## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
NOTA: Los escalones fueron del 40 % de la potencia máxima disponible al momento de las pruebas que fue 30 MW
Potencia declarada (MW) | 102 |  | Rampa ajustada %/min | 9
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Potencia disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12 | 30 | 40 | 9.0926 | 8.9143
2 | 12 | 30 | 40 | 9.1032 | 8.9247
3 | 12 | 30 | 40 | 9.2042 | 9.0238
4 | 12 | 30 | 40 | 9.1456 | 8.9662
5 | 12 | 30 | 40 | 9.1416 | 8.9624
Promedio |  |  |  | 9.1374 | 8.9583
Desviación estándar |  |  |  | 0.043955
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.0048104
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.4636% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.00020695 | 0.2947 | 60.0377 | 0 | 0.008316 | 11.7776 | 60.0236 | 11.9995 | 0.0013733 | 0.29257 | 59.9778 | 0 | 0.0026855 | 11.7443 | 60.0252 | 11.9995 | 0.0045166 | 17.7821 | 59.997 | 18.0003
0.0085344 | 0.2947 | 60.0377 | 0 | 0.016647 | 11.7776 | 60.0237 | 11.9995 | 0.0097046 | 0.29257 | 59.9779 | 0 | 0.010986 | 11.7443 | 60.0252 | 11.9995 | 0.012817 | 17.7821 | 59.997 | 18.0003
0.016863 | 0.29436 | 60.0377 | 0 | 0.024979 | 11.7776 | 60.0237 | 11.9995 | 0.018036 | 0.29257 | 59.978 | 0 | 0.019348 | 11.7427 | 60.0252 | 11.9995 | 0.02124 | 17.7821 | 59.9969 | 18.0003
0.025191 | 0.29436 | 60.0377 | 0 | 0.03331 | 11.7776 | 60.0237 | 11.9995 | 0.026367 | 0.29257 | 59.978 | 0 | 0.027649 | 11.7427 | 60.0252 | 11.9995 | 0.029541 | 17.7793 | 59.9969 | 18.0003
0.033519 | 0.29436 | 60.0377 | 0 | 0.041634 | 11.7776 | 60.0238 | 11.9995 | 0.034698 | 0.29257 | 59.9781 | 0 | 0.036011 | 11.7427 | 60.0253 | 11.9995 | 0.037842 | 17.7793 | 59.9969 | 18.0003
0.041847 | 0.29436 | 60.0376 | 0 | 0.049965 | 11.7776 | 60.0238 | 11.9995 | 0.04303 | 0.29257 | 59.9781 | 0 | 0.044312 | 11.7427 | 60.0253 | 11.9995 | 0.046143 | 17.7793 | 59.9969 | 18.0003
0.050174 | 0.29456 | 60.0376 | 0 | 0.058296 | 11.7776 | 60.0238 | 11.9995 | 0.051392 | 0.29257 | 59.9781 | 0 | 0.052673 | 11.7427 | 60.0253 | 11.9995 | 0.054565 | 17.7793 | 59.9968 | 18.0003
0.058502 | 0.29456 | 60.0376 | 0 | 0.066628 | 11.7776 | 60.0239 | 11.9995 | 0.059723 | 0.29257 | 59.9782 | 0 | 0.060974 | 11.7427 | 60.0253 | 11.9995 | 0.062866 | 17.7793 | 59.9968 | 18.0003
0.06683 | 0.29456 | 60.0376 | 0 | 0.074959 | 11.7776 | 60.0239 | 11.9995 | 0.068054 | 0.29257 | 59.9782 | 0 | 0.069336 | 11.7427 | 60.0253 | 11.9995 | 0.071167 | 17.7793 | 59.9968 | 18.0003
0.075158 | 0.29456 | 60.0376 | 0 | 0.08329 | 11.7776 | 60.0239 | 11.9995 | 0.076385 | 0.29257 | 59.9783 | 0 | 0.077637 | 11.7427 | 60.0253 | 11.9995 | 0.079468 | 17.7757 | 59.9968 | 18.0003
0.083486 | 0.29456 | 60.0376 | 0 | 0.091614 | 11.7776 | 60.024 | 11.9995 | 0.084717 | 0.29257 | 59.9783 | 0 | 0.085938 | 11.7427 | 60.0254 | 11.9995 | 0.087891 | 17.7757 | 59.9967 | 18.0003
0.091813 | 0.29456 | 60.0375 | 0 | 0.099945 | 11.7776 | 60.024 | 11.9995 | 0.093079 | 0.29257 | 59.9784 | 0 | 0.094299 | 11.7427 | 60.0254 | 11.9995 | 0.096191 | 17.7757 | 59.9967 | 18.0003
0.10014 | 0.29456 | 60.0375 | 0 | 0.10828 | 11.7776 | 60.024 | 11.9995 | 0.10141 | 0.29257 | 59.9785 | 0 | 0.1026 | 11.7427 | 60.0254 | 11.9995 | 0.10449 | 17.7757 | 59.9967 | 18.0003
0.10847 | 0.29456 | 60.0375 | 0 | 0.11661 | 11.7776 | 60.024 | 11.9995 | 0.10974 | 0.29257 | 59.9785 | 0 | 0.11096 | 11.7427 | 60.0254 | 11.9995 | 0.11292 | 17.7757 | 59.9967 | 18.0003
0.1168 | 0.29456 | 60.0375 | 0 | 0.12494 | 11.7776 | 60.024 | 11.9995 | 0.11807 | 0.2923 | 59.9785 | 0 | 0.11926 | 11.7427 | 60.0254 | 11.9995 | 0.12122 | 17.7757 | 59.9966 | 18.0003
0.12512 | 0.29456 | 60.0375 | 0 | 0.13327 | 11.7776 | 60.024 | 11.9995 | 0.1264 | 0.2923 | 59.9786 | 0 | 0.12762 | 11.7427 | 60.0254 | 11.9995 | 0.12952 | 17.7748 | 59.9966 | 18.0003
0.13345 | 0.29433 | 60.0375 | 0 | 0.1416 | 11.7776 | 60.024 | 11.9995 | 0.13474 | 0.2923 | 59.9786 | 0 | 0.13593 | 11.7423 | 60.0255 | 11.9995 | 0.13782 | 17.7748 | 59.9966 | 18.0003
0.14178 | 0.29433 | 60.0374 | 0 | 0.14993 | 11.7776 | 60.024 | 11.9995 | 0.1431 | 0.2923 | 59.9787 | 0 | 0.14429 | 11.7423 | 60.0255 | 11.9995 | 0.14624 | 17.7706 | 59.9966 | 18.0003
0.15011 | 0.29433 | 60.0374 | 0 | 0.15826 | 11.7776 | 60.0241 | 11.9995 | 0.15143 | 0.2923 | 59.9787 | 0 | 0.15259 | 11.7423 | 60.0255 | 11.9995 | 0.15454 | 17.7706 | 59.9965 | 18.0003
0.15844 | 0.29433 | 60.0374 | 0 | 0.16659 | 11.7776 | 60.0241 | 11.9995 | 0.15976 | 0.2923 | 59.9788 | 0 | 0.16095 | 11.7423 | 60.0255 | 11.9995 | 0.16284 | 17.7706 | 59.9965 | 18.0003
0.16676 | 0.29433 | 60.0374 | 0 | 0.17492 | 11.7776 | 60.0241 | 11.9995 | 0.16809 | 0.29273 | 59.9789 | 0 | 0.16925 | 11.7423 | 60.0255 | 11.9995 | 0.17114 | 17.7706 | 59.9965 | 18.0003
0.17509 | 0.29433 | 60.0374 | 0 | 0.18325 | 11.7776 | 60.0241 | 11.9995 | 0.17642 | 0.29273 | 59.9789 | 0 | 0.17761 | 11.7423 | 60.0255 | 11.9995 | 0.17957 | 17.7706 | 59.9965 | 18.0003
0.18342 | 0.29433 | 60.0374 | 0 | 0.19158 | 11.7776 | 60.0241 | 11.9995 | 0.18475 | 0.29273 | 59.979 | 0 | 0.18591 | 11.7417 | 60.0256 | 11.9995 | 0.18787 | 17.7706 | 59.9964 | 18.0003
0.19175 | 0.29433 | 60.0373 | 0 | 0.19991 | 11.7758 | 60.0241 | 11.9995 | 0.19312 | 0.29273 | 59.979 | 0 | 0.19427 | 11.7417 | 60.0256 | 11.9995 | 0.19617 | 17.7706 | 59.9964 | 18.0003
0.20008 | 0.29433 | 60.0373 | 0 | 0.20824 | 11.7758 | 60.0241 | 11.9995 | 0.20145 | 0.29273 | 59.979 | 0 | 0.20258 | 11.7417 | 60.0256 | 11.9995 | 0.20447 | 17.7706 | 59.9964 | 18.0003
0.2084 | 0.29433 | 60.0373 | 0 | 0.21657 | 11.7758 | 60.0241 | 11.9995 | 0.20978 | 0.29273 | 59.9791 | 0 | 0.21094 | 11.7417 | 60.0256 | 11.9995 | 0.21289 | 17.7699 | 59.9964 | 18.0003
0.21673 | 0.2946 | 60.0373 | 0 | 0.2249 | 11.7758 | 60.0241 | 11.9995 | 0.21811 | 0.29273 | 59.9791 | 0 | 0.21924 | 11.7417 | 60.0256 | 11.9995 | 0.22119 | 17.7699 | 59.9963 | 18.0003
0.22506 | 0.2946 | 60.0373 | 0 | 0.23323 | 11.7758 | 60.0241 | 11.9995 | 0.22644 | 0.29273 | 59.9792 | 0 | 0.2276 | 11.7417 | 60.0256 | 11.9995 | 0.22949 | 17.7711 | 59.9963 | 18.0003
0.23339 | 0.2946 | 60.0373 | 0 | 0.24156 | 11.7758 | 60.0241 | 11.9995 | 0.23477 | 0.29273 | 59.9792 | 0 | 0.2359 | 11.7417 | 60.0257 | 11.9995 | 0.23792 | 17.7711 | 59.9963 | 18.0003
0.24171 | 0.2946 | 60.0372 | 0 | 0.24989 | 11.7756 | 60.0241 | 11.9995 | 0.24313 | 0.29273 | 59.9793 | 0 | 0.24426 | 11.7417 | 60.0257 | 11.9995 | 0.24622 | 17.747 | 59.9963 | 18.0003
0.25004 | 0.29426 | 60.0372 | 0 | 0.25822 | 11.7756 | 60.0242 | 11.9995 | 0.25146 | 0.29273 | 59.9794 | 0 | 0.25256 | 11.7417 | 60.0257 | 11.9995 | 0.25452 | 17.747 | 59.9962 | 18.0003
0.25837 | 0.29426 | 60.0372 | 0 | 0.26656 | 11.7756 | 60.0242 | 11.9995 | 0.2598 | 0.29273 | 59.9794 | 0 | 0.26093 | 11.7417 | 60.0257 | 11.9995 | 0.26282 | 17.7315 | 59.9962 | 18.0003
0.2667 | 0.29426 | 60.0372 | 0 | 0.27488 | 11.7756 | 60.0242 | 11.9995 | 0.26813 | 0.29273 | 59.9795 | 0 | 0.26923 | 11.7417 | 60.0257 | 11.9995 | 0.27124 | 17.7315 | 59.9962 | 18.0003
0.27503 | 0.29426 | 60.0372 | 0 | 0.28321 | 11.7759 | 60.0242 | 11.9995 | 0.27646 | 0.29273 | 59.9795 | 0 | 0.27759 | 11.7417 | 60.0257 | 11.9995 | 0.27954 | 17.7349 | 59.9962 | 18.0003
0.28335 | 0.29433 | 60.0372 | 0 | 0.29154 | 11.7759 | 60.0242 | 11.9995 | 0.28482 | 0.29273 | 59.9795 | 0 | 0.28589 | 11.7417 | 60.0258 | 11.9995 | 0.28784 | 17.7349 | 59.9961 | 18.0003
0.29168 | 0.29433 | 60.0371 | 0 | 0.29987 | 11.7759 | 60.0242 | 11.9995 | 0.29315 | 0.29273 | 59.9796 | 0 | 0.29425 | 11.7417 | 60.0258 | 11.9995 | 0.29614 | 17.7349 | 59.9961 | 18.0003
0.30001 | 0.29453 | 60.0371 | 0 | 0.3082 | 11.7759 | 60.0242 | 11.9995 | 0.30148 | 0.29253 | 59.9796 | 0 | 0.30255 | 11.7417 | 60.0258 | 11.9995 | 0.30457 | 17.7349 | 59.9961 | 18.0003
0.30834 | 0.29453 | 60.0371 | 0 | 0.31654 | 11.7759 | 60.0242 | 11.9995 | 0.30981 | 0.29253 | 59.9797 | 0 | 0.31085 | 11.7417 | 60.0258 | 11.9995 | 0.31287 | 17.734 | 59.9961 | 18.0003
0.31666 | 0.29453 | 60.0371 | 0 | 0.32487 | 11.7759 | 60.0242 | 11.9995 | 0.31815 | 0.29253 | 59.9798 | 0 | 0.31921 | 11.7417 | 60.0258 | 11.9995 | 0.32117 | 17.734 | 59.996 | 18.0003
0.32499 | 0.29453 | 60.0371 | 0 | 0.33319 | 11.7759 | 60.0242 | 11.9995 | 0.32648 | 0.29253 | 59.9798 | 0 | 0.32751 | 11.7417 | 60.0258 | 11.9995 | 0.32947 | 17.734 | 59.996 | 18.0003
0.33332 | 0.29453 | 60.0371 | 0 | 0.34152 | 11.7759 | 60.0242 | 11.9995 | 0.33484 | 0.29296 | 59.9799 | 0 | 0.33588 | 11.7421 | 60.0259 | 11.9995 | 0.33789 | 17.734 | 59.996 | 18.0003
0.34165 | 0.29453 | 60.037 | 0 | 0.34985 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.34317 | 0.29296 | 59.9799 | 0 | 0.34418 | 11.7421 | 60.0259 | 11.9995 | 0.34619 | 17.7342 | 59.996 | 18.0003
0.34998 | 0.2941 | 60.037 | 0 | 0.35818 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.3515 | 0.29296 | 59.9799 | 0 | 0.35254 | 11.7421 | 60.0259 | 11.9995 | 0.35449 | 17.7342 | 59.9959 | 18.0003
0.3583 | 0.2941 | 60.037 | 0 | 0.36652 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.35983 | 0.29296 | 59.98 | 0 | 0.36084 | 11.7421 | 60.0259 | 11.9995 | 0.36292 | 17.735 | 59.9959 | 18.0003
0.36663 | 0.29412 | 60.037 | 0 | 0.37485 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.36816 | 0.29296 | 59.98 | 0 | 0.3692 | 11.7421 | 60.0259 | 11.9995 | 0.37122 | 17.735 | 59.9959 | 18.0003
0.37496 | 0.29412 | 60.037 | 0 | 0.38318 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.3765 | 0.29296 | 59.9801 | 0 | 0.3775 | 11.7421 | 60.0259 | 11.9995 | 0.37952 | 17.735 | 59.9959 | 18.0003
0.38329 | 0.29412 | 60.0369 | 0 | 0.3915 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.38486 | 0.29296 | 59.9801 | 0 | 0.38586 | 11.7421 | 60.026 | 11.9995 | 0.38782 | 17.735 | 59.9958 | 18.0003
0.39161 | 0.29412 | 60.0369 | 0 | 0.39983 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.39319 | 0.29296 | 59.9802 | 0 | 0.39417 | 11.7421 | 60.026 | 11.9995 | 0.39624 | 17.7373 | 59.9958 | 18.0003
0.39994 | 0.29439 | 60.0369 | 0 | 0.40816 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.40152 | 0.29296 | 59.9803 | 0 | 0.40253 | 11.7423 | 60.026 | 11.9995 | 0.40454 | 17.7373 | 59.9958 | 18.0003
0.40827 | 0.29439 | 60.0368 | 0 | 0.4165 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.40985 | 0.29296 | 59.9803 | 0 | 0.41083 | 11.7423 | 60.026 | 11.9995 | 0.41284 | 17.7373 | 59.9958 | 18.0003
0.4166 | 0.29439 | 60.0368 | 0 | 0.42483 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.41818 | 0.29269 | 59.9804 | 0 | 0.41919 | 11.7423 | 60.026 | 11.9995 | 0.42114 | 17.7373 | 59.9957 | 18.0003
0.42493 | 0.29439 | 60.0368 | 0 | 0.43316 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.42651 | 0.29269 | 59.9804 | 0 | 0.42749 | 11.7423 | 60.026 | 11.9995 | 0.42957 | 17.7363 | 59.9957 | 18.0003
0.43325 | 0.29439 | 60.0367 | 0 | 0.44149 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.43488 | 0.29269 | 59.9804 | 0 | 0.43585 | 11.7423 | 60.0261 | 11.9995 | 0.43787 | 17.7363 | 59.9957 | 18.0003
0.44158 | 0.29439 | 60.0367 | 0 | 0.44981 | 11.7759 | 60.0243 | 11.9995 | 0.44321 | 0.29269 | 59.9805 | 0 | 0.44415 | 11.7423 | 60.0261 | 11.9995 | 0.44617 | 17.7363 | 59.9957 | 18.0003
0.44991 | 0.29396 | 60.0367 | 0 | 0.45815 | 11.7759 | 60.0244 | 11.9995 | 0.45154 | 0.29269 | 59.9805 | 0 | 0.45251 | 11.7418 | 60.0261 | 11.9995 | 0.45447 | 17.7363 | 59.9956 | 18.0003
0.45824 | 0.29396 | 60.0366 | 0 | 0.46648 | 11.7759 | 60.0244 | 11.9995 | 0.45987 | 0.29269 | 59.9806 | 0 | 0.46082 | 11.7418 | 60.0261 | 11.9995 | 0.46289 | 17.7283 | 59.9956 | 18.0003
0.46657 | 0.29396 | 60.0366 | 0 | 0.47481 | 11.7759 | 60.0244 | 11.9995 | 0.4682 | 0.29269 | 59.9807 | 0 | 0.46918 | 11.7418 | 60.0261 | 11.9995 | 0.47119 | 17.7283 | 59.9956 | 18.0003
0.47489 | 0.29396 | 60.0366 | 0 | 0.48314 | 11.7759 | 60.0244 | 11.9995 | 0.47656 | 0.29269 | 59.9807 | 0 | 0.47748 | 11.7418 | 60.0261 | 11.9995 | 0.47949 | 17.7269 | 59.9956 | 18.0003
0.48322 | 0.29423 | 60.0365 | 0 | 0.49147 | 11.7759 | 60.0244 | 11.9995 | 0.48489 | 0.29295 | 59.9808 | 0 | 0.48584 | 11.7418 | 60.0262 | 11.9995 | 0.48792 | 17.7269 | 59.9955 | 18.0003
0.49155 | 0.29423 | 60.0365 | 0 | 0.4998 | 11.7757 | 60.0244 | 11.9995 | 0.49323 | 0.29295 | 59.9808 | 0 | 0.49414 | 11.7418 | 60.0262 | 11.9995 | 0.49622 | 17.7279 | 59.9955 | 18.0003
0.49988 | 0.29423 | 60.0365 | 0 | 0.50813 | 11.7757 | 60.0244 | 11.9995 | 0.50156 | 0.29295 | 59.9809 | 0 | 0.5025 | 11.7418 | 60.0262 | 11.9995 | 0.50452 | 17.7279 | 59.9955 | 18.0003
0.5082 | 0.29423 | 60.0364 | 0 | 0.51646 | 11.7757 | 60.0244 | 11.9995 | 0.50989 | 0.29295 | 59.9809 | 0 | 0.5108 | 11.7418 | 60.0262 | 11.9995 | 0.51282 | 17.7279 | 59.9955 | 18.0003
0.51653 | 0.29423 | 60.0364 | 0 | 0.52479 | 11.7757 | 60.0244 | 11.9995 | 0.51822 | 0.29294 | 59.9809 | 0 | 0.51917 | 11.7418 | 60.0262 | 11.9995 | 0.52124 | 17.7279 | 59.9954 | 18.0003
0.52486 | 0.29423 | 60.0364 | 0 | 0.53312 | 11.7757 | 60.0244 | 11.9995 | 0.52658 | 0.29294 | 59.981 | 0 | 0.52747 | 11.7418 | 60.0262 | 11.9995 | 0.52954 | 17.7279 | 59.9954 | 18.0003
0.53319 | 0.29423 | 60.0363 | 0 | 0.54145 | 11.7757 | 60.0244 | 11.9995 | 0.53491 | 0.29294 | 59.981 | 0 | 0.53583 | 11.7418 | 60.0263 | 11.9995 | 0.53784 | 17.7279 | 59.9954 | 18.0003
0.54152 | 0.29423 | 60.0363 | 0 | 0.54978 | 11.7763 | 60.0244 | 11.9995 | 0.54324 | 0.29294 | 59.9811 | 0 | 0.54413 | 11.7418 | 60.0263 | 11.9995 | 0.54614 | 17.7296 | 59.9954 | 18.0003
0.54984 | 0.29408 | 60.0363 | 0 | 0.55811 | 11.7763 | 60.0245 | 11.9995 | 0.55157 | 0.29294 | 59.9812 | 0 | 0.55243 | 11.7418 | 60.0263 | 11.9995 | 0.55457 | 17.7296 | 59.9953 | 18.0003
0.55817 | 0.29408 | 60.0362 | 0 | 0.56644 | 11.7763 | 60.0245 | 11.9995 | 0.55991 | 0.29294 | 59.9812 | 0 | 0.56079 | 11.7418 | 60.0263 | 11.9995 | 0.56287 | 17.7263 | 59.9953 | 18.0003
0.5665 | 0.29408 | 60.0362 | 0 | 0.57477 | 11.7763 | 60.0245 | 11.9995 | 0.56824 | 0.29294 | 59.9813 | 0 | 0.56909 | 11.7418 | 60.0263 | 11.9995 | 0.57117 | 17.7263 | 59.9953 | 18.0003
0.57483 | 0.29408 | 60.0362 | 0 | 0.5831 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.57657 | 0.29294 | 59.9813 | 0 | 0.57745 | 11.7418 | 60.0263 | 11.9995 | 0.57947 | 17.7263 | 59.9953 | 18.0003
0.58315 | 0.29408 | 60.0361 | 0 | 0.59143 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.5849 | 0.29294 | 59.9813 | 0 | 0.58575 | 11.7418 | 60.0264 | 11.9995 | 0.58789 | 17.7263 | 59.9952 | 18.0003
0.59148 | 0.29408 | 60.0361 | 0 | 0.59976 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.59326 | 0.29294 | 59.9814 | 0 | 0.59412 | 11.7418 | 60.0264 | 11.9995 | 0.59619 | 17.7263 | 59.9952 | 18.0003
0.59981 | 0.29408 | 60.0361 | 0 | 0.60809 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.60159 | 0.29321 | 59.9814 | 0 | 0.60242 | 11.7421 | 60.0264 | 11.9995 | 0.60449 | 17.7263 | 59.9952 | 18.0003
0.60814 | 0.29408 | 60.036 | 0 | 0.61642 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.60992 | 0.29321 | 59.9815 | 0 | 0.61078 | 11.7421 | 60.0264 | 11.9995 | 0.61292 | 17.7273 | 59.9952 | 18.0003
0.61647 | 0.29434 | 60.036 | 0 | 0.62475 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.61826 | 0.29278 | 59.9816 | 0 | 0.61908 | 11.7421 | 60.0264 | 11.9995 | 0.62122 | 17.7273 | 59.9951 | 18.0003
0.62479 | 0.29434 | 60.036 | 0 | 0.63308 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.62659 | 0.29278 | 59.9816 | 0 | 0.62744 | 11.7421 | 60.0264 | 11.9995 | 0.62952 | 17.7261 | 59.9951 | 18.0003
0.63312 | 0.29391 | 60.0359 | 0 | 0.64141 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.63492 | 0.29278 | 59.9817 | 0 | 0.63574 | 11.7421 | 60.0265 | 11.9995 | 0.63782 | 17.7261 | 59.9951 | 18.0003
0.64145 | 0.29391 | 60.0359 | 0 | 0.64974 | 11.7781 | 60.0245 | 11.9995 | 0.64325 | 0.29278 | 59.9817 | 0 | 0.6441 | 11.7421 | 60.0265 | 11.9995 | 0.64624 | 17.7238 | 59.9951 | 18.0003
0.64978 | 0.29391 | 60.0359 | 0 | 0.65807 | 11.7781 | 60.0246 | 11.9995 | 0.65158 | 0.29278 | 59.9818 | 0 | 0.6524 | 11.7421 | 60.0265 | 11.9995 | 0.65454 | 17.7238 | 59.995 | 18.0003
0.6581 | 0.29391 | 60.0358 | 0 | 0.6664 | 11.7781 | 60.0246 | 11.9995 | 0.65994 | 0.29278 | 59.9818 | 0 | 0.66077 | 11.7421 | 60.0265 | 11.9995 | 0.66284 | 17.7238 | 59.995 | 18.0003
0.66643 | 0.29391 | 60.0358 | 0 | 0.67474 | 11.7781 | 60.0246 | 11.9995 | 0.66827 | 0.29305 | 59.9818 | 0 | 0.66907 | 11.7421 | 60.0265 | 11.9995 | 0.67114 | 17.7238 | 59.995 | 18.0003
0.67476 | 0.29391 | 60.0358 | 0 | 0.68306 | 11.7781 | 60.0246 | 11.9995 | 0.67661 | 0.29305 | 59.9819 | 0 | 0.67743 | 11.7421 | 60.0265 | 11.9995 | 0.67957 | 17.7222 | 59.995 | 18.0003
0.68309 | 0.29418 | 60.0357 | 0 | 0.69139 | 11.7781 | 60.0246 | 11.9995 | 0.68494 | 0.29262 | 59.9819 | 0 | 0.68573 | 11.7421 | 60.0266 | 11.9995 | 0.68787 | 17.7222 | 59.9949 | 18.0003
0.69142 | 0.29418 | 60.0357 | 0 | 0.69972 | 11.7781 | 60.0246 | 11.9995 | 0.69327 | 0.29262 | 59.982 | 0 | 0.69409 | 11.7421 | 60.0266 | 11.9995 | 0.69617 | 17.7238 | 59.9949 | 18.0003
0.69974 | 0.29418 | 60.0357 | 0 | 0.70805 | 11.7781 | 60.0246 | 11.9995 | 0.7016 | 0.29262 | 59.982 | 0 | 0.70239 | 11.7421 | 60.0266 | 11.9995 | 0.70459 | 17.7238 | 59.9949 | 18.0003
0.70807 | 0.29418 | 60.0356 | 0 | 0.71638 | 11.7786 | 60.0246 | 11.9995 | 0.70993 | 0.29262 | 59.9821 | 0 | 0.71075 | 11.7421 | 60.0266 | 11.9995 | 0.71289 | 17.7276 | 59.9949 | 18.0003
0.7164 | 0.29375 | 60.0356 | 0 | 0.72472 | 11.7786 | 60.0246 | 11.9995 | 0.71826 | 0.29262 | 59.9821 | 0 | 0.71906 | 11.7421 | 60.0266 | 11.9995 | 0.72119 | 17.7276 | 59.9948 | 18.0003
0.72473 | 0.29375 | 60.0356 | 0 | 0.73305 | 11.7786 | 60.0246 | 11.9995 | 0.72662 | 0.29262 | 59.9822 | 0 | 0.72742 | 11.7421 | 60.0266 | 11.9995 | 0.72949 | 17.7276 | 59.9948 | 18.0003
0.73306 | 0.29375 | 60.0355 | 0 | 0.74137 | 11.7786 | 60.0246 | 11.9995 | 0.73495 | 0.29295 | 59.9822 | 0 | 0.73572 | 11.7434 | 60.0267 | 11.9995 | 0.73792 | 17.7276 | 59.9948 | 18.0003
0.74138 | 0.29375 | 60.0355 | 0 | 0.7497 | 11.7786 | 60.0246 | 11.9995 | 0.74329 | 0.29295 | 59.9823 | 0 | 0.74408 | 11.7434 | 60.0267 | 11.9995 | 0.74622 | 17.7265 | 59.9948 | 18.0003
0.74971 | 0.29396 | 60.0355 | 0 | 0.75803 | 11.7786 | 60.0247 | 11.9995 | 0.75162 | 0.2926 | 59.9823 | 0 | 0.75238 | 11.7434 | 60.0267 | 11.9995 | 0.75452 | 17.7265 | 59.9947 | 18.0003
0.75804 | 0.29396 | 60.0354 | 0 | 0.76637 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.75995 | 0.2926 | 59.9823 | 0 | 0.76074 | 11.7434 | 60.0267 | 11.9995 | 0.76282 | 17.7275 | 59.9947 | 18.0003
0.76637 | 0.29396 | 60.0354 | 0 | 0.7747 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.76828 | 0.2926 | 59.9824 | 0 | 0.76904 | 11.7453 | 60.0267 | 11.9995 | 0.77124 | 17.7275 | 59.9947 | 18.0003
0.77469 | 0.29396 | 60.0354 | 0 | 0.78303 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.77661 | 0.2926 | 59.9824 | 0 | 0.77734 | 11.7453 | 60.0267 | 11.9995 | 0.77954 | 17.7254 | 59.9947 | 18.0003
0.78302 | 0.29396 | 60.0353 | 0 | 0.79136 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.78494 | 0.2926 | 59.9825 | 0 | 0.78571 | 11.7453 | 60.0268 | 11.9995 | 0.78784 | 17.7254 | 59.9946 | 18.0003
0.79135 | 0.29396 | 60.0353 | 0 | 0.79969 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.7933 | 0.2926 | 59.9825 | 0 | 0.79401 | 11.7453 | 60.0268 | 11.9995 | 0.79614 | 17.7254 | 59.9946 | 18.0003
0.79968 | 0.29353 | 60.0353 | 0 | 0.80801 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.80164 | 0.2926 | 59.9825 | 0 | 0.80237 | 11.7453 | 60.0268 | 11.9995 | 0.80457 | 17.7254 | 59.9946 | 18.0003
0.80801 | 0.29353 | 60.0352 | 0 | 0.81635 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.80997 | 0.2926 | 59.9826 | 0 | 0.81067 | 11.7453 | 60.0268 | 11.9995 | 0.81287 | 17.7256 | 59.9946 | 18.0003
0.81633 | 0.29379 | 60.0352 | 0 | 0.82468 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.8183 | 0.29247 | 59.9826 | 0 | 0.81903 | 11.7453 | 60.0268 | 11.9995 | 0.82117 | 17.7256 | 59.9945 | 18.0003
0.82466 | 0.29379 | 60.0352 | 0 | 0.83301 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.82663 | 0.29247 | 59.9827 | 0 | 0.82733 | 11.7453 | 60.0268 | 11.9995 | 0.82959 | 17.7256 | 59.9945 | 18.0003
0.83299 | 0.29379 | 60.0351 | 0 | 0.84134 | 11.7784 | 60.0247 | 11.9995 | 0.83496 | 0.29247 | 59.9827 | 0 | 0.83569 | 11.7453 | 60.0269 | 11.9995 | 0.83789 | 17.7256 | 59.9945 | 18.0003
0.84132 | 0.29379 | 60.0351 | 0 | 0.84967 | 11.7772 | 60.0247 | 11.9995 | 0.84329 | 0.29247 | 59.9827 | 0 | 0.84399 | 11.7453 | 60.0269 | 11.9995 | 0.84619 | 17.7228 | 59.9945 | 18.0003
0.84964 | 0.29389 | 60.0351 | 0 | 0.85799 | 11.7772 | 60.0248 | 11.9995 | 0.85162 | 0.29247 | 59.9828 | 0 | 0.85236 | 11.7437 | 60.0269 | 11.9995 | 0.85449 | 17.7228 | 59.9944 | 18.0003
0.85797 | 0.29389 | 60.035 | 0 | 0.86633 | 11.7772 | 60.0248 | 11.9995 | 0.85995 | 0.29247 | 59.9828 | 0 | 0.86066 | 11.7437 | 60.0269 | 11.9995 | 0.86292 | 17.7343 | 59.9944 | 18.0003
0.8663 | 0.29409 | 60.035 | 0 | 0.87466 | 11.7772 | 60.0248 | 11.9995 | 0.86832 | 0.29247 | 59.9829 | 0 | 0.86902 | 11.7437 | 60.0269 | 11.9995 | 0.87122 | 17.7343 | 59.9944 | 18.0003
0.87463 | 0.29409 | 60.035 | 0 | 0.88299 | 11.7772 | 60.0248 | 11.9995 | 0.87665 | 0.29247 | 59.9829 | 0 | 0.87732 | 11.7437 | 60.0269 | 11.9995 | 0.87952 | 17.7343 | 59.9944 | 18.0003
0.88296 | 0.29348 | 60.0349 | 0 | 0.89132 | 11.7772 | 60.0248 | 11.9995 | 0.88498 | 0.29247 | 59.983 | 0 | 0.88568 | 11.7437 | 60.027 | 11.9995 | 0.88782 | 17.7343 | 59.9943 | 18.0003
0.89128 | 0.29348 | 60.0349 | 0 | 0.89965 | 11.7772 | 60.0248 | 11.9995 | 0.89331 | 0.29247 | 59.983 | 0 | 0.89398 | 11.7437 | 60.027 | 11.9995 | 0.89624 | 17.7472 | 59.9943 | 18.0003
0.89961 | 0.29348 | 60.0349 | 0 | 0.90798 | 11.7772 | 60.0248 | 11.9995 | 0.90164 | 0.29224 | 59.983 | 0 | 0.90234 | 11.7437 | 60.027 | 11.9995 | 0.90454 | 17.7472 | 59.9943 | 18.0003
0.90794 | 0.29348 | 60.0348 | 0 | 0.91631 | 11.777 | 60.0248 | 11.9995 | 0.90997 | 0.29224 | 59.9831 | 0 | 0.91064 | 11.7437 | 60.027 | 11.9995 | 0.91284 | 17.7465 | 59.9943 | 18.0003
0.91627 | 0.29375 | 60.0348 | 0 | 0.92464 | 11.777 | 60.0248 | 11.9995 | 0.9183 | 0.29224 | 59.9831 | 0 | 0.91901 | 11.7437 | 60.027 | 11.9995 | 0.92114 | 17.7465 | 59.9942 | 18.0003
0.9246 | 0.29375 | 60.0348 | 0 | 0.93297 | 11.777 | 60.0248 | 11.9995 | 0.92664 | 0.29224 | 59.9832 | 0 | 0.92731 | 11.7437 | 60.027 | 11.9995 | 0.92957 | 17.746 | 59.9942 | 18.0003
0.93292 | 0.29375 | 60.0347 | 0 | 0.9413 | 11.777 | 60.0248 | 11.9995 | 0.935 | 0.29224 | 59.9832 | 0 | 0.93567 | 11.7437 | 60.0271 | 11.9995 | 0.93787 | 17.746 | 59.9942 | 18.0003
0.94125 | 0.29375 | 60.0347 | 0 | 0.94963 | 11.777 | 60.0248 | 11.9995 | 0.94333 | 0.29224 | 59.9832 | 0 | 0.94397 | 11.7437 | 60.0271 | 11.9995 | 0.94617 | 17.746 | 59.9942 | 18.0003
0.94958 | 0.29375 | 60.0347 | 0 | 0.95796 | 11.777 | 60.0249 | 11.9995 | 0.95166 | 0.29224 | 59.9833 | 0 | 0.95233 | 11.7437 | 60.0271 | 11.9995 | 0.95459 | 17.746 | 59.9941 | 18.0003
0.95791 | 0.29375 | 60.0346 | 0 | 0.96629 | 11.777 | 60.0249 | 11.9995 | 0.95999 | 0.29224 | 59.9833 | 0 | 0.96063 | 11.7437 | 60.0271 | 11.9995 | 0.96289 | 17.7474 | 59.9941 | 18.0003
0.96624 | 0.29375 | 60.0346 | 0 | 0.97462 | 11.777 | 60.0249 | 11.9995 | 0.96832 | 0.2925 | 59.9834 | 0 | 0.96899 | 11.7424 | 60.0271 | 11.9995 | 0.97119 | 17.7474 | 59.9941 | 18.0003
0.97457 | 0.29375 | 60.0346 | 0 | 0.98295 | 11.777 | 60.0249 | 11.9995 | 0.97665 | 0.2925 | 59.9834 | 0 | 0.97729 | 11.7424 | 60.0271 | 11.9995 | 0.97949 | 17.7496 | 59.9941 | 18.0003
0.9829 | 0.29375 | 60.0345 | 0 | 0.99128 | 11.777 | 60.0249 | 11.9995 | 0.98499 | 0.2925 | 59.9835 | 0 | 0.98566 | 11.7424 | 60.0272 | 11.9995 | 0.98792 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
0.99123 | 0.29375 | 60.0345 | 0 | 0.99961 | 11.7768 | 60.0249 | 11.9995 | 0.99332 | 0.2925 | 59.9835 | 0 | 0.99396 | 11.7424 | 60.0272 | 11.9995 | 0.99622 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
0.99955 | 0.29341 | 60.0345 | 0 | 1.0079 | 11.7768 | 60.0249 | 11.9995 | 1.0017 | 0.2925 | 59.9835 | 0 | 1.0023 | 11.7424 | 60.0272 | 11.9995 | 1.0045 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.0079 | 0.29341 | 60.0344 | 0 | 1.0163 | 11.7768 | 60.0249 | 11.9995 | 1.01 | 0.2925 | 59.9836 | 0 | 1.0106 | 11.7424 | 60.0272 | 11.9995 | 1.0128 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.0162 | 0.29341 | 60.0344 | 0 | 1.0246 | 11.7768 | 60.0249 | 11.9995 | 1.0183 | 0.29199 | 59.9836 | 0 | 1.0189 | 11.7424 | 60.0272 | 11.9995 | 1.0212 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.0245 | 0.29341 | 60.0344 | 0 | 1.0329 | 11.7768 | 60.0249 | 11.9995 | 1.0267 | 0.29199 | 59.9837 | 0 | 1.0273 | 11.7424 | 60.0272 | 11.9995 | 1.0295 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.0329 | 0.29341 | 60.0343 | 0 | 1.0413 | 11.7768 | 60.0249 | 11.9995 | 1.035 | 0.29199 | 59.9837 | 0 | 1.0356 | 11.7426 | 60.0273 | 11.9995 | 1.0378 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.0412 | 0.29341 | 60.0343 | 0 | 1.0496 | 11.7768 | 60.0249 | 11.9995 | 1.0433 | 0.29199 | 59.9837 | 0 | 1.0439 | 11.7426 | 60.0273 | 11.9995 | 1.0463 | 17.7493 | 59.994 | 18.0003
1.0495 | 0.29368 | 60.0343 | 0 | 1.0579 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.0517 | 0.29218 | 59.9838 | 0 | 1.0522 | 11.7426 | 60.0273 | 11.9995 | 1.0546 | 17.7493 | 59.994 | 18.0003
1.0579 | 0.29368 | 60.0342 | 0 | 1.0663 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.06 | 0.29218 | 59.9838 | 0 | 1.0606 | 11.7426 | 60.0273 | 11.9995 | 1.0629 | 17.7493 | 59.994 | 18.0003
1.0662 | 0.29368 | 60.0342 | 0 | 1.0746 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.0684 | 0.29218 | 59.9839 | 0 | 1.0689 | 11.7426 | 60.0273 | 11.9995 | 1.0712 | 17.7493 | 59.994 | 18.0003
1.0745 | 0.29368 | 60.0342 | 0 | 1.0829 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.0767 | 0.29218 | 59.9839 | 0 | 1.0773 | 11.7426 | 60.0273 | 11.9995 | 1.0796 | 17.7493 | 59.994 | 18.0003
1.0828 | 0.29368 | 60.0341 | 0 | 1.0912 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.085 | 0.29218 | 59.984 | 0 | 1.0856 | 11.7426 | 60.0274 | 11.9995 | 1.0879 | 17.7493 | 59.994 | 18.0003
1.0912 | 0.29368 | 60.0341 | 0 | 1.0996 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.0934 | 0.29218 | 59.984 | 0 | 1.0939 | 11.7426 | 60.0274 | 11.9995 | 1.0962 | 17.7493 | 59.994 | 18.0003
1.0995 | 0.29368 | 60.0341 | 0 | 1.1079 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.1017 | 0.29218 | 59.984 | 0 | 1.1022 | 11.7423 | 60.0274 | 11.9995 | 1.1045 | 17.7493 | 59.994 | 18.0003
1.1078 | 0.29368 | 60.034 | 0 | 1.1162 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.11 | 0.29218 | 59.9841 | 0 | 1.1106 | 11.7423 | 60.0274 | 11.9995 | 1.1129 | 17.7494 | 59.994 | 18.0003
1.1162 | 0.29368 | 60.034 | 0 | 1.1246 | 11.7768 | 60.025 | 11.9995 | 1.1183 | 0.29218 | 59.9841 | 0 | 1.1189 | 11.7429 | 60.0274 | 11.9995 | 1.1212 | 17.7494 | 59.994 | 18.0003
1.1245 | 0.29368 | 60.034 | 0 | 1.1329 | 11.7768 | 60.0251 | 11.9995 | 1.1267 | 0.29218 | 59.9842 | 0 | 1.1273 | 11.7429 | 60.0274 | 11.9995 | 1.1295 | 17.7494 | 59.994 | 18.0003
1.1328 | 0.29368 | 60.0339 | 0 | 1.1412 | 11.7768 | 60.0251 | 11.9995 | 1.135 | 0.29175 | 59.9842 | 0 | 1.1356 | 11.7429 | 60.0275 | 11.9995 | 1.1379 | 17.7494 | 59.994 | 18.0003
1.1411 | 0.29368 | 60.0339 | 0 | 1.1496 | 11.7797 | 60.0251 | 11.9995 | 1.1434 | 0.29175 | 59.9842 | 0 | 1.1439 | 11.7429 | 60.0275 | 11.9995 | 1.1462 | 17.7494 | 59.994 | 18.0003
1.1495 | 0.29333 | 60.0339 | 0 | 1.1579 | 11.7797 | 60.0251 | 11.9995 | 1.1517 | 0.29202 | 59.9843 | 0 | 1.1522 | 11.7425 | 60.0275 | 11.9995 | 1.1545 | 17.7494 | 59.994 | 18.0003
1.1578 | 0.29333 | 60.0338 | 0 | 1.1662 | 11.7798 | 60.0251 | 11.9995 | 1.16 | 0.29202 | 59.9843 | 0 | 1.1605 | 11.7425 | 60.0275 | 11.9995 | 1.1628 | 17.7494 | 59.994 | 18.0003
1.1661 | 0.29333 | 60.0338 | 0 | 1.1745 | 11.7798 | 60.0251 | 11.9995 | 1.1684 | 0.29202 | 59.9844 | 0 | 1.1689 | 11.742 | 60.0275 | 11.9995 | 1.1713 | 17.7494 | 59.994 | 18.0003
1.1745 | 0.29333 | 60.0338 | 0 | 1.1829 | 11.7798 | 60.0252 | 11.9995 | 1.1767 | 0.29202 | 59.9844 | 0 | 1.1772 | 11.742 | 60.0275 | 11.9995 | 1.1796 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.1828 | 0.29346 | 60.0337 | 0 | 1.1912 | 11.7798 | 60.0252 | 11.9995 | 1.185 | 0.29202 | 59.9845 | 0 | 1.1855 | 11.7407 | 60.0276 | 11.9995 | 1.1879 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.1911 | 0.29346 | 60.0337 | 0 | 1.1995 | 11.7798 | 60.0252 | 11.9995 | 1.1934 | 0.29202 | 59.9845 | 0 | 1.1938 | 11.7407 | 60.0276 | 11.9995 | 1.1962 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.1994 | 0.29346 | 60.0337 | 0 | 1.2079 | 11.7798 | 60.0252 | 11.9995 | 1.2017 | 0.29202 | 59.9845 | 0 | 1.2022 | 11.7423 | 60.0276 | 11.9995 | 1.2046 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2078 | 0.29346 | 60.0336 | 0 | 1.2162 | 11.7797 | 60.0252 | 11.9995 | 1.2101 | 0.29202 | 59.9846 | 0 | 1.2105 | 11.7423 | 60.0276 | 11.9995 | 1.2129 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2161 | 0.29346 | 60.0336 | 0 | 1.2245 | 11.7797 | 60.0252 | 11.9995 | 1.2184 | 0.29202 | 59.9846 | 0 | 1.2189 | 11.7423 | 60.0276 | 11.9995 | 1.2212 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2244 | 0.29346 | 60.0336 | 0 | 1.2329 | 11.7797 | 60.0253 | 11.9995 | 1.2267 | 0.29202 | 59.9847 | 0 | 1.2272 | 11.7423 | 60.0276 | 11.9995 | 1.2296 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2328 | 0.29346 | 60.0335 | 0 | 1.2412 | 11.7797 | 60.0253 | 11.9995 | 1.235 | 0.29202 | 59.9847 | 0 | 1.2355 | 11.7439 | 60.0277 | 11.9995 | 1.2379 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2411 | 0.29346 | 60.0335 | 0 | 1.2495 | 11.7797 | 60.0253 | 11.9995 | 1.2434 | 0.29202 | 59.9848 | 0 | 1.2438 | 11.7439 | 60.0277 | 11.9995 | 1.2462 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2494 | 0.29346 | 60.0335 | 0 | 1.2579 | 11.7797 | 60.0253 | 11.9995 | 1.2517 | 0.29223 | 59.9848 | 0 | 1.2521 | 11.7435 | 60.0277 | 11.9995 | 1.2545 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2577 | 0.29346 | 60.0334 | 0 | 1.2662 | 11.7797 | 60.0253 | 11.9995 | 1.26 | 0.29223 | 59.9848 | 0 | 1.2605 | 11.7435 | 60.0277 | 11.9995 | 1.2629 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2661 | 0.29346 | 60.0334 | 0 | 1.2745 | 11.7797 | 60.0253 | 11.9995 | 1.2684 | 0.29179 | 59.9849 | 0 | 1.2688 | 11.7435 | 60.0277 | 11.9995 | 1.2712 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2744 | 0.29346 | 60.0334 | 0 | 1.2828 | 11.7797 | 60.0254 | 11.9995 | 1.2767 | 0.29179 | 59.9849 | 0 | 1.2772 | 11.7435 | 60.0277 | 11.9995 | 1.2795 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2827 | 0.29336 | 60.0333 | 0 | 1.2912 | 11.7797 | 60.0254 | 11.9995 | 1.2851 | 0.29179 | 59.985 | 0 | 1.2855 | 11.7435 | 60.0278 | 11.9995 | 1.2878 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2911 | 0.29336 | 60.0333 | 0 | 1.2995 | 11.7797 | 60.0254 | 11.9995 | 1.2934 | 0.29179 | 59.985 | 0 | 1.2938 | 11.7435 | 60.0278 | 11.9995 | 1.2963 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.2994 | 0.29336 | 60.0333 | 0 | 1.3078 | 11.7797 | 60.0254 | 11.9995 | 1.3017 | 0.29179 | 59.985 | 0 | 1.3021 | 11.7397 | 60.0278 | 11.9995 | 1.3046 | 17.7507 | 59.994 | 18.0003
1.3077 | 0.29336 | 60.0332 | 0 | 1.3162 | 11.7797 | 60.0254 | 11.9995 | 1.3101 | 0.29179 | 59.9851 | 0 | 1.3105 | 11.7397 | 60.0278 | 11.9995 | 1.3129 | 17.7505 | 59.994 | 18.0003
1.316 | 0.29336 | 60.0332 | 0 | 1.3245 | 11.7797 | 60.0254 | 11.9995 | 1.3184 | 0.29179 | 59.9851 | 0 | 1.3188 | 11.7397 | 60.0278 | 11.9995 | 1.3213 | 17.7505 | 59.994 | 18.0003
1.3244 | 0.29336 | 60.0332 | 0 | 1.3328 | 11.7799 | 60.0255 | 11.9995 | 1.3267 | 0.29179 | 59.9852 | 0 | 1.3271 | 11.7397 | 60.0278 | 11.9995 | 1.3296 | 17.7505 | 59.994 | 18.0003
1.3327 | 0.29336 | 60.0331 | 0 | 1.3411 | 11.7799 | 60.0255 | 11.9995 | 1.3351 | 0.29179 | 59.9852 | 0 | 1.3354 | 11.7397 | 60.0279 | 11.9995 | 1.3379 | 17.7505 | 59.994 | 18.0003
1.341 | 0.29336 | 60.0331 | 0 | 1.3495 | 11.7787 | 60.0255 | 11.9995 | 1.3434 | 0.29179 | 59.9853 | 0 | 1.3438 | 11.7397 | 60.0279 | 11.9995 | 1.3462 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.3494 | 0.29336 | 60.0331 | 0 | 1.3578 | 11.7787 | 60.0255 | 11.9995 | 1.3517 | 0.29179 | 59.9853 | 0 | 1.3521 | 11.7425 | 60.0279 | 11.9995 | 1.3546 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.3577 | 0.29336 | 60.033 | 0 | 1.3661 | 11.7787 | 60.0255 | 11.9995 | 1.3601 | 0.29179 | 59.9853 | 0 | 1.3604 | 11.7425 | 60.0279 | 11.9995 | 1.3629 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.366 | 0.29357 | 60.033 | 0 | 1.3745 | 11.7787 | 60.0255 | 11.9995 | 1.3684 | 0.29179 | 59.9854 | 0 | 1.3688 | 11.7425 | 60.0279 | 11.9995 | 1.3712 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.3743 | 0.29357 | 60.0329 | 0 | 1.3828 | 11.7787 | 60.0256 | 11.9995 | 1.3767 | 0.29179 | 59.9854 | 0 | 1.3771 | 11.7425 | 60.0279 | 11.9995 | 1.3795 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.3827 | 0.29323 | 60.0329 | 0 | 1.3911 | 11.7787 | 60.0256 | 11.9995 | 1.3851 | 0.29179 | 59.9855 | 0 | 1.3854 | 11.7425 | 60.028 | 11.9995 | 1.3879 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.391 | 0.29323 | 60.0328 | 0 | 1.3995 | 11.7779 | 60.0256 | 11.9995 | 1.3934 | 0.29179 | 59.9855 | 0 | 1.3937 | 11.7425 | 60.028 | 11.9995 | 1.3962 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.3993 | 0.29323 | 60.0327 | 0 | 1.4078 | 11.7779 | 60.0256 | 11.9995 | 1.4017 | 0.29199 | 59.9855 | 0 | 1.4021 | 11.744 | 60.028 | 11.9995 | 1.4045 | 17.7496 | 59.994 | 18.0003
1.4077 | 0.29323 | 60.0327 | 0 | 1.4161 | 11.7779 | 60.0256 | 11.9995 | 1.4101 | 0.29199 | 59.9856 | 0 | 1.4104 | 11.744 | 60.028 | 11.9995 | 1.413 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.416 | 0.29323 | 60.0326 | 0 | 1.4245 | 11.7779 | 60.0256 | 11.9995 | 1.4184 | 0.29157 | 59.9856 | 0 | 1.4188 | 11.7429 | 60.028 | 11.9995 | 1.4213 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.4243 | 0.29323 | 60.0326 | 0 | 1.4328 | 11.7779 | 60.0257 | 11.9995 | 1.4268 | 0.29157 | 59.9857 | 0 | 1.4271 | 11.7429 | 60.028 | 11.9995 | 1.4296 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.4326 | 0.29323 | 60.0325 | 0 | 1.4411 | 11.7779 | 60.0257 | 11.9995 | 1.4351 | 0.29157 | 59.9857 | 0 | 1.4354 | 11.7429 | 60.0281 | 11.9995 | 1.4379 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.441 | 0.29323 | 60.0325 | 0 | 1.4494 | 11.7779 | 60.0257 | 11.9995 | 1.4434 | 0.29157 | 59.9858 | 0 | 1.4437 | 11.7429 | 60.0281 | 11.9995 | 1.4463 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.4493 | 0.29343 | 60.0324 | 0 | 1.4578 | 11.7779 | 60.0257 | 11.9995 | 1.4518 | 0.29157 | 59.9858 | 0 | 1.452 | 11.7429 | 60.0281 | 11.9995 | 1.4546 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.4576 | 0.29343 | 60.0323 | 0 | 1.4661 | 11.7779 | 60.0257 | 11.9995 | 1.4601 | 0.29157 | 59.9858 | 0 | 1.4604 | 11.7429 | 60.0281 | 11.9995 | 1.4629 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.466 | 0.29343 | 60.0323 | 0 | 1.4744 | 11.7779 | 60.0257 | 11.9995 | 1.4684 | 0.29157 | 59.9859 | 0 | 1.4687 | 11.7435 | 60.0281 | 11.9995 | 1.4712 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.4743 | 0.29343 | 60.0322 | 0 | 1.4828 | 11.7784 | 60.0258 | 11.9995 | 1.4767 | 0.29157 | 59.9859 | 0 | 1.4771 | 11.7435 | 60.0281 | 11.9995 | 1.4796 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.4826 | 0.293 | 60.0322 | 0 | 1.4911 | 11.7784 | 60.0258 | 11.9995 | 1.4851 | 0.29157 | 59.986 | 0 | 1.4854 | 11.7435 | 60.0282 | 11.9995 | 1.4879 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.4909 | 0.293 | 60.0321 | 0 | 1.4994 | 11.7784 | 60.0258 | 11.9995 | 1.4934 | 0.29157 | 59.986 | 0 | 1.4937 | 11.7435 | 60.0282 | 11.9995 | 1.4962 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.4993 | 0.293 | 60.0321 | 0 | 1.5078 | 11.7784 | 60.0258 | 11.9995 | 1.5018 | 0.29157 | 59.986 | 0 | 1.502 | 11.7435 | 60.0282 | 11.9995 | 1.5046 | 17.7484 | 59.994 | 18.0003
1.5076 | 0.293 | 60.032 | 0 | 1.5161 | 11.7784 | 60.0258 | 11.9995 | 1.5101 | 0.29157 | 59.9861 | 0 | 1.5104 | 11.7435 | 60.0282 | 11.9995 | 1.5129 | 17.7652 | 59.994 | 18.0003
1.5159 | 0.29333 | 60.0319 | 0 | 1.5244 | 11.7784 | 60.0258 | 11.9995 | 1.5184 | 0.29157 | 59.9861 | 0 | 1.5187 | 11.7435 | 60.0282 | 11.9995 | 1.5212 | 17.7652 | 59.994 | 18.0003
1.5243 | 0.29333 | 60.0319 | 0 | 1.5327 | 11.7784 | 60.0259 | 11.9995 | 1.5268 | 0.29157 | 59.9862 | 0 | 1.527 | 11.7435 | 60.0282 | 11.9995 | 1.5295 | 17.7652 | 59.994 | 18.0003
1.5326 | 0.29333 | 60.0318 | 0 | 1.5411 | 11.7784 | 60.0259 | 11.9995 | 1.5351 | 0.29157 | 59.9862 | 0 | 1.5353 | 11.7435 | 60.0283 | 11.9995 | 1.538 | 17.7652 | 59.994 | 18.0003
1.5409 | 0.29333 | 60.0318 | 0 | 1.5494 | 11.7817 | 60.0259 | 11.9995 | 1.5434 | 0.29157 | 59.9863 | 0 | 1.5437 | 11.7435 | 60.0283 | 11.9995 | 1.5463 | 17.7652 | 59.994 | 18.0003
1.5492 | 0.29333 | 60.0317 | 0 | 1.5577 | 11.7817 | 60.0259 | 11.9995 | 1.5518 | 0.29157 | 59.9863 | 0 | 1.552 | 11.7435 | 60.0283 | 11.9995 | 1.5546 | 17.7652 | 59.994 | 18.0003
1.5576 | 0.29333 | 60.0316 | 0 | 1.5661 | 11.7817 | 60.0259 | 11.9995 | 1.5601 | 0.29157 | 59.9863 | 0 | 1.5604 | 11.7435 | 60.0283 | 11.9995 | 1.563 | 17.7652 | 59.994 | 18.0003
1.5659 | 0.2929 | 60.0316 | 0 | 1.5744 | 11.7817 | 60.0259 | 11.9995 | 1.5685 | 0.2917 | 59.9864 | 0 | 1.5687 | 11.7432 | 60.0283 | 11.9995 | 1.5713 | 17.7652 | 59.994 | 18.0003
1.5742 | 0.2929 | 60.0315 | 0 | 1.5827 | 11.7817 | 60.026 | 11.9995 | 1.5768 | 0.2917 | 59.9864 | 0 | 1.577 | 11.7432 | 60.0283 | 11.9995 | 1.5796 | 17.7672 | 59.994 | 18.0003
1.5826 | 0.2931 | 60.0315 | 0 | 1.5911 | 11.7817 | 60.026 | 11.9995 | 1.5851 | 0.2917 | 59.9865 | 0 | 1.5853 | 11.7432 | 60.0284 | 11.9995 | 1.5879 | 17.7672 | 59.994 | 18.0003
1.5909 | 0.2931 | 60.0314 | 0 | 1.5994 | 11.7817 | 60.026 | 11.9995 | 1.5934 | 0.2917 | 59.9865 | 0 | 1.5936 | 11.7432 | 60.0284 | 11.9995 | 1.5963 | 17.7672 | 59.994 | 18.0003
1.5992 | 0.2931 | 60.0313 | 0 | 1.6077 | 11.7817 | 60.026 | 11.9995 | 1.6018 | 0.2917 | 59.9865 | 0 | 1.602 | 11.7432 | 60.0284 | 11.9995 | 1.6046 | 17.7672 | 59.994 | 18.0003
1.6075 | 0.2931 | 60.0313 | 0 | 1.6161 | 11.7817 | 60.026 | 11.9995 | 1.6101 | 0.2917 | 59.9866 | 0 | 1.6103 | 11.7432 | 60.0284 | 11.9995 | 1.6129 | 17.7672 | 59.994 | 18.0003
1.6159 | 0.2931 | 60.0312 | 0 | 1.6244 | 11.7817 | 60.026 | 11.9995 | 1.6185 | 0.2917 | 59.9866 | 0 | 1.6187 | 11.7432 | 60.0284 | 11.9995 | 1.6212 | 17.7672 | 59.994 | 18.0003
1.6242 | 0.2931 | 60.0312 | 0 | 1.6327 | 11.7815 | 60.0261 | 11.9995 | 1.6268 | 0.2917 | 59.9867 | 0 | 1.627 | 11.7432 | 60.0284 | 11.9995 | 1.6296 | 17.7674 | 59.994 | 18.0003
1.6325 | 0.2931 | 60.0311 | 0 | 1.641 | 11.7815 | 60.0261 | 11.9995 | 1.6351 | 0.2917 | 59.9867 | 0 | 1.6353 | 11.7421 | 60.0285 | 11.9995 | 1.6379 | 17.7674 | 59.994 | 18.0003
1.6409 | 0.2931 | 60.0311 | 0 | 1.6494 | 11.7815 | 60.0261 | 11.9995 | 1.6435 | 0.2917 | 59.9868 | 0 | 1.6436 | 11.7421 | 60.0285 | 11.9995 | 1.6462 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.6492 | 0.29287 | 60.031 | 0 | 1.6577 | 11.7815 | 60.0261 | 11.9995 | 1.6518 | 0.2917 | 59.9868 | 0 | 1.652 | 11.7421 | 60.0285 | 11.9995 | 1.6547 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.6575 | 0.29287 | 60.0309 | 0 | 1.666 | 11.7815 | 60.0261 | 11.9995 | 1.6601 | 0.2917 | 59.9868 | 0 | 1.6603 | 11.7421 | 60.0285 | 11.9995 | 1.663 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.6658 | 0.29287 | 60.0309 | 0 | 1.6744 | 11.7815 | 60.0261 | 11.9995 | 1.6685 | 0.2917 | 59.9869 | 0 | 1.6686 | 11.7421 | 60.0285 | 11.9995 | 1.6713 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.6742 | 0.29287 | 60.0308 | 0 | 1.6827 | 11.7815 | 60.0262 | 11.9995 | 1.6768 | 0.2917 | 59.9869 | 0 | 1.6769 | 11.7421 | 60.0285 | 11.9995 | 1.6796 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.6825 | 0.29287 | 60.0308 | 0 | 1.691 | 11.7815 | 60.0262 | 11.9995 | 1.6852 | 0.2917 | 59.987 | 0 | 1.6853 | 11.7408 | 60.0286 | 11.9995 | 1.688 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.6908 | 0.29287 | 60.0307 | 0 | 1.6993 | 11.782 | 60.0262 | 11.9995 | 1.6935 | 0.2917 | 59.987 | 0 | 1.6936 | 11.7408 | 60.0286 | 11.9995 | 1.6963 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.6992 | 0.29287 | 60.0307 | 0 | 1.7077 | 11.782 | 60.0262 | 11.9995 | 1.7018 | 0.2917 | 59.9871 | 0 | 1.7019 | 11.7408 | 60.0286 | 11.9995 | 1.7046 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7075 | 0.29287 | 60.0306 | 0 | 1.716 | 11.782 | 60.0262 | 11.9995 | 1.7101 | 0.2917 | 59.9871 | 0 | 1.7103 | 11.7408 | 60.0286 | 11.9995 | 1.7129 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7158 | 0.29262 | 60.0305 | 0 | 1.7243 | 11.782 | 60.0262 | 11.9995 | 1.7185 | 0.2917 | 59.9872 | 0 | 1.7186 | 11.7408 | 60.0286 | 11.9995 | 1.7213 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7241 | 0.29262 | 60.0305 | 0 | 1.7327 | 11.782 | 60.0263 | 11.9995 | 1.7268 | 0.2917 | 59.9872 | 0 | 1.7269 | 11.7408 | 60.0286 | 11.9995 | 1.7296 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7325 | 0.29262 | 60.0304 | 0 | 1.741 | 11.782 | 60.0263 | 11.9995 | 1.7351 | 0.2917 | 59.9873 | 0 | 1.7352 | 11.7408 | 60.0287 | 11.9995 | 1.7379 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7408 | 0.29262 | 60.0304 | 0 | 1.7493 | 11.7806 | 60.0263 | 11.9995 | 1.7435 | 0.2917 | 59.9874 | 0 | 1.7436 | 11.7408 | 60.0287 | 11.9995 | 1.7463 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7491 | 0.29262 | 60.0303 | 0 | 1.7577 | 11.7806 | 60.0263 | 11.9995 | 1.7518 | 0.2917 | 59.9874 | 0 | 1.7519 | 11.7408 | 60.0287 | 11.9995 | 1.7546 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7575 | 0.29262 | 60.0302 | 0 | 1.766 | 11.7806 | 60.0263 | 11.9995 | 1.7602 | 0.2917 | 59.9875 | 0 | 1.7603 | 11.7408 | 60.0287 | 11.9995 | 1.7629 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7658 | 0.29262 | 60.0302 | 0 | 1.7743 | 11.7806 | 60.0263 | 11.9995 | 1.7685 | 0.2917 | 59.9875 | 0 | 1.7686 | 11.7408 | 60.0287 | 11.9995 | 1.7712 | 17.7679 | 59.994 | 18.0003
1.7741 | 0.29262 | 60.0301 | 0 | 1.7827 | 11.7806 | 60.0264 | 11.9995 | 1.7768 | 0.2917 | 59.9876 | 0 | 1.7769 | 11.7408 | 60.0287 | 11.9995 | 1.7797 | 17.7673 | 59.994 | 18.0003
1.7824 | 0.29262 | 60.0301 | 0 | 1.791 | 11.7806 | 60.0264 | 11.9995 | 1.7852 | 0.2917 | 59.9876 | 0 | 1.7852 | 11.7408 | 60.0288 | 11.9995 | 1.788 | 17.7673 | 59.994 | 18.0003
1.7908 | 0.29262 | 60.03 | 0 | 1.7993 | 11.7806 | 60.0264 | 11.9995 | 1.7935 | 0.2917 | 59.9877 | 0 | 1.7936 | 11.7408 | 60.0288 | 11.9995 | 1.7963 | 17.7673 | 59.994 | 18.0003
1.7991 | 0.29262 | 60.03 | 0 | 1.8076 | 11.7806 | 60.0264 | 11.9995 | 1.8018 | 0.2917 | 59.9878 | 0 | 1.8019 | 11.7408 | 60.0288 | 11.9995 | 1.8046 | 17.7673 | 59.994 | 18.0003
1.8074 | 0.29262 | 60.0299 | 0 | 1.816 | 11.78 | 60.0264 | 11.9995 | 1.8102 | 0.2917 | 59.9878 | 0 | 1.8102 | 11.7408 | 60.0288 | 11.9995 | 1.813 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8158 | 0.29262 | 60.0298 | 0 | 1.8243 | 11.78 | 60.0264 | 11.9995 | 1.8185 | 0.2917 | 59.9879 | 0 | 1.8185 | 11.7408 | 60.0288 | 11.9995 | 1.8213 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8241 | 0.29262 | 60.0298 | 0 | 1.8326 | 11.78 | 60.0265 | 11.9995 | 1.8268 | 0.2917 | 59.9879 | 0 | 1.8269 | 11.7408 | 60.0288 | 11.9995 | 1.8296 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8324 | 0.29282 | 60.0297 | 0 | 1.841 | 11.78 | 60.0265 | 11.9995 | 1.8352 | 0.2917 | 59.988 | 0 | 1.8352 | 11.7408 | 60.0289 | 11.9995 | 1.838 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8408 | 0.29282 | 60.0297 | 0 | 1.8493 | 11.7802 | 60.0265 | 11.9995 | 1.8435 | 0.2917 | 59.9881 | 0 | 1.8435 | 11.7408 | 60.0289 | 11.9995 | 1.8463 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8491 | 0.29282 | 60.0296 | 0 | 1.8576 | 11.7802 | 60.0265 | 11.9995 | 1.8518 | 0.2917 | 59.9881 | 0 | 1.8519 | 11.7408 | 60.0289 | 11.9995 | 1.8546 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8574 | 0.29282 | 60.0295 | 0 | 1.866 | 11.7802 | 60.0265 | 11.9995 | 1.8602 | 0.2917 | 59.9882 | 0 | 1.8602 | 11.7408 | 60.0289 | 11.9995 | 1.8629 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8657 | 0.29282 | 60.0295 | 0 | 1.8743 | 11.7802 | 60.0265 | 11.9995 | 1.8685 | 0.2917 | 59.9882 | 0 | 1.8685 | 11.7404 | 60.0289 | 11.9995 | 1.8713 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8741 | 0.29282 | 60.0294 | 0 | 1.8826 | 11.7802 | 60.0266 | 11.9995 | 1.8768 | 0.2917 | 59.9883 | 0 | 1.8768 | 11.7404 | 60.0289 | 11.9995 | 1.8796 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8824 | 0.29257 | 60.0294 | 0 | 1.8909 | 11.7802 | 60.0266 | 11.9995 | 1.8852 | 0.2917 | 59.9883 | 0 | 1.8852 | 11.7404 | 60.029 | 11.9995 | 1.8879 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8907 | 0.29257 | 60.0293 | 0 | 1.8993 | 11.7802 | 60.0266 | 11.9995 | 1.8935 | 0.2917 | 59.9884 | 0 | 1.8935 | 11.7404 | 60.029 | 11.9995 | 1.8962 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.8991 | 0.29257 | 60.0293 | 0 | 1.9076 | 11.7802 | 60.0266 | 11.9995 | 1.9019 | 0.2917 | 59.9885 | 0 | 1.9019 | 11.7404 | 60.029 | 11.9995 | 1.9047 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.9074 | 0.29257 | 60.0292 | 0 | 1.9159 | 11.7801 | 60.0266 | 11.9995 | 1.9102 | 0.2917 | 59.9885 | 0 | 1.9102 | 11.7404 | 60.029 | 11.9995 | 1.913 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.9157 | 0.29257 | 60.0291 | 0 | 1.9243 | 11.7801 | 60.0266 | 11.9995 | 1.9185 | 0.2917 | 59.9886 | 0 | 1.9185 | 11.7404 | 60.029 | 11.9995 | 1.9213 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.924 | 0.29257 | 60.0291 | 0 | 1.9326 | 11.7801 | 60.0267 | 11.9995 | 1.9268 | 0.2917 | 59.9886 | 0 | 1.9268 | 11.7404 | 60.029 | 11.9995 | 1.9297 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.9324 | 0.29257 | 60.029 | 0 | 1.9409 | 11.7801 | 60.0267 | 11.9995 | 1.9352 | 0.2917 | 59.9887 | 0 | 1.9352 | 11.7404 | 60.0291 | 11.9995 | 1.938 | 17.7696 | 59.994 | 18.0003
1.9407 | 0.29257 | 60.029 | 0 | 1.9493 | 11.7814 | 60.0267 | 11.9995 | 1.9435 | 0.2917 | 59.9888 | 0 | 1.9435 | 11.7404 | 60.0291 | 11.9995 | 1.9463 | 17.7714 | 59.994 | 18.0003
1.949 | 0.29257 | 60.0289 | 0 | 1.9576 | 11.7814 | 60.0267 | 11.9995 | 1.9518 | 0.2917 | 59.9888 | 0 | 1.9518 | 11.7404 | 60.0291 | 11.9995 | 1.9546 | 17.7714 | 59.994 | 18.0003
1.9574 | 0.29257 | 60.0288 | 0 | 1.9659 | 11.7725 | 60.0267 | 11.9995 | 1.9602 | 0.2917 | 59.9889 | 0 | 1.9601 | 11.7404 | 60.0291 | 11.9995 | 1.963 | 17.7714 | 59.994 | 18.0003
1.9657 | 0.29257 | 60.0288 | 0 | 1.9742 | 11.7725 | 60.0267 | 11.9995 | 1.9685 | 0.2917 | 59.9889 | 0 | 1.9685 | 11.7416 | 60.0291 | 11.9995 | 1.9713 | 17.7714 | 59.994 | 18.0003
1.974 | 0.29257 | 60.0287 | 0 | 1.9826 | 11.7725 | 60.0268 | 11.9995 | 1.9769 | 0.2917 | 59.989 | 0 | 1.9768 | 11.7416 | 60.0291 | 11.9995 | 1.9796 | 17.7714 | 59.994 | 18.0003
1.9824 | 0.29257 | 60.0287 | 0 | 1.9909 | 11.7725 | 60.0268 | 11.9995 | 1.9852 | 0.2917 | 59.989 | 0 | 1.9851 | 11.7416 | 60.0292 | 11.9995 | 1.9879 | 17.7714 | 59.994 | 18.0003
1.9907 | 0.29257 | 60.0286 | 0 | 1.9992 | 11.7725 | 60.0268 | 11.9995 | 1.9935 | 0.2917 | 59.9891 | 0 | 1.9935 | 11.7416 | 60.0292 | 11.9995 | 1.9963 | 17.7719 | 59.994 | 18.0003
1.999 | 0.29257 | 60.0286 | 0 | 2.0076 | 11.7725 | 60.0268 | 11.9995 | 2.0019 | 0.2917 | 59.9892 | 0 | 2.0018 | 11.7416 | 60.0292 | 11.9995 | 2.0046 | 17.7719 | 59.994 | 18.0003
2.0073 | 0.29257 | 60.0285 | 0 | 2.0159 | 11.7723 | 60.0268 | 11.9995 | 2.0102 | 0.2917 | 59.9892 | 0 | 2.0101 | 11.7416 | 60.0292 | 11.9995 | 2.0129 | 17.7719 | 59.994 | 18.0003
2.0157 | 0.29257 | 60.0284 | 0 | 2.0242 | 11.7723 | 60.0268 | 11.9995 | 2.0185 | 0.2917 | 59.9893 | 0 | 2.0184 | 11.7416 | 60.0292 | 11.9995 | 2.0214 | 17.7719 | 59.994 | 18.0003
2.024 | 0.29257 | 60.0284 | 0 | 2.0326 | 11.7723 | 60.0269 | 11.9995 | 2.0269 | 0.2917 | 59.9893 | 0 | 2.0268 | 11.7416 | 60.0292 | 11.9995 | 2.0297 | 17.7719 | 59.994 | 18.0003
2.0323 | 0.29284 | 60.0283 | 0 | 2.0409 | 11.7723 | 60.0269 | 11.9995 | 2.0352 | 0.2917 | 59.9894 | 0 | 2.0351 | 11.7416 | 60.0293 | 11.9995 | 2.038 | 17.7719 | 59.994 | 18.0003
2.0407 | 0.29284 | 60.0283 | 0 | 2.0492 | 11.7714 | 60.0269 | 11.9995 | 2.0435 | 0.2917 | 59.9895 | 0 | 2.0435 | 11.7416 | 60.0293 | 11.9995 | 2.0463 | 17.7719 | 59.994 | 18.0003
2.049 | 0.29284 | 60.0282 | 0 | 2.0575 | 11.7714 | 60.0269 | 11.9995 | 2.0519 | 0.2917 | 59.9895 | 0 | 2.0518 | 11.7416 | 60.0293 | 11.9995 | 2.0547 | 17.7719 | 59.9939 | 18.0003
2.0573 | 0.29284 | 60.0281 | 0 | 2.0659 | 11.7714 | 60.0269 | 11.9995 | 2.0602 | 0.2917 | 59.9896 | 0 | 2.0601 | 11.7416 | 60.0293 | 11.9995 | 2.063 | 17.7719 | 59.9939 | 18.0003
2.0656 | 0.29284 | 60.0281 | 0 | 2.0742 | 11.7714 | 60.0269 | 11.9995 | 2.0685 | 0.2917 | 59.9896 | 0 | 2.0684 | 11.7416 | 60.0293 | 11.9995 | 2.0713 | 17.7719 | 59.9939 | 18.0003
2.074 | 0.29284 | 60.028 | 0 | 2.0825 | 11.7714 | 60.027 | 11.9995 | 2.0769 | 0.2917 | 59.9897 | 0 | 2.0768 | 11.7416 | 60.0293 | 11.9995 | 2.0796 | 17.7719 | 59.9939 | 18.0003
2.0823 | 0.2924 | 60.028 | 0 | 2.0909 | 11.7714 | 60.027 | 11.9995 | 2.0852 | 0.2917 | 59.9897 | 0 | 2.0851 | 11.7416 | 60.0294 | 11.9995 | 2.088 | 17.7719 | 59.9939 | 18.0003
2.0906 | 0.2924 | 60.0279 | 0 | 2.0992 | 11.7714 | 60.027 | 11.9995 | 2.0935 | 0.2917 | 59.9898 | 0 | 2.0934 | 11.7416 | 60.0294 | 11.9995 | 2.0963 | 17.7686 | 59.9939 | 18.0003
2.099 | 0.2924 | 60.0279 | 0 | 2.1075 | 11.7714 | 60.027 | 11.9995 | 2.1019 | 0.2917 | 59.9899 | 0 | 2.1017 | 11.7416 | 60.0294 | 11.9995 | 2.1046 | 17.7686 | 59.9939 | 18.0003
2.1073 | 0.2924 | 60.0278 | 0 | 2.1159 | 11.7712 | 60.0271 | 11.9995 | 2.1102 | 0.2917 | 59.9899 | 0 | 2.11 | 11.7416 | 60.0294 | 11.9995 | 2.113 | 17.7686 | 59.9939 | 18.0003
2.1156 | 0.2924 | 60.0277 | 0 | 2.1242 | 11.7712 | 60.0271 | 11.9995 | 2.1186 | 0.2917 | 59.99 | 0 | 2.1184 | 11.7416 | 60.0294 | 11.9995 | 2.1213 | 17.7686 | 59.9939 | 18.0003
2.124 | 0.2924 | 60.0277 | 0 | 2.1325 | 11.7712 | 60.0272 | 11.9995 | 2.1269 | 0.2917 | 59.99 | 0 | 2.1267 | 11.7416 | 60.0294 | 11.9995 | 2.1296 | 17.7686 | 59.9939 | 18.0003
2.1323 | 0.2924 | 60.0276 | 0 | 2.1409 | 11.7712 | 60.0272 | 11.9995 | 2.1352 | 0.2917 | 59.9901 | 0 | 2.1351 | 11.7416 | 60.0295 | 11.9995 | 2.1379 | 17.7686 | 59.9939 | 18.0003
2.1406 | 0.2924 | 60.0276 | 0 | 2.1492 | 11.7693 | 60.0272 | 11.9995 | 2.1436 | 0.2917 | 59.9902 | 0 | 2.1434 | 11.7416 | 60.0295 | 11.9995 | 2.1464 | 17.7673 | 59.9939 | 18.0003
2.1489 | 0.2924 | 60.0275 | 0 | 2.1575 | 11.7693 | 60.0273 | 11.9995 | 2.1519 | 0.2917 | 59.9902 | 0 | 2.1517 | 11.7416 | 60.0295 | 11.9995 | 2.1547 | 17.7673 | 59.9938 | 18.0003
2.1573 | 0.2924 | 60.0274 | 0 | 2.1658 | 11.7696 | 60.0273 | 11.9995 | 2.1602 | 0.2917 | 59.9903 | 0 | 2.16 | 11.7416 | 60.0295 | 11.9995 | 2.163 | 17.7673 | 59.9938 | 18.0003
2.1656 | 0.29254 | 60.0274 | 0 | 2.1742 | 11.7696 | 60.0274 | 11.9995 | 2.1685 | 0.2917 | 59.9903 | 0 | 2.1684 | 11.7414 | 60.0295 | 11.9995 | 2.1714 | 17.7673 | 59.9938 | 18.0003
2.1739 | 0.29254 | 60.0273 | 0 | 2.1825 | 11.7696 | 60.0274 | 11.9995 | 2.1769 | 0.2917 | 59.9904 | 0 | 2.1767 | 11.7414 | 60.0295 | 11.9995 | 2.1797 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.1823 | 0.29254 | 60.0273 | 0 | 2.1908 | 11.7696 | 60.0274 | 11.9995 | 2.1852 | 0.29153 | 59.9904 | 0 | 2.1851 | 11.7414 | 60.0296 | 11.9995 | 2.188 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.1906 | 0.29254 | 60.0272 | 0 | 2.1992 | 11.7702 | 60.0275 | 11.9995 | 2.1935 | 0.29153 | 59.9905 | 0 | 2.1934 | 11.7414 | 60.0296 | 11.9995 | 2.1963 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.1989 | 0.29254 | 60.0272 | 0 | 2.2075 | 11.7702 | 60.0275 | 11.9995 | 2.2019 | 0.29153 | 59.9906 | 0 | 2.2017 | 11.7414 | 60.0296 | 11.9995 | 2.2047 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.2072 | 0.29254 | 60.0271 | 0 | 2.2158 | 11.7677 | 60.0276 | 11.9995 | 2.2102 | 0.29153 | 59.9906 | 0 | 2.21 | 11.7414 | 60.0296 | 11.9995 | 2.213 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.2156 | 0.29254 | 60.027 | 0 | 2.2242 | 11.7677 | 60.0276 | 11.9995 | 2.2186 | 0.29153 | 59.9907 | 0 | 2.2184 | 11.7414 | 60.0296 | 11.9995 | 2.2213 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.2239 | 0.29254 | 60.027 | 0 | 2.2325 | 11.7681 | 60.0277 | 11.9995 | 2.2269 | 0.29153 | 59.9907 | 0 | 2.2267 | 11.7414 | 60.0296 | 11.9995 | 2.2296 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.2322 | 0.29254 | 60.0269 | 0 | 2.2408 | 11.7681 | 60.0277 | 11.9995 | 2.2352 | 0.29153 | 59.9908 | 0 | 2.235 | 11.7414 | 60.0297 | 11.9995 | 2.238 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.2406 | 0.29254 | 60.0269 | 0 | 2.2491 | 11.7699 | 60.0277 | 11.9995 | 2.2436 | 0.29153 | 59.9909 | 0 | 2.2433 | 11.7414 | 60.0297 | 11.9995 | 2.2463 | 17.7656 | 59.9938 | 18.0003
2.2489 | 0.29211 | 60.0268 | 0 | 2.2575 | 11.7699 | 60.0278 | 11.9995 | 2.2519 | 0.29153 | 59.9909 | 0 | 2.2516 | 11.7414 | 60.0297 | 11.9995 | 2.2546 | 17.7656 | 59.9937 | 18.0003
2.2572 | 0.29211 | 60.0267 | 0 | 2.2658 | 11.7759 | 60.0278 | 11.9995 | 2.2602 | 0.29153 | 59.991 | 0 | 2.26 | 11.7414 | 60.0297 | 11.9995 | 2.2631 | 17.7677 | 59.9937 | 18.0003
2.2656 | 0.29238 | 60.0267 | 0 | 2.2741 | 11.7759 | 60.0279 | 11.9995 | 2.2686 | 0.29153 | 59.991 | 0 | 2.2683 | 11.7414 | 60.0297 | 11.9995 | 2.2714 | 17.7677 | 59.9937 | 18.0003
2.2739 | 0.29238 | 60.0266 | 0 | 2.2825 | 11.7758 | 60.0279 | 11.9995 | 2.2769 | 0.29153 | 59.9911 | 0 | 2.2767 | 11.7414 | 60.0297 | 11.9995 | 2.2797 | 17.7759 | 59.9937 | 18.0003
2.2822 | 0.29238 | 60.0266 | 0 | 2.2908 | 11.7758 | 60.0279 | 11.9995 | 2.2852 | 0.29153 | 59.9911 | 0 | 2.285 | 11.7414 | 60.0298 | 11.9995 | 2.288 | 17.7759 | 59.9937 | 18.0003
2.2905 | 0.29238 | 60.0265 | 0 | 2.2991 | 11.7758 | 60.028 | 11.9995 | 2.2936 | 0.29153 | 59.9912 | 0 | 2.2933 | 11.7414 | 60.0298 | 11.9995 | 2.2964 | 17.7759 | 59.9937 | 18.0003
2.2989 | 0.29238 | 60.0265 | 0 | 2.3075 | 11.7758 | 60.028 | 11.9995 | 2.3019 | 0.29153 | 59.9913 | 0 | 2.3016 | 11.7414 | 60.0298 | 11.9995 | 2.3047 | 17.7759 | 59.9937 | 18.0003
2.3072 | 0.29238 | 60.0264 | 0 | 2.3158 | 11.7762 | 60.0281 | 11.9995 | 2.3102 | 0.29153 | 59.9913 | 0 | 2.31 | 11.7414 | 60.0298 | 11.9995 | 2.313 | 17.7757 | 59.9937 | 18.0003
2.3155 | 0.29238 | 60.0263 | 0 | 2.3241 | 11.7762 | 60.0281 | 11.9995 | 2.3186 | 0.29153 | 59.9914 | 0 | 2.3183 | 11.7414 | 60.0298 | 11.9995 | 2.3213 | 17.7757 | 59.9937 | 18.0003
2.3239 | 0.29238 | 60.0263 | 0 | 2.3324 | 11.7762 | 60.0282 | 11.9995 | 2.3269 | 0.29153 | 59.9914 | 0 | 2.3267 | 11.7414 | 60.0298 | 11.9995 | 2.3297 | 17.7757 | 59.9937 | 18.0003
2.3322 | 0.29238 | 60.0262 | 0 | 2.3408 | 11.7762 | 60.0282 | 11.9995 | 2.3352 | 0.29153 | 59.9915 | 0 | 2.335 | 11.7414 | 60.0299 | 11.9995 | 2.338 | 17.7757 | 59.9937 | 18.0003
2.3405 | 0.29238 | 60.0262 | 0 | 2.3491 | 11.7762 | 60.0282 | 11.9995 | 2.3436 | 0.29153 | 59.9916 | 0 | 2.3433 | 11.7414 | 60.0299 | 11.9995 | 2.3463 | 17.7757 | 59.9937 | 18.0003
2.3488 | 0.29238 | 60.0261 | 0 | 2.3574 | 11.7762 | 60.0283 | 11.9995 | 2.3519 | 0.29153 | 59.9916 | 0 | 2.3516 | 11.7414 | 60.0299 | 11.9995 | 2.3547 | 17.7757 | 59.9936 | 18.0003
2.3572 | 0.29238 | 60.026 | 0 | 2.3658 | 11.776 | 60.0283 | 11.9995 | 2.3602 | 0.29153 | 59.9917 | 0 | 2.36 | 11.7414 | 60.0299 | 11.9995 | 2.363 | 17.7758 | 59.9936 | 18.0003
2.3655 | 0.29221 | 60.026 | 0 | 2.3741 | 11.776 | 60.0284 | 11.9995 | 2.3686 | 0.29153 | 59.9917 | 0 | 2.3683 | 11.7414 | 60.0299 | 11.9995 | 2.3713 | 17.7758 | 59.9936 | 18.0003
2.3738 | 0.29221 | 60.0259 | 0 | 2.3824 | 11.7763 | 60.0284 | 11.9995 | 2.3769 | 0.29153 | 59.9918 | 0 | 2.3766 | 11.7414 | 60.0299 | 11.9995 | 2.3796 | 17.7758 | 59.9936 | 18.0003
2.3822 | 0.29221 | 60.0259 | 0 | 2.3908 | 11.7763 | 60.0284 | 11.9995 | 2.3853 | 0.29153 | 59.9918 | 0 | 2.3849 | 11.7414 | 60.03 | 11.9995 | 2.3881 | 17.7758 | 59.9936 | 18.0003
2.3905 | 0.29221 | 60.0259 | 0 | 2.3991 | 11.7763 | 60.0285 | 11.9995 | 2.3936 | 0.29153 | 59.9919 | 0 | 2.3932 | 11.7414 | 60.03 | 11.9995 | 2.3964 | 17.7758 | 59.9936 | 18.0003
2.3988 | 0.29221 | 60.0258 | 0 | 2.4074 | 11.7763 | 60.0285 | 11.9995 | 2.4019 | 0.29153 | 59.992 | 0 | 2.4016 | 11.7414 | 60.03 | 11.9995 | 2.4047 | 17.7758 | 59.9936 | 18.0003
2.4072 | 0.29221 | 60.0258 | 0 | 2.4157 | 11.7763 | 60.0286 | 11.9995 | 2.4102 | 0.29153 | 59.992 | 0 | 2.4099 | 11.7414 | 60.03 | 11.9995 | 2.413 | 17.7758 | 59.9936 | 18.0003
2.4155 | 0.29221 | 60.0257 | 0 | 2.4241 | 11.7763 | 60.0286 | 11.9995 | 2.4186 | 0.29153 | 59.9921 | 0 | 2.4183 | 11.7414 | 60.03 | 11.9995 | 2.4214 | 17.7758 | 59.9936 | 18.0003
2.4238 | 0.29221 | 60.0257 | 0 | 2.4324 | 11.7767 | 60.0287 | 11.9995 | 2.4269 | 0.29153 | 59.9921 | 0 | 2.4266 | 11.7414 | 60.0301 | 11.9995 | 2.4297 | 17.7752 | 59.9936 | 18.0003
2.4321 | 0.29211 | 60.0257 | 0 | 2.4407 | 11.7767 | 60.0287 | 11.9995 | 2.4352 | 0.29154 | 59.9922 | 0 | 2.4349 | 11.7414 | 60.0301 | 11.9995 | 2.438 | 17.7752 | 59.9936 | 18.0003
2.4405 | 0.29211 | 60.0256 | 0 | 2.4491 | 11.7748 | 60.0287 | 11.9995 | 2.4436 | 0.29154 | 59.9923 | 0 | 2.4432 | 11.7414 | 60.0301 | 11.9995 | 2.4464 | 17.7752 | 59.9936 | 18.0003
2.4488 | 0.29224 | 60.0256 | 0 | 2.4574 | 11.7748 | 60.0288 | 11.9995 | 2.4519 | 0.29154 | 59.9923 | 0 | 2.4516 | 11.7414 | 60.0301 | 11.9995 | 2.4547 | 17.7752 | 59.9935 | 18.0003
2.4571 | 0.29224 | 60.0255 | 0 | 2.4657 | 11.7742 | 60.0288 | 11.9995 | 2.4603 | 0.29154 | 59.9924 | 0 | 2.4599 | 11.7414 | 60.0302 | 11.9995 | 2.463 | 17.7752 | 59.9935 | 18.0003
2.4655 | 0.29181 | 60.0255 | 0 | 2.4741 | 11.7742 | 60.0289 | 11.9995 | 2.4686 | 0.29154 | 59.9924 | 0 | 2.4683 | 11.7414 | 60.0302 | 11.9995 | 2.4713 | 17.7752 | 59.9935 | 18.0003
2.4738 | 0.29181 | 60.0254 | 0 | 2.4824 | 11.7742 | 60.0289 | 11.9995 | 2.4769 | 0.29154 | 59.9925 | 0 | 2.4766 | 11.7414 | 60.0302 | 11.9995 | 2.4797 | 17.7752 | 59.9935 | 18.0003
2.4821 | 0.29181 | 60.0254 | 0 | 2.4907 | 11.7742 | 60.0289 | 11.9995 | 2.4853 | 0.29154 | 59.9925 | 0 | 2.4849 | 11.7414 | 60.0302 | 11.9995 | 2.488 | 17.7752 | 59.9935 | 18.0003
2.4904 | 0.29181 | 60.0254 | 0 | 2.499 | 11.7742 | 60.029 | 11.9995 | 2.4936 | 0.29154 | 59.9926 | 0 | 2.4932 | 11.7414 | 60.0303 | 11.9995 | 2.4963 | 17.7655 | 59.9935 | 18.0003
2.4988 | 0.29181 | 60.0253 | 0 | 2.5074 | 11.7742 | 60.029 | 11.9995 | 2.5019 | 0.29154 | 59.9927 | 0 | 2.5016 | 11.7414 | 60.0303 | 11.9995 | 2.5046 | 17.7655 | 59.9935 | 18.0003
2.5071 | 0.29181 | 60.0253 | 0 | 2.5157 | 11.7742 | 60.0291 | 11.9995 | 2.5103 | 0.29154 | 59.9927 | 0 | 2.5099 | 11.7414 | 60.0303 | 11.9995 | 2.5131 | 17.7655 | 59.9935 | 18.0003
2.5154 | 0.29185 | 60.0252 | 0 | 2.524 | 11.7742 | 60.0291 | 11.9995 | 2.5186 | 0.29154 | 59.9928 | 0 | 2.5182 | 11.7414 | 60.0303 | 11.9995 | 2.5214 | 17.7655 | 59.9935 | 18.0003
2.5238 | 0.29185 | 60.0252 | 0 | 2.5324 | 11.7742 | 60.0292 | 11.9995 | 2.5269 | 0.29154 | 59.9928 | 0 | 2.5266 | 11.7414 | 60.0304 | 11.9995 | 2.5297 | 17.7655 | 59.9935 | 18.0003
2.5321 | 0.29218 | 60.0252 | 0 | 2.5407 | 11.7742 | 60.0292 | 11.9995 | 2.5352 | 0.29154 | 59.9929 | 0 | 2.5349 | 11.7414 | 60.0304 | 11.9995 | 2.5381 | 17.7655 | 59.9935 | 18.0003
2.5404 | 0.29218 | 60.0251 | 0 | 2.549 | 11.7738 | 60.0292 | 11.9995 | 2.5436 | 0.29154 | 59.993 | 0 | 2.5432 | 11.7414 | 60.0304 | 11.9995 | 2.5464 | 17.7655 | 59.9935 | 18.0003
2.5488 | 0.29218 | 60.0251 | 0 | 2.5573 | 11.7738 | 60.0293 | 11.9995 | 2.5519 | 0.29154 | 59.993 | 0 | 2.5515 | 11.7414 | 60.0304 | 11.9995 | 2.5547 | 17.7655 | 59.9934 | 18.0003
2.5571 | 0.29218 | 60.025 | 0 | 2.5657 | 11.7737 | 60.0293 | 11.9995 | 2.5603 | 0.29154 | 59.9931 | 0 | 2.5599 | 11.7414 | 60.0305 | 11.9995 | 2.563 | 17.7656 | 59.9934 | 18.0003
2.5654 | 0.29175 | 60.025 | 0 | 2.574 | 11.7737 | 60.0294 | 11.9995 | 2.5686 | 0.29154 | 59.9931 | 0 | 2.5682 | 11.7414 | 60.0305 | 11.9995 | 2.5714 | 17.7656 | 59.9934 | 18.0003
2.5737 | 0.29175 | 60.0249 | 0 | 2.5823 | 11.7733 | 60.0294 | 11.9995 | 2.5769 | 0.29154 | 59.9932 | 0 | 2.5765 | 11.7414 | 60.0305 | 11.9995 | 2.5797 | 17.7656 | 59.9934 | 18.0003
2.5821 | 0.29175 | 60.0249 | 0 | 2.5907 | 11.7733 | 60.0294 | 11.9995 | 2.5853 | 0.29154 | 59.9932 | 0 | 2.5848 | 11.7414 | 60.0305 | 11.9995 | 2.588 | 17.7656 | 59.9934 | 18.0003
2.5904 | 0.29175 | 60.0249 | 0 | 2.599 | 11.7733 | 60.0295 | 11.9995 | 2.5936 | 0.29154 | 59.9933 | 0 | 2.5932 | 11.7414 | 60.0306 | 11.9995 | 2.5963 | 17.7653 | 59.9934 | 18.0003
2.5987 | 0.29175 | 60.0248 | 0 | 2.6073 | 11.7733 | 60.0295 | 11.9995 | 2.6019 | 0.29154 | 59.9934 | 0 | 2.6015 | 11.7414 | 60.0306 | 11.9995 | 2.6047 | 17.7653 | 59.9934 | 18.0003
2.6071 | 0.29175 | 60.0248 | 0 | 2.6156 | 11.773 | 60.0296 | 11.9995 | 2.6103 | 0.29154 | 59.9934 | 0 | 2.6099 | 11.7414 | 60.0306 | 11.9995 | 2.613 | 17.7653 | 59.9934 | 18.0003
2.6154 | 0.33161 | 60.0247 | 0 | 2.624 | 11.773 | 60.0296 | 11.9995 | 2.6186 | 0.29154 | 59.9935 | 0 | 2.6182 | 11.7429 | 60.0306 | 11.9995 | 2.6213 | 17.7653 | 59.9934 | 18.0003
2.6237 | 0.33161 | 60.0247 | 0 | 2.6323 | 11.773 | 60.0297 | 11.9995 | 2.6269 | 0.29154 | 59.9935 | 0 | 2.6265 | 11.7429 | 60.0307 | 11.9995 | 2.6298 | 17.7653 | 59.9934 | 18.0003
2.632 | 0.33181 | 60.0247 | 0 | 2.6406 | 11.773 | 60.0297 | 11.9995 | 2.6353 | 0.29154 | 59.9936 | 0 | 2.6348 | 11.7425 | 60.0307 | 11.9995 | 2.6381 | 17.7653 | 59.9934 | 18.0003
2.6404 | 0.33181 | 60.0246 | 0 | 2.649 | 11.7738 | 60.0297 | 11.9995 | 2.6436 | 0.29154 | 59.9937 | 0 | 2.6431 | 11.7425 | 60.0307 | 11.9995 | 2.6464 | 17.7653 | 59.9934 | 18.0003
2.6487 | 0.33181 | 60.0246 | 0 | 2.6573 | 11.7738 | 60.0298 | 11.9995 | 2.6519 | 0.29154 | 59.9937 | 0 | 2.6515 | 11.7425 | 60.0307 | 11.9995 | 2.6547 | 17.7653 | 59.9933 | 18.0003
2.657 | 0.33181 | 60.0245 | 0 | 2.6656 | 11.7738 | 60.0298 | 11.9995 | 2.6603 | 0.29154 | 59.9938 | 0 | 2.6598 | 11.7425 | 60.0308 | 11.9995 | 2.6631 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.6654 | 0.33181 | 60.0245 | 0 | 2.6739 | 11.7738 | 60.0299 | 11.9995 | 2.6686 | 0.29154 | 59.9938 | 0 | 2.6682 | 11.7425 | 60.0308 | 11.9995 | 2.6714 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.6737 | 0.33181 | 60.0244 | 0 | 2.6823 | 11.7754 | 60.0299 | 11.9995 | 2.6769 | 0.29154 | 59.9939 | 0 | 2.6765 | 11.7425 | 60.0308 | 11.9995 | 2.6797 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.682 | 0.33164 | 60.0244 | 0 | 2.6906 | 11.7754 | 60.0299 | 11.9995 | 2.6853 | 0.29154 | 59.9939 | 0 | 2.6848 | 11.7425 | 60.0308 | 11.9995 | 2.688 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.6904 | 0.33164 | 60.0244 | 0 | 2.6989 | 11.7754 | 60.03 | 11.9995 | 2.6936 | 0.29154 | 59.994 | 0 | 2.6931 | 11.7425 | 60.0309 | 11.9995 | 2.6964 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.6987 | 0.33184 | 60.0243 | 0 | 2.7073 | 11.7754 | 60.03 | 11.9995 | 2.7019 | 0.29154 | 59.9941 | 0 | 2.7015 | 11.742 | 60.0309 | 11.9995 | 2.7047 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.707 | 0.33184 | 60.0243 | 0 | 2.7156 | 11.777 | 60.0301 | 11.9995 | 2.7103 | 0.29154 | 59.9941 | 0 | 2.7098 | 11.742 | 60.0309 | 11.9995 | 2.713 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.7153 | 0.33184 | 60.0242 | 0 | 2.7239 | 11.777 | 60.0301 | 11.9995 | 2.7186 | 0.29154 | 59.9942 | 0 | 2.7181 | 11.7416 | 60.0309 | 11.9995 | 2.7214 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.7237 | 0.33184 | 60.0242 | 0 | 2.7322 | 11.777 | 60.0302 | 11.9995 | 2.727 | 0.29154 | 59.9942 | 0 | 2.7264 | 11.7416 | 60.031 | 11.9995 | 2.7297 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.732 | 0.33184 | 60.0242 | 0 | 2.7406 | 11.777 | 60.0302 | 11.9995 | 2.7353 | 0.29154 | 59.9943 | 0 | 2.7347 | 11.7401 | 60.031 | 11.9995 | 2.738 | 17.767 | 59.9933 | 18.0003
2.7403 | 0.33184 | 60.0241 | 0 | 2.7489 | 11.777 | 60.0302 | 11.9995 | 2.7436 | 0.29154 | 59.9944 | 0 | 2.7431 | 11.7401 | 60.031 | 11.9995 | 2.7463 | 17.7671 | 59.9933 | 18.0003
2.7487 | 0.33184 | 60.0241 | 0 | 2.7572 | 11.777 | 60.0303 | 11.9995 | 2.752 | 0.29154 | 59.9944 | 0 | 2.7514 | 11.7401 | 60.031 | 11.9995 | 2.7548 | 17.7671 | 59.9932 | 18.0003
2.757 | 0.33184 | 60.024 | 0 | 2.7656 | 11.7765 | 60.0303 | 11.9995 | 2.7603 | 0.29154 | 59.9945 | 0 | 2.7598 | 11.7401 | 60.0311 | 11.9995 | 2.7631 | 17.7671 | 59.9932 | 18.0003
2.7653 | 0.33183 | 60.024 | 0 | 2.7739 | 11.7765 | 60.0304 | 11.9995 | 2.7686 | 0.29154 | 59.9945 | 0 | 2.7681 | 11.7401 | 60.0311 | 11.9995 | 2.7714 | 17.7671 | 59.9932 | 18.0003
2.7736 | 0.33183 | 60.0239 | 0 | 2.7822 | 11.7765 | 60.0304 | 11.9995 | 2.7769 | 0.29154 | 59.9946 | 0 | 2.7764 | 11.7401 | 60.0311 | 11.9995 | 2.7797 | 17.7671 | 59.9932 | 18.0003
2.782 | 0.33183 | 60.0239 | 0 | 2.7905 | 11.7765 | 60.0304 | 11.9995 | 2.7853 | 0.29154 | 59.9946 | 0 | 2.7847 | 11.7401 | 60.0311 | 11.9995 | 2.7881 | 17.7671 | 59.9932 | 18.0003
2.7903 | 0.33183 | 60.0239 | 0 | 2.7989 | 11.7765 | 60.0305 | 11.9995 | 2.7936 | 0.29154 | 59.9947 | 0 | 2.7931 | 11.7401 | 60.0312 | 11.9995 | 2.7964 | 17.7687 | 59.9932 | 18.0003
2.7986 | 0.33183 | 60.0238 | 0 | 2.8072 | 11.7765 | 60.0305 | 11.9995 | 2.8019 | 0.29154 | 59.9948 | 0 | 2.8014 | 11.7385 | 60.0312 | 11.9995 | 2.8047 | 17.7687 | 59.9932 | 18.0003
2.807 | 0.33183 | 60.0238 | 0 | 2.8155 | 11.7759 | 60.0306 | 11.9995 | 2.8103 | 0.29154 | 59.9948 | 0 | 2.8097 | 11.7385 | 60.0312 | 11.9995 | 2.8131 | 17.7687 | 59.9932 | 18.0003
2.8153 | 0.33183 | 60.0237 | 0 | 2.8239 | 11.7759 | 60.0306 | 11.9995 | 2.8186 | 0.29154 | 59.9949 | 0 | 2.8181 | 11.7385 | 60.0312 | 11.9995 | 2.8214 | 17.7687 | 59.9932 | 18.0003
2.8236 | 0.33183 | 60.0237 | 0 | 2.8322 | 11.7759 | 60.0307 | 11.9995 | 2.827 | 0.29154 | 59.9949 | 0 | 2.8264 | 11.7385 | 60.0313 | 11.9995 | 2.8297 | 17.7687 | 59.9932 | 18.0003
2.832 | 0.33183 | 60.0237 | 0 | 2.8405 | 11.7759 | 60.0307 | 11.9995 | 2.8353 | 0.29133 | 59.995 | 0 | 2.8347 | 11.7385 | 60.0313 | 11.9995 | 2.838 | 17.7687 | 59.9932 | 18.0003
2.8403 | 0.33183 | 60.0236 | 0 | 2.8488 | 11.7736 | 60.0307 | 11.9995 | 2.8436 | 0.29133 | 59.9951 | 0 | 2.843 | 11.7385 | 60.0313 | 11.9995 | 2.8464 | 17.7704 | 59.9932 | 18.0003
2.8486 | 0.33188 | 60.0236 | 0 | 2.8572 | 11.7736 | 60.0308 | 11.9995 | 2.852 | 0.29133 | 59.9951 | 0 | 2.8514 | 11.7484 | 60.0313 | 11.9995 | 2.8547 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.8569 | 0.33188 | 60.0235 | 0 | 2.8655 | 11.7736 | 60.0308 | 11.9995 | 2.8603 | 0.29133 | 59.9952 | 0 | 2.8597 | 11.7484 | 60.0314 | 11.9995 | 2.863 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.8653 | 0.33188 | 60.0235 | 0 | 2.8738 | 11.7736 | 60.0309 | 11.9995 | 2.8686 | 0.29133 | 59.9952 | 0 | 2.868 | 11.7484 | 60.0314 | 11.9995 | 2.8715 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.8736 | 0.33188 | 60.0234 | 0 | 2.8822 | 11.7736 | 60.0309 | 11.9995 | 2.877 | 0.29133 | 59.9953 | 0 | 2.8763 | 11.7484 | 60.0314 | 11.9995 | 2.8798 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.8819 | 0.33188 | 60.0234 | 0 | 2.8905 | 11.7736 | 60.0309 | 11.9995 | 2.8853 | 0.29176 | 59.9953 | 0 | 2.8847 | 11.7475 | 60.0314 | 11.9995 | 2.8881 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.8903 | 0.33188 | 60.0234 | 0 | 2.8988 | 11.7736 | 60.031 | 11.9995 | 2.8936 | 0.29176 | 59.9954 | 0 | 2.893 | 11.7475 | 60.0315 | 11.9995 | 2.8964 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.8986 | 0.33188 | 60.0233 | 0 | 2.9071 | 11.7736 | 60.031 | 11.9995 | 2.902 | 0.29176 | 59.9955 | 0 | 2.9013 | 11.7662 | 60.0315 | 11.9995 | 2.9048 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.9069 | 0.33188 | 60.0233 | 0 | 2.9155 | 11.7736 | 60.0311 | 11.9995 | 2.9103 | 0.29176 | 59.9955 | 0 | 2.9097 | 11.7662 | 60.0315 | 11.9995 | 2.9131 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.9152 | 0.33194 | 60.0232 | 0 | 2.9238 | 11.7736 | 60.0311 | 11.9995 | 2.9186 | 0.29176 | 59.9956 | 0 | 2.918 | 11.7662 | 60.0315 | 11.9995 | 2.9214 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.9236 | 0.33194 | 60.0232 | 0 | 2.9321 | 11.7749 | 60.0312 | 11.9995 | 2.927 | 0.29176 | 59.9956 | 0 | 2.9263 | 11.7662 | 60.0316 | 11.9995 | 2.9297 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.9319 | 0.33194 | 60.0232 | 0 | 2.9405 | 11.7749 | 60.0312 | 11.9995 | 2.9353 | 0.29176 | 59.9957 | 0 | 2.9346 | 11.7662 | 60.0316 | 11.9995 | 2.9381 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.9402 | 0.33194 | 60.0231 | 0 | 2.9488 | 11.7749 | 60.0312 | 11.9995 | 2.9436 | 0.29176 | 59.9958 | 0 | 2.943 | 11.7662 | 60.0316 | 11.9995 | 2.9464 | 17.7704 | 59.9931 | 18.0003
2.9486 | 0.33194 | 60.0231 | 0 | 2.9571 | 11.7749 | 60.0313 | 11.9995 | 2.952 | 0.29176 | 59.9958 | 0 | 2.9513 | 11.7672 | 60.0316 | 11.9995 | 2.9547 | 17.7704 | 59.993 | 18.0003
2.9569 | 0.33194 | 60.023 | 0 | 2.9654 | 11.7749 | 60.0313 | 11.9995 | 2.9603 | 0.29176 | 59.9959 | 0 | 2.9597 | 11.7672 | 60.0317 | 11.9995 | 2.9631 | 17.7704 | 59.993 | 18.0003
2.9652 | 0.33194 | 60.023 | 0 | 2.9738 | 11.7749 | 60.0314 | 11.9995 | 2.9686 | 0.29176 | 59.9959 | 0 | 2.968 | 11.7699 | 60.0317 | 11.9995 | 2.9714 | 17.7704 | 59.993 | 18.0003
2.9736 | 0.33194 | 60.0229 | 0 | 2.9821 | 11.7745 | 60.0314 | 11.9995 | 2.977 | 0.29176 | 59.996 | 0 | 2.9763 | 11.7699 | 60.0317 | 11.9995 | 2.9797 | 17.7704 | 59.993 | 18.0003
2.9819 | 0.33227 | 60.0229 | 0 | 2.9904 | 11.7745 | 60.0314 | 11.9995 | 2.9853 | 0.29176 | 59.996 | 0 | 2.9846 | 11.7699 | 60.0317 | 11.9995 | 2.988 | 17.7704 | 59.993 | 18.0003
2.9902 | 0.33227 | 60.0229 | 0 | 2.9988 | 11.7745 | 60.0315 | 11.9995 | 2.9937 | 0.29176 | 59.9961 | 0 | 2.993 | 11.7699 | 60.0318 | 11.9995 | 2.9965 | 17.7726 | 59.993 | 18.0003
2.9985 | 0.33209 | 60.0228 | 0 | 3.0071 | 11.7745 | 60.0315 | 11.9995 | 3.002 | 0.29176 | 59.9962 | 0 | 3.0013 | 11.7699 | 60.0318 | 11.9995 | 3.0048 | 17.7726 | 59.993 | 18.0003
3.0069 | 0.33209 | 60.0228 | 0 | 3.0154 | 11.7745 | 60.0316 | 11.9995 | 3.0103 | 0.29176 | 59.9962 | 0 | 3.0096 | 11.7699 | 60.0318 | 11.9995 | 3.0131 | 17.7723 | 59.993 | 18.0003
3.0152 | 0.33209 | 60.0227 | 0 | 3.0237 | 11.7745 | 60.0316 | 11.9995 | 3.0186 | 0.29176 | 59.9963 | 0 | 3.0179 | 11.7699 | 60.0318 | 11.9995 | 3.0214 | 17.7723 | 59.9931 | 18.0003
3.0235 | 0.33209 | 60.0227 | 0 | 3.0321 | 11.7735 | 60.0317 | 11.9995 | 3.027 | 0.29176 | 59.9963 | 0 | 3.0262 | 11.7699 | 60.0319 | 11.9995 | 3.0298 | 17.7723 | 59.9931 | 18.0003
3.0319 | 0.33209 | 60.0227 | 0 | 3.0404 | 11.7735 | 60.0317 | 11.9995 | 3.0353 | 0.29156 | 59.9964 | 0 | 3.0346 | 11.7699 | 60.0319 | 11.9995 | 3.0381 | 17.7723 | 59.9931 | 18.0003
3.0402 | 0.33209 | 60.0226 | 0 | 3.0487 | 11.7735 | 60.0317 | 11.9995 | 3.0436 | 0.29156 | 59.9965 | 0 | 3.0429 | 11.7699 | 60.0319 | 11.9995 | 3.0464 | 17.7723 | 59.9931 | 18.0003
3.0485 | 0.3323 | 60.0226 | 0 | 3.0571 | 11.7735 | 60.0318 | 11.9995 | 3.052 | 0.29156 | 59.9965 | 0 | 3.0513 | 11.7913 | 60.0319 | 11.9995 | 3.0548 | 17.7723 | 59.9932 | 18.0003
3.0568 | 0.3323 | 60.0225 | 0 | 3.0654 | 11.7735 | 60.0318 | 11.9995 | 3.0603 | 0.29156 | 59.9966 | 0 | 3.0596 | 11.7913 | 60.032 | 11.9995 | 3.0631 | 17.7723 | 59.9932 | 18.0003
3.0652 | 0.33209 | 60.0225 | 0 | 3.0737 | 11.7735 | 60.0319 | 11.9995 | 3.0687 | 0.29156 | 59.9966 | 0 | 3.0679 | 11.7892 | 60.032 | 11.9995 | 3.0714 | 17.7723 | 59.9932 | 18.0003
3.0735 | 0.33209 | 60.0224 | 0 | 3.082 | 11.7735 | 60.0319 | 11.9995 | 3.077 | 0.29156 | 59.9967 | 0 | 3.0762 | 11.7892 | 60.032 | 11.9995 | 3.0797 | 17.7703 | 59.9932 | 18.0003
3.0818 | 0.33209 | 60.0224 | 0 | 3.0904 | 11.7735 | 60.0319 | 11.9995 | 3.0853 | 0.29199 | 59.9967 | 0 | 3.0846 | 11.7883 | 60.032 | 11.9995 | 3.0881 | 17.7703 | 59.9933 | 18.0003
3.0902 | 0.33209 | 60.0224 | 0 | 3.0987 | 11.7758 | 60.032 | 11.9995 | 3.0937 | 0.29199 | 59.9968 | 0 | 3.0929 | 11.7883 | 60.0321 | 11.9995 | 3.0964 | 17.7703 | 59.9933 | 18.0003
3.0985 | 0.33209 | 60.0223 | 0 | 3.107 | 11.7758 | 60.032 | 11.9995 | 3.102 | 0.29199 | 59.9969 | 0 | 3.1012 | 11.7883 | 60.0321 | 11.9995 | 3.1047 | 17.7703 | 59.9933 | 18.0003
3.1068 | 0.33209 | 60.0223 | 0 | 3.1154 | 11.7758 | 60.032 | 11.9995 | 3.1103 | 0.29199 | 59.9969 | 0 | 3.1096 | 11.7883 | 60.0321 | 11.9995 | 3.113 | 17.7703 | 59.9933 | 18.0003
3.1152 | 0.33236 | 60.0222 | 0 | 3.1237 | 11.7758 | 60.032 | 11.9995 | 3.1187 | 0.29199 | 59.997 | 0 | 3.1179 | 11.7883 | 60.0321 | 11.9995 | 3.1215 | 17.7703 | 59.9934 | 18.0003
3.1235 | 0.33236 | 60.0222 | 0 | 3.132 | 11.7781 | 60.032 | 11.9995 | 3.127 | 0.29199 | 59.997 | 0 | 3.1262 | 11.7883 | 60.0322 | 11.9995 | 3.1298 | 17.7703 | 59.9934 | 18.0003
3.1318 | 0.33215 | 60.0222 | 0 | 3.1404 | 11.7781 | 60.032 | 11.9995 | 3.1353 | 0.29199 | 59.9971 | 0 | 3.1345 | 11.7883 | 60.0322 | 11.9995 | 3.1381 | 17.7703 | 59.9934 | 18.0003
3.1401 | 0.33215 | 60.0221 | 0 | 3.1487 | 11.7781 | 60.032 | 11.9995 | 3.1436 | 0.29199 | 59.9972 | 0 | 3.1429 | 11.7883 | 60.0322 | 11.9995 | 3.1465 | 17.7703 | 59.9934 | 18.0003
3.1485 | 0.33215 | 60.0221 | 0 | 3.157 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.152 | 0.29199 | 59.9972 | 0 | 3.1512 | 11.7901 | 60.0322 | 11.9995 | 3.1548 | 17.7703 | 59.9935 | 18.0003
3.1568 | 0.33215 | 60.022 | 0 | 3.1653 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.1603 | 0.29199 | 59.9973 | 0 | 3.1595 | 11.7901 | 60.0323 | 11.9995 | 3.1631 | 17.7703 | 59.9935 | 18.0003
3.1651 | 0.33215 | 60.022 | 0 | 3.1737 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.1687 | 0.29179 | 59.9973 | 0 | 3.1678 | 11.791 | 60.0323 | 11.9995 | 3.1714 | 17.7703 | 59.9935 | 18.0003
3.1735 | 0.33215 | 60.0219 | 0 | 3.182 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.177 | 0.29179 | 59.9974 | 0 | 3.1762 | 11.791 | 60.0323 | 11.9995 | 3.1798 | 17.7523 | 59.9935 | 18.0003
3.1818 | 0.33242 | 60.0219 | 0 | 3.1903 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.1853 | 0.29179 | 59.9974 | 0 | 3.1845 | 11.7902 | 60.0323 | 11.9995 | 3.1881 | 17.7523 | 59.9936 | 18.0003
3.1901 | 0.33242 | 60.0219 | 0 | 3.1986 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.1937 | 0.29179 | 59.9975 | 0 | 3.1928 | 11.7902 | 60.0324 | 11.9995 | 3.1964 | 17.7523 | 59.9936 | 18.0003
3.1984 | 0.3322 | 60.0218 | 0 | 3.207 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.202 | 0.29179 | 59.9976 | 0 | 3.2012 | 11.7902 | 60.0324 | 11.9995 | 3.2047 | 17.7523 | 59.9936 | 18.0003
3.2068 | 0.3322 | 60.0218 | 0 | 3.2153 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.2103 | 0.29179 | 59.9976 | 0 | 3.2095 | 11.7902 | 60.0324 | 11.9995 | 3.2131 | 17.7523 | 59.9936 | 18.0003
3.2151 | 0.3322 | 60.0217 | 0 | 3.2236 | 11.7781 | 60.0321 | 11.9995 | 3.2187 | 0.29222 | 59.9977 | 0 | 3.2178 | 11.7902 | 60.0324 | 11.9995 | 3.2214 | 17.7523 | 59.9937 | 18.0003
3.2234 | 0.3322 | 60.0217 | 0 | 3.232 | 11.7761 | 60.0321 | 11.9995 | 3.227 | 0.29222 | 59.9977 | 0 | 3.2261 | 11.7902 | 60.0325 | 11.9995 | 3.2297 | 17.7523 | 59.9937 | 18.0003
3.2318 | 0.3322 | 60.0217 | 0 | 3.2403 | 11.7761 | 60.0321 | 11.9995 | 3.2353 | 0.29222 | 59.9978 | 0 | 3.2345 | 11.7902 | 60.0325 | 11.9995 | 3.2382 | 17.7523 | 59.9937 | 18.0003
3.2401 | 0.3322 | 60.0216 | 0 | 3.2486 | 11.7761 | 60.0321 | 11.9995 | 3.2437 | 0.29222 | 59.9979 | 0 | 3.2428 | 11.7902 | 60.0325 | 11.9995 | 3.2465 | 17.7519 | 59.9937 | 18.0003
3.2484 | 0.33241 | 60.0216 | 0 | 3.257 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.252 | 0.29222 | 59.9979 | 0 | 3.2512 | 11.7902 | 60.0325 | 11.9995 | 3.2548 | 17.7519 | 59.9938 | 18.0003
3.2568 | 0.33241 | 60.0215 | 0 | 3.2653 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.2603 | 0.29222 | 59.998 | 0 | 3.2595 | 11.7902 | 60.0326 | 11.9995 | 3.2631 | 17.7519 | 59.9938 | 18.0003
3.2651 | 0.33212 | 60.0215 | 0 | 3.2736 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.2687 | 0.29195 | 59.998 | 0 | 3.2678 | 11.7902 | 60.0326 | 11.9995 | 3.2715 | 17.7519 | 59.9938 | 18.0003
3.2734 | 0.33212 | 60.0215 | 0 | 3.2819 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.277 | 0.29195 | 59.9981 | 0 | 3.2761 | 11.7902 | 60.0326 | 11.9995 | 3.2798 | 17.7519 | 59.9938 | 18.0003
3.2817 | 0.33212 | 60.0214 | 0 | 3.2903 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.2853 | 0.29195 | 59.9981 | 0 | 3.2844 | 11.7902 | 60.0326 | 11.9995 | 3.2881 | 17.7519 | 59.9939 | 18.0003
3.2901 | 0.33212 | 60.0214 | 0 | 3.2986 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.2937 | 0.29195 | 59.9982 | 0 | 3.2928 | 11.7902 | 60.0326 | 11.9995 | 3.2964 | 17.7483 | 59.9939 | 18.0003
3.2984 | 0.33226 | 60.0213 | 0 | 3.3069 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.302 | 0.29195 | 59.9983 | 0 | 3.3011 | 11.7898 | 60.0327 | 11.9995 | 3.3048 | 17.7483 | 59.9939 | 18.0003
3.3067 | 0.33226 | 60.0213 | 0 | 3.3152 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.3103 | 0.29195 | 59.9983 | 0 | 3.3094 | 11.7898 | 60.0327 | 11.9995 | 3.3131 | 17.7511 | 59.9939 | 18.0003
3.3151 | 0.33226 | 60.0212 | 0 | 3.3236 | 11.7761 | 60.0322 | 11.9995 | 3.3187 | 0.29195 | 59.9984 | 0 | 3.3177 | 11.7898 | 60.0327 | 11.9995 | 3.3214 | 17.7511 | 59.994 | 18.0003
3.3234 | 0.33226 | 60.0212 | 0 | 3.3319 | 11.7758 | 60.0322 | 11.9995 | 3.327 | 0.29195 | 59.9984 | 0 | 3.3261 | 11.7898 | 60.0328 | 11.9995 | 3.3298 | 17.7511 | 59.994 | 18.0003
3.3317 | 0.33209 | 60.0212 | 0 | 3.3402 | 11.7758 | 60.0322 | 11.9995 | 3.3354 | 0.2923 | 59.9985 | 0 | 3.3344 | 11.7898 | 60.0328 | 11.9995 | 3.3381 | 17.7511 | 59.994 | 18.0003
3.34 | 0.33209 | 60.0211 | 0 | 3.3486 | 11.7768 | 60.0322 | 11.9995 | 3.3437 | 0.2923 | 59.9986 | 0 | 3.3428 | 11.7898 | 60.0328 | 11.9995 | 3.3464 | 17.7511 | 59.994 | 18.0003
3.3484 | 0.33229 | 60.0211 | 0 | 3.3569 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.352 | 0.2921 | 59.9986 | 0 | 3.3511 | 11.7898 | 60.0328 | 11.9995 | 3.3547 | 17.7511 | 59.9941 | 18.0003
3.3567 | 0.33229 | 60.021 | 0 | 3.3652 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.3604 | 0.2921 | 59.9987 | 0 | 3.3594 | 11.7898 | 60.0329 | 11.9995 | 3.3632 | 17.7511 | 59.9941 | 18.0003
3.365 | 0.33229 | 60.021 | 0 | 3.3736 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.3687 | 0.2921 | 59.9987 | 0 | 3.3677 | 11.7898 | 60.0329 | 11.9995 | 3.3715 | 17.7511 | 59.9941 | 18.0003
3.3734 | 0.33229 | 60.021 | 0 | 3.3819 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.377 | 0.2921 | 59.9988 | 0 | 3.376 | 11.7898 | 60.0329 | 11.9995 | 3.3798 | 17.7511 | 59.9941 | 18.0003
3.3817 | 0.33229 | 60.0209 | 0 | 3.3902 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.3853 | 0.2921 | 59.9988 | 0 | 3.3844 | 11.7898 | 60.0329 | 11.9995 | 3.3881 | 17.7511 | 59.9942 | 18.0003
3.39 | 0.33229 | 60.0209 | 0 | 3.3985 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.3937 | 0.2921 | 59.9989 | 0 | 3.3927 | 11.7898 | 60.033 | 11.9995 | 3.3965 | 17.7511 | 59.9942 | 18.0003
3.3984 | 0.33227 | 60.0208 | 0 | 3.4069 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.402 | 0.2921 | 59.999 | 0 | 3.4011 | 11.7898 | 60.033 | 11.9995 | 3.4048 | 17.7511 | 59.9942 | 18.0003
3.4067 | 0.33227 | 60.0208 | 0 | 3.4152 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.4103 | 0.2921 | 59.999 | 0 | 3.4094 | 11.7898 | 60.033 | 11.9995 | 3.4131 | 17.7511 | 59.9942 | 18.0003
3.415 | 0.33227 | 60.0207 | 0 | 3.4235 | 11.7768 | 60.0323 | 11.9995 | 3.4187 | 0.29254 | 59.9991 | 0 | 3.4177 | 11.7888 | 60.033 | 11.9995 | 3.4215 | 17.7511 | 59.9943 | 18.0003
3.4233 | 0.33227 | 60.0207 | 0 | 3.4318 | 11.7764 | 60.0323 | 11.9995 | 3.427 | 0.29254 | 59.9991 | 0 | 3.426 | 11.7888 | 60.0331 | 11.9995 | 3.4298 | 17.7511 | 59.9943 | 18.0003
3.4317 | 0.33227 | 60.0207 | 0 | 3.4402 | 11.7764 | 60.0323 | 11.9995 | 3.4354 | 0.29227 | 59.9992 | 0 | 3.4344 | 11.7888 | 60.0331 | 11.9995 | 3.4381 | 17.7511 | 59.9943 | 18.0003
3.44 | 0.33227 | 60.0206 | 0 | 3.4485 | 11.7765 | 60.0323 | 11.9995 | 3.4437 | 0.29227 | 59.9993 | 0 | 3.4427 | 11.7888 | 60.0331 | 11.9995 | 3.4464 | 17.7511 | 59.9943 | 18.0003
3.4483 | 0.33227 | 60.0206 | 0 | 3.4568 | 11.7765 | 60.0324 | 11.9995 | 3.452 | 0.29227 | 59.9993 | 0 | 3.451 | 11.7888 | 60.0332 | 11.9995 | 3.4548 | 17.7511 | 59.9944 | 18.0003
3.4567 | 0.33227 | 60.0205 | 0 | 3.4652 | 11.7765 | 60.0324 | 11.9995 | 3.4604 | 0.29227 | 59.9994 | 0 | 3.4594 | 11.7888 | 60.0332 | 11.9995 | 3.4631 | 17.7511 | 59.9944 | 18.0003
3.465 | 0.33227 | 60.0205 | 0 | 3.4735 | 11.7765 | 60.0324 | 11.9995 | 3.4687 | 0.29227 | 59.9994 | 0 | 3.4677 | 11.7888 | 60.0332 | 11.9995 | 3.4714 | 17.7511 | 59.9944 | 18.0003
3.4733 | 0.33227 | 60.0205 | 0 | 3.4818 | 11.7746 | 60.0324 | 11.9995 | 3.477 | 0.29227 | 59.9995 | 0 | 3.476 | 11.7888 | 60.0333 | 11.9995 | 3.4799 | 17.7511 | 59.9944 | 18.0003
3.4817 | 0.33253 | 60.0204 | 0 | 3.4902 | 11.7746 | 60.0324 | 11.9995 | 3.4854 | 0.29227 | 59.9995 | 0 | 3.4843 | 11.7888 | 60.0333 | 11.9995 | 3.4882 | 17.7511 | 59.9945 | 18.0003
3.49 | 0.33253 | 60.0204 | 0 | 3.4985 | 11.7746 | 60.0324 | 11.9995 | 3.4937 | 0.29227 | 59.9996 | 0 | 3.4927 | 11.7888 | 60.0333 | 11.9995 | 3.4965 | 17.7511 | 59.9945 | 18.0003
3.4983 | 0.3324 | 60.0203 | 0 | 3.5068 | 11.7746 | 60.0324 | 11.9995 | 3.502 | 0.29278 | 59.9997 | 0 | 3.501 | 11.7888 | 60.0334 | 11.9995 | 3.5048 | 17.7511 | 59.9945 | 18.0003
3.5066 | 0.3324 | 60.0203 | 0 | 3.5151 | 11.7746 | 60.0324 | 11.9995 | 3.5104 | 0.29278 | 59.9997 | 0 | 3.5093 | 11.7888 | 60.0334 | 11.9995 | 3.5132 | 17.7507 | 59.9945 | 18.0003
3.515 | 0.3324 | 60.0202 | 0 | 3.5235 | 11.7746 | 60.0324 | 11.9995 | 3.5187 | 0.29251 | 59.9998 | 0 | 3.5176 | 11.7888 | 60.0334 | 11.9995 | 3.5215 | 17.7507 | 59.9946 | 18.0003
3.5233 | 0.3324 | 60.0202 | 0 | 3.5318 | 11.7761 | 60.0324 | 11.9995 | 3.527 | 0.29251 | 59.9998 | 0 | 3.526 | 11.7888 | 60.0335 | 11.9995 | 3.5298 | 17.7507 | 59.9946 | 18.0003
3.5316 | 0.3324 | 60.0202 | 0 | 3.5401 | 11.7761 | 60.0324 | 11.9995 | 3.5354 | 0.29251 | 59.9999 | 0 | 3.5343 | 11.7888 | 60.0335 | 11.9995 | 3.5381 | 17.7507 | 59.9946 | 18.0003
3.54 | 0.3324 | 60.0201 | 0 | 3.5484 | 11.776 | 60.0324 | 11.9995 | 3.5437 | 0.29251 | 60 | 0 | 3.5427 | 11.7888 | 60.0335 | 11.9995 | 3.5465 | 17.7507 | 59.9946 | 18.0003
3.5483 | 0.3324 | 60.0201 | 0 | 3.5568 | 11.776 | 60.0325 | 11.9995 | 3.552 | 0.29251 | 60 | 0 | 3.551 | 11.7888 | 60.0336 | 11.9995 | 3.5548 | 17.7507 | 59.9947 | 18.0003
3.5566 | 0.3324 | 60.02 | 0 | 3.5651 | 11.776 | 60.0325 | 11.9995 | 3.5604 | 0.29251 | 60.0001 | 0 | 3.5593 | 11.7888 | 60.0336 | 11.9995 | 3.5631 | 17.7507 | 59.9947 | 18.0003
3.565 | 0.33248 | 60.02 | 0 | 3.5734 | 11.776 | 60.0325 | 11.9995 | 3.5687 | 0.29251 | 60.0001 | 0 | 3.5676 | 11.7871 | 60.0336 | 11.9995 | 3.5715 | 17.7507 | 59.9947 | 18.0003
3.5733 | 0.33248 | 60.02 | 0 | 3.5818 | 11.776 | 60.0325 | 11.9995 | 3.577 | 0.29251 | 60.0002 | 0 | 3.5759 | 11.7871 | 60.0337 | 11.9995 | 3.5798 | 17.7507 | 59.9947 | 18.0003
3.5816 | 0.33248 | 60.0199 | 0 | 3.5901 | 11.776 | 60.0325 | 11.9995 | 3.5854 | 0.29251 | 60.0002 | 0 | 3.5843 | 11.7877 | 60.0337 | 11.9995 | 3.5881 | 17.7507 | 59.9948 | 18.0003
3.5899 | 0.33248 | 60.0199 | 0 | 3.5984 | 11.776 | 60.0325 | 11.9995 | 3.5937 | 0.29251 | 60.0003 | 0 | 3.5926 | 11.7877 | 60.0337 | 11.9995 | 3.5964 | 17.7507 | 59.9948 | 18.0003
3.5983 | 0.33248 | 60.0198 | 0 | 3.6068 | 11.776 | 60.0325 | 11.9995 | 3.602 | 0.29251 | 60.0004 | 0 | 3.601 | 11.7877 | 60.0338 | 11.9995 | 3.6049 | 17.7507 | 59.9948 | 18.0003
3.6066 | 0.33248 | 60.0198 | 0 | 3.6151 | 11.7631 | 60.0325 | 11.9995 | 3.6104 | 0.29251 | 60.0004 | 0 | 3.6093 | 11.7877 | 60.0338 | 11.9995 | 3.6132 | 17.7507 | 59.9948 | 18.0003
3.6149 | 0.33222 | 60.0197 | 0 | 3.6234 | 11.7631 | 60.0325 | 11.9995 | 3.6187 | 0.29251 | 60.0005 | 0 | 3.6176 | 11.7877 | 60.0338 | 11.9995 | 3.6215 | 17.7507 | 59.9949 | 18.0003
3.6233 | 0.33222 | 60.0197 | 0 | 3.6317 | 11.763 | 60.0325 | 11.9995 | 3.627 | 0.29251 | 60.0005 | 0 | 3.6259 | 11.7877 | 60.0339 | 11.9995 | 3.6298 | 17.7507 | 59.9949 | 18.0003
3.6316 | 0.33222 | 60.0197 | 0 | 3.6401 | 11.763 | 60.0325 | 11.9995 | 3.6354 | 0.29251 | 60.0006 | 0 | 3.6343 | 11.7877 | 60.0339 | 11.9995 | 3.6382 | 17.7507 | 59.9949 | 18.0003
3.6399 | 0.33222 | 60.0196 | 0 | 3.6484 | 11.763 | 60.0325 | 11.9995 | 3.6437 | 0.29251 | 60.0007 | 0 | 3.6426 | 11.7877 | 60.0339 | 11.9995 | 3.6465 | 17.7488 | 59.9949 | 18.0003
3.6483 | 0.33222 | 60.0196 | 0 | 3.6567 | 11.763 | 60.0326 | 11.9995 | 3.652 | 0.29251 | 60.0007 | 0 | 3.6509 | 11.7877 | 60.034 | 11.9995 | 3.6548 | 17.7488 | 59.995 | 18.0003
3.6566 | 0.33222 | 60.0195 | 0 | 3.665 | 11.7624 | 60.0326 | 11.9995 | 3.6604 | 0.29251 | 60.0008 | 0 | 3.6592 | 11.7877 | 60.034 | 11.9995 | 3.6632 | 17.7488 | 59.995 | 18.0003
3.6649 | 0.33249 | 60.0195 | 0 | 3.6734 | 11.7624 | 60.0326 | 11.9995 | 3.6687 | 0.29251 | 60.0008 | 0 | 3.6675 | 11.7877 | 60.034 | 11.9995 | 3.6715 | 17.7488 | 59.995 | 18.0003
3.6732 | 0.33249 | 60.0195 | 0 | 3.6817 | 11.7624 | 60.0326 | 11.9995 | 3.677 | 0.29251 | 60.0009 | 0 | 3.6759 | 11.7877 | 60.0341 | 11.9995 | 3.6798 | 17.7488 | 59.995 | 18.0003
3.6816 | 0.33249 | 60.0194 | 0 | 3.69 | 11.7624 | 60.0326 | 11.9995 | 3.6854 | 0.29251 | 60.0009 | 0 | 3.6842 | 11.7877 | 60.0341 | 11.9995 | 3.6881 | 17.7488 | 59.9951 | 18.0003
3.6899 | 0.33249 | 60.0194 | 0 | 3.6984 | 11.7624 | 60.0326 | 11.9995 | 3.6937 | 0.29251 | 60.001 | 0 | 3.6926 | 11.7877 | 60.0341 | 11.9995 | 3.6965 | 17.7488 | 59.9951 | 18.0003
3.6982 | 0.33249 | 60.0193 | 0 | 3.7067 | 11.7624 | 60.0326 | 11.9995 | 3.702 | 0.29251 | 60.001 | 0 | 3.7009 | 11.7877 | 60.0342 | 11.9995 | 3.7048 | 17.7488 | 59.9951 | 18.0003
3.7066 | 0.33249 | 60.0193 | 0 | 3.715 | 11.7624 | 60.0326 | 11.9995 | 3.7104 | 0.29251 | 60.0011 | 0 | 3.7092 | 11.7877 | 60.0342 | 11.9995 | 3.7131 | 17.7488 | 59.9951 | 18.0003
3.7149 | 0.33227 | 60.0192 | 0 | 3.7234 | 11.7624 | 60.0326 | 11.9995 | 3.7187 | 0.29251 | 60.0011 | 0 | 3.7175 | 11.7877 | 60.0342 | 11.9995 | 3.7214 | 17.7488 | 59.9952 | 18.0003
3.7232 | 0.33227 | 60.0192 | 0 | 3.7317 | 11.7582 | 60.0326 | 11.9995 | 3.727 | 0.29251 | 60.0012 | 0 | 3.7259 | 11.7877 | 60.0343 | 11.9995 | 3.7299 | 17.7488 | 59.9952 | 18.0003
3.7316 | 0.33227 | 60.0192 | 0 | 3.74 | 11.7582 | 60.0326 | 11.9995 | 3.7354 | 0.29251 | 60.0012 | 0 | 3.7342 | 11.7885 | 60.0343 | 11.9995 | 3.7382 | 17.7488 | 59.9952 | 18.0003
3.7399 | 0.33227 | 60.0191 | 0 | 3.7483 | 11.7582 | 60.0326 | 11.9995 | 3.7437 | 0.29251 | 60.0013 | 0 | 3.7426 | 11.7885 | 60.0343 | 11.9995 | 3.7465 | 17.7488 | 59.9952 | 18.0003
3.7482 | 0.33242 | 60.0191 | 0 | 3.7567 | 11.7582 | 60.0327 | 11.9995 | 3.752 | 0.29232 | 60.0013 | 0 | 3.7509 | 11.7904 | 60.0344 | 11.9995 | 3.7549 | 17.7488 | 59.9953 | 18.0003
3.7566 | 0.33242 | 60.019 | 0 | 3.765 | 11.7582 | 60.0327 | 11.9995 | 3.7604 | 0.29232 | 60.0013 | 0 | 3.7592 | 11.7904 | 60.0344 | 11.9995 | 3.7632 | 17.7488 | 59.9953 | 18.0003
3.7649 | 0.33242 | 60.019 | 0 | 3.7733 | 11.7582 | 60.0327 | 11.9995 | 3.7687 | 0.29232 | 60.0014 | 0 | 3.7675 | 11.7904 | 60.0344 | 11.9995 | 3.7715 | 17.7488 | 59.9953 | 18.0003
3.7732 | 0.33242 | 60.019 | 0 | 3.7816 | 11.7664 | 60.0327 | 11.9995 | 3.777 | 0.29232 | 60.0014 | 0 | 3.7758 | 11.7904 | 60.0345 | 11.9995 | 3.7798 | 17.7488 | 59.9953 | 18.0003
3.7815 | 0.33242 | 60.0189 | 0 | 3.79 | 11.7664 | 60.0327 | 11.9995 | 3.7854 | 0.29232 | 60.0015 | 0 | 3.7842 | 11.7904 | 60.0345 | 11.9995 | 3.7882 | 17.7488 | 59.9954 | 18.0003
3.7899 | 0.33242 | 60.0189 | 0 | 3.7983 | 11.7664 | 60.0327 | 11.9995 | 3.7937 | 0.29232 | 60.0015 | 0 | 3.7925 | 11.7904 | 60.0345 | 11.9995 | 3.7965 | 17.7488 | 59.9954 | 18.0003
3.7982 | 0.33225 | 60.0188 | 0 | 3.8066 | 11.7664 | 60.0327 | 11.9995 | 3.802 | 0.29267 | 60.0015 | 0 | 3.8008 | 11.7904 | 60.0346 | 11.9995 | 3.8048 | 17.7488 | 59.9954 | 18.0003
3.8065 | 0.33225 | 60.0188 | 0 | 3.815 | 11.7664 | 60.0327 | 11.9995 | 3.8104 | 0.29267 | 60.0016 | 0 | 3.8091 | 11.7904 | 60.0346 | 11.9995 | 3.8131 | 17.7488 | 59.9954 | 18.0003
3.8149 | 0.33251 | 60.0187 | 0 | 3.8233 | 11.7664 | 60.0327 | 11.9995 | 3.8187 | 0.29267 | 60.0016 | 0 | 3.8175 | 11.7915 | 60.0346 | 11.9995 | 3.8215 | 17.7488 | 59.9955 | 18.0003
3.8232 | 0.33251 | 60.0187 | 0 | 3.8316 | 11.7664 | 60.0327 | 11.9995 | 3.827 | 0.29267 | 60.0017 | 0 | 3.8258 | 11.7915 | 60.0347 | 11.9995 | 3.8298 | 17.7488 | 59.9955 | 18.0003
3.8315 | 0.33251 | 60.0187 | 0 | 3.84 | 11.7664 | 60.0327 | 11.9995 | 3.8354 | 0.29267 | 60.0017 | 0 | 3.8342 | 11.7915 | 60.0347 | 11.9995 | 3.8381 | 17.7488 | 59.9955 | 18.0003
3.8399 | 0.33251 | 60.0186 | 0 | 3.8483 | 11.7682 | 60.0327 | 11.9995 | 3.8437 | 0.29267 | 60.0018 | 0 | 3.8425 | 11.7915 | 60.0347 | 11.9995 | 3.8466 | 17.747 | 59.9955 | 18.0003
3.8482 | 0.33251 | 60.0186 | 0 | 3.8566 | 11.7682 | 60.0328 | 11.9995 | 3.852 | 0.29267 | 60.0018 | 0 | 3.8508 | 11.7915 | 60.0348 | 11.9995 | 3.8549 | 17.747 | 59.9956 | 18.0003
3.8565 | 0.33251 | 60.0185 | 0 | 3.8649 | 11.7682 | 60.0328 | 11.9995 | 3.8604 | 0.29267 | 60.0018 | 0 | 3.8591 | 11.7915 | 60.0348 | 11.9995 | 3.8632 | 17.747 | 59.9956 | 18.0003
3.8648 | 0.33251 | 60.0185 | 0 | 3.8733 | 11.7682 | 60.0328 | 11.9995 | 3.8687 | 0.29267 | 60.0019 | 0 | 3.8674 | 11.7915 | 60.0348 | 11.9995 | 3.8715 | 17.747 | 59.9956 | 18.0003
3.8732 | 0.33251 | 60.0185 | 0 | 3.8816 | 11.7682 | 60.0328 | 11.9995 | 3.877 | 0.29267 | 60.0019 | 0 | 3.8758 | 11.7915 | 60.0349 | 11.9995 | 3.8799 | 17.747 | 59.9956 | 18.0003
3.8815 | 0.33256 | 60.0184 | 0 | 3.8899 | 11.7682 | 60.0328 | 11.9995 | 3.8854 | 0.29267 | 60.002 | 0 | 3.8841 | 11.7915 | 60.0349 | 11.9995 | 3.8882 | 17.747 | 59.9957 | 18.0003
3.8898 | 0.33256 | 60.0184 | 0 | 3.8983 | 11.769 | 60.0328 | 11.9995 | 3.8937 | 0.29267 | 60.002 | 0 | 3.8925 | 11.7915 | 60.0349 | 11.9995 | 3.8965 | 17.747 | 59.9957 | 18.0003
3.8982 | 0.33256 | 60.0183 | 0 | 3.9066 | 11.769 | 60.0328 | 11.9995 | 3.902 | 0.29267 | 60.002 | 0 | 3.9008 | 11.7915 | 60.035 | 11.9995 | 3.9048 | 17.747 | 59.9957 | 18.0003
3.9065 | 0.33256 | 60.0183 | 0 | 3.9149 | 11.7694 | 60.0328 | 11.9995 | 3.9104 | 0.29267 | 60.0021 | 0 | 3.9091 | 11.7915 | 60.035 | 11.9995 | 3.9132 | 17.747 | 59.9957 | 18.0003
3.9148 | 0.33256 | 60.0182 | 0 | 3.9232 | 11.7694 | 60.0328 | 11.9995 | 3.9187 | 0.29267 | 60.0021 | 0 | 3.9174 | 11.7915 | 60.035 | 11.9995 | 3.9215 | 17.747 | 59.9958 | 18.0003
3.9232 | 0.33256 | 60.0182 | 0 | 3.9316 | 11.7694 | 60.0328 | 11.9995 | 3.927 | 0.29267 | 60.0022 | 0 | 3.9258 | 11.7915 | 60.0351 | 11.9995 | 3.9298 | 17.747 | 59.9958 | 18.0003
3.9315 | 0.33256 | 60.0182 | 0 | 3.9399 | 11.7694 | 60.0328 | 11.9995 | 3.9354 | 0.29267 | 60.0022 | 0 | 3.9341 | 11.7915 | 60.0351 | 11.9995 | 3.9382 | 17.747 | 59.9958 | 18.0003
3.9398 | 0.33256 | 60.0181 | 0 | 3.9482 | 11.7694 | 60.0328 | 11.9995 | 3.9437 | 0.29267 | 60.0023 | 0 | 3.9424 | 11.7915 | 60.0351 | 11.9995 | 3.9465 | 17.747 | 59.9958 | 18.0003
3.9481 | 0.33255 | 60.0181 | 0 | 3.9566 | 11.7694 | 60.0329 | 11.9995 | 3.952 | 0.29246 | 60.0023 | 0 | 3.9507 | 11.7915 | 60.0352 | 11.9995 | 3.9548 | 17.747 | 59.9959 | 18.0003
3.9565 | 0.33255 | 60.018 | 0 | 3.9649 | 11.7696 | 60.0329 | 11.9995 | 3.9604 | 0.29246 | 60.0023 | 0 | 3.959 | 11.7915 | 60.0352 | 11.9995 | 3.9631 | 17.747 | 59.9959 | 18.0003
3.9648 | 0.33255 | 60.018 | 0 | 3.9732 | 11.7696 | 60.0329 | 11.9995 | 3.9687 | 0.29246 | 60.0024 | 0 | 3.9674 | 11.7915 | 60.0352 | 11.9995 | 3.9716 | 17.747 | 59.9959 | 18.0003
3.9731 | 0.33255 | 60.018 | 0 | 3.9815 | 11.7696 | 60.0329 | 11.9995 | 3.9771 | 0.29246 | 60.0024 | 0 | 3.9757 | 11.7915 | 60.0353 | 11.9995 | 3.9799 | 17.747 | 59.9959 | 18.0003
3.9815 | 0.33255 | 60.0179 | 0 | 3.9899 | 11.7696 | 60.0329 | 11.9995 | 3.9854 | 0.29289 | 60.0025 | 0 | 3.9841 | 11.7915 | 60.0353 | 11.9995 | 3.9882 | 17.747 | 59.996 | 18.0003
3.9898 | 0.33255 | 60.0179 | 0 | 3.9982 | 11.7696 | 60.0329 | 11.9995 | 3.9937 | 0.29289 | 60.0025 | 0 | 3.9924 | 11.7915 | 60.0353 | 11.9995 | 3.9965 | 17.747 | 59.996 | 18.0003
3.9981 | 0.33255 | 60.0178 | 0 | 4.0065 | 11.7696 | 60.0329 | 11.9995 | 4.002 | 0.29289 | 60.0025 | 0 | 4.0007 | 11.7915 | 60.0354 | 11.9995 | 4.0049 | 17.747 | 59.996 | 18.0003
4.0065 | 0.33255 | 60.0178 | 0 | 4.0149 | 11.7696 | 60.0329 | 11.9995 | 4.0104 | 0.29289 | 60.0026 | 0 | 4.009 | 11.7915 | 60.0354 | 11.9995 | 4.0132 | 17.747 | 59.996 | 18.0003
4.0148 | 0.33276 | 60.0177 | 0 | 4.0232 | 11.7696 | 60.0329 | 11.9995 | 4.0187 | 0.29289 | 60.0026 | 0 | 4.0174 | 11.7915 | 60.0354 | 11.9995 | 4.0215 | 17.747 | 59.9959 | 18.0003
4.0231 | 0.33276 | 60.0177 | 0 | 4.0315 | 11.7674 | 60.0329 | 11.9995 | 4.027 | 0.29289 | 60.0027 | 0 | 4.0257 | 11.7915 | 60.0355 | 11.9995 | 4.0299 | 17.747 | 59.9959 | 18.0003
4.0314 | 0.33243 | 60.0177 | 0 | 4.0398 | 11.7674 | 60.0329 | 11.9995 | 4.0354 | 0.29289 | 60.0027 | 0 | 4.0341 | 11.7915 | 60.0355 | 11.9995 | 4.0382 | 17.747 | 59.9959 | 18.0003
4.0398 | 0.33243 | 60.0176 | 0 | 4.0482 | 11.7674 | 60.0329 | 11.9995 | 4.0437 | 0.29289 | 60.0028 | 0 | 4.0424 | 11.7915 | 60.0355 | 11.9995 | 4.0465 | 17.747 | 59.9958 | 18.0003
4.0481 | 0.33243 | 60.0176 | 0 | 4.0565 | 11.7674 | 60.033 | 11.9995 | 4.052 | 0.29289 | 60.0028 | 0 | 4.0507 | 11.7915 | 60.0356 | 11.9995 | 4.0548 | 17.747 | 59.9958 | 18.0003
4.0564 | 0.33243 | 60.0175 | 0 | 4.0648 | 11.7674 | 60.033 | 11.9995 | 4.0604 | 0.29289 | 60.0028 | 0 | 4.059 | 11.7915 | 60.0356 | 11.9995 | 4.0632 | 17.747 | 59.9958 | 18.0003
4.0648 | 0.33243 | 60.0175 | 0 | 4.0732 | 11.7674 | 60.033 | 11.9995 | 4.0687 | 0.29289 | 60.0029 | 0 | 4.0673 | 11.7915 | 60.0356 | 11.9995 | 4.0715 | 17.747 | 59.9957 | 18.0003
4.0731 | 0.33243 | 60.0175 | 0 | 4.0815 | 11.7673 | 60.033 | 11.9995 | 4.077 | 0.29289 | 60.0029 | 0 | 4.0757 | 11.7915 | 60.0357 | 11.9995 | 4.0798 | 17.747 | 59.9957 | 18.0003
4.0814 | 0.33267 | 60.0174 | 0 | 4.0898 | 11.7673 | 60.033 | 11.9995 | 4.0854 | 0.29262 | 60.003 | 0 | 4.084 | 11.7915 | 60.0357 | 11.9995 | 4.0883 | 17.747 | 59.9957 | 18.0003
4.0898 | 0.33267 | 60.0174 | 0 | 4.0981 | 11.7673 | 60.033 | 11.9995 | 4.0937 | 0.29262 | 60.003 | 0 | 4.0923 | 11.7915 | 60.0357 | 11.9995 | 4.0966 | 17.747 | 59.9956 | 18.0003
4.0981 | 0.33253 | 60.0173 | 0 | 4.1065 | 11.7673 | 60.033 | 11.9995 | 4.1021 | 0.29262 | 60.003 | 0 | 4.1006 | 11.7915 | 60.0358 | 11.9995 | 4.1049 | 17.747 | 59.9956 | 18.0003
4.1064 | 0.33253 | 60.0173 | 0 | 4.1148 | 11.7856 | 60.033 | 11.9995 | 4.1104 | 0.29262 | 60.0031 | 0 | 4.109 | 11.7915 | 60.0358 | 11.9995 | 4.1132 | 17.747 | 59.9956 | 18.0003
4.1147 | 0.33253 | 60.0172 | 0 | 4.1231 | 11.7856 | 60.033 | 11.9995 | 4.1187 | 0.29262 | 60.0031 | 0 | 4.1173 | 11.7915 | 60.0358 | 11.9995 | 4.1216 | 17.747 | 59.9955 | 18.0003
4.1231 | 0.33253 | 60.0172 | 0 | 4.1315 | 11.7858 | 60.0329 | 11.9995 | 4.127 | 0.29262 | 60.0032 | 0 | 4.1257 | 11.7915 | 60.0359 | 11.9995 | 4.1299 | 17.747 | 59.9955 | 18.0003
4.1314 | 0.33273 | 60.0172 | 0 | 4.1398 | 11.7858 | 60.0329 | 11.9995 | 4.1354 | 0.29306 | 60.0032 | 0 | 4.134 | 11.7915 | 60.0359 | 11.9995 | 4.1382 | 17.747 | 59.9955 | 18.0003
4.1397 | 0.33273 | 60.0171 | 0 | 4.1481 | 11.7858 | 60.0329 | 11.9995 | 4.1437 | 0.29306 | 60.0033 | 0 | 4.1423 | 11.7915 | 60.0359 | 11.9995 | 4.1465 | 17.747 | 59.9954 | 18.0003
4.1481 | 0.33252 | 60.0171 | 0 | 4.1564 | 11.7858 | 60.0329 | 11.9995 | 4.152 | 0.29306 | 60.0033 | 0 | 4.1506 | 11.7915 | 60.036 | 11.9995 | 4.1549 | 17.747 | 59.9954 | 18.0003
4.1564 | 0.33252 | 60.017 | 0 | 4.1648 | 11.7858 | 60.0329 | 11.9995 | 4.1604 | 0.29306 | 60.0033 | 0 | 4.1589 | 11.7915 | 60.036 | 11.9995 | 4.1632 | 17.747 | 59.9954 | 18.0003
4.1647 | 0.33252 | 60.017 | 0 | 4.1731 | 11.7858 | 60.0329 | 11.9995 | 4.1687 | 0.29306 | 60.0034 | 0 | 4.1673 | 11.7915 | 60.036 | 11.9995 | 4.1715 | 17.747 | 59.9953 | 18.0003
4.1731 | 0.33252 | 60.017 | 0 | 4.1814 | 11.7858 | 60.0328 | 11.9995 | 4.177 | 0.29306 | 60.0034 | 0 | 4.1756 | 11.7915 | 60.0361 | 11.9995 | 4.1799 | 17.747 | 59.9953 | 18.0003
4.1814 | 0.33272 | 60.0169 | 0 | 4.1898 | 11.7858 | 60.0328 | 11.9995 | 4.1854 | 0.29292 | 60.0035 | 0 | 4.184 | 11.7915 | 60.0361 | 11.9995 | 4.1882 | 17.747 | 59.9953 | 18.0003
4.1897 | 0.33272 | 60.0169 | 0 | 4.1981 | 11.7857 | 60.0328 | 11.9995 | 4.1937 | 0.29292 | 60.0035 | 0 | 4.1923 | 11.7915 | 60.0361 | 11.9995 | 4.1965 | 17.747 | 59.9952 | 18.0003
4.1981 | 0.33267 | 60.0168 | 0 | 4.2064 | 11.7857 | 60.0328 | 11.9995 | 4.202 | 0.29292 | 60.0035 | 0 | 4.2006 | 11.7915 | 60.0362 | 11.9995 | 4.2048 | 17.747 | 59.9952 | 18.0003
4.2064 | 0.33267 | 60.0168 | 0 | 4.2147 | 11.7857 | 60.0328 | 11.9995 | 4.2104 | 0.29292 | 60.0036 | 0 | 4.2089 | 11.7915 | 60.0362 | 11.9995 | 4.2133 | 17.747 | 59.9952 | 18.0003
4.2147 | 0.33246 | 60.0167 | 0 | 4.2231 | 11.7857 | 60.0328 | 11.9995 | 4.2187 | 0.29292 | 60.0036 | 0 | 4.2173 | 11.7915 | 60.0362 | 11.9995 | 4.2216 | 17.747 | 59.9951 | 18.0003
4.223 | 0.33246 | 60.0167 | 0 | 4.2314 | 11.7857 | 60.0327 | 11.9995 | 4.2271 | 0.29292 | 60.0037 | 0 | 4.2256 | 11.7915 | 60.0363 | 11.9995 | 4.2299 | 17.747 | 59.9951 | 18.0003
4.2314 | 0.33266 | 60.0167 | 0 | 4.2397 | 11.7857 | 60.0327 | 11.9995 | 4.2354 | 0.29292 | 60.0037 | 0 | 4.2339 | 11.7915 | 60.0363 | 11.9995 | 4.2382 | 17.747 | 59.9951 | 18.0003
4.2397 | 0.33266 | 60.0166 | 0 | 4.2481 | 11.7857 | 60.0327 | 11.9995 | 4.2437 | 0.29292 | 60.0038 | 0 | 4.2422 | 11.7915 | 60.0363 | 11.9995 | 4.2466 | 17.747 | 59.995 | 18.0003
4.248 | 0.33266 | 60.0166 | 0 | 4.2564 | 11.7857 | 60.0327 | 11.9995 | 4.252 | 0.29326 | 60.0038 | 0 | 4.2505 | 11.7923 | 60.0364 | 11.9995 | 4.2549 | 17.747 | 59.995 | 18.0003
4.2564 | 0.33266 | 60.0165 | 0 | 4.2647 | 11.7861 | 60.0327 | 11.9995 | 4.2604 | 0.29326 | 60.0038 | 0 | 4.2589 | 11.7923 | 60.0364 | 11.9995 | 4.2632 | 17.747 | 59.995 | 18.0003
4.2647 | 0.33266 | 60.0165 | 0 | 4.273 | 11.7861 | 60.0327 | 11.9995 | 4.2687 | 0.29306 | 60.0039 | 0 | 4.2672 | 11.7896 | 60.0364 | 11.9995 | 4.2716 | 17.747 | 59.9949 | 18.0003
4.273 | 0.33266 | 60.0165 | 0 | 4.2814 | 11.7861 | 60.0326 | 11.9995 | 4.277 | 0.29306 | 60.0039 | 0 | 4.2756 | 11.7896 | 60.0365 | 11.9995 | 4.2799 | 17.747 | 59.9949 | 18.0003
4.2814 | 0.33265 | 60.0164 | 0 | 4.2897 | 11.7861 | 60.0326 | 11.9995 | 4.2854 | 0.29306 | 60.004 | 0 | 4.2839 | 11.7896 | 60.0365 | 11.9995 | 4.2882 | 17.747 | 59.9949 | 18.0003
4.2897 | 0.33265 | 60.0164 | 0 | 4.298 | 11.7858 | 60.0326 | 11.9995 | 4.2937 | 0.29306 | 60.004 | 0 | 4.2922 | 11.7896 | 60.0365 | 11.9995 | 4.2965 | 17.747 | 59.9948 | 18.0003
4.298 | 0.33265 | 60.0163 | 0 | 4.3064 | 11.7858 | 60.0326 | 11.9995 | 4.302 | 0.29306 | 60.004 | 0 | 4.3005 | 11.7896 | 60.0366 | 11.9995 | 4.3049 | 17.747 | 59.9948 | 18.0003
4.3063 | 0.33265 | 60.0163 | 0 | 4.3147 | 11.7858 | 60.0326 | 11.9995 | 4.3104 | 0.29306 | 60.0041 | 0 | 4.3089 | 11.7896 | 60.0366 | 11.9995 | 4.3132 | 17.747 | 59.9948 | 18.0003
4.3147 | 0.33265 | 60.0162 | 0 | 4.323 | 11.7858 | 60.0326 | 11.9995 | 4.3187 | 0.29306 | 60.0041 | 0 | 4.3172 | 11.7896 | 60.0366 | 11.9995 | 4.3215 | 17.747 | 59.9947 | 18.0003
4.323 | 0.33265 | 60.0162 | 0 | 4.3313 | 11.7858 | 60.0325 | 11.9995 | 4.327 | 0.29306 | 60.0042 | 0 | 4.3255 | 11.7896 | 60.0367 | 11.9995 | 4.3298 | 17.747 | 59.9947 | 18.0003
4.3313 | 0.33271 | 60.0162 | 0 | 4.3397 | 11.7858 | 60.0325 | 11.9995 | 4.3354 | 0.29332 | 60.0042 | 0 | 4.3339 | 11.7896 | 60.0367 | 11.9995 | 4.3383 | 17.747 | 59.9947 | 18.0003
4.3397 | 0.33271 | 60.0161 | 0 | 4.348 | 11.7858 | 60.0325 | 11.9995 | 4.3437 | 0.29332 | 60.0043 | 0 | 4.3422 | 11.7896 | 60.0367 | 11.9995 | 4.3466 | 17.747 | 59.9946 | 18.0003
4.348 | 0.33271 | 60.0161 | 0 | 4.3563 | 11.7858 | 60.0325 | 11.9995 | 4.3521 | 0.29305 | 60.0043 | 0 | 4.3505 | 11.7896 | 60.0368 | 11.9995 | 4.3549 | 17.747 | 59.9946 | 18.0003
4.3563 | 0.33271 | 60.016 | 0 | 4.3646 | 11.7862 | 60.0325 | 11.9995 | 4.3604 | 0.29305 | 60.0043 | 0 | 4.3588 | 11.7896 | 60.0368 | 11.9995 | 4.3633 | 17.747 | 59.9946 | 18.0003
4.3647 | 0.33271 | 60.016 | 0 | 4.373 | 11.7862 | 60.0325 | 11.9995 | 4.3687 | 0.29305 | 60.0044 | 0 | 4.3672 | 11.7896 | 60.0368 | 11.9995 | 4.3716 | 17.747 | 59.9945 | 18.0003
4.373 | 0.33271 | 60.016 | 0 | 4.3813 | 11.7862 | 60.0324 | 11.9995 | 4.377 | 0.29305 | 60.0044 | 0 | 4.3755 | 11.7896 | 60.0369 | 11.9995 | 4.3799 | 17.747 | 59.9945 | 18.0003
4.3813 | 0.33285 | 60.016 | 0 | 4.3896 | 11.7862 | 60.0324 | 11.9995 | 4.3854 | 0.29305 | 60.0045 | 0 | 4.3839 | 11.7896 | 60.0369 | 11.9995 | 4.3882 | 17.747 | 59.9945 | 18.0003
4.3896 | 0.33285 | 60.016 | 0 | 4.398 | 11.7884 | 60.0324 | 11.9995 | 4.3937 | 0.29305 | 60.0045 | 0 | 4.3922 | 11.7896 | 60.0369 | 11.9995 | 4.3966 | 17.747 | 59.9944 | 18.0003
4.398 | 0.33245 | 60.016 | 0 | 4.4063 | 11.7884 | 60.0324 | 11.9995 | 4.402 | 0.29305 | 60.0045 | 0 | 4.4005 | 11.7896 | 60.037 | 11.9995 | 4.4049 | 17.747 | 59.9944 | 18.0003
4.4063 | 0.33245 | 60.016 | 0 | 4.4146 | 11.7884 | 60.0324 | 11.9995 | 4.4104 | 0.29305 | 60.0046 | 0 | 4.4088 | 11.7896 | 60.037 | 11.9995 | 4.4132 | 17.747 | 59.9944 | 18.0003
4.4146 | 0.33245 | 60.0159 | 0 | 4.423 | 11.7884 | 60.0324 | 11.9995 | 4.4187 | 0.29305 | 60.0046 | 0 | 4.4171 | 11.7896 | 60.037 | 11.9995 | 4.4215 | 17.747 | 59.9943 | 18.0003
4.423 | 0.33245 | 60.0159 | 0 | 4.4313 | 11.7885 | 60.0323 | 11.9995 | 4.427 | 0.29305 | 60.0047 | 0 | 4.4255 | 11.7896 | 60.0371 | 11.9995 | 4.4299 | 17.747 | 59.9943 | 18.0003
4.4313 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.4396 | 11.7885 | 60.0323 | 11.9995 | 4.4354 | 0.29305 | 60.0047 | 0 | 4.4338 | 11.7896 | 60.0371 | 11.9995 | 4.4382 | 17.747 | 59.9943 | 18.0003
4.4396 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.4479 | 11.7885 | 60.0323 | 11.9995 | 4.4437 | 0.29305 | 60.0048 | 0 | 4.4421 | 11.7896 | 60.0371 | 11.9995 | 4.4465 | 17.747 | 59.9942 | 18.0003
4.448 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.4563 | 11.7885 | 60.0323 | 11.9995 | 4.452 | 0.29338 | 60.0048 | 0 | 4.4504 | 11.7896 | 60.0372 | 11.9995 | 4.455 | 17.747 | 59.9942 | 18.0003
4.4563 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.4646 | 11.7881 | 60.0323 | 11.9995 | 4.4604 | 0.29338 | 60.0048 | 0 | 4.4588 | 11.7896 | 60.0372 | 11.9995 | 4.4633 | 17.747 | 59.9942 | 18.0003
4.4646 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.4729 | 11.7881 | 60.0323 | 11.9995 | 4.4687 | 0.29295 | 60.0049 | 0 | 4.4671 | 11.7896 | 60.0372 | 11.9995 | 4.4716 | 17.747 | 59.9941 | 18.0003
4.473 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.4813 | 11.7876 | 60.0322 | 11.9995 | 4.477 | 0.29295 | 60.0049 | 0 | 4.4755 | 11.7896 | 60.0373 | 11.9995 | 4.4799 | 17.747 | 59.9941 | 18.0003
4.4813 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.4896 | 11.7876 | 60.0322 | 11.9995 | 4.4854 | 0.29295 | 60.005 | 0 | 4.4838 | 11.7896 | 60.0373 | 11.9995 | 4.4883 | 17.747 | 59.9941 | 18.0003
4.4896 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.4979 | 11.7876 | 60.0322 | 11.9995 | 4.4937 | 0.29295 | 60.005 | 0 | 4.4921 | 11.7896 | 60.0373 | 11.9995 | 4.4966 | 17.747 | 59.994 | 18.0003
4.4979 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.5062 | 11.7876 | 60.0322 | 11.9995 | 4.502 | 0.29295 | 60.005 | 0 | 4.5004 | 11.7896 | 60.0374 | 11.9995 | 4.5049 | 17.747 | 59.994 | 18.0003
4.5063 | 0.33266 | 60.0159 | 0 | 4.5146 | 11.7876 | 60.0322 | 11.9995 | 4.5103 | 0.29295 | 60.0051 | 0 | 4.5087 | 11.7896 | 60.0374 | 11.9995 | 4.5132 | 17.747 | 59.994 | 18.0003
4.5146 | 0.33252 | 60.0159 | 0 | 4.5229 | 11.7876 | 60.0322 | 11.9995 | 4.5187 | 0.29295 | 60.0051 | 0 | 4.5171 | 11.7896 | 60.0374 | 11.9995 | 4.5216 | 17.747 | 59.9939 | 18.0003
4.5229 | 0.33252 | 60.0158 | 0 | 4.5312 | 11.7876 | 60.0321 | 11.9995 | 4.527 | 0.29295 | 60.0052 | 0 | 4.5254 | 11.7896 | 60.0375 | 11.9995 | 4.5299 | 17.747 | 59.9939 | 18.0003
4.5313 | 0.33252 | 60.0158 | 0 | 4.5396 | 11.7876 | 60.0321 | 11.9995 | 4.5353 | 0.29315 | 60.0052 | 0 | 4.5338 | 11.7896 | 60.0375 | 11.9995 | 4.5382 | 17.747 | 59.9939 | 18.0003
4.5396 | 0.33252 | 60.0158 | 0 | 4.5479 | 11.7876 | 60.0321 | 11.9995 | 4.5437 | 0.29315 | 60.0053 | 0 | 4.5421 | 11.7896 | 60.0375 | 11.9995 | 4.5466 | 17.747 | 59.9938 | 18.0003
4.5479 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.5562 | 11.7876 | 60.0321 | 11.9995 | 4.552 | 0.29315 | 60.0053 | 0 | 4.5504 | 11.7895 | 60.0376 | 11.9995 | 4.5549 | 17.747 | 59.9938 | 18.0003
4.5563 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.5645 | 11.7848 | 60.0321 | 11.9995 | 4.5603 | 0.29315 | 60.0053 | 0 | 4.5587 | 11.7895 | 60.0376 | 11.9995 | 4.5632 | 17.747 | 59.9938 | 18.0003
4.5646 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.5729 | 11.7848 | 60.0321 | 11.9995 | 4.5687 | 0.29272 | 60.0054 | 0 | 4.567 | 11.7888 | 60.0376 | 11.9995 | 4.5715 | 17.747 | 59.9937 | 18.0003
4.5729 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.5812 | 11.7828 | 60.032 | 11.9995 | 4.577 | 0.29272 | 60.0054 | 0 | 4.5754 | 11.7888 | 60.0377 | 11.9995 | 4.58 | 17.7445 | 59.9937 | 18.0003
4.5813 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.5895 | 11.7828 | 60.032 | 11.9995 | 4.5853 | 0.29272 | 60.0055 | 0 | 4.5837 | 11.7888 | 60.0377 | 11.9995 | 4.5883 | 17.7445 | 59.9937 | 18.0003
4.5896 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.5978 | 11.7828 | 60.032 | 11.9995 | 4.5937 | 0.29272 | 60.0055 | 0 | 4.592 | 11.7888 | 60.0377 | 11.9995 | 4.5966 | 17.7445 | 59.9936 | 18.0003
4.5979 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.6062 | 11.7828 | 60.032 | 11.9995 | 4.602 | 0.29272 | 60.0055 | 0 | 4.6003 | 11.7888 | 60.0378 | 11.9995 | 4.6049 | 17.7445 | 59.9936 | 18.0003
4.6063 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.6145 | 11.7827 | 60.032 | 11.9995 | 4.6103 | 0.29272 | 60.0056 | 0 | 4.6087 | 11.7888 | 60.0378 | 11.9995 | 4.6133 | 17.7445 | 59.9936 | 18.0003
4.6146 | 0.33272 | 60.0158 | 0 | 4.6228 | 11.7827 | 60.032 | 11.9995 | 4.6187 | 0.29272 | 60.0056 | 0 | 4.617 | 11.7891 | 60.0378 | 11.9995 | 4.6216 | 17.7445 | 59.9935 | 18.0003
4.6229 | 0.33272 | 60.0157 | 0 | 4.6312 | 11.7827 | 60.0319 | 11.9995 | 4.627 | 0.29272 | 60.0057 | 0 | 4.6254 | 11.7891 | 60.0379 | 11.9995 | 4.6299 | 17.7445 | 59.9935 | 18.0003
4.6312 | 0.33251 | 60.0157 | 0 | 4.6395 | 11.7827 | 60.0319 | 11.9995 | 4.6353 | 0.29292 | 60.0057 | 0 | 4.6337 | 11.7891 | 60.0379 | 11.9995 | 4.6383 | 17.7445 | 59.9935 | 18.0003
4.6396 | 0.33251 | 60.0157 | 0 | 4.6478 | 11.783 | 60.0319 | 11.9995 | 4.6436 | 0.29292 | 60.0058 | 0 | 4.642 | 11.7891 | 60.0379 | 11.9995 | 4.6466 | 17.7445 | 59.9934 | 18.0003
4.6479 | 0.33278 | 60.0157 | 0 | 4.6562 | 11.783 | 60.0319 | 11.9995 | 4.652 | 0.29292 | 60.0058 | 0 | 4.6503 | 11.7891 | 60.038 | 11.9995 | 4.6549 | 17.7445 | 59.9934 | 18.0003
4.6562 | 0.33278 | 60.0157 | 0 | 4.6645 | 11.7856 | 60.0319 | 11.9995 | 4.6603 | 0.29292 | 60.0058 | 0 | 4.6586 | 11.7891 | 60.038 | 11.9995 | 4.6632 | 17.7445 | 59.9934 | 18.0003
4.6646 | 0.33278 | 60.0157 | 0 | 4.6728 | 11.7856 | 60.0319 | 11.9995 | 4.6686 | 0.29292 | 60.0059 | 0 | 4.667 | 11.7891 | 60.038 | 11.9995 | 4.6716 | 17.7445 | 59.9933 | 18.0003
4.6729 | 0.33278 | 60.0157 | 0 | 4.6811 | 11.7856 | 60.0318 | 11.9995 | 4.677 | 0.29292 | 60.0059 | 0 | 4.6753 | 11.7891 | 60.0381 | 11.9995 | 4.6799 | 17.7404 | 59.9933 | 18.0003
4.6812 | 0.33278 | 60.0157 | 0 | 4.6895 | 11.7856 | 60.0318 | 11.9995 | 4.6853 | 0.29292 | 60.006 | 0 | 4.6837 | 11.7891 | 60.0381 | 11.9995 | 4.6882 | 17.7404 | 59.9933 | 18.0003
4.6896 | 0.33278 | 60.0157 | 0 | 4.6978 | 11.7856 | 60.0318 | 11.9995 | 4.6936 | 0.29292 | 60.006 | 0 | 4.692 | 11.7891 | 60.0381 | 11.9995 | 4.6965 | 17.7395 | 59.9932 | 18.0003
4.6979 | 0.33278 | 60.0157 | 0 | 4.7061 | 11.7856 | 60.0318 | 11.9995 | 4.702 | 0.29249 | 60.0061 | 0 | 4.7003 | 11.7891 | 60.0382 | 11.9995 | 4.705 | 17.7395 | 59.9932 | 18.0003
4.7062 | 0.33278 | 60.0157 | 0 | 4.7145 | 11.7856 | 60.0318 | 11.9995 | 4.7103 | 0.29249 | 60.0061 | 0 | 4.7086 | 11.7891 | 60.0382 | 11.9995 | 4.7133 | 17.7395 | 59.9932 | 18.0003
4.7146 | 0.33278 | 60.0156 | 0 | 4.7228 | 11.7856 | 60.0318 | 11.9995 | 4.7187 | 0.29249 | 60.0062 | 0 | 4.7169 | 11.7891 | 60.0382 | 11.9995 | 4.7216 | 17.7395 | 59.9931 | 18.0003
4.7229 | 0.33278 | 60.0156 | 0 | 4.7311 | 11.7875 | 60.0317 | 11.9995 | 4.727 | 0.29249 | 60.0062 | 0 | 4.7253 | 11.7891 | 60.0383 | 11.9995 | 4.73 | 17.7395 | 59.9931 | 18.0003
4.7312 | 0.33278 | 60.0156 | 0 | 4.7394 | 11.7875 | 60.0317 | 11.9995 | 4.7353 | 0.29276 | 60.0063 | 0 | 4.7336 | 11.7891 | 60.0383 | 11.9995 | 4.7383 | 17.7395 | 59.9931 | 18.0003
4.7395 | 0.33278 | 60.0156 | 0 | 4.7478 | 11.7878 | 60.0317 | 11.9995 | 4.7437 | 0.29276 | 60.0064 | 0 | 4.7419 | 11.7891 | 60.0383 | 11.9995 | 4.7466 | 17.7379 | 59.993 | 18.0003
4.7479 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 4.7561 | 11.7878 | 60.0317 | 11.9995 | 4.752 | 0.29276 | 60.0064 | 0 | 4.7502 | 11.7891 | 60.0384 | 11.9995 | 4.7549 | 17.7379 | 59.993 | 18.0003
4.7562 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 4.7644 | 11.7864 | 60.0317 | 11.9995 | 4.7603 | 0.29276 | 60.0065 | 0 | 4.7586 | 11.7891 | 60.0384 | 11.9995 | 4.7633 | 17.7379 | 59.993 | 18.0003
4.7645 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 4.7728 | 11.7864 | 60.0317 | 11.9995 | 4.7686 | 0.29276 | 60.0065 | 0 | 4.7669 | 11.7891 | 60.0384 | 11.9995 | 4.7716 | 17.7379 | 59.9929 | 18.0003
4.7729 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 4.7811 | 11.7864 | 60.0316 | 11.9995 | 4.777 | 0.29276 | 60.0066 | 0 | 4.7752 | 11.7891 | 60.0385 | 11.9995 | 4.7799 | 17.7379 | 59.9929 | 18.0003
4.7812 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 4.7894 | 11.7864 | 60.0316 | 11.9995 | 4.7853 | 0.29276 | 60.0066 | 0 | 4.7836 | 11.7891 | 60.0385 | 11.9995 | 4.7883 | 17.7379 | 59.9929 | 18.0003
4.7895 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 4.7977 | 11.7864 | 60.0316 | 11.9995 | 4.7936 | 0.29276 | 60.0067 | 0 | 4.7919 | 11.7891 | 60.0385 | 11.9995 | 4.7966 | 17.7379 | 59.9928 | 18.0003
4.7979 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 4.8061 | 11.7864 | 60.0316 | 11.9995 | 4.802 | 0.29276 | 60.0068 | 0 | 4.8002 | 11.7891 | 60.0386 | 11.9995 | 4.8049 | 17.7379 | 59.9928 | 18.0003
4.8062 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 4.8144 | 11.7868 | 60.0316 | 11.9995 | 4.8103 | 0.29276 | 60.0068 | 0 | 4.8085 | 11.7891 | 60.0386 | 11.9995 | 4.8132 | 17.7379 | 59.9928 | 18.0003
4.8145 | 0.33267 | 60.0155 | 0 | 4.8227 | 11.7868 | 60.0316 | 11.9995 | 4.8186 | 0.29276 | 60.0069 | 0 | 4.8169 | 11.7891 | 60.0386 | 11.9995 | 4.8217 | 17.7379 | 59.9927 | 18.0003
4.8229 | 0.33267 | 60.0155 | 0 | 4.8311 | 11.7868 | 60.0315 | 11.9995 | 4.827 | 0.29276 | 60.0069 | 0 | 4.8252 | 11.7891 | 60.0387 | 11.9995 | 4.83 | 17.7379 | 59.9927 | 18.0003
4.8312 | 0.33267 | 60.0155 | 0 | 4.8394 | 11.7868 | 60.0315 | 11.9995 | 4.8353 | 0.29276 | 60.007 | 0 | 4.8336 | 11.7891 | 60.0387 | 11.9995 | 4.8383 | 17.7379 | 59.9927 | 18.0003
4.8395 | 0.33267 | 60.0155 | 0 | 4.8477 | 11.7868 | 60.0315 | 11.9995 | 4.8436 | 0.29276 | 60.0071 | 0 | 4.8419 | 11.7891 | 60.0387 | 11.9995 | 4.8466 | 17.7373 | 59.9926 | 18.0003
4.8479 | 0.33266 | 60.0155 | 0 | 4.856 | 11.7868 | 60.0315 | 11.9995 | 4.852 | 0.29232 | 60.0071 | 0 | 4.8502 | 11.7891 | 60.0388 | 11.9995 | 4.855 | 17.7373 | 59.9926 | 18.0003
4.8562 | 0.33266 | 60.0155 | 0 | 4.8644 | 11.7865 | 60.0315 | 11.9995 | 4.8603 | 0.29232 | 60.0072 | 0 | 4.8585 | 11.7891 | 60.0388 | 11.9995 | 4.8633 | 17.7373 | 59.9926 | 18.0003
4.8645 | 0.33266 | 60.0155 | 0 | 4.8727 | 11.7865 | 60.0315 | 11.9995 | 4.8686 | 0.29232 | 60.0072 | 0 | 4.8668 | 11.7891 | 60.0388 | 11.9995 | 4.8716 | 17.7373 | 59.9925 | 18.0003
4.8728 | 0.33266 | 60.0155 | 0 | 4.881 | 11.785 | 60.0314 | 11.9995 | 4.877 | 0.29232 | 60.0073 | 0 | 4.8752 | 11.7891 | 60.0389 | 11.9995 | 4.88 | 17.7373 | 59.9925 | 18.0003
4.8812 | 0.33266 | 60.0155 | 0 | 4.8894 | 11.785 | 60.0314 | 11.9995 | 4.8853 | 0.29253 | 60.0073 | 0 | 4.8835 | 11.7891 | 60.0389 | 11.9995 | 4.8883 | 17.7373 | 59.9925 | 18.0003
4.8895 | 0.33266 | 60.0155 | 0 | 4.8977 | 11.784 | 60.0314 | 11.9995 | 4.8936 | 0.29253 | 60.0074 | 0 | 4.8918 | 11.7891 | 60.0389 | 11.9995 | 4.8966 | 17.7373 | 59.9924 | 18.0003
4.8978 | 0.33266 | 60.0155 | 0 | 4.906 | 11.784 | 60.0314 | 11.9995 | 4.9019 | 0.29253 | 60.0075 | 0 | 4.9001 | 11.7911 | 60.039 | 11.9995 | 4.9049 | 17.7373 | 59.9924 | 18.0003
4.9062 | 0.33266 | 60.0155 | 0 | 4.9143 | 11.784 | 60.0314 | 11.9995 | 4.9103 | 0.29253 | 60.0075 | 0 | 4.9085 | 11.7911 | 60.039 | 11.9995 | 4.9133 | 17.7373 | 59.9924 | 18.0003
4.9145 | 0.33266 | 60.0154 | 0 | 4.9227 | 11.784 | 60.0314 | 11.9995 | 4.9186 | 0.29253 | 60.0076 | 0 | 4.9168 | 11.7911 | 60.039 | 11.9995 | 4.9216 | 17.7373 | 59.9923 | 18.0003
4.9228 | 0.33266 | 60.0154 | 0 | 4.931 | 11.782 | 60.0313 | 11.9995 | 4.9269 | 0.29253 | 60.0076 | 0 | 4.9251 | 11.7911 | 60.0391 | 11.9995 | 4.9299 | 17.7373 | 59.9923 | 18.0003
4.9312 | 0.33266 | 60.0154 | 0 | 4.9393 | 11.782 | 60.0313 | 11.9995 | 4.9353 | 0.29253 | 60.0077 | 0 | 4.9335 | 11.7911 | 60.0391 | 11.9995 | 4.9382 | 17.7373 | 59.9923 | 18.0003
4.9395 | 0.33266 | 60.0154 | 0 | 4.9477 | 11.782 | 60.0313 | 11.9995 | 4.9436 | 0.29253 | 60.0078 | 0 | 4.9418 | 11.7911 | 60.0391 | 11.9995 | 4.9467 | 17.7373 | 59.9922 | 18.0003
4.9478 | 0.33286 | 60.0154 | 0 | 4.956 | 11.782 | 60.0313 | 11.9995 | 4.9519 | 0.29253 | 60.0078 | 0 | 4.9501 | 11.7919 | 60.0392 | 11.9995 | 4.955 | 17.7373 | 59.9922 | 18.0003
4.9562 | 0.33286 | 60.0154 | 0 | 4.9643 | 11.7807 | 60.0313 | 11.9995 | 4.9603 | 0.29253 | 60.0079 | 0 | 4.9584 | 11.7919 | 60.0392 | 11.9995 | 4.9633 | 17.7367 | 59.9922 | 18.0003
4.9645 | 0.33265 | 60.0154 | 0 | 4.9726 | 11.7807 | 60.0313 | 11.9995 | 4.9686 | 0.29253 | 60.0079 | 0 | 4.9668 | 11.7919 | 60.0392 | 11.9995 | 4.9717 | 17.7367 | 59.9921 | 18.0003
4.9728 | 0.33265 | 60.0154 | 0 | 4.981 | 11.7807 | 60.0312 | 11.9995 | 4.9769 | 0.29253 | 60.008 | 0 | 4.9751 | 11.7919 | 60.0393 | 11.9995 | 4.98 | 17.7367 | 59.9921 | 18.0003
4.9811 | 0.33265 | 60.0154 | 0 | 4.9893 | 11.7807 | 60.0312 | 11.9995 | 4.9853 | 0.29253 | 60.008 | 0 | 4.9835 | 11.7919 | 60.0393 | 11.9995 | 4.9883 | 17.7367 | 59.9921 | 18.0003
4.9895 | 0.33265 | 60.0154 | 0 | 4.9976 | 11.7829 | 60.0312 | 11.9995 | 4.9936 | 0.29253 | 60.0081 | 0 | 4.9918 | 11.7919 | 60.0393 | 11.9995 | 4.9966 | 17.7371 | 59.992 | 18.0003
4.9978 | 0.33265 | 60.0154 | 0 | 5.006 | 11.7829 | 60.0312 | 11.9995 | 5.0019 | 0.29253 | 60.0082 | 0 | 5.0001 | 11.7919 | 60.0394 | 11.9995 | 5.005 | 17.7371 | 59.992 | 18.0003
5.0061 | 0.33265 | 60.0154 | 0 | 5.0143 | 11.7829 | 60.0312 | 11.9995 | 5.0103 | 0.29253 | 60.0082 | 0 | 5.0084 | 11.7919 | 60.0394 | 11.9995 | 5.0133 | 17.7371 | 59.992 | 18.0003
5.0145 | 0.33265 | 60.0154 | 0 | 5.0226 | 11.7829 | 60.0312 | 11.9995 | 5.0186 | 0.29253 | 60.0083 | 0 | 5.0167 | 11.7919 | 60.0394 | 11.9995 | 5.0216 | 17.7371 | 59.992 | 18.0003
5.0228 | 0.33265 | 60.0153 | 0 | 5.0309 | 11.7833 | 60.0311 | 11.9995 | 5.0269 | 0.29253 | 60.0083 | 0 | 5.0251 | 11.7919 | 60.0395 | 11.9995 | 5.0299 | 17.7371 | 59.992 | 18.0003
5.0311 | 0.33279 | 60.0153 | 0 | 5.0393 | 11.7833 | 60.0311 | 11.9995 | 5.0352 | 0.29253 | 60.0084 | 0 | 5.0334 | 11.7919 | 60.0395 | 11.9995 | 5.0383 | 17.7371 | 59.992 | 18.0003
5.0395 | 0.33279 | 60.0153 | 0 | 5.0476 | 11.7818 | 60.0311 | 11.9995 | 5.0436 | 0.29253 | 60.0085 | 0 | 5.0417 | 11.7919 | 60.0395 | 11.9995 | 5.0466 | 17.7371 | 59.992 | 18.0003
5.0478 | 0.33279 | 60.0153 | 0 | 5.0559 | 11.7818 | 60.0311 | 11.9995 | 5.0519 | 0.29253 | 60.0085 | 0 | 5.05 | 11.7919 | 60.0396 | 11.9995 | 5.0549 | 17.7371 | 59.9921 | 18.0003
5.0561 | 0.33279 | 60.0153 | 0 | 5.0643 | 11.7826 | 60.0311 | 11.9995 | 5.0602 | 0.29253 | 60.0086 | 0 | 5.0584 | 11.7919 | 60.0396 | 11.9995 | 5.0634 | 17.7395 | 59.9921 | 18.0003
5.0645 | 0.33279 | 60.0153 | 0 | 5.0726 | 11.7826 | 60.0311 | 11.9995 | 5.0686 | 0.29253 | 60.0086 | 0 | 5.0667 | 11.7919 | 60.0396 | 11.9995 | 5.0717 | 17.7395 | 59.9921 | 18.0003
5.0728 | 0.33279 | 60.0153 | 0 | 5.0809 | 11.7826 | 60.031 | 11.9995 | 5.0769 | 0.29253 | 60.0087 | 0 | 5.075 | 11.7919 | 60.0397 | 11.9995 | 5.08 | 17.7395 | 59.9921 | 18.0003
5.0811 | 0.33257 | 60.0153 | 0 | 5.0892 | 11.7826 | 60.031 | 11.9995 | 5.0852 | 0.29253 | 60.0087 | 0 | 5.0834 | 11.7919 | 60.0397 | 11.9995 | 5.0883 | 17.7395 | 59.9921 | 18.0003
5.0894 | 0.33257 | 60.0153 | 0 | 5.0976 | 11.7845 | 60.031 | 11.9995 | 5.0936 | 0.29253 | 60.0088 | 0 | 5.0917 | 11.7919 | 60.0397 | 11.9995 | 5.0967 | 17.7395 | 59.9921 | 18.0003
5.0978 | 0.33257 | 60.0153 | 0 | 5.1059 | 11.7845 | 60.031 | 11.9995 | 5.1019 | 0.2926 | 60.0089 | 0 | 5.1 | 11.7919 | 60.0398 | 11.9995 | 5.105 | 17.7395 | 59.9921 | 18.0003
5.1061 | 0.33257 | 60.0153 | 0 | 5.1142 | 11.7845 | 60.031 | 11.9995 | 5.1102 | 0.2926 | 60.0089 | 0 | 5.1083 | 11.7919 | 60.0398 | 11.9995 | 5.1133 | 17.7395 | 59.9921 | 18.0003
5.1144 | 0.33257 | 60.0152 | 0 | 5.1226 | 11.7845 | 60.031 | 11.9995 | 5.1186 | 0.2926 | 60.009 | 0 | 5.1167 | 11.7919 | 60.0398 | 11.9995 | 5.1216 | 17.7395 | 59.9921 | 18.0003
5.1228 | 0.33257 | 60.0152 | 0 | 5.1309 | 11.7862 | 60.0309 | 11.9995 | 5.1269 | 0.2926 | 60.009 | 0 | 5.125 | 11.7919 | 60.0399 | 11.9995 | 5.13 | 17.7423 | 59.9921 | 18.0003
5.1311 | 0.33284 | 60.0152 | 0 | 5.1392 | 11.7862 | 60.0309 | 11.9995 | 5.1352 | 0.2926 | 60.0091 | 0 | 5.1334 | 11.7919 | 60.0399 | 11.9995 | 5.1383 | 17.7423 | 59.9921 | 18.0003
5.1394 | 0.33284 | 60.0152 | 0 | 5.1475 | 11.7801 | 60.0309 | 11.9995 | 5.1436 | 0.2926 | 60.0092 | 0 | 5.1417 | 11.7919 | 60.0399 | 11.9995 | 5.1466 | 17.7423 | 59.9921 | 18.0003
5.1478 | 0.33284 | 60.0152 | 0 | 5.1559 | 11.7801 | 60.0309 | 11.9995 | 5.1519 | 0.2926 | 60.0092 | 0 | 5.15 | 11.7919 | 60.04 | 11.9995 | 5.155 | 17.7423 | 59.9922 | 18.0003
5.1561 | 0.33284 | 60.0152 | 0 | 5.1642 | 11.7792 | 60.0309 | 11.9995 | 5.1602 | 0.2926 | 60.0093 | 0 | 5.1583 | 11.7919 | 60.04 | 11.9995 | 5.1633 | 17.7449 | 59.9922 | 18.0003
5.1644 | 0.33284 | 60.0152 | 0 | 5.1725 | 11.7792 | 60.0309 | 11.9995 | 5.1685 | 0.29244 | 60.0093 | 0 | 5.1666 | 11.7919 | 60.04 | 11.9995 | 5.1716 | 17.7449 | 59.9922 | 18.0003
5.1728 | 0.33284 | 60.0152 | 0 | 5.1809 | 11.7792 | 60.0308 | 11.9995 | 5.1769 | 0.29244 | 60.0094 | 0 | 5.175 | 11.7919 | 60.0401 | 11.9995 | 5.1799 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.1811 | 0.33284 | 60.0152 | 0 | 5.1892 | 11.7792 | 60.0308 | 11.9995 | 5.1852 | 0.29244 | 60.0094 | 0 | 5.1833 | 11.7916 | 60.0401 | 11.9995 | 5.1884 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.1894 | 0.33284 | 60.0152 | 0 | 5.1975 | 11.7799 | 60.0308 | 11.9995 | 5.1935 | 0.29244 | 60.0095 | 0 | 5.1917 | 11.7916 | 60.0401 | 11.9995 | 5.1967 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.1978 | 0.33262 | 60.0152 | 0 | 5.2058 | 11.7799 | 60.0308 | 11.9995 | 5.2019 | 0.29244 | 60.0096 | 0 | 5.2 | 11.7916 | 60.0402 | 11.9995 | 5.205 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.2061 | 0.33262 | 60.0152 | 0 | 5.2142 | 11.7788 | 60.0308 | 11.9995 | 5.2102 | 0.29244 | 60.0096 | 0 | 5.2083 | 11.7916 | 60.0402 | 11.9995 | 5.2133 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.2144 | 0.33262 | 60.0151 | 0 | 5.2225 | 11.7788 | 60.0308 | 11.9995 | 5.2186 | 0.29244 | 60.0097 | 0 | 5.2166 | 11.7916 | 60.0402 | 11.9995 | 5.2217 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.2227 | 0.33262 | 60.0151 | 0 | 5.2308 | 11.7795 | 60.0307 | 11.9995 | 5.2269 | 0.29244 | 60.0097 | 0 | 5.2249 | 11.7916 | 60.0403 | 11.9995 | 5.23 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.2311 | 0.33262 | 60.0151 | 0 | 5.2392 | 11.7795 | 60.0307 | 11.9995 | 5.2352 | 0.29244 | 60.0098 | 0 | 5.2333 | 11.7916 | 60.0403 | 11.9995 | 5.2383 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.2394 | 0.33262 | 60.0151 | 0 | 5.2475 | 11.7795 | 60.0307 | 11.9995 | 5.2436 | 0.29244 | 60.0099 | 0 | 5.2416 | 11.7916 | 60.0403 | 11.9995 | 5.2467 | 17.7385 | 59.9922 | 18.0003
5.2477 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.2558 | 11.7795 | 60.0307 | 11.9995 | 5.2519 | 0.29244 | 60.0099 | 0 | 5.2499 | 11.7916 | 60.0404 | 11.9995 | 5.255 | 17.7385 | 59.9923 | 18.0003
5.2561 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.2641 | 11.7798 | 60.0307 | 11.9995 | 5.2602 | 0.29244 | 60.01 | 0 | 5.2582 | 11.7916 | 60.0404 | 11.9995 | 5.2633 | 17.7385 | 59.9923 | 18.0003
5.2644 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.2725 | 11.7798 | 60.0307 | 11.9995 | 5.2686 | 0.29244 | 60.01 | 0 | 5.2666 | 11.7916 | 60.0404 | 11.9995 | 5.2716 | 17.7385 | 59.9923 | 18.0003
5.2727 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.2808 | 11.7798 | 60.0306 | 11.9995 | 5.2769 | 0.29244 | 60.0101 | 0 | 5.2749 | 11.7916 | 60.0405 | 11.9995 | 5.28 | 17.7385 | 59.9923 | 18.0003
5.2811 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.2891 | 11.7798 | 60.0306 | 11.9995 | 5.2852 | 0.29244 | 60.0101 | 0 | 5.2833 | 11.7916 | 60.0405 | 11.9995 | 5.2883 | 17.7385 | 59.9923 | 18.0003
5.2894 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.2975 | 11.7773 | 60.0306 | 11.9995 | 5.2935 | 0.29244 | 60.0102 | 0 | 5.2916 | 11.7916 | 60.0405 | 11.9995 | 5.2966 | 17.7376 | 59.9923 | 18.0003
5.2977 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.3058 | 11.7773 | 60.0306 | 11.9995 | 5.3019 | 0.29244 | 60.0103 | 0 | 5.2999 | 11.7916 | 60.0406 | 11.9995 | 5.3049 | 17.7376 | 59.9923 | 18.0003
5.3061 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.3141 | 11.7773 | 60.0306 | 11.9995 | 5.3102 | 0.29244 | 60.0103 | 0 | 5.3082 | 11.7916 | 60.0406 | 11.9995 | 5.3134 | 17.7376 | 59.9923 | 18.0003
5.3144 | 0.33263 | 60.015 | 0 | 5.3224 | 11.7773 | 60.0306 | 11.9995 | 5.3185 | 0.29244 | 60.0104 | 0 | 5.3165 | 11.7916 | 60.0406 | 11.9995 | 5.3217 | 17.7376 | 59.9923 | 18.0003
5.3227 | 0.33263 | 60.015 | 0 | 5.3308 | 11.7757 | 60.0305 | 11.9995 | 5.3269 | 0.29244 | 60.0104 | 0 | 5.3249 | 11.7916 | 60.0407 | 11.9995 | 5.33 | 17.7339 | 59.9923 | 18.0003
5.3311 | 0.33263 | 60.015 | 0 | 5.3391 | 11.7757 | 60.0305 | 11.9995 | 5.3352 | 0.29244 | 60.0105 | 0 | 5.3332 | 11.7916 | 60.0407 | 11.9995 | 5.3384 | 17.7339 | 59.9923 | 18.0003
5.3394 | 0.33263 | 60.015 | 0 | 5.3474 | 11.7757 | 60.0305 | 11.9995 | 5.3435 | 0.29244 | 60.0106 | 0 | 5.3416 | 11.7916 | 60.0407 | 11.9995 | 5.3467 | 17.7339 | 59.9923 | 18.0003
5.3477 | 0.33263 | 60.015 | 0 | 5.3558 | 11.7757 | 60.0305 | 11.9995 | 5.3519 | 0.29244 | 60.0106 | 0 | 5.3499 | 11.7916 | 60.0408 | 11.9995 | 5.355 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.3561 | 0.33263 | 60.015 | 0 | 5.3641 | 11.776 | 60.0305 | 11.9995 | 5.3602 | 0.29244 | 60.0107 | 0 | 5.3582 | 11.7916 | 60.0408 | 11.9995 | 5.3633 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.3644 | 0.33263 | 60.015 | 0 | 5.3724 | 11.776 | 60.0305 | 11.9995 | 5.3685 | 0.29244 | 60.0107 | 0 | 5.3665 | 11.7916 | 60.0408 | 11.9995 | 5.3717 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.3727 | 0.33263 | 60.015 | 0 | 5.3807 | 11.7734 | 60.0304 | 11.9995 | 5.3769 | 0.29244 | 60.0108 | 0 | 5.3748 | 11.7916 | 60.0409 | 11.9995 | 5.38 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.381 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.3891 | 11.7734 | 60.0304 | 11.9995 | 5.3852 | 0.29244 | 60.0108 | 0 | 5.3832 | 11.7916 | 60.0409 | 11.9995 | 5.3883 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.3894 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.3974 | 11.7416 | 60.0304 | 11.9995 | 5.3935 | 0.29244 | 60.0109 | 0 | 5.3915 | 11.7916 | 60.0409 | 11.9995 | 5.3967 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.3977 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.4057 | 11.7416 | 60.0304 | 11.9995 | 5.4019 | 0.29244 | 60.011 | 0 | 5.3998 | 11.7916 | 60.041 | 11.9995 | 5.405 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.406 | 0.33263 | 60.0151 | 0 | 5.4141 | 11.7416 | 60.0304 | 11.9995 | 5.4102 | 0.29244 | 60.011 | 0 | 5.4081 | 11.7916 | 60.041 | 11.9995 | 5.4133 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.4144 | 0.33263 | 60.0152 | 0 | 5.4224 | 11.7416 | 60.0304 | 11.9995 | 5.4185 | 0.29244 | 60.0111 | 0 | 5.4165 | 11.7916 | 60.041 | 11.9995 | 5.4216 | 17.7339 | 59.9924 | 18.0003
5.4227 | 0.33263 | 60.0152 | 0 | 5.4307 | 11.7419 | 60.0303 | 11.9995 | 5.4268 | 0.29244 | 60.0111 | 0 | 5.4248 | 11.7916 | 60.0411 | 11.9995 | 5.4301 | 17.736 | 59.9924 | 18.0003
5.431 | 0.33263 | 60.0152 | 0 | 5.439 | 11.7419 | 60.0303 | 11.9995 | 5.4352 | 0.29244 | 60.0112 | 0 | 5.4331 | 11.7916 | 60.0411 | 11.9995 | 5.4384 | 17.736 | 59.9924 | 18.0003
5.4394 | 0.33263 | 60.0152 | 0 | 5.4474 | 11.7452 | 60.0303 | 11.9995 | 5.4435 | 0.29244 | 60.0113 | 0 | 5.4415 | 11.7916 | 60.0411 | 11.9995 | 5.4467 | 17.736 | 59.9924 | 18.0003
5.4477 | 0.33263 | 60.0153 | 0 | 5.4557 | 11.7452 | 60.0303 | 11.9995 | 5.4518 | 0.29244 | 60.0113 | 0 | 5.4498 | 11.7916 | 60.0412 | 11.9995 | 5.455 | 17.736 | 59.9925 | 18.0003
5.456 | 0.33263 | 60.0153 | 0 | 5.464 | 11.7459 | 60.0303 | 11.9995 | 5.4602 | 0.29244 | 60.0114 | 0 | 5.4581 | 11.7916 | 60.0412 | 11.9995 | 5.4634 | 17.742 | 59.9925 | 18.0003
5.4644 | 0.33263 | 60.0153 | 0 | 5.4724 | 11.7459 | 60.0303 | 11.9995 | 5.4685 | 0.29244 | 60.0114 | 0 | 5.4664 | 11.7916 | 60.0412 | 11.9995 | 5.4717 | 17.742 | 59.9925 | 18.0003
5.4727 | 0.33263 | 60.0153 | 0 | 5.4807 | 11.7459 | 60.0302 | 11.9995 | 5.4768 | 0.29244 | 60.0115 | 0 | 5.4748 | 11.7916 | 60.0413 | 11.9995 | 5.48 | 17.742 | 59.9925 | 18.0003
5.481 | 0.33249 | 60.0154 | 0 | 5.489 | 11.7459 | 60.0302 | 11.9995 | 5.4852 | 0.29244 | 60.0115 | 0 | 5.4831 | 11.7916 | 60.0413 | 11.9995 | 5.4884 | 17.742 | 59.9925 | 18.0003
5.4894 | 0.33249 | 60.0154 | 0 | 5.4974 | 11.7465 | 60.0302 | 11.9995 | 5.4935 | 0.29244 | 60.0116 | 0 | 5.4915 | 11.7916 | 60.0413 | 11.9995 | 5.4967 | 17.742 | 59.9925 | 18.0003
5.4977 | 0.33267 | 60.0154 | 0 | 5.5057 | 11.7465 | 60.0302 | 11.9995 | 5.5018 | 0.29244 | 60.0117 | 0 | 5.4998 | 11.7916 | 60.0414 | 11.9995 | 5.505 | 17.742 | 59.9925 | 18.0003
5.506 | 0.33267 | 60.0154 | 0 | 5.514 | 11.7465 | 60.0302 | 11.9995 | 5.5102 | 0.29244 | 60.0117 | 0 | 5.5081 | 11.7916 | 60.0414 | 11.9995 | 5.5133 | 17.7445 | 59.9925 | 18.0003
5.5144 | 0.33267 | 60.0155 | 0 | 5.5223 | 11.7465 | 60.0302 | 11.9995 | 5.5185 | 0.29244 | 60.0118 | 0 | 5.5164 | 11.7916 | 60.0414 | 11.9995 | 5.5217 | 17.7445 | 59.9925 | 18.0003
5.5227 | 0.33267 | 60.0155 | 0 | 5.5307 | 11.746 | 60.0301 | 11.9995 | 5.5268 | 0.29244 | 60.0118 | 0 | 5.5247 | 11.7916 | 60.0415 | 11.9995 | 5.53 | 17.7445 | 59.9925 | 18.0003
5.531 | 0.33267 | 60.0155 | 0 | 5.539 | 11.746 | 60.0301 | 11.9995 | 5.5352 | 0.29244 | 60.0119 | 0 | 5.5331 | 11.7916 | 60.0415 | 11.9995 | 5.5383 | 17.7445 | 59.9925 | 18.0003
5.5394 | 0.33267 | 60.0155 | 0 | 5.5473 | 11.746 | 60.0301 | 11.9995 | 5.5435 | 0.29244 | 60.012 | 0 | 5.5414 | 11.7916 | 60.0415 | 11.9995 | 5.5466 | 17.7445 | 59.9925 | 18.0003
5.5477 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 5.5556 | 11.746 | 60.0301 | 11.9995 | 5.5518 | 0.29244 | 60.012 | 0 | 5.5497 | 11.7916 | 60.0416 | 11.9995 | 5.5551 | 17.7445 | 59.9926 | 18.0003
5.556 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 5.564 | 11.745 | 60.0301 | 11.9995 | 5.5602 | 0.29244 | 60.0121 | 0 | 5.558 | 11.7916 | 60.0416 | 11.9995 | 5.5634 | 17.7445 | 59.9926 | 18.0003
5.5643 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 5.5723 | 11.745 | 60.0301 | 11.9995 | 5.5685 | 0.29244 | 60.0121 | 0 | 5.5664 | 11.7916 | 60.0416 | 11.9995 | 5.5717 | 17.7445 | 59.9926 | 18.0003
5.5727 | 0.33267 | 60.0156 | 0 | 5.5806 | 11.7449 | 60.03 | 11.9995 | 5.5768 | 0.29244 | 60.0122 | 0 | 5.5747 | 11.7916 | 60.0417 | 11.9995 | 5.5801 | 17.7464 | 59.9926 | 18.0003
5.581 | 0.33267 | 60.0157 | 0 | 5.589 | 11.7449 | 60.03 | 11.9995 | 5.5851 | 0.29244 | 60.0122 | 0 | 5.583 | 11.7916 | 60.0417 | 11.9995 | 5.5884 | 17.7464 | 59.9926 | 18.0003
5.5893 | 0.33267 | 60.0157 | 0 | 5.5973 | 11.744 | 60.03 | 11.9995 | 5.5935 | 0.29244 | 60.0123 | 0 | 5.5914 | 11.7916 | 60.0417 | 11.9995 | 5.5967 | 17.7464 | 59.9926 | 18.0003
5.5977 | 0.33267 | 60.0157 | 0 | 5.6056 | 11.744 | 60.03 | 11.9995 | 5.6018 | 0.29244 | 60.0124 | 0 | 5.5997 | 11.7916 | 60.0418 | 11.9995 | 5.605 | 17.7464 | 59.9926 | 18.0003
5.606 | 0.33267 | 60.0157 | 0 | 5.6139 | 11.7443 | 60.03 | 11.9995 | 5.6101 | 0.29244 | 60.0124 | 0 | 5.608 | 11.7916 | 60.0418 | 11.9995 | 5.6134 | 17.7453 | 59.9926 | 18.0003
5.6143 | 0.33267 | 60.0158 | 0 | 5.6223 | 11.7443 | 60.03 | 11.9995 | 5.6185 | 0.29244 | 60.0125 | 0 | 5.6163 | 11.7916 | 60.0418 | 11.9995 | 5.6217 | 17.7453 | 59.9926 | 18.0003
5.6227 | 0.33267 | 60.0158 | 0 | 5.6306 | 11.7432 | 60.0299 | 11.9995 | 5.6268 | 0.29244 | 60.0125 | 0 | 5.6247 | 11.7916 | 60.0419 | 11.9995 | 5.63 | 17.7453 | 59.9926 | 18.0003
5.631 | 0.33267 | 60.0158 | 0 | 5.6389 | 11.7432 | 60.0299 | 11.9995 | 5.6351 | 0.29244 | 60.0126 | 0 | 5.633 | 11.7916 | 60.0419 | 11.9995 | 5.6383 | 17.7453 | 59.9926 | 18.0003
5.6393 | 0.33267 | 60.0158 | 0 | 5.6473 | 11.7432 | 60.0299 | 11.9995 | 5.6435 | 0.29244 | 60.0127 | 0 | 5.6414 | 11.7916 | 60.0419 | 11.9995 | 5.6467 | 17.7453 | 59.9926 | 18.0003
5.6477 | 0.33267 | 60.0159 | 0 | 5.6556 | 11.7432 | 60.0299 | 11.9995 | 5.6518 | 0.29244 | 60.0127 | 0 | 5.6497 | 11.7916 | 60.042 | 11.9995 | 5.655 | 17.7453 | 59.9927 | 18.0003
5.656 | 0.33267 | 60.0159 | 0 | 5.6639 | 11.7432 | 60.0299 | 11.9995 | 5.6601 | 0.29244 | 60.0128 | 0 | 5.658 | 11.7916 | 60.042 | 11.9995 | 5.6633 | 17.7453 | 59.9927 | 18.0003
5.6643 | 0.33267 | 60.0159 | 0 | 5.6722 | 11.7432 | 60.0299 | 11.9995 | 5.6685 | 0.29244 | 60.0128 | 0 | 5.6663 | 11.7916 | 60.042 | 11.9995 | 5.6718 | 17.7453 | 59.9927 | 18.0003
5.6727 | 0.33267 | 60.0159 | 0 | 5.6806 | 11.7432 | 60.0298 | 11.9995 | 5.6768 | 0.29244 | 60.0129 | 0 | 5.6746 | 11.7916 | 60.0421 | 11.9995 | 5.6801 | 17.7419 | 59.9927 | 18.0003
5.681 | 0.33267 | 60.016 | 0 | 5.6889 | 11.7432 | 60.0298 | 11.9995 | 5.6851 | 0.2923 | 60.0129 | 0 | 5.683 | 11.7916 | 60.0421 | 11.9995 | 5.6884 | 17.7419 | 59.9927 | 18.0003
5.6893 | 0.33267 | 60.016 | 0 | 5.6972 | 11.7432 | 60.0298 | 11.9995 | 5.6935 | 0.2923 | 60.013 | 0 | 5.6913 | 11.7916 | 60.0421 | 11.9995 | 5.6967 | 17.7419 | 59.9927 | 18.0003
5.6976 | 0.33267 | 60.016 | 0 | 5.7056 | 11.7432 | 60.0298 | 11.9995 | 5.7018 | 0.2923 | 60.013 | 0 | 5.6996 | 11.7916 | 60.0422 | 11.9995 | 5.7051 | 17.7419 | 59.9927 | 18.0003
5.706 | 0.33267 | 60.016 | 0 | 5.7139 | 11.7432 | 60.0298 | 11.9995 | 5.7101 | 0.2923 | 60.0131 | 0 | 5.7079 | 11.7916 | 60.0422 | 11.9995 | 5.7134 | 17.7374 | 59.9927 | 18.0003
5.7143 | 0.33267 | 60.0161 | 0 | 5.7222 | 11.7432 | 60.0298 | 11.9995 | 5.7184 | 0.2923 | 60.0131 | 0 | 5.7163 | 11.7916 | 60.0422 | 11.9995 | 5.7217 | 17.7374 | 59.9927 | 18.0003
5.7226 | 0.33267 | 60.0161 | 0 | 5.7306 | 11.7432 | 60.0297 | 11.9995 | 5.7268 | 0.2923 | 60.0132 | 0 | 5.7246 | 11.7916 | 60.0423 | 11.9995 | 5.73 | 17.7374 | 59.9927 | 18.0003
5.731 | 0.33267 | 60.0161 | 0 | 5.7389 | 11.7432 | 60.0297 | 11.9995 | 5.7351 | 0.2923 | 60.0132 | 0 | 5.7329 | 11.7916 | 60.0423 | 11.9995 | 5.7384 | 17.7374 | 59.9927 | 18.0003
5.7393 | 0.33267 | 60.0161 | 0 | 5.7472 | 11.7432 | 60.0297 | 11.9995 | 5.7434 | 0.2923 | 60.0133 | 0 | 5.7413 | 11.7916 | 60.0423 | 11.9995 | 5.7467 | 17.7374 | 59.9927 | 18.0003
5.7476 | 0.33267 | 60.0162 | 0 | 5.7555 | 11.7432 | 60.0297 | 11.9995 | 5.7518 | 0.2923 | 60.0133 | 0 | 5.7496 | 11.7916 | 60.0424 | 11.9995 | 5.755 | 17.7374 | 59.9928 | 18.0003
5.756 | 0.33267 | 60.0162 | 0 | 5.7639 | 11.7426 | 60.0297 | 11.9995 | 5.7601 | 0.2923 | 60.0133 | 0 | 5.7579 | 11.7916 | 60.0424 | 11.9995 | 5.7634 | 17.7374 | 59.9928 | 18.0003
5.7643 | 0.33288 | 60.0162 | 0 | 5.7722 | 11.7426 | 60.0297 | 11.9995 | 5.7684 | 0.2923 | 60.0134 | 0 | 5.7662 | 11.7916 | 60.0424 | 11.9995 | 5.7717 | 17.7374 | 59.9928 | 18.0003
5.7726 | 0.33288 | 60.0162 | 0 | 5.7805 | 11.7426 | 60.0296 | 11.9995 | 5.7768 | 0.2923 | 60.0134 | 0 | 5.7746 | 11.7916 | 60.0425 | 11.9995 | 5.78 | 17.7383 | 59.9928 | 18.0003
5.781 | 0.33288 | 60.0163 | 0 | 5.7889 | 11.7426 | 60.0296 | 11.9995 | 5.7851 | 0.2923 | 60.0135 | 0 | 5.7829 | 11.7916 | 60.0425 | 11.9995 | 5.7883 | 17.7383 | 59.9928 | 18.0003
5.7893 | 0.33288 | 60.0163 | 0 | 5.7972 | 11.742 | 60.0296 | 11.9995 | 5.7934 | 0.2923 | 60.0135 | 0 | 5.7913 | 11.7916 | 60.0425 | 11.9995 | 5.7968 | 17.7383 | 59.9928 | 18.0003
5.7976 | 0.3327 | 60.0163 | 0 | 5.8055 | 11.742 | 60.0296 | 11.9995 | 5.8018 | 0.2923 | 60.0135 | 0 | 5.7996 | 11.7936 | 60.0426 | 11.9995 | 5.8051 | 17.7383 | 59.9928 | 18.0003
5.8059 | 0.3327 | 60.0163 | 0 | 5.8139 | 11.742 | 60.0296 | 11.9995 | 5.8101 | 0.2923 | 60.0136 | 0 | 5.8079 | 11.7936 | 60.0426 | 11.9995 | 5.8134 | 17.7411 | 59.9928 | 18.0003
5.8143 | 0.3327 | 60.0164 | 0 | 5.8222 | 11.742 | 60.0296 | 11.9995 | 5.8184 | 0.29263 | 60.0136 | 0 | 5.8162 | 11.7936 | 60.0426 | 11.9995 | 5.8217 | 17.7411 | 59.9928 | 18.0003
5.8226 | 0.3327 | 60.0164 | 0 | 5.8305 | 11.742 | 60.0295 | 11.9995 | 5.8268 | 0.29263 | 60.0137 | 0 | 5.8245 | 11.7936 | 60.0427 | 11.9995 | 5.8301 | 17.7411 | 59.9928 | 18.0003
5.8309 | 0.3327 | 60.0164 | 0 | 5.8388 | 11.742 | 60.0295 | 11.9995 | 5.8351 | 0.29263 | 60.0137 | 0 | 5.8329 | 11.7936 | 60.0427 | 11.9995 | 5.8384 | 17.7411 | 59.9928 | 18.0003
5.8393 | 0.3327 | 60.0164 | 0 | 5.8472 | 11.742 | 60.0295 | 11.9995 | 5.8434 | 0.29263 | 60.0138 | 0 | 5.8412 | 11.7936 | 60.0427 | 11.9995 | 5.8467 | 17.7411 | 59.9928 | 18.0003
5.8476 | 0.3327 | 60.0165 | 0 | 5.8555 | 11.742 | 60.0295 | 11.9995 | 5.8517 | 0.29263 | 60.0138 | 0 | 5.8495 | 11.7964 | 60.0428 | 11.9995 | 5.8551 | 17.7411 | 59.9929 | 18.0003
5.8559 | 0.3327 | 60.0165 | 0 | 5.8638 | 11.7423 | 60.0295 | 11.9995 | 5.8601 | 0.29263 | 60.0138 | 0 | 5.8578 | 11.7964 | 60.0428 | 11.9995 | 5.8634 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.8643 | 0.3327 | 60.0165 | 0 | 5.8722 | 11.7423 | 60.0295 | 11.9995 | 5.8684 | 0.2922 | 60.0139 | 0 | 5.8662 | 11.7964 | 60.0428 | 11.9995 | 5.8717 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.8726 | 0.3327 | 60.0165 | 0 | 5.8805 | 11.7423 | 60.0294 | 11.9995 | 5.8767 | 0.2922 | 60.0139 | 0 | 5.8745 | 11.7964 | 60.0429 | 11.9995 | 5.88 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.8809 | 0.3327 | 60.0166 | 0 | 5.8888 | 11.7423 | 60.0294 | 11.9995 | 5.8851 | 0.2922 | 60.014 | 0 | 5.8828 | 11.7964 | 60.0429 | 11.9995 | 5.8884 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.8893 | 0.3327 | 60.0166 | 0 | 5.8971 | 11.7423 | 60.0294 | 11.9995 | 5.8934 | 0.2922 | 60.014 | 0 | 5.8912 | 11.7964 | 60.0429 | 11.9995 | 5.8967 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.8976 | 0.3327 | 60.0166 | 0 | 5.9055 | 11.7423 | 60.0294 | 11.9995 | 5.9017 | 0.2922 | 60.014 | 0 | 5.8995 | 11.7964 | 60.043 | 11.9995 | 5.905 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.9059 | 0.3327 | 60.0166 | 0 | 5.9138 | 11.7423 | 60.0294 | 11.9995 | 5.9101 | 0.2922 | 60.0141 | 0 | 5.9078 | 11.7964 | 60.043 | 11.9995 | 5.9133 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.9143 | 0.3327 | 60.0167 | 0 | 5.9221 | 11.7423 | 60.0294 | 11.9995 | 5.9184 | 0.2922 | 60.0141 | 0 | 5.9161 | 11.7964 | 60.043 | 11.9995 | 5.9218 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.9226 | 0.3327 | 60.0167 | 0 | 5.9305 | 11.7423 | 60.0293 | 11.9995 | 5.9267 | 0.2922 | 60.0142 | 0 | 5.9245 | 11.7964 | 60.0431 | 11.9995 | 5.9301 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.9309 | 0.33291 | 60.0167 | 0 | 5.9388 | 11.7423 | 60.0293 | 11.9995 | 5.9351 | 0.2922 | 60.0142 | 0 | 5.9328 | 11.7964 | 60.0431 | 11.9995 | 5.9384 | 17.7441 | 59.9929 | 18.0003
5.9392 | 0.33291 | 60.0167 | 0 | 5.9471 | 11.7423 | 60.0293 | 11.9995 | 5.9434 | 0.2922 | 60.0143 | 0 | 5.9412 | 11.7964 | 60.0431 | 11.9995 | 5.9468 | 17.7318 | 59.9929 | 18.0003
5.9476 | 0.33291 | 60.0168 | 0 | 5.9555 | 11.7423 | 60.0293 | 11.9995 | 5.9517 | 0.2922 | 60.0143 | 0 | 5.9495 | 11.7964 | 60.0432 | 11.9995 | 5.9551 | 17.7318 | 59.993 | 18.0003
5.9559 | 0.33291 | 60.0168 | 0 | 5.9638 | 11.7423 | 60.0293 | 11.9995 | 5.9601 | 0.2922 | 60.0143 | 0 | 5.9578 | 11.7964 | 60.0432 | 11.9995 | 5.9634 | 17.7318 | 59.993 | 18.0003
5.9642 | 0.33291 | 60.0168 | 0 | 5.9721 | 11.7423 | 60.0293 | 11.9995 | 5.9684 | 0.29247 | 60.0144 | 0 | 5.9661 | 11.7945 | 60.0432 | 11.9995 | 5.9717 | 17.7318 | 59.993 | 18.0003
5.9726 | 0.33291 | 60.0168 | 0 | 5.9804 | 11.7423 | 60.0292 | 11.9995 | 5.9767 | 0.29247 | 60.0144 | 0 | 5.9744 | 11.7945 | 60.0433 | 11.9995 | 5.9801 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
5.9809 | 0.33291 | 60.0169 | 0 | 5.9888 | 11.7423 | 60.0292 | 11.9995 | 5.985 | 0.29247 | 60.0145 | 0 | 5.9828 | 11.7945 | 60.0433 | 11.9995 | 5.9884 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
5.9892 | 0.33291 | 60.0169 | 0 | 5.9971 | 11.7431 | 60.0292 | 11.9995 | 5.9934 | 0.29247 | 60.0145 | 0 | 5.9911 | 11.7945 | 60.0433 | 11.9995 | 5.9967 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
5.9976 | 0.33291 | 60.0169 | 0 | 6.0054 | 11.7431 | 60.0292 | 11.9995 | 6.0017 | 0.29247 | 60.0145 | 0 | 5.9995 | 11.7935 | 60.0434 | 11.9995 | 6.0051 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
6.0059 | 0.33291 | 60.0169 | 0 | 6.0138 | 11.741 | 60.0292 | 11.9995 | 6.01 | 0.29247 | 60.0146 | 0 | 6.0078 | 11.7935 | 60.0434 | 11.9995 | 6.0134 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
6.0142 | 0.33258 | 60.017 | 0 | 6.0221 | 11.741 | 60.0292 | 11.9995 | 6.0184 | 0.29247 | 60.0146 | 0 | 6.0161 | 11.7935 | 60.0434 | 11.9995 | 6.0217 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
6.0226 | 0.33258 | 60.017 | 0 | 6.0304 | 11.741 | 60.0291 | 11.9995 | 6.0267 | 0.29247 | 60.0147 | 0 | 6.0244 | 11.7935 | 60.0435 | 11.9995 | 6.03 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
6.0309 | 0.33258 | 60.017 | 0 | 6.0387 | 11.741 | 60.0291 | 11.9995 | 6.035 | 0.29247 | 60.0147 | 0 | 6.0327 | 11.7935 | 60.0435 | 11.9995 | 6.0385 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
6.0392 | 0.33258 | 60.017 | 0 | 6.0471 | 11.7413 | 60.0291 | 11.9995 | 6.0434 | 0.29247 | 60.0148 | 0 | 6.0411 | 11.7935 | 60.0435 | 11.9995 | 6.0468 | 17.7326 | 59.993 | 18.0003
6.0475 | 0.33258 | 60.0171 | 0 | 6.0554 | 11.7413 | 60.0291 | 11.9995 | 6.0517 | 0.29204 | 60.0148 | 0 | 6.0494 | 11.7931 | 60.0436 | 11.9995 | 6.0551 | 17.7326 | 59.9931 | 18.0003
6.0559 | 0.33258 | 60.0171 | 0 | 6.0637 | 11.7358 | 60.0291 | 11.9995 | 6.06 | 0.29204 | 60.0148 | 0 | 6.0577 | 11.7931 | 60.0436 | 11.9995 | 6.0634 | 17.7326 | 59.9931 | 18.0003
6.0642 | 0.33258 | 60.0171 | 0 | 6.0721 | 11.7358 | 60.0291 | 11.9995 | 6.0684 | 0.29204 | 60.0149 | 0 | 6.066 | 11.7931 | 60.0436 | 11.9995 | 6.0718 | 17.7326 | 59.9931 | 18.0003
6.0725 | 0.33258 | 60.0171 | 0 | 6.0804 | 11.7358 | 60.029 | 11.9995 | 6.0767 | 0.29204 | 60.0149 | 0 | 6.0744 | 11.7931 | 60.0437 | 11.9995 | 6.0801 | 17.7326 | 59.9931 | 18.0003
6.0809 | 0.33258 | 60.0172 | 0 | 6.0887 | 11.7358 | 60.029 | 11.9995 | 6.085 | 0.29204 | 60.015 | 0 | 6.0827 | 11.7931 | 60.0437 | 11.9995 | 6.0884 | 17.7326 | 59.9931 | 18.0003
6.0892 | 0.33258 | 60.0172 | 0 | 6.0971 | 11.7358 | 60.029 | 11.9995 | 6.0934 | 0.29204 | 60.015 | 0 | 6.091 | 11.7931 | 60.0437 | 11.9995 | 6.0968 | 17.7326 | 59.9931 | 18.0003
6.0975 | 0.33258 | 60.0172 | 0 | 6.1054 | 11.7358 | 60.029 | 11.9995 | 6.1017 | 0.29204 | 60.015 | 0 | 6.0994 | 11.795 | 60.0438 | 11.9995 | 6.1051 | 17.7326 | 59.9931 | 18.0003
6.1059 | 0.33258 | 60.0172 | 0 | 6.1137 | 11.7358 | 60.0289 | 11.9995 | 6.11 | 0.29204 | 60.0151 | 0 | 6.1077 | 11.795 | 60.0438 | 11.9995 | 6.1134 | 17.7321 | 59.9931 | 18.0003
6.1142 | 0.33258 | 60.0173 | 0 | 6.122 | 11.7358 | 60.0289 | 11.9995 | 6.1183 | 0.29204 | 60.0151 | 0 | 6.116 | 11.795 | 60.0438 | 11.9995 | 6.1217 | 17.7321 | 59.9931 | 18.0003
6.1225 | 0.33258 | 60.0173 | 0 | 6.1304 | 11.7358 | 60.0288 | 11.9995 | 6.1267 | 0.29204 | 60.0152 | 0 | 6.1243 | 11.795 | 60.0439 | 11.9995 | 6.1301 | 17.7321 | 59.9931 | 18.0003
6.1309 | 0.33258 | 60.0173 | 0 | 6.1387 | 11.7358 | 60.0287 | 11.9995 | 6.135 | 0.29204 | 60.0152 | 0 | 6.1327 | 11.7976 | 60.0439 | 11.9995 | 6.1384 | 17.7321 | 59.9931 | 18.0003
6.1392 | 0.33258 | 60.0173 | 0 | 6.147 | 11.7348 | 60.0287 | 11.9995 | 6.1433 | 0.29204 | 60.0153 | 0 | 6.141 | 11.7976 | 60.0439 | 11.9995 | 6.1467 | 17.7321 | 59.9931 | 18.0003
6.1475 | 0.33258 | 60.0174 | 0 | 6.1554 | 11.7348 | 60.0286 | 11.9995 | 6.1517 | 0.29218 | 60.0153 | 0 | 6.1494 | 11.7976 | 60.044 | 11.9995 | 6.155 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.1559 | 0.33258 | 60.0174 | 0 | 6.1637 | 11.7348 | 60.0286 | 11.9995 | 6.16 | 0.29218 | 60.0153 | 0 | 6.1577 | 11.7976 | 60.044 | 11.9995 | 6.1635 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.1642 | 0.33278 | 60.0174 | 0 | 6.172 | 11.7348 | 60.0285 | 11.9995 | 6.1683 | 0.29218 | 60.0154 | 0 | 6.166 | 11.7993 | 60.044 | 11.9995 | 6.1718 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.1725 | 0.33278 | 60.0174 | 0 | 6.1804 | 11.733 | 60.0284 | 11.9995 | 6.1767 | 0.29218 | 60.0154 | 0 | 6.1743 | 11.7993 | 60.0441 | 11.9995 | 6.1801 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.1808 | 0.33278 | 60.0175 | 0 | 6.1887 | 11.733 | 60.0284 | 11.9995 | 6.185 | 0.29218 | 60.0155 | 0 | 6.1826 | 11.7994 | 60.0441 | 11.9995 | 6.1885 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.1892 | 0.33278 | 60.0175 | 0 | 6.197 | 11.7335 | 60.0283 | 11.9995 | 6.1933 | 0.29218 | 60.0155 | 0 | 6.191 | 11.7994 | 60.0441 | 11.9995 | 6.1968 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.1975 | 0.33278 | 60.0175 | 0 | 6.2053 | 11.7335 | 60.0283 | 11.9995 | 6.2017 | 0.29218 | 60.0155 | 0 | 6.1993 | 11.7994 | 60.0442 | 11.9995 | 6.2051 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.2058 | 0.33278 | 60.0175 | 0 | 6.2137 | 11.7335 | 60.0282 | 11.9995 | 6.21 | 0.29218 | 60.0156 | 0 | 6.2076 | 11.7994 | 60.0442 | 11.9995 | 6.2134 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.2142 | 0.33278 | 60.0176 | 0 | 6.222 | 11.7335 | 60.0282 | 11.9995 | 6.2183 | 0.29218 | 60.0156 | 0 | 6.2159 | 11.7994 | 60.0442 | 11.9995 | 6.2218 | 17.7321 | 59.9932 | 18.0003
6.2225 | 0.33278 | 60.0176 | 0 | 6.2303 | 11.7335 | 60.0281 | 11.9995 | 6.2267 | 0.29218 | 60.0157 | 0 | 6.2243 | 11.7994 | 60.0443 | 11.9995 | 6.2301 | 17.7307 | 59.9932 | 18.0003
6.2308 | 0.33278 | 60.0176 | 0 | 6.2387 | 11.7335 | 60.028 | 11.9995 | 6.235 | 0.29218 | 60.0157 | 0 | 6.2326 | 11.7994 | 60.0443 | 11.9995 | 6.2384 | 17.7307 | 59.9932 | 18.0003
6.2392 | 0.33278 | 60.0176 | 0 | 6.247 | 11.7335 | 60.028 | 11.9995 | 6.2433 | 0.29218 | 60.0158 | 0 | 6.2409 | 11.7994 | 60.0443 | 11.9995 | 6.2467 | 17.7311 | 59.9932 | 18.0003
6.2475 | 0.33278 | 60.0177 | 0 | 6.2553 | 11.7335 | 60.0279 | 11.9995 | 6.2516 | 0.29218 | 60.0158 | 0 | 6.2493 | 11.8003 | 60.0444 | 11.9995 | 6.2551 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.2558 | 0.33278 | 60.0177 | 0 | 6.2636 | 11.7341 | 60.0279 | 11.9995 | 6.26 | 0.29218 | 60.0158 | 0 | 6.2576 | 11.8003 | 60.0444 | 11.9995 | 6.2634 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.2642 | 0.33278 | 60.0177 | 0 | 6.272 | 11.7341 | 60.0278 | 11.9995 | 6.2683 | 0.29218 | 60.0159 | 0 | 6.2659 | 11.7995 | 60.0444 | 11.9995 | 6.2717 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.2725 | 0.33278 | 60.0177 | 0 | 6.2803 | 11.7341 | 60.0277 | 11.9995 | 6.2766 | 0.29218 | 60.0159 | 0 | 6.2742 | 11.7995 | 60.0445 | 11.9995 | 6.2802 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.2808 | 0.33278 | 60.0178 | 0 | 6.2886 | 11.7341 | 60.0277 | 11.9995 | 6.285 | 0.29183 | 60.016 | 0 | 6.2826 | 11.7995 | 60.0445 | 11.9995 | 6.2885 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.2891 | 0.33278 | 60.0178 | 0 | 6.297 | 11.7371 | 60.0276 | 11.9995 | 6.2933 | 0.29183 | 60.016 | 0 | 6.2909 | 11.7995 | 60.0445 | 11.9995 | 6.2968 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.2975 | 0.33278 | 60.0178 | 0 | 6.3053 | 11.7371 | 60.0276 | 11.9995 | 6.3016 | 0.29183 | 60.016 | 0 | 6.2993 | 11.7995 | 60.0446 | 11.9995 | 6.3051 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.3058 | 0.33278 | 60.0178 | 0 | 6.3136 | 11.7371 | 60.0275 | 11.9995 | 6.31 | 0.29183 | 60.0161 | 0 | 6.3076 | 11.7995 | 60.0446 | 11.9995 | 6.3135 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.3141 | 0.33253 | 60.0179 | 0 | 6.3219 | 11.7371 | 60.0275 | 11.9995 | 6.3183 | 0.29183 | 60.0161 | 0 | 6.3159 | 11.7995 | 60.0446 | 11.9995 | 6.3218 | 17.7311 | 59.9933 | 18.0003
6.3225 | 0.33253 | 60.0179 | 0 | 6.3303 | 11.7377 | 60.0274 | 11.9995 | 6.3266 | 0.29183 | 60.0162 | 0 | 6.3242 | 11.7995 | 60.0447 | 11.9995 | 6.3301 | 17.7333 | 59.9933 | 18.0003
6.3308 | 0.33253 | 60.0179 | 0 | 6.3386 | 11.7377 | 60.0273 | 11.9995 | 6.335 | 0.29183 | 60.0162 | 0 | 6.3325 | 11.7995 | 60.0447 | 11.9995 | 6.3384 | 17.7333 | 59.9933 | 18.0003
6.3391 | 0.33253 | 60.0179 | 0 | 6.3469 | 11.7377 | 60.0273 | 11.9995 | 6.3433 | 0.29183 | 60.0163 | 0 | 6.3409 | 11.7995 | 60.0447 | 11.9995 | 6.3468 | 17.7333 | 59.9933 | 18.0003
6.3475 | 0.33253 | 60.018 | 0 | 6.3553 | 11.7377 | 60.0272 | 11.9995 | 6.3516 | 0.29183 | 60.0163 | 0 | 6.3492 | 11.7994 | 60.0448 | 11.9995 | 6.3551 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.3558 | 0.33253 | 60.018 | 0 | 6.3636 | 11.7376 | 60.0272 | 11.9995 | 6.36 | 0.29183 | 60.0163 | 0 | 6.3575 | 11.7994 | 60.0448 | 11.9995 | 6.3634 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.3641 | 0.33253 | 60.018 | 0 | 6.3719 | 11.7376 | 60.0271 | 11.9995 | 6.3683 | 0.29196 | 60.0164 | 0 | 6.3658 | 11.7986 | 60.0448 | 11.9995 | 6.3718 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.3725 | 0.33253 | 60.018 | 0 | 6.3803 | 11.7384 | 60.0271 | 11.9995 | 6.3766 | 0.29196 | 60.0164 | 0 | 6.3742 | 11.7986 | 60.0449 | 11.9995 | 6.3801 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.3808 | 0.33253 | 60.018 | 0 | 6.3886 | 11.7384 | 60.027 | 11.9995 | 6.3849 | 0.29196 | 60.0165 | 0 | 6.3825 | 11.7986 | 60.0449 | 11.9995 | 6.3884 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.3891 | 0.33253 | 60.018 | 0 | 6.3969 | 11.7372 | 60.0269 | 11.9995 | 6.3933 | 0.29196 | 60.0165 | 0 | 6.3908 | 11.7986 | 60.0449 | 11.9995 | 6.3967 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.3975 | 0.33253 | 60.018 | 0 | 6.4052 | 11.7372 | 60.0269 | 11.9995 | 6.4016 | 0.29196 | 60.0165 | 0 | 6.3992 | 11.7986 | 60.045 | 11.9995 | 6.4052 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.4058 | 0.33253 | 60.018 | 0 | 6.4136 | 11.7372 | 60.0268 | 11.9995 | 6.4099 | 0.29196 | 60.0166 | 0 | 6.4075 | 11.7986 | 60.045 | 11.9995 | 6.4135 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.4141 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4219 | 11.7372 | 60.0268 | 11.9995 | 6.4183 | 0.29196 | 60.0166 | 0 | 6.4158 | 11.7986 | 60.045 | 11.9995 | 6.4218 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.4224 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4302 | 11.7372 | 60.0267 | 11.9995 | 6.4266 | 0.29196 | 60.0167 | 0 | 6.4241 | 11.7986 | 60.0451 | 11.9995 | 6.4301 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.4308 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4386 | 11.7372 | 60.0266 | 11.9995 | 6.4349 | 0.29196 | 60.0167 | 0 | 6.4325 | 11.7986 | 60.0451 | 11.9995 | 6.4385 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.4391 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4469 | 11.7372 | 60.0266 | 11.9995 | 6.4433 | 0.29196 | 60.0168 | 0 | 6.4408 | 11.7986 | 60.0452 | 11.9995 | 6.4468 | 17.7333 | 59.9934 | 18.0003
6.4474 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4552 | 11.7372 | 60.0265 | 11.9995 | 6.4516 | 0.29196 | 60.0168 | 0 | 6.4492 | 11.7987 | 60.0452 | 11.9995 | 6.4551 | 17.7333 | 59.9935 | 18.0003
6.4558 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4635 | 11.734 | 60.0265 | 11.9995 | 6.4599 | 0.29196 | 60.0168 | 0 | 6.4575 | 11.7987 | 60.0453 | 11.9995 | 6.4635 | 17.7333 | 59.9935 | 18.0003
6.4641 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4719 | 11.734 | 60.0264 | 11.9995 | 6.4683 | 0.29196 | 60.0169 | 0 | 6.4658 | 11.7987 | 60.0453 | 11.9995 | 6.4718 | 17.7333 | 59.9935 | 18.0003
6.4724 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4802 | 11.7345 | 60.0263 | 11.9995 | 6.4766 | 0.29196 | 60.0169 | 0 | 6.4741 | 11.7987 | 60.0454 | 11.9995 | 6.4801 | 17.7305 | 59.9935 | 18.0003
6.4808 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4885 | 11.7345 | 60.0263 | 11.9995 | 6.4849 | 0.29196 | 60.017 | 0 | 6.4824 | 11.7987 | 60.0454 | 11.9995 | 6.4884 | 17.7305 | 59.9935 | 18.0003
6.4891 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.4969 | 11.7345 | 60.0262 | 11.9995 | 6.4933 | 0.29196 | 60.017 | 0 | 6.4908 | 11.7987 | 60.0455 | 11.9995 | 6.4968 | 17.7305 | 59.9935 | 18.0003
6.4974 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.5052 | 11.7345 | 60.0262 | 11.9995 | 6.5016 | 0.29196 | 60.017 | 0 | 6.4991 | 11.7988 | 60.0455 | 11.9995 | 6.5051 | 17.7305 | 59.9935 | 18.0003
6.5058 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.5135 | 11.7345 | 60.0261 | 11.9995 | 6.5099 | 0.29196 | 60.0171 | 0 | 6.5074 | 11.7988 | 60.0456 | 11.9995 | 6.5134 | 17.7313 | 59.9935 | 18.0003
6.5141 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.5218 | 11.7345 | 60.0261 | 11.9995 | 6.5182 | 0.29196 | 60.0171 | 0 | 6.5157 | 11.7974 | 60.0456 | 11.9995 | 6.5217 | 17.7313 | 59.9935 | 18.0003
6.5224 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.5302 | 11.7345 | 60.026 | 11.9995 | 6.5266 | 0.29196 | 60.0172 | 0 | 6.5241 | 11.7974 | 60.0457 | 11.9995 | 6.5302 | 17.7313 | 59.9935 | 18.0003
6.5307 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.5385 | 11.7345 | 60.0259 | 11.9995 | 6.5349 | 0.29196 | 60.0172 | 0 | 6.5324 | 11.7974 | 60.0457 | 11.9995 | 6.5385 | 17.7313 | 59.9935 | 18.0003
6.5391 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.5468 | 11.7336 | 60.0259 | 11.9995 | 6.5432 | 0.29196 | 60.0173 | 0 | 6.5407 | 11.7974 | 60.0458 | 11.9995 | 6.5468 | 17.7313 | 59.9935 | 18.0003
6.5474 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.5552 | 11.7336 | 60.0258 | 11.9995 | 6.5516 | 0.29196 | 60.0173 | 0 | 6.5491 | 11.7974 | 60.0458 | 11.9995 | 6.5552 | 17.7313 | 59.9936 | 18.0003
6.5557 | 0.33267 | 60.018 | 0 | 6.5635 | 11.7165 | 60.0258 | 11.9995 | 6.5599 | 0.29196 | 60.0173 | 0 | 6.5574 | 11.7974 | 60.0459 | 11.9995 | 6.5635 | 17.7313 | 59.9936 | 18.0003
6.5641 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.5718 | 11.7165 | 60.0257 | 11.9995 | 6.5682 | 0.29196 | 60.0174 | 0 | 6.5657 | 11.7955 | 60.0459 | 11.9995 | 6.5718 | 17.7313 | 59.9936 | 18.0003
6.5724 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.5802 | 11.7165 | 60.0257 | 11.9995 | 6.5766 | 0.29196 | 60.0174 | 0 | 6.574 | 11.7955 | 60.046 | 11.9995 | 6.5801 | 17.7313 | 59.9936 | 18.0003
6.5807 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.5885 | 11.7165 | 60.0256 | 11.9995 | 6.5849 | 0.29196 | 60.0175 | 0 | 6.5824 | 11.7955 | 60.046 | 11.9995 | 6.5885 | 17.7313 | 59.9936 | 18.0003
6.5891 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.5968 | 11.7165 | 60.0255 | 11.9995 | 6.5932 | 0.29196 | 60.0175 | 0 | 6.5907 | 11.7955 | 60.0461 | 11.9995 | 6.5968 | 17.7313 | 59.9936 | 18.0003
6.5974 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6051 | 11.7165 | 60.0255 | 11.9995 | 6.6016 | 0.29196 | 60.0175 | 0 | 6.599 | 11.7955 | 60.0461 | 11.9995 | 6.6051 | 17.7313 | 59.9936 | 18.0003
6.6057 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6135 | 11.7158 | 60.0254 | 11.9995 | 6.6099 | 0.29196 | 60.0176 | 0 | 6.6074 | 11.7955 | 60.0462 | 11.9995 | 6.6135 | 17.73 | 59.9936 | 18.0003
6.6141 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6218 | 11.7158 | 60.0254 | 11.9995 | 6.6182 | 0.29196 | 60.0176 | 0 | 6.6157 | 11.7955 | 60.0462 | 11.9995 | 6.6218 | 17.73 | 59.9936 | 18.0003
6.6224 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6301 | 11.7165 | 60.0253 | 11.9995 | 6.6265 | 0.29196 | 60.0177 | 0 | 6.624 | 11.7955 | 60.0463 | 11.9995 | 6.6301 | 17.73 | 59.9936 | 18.0003
6.6307 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6385 | 11.7165 | 60.0252 | 11.9995 | 6.6349 | 0.29196 | 60.0177 | 0 | 6.6323 | 11.7955 | 60.0463 | 11.9995 | 6.6384 | 17.73 | 59.9936 | 18.0003
6.6391 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6468 | 11.7156 | 60.0252 | 11.9995 | 6.6432 | 0.29196 | 60.0177 | 0 | 6.6407 | 11.7955 | 60.0464 | 11.9995 | 6.6469 | 17.73 | 59.9936 | 18.0003
6.6474 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6551 | 11.7156 | 60.0251 | 11.9995 | 6.6515 | 0.29196 | 60.0178 | 0 | 6.649 | 11.7955 | 60.0464 | 11.9995 | 6.6552 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.6557 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6634 | 11.7156 | 60.0251 | 11.9995 | 6.6599 | 0.29196 | 60.0178 | 0 | 6.6573 | 11.7955 | 60.0465 | 11.9995 | 6.6635 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.664 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6718 | 11.7156 | 60.025 | 11.9995 | 6.6682 | 0.29196 | 60.0179 | 0 | 6.6656 | 11.7955 | 60.0465 | 11.9995 | 6.6718 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.6724 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6801 | 11.7167 | 60.0249 | 11.9995 | 6.6765 | 0.29196 | 60.0179 | 0 | 6.674 | 11.7955 | 60.0466 | 11.9995 | 6.6802 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.6807 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6884 | 11.7167 | 60.0249 | 11.9995 | 6.6848 | 0.29196 | 60.018 | 0 | 6.6823 | 11.7957 | 60.0466 | 11.9995 | 6.6885 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.689 | 0.33246 | 60.018 | 0 | 6.6968 | 11.7178 | 60.0248 | 11.9995 | 6.6932 | 0.29196 | 60.018 | 0 | 6.6906 | 11.7957 | 60.0467 | 11.9995 | 6.6968 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.6974 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7051 | 11.7178 | 60.0248 | 11.9995 | 6.7015 | 0.29196 | 60.018 | 0 | 6.699 | 11.7957 | 60.0467 | 11.9995 | 6.7052 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.7057 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7134 | 11.7178 | 60.0247 | 11.9995 | 6.7098 | 0.29196 | 60.0181 | 0 | 6.7073 | 11.7957 | 60.0468 | 11.9995 | 6.7135 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.714 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7218 | 11.7178 | 60.0247 | 11.9995 | 6.7182 | 0.29196 | 60.0181 | 0 | 6.7156 | 11.7957 | 60.0468 | 11.9995 | 6.7218 | 17.73 | 59.9937 | 18.0003
6.7224 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7301 | 11.7172 | 60.0246 | 11.9995 | 6.7265 | 0.29196 | 60.0182 | 0 | 6.7239 | 11.7957 | 60.0469 | 11.9995 | 6.7301 | 17.7328 | 59.9937 | 18.0003
6.7307 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7384 | 11.7172 | 60.0245 | 11.9995 | 6.7348 | 0.29196 | 60.0182 | 0 | 6.7322 | 11.7957 | 60.0469 | 11.9995 | 6.7385 | 17.7328 | 59.9937 | 18.0003
6.739 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7467 | 11.7179 | 60.0245 | 11.9995 | 6.7432 | 0.29196 | 60.0182 | 0 | 6.7406 | 11.7957 | 60.047 | 11.9995 | 6.7468 | 17.7314 | 59.9937 | 18.0003
6.7474 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7551 | 11.7179 | 60.0244 | 11.9995 | 6.7515 | 0.29196 | 60.0183 | 0 | 6.7489 | 11.8015 | 60.047 | 11.9995 | 6.7551 | 17.7314 | 59.9938 | 18.0003
6.7557 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7634 | 11.717 | 60.0244 | 11.9995 | 6.7598 | 0.29196 | 60.0183 | 0 | 6.7573 | 11.8015 | 60.0471 | 11.9995 | 6.7634 | 17.7314 | 59.9938 | 18.0003
6.764 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7717 | 11.717 | 60.0243 | 11.9995 | 6.7682 | 0.29196 | 60.0184 | 0 | 6.7656 | 11.7878 | 60.0471 | 11.9995 | 6.7719 | 17.7314 | 59.9938 | 18.0003
6.7723 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7801 | 11.717 | 60.0243 | 11.9995 | 6.7765 | 0.29196 | 60.0184 | 0 | 6.7739 | 11.7878 | 60.0472 | 11.9995 | 6.7802 | 17.7314 | 59.9938 | 18.0003
6.7807 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7884 | 11.717 | 60.0242 | 11.9995 | 6.7848 | 0.29196 | 60.0185 | 0 | 6.7822 | 11.7878 | 60.0472 | 11.9995 | 6.7885 | 17.7314 | 59.9938 | 18.0003
6.789 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.7967 | 11.7173 | 60.0241 | 11.9995 | 6.7932 | 0.29196 | 60.0185 | 0 | 6.7905 | 11.7878 | 60.0473 | 11.9995 | 6.7969 | 17.7314 | 59.9938 | 18.0003
6.7973 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.805 | 11.7173 | 60.0241 | 11.9995 | 6.8015 | 0.29196 | 60.0185 | 0 | 6.7989 | 11.7878 | 60.0473 | 11.9995 | 6.8052 | 17.7314 | 59.9938 | 18.0003
6.8057 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.8134 | 11.7179 | 60.024 | 11.9995 | 6.8098 | 0.29196 | 60.0186 | 0 | 6.8072 | 11.7878 | 60.0474 | 11.9995 | 6.8135 | 17.7399 | 59.9938 | 18.0003
6.814 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.8217 | 11.7179 | 60.024 | 11.9995 | 6.8181 | 0.29196 | 60.0186 | 0 | 6.8156 | 11.7878 | 60.0474 | 11.9995 | 6.8218 | 17.7399 | 59.9938 | 18.0003
6.8223 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.83 | 11.7189 | 60.0239 | 11.9995 | 6.8265 | 0.29196 | 60.0187 | 0 | 6.8239 | 11.7878 | 60.0475 | 11.9995 | 6.8302 | 17.7399 | 59.9938 | 18.0003
6.8307 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.8384 | 11.7189 | 60.0238 | 11.9995 | 6.8348 | 0.29196 | 60.0187 | 0 | 6.8322 | 11.7878 | 60.0475 | 11.9995 | 6.8385 | 17.7399 | 59.9938 | 18.0003
6.839 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.8467 | 11.7189 | 60.0238 | 11.9995 | 6.8431 | 0.29196 | 60.0187 | 0 | 6.8405 | 11.7878 | 60.0476 | 11.9995 | 6.8468 | 17.7399 | 59.9938 | 18.0003
6.8473 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.855 | 11.7189 | 60.0237 | 11.9995 | 6.8515 | 0.29196 | 60.0188 | 0 | 6.8488 | 11.7855 | 60.0476 | 11.9995 | 6.8551 | 17.7399 | 59.9939 | 18.0003
6.8557 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.8633 | 11.7189 | 60.0237 | 11.9995 | 6.8598 | 0.29196 | 60.0188 | 0 | 6.8572 | 11.7855 | 60.0477 | 11.9995 | 6.8635 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.864 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.8717 | 11.7189 | 60.0236 | 11.9995 | 6.8681 | 0.29196 | 60.0189 | 0 | 6.8655 | 11.7855 | 60.0477 | 11.9995 | 6.8718 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.8723 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.88 | 11.7158 | 60.0235 | 11.9995 | 6.8765 | 0.29196 | 60.0189 | 0 | 6.8738 | 11.7855 | 60.0478 | 11.9995 | 6.8801 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.8806 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.8883 | 11.7158 | 60.0235 | 11.9995 | 6.8848 | 0.29196 | 60.019 | 0 | 6.8821 | 11.7855 | 60.0478 | 11.9995 | 6.8885 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.889 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.8967 | 11.7165 | 60.0234 | 11.9995 | 6.8931 | 0.29196 | 60.019 | 0 | 6.8904 | 11.7855 | 60.0479 | 11.9995 | 6.8969 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.8973 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.905 | 11.7165 | 60.0234 | 11.9995 | 6.9015 | 0.29196 | 60.019 | 0 | 6.8988 | 11.7856 | 60.0479 | 11.9995 | 6.9052 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.9056 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.9133 | 11.746 | 60.0233 | 11.9995 | 6.9098 | 0.29196 | 60.0191 | 0 | 6.9071 | 11.7856 | 60.048 | 11.9995 | 6.9135 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.914 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.9217 | 11.746 | 60.0233 | 11.9995 | 6.9181 | 0.29196 | 60.0191 | 0 | 6.9155 | 11.7856 | 60.048 | 11.9995 | 6.9219 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.9223 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.93 | 11.746 | 60.0232 | 11.9995 | 6.9265 | 0.29196 | 60.0192 | 0 | 6.9238 | 11.7856 | 60.0481 | 11.9995 | 6.9302 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.9306 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.9383 | 11.746 | 60.0231 | 11.9995 | 6.9348 | 0.29196 | 60.0192 | 0 | 6.9321 | 11.7856 | 60.0481 | 11.9995 | 6.9385 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.939 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.9466 | 11.7434 | 60.0231 | 11.9995 | 6.9431 | 0.29196 | 60.0192 | 0 | 6.9404 | 11.7856 | 60.0482 | 11.9995 | 6.9468 | 17.7394 | 59.9939 | 18.0003
6.9473 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.955 | 11.7434 | 60.023 | 11.9995 | 6.9514 | 0.29196 | 60.0193 | 0 | 6.9487 | 11.7856 | 60.0482 | 11.9995 | 6.9552 | 17.7394 | 59.994 | 18.0003
6.9556 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.9633 | 11.7434 | 60.023 | 11.9995 | 6.9598 | 0.29196 | 60.0193 | 0 | 6.9571 | 11.7856 | 60.0483 | 11.9995 | 6.9635 | 17.7396 | 59.994 | 18.0003
6.964 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.9716 | 11.7434 | 60.0229 | 11.9995 | 6.9681 | 0.29196 | 60.0194 | 0 | 6.9654 | 11.7856 | 60.0483 | 11.9995 | 6.9718 | 17.7396 | 59.994 | 18.0003
6.9723 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.98 | 11.7434 | 60.0229 | 11.9995 | 6.9764 | 0.29196 | 60.0194 | 0 | 6.9738 | 11.7856 | 60.0484 | 11.9995 | 6.9802 | 17.7396 | 59.994 | 18.0003
6.9806 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.9883 | 11.7434 | 60.0228 | 11.9995 | 6.9848 | 0.29196 | 60.0195 | 0 | 6.9821 | 11.7861 | 60.0484 | 11.9995 | 6.9885 | 17.7396 | 59.994 | 18.0003
6.989 | 0.33265 | 60.018 | 0 | 6.9966 | 11.745 | 60.0227 | 11.9995 | 6.9931 | 0.29196 | 60.0195 | 0 | 6.9904 | 11.7861 | 60.0485 | 11.9995 | 6.9968 | 17.7396 | 59.994 | 18.0003
6.9973 | 0.33254 | 60.018 | 0 | 7.005 | 11.745 | 60.0227 | 11.9995 | 7.0014 | 0.29196 | 60.0195 | 0 | 6.9987 | 11.788 | 60.0485 | 11.9995 | 7.0051 | 17.7396 | 59.994 | 18.0003
7.0056 | 0.33254 | 60.018 | 0 | 7.0133 | 11.7448 | 60.0226 | 11.9995 | 7.0098 | 0.29196 | 60.0196 | 0 | 7.007 | 11.788 | 60.0486 | 11.9995 | 7.0135 | 17.7404 | 59.994 | 18.0003
7.0139 | 0.33254 | 60.018 | 0 | 7.0216 | 11.7448 | 60.0226 | 11.9995 | 7.0181 | 0.29196 | 60.0196 | 0 | 7.0154 | 11.788 | 60.0486 | 11.9995 | 7.0219 | 17.7404 | 59.994 | 18.0003
7.0223 | 0.33254 | 60.018 | 0 | 7.0299 | 11.7448 | 60.0225 | 11.9995 | 7.0264 | 0.29196 | 60.0197 | 0 | 7.0237 | 11.788 | 60.0487 | 11.9995 | 7.0302 | 17.7404 | 59.994 | 18.0003
7.0306 | 0.33254 | 60.018 | 0 | 7.0383 | 11.7448 | 60.0224 | 11.9995 | 7.0348 | 0.29176 | 60.0197 | 0 | 7.032 | 11.788 | 60.0487 | 11.9995 | 7.0385 | 17.7404 | 59.994 | 18.0003
7.0389 | 0.33254 | 60.018 | 0 | 7.0466 | 11.743 | 60.0224 | 11.9995 | 7.0431 | 0.29176 | 60.0197 | 0 | 7.0403 | 11.788 | 60.0488 | 11.9995 | 7.0469 | 17.7404 | 59.994 | 18.0003
7.0473 | 0.33254 | 60.018 | 0 | 7.0549 | 11.743 | 60.0223 | 11.9995 | 7.0514 | 0.29219 | 60.0198 | 0 | 7.0487 | 11.788 | 60.0488 | 11.9995 | 7.0552 | 17.7404 | 59.994 | 18.0003
7.0556 | 0.33254 | 60.018 | 0 | 7.0633 | 11.7532 | 60.0223 | 11.9995 | 7.0598 | 0.29219 | 60.0198 | 0 | 7.057 | 11.788 | 60.0489 | 11.9995 | 7.0635 | 17.7404 | 59.994 | 18.0003
7.0639 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.0716 | 11.7532 | 60.0222 | 11.9995 | 7.0681 | 0.29219 | 60.0199 | 0 | 7.0653 | 11.788 | 60.0489 | 11.9995 | 7.0719 | 17.7404 | 59.994 | 18.0003
7.0723 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.0799 | 11.7543 | 60.0222 | 11.9995 | 7.0764 | 0.29219 | 60.0199 | 0 | 7.0737 | 11.788 | 60.049 | 11.9995 | 7.0802 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.0806 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.0882 | 11.7543 | 60.0221 | 11.9995 | 7.0847 | 0.29219 | 60.02 | 0 | 7.082 | 11.788 | 60.049 | 11.9995 | 7.0885 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.0889 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.0966 | 11.7564 | 60.022 | 11.9995 | 7.0931 | 0.29219 | 60.02 | 0 | 7.0903 | 11.788 | 60.0491 | 11.9995 | 7.0968 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.0973 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1049 | 11.7564 | 60.022 | 11.9995 | 7.1014 | 0.29219 | 60.02 | 0 | 7.0986 | 11.7895 | 60.0491 | 11.9995 | 7.1052 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1056 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1132 | 11.7564 | 60.022 | 11.9995 | 7.1097 | 0.29219 | 60.0201 | 0 | 7.107 | 11.7895 | 60.0492 | 11.9995 | 7.1135 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1139 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1216 | 11.7564 | 60.022 | 11.9995 | 7.1181 | 0.29219 | 60.0201 | 0 | 7.1153 | 11.7904 | 60.0492 | 11.9995 | 7.1218 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1222 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1299 | 11.7564 | 60.022 | 11.9995 | 7.1264 | 0.29219 | 60.0202 | 0 | 7.1236 | 11.7904 | 60.0493 | 11.9995 | 7.1301 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1306 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1382 | 11.7564 | 60.022 | 11.9995 | 7.1347 | 0.29219 | 60.0202 | 0 | 7.132 | 11.8045 | 60.0493 | 11.9995 | 7.1385 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1389 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1466 | 11.7599 | 60.022 | 11.9995 | 7.1431 | 0.29219 | 60.0202 | 0 | 7.1403 | 11.8045 | 60.0494 | 11.9995 | 7.1469 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1472 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1549 | 11.7599 | 60.022 | 11.9995 | 7.1514 | 0.29219 | 60.0203 | 0 | 7.1486 | 11.8045 | 60.0494 | 11.9995 | 7.1552 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1556 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1632 | 11.7599 | 60.022 | 11.9995 | 7.1597 | 0.29219 | 60.0203 | 0 | 7.1569 | 11.8045 | 60.0495 | 11.9995 | 7.1636 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1639 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1715 | 11.7599 | 60.022 | 11.9995 | 7.1681 | 0.29219 | 60.0204 | 0 | 7.1653 | 11.8045 | 60.0495 | 11.9995 | 7.1719 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1722 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1799 | 11.7599 | 60.022 | 11.9995 | 7.1764 | 0.29219 | 60.0204 | 0 | 7.1736 | 11.8045 | 60.0496 | 11.9995 | 7.1802 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1806 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1882 | 11.7599 | 60.022 | 11.9995 | 7.1847 | 0.29219 | 60.0205 | 0 | 7.1819 | 11.8029 | 60.0496 | 11.9995 | 7.1885 | 17.7426 | 59.994 | 18.0003
7.1889 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.1965 | 11.7579 | 60.022 | 11.9995 | 7.1931 | 0.29219 | 60.0205 | 0 | 7.1902 | 11.8029 | 60.0497 | 11.9995 | 7.1969 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.1972 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2049 | 11.7579 | 60.022 | 11.9995 | 7.2014 | 0.29219 | 60.0205 | 0 | 7.1985 | 11.8032 | 60.0497 | 11.9995 | 7.2052 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2056 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2132 | 11.7563 | 60.022 | 11.9995 | 7.2097 | 0.29219 | 60.0206 | 0 | 7.2069 | 11.8032 | 60.0498 | 11.9995 | 7.2135 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2139 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2215 | 11.7563 | 60.022 | 11.9995 | 7.218 | 0.29219 | 60.0206 | 0 | 7.2152 | 11.8034 | 60.0498 | 11.9995 | 7.2219 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2222 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2299 | 11.7563 | 60.022 | 11.9995 | 7.2264 | 0.29219 | 60.0207 | 0 | 7.2236 | 11.8034 | 60.0499 | 11.9995 | 7.2302 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2306 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2382 | 11.7563 | 60.022 | 11.9995 | 7.2347 | 0.29227 | 60.0207 | 0 | 7.2319 | 11.8034 | 60.0499 | 11.9995 | 7.2385 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2389 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2465 | 11.7573 | 60.022 | 11.9995 | 7.243 | 0.29227 | 60.0207 | 0 | 7.2402 | 11.8034 | 60.05 | 11.9995 | 7.2468 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2472 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2548 | 11.7573 | 60.022 | 11.9995 | 7.2514 | 0.29227 | 60.0208 | 0 | 7.2485 | 11.8034 | 60.05 | 11.9995 | 7.2552 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2555 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2632 | 11.7573 | 60.022 | 11.9995 | 7.2597 | 0.29227 | 60.0208 | 0 | 7.2568 | 11.8034 | 60.0501 | 11.9995 | 7.2635 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2639 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2715 | 11.7573 | 60.022 | 11.9995 | 7.268 | 0.29227 | 60.0209 | 0 | 7.2652 | 11.8036 | 60.0501 | 11.9995 | 7.2719 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2722 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2798 | 11.7557 | 60.022 | 11.9995 | 7.2764 | 0.29227 | 60.0209 | 0 | 7.2735 | 11.8036 | 60.0502 | 11.9995 | 7.2802 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2805 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2882 | 11.7557 | 60.022 | 11.9995 | 7.2847 | 0.29227 | 60.021 | 0 | 7.2819 | 11.8025 | 60.0502 | 11.9995 | 7.2886 | 17.7428 | 59.994 | 18.0003
7.2889 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.2965 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.293 | 0.29227 | 60.021 | 0 | 7.2902 | 11.8025 | 60.0503 | 11.9995 | 7.2969 | 17.7438 | 59.994 | 18.0003
7.2972 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3048 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.3014 | 0.29227 | 60.021 | 0 | 7.2985 | 11.8019 | 60.0503 | 11.9995 | 7.3052 | 17.7438 | 59.994 | 18.0003
7.3055 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3131 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.3097 | 0.29227 | 60.0211 | 0 | 7.3068 | 11.8019 | 60.0504 | 11.9995 | 7.3136 | 17.7438 | 59.994 | 18.0003
7.3139 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3215 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.318 | 0.29227 | 60.0211 | 0 | 7.3151 | 11.8019 | 60.0504 | 11.9995 | 7.3219 | 17.7438 | 59.994 | 18.0003
7.3222 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3298 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.3264 | 0.29227 | 60.0212 | 0 | 7.3235 | 11.8019 | 60.0505 | 11.9995 | 7.3302 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3305 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3381 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.3347 | 0.29227 | 60.0212 | 0 | 7.3318 | 11.8022 | 60.0505 | 11.9995 | 7.3385 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3389 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3465 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.343 | 0.29227 | 60.0212 | 0 | 7.3401 | 11.8022 | 60.0506 | 11.9995 | 7.3469 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3472 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3548 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.3513 | 0.29227 | 60.0213 | 0 | 7.3484 | 11.8022 | 60.0506 | 11.9995 | 7.3552 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3555 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3631 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.3597 | 0.29227 | 60.0213 | 0 | 7.3568 | 11.8022 | 60.0507 | 11.9995 | 7.3635 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3638 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3715 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.368 | 0.29207 | 60.0214 | 0 | 7.3651 | 11.8026 | 60.0507 | 11.9995 | 7.3718 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3722 | 0.33258 | 60.018 | 0 | 7.3798 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.3763 | 0.29207 | 60.0214 | 0 | 7.3734 | 11.8026 | 60.0508 | 11.9995 | 7.3802 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3805 | 0.33258 | 60.0181 | 0 | 7.3881 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.3847 | 0.2925 | 60.0215 | 0 | 7.3818 | 11.8019 | 60.0508 | 11.9995 | 7.3885 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3888 | 0.33258 | 60.0181 | 0 | 7.3964 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.393 | 0.2925 | 60.0215 | 0 | 7.3901 | 11.8019 | 60.0509 | 11.9995 | 7.3969 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.3972 | 0.33258 | 60.0182 | 0 | 7.4048 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.4013 | 0.2925 | 60.0215 | 0 | 7.3984 | 11.7981 | 60.0509 | 11.9995 | 7.4053 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.4055 | 0.33258 | 60.0182 | 0 | 7.4131 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.4097 | 0.2925 | 60.0216 | 0 | 7.4067 | 11.7981 | 60.051 | 11.9995 | 7.4136 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.4138 | 0.33258 | 60.0182 | 0 | 7.4214 | 11.7537 | 60.022 | 11.9995 | 7.418 | 0.2925 | 60.0216 | 0 | 7.4151 | 11.7981 | 60.051 | 11.9995 | 7.4219 | 17.7445 | 59.994 | 18.0003
7.4222 | 0.33258 | 60.0183 | 0 | 7.4298 | 11.7559 | 60.022 | 11.9995 | 7.4263 | 0.2925 | 60.0217 | 0 | 7.4234 | 11.7981 | 60.051 | 11.9995 | 7.4302 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4305 | 0.33258 | 60.0183 | 0 | 7.4381 | 11.7559 | 60.022 | 11.9995 | 7.4347 | 0.2923 | 60.0217 | 0 | 7.4317 | 11.7981 | 60.051 | 11.9995 | 7.4386 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4388 | 0.33258 | 60.0184 | 0 | 7.4464 | 11.7574 | 60.022 | 11.9995 | 7.443 | 0.2923 | 60.0217 | 0 | 7.4401 | 11.7981 | 60.0511 | 11.9995 | 7.4469 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4472 | 0.33258 | 60.0184 | 0 | 7.4548 | 11.7574 | 60.022 | 11.9995 | 7.4513 | 0.2923 | 60.0218 | 0 | 7.4484 | 11.7993 | 60.0511 | 11.9995 | 7.4552 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4555 | 0.33258 | 60.0185 | 0 | 7.4631 | 11.7574 | 60.022 | 11.9995 | 7.4597 | 0.2923 | 60.0218 | 0 | 7.4567 | 11.7993 | 60.0511 | 11.9995 | 7.4635 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4638 | 0.33258 | 60.0185 | 0 | 7.4714 | 11.7574 | 60.022 | 11.9995 | 7.468 | 0.2923 | 60.0219 | 0 | 7.465 | 11.7983 | 60.0511 | 11.9995 | 7.4719 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4722 | 0.33258 | 60.0185 | 0 | 7.4797 | 11.7574 | 60.022 | 11.9995 | 7.4763 | 0.2923 | 60.0219 | 0 | 7.4734 | 11.7983 | 60.0511 | 11.9995 | 7.4802 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4805 | 0.33258 | 60.0186 | 0 | 7.4881 | 11.7574 | 60.022 | 11.9995 | 7.4846 | 0.29264 | 60.022 | 0 | 7.4817 | 11.7983 | 60.0511 | 11.9995 | 7.4885 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4888 | 0.33258 | 60.0186 | 0 | 7.4964 | 11.7574 | 60.022 | 11.9995 | 7.493 | 0.29264 | 60.022 | 0 | 7.49 | 11.7983 | 60.0512 | 11.9995 | 7.4969 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.4971 | 0.33258 | 60.0187 | 0 | 7.5047 | 11.7574 | 60.022 | 11.9995 | 7.5013 | 0.29264 | 60.022 | 0 | 7.4984 | 11.7983 | 60.0512 | 11.9995 | 7.5052 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5055 | 0.33258 | 60.0187 | 0 | 7.5131 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5096 | 0.29264 | 60.0221 | 0 | 7.5067 | 11.7983 | 60.0512 | 11.9995 | 7.5135 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5138 | 0.33258 | 60.0187 | 0 | 7.5214 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5179 | 0.29264 | 60.0221 | 0 | 7.515 | 11.7983 | 60.0512 | 11.9995 | 7.5219 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5221 | 0.33258 | 60.0188 | 0 | 7.5297 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5263 | 0.29264 | 60.0222 | 0 | 7.5233 | 11.7983 | 60.0512 | 11.9995 | 7.5303 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5305 | 0.33258 | 60.0188 | 0 | 7.5381 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5346 | 0.29264 | 60.0222 | 0 | 7.5317 | 11.7982 | 60.0512 | 11.9995 | 7.5386 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5388 | 0.33258 | 60.0189 | 0 | 7.5464 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5429 | 0.29264 | 60.0222 | 0 | 7.54 | 11.7982 | 60.0513 | 11.9995 | 7.5469 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5471 | 0.33283 | 60.0189 | 0 | 7.5547 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5513 | 0.29244 | 60.0223 | 0 | 7.5483 | 11.7983 | 60.0513 | 11.9995 | 7.5552 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5555 | 0.33283 | 60.019 | 0 | 7.5631 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5596 | 0.29244 | 60.0223 | 0 | 7.5566 | 11.7983 | 60.0513 | 11.9995 | 7.5636 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5638 | 0.33283 | 60.019 | 0 | 7.5714 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5679 | 0.29244 | 60.0224 | 0 | 7.5649 | 11.7983 | 60.0513 | 11.9995 | 7.5719 | 17.744 | 59.994 | 18.0003
7.5721 | 0.33283 | 60.019 | 0 | 7.5797 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5763 | 0.29244 | 60.0224 | 0 | 7.5733 | 11.7983 | 60.0513 | 11.9995 | 7.5802 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.5805 | 0.3327 | 60.0191 | 0 | 7.5881 | 11.7789 | 60.022 | 11.9995 | 7.5846 | 0.29244 | 60.0225 | 0 | 7.5816 | 11.7983 | 60.0513 | 11.9995 | 7.5886 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.5888 | 0.3327 | 60.0191 | 0 | 7.5964 | 11.779 | 60.022 | 11.9995 | 7.5929 | 0.29244 | 60.0225 | 0 | 7.5899 | 11.7983 | 60.0514 | 11.9995 | 7.5969 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.5971 | 0.3327 | 60.0192 | 0 | 7.6047 | 11.779 | 60.022 | 11.9995 | 7.6013 | 0.29296 | 60.0225 | 0 | 7.5983 | 11.7983 | 60.0514 | 11.9995 | 7.6052 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6054 | 0.3327 | 60.0192 | 0 | 7.613 | 11.7782 | 60.022 | 11.9995 | 7.6096 | 0.29296 | 60.0226 | 0 | 7.6066 | 11.7983 | 60.0514 | 11.9995 | 7.6135 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6138 | 0.3327 | 60.0193 | 0 | 7.6214 | 11.7782 | 60.022 | 11.9995 | 7.6179 | 0.29296 | 60.0226 | 0 | 7.6149 | 11.7983 | 60.0514 | 11.9995 | 7.6219 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6221 | 0.3327 | 60.0193 | 0 | 7.6297 | 11.7782 | 60.022 | 11.9995 | 7.6263 | 0.29296 | 60.0227 | 0 | 7.6232 | 11.7983 | 60.0514 | 11.9995 | 7.6302 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6304 | 0.3327 | 60.0193 | 0 | 7.638 | 11.7782 | 60.022 | 11.9995 | 7.6346 | 0.29275 | 60.0227 | 0 | 7.6315 | 11.801 | 60.0514 | 11.9995 | 7.6385 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6388 | 0.3327 | 60.0194 | 0 | 7.6464 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.6429 | 0.29275 | 60.0227 | 0 | 7.6399 | 11.801 | 60.0515 | 11.9995 | 7.6469 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6471 | 0.3327 | 60.0194 | 0 | 7.6547 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.6512 | 0.29275 | 60.0228 | 0 | 7.6482 | 11.801 | 60.0515 | 11.9995 | 7.6553 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6554 | 0.3327 | 60.0195 | 0 | 7.663 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.6596 | 0.29275 | 60.0228 | 0 | 7.6566 | 11.801 | 60.0515 | 11.9995 | 7.6636 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6638 | 0.3327 | 60.0195 | 0 | 7.6713 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.6679 | 0.29275 | 60.0229 | 0 | 7.6649 | 11.801 | 60.0515 | 11.9995 | 7.6719 | 17.7424 | 59.994 | 18.0003
7.6721 | 0.3327 | 60.0195 | 0 | 7.6797 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.6762 | 0.29275 | 60.0229 | 0 | 7.6732 | 11.801 | 60.0515 | 11.9995 | 7.6803 | 17.7398 | 59.994 | 18.0003
7.6804 | 0.3327 | 60.0196 | 0 | 7.688 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.6846 | 0.29309 | 60.023 | 0 | 7.6815 | 11.801 | 60.0515 | 11.9995 | 7.6886 | 17.7398 | 59.994 | 18.0003
7.6888 | 0.3327 | 60.0196 | 0 | 7.6963 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.6929 | 0.29309 | 60.023 | 0 | 7.6898 | 11.801 | 60.0516 | 11.9995 | 7.6969 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.6971 | 0.3327 | 60.0197 | 0 | 7.7047 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.7012 | 0.29283 | 60.023 | 0 | 7.6982 | 11.8008 | 60.0516 | 11.9995 | 7.7052 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7054 | 0.3327 | 60.0197 | 0 | 7.713 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.7096 | 0.29283 | 60.0231 | 0 | 7.7065 | 11.8008 | 60.0516 | 11.9995 | 7.7136 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7138 | 0.3327 | 60.0198 | 0 | 7.7213 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.7179 | 0.29283 | 60.0231 | 0 | 7.7148 | 11.8008 | 60.0516 | 11.9995 | 7.7219 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7221 | 0.3327 | 60.0198 | 0 | 7.7297 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.7262 | 0.29283 | 60.0231 | 0 | 7.7231 | 11.8008 | 60.0516 | 11.9995 | 7.7302 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7304 | 0.3327 | 60.0198 | 0 | 7.738 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.7346 | 0.29283 | 60.0232 | 0 | 7.7314 | 11.8008 | 60.0516 | 11.9995 | 7.7385 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7387 | 0.3327 | 60.0199 | 0 | 7.7463 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.7429 | 0.29283 | 60.0232 | 0 | 7.7398 | 11.8008 | 60.0517 | 11.9995 | 7.7469 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7471 | 0.3327 | 60.0199 | 0 | 7.7546 | 11.7781 | 60.022 | 11.9995 | 7.7512 | 0.29283 | 60.0232 | 0 | 7.7481 | 11.8008 | 60.0517 | 11.9995 | 7.7552 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7554 | 0.3327 | 60.02 | 0 | 7.763 | 11.7778 | 60.022 | 11.9995 | 7.7596 | 0.29283 | 60.0233 | 0 | 7.7565 | 11.8008 | 60.0517 | 11.9995 | 7.7635 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7637 | 0.33249 | 60.02 | 0 | 7.7713 | 11.7778 | 60.022 | 11.9995 | 7.7679 | 0.29283 | 60.0233 | 0 | 7.7648 | 11.8006 | 60.0517 | 11.9995 | 7.772 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7721 | 0.33249 | 60.02 | 0 | 7.7796 | 11.7778 | 60.022 | 11.9995 | 7.7762 | 0.29283 | 60.0233 | 0 | 7.7731 | 11.8006 | 60.0517 | 11.9995 | 7.7803 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7804 | 0.33278 | 60.0201 | 0 | 7.788 | 11.7778 | 60.022 | 11.9995 | 7.7845 | 0.29283 | 60.0234 | 0 | 7.7814 | 11.7991 | 60.0517 | 11.9995 | 7.7886 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7887 | 0.33278 | 60.0201 | 0 | 7.7963 | 11.7778 | 60.022 | 11.9995 | 7.7929 | 0.29283 | 60.0234 | 0 | 7.7897 | 11.7991 | 60.0518 | 11.9995 | 7.7969 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.7971 | 0.33278 | 60.0202 | 0 | 7.8046 | 11.7778 | 60.022 | 11.9995 | 7.8012 | 0.29283 | 60.0234 | 0 | 7.7981 | 11.7991 | 60.0518 | 11.9995 | 7.8053 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8054 | 0.33278 | 60.0202 | 0 | 7.813 | 11.7778 | 60.022 | 11.9995 | 7.8095 | 0.29283 | 60.0235 | 0 | 7.8064 | 11.7991 | 60.0518 | 11.9995 | 7.8136 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8137 | 0.33278 | 60.0203 | 0 | 7.8213 | 11.7778 | 60.022 | 11.9995 | 7.8179 | 0.29283 | 60.0235 | 0 | 7.8147 | 11.7991 | 60.0518 | 11.9995 | 7.8219 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8221 | 0.33278 | 60.0203 | 0 | 7.8296 | 11.7787 | 60.022 | 11.9995 | 7.8262 | 0.29283 | 60.0235 | 0 | 7.8231 | 11.7991 | 60.0518 | 11.9995 | 7.8302 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8304 | 0.33278 | 60.0203 | 0 | 7.8379 | 11.7787 | 60.022 | 11.9995 | 7.8345 | 0.29283 | 60.0236 | 0 | 7.8314 | 11.7989 | 60.0518 | 11.9995 | 7.8386 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8387 | 0.33278 | 60.0204 | 0 | 7.8463 | 11.7787 | 60.022 | 11.9995 | 7.8429 | 0.29283 | 60.0236 | 0 | 7.8397 | 11.7989 | 60.0519 | 11.9995 | 7.8469 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.847 | 0.33278 | 60.0204 | 0 | 7.8546 | 11.7787 | 60.022 | 11.9995 | 7.8512 | 0.29283 | 60.0236 | 0 | 7.848 | 11.7989 | 60.0519 | 11.9995 | 7.8552 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8554 | 0.33278 | 60.0205 | 0 | 7.8629 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.8595 | 0.29283 | 60.0237 | 0 | 7.8563 | 11.7989 | 60.0519 | 11.9995 | 7.8636 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8637 | 0.33278 | 60.0205 | 0 | 7.8713 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.8679 | 0.29283 | 60.0237 | 0 | 7.8647 | 11.7982 | 60.0519 | 11.9995 | 7.8719 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.872 | 0.33278 | 60.0205 | 0 | 7.8796 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.8762 | 0.29283 | 60.0237 | 0 | 7.873 | 11.7982 | 60.0519 | 11.9995 | 7.8802 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8804 | 0.33278 | 60.0206 | 0 | 7.8879 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.8845 | 0.29283 | 60.0238 | 0 | 7.8813 | 11.7982 | 60.0519 | 11.9995 | 7.8885 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
7.8887 | 0.33278 | 60.0206 | 0 | 7.8963 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.8928 | 0.29283 | 60.0238 | 0 | 7.8896 | 11.7982 | 60.052 | 11.9995 | 7.897 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.897 | 0.33258 | 60.0207 | 0 | 7.9046 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9012 | 0.29283 | 60.0238 | 0 | 7.8979 | 11.8018 | 60.052 | 11.9995 | 7.9053 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.9054 | 0.33258 | 60.0207 | 0 | 7.9129 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9095 | 0.29283 | 60.0239 | 0 | 7.9063 | 11.8018 | 60.052 | 11.9995 | 7.9136 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.9137 | 0.33275 | 60.0208 | 0 | 7.9213 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9178 | 0.29283 | 60.0239 | 0 | 7.9146 | 11.8018 | 60.052 | 11.9995 | 7.922 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.922 | 0.33275 | 60.0208 | 0 | 7.9296 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9261 | 0.29283 | 60.0239 | 0 | 7.923 | 11.8018 | 60.052 | 11.9995 | 7.9303 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.9304 | 0.33275 | 60.0208 | 0 | 7.9379 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9345 | 0.29283 | 60.024 | 0 | 7.9313 | 11.8015 | 60.052 | 11.9995 | 7.9386 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.9387 | 0.33275 | 60.0209 | 0 | 7.9463 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9428 | 0.29283 | 60.024 | 0 | 7.9396 | 11.8015 | 60.0521 | 11.9995 | 7.9469 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.947 | 0.33275 | 60.0209 | 0 | 7.9546 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9511 | 0.29283 | 60.024 | 0 | 7.9479 | 11.8011 | 60.0521 | 11.9995 | 7.9553 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.9554 | 0.33275 | 60.021 | 0 | 7.9629 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9595 | 0.29283 | 60.0241 | 0 | 7.9562 | 11.8011 | 60.0521 | 11.9995 | 7.9636 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.9637 | 0.33275 | 60.021 | 0 | 7.9712 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9678 | 0.29283 | 60.0241 | 0 | 7.9646 | 11.8011 | 60.0521 | 11.9995 | 7.9719 | 17.7615 | 59.994 | 18.0003
7.972 | 0.33275 | 60.021 | 0 | 7.9796 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9761 | 0.29283 | 60.0241 | 0 | 7.9729 | 11.8011 | 60.0521 | 11.9995 | 7.9802 | 17.7639 | 59.994 | 18.0003
7.9803 | 0.33275 | 60.0211 | 0 | 7.9879 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9845 | 0.29283 | 60.0242 | 0 | 7.9812 | 11.7991 | 60.0521 | 11.9995 | 7.9886 | 17.7639 | 59.994 | 18.0003
7.9887 | 0.33275 | 60.0211 | 0 | 7.9962 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 7.9928 | 0.29283 | 60.0242 | 0 | 7.9896 | 11.7991 | 60.0522 | 11.9995 | 7.9969 | 17.7639 | 59.994 | 18.0003
7.997 | 0.33261 | 60.0212 | 0 | 8.0046 | 11.7771 | 60.022 | 11.9995 | 8.0011 | 0.29283 | 60.0242 | 0 | 7.9979 | 11.7988 | 60.0522 | 11.9995 | 8.0052 | 17.7639 | 59.994 | 18.0003
8.0053 | 0.33261 | 60.0212 | 0 | 8.0129 | 11.7786 | 60.022 | 11.9995 | 8.0095 | 0.29283 | 60.0243 | 0 | 8.0062 | 11.7988 | 60.0522 | 11.9995 | 8.0137 | 17.7639 | 59.994 | 18.0003
8.0137 | 0.33261 | 60.0213 | 0 | 8.0212 | 11.7786 | 60.022 | 11.9995 | 8.0178 | 0.29283 | 60.0243 | 0 | 8.0145 | 11.8001 | 60.0522 | 11.9995 | 8.022 | 17.7639 | 59.9941 | 18.0003
8.022 | 0.33261 | 60.0213 | 0 | 8.0295 | 11.7786 | 60.022 | 11.9995 | 8.0261 | 0.29283 | 60.0243 | 0 | 8.0228 | 11.8001 | 60.0522 | 11.9995 | 8.0303 | 17.7639 | 59.9941 | 18.0003
8.0303 | 0.3329 | 60.0213 | 0 | 8.0379 | 11.7786 | 60.022 | 11.9995 | 8.0345 | 0.29283 | 60.0244 | 0 | 8.0312 | 11.8017 | 60.0522 | 11.9995 | 8.0386 | 17.7639 | 59.9941 | 18.0003
8.0387 | 0.3329 | 60.0214 | 0 | 8.0462 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.0428 | 0.29283 | 60.0244 | 0 | 8.0395 | 11.8017 | 60.0523 | 11.9995 | 8.047 | 17.7639 | 59.9942 | 18.0003
8.047 | 0.3329 | 60.0214 | 0 | 8.0545 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.0511 | 0.29283 | 60.0244 | 0 | 8.0479 | 11.8017 | 60.0523 | 11.9995 | 8.0553 | 17.7639 | 59.9942 | 18.0003
8.0553 | 0.3329 | 60.0215 | 0 | 8.0629 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.0594 | 0.29283 | 60.0245 | 0 | 8.0562 | 11.8017 | 60.0523 | 11.9995 | 8.0636 | 17.7639 | 59.9942 | 18.0003
8.0637 | 0.3329 | 60.0215 | 0 | 8.0712 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.0678 | 0.29283 | 60.0245 | 0 | 8.0645 | 11.8017 | 60.0523 | 11.9995 | 8.0719 | 17.7639 | 59.9943 | 18.0003
8.072 | 0.3329 | 60.0215 | 0 | 8.0795 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.0761 | 0.29283 | 60.0245 | 0 | 8.0728 | 11.8017 | 60.0523 | 11.9995 | 8.0803 | 17.7639 | 59.9943 | 18.0003
8.0803 | 0.3329 | 60.0216 | 0 | 8.0879 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.0844 | 0.29283 | 60.0246 | 0 | 8.0811 | 11.8014 | 60.0523 | 11.9995 | 8.0886 | 17.7639 | 59.9943 | 18.0003
8.0886 | 0.3329 | 60.0216 | 0 | 8.0962 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.0928 | 0.29283 | 60.0246 | 0 | 8.0895 | 11.8014 | 60.0524 | 11.9995 | 8.0969 | 17.7639 | 59.9944 | 18.0003
8.097 | 0.3327 | 60.0217 | 0 | 8.1045 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1011 | 0.29317 | 60.0246 | 0 | 8.0978 | 11.798 | 60.0524 | 11.9995 | 8.1053 | 17.7639 | 59.9944 | 18.0003
8.1053 | 0.3327 | 60.0217 | 0 | 8.1128 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1094 | 0.29317 | 60.0247 | 0 | 8.1061 | 11.798 | 60.0524 | 11.9995 | 8.1136 | 17.7639 | 59.9944 | 18.0003
8.1136 | 0.3327 | 60.0218 | 0 | 8.1212 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1178 | 0.29297 | 60.0247 | 0 | 8.1144 | 11.798 | 60.0524 | 11.9995 | 8.1219 | 17.7639 | 59.9945 | 18.0003
8.122 | 0.3327 | 60.0218 | 0 | 8.1295 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1261 | 0.29297 | 60.0247 | 0 | 8.1227 | 11.798 | 60.0524 | 11.9995 | 8.1302 | 17.7639 | 59.9945 | 18.0003
8.1303 | 0.3327 | 60.0218 | 0 | 8.1378 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1344 | 0.29297 | 60.0248 | 0 | 8.1311 | 11.798 | 60.0524 | 11.9995 | 8.1387 | 17.7639 | 59.9945 | 18.0003
8.1386 | 0.3327 | 60.0219 | 0 | 8.1462 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1427 | 0.29297 | 60.0248 | 0 | 8.1394 | 11.798 | 60.0525 | 11.9995 | 8.147 | 17.7639 | 59.9946 | 18.0003
8.147 | 0.33291 | 60.0219 | 0 | 8.1545 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1511 | 0.29297 | 60.0248 | 0 | 8.1477 | 11.7994 | 60.0525 | 11.9995 | 8.1553 | 17.7639 | 59.9946 | 18.0003
8.1553 | 0.33291 | 60.022 | 0 | 8.1628 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1594 | 0.29297 | 60.0249 | 0 | 8.1561 | 11.7994 | 60.0525 | 11.9995 | 8.1636 | 17.7639 | 59.9946 | 18.0003
8.1636 | 0.33291 | 60.022 | 0 | 8.1712 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1677 | 0.29297 | 60.0249 | 0 | 8.1644 | 11.7994 | 60.0525 | 11.9995 | 8.172 | 17.7639 | 59.9947 | 18.0003
8.172 | 0.33291 | 60.022 | 0 | 8.1795 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1761 | 0.29297 | 60.0249 | 0 | 8.1727 | 11.7994 | 60.0525 | 11.9995 | 8.1803 | 17.7639 | 59.9947 | 18.0003
8.1803 | 0.33263 | 60.0221 | 0 | 8.1878 | 11.7777 | 60.022 | 11.9995 | 8.1844 | 0.29297 | 60.025 | 0 | 8.181 | 11.8005 | 60.0525 | 11.9995 | 8.1886 | 17.7639 | 59.9947 | 18.0003
8.1886 | 0.33263 | 60.0221 | 0 | 8.1961 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.1927 | 0.29297 | 60.025 | 0 | 8.1894 | 11.8005 | 60.0526 | 11.9995 | 8.197 | 17.7639 | 59.9948 | 18.0003
8.197 | 0.33263 | 60.0222 | 0 | 8.2045 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.201 | 0.29297 | 60.025 | 0 | 8.1977 | 11.8005 | 60.0526 | 11.9995 | 8.2053 | 17.7639 | 59.9948 | 18.0003
8.2053 | 0.33263 | 60.0222 | 0 | 8.2128 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.2094 | 0.29297 | 60.0251 | 0 | 8.206 | 11.8005 | 60.0526 | 11.9995 | 8.2136 | 17.7639 | 59.9948 | 18.0003
8.2136 | 0.33263 | 60.0223 | 0 | 8.2211 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.2177 | 0.29297 | 60.0251 | 0 | 8.2144 | 11.8019 | 60.0526 | 11.9995 | 8.2219 | 17.7639 | 59.9949 | 18.0003
8.2219 | 0.33263 | 60.0223 | 0 | 8.2295 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.226 | 0.29297 | 60.0251 | 0 | 8.2227 | 11.8019 | 60.0526 | 11.9995 | 8.2303 | 17.7639 | 59.9949 | 18.0003
8.2303 | 0.33281 | 60.0223 | 0 | 8.2378 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.2344 | 0.29297 | 60.0252 | 0 | 8.231 | 11.8019 | 60.0526 | 11.9995 | 8.2386 | 17.7639 | 59.9949 | 18.0003
8.2386 | 0.33281 | 60.0224 | 0 | 8.2461 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.2427 | 0.29297 | 60.0252 | 0 | 8.2393 | 11.8019 | 60.0527 | 11.9995 | 8.2469 | 17.7639 | 59.995 | 18.0003
8.2469 | 0.33281 | 60.0224 | 0 | 8.2545 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.251 | 0.29297 | 60.0252 | 0 | 8.2476 | 11.8 | 60.0527 | 11.9995 | 8.2552 | 17.7639 | 59.995 | 18.0003
8.2553 | 0.33281 | 60.0225 | 0 | 8.2628 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.2594 | 0.29297 | 60.0253 | 0 | 8.256 | 11.8 | 60.0527 | 11.9995 | 8.2637 | 17.7639 | 59.995 | 18.0003
8.2636 | 0.33281 | 60.0225 | 0 | 8.2711 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.2677 | 0.29297 | 60.0253 | 0 | 8.2643 | 11.8 | 60.0527 | 11.9995 | 8.272 | 17.7639 | 59.9951 | 18.0003
8.2719 | 0.33281 | 60.0225 | 0 | 8.2795 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.276 | 0.29297 | 60.0253 | 0 | 8.2726 | 11.8 | 60.0527 | 11.9995 | 8.2803 | 17.7639 | 59.9951 | 18.0003
8.2803 | 0.33281 | 60.0226 | 0 | 8.2878 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.2844 | 0.29297 | 60.0254 | 0 | 8.2809 | 11.7978 | 60.0527 | 11.9995 | 8.2887 | 17.7639 | 59.9951 | 18.0003
8.2886 | 0.33281 | 60.0226 | 0 | 8.2961 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.2927 | 0.29297 | 60.0254 | 0 | 8.2892 | 11.7978 | 60.0528 | 11.9995 | 8.297 | 17.7639 | 59.9952 | 18.0003
8.2969 | 0.33281 | 60.0227 | 0 | 8.3044 | 11.7775 | 60.022 | 11.9995 | 8.301 | 0.29308 | 60.0254 | 0 | 8.2976 | 11.795 | 60.0528 | 11.9995 | 8.3053 | 17.7639 | 59.9952 | 18.0003
8.3052 | 0.33281 | 60.0227 | 0 | 8.3128 | 11.777 | 60.022 | 11.9995 | 8.3094 | 0.29308 | 60.0255 | 0 | 8.3059 | 11.795 | 60.0528 | 11.9995 | 8.3136 | 17.7639 | 59.9952 | 18.0003
8.3136 | 0.33281 | 60.0228 | 0 | 8.3211 | 11.777 | 60.022 | 11.9995 | 8.3177 | 0.29308 | 60.0255 | 0 | 8.3143 | 11.7962 | 60.0528 | 11.9995 | 8.322 | 17.7639 | 59.9953 | 18.0003
8.3219 | 0.33281 | 60.0228 | 0 | 8.3294 | 11.777 | 60.022 | 11.9995 | 8.326 | 0.29308 | 60.0255 | 0 | 8.3226 | 11.7962 | 60.0528 | 11.9995 | 8.3303 | 17.7639 | 59.9953 | 18.0003
8.3302 | 0.33281 | 60.0228 | 0 | 8.3378 | 11.777 | 60.022 | 11.9995 | 8.3344 | 0.29308 | 60.0256 | 0 | 8.3309 | 11.7962 | 60.0528 | 11.9995 | 8.3386 | 17.7639 | 59.9953 | 18.0003
8.3386 | 0.33281 | 60.0229 | 0 | 8.3461 | 11.777 | 60.022 | 11.9995 | 8.3427 | 0.29308 | 60.0256 | 0 | 8.3392 | 11.7962 | 60.0529 | 11.9995 | 8.3469 | 17.7639 | 59.9954 | 18.0003
8.3469 | 0.33281 | 60.0229 | 0 | 8.3544 | 11.777 | 60.022 | 11.9995 | 8.351 | 0.29308 | 60.0256 | 0 | 8.3475 | 11.789 | 60.0529 | 11.9995 | 8.3553 | 17.7639 | 59.9954 | 18.0003
8.3552 | 0.33281 | 60.023 | 0 | 8.3628 | 11.777 | 60.022 | 11.9995 | 8.3593 | 0.29308 | 60.0257 | 0 | 8.3559 | 11.789 | 60.0529 | 11.9995 | 8.3636 | 17.7639 | 59.9954 | 18.0003
8.3636 | 0.33281 | 60.023 | 0 | 8.3711 | 11.777 | 60.022 | 11.9995 | 8.3676 | 0.29308 | 60.0257 | 0 | 8.3642 | 11.789 | 60.0529 | 11.9995 | 8.3719 | 17.7639 | 59.9955 | 18.0003
8.3719 | 0.33281 | 60.023 | 0 | 8.3794 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.376 | 0.29308 | 60.0257 | 0 | 8.3725 | 11.789 | 60.0529 | 11.9995 | 8.3804 | 17.7639 | 59.9955 | 18.0003
8.3802 | 0.33281 | 60.0231 | 0 | 8.3877 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.3843 | 0.29308 | 60.0258 | 0 | 8.3809 | 11.7869 | 60.0529 | 11.9995 | 8.3887 | 17.7639 | 59.9955 | 18.0003
8.3886 | 0.33281 | 60.0231 | 0 | 8.3961 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.3926 | 0.29308 | 60.0258 | 0 | 8.3892 | 11.7869 | 60.053 | 11.9995 | 8.397 | 17.7639 | 59.9956 | 18.0003
8.3969 | 0.33281 | 60.0232 | 0 | 8.4044 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.401 | 0.29308 | 60.0258 | 0 | 8.3975 | 11.787 | 60.053 | 11.9995 | 8.4053 | 17.7639 | 59.9956 | 18.0003
8.4052 | 0.33281 | 60.0232 | 0 | 8.4127 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.4093 | 0.29308 | 60.0259 | 0 | 8.4058 | 11.787 | 60.053 | 11.9995 | 8.4137 | 17.7639 | 59.9956 | 18.0003
8.4135 | 0.33281 | 60.0233 | 0 | 8.4211 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.4176 | 0.29281 | 60.0259 | 0 | 8.4141 | 11.787 | 60.053 | 12.063 | 8.422 | 17.7639 | 59.9957 | 18.0003
8.4219 | 0.33281 | 60.0233 | 0 | 8.4294 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.426 | 0.29281 | 60.0259 | 0 | 8.4225 | 11.787 | 60.053 | 12.1629 | 8.4303 | 17.7639 | 59.9957 | 18.0003
8.4302 | 0.33281 | 60.0233 | 0 | 8.4377 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.4343 | 0.29306 | 60.026 | 0 | 8.4308 | 11.787 | 60.0531 | 12.2628 | 8.4386 | 17.7639 | 59.9957 | 18.0003
8.4385 | 0.33281 | 60.0234 | 0 | 8.4461 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.4426 | 0.29306 | 60.026 | 0 | 8.4391 | 11.787 | 60.0531 | 12.3627 | 8.447 | 17.7639 | 59.9958 | 18.0003
8.4469 | 0.33268 | 60.0234 | 0 | 8.4544 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.451 | 0.29306 | 60.026 | 0 | 8.4474 | 11.787 | 60.0531 | 12.4626 | 8.4553 | 17.7639 | 59.9958 | 18.0003
8.4552 | 0.33268 | 60.0235 | 0 | 8.4627 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.4593 | 0.29306 | 60.0261 | 0 | 8.4557 | 11.787 | 60.0531 | 12.5625 | 8.4636 | 17.7639 | 59.9958 | 18.0003
8.4635 | 0.33268 | 60.0235 | 0 | 8.471 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.4676 | 0.29306 | 60.0261 | 0 | 8.4641 | 11.7852 | 60.0532 | 12.6624 | 8.472 | 17.7639 | 59.9959 | 18.0003
8.4719 | 0.33268 | 60.0235 | 0 | 8.4794 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.476 | 0.29306 | 60.0261 | 0 | 8.4724 | 11.7852 | 60.0532 | 12.7623 | 8.4803 | 17.7639 | 59.9959 | 18.0003
8.4802 | 0.33268 | 60.0236 | 0 | 8.4877 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.4843 | 0.29306 | 60.0262 | 0 | 8.4808 | 11.7853 | 60.0532 | 12.8622 | 8.4886 | 17.7639 | 59.9959 | 18.0003
8.4885 | 0.33268 | 60.0236 | 0 | 8.496 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.4926 | 0.29306 | 60.0262 | 0 | 8.4891 | 11.7853 | 60.0532 | 12.9621 | 8.4969 | 17.7639 | 59.996 | 18.0003
8.4968 | 0.33268 | 60.0237 | 0 | 8.5044 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.5009 | 0.29306 | 60.0262 | 0 | 8.4974 | 11.8148 | 60.0533 | 13.0621 | 8.5054 | 17.7639 | 59.996 | 18.0003
8.5052 | 0.33268 | 60.0237 | 0 | 8.5127 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.5093 | 0.29306 | 60.0263 | 0 | 8.5057 | 11.8148 | 60.0533 | 13.162 | 8.5137 | 17.7639 | 59.996 | 18.0003
8.5135 | 0.33268 | 60.0238 | 0 | 8.521 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.5176 | 0.29306 | 60.0263 | 0 | 8.514 | 11.8148 | 60.0533 | 13.2619 | 8.522 | 17.7639 | 59.9961 | 18.0003
8.5218 | 0.33268 | 60.0238 | 0 | 8.5294 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.5259 | 0.29306 | 60.0263 | 0 | 8.5224 | 11.8148 | 60.0533 | 13.3618 | 8.5304 | 17.7637 | 59.9961 | 18.0003
8.5302 | 0.33268 | 60.0238 | 0 | 8.5377 | 11.7774 | 60.022 | 11.9995 | 8.5343 | 0.29335 | 60.0264 | 0 | 8.5307 | 11.8158 | 60.0534 | 13.4617 | 8.5387 | 17.7637 | 59.9961 | 18.0003
8.5385 | 0.33268 | 60.0239 | 0 | 8.546 | 11.7758 | 60.022 | 11.9995 | 8.5426 | 0.29335 | 60.0264 | 0 | 8.539 | 11.8158 | 60.0534 | 13.5616 | 8.547 | 17.7637 | 59.9962 | 18.0003
8.5468 | 0.33268 | 60.0239 | 0 | 8.5543 | 11.7758 | 60.022 | 11.9995 | 8.5509 | 0.29335 | 60.0264 | 0 | 8.5474 | 11.8059 | 60.0534 | 13.6615 | 8.5553 | 17.7637 | 59.9962 | 18.0003
8.5552 | 0.33268 | 60.024 | 0 | 8.5627 | 11.7758 | 60.022 | 11.9995 | 8.5593 | 0.29335 | 60.0265 | 0 | 8.5557 | 11.8059 | 60.0534 | 13.7614 | 8.5637 | 17.7637 | 59.9962 | 18.0003
8.5635 | 0.33268 | 60.024 | 0 | 8.571 | 11.7758 | 60.022 | 11.9995 | 8.5676 | 0.29335 | 60.0265 | 0 | 8.564 | 11.8059 | 60.0535 | 13.8613 | 8.572 | 17.7637 | 59.9963 | 18.0003
8.5718 | 0.33268 | 60.024 | 0 | 8.5793 | 11.7755 | 60.022 | 11.9995 | 8.5759 | 0.29335 | 60.0265 | 0 | 8.5723 | 11.8059 | 60.0535 | 13.9613 | 8.5803 | 17.7637 | 59.9963 | 18.0003
8.5801 | 0.33268 | 60.0241 | 0 | 8.5877 | 11.7755 | 60.022 | 11.9995 | 8.5843 | 0.29335 | 60.0266 | 0 | 8.5806 | 11.8059 | 60.0535 | 14.0612 | 8.5886 | 17.7637 | 59.9963 | 18.0003
8.5885 | 0.33268 | 60.0241 | 0 | 8.596 | 11.7755 | 60.022 | 11.9995 | 8.5926 | 0.29335 | 60.0266 | 0 | 8.589 | 11.8059 | 60.0535 | 14.1611 | 8.597 | 17.7622 | 59.9964 | 18.0003
8.5968 | 0.33268 | 60.0242 | 0 | 8.6043 | 11.7755 | 60.022 | 11.9995 | 8.6009 | 0.29335 | 60.0266 | 0 | 8.5973 | 11.8059 | 60.0536 | 14.261 | 8.6053 | 17.7622 | 59.9964 | 18.0003
8.6051 | 0.33268 | 60.0242 | 0 | 8.6127 | 11.7755 | 60.022 | 11.9995 | 8.6092 | 0.29335 | 60.0267 | 0 | 8.6057 | 11.8059 | 60.0536 | 14.3609 | 8.6136 | 17.7622 | 59.9964 | 18.0003
8.6135 | 0.33268 | 60.0243 | 0 | 8.621 | 11.7755 | 60.022 | 11.9995 | 8.6176 | 0.29308 | 60.0267 | 0 | 8.614 | 11.8086 | 60.0536 | 14.4608 | 8.6221 | 17.7622 | 59.9965 | 18.0003
8.6218 | 0.33268 | 60.0243 | 0 | 8.6293 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6259 | 0.29308 | 60.0267 | 0 | 8.6223 | 11.8086 | 60.0536 | 14.5607 | 8.6304 | 17.7622 | 59.9965 | 18.0003
8.6301 | 0.33268 | 60.0243 | 0 | 8.6377 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6342 | 0.29308 | 60.0268 | 0 | 8.6306 | 11.8086 | 60.0537 | 14.6606 | 8.6387 | 17.7622 | 59.9965 | 18.0003
8.6385 | 0.33268 | 60.0244 | 0 | 8.646 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6425 | 0.29308 | 60.0268 | 0 | 8.6389 | 11.8086 | 60.0537 | 14.7605 | 8.647 | 17.7622 | 59.9966 | 18.0003
8.6468 | 0.33268 | 60.0244 | 0 | 8.6543 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6509 | 0.29335 | 60.0268 | 0 | 8.6473 | 11.8086 | 60.0537 | 14.8604 | 8.6554 | 17.7622 | 59.9966 | 18.0003
8.6551 | 0.33268 | 60.0245 | 0 | 8.6626 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6592 | 0.29335 | 60.0269 | 0 | 8.6556 | 11.8086 | 60.0537 | 14.9604 | 8.6637 | 17.7622 | 59.9966 | 18.0003
8.6634 | 0.33293 | 60.0245 | 0 | 8.671 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6675 | 0.29335 | 60.0269 | 0 | 8.6639 | 11.8086 | 60.0538 | 15.0603 | 8.672 | 17.7622 | 59.9967 | 18.0003
8.6718 | 0.33293 | 60.0245 | 0 | 8.6793 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6759 | 0.29335 | 60.0269 | 0 | 8.6722 | 11.8086 | 60.0538 | 15.1602 | 8.6803 | 17.7622 | 59.9967 | 18.0003
8.6801 | 0.33293 | 60.0246 | 0 | 8.6876 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6842 | 0.29335 | 60.027 | 0 | 8.6805 | 11.8106 | 60.0538 | 15.2601 | 8.6887 | 17.7622 | 59.9967 | 18.0003
8.6884 | 0.33293 | 60.0246 | 0 | 8.696 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.6925 | 0.29335 | 60.027 | 0 | 8.6889 | 11.8106 | 60.0538 | 15.36 | 8.697 | 17.7622 | 59.9968 | 18.0003
8.6968 | 0.33293 | 60.0247 | 0 | 8.7043 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.7009 | 0.29335 | 60.0271 | 0 | 8.6972 | 11.8082 | 60.0539 | 15.4599 | 8.7053 | 17.7622 | 59.9968 | 18.0003
8.7051 | 0.33293 | 60.0247 | 0 | 8.7126 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.7092 | 0.29335 | 60.0271 | 0 | 8.7056 | 11.8082 | 60.0539 | 15.5598 | 8.7137 | 17.7622 | 59.9968 | 18.0003
8.7134 | 0.33293 | 60.0247 | 0 | 8.721 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.7175 | 0.29335 | 60.0272 | 0 | 8.7139 | 11.8082 | 60.0539 | 15.6597 | 8.722 | 17.7622 | 59.9969 | 18.0003
8.7218 | 0.33293 | 60.0248 | 0 | 8.7293 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.7259 | 0.29335 | 60.0273 | 0 | 8.7222 | 11.8082 | 60.0539 | 15.7596 | 8.7303 | 17.7648 | 59.9969 | 18.0003
8.7301 | 0.33293 | 60.0248 | 0 | 8.7376 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.7342 | 0.29335 | 60.0273 | 0 | 8.7305 | 11.8082 | 60.054 | 15.8596 | 8.7386 | 17.7648 | 59.9969 | 18.0003
8.7384 | 0.33293 | 60.0249 | 0 | 8.7459 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.7425 | 0.29335 | 60.0274 | 0 | 8.7388 | 11.8082 | 60.054 | 15.9595 | 8.7471 | 17.7648 | 59.997 | 18.0003
8.7467 | 0.33293 | 60.0249 | 0 | 8.7543 | 11.7747 | 60.022 | 11.9995 | 8.7508 | 0.29335 | 60.0275 | 0 | 8.7472 | 11.8083 | 60.054 | 16.0594 | 8.7554 | 17.7648 | 59.997 | 18.0003
8.7551 | 0.33293 | 60.025 | 0 | 8.7626 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 8.7592 | 0.29335 | 60.0275 | 0 | 8.7555 | 11.8083 | 60.054 | 16.1593 | 8.7637 | 17.7661 | 59.997 | 18.0003
8.7634 | 0.33293 | 60.025 | 0 | 8.7709 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 8.7675 | 0.29335 | 60.0276 | 0 | 8.7638 | 11.8083 | 60.0541 | 16.2592 | 8.772 | 17.7661 | 59.9971 | 18.0003
8.7717 | 0.33293 | 60.025 | 0 | 8.7793 | 11.7741 | 60.022 | 11.9995 | 8.7758 | 0.29335 | 60.0277 | 0 | 8.7722 | 11.8083 | 60.0541 | 16.3591 | 8.7804 | 17.7669 | 59.9971 | 18.0003
8.7801 | 0.33266 | 60.0251 | 0 | 8.7876 | 11.7741 | 60.022 | 11.9995 | 8.7841 | 0.29362 | 60.0277 | 0 | 8.7805 | 11.8083 | 60.0541 | 16.459 | 8.7887 | 17.7669 | 59.9971 | 18.0003
8.7884 | 0.33266 | 60.0251 | 0 | 8.7959 | 11.7741 | 60.022 | 11.9995 | 8.7925 | 0.29362 | 60.0278 | 0 | 8.7888 | 11.8083 | 60.0541 | 16.5589 | 8.797 | 17.7669 | 59.9972 | 18.0003
8.7967 | 0.33266 | 60.0252 | 0 | 8.8043 | 11.7741 | 60.022 | 11.9995 | 8.8008 | 0.29319 | 60.0279 | 0 | 8.7971 | 11.8076 | 60.0542 | 16.6588 | 8.8054 | 17.7669 | 59.9972 | 18.0003
8.8051 | 0.33266 | 60.0252 | 0 | 8.8126 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8091 | 0.29319 | 60.0279 | 0 | 8.8054 | 11.8076 | 60.0542 | 16.7587 | 8.8137 | 17.7669 | 59.9972 | 18.0003
8.8134 | 0.33266 | 60.0252 | 0 | 8.8209 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8175 | 0.29319 | 60.028 | 0 | 8.8138 | 11.8057 | 60.0542 | 16.8587 | 8.822 | 17.7669 | 59.9973 | 18.0003
8.8217 | 0.33266 | 60.0253 | 0 | 8.8292 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8258 | 0.29319 | 60.0281 | 0 | 8.8221 | 11.8057 | 60.0542 | 16.9586 | 8.8303 | 17.7669 | 59.9973 | 18.0003
8.8301 | 0.33266 | 60.0253 | 0 | 8.8376 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8341 | 0.29319 | 60.0281 | 0 | 8.8304 | 11.8057 | 60.0543 | 17.0585 | 8.8387 | 17.7669 | 59.9973 | 18.0003
8.8384 | 0.33266 | 60.0254 | 0 | 8.8459 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8425 | 0.29319 | 60.0282 | 0 | 8.8387 | 11.8057 | 60.0543 | 17.1584 | 8.847 | 17.7669 | 59.9974 | 18.0003
8.8467 | 0.33266 | 60.0254 | 0 | 8.8542 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8508 | 0.29339 | 60.0283 | 0 | 8.847 | 11.8057 | 60.0543 | 17.2583 | 8.8553 | 17.7669 | 59.9974 | 18.0003
8.855 | 0.33266 | 60.0255 | 0 | 8.8626 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8591 | 0.29339 | 60.0283 | 0 | 8.8554 | 11.8057 | 60.0543 | 17.3582 | 8.8636 | 17.7669 | 59.9974 | 18.0003
8.8634 | 0.33266 | 60.0255 | 0 | 8.8709 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8674 | 0.29339 | 60.0284 | 0 | 8.8637 | 11.8065 | 60.0544 | 17.4581 | 8.8721 | 17.7669 | 59.9975 | 18.0003
8.8717 | 0.33266 | 60.0255 | 0 | 8.8792 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8758 | 0.29339 | 60.0285 | 0 | 8.8721 | 11.8065 | 60.0544 | 17.558 | 8.8804 | 17.7646 | 59.9975 | 18.0003
8.88 | 0.33266 | 60.0256 | 0 | 8.8876 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8841 | 0.29296 | 60.0285 | 0 | 8.8804 | 11.8075 | 60.0544 | 17.6579 | 8.8887 | 17.7646 | 59.9975 | 18.0003
8.8884 | 0.33266 | 60.0256 | 0 | 8.8959 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.8924 | 0.29296 | 60.0286 | 0 | 8.8887 | 11.8075 | 60.0544 | 17.7578 | 8.8971 | 17.7646 | 59.9976 | 18.0003
8.8967 | 0.33266 | 60.0257 | 0 | 8.9042 | 11.7756 | 60.022 | 11.9995 | 8.9008 | 0.29296 | 60.0287 | 0 | 8.897 | 11.8095 | 60.0545 | 17.8577 | 8.9054 | 17.7646 | 59.9976 | 18.0003
8.905 | 0.33266 | 60.0257 | 0 | 8.9125 | 11.7512 | 60.022 | 11.9995 | 8.9091 | 0.29296 | 60.0287 | 0 | 8.9053 | 11.8095 | 60.0545 | 17.9577 | 8.9137 | 17.7646 | 59.9976 | 18.0003
8.9134 | 0.33288 | 60.0257 | 0 | 8.9209 | 11.7512 | 60.022 | 11.9995 | 8.9174 | 0.29296 | 60.0288 | 0 | 8.9137 | 11.8095 | 60.0545 | 18.0576 | 8.922 | 17.7646 | 59.9977 | 18.0003
8.9217 | 0.33288 | 60.0258 | 0 | 8.9292 | 11.7511 | 60.022 | 11.9995 | 8.9258 | 0.29296 | 60.0289 | 0 | 8.922 | 11.8095 | 60.0545 | 18.1575 | 8.9304 | 17.7641 | 59.9977 | 18.0003
8.93 | 0.33288 | 60.0258 | 0 | 8.9375 | 11.7511 | 60.022 | 11.9995 | 8.9341 | 0.29322 | 60.0289 | 0 | 8.9303 | 11.8095 | 60.0546 | 18.2574 | 8.9387 | 17.7641 | 59.9977 | 18.0003
8.9383 | 0.33288 | 60.0259 | 0 | 8.9459 | 11.7511 | 60.022 | 11.9995 | 8.9424 | 0.29322 | 60.029 | 0 | 8.9387 | 11.8095 | 60.0546 | 18.3573 | 8.947 | 17.7641 | 59.9978 | 18.0003
8.9467 | 0.3328 | 60.0259 | 0 | 8.9542 | 11.7511 | 60.022 | 11.9995 | 8.9507 | 0.29322 | 60.0291 | 0 | 8.947 | 11.8095 | 60.0546 | 18.4572 | 8.9553 | 17.7641 | 59.9978 | 18.0003
8.955 | 0.3328 | 60.026 | 0 | 8.9625 | 11.7488 | 60.022 | 11.9995 | 8.959 | 0.29322 | 60.0291 | 0 | 8.9553 | 11.8095 | 60.0546 | 18.5571 | 8.9637 | 17.7641 | 59.9978 | 18.0003
8.9633 | 0.3328 | 60.026 | 0 | 8.9709 | 11.7488 | 60.022 | 11.9995 | 8.9674 | 0.29322 | 60.0292 | 0 | 8.9636 | 11.8095 | 60.0547 | 18.657 | 8.972 | 17.7641 | 59.9979 | 18.0003
8.9717 | 0.3328 | 60.026 | 0 | 8.9792 | 11.7487 | 60.022 | 11.9995 | 8.9757 | 0.29322 | 60.0293 | 0 | 8.9719 | 11.8095 | 60.0547 | 18.7569 | 8.9803 | 17.7641 | 59.9979 | 18.0003
8.98 | 0.3328 | 60.0261 | 0 | 8.9875 | 11.7487 | 60.022 | 11.9995 | 8.984 | 0.29322 | 60.0293 | 0 | 8.9803 | 11.8089 | 60.0547 | 18.8568 | 8.9888 | 17.7641 | 59.9979 | 18.0003
8.9883 | 0.3328 | 60.0261 | 0 | 8.9959 | 11.7487 | 60.022 | 11.9995 | 8.9924 | 0.29322 | 60.0294 | 0 | 8.9886 | 11.8089 | 60.0547 | 18.9568 | 8.9971 | 17.7629 | 59.998 | 18.0003
8.9967 | 0.3328 | 60.0262 | 0 | 9.0042 | 11.7487 | 60.022 | 11.9995 | 9.0007 | 0.29297 | 60.0295 | 0 | 8.9969 | 11.8098 | 60.0548 | 19.0567 | 9.0054 | 17.7629 | 59.998 | 18.0003
9.005 | 0.3328 | 60.0262 | 0 | 9.0125 | 11.7487 | 60.022 | 11.9995 | 9.009 | 0.29297 | 60.0295 | 0 | 9.0052 | 11.8098 | 60.0548 | 19.1566 | 9.0137 | 17.7629 | 59.9979 | 18.0003
9.0133 | 0.3328 | 60.0262 | 0 | 9.0208 | 11.7487 | 60.022 | 11.9995 | 9.0174 | 0.29297 | 60.0296 | 0 | 9.0135 | 11.8098 | 60.0548 | 19.2565 | 9.0221 | 17.7629 | 59.9979 | 18.0003
9.0216 | 0.3328 | 60.0263 | 0 | 9.0292 | 11.7487 | 60.022 | 11.9995 | 9.0257 | 0.29297 | 60.0297 | 0 | 9.0219 | 11.8098 | 60.0548 | 19.3564 | 9.0304 | 17.7629 | 59.9979 | 18.0003
9.03 | 0.3328 | 60.0263 | 0 | 9.0375 | 11.7487 | 60.022 | 11.9995 | 9.034 | 0.29297 | 60.0297 | 0 | 9.0302 | 11.8098 | 60.0549 | 19.4563 | 9.0387 | 17.7629 | 59.9978 | 18.0003
9.0383 | 0.3328 | 60.0264 | 0 | 9.0458 | 11.7484 | 60.022 | 11.9995 | 9.0423 | 0.29297 | 60.0298 | 0 | 9.0386 | 11.8098 | 60.0549 | 19.5562 | 9.047 | 17.7629 | 59.9978 | 18.0003
9.0466 | 0.3328 | 60.0264 | 0 | 9.0542 | 11.7484 | 60.022 | 11.9995 | 9.0507 | 0.29297 | 60.0299 | 0 | 9.0469 | 11.8098 | 60.0549 | 19.6561 | 9.0554 | 17.7629 | 59.9977 | 18.0003
9.055 | 0.3328 | 60.0265 | 0 | 9.0625 | 11.7484 | 60.022 | 11.9995 | 9.059 | 0.29297 | 60.0299 | 0 | 9.0552 | 11.8098 | 60.0549 | 19.756 | 9.0637 | 17.7655 | 59.9977 | 18.0003
9.0633 | 0.33305 | 60.0265 | 0 | 9.0708 | 11.7484 | 60.022 | 11.9995 | 9.0673 | 0.29297 | 60.03 | 0 | 9.0635 | 11.8098 | 60.055 | 19.8559 | 9.072 | 17.7655 | 59.9977 | 18.0003
9.0716 | 0.33305 | 60.0265 | 0 | 9.0792 | 11.7499 | 60.022 | 11.9995 | 9.0757 | 0.29297 | 60.0301 | 0 | 9.0718 | 11.8098 | 60.055 | 19.9559 | 9.0804 | 17.7655 | 59.9976 | 18.0003
9.08 | 0.33305 | 60.0266 | 0 | 9.0875 | 11.7499 | 60.022 | 11.9995 | 9.084 | 0.29311 | 60.0301 | 0 | 9.0802 | 11.8108 | 60.055 | 20.0558 | 9.0887 | 17.7655 | 59.9976 | 18.0003
9.0883 | 0.33305 | 60.0266 | 0 | 9.0958 | 11.7499 | 60.022 | 11.9995 | 9.0923 | 0.29311 | 60.0302 | 0 | 9.0885 | 11.8108 | 60.055 | 20.1557 | 9.097 | 17.7655 | 59.9975 | 18.0003
9.0966 | 0.33279 | 60.0267 | 0 | 9.1041 | 11.7499 | 60.022 | 11.9995 | 9.1006 | 0.29311 | 60.0303 | 0 | 9.0969 | 11.8099 | 60.0551 | 20.2556 | 9.1053 | 17.7655 | 59.9975 | 18.0003
9.1049 | 0.33279 | 60.0267 | 0 | 9.1125 | 11.7499 | 60.022 | 11.9995 | 9.109 | 0.29311 | 60.0303 | 0 | 9.1052 | 11.8099 | 60.0551 | 20.3555 | 9.1138 | 17.766 | 59.9974 | 18.0003
9.1133 | 0.33279 | 60.0267 | 0 | 9.1208 | 11.7499 | 60.022 | 11.9995 | 9.1173 | 0.29277 | 60.0304 | 0 | 9.1135 | 11.8099 | 60.0551 | 20.4554 | 9.1221 | 17.766 | 59.9974 | 18.0003
9.1216 | 0.33279 | 60.0268 | 0 | 9.1291 | 11.7499 | 60.0219 | 11.9995 | 9.1256 | 0.29277 | 60.0305 | 0 | 9.1218 | 11.8099 | 60.0551 | 20.5553 | 9.1304 | 17.766 | 59.9974 | 18.0003
9.1299 | 0.33279 | 60.0268 | 0 | 9.1375 | 11.7499 | 60.0219 | 11.9995 | 9.1339 | 0.29277 | 60.0305 | 0 | 9.1301 | 11.8099 | 60.0552 | 20.6552 | 9.1387 | 17.766 | 59.9973 | 18.0003
9.1383 | 0.33279 | 60.0269 | 0 | 9.1458 | 11.7494 | 60.0219 | 11.9995 | 9.1423 | 0.29277 | 60.0306 | 0 | 9.1385 | 11.8099 | 60.0552 | 20.7551 | 9.1471 | 17.766 | 59.9973 | 18.0003
9.1466 | 0.33279 | 60.0269 | 0 | 9.1541 | 11.7494 | 60.0219 | 11.9995 | 9.1506 | 0.29277 | 60.0307 | 0 | 9.1468 | 11.8323 | 60.0552 | 20.855 | 9.1554 | 17.766 | 59.9972 | 18.0003
9.1549 | 0.33279 | 60.027 | 0 | 9.1625 | 11.7494 | 60.0219 | 11.9995 | 9.1589 | 0.29277 | 60.0307 | 0 | 9.1551 | 11.8323 | 60.0552 | 20.955 | 9.1637 | 17.766 | 59.9972 | 18.0003
9.1633 | 0.33279 | 60.027 | 0 | 9.1708 | 11.7494 | 60.0219 | 11.9995 | 9.1673 | 0.29277 | 60.0308 | 0 | 9.1635 | 11.8323 | 60.0553 | 21.0549 | 9.1721 | 17.766 | 59.9972 | 18.0003
9.1716 | 0.33279 | 60.027 | 0 | 9.1791 | 11.7506 | 60.0218 | 11.9995 | 9.1756 | 0.29277 | 60.0309 | 0 | 9.1718 | 11.8323 | 60.0553 | 21.1548 | 9.1804 | 17.766 | 59.9971 | 18.0003
9.1799 | 0.33279 | 60.0271 | 0 | 9.1874 | 11.7506 | 60.0218 | 11.9995 | 9.1839 | 0.29277 | 60.0309 | 0 | 9.1801 | 11.8323 | 60.0553 | 21.2547 | 9.1887 | 17.766 | 59.9971 | 18.0003
9.1883 | 0.33279 | 60.0271 | 0 | 9.1958 | 11.7508 | 60.0218 | 11.9995 | 9.1923 | 0.29277 | 60.031 | 0 | 9.1884 | 11.8323 | 60.0553 | 21.3546 | 9.197 | 17.766 | 59.997 | 18.0003
9.1966 | 0.33282 | 60.0272 | 0 | 9.2041 | 11.7508 | 60.0218 | 11.9995 | 9.2006 | 0.29303 | 60.0311 | 0 | 9.1967 | 11.8323 | 60.0554 | 21.4545 | 9.2054 | 17.766 | 59.997 | 18.0003
9.2049 | 0.33282 | 60.0272 | 0 | 9.2124 | 11.7508 | 60.0218 | 11.9995 | 9.2089 | 0.29303 | 60.0311 | 0 | 9.2051 | 11.8323 | 60.0554 | 21.5544 | 9.2137 | 17.7672 | 59.9969 | 18.0003
9.2132 | 0.33282 | 60.0272 | 0 | 9.2208 | 11.7508 | 60.0218 | 11.9995 | 9.2173 | 0.29303 | 60.0312 | 0 | 9.2134 | 11.8319 | 60.0554 | 21.6543 | 9.222 | 17.7672 | 59.9969 | 18.0003
9.2216 | 0.33282 | 60.0273 | 0 | 9.2291 | 11.7522 | 60.0217 | 11.9995 | 9.2256 | 0.29303 | 60.0313 | 0 | 9.2217 | 11.8319 | 60.0554 | 21.7542 | 9.2305 | 17.7672 | 59.9969 | 18.0003
9.2299 | 0.33282 | 60.0273 | 0 | 9.2374 | 11.7522 | 60.0217 | 11.9995 | 9.2339 | 0.2926 | 60.0313 | 0 | 9.23 | 11.8313 | 60.0555 | 21.8542 | 9.2388 | 17.7672 | 59.9968 | 18.0003
9.2382 | 0.33282 | 60.0274 | 0 | 9.2458 | 11.7522 | 60.0217 | 11.9995 | 9.2422 | 0.2926 | 60.0314 | 0 | 9.2383 | 11.8313 | 60.0555 | 21.9541 | 9.2471 | 17.7633 | 59.9968 | 18.0003
9.2466 | 0.33282 | 60.0274 | 0 | 9.2541 | 11.7522 | 60.0217 | 11.9995 | 9.2505 | 0.2926 | 60.0315 | 0 | 9.2467 | 11.8313 | 60.0555 | 22.054 | 9.2554 | 17.7633 | 59.9967 | 18.0003
9.2549 | 0.33282 | 60.0275 | 0 | 9.2624 | 11.7516 | 60.0217 | 11.9995 | 9.2589 | 0.2926 | 60.0315 | 0 | 9.255 | 11.8313 | 60.0555 | 22.1539 | 9.2638 | 17.7633 | 59.9967 | 18.0003
9.2632 | 0.33282 | 60.0275 | 0 | 9.2707 | 11.7516 | 60.0217 | 11.9995 | 9.2672 | 0.2926 | 60.0316 | 0 | 9.2634 | 11.8313 | 60.0556 | 22.2538 | 9.2721 | 17.7633 | 59.9967 | 18.0003
9.2716 | 0.33282 | 60.0275 | 0 | 9.2791 | 11.7516 | 60.0216 | 11.9995 | 9.2755 | 0.2926 | 60.0317 | 0 | 9.2717 | 11.8313 | 60.0556 | 22.3537 | 9.2804 | 17.7633 | 59.9966 | 18.0003
9.2799 | 0.33262 | 60.0276 | 0 | 9.2874 | 11.7516 | 60.0216 | 11.9995 | 9.2839 | 0.2926 | 60.0317 | 0 | 9.28 | 11.8313 | 60.0556 | 22.4536 | 9.2887 | 17.7633 | 59.9966 | 18.0003
9.2882 | 0.33262 | 60.0276 | 0 | 9.2957 | 11.7516 | 60.0216 | 11.9995 | 9.2922 | 0.2926 | 60.0318 | 0 | 9.2883 | 11.8313 | 60.0556 | 22.5535 | 9.2971 | 17.7633 | 59.9965 | 18.0003
9.2965 | 0.33287 | 60.0277 | 0 | 9.3041 | 11.7516 | 60.0216 | 11.9995 | 9.3005 | 0.2926 | 60.0319 | 0 | 9.2966 | 11.8313 | 60.0557 | 22.6534 | 9.3054 | 17.7633 | 59.9965 | 18.0003
9.3049 | 0.33287 | 60.0277 | 0 | 9.3124 | 11.7505 | 60.0216 | 11.9995 | 9.3089 | 0.2926 | 60.0319 | 0 | 9.305 | 11.8313 | 60.0557 | 22.7533 | 9.3137 | 17.7633 | 59.9964 | 18.0003
9.3132 | 0.33287 | 60.0277 | 0 | 9.3207 | 11.7505 | 60.0216 | 11.9995 | 9.3172 | 0.29274 | 60.032 | 0 | 9.3133 | 11.8316 | 60.0557 | 22.8533 | 9.3221 | 17.7633 | 59.9964 | 18.0003
9.3215 | 0.33287 | 60.0278 | 0 | 9.3291 | 11.7484 | 60.0215 | 11.9995 | 9.3255 | 0.29274 | 60.0321 | 0 | 9.3216 | 11.8316 | 60.0557 | 22.9532 | 9.3304 | 17.7633 | 59.9964 | 18.0003
9.3299 | 0.33287 | 60.0278 | 0 | 9.3374 | 11.7484 | 60.0215 | 11.9995 | 9.3338 | 0.29274 | 60.0321 | 0 | 9.33 | 11.8316 | 60.0558 | 23.0531 | 9.3387 | 17.7633 | 59.9963 | 18.0003
9.3382 | 0.33287 | 60.0279 | 0 | 9.3457 | 11.7484 | 60.0215 | 11.9995 | 9.3422 | 0.29274 | 60.0322 | 0 | 9.3383 | 11.8316 | 60.0558 | 23.153 | 9.347 | 17.7613 | 59.9963 | 18.0003
9.3465 | 0.33287 | 60.0279 | 0 | 9.354 | 11.7484 | 60.0215 | 11.9995 | 9.3505 | 0.29274 | 60.0323 | 0 | 9.3466 | 11.8316 | 60.0558 | 23.2529 | 9.3555 | 17.7613 | 59.9962 | 18.0003
9.3549 | 0.33287 | 60.028 | 0 | 9.3624 | 11.7479 | 60.0215 | 11.9995 | 9.3588 | 0.29274 | 60.0323 | 0 | 9.3549 | 11.8316 | 60.0558 | 23.3528 | 9.3638 | 17.7613 | 59.9962 | 18.0003
9.3632 | 0.33273 | 60.028 | 0 | 9.3707 | 11.7479 | 60.0215 | 11.9995 | 9.3672 | 0.29274 | 60.0324 | 0 | 9.3632 | 11.8324 | 60.0559 | 23.4527 | 9.3721 | 17.7613 | 59.9962 | 18.0003
9.3715 | 0.33273 | 60.028 | 0 | 9.379 | 11.7479 | 60.0214 | 11.9995 | 9.3755 | 0.29274 | 60.0325 | 0 | 9.3716 | 11.8324 | 60.0559 | 23.5526 | 9.3804 | 17.7613 | 59.9961 | 18.0003
9.3798 | 0.33273 | 60.028 | 0 | 9.3874 | 11.7479 | 60.0214 | 11.9995 | 9.3838 | 0.29274 | 60.0325 | 0 | 9.3799 | 11.8324 | 60.0559 | 23.6525 | 9.3888 | 17.7613 | 59.9961 | 18.0003
9.3882 | 0.33273 | 60.028 | 0 | 9.3957 | 11.7479 | 60.0214 | 11.9995 | 9.3922 | 0.29274 | 60.0326 | 0 | 9.3882 | 11.8324 | 60.0559 | 23.7525 | 9.3971 | 17.7613 | 59.996 | 18.0003
9.3965 | 0.33294 | 60.028 | 0 | 9.404 | 11.7479 | 60.0214 | 11.9995 | 9.4005 | 0.2924 | 60.0327 | 0 | 9.3965 | 11.8324 | 60.056 | 23.8524 | 9.4054 | 17.7613 | 59.996 | 18.0003
9.4048 | 0.33294 | 60.028 | 0 | 9.4124 | 11.7483 | 60.0214 | 11.9995 | 9.4088 | 0.2924 | 60.0327 | 0 | 9.4048 | 11.8324 | 60.056 | 23.9523 | 9.4138 | 17.7613 | 59.9959 | 18.0003
9.4132 | 0.33294 | 60.028 | 0 | 9.4207 | 11.7483 | 60.0214 | 11.9995 | 9.4171 | 0.2924 | 60.0328 | 0 | 9.4132 | 11.8324 | 60.056 | 24.0001 | 9.4221 | 17.7613 | 59.9959 | 18.0003
9.4215 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.429 | 11.7483 | 60.0213 | 11.9995 | 9.4254 | 0.2924 | 60.0329 | 0 | 9.4215 | 11.8324 | 60.056 | 24.0001 | 9.4304 | 17.7613 | 59.9959 | 18.0003
9.4298 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.4374 | 11.7483 | 60.0213 | 11.9995 | 9.4338 | 0.2924 | 60.0329 | 0 | 9.4299 | 11.8324 | 60.056 | 24.0001 | 9.4387 | 17.7613 | 59.9958 | 18.0003
9.4382 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.4457 | 11.7495 | 60.0213 | 11.9995 | 9.4421 | 0.2924 | 60.033 | 0 | 9.4382 | 11.8324 | 60.056 | 24.0001 | 9.4471 | 17.7613 | 59.9958 | 18.0003
9.4465 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.454 | 11.7495 | 60.0213 | 11.9995 | 9.4504 | 0.2924 | 60.0331 | 0 | 9.4465 | 11.8324 | 60.056 | 24.0001 | 9.4554 | 17.7613 | 59.9957 | 18.0003
9.4548 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.4623 | 11.7495 | 60.0213 | 11.9995 | 9.4588 | 0.2924 | 60.0331 | 0 | 9.4548 | 11.8324 | 60.056 | 24.0001 | 9.4637 | 17.7613 | 59.9957 | 18.0003
9.4631 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.4707 | 11.7495 | 60.0213 | 11.9995 | 9.4671 | 0.29273 | 60.0332 | 0 | 9.4631 | 11.8328 | 60.0559 | 24.0001 | 9.472 | 17.7613 | 59.9957 | 18.0003
9.4715 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.479 | 11.7495 | 60.0212 | 11.9995 | 9.4754 | 0.29273 | 60.0333 | 0 | 9.4715 | 11.8328 | 60.0559 | 24.0001 | 9.4805 | 17.7613 | 59.9956 | 18.0003
9.4798 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.4873 | 11.7495 | 60.0212 | 11.9995 | 9.4838 | 0.29273 | 60.0333 | 0 | 9.4798 | 11.8328 | 60.0559 | 24.0001 | 9.4888 | 17.7613 | 59.9956 | 18.0003
9.4881 | 0.33294 | 60.0281 | 0 | 9.4957 | 11.749 | 60.0212 | 11.9995 | 9.4921 | 0.29273 | 60.0334 | 0 | 9.4881 | 11.8328 | 60.0559 | 24.0001 | 9.4971 | 17.7613 | 59.9955 | 18.0003
9.4965 | 0.33273 | 60.0281 | 0 | 9.504 | 11.749 | 60.0212 | 11.9995 | 9.5004 | 0.29273 | 60.0335 | 0 | 9.4965 | 11.8328 | 60.0559 | 24.0001 | 9.5055 | 17.7613 | 59.9955 | 18.0003
9.5048 | 0.33273 | 60.0281 | 0 | 9.5123 | 11.749 | 60.0212 | 11.9995 | 9.5088 | 0.29273 | 60.0335 | 0 | 9.5048 | 11.8328 | 60.0559 | 24.0001 | 9.5138 | 17.7613 | 59.9954 | 18.0003
9.5131 | 0.333 | 60.0281 | 0 | 9.5207 | 11.749 | 60.0212 | 11.9995 | 9.5171 | 0.29273 | 60.0336 | 0 | 9.5131 | 11.8313 | 60.0559 | 24.0001 | 9.5221 | 17.7613 | 59.9954 | 18.0003
9.5214 | 0.333 | 60.0282 | 0 | 9.529 | 11.7383 | 60.0211 | 11.9995 | 9.5254 | 0.29273 | 60.0337 | 0 | 9.5214 | 11.8313 | 60.0559 | 24.0001 | 9.5304 | 17.7613 | 59.9954 | 18.0003
9.5298 | 0.333 | 60.0282 | 0 | 9.5373 | 11.7383 | 60.0211 | 11.9995 | 9.5337 | 0.29273 | 60.0337 | 0 | 9.5297 | 11.8289 | 60.0559 | 24.0001 | 9.5388 | 17.7613 | 59.9953 | 18.0003
9.5381 | 0.333 | 60.0282 | 0 | 9.5456 | 11.7383 | 60.0211 | 11.9995 | 9.5421 | 0.29273 | 60.0338 | 0 | 9.5381 | 11.8289 | 60.0559 | 24.0001 | 9.5471 | 17.7613 | 59.9953 | 18.0003
9.5464 | 0.333 | 60.0282 | 0 | 9.554 | 11.7383 | 60.0211 | 11.9995 | 9.5504 | 0.29273 | 60.0339 | 0 | 9.5464 | 11.8289 | 60.0559 | 24.0001 | 9.5554 | 17.7613 | 59.9952 | 18.0003
9.5548 | 0.333 | 60.0282 | 0 | 9.5623 | 11.7383 | 60.0211 | 11.9995 | 9.5587 | 0.29273 | 60.0339 | 0 | 9.5547 | 11.8289 | 60.0559 | 24.0001 | 9.5637 | 17.7613 | 59.9952 | 18.0003
9.5631 | 0.333 | 60.0282 | 0 | 9.5706 | 11.7383 | 60.0211 | 11.9995 | 9.567 | 0.29273 | 60.034 | 0 | 9.563 | 11.8289 | 60.0558 | 24.0001 | 9.5721 | 17.7613 | 59.9952 | 18.0003
9.5714 | 0.333 | 60.0282 | 0 | 9.579 | 11.7383 | 60.021 | 11.9995 | 9.5754 | 0.29273 | 60.0341 | 0 | 9.5714 | 11.8289 | 60.0558 | 24.0001 | 9.5804 | 17.7613 | 59.9951 | 18.0003
9.5797 | 0.33289 | 60.0282 | 0 | 9.5873 | 11.7383 | 60.021 | 11.9995 | 9.5837 | 0.29273 | 60.0341 | 0 | 9.5797 | 11.8289 | 60.0558 | 24.0001 | 9.5887 | 17.7613 | 59.9951 | 18.0003
9.5881 | 0.33289 | 60.0282 | 0 | 9.5956 | 11.738 | 60.021 | 11.9995 | 9.592 | 0.29273 | 60.0342 | 0 | 9.588 | 11.8289 | 60.0558 | 24.0001 | 9.5972 | 17.7613 | 59.995 | 18.0003
9.5964 | 0.33289 | 60.0282 | 0 | 9.604 | 11.738 | 60.021 | 11.9995 | 9.6004 | 0.29255 | 60.0343 | 0 | 9.5964 | 11.8292 | 60.0558 | 24.0001 | 9.6055 | 17.7613 | 59.995 | 18.0003
9.6047 | 0.33289 | 60.0282 | 0 | 9.6123 | 11.7375 | 60.021 | 11.9995 | 9.6087 | 0.29255 | 60.0343 | 0 | 9.6047 | 11.8292 | 60.0558 | 24.0001 | 9.6138 | 17.7613 | 59.9949 | 18.0003
9.6131 | 0.33289 | 60.0282 | 0 | 9.6206 | 11.7375 | 60.021 | 11.9995 | 9.617 | 0.29255 | 60.0344 | 0 | 9.613 | 11.8292 | 60.0558 | 24.0001 | 9.6221 | 17.7613 | 59.9949 | 18.0003
9.6214 | 0.33289 | 60.0283 | 0 | 9.6289 | 11.7378 | 60.0209 | 11.9995 | 9.6253 | 0.29255 | 60.0345 | 0 | 9.6213 | 11.8292 | 60.0558 | 24.0001 | 9.6305 | 17.7613 | 59.9949 | 18.0003
9.6297 | 0.33289 | 60.0283 | 0 | 9.6373 | 11.7378 | 60.0209 | 11.9995 | 9.6337 | 0.29255 | 60.0345 | 0 | 9.6296 | 11.8292 | 60.0558 | 24.0001 | 9.6388 | 17.7613 | 59.9948 | 18.0003
9.638 | 0.33289 | 60.0283 | 0 | 9.6456 | 11.7378 | 60.0209 | 11.9995 | 9.642 | 0.29255 | 60.0346 | 0 | 9.638 | 11.8292 | 60.0558 | 24.0001 | 9.6471 | 17.7613 | 59.9948 | 18.0003
9.6464 | 0.33289 | 60.0283 | 0 | 9.6539 | 11.7378 | 60.0209 | 11.9995 | 9.6503 | 0.29255 | 60.0347 | 0 | 9.6463 | 11.8666 | 60.0558 | 24.0001 | 9.6554 | 17.7613 | 59.9947 | 18.0003
9.6547 | 0.33289 | 60.0283 | 0 | 9.6623 | 11.7378 | 60.0209 | 11.9995 | 9.6587 | 0.29255 | 60.0347 | 0 | 9.6547 | 11.8666 | 60.0558 | 24.0001 | 9.6638 | 17.7613 | 59.9947 | 18.0003
9.663 | 0.33288 | 60.0283 | 0 | 9.6706 | 11.7378 | 60.0209 | 11.9995 | 9.667 | 0.29255 | 60.0348 | 0 | 9.663 | 11.8666 | 60.0557 | 24.0001 | 9.6721 | 17.7613 | 59.9947 | 18.0003
9.6714 | 0.33288 | 60.0283 | 0 | 9.6789 | 11.7382 | 60.0208 | 11.9995 | 9.6753 | 0.29255 | 60.0349 | 0 | 9.6713 | 11.8666 | 60.0557 | 24.0001 | 9.6804 | 17.7613 | 59.9946 | 18.0003
9.6797 | 0.33288 | 60.0283 | 0 | 9.6873 | 11.7382 | 60.0208 | 11.9995 | 9.6837 | 0.29255 | 60.0349 | 0 | 9.6796 | 11.8666 | 60.0557 | 24.0001 | 9.6888 | 17.7613 | 59.9946 | 18.0003
9.688 | 0.33288 | 60.0283 | 0 | 9.6956 | 11.7382 | 60.0208 | 11.9995 | 9.692 | 0.29255 | 60.035 | 0 | 9.6879 | 11.8666 | 60.0557 | 24.0001 | 9.6971 | 17.7613 | 59.9945 | 18.0003
9.6963 | 0.33288 | 60.0283 | 0 | 9.7039 | 11.7382 | 60.0208 | 11.9995 | 9.7003 | 0.29255 | 60.035 | 0 | 9.6963 | 11.8666 | 60.0557 | 24.0001 | 9.7054 | 17.7613 | 59.9945 | 18.0003
9.7047 | 0.33288 | 60.0283 | 0 | 9.7122 | 11.7395 | 60.0208 | 11.9995 | 9.7086 | 0.29255 | 60.0351 | 0 | 9.7046 | 11.8666 | 60.0557 | 24.0001 | 9.7137 | 17.7613 | 59.9944 | 18.0003
9.713 | 0.33288 | 60.0284 | 0 | 9.7206 | 11.7395 | 60.0208 | 11.9995 | 9.7169 | 0.29255 | 60.0351 | 0 | 9.7129 | 11.8671 | 60.0557 | 24.0001 | 9.7222 | 17.7613 | 59.9944 | 18.0003
9.7213 | 0.33288 | 60.0284 | 0 | 9.7289 | 11.7395 | 60.0207 | 11.9995 | 9.7253 | 0.29255 | 60.0351 | 0 | 9.7213 | 11.8671 | 60.0557 | 24.0001 | 9.7305 | 17.7613 | 59.9944 | 18.0003
9.7297 | 0.33308 | 60.0284 | 0 | 9.7372 | 11.7395 | 60.0207 | 11.9995 | 9.7336 | 0.29255 | 60.0352 | 0 | 9.7296 | 11.8671 | 60.0557 | 24.0001 | 9.7388 | 17.7613 | 59.9943 | 18.0003
9.738 | 0.33308 | 60.0284 | 0 | 9.7456 | 11.7395 | 60.0207 | 11.9995 | 9.7419 | 0.29255 | 60.0352 | 0 | 9.7379 | 11.8671 | 60.0557 | 24.0001 | 9.7471 | 17.7613 | 59.9943 | 18.0003
9.7463 | 0.33287 | 60.0284 | 0 | 9.7539 | 11.7395 | 60.0207 | 11.9995 | 9.7503 | 0.29255 | 60.0352 | 0 | 9.7462 | 11.8687 | 60.0557 | 24.0001 | 9.7555 | 17.7613 | 59.9942 | 18.0003
9.7546 | 0.33287 | 60.0284 | 0 | 9.7622 | 11.7371 | 60.0207 | 11.9995 | 9.7586 | 0.29255 | 60.0353 | 0 | 9.7545 | 11.8687 | 60.0557 | 24.0001 | 9.7638 | 17.7613 | 59.9942 | 18.0003
9.763 | 0.33287 | 60.0284 | 0 | 9.7706 | 11.7371 | 60.0207 | 11.9995 | 9.7669 | 0.29255 | 60.0353 | 0 | 9.7629 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.7721 | 17.7613 | 59.9942 | 18.0003
9.7713 | 0.33287 | 60.0284 | 0 | 9.7789 | 11.7371 | 60.0206 | 11.9995 | 9.7753 | 0.29255 | 60.0353 | 0 | 9.7712 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.7805 | 17.7613 | 59.9941 | 18.0003
9.7796 | 0.33287 | 60.0284 | 0 | 9.7872 | 11.7371 | 60.0206 | 11.9995 | 9.7836 | 0.29255 | 60.0354 | 0 | 9.7795 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.7888 | 17.7613 | 59.9941 | 18.0003
9.788 | 0.33287 | 60.0284 | 0 | 9.7956 | 11.7358 | 60.0206 | 11.9995 | 9.7919 | 0.29255 | 60.0354 | 0 | 9.7878 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.7971 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
9.7963 | 0.33287 | 60.0284 | 0 | 9.8039 | 11.7358 | 60.0206 | 11.9995 | 9.8002 | 0.29255 | 60.0354 | 0 | 9.7961 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.8054 | 17.7613 | 59.994 | 18.0003
9.8046 | 0.33287 | 60.0284 | 0 | 9.8122 | 11.7358 | 60.0206 | 11.9995 | 9.8086 | 0.29255 | 60.0355 | 0 | 9.8045 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.8138 | 17.7613 | 59.9939 | 18.0003
9.8129 | 0.33314 | 60.0285 | 0 | 9.8205 | 11.7358 | 60.0206 | 11.9995 | 9.8169 | 0.29255 | 60.0355 | 0 | 9.8128 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.8221 | 17.7613 | 59.9939 | 18.0003
9.8213 | 0.33314 | 60.0285 | 0 | 9.8289 | 11.7358 | 60.0205 | 11.9995 | 9.8252 | 0.29255 | 60.0355 | 0 | 9.8212 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.8304 | 17.7613 | 59.9939 | 18.0003
9.8296 | 0.33293 | 60.0285 | 0 | 9.8372 | 11.7358 | 60.0205 | 11.9995 | 9.8336 | 0.29255 | 60.0356 | 0 | 9.8295 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.8389 | 17.7613 | 59.9938 | 18.0003
9.8379 | 0.33293 | 60.0285 | 0 | 9.8455 | 11.7358 | 60.0205 | 11.9995 | 9.8419 | 0.29255 | 60.0356 | 0 | 9.8378 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.8472 | 17.7652 | 59.9938 | 18.0003
9.8463 | 0.33293 | 60.0285 | 0 | 9.8539 | 11.7358 | 60.0205 | 11.9995 | 9.8502 | 0.29255 | 60.0356 | 0 | 9.8461 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.8555 | 17.7652 | 59.9937 | 18.0003
9.8546 | 0.33293 | 60.0285 | 0 | 9.8622 | 11.7372 | 60.0205 | 11.9995 | 9.8586 | 0.29255 | 60.0357 | 0 | 9.8544 | 11.869 | 60.0556 | 24.0001 | 9.8638 | 17.7657 | 59.9937 | 18.0003
9.8629 | 0.33293 | 60.0285 | 0 | 9.8705 | 11.7372 | 60.0205 | 11.9995 | 9.8669 | 0.29255 | 60.0357 | 0 | 9.8628 | 11.869 | 60.0555 | 24.0001 | 9.8722 | 17.7657 | 59.9937 | 18.0003
9.8712 | 0.33293 | 60.0285 | 0 | 9.8789 | 11.7388 | 60.0204 | 11.9995 | 9.8752 | 0.29255 | 60.0357 | 0 | 9.8711 | 11.869 | 60.0555 | 24.0001 | 9.8805 | 17.7657 | 59.9936 | 18.0003
9.8796 | 0.33307 | 60.0285 | 0 | 9.8872 | 11.7388 | 60.0204 | 11.9995 | 9.8835 | 0.29255 | 60.0358 | 0 | 9.8794 | 11.869 | 60.0555 | 24.0001 | 9.8888 | 17.7657 | 59.9936 | 18.0003
9.8879 | 0.33307 | 60.0285 | 0 | 9.8955 | 11.7406 | 60.0204 | 11.9995 | 9.8918 | 0.29255 | 60.0358 | 0 | 9.8878 | 11.869 | 60.0555 | 24.0001 | 9.8971 | 17.7657 | 59.9935 | 18.0003
9.8962 | 0.33307 | 60.0285 | 0 | 9.9038 | 11.7406 | 60.0204 | 11.9995 | 9.9002 | 0.29255 | 60.0358 | 0 | 9.8961 | 11.8684 | 60.0555 | 24.0001 | 9.9055 | 17.7657 | 59.9935 | 18.0003
9.9046 | 0.33307 | 60.0285 | 0 | 9.9122 | 11.7406 | 60.0204 | 11.9995 | 9.9085 | 0.29255 | 60.0359 | 0 | 9.9044 | 11.8684 | 60.0555 | 24.0001 | 9.9138 | 17.7657 | 59.9934 | 18.0003
9.9129 | 0.33281 | 60.0285 | 0 | 9.9205 | 11.7406 | 60.0204 | 11.9995 | 9.9168 | 0.29255 | 60.0359 | 0 | 9.9127 | 11.8678 | 60.0555 | 24.0001 | 9.9221 | 17.7657 | 59.9934 | 18.0003
9.9212 | 0.33281 | 60.0286 | 0 | 9.9288 | 11.7406 | 60.0203 | 11.9995 | 9.9252 | 0.29255 | 60.0359 | 0 | 9.921 | 11.8678 | 60.0555 | 24.0001 | 9.9305 | 17.7657 | 59.9934 | 18.0003
9.9295 | 0.33281 | 60.0286 | 0 | 9.9372 | 11.7406 | 60.0203 | 11.9995 | 9.9335 | 0.29255 | 60.036 | 0 | 9.9294 | 11.8681 | 60.0555 | 24.0001 | 9.9388 | 17.7657 | 59.9933 | 18.0003
9.9379 | 0.33281 | 60.0286 | 0 | 9.9455 | 11.7406 | 60.0203 | 11.9995 | 9.9418 | 0.29255 | 60.036 | 0 | 9.9377 | 11.8681 | 60.0555 | 24.0001 | 9.9471 | 17.7657 | 59.9933 | 18.0003
9.9462 | 0.33302 | 60.0286 | 0 | 9.9538 | 11.7406 | 60.0203 | 11.9995 | 9.9502 | 0.29255 | 60.036 | 0 | 9.946 | 11.8681 | 60.0555 | 24.0001 | 9.9554 | 17.7657 | 59.9932 | 18.0003
9.9545 | 0.33302 | 60.0286 | 0 | 9.9622 | 11.7407 | 60.0203 | 11.9995 | 9.9585 | 0.29255 | 60.0361 | 0 | 9.9543 | 11.8681 | 60.0555 | 24.0001 | 9.9639 | 17.7657 | 59.9932 | 18.0003
9.9629 | 0.33302 | 60.0286 | 0 | 9.9705 | 11.7407 | 60.0203 | 11.9995 | 9.9668 | 0.29255 | 60.0361 | 0 | 9.9626 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 9.9722 | 17.7657 | 59.9932 | 18.0003
9.9712 | 0.33302 | 60.0286 | 0 | 9.9788 | 11.7407 | 60.0202 | 11.9995 | 9.9752 | 0.29255 | 60.0361 | 0 | 9.971 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 9.9805 | 17.7657 | 59.9931 | 18.0003
9.9795 | 0.33302 | 60.0286 | 0 | 9.9871 | 11.7407 | 60.0202 | 11.9995 | 9.9835 | 0.29255 | 60.0362 | 0 | 9.9793 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 9.9888 | 17.7657 | 59.9931 | 18.0003
9.9878 | 0.33302 | 60.0286 | 0 | 9.9955 | 11.7386 | 60.0202 | 11.9995 | 9.9918 | 0.29255 | 60.0362 | 0 | 9.9877 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 9.9972 | 17.7657 | 59.993 | 18.0003
9.9962 | 0.3328 | 60.0286 | 0 | 10.0038 | 11.7386 | 60.0202 | 11.9995 | 10.0001 | 0.29255 | 60.0362 | 0 | 9.996 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 10.0055 | 17.7657 | 59.993 | 18.0313
10.0045 | 0.3328 | 60.0286 | 0 | 10.0121 | 11.7386 | 60.0202 | 11.9995 | 10.0085 | 0.29255 | 60.0363 | 0 | 10.0043 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 10.0138 | 17.7624 | 59.9929 | 18.1313
10.0128 | 0.3328 | 60.0286 | 0 | 10.0205 | 11.7386 | 60.0202 | 11.9995 | 10.0168 | 0.29255 | 60.0363 | 0 | 10.0126 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 10.0222 | 17.7624 | 59.9929 | 18.2313
10.0212 | 0.3328 | 60.0287 | 0 | 10.0288 | 11.7386 | 60.0201 | 11.9995 | 10.0251 | 0.29255 | 60.0363 | 0 | 10.0209 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 10.0305 | 17.7624 | 59.9929 | 18.3313
10.0295 | 0.33301 | 60.0287 | 0 | 10.0371 | 11.7386 | 60.0201 | 11.9995 | 10.0334 | 0.29255 | 60.0364 | 0 | 10.0293 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 10.0388 | 17.7624 | 59.9928 | 18.4313
10.0378 | 0.33301 | 60.0287 | 0 | 10.0455 | 11.7386 | 60.0201 | 11.9995 | 10.0418 | 0.29255 | 60.0364 | 0 | 10.0376 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 10.0471 | 17.7624 | 59.9928 | 18.5313
10.0461 | 0.33301 | 60.0287 | 0 | 10.0538 | 11.7386 | 60.0201 | 11.9995 | 10.0501 | 0.29255 | 60.0364 | 0 | 10.046 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 10.0555 | 17.7624 | 59.9927 | 18.6313
10.0545 | 0.33301 | 60.0287 | 0 | 10.0621 | 11.739 | 60.0201 | 11.9995 | 10.0584 | 0.29255 | 60.0365 | 0 | 10.0543 | 11.8681 | 60.0554 | 24.0001 | 10.0638 | 17.7624 | 59.9927 | 18.7313
10.0628 | 0.33301 | 60.0287 | 0 | 10.0704 | 11.739 | 60.0201 | 11.9995 | 10.0668 | 0.29255 | 60.0365 | 0 | 10.0626 | 11.8677 | 60.0553 | 24.0001 | 10.0721 | 17.7624 | 59.9927 | 18.8313
10.0711 | 0.33301 | 60.0287 | 0 | 10.0788 | 11.739 | 60.02 | 11.9995 | 10.0751 | 0.29255 | 60.0365 | 0 | 10.0709 | 11.8677 | 60.0553 | 24.0001 | 10.0804 | 17.7624 | 59.9926 | 18.9313
10.0795 | 0.33279 | 60.0287 | 0 | 10.0871 | 11.739 | 60.02 | 11.9995 | 10.0834 | 0.29357 | 60.0366 | 0 | 10.0792 | 11.868 | 60.0553 | 24.0001 | 10.0889 | 17.7624 | 59.9926 | 19.0314
10.0878 | 0.33279 | 60.0287 | 0 | 10.0954 | 11.739 | 60.02 | 11.9995 | 10.0917 | 0.29357 | 60.0366 | 0 | 10.0876 | 11.868 | 60.0553 | 24.0001 | 10.0972 | 17.7624 | 59.9925 | 19.1314
10.0961 | 0.33279 | 60.0287 | 0 | 10.1038 | 11.739 | 60.02 | 11.9995 | 10.1001 | 0.29343 | 60.0366 | 0 | 10.0959 | 11.868 | 60.0553 | 24.0001 | 10.1055 | 17.7624 | 59.9925 | 19.2314
10.1044 | 0.33279 | 60.0287 | 0 | 10.1121 | 11.739 | 60.02 | 11.9995 | 10.1084 | 0.29343 | 60.0367 | 0 | 10.1042 | 11.868 | 60.0553 | 24.0001 | 10.1139 | 17.7599 | 59.9924 | 19.3314
10.1128 | 0.33279 | 60.0287 | 0 | 10.1204 | 11.739 | 60.02 | 11.9995 | 10.1167 | 0.29343 | 60.0367 | 0 | 10.1125 | 11.868 | 60.0553 | 24.0001 | 10.1222 | 17.7599 | 59.9924 | 19.4314
10.1211 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1288 | 11.7379 | 60.0201 | 11.9995 | 10.1251 | 0.29343 | 60.0367 | 0 | 10.1208 | 11.868 | 60.0553 | 24.0001 | 10.1305 | 17.7596 | 59.9924 | 19.5314
10.1294 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1371 | 11.7379 | 60.0201 | 11.9995 | 10.1334 | 0.29364 | 60.0368 | 0 | 10.1292 | 11.8943 | 60.0553 | 24.0001 | 10.1388 | 17.7596 | 59.9923 | 19.6314
10.1378 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1454 | 11.7379 | 60.0201 | 11.9995 | 10.1417 | 0.29364 | 60.0368 | 0 | 10.1375 | 11.8943 | 60.0553 | 24.0001 | 10.1472 | 17.7608 | 59.9923 | 19.7314
10.1461 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1538 | 11.7379 | 60.0201 | 11.9995 | 10.1501 | 0.29364 | 60.0368 | 0 | 10.1458 | 11.8943 | 60.0553 | 24.0001 | 10.1555 | 17.7608 | 59.9922 | 19.8314
10.1544 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1621 | 11.7379 | 60.0201 | 11.9995 | 10.1584 | 0.29364 | 60.0369 | 0 | 10.1542 | 11.8943 | 60.0553 | 24.0001 | 10.1638 | 17.7608 | 59.9922 | 19.9314
10.1628 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1704 | 11.7379 | 60.0201 | 11.9995 | 10.1667 | 0.29364 | 60.0369 | 0 | 10.1625 | 11.8943 | 60.0552 | 24.0001 | 10.1721 | 17.7608 | 59.9922 | 20.0314
10.1711 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1787 | 11.7379 | 60.0202 | 11.9995 | 10.175 | 0.29364 | 60.0369 | 0 | 10.1708 | 11.8943 | 60.0552 | 24.0001 | 10.1805 | 17.7608 | 59.9921 | 20.1314
10.1794 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1871 | 11.7379 | 60.0202 | 11.9995 | 10.1833 | 0.29364 | 60.037 | 0 | 10.1791 | 11.8926 | 60.0552 | 24.0001 | 10.1888 | 17.7608 | 59.9921 | 20.2314
10.1877 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.1954 | 11.7379 | 60.0202 | 11.9995 | 10.1917 | 0.29364 | 60.037 | 0 | 10.1874 | 11.8926 | 60.0552 | 24.0001 | 10.1971 | 17.7607 | 59.992 | 20.3314
10.1961 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.2037 | 11.7379 | 60.0202 | 11.9995 | 10.2 | 0.29364 | 60.037 | 0 | 10.1958 | 11.8899 | 60.0552 | 24.0001 | 10.2056 | 17.7607 | 59.992 | 20.4314
10.2044 | 0.33279 | 60.0288 | 0 | 10.2121 | 11.7379 | 60.0202 | 11.9995 | 10.2083 | 0.29364 | 60.0371 | 0 | 10.2041 | 11.8899 | 60.0552 | 24.0001 | 10.2139 | 17.7607 | 59.9919 | 20.5315
10.2127 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.2204 | 11.7379 | 60.0202 | 11.9995 | 10.2167 | 0.29364 | 60.0371 | 0 | 10.2125 | 11.8899 | 60.0552 | 24.0001 | 10.2222 | 17.7607 | 59.9919 | 20.6315
10.2211 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.2287 | 11.7379 | 60.0203 | 11.9995 | 10.225 | 0.29364 | 60.0371 | 0 | 10.2208 | 11.8899 | 60.0552 | 24.0001 | 10.2305 | 17.7639 | 59.9919 | 20.7315
10.2294 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.2371 | 11.7379 | 60.0203 | 11.9995 | 10.2333 | 0.29364 | 60.0372 | 0 | 10.2291 | 11.8899 | 60.0552 | 24.0001 | 10.2389 | 17.7639 | 59.9918 | 20.8315
10.2377 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.2454 | 11.7391 | 60.0203 | 11.9995 | 10.2417 | 0.29364 | 60.0372 | 0 | 10.2374 | 11.8899 | 60.0552 | 24.0001 | 10.2472 | 17.7639 | 59.9918 | 20.9315
10.246 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.2537 | 11.7391 | 60.0203 | 11.9995 | 10.25 | 0.29364 | 60.0372 | 0 | 10.2457 | 11.8899 | 60.0552 | 24.0001 | 10.2555 | 17.7639 | 59.9917 | 21.0315
10.2544 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.262 | 11.7701 | 60.0203 | 11.9995 | 10.2583 | 0.29364 | 60.0373 | 0 | 10.2541 | 11.8899 | 60.0552 | 24.0001 | 10.2638 | 17.7639 | 59.9917 | 21.1315
10.2627 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.2704 | 11.7701 | 60.0203 | 11.9995 | 10.2666 | 0.29364 | 60.0373 | 0 | 10.2624 | 11.8899 | 60.0551 | 24.0001 | 10.2722 | 17.7639 | 59.9917 | 21.2315
10.271 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.2787 | 11.7703 | 60.0204 | 11.9995 | 10.275 | 0.29364 | 60.0373 | 0 | 10.2707 | 11.8899 | 60.0551 | 24.0001 | 10.2805 | 17.7632 | 59.9916 | 21.3315
10.2794 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.287 | 11.7703 | 60.0204 | 11.9995 | 10.2833 | 0.29364 | 60.0374 | 0 | 10.2791 | 11.8899 | 60.0551 | 24.0001 | 10.2888 | 17.7632 | 59.9916 | 21.4315
10.2877 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.2954 | 11.7703 | 60.0204 | 11.9995 | 10.2916 | 0.29364 | 60.0374 | 0 | 10.2874 | 11.8899 | 60.0551 | 24.0001 | 10.2972 | 17.7634 | 59.9915 | 21.5315
10.296 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.3037 | 11.7703 | 60.0204 | 11.9995 | 10.3 | 0.29364 | 60.0374 | 0 | 10.2957 | 11.887 | 60.0551 | 24.0001 | 10.3055 | 17.7634 | 59.9915 | 21.6315
10.3043 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.312 | 11.77 | 60.0204 | 11.9995 | 10.3083 | 0.29364 | 60.0375 | 0 | 10.304 | 11.887 | 60.0551 | 24.0001 | 10.3138 | 17.7629 | 59.9914 | 21.7315
10.3127 | 0.33286 | 60.0289 | 0 | 10.3204 | 11.77 | 60.0204 | 11.9995 | 10.3166 | 0.29391 | 60.0375 | 0 | 10.3123 | 11.887 | 60.0551 | 24.0001 | 10.3221 | 17.7629 | 59.9914 | 21.8315
10.321 | 0.33286 | 60.029 | 0 | 10.3287 | 11.77 | 60.0205 | 11.9995 | 10.3249 | 0.29391 | 60.0375 | 0 | 10.3207 | 11.887 | 60.0551 | 24.0001 | 10.3306 | 17.7629 | 59.9914 | 21.9315
10.3293 | 0.33286 | 60.029 | 0 | 10.337 | 11.77 | 60.0205 | 11.9995 | 10.3333 | 0.29359 | 60.0376 | 0 | 10.329 | 11.8864 | 60.0551 | 24.0001 | 10.3389 | 17.7629 | 59.9913 | 22.0315
10.3377 | 0.33286 | 60.029 | 0 | 10.3453 | 11.77 | 60.0205 | 11.9995 | 10.3416 | 0.29359 | 60.0376 | 0 | 10.3373 | 11.8864 | 60.0551 | 24.0001 | 10.3472 | 17.7629 | 59.9913 | 22.1315
10.346 | 0.33286 | 60.029 | 0 | 10.3537 | 11.77 | 60.0205 | 11.9995 | 10.3499 | 0.29359 | 60.0376 | 0 | 10.3456 | 11.8864 | 60.0551 | 24.0001 | 10.3555 | 17.7629 | 59.9912 | 22.2315
10.3543 | 0.33286 | 60.029 | 0 | 10.362 | 11.77 | 60.0205 | 11.9995 | 10.3582 | 0.29359 | 60.0377 | 0 | 10.3539 | 11.8864 | 60.0551 | 24.0001 | 10.3639 | 17.7629 | 59.9912 | 22.3316
10.3627 | 0.33286 | 60.029 | 0 | 10.3703 | 11.77 | 60.0205 | 11.9995 | 10.3666 | 0.29359 | 60.0377 | 0 | 10.3623 | 11.8864 | 60.055 | 24.0001 | 10.3722 | 17.7629 | 59.9912 | 22.4316
10.371 | 0.33286 | 60.029 | 0 | 10.3787 | 11.77 | 60.0206 | 11.9995 | 10.3749 | 0.29359 | 60.0377 | 0 | 10.3706 | 11.8864 | 60.055 | 24.0001 | 10.3805 | 17.7668 | 59.9911 | 22.5316
10.3793 | 0.33286 | 60.0291 | 0 | 10.387 | 11.77 | 60.0206 | 11.9995 | 10.3832 | 0.29359 | 60.0378 | 0 | 10.379 | 11.8864 | 60.055 | 24.0001 | 10.3889 | 17.7668 | 59.9911 | 22.6316
10.3876 | 0.33286 | 60.0291 | 0 | 10.3953 | 11.7698 | 60.0206 | 11.9995 | 10.3916 | 0.29359 | 60.0378 | 0 | 10.3873 | 11.8864 | 60.055 | 24.0001 | 10.3972 | 17.7665 | 59.991 | 22.7316
10.396 | 0.33286 | 60.0291 | 0 | 10.4037 | 11.7698 | 60.0206 | 11.9995 | 10.3999 | 0.29359 | 60.0378 | 0 | 10.3956 | 11.8868 | 60.055 | 24.0001 | 10.4055 | 17.7665 | 59.991 | 22.8316
10.4043 | 0.33286 | 60.0292 | 0 | 10.412 | 11.7698 | 60.0206 | 11.9995 | 10.4082 | 0.29359 | 60.0379 | 0 | 10.4039 | 11.8868 | 60.055 | 24.0001 | 10.4138 | 17.783 | 59.9909 | 22.9316
10.4126 | 0.33286 | 60.0292 | 0 | 10.4203 | 11.7698 | 60.0206 | 11.9995 | 10.4165 | 0.29359 | 60.0379 | 0 | 10.4122 | 11.8863 | 60.055 | 24.0001 | 10.4222 | 17.783 | 59.9909 | 23.0316
10.421 | 0.33286 | 60.0292 | 0 | 10.4286 | 11.7698 | 60.0207 | 11.9995 | 10.4249 | 0.29359 | 60.0379 | 0 | 10.4206 | 11.8863 | 60.055 | 24.0001 | 10.4305 | 17.783 | 59.9909 | 23.1316
10.4293 | 0.33286 | 60.0293 | 0 | 10.437 | 11.7698 | 60.0207 | 11.9995 | 10.4332 | 0.29373 | 60.038 | 0 | 10.4289 | 11.8851 | 60.0549 | 24.0001 | 10.4388 | 17.783 | 59.9908 | 23.2316
10.4376 | 0.33286 | 60.0293 | 0 | 10.4453 | 11.7698 | 60.0207 | 11.9995 | 10.4415 | 0.29373 | 60.038 | 0 | 10.4372 | 11.8851 | 60.0549 | 24.0001 | 10.4473 | 17.7804 | 59.9908 | 23.3316
10.446 | 0.33286 | 60.0293 | 0 | 10.4536 | 11.7698 | 60.0207 | 11.9995 | 10.4499 | 0.29341 | 60.038 | 0 | 10.4456 | 11.8851 | 60.0549 | 24.0001 | 10.4556 | 17.7804 | 59.9907 | 23.4316
10.4543 | 0.33286 | 60.0294 | 0 | 10.462 | 11.7698 | 60.0207 | 11.9995 | 10.4582 | 0.29341 | 60.0381 | 0 | 10.4539 | 11.8851 | 60.0549 | 24.0001 | 10.4639 | 17.7804 | 59.9907 | 23.5316
10.4626 | 0.33286 | 60.0294 | 0 | 10.4703 | 11.7698 | 60.0207 | 11.9995 | 10.4665 | 0.29341 | 60.0381 | 0 | 10.4622 | 11.8851 | 60.0548 | 24.0001 | 10.4722 | 17.7804 | 59.9907 | 23.6316
10.4709 | 0.33286 | 60.0294 | 0 | 10.4786 | 11.7687 | 60.0208 | 11.9995 | 10.4748 | 0.29341 | 60.0381 | 0 | 10.4705 | 11.8851 | 60.0548 | 24.0001 | 10.4806 | 17.7737 | 59.9906 | 23.7316
10.4793 | 0.33286 | 60.0295 | 0 | 10.487 | 11.7687 | 60.0208 | 11.9995 | 10.4832 | 0.29341 | 60.0382 | 0 | 10.4789 | 11.8853 | 60.0548 | 24.0001 | 10.4889 | 17.7737 | 59.9906 | 23.8316
10.4876 | 0.33286 | 60.0295 | 0 | 10.4953 | 11.7687 | 60.0208 | 11.9995 | 10.4915 | 0.29341 | 60.0382 | 0 | 10.4872 | 11.8853 | 60.0548 | 24.0001 | 10.4972 | 17.7737 | 59.9905 | 23.9317
10.4959 | 0.33286 | 60.0295 | 0 | 10.5036 | 11.7687 | 60.0208 | 11.9995 | 10.4998 | 0.29341 | 60.0382 | 0 | 10.4955 | 11.8853 | 60.0547 | 24.0001 | 10.5055 | 17.7737 | 59.9905 | 24.0317
10.5043 | 0.33286 | 60.0296 | 0 | 10.512 | 11.7686 | 60.0208 | 11.9995 | 10.5081 | 0.29341 | 60.0383 | 0 | 10.5038 | 11.8853 | 60.0547 | 24.0001 | 10.5139 | 17.8242 | 59.9904 | 24.1317
10.5126 | 0.33286 | 60.0296 | 0 | 10.5203 | 11.7686 | 60.0208 | 11.9995 | 10.5165 | 0.29341 | 60.0383 | 0 | 10.5121 | 11.8857 | 60.0547 | 24.0001 | 10.5222 | 17.8242 | 59.9904 | 24.2317
10.5209 | 0.33286 | 60.0296 | 0 | 10.5286 | 11.7686 | 60.0209 | 11.9995 | 10.5248 | 0.29341 | 60.0383 | 0 | 10.5205 | 11.8857 | 60.0547 | 24.0001 | 10.5305 | 17.8243 | 59.9904 | 24.3317
10.5292 | 0.33286 | 60.0297 | 0 | 10.5369 | 11.7686 | 60.0209 | 11.9995 | 10.5331 | 0.29341 | 60.0384 | 0 | 10.5288 | 11.8853 | 60.0546 | 24.0001 | 10.5389 | 17.8243 | 59.9903 | 24.4317
10.5376 | 0.33286 | 60.0297 | 0 | 10.5453 | 11.7686 | 60.0209 | 11.9995 | 10.5415 | 0.29341 | 60.0384 | 0 | 10.5371 | 11.8853 | 60.0546 | 24.0001 | 10.5472 | 17.8281 | 59.9903 | 24.5317
10.5459 | 0.33286 | 60.0297 | 0 | 10.5536 | 11.7686 | 60.0209 | 11.9995 | 10.5498 | 0.29368 | 60.0384 | 0 | 10.5455 | 11.8856 | 60.0546 | 24.0001 | 10.5555 | 17.8281 | 59.9902 | 24.6317
10.5542 | 0.33286 | 60.0298 | 0 | 10.5619 | 11.7686 | 60.0209 | 11.9995 | 10.5581 | 0.29368 | 60.0385 | 0 | 10.5538 | 11.8856 | 60.0546 | 24.0001 | 10.5638 | 17.8281 | 59.9902 | 24.7317
10.5626 | 0.33286 | 60.0298 | 0 | 10.5703 | 11.7686 | 60.0209 | 11.9995 | 10.5664 | 0.29368 | 60.0385 | 0 | 10.5621 | 11.8856 | 60.0545 | 24.0001 | 10.5723 | 17.8281 | 59.9902 | 24.8317
10.5709 | 0.33286 | 60.0298 | 0 | 10.5786 | 11.7686 | 60.021 | 11.9995 | 10.5748 | 0.29368 | 60.0385 | 0 | 10.5704 | 11.8856 | 60.0545 | 24.0001 | 10.5806 | 17.8271 | 59.9901 | 24.9317
10.5792 | 0.33286 | 60.0299 | 0 | 10.5869 | 11.7686 | 60.021 | 11.9995 | 10.5831 | 0.29368 | 60.0386 | 0 | 10.5787 | 11.8856 | 60.0545 | 24.0001 | 10.5889 | 17.8271 | 59.9901 | 25.0317
10.5876 | 0.33286 | 60.0299 | 0 | 10.5953 | 11.7686 | 60.021 | 11.9995 | 10.5914 | 0.29368 | 60.0386 | 0 | 10.5871 | 11.8856 | 60.0545 | 24.0001 | 10.5972 | 17.8271 | 59.99 | 25.1317
10.5959 | 0.33286 | 60.0299 | 0 | 10.6036 | 11.7686 | 60.021 | 11.9995 | 10.5998 | 0.29368 | 60.0386 | 0 | 10.5954 | 11.8859 | 60.0544 | 24.0001 | 10.6056 | 17.8271 | 59.99 | 25.2317
10.6042 | 0.33286 | 60.03 | 0 | 10.6119 | 11.7686 | 60.021 | 11.9995 | 10.6081 | 0.29368 | 60.0387 | 0 | 10.6038 | 11.8859 | 60.0544 | 24.0001 | 10.6139 | 17.827 | 59.9899 | 25.3317
10.6125 | 0.33286 | 60.03 | 0 | 10.6202 | 11.7686 | 60.021 | 11.9995 | 10.6164 | 0.29336 | 60.0387 | 0 | 10.6121 | 11.8856 | 60.0544 | 24.0001 | 10.6222 | 17.827 | 59.9899 | 25.4317
10.6209 | 0.33286 | 60.03 | 0 | 10.6286 | 11.7686 | 60.0211 | 11.9995 | 10.6247 | 0.29336 | 60.0387 | 0 | 10.6204 | 11.8856 | 60.0544 | 24.0001 | 10.6306 | 17.8268 | 59.9899 | 25.5318
10.6292 | 0.33286 | 60.0301 | 0 | 10.6369 | 11.7686 | 60.0211 | 11.9995 | 10.6331 | 0.29336 | 60.0388 | 0 | 10.6287 | 11.8856 | 60.0543 | 24.0001 | 10.6389 | 17.8268 | 59.9898 | 25.6318
10.6375 | 0.33286 | 60.0301 | 0 | 10.6452 | 11.7694 | 60.0211 | 11.9995 | 10.6414 | 0.29336 | 60.0388 | 0 | 10.637 | 11.8856 | 60.0543 | 24.0001 | 10.6472 | 17.8268 | 59.9898 | 25.7318
10.6459 | 0.33286 | 60.0301 | 0 | 10.6536 | 11.7694 | 60.0211 | 11.9995 | 10.6497 | 0.29336 | 60.0388 | 0 | 10.6454 | 11.8856 | 60.0543 | 24.0001 | 10.6555 | 17.8268 | 59.9897 | 25.8318
10.6542 | 0.33286 | 60.0302 | 0 | 10.6619 | 11.7694 | 60.0211 | 11.9995 | 10.6581 | 0.29336 | 60.0389 | 0 | 10.6537 | 11.8856 | 60.0543 | 24.0001 | 10.6639 | 17.8729 | 59.9897 | 25.9318
10.6625 | 0.33286 | 60.0302 | 0 | 10.6702 | 11.7694 | 60.0211 | 11.9995 | 10.6664 | 0.29336 | 60.0389 | 0 | 10.662 | 11.8856 | 60.0542 | 24.0001 | 10.6722 | 17.8729 | 59.9897 | 26.0318
10.6708 | 0.33286 | 60.0302 | 0 | 10.6786 | 11.7694 | 60.0212 | 11.9995 | 10.6747 | 0.29336 | 60.0389 | 0 | 10.6703 | 11.8856 | 60.0542 | 24.0001 | 10.6805 | 17.8735 | 59.9896 | 26.1318
10.6792 | 0.33286 | 60.0303 | 0 | 10.6869 | 11.7694 | 60.0212 | 11.9995 | 10.683 | 0.29363 | 60.039 | 0 | 10.6786 | 11.8863 | 60.0542 | 24.0001 | 10.6888 | 17.8735 | 59.9896 | 26.2318
10.6875 | 0.33286 | 60.0303 | 0 | 10.6952 | 11.7694 | 60.0212 | 11.9995 | 10.6913 | 0.29363 | 60.039 | 0 | 10.687 | 11.8863 | 60.0542 | 24.0001 | 10.6973 | 17.8733 | 59.9895 | 26.3318
10.6958 | 0.33286 | 60.0303 | 0 | 10.7035 | 11.7694 | 60.0212 | 11.9995 | 10.6997 | 0.29363 | 60.039 | 0 | 10.6953 | 11.9293 | 60.0541 | 24.0001 | 10.7056 | 17.8733 | 59.9895 | 26.4318
10.7042 | 0.33286 | 60.0304 | 0 | 10.7119 | 11.7694 | 60.0212 | 11.9995 | 10.708 | 0.29363 | 60.039 | 0 | 10.7036 | 11.9293 | 60.0541 | 24.0001 | 10.7139 | 17.8733 | 59.9894 | 26.5318
10.7125 | 0.33286 | 60.0304 | 0 | 10.7202 | 11.7694 | 60.0212 | 11.9995 | 10.7163 | 0.29363 | 60.039 | 0 | 10.712 | 11.9293 | 60.0541 | 24.0001 | 10.7223 | 17.8733 | 59.9894 | 26.6318
10.7208 | 0.33286 | 60.0304 | 0 | 10.7285 | 11.7694 | 60.0213 | 11.9995 | 10.7247 | 0.29363 | 60.039 | 0 | 10.7203 | 11.9293 | 60.0541 | 24.0001 | 10.7306 | 17.8769 | 59.9894 | 26.7318
10.7292 | 0.33286 | 60.0305 | 0 | 10.7369 | 11.7694 | 60.0213 | 11.9995 | 10.733 | 0.29363 | 60.039 | 0 | 10.7286 | 11.9816 | 60.054 | 24.0001 | 10.7389 | 17.8769 | 59.9893 | 26.8318
10.7375 | 0.33286 | 60.0305 | 0 | 10.7452 | 11.7694 | 60.0213 | 11.9995 | 10.7413 | 0.29363 | 60.039 | 0 | 10.7369 | 11.9816 | 60.054 | 24.0001 | 10.7472 | 17.8775 | 59.9893 | 26.9318
10.7458 | 0.33286 | 60.0305 | 0 | 10.7535 | 11.7694 | 60.0213 | 11.9995 | 10.7497 | 0.29363 | 60.0391 | 0 | 10.7452 | 11.9823 | 60.054 | 24.0001 | 10.7556 | 17.8775 | 59.9892 | 27.0318
10.7541 | 0.33286 | 60.0306 | 0 | 10.7618 | 11.7694 | 60.0213 | 11.9995 | 10.758 | 0.29363 | 60.0391 | 0 | 10.7536 | 11.9823 | 60.054 | 24.0001 | 10.7639 | 17.8786 | 59.9892 | 27.1318
10.7625 | 0.33286 | 60.0306 | 0 | 10.7702 | 11.7694 | 60.0213 | 11.9995 | 10.7663 | 0.29363 | 60.0391 | 0 | 10.7619 | 11.9817 | 60.0539 | 24.0001 | 10.7722 | 17.8786 | 59.9892 | 27.2319
10.7708 | 0.33286 | 60.0306 | 0 | 10.7785 | 11.7694 | 60.0214 | 11.9995 | 10.7746 | 0.29363 | 60.0391 | 0 | 10.7703 | 11.9817 | 60.0539 | 24.0001 | 10.7805 | 17.8786 | 59.9891 | 27.3319
10.7791 | 0.33286 | 60.0307 | 0 | 10.7868 | 11.7694 | 60.0214 | 11.9995 | 10.783 | 0.29332 | 60.0391 | 0 | 10.7786 | 11.9805 | 60.0539 | 24.0001 | 10.7889 | 17.8786 | 59.9891 | 27.4319
10.7875 | 0.33286 | 60.0307 | 0 | 10.7952 | 11.7694 | 60.0214 | 11.9995 | 10.7913 | 0.29332 | 60.0391 | 0 | 10.7869 | 11.9805 | 60.0539 | 24.0001 | 10.7972 | 17.8786 | 59.989 | 27.5319
10.7958 | 0.33286 | 60.0307 | 0 | 10.8035 | 11.7694 | 60.0214 | 11.9995 | 10.7996 | 0.29332 | 60.0391 | 0 | 10.7952 | 11.9805 | 60.0538 | 24.0001 | 10.8055 | 17.8786 | 59.989 | 27.6319
10.8041 | 0.33286 | 60.0308 | 0 | 10.8118 | 11.7694 | 60.0214 | 11.9995 | 10.808 | 0.29332 | 60.0391 | 0 | 10.8035 | 11.9805 | 60.0538 | 24.0001 | 10.814 | 17.8792 | 59.9889 | 27.7319
10.8124 | 0.33286 | 60.0308 | 0 | 10.8202 | 11.7694 | 60.0214 | 11.9995 | 10.8163 | 0.29332 | 60.0391 | 0 | 10.8119 | 11.9811 | 60.0538 | 24.0001 | 10.8223 | 17.8792 | 59.9889 | 27.8319
10.8208 | 0.33286 | 60.0308 | 0 | 10.8285 | 11.7694 | 60.0215 | 11.9995 | 10.8246 | 0.29332 | 60.0391 | 0 | 10.8202 | 11.9811 | 60.0538 | 24.0001 | 10.8306 | 17.8766 | 59.9889 | 27.9319
10.8291 | 0.33286 | 60.0309 | 0 | 10.8368 | 11.7694 | 60.0215 | 11.9995 | 10.8329 | 0.29346 | 60.0391 | 0 | 10.8285 | 11.9823 | 60.0537 | 24.0001 | 10.8389 | 17.8766 | 59.9888 | 28.0319
10.8374 | 0.33286 | 60.0309 | 0 | 10.8452 | 11.7695 | 60.0215 | 11.9995 | 10.8412 | 0.29346 | 60.0391 | 0 | 10.8369 | 11.9823 | 60.0537 | 24.0001 | 10.8473 | 17.8765 | 59.9888 | 28.132
10.8458 | 0.33289 | 60.0309 | 0 | 10.8535 | 11.7695 | 60.0215 | 11.9995 | 10.8496 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.8452 | 11.9832 | 60.0537 | 24.0001 | 10.8556 | 17.8765 | 59.9887 | 28.232
10.8541 | 0.33289 | 60.031 | 0 | 10.8618 | 11.7695 | 60.0215 | 11.9995 | 10.8579 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.8535 | 11.9832 | 60.0537 | 24.0001 | 10.8639 | 17.8765 | 59.9887 | 28.332
10.8624 | 0.33289 | 60.031 | 0 | 10.8702 | 11.7695 | 60.0215 | 11.9995 | 10.8662 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.8618 | 11.9832 | 60.0536 | 24.0001 | 10.8723 | 17.8765 | 59.9887 | 28.432
10.8707 | 0.33289 | 60.031 | 0 | 10.8785 | 11.7743 | 60.0216 | 11.9995 | 10.8746 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.8701 | 11.9832 | 60.0536 | 24.0001 | 10.8806 | 17.8765 | 59.9886 | 28.532
10.8791 | 0.33289 | 60.0311 | 0 | 10.8868 | 11.7743 | 60.0216 | 11.9995 | 10.8829 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.8785 | 11.9839 | 60.0536 | 24.0001 | 10.8889 | 17.8765 | 59.9886 | 28.632
10.8874 | 0.33289 | 60.0311 | 0 | 10.8951 | 11.7743 | 60.0216 | 11.9995 | 10.8912 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.8868 | 11.9839 | 60.0536 | 24.0001 | 10.8972 | 17.878 | 59.9885 | 28.732
10.8957 | 0.33289 | 60.0311 | 0 | 10.9035 | 11.7743 | 60.0216 | 11.9995 | 10.8996 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.8951 | 11.9827 | 60.0535 | 24.0001 | 10.9056 | 17.878 | 59.9885 | 28.8321
10.9041 | 0.33289 | 60.0312 | 0 | 10.9118 | 11.7743 | 60.0216 | 11.9995 | 10.9079 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.9034 | 11.9827 | 60.0535 | 24.0001 | 10.9139 | 17.878 | 59.9884 | 28.9321
10.9124 | 0.33289 | 60.0312 | 0 | 10.9201 | 11.7743 | 60.0216 | 11.9995 | 10.9162 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.9117 | 11.9826 | 60.0535 | 24.0001 | 10.9222 | 17.878 | 59.9884 | 29.0321
10.9207 | 0.33289 | 60.0312 | 0 | 10.9285 | 11.7743 | 60.0217 | 11.9995 | 10.9245 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.9201 | 11.9826 | 60.0535 | 24.0001 | 10.9305 | 17.878 | 59.9884 | 29.1321
10.929 | 0.33289 | 60.0313 | 0 | 10.9368 | 11.7743 | 60.0217 | 11.9995 | 10.9329 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.9284 | 11.9826 | 60.0534 | 24.0001 | 10.939 | 17.878 | 59.9883 | 29.2321
10.9374 | 0.33289 | 60.0313 | 0 | 10.9451 | 11.774 | 60.0217 | 11.9995 | 10.9412 | 0.29346 | 60.0392 | 0 | 10.9368 | 11.9826 | 60.0534 | 24.0001 | 10.9473 | 17.878 | 59.9883 | 29.3321
10.9457 | 0.33289 | 60.0313 | 0 | 10.9535 | 11.774 | 60.0217 | 11.9995 | 10.9495 | 0.29346 | 60.0393 | 0 | 10.9451 | 11.9815 | 60.0534 | 24.0001 | 10.9556 | 17.878 | 59.9882 | 29.4322
10.954 | 0.33289 | 60.0314 | 0 | 10.9618 | 11.774 | 60.0217 | 11.9995 | 10.9579 | 0.29346 | 60.0393 | 0 | 10.9534 | 11.9815 | 60.0534 | 24.0001 | 10.964 | 17.878 | 59.9882 | 29.5322
10.9624 | 0.33286 | 60.0314 | 0 | 10.9701 | 11.774 | 60.0217 | 11.9995 | 10.9662 | 0.29346 | 60.0393 | 0 | 10.9617 | 11.9818 | 60.0533 | 24.0001 | 10.9723 | 17.878 | 59.9882 | 29.6322
10.9707 | 0.33286 | 60.0314 | 0 | 10.9784 | 11.774 | 60.0218 | 11.9995 | 10.9745 | 0.29346 | 60.0393 | 0 | 10.97 | 11.9818 | 60.0533 | 24.0001 | 10.9806 | 17.878 | 59.9881 | 29.7322
10.979 | 0.33286 | 60.0315 | 0 | 10.9868 | 11.774 | 60.0218 | 11.9995 | 10.9828 | 0.29346 | 60.0393 | 0 | 10.9784 | 11.9818 | 60.0533 | 24.0001 | 10.9889 | 17.878 | 59.9881 | 29.8322
10.9873 | 0.33286 | 60.0315 | 0 | 10.9951 | 11.774 | 60.0218 | 11.9995 | 10.9911 | 0.29346 | 60.0393 | 0 | 10.9867 | 11.9818 | 60.0533 | 24.0001 | 10.9973 | 17.878 | 59.988 | 29.9322
10.9957 | 0.33286 | 60.0315 | 0 | 11.0034 | 11.774 | 60.0218 | 11.9995 | 10.9995 | 0.29342 | 60.0393 | 0 | 10.9951 | 11.9822 | 60.0532 | 24.0001 | 11.0056 | 17.878 | 59.988 | 29.9998
11.004 | 0.33286 | 60.0316 | 0 | 11.0118 | 11.774 | 60.0218 | 11.9995 | 11.0078 | 0.29342 | 60.0393 | 0 | 11.0034 | 11.9822 | 60.0532 | 24.0001 | 11.0139 | 17.878 | 59.9879 | 29.9998
11.0123 | 0.33286 | 60.0316 | 0 | 11.0201 | 11.774 | 60.0218 | 11.9995 | 11.0161 | 0.29342 | 60.0393 | 0 | 11.0117 | 11.9822 | 60.0532 | 24.0001 | 11.0223 | 17.878 | 59.9879 | 29.9998
11.0207 | 0.33286 | 60.0316 | 0 | 11.0284 | 11.774 | 60.0219 | 11.9995 | 11.0245 | 0.29342 | 60.0393 | 0 | 11.02 | 11.9822 | 60.0532 | 24.0001 | 11.0306 | 17.878 | 59.9879 | 29.9998
11.029 | 0.33286 | 60.0317 | 0 | 11.0368 | 11.774 | 60.0219 | 11.9995 | 11.0328 | 0.29342 | 60.0393 | 0 | 11.0283 | 11.9817 | 60.0531 | 24.0001 | 11.0389 | 17.878 | 59.9878 | 29.9998
11.0373 | 0.33286 | 60.0317 | 0 | 11.0451 | 11.774 | 60.0219 | 11.9995 | 11.0411 | 0.29342 | 60.0393 | 0 | 11.0367 | 11.9817 | 60.0531 | 24.0001 | 11.0472 | 17.878 | 59.9878 | 29.9998
11.0456 | 0.33286 | 60.0317 | 0 | 11.0534 | 11.774 | 60.0219 | 11.9995 | 11.0495 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.045 | 11.9817 | 60.0531 | 24.0001 | 11.0557 | 17.878 | 59.9877 | 29.9998
11.054 | 0.33286 | 60.0318 | 0 | 11.0617 | 11.774 | 60.0219 | 11.9995 | 11.0578 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.0533 | 11.9817 | 60.0531 | 24.0001 | 11.064 | 17.878 | 59.9877 | 29.9998
11.0623 | 0.33307 | 60.0318 | 0 | 11.0701 | 11.774 | 60.0219 | 11.9995 | 11.0661 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.0616 | 11.9817 | 60.053 | 24.0001 | 11.0723 | 17.878 | 59.9877 | 29.9998
11.0706 | 0.33307 | 60.0318 | 0 | 11.0784 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.0744 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.0699 | 11.9817 | 60.053 | 24.0001 | 11.0807 | 17.878 | 59.9876 | 29.9998
11.079 | 0.33286 | 60.0319 | 0 | 11.0867 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.0828 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.0783 | 11.9817 | 60.053 | 24.0001 | 11.089 | 17.878 | 59.9876 | 29.9998
11.0873 | 0.33286 | 60.0319 | 0 | 11.0951 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.0911 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.0866 | 11.9817 | 60.053 | 24.0001 | 11.0973 | 17.878 | 59.9875 | 29.9998
11.0956 | 0.33286 | 60.0319 | 0 | 11.1034 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.0994 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.0949 | 11.9817 | 60.0529 | 24.0001 | 11.1056 | 17.878 | 59.9875 | 29.9998
11.1039 | 0.33286 | 60.032 | 0 | 11.1117 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.1078 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.1033 | 11.9817 | 60.0529 | 24.0001 | 11.114 | 17.878 | 59.9874 | 29.9998
11.1123 | 0.33286 | 60.032 | 0 | 11.12 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.1161 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.1116 | 12.0569 | 60.0529 | 24.0001 | 11.1223 | 17.878 | 59.9874 | 29.9998
11.1206 | 0.33286 | 60.032 | 0 | 11.1284 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.1244 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.1199 | 12.0569 | 60.0529 | 24.0001 | 11.1306 | 17.878 | 59.9874 | 29.9998
11.1289 | 0.33286 | 60.0321 | 0 | 11.1367 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.1327 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.1282 | 12.0603 | 60.0528 | 24.0001 | 11.1389 | 17.878 | 59.9873 | 29.9998
11.1373 | 0.33286 | 60.0321 | 0 | 11.145 | 11.7744 | 60.022 | 11.9995 | 11.1411 | 0.29342 | 60.0394 | 0 | 11.1365 | 12.0603 | 60.0528 | 24.0001 | 11.1473 | 17.878 | 59.9873 | 29.9998
11.1456 | 0.33286 | 60.0321 | 0 | 11.1534 | 11.7744 | 60.0219 | 11.9995 | 11.1494 | 0.29342 | 60.0395 | 0 | 11.1449 | 12.0603 | 60.0528 | 24.0001 | 11.1556 | 17.878 | 59.9872 | 29.9998
11.1539 | 0.33286 | 60.0322 | 0 | 11.1617 | 11.7744 | 60.0219 | 11.9995 | 11.1577 | 0.29342 | 60.0395 | 0 | 11.1532 | 12.0603 | 60.0528 | 24.0001 | 11.1639 | 17.8746 | 59.9872 | 29.9998
11.1622 | 0.33293 | 60.0322 | 0 | 11.17 | 11.7744 | 60.0219 | 11.9995 | 11.166 | 0.29342 | 60.0395 | 0 | 11.1616 | 12.0603 | 60.0527 | 24.0001 | 11.1724 | 17.8746 | 59.9872 | 29.9998
11.1706 | 0.33293 | 60.0322 | 0 | 11.1784 | 11.7744 | 60.0219 | 11.9995 | 11.1744 | 0.29342 | 60.0395 | 0 | 11.1699 | 12.0603 | 60.0527 | 24.0001 | 11.1807 | 17.8741 | 59.9871 | 29.9998
11.1789 | 0.33293 | 60.0323 | 0 | 11.1867 | 11.7744 | 60.0219 | 11.9995 | 11.1827 | 0.29342 | 60.0395 | 0 | 11.1782 | 12.0611 | 60.0527 | 24.0001 | 11.189 | 17.8741 | 59.9871 | 29.9998
11.1872 | 0.33293 | 60.0323 | 0 | 11.195 | 11.7744 | 60.0219 | 11.9995 | 11.191 | 0.29342 | 60.0395 | 0 | 11.1865 | 12.0611 | 60.0527 | 24.0001 | 11.1973 | 17.8741 | 59.987 | 29.9998
11.1956 | 0.33268 | 60.0323 | 0 | 11.2034 | 11.7744 | 60.0219 | 11.9995 | 11.1994 | 0.29342 | 60.0395 | 0 | 11.1948 | 12.058 | 60.0526 | 24.0001 | 11.2057 | 17.8741 | 59.987 | 29.9998
11.2039 | 0.33268 | 60.0324 | 0 | 11.2117 | 11.7748 | 60.0219 | 11.9995 | 11.2077 | 0.29342 | 60.0395 | 0 | 11.2032 | 12.058 | 60.0526 | 24.0001 | 11.214 | 17.8741 | 59.9869 | 29.9998
11.2122 | 0.33268 | 60.0324 | 0 | 11.22 | 11.7748 | 60.0219 | 11.9995 | 11.216 | 0.29362 | 60.0395 | 0 | 11.2115 | 12.0562 | 60.0526 | 24.0001 | 11.2223 | 17.8741 | 59.9869 | 29.9998
11.2205 | 0.33268 | 60.0324 | 0 | 11.2283 | 11.7748 | 60.0219 | 11.9995 | 11.2243 | 0.29362 | 60.0395 | 0 | 11.2198 | 12.0562 | 60.0526 | 24.0001 | 11.2307 | 17.8741 | 59.9869 | 29.9998
11.2289 | 0.33268 | 60.0325 | 0 | 11.2367 | 11.7748 | 60.0219 | 11.9995 | 11.2327 | 0.29362 | 60.0395 | 0 | 11.2281 | 12.0562 | 60.0525 | 24.0001 | 11.239 | 17.8741 | 59.9868 | 29.9998
11.2372 | 0.33268 | 60.0325 | 0 | 11.245 | 11.7748 | 60.0219 | 11.9995 | 11.241 | 0.29362 | 60.0395 | 0 | 11.2365 | 12.0562 | 60.0525 | 24.0001 | 11.2473 | 17.8741 | 59.9868 | 29.9998
11.2455 | 0.33268 | 60.0325 | 0 | 11.2533 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.2493 | 0.29362 | 60.0396 | 0 | 11.2448 | 12.0543 | 60.0525 | 24.0001 | 11.2556 | 17.8741 | 59.9867 | 29.9998
11.2539 | 0.33268 | 60.0326 | 0 | 11.2617 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.2577 | 0.29362 | 60.0396 | 0 | 11.2531 | 12.0543 | 60.0525 | 24.0001 | 11.264 | 17.8741 | 59.9867 | 29.9998
11.2622 | 0.33268 | 60.0326 | 0 | 11.27 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.266 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.2614 | 12.0551 | 60.0524 | 24.0001 | 11.2723 | 17.8741 | 59.9867 | 29.9998
11.2705 | 0.33268 | 60.0326 | 0 | 11.2783 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.2743 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.2698 | 12.0551 | 60.0524 | 24.0001 | 11.2806 | 17.8741 | 59.9866 | 29.9998
11.2788 | 0.33268 | 60.0327 | 0 | 11.2867 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.2826 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.2781 | 12.0543 | 60.0524 | 24.0001 | 11.2891 | 17.8741 | 59.9866 | 29.9998
11.2872 | 0.33268 | 60.0327 | 0 | 11.295 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.291 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.2864 | 12.0543 | 60.0524 | 24.0001 | 11.2974 | 17.8741 | 59.9865 | 29.9998
11.2955 | 0.33295 | 60.0327 | 0 | 11.3033 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.2993 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.2947 | 12.0543 | 60.0523 | 24.0001 | 11.3057 | 17.8741 | 59.9865 | 29.9998
11.3038 | 0.33295 | 60.0328 | 0 | 11.3117 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.3076 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.303 | 12.0543 | 60.0523 | 24.0001 | 11.314 | 17.8747 | 59.9864 | 29.9998
11.3122 | 0.33295 | 60.0328 | 0 | 11.32 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.3159 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.3114 | 12.0542 | 60.0523 | 24.0001 | 11.3224 | 17.8747 | 59.9864 | 29.9998
11.3205 | 0.33295 | 60.0328 | 0 | 11.3283 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.3243 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.3197 | 12.0542 | 60.0523 | 24.0001 | 11.3307 | 17.8748 | 59.9864 | 29.9998
11.3288 | 0.33281 | 60.0329 | 0 | 11.3366 | 11.7748 | 60.0218 | 11.9995 | 11.3326 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.3281 | 12.1074 | 60.0522 | 24.0001 | 11.339 | 17.8748 | 59.9863 | 29.9998
11.3371 | 0.33281 | 60.0329 | 0 | 11.345 | 11.7731 | 60.0218 | 11.9995 | 11.3409 | 0.29323 | 60.0396 | 0 | 11.3364 | 12.1074 | 60.0522 | 24.0001 | 11.3474 | 17.8748 | 59.9863 | 29.9998
11.3455 | 0.33281 | 60.0329 | 0 | 11.3533 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.3492 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.3447 | 12.1074 | 60.0522 | 24.0001 | 11.3557 | 17.8748 | 59.9862 | 29.9998
11.3538 | 0.33281 | 60.033 | 0 | 11.3616 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.3576 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.353 | 12.1074 | 60.0522 | 24.0001 | 11.364 | 17.8723 | 59.9862 | 29.9998
11.3621 | 0.33281 | 60.033 | 0 | 11.37 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.3659 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.3613 | 12.1069 | 60.0521 | 24.0001 | 11.3723 | 17.8723 | 59.9862 | 29.9998
11.3705 | 0.33281 | 60.033 | 0 | 11.3783 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.3742 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.3697 | 12.1069 | 60.0521 | 24.0001 | 11.3807 | 17.9416 | 59.9861 | 29.9998
11.3788 | 0.33281 | 60.033 | 0 | 11.3866 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.3826 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.378 | 12.1075 | 60.0521 | 24.0001 | 11.389 | 17.9416 | 59.9861 | 29.9998
11.3871 | 0.33281 | 60.033 | 0 | 11.395 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.3909 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.3864 | 12.1075 | 60.0521 | 24.0001 | 11.3973 | 17.9416 | 59.986 | 29.9998
11.3954 | 0.33281 | 60.0331 | 0 | 11.4033 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.3992 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.3947 | 12.1075 | 60.052 | 24.0001 | 11.4056 | 17.9416 | 59.986 | 29.9998
11.4038 | 0.33281 | 60.0331 | 0 | 11.4116 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.4076 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.403 | 12.1075 | 60.052 | 24.0001 | 11.4141 | 17.9416 | 59.9859 | 29.9998
11.4121 | 0.33281 | 60.0331 | 0 | 11.4199 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.4159 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.4113 | 12.1075 | 60.052 | 24.0001 | 11.4224 | 17.9416 | 59.9859 | 29.9998
11.4204 | 0.33281 | 60.0331 | 0 | 11.4283 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.4242 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.4196 | 12.1075 | 60.052 | 24.0001 | 11.4307 | 17.9394 | 59.9859 | 29.9998
11.4288 | 0.33281 | 60.0331 | 0 | 11.4366 | 11.7731 | 60.0217 | 11.9995 | 11.4325 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.428 | 12.1075 | 60.052 | 24.0001 | 11.4391 | 17.9394 | 59.9858 | 29.9998
11.4371 | 0.33281 | 60.0331 | 0 | 11.4449 | 11.7727 | 60.0217 | 11.9995 | 11.4409 | 0.29323 | 60.0397 | 0 | 11.4363 | 12.1075 | 60.0519 | 24.0001 | 11.4474 | 17.9406 | 59.9858 | 29.9998
11.4454 | 0.33281 | 60.0332 | 0 | 11.4533 | 11.7727 | 60.0216 | 11.9995 | 11.4492 | 0.29323 | 60.0398 | 0 | 11.4446 | 12.1075 | 60.0519 | 24.0001 | 11.4557 | 17.9406 | 59.9857 | 29.9998
11.4537 | 0.33281 | 60.0332 | 0 | 11.4616 | 11.7721 | 60.0216 | 11.9995 | 11.4575 | 0.29323 | 60.0398 | 0 | 11.4529 | 12.1075 | 60.0519 | 24.0001 | 11.464 | 17.9406 | 59.9857 | 29.9998
11.4621 | 0.33295 | 60.0332 | 0 | 11.4699 | 11.7721 | 60.0216 | 11.9995 | 11.4659 | 0.29323 | 60.0398 | 0 | 11.4612 | 12.1075 | 60.0519 | 24.0001 | 11.4724 | 17.9406 | 59.9857 | 29.9998
11.4704 | 0.33295 | 60.0332 | 0 | 11.4782 | 11.7721 | 60.0216 | 11.9995 | 11.4742 | 0.29323 | 60.0398 | 0 | 11.4696 | 12.1075 | 60.0519 | 24.0001 | 11.4807 | 17.9406 | 59.9856 | 29.9998
11.4787 | 0.33295 | 60.0332 | 0 | 11.4866 | 11.7721 | 60.0216 | 11.9995 | 11.4825 | 0.29343 | 60.0398 | 0 | 11.4779 | 12.1075 | 60.0519 | 24.0001 | 11.489 | 17.9406 | 59.9856 | 29.9998
11.4871 | 0.33295 | 60.0332 | 0 | 11.4949 | 11.7721 | 60.0216 | 11.9995 | 11.4908 | 0.29343 | 60.0398 | 0 | 11.4863 | 12.1075 | 60.0518 | 24.0001 | 11.4974 | 17.9406 | 59.9855 | 29.9998
11.4954 | 0.33295 | 60.0333 | 0 | 11.5032 | 11.7721 | 60.0216 | 11.9995 | 11.4991 | 0.29343 | 60.0398 | 0 | 11.4946 | 12.1075 | 60.0518 | 24.0001 | 11.5057 | 17.9406 | 59.9855 | 29.9998
11.5037 | 0.33295 | 60.0333 | 0 | 11.5116 | 11.7739 | 60.0216 | 11.9995 | 11.5075 | 0.29343 | 60.0398 | 0 | 11.5029 | 12.1075 | 60.0518 | 24.0001 | 11.514 | 17.9423 | 59.9854 | 29.9998
11.512 | 0.33295 | 60.0333 | 0 | 11.5199 | 11.7739 | 60.0216 | 11.9995 | 11.5158 | 0.29343 | 60.0398 | 0 | 11.5112 | 12.1075 | 60.0518 | 24.0001 | 11.5223 | 17.9423 | 59.9854 | 29.9998
11.5204 | 0.33295 | 60.0333 | 0 | 11.5282 | 11.7739 | 60.0216 | 11.9995 | 11.5241 | 0.29343 | 60.0398 | 0 | 11.5195 | 12.1075 | 60.0518 | 24.0001 | 11.5308 | 17.9426 | 59.9854 | 29.9998
11.5287 | 0.33295 | 60.0333 | 0 | 11.5366 | 11.7739 | 60.0216 | 11.9995 | 11.5325 | 0.29343 | 60.0398 | 0 | 11.5279 | 12.1075 | 60.0518 | 24.0001 | 11.5391 | 17.9426 | 59.9853 | 29.9998
11.537 | 0.33295 | 60.0333 | 0 | 11.5449 | 11.7739 | 60.0216 | 11.9995 | 11.5408 | 0.29343 | 60.0398 | 0 | 11.5362 | 12.1075 | 60.0517 | 24.0001 | 11.5474 | 17.9426 | 59.9853 | 29.9998
11.5454 | 0.33262 | 60.0334 | 0 | 11.5532 | 11.7739 | 60.0215 | 11.9995 | 11.5491 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.5445 | 12.1075 | 60.0517 | 24.0001 | 11.5558 | 17.9426 | 59.9852 | 29.9998
11.5537 | 0.33262 | 60.0334 | 0 | 11.5616 | 11.7739 | 60.0215 | 11.9995 | 11.5575 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.5529 | 12.1075 | 60.0517 | 24.0001 | 11.5641 | 17.9429 | 59.9852 | 29.9998
11.562 | 0.33262 | 60.0334 | 0 | 11.5699 | 11.7739 | 60.0215 | 11.9995 | 11.5658 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.5612 | 12.1075 | 60.0517 | 24.0001 | 11.5724 | 17.9429 | 59.9852 | 29.9998
11.5703 | 0.33262 | 60.0334 | 0 | 11.5782 | 11.7739 | 60.0215 | 11.9995 | 11.5741 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.5695 | 12.1075 | 60.0517 | 24.0001 | 11.5807 | 17.9893 | 59.9851 | 29.9998
11.5787 | 0.33262 | 60.0334 | 0 | 11.5865 | 11.7739 | 60.0215 | 11.9995 | 11.5824 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.5778 | 12.1073 | 60.0517 | 24.0001 | 11.5891 | 17.9893 | 59.9851 | 29.9998
11.587 | 0.33262 | 60.0334 | 0 | 11.5949 | 11.776 | 60.0215 | 11.9995 | 11.5908 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.5862 | 12.1073 | 60.0516 | 24.0001 | 11.5974 | 17.9893 | 59.985 | 29.9998
11.5953 | 0.33262 | 60.0335 | 0 | 11.6032 | 11.776 | 60.0215 | 11.9995 | 11.5991 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.5945 | 12.1073 | 60.0516 | 24.0001 | 11.6057 | 17.9893 | 59.985 | 29.9998
11.6037 | 0.33262 | 60.0335 | 0 | 11.6115 | 11.776 | 60.0215 | 11.9995 | 11.6074 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.6028 | 12.1073 | 60.0516 | 24.0001 | 11.614 | 17.9899 | 59.9849 | 29.9998
11.612 | 0.33262 | 60.0335 | 0 | 11.6199 | 11.776 | 60.0215 | 11.9995 | 11.6158 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.6111 | 12.1073 | 60.0516 | 24.0001 | 11.6224 | 17.9899 | 59.9849 | 29.9998
11.6203 | 0.33262 | 60.0335 | 0 | 11.6282 | 11.776 | 60.0215 | 11.9995 | 11.6241 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.6194 | 12.1073 | 60.0516 | 24.0001 | 11.6307 | 17.9876 | 59.9849 | 29.9998
11.6286 | 0.33262 | 60.0335 | 0 | 11.6365 | 11.776 | 60.0215 | 11.9995 | 11.6324 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.6278 | 12.1073 | 60.0516 | 24.0001 | 11.639 | 17.9876 | 59.9848 | 29.9998
11.637 | 0.33262 | 60.0335 | 0 | 11.6449 | 11.776 | 60.0215 | 11.9995 | 11.6407 | 0.29319 | 60.0399 | 0 | 11.6361 | 12.1073 | 60.0515 | 24.0001 | 11.6475 | 17.985 | 59.9848 | 29.9998
11.6453 | 0.33262 | 60.0336 | 0 | 11.6532 | 11.776 | 60.0215 | 11.9995 | 11.649 | 0.29319 | 60.04 | 0 | 11.6444 | 12.1073 | 60.0515 | 24.0001 | 11.6558 | 17.985 | 59.9847 | 29.9998
11.6536 | 0.33262 | 60.0336 | 0 | 11.6615 | 11.7767 | 60.0214 | 11.9995 | 11.6574 | 0.29319 | 60.04 | 0 | 11.6528 | 12.1073 | 60.0515 | 24.0001 | 11.6641 | 17.985 | 59.9847 | 29.9998
11.662 | 0.33262 | 60.0336 | 0 | 11.6699 | 11.7767 | 60.0214 | 11.9995 | 11.6657 | 0.29319 | 60.04 | 0 | 11.6611 | 12.1078 | 60.0515 | 24.0001 | 11.6724 | 17.985 | 59.9847 | 29.9998
11.6703 | 0.33262 | 60.0336 | 0 | 11.6782 | 11.7767 | 60.0214 | 11.9995 | 11.674 | 0.29319 | 60.04 | 0 | 11.6694 | 12.1078 | 60.0515 | 24.0001 | 11.6808 | 17.985 | 59.9846 | 29.9998
11.6786 | 0.33276 | 60.0336 | 0 | 11.6865 | 11.7767 | 60.0214 | 11.9995 | 11.6824 | 0.29333 | 60.04 | 0 | 11.6777 | 12.1078 | 60.0515 | 24.0001 | 11.6891 | 17.985 | 59.9846 | 29.9998
11.6869 | 0.33276 | 60.0336 | 0 | 11.6948 | 11.7767 | 60.0214 | 11.9995 | 11.6907 | 0.29333 | 60.04 | 0 | 11.6861 | 12.1078 | 60.0514 | 24.0001 | 11.6974 | 17.9855 | 59.9845 | 29.9998
11.6953 | 0.33276 | 60.0337 | 0 | 11.7032 | 11.7767 | 60.0214 | 11.9995 | 11.699 | 0.29333 | 60.04 | 0 | 11.6944 | 12.1078 | 60.0514 | 24.0001 | 11.7058 | 17.9855 | 59.9845 | 29.9998
11.7036 | 0.33276 | 60.0337 | 0 | 11.7115 | 11.7767 | 60.0214 | 11.9995 | 11.7074 | 0.29333 | 60.0399 | 0 | 11.7027 | 12.1078 | 60.0514 | 24.0001 | 11.7141 | 18.0448 | 59.9844 | 29.9998
11.7119 | 0.33276 | 60.0337 | 0 | 11.7198 | 11.7767 | 60.0214 | 11.9995 | 11.7157 | 0.29333 | 60.0399 | 0 | 11.7111 | 12.1077 | 60.0514 | 24.0001 | 11.7224 | 18.0448 | 59.9844 | 29.9998
11.7203 | 0.33276 | 60.0337 | 0 | 11.7282 | 11.7779 | 60.0214 | 11.9995 | 11.724 | 0.29333 | 60.0398 | 0 | 11.7194 | 12.1077 | 60.0514 | 24.0001 | 11.7307 | 18.0449 | 59.9844 | 29.9998
11.7286 | 0.33276 | 60.0337 | 0 | 11.7365 | 11.7779 | 60.0214 | 11.9995 | 11.7323 | 0.29333 | 60.0398 | 0 | 11.7277 | 12.1077 | 60.0514 | 24.0001 | 11.7391 | 18.0449 | 59.9843 | 29.9998
11.7369 | 0.33276 | 60.0337 | 0 | 11.7448 | 11.7779 | 60.0214 | 11.9995 | 11.7407 | 0.29333 | 60.0397 | 0 | 11.736 | 12.1077 | 60.0513 | 24.0001 | 11.7474 | 18.0449 | 59.9843 | 29.9998
11.7452 | 0.33276 | 60.0338 | 0 | 11.7532 | 11.7779 | 60.0213 | 11.9995 | 11.749 | 0.29294 | 60.0397 | 0 | 11.7443 | 12.1077 | 60.0513 | 24.0001 | 11.7557 | 18.0449 | 59.9842 | 29.9998
11.7536 | 0.33276 | 60.0338 | 0 | 11.7615 | 11.7779 | 60.0213 | 11.9995 | 11.7573 | 0.29294 | 60.0396 | 0 | 11.7527 | 12.1077 | 60.0513 | 24.0001 | 11.7642 | 18.0449 | 59.9842 | 29.9998
11.7619 | 0.33276 | 60.0338 | 0 | 11.7698 | 11.7779 | 60.0213 | 11.9995 | 11.7657 | 0.29294 | 60.0396 | 0 | 11.761 | 12.1077 | 60.0513 | 24.0001 | 11.7725 | 18.0449 | 59.9842 | 29.9998
11.7702 | 0.33276 | 60.0338 | 0 | 11.7781 | 11.7763 | 60.0213 | 11.9995 | 11.774 | 0.29294 | 60.0395 | 0 | 11.7693 | 12.1077 | 60.0513 | 24.0001 | 11.7808 | 18.0422 | 59.9841 | 29.9998
11.7786 | 0.33255 | 60.0338 | 0 | 11.7865 | 11.7763 | 60.0213 | 11.9995 | 11.7823 | 0.29294 | 60.0395 | 0 | 11.7776 | 12.1077 | 60.0513 | 24.0001 | 11.7891 | 18.0422 | 59.9841 | 29.9998
11.7869 | 0.33255 | 60.0338 | 0 | 11.7948 | 11.7763 | 60.0213 | 11.9995 | 11.7906 | 0.29294 | 60.0394 | 0 | 11.786 | 12.1077 | 60.0512 | 24.0001 | 11.7975 | 18.0422 | 59.984 | 29.9998
11.7952 | 0.33255 | 60.0339 | 0 | 11.8031 | 11.7763 | 60.0213 | 11.9995 | 11.799 | 0.29294 | 60.0394 | 0 | 11.7943 | 12.1068 | 60.0512 | 24.0001 | 11.8058 | 18.0422 | 59.984 | 29.9998
11.8035 | 0.33255 | 60.0339 | 0 | 11.8115 | 11.7743 | 60.0213 | 11.9995 | 11.8073 | 0.29294 | 60.0393 | 0 | 11.8026 | 12.1068 | 60.0512 | 24.0001 | 11.8141 | 18.0421 | 59.9839 | 29.9998
11.8119 | 0.33255 | 60.0339 | 0 | 11.8198 | 11.7743 | 60.0213 | 11.9995 | 11.8156 | 0.29327 | 60.0393 | 0 | 11.811 | 12.1068 | 60.0512 | 24.0001 | 11.8224 | 18.0421 | 59.9839 | 29.9998
11.8202 | 0.33255 | 60.0339 | 0 | 11.8281 | 11.7743 | 60.0213 | 11.9995 | 11.8239 | 0.29327 | 60.0392 | 0 | 11.8193 | 12.1068 | 60.0512 | 24.0001 | 11.8308 | 18.0421 | 59.9839 | 29.9998
11.8285 | 0.33255 | 60.0339 | 0 | 11.8364 | 11.7743 | 60.0213 | 11.9995 | 11.8323 | 0.29327 | 60.0392 | 0 | 11.8276 | 12.1068 | 60.0512 | 24.0001 | 11.8391 | 18.0421 | 59.9838 | 29.9998
11.8369 | 0.33255 | 60.0339 | 0 | 11.8448 | 11.7743 | 60.0213 | 11.9995 | 11.8406 | 0.29327 | 60.0391 | 0 | 11.8359 | 12.1068 | 60.0511 | 24.0001 | 11.8474 | 18.0421 | 59.9838 | 29.9998
11.8452 | 0.33255 | 60.034 | 0 | 11.8531 | 11.7743 | 60.0212 | 11.9995 | 11.8489 | 0.29327 | 60.0391 | 0 | 11.8442 | 12.1068 | 60.0511 | 24.0001 | 11.8558 | 18.0421 | 59.9837 | 29.9998
11.8535 | 0.33255 | 60.034 | 0 | 11.8614 | 11.7757 | 60.0212 | 11.9995 | 11.8572 | 0.29327 | 60.039 | 0 | 11.8526 | 12.1068 | 60.0511 | 24.0001 | 11.8641 | 18.0421 | 59.9837 | 29.9998
11.8618 | 0.33275 | 60.034 | 0 | 11.8698 | 11.7757 | 60.0212 | 11.9995 | 11.8656 | 0.29327 | 60.039 | 0 | 11.8609 | 12.1068 | 60.0511 | 24.0001 | 11.8724 | 18.0421 | 59.9837 | 29.9998
11.8702 | 0.33275 | 60.034 | 0 | 11.8781 | 11.7757 | 60.0212 | 11.9995 | 11.8739 | 0.29327 | 60.0389 | 0 | 11.8693 | 12.1068 | 60.0511 | 24.0001 | 11.8809 | 18.0421 | 59.9836 | 29.9998
11.8785 | 0.33275 | 60.034 | 0 | 11.8864 | 11.7757 | 60.0212 | 11.9995 | 11.8822 | 0.29327 | 60.0389 | 0 | 11.8776 | 12.1068 | 60.0511 | 24.0001 | 11.8892 | 18.0421 | 59.9836 | 29.9998
11.8868 | 0.33275 | 60.034 | 0 | 11.8948 | 11.7776 | 60.0212 | 11.9995 | 11.8906 | 0.29327 | 60.0388 | 0 | 11.8859 | 12.1068 | 60.051 | 24.0001 | 11.8975 | 18.0421 | 59.9835 | 29.9998
11.8952 | 0.33275 | 60.0341 | 0 | 11.9031 | 11.7776 | 60.0212 | 11.9995 | 11.8989 | 0.29327 | 60.0388 | 0 | 11.8942 | 12.1068 | 60.051 | 24.0001 | 11.9058 | 18.0421 | 59.9835 | 29.9998
11.9035 | 0.33275 | 60.0341 | 0 | 11.9114 | 11.7776 | 60.0212 | 11.9995 | 11.9072 | 0.29327 | 60.0387 | 0 | 11.9025 | 12.1068 | 60.051 | 24.0001 | 11.9142 | 18.0421 | 59.9834 | 29.9998
11.9118 | 0.33275 | 60.0341 | 0 | 11.9198 | 11.7776 | 60.0212 | 11.9995 | 11.9156 | 0.29295 | 60.0387 | 0 | 11.9109 | 12.1074 | 60.051 | 24.0001 | 11.9225 | 18.0421 | 59.9834 | 29.9998
11.9201 | 0.33275 | 60.0341 | 0 | 11.9281 | 11.7783 | 60.0212 | 11.9995 | 11.9239 | 0.29295 | 60.0386 | 0 | 11.9192 | 12.1074 | 60.051 | 24.0001 | 11.9308 | 18.0433 | 59.9834 | 29.9998
11.9285 | 0.33275 | 60.0341 | 0 | 11.9364 | 11.7783 | 60.0212 | 11.9995 | 11.9322 | 0.29295 | 60.0386 | 0 | 11.9276 | 12.1074 | 60.051 | 24.0001 | 11.9392 | 18.0433 | 59.9833 | 29.9998
11.9368 | 0.33275 | 60.0341 | 0 | 11.9447 | 11.7783 | 60.0212 | 11.9995 | 11.9405 | 0.29295 | 60.0385 | 0 | 11.9359 | 12.1074 | 60.0509 | 24.0001 | 11.9475 | 18.0433 | 59.9833 | 29.9998
11.9451 | 0.33275 | 60.0342 | 0 | 11.9531 | 11.7783 | 60.0211 | 11.9995 | 11.9489 | 0.29322 | 60.0385 | 0 | 11.9442 | 12.1636 | 60.0509 | 24.0001 | 11.9558 | 18.0433 | 59.9832 | 29.9998
11.9535 | 0.33275 | 60.0342 | 0 | 11.9614 | 11.7781 | 60.0211 | 11.9995 | 11.9572 | 0.29322 | 60.0384 | 0 | 11.9525 | 12.1636 | 60.0509 | 24.0001 | 11.9641 | 18.0433 | 59.9832 | 29.9998
11.9618 | 0.33275 | 60.0342 | 0 | 11.9697 | 11.7781 | 60.0211 | 11.9995 | 11.9655 | 0.29322 | 60.0384 | 0 | 11.9608 | 12.1643 | 60.0509 | 24.0001 | 11.9725 | 18.0433 | 59.9832 | 29.9998
11.9701 | 0.33275 | 60.0342 | 0 | 11.9781 | 11.7781 | 60.0211 | 11.9995 | 11.9738 | 0.29322 | 60.0383 | 0 | 11.9692 | 12.1643 | 60.0509 | 24.0001 | 11.9808 | 18.0433 | 59.9831 | 29.9998
11.9784 | 0.33275 | 60.0342 | 0 | 11.9864 | 11.7781 | 60.0211 | 11.9995 | 11.9822 | 0.29322 | 60.0383 | 0 | 11.9775 | 12.1643 | 60.0509 | 24.0001 | 11.9891 | 18.0433 | 59.9831 | 29.9998
11.9868 | 0.33275 | 60.0342 | 0 | 11.9947 | 11.7788 | 60.0211 | 11.9995 | 11.9905 | 0.29322 | 60.0382 | 0 | 11.9858 | 12.1643 | 60.0508 | 24.0001 | 11.9976 | 18.0433 | 59.983 | 29.9998
11.9951 | 0.3325 | 60.0343 | 0 | 12.0031 | 11.7788 | 60.0211 | 11.9995 | 11.9988 | 0.29322 | 60.0382 | 0 | 11.9941 | 12.1643 | 60.0508 | 24.0001 | 12.0059 | 18.0433 | 59.983 | 29.9998
12.0034 | 0.3325 | 60.0343 | 0 | 12.0114 | 11.7788 | 60.0211 | 11.9995 | 12.0071 | 0.29322 | 60.0381 | 0 | 12.0024 | 12.1643 | 60.0508 | 24.0001 | 12.0142 | 18.0433 | 59.9829 | 29.9998
12.0118 | 0.3325 | 60.0343 | 0 | 12.0197 | 11.7788 | 60.0211 | 11.9995 | 12.0155 | 0.29322 | 60.0381 | 0 | 12.0108 | 12.1643 | 60.0508 | 24.0001 | 12.0225 | 18.0433 | 59.9828 | 29.9998
12.0201 | 0.3325 | 60.0343 | 0 | 12.0281 | 11.7788 | 60.0211 | 11.9995 | 12.0238 | 0.29322 | 60.038 | 0 | 12.0191 | 12.1643 | 60.0508 | 24.0001 | 12.0309 | 18.0446 | 59.9828 | 29.9998
12.0284 | 0.3325 | 60.0343 | 0 | 12.0364 | 11.7788 | 60.0211 | 11.9995 | 12.0321 | 0.29298 | 60.038 | 0 | 12.0275 | 12.1643 | 60.0508 | 24.0001 | 12.0392 | 18.0446 | 59.9827 | 29.9998
12.0367 | 0.3325 | 60.0343 | 0 | 12.0447 | 11.7788 | 60.0211 | 11.9995 | 12.0405 | 0.29298 | 60.0379 | 0 | 12.0358 | 12.1643 | 60.0507 | 24.0001 | 12.0475 | 18.0403 | 59.9826 | 29.9998
12.0451 | 0.3325 | 60.0344 | 0 | 12.053 | 11.7788 | 60.021 | 11.9995 | 12.0488 | 0.29306 | 60.0379 | 0 | 12.0441 | 12.1645 | 60.0507 | 24.0001 | 12.0559 | 18.0403 | 59.9826 | 29.9998
12.0534 | 0.3325 | 60.0344 | 0 | 12.0614 | 11.7777 | 60.021 | 11.9995 | 12.0571 | 0.29306 | 60.0378 | 0 | 12.0524 | 12.1645 | 60.0507 | 24.0001 | 12.0642 | 18.0403 | 59.9825 | 29.9998
12.0617 | 0.3325 | 60.0344 | 0 | 12.0697 | 11.7777 | 60.021 | 11.9995 | 12.0655 | 0.29306 | 60.0378 | 0 | 12.0607 | 12.1645 | 60.0507 | 24.0001 | 12.0725 | 18.0403 | 59.9824 | 29.9998
12.0701 | 0.3325 | 60.0344 | 0 | 12.078 | 11.7784 | 60.021 | 11.9995 | 12.0738 | 0.29306 | 60.0377 | 0 | 12.0691 | 12.1645 | 60.0507 | 24.0001 | 12.0808 | 18.0403 | 59.9824 | 29.9998
12.0784 | 0.33264 | 60.0344 | 0 | 12.0864 | 11.7784 | 60.021 | 11.9995 | 12.0821 | 0.29306 | 60.0377 | 0 | 12.0774 | 12.1645 | 60.0507 | 24.0001 | 12.0892 | 18.0403 | 59.9823 | 29.9998
12.0867 | 0.33264 | 60.0344 | 0 | 12.0947 | 11.7769 | 60.021 | 11.9995 | 12.0904 | 0.29306 | 60.0376 | 0 | 12.0858 | 12.1645 | 60.0506 | 24.0001 | 12.0975 | 18.0351 | 59.9822 | 29.9998
12.095 | 0.33264 | 60.0345 | 0 | 12.103 | 11.7769 | 60.021 | 11.9995 | 12.0988 | 0.29306 | 60.0376 | 0 | 12.0941 | 12.1654 | 60.0506 | 24.0001 | 12.1058 | 18.0351 | 59.9822 | 29.9998
12.1034 | 0.33264 | 60.0345 | 0 | 12.1114 | 11.7769 | 60.021 | 11.9995 | 12.1071 | 0.29306 | 60.0375 | 0 | 12.1024 | 12.1654 | 60.0506 | 24.0001 | 12.1143 | 18.0351 | 59.9821 | 29.9998
12.1117 | 0.33264 | 60.0345 | 0 | 12.1197 | 11.7769 | 60.021 | 11.9995 | 12.1154 | 0.293 | 60.0375 | 0 | 12.1107 | 12.1654 | 60.0506 | 24.0001 | 12.1226 | 18.0351 | 59.982 | 29.9998
12.12 | 0.33264 | 60.0345 | 0 | 12.128 | 11.7769 | 60.021 | 11.9995 | 12.1237 | 0.293 | 60.0374 | 0 | 12.119 | 12.1654 | 60.0506 | 24.0001 | 12.1309 | 18.0351 | 59.982 | 29.9998
12.1284 | 0.33264 | 60.0345 | 0 | 12.1363 | 11.7769 | 60.021 | 11.9995 | 12.1321 | 0.293 | 60.0374 | 0 | 12.1274 | 12.1654 | 60.0506 | 24.0001 | 12.1392 | 18.0351 | 59.9819 | 29.9998
12.1367 | 0.33264 | 60.0345 | 0 | 12.1447 | 11.7769 | 60.021 | 11.9995 | 12.1404 | 0.293 | 60.0373 | 0 | 12.1357 | 12.1654 | 60.0505 | 24.0001 | 12.1476 | 18.0351 | 59.9818 | 29.9998
12.145 | 0.33264 | 60.0346 | 0 | 12.153 | 11.7769 | 60.021 | 11.9995 | 12.1487 | 0.293 | 60.0373 | 0 | 12.144 | 12.1654 | 60.0505 | 24.0001 | 12.1559 | 18.0351 | 59.9818 | 29.9998
12.1533 | 0.33264 | 60.0346 | 0 | 12.1613 | 11.7688 | 60.0209 | 11.9995 | 12.157 | 0.293 | 60.0372 | 0 | 12.1523 | 12.1654 | 60.0505 | 24.0001 | 12.1642 | 18.0327 | 59.9817 | 29.9998
12.1617 | 0.33264 | 60.0346 | 0 | 12.1697 | 11.7688 | 60.0209 | 11.9995 | 12.1654 | 0.293 | 60.0372 | 0 | 12.1606 | 12.1637 | 60.0505 | 24.0001 | 12.1726 | 18.0327 | 59.9816 | 29.9998
12.17 | 0.33264 | 60.0346 | 0 | 12.178 | 11.7682 | 60.0209 | 11.9995 | 12.1737 | 0.293 | 60.0371 | 0 | 12.169 | 12.1637 | 60.0505 | 24.0001 | 12.1809 | 18.0327 | 59.9816 | 29.9998
12.1783 | 0.33264 | 60.0346 | 0 | 12.1863 | 11.7682 | 60.0209 | 11.9995 | 12.182 | 0.293 | 60.0371 | 0 | 12.1773 | 12.1637 | 60.0505 | 24.0001 | 12.1892 | 18.0327 | 59.9815 | 29.9998
12.1867 | 0.33264 | 60.0346 | 0 | 12.1946 | 11.7685 | 60.0209 | 11.9995 | 12.1904 | 0.293 | 60.037 | 0 | 12.1857 | 12.1637 | 60.0504 | 24.0001 | 12.1975 | 18.0327 | 59.9814 | 29.9998
12.195 | 0.33264 | 60.0347 | 0 | 12.203 | 11.7685 | 60.0209 | 11.9995 | 12.1987 | 0.29321 | 60.037 | 0 | 12.194 | 12.1654 | 60.0504 | 24.0001 | 12.2059 | 18.0327 | 59.9814 | 29.9998
12.2033 | 0.33264 | 60.0347 | 0 | 12.2113 | 11.7685 | 60.0209 | 11.9995 | 12.207 | 0.29321 | 60.0369 | 0 | 12.2023 | 12.1654 | 60.0504 | 24.0001 | 12.2142 | 18.0331 | 59.9813 | 29.9998
12.2116 | 0.33264 | 60.0347 | 0 | 12.2196 | 11.7685 | 60.0209 | 11.9995 | 12.2154 | 0.29289 | 60.0369 | 0 | 12.2106 | 12.1654 | 60.0504 | 24.0001 | 12.2225 | 18.0331 | 59.9812 | 29.9998
12.22 | 0.33264 | 60.0347 | 0 | 12.228 | 11.7685 | 60.0209 | 11.9995 | 12.2237 | 0.29289 | 60.0368 | 0 | 12.2189 | 12.1654 | 60.0504 | 24.0001 | 12.231 | 18.0331 | 59.9812 | 29.9998
12.2283 | 0.33264 | 60.0347 | 0 | 12.2363 | 11.7685 | 60.0209 | 11.9995 | 12.232 | 0.29289 | 60.0368 | 0 | 12.2273 | 12.1654 | 60.0504 | 24.0001 | 12.2393 | 18.0331 | 59.9811 | 29.9998
12.2366 | 0.33264 | 60.0347 | 0 | 12.2446 | 11.7685 | 60.0209 | 11.9995 | 12.2403 | 0.29289 | 60.0367 | 0 | 12.2356 | 12.1654 | 60.0503 | 24.0001 | 12.2476 | 18.0331 | 59.981 | 29.9998
12.245 | 0.33246 | 60.0348 | 0 | 12.253 | 11.7685 | 60.0208 | 11.9995 | 12.2487 | 0.29289 | 60.0367 | 0 | 12.2439 | 12.1645 | 60.0503 | 24.0001 | 12.2559 | 18.0331 | 59.981 | 29.9998
12.2533 | 0.33246 | 60.0348 | 0 | 12.2613 | 11.7705 | 60.0208 | 11.9995 | 12.257 | 0.29289 | 60.0366 | 0 | 12.2523 | 12.1645 | 60.0503 | 24.0001 | 12.2643 | 18.0331 | 59.9809 | 29.9998
12.2616 | 0.33246 | 60.0348 | 0 | 12.2696 | 11.7705 | 60.0208 | 11.9995 | 12.2653 | 0.29322 | 60.0366 | 0 | 12.2606 | 12.1645 | 60.0503 | 24.0001 | 12.2726 | 18.0331 | 59.9808 | 29.9998
12.2699 | 0.33246 | 60.0348 | 0 | 12.278 | 11.7707 | 60.0208 | 11.9995 | 12.2737 | 0.29322 | 60.0365 | 0 | 12.2689 | 12.1645 | 60.0503 | 24.0001 | 12.2809 | 18.0333 | 59.9808 | 29.9998
12.2783 | 0.33246 | 60.0348 | 0 | 12.2863 | 11.7707 | 60.0208 | 11.9995 | 12.282 | 0.29322 | 60.0365 | 0 | 12.2772 | 12.1645 | 60.0503 | 24.0001 | 12.2893 | 18.0333 | 59.9807 | 29.9998
12.2866 | 0.33246 | 60.0348 | 0 | 12.2946 | 11.7707 | 60.0208 | 11.9995 | 12.2903 | 0.29322 | 60.0364 | 0 | 12.2856 | 12.1645 | 60.0502 | 24.0001 | 12.2976 | 18.0691 | 59.9806 | 29.9998
12.2949 | 0.33267 | 60.0349 | 0 | 12.3029 | 11.7707 | 60.0208 | 11.9995 | 12.2986 | 0.2929 | 60.0364 | 0 | 12.2939 | 12.166 | 60.0502 | 24.0001 | 12.3059 | 18.0691 | 59.9806 | 29.9998
12.3033 | 0.33267 | 60.0349 | 0 | 12.3113 | 11.7714 | 60.0208 | 11.9995 | 12.3069 | 0.2929 | 60.0363 | 0 | 12.3022 | 12.166 | 60.0502 | 24.0001 | 12.3142 | 18.0691 | 59.9805 | 29.9998
12.3116 | 0.33267 | 60.0349 | 0 | 12.3196 | 11.7714 | 60.0208 | 11.9995 | 12.3153 | 0.2929 | 60.0363 | 0 | 12.3105 | 12.166 | 60.0502 | 24.0001 | 12.3226 | 18.0691 | 59.9804 | 29.9998
12.3199 | 0.33267 | 60.0349 | 0 | 12.3279 | 11.7714 | 60.0208 | 11.9995 | 12.3236 | 0.2929 | 60.0362 | 0 | 12.3188 | 12.166 | 60.0502 | 24.0001 | 12.3309 | 18.0691 | 59.9804 | 29.9998
12.3282 | 0.33267 | 60.0349 | 0 | 12.3363 | 11.7714 | 60.0208 | 11.9995 | 12.3319 | 0.2929 | 60.0362 | 0 | 12.3272 | 12.166 | 60.0502 | 24.0001 | 12.3392 | 18.0691 | 59.9803 | 29.9998
12.3366 | 0.33267 | 60.0349 | 0 | 12.3446 | 11.7714 | 60.0208 | 11.9995 | 12.3403 | 0.2929 | 60.0361 | 0 | 12.3355 | 12.166 | 60.0501 | 24.0001 | 12.3477 | 18.0691 | 59.9802 | 29.9998
12.3449 | 0.33267 | 60.035 | 0 | 12.3529 | 11.7714 | 60.0207 | 11.9995 | 12.3486 | 0.2931 | 60.0361 | 0 | 12.3438 | 12.1645 | 60.0501 | 24.0001 | 12.356 | 18.0691 | 59.9802 | 29.9998
12.3532 | 0.33267 | 60.035 | 0 | 12.3613 | 11.7715 | 60.0207 | 11.9995 | 12.3569 | 0.2931 | 60.036 | 0 | 12.3522 | 12.1645 | 60.0501 | 24.0001 | 12.3643 | 18.069 | 59.9801 | 29.9998
12.3616 | 0.33267 | 60.035 | 0 | 12.3696 | 11.7715 | 60.0207 | 11.9995 | 12.3653 | 0.29311 | 60.036 | 0 | 12.3605 | 12.1651 | 60.0501 | 24.0001 | 12.3726 | 18.069 | 59.98 | 29.9998
12.3699 | 0.33267 | 60.035 | 0 | 12.3779 | 11.7718 | 60.0207 | 11.9995 | 12.3736 | 0.29311 | 60.0359 | 0 | 12.3688 | 12.1651 | 60.0501 | 24.0001 | 12.381 | 18.069 | 59.98 | 29.9998
12.3782 | 0.33267 | 60.0349 | 0 | 12.3863 | 11.7718 | 60.0207 | 11.9995 | 12.3819 | 0.29286 | 60.0359 | 0 | 12.3771 | 12.1651 | 60.0501 | 24.0001 | 12.3893 | 18.069 | 59.9799 | 29.9998
12.3865 | 0.33267 | 60.0349 | 0 | 12.3946 | 11.7718 | 60.0207 | 11.9995 | 12.3902 | 0.29286 | 60.0358 | 0 | 12.3855 | 12.1651 | 60.05 | 24.0001 | 12.3976 | 18.0669 | 59.9798 | 29.9998
12.3949 | 0.33267 | 60.0348 | 0 | 12.4029 | 11.7718 | 60.0207 | 11.9995 | 12.3986 | 0.29286 | 60.0358 | 0 | 12.3938 | 12.1651 | 60.05 | 24.0001 | 12.406 | 18.0669 | 59.9798 | 29.9998
12.4032 | 0.33267 | 60.0348 | 0 | 12.4112 | 11.7718 | 60.0207 | 11.9995 | 12.4069 | 0.29286 | 60.0357 | 0 | 12.4021 | 12.1651 | 60.05 | 24.0001 | 12.4143 | 18.0669 | 59.9797 | 29.9998
12.4115 | 0.33267 | 60.0348 | 0 | 12.4196 | 11.7718 | 60.0207 | 11.9995 | 12.4152 | 0.29307 | 60.0357 | 0 | 12.4105 | 12.1651 | 60.05 | 24.0001 | 12.4226 | 18.0669 | 59.9796 | 29.9998
12.4199 | 0.33267 | 60.0347 | 0 | 12.4279 | 11.7718 | 60.0207 | 11.9995 | 12.4236 | 0.29307 | 60.0356 | 0 | 12.4188 | 12.1651 | 60.05 | 24.0001 | 12.4309 | 18.0676 | 59.9796 | 29.9998
12.4282 | 0.33267 | 60.0347 | 0 | 12.4362 | 11.7718 | 60.0207 | 11.9995 | 12.4319 | 0.29307 | 60.0356 | 0 | 12.4271 | 12.1643 | 60.0499 | 24.0001 | 12.4393 | 18.0676 | 59.9795 | 29.9998
12.4365 | 0.33267 | 60.0346 | 0 | 12.4446 | 11.7684 | 60.0207 | 11.9995 | 12.4402 | 0.29307 | 60.0355 | 0 | 12.4354 | 12.1643 | 60.0499 | 24.0001 | 12.4476 | 18.0666 | 59.9794 | 29.9998
12.4448 | 0.33267 | 60.0346 | 0 | 12.4529 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.4485 | 0.29274 | 60.0355 | 0 | 12.4437 | 12.1643 | 60.0499 | 24.0001 | 12.4559 | 18.0666 | 59.9794 | 29.9998
12.4532 | 0.33267 | 60.0346 | 0 | 12.4612 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.4568 | 0.29274 | 60.0354 | 0 | 12.4521 | 12.1643 | 60.0499 | 24.0001 | 12.4644 | 18.0666 | 59.9793 | 29.9998
12.4615 | 0.33241 | 60.0345 | 0 | 12.4696 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.4652 | 0.29274 | 60.0354 | 0 | 12.4604 | 12.1651 | 60.0498 | 24.0001 | 12.4727 | 18.0666 | 59.9792 | 29.9998
12.4698 | 0.33241 | 60.0345 | 0 | 12.4779 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.4735 | 0.29274 | 60.0353 | 0 | 12.4688 | 12.1651 | 60.0498 | 24.0001 | 12.481 | 18.1259 | 59.9792 | 29.9998
12.4782 | 0.33241 | 60.0344 | 0 | 12.4862 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.4818 | 0.29274 | 60.0353 | 0 | 12.4771 | 12.1636 | 60.0498 | 24.0001 | 12.4893 | 18.1259 | 59.9791 | 29.9998
12.4865 | 0.33241 | 60.0344 | 0 | 12.4945 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.4902 | 0.29274 | 60.0352 | 0 | 12.4854 | 12.1636 | 60.0498 | 24.0001 | 12.4977 | 18.1259 | 59.979 | 29.9998
12.4948 | 0.33241 | 60.0343 | 0 | 12.5029 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.4985 | 0.293 | 60.0352 | 0 | 12.4937 | 12.1636 | 60.0497 | 24.0001 | 12.506 | 18.1259 | 59.979 | 29.9998
12.5031 | 0.33241 | 60.0343 | 0 | 12.5112 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.5068 | 0.293 | 60.0351 | 0 | 12.502 | 12.1636 | 60.0497 | 24.0001 | 12.5143 | 18.1264 | 59.9789 | 29.9998
12.5115 | 0.33256 | 60.0343 | 0 | 12.5195 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.5151 | 0.29268 | 60.0351 | 0 | 12.5104 | 12.1636 | 60.0497 | 24.0001 | 12.5227 | 18.1264 | 59.9788 | 29.9998
12.5198 | 0.33256 | 60.0342 | 0 | 12.5279 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.5235 | 0.29268 | 60.035 | 0 | 12.5187 | 12.1636 | 60.0497 | 24.0001 | 12.531 | 18.1245 | 59.9788 | 29.9998
12.5281 | 0.33256 | 60.0342 | 0 | 12.5362 | 11.7684 | 60.0206 | 11.9995 | 12.5318 | 0.29268 | 60.035 | 0 | 12.527 | 12.2079 | 60.0496 | 24.0001 | 12.5393 | 18.1245 | 59.9787 | 29.9998
12.5365 | 0.33256 | 60.0341 | 0 | 12.5445 | 11.7691 | 60.0206 | 11.9995 | 12.5401 | 0.29268 | 60.0349 | 0 | 12.5353 | 12.2079 | 60.0496 | 24.0001 | 12.5476 | 18.1527 | 59.9786 | 29.9998
12.5448 | 0.33256 | 60.0341 | 0 | 12.5528 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.5485 | 0.29268 | 60.0349 | 0 | 12.5436 | 12.2079 | 60.0496 | 24.0001 | 12.556 | 18.1527 | 59.9786 | 29.9998
12.5531 | 0.33256 | 60.0341 | 0 | 12.5612 | 11.7685 | 60.0205 | 11.9995 | 12.5568 | 0.29268 | 60.0348 | 0 | 12.552 | 12.2079 | 60.0496 | 24.0001 | 12.5643 | 18.1527 | 59.9785 | 29.9998
12.5614 | 0.33256 | 60.034 | 0 | 12.5695 | 11.7685 | 60.0205 | 11.9995 | 12.5651 | 0.29282 | 60.0348 | 0 | 12.5603 | 12.2087 | 60.0495 | 24.0001 | 12.5726 | 18.1527 | 59.9784 | 29.9998
12.5698 | 0.33256 | 60.034 | 0 | 12.5778 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.5735 | 0.29282 | 60.0347 | 0 | 12.5687 | 12.2087 | 60.0495 | 24.0001 | 12.5811 | 18.1518 | 59.9784 | 29.9998
12.5781 | 0.33256 | 60.0339 | 0 | 12.5862 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.5818 | 0.29251 | 60.0347 | 0 | 12.577 | 12.2087 | 60.0495 | 24.0001 | 12.5894 | 18.1518 | 59.9783 | 29.9998
12.5864 | 0.33256 | 60.0339 | 0 | 12.5945 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.5901 | 0.29251 | 60.0346 | 0 | 12.5853 | 12.2087 | 60.0495 | 24.0001 | 12.5977 | 18.1482 | 59.9782 | 29.9998
12.5948 | 0.33256 | 60.0338 | 0 | 12.6028 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.5984 | 0.29251 | 60.0346 | 0 | 12.5936 | 12.2088 | 60.0494 | 24.0001 | 12.606 | 18.1482 | 59.9782 | 29.9998
12.6031 | 0.33256 | 60.0338 | 0 | 12.6112 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.6068 | 0.29251 | 60.0345 | 0 | 12.6019 | 12.2088 | 60.0494 | 24.0001 | 12.6144 | 18.1482 | 59.9781 | 29.9998
12.6114 | 0.33256 | 60.0338 | 0 | 12.6195 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.6151 | 0.2926 | 60.0345 | 0 | 12.6103 | 12.2088 | 60.0494 | 24.0001 | 12.6227 | 18.1482 | 59.978 | 29.9998
12.6197 | 0.33256 | 60.0337 | 0 | 12.6278 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.6234 | 0.2926 | 60.0344 | 0 | 12.6186 | 12.2088 | 60.0494 | 24.0001 | 12.631 | 18.1486 | 59.978 | 29.9998
12.6281 | 0.33235 | 60.0337 | 0 | 12.6362 | 11.7691 | 60.0205 | 11.9995 | 12.6317 | 0.2926 | 60.0344 | 0 | 12.627 | 12.2088 | 60.0493 | 24.0001 | 12.6394 | 18.1486 | 59.9779 | 29.9998
12.6364 | 0.33235 | 60.0336 | 0 | 12.6445 | 11.7698 | 60.0205 | 11.9995 | 12.6401 | 0.2926 | 60.0343 | 0 | 12.6353 | 12.2088 | 60.0493 | 24.0001 | 12.6477 | 18.152 | 59.9778 | 29.9998
12.6447 | 0.33235 | 60.0336 | 0 | 12.6528 | 11.7698 | 60.0204 | 11.9995 | 12.6484 | 0.29229 | 60.0343 | 0 | 12.6436 | 12.2099 | 60.0493 | 24.0001 | 12.656 | 18.152 | 59.9778 | 29.9998
12.6531 | 0.33235 | 60.0336 | 0 | 12.6611 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.6567 | 0.29229 | 60.0342 | 0 | 12.6519 | 12.2099 | 60.0493 | 24.0001 | 12.6643 | 18.152 | 59.9777 | 29.9998
12.6614 | 0.33261 | 60.0335 | 0 | 12.6695 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.665 | 0.29229 | 60.0342 | 0 | 12.6602 | 12.2099 | 60.0492 | 24.0001 | 12.6727 | 18.152 | 59.9776 | 29.9998
12.6697 | 0.33261 | 60.0335 | 0 | 12.6778 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.6734 | 0.29229 | 60.0341 | 0 | 12.6686 | 12.2099 | 60.0492 | 24.0001 | 12.681 | 18.1535 | 59.9776 | 29.9998
12.678 | 0.33261 | 60.0334 | 0 | 12.6861 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.6817 | 0.29256 | 60.0341 | 0 | 12.6769 | 12.2091 | 60.0492 | 24.0001 | 12.6893 | 18.1535 | 59.9775 | 29.9998
12.6864 | 0.33261 | 60.0334 | 0 | 12.6945 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.69 | 0.29256 | 60.034 | 0 | 12.6852 | 12.2091 | 60.0492 | 24.0001 | 12.6978 | 18.1566 | 59.9774 | 29.9998
12.6947 | 0.33261 | 60.0333 | 0 | 12.7028 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.6984 | 0.29224 | 60.034 | 0 | 12.6935 | 12.2091 | 60.0491 | 24.0001 | 12.7061 | 18.1566 | 59.9774 | 29.9998
12.703 | 0.33261 | 60.0333 | 0 | 12.7111 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.7067 | 0.29224 | 60.0339 | 0 | 12.7018 | 12.2091 | 60.0491 | 24.0001 | 12.7144 | 18.1566 | 59.9773 | 29.9998
12.7114 | 0.33261 | 60.0333 | 0 | 12.7195 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.715 | 0.29224 | 60.0338 | 0 | 12.7102 | 12.2076 | 60.0491 | 24.0001 | 12.7227 | 18.1566 | 59.9772 | 29.9998
12.7197 | 0.33261 | 60.0332 | 0 | 12.7278 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.7234 | 0.29224 | 60.0338 | 0 | 12.7185 | 12.2076 | 60.0491 | 24.0001 | 12.7311 | 18.1572 | 59.9772 | 29.9998
12.728 | 0.33261 | 60.0332 | 0 | 12.7361 | 11.7691 | 60.0204 | 11.9995 | 12.7317 | 0.29203 | 60.0337 | 0 | 12.7269 | 12.2076 | 60.049 | 24.0001 | 12.7394 | 18.1572 | 59.9771 | 29.9998
12.7363 | 0.33261 | 60.0331 | 0 | 12.7445 | 11.78 | 60.0204 | 11.9995 | 12.74 | 0.29203 | 60.0337 | 0 | 12.7352 | 12.2076 | 60.049 | 24.0001 | 12.7477 | 18.1535 | 59.977 | 29.9998
12.7447 | 0.33261 | 60.0331 | 0 | 12.7528 | 11.78 | 60.0203 | 11.9995 | 12.7483 | 0.29236 | 60.0336 | 0 | 12.7435 | 12.2068 | 60.049 | 24.0001 | 12.7561 | 18.1535 | 59.977 | 29.9998
12.753 | 0.33261 | 60.0331 | 0 | 12.7611 | 11.7838 | 60.0203 | 11.9995 | 12.7567 | 0.29236 | 60.0336 | 0 | 12.7518 | 12.2068 | 60.049 | 24.0001 | 12.7644 | 18.1535 | 59.9769 | 29.9998
12.7613 | 0.33256 | 60.033 | 0 | 12.7694 | 11.7838 | 60.0203 | 11.9995 | 12.765 | 0.29199 | 60.0335 | 0 | 12.7601 | 12.2058 | 60.0489 | 24.0001 | 12.7727 | 18.1535 | 59.9768 | 29.9998
12.7697 | 0.33256 | 60.033 | 0 | 12.7778 | 11.7838 | 60.0203 | 11.9995 | 12.7733 | 0.29199 | 60.0334 | 0 | 12.7685 | 12.2058 | 60.0489 | 24.0001 | 12.7811 | 18.1975 | 59.9768 | 29.9998
12.778 | 0.33238 | 60.0329 | 0 | 12.7861 | 11.7838 | 60.0203 | 11.9995 | 12.7816 | 0.29199 | 60.0334 | 0 | 12.7768 | 12.2058 | 60.0489 | 24.0001 | 12.7894 | 18.1975 | 59.9767 | 29.9998
12.7863 | 0.33238 | 60.0329 | 0 | 12.7944 | 11.7836 | 60.0203 | 11.9995 | 12.79 | 0.29199 | 60.0333 | 0 | 12.7852 | 12.2058 | 60.0489 | 24.0001 | 12.7977 | 18.1965 | 59.9766 | 29.9998
12.7946 | 0.33235 | 60.0328 | 0 | 12.8028 | 11.7836 | 60.0203 | 11.9995 | 12.7983 | 0.29225 | 60.0333 | 0 | 12.7935 | 12.2058 | 60.0488 | 24.0001 | 12.806 | 18.1965 | 59.9766 | 29.9998
12.803 | 0.33235 | 60.0328 | 0 | 12.8111 | 11.7836 | 60.0203 | 11.9995 | 12.8066 | 0.29225 | 60.0332 | 0 | 12.8018 | 12.2058 | 60.0488 | 24.0001 | 12.8145 | 18.1965 | 59.9765 | 29.9998
12.8113 | 0.33235 | 60.0328 | 0 | 12.8194 | 11.7836 | 60.0203 | 11.9995 | 12.8149 | 0.29194 | 60.0331 | 0 | 12.8101 | 12.206 | 60.0488 | 24.0001 | 12.8228 | 18.1965 | 59.9764 | 29.9998
12.8196 | 0.33235 | 60.0327 | 0 | 12.8278 | 11.7836 | 60.0203 | 11.9995 | 12.8233 | 0.29194 | 60.0331 | 0 | 12.8184 | 12.206 | 60.0488 | 24.0001 | 12.8311 | 18.1975 | 59.9764 | 29.9998
12.828 | 0.33235 | 60.0327 | 0 | 12.8361 | 11.7836 | 60.0203 | 11.9995 | 12.8316 | 0.29194 | 60.033 | 0 | 12.8268 | 12.207 | 60.0487 | 24.0001 | 12.8395 | 18.1975 | 59.9763 | 29.9998
12.8363 | 0.33235 | 60.0326 | 0 | 12.8444 | 11.7812 | 60.0203 | 11.9995 | 12.8399 | 0.29194 | 60.033 | 0 | 12.8351 | 12.207 | 60.0487 | 24.0001 | 12.8478 | 18.1975 | 59.9762 | 29.9998
12.8446 | 0.33235 | 60.0326 | 0 | 12.8527 | 11.7812 | 60.0202 | 11.9995 | 12.8483 | 0.29214 | 60.0329 | 0 | 12.8434 | 12.2079 | 60.0487 | 24.0001 | 12.8561 | 18.1975 | 59.9762 | 29.9998
12.8529 | 0.33235 | 60.0326 | 0 | 12.8611 | 11.7794 | 60.0202 | 11.9995 | 12.8566 | 0.29214 | 60.0329 | 0 | 12.8517 | 12.2079 | 60.0487 | 24.0001 | 12.8644 | 18.1974 | 59.9761 | 29.9998
12.8613 | 0.3321 | 60.0325 | 0 | 12.8694 | 11.7794 | 60.0202 | 11.9995 | 12.8649 | 0.29182 | 60.0328 | 0 | 12.86 | 12.2079 | 60.0486 | 24.0001 | 12.8728 | 18.1974 | 59.976 | 29.9998
12.8696 | 0.3321 | 60.0325 | 0 | 12.8777 | 11.7794 | 60.0202 | 11.9995 | 12.8733 | 0.29182 | 60.0327 | 0 | 12.8684 | 12.2079 | 60.0486 | 24.0001 | 12.8811 | 18.1986 | 59.976 | 29.9998
12.8779 | 0.33237 | 60.0324 | 0 | 12.8861 | 11.7794 | 60.0202 | 11.9995 | 12.8816 | 0.29182 | 60.0327 | 0 | 12.8767 | 12.2079 | 60.0486 | 24.0001 | 12.8894 | 18.1986 | 59.9759 | 29.9998
12.8863 | 0.33237 | 60.0324 | 0 | 12.8944 | 11.7794 | 60.0202 | 11.9995 | 12.8899 | 0.29182 | 60.0326 | 0 | 12.8851 | 12.2079 | 60.0486 | 24.0001 | 12.8978 | 18.1986 | 59.9758 | 29.9998
12.8946 | 0.33237 | 60.0323 | 0 | 12.9027 | 11.7794 | 60.0202 | 11.9995 | 12.8982 | 0.2919 | 60.0326 | 0 | 12.8934 | 12.2079 | 60.0485 | 24.0001 | 12.9061 | 18.1986 | 59.9758 | 29.9998
12.9029 | 0.33237 | 60.0323 | 0 | 12.911 | 11.7778 | 60.0202 | 11.9995 | 12.9066 | 0.2919 | 60.0325 | 0 | 12.9017 | 12.2079 | 60.0485 | 24.0001 | 12.9144 | 18.1986 | 59.9757 | 29.9998
12.9112 | 0.33237 | 60.0323 | 0 | 12.9194 | 11.7778 | 60.0202 | 11.9995 | 12.9149 | 0.2919 | 60.0324 | 0 | 12.91 | 12.2938 | 60.0485 | 24.0001 | 12.9227 | 18.1986 | 59.9756 | 29.9998
12.9196 | 0.33237 | 60.0322 | 0 | 12.9277 | 11.7778 | 60.0202 | 11.9995 | 12.9232 | 0.2919 | 60.0324 | 0 | 12.9183 | 12.2938 | 60.0485 | 24.0001 | 12.9312 | 18.1995 | 59.9756 | 29.9998
12.9279 | 0.33237 | 60.0322 | 0 | 12.936 | 11.7778 | 60.0202 | 11.9995 | 12.9315 | 0.2919 | 60.0323 | 0 | 12.9267 | 12.2956 | 60.0484 | 24.0001 | 12.9395 | 18.1995 | 59.9755 | 29.9998
12.9362 | 0.33237 | 60.0321 | 0 | 12.9444 | 11.7778 | 60.0202 | 11.9995 | 12.9399 | 0.2919 | 60.0323 | 0 | 12.935 | 12.2956 | 60.0484 | 24.0001 | 12.9478 | 18.1995 | 59.9754 | 29.9998
12.9446 | 0.33237 | 60.0321 | 0 | 12.9527 | 11.7778 | 60.0201 | 11.9995 | 12.9482 | 0.29157 | 60.0322 | 0 | 12.9433 | 12.2956 | 60.0484 | 24.0001 | 12.9562 | 18.1995 | 59.9754 | 29.9998
12.9529 | 0.33237 | 60.0321 | 0 | 12.961 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 12.9565 | 0.29157 | 60.0322 | 0 | 12.9517 | 12.2956 | 60.0484 | 24.0001 | 12.9645 | 18.1995 | 59.9753 | 29.9998
12.9612 | 0.33226 | 60.032 | 0 | 12.9694 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 12.9649 | 0.29157 | 60.0321 | 0 | 12.96 | 12.2956 | 60.0483 | 24.0001 | 12.9728 | 18.1995 | 59.9752 | 29.9998
12.9695 | 0.33226 | 60.032 | 0 | 12.9777 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 12.9732 | 0.29157 | 60.032 | 0 | 12.9683 | 12.2956 | 60.0483 | 24.0001 | 12.9812 | 18.1995 | 59.9752 | 29.9998
12.9779 | 0.33226 | 60.0319 | 0 | 12.986 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 12.9815 | 0.29183 | 60.032 | 0 | 12.9766 | 12.2956 | 60.0483 | 24.0001 | 12.9895 | 18.1995 | 59.9751 | 29.9998
12.9862 | 0.33226 | 60.0319 | 0 | 12.9943 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 12.9898 | 0.29183 | 60.0319 | 0 | 12.985 | 12.2956 | 60.0483 | 24.0001 | 12.9978 | 18.1995 | 59.975 | 29.9998
12.9945 | 0.33226 | 60.0318 | 0 | 13.0027 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 12.9982 | 0.29183 | 60.0319 | 0 | 12.9933 | 12.296 | 60.0482 | 24.0001 | 13.0061 | 18.1995 | 59.975 | 29.9998
13.0029 | 0.33226 | 60.0318 | 0 | 13.011 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 13.0065 | 0.29183 | 60.0318 | 0 | 13.0016 | 12.296 | 60.0482 | 24.0001 | 13.0145 | 18.2006 | 59.975 | 29.9998
13.0112 | 0.33226 | 60.0318 | 0 | 13.0193 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 13.0148 | 0.29183 | 60.0317 | 0 | 13.0099 | 12.296 | 60.0482 | 24.0001 | 13.0228 | 18.2006 | 59.975 | 29.9998
13.0195 | 0.33226 | 60.0317 | 0 | 13.0277 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 13.0232 | 0.29183 | 60.0317 | 0 | 13.0182 | 12.296 | 60.0482 | 24.0001 | 13.0311 | 18.2006 | 59.975 | 29.9998
13.0278 | 0.33226 | 60.0317 | 0 | 13.036 | 11.787 | 60.0201 | 11.9995 | 13.0315 | 0.29152 | 60.0316 | 0 | 13.0266 | 12.296 | 60.0481 | 24.0001 | 13.0396 | 18.2006 | 59.975 | 29.9998
13.0362 | 0.33226 | 60.0316 | 0 | 13.0443 | 11.7876 | 60.0201 | 11.9995 | 13.0398 | 0.29152 | 60.0316 | 0 | 13.0349 | 12.296 | 60.0481 | 24.0001 | 13.0479 | 18.2018 | 59.975 | 29.9998
13.0445 | 0.33218 | 60.0316 | 0 | 13.0527 | 11.7876 | 60.0201 | 11.9995 | 13.0482 | 0.29152 | 60.0315 | 0 | 13.0432 | 12.296 | 60.0481 | 24.0001 | 13.0562 | 18.2018 | 59.9749 | 29.9998
13.0528 | 0.33218 | 60.0316 | 0 | 13.061 | 11.786 | 60.02 | 11.9995 | 13.0565 | 0.29152 | 60.0315 | 0 | 13.0516 | 12.296 | 60.0481 | 24.0001 | 13.0645 | 18.2018 | 59.9749 | 29.9998
13.0612 | 0.33218 | 60.0315 | 0 | 13.0693 | 11.786 | 60.02 | 11.9995 | 13.0648 | 0.29152 | 60.0314 | 0 | 13.0599 | 12.354 | 60.048 | 24.0001 | 13.0729 | 18.2018 | 59.9749 | 29.9998
13.0695 | 0.33218 | 60.0315 | 0 | 13.0777 | 11.786 | 60.02 | 11.9995 | 13.0732 | 0.29152 | 60.0313 | 0 | 13.0682 | 12.354 | 60.048 | 24.0001 | 13.0812 | 18.204 | 59.9749 | 29.9998
13.0778 | 0.33218 | 60.0314 | 0 | 13.086 | 11.786 | 60.02 | 11.9995 | 13.0815 | 0.29166 | 60.0313 | 0 | 13.0765 | 12.3539 | 60.048 | 24.0001 | 13.0895 | 18.204 | 59.9749 | 29.9998
13.0861 | 0.33218 | 60.0314 | 0 | 13.0943 | 11.786 | 60.02 | 11.9995 | 13.0898 | 0.29166 | 60.0312 | 0 | 13.0849 | 12.3539 | 60.048 | 24.0001 | 13.0979 | 18.2727 | 59.9749 | 29.9998
13.0945 | 0.33218 | 60.0313 | 0 | 13.1027 | 11.786 | 60.02 | 12.0139 | 13.0981 | 0.29166 | 60.0312 | 0 | 13.0932 | 12.3539 | 60.0479 | 24.0001 | 13.1062 | 18.2727 | 59.9749 | 29.9998
13.1028 | 0.33218 | 60.0313 | 0 | 13.111 | 11.786 | 60.02 | 12.1138 | 13.1064 | 0.29166 | 60.0311 | 0 | 13.1015 | 12.3539 | 60.0479 | 24.0001 | 13.1145 | 18.2727 | 59.9749 | 29.9998
13.1111 | 0.33218 | 60.0313 | 0 | 13.1193 | 11.786 | 60.02 | 12.2138 | 13.1148 | 0.29166 | 60.031 | 0 | 13.1099 | 12.3539 | 60.0479 | 24.0001 | 13.1229 | 18.2727 | 59.9749 | 29.9998
13.1195 | 0.33218 | 60.0312 | 0 | 13.1276 | 11.786 | 60.02 | 12.3138 | 13.1231 | 0.29166 | 60.031 | 0 | 13.1182 | 12.3539 | 60.0479 | 24.0001 | 13.1312 | 18.2742 | 59.9749 | 29.9998
13.1278 | 0.33214 | 60.0312 | 0 | 13.136 | 11.786 | 60.02 | 12.4137 | 13.1314 | 0.29166 | 60.0309 | 0 | 13.1265 | 12.3539 | 60.0478 | 24.0001 | 13.1395 | 18.2742 | 59.9749 | 29.9998
13.1361 | 0.33214 | 60.0311 | 0 | 13.1443 | 11.7866 | 60.02 | 12.5137 | 13.1398 | 0.29166 | 60.0309 | 0 | 13.1348 | 12.3539 | 60.0478 | 24.0001 | 13.1478 | 18.2742 | 59.9749 | 29.9998
13.1445 | 0.33214 | 60.0311 | 0 | 13.1526 | 11.7866 | 60.0199 | 12.6137 | 13.1481 | 0.29166 | 60.0308 | 0 | 13.1431 | 12.355 | 60.0478 | 24.0001 | 13.1562 | 18.2742 | 59.9748 | 29.9998
13.1528 | 0.33214 | 60.0311 | 0 | 13.161 | 11.7871 | 60.0199 | 12.7136 | 13.1564 | 0.29166 | 60.0308 | 0 | 13.1515 | 12.355 | 60.0478 | 24.0001 | 13.1646 | 18.3426 | 59.9748 | 29.9998
13.1611 | 0.33214 | 60.031 | 0 | 13.1693 | 11.7871 | 60.0199 | 12.8136 | 13.1648 | 0.29166 | 60.0307 | 0 | 13.1598 | 12.3517 | 60.0477 | 24.0001 | 13.1729 | 18.3426 | 59.9748 | 29.9998
13.1694 | 0.33214 | 60.031 | 0 | 13.1776 | 11.7871 | 60.0199 | 12.9136 | 13.1731 | 0.29166 | 60.0306 | 0 | 13.1682 | 12.3517 | 60.0477 | 24.0001 | 13.1813 | 18.3448 | 59.9748 | 29.9998
13.1778 | 0.33214 | 60.0309 | 0 | 13.186 | 11.7871 | 60.0199 | 13.0135 | 13.1814 | 0.29166 | 60.0306 | 0 | 13.1765 | 12.3517 | 60.0477 | 24.0001 | 13.1896 | 18.3448 | 59.9748 | 29.9998
13.1861 | 0.33214 | 60.0309 | 0 | 13.1943 | 11.7871 | 60.0199 | 13.1135 | 13.1898 | 0.29166 | 60.0305 | 0 | 13.1848 | 12.3517 | 60.0477 | 24.0001 | 13.1979 | 18.3434 | 59.9748 | 29.9998
13.1944 | 0.33214 | 60.0308 | 0 | 13.2026 | 11.7871 | 60.0199 | 13.2135 | 13.1981 | 0.29166 | 60.0305 | 0 | 13.1931 | 12.3517 | 60.0476 | 24.0001 | 13.2062 | 18.3434 | 59.9748 | 29.9998
13.2028 | 0.33214 | 60.0308 | 0 | 13.2109 | 11.7871 | 60.0199 | 13.3135 | 13.2064 | 0.29166 | 60.0304 | 0 | 13.2014 | 12.3517 | 60.0476 | 24.0001 | 13.2146 | 18.3434 | 59.9748 | 29.9998
13.2111 | 0.33196 | 60.0308 | 0 | 13.2193 | 11.7871 | 60.0199 | 13.4134 | 13.2148 | 0.29166 | 60.0303 | 0 | 13.2098 | 12.3484 | 60.0476 | 24.0001 | 13.2229 | 18.3434 | 59.9748 | 29.9998
13.2194 | 0.33196 | 60.0307 | 0 | 13.2276 | 11.7871 | 60.0199 | 13.5134 | 13.2231 | 0.29166 | 60.0303 | 0 | 13.2181 | 12.3484 | 60.0476 | 24.0001 | 13.2312 | 18.3434 | 59.9748 | 29.9998
13.2277 | 0.33196 | 60.0307 | 0 | 13.2359 | 11.7871 | 60.0199 | 13.6133 | 13.2314 | 0.29166 | 60.0302 | 0 | 13.2264 | 12.3455 | 60.0475 | 24.0001 | 13.2396 | 18.3434 | 59.9748 | 29.9998
13.2361 | 0.33196 | 60.0306 | 0 | 13.2443 | 11.7859 | 60.0199 | 13.7133 | 13.2397 | 0.29166 | 60.0302 | 0 | 13.2347 | 12.3455 | 60.0475 | 24.0001 | 13.2479 | 18.3444 | 59.9748 | 29.9998
13.2444 | 0.33196 | 60.0306 | 0 | 13.2526 | 11.7859 | 60.0198 | 13.8133 | 13.248 | 0.29166 | 60.0301 | 0 | 13.243 | 12.3444 | 60.0475 | 24.0001 | 13.2562 | 18.3444 | 59.9747 | 29.9998
13.2527 | 0.33196 | 60.0306 | 0 | 13.2609 | 11.786 | 60.0198 | 13.9133 | 13.2564 | 0.29166 | 60.0301 | 0 | 13.2514 | 12.3444 | 60.0475 | 24.0001 | 13.2646 | 18.3427 | 59.9747 | 29.9998
13.2611 | 0.33196 | 60.0305 | 0 | 13.2692 | 11.786 | 60.0198 | 14.0132 | 13.2647 | 0.29166 | 60.03 | 0 | 13.2597 | 12.3444 | 60.0474 | 24.0001 | 13.2729 | 18.3427 | 59.9747 | 29.9998
13.2694 | 0.33196 | 60.0305 | 0 | 13.2776 | 11.7858 | 60.0198 | 14.1132 | 13.273 | 0.29166 | 60.0299 | 0 | 13.2681 | 12.3444 | 60.0474 | 24.0001 | 13.2812 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.2777 | 0.33201 | 60.0304 | 0 | 13.2859 | 11.7858 | 60.0198 | 14.2132 | 13.2814 | 0.29166 | 60.0299 | 0 | 13.2764 | 12.3456 | 60.0474 | 24.0001 | 13.2896 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.286 | 0.33201 | 60.0304 | 0 | 13.2942 | 11.7858 | 60.0198 | 14.3131 | 13.2897 | 0.29166 | 60.0298 | 0 | 13.2847 | 12.3456 | 60.0474 | 24.0001 | 13.298 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.2944 | 0.33201 | 60.0303 | 0 | 13.3026 | 11.7858 | 60.0198 | 14.4131 | 13.298 | 0.29186 | 60.0298 | 0 | 13.293 | 12.3456 | 60.0473 | 24.0001 | 13.3063 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.3027 | 0.33201 | 60.0303 | 0 | 13.3109 | 11.7858 | 60.0198 | 14.5131 | 13.3064 | 0.29186 | 60.0297 | 0 | 13.3013 | 12.3456 | 60.0473 | 24.0001 | 13.3146 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.311 | 0.33201 | 60.0303 | 0 | 13.3192 | 11.7858 | 60.0198 | 14.613 | 13.3147 | 0.29146 | 60.0296 | 0 | 13.3097 | 12.3462 | 60.0473 | 24.0001 | 13.323 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.3194 | 0.33201 | 60.0302 | 0 | 13.3276 | 11.7864 | 60.0198 | 14.713 | 13.323 | 0.29146 | 60.0296 | 0 | 13.318 | 12.3462 | 60.0473 | 24.0001 | 13.3313 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.3277 | 0.33201 | 60.0302 | 0 | 13.3359 | 11.7864 | 60.0198 | 14.813 | 13.3314 | 0.29146 | 60.0295 | 0 | 13.3264 | 12.3462 | 60.0472 | 24.0001 | 13.3396 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.336 | 0.33201 | 60.0301 | 0 | 13.3442 | 11.7864 | 60.0198 | 14.9129 | 13.3397 | 0.29146 | 60.0295 | 0 | 13.3347 | 12.3462 | 60.0472 | 24.0001 | 13.3479 | 18.3413 | 59.9747 | 29.9998
13.3443 | 0.33184 | 60.0301 | 0 | 13.3525 | 11.7864 | 60.0197 | 15.0129 | 13.348 | 0.29146 | 60.0294 | 0 | 13.343 | 12.3482 | 60.0472 | 24.0001 | 13.3563 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.3527 | 0.33184 | 60.0301 | 0 | 13.3609 | 11.7864 | 60.0197 | 15.1129 | 13.3563 | 0.29146 | 60.0294 | 0 | 13.3513 | 12.3482 | 60.0472 | 24.0001 | 13.3646 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.361 | 0.33184 | 60.03 | 0 | 13.3692 | 11.7864 | 60.0197 | 15.2128 | 13.3647 | 0.29146 | 60.0293 | 0 | 13.3596 | 12.4312 | 60.0471 | 24.0001 | 13.3729 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.3693 | 0.33184 | 60.03 | 0 | 13.3775 | 11.7849 | 60.0197 | 15.3128 | 13.373 | 0.29146 | 60.0292 | 0 | 13.368 | 12.4312 | 60.0471 | 24.0001 | 13.3813 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.3777 | 0.33184 | 60.03 | 0 | 13.3859 | 11.7849 | 60.0197 | 15.4128 | 13.3813 | 0.29146 | 60.0292 | 0 | 13.3763 | 12.4317 | 60.0471 | 24.0001 | 13.3896 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.386 | 0.33184 | 60.03 | 0 | 13.3942 | 11.7849 | 60.0197 | 15.5127 | 13.3896 | 0.29146 | 60.0291 | 0 | 13.3846 | 12.4317 | 60.0471 | 24.0001 | 13.3979 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.3943 | 0.33204 | 60.0299 | 0 | 13.4025 | 11.7849 | 60.0197 | 15.6127 | 13.398 | 0.29146 | 60.0291 | 0 | 13.3929 | 12.433 | 60.047 | 24.0001 | 13.4064 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.4026 | 0.33204 | 60.0299 | 0 | 13.4109 | 11.7853 | 60.0197 | 15.7127 | 13.4063 | 0.29146 | 60.029 | 0 | 13.4012 | 12.433 | 60.047 | 24.0001 | 13.4147 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.411 | 0.33182 | 60.0299 | 0 | 13.4192 | 11.7853 | 60.0197 | 15.8126 | 13.4146 | 0.29146 | 60.0289 | 0 | 13.4096 | 12.4344 | 60.047 | 24.0001 | 13.423 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.4193 | 0.33182 | 60.0299 | 0 | 13.4275 | 11.7853 | 60.0197 | 15.9126 | 13.423 | 0.29146 | 60.0289 | 0 | 13.4179 | 12.4344 | 60.047 | 24.0001 | 13.4313 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.4276 | 0.33182 | 60.0299 | 0 | 13.4359 | 11.7853 | 60.0197 | 16.0126 | 13.4313 | 0.29143 | 60.0288 | 0 | 13.4263 | 12.4344 | 60.047 | 24.0001 | 13.4397 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.436 | 0.33182 | 60.0299 | 0 | 13.4442 | 11.7853 | 60.0197 | 16.1125 | 13.4396 | 0.29143 | 60.0288 | 0 | 13.4346 | 12.4344 | 60.047 | 24.0001 | 13.448 | 18.3413 | 59.9746 | 29.9998
13.4443 | 0.33204 | 60.0298 | 0 | 13.4525 | 11.7853 | 60.0196 | 16.2125 | 13.448 | 0.29143 | 60.0287 | 0 | 13.4429 | 12.4344 | 60.047 | 24.0001 | 13.4563 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.4526 | 0.33204 | 60.0298 | 0 | 13.4608 | 11.7861 | 60.0196 | 16.3125 | 13.4563 | 0.29143 | 60.0287 | 0 | 13.4512 | 12.4344 | 60.047 | 24.0001 | 13.4647 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.4609 | 0.33204 | 60.0298 | 0 | 13.4692 | 11.7861 | 60.0196 | 16.4124 | 13.4646 | 0.29143 | 60.0286 | 0 | 13.4595 | 12.4358 | 60.047 | 24.0001 | 13.473 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.4693 | 0.33204 | 60.0298 | 0 | 13.4775 | 11.7871 | 60.0196 | 16.5124 | 13.473 | 0.29143 | 60.0285 | 0 | 13.4679 | 12.4358 | 60.047 | 24.0001 | 13.4813 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.4776 | 0.33175 | 60.0298 | 0 | 13.4858 | 11.7871 | 60.0196 | 16.6124 | 13.4813 | 0.29143 | 60.0285 | 0 | 13.4762 | 12.4346 | 60.047 | 24.0001 | 13.4897 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.4859 | 0.33175 | 60.0298 | 0 | 13.4942 | 11.7874 | 60.0196 | 16.7124 | 13.4896 | 0.29143 | 60.0284 | 0 | 13.4846 | 12.4346 | 60.047 | 24.0001 | 13.498 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.4943 | 0.33175 | 60.0297 | 0 | 13.5025 | 11.7874 | 60.0196 | 16.8123 | 13.4979 | 0.29143 | 60.0284 | 0 | 13.4929 | 12.4346 | 60.047 | 24.0001 | 13.5063 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.5026 | 0.33175 | 60.0297 | 0 | 13.5108 | 11.8088 | 60.0196 | 16.9123 | 13.5063 | 0.29143 | 60.0283 | 0 | 13.5012 | 12.4346 | 60.047 | 24.0001 | 13.5146 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.5109 | 0.33195 | 60.0297 | 0 | 13.5192 | 11.8088 | 60.0196 | 17.0123 | 13.5146 | 0.29143 | 60.0283 | 0 | 13.5095 | 12.4346 | 60.047 | 24.0001 | 13.5231 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.5192 | 0.33195 | 60.0297 | 0 | 13.5275 | 11.8088 | 60.0196 | 17.1122 | 13.5229 | 0.29143 | 60.0282 | 0 | 13.5178 | 12.4346 | 60.047 | 24.0001 | 13.5314 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.5276 | 0.33195 | 60.0297 | 0 | 13.5358 | 11.8088 | 60.0196 | 17.2122 | 13.5312 | 0.29163 | 60.0281 | 0 | 13.5262 | 12.431 | 60.047 | 24.0001 | 13.5397 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.5359 | 0.33195 | 60.0297 | 0 | 13.5442 | 11.8083 | 60.0196 | 17.3122 | 13.5396 | 0.29163 | 60.0281 | 0 | 13.5345 | 12.431 | 60.047 | 24.0001 | 13.5481 | 18.3413 | 59.9745 | 29.9998
13.5442 | 0.33155 | 60.0296 | 0 | 13.5525 | 11.8083 | 60.0196 | 17.4121 | 13.5479 | 0.29163 | 60.028 | 0 | 13.5428 | 12.4299 | 60.047 | 24.0001 | 13.5564 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.5526 | 0.33155 | 60.0296 | 0 | 13.5608 | 11.8081 | 60.0195 | 17.5121 | 13.5562 | 0.29163 | 60.028 | 0 | 13.5511 | 12.4299 | 60.047 | 24.0001 | 13.5647 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.5609 | 0.33155 | 60.0296 | 0 | 13.5691 | 11.8081 | 60.0195 | 17.6121 | 13.5646 | 0.29163 | 60.0279 | 0 | 13.5594 | 12.4299 | 60.047 | 24.0001 | 13.5731 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.5692 | 0.33155 | 60.0296 | 0 | 13.5775 | 11.8066 | 60.0195 | 17.712 | 13.5729 | 0.29163 | 60.0278 | 0 | 13.5678 | 12.4299 | 60.047 | 24.0001 | 13.5814 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.5775 | 0.3317 | 60.0296 | 0 | 13.5858 | 11.8066 | 60.0195 | 17.812 | 13.5812 | 0.29124 | 60.0278 | 0 | 13.5761 | 12.427 | 60.047 | 24.0001 | 13.5897 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.5859 | 0.3317 | 60.0296 | 0 | 13.5941 | 11.8066 | 60.0195 | 17.912 | 13.5896 | 0.29124 | 60.0277 | 0 | 13.5845 | 12.427 | 60.047 | 24.0001 | 13.598 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.5942 | 0.3317 | 60.0295 | 0 | 13.6025 | 11.8066 | 60.0195 | 18.0119 | 13.5979 | 0.29124 | 60.0277 | 0 | 13.5928 | 12.4863 | 60.047 | 24.0001 | 13.6064 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.6025 | 0.3317 | 60.0295 | 0 | 13.6108 | 11.8066 | 60.0195 | 18.1119 | 13.6062 | 0.29124 | 60.0276 | 0 | 13.6011 | 12.4863 | 60.047 | 24.0001 | 13.6147 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.6109 | 0.3317 | 60.0295 | 0 | 13.6191 | 11.8066 | 60.0195 | 18.2119 | 13.6146 | 0.29124 | 60.0275 | 0 | 13.6094 | 12.4854 | 60.047 | 24.0001 | 13.623 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.6192 | 0.3317 | 60.0295 | 0 | 13.6274 | 11.8088 | 60.0195 | 18.3118 | 13.6229 | 0.29124 | 60.0275 | 0 | 13.6177 | 12.4854 | 60.047 | 24.0001 | 13.6315 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.6275 | 0.3317 | 60.0295 | 0 | 13.6358 | 11.8088 | 60.0195 | 18.4118 | 13.6312 | 0.29144 | 60.0274 | 0 | 13.6261 | 12.4867 | 60.047 | 24.0001 | 13.6398 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.6358 | 0.3317 | 60.0295 | 0 | 13.6441 | 11.8088 | 60.0195 | 18.5118 | 13.6395 | 0.29144 | 60.0274 | 0 | 13.6344 | 12.4867 | 60.047 | 24.0001 | 13.6481 | 18.3413 | 59.9744 | 29.9998
13.6442 | 0.33144 | 60.0294 | 0 | 13.6524 | 11.8088 | 60.0194 | 18.6117 | 13.6479 | 0.29144 | 60.0273 | 0 | 13.6427 | 12.548 | 60.047 | 24.0001 | 13.6565 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.6525 | 0.33144 | 60.0294 | 0 | 13.6608 | 11.8092 | 60.0194 | 18.7117 | 13.6562 | 0.29144 | 60.0273 | 0 | 13.6511 | 12.548 | 60.047 | 24.0001 | 13.6648 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.6608 | 0.33144 | 60.0294 | 0 | 13.6691 | 11.8092 | 60.0194 | 18.8117 | 13.6645 | 0.29144 | 60.0272 | 0 | 13.6594 | 12.548 | 60.047 | 24.0001 | 13.6731 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.6692 | 0.33144 | 60.0294 | 0 | 13.6774 | 11.8092 | 60.0194 | 18.9116 | 13.6729 | 0.29144 | 60.0271 | 0 | 13.6677 | 12.548 | 60.047 | 24.0001 | 13.6814 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.6775 | 0.33144 | 60.0294 | 0 | 13.6858 | 11.8092 | 60.0194 | 19.0116 | 13.6812 | 0.2911 | 60.0271 | 0 | 13.676 | 12.5487 | 60.047 | 24.0001 | 13.6898 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.6858 | 0.33144 | 60.0294 | 0 | 13.6941 | 11.8092 | 60.0194 | 19.1116 | 13.6895 | 0.2911 | 60.027 | 0 | 13.6844 | 12.5487 | 60.047 | 24.0001 | 13.6981 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.6942 | 0.33144 | 60.0293 | 0 | 13.7024 | 11.8092 | 60.0194 | 19.2115 | 13.6978 | 0.2911 | 60.027 | 0.056229 | 13.6927 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7064 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.7025 | 0.33144 | 60.0293 | 0 | 13.7107 | 11.8086 | 60.0194 | 19.3115 | 13.7062 | 0.2911 | 60.0269 | 0.15618 | 13.701 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7148 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.7108 | 0.33144 | 60.0293 | 0 | 13.7191 | 11.8086 | 60.0194 | 19.4115 | 13.7145 | 0.2911 | 60.0269 | 0.25613 | 13.7094 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7231 | 18.3413 | 59.9743 | 29.9998
13.7191 | 0.33144 | 60.0293 | 0 | 13.7274 | 11.8089 | 60.0194 | 19.5114 | 13.7228 | 0.2911 | 60.0268 | 0.35608 | 13.7177 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7314 | 18.339 | 59.9743 | 29.9998
13.7275 | 0.33158 | 60.0293 | 0 | 13.7357 | 11.8089 | 60.0194 | 19.6114 | 13.7312 | 0.29138 | 60.0267 | 0.45603 | 13.726 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7399 | 18.339 | 59.9743 | 29.9998
13.7358 | 0.33158 | 60.0293 | 0 | 13.7441 | 11.8061 | 60.0194 | 19.7114 | 13.7395 | 0.29138 | 60.0267 | 0.55597 | 13.7343 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7482 | 18.339 | 59.9743 | 29.9998
13.7441 | 0.33158 | 60.0292 | 0 | 13.7524 | 11.8061 | 60.0193 | 19.8114 | 13.7478 | 0.29138 | 60.0266 | 0.65593 | 13.7427 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7565 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.7525 | 0.33158 | 60.0292 | 0 | 13.7607 | 11.8061 | 60.0193 | 19.9113 | 13.7562 | 0.29138 | 60.0266 | 0.75587 | 13.751 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7648 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.7608 | 0.33158 | 60.0292 | 0 | 13.7691 | 11.8061 | 60.0193 | 20.0113 | 13.7645 | 0.29138 | 60.0265 | 0.85583 | 13.7593 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7732 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.7691 | 0.33158 | 60.0292 | 0 | 13.7774 | 11.8061 | 60.0193 | 20.1112 | 13.7728 | 0.29138 | 60.0264 | 0.95577 | 13.7676 | 12.5539 | 60.047 | 24.0001 | 13.7815 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.7774 | 0.33158 | 60.0292 | 0 | 13.7857 | 11.8061 | 60.0193 | 20.2112 | 13.7811 | 0.29114 | 60.0264 | 1.0557 | 13.7759 | 12.5542 | 60.047 | 24.0001 | 13.7898 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.7858 | 0.33158 | 60.0292 | 0 | 13.7941 | 11.8047 | 60.0193 | 20.3112 | 13.7895 | 0.29114 | 60.0263 | 1.1557 | 13.7843 | 12.5542 | 60.047 | 24.0001 | 13.7982 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.7941 | 0.33158 | 60.0291 | 0 | 13.8024 | 11.8047 | 60.0193 | 20.4112 | 13.7978 | 0.29114 | 60.0263 | 1.2556 | 13.7926 | 12.5542 | 60.047 | 24.0001 | 13.8065 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.8024 | 0.33158 | 60.0291 | 0 | 13.8107 | 11.8035 | 60.0193 | 20.5111 | 13.8061 | 0.29114 | 60.0262 | 1.3556 | 13.801 | 12.5542 | 60.047 | 24.0001 | 13.8148 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.8108 | 0.33158 | 60.0291 | 0 | 13.819 | 11.8035 | 60.0193 | 20.6111 | 13.8145 | 0.29127 | 60.0261 | 1.4555 | 13.8093 | 12.5542 | 60.047 | 24.0001 | 13.8232 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.8191 | 0.33158 | 60.0291 | 0 | 13.8274 | 11.8035 | 60.0193 | 20.7111 | 13.8228 | 0.29127 | 60.0261 | 1.5555 | 13.8176 | 12.5542 | 60.047 | 24.0001 | 13.8315 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.8274 | 0.33158 | 60.0291 | 0 | 13.8357 | 11.8035 | 60.0193 | 20.811 | 13.8311 | 0.29127 | 60.026 | 1.6554 | 13.8259 | 12.5542 | 60.047 | 24.0001 | 13.8398 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.8358 | 0.33158 | 60.0291 | 0 | 13.844 | 11.8045 | 60.0193 | 20.911 | 13.8394 | 0.29127 | 60.026 | 1.7554 | 13.8342 | 12.5542 | 60.047 | 24.0001 | 13.8481 | 18.339 | 59.9742 | 29.9998
13.8441 | 0.33145 | 60.029 | 0 | 13.8524 | 11.8045 | 60.0192 | 21.011 | 13.8478 | 0.29127 | 60.0259 | 1.8553 | 13.8426 | 12.555 | 60.047 | 24.0001 | 13.8566 | 18.339 | 59.9741 | 29.9998
13.8524 | 0.33145 | 60.029 | 0 | 13.8607 | 11.8045 | 60.0192 | 21.1109 | 13.8561 | 0.29127 | 60.0259 | 1.9553 | 13.8509 | 12.555 | 60.047 | 24.0001 | 13.8649 | 18.339 | 59.9741 | 29.9998
13.8607 | 0.33145 | 60.029 | 0 | 13.869 | 11.8045 | 60.0192 | 21.2109 | 13.8644 | 0.29096 | 60.0258 | 2.0552 | 13.8593 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.8732 | 18.339 | 59.9741 | 29.9998
13.8691 | 0.33145 | 60.029 | 0 | 13.8774 | 11.8068 | 60.0192 | 21.3109 | 13.8728 | 0.29096 | 60.0257 | 2.1552 | 13.8676 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.8816 | 18.3408 | 59.9741 | 29.9998
13.8774 | 0.33145 | 60.029 | 0 | 13.8857 | 11.8068 | 60.0192 | 21.4108 | 13.8811 | 0.29116 | 60.0257 | 2.2551 | 13.8759 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.8899 | 18.3408 | 59.9741 | 29.9998
13.8857 | 0.33145 | 60.029 | 0 | 13.894 | 11.8074 | 60.0192 | 21.5108 | 13.8894 | 0.29116 | 60.0256 | 2.355 | 13.8842 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.8982 | 18.3424 | 59.9741 | 29.9998
13.8941 | 0.33145 | 60.0289 | 0 | 13.9024 | 11.8074 | 60.0192 | 21.6108 | 13.8977 | 0.29116 | 60.0256 | 2.455 | 13.8925 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9066 | 18.3424 | 59.9741 | 29.9998
13.9024 | 0.33145 | 60.0289 | 0 | 13.9107 | 11.8074 | 60.0192 | 21.7107 | 13.9061 | 0.29116 | 60.0255 | 2.5549 | 13.9009 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9149 | 18.3424 | 59.9741 | 29.9998
13.9107 | 0.33171 | 60.0289 | 0 | 13.919 | 11.8074 | 60.0192 | 21.8107 | 13.9144 | 0.29116 | 60.0255 | 2.6549 | 13.9092 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9232 | 18.3424 | 59.9741 | 29.9998
13.919 | 0.33171 | 60.0289 | 0 | 13.9273 | 11.8074 | 60.0192 | 21.9107 | 13.9227 | 0.29116 | 60.0254 | 2.7548 | 13.9175 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9315 | 18.3424 | 59.9741 | 29.9998
13.9274 | 0.33171 | 60.0289 | 0 | 13.9357 | 11.8074 | 60.0192 | 22.0106 | 13.9311 | 0.29116 | 60.0253 | 2.8548 | 13.9258 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9399 | 18.3424 | 59.9741 | 29.9998
13.9357 | 0.33171 | 60.0289 | 0 | 13.944 | 11.8071 | 60.0192 | 22.1106 | 13.9394 | 0.29116 | 60.0253 | 2.9547 | 13.9341 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9482 | 18.3424 | 59.9741 | 29.9998
13.944 | 0.33171 | 60.0288 | 0 | 13.9523 | 11.8071 | 60.0191 | 22.2106 | 13.9477 | 0.29096 | 60.0252 | 3.0547 | 13.9425 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9565 | 18.3424 | 59.974 | 29.9998
13.9524 | 0.33171 | 60.0288 | 0 | 13.9607 | 11.8075 | 60.0191 | 22.3105 | 13.9561 | 0.29096 | 60.0252 | 3.1546 | 13.9508 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.965 | 18.3424 | 59.974 | 29.9998
13.9607 | 0.33171 | 60.0288 | 0 | 13.969 | 11.8075 | 60.0191 | 22.4105 | 13.9644 | 0.29096 | 60.0251 | 3.2546 | 13.9592 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9733 | 18.3424 | 59.974 | 29.9998
13.969 | 0.33171 | 60.0288 | 0 | 13.9773 | 11.8569 | 60.0191 | 22.5105 | 13.9727 | 0.29096 | 60.025 | 3.3545 | 13.9675 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9816 | 18.3424 | 59.974 | 29.9998
13.9774 | 0.33171 | 60.0288 | 0 | 13.9856 | 11.8569 | 60.0191 | 22.6105 | 13.981 | 0.29096 | 60.025 | 3.4545 | 13.9758 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.99 | 18.3424 | 59.974 | 29.9998
13.9857 | 0.33171 | 60.0288 | 0 | 13.994 | 11.8569 | 60.0191 | 22.7104 | 13.9894 | 0.29096 | 60.0249 | 3.5544 | 13.9841 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 13.9983 | 18.3424 | 59.974 | 29.9998
13.994 | 0.33171 | 60.0287 | 0 | 14.0023 | 11.8569 | 60.0191 | 22.8104 | 13.9977 | 0.29096 | 60.0249 | 3.6544 | 13.9924 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 14.0066 | 18.3424 | 59.974 | 29.9998
14.0023 | 0.33171 | 60.0287 | 0 | 14.0106 | 11.858 | 60.0191 | 22.9103 | 14.006 | 0.29096 | 60.0248 | 3.7543 | 14.0008 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 14.0149 | 18.3424 | 59.974 | 29.9998
14.0107 | 0.33134 | 60.0287 | 0 | 14.019 | 11.858 | 60.0191 | 23.0103 | 14.0144 | 0.29085 | 60.0247 | 3.8543 | 14.0091 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 14.0233 | 18.3424 | 59.9739 | 29.9998
14.019 | 0.33134 | 60.0287 | 0 | 14.0273 | 11.8569 | 60.0191 | 23.1103 | 14.0227 | 0.29085 | 60.0247 | 3.9542 | 14.0175 | 12.5544 | 60.047 | 24.0001 | 14.0316 | 18.3424 | 59.9739 | 29.9998
14.0273 | 0.33134 | 60.0287 | 0 | 14.0356 | 11.8569 | 60.0191 | 23.2103 | 14.031 | 0.29085 | 60.0246 | 4.0542 | 14.0258 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.0399 | 18.3424 | 59.9739 | 29.9998
14.0357 | 0.33134 | 60.0287 | 0 | 14.044 | 11.8569 | 60.0191 | 23.3102 | 14.0393 | 0.29085 | 60.0246 | 4.1541 | 14.0341 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.0483 | 18.3424 | 59.9739 | 29.9998
14.044 | 0.33134 | 60.0286 | 0 | 14.0523 | 11.8569 | 60.0191 | 23.4102 | 14.0477 | 0.29085 | 60.0245 | 4.2541 | 14.0424 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.0566 | 18.3424 | 59.9738 | 29.9998
14.0523 | 0.33134 | 60.0286 | 0 | 14.0606 | 11.8569 | 60.019 | 23.5102 | 14.056 | 0.29085 | 60.0245 | 4.354 | 14.0507 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.0649 | 18.3424 | 59.9738 | 29.9998
14.0606 | 0.33134 | 60.0286 | 0 | 14.0689 | 11.8569 | 60.019 | 23.6101 | 14.0643 | 0.29085 | 60.0244 | 4.454 | 14.0591 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.0734 | 18.3424 | 59.9738 | 29.9998
14.069 | 0.33134 | 60.0286 | 0 | 14.0773 | 11.8569 | 60.019 | 23.7101 | 14.0727 | 0.29085 | 60.0243 | 4.5539 | 14.0674 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.0817 | 18.3424 | 59.9738 | 29.9998
14.0773 | 0.33148 | 60.0286 | 0 | 14.0856 | 11.8569 | 60.019 | 23.8101 | 14.081 | 0.29073 | 60.0243 | 4.6539 | 14.0757 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.09 | 18.3424 | 59.9737 | 29.9998
14.0856 | 0.33148 | 60.0286 | 0 | 14.0939 | 11.8556 | 60.019 | 23.91 | 14.0893 | 0.29073 | 60.0242 | 4.7538 | 14.084 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.0983 | 18.3424 | 59.9737 | 29.9998
14.094 | 0.33148 | 60.0285 | 0 | 14.1023 | 11.8556 | 60.019 | 24.0001 | 14.0977 | 0.29073 | 60.0242 | 4.8538 | 14.0924 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1067 | 18.3424 | 59.9737 | 29.9998
14.1023 | 0.33148 | 60.0285 | 0 | 14.1106 | 11.8545 | 60.0189 | 24.0001 | 14.106 | 0.29073 | 60.0241 | 4.9537 | 14.1007 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.115 | 18.3424 | 59.9737 | 29.9998
14.1106 | 0.33148 | 60.0285 | 0 | 14.1189 | 11.8545 | 60.0189 | 24.0001 | 14.1143 | 0.29073 | 60.0241 | 5.0537 | 14.109 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1233 | 18.3424 | 59.9736 | 29.9998
14.119 | 0.33148 | 60.0285 | 0 | 14.1273 | 11.8545 | 60.0188 | 24.0001 | 14.1227 | 0.29073 | 60.024 | 5.1536 | 14.1174 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1317 | 18.3424 | 59.9736 | 29.9998
14.1273 | 0.33148 | 60.0285 | 0 | 14.1356 | 11.8545 | 60.0188 | 24.0001 | 14.131 | 0.29073 | 60.0239 | 5.2536 | 14.1257 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.14 | 18.3424 | 59.9736 | 29.9998
14.1356 | 0.33148 | 60.0285 | 0 | 14.1439 | 11.8545 | 60.0187 | 24.0001 | 14.1393 | 0.29073 | 60.0239 | 5.3535 | 14.134 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1483 | 18.3424 | 59.9736 | 29.9998
14.1439 | 0.33148 | 60.0284 | 0 | 14.1523 | 11.8545 | 60.0187 | 24.0001 | 14.1476 | 0.29054 | 60.0238 | 5.4535 | 14.1423 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1567 | 18.3424 | 59.9735 | 29.9998
14.1523 | 0.33148 | 60.0284 | 0 | 14.1606 | 11.9395 | 60.0186 | 24.0001 | 14.156 | 0.29054 | 60.0238 | 5.5534 | 14.1507 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.165 | 18.3424 | 59.9735 | 29.9998
14.1606 | 0.33148 | 60.0284 | 0 | 14.1689 | 11.9395 | 60.0186 | 24.0001 | 14.1643 | 0.29054 | 60.0237 | 5.6534 | 14.159 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1733 | 18.3424 | 59.9735 | 29.9998
14.1689 | 0.33148 | 60.0284 | 0 | 14.1772 | 11.9373 | 60.0185 | 24.0001 | 14.1726 | 0.29054 | 60.0236 | 5.7533 | 14.1673 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1816 | 18.3424 | 59.9735 | 29.9998
14.1773 | 0.33127 | 60.0284 | 0 | 14.1856 | 11.9373 | 60.0185 | 24.0001 | 14.1809 | 0.29054 | 60.0236 | 5.8532 | 14.1757 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1901 | 18.3424 | 59.9734 | 29.9998
14.1856 | 0.33127 | 60.0284 | 0 | 14.1939 | 11.9376 | 60.0184 | 24.0001 | 14.1893 | 0.29054 | 60.0235 | 5.9532 | 14.184 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.1984 | 18.3424 | 59.9734 | 29.9998
14.1939 | 0.33127 | 60.0283 | 0 | 14.2022 | 11.9376 | 60.0184 | 24.0001 | 14.1976 | 0.29068 | 60.0235 | 6.0531 | 14.1923 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2067 | 18.3424 | 59.9734 | 29.9998
14.2022 | 0.33127 | 60.0283 | 0 | 14.2106 | 11.9376 | 60.0183 | 24.0001 | 14.2059 | 0.29068 | 60.0234 | 6.1531 | 14.2006 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2151 | 18.3424 | 59.9734 | 29.9998
14.2106 | 0.33127 | 60.0283 | 0 | 14.2189 | 11.9376 | 60.0183 | 24.0001 | 14.2143 | 0.29029 | 60.0234 | 6.253 | 14.209 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2234 | 18.3424 | 59.9733 | 29.9998
14.2189 | 0.33127 | 60.0283 | 0 | 14.2272 | 11.9376 | 60.0182 | 24.0001 | 14.2226 | 0.29029 | 60.0233 | 6.353 | 14.2173 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2317 | 18.3424 | 59.9733 | 29.9998
14.2272 | 0.33127 | 60.0283 | 0 | 14.2356 | 11.9376 | 60.0182 | 24.0001 | 14.2309 | 0.29029 | 60.0232 | 6.4529 | 14.2256 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2401 | 18.3424 | 59.9733 | 29.9998
14.2356 | 0.33127 | 60.0283 | 0 | 14.2439 | 11.9389 | 60.0181 | 24.0001 | 14.2393 | 0.29029 | 60.0232 | 6.5529 | 14.2339 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2484 | 18.3424 | 59.9733 | 29.9998
14.2439 | 0.33127 | 60.0282 | 0 | 14.2522 | 11.9389 | 60.0181 | 24.0001 | 14.2476 | 0.29055 | 60.0231 | 6.6528 | 14.2422 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2567 | 18.3424 | 59.9732 | 29.9998
14.2522 | 0.33127 | 60.0282 | 0 | 14.2606 | 11.9389 | 60.018 | 24.0001 | 14.2559 | 0.29055 | 60.0231 | 6.7528 | 14.2506 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.265 | 18.3424 | 59.9732 | 29.9998
14.2606 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.2689 | 11.9389 | 60.018 | 24.0001 | 14.2643 | 0.29055 | 60.023 | 6.8527 | 14.2589 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2734 | 18.3424 | 59.9732 | 29.9998
14.2689 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.2772 | 11.939 | 60.0179 | 24.0001 | 14.2726 | 0.29055 | 60.0229 | 6.9527 | 14.2673 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2817 | 18.3424 | 59.9732 | 29.9998
14.2772 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.2855 | 11.939 | 60.0179 | 24.0001 | 14.2809 | 0.2903 | 60.0229 | 7.0526 | 14.2756 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.29 | 18.3424 | 59.9731 | 29.9998
14.2855 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.2939 | 11.939 | 60.0178 | 24.0001 | 14.2892 | 0.2903 | 60.0228 | 7.1526 | 14.2839 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.2985 | 18.3427 | 59.9731 | 29.9998
14.2939 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.3022 | 11.939 | 60.0178 | 24.0001 | 14.2976 | 0.29051 | 60.0228 | 7.2525 | 14.2922 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3068 | 18.3427 | 59.9731 | 29.9998
14.3022 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.3105 | 11.9404 | 60.0177 | 24.0001 | 14.3059 | 0.29051 | 60.0227 | 7.3525 | 14.3005 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3151 | 18.3427 | 59.9731 | 29.9998
14.3105 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.3189 | 11.9404 | 60.0177 | 24.0001 | 14.3142 | 0.29053 | 60.0227 | 7.4524 | 14.3089 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3235 | 18.3427 | 59.973 | 29.9998
14.3189 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.3272 | 11.9404 | 60.0176 | 24.0001 | 14.3225 | 0.29053 | 60.0226 | 7.5524 | 14.3172 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3318 | 18.3427 | 59.973 | 29.9998
14.3272 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.3355 | 11.9404 | 60.0176 | 24.0001 | 14.3309 | 0.29013 | 60.0225 | 7.6523 | 14.3256 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3401 | 18.3427 | 59.973 | 29.9998
14.3355 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.3438 | 11.9404 | 60.0175 | 24.0001 | 14.3392 | 0.29013 | 60.0225 | 7.7523 | 14.3339 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3484 | 18.3427 | 59.973 | 29.9998
14.3438 | 0.33135 | 60.028 | 0 | 14.3522 | 11.9404 | 60.0175 | 24.0001 | 14.3475 | 0.29025 | 60.0224 | 7.8522 | 14.3422 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3568 | 18.3427 | 59.9729 | 29.9998
14.3522 | 0.33135 | 60.028 | 0 | 14.3605 | 11.9394 | 60.0174 | 24.0001 | 14.3559 | 0.29025 | 60.0224 | 7.9522 | 14.3505 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3651 | 18.3427 | 59.9729 | 29.9998
14.3605 | 0.33135 | 60.028 | 0 | 14.3688 | 11.9394 | 60.0174 | 24.0001 | 14.3642 | 0.29025 | 60.0223 | 8.0521 | 14.3588 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3734 | 18.3427 | 59.9729 | 29.9998
14.3688 | 0.33135 | 60.028 | 0 | 14.3772 | 11.9414 | 60.0173 | 24.0001 | 14.3725 | 0.29025 | 60.0222 | 8.1521 | 14.3672 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3818 | 18.3427 | 59.9729 | 29.9998
14.3772 | 0.33135 | 60.028 | 0 | 14.3855 | 11.9414 | 60.0173 | 24.0001 | 14.3809 | 0.29025 | 60.0222 | 8.252 | 14.3755 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3901 | 18.3427 | 59.9728 | 29.9998
14.3855 | 0.33135 | 60.028 | 0 | 14.3938 | 11.9919 | 60.0172 | 24.0001 | 14.3892 | 0.29025 | 60.0221 | 8.352 | 14.3839 | 12.553 | 60.047 | 24.0001 | 14.3984 | 18.3427 | 59.9728 | 29.9998
14.3938 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.4022 | 11.9919 | 60.0172 | 24.0001 | 14.3975 | 0.29025 | 60.0221 | 8.452 | 14.3922 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4069 | 18.3427 | 59.9728 | 29.9998
14.4022 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.4105 | 11.9919 | 60.0171 | 24.0001 | 14.4059 | 0.29025 | 60.022 | 8.5519 | 14.4005 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4152 | 18.3427 | 59.9728 | 29.9998
14.4105 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.4188 | 11.9919 | 60.0171 | 24.0001 | 14.4142 | 0.28998 | 60.022 | 8.6519 | 14.4088 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4235 | 18.3427 | 59.9727 | 29.9998
14.4188 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.4271 | 11.9905 | 60.017 | 24.0001 | 14.4225 | 0.28998 | 60.0219 | 8.7518 | 14.4171 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4318 | 18.3427 | 59.9727 | 29.9998
14.4271 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.4355 | 11.9905 | 60.017 | 24.0001 | 14.4308 | 0.28998 | 60.0218 | 8.8518 | 14.4255 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4402 | 18.3427 | 59.9727 | 29.9998
14.4355 | 0.33135 | 60.0281 | 0 | 14.4438 | 11.9891 | 60.0169 | 24.0001 | 14.4392 | 0.28998 | 60.0218 | 8.9517 | 14.4338 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4485 | 18.3427 | 59.9727 | 29.9998
14.4438 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.4521 | 11.9891 | 60.0169 | 24.0001 | 14.4475 | 0.29012 | 60.0217 | 9.0517 | 14.4421 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4568 | 18.3427 | 59.9726 | 29.9998
14.4521 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.4605 | 11.9891 | 60.0168 | 24.0001 | 14.4558 | 0.29012 | 60.0217 | 9.1517 | 14.4504 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4652 | 18.3427 | 59.9726 | 29.9998
14.4605 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.4688 | 11.9891 | 60.0168 | 24.0001 | 14.4642 | 0.29012 | 60.0216 | 9.2516 | 14.4587 | 12.5493 | 60.047 | 24.0001 | 14.4735 | 18.3427 | 59.9726 | 29.9998
14.4688 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.4771 | 11.9891 | 60.0167 | 24.0001 | 14.4725 | 0.29012 | 60.0215 | 9.3516 | 14.4671 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.4818 | 18.3427 | 59.9726 | 29.9998
14.4771 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.4855 | 11.9891 | 60.0167 | 24.0001 | 14.4808 | 0.29012 | 60.0215 | 9.4515 | 14.4754 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.4902 | 18.3427 | 59.9725 | 29.9998
14.4854 | 0.33135 | 60.0282 | 0 | 14.4938 | 11.9857 | 60.0166 | 24.0001 | 14.4892 | 0.29012 | 60.0214 | 9.5515 | 14.4838 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.4985 | 18.3427 | 59.9725 | 29.9998
14.4938 | 0.33135 | 60.0283 | 0 | 14.5021 | 11.9857 | 60.0166 | 24.0001 | 14.4975 | 0.28979 | 60.0214 | 9.6514 | 14.4921 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.5068 | 18.3427 | 59.9725 | 29.9998
14.5021 | 0.33135 | 60.0283 | 0 | 14.5105 | 11.9848 | 60.0165 | 24.0001 | 14.5058 | 0.28979 | 60.0213 | 9.7514 | 14.5004 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.5151 | 18.3427 | 59.9725 | 29.9998
14.5104 | 0.33135 | 60.0283 | 0 | 14.5188 | 11.9848 | 60.0165 | 24.0001 | 14.5141 | 0.28979 | 60.0213 | 9.8514 | 14.5087 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.5236 | 18.3427 | 59.9724 | 29.9998
14.5188 | 0.33135 | 60.0283 | 0 | 14.5271 | 11.9848 | 60.0164 | 24.0001 | 14.5225 | 0.28979 | 60.0212 | 9.9513 | 14.517 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.5319 | 18.3427 | 59.9724 | 29.9998
14.5271 | 0.33135 | 60.0283 | 0 | 14.5354 | 11.9848 | 60.0164 | 24.0001 | 14.5308 | 0.28979 | 60.0211 | 10.0513 | 14.5254 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.5402 | 18.3427 | 59.9724 | 29.9998
14.5354 | 0.33135 | 60.0283 | 0 | 14.5438 | 11.9838 | 60.0163 | 24.0001 | 14.5391 | 0.28979 | 60.0211 | 10.1512 | 14.5337 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.5486 | 18.3427 | 59.9724 | 29.9998
14.5438 | 0.33135 | 60.0284 | 0 | 14.5521 | 11.9838 | 60.0163 | 24.0001 | 14.5475 | 0.28979 | 60.021 | 10.2512 | 14.5421 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.5569 | 18.3427 | 59.9723 | 29.9998
14.5521 | 0.33135 | 60.0284 | 0 | 14.5604 | 11.9838 | 60.0162 | 24.0001 | 14.5558 | 0.28979 | 60.021 | 10.3512 | 14.5504 | 12.5493 | 60.0469 | 24.0001 | 14.5652 | 18.3427 | 59.9723 | 29.9998
14.5604 | 0.33135 | 60.0284 | 0 | 14.5688 | 11.9838 | 60.0162 | 24.0001 | 14.5641 | 0.29006 | 60.0209 | 10.4511 | 14.5587 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.5736 | 18.3427 | 59.9723 | 29.9998
14.5687 | 0.33135 | 60.0284 | 0 | 14.5771 | 11.9838 | 60.0161 | 24.0001 | 14.5724 | 0.29006 | 60.0208 | 10.5511 | 14.567 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.5819 | 18.3427 | 59.9723 | 29.9998
14.5771 | 0.33135 | 60.0284 | 0 | 14.5854 | 11.9838 | 60.0161 | 24.0001 | 14.5808 | 0.29006 | 60.0208 | 10.651 | 14.5753 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.5902 | 18.3427 | 59.9722 | 29.9998
14.5854 | 0.33135 | 60.0284 | 0 | 14.5938 | 11.9846 | 60.016 | 24.0001 | 14.5891 | 0.29006 | 60.0207 | 10.751 | 14.5837 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.5985 | 18.3427 | 59.9722 | 29.9998
14.5937 | 0.33135 | 60.0285 | 0 | 14.6021 | 11.9846 | 60.016 | 24.0001 | 14.5974 | 0.29006 | 60.0207 | 10.8509 | 14.592 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.6069 | 18.3427 | 59.9722 | 29.9998
14.6021 | 0.33135 | 60.0285 | 0 | 14.6104 | 11.9863 | 60.0159 | 24.0001 | 14.6058 | 0.29006 | 60.0206 | 10.9509 | 14.6003 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.6152 | 18.3427 | 59.9722 | 29.9998
14.6104 | 0.33135 | 60.0285 | 0 | 14.6188 | 11.9863 | 60.0159 | 24.0001 | 14.6141 | 0.29006 | 60.0206 | 11.0509 | 14.6086 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.6235 | 18.3427 | 59.9721 | 29.9998
14.6187 | 0.33135 | 60.0285 | 0 | 14.6271 | 11.9868 | 60.0158 | 24.0001 | 14.6224 | 0.29006 | 60.0205 | 11.1508 | 14.617 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.632 | 18.3427 | 59.9721 | 29.9998
14.627 | 0.33135 | 60.0285 | 0 | 14.6354 | 11.9868 | 60.0158 | 24.0001 | 14.6308 | 0.28969 | 60.0204 | 11.2508 | 14.6253 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.6403 | 18.3427 | 59.9721 | 29.9998
14.6354 | 0.33135 | 60.0285 | 0 | 14.6437 | 11.9856 | 60.0157 | 24.0001 | 14.6391 | 0.28969 | 60.0204 | 11.3507 | 14.6337 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.6486 | 18.3427 | 59.9721 | 29.9998
14.6437 | 0.33135 | 60.0286 | 0 | 14.6521 | 11.9856 | 60.0157 | 24.0001 | 14.6474 | 0.28969 | 60.0203 | 11.4507 | 14.642 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.657 | 18.3427 | 59.972 | 29.9998
14.652 | 0.33135 | 60.0286 | 0 | 14.6604 | 11.9863 | 60.0156 | 24.0001 | 14.6558 | 0.28969 | 60.0203 | 11.5506 | 14.6503 | 12.5493 | 60.0468 | 24.0001 | 14.6653 | 18.3427 | 59.972 | 29.9998
14.6604 | 0.33135 | 60.0286 | 0 | 14.6687 | 11.9863 | 60.0156 | 24.0001 | 14.6641 | 0.28983 | 60.0202 | 11.6506 | 14.6586 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.6736 | 18.3427 | 59.972 | 29.9998
14.6687 | 0.33135 | 60.0286 | 0 | 14.6771 | 11.9863 | 60.0155 | 24.0001 | 14.6724 | 0.28983 | 60.0201 | 11.7506 | 14.6669 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.6819 | 18.3427 | 59.972 | 29.9998
14.677 | 0.33135 | 60.0286 | 0 | 14.6854 | 11.9863 | 60.0155 | 24.0001 | 14.6808 | 0.28983 | 60.0201 | 11.8505 | 14.6753 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.6903 | 18.3427 | 59.9719 | 29.9998
14.6854 | 0.33135 | 60.0286 | 0 | 14.6937 | 11.9876 | 60.0154 | 24.0001 | 14.6891 | 0.28983 | 60.02 | 11.9505 | 14.6836 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.6986 | 18.3427 | 59.9719 | 29.9998
14.6937 | 0.33135 | 60.0287 | 0 | 14.702 | 11.9876 | 60.0154 | 24.0001 | 14.6974 | 0.28983 | 60.02 | 11.9995 | 14.692 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.7069 | 18.3427 | 59.9719 | 29.9998
14.702 | 0.33135 | 60.0287 | 0 | 14.7104 | 11.9875 | 60.0153 | 24.0001 | 14.7057 | 0.28983 | 60.0199 | 11.9995 | 14.7003 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.7153 | 18.3427 | 59.9719 | 29.9998
14.7103 | 0.33135 | 60.0287 | 0 | 14.7187 | 11.9875 | 60.0153 | 24.0001 | 14.7141 | 0.28983 | 60.0199 | 11.9995 | 14.7086 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.7236 | 18.3427 | 59.9718 | 29.9998
14.7187 | 0.33135 | 60.0287 | 0 | 14.727 | 11.9875 | 60.0152 | 24.0001 | 14.7224 | 0.28983 | 60.0198 | 11.9995 | 14.7169 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.7319 | 18.3427 | 59.9718 | 29.9998
14.727 | 0.33135 | 60.0287 | 0 | 14.7354 | 11.9875 | 60.0152 | 24.0001 | 14.7307 | 0.28951 | 60.0198 | 11.9995 | 14.7252 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.7404 | 18.3427 | 59.9718 | 29.9998
14.7353 | 0.33135 | 60.0287 | 0 | 14.7437 | 11.987 | 60.0151 | 24.0001 | 14.739 | 0.28951 | 60.0197 | 11.9995 | 14.7336 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.7487 | 18.3438 | 59.9718 | 29.9998
14.7437 | 0.33135 | 60.0288 | 0 | 14.752 | 11.987 | 60.0151 | 24.0001 | 14.7474 | 0.28978 | 60.0197 | 11.9995 | 14.7419 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.757 | 18.3438 | 59.9717 | 29.9998
14.752 | 0.33135 | 60.0288 | 0 | 14.7604 | 12.0295 | 60.015 | 24.0001 | 14.7557 | 0.28978 | 60.0196 | 11.9995 | 14.7502 | 12.5493 | 60.0467 | 24.0001 | 14.7653 | 18.3424 | 59.9717 | 29.9998
14.7603 | 0.33135 | 60.0288 | 0 | 14.7687 | 12.0295 | 60.015 | 24.0001 | 14.764 | 0.28978 | 60.0196 | 11.9995 | 14.7585 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.7737 | 18.3424 | 59.9717 | 29.9998
14.7686 | 0.33135 | 60.0288 | 0 | 14.777 | 12.0303 | 60.0149 | 24.0001 | 14.7724 | 0.28978 | 60.0195 | 11.9995 | 14.7668 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.782 | 18.3406 | 59.9717 | 29.9998
14.777 | 0.33135 | 60.0288 | 0 | 14.7853 | 12.0303 | 60.0149 | 24.0001 | 14.7807 | 0.28978 | 60.0195 | 11.9995 | 14.7752 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.7903 | 18.3406 | 59.9716 | 29.9998
14.7853 | 0.33135 | 60.0288 | 0 | 14.7937 | 12.0299 | 60.0148 | 24.0001 | 14.789 | 0.28978 | 60.0194 | 11.9995 | 14.7835 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.7987 | 18.4208 | 59.9716 | 29.9998
14.7936 | 0.33135 | 60.0289 | 0 | 14.802 | 12.0299 | 60.0148 | 24.0001 | 14.7974 | 0.28978 | 60.0194 | 11.9995 | 14.7919 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.807 | 18.4208 | 59.9716 | 29.9998
14.802 | 0.33135 | 60.0289 | 0 | 14.8103 | 12.0307 | 60.0147 | 24.0001 | 14.8057 | 0.28978 | 60.0193 | 11.9995 | 14.8002 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.8153 | 18.4208 | 59.9716 | 29.9998
14.8103 | 0.33135 | 60.0289 | 0 | 14.8187 | 12.0307 | 60.0147 | 24.0001 | 14.814 | 0.28951 | 60.0193 | 11.9995 | 14.8085 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.8237 | 18.4208 | 59.9715 | 29.9998
14.8186 | 0.33135 | 60.0289 | 0 | 14.827 | 12.0298 | 60.0146 | 24.0001 | 14.8224 | 0.28951 | 60.0192 | 11.9995 | 14.8168 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.832 | 18.4208 | 59.9715 | 29.9998
14.827 | 0.33135 | 60.0289 | 0 | 14.8353 | 12.0298 | 60.0146 | 24.0001 | 14.8307 | 0.28951 | 60.0192 | 11.9995 | 14.8251 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.8403 | 18.4208 | 59.9715 | 29.9998
14.8353 | 0.33135 | 60.0289 | 0 | 14.8437 | 12.0298 | 60.0145 | 24.0001 | 14.839 | 0.28951 | 60.0191 | 11.9995 | 14.8335 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.8486 | 18.4208 | 59.9715 | 29.9998
14.8436 | 0.33135 | 60.029 | 0 | 14.852 | 12.0298 | 60.0145 | 24.0001 | 14.8474 | 0.40595 | 60.0191 | 11.9995 | 14.8418 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.8571 | 18.4208 | 59.9714 | 29.9998
14.8519 | 0.33135 | 60.029 | 0 | 14.8603 | 12.0298 | 60.0144 | 24.0001 | 14.8557 | 0.40595 | 60.019 | 11.9995 | 14.8502 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.8654 | 18.4208 | 59.9714 | 29.9998
14.8603 | 0.33135 | 60.029 | 0 | 14.8687 | 12.0298 | 60.0144 | 24.0001 | 14.864 | 0.45837 | 60.019 | 11.9995 | 14.8585 | 12.5493 | 60.0466 | 24.0001 | 14.8737 | 18.4208 | 59.9714 | 29.9998
14.8686 | 0.33135 | 60.029 | 0 | 14.877 | 12.03 | 60.0143 | 24.0001 | 14.8723 | 0.45837 | 60.0189 | 11.9995 | 14.8668 | 12.5493 | 60.0465 | 24.0001 | 14.8821 | 18.4208 | 59.9714 | 29.9998
14.8769 | 0.33135 | 60.029 | 0 | 14.8853 | 12.03 | 60.0143 | 24.0001 | 14.8807 | 0.45822 | 60.0189 | 11.9995 | 14.8751 | 12.5493 | 60.0465 | 24.0001 | 14.8904 | 18.4208 | 59.9713 | 29.9998
14.8853 | 0.33135 | 60.029 | 0 | 14.8937 | 12.0289 | 60.0142 | 24.0001 | 14.889 | 0.45822 | 60.0188 | 11.9995 | 14.8834 | 12.5493 | 60.0465 | 24.0001 | 14.8987 | 18.4208 | 59.9713 | 29.9998
14.8936 | 0.33135 | 60.0291 | 0 | 14.902 | 12.0289 | 60.0142 | 24.0001 | 14.8973 | 0.45825 | 60.0188 | 11.9995 | 14.8918 | 12.5493 | 60.0465 | 24.0001 | 14.9071 | 18.4208 | 59.9713 | 29.9998
14.9019 | 0.33135 | 60.0291 | 0 | 14.9103 | 12.028 | 60.0141 | 24.0001 | 14.9057 | 0.45825 | 60.0187 | 11.9995 | 14.9001 | 12.5493 | 60.0465 | 24.0001 | 14.9154 | 18.4208 | 59.9713 | 29.9998
14.9102 | 0.33135 | 60.0291 | 0 | 14.9186 | 12.028 | 60.0141 | 24.0001 | 14.914 | 0.45825 | 60.0187 | 11.9995 | 14.9084 | 12.5493 | 60.0465 | 24.0001 | 14.9237 | 18.4208 | 59.9712 | 29.9998
14.9186 | 0.33135 | 60.0291 | 0 | 14.927 | 12.028 | 60.014 | 24.0001 | 14.9223 | 0.45825 | 60.0186 | 11.9995 | 14.9167 | 12.5493 | 60.0465 | 24.0001 | 14.932 | 18.4208 | 59.9712 | 29.9998
14.9269 | 0.33135 | 60.0291 | 0 | 14.9353 | 12.028 | 60.014 | 24.0001 | 14.9307 | 0.5529 | 60.0186 | 11.9995 | 14.9251 | 12.549 | 60.0465 | 24.0001 | 14.9404 | 18.4208 | 59.9712 | 29.9998
14.9352 | 0.33135 | 60.0291 | 0 | 14.9436 | 12.028 | 60.0139 | 24.0001 | 14.939 | 0.5529 | 60.0185 | 11.9995 | 14.9334 | 12.549 | 60.0465 | 24.0001 | 14.9487 | 18.4217 | 59.9712 | 29.9998
14.9436 | 0.33135 | 60.0292 | 0 | 14.952 | 12.028 | 60.0139 | 24.0001 | 14.9473 | 0.55291 | 60.0185 | 11.9995 | 14.9417 | 12.549 | 60.0465 | 24.0001 | 14.957 | 18.4217 | 59.9711 | 29.9998
14.9519 | 0.33135 | 60.0292 | 0 | 14.9603 | 12.027 | 60.0138 | 24.0001 | 14.9557 | 0.55291 | 60.0184 | 11.9995 | 14.9501 | 12.549 | 60.0465 | 24.0001 | 14.9655 | 18.4217 | 59.9711 | 29.9998
14.9602 | 0.33135 | 60.0292 | 0 | 14.9686 | 12.027 | 60.0138 | 24.0001 | 14.964 | 0.55291 | 60.0184 | 11.9995 | 14.9584 | 12.549 | 60.0465 | 24.0001 | 14.9738 | 18.4217 | 59.9711 | 29.9998
14.9685 | 0.33135 | 60.0292 | 0 | 14.977 | 12.027 | 60.0137 | 24.0001 | 14.9723 | 0.55291 | 60.0183 | 11.9995 | 14.9667 | 12.549 | 60.0464 | 24.0001 | 14.9821 | 18.4201 | 59.9711 | 29.9998
14.9769 | 0.3311 | 60.0292 | 0 | 14.9853 | 12.027 | 60.0137 | 24.0001 | 14.9806 | 0.55291 | 60.0183 | 11.9995 | 14.975 | 12.549 | 60.0464 | 24.0001 | 14.9905 | 18.4201 | 59.971 | 29.9998
14.9852 | 0.3311 | 60.0292 | 0 | 14.9936 | 12.0259 | 60.0136 | 24.0001 | 14.989 | 0.55291 | 60.0182 | 11.9995 | 14.9834 | 12.549 | 60.0464 | 24.0001 | 14.9988 | 18.4201 | 59.971 | 29.9998
14.9935 | 0.3313 | 60.0293 | 0 | 15.002 | 12.0259 | 60.0136 | 24.0001 | 14.9973 | 0.55292 | 60.0182 | 11.9995 | 14.9917 | 12.549 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0071 | 18.4201 | 59.971 | 29.9998
15.0019 | 0.3313 | 60.0293 | 0 | 15.0103 | 12.0259 | 60.0135 | 24.0001 | 15.0056 | 0.55292 | 60.0181 | 11.9995 | 15 | 12.549 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0154 | 18.4201 | 59.971 | 29.9998
15.0102 | 0.3313 | 60.0293 | 0 | 15.0186 | 12.0259 | 60.0135 | 24.0001 | 15.0139 | 0.55274 | 60.0181 | 11.9995 | 15.0084 | 12.549 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0238 | 18.4201 | 59.9709 | 29.9998
15.0185 | 0.3313 | 60.0293 | 0 | 15.027 | 12.0259 | 60.0134 | 24.0001 | 15.0223 | 0.55274 | 60.018 | 11.9995 | 15.0167 | 12.549 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0321 | 18.4201 | 59.9709 | 29.9998
15.0268 | 0.3313 | 60.0293 | 0 | 15.0353 | 12.0259 | 60.0134 | 24.0001 | 15.0306 | 0.55274 | 60.018 | 11.9995 | 15.025 | 12.5463 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0404 | 18.4201 | 59.9709 | 29.9998
15.0352 | 0.3313 | 60.0293 | 0 | 15.0436 | 12.0626 | 60.0133 | 24.0001 | 15.0389 | 0.55274 | 60.0179 | 11.9995 | 15.0333 | 12.5463 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0488 | 18.4201 | 59.9709 | 29.9998
15.0435 | 0.3313 | 60.0294 | 0 | 15.0519 | 12.0626 | 60.0133 | 24.0001 | 15.0473 | 0.55277 | 60.0179 | 11.9995 | 15.0417 | 12.5463 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0571 | 18.4201 | 59.9708 | 29.9998
15.0518 | 0.3313 | 60.0294 | 0 | 15.0603 | 12.064 | 60.0132 | 24.0001 | 15.0556 | 0.55277 | 60.0178 | 11.9995 | 15.05 | 12.5463 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0654 | 18.4201 | 59.9708 | 29.9998
15.0602 | 0.3313 | 60.0294 | 0 | 15.0686 | 12.064 | 60.0132 | 24.0001 | 15.0639 | 0.55277 | 60.0178 | 11.9995 | 15.0583 | 12.5463 | 60.0464 | 24.0001 | 15.0739 | 18.4201 | 59.9708 | 29.9998
15.0685 | 0.3313 | 60.0294 | 0 | 15.0769 | 12.064 | 60.0131 | 24.0001 | 15.0723 | 0.55277 | 60.0177 | 11.9995 | 15.0667 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.0822 | 18.4199 | 59.9708 | 29.9998
15.0768 | 0.33123 | 60.0294 | 0 | 15.0853 | 12.064 | 60.0131 | 24.0001 | 15.0806 | 0.55277 | 60.0177 | 11.9995 | 15.075 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.0905 | 18.4199 | 59.9707 | 29.9998
15.0851 | 0.33123 | 60.0294 | 0 | 15.0936 | 12.064 | 60.013 | 24.0001 | 15.0889 | 0.55277 | 60.0176 | 11.9995 | 15.0833 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.0988 | 18.4199 | 59.9707 | 29.9998
15.0935 | 0.33123 | 60.0295 | 0 | 15.1019 | 12.064 | 60.013 | 24.0001 | 15.0973 | 0.55304 | 60.0176 | 11.9995 | 15.0916 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.1072 | 18.4199 | 59.9707 | 29.9998
15.1018 | 0.33123 | 60.0295 | 0 | 15.1103 | 12.0941 | 60.013 | 24.0001 | 15.1056 | 0.55304 | 60.0175 | 11.9995 | 15.1 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.1155 | 18.4199 | 59.9707 | 29.9998
15.1101 | 0.33123 | 60.0295 | 0 | 15.1186 | 12.0941 | 60.0129 | 24.0001 | 15.1139 | 0.55304 | 60.0175 | 11.9995 | 15.1083 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.1238 | 18.4199 | 59.9706 | 29.9998
15.1185 | 0.33123 | 60.0295 | 0 | 15.1269 | 12.0948 | 60.0129 | 24.0001 | 15.1223 | 0.55304 | 60.0174 | 11.9995 | 15.1166 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.1322 | 18.4199 | 59.9706 | 29.9998
15.1268 | 0.33123 | 60.0295 | 0 | 15.1352 | 12.0948 | 60.0128 | 24.0001 | 15.1306 | 0.55304 | 60.0174 | 11.9995 | 15.1249 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.1405 | 18.4199 | 59.9706 | 29.9998
15.1351 | 0.33123 | 60.0295 | 0 | 15.1436 | 12.0948 | 60.0128 | 24.0001 | 15.1389 | 0.55304 | 60.0173 | 11.9995 | 15.1332 | 12.5463 | 60.0463 | 24.0001 | 15.1488 | 18.4206 | 59.9706 | 29.9998
15.1434 | 0.33123 | 60.0296 | 0 | 15.1519 | 12.0948 | 60.0127 | 24.0001 | 15.1472 | 0.55284 | 60.0173 | 11.9995 | 15.1416 | 12.545 | 60.0463 | 24.0001 | 15.1572 | 18.4206 | 59.9705 | 29.9998
15.1518 | 0.33123 | 60.0296 | 0 | 15.1602 | 12.0948 | 60.0127 | 24.0001 | 15.1556 | 0.55284 | 60.0172 | 11.9995 | 15.1499 | 12.545 | 60.0463 | 24.0001 | 15.1655 | 18.4206 | 59.9705 | 29.9998
15.1601 | 0.33094 | 60.0296 | 0 | 15.1686 | 12.0948 | 60.0127 | 24.0001 | 15.1639 | 0.55284 | 60.0172 | 11.9995 | 15.1583 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.1738 | 18.4206 | 59.9705 | 29.9998
15.1684 | 0.33094 | 60.0296 | 0 | 15.1769 | 12.0953 | 60.0126 | 24.0001 | 15.1722 | 0.55284 | 60.0171 | 11.9995 | 15.1666 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.1821 | 18.4948 | 59.9705 | 29.9998
15.1768 | 0.33115 | 60.0296 | 0 | 15.1852 | 12.0953 | 60.0126 | 24.0001 | 15.1806 | 0.55284 | 60.0171 | 11.9995 | 15.1749 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.1906 | 18.4948 | 59.9704 | 29.9998
15.1851 | 0.33115 | 60.0296 | 0 | 15.1936 | 12.0943 | 60.0125 | 24.0001 | 15.1889 | 0.55284 | 60.017 | 11.9995 | 15.1832 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.1989 | 18.4948 | 59.9704 | 29.9998
15.1934 | 0.33115 | 60.0297 | 0 | 15.2019 | 12.0943 | 60.0125 | 24.0001 | 15.1972 | 0.55284 | 60.017 | 11.9995 | 15.1915 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2072 | 18.4948 | 59.9704 | 29.9998
15.2017 | 0.33115 | 60.0297 | 0 | 15.2102 | 12.0943 | 60.0125 | 24.0001 | 15.2056 | 0.55284 | 60.0169 | 11.9995 | 15.1999 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2156 | 18.496 | 59.9704 | 29.9998
15.2101 | 0.33115 | 60.0297 | 0 | 15.2186 | 12.0943 | 60.0124 | 24.0001 | 15.2139 | 0.55301 | 60.0169 | 11.9995 | 15.2082 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2239 | 18.496 | 59.9703 | 29.9998
15.2184 | 0.33115 | 60.0297 | 0 | 15.2269 | 12.0938 | 60.0124 | 24.0001 | 15.2222 | 0.55301 | 60.0168 | 11.9995 | 15.2166 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2322 | 18.4956 | 59.9703 | 29.9998
15.2267 | 0.3309 | 60.0297 | 0 | 15.2352 | 12.0938 | 60.0123 | 24.0001 | 15.2306 | 0.55301 | 60.0168 | 11.9995 | 15.2249 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2406 | 18.4956 | 59.9703 | 29.9998
15.2351 | 0.3309 | 60.0297 | 0 | 15.2436 | 12.0932 | 60.0123 | 24.0001 | 15.2389 | 0.55301 | 60.0167 | 11.9995 | 15.2332 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2489 | 18.5615 | 59.9703 | 29.9998
15.2434 | 0.3309 | 60.0298 | 0 | 15.2519 | 12.0932 | 60.0122 | 24.0001 | 15.2472 | 0.55271 | 60.0167 | 11.9995 | 15.2415 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2572 | 18.5615 | 59.9702 | 29.9998
15.2517 | 0.3309 | 60.0298 | 0 | 15.2602 | 12.0927 | 60.0122 | 24.0001 | 15.2556 | 0.55271 | 60.0166 | 11.9995 | 15.2498 | 12.545 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2655 | 18.5615 | 59.9702 | 29.9998
15.26 | 0.33103 | 60.0298 | 0 | 15.2685 | 12.0927 | 60.0122 | 24.0001 | 15.2639 | 0.55271 | 60.0166 | 11.9995 | 15.2582 | 12.5447 | 60.0462 | 24.0001 | 15.2739 | 18.5615 | 59.9702 | 29.9998
15.2684 | 0.33103 | 60.0298 | 0 | 15.2769 | 12.0927 | 60.0121 | 24.0001 | 15.2722 | 0.55271 | 60.0165 | 11.9995 | 15.2665 | 12.5447 | 60.0461 | 24.0001 | 15.2822 | 18.5615 | 59.9702 | 29.9998
15.2767 | 0.33103 | 60.0298 | 0 | 15.2852 | 12.0927 | 60.0121 | 24.0001 | 15.2805 | 0.55272 | 60.0165 | 11.9995 | 15.2748 | 12.5447 | 60.0461 | 24.0001 | 15.2905 | 18.5615 | 59.9701 | 29.9998
15.285 | 0.33103 | 60.0298 | 0 | 15.2935 | 12.092 | 60.012 | 24.0001 | 15.2889 | 0.55272 | 60.0164 | 11.9995 | 15.2831 | 12.5447 | 60.0461 | 24.0001 | 15.299 | 18.5608 | 59.9701 | 29.9998
15.2934 | 0.33103 | 60.0299 | 0 | 15.3019 | 12.092 | 60.012 | 24.0001 | 15.2972 | 0.55272 | 60.0164 | 11.9995 | 15.2914 | 12.5432 | 60.0461 | 24.0001 | 15.3073 | 18.5608 | 59.9701 | 29.9998
15.3017 | 0.33103 | 60.0299 | 0 | 15.3102 | 12.092 | 60.012 | 24.0001 | 15.3055 | 0.55272 | 60.0163 | 11.9995 | 15.2998 | 12.5432 | 60.0461 | 24.0001 | 15.3156 | 18.5608 | 59.9701 | 29.9998
15.31 | 0.33078 | 60.0299 | 0 | 15.3185 | 12.092 | 60.0119 | 24.0001 | 15.3139 | 0.55272 | 60.0163 | 11.9995 | 15.3081 | 12.5432 | 60.0461 | 24.0001 | 15.324 | 18.5608 | 59.97 | 29.9998
15.3183 | 0.33078 | 60.0299 | 0 | 15.3269 | 12.0921 | 60.0119 | 24.0001 | 15.3222 | 0.55272 | 60.0162 | 11.9995 | 15.3165 | 12.5432 | 60.0461 | 24.0001 | 15.3323 | 18.5599 | 59.97 | 29.9998
15.3267 | 0.33092 | 60.0299 | 0 | 15.3352 | 12.0921 | 60.0118 | 24.0001 | 15.3305 | 0.55297 | 60.0162 | 11.9995 | 15.3248 | 12.5432 | 60.0461 | 24.0001 | 15.3406 | 18.5599 | 59.97 | 29.9998
15.335 | 0.33092 | 60.0299 | 0 | 15.3435 | 12.0921 | 60.0118 | 24.0001 | 15.3389 | 0.55297 | 60.0161 | 11.9995 | 15.3331 | 12.5432 | 60.0461 | 24.0001 | 15.3489 | 18.5611 | 59.97 | 29.9998
15.3433 | 0.33092 | 60.03 | 0 | 15.3519 | 12.0921 | 60.0117 | 24.0001 | 15.3472 | 0.55267 | 60.0161 | 11.9995 | 15.3414 | 12.5445 | 60.0461 | 24.0001 | 15.3573 | 18.5611 | 59.9699 | 29.9998
15.3517 | 0.33092 | 60.03 | 0 | 15.3602 | 12.0913 | 60.0117 | 24.0001 | 15.3555 | 0.55267 | 60.016 | 11.9995 | 15.3497 | 12.5445 | 60.0461 | 24.0001 | 15.3656 | 18.5611 | 59.9699 | 29.9998
15.36 | 0.33092 | 60.03 | 0 | 15.3685 | 12.0913 | 60.0117 | 24.0001 | 15.3639 | 0.55265 | 60.016 | 11.9995 | 15.3581 | 12.5445 | 60.0461 | 24.0001 | 15.3739 | 18.5611 | 59.9699 | 29.9998
15.3683 | 0.33092 | 60.03 | 0 | 15.3769 | 12.0913 | 60.0116 | 24.0001 | 15.3722 | 0.55265 | 60.0159 | 11.9995 | 15.3664 | 12.5445 | 60.046 | 24.0001 | 15.3823 | 18.5611 | 59.9699 | 29.9998
15.3766 | 0.33092 | 60.03 | 0 | 15.3852 | 12.0913 | 60.0116 | 24.0001 | 15.3805 | 0.55265 | 60.0159 | 11.9995 | 15.3748 | 12.5445 | 60.046 | 24.0001 | 15.3906 | 18.5611 | 59.9698 | 29.9998
15.385 | 0.33092 | 60.03 | 0 | 15.3935 | 12.0913 | 60.0115 | 24.0001 | 15.3889 | 0.55265 | 60.0158 | 11.9995 | 15.3831 | 12.5445 | 60.046 | 24.0001 | 15.3989 | 18.5611 | 59.9698 | 29.9998
15.3933 | 0.33063 | 60.03 | 0 | 15.4018 | 12.0913 | 60.0115 | 24.0001 | 15.3972 | 0.55265 | 60.0158 | 11.9995 | 15.3914 | 12.5469 | 60.046 | 24.0001 | 15.4073 | 18.5611 | 59.9698 | 29.9998
15.4016 | 0.33063 | 60.03 | 0 | 15.4102 | 12.0913 | 60.0115 | 24.0001 | 15.4055 | 0.55265 | 60.0157 | 11.9995 | 15.3997 | 12.5469 | 60.046 | 24.0001 | 15.4156 | 18.5629 | 59.9698 | 29.9998
15.41 | 0.33084 | 60.03 | 0 | 15.4185 | 12.0913 | 60.0114 | 24.0001 | 15.4138 | 0.55265 | 60.0157 | 11.9995 | 15.408 | 12.5469 | 60.046 | 24.0001 | 15.424 | 18.5629 | 59.9697 | 29.9998
15.4183 | 0.33084 | 60.0299 | 0 | 15.4269 | 12.0913 | 60.0114 | 24.0001 | 15.4222 | 0.55265 | 60.0156 | 11.9995 | 15.4164 | 12.5469 | 60.046 | 24.0001 | 15.4323 | 18.5616 | 59.9697 | 29.9998
15.4266 | 0.33084 | 60.0299 | 0 | 15.4352 | 12.0913 | 60.0113 | 24.0001 | 15.4305 | 0.55291 | 60.0156 | 11.9995 | 15.4247 | 12.548 | 60.046 | 24.0001 | 15.4407 | 18.5616 | 59.9697 | 29.9998
15.4349 | 0.33084 | 60.0299 | 0 | 15.4435 | 12.0913 | 60.0113 | 24.0001 | 15.4388 | 0.55291 | 60.0155 | 11.9995 | 15.433 | 12.548 | 60.046 | 24.0001 | 15.449 | 18.5613 | 59.9697 | 29.9998
15.4433 | 0.33084 | 60.0299 | 0 | 15.4519 | 12.0913 | 60.0112 | 24.0001 | 15.4472 | 0.55265 | 60.0155 | 11.9995 | 15.4413 | 12.548 | 60.046 | 24.0001 | 15.4573 | 18.5613 | 59.9696 | 29.9998
15.4516 | 0.33084 | 60.0299 | 0 | 15.4602 | 12.0926 | 60.0112 | 24.0001 | 15.4555 | 0.55265 | 60.0154 | 11.9995 | 15.4497 | 12.548 | 60.046 | 24.0001 | 15.4657 | 18.5613 | 59.9696 | 29.9998
15.4599 | 0.33084 | 60.0299 | 0 | 15.4685 | 12.0926 | 60.0112 | 24.0001 | 15.4638 | 0.55265 | 60.0154 | 11.9995 | 15.458 | 12.548 | 60.046 | 24.0001 | 15.474 | 18.5613 | 59.9696 | 29.9998
15.4683 | 0.33084 | 60.0299 | 0 | 15.4768 | 12.0926 | 60.0111 | 24.0001 | 15.4722 | 0.55265 | 60.0153 | 11.9995 | 15.4663 | 12.548 | 60.0459 | 24.0001 | 15.4823 | 18.5613 | 59.9696 | 29.9998
15.4766 | 0.33065 | 60.0299 | 0 | 15.4852 | 12.0926 | 60.0111 | 24.0001 | 15.4805 | 0.55265 | 60.0153 | 11.9995 | 15.4747 | 12.548 | 60.0459 | 24.0001 | 15.4907 | 18.5613 | 59.9695 | 29.9998
15.4849 | 0.33065 | 60.0299 | 0 | 15.4935 | 12.0926 | 60.011 | 24.0001 | 15.4888 | 0.55265 | 60.0152 | 11.9995 | 15.483 | 12.548 | 60.0459 | 24.0001 | 15.499 | 18.5613 | 59.9695 | 29.9998
15.4932 | 0.33065 | 60.0299 | 0 | 15.5018 | 12.0926 | 60.011 | 24.0001 | 15.4972 | 0.55265 | 60.0152 | 11.9995 | 15.4913 | 12.548 | 60.0459 | 24.0001 | 15.5073 | 18.5613 | 59.9695 | 29.9998
15.5016 | 0.33065 | 60.0299 | 0 | 15.5102 | 12.0938 | 60.011 | 24.0001 | 15.5055 | 0.55265 | 60.0151 | 11.9995 | 15.4996 | 12.548 | 60.0459 | 24.0001 | 15.5156 | 18.5602 | 59.9695 | 29.9998
15.5099 | 0.33065 | 60.0299 | 0 | 15.5185 | 12.0938 | 60.0109 | 24.0001 | 15.5138 | 0.55281 | 60.0151 | 11.9995 | 15.508 | 12.548 | 60.0459 | 24.0001 | 15.524 | 18.5602 | 59.9694 | 29.9998
15.5182 | 0.33065 | 60.0298 | 0 | 15.5268 | 12.0938 | 60.0109 | 24.0001 | 15.5222 | 0.55281 | 60.015 | 11.9995 | 15.5163 | 12.548 | 60.0459 | 24.0001 | 15.5323 | 18.5602 | 59.9694 | 29.9998
15.5266 | 0.33065 | 60.0298 | 0 | 15.5352 | 12.0938 | 60.0108 | 24.0001 | 15.5305 | 0.55284 | 60.015 | 11.9995 | 15.5246 | 12.5477 | 60.0459 | 24.0001 | 15.5406 | 18.5602 | 59.9694 | 29.9998
15.5349 | 0.33065 | 60.0298 | 0 | 15.5435 | 12.0938 | 60.0108 | 24.0001 | 15.5388 | 0.55284 | 60.0149 | 11.9995 | 15.533 | 12.5477 | 60.0459 | 24.0001 | 15.5491 | 18.5617 | 59.9694 | 29.9998
15.5432 | 0.33048 | 60.0298 | 0 | 15.5518 | 12.0938 | 60.0107 | 24.0001 | 15.5471 | 0.5526 | 60.0149 | 11.9995 | 15.5413 | 12.5477 | 60.0459 | 24.0001 | 15.5574 | 18.5617 | 59.9693 | 29.9998
15.5515 | 0.33048 | 60.0298 | 0 | 15.5602 | 12.0938 | 60.0107 | 24.0001 | 15.5555 | 0.5526 | 60.0148 | 11.9995 | 15.5496 | 12.5477 | 60.0459 | 24.0001 | 15.5657 | 18.6046 | 59.9693 | 29.9998
15.5599 | 0.3305 | 60.0298 | 0 | 15.5685 | 12.0938 | 60.0107 | 24.0001 | 15.5638 | 0.5526 | 60.0148 | 11.9995 | 15.5579 | 12.547 | 60.0459 | 24.0001 | 15.5741 | 18.6046 | 59.9693 | 29.9998
15.5682 | 0.3305 | 60.0298 | 0 | 15.5768 | 12.0939 | 60.0106 | 24.0001 | 15.5721 | 0.5526 | 60.0147 | 11.9995 | 15.5663 | 12.547 | 60.0458 | 24.0001 | 15.5824 | 18.6046 | 59.9693 | 29.9998
15.5765 | 0.3305 | 60.0298 | 0 | 15.5852 | 12.0939 | 60.0106 | 24.0001 | 15.5805 | 0.5526 | 60.0147 | 11.9995 | 15.5746 | 12.547 | 60.0458 | 24.0001 | 15.5907 | 18.6046 | 59.9692 | 29.9998
15.5849 | 0.3305 | 60.0298 | 0 | 15.5935 | 12.0939 | 60.0105 | 24.0001 | 15.5888 | 0.5526 | 60.0146 | 11.9995 | 15.5829 | 12.547 | 60.0458 | 24.0001 | 15.599 | 18.6064 | 59.9692 | 29.9998
15.5932 | 0.3305 | 60.0298 | 0 | 15.6018 | 12.0939 | 60.0105 | 24.0001 | 15.5971 | 0.55277 | 60.0146 | 11.9995 | 15.5912 | 12.547 | 60.0458 | 24.0001 | 15.6074 | 18.6064 | 59.9692 | 29.9998
15.6015 | 0.3305 | 60.0298 | 0 | 15.6101 | 12.0939 | 60.0105 | 24.0001 | 15.6055 | 0.55277 | 60.0145 | 11.9995 | 15.5995 | 12.547 | 60.0458 | 24.0001 | 15.6157 | 18.6064 | 59.9692 | 29.9998
15.6099 | 0.3305 | 60.0298 | 0 | 15.6185 | 12.0939 | 60.0104 | 24.0001 | 15.6138 | 0.55278 | 60.0145 | 11.9995 | 15.6079 | 12.545 | 60.0458 | 24.0001 | 15.624 | 18.6064 | 59.9691 | 29.9998
15.6182 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6268 | 12.0934 | 60.0104 | 24.0001 | 15.6221 | 0.55278 | 60.0144 | 11.9995 | 15.6162 | 12.545 | 60.0458 | 24.0001 | 15.6324 | 18.6064 | 59.9691 | 29.9998
15.6265 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6351 | 12.0934 | 60.0103 | 24.0001 | 15.6305 | 0.55241 | 60.0144 | 11.9995 | 15.6246 | 12.545 | 60.0458 | 24.0001 | 15.6407 | 18.6064 | 59.9691 | 29.9998
15.6348 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6435 | 12.0934 | 60.0103 | 24.0001 | 15.6388 | 0.55241 | 60.0143 | 11.9995 | 15.6329 | 12.545 | 60.0458 | 24.0001 | 15.649 | 18.6049 | 59.9691 | 29.9998
15.6432 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6518 | 12.0934 | 60.0102 | 24.0001 | 15.6471 | 0.55241 | 60.0143 | 11.9995 | 15.6412 | 12.6428 | 60.0458 | 24.0001 | 15.6575 | 18.6049 | 59.969 | 29.9998
15.6515 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6601 | 12.0934 | 60.0102 | 24.0001 | 15.6555 | 0.55241 | 60.0142 | 11.9995 | 15.6495 | 12.6428 | 60.0458 | 24.0001 | 15.6658 | 18.6034 | 59.969 | 29.9998
15.6598 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6685 | 12.0934 | 60.0102 | 24.0001 | 15.6638 | 0.55267 | 60.0142 | 11.9995 | 15.6578 | 12.6428 | 60.0457 | 24.0001 | 15.6741 | 18.6034 | 59.969 | 29.9998
15.6682 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6768 | 12.0934 | 60.0101 | 24.0001 | 15.6721 | 0.55267 | 60.0141 | 11.9995 | 15.6662 | 12.6428 | 60.0457 | 24.0001 | 15.6825 | 18.5994 | 59.969 | 29.9998
15.6765 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6851 | 12.0934 | 60.0101 | 24.0001 | 15.6804 | 0.55244 | 60.0141 | 11.9995 | 15.6745 | 12.6428 | 60.0457 | 24.0001 | 15.6908 | 18.5994 | 59.9689 | 29.9998
15.6848 | 0.3305 | 60.0297 | 0 | 15.6935 | 12.0927 | 60.01 | 24.0001 | 15.6888 | 0.55244 | 60.014 | 11.9995 | 15.6829 | 12.6428 | 60.0457 | 24.0001 | 15.6991 | 18.5994 | 59.9689 | 29.9998
15.6931 | 0.33029 | 60.0297 | 0 | 15.7018 | 12.0927 | 60.01 | 24.0001 | 15.6971 | 0.55244 | 60.014 | 11.9995 | 15.6912 | 12.6426 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7074 | 18.5994 | 59.9689 | 29.9998
15.7015 | 0.33029 | 60.0297 | 0 | 15.7101 | 12.0927 | 60.01 | 24.0001 | 15.7054 | 0.55244 | 60.0139 | 11.9995 | 15.6995 | 12.6426 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7158 | 18.5994 | 59.9689 | 29.9998
15.7098 | 0.33029 | 60.0297 | 0 | 15.7185 | 12.0927 | 60.0099 | 24.0001 | 15.7137 | 0.55244 | 60.0139 | 11.9995 | 15.7078 | 12.6422 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7241 | 18.5994 | 59.9688 | 29.9998
15.7181 | 0.33029 | 60.0296 | 0 | 15.7268 | 12.0927 | 60.0099 | 24.0001 | 15.7221 | 0.55244 | 60.0139 | 11.9995 | 15.7161 | 12.6422 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7324 | 18.6009 | 59.9688 | 29.9998
15.7265 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.7351 | 12.0927 | 60.0098 | 24.0001 | 15.7304 | 0.55251 | 60.0138 | 11.9995 | 15.7245 | 12.6429 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7408 | 18.6009 | 59.9688 | 29.9998
15.7348 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.7435 | 12.0919 | 60.0098 | 24.0001 | 15.7387 | 0.55251 | 60.0138 | 11.9995 | 15.7328 | 12.6429 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7491 | 18.5994 | 59.9688 | 29.9998
15.7431 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.7518 | 12.0919 | 60.0097 | 24.0001 | 15.7471 | 0.55251 | 60.0137 | 11.9995 | 15.7411 | 12.6429 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7574 | 18.5994 | 59.9687 | 29.9998
15.7515 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.7601 | 12.0912 | 60.0097 | 24.0001 | 15.7554 | 0.55251 | 60.0137 | 11.9995 | 15.7495 | 12.6429 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7659 | 18.6009 | 59.9687 | 29.9998
15.7598 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.7685 | 12.0912 | 60.0097 | 24.0001 | 15.7637 | 0.55221 | 60.0136 | 11.9995 | 15.7578 | 12.6429 | 60.0457 | 24.0001 | 15.7742 | 18.6009 | 59.9687 | 29.9998
15.7681 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.7768 | 12.0912 | 60.0096 | 24.0001 | 15.7721 | 0.55221 | 60.0136 | 11.9995 | 15.7661 | 12.6429 | 60.0456 | 24.0001 | 15.7825 | 18.6009 | 59.9687 | 29.9998
15.7764 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.7851 | 12.0912 | 60.0096 | 24.0001 | 15.7804 | 0.55221 | 60.0136 | 11.9995 | 15.7744 | 12.6429 | 60.0456 | 24.0001 | 15.7908 | 18.6009 | 59.9686 | 29.9998
15.7848 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.7934 | 12.0912 | 60.0095 | 24.0001 | 15.7887 | 0.55221 | 60.0135 | 11.9995 | 15.7828 | 12.6429 | 60.0456 | 24.0001 | 15.7992 | 18.6009 | 59.9686 | 29.9998
15.7931 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.8018 | 12.0912 | 60.0095 | 24.0001 | 15.7971 | 0.55257 | 60.0135 | 11.9995 | 15.7911 | 12.7781 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8075 | 18.6009 | 59.9686 | 29.9998
15.8014 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.8101 | 12.1474 | 60.0095 | 24.0001 | 15.8054 | 0.55257 | 60.0134 | 11.9995 | 15.7994 | 12.7781 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8158 | 18.6023 | 59.9686 | 29.9998
15.8098 | 0.33049 | 60.0296 | 0 | 15.8184 | 12.1474 | 60.0094 | 24.0001 | 15.8137 | 0.55257 | 60.0134 | 11.9995 | 15.8077 | 12.7798 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8242 | 18.6023 | 59.9685 | 29.9998
15.8181 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8268 | 12.1474 | 60.0094 | 24.0001 | 15.8221 | 0.55257 | 60.0134 | 11.9995 | 15.8161 | 12.7798 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8325 | 18.6023 | 59.9685 | 29.9998
15.8264 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8351 | 12.1474 | 60.0093 | 24.0001 | 15.8304 | 0.55234 | 60.0133 | 11.9995 | 15.8244 | 12.7809 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8408 | 18.6023 | 59.9685 | 29.9998
15.8347 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8434 | 12.1477 | 60.0093 | 24.0001 | 15.8387 | 0.55234 | 60.0133 | 11.9995 | 15.8327 | 12.7809 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8492 | 18.6023 | 59.9685 | 29.9998
15.8431 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8518 | 12.1477 | 60.0092 | 24.0001 | 15.847 | 0.55235 | 60.0132 | 11.9995 | 15.8411 | 12.7809 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8575 | 18.6023 | 59.9684 | 29.9998
15.8514 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8601 | 12.1477 | 60.0092 | 24.0001 | 15.8554 | 0.55235 | 60.0132 | 11.9995 | 15.8494 | 12.7809 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8658 | 18.6023 | 59.9684 | 29.9998
15.8597 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8684 | 12.1477 | 60.0092 | 24.0001 | 15.8637 | 0.5526 | 60.0131 | 11.9995 | 15.8577 | 12.8974 | 60.0456 | 24.0001 | 15.8741 | 18.6023 | 59.9684 | 29.9998
15.8681 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8768 | 12.1477 | 60.0091 | 24.0001 | 15.872 | 0.5526 | 60.0131 | 11.9995 | 15.866 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.8826 | 18.6023 | 59.9684 | 29.9998
15.8764 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8851 | 12.1477 | 60.0091 | 24.0001 | 15.8804 | 0.5526 | 60.0131 | 11.9995 | 15.8744 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.8909 | 18.6023 | 59.9683 | 29.9998
15.8847 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.8934 | 12.149 | 60.009 | 24.0001 | 15.8887 | 0.5526 | 60.013 | 11.9995 | 15.8827 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.8992 | 18.6066 | 59.9683 | 29.9998
15.8931 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.9018 | 12.149 | 60.009 | 24.0001 | 15.897 | 0.5526 | 60.013 | 11.9995 | 15.891 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9076 | 18.6066 | 59.9683 | 29.9998
15.9014 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.9101 | 12.149 | 60.009 | 24.0001 | 15.9054 | 0.5526 | 60.0129 | 11.9995 | 15.8994 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9159 | 18.6066 | 59.9683 | 29.9998
15.9097 | 0.33049 | 60.0295 | 0 | 15.9184 | 12.149 | 60.0089 | 24.0001 | 15.9137 | 0.55234 | 60.0129 | 11.9995 | 15.9077 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9242 | 18.6066 | 59.9682 | 29.9998
15.918 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9268 | 12.149 | 60.0089 | 24.0001 | 15.922 | 0.55234 | 60.0129 | 11.9995 | 15.916 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9326 | 18.6066 | 59.9682 | 29.9998
15.9264 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9351 | 12.149 | 60.0088 | 24.0001 | 15.9304 | 0.5525 | 60.0128 | 11.9995 | 15.9243 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9409 | 18.6066 | 59.9682 | 29.9998
15.9347 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9434 | 12.149 | 60.0088 | 24.0001 | 15.9387 | 0.5525 | 60.0128 | 11.9995 | 15.9327 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9492 | 18.6066 | 59.9682 | 29.9998
15.943 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9518 | 12.149 | 60.0087 | 24.0001 | 15.947 | 0.5525 | 60.0127 | 11.9995 | 15.941 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9576 | 18.6066 | 59.9681 | 29.9998
15.9514 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9601 | 12.15 | 60.0087 | 24.0001 | 15.9554 | 0.5525 | 60.0127 | 11.9995 | 15.9493 | 12.8974 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9659 | 18.6066 | 59.9681 | 29.9998
15.9597 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9684 | 12.15 | 60.0087 | 24.0001 | 15.9637 | 0.55213 | 60.0126 | 11.9995 | 15.9576 | 12.896 | 60.0455 | 24.0001 | 15.9742 | 18.6066 | 59.9681 | 29.9998
15.968 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9768 | 12.15 | 60.0086 | 24.0001 | 15.972 | 0.55213 | 60.0126 | 11.9995 | 15.9659 | 12.896 | 60.0454 | 24.0001 | 15.9825 | 18.6066 | 59.9681 | 29.9998
15.9763 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9851 | 12.15 | 60.0086 | 24.0001 | 15.9803 | 0.55213 | 60.0126 | 11.9995 | 15.9743 | 12.896 | 60.0454 | 24.0001 | 15.991 | 18.6066 | 59.968 | 29.9998
15.9847 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 15.9934 | 12.15 | 60.0085 | 24.0001 | 15.9887 | 0.55213 | 60.0125 | 11.9995 | 15.9826 | 12.896 | 60.0454 | 24.0001 | 15.9993 | 18.6066 | 59.968 | 29.9998
15.993 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 16.0017 | 12.15 | 60.0085 | 24.0001 | 15.997 | 0.55229 | 60.0125 | 11.9995 | 15.991 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.0076 | 18.6066 | 59.968 | 29.9998
16.0013 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 16.0101 | 12.1495 | 60.0085 | 24.0001 | 16.0053 | 0.55229 | 60.0124 | 11.9995 | 15.9993 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.016 | 18.6066 | 59.968 | 29.9998
16.0097 | 0.33049 | 60.0294 | 0 | 16.0184 | 12.1495 | 60.0084 | 24.0001 | 16.0137 | 0.5523 | 60.0124 | 11.9995 | 16.0076 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.0243 | 18.6066 | 59.968 | 29.9998
16.018 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0267 | 12.1498 | 60.0084 | 24.0001 | 16.022 | 0.5523 | 60.0124 | 11.9995 | 16.0159 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.0326 | 18.6066 | 59.968 | 29.9998
16.0263 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0351 | 12.1498 | 60.0083 | 24.0001 | 16.0303 | 0.55186 | 60.0123 | 11.9995 | 16.0242 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.041 | 18.6066 | 59.968 | 29.9998
16.0347 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0434 | 12.1498 | 60.0083 | 24.0001 | 16.0387 | 0.55186 | 60.0123 | 11.9995 | 16.0326 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.0493 | 18.6066 | 59.968 | 29.9998
16.043 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0517 | 12.1498 | 60.0082 | 24.0001 | 16.047 | 0.55213 | 60.0122 | 11.9995 | 16.0409 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.0576 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.0513 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0601 | 12.1498 | 60.0082 | 24.0001 | 16.0553 | 0.55213 | 60.0122 | 11.9995 | 16.0493 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.066 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.0596 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0684 | 12.1498 | 60.0082 | 24.0001 | 16.0637 | 0.55213 | 60.0121 | 11.9995 | 16.0576 | 12.8959 | 60.0454 | 24.0001 | 16.0743 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.068 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0767 | 12.1492 | 60.0081 | 24.0001 | 16.072 | 0.55213 | 60.0121 | 11.9995 | 16.0659 | 12.8959 | 60.0453 | 24.0001 | 16.0826 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.0763 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0851 | 12.1492 | 60.0081 | 24.0001 | 16.0803 | 0.55213 | 60.0121 | 11.9995 | 16.0742 | 12.8959 | 60.0453 | 24.0001 | 16.0909 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.0846 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.0934 | 12.1492 | 60.008 | 24.0001 | 16.0887 | 0.55213 | 60.012 | 11.9995 | 16.0825 | 12.8959 | 60.0453 | 24.0001 | 16.0994 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.093 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.1017 | 12.1492 | 60.008 | 24.0001 | 16.097 | 0.55213 | 60.012 | 11.9995 | 16.0909 | 12.8959 | 60.0453 | 24.0001 | 16.1077 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.1013 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.1101 | 12.1487 | 60.0079 | 24.0001 | 16.1053 | 0.55213 | 60.0119 | 11.9995 | 16.0992 | 12.8959 | 60.0453 | 24.0001 | 16.116 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.1096 | 0.33049 | 60.0293 | 0 | 16.1184 | 12.1487 | 60.0079 | 24.0001 | 16.1136 | 0.55213 | 60.0119 | 11.9995 | 16.1075 | 12.9006 | 60.0453 | 24.0001 | 16.1244 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.1179 | 0.33049 | 60.0292 | 0 | 16.1267 | 12.1481 | 60.0078 | 24.0001 | 16.122 | 0.55213 | 60.0119 | 11.9995 | 16.1158 | 12.9006 | 60.0453 | 24.0001 | 16.1327 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.1263 | 0.33027 | 60.0292 | 0 | 16.135 | 12.1481 | 60.0078 | 24.0001 | 16.1303 | 0.55213 | 60.0118 | 11.9995 | 16.1241 | 12.9006 | 60.0453 | 24.0001 | 16.141 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.1346 | 0.33027 | 60.0292 | 0 | 16.1434 | 12.1481 | 60.0077 | 24.0001 | 16.1386 | 0.55213 | 60.0118 | 11.9995 | 16.1325 | 12.9006 | 60.0453 | 24.0001 | 16.1494 | 18.6066 | 59.9679 | 29.9998
16.1429 | 0.33027 | 60.0292 | 0 | 16.1517 | 12.1481 | 60.0077 | 24.0001 | 16.147 | 0.55211 | 60.0117 | 11.9995 | 16.1408 | 12.9029 | 60.0453 | 24.0001 | 16.1577 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.1513 | 0.33027 | 60.0292 | 0 | 16.16 | 12.1481 | 60.0076 | 24.0001 | 16.1553 | 0.55211 | 60.0117 | 11.9995 | 16.1492 | 12.9029 | 60.0453 | 24.0001 | 16.166 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.1596 | 0.33027 | 60.0292 | 0 | 16.1684 | 12.1481 | 60.0076 | 24.0001 | 16.1636 | 0.55211 | 60.0116 | 11.9995 | 16.1575 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.1743 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.1679 | 0.33027 | 60.0292 | 0 | 16.1767 | 12.1466 | 60.0075 | 24.0001 | 16.172 | 0.55211 | 60.0116 | 11.9995 | 16.1658 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.1827 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.1763 | 0.33035 | 60.0292 | 0 | 16.1851 | 12.1466 | 60.0075 | 24.0001 | 16.1803 | 0.55198 | 60.0116 | 11.9995 | 16.1741 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.191 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.1846 | 0.33035 | 60.0292 | 0 | 16.1934 | 12.1461 | 60.0075 | 24.0001 | 16.1886 | 0.55198 | 60.0115 | 11.9995 | 16.1824 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.1993 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.1929 | 0.33035 | 60.0292 | 0 | 16.2017 | 12.1461 | 60.0074 | 24.0001 | 16.1886 | 0.55198 | 60.0115 | 11.9995 | 16.1908 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2078 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.2012 | 0.33035 | 60.0292 | 0 | 16.21 | 12.1461 | 60.0073 | 24.0001 | 16.197 | 0.55198 | 60.0115 | 11.9995 | 16.1991 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2161 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.2096 | 0.33035 | 60.0292 | 0 | 16.2184 | 12.1461 | 60.0073 | 24.0001 | 16.2053 | 0.55198 | 60.0114 | 11.9995 | 16.2075 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2244 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.2179 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.2267 | 12.1454 | 60.0072 | 24.0001 | 16.2136 | 0.55198 | 60.0114 | 11.9995 | 16.2158 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2328 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.2262 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.235 | 12.1454 | 60.0072 | 24.0001 | 16.222 | 0.55198 | 60.0114 | 11.9995 | 16.2241 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2411 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.2346 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.2434 | 12.1454 | 60.0071 | 24.0001 | 16.2303 | 0.55214 | 60.0113 | 11.9995 | 16.2324 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2494 | 18.6066 | 59.9678 | 29.9998
16.2429 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.2517 | 12.1454 | 60.0071 | 24.0001 | 16.2386 | 0.55214 | 60.0113 | 11.9995 | 16.2407 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2578 | 18.6066 | 59.9677 | 29.9998
16.2512 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.26 | 12.1473 | 60.007 | 24.0001 | 16.247 | 0.55217 | 60.0112 | 11.9995 | 16.2491 | 12.9029 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2661 | 18.6102 | 59.9677 | 29.9998
16.2595 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.2684 | 12.1473 | 60.007 | 24.0001 | 16.2553 | 0.55217 | 60.0112 | 11.9995 | 16.2574 | 12.9024 | 60.0452 | 24.0001 | 16.2744 | 18.6102 | 59.9677 | 29.9998
16.2679 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.2767 | 12.1487 | 60.007 | 24.0001 | 16.2636 | 0.55217 | 60.0111 | 11.9995 | 16.2657 | 12.9024 | 60.0451 | 24.0001 | 16.2827 | 18.6102 | 59.9677 | 29.9998
16.2762 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.285 | 12.1487 | 60.0069 | 24.0001 | 16.272 | 0.55217 | 60.0111 | 11.9995 | 16.274 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.2911 | 18.6102 | 59.9677 | 29.9998
16.2845 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.2934 | 12.1487 | 60.0068 | 24.0001 | 16.2803 | 0.55217 | 60.0111 | 11.9995 | 16.2824 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.2994 | 18.6102 | 59.9677 | 29.9998
16.2929 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.3017 | 12.1487 | 60.0068 | 24.0001 | 16.2886 | 0.55217 | 60.011 | 11.9995 | 16.2907 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3077 | 18.6102 | 59.9677 | 29.9998
16.3012 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.31 | 12.2075 | 60.0067 | 24.0001 | 16.297 | 0.55217 | 60.011 | 11.9995 | 16.299 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3162 | 18.6113 | 59.9677 | 29.9998
16.3095 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.3184 | 12.2075 | 60.0067 | 24.0001 | 16.3053 | 0.55217 | 60.0109 | 11.9995 | 16.3074 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3245 | 18.6113 | 59.9677 | 29.9998
16.3179 | 0.33035 | 60.029 | 0 | 16.3267 | 12.2075 | 60.0066 | 24.0001 | 16.3136 | 0.55217 | 60.0109 | 11.9995 | 16.3157 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3328 | 18.6113 | 59.9677 | 29.9998
16.3262 | 0.33035 | 60.029 | 0 | 16.335 | 12.2075 | 60.0066 | 24.0001 | 16.322 | 0.55217 | 60.0109 | 11.9995 | 16.324 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3412 | 18.6113 | 59.9677 | 29.9998
16.3345 | 0.33035 | 60.029 | 0 | 16.3433 | 12.2067 | 60.0065 | 24.0001 | 16.3303 | 0.55217 | 60.0108 | 11.9995 | 16.3323 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3495 | 18.6113 | 59.9677 | 29.9998
16.3428 | 0.33035 | 60.029 | 0 | 16.3517 | 12.2067 | 60.0065 | 24.0001 | 16.3386 | 0.55217 | 60.0108 | 11.9995 | 16.3407 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3578 | 18.6113 | 59.9676 | 29.9998
16.3512 | 0.33035 | 60.029 | 0 | 16.36 | 12.2067 | 60.0064 | 24.0001 | 16.347 | 0.55187 | 60.0107 | 11.9995 | 16.349 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3662 | 18.6113 | 59.9676 | 29.9998
16.3595 | 0.33035 | 60.029 | 0 | 16.3683 | 12.2067 | 60.0064 | 24.0001 | 16.3553 | 0.55187 | 60.0107 | 11.9995 | 16.3573 | 12.9022 | 60.0451 | 24.0001 | 16.3745 | 18.6113 | 59.9676 | 29.9998
16.3678 | 0.33035 | 60.029 | 0 | 16.3767 | 12.2067 | 60.0063 | 24.0001 | 16.3636 | 0.55204 | 60.0106 | 11.9995 | 16.3657 | 12.9022 | 60.045 | 24.0001 | 16.3828 | 18.6113 | 59.9676 | 29.9998
16.3762 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.385 | 12.2067 | 60.0063 | 24.0001 | 16.3719 | 0.55204 | 60.0106 | 11.9995 | 16.374 | 12.8999 | 60.045 | 24.0001 | 16.3911 | 18.6113 | 59.9676 | 29.9998
16.3845 | 0.33035 | 60.0291 | 0 | 16.3933 | 12.2067 | 60.0062 | 24.0001 | 16.3803 | 0.55204 | 60.0106 | 11.9995 | 16.3823 | 12.8999 | 60.045 | 24.0001 | 16.3995 | 18.6102 | 59.9676 | 29.9998
16.3928 | 0.33035 | 60.0292 | 0 | 16.4017 | 12.2067 | 60.0062 | 24.0001 | 16.3886 | 0.55204 | 60.0105 | 11.9995 | 16.3906 | 12.8999 | 60.045 | 24.0001 | 16.4078 | 18.6102 | 59.9676 | 29.9998
16.4011 | 0.33035 | 60.0292 | 0 | 16.41 | 12.2497 | 60.0061 | 24.0001 | 16.3969 | 0.55204 | 60.0105 | 11.9995 | 16.399 | 12.8999 | 60.045 | 24.0001 | 16.4161 | 18.607 | 59.9676 | 29.9998
16.4095 | 0.33035 | 60.0293 | 0 | 16.4183 | 12.2497 | 60.0061 | 24.0001 | 16.4053 | 0.55204 | 60.0104 | 11.9995 | 16.4073 | 12.8999 | 60.045 | 24.0001 | 16.4246 | 18.607 | 59.9676 | 29.9998
16.4178 | 0.33035 | 60.0293 | 0 | 16.4267 | 12.2511 | 60.0061 | 24.0001 | 16.4136 | 0.55204 | 60.0104 | 11.9995 | 16.4156 | 12.8999 | 60.045 | 24.0001 | 16.4329 | 18.607 | 59.9676 | 29.9998
16.4261 | 0.33035 | 60.0294 | 0 | 16.435 | 12.2511 | 60.006 | 24.0001 | 16.4219 | 0.55204 | 60.0104 | 11.9995 | 16.424 | 12.8999 | 60.045 | 24.0001 | 16.4412 | 18.607 | 59.9676 | 29.9998
16.4345 | 0.33035 | 60.0294 | 0 | 16.4433 | 12.2511 | 60.0059 | 24.0001 | 16.4303 | 0.55204 | 60.0103 | 11.9995 | 16.4323 | 12.8999 | 60.0451 | 24.0001 | 16.4496 | 18.607 | 59.9676 | 29.9998
16.4428 | 0.33035 | 60.0295 | 0 | 16.4517 | 12.2511 | 60.0059 | 24.0001 | 16.4386 | 0.55204 | 60.0103 | 11.9995 | 16.4406 | 12.8999 | 60.0451 | 24.0001 | 16.4579 | 18.607 | 59.9675 | 29.9998
16.4511 | 0.33035 | 60.0295 | 0 | 16.46 | 12.2511 | 60.0058 | 24.0001 | 16.4469 | 0.55204 | 60.0102 | 11.9995 | 16.4489 | 12.8999 | 60.0451 | 24.0001 | 16.4662 | 18.607 | 59.9675 | 29.9998
16.4594 | 0.33035 | 60.0296 | 0 | 16.4683 | 12.2511 | 60.0058 | 24.0001 | 16.4553 | 0.55204 | 60.0102 | 11.9995 | 16.4573 | 12.8995 | 60.0451 | 24.0001 | 16.4745 | 18.607 | 59.9675 | 29.9998
16.4678 | 0.33035 | 60.0296 | 0 | 16.4767 | 12.2501 | 60.0057 | 24.0001 | 16.4636 | 0.55164 | 60.0101 | 11.9995 | 16.4656 | 12.8995 | 60.0452 | 24.0001 | 16.4829 | 18.6359 | 59.9675 | 29.9998
16.4761 | 0.33035 | 60.0297 | 0 | 16.485 | 12.2501 | 60.0057 | 24.0001 | 16.4719 | 0.55164 | 60.0101 | 11.9995 | 16.4739 | 12.8995 | 60.0452 | 24.0001 | 16.4912 | 18.6359 | 59.9675 | 29.9998
16.4844 | 0.33035 | 60.0297 | 0 | 16.4933 | 12.2481 | 60.0056 | 24.0001 | 16.4803 | 0.5519 | 60.0101 | 11.9995 | 16.4822 | 12.8995 | 60.0452 | 24.0001 | 16.4995 | 18.6359 | 59.9675 | 29.9998
16.4928 | 0.33026 | 60.0298 | 0 | 16.5017 | 12.2481 | 60.0056 | 24.0001 | 16.4886 | 0.5519 | 60.01 | 11.9995 | 16.4905 | 12.8995 | 60.0452 | 24.0001 | 16.5079 | 18.6359 | 59.9675 | 29.9998
16.5011 | 0.33026 | 60.0298 | 0 | 16.51 | 12.2481 | 60.0056 | 24.0001 | 16.4969 | 0.5519 | 60.01 | 11.9995 | 16.4989 | 12.8995 | 60.0453 | 24.0001 | 16.5162 | 18.6307 | 59.9675 | 29.9998
16.5094 | 0.33026 | 60.0299 | 0 | 16.5183 | 12.2481 | 60.0055 | 24.0001 | 16.5052 | 0.5519 | 60.0099 | 11.9995 | 16.5072 | 12.8994 | 60.0453 | 24.0001 | 16.5245 | 18.6307 | 59.9675 | 29.9998
16.5177 | 0.33026 | 60.0299 | 0 | 16.5266 | 12.2478 | 60.0054 | 24.0001 | 16.5136 | 0.5519 | 60.0099 | 11.9995 | 16.5156 | 12.8994 | 60.0453 | 24.0001 | 16.533 | 18.6988 | 59.9675 | 29.9998
16.5261 | 0.33026 | 60.03 | 0 | 16.535 | 12.2478 | 60.0054 | 24.0001 | 16.5219 | 0.5519 | 60.0099 | 11.9995 | 16.5239 | 12.8994 | 60.0453 | 24.0001 | 16.5413 | 18.6988 | 59.9675 | 29.9998
16.5344 | 0.33026 | 60.03 | 0 | 16.5433 | 12.2471 | 60.0053 | 24.0001 | 16.5302 | 0.5519 | 60.0098 | 11.9995 | 16.5322 | 12.8994 | 60.0454 | 24.0001 | 16.5496 | 18.6981 | 59.9675 | 29.9998
16.5427 | 0.33026 | 60.0301 | 0 | 16.5516 | 12.2471 | 60.0053 | 24.0001 | 16.5386 | 0.5519 | 60.0098 | 11.9995 | 16.5405 | 12.8994 | 60.0454 | 24.0001 | 16.5579 | 18.6981 | 59.9674 | 29.9998
16.5511 | 0.33026 | 60.0301 | 0 | 16.56 | 12.2485 | 60.0052 | 24.0001 | 16.5469 | 0.5519 | 60.0097 | 11.9995 | 16.5488 | 12.8994 | 60.0454 | 24.0001 | 16.5663 | 18.6981 | 59.9674 | 29.9998
16.5594 | 0.33026 | 60.0302 | 0 | 16.5683 | 12.2485 | 60.0052 | 24.0001 | 16.5552 | 0.5519 | 60.0097 | 11.9995 | 16.5572 | 12.8994 | 60.0454 | 24.0001 | 16.5746 | 18.6981 | 59.9674 | 29.9998
16.5677 | 0.33026 | 60.0302 | 0 | 16.5766 | 12.2482 | 60.0051 | 24.0001 | 16.5636 | 0.5519 | 60.0096 | 11.9995 | 16.5655 | 12.8994 | 60.0455 | 24.0001 | 16.5829 | 18.6981 | 59.9674 | 29.9998
16.576 | 0.33047 | 60.0303 | 0 | 16.585 | 12.2482 | 60.0051 | 24.0001 | 16.5719 | 0.5519 | 60.0096 | 11.9995 | 16.5739 | 12.8994 | 60.0455 | 24.0001 | 16.5913 | 18.6981 | 59.9674 | 29.9998
16.5844 | 0.33047 | 60.0303 | 0 | 16.5933 | 12.2482 | 60.0051 | 24.0001 | 16.5802 | 0.5519 | 60.0096 | 11.9995 | 16.5822 | 12.8994 | 60.0455 | 24.0001 | 16.5996 | 18.6994 | 59.9674 | 29.9998
16.5927 | 0.33018 | 60.0304 | 0 | 16.6016 | 12.2482 | 60.005 | 24.0001 | 16.5886 | 0.5519 | 60.0095 | 11.9995 | 16.5905 | 12.8994 | 60.0455 | 24.0001 | 16.6079 | 18.6994 | 59.9674 | 29.9998
16.601 | 0.33018 | 60.0304 | 0 | 16.61 | 12.2454 | 60.0049 | 24.0001 | 16.5969 | 0.55171 | 60.0095 | 11.9995 | 16.5988 | 12.8994 | 60.0456 | 24.0001 | 16.6163 | 18.7011 | 59.9674 | 29.9998
16.6094 | 0.33018 | 60.0305 | 0 | 16.6183 | 12.2454 | 60.0049 | 24.0001 | 16.6052 | 0.55171 | 60.0094 | 11.9995 | 16.6071 | 12.8994 | 60.0456 | 24.0001 | 16.6246 | 18.7011 | 59.9674 | 29.9998
16.6177 | 0.33018 | 60.0305 | 0 | 16.6266 | 12.2451 | 60.0048 | 24.0001 | 16.6136 | 0.55188 | 60.0094 | 11.9995 | 16.6155 | 12.8994 | 60.0456 | 24.0001 | 16.6329 | 18.7011 | 59.9674 | 29.9998
16.626 | 0.33018 | 60.0306 | 0 | 16.635 | 12.2451 | 60.0048 | 24.0001 | 16.6219 | 0.55188 | 60.0094 | 11.9995 | 16.6238 | 12.8994 | 60.0456 | 24.0001 | 16.6412 | 18.7011 | 59.9674 | 29.9998
16.6343 | 0.33018 | 60.0306 | 0 | 16.6433 | 12.2451 | 60.0047 | 24.0001 | 16.6302 | 0.55188 | 60.0093 | 11.9995 | 16.6321 | 12.8994 | 60.0457 | 24.0001 | 16.6497 | 18.7454 | 59.9674 | 29.9998
16.6427 | 0.3302 | 60.0307 | 0 | 16.6516 | 12.2451 | 60.0047 | 24.0001 | 16.6385 | 0.55188 | 60.0093 | 11.9995 | 16.6404 | 12.8994 | 60.0457 | 24.0001 | 16.658 | 18.7454 | 59.9673 | 29.9998
16.651 | 0.3302 | 60.0307 | 0 | 16.66 | 12.2451 | 60.0047 | 24.0001 | 16.6469 | 0.55188 | 60.0092 | 11.9995 | 16.6488 | 12.8994 | 60.0457 | 24.0001 | 16.6663 | 18.7454 | 59.9673 | 29.9998
16.6593 | 0.3302 | 60.0308 | 0 | 16.6683 | 12.2451 | 60.0046 | 24.0001 | 16.6552 | 0.55188 | 60.0092 | 11.9995 | 16.6571 | 12.8994 | 60.0457 | 24.0001 | 16.6747 | 18.7454 | 59.9673 | 29.9998
16.6677 | 0.3302 | 60.0308 | 0 | 16.6766 | 12.2475 | 60.0045 | 24.0001 | 16.6635 | 0.55188 | 60.0091 | 11.9995 | 16.6654 | 12.8994 | 60.0458 | 24.0001 | 16.683 | 18.7454 | 59.9673 | 29.9998
16.676 | 0.3302 | 60.0309 | 0 | 16.685 | 12.2475 | 60.0045 | 24.0001 | 16.6719 | 0.55188 | 60.0091 | 11.9995 | 16.6738 | 12.8985 | 60.0458 | 24.0001 | 16.6913 | 18.7454 | 59.9673 | 29.9998
16.6843 | 0.3302 | 60.0309 | 0 | 16.6933 | 12.2475 | 60.0044 | 24.0001 | 16.6802 | 0.55191 | 60.0091 | 11.9995 | 16.6821 | 12.8985 | 60.0458 | 24.0001 | 16.6997 | 18.7461 | 59.9673 | 29.9998
16.6927 | 0.33034 | 60.031 | 0 | 16.7016 | 12.2475 | 60.0044 | 24.0001 | 16.6885 | 0.55191 | 60.009 | 11.9995 | 16.6904 | 12.8985 | 60.0458 | 24.0001 | 16.708 | 18.7461 | 59.9673 | 29.9998
16.701 | 0.33034 | 60.031 | 0 | 16.71 | 12.2475 | 60.0043 | 24.0001 | 16.6969 | 0.55177 | 60.009 | 11.9995 | 16.6987 | 12.8985 | 60.0459 | 24.0001 | 16.7163 | 18.7461 | 59.9673 | 29.9998
16.7093 | 0.33009 | 60.0311 | 0 | 16.7183 | 12.2475 | 60.0043 | 24.0001 | 16.7052 | 0.55177 | 60.009 | 11.9995 | 16.7071 | 12.8985 | 60.0459 | 24.0001 | 16.7246 | 18.7461 | 59.9673 | 29.9998
16.7176 | 0.33009 | 60.0311 | 0 | 16.7266 | 12.2488 | 60.0042 | 24.0001 | 16.7135 | 0.55177 | 60.0089 | 11.9995 | 16.7154 | 12.8985 | 60.0459 | 24.0001 | 16.733 | 18.7461 | 59.9673 | 29.9998
16.726 | 0.33009 | 60.0312 | 0 | 16.7349 | 12.2488 | 60.0042 | 24.0001 | 16.7219 | 0.55177 | 60.0089 | 11.9995 | 16.7237 | 12.8992 | 60.0459 | 24.0001 | 16.7413 | 18.7461 | 59.9673 | 29.9998
16.7343 | 0.33009 | 60.0312 | 0 | 16.7433 | 12.2488 | 60.0042 | 24.0001 | 16.7302 | 0.55177 | 60.0089 | 11.9995 | 16.7321 | 12.8992 | 60.046 | 24.0001 | 16.7496 | 18.7461 | 59.9673 | 29.9998
16.7426 | 0.33009 | 60.0313 | 0 | 16.7516 | 12.2488 | 60.0041 | 24.0001 | 16.7386 | 0.55177 | 60.0089 | 11.9995 | 16.7404 | 12.9002 | 60.046 | 24.0001 | 16.7581 | 18.7461 | 59.9672 | 29.9998
16.751 | 0.33009 | 60.0313 | 0 | 16.7599 | 12.2488 | 60.004 | 24.0001 | 16.7469 | 0.55177 | 60.0088 | 11.9995 | 16.7487 | 12.9002 | 60.046 | 24.0001 | 16.7664 | 18.7497 | 59.9672 | 29.9998
16.7593 | 0.33009 | 60.0314 | 0 | 16.7683 | 12.2488 | 60.004 | 24.0001 | 16.7552 | 0.55177 | 60.0088 | 11.9995 | 16.757 | 12.9002 | 60.046 | 24.0001 | 16.7747 | 18.7497 | 59.9672 | 29.9998
16.7676 | 0.33009 | 60.0314 | 0 | 16.7766 | 12.2481 | 60.0039 | 24.0001 | 16.7635 | 0.55178 | 60.0088 | 11.9995 | 16.7654 | 12.9002 | 60.0461 | 24.0001 | 16.7831 | 18.7497 | 59.9672 | 29.9998
16.7759 | 0.33009 | 60.0315 | 0 | 16.7849 | 12.2481 | 60.0039 | 24.0001 | 16.7719 | 0.55178 | 60.0088 | 11.9995 | 16.7737 | 12.9002 | 60.0461 | 24.0001 | 16.7914 | 18.7497 | 59.9672 | 29.9998
16.7843 | 0.33009 | 60.0315 | 0 | 16.7933 | 12.2481 | 60.0038 | 24.0001 | 16.7802 | 0.77607 | 60.0087 | 11.9995 | 16.782 | 12.9002 | 60.0461 | 24.0001 | 16.7997 | 18.7492 | 59.9672 | 29.9998
16.7926 | 0.33009 | 60.0316 | 0 | 16.8016 | 12.2481 | 60.0038 | 24.0001 | 16.7885 | 0.77607 | 60.0087 | 11.9995 | 16.7903 | 12.9002 | 60.0461 | 24.0001 | 16.808 | 18.7492 | 59.9672 | 29.9998
16.8009 | 0.33009 | 60.0316 | 0 | 16.8099 | 12.2481 | 60.0037 | 24.0001 | 16.7969 | 0.77607 | 60.0087 | 11.9995 | 16.7986 | 12.9002 | 60.0462 | 24.0001 | 16.8164 | 18.7492 | 59.9672 | 29.9998
16.8093 | 0.33009 | 60.0317 | 0 | 16.8183 | 12.2481 | 60.0037 | 24.0001 | 16.8052 | 0.77607 | 60.0087 | 11.9995 | 16.807 | 12.9002 | 60.0462 | 24.0001 | 16.8247 | 18.7492 | 59.9672 | 29.9998
16.8176 | 0.33009 | 60.0317 | 0 | 16.8266 | 12.2458 | 60.0037 | 24.0001 | 16.8135 | 0.77607 | 60.0086 | 11.9995 | 16.8153 | 12.9002 | 60.0462 | 24.0001 | 16.833 | 18.753 | 59.9672 | 29.9998
16.8259 | 0.33017 | 60.0318 | 0 | 16.8349 | 12.2458 | 60.0036 | 24.0001 | 16.8219 | 0.77607 | 60.0086 | 11.9995 | 16.8237 | 12.9002 | 60.0462 | 24.0001 | 16.8414 | 18.753 | 59.9672 | 29.9998
16.8342 | 0.33017 | 60.0318 | 0 | 16.8433 | 12.2458 | 60.0035 | 24.0001 | 16.8302 | 0.77607 | 60.0086 | 11.9995 | 16.832 | 12.9002 | 60.0463 | 24.0001 | 16.8497 | 18.753 | 59.9672 | 29.9998
16.8426 | 0.32988 | 60.0319 | 0 | 16.8516 | 12.2458 | 60.0035 | 24.0001 | 16.8385 | 0.77607 | 60.0086 | 11.9995 | 16.8403 | 12.9002 | 60.0463 | 24.0001 | 16.858 | 18.753 | 59.9671 | 29.9998
16.8509 | 0.32988 | 60.0319 | 0 | 16.8599 | 12.3214 | 60.0034 | 24.0001 | 16.8469 | 0.77607 | 60.0085 | 11.9995 | 16.8486 | 12.9002 | 60.0463 | 24.0001 | 16.8665 | 18.753 | 59.9671 | 29.9998
16.8592 | 0.32988 | 60.032 | 0 | 16.8682 | 12.3214 | 60.0034 | 24.0001 | 16.8552 | 0.77607 | 60.0085 | 11.9995 | 16.8569 | 12.9002 | 60.0463 | 24.0001 | 16.8748 | 18.753 | 59.9671 | 29.9998
16.8676 | 0.32988 | 60.032 | 0 | 16.8766 | 12.3198 | 60.0033 | 24.0001 | 16.8635 | 0.77617 | 60.0085 | 11.9995 | 16.8653 | 12.9002 | 60.0464 | 24.0001 | 16.8831 | 18.7518 | 59.9671 | 29.9998
16.8759 | 0.32988 | 60.0321 | 0 | 16.8849 | 12.3198 | 60.0033 | 24.0001 | 16.8719 | 0.77617 | 60.0085 | 11.9995 | 16.8736 | 12.9002 | 60.0464 | 24.0001 | 16.8914 | 18.7518 | 59.9671 | 29.9998
16.8842 | 0.32988 | 60.0321 | 0 | 16.8932 | 12.3198 | 60.0033 | 24.0001 | 16.8802 | 0.77571 | 60.0084 | 11.9995 | 16.882 | 12.9002 | 60.0464 | 24.0001 | 16.8998 | 18.7518 | 59.9671 | 29.9998
16.8925 | 0.32988 | 60.0322 | 0 | 16.9016 | 12.3198 | 60.0032 | 24.0001 | 16.8885 | 0.77571 | 60.0084 | 11.9995 | 16.8903 | 12.9002 | 60.0464 | 24.0001 | 16.9081 | 18.7518 | 59.9671 | 29.9998
16.9009 | 0.32988 | 60.0322 | 0 | 16.9099 | 12.3195 | 60.0032 | 24.0001 | 16.8969 | 0.77571 | 60.0084 | 11.9995 | 16.8986 | 12.9002 | 60.0465 | 24.0001 | 16.9164 | 18.7494 | 59.9671 | 29.9998
16.9092 | 0.32988 | 60.0323 | 0 | 16.9183 | 12.3195 | 60.0031 | 24.0001 | 16.9052 | 0.77571 | 60.0084 | 11.9995 | 16.9069 | 12.9002 | 60.0465 | 24.0001 | 16.9248 | 18.7494 | 59.9671 | 29.9998
16.9175 | 0.32988 | 60.0323 | 0 | 16.9266 | 12.3174 | 60.003 | 24.0001 | 16.9135 | 0.77571 | 60.0083 | 11.9995 | 16.9152 | 12.9002 | 60.0465 | 24.0001 | 16.9331 | 18.7494 | 59.9671 | 29.9998
16.9259 | 0.32988 | 60.0324 | 0 | 16.9349 | 12.3174 | 60.003 | 24.0001 | 16.9218 | 0.77571 | 60.0083 | 11.9995 | 16.9236 | 12.9002 | 60.0465 | 24.0001 | 16.9414 | 18.7494 | 59.9671 | 29.9998
16.9342 | 0.32988 | 60.0324 | 0 | 16.9432 | 12.3171 | 60.0029 | 24.0001 | 16.9302 | 0.77571 | 60.0083 | 11.9995 | 16.9319 | 12.9002 | 60.0466 | 24.0001 | 16.9498 | 18.7483 | 59.9671 | 29.9998
16.9425 | 0.32988 | 60.0325 | 0 | 16.9516 | 12.3171 | 60.0029 | 24.0001 | 16.9385 | 0.77571 | 60.0083 | 11.9995 | 16.9402 | 12.9002 | 60.0466 | 24.0001 | 16.9581 | 18.7483 | 59.967 | 29.9998
16.9508 | 0.32988 | 60.0325 | 0 | 16.9599 | 12.3681 | 60.0028 | 24.0001 | 16.9468 | 0.77594 | 60.0082 | 11.9995 | 16.9485 | 12.9002 | 60.0466 | 24.0001 | 16.9664 | 18.7483 | 59.967 | 29.9998
16.9592 | 0.32988 | 60.0326 | 0 | 16.9682 | 12.3681 | 60.0028 | 24.0001 | 16.9552 | 0.77594 | 60.0082 | 11.9995 | 16.9568 | 12.9833 | 60.0466 | 24.0001 | 16.9747 | 18.7483 | 59.967 | 29.9998
16.9675 | 0.32988 | 60.0326 | 0 | 16.9766 | 12.3681 | 60.0028 | 24.0001 | 16.9635 | 0.77547 | 60.0082 | 11.9995 | 16.9652 | 12.9833 | 60.0467 | 24.0001 | 16.9832 | 18.7878 | 59.967 | 29.9998
16.9758 | 0.32988 | 60.0327 | 0 | 16.9849 | 12.3681 | 60.0027 | 24.0001 | 16.9718 | 0.77547 | 60.0082 | 11.9995 | 16.9735 | 12.9833 | 60.0467 | 24.0001 | 16.9915 | 18.7878 | 59.967 | 29.9998
16.9842 | 0.32988 | 60.0327 | 0 | 16.9932 | 12.3659 | 60.0026 | 24.0001 | 16.9802 | 0.77547 | 60.0081 | 11.9995 | 16.9819 | 12.9833 | 60.0467 | 24.0001 | 16.9998 | 18.7878 | 59.967 | 29.9998
16.9925 | 0.32988 | 60.0328 | 0 | 17.0016 | 12.3659 | 60.0026 | 24.0001 | 16.9885 | 0.77547 | 60.0081 | 11.9995 | 16.9902 | 12.9833 | 60.0467 | 24.0001 | 17.0082 | 18.7878 | 59.967 | 29.9998
17.0008 | 0.32988 | 60.0328 | 0 | 17.0099 | 12.366 | 60.0025 | 24.0001 | 16.9968 | 0.77547 | 60.0081 | 11.9995 | 16.9985 | 12.9833 | 60.0468 | 24.0001 | 17.0165 | 18.7886 | 59.967 | 29.9998
17.0091 | 0.33009 | 60.0329 | 0 | 17.0182 | 12.366 | 60.0025 | 24.0001 | 17.0052 | 0.77547 | 60.0081 | 11.9995 | 17.0068 | 12.9833 | 60.0468 | 24.0001 | 17.0248 | 18.7886 | 59.967 | 29.9998
17.0175 | 0.33009 | 60.0329 | 0 | 17.0266 | 12.3648 | 60.0024 | 24.0001 | 17.0135 | 0.77548 | 60.008 | 11.9995 | 17.0151 | 12.9833 | 60.0468 | 24.0001 | 17.0332 | 18.7886 | 59.9669 | 29.9998
17.0258 | 0.33009 | 60.033 | 0 | 17.0349 | 12.3648 | 60.0024 | 24.0001 | 17.0218 | 0.77548 | 60.008 | 11.9995 | 17.0235 | 12.9833 | 60.0468 | 24.0001 | 17.0415 | 18.7886 | 59.9669 | 29.9998
17.0341 | 0.33009 | 60.033 | 0 | 17.0432 | 12.3648 | 60.0023 | 24.0001 | 17.0302 | 0.77582 | 60.008 | 11.9995 | 17.0318 | 12.9833 | 60.0469 | 24.0001 | 17.0498 | 18.7893 | 59.9669 | 29.9998
17.0425 | 0.33009 | 60.0331 | 0 | 17.0516 | 12.3648 | 60.0023 | 24.0001 | 17.0385 | 0.77582 | 60.008 | 11.9995 | 17.0402 | 12.9833 | 60.0469 | 24.0001 | 17.0581 | 18.7893 | 59.9669 | 29.9998
17.0508 | 0.33009 | 60.0331 | 0 | 17.0599 | 12.3663 | 60.0023 | 24.0001 | 17.0468 | 0.77582 | 60.0079 | 11.9995 | 17.0485 | 12.9833 | 60.0469 | 24.0001 | 17.0665 | 18.8072 | 59.9669 | 29.9998
17.0591 | 0.32983 | 60.0332 | 0 | 17.0682 | 12.3663 | 60.0022 | 24.0001 | 17.0551 | 0.77582 | 60.0079 | 11.9995 | 17.0568 | 12.9833 | 60.0469 | 24.0001 | 17.0748 | 18.8072 | 59.9669 | 29.9998
17.0674 | 0.32983 | 60.0332 | 0 | 17.0766 | 12.416 | 60.0021 | 24.0001 | 17.0635 | 0.77558 | 60.0079 | 11.9995 | 17.0651 | 12.9833 | 60.047 | 24.0001 | 17.0831 | 18.8072 | 59.9668 | 29.9998
17.0758 | 0.32983 | 60.0333 | 0 | 17.0849 | 12.416 | 60.0021 | 24.0001 | 17.0718 | 0.77558 | 60.0079 | 11.9995 | 17.0734 | 12.9833 | 60.047 | 24.0001 | 17.0916 | 18.8072 | 59.9668 | 29.9998
17.0841 | 0.32983 | 60.0333 | 0 | 17.0932 | 12.4149 | 60.002 | 24.0001 | 17.0801 | 0.77565 | 60.0078 | 11.9995 | 17.0818 | 12.9833 | 60.047 | 24.0001 | 17.0999 | 18.8072 | 59.9668 | 29.9998
17.0924 | 0.32983 | 60.0334 | 0 | 17.1016 | 12.4149 | 60.002 | 24.0001 | 17.0885 | 0.77565 | 60.0078 | 11.9995 | 17.0901 | 12.9833 | 60.047 | 24.0001 | 17.1082 | 18.8072 | 59.9668 | 29.9998
17.1008 | 0.32983 | 60.0334 | 0 | 17.1099 | 12.415 | 60.0019 | 24.0001 | 17.0968 | 0.77565 | 60.0078 | 11.9995 | 17.0984 | 12.9833 | 60.0471 | 24.0001 | 17.1166 | 18.8127 | 59.9668 | 29.9998
17.1091 | 0.32983 | 60.0335 | 0 | 17.1182 | 12.415 | 60.0018 | 24.0001 | 17.1051 | 0.77565 | 60.0078 | 11.9995 | 17.1068 | 12.9833 | 60.0471 | 24.0001 | 17.1249 | 18.8127 | 59.9668 | 29.9998
17.1174 | 0.32983 | 60.0335 | 0 | 17.1266 | 12.4151 | 60.0017 | 24.0001 | 17.1135 | 0.77599 | 60.0077 | 11.9995 | 17.1151 | 12.9833 | 60.0471 | 24.0001 | 17.1332 | 18.8222 | 59.9667 | 29.9998
17.1257 | 0.32983 | 60.0336 | 0 | 17.1349 | 12.4151 | 60.0016 | 24.0001 | 17.1218 | 0.77599 | 60.0077 | 11.9995 | 17.1234 | 12.9833 | 60.0471 | 24.0001 | 17.1415 | 18.8222 | 59.9667 | 29.9998
17.1341 | 0.32983 | 60.0336 | 0 | 17.1432 | 12.4151 | 60.0015 | 24.0001 | 17.1301 | 0.77599 | 60.0077 | 11.9995 | 17.1317 | 12.9833 | 60.0472 | 24.0001 | 17.1499 | 18.8222 | 59.9667 | 29.9998
17.1424 | 0.32983 | 60.0337 | 0 | 17.1516 | 12.4151 | 60.0014 | 24.0001 | 17.1385 | 0.77599 | 60.0077 | 11.9995 | 17.1401 | 12.9833 | 60.0472 | 24.0001 | 17.1582 | 18.8222 | 59.9667 | 29.9998
17.1507 | 0.32983 | 60.0337 | 0 | 17.1599 | 12.416 | 60.0013 | 24.0001 | 17.1468 | 0.77553 | 60.0076 | 11.9995 | 17.1484 | 12.9833 | 60.0472 | 24.0001 | 17.1665 | 18.8233 | 59.9667 | 29.9998
17.1591 | 0.32983 | 60.0338 | 0 | 17.1682 | 12.416 | 60.0012 | 24.0001 | 17.1551 | 0.77553 | 60.0076 | 11.9995 | 17.1567 | 12.9833 | 60.0472 | 24.0001 | 17.1749 | 18.8233 | 59.9667 | 29.9998
17.1674 | 0.32983 | 60.0338 | 0 | 17.1766 | 12.4161 | 60.0011 | 24.0001 | 17.1635 | 0.77547 | 60.0076 | 11.9995 | 17.165 | 12.9833 | 60.0473 | 24.0001 | 17.1832 | 18.8275 | 59.9666 | 29.9998
17.1757 | 0.32983 | 60.0339 | 0 | 17.1849 | 12.4161 | 60.001 | 24.0001 | 17.1718 | 0.77547 | 60.0076 | 11.9995 | 17.1734 | 12.9833 | 60.0473 | 24.0001 | 17.1915 | 18.8275 | 59.9666 | 29.9998
17.184 | 0.32983 | 60.0339 | 0 | 17.1932 | 12.4161 | 60.0009 | 24.0001 | 17.1801 | 0.77547 | 60.0075 | 11.9995 | 17.1817 | 12.9833 | 60.0473 | 24.0001 | 17.2 | 18.8275 | 59.9666 | 29.9998
17.1924 | 0.32983 | 60.034 | 0 | 17.2016 | 12.4161 | 60.0008 | 24.0001 | 17.1885 | 0.77547 | 60.0075 | 11.9995 | 17.19 | 12.9833 | 60.0473 | 24.0001 | 17.2083 | 18.8275 | 59.9666 | 29.9998
17.2007 | 0.32983 | 60.034 | 0 | 17.2099 | 12.4161 | 60.0007 | 24.0001 | 17.1968 | 0.77557 | 60.0075 | 11.9995 | 17.1984 | 12.9833 | 60.0474 | 24.0001 | 17.2166 | 18.8275 | 59.9666 | 29.9998
17.209 | 0.32983 | 60.0341 | 0 | 17.2182 | 12.4161 | 60.0006 | 24.0001 | 17.2051 | 0.77557 | 60.0075 | 11.9995 | 17.2067 | 12.9833 | 60.0474 | 24.0001 | 17.2249 | 18.8275 | 59.9666 | 29.9998
17.2174 | 0.32983 | 60.0341 | 0 | 17.2266 | 12.4162 | 60.0005 | 24.0001 | 17.2135 | 0.77557 | 60.0074 | 11.9995 | 17.215 | 12.9833 | 60.0474 | 24.0001 | 17.2333 | 18.8266 | 59.9665 | 29.9998
17.2257 | 0.32983 | 60.0342 | 0 | 17.2349 | 12.4162 | 60.0004 | 24.0001 | 17.2218 | 0.77557 | 60.0074 | 11.9995 | 17.2233 | 12.9833 | 60.0474 | 24.0001 | 17.2416 | 18.8266 | 59.9665 | 29.9998
17.234 | 0.32983 | 60.0342 | 0 | 17.2432 | 12.4162 | 60.0003 | 24.0001 | 17.2301 | 0.77558 | 60.0074 | 11.9995 | 17.2317 | 12.9833 | 60.0475 | 24.0001 | 17.2499 | 18.8223 | 59.9665 | 29.9998
17.2423 | 0.32983 | 60.0343 | 0 | 17.2516 | 12.4162 | 60.0002 | 24.0001 | 17.2385 | 0.77558 | 60.0074 | 11.9995 | 17.24 | 12.9833 | 60.0475 | 24.0001 | 17.2583 | 18.8223 | 59.9665 | 29.9998
17.2507 | 0.32983 | 60.0343 | 0 | 17.2599 | 12.4163 | 60.0001 | 24.0001 | 17.2468 | 0.77524 | 60.0073 | 11.9995 | 17.2483 | 12.9833 | 60.0475 | 24.0001 | 17.2666 | 18.8223 | 59.9665 | 29.9998
17.259 | 0.32983 | 60.0344 | 0 | 17.2682 | 12.4163 | 60 | 24.0001 | 17.2551 | 0.77524 | 60.0073 | 11.9995 | 17.2567 | 12.9833 | 60.0475 | 24.0001 | 17.2749 | 18.8223 | 59.9665 | 29.9998
17.2673 | 0.32983 | 60.0344 | 0 | 17.2766 | 12.4163 | 59.9999 | 24.0001 | 17.2635 | 0.77524 | 60.0073 | 11.9995 | 17.265 | 12.9833 | 60.0476 | 24.0001 | 17.2833 | 18.8223 | 59.9664 | 29.9998
17.2757 | 0.32983 | 60.0345 | 0 | 17.2849 | 12.4163 | 59.9998 | 24.0001 | 17.2718 | 0.77524 | 60.0073 | 11.9995 | 17.2733 | 12.9833 | 60.0476 | 24.0001 | 17.2916 | 18.8223 | 59.9664 | 29.9998
17.284 | 0.32983 | 60.0345 | 0 | 17.2932 | 12.4163 | 59.9997 | 24.0001 | 17.2801 | 0.77524 | 60.0072 | 11.9995 | 17.2816 | 12.9833 | 60.0476 | 24.0001 | 17.2999 | 18.8197 | 59.9664 | 29.9998
17.2923 | 0.32983 | 60.0346 | 0 | 17.3016 | 12.4163 | 59.9996 | 24.0001 | 17.2885 | 0.77524 | 60.0072 | 11.9995 | 17.29 | 12.9833 | 60.0476 | 24.0001 | 17.3082 | 18.8197 | 59.9664 | 29.9998
17.3006 | 0.32983 | 60.0346 | 0 | 17.3099 | 12.4145 | 59.9995 | 24.0001 | 17.2968 | 0.77546 | 60.0072 | 11.9995 | 17.2983 | 12.9833 | 60.0477 | 24.0001 | 17.3167 | 18.8183 | 59.9664 | 29.9998
17.309 | 0.32983 | 60.0347 | 0 | 17.3182 | 12.4145 | 59.9994 | 24.0001 | 17.3051 | 0.77546 | 60.0072 | 11.9995 | 17.3066 | 12.9833 | 60.0477 | 24.0001 | 17.325 | 18.8183 | 59.9664 | 29.9998
17.3173 | 0.32983 | 60.0347 | 0 | 17.3266 | 12.4127 | 59.9993 | 24.0001 | 17.3134 | 0.77514 | 60.0071 | 11.9995 | 17.3149 | 12.9833 | 60.0477 | 24.0001 | 17.3333 | 18.8183 | 59.9663 | 29.9998
17.3256 | 0.32983 | 60.0348 | 0 | 17.3349 | 12.4127 | 59.9992 | 24.0001 | 17.3218 | 0.77514 | 60.0071 | 11.9995 | 17.3232 | 12.9833 | 60.0477 | 24.0001 | 17.3417 | 18.8183 | 59.9663 | 29.9998
17.334 | 0.32983 | 60.0348 | 0 | 17.3432 | 12.4107 | 59.9991 | 24.0001 | 17.3301 | 0.77514 | 60.0071 | 11.9995 | 17.3316 | 12.9833 | 60.0478 | 24.0001 | 17.35 | 18.8183 | 59.9663 | 29.9998
17.3423 | 0.32983 | 60.0349 | 0 | 17.3516 | 12.4107 | 59.999 | 24.0001 | 17.3384 | 0.77514 | 60.0071 | 11.9995 | 17.3399 | 12.9833 | 60.0478 | 24.0001 | 17.3583 | 18.8183 | 59.9663 | 29.9998
17.3506 | 0.32983 | 60.0349 | 0 | 17.3599 | 12.4107 | 59.9989 | 24.0001 | 17.3468 | 0.77514 | 60.007 | 11.9995 | 17.3483 | 12.9833 | 60.0478 | 24.0001 | 17.3667 | 18.8177 | 59.9663 | 29.9998
17.3589 | 0.32983 | 60.035 | 0 | 17.3682 | 12.4107 | 59.9988 | 24.0001 | 17.3551 | 0.77514 | 60.007 | 11.9995 | 17.3566 | 12.9833 | 60.0478 | 24.0001 | 17.375 | 18.8177 | 59.9663 | 29.9998
17.3673 | 0.32983 | 60.035 | 0 | 17.3766 | 12.4107 | 59.9987 | 24.0001 | 17.3634 | 0.7755 | 60.007 | 11.9995 | 17.3649 | 12.9833 | 60.0479 | 24.0001 | 17.3833 | 18.8196 | 59.9662 | 29.9998
17.3756 | 0.32983 | 60.035 | 0 | 17.3849 | 12.4107 | 59.9986 | 24.0001 | 17.3718 | 0.7755 | 60.007 | 11.9995 | 17.3732 | 12.9833 | 60.0479 | 24.0001 | 17.3916 | 18.8196 | 59.9662 | 29.9998
17.3839 | 0.32983 | 60.035 | 0 | 17.3932 | 12.4136 | 59.9985 | 24.0001 | 17.3801 | 0.77515 | 60.0069 | 11.9995 | 17.3815 | 12.9833 | 60.0479 | 24.0001 | 17.4 | 18.819 | 59.9662 | 29.9998
17.3923 | 0.32983 | 60.0349 | 0 | 17.4016 | 12.4136 | 59.9984 | 24.0001 | 17.3884 | 0.77515 | 60.0069 | 11.9995 | 17.3899 | 12.9833 | 60.0479 | 24.0001 | 17.4083 | 18.819 | 59.9662 | 29.9998
17.4006 | 0.32983 | 60.0349 | 0 | 17.4099 | 12.4125 | 59.9983 | 24.0001 | 17.3968 | 0.77515 | 60.0069 | 11.9995 | 17.3982 | 12.9833 | 60.048 | 24.0001 | 17.4166 | 18.819 | 59.9662 | 29.9998
17.4089 | 0.32983 | 60.0349 | 0 | 17.4182 | 12.4125 | 59.9982 | 24.0001 | 17.4051 | 0.77515 | 60.0069 | 11.9995 | 17.4066 | 12.9838 | 60.048 | 24.0001 | 17.425 | 18.819 | 59.9662 | 29.9998
17.4172 | 0.32983 | 60.0349 | 0 | 17.4266 | 12.4125 | 59.9981 | 24.0001 | 17.4134 | 0.77515 | 60.0068 | 11.9995 | 17.4149 | 12.9838 | 60.048 | 24.0001 | 17.4333 | 18.8213 | 59.9661 | 29.9998
17.4256 | 0.3299 | 60.0349 | 0 | 17.4349 | 12.4125 | 59.998 | 24.0001 | 17.4218 | 0.77515 | 60.0068 | 11.9995 | 17.4232 | 12.9838 | 60.048 | 24.0001 | 17.4417 | 18.8213 | 59.9661 | 29.9998
17.4339 | 0.3299 | 60.0349 | 0 | 17.4432 | 12.409 | 59.9979 | 24.0001 | 17.4301 | 0.77516 | 60.0068 | 11.9995 | 17.4315 | 12.9838 | 60.048 | 24.0001 | 17.4501 | 18.8213 | 59.9661 | 29.9998
17.4422 | 0.32969 | 60.0348 | 0 | 17.4516 | 12.409 | 59.9978 | 24.0001 | 17.4384 | 0.77516 | 60.0068 | 11.9995 | 17.4398 | 12.9827 | 60.048 | 24.0001 | 17.4584 | 18.8213 | 59.9661 | 29.9998
17.4506 | 0.32969 | 60.0348 | 0 | 17.4599 | 12.409 | 59.9977 | 24.0001 | 17.4467 | 0.77538 | 60.0067 | 11.9995 | 17.4482 | 12.9827 | 60.048 | 24.0001 | 17.4667 | 18.8206 | 59.9661 | 29.9998
17.4589 | 0.32969 | 60.0348 | 0 | 17.4682 | 12.409 | 59.9976 | 24.0001 | 17.4551 | 0.77538 | 60.0067 | 11.9995 | 17.4565 | 12.9827 | 60.048 | 24.0001 | 17.475 | 18.8206 | 59.9661 | 29.9998
17.4672 | 0.32969 | 60.0348 | 0 | 17.4766 | 12.4088 | 59.9975 | 24.0001 | 17.4634 | 0.77514 | 60.0067 | 11.9995 | 17.4648 | 12.9827 | 60.0481 | 24.0001 | 17.4834 | 18.8648 | 59.966 | 29.9998
17.4755 | 0.32969 | 60.0348 | 0 | 17.4849 | 12.4088 | 59.9974 | 24.0001 | 17.4717 | 0.77514 | 60.0067 | 11.9995 | 17.4731 | 12.9827 | 60.0481 | 24.0001 | 17.4917 | 18.8648 | 59.966 | 29.9998
17.4839 | 0.32969 | 60.0348 | 0 | 17.4932 | 12.409 | 59.9973 | 24.0001 | 17.4801 | 0.77514 | 60.0066 | 11.9995 | 17.4815 | 12.9827 | 60.0481 | 24.0001 | 17.5 | 18.8642 | 59.966 | 29.9998
17.4922 | 0.32969 | 60.0347 | 0 | 17.5016 | 12.409 | 59.9972 | 24.0001 | 17.4884 | 0.77514 | 60.0066 | 11.9995 | 17.4898 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.5084 | 18.8642 | 59.966 | 29.9998
17.5005 | 0.32969 | 60.0347 | 0 | 17.5099 | 12.4118 | 59.9971 | 24.0001 | 17.4967 | 0.77514 | 60.0066 | 11.9995 | 17.4981 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.5167 | 18.8642 | 59.966 | 29.9998
17.5089 | 0.32969 | 60.0347 | 0 | 17.5182 | 12.4118 | 59.997 | 24.0001 | 17.5051 | 0.77514 | 60.0066 | 11.9995 | 17.5065 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.525 | 18.8642 | 59.966 | 29.9998
17.5172 | 0.32969 | 60.0347 | 0 | 17.5266 | 12.4133 | 59.9969 | 24.0001 | 17.5134 | 0.77514 | 60.0065 | 11.9995 | 17.5148 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.5334 | 18.8609 | 59.9659 | 29.9998
17.5255 | 0.32969 | 60.0347 | 0 | 17.5349 | 12.4133 | 59.9968 | 24.0001 | 17.5217 | 0.77514 | 60.0065 | 11.9995 | 17.5231 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.5417 | 18.8609 | 59.9659 | 29.9998
17.5338 | 0.32969 | 60.0347 | 0 | 17.5432 | 12.4154 | 59.9967 | 24.0001 | 17.5301 | 0.77492 | 60.0065 | 11.9995 | 17.5314 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.55 | 18.8614 | 59.9659 | 29.9998
17.5422 | 0.32969 | 60.0346 | 0 | 17.5516 | 12.4154 | 59.9966 | 24.0001 | 17.5384 | 0.77492 | 60.0065 | 11.9995 | 17.5398 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.5583 | 18.8614 | 59.9659 | 29.9998
17.5505 | 0.32969 | 60.0346 | 0 | 17.5599 | 12.4166 | 59.9965 | 24.0001 | 17.5467 | 0.77492 | 60.0064 | 11.9995 | 17.5481 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.5668 | 18.8606 | 59.9659 | 29.9998
17.5588 | 0.32969 | 60.0346 | 0 | 17.5682 | 12.4166 | 59.9964 | 24.0001 | 17.5551 | 0.77492 | 60.0064 | 11.9995 | 17.5564 | 12.9837 | 60.0481 | 24.0001 | 17.5751 | 18.8606 | 59.9659 | 29.9998
17.5672 | 0.32969 | 60.0346 | 0 | 17.5766 | 12.4148 | 59.9963 | 24.0001 | 17.5634 | 0.77492 | 60.0064 | 11.9995 | 17.5648 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.5834 | 18.8606 | 59.9658 | 29.9998
17.5755 | 0.32969 | 60.0346 | 0 | 17.5849 | 12.4148 | 59.9962 | 24.0001 | 17.5717 | 0.77492 | 60.0064 | 11.9995 | 17.5731 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.5918 | 18.8606 | 59.9658 | 29.9998
17.5838 | 0.32969 | 60.0346 | 0 | 17.5932 | 12.4149 | 59.9961 | 24.0001 | 17.58 | 0.77492 | 60.0063 | 11.9995 | 17.5814 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6001 | 18.864 | 59.9658 | 29.9998
17.5921 | 0.32969 | 60.0345 | 0 | 17.6016 | 12.4149 | 59.996 | 24.0001 | 17.5884 | 0.77492 | 60.0063 | 11.9995 | 17.5897 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6084 | 18.864 | 59.9658 | 29.9998
17.6005 | 0.32969 | 60.0345 | 0 | 17.6099 | 12.4132 | 59.9959 | 24.0001 | 17.5967 | 0.77491 | 60.0063 | 11.9995 | 17.5981 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6168 | 18.9087 | 59.9658 | 29.9998
17.6088 | 0.32969 | 60.0345 | 0 | 17.6182 | 12.4132 | 59.9958 | 24.0001 | 17.605 | 0.77491 | 60.0063 | 11.9995 | 17.6064 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6251 | 18.9087 | 59.9658 | 29.9998
17.6171 | 0.32969 | 60.0345 | 0 | 17.6266 | 12.4119 | 59.9957 | 24.0001 | 17.6134 | 0.77491 | 60.0062 | 11.9995 | 17.6147 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6334 | 18.9444 | 59.9657 | 29.9998
17.6255 | 0.32969 | 60.0345 | 0 | 17.6349 | 12.4119 | 59.9956 | 24.0001 | 17.6217 | 0.77491 | 60.0062 | 11.9995 | 17.623 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6417 | 18.9444 | 59.9657 | 29.9998
17.6338 | 0.32969 | 60.0345 | 0 | 17.6432 | 12.4101 | 59.9955 | 24.0001 | 17.63 | 0.77491 | 60.0062 | 11.9995 | 17.6313 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6501 | 18.9444 | 59.9657 | 29.9998
17.6421 | 0.32969 | 60.0344 | 0 | 17.6516 | 12.4101 | 59.9954 | 24.0001 | 17.6384 | 0.77491 | 60.0062 | 11.9995 | 17.6397 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6584 | 18.9444 | 59.9657 | 29.9998
17.6504 | 0.32969 | 60.0344 | 0 | 17.6599 | 12.4101 | 59.9953 | 24.0001 | 17.6467 | 0.77491 | 60.0061 | 11.9995 | 17.648 | 12.9837 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6667 | 18.9444 | 59.9657 | 29.9998
17.6588 | 0.32969 | 60.0344 | 0 | 17.6682 | 12.4101 | 59.9952 | 24.0001 | 17.655 | 0.77491 | 60.0061 | 11.9995 | 17.6564 | 12.9821 | 60.0482 | 24.0001 | 17.6752 | 18.9444 | 59.9657 | 29.9998
17.6671 | 0.32969 | 60.0344 | 0 | 17.6766 | 12.4102 | 59.9951 | 24.0001 | 17.6634 | 0.77459 | 60.0061 | 11.9995 | 17.6647 | 12.9821 | 60.0483 | 24.0001 | 17.6835 | 18.9399 | 59.9656 | 29.9998
17.6754 | 0.32969 | 60.0344 | 0 | 17.6849 | 12.4102 | 59.995 | 24.0001 | 17.6717 | 0.77459 | 60.0061 | 11.9995 | 17.673 | 12.9821 | 60.0483 | 24.0001 | 17.6918 | 18.9399 | 59.9656 | 29.9998
17.6838 | 0.32969 | 60.0344 | 0 | 17.6932 | 12.4102 | 59.9949 | 24.0001 | 17.6801 | 0.77459 | 60.006 | 11.9995 | 17.6813 | 12.9821 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7002 | 18.9396 | 59.9656 | 29.9998
17.6921 | 0.32969 | 60.0343 | 0 | 17.7016 | 12.4102 | 59.9948 | 24.0001 | 17.6884 | 0.77459 | 60.006 | 11.9995 | 17.6896 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7085 | 18.9396 | 59.9656 | 29.9998
17.7004 | 0.32969 | 60.0343 | 0 | 17.7099 | 12.4112 | 59.9947 | 24.0001 | 17.6967 | 0.77459 | 60.006 | 11.9995 | 17.698 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7168 | 18.939 | 59.9656 | 29.9998
17.7087 | 0.32943 | 60.0343 | 0 | 17.7182 | 12.4112 | 59.9946 | 24.0001 | 17.705 | 0.77459 | 60.006 | 11.9995 | 17.7063 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7251 | 18.939 | 59.9656 | 29.9998
17.7171 | 0.32943 | 60.0343 | 0 | 17.7266 | 12.4487 | 59.9945 | 24.0001 | 17.7134 | 0.77453 | 60.006 | 11.9995 | 17.7147 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7335 | 18.939 | 59.9655 | 29.9998
17.7254 | 0.32958 | 60.0343 | 0 | 17.7349 | 12.4487 | 59.9944 | 24.0001 | 17.7217 | 0.77453 | 60.0059 | 11.9995 | 17.723 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7418 | 18.939 | 59.9655 | 29.9998
17.7337 | 0.32958 | 60.0343 | 0 | 17.7432 | 12.4549 | 59.9943 | 24.0001 | 17.73 | 0.77429 | 60.0059 | 11.9995 | 17.7313 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7501 | 18.9391 | 59.9655 | 29.9998
17.7421 | 0.32958 | 60.0342 | 0 | 17.7516 | 12.4549 | 59.9942 | 24.0001 | 17.7384 | 0.77429 | 60.0059 | 11.9995 | 17.7396 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7585 | 18.9391 | 59.9655 | 29.9998
17.7504 | 0.32958 | 60.0342 | 0 | 17.7599 | 12.455 | 59.9941 | 24.0001 | 17.7467 | 0.77429 | 60.0059 | 11.9995 | 17.7479 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7668 | 18.9371 | 59.9655 | 29.9998
17.7587 | 0.32958 | 60.0342 | 0 | 17.7682 | 12.455 | 59.994 | 24.0001 | 17.755 | 0.77429 | 60.0059 | 11.9995 | 17.7563 | 12.9823 | 60.0483 | 24.0001 | 17.7751 | 18.9371 | 59.9655 | 29.9998
17.767 | 0.32958 | 60.0342 | 0 | 17.7766 | 12.4554 | 59.9939 | 24.0001 | 17.7634 | 0.7743 | 60.0059 | 11.9995 | 17.7646 | 12.9823 | 60.0484 | 24.0001 | 17.7836 | 18.9366 | 59.9654 | 29.9998
17.7754 | 0.32958 | 60.0342 | 0 | 17.7849 | 12.4554 | 59.9938 | 24.0001 | 17.7717 | 0.7743 | 60.0058 | 11.9995 | 17.7729 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.7919 | 18.9366 | 59.9654 | 29.9998
17.7837 | 0.32958 | 60.0342 | 0 | 17.7933 | 12.4556 | 59.9937 | 24.0001 | 17.78 | 0.77442 | 60.0058 | 11.9995 | 17.7812 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8002 | 18.9366 | 59.9654 | 29.9998
17.792 | 0.32958 | 60.0341 | 0 | 17.8016 | 12.4556 | 59.9936 | 24.0001 | 17.7884 | 0.77442 | 60.0058 | 11.9995 | 17.7896 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8085 | 18.9366 | 59.9654 | 29.9998
17.8004 | 0.32958 | 60.0341 | 0 | 17.8099 | 12.4558 | 59.9935 | 24.0001 | 17.7967 | 0.77442 | 60.0058 | 11.9995 | 17.7979 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8169 | 18.9366 | 59.9654 | 29.9998
17.8087 | 0.32958 | 60.0341 | 0 | 17.8182 | 12.4558 | 59.9934 | 24.0001 | 17.805 | 0.77442 | 60.0058 | 11.9995 | 17.8062 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8252 | 18.9366 | 59.9654 | 29.9998
17.817 | 0.32958 | 60.0341 | 0 | 17.8266 | 12.4558 | 59.9933 | 24.0001 | 17.8134 | 0.77442 | 60.0058 | 11.9995 | 17.8146 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8335 | 18.9422 | 59.9653 | 29.9998
17.8253 | 0.32958 | 60.0341 | 0 | 17.8349 | 12.4558 | 59.9932 | 24.0001 | 17.8217 | 0.77442 | 60.0057 | 11.9995 | 17.8229 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8419 | 18.9422 | 59.9653 | 29.9998
17.8337 | 0.32958 | 60.0341 | 0 | 17.8433 | 12.4561 | 59.9931 | 24.0001 | 17.83 | 0.77443 | 60.0057 | 11.9995 | 17.8312 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8502 | 18.9459 | 59.9653 | 29.9998
17.842 | 0.32958 | 60.034 | 0 | 17.8516 | 12.4561 | 59.993 | 24.0001 | 17.8383 | 0.77443 | 60.0057 | 11.9995 | 17.8395 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8585 | 18.9459 | 59.9653 | 29.9998
17.8503 | 0.32958 | 60.034 | 0 | 17.8599 | 12.4561 | 59.9929 | 24.0001 | 17.8467 | 0.77406 | 60.0057 | 11.9995 | 17.8478 | 12.9824 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8669 | 18.9459 | 59.9653 | 29.9998
17.8587 | 0.32958 | 60.034 | 0 | 17.8682 | 12.4561 | 59.9928 | 24.0001 | 17.855 | 0.77406 | 60.0057 | 11.9995 | 17.8562 | 12.9808 | 60.0484 | 24.0001 | 17.8752 | 18.9459 | 59.9653 | 29.9998
17.867 | 0.32958 | 60.034 | 0 | 17.8766 | 12.4553 | 59.9927 | 24.0001 | 17.8633 | 0.77406 | 60.0057 | 11.9995 | 17.8645 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.8835 | 18.9465 | 59.9652 | 29.9998
17.8753 | 0.32958 | 60.034 | 0 | 17.8849 | 12.4553 | 59.9926 | 24.0001 | 17.8717 | 0.77406 | 60.0056 | 11.9995 | 17.8729 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.8918 | 18.9465 | 59.9652 | 29.9998
17.8836 | 0.32958 | 60.034 | 0 | 17.8933 | 12.4554 | 59.9925 | 24.0001 | 17.88 | 0.77406 | 60.0056 | 11.9995 | 17.8812 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9003 | 18.9465 | 59.9652 | 29.9998
17.892 | 0.32953 | 60.0339 | 0 | 17.9016 | 12.4554 | 59.9924 | 24.0001 | 17.8883 | 0.77406 | 60.0056 | 11.9995 | 17.8895 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9086 | 18.9465 | 59.9652 | 29.9998
17.9003 | 0.32953 | 60.0339 | 0 | 17.9099 | 12.508 | 59.9923 | 24.0001 | 17.8967 | 0.77407 | 60.0056 | 11.9995 | 17.8978 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9169 | 18.9462 | 59.9652 | 29.9998
17.9086 | 0.32953 | 60.0339 | 0 | 17.9183 | 12.508 | 59.9922 | 24.0001 | 17.905 | 0.77407 | 60.0056 | 11.9995 | 17.9061 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9253 | 18.9462 | 59.9652 | 29.9998
17.917 | 0.32953 | 60.0339 | 0 | 17.9266 | 12.5085 | 59.9921 | 24.0001 | 17.9133 | 0.77407 | 60.0056 | 11.9995 | 17.9145 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9336 | 18.946 | 59.9651 | 29.9998
17.9253 | 0.32953 | 60.0339 | 0 | 17.9349 | 12.5085 | 59.992 | 24.0001 | 17.9217 | 0.77407 | 60.0055 | 11.9995 | 17.9228 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9419 | 18.946 | 59.9651 | 29.9998
17.9336 | 0.32953 | 60.0339 | 0 | 17.9433 | 12.5085 | 59.9919 | 24.0001 | 17.93 | 0.77407 | 60.0055 | 11.9995 | 17.9312 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9503 | 18.946 | 59.9651 | 29.9998
17.9419 | 0.32953 | 60.0338 | 0 | 17.9516 | 12.5085 | 59.9918 | 24.0001 | 17.9383 | 0.77407 | 60.0055 | 11.9995 | 17.9395 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9586 | 18.946 | 59.9651 | 29.9998
17.9503 | 0.32953 | 60.0338 | 0 | 17.9599 | 12.508 | 59.9917 | 24.0001 | 17.9467 | 0.77407 | 60.0055 | 11.9995 | 17.9478 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9669 | 18.9455 | 59.9651 | 29.9998
17.9586 | 0.32953 | 60.0338 | 0 | 17.9683 | 12.508 | 59.9916 | 24.0001 | 17.955 | 0.77407 | 60.0055 | 11.9995 | 17.9561 | 12.9808 | 60.0485 | 24.0001 | 17.9752 | 18.9455 | 59.9651 | 29.9998
17.9669 | 0.32953 | 60.0338 | 0 | 17.9766 | 12.508 | 59.9915 | 24.0001 | 17.9633 | 0.77407 | 60.0055 | 11.9995 | 17.9644 | 12.9808 | 60.0486 | 24.0001 | 17.9836 | 18.9452 | 59.965 | 29.9998
17.9753 | 0.32953 | 60.0338 | 0 | 17.9849 | 12.508 | 59.9914 | 24.0001 | 17.9716 | 0.77407 | 60.0054 | 11.9995 | 17.9728 | 12.9797 | 60.0486 | 24.0001 | 17.9919 | 18.9452 | 59.965 | 29.9998
17.9836 | 0.32953 | 60.0338 | 0 | 17.9933 | 12.5084 | 59.9913 | 24.0001 | 17.98 | 0.77407 | 60.0054 | 11.9995 | 17.9811 | 12.9797 | 60.0486 | 24.0001 | 18.0002 | 18.9447 | 59.965 | 29.9998
17.9919 | 0.32953 | 60.0337 | 0 | 18.0016 | 12.5084 | 59.9912 | 24.0001 | 17.9883 | 0.77407 | 60.0054 | 11.9995 | 17.9894 | 12.9797 | 60.0486 | 24.0001 | 18.0087 | 18.9447 | 59.965 | 29.9998
18.0002 | 0.32953 | 60.0337 | 0 | 18.0099 | 12.5087 | 59.9911 | 24.0001 | 17.9967 | 0.77364 | 60.0054 | 11.9995 | 17.9977 | 12.9797 | 60.0486 | 24.0001 | 18.017 | 18.9447 | 59.9651 | 29.9998
18.0086 | 0.32953 | 60.0337 | 0 | 18.0183 | 12.5087 | 59.991 | 24.0001 | 18.005 | 0.77364 | 60.0054 | 11.9995 | 18.0061 | 13.0803 | 60.0486 | 24.0001 | 18.0253 | 18.9447 | 59.9651 | 29.9998
18.0169 | 0.32953 | 60.0337 | 0 | 18.0266 | 12.5089 | 59.9909 | 24.0001 | 18.0133 | 0.77385 | 60.0054 | 11.9995 | 18.0144 | 13.0803 | 60.0486 | 24.0001 | 18.0337 | 18.9458 | 59.9652 | 29.9998
18.0252 | 0.32953 | 60.0337 | 0 | 18.0349 | 12.5089 | 59.9908 | 24.0001 | 18.0217 | 0.77385 | 60.0053 | 11.9995 | 18.0227 | 13.0803 | 60.0486 | 24.0001 | 18.042 | 18.9458 | 59.9652 | 29.9998
18.0336 | 0.32953 | 60.0337 | 0 | 18.0433 | 12.5089 | 59.9907 | 24.0001 | 18.03 | 0.77385 | 60.0053 | 11.9995 | 18.0311 | 13.0803 | 60.0486 | 24.0001 | 18.0503 | 18.9455 | 59.9652 | 29.9998
18.0419 | 0.32924 | 60.0336 | 0 | 18.0516 | 12.5089 | 59.9906 | 24.0001 | 18.0383 | 0.77385 | 60.0053 | 11.9995 | 18.0394 | 13.0803 | 60.0486 | 24.0001 | 18.0586 | 18.9455 | 59.9653 | 29.9998
18.0502 | 0.32924 | 60.0336 | 0 | 18.0599 | 12.5094 | 59.9905 | 24.0001 | 18.0467 | 0.77385 | 60.0053 | 11.9995 | 18.0477 | 13.0803 | 60.0486 | 24.0001 | 18.067 | 18.9455 | 59.9653 | 29.9998
18.0585 | 0.32925 | 60.0336 | 0 | 18.0683 | 12.5094 | 59.9904 | 24.0001 | 18.055 | 0.77385 | 60.0053 | 11.9995 | 18.056 | 13.081 | 60.0486 | 24.0001 | 18.0753 | 18.9455 | 59.9654 | 29.9998
18.0669 | 0.32925 | 60.0336 | 0 | 18.0766 | 12.5077 | 59.9903 | 24.0001 | 18.0633 | 0.77385 | 60.0053 | 11.9995 | 18.0644 | 13.081 | 60.0487 | 24.0001 | 18.0836 | 18.9439 | 59.9654 | 29.9998
18.0752 | 0.32925 | 60.0336 | 0 | 18.0849 | 12.5077 | 59.9902 | 24.0001 | 18.0717 | 0.77385 | 60.0052 | 11.9995 | 18.0727 | 13.1822 | 60.0487 | 24.0001 | 18.092 | 18.9439 | 59.9654 | 29.9998
18.0835 | 0.32925 | 60.0336 | 0 | 18.0933 | 12.5062 | 59.9901 | 24.0001 | 18.08 | 0.7738 | 60.0052 | 11.9995 | 18.081 | 13.1822 | 60.0487 | 24.0001 | 18.1003 | 18.9988 | 59.9655 | 29.9998
18.0919 | 0.32925 | 60.0335 | 0 | 18.1016 | 12.5062 | 59.99 | 24.0001 | 18.0883 | 0.7738 | 60.0052 | 11.9995 | 18.0894 | 13.1822 | 60.0487 | 24.0001 | 18.1086 | 18.9988 | 59.9655 | 29.9998
18.1002 | 0.32925 | 60.0335 | 0 | 18.1099 | 12.5062 | 59.9899 | 24.0001 | 18.0966 | 0.7738 | 60.0052 | 11.9995 | 18.0977 | 13.1822 | 60.0487 | 24.0001 | 18.1171 | 18.9944 | 59.9656 | 29.9998
18.1085 | 0.32925 | 60.0335 | 0 | 18.1183 | 12.5062 | 59.9899 | 24.0001 | 18.105 | 0.7738 | 60.0052 | 11.9995 | 18.106 | 13.1822 | 60.0487 | 24.0001 | 18.1254 | 18.9944 | 59.9656 | 29.9998
18.1168 | 0.32925 | 60.0335 | 0 | 18.1266 | 12.5053 | 59.9898 | 24.0001 | 18.1133 | 0.7738 | 60.0052 | 11.9995 | 18.1143 | 13.1822 | 60.0487 | 24.0001 | 18.1337 | 18.9944 | 59.9657 | 29.9998
18.1252 | 0.32925 | 60.0335 | 0 | 18.1349 | 12.5053 | 59.9897 | 24.0001 | 18.1216 | 0.7738 | 60.0051 | 11.9995 | 18.1227 | 13.1824 | 60.0487 | 24.0001 | 18.142 | 18.9944 | 59.9657 | 29.9998
18.1335 | 0.32925 | 60.0335 | 0 | 18.1433 | 12.5053 | 59.9897 | 24.0001 | 18.13 | 0.7738 | 60.0051 | 11.9995 | 18.131 | 13.1824 | 60.0487 | 24.0001 | 18.1504 | 18.9944 | 59.9657 | 29.9998
18.1418 | 0.32925 | 60.0334 | 0 | 18.1516 | 12.5053 | 59.9896 | 24.0001 | 18.1383 | 0.7738 | 60.0051 | 11.9995 | 18.1393 | 13.1824 | 60.0487 | 24.0001 | 18.1587 | 18.9944 | 59.9658 | 29.9998
18.1502 | 0.32925 | 60.0334 | 0 | 18.16 | 12.5055 | 59.9895 | 24.0001 | 18.1466 | 0.7738 | 60.0051 | 11.9995 | 18.1476 | 13.1824 | 60.0487 | 24.0001 | 18.167 | 18.998 | 59.9658 | 29.9998
18.1585 | 0.32925 | 60.0334 | 0 | 18.1683 | 12.5055 | 59.9895 | 24.0001 | 18.155 | 0.7738 | 60.0051 | 11.9995 | 18.1559 | 13.1857 | 60.0487 | 24.0001 | 18.1754 | 18.998 | 59.9659 | 29.9998
18.1668 | 0.32925 | 60.0334 | 0 | 18.1766 | 12.5058 | 59.9894 | 24.0001 | 18.1633 | 0.7738 | 60.0051 | 11.9995 | 18.1643 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.1837 | 18.998 | 59.9659 | 29.9998
18.1751 | 0.329 | 60.0334 | 0 | 18.185 | 12.5058 | 59.9893 | 24.0001 | 18.1716 | 0.7738 | 60.005 | 11.9995 | 18.1726 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.192 | 18.998 | 59.9659 | 29.9998
18.1835 | 0.329 | 60.0334 | 0 | 18.1933 | 12.5056 | 59.9893 | 24.0001 | 18.18 | 0.77358 | 60.005 | 11.9995 | 18.181 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2004 | 19.0005 | 59.966 | 29.9998
18.1918 | 0.32914 | 60.0333 | 0 | 18.2016 | 12.5056 | 59.9892 | 24.0001 | 18.1883 | 0.77358 | 60.005 | 11.9995 | 18.1893 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2087 | 19.0005 | 59.966 | 29.9998
18.2001 | 0.32914 | 60.0333 | 0 | 18.21 | 12.5042 | 59.9891 | 24.0001 | 18.1967 | 0.77369 | 60.005 | 11.9995 | 18.1976 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.217 | 19.0047 | 59.9661 | 29.9998
18.2085 | 0.32914 | 60.0333 | 0 | 18.2183 | 12.5042 | 59.9891 | 24.0001 | 18.205 | 0.77369 | 60.005 | 11.9995 | 18.2059 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2253 | 19.0047 | 59.9661 | 29.9998
18.2168 | 0.32914 | 60.0333 | 0 | 18.2266 | 12.5025 | 59.989 | 24.0001 | 18.2133 | 0.77369 | 60.005 | 11.9995 | 18.2142 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2338 | 19.067 | 59.9662 | 29.9998
18.2251 | 0.32914 | 60.0333 | 0 | 18.235 | 12.5025 | 59.9889 | 24.0001 | 18.2216 | 0.77369 | 60.0049 | 11.9995 | 18.2226 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2421 | 19.067 | 59.9662 | 29.9998
18.2334 | 0.32914 | 60.0333 | 0 | 18.2433 | 12.5025 | 59.9889 | 24.0001 | 18.23 | 0.77369 | 60.0049 | 11.9995 | 18.2309 | 13.1857 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2504 | 19.067 | 59.9662 | 29.9998
18.2418 | 0.32914 | 60.0332 | 0 | 18.2516 | 12.5025 | 59.9888 | 24.0001 | 18.2383 | 0.77369 | 60.0049 | 11.9995 | 18.2393 | 13.1864 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2588 | 19.067 | 59.9663 | 29.9998
18.2501 | 0.32914 | 60.0332 | 0 | 18.26 | 12.5042 | 59.9887 | 24.0001 | 18.2466 | 0.77377 | 60.0049 | 11.9995 | 18.2476 | 13.1864 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2671 | 19.0697 | 59.9663 | 29.9998
18.2584 | 0.32914 | 60.0332 | 0 | 18.2683 | 12.5042 | 59.9887 | 24.0001 | 18.255 | 0.77377 | 60.0049 | 11.9995 | 18.2559 | 13.1864 | 60.0488 | 24.0001 | 18.2754 | 19.0697 | 59.9664 | 29.9998
18.2668 | 0.32914 | 60.0332 | 0 | 18.2766 | 12.5046 | 59.9886 | 24.0001 | 18.2633 | 0.77377 | 60.0049 | 11.9995 | 18.2642 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.2838 | 19.1437 | 59.9664 | 29.9998
18.2751 | 0.32914 | 60.0332 | 0 | 18.285 | 12.5046 | 59.9885 | 24.0001 | 18.2716 | 0.77377 | 60.0048 | 11.9995 | 18.2725 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.2921 | 19.1437 | 59.9664 | 29.9998
18.2834 | 0.32914 | 60.0332 | 0 | 18.2933 | 12.5046 | 59.9885 | 24.0001 | 18.28 | 0.77377 | 60.0048 | 11.9995 | 18.2809 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3004 | 19.1438 | 59.9665 | 29.9998
18.2917 | 0.32914 | 60.0331 | 0 | 18.3016 | 12.5046 | 59.9884 | 24.0001 | 18.2883 | 0.77377 | 60.0048 | 11.9995 | 18.2892 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3087 | 19.1438 | 59.9665 | 29.9998
18.3001 | 0.32914 | 60.0331 | 0 | 18.31 | 12.5046 | 59.9883 | 24.0001 | 18.2966 | 0.77377 | 60.0048 | 11.9995 | 18.2975 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3171 | 19.1423 | 59.9666 | 29.9998
18.3084 | 0.32881 | 60.0331 | 0 | 18.3183 | 12.5046 | 59.9883 | 24.0001 | 18.305 | 0.77377 | 60.0048 | 11.9995 | 18.3058 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3254 | 19.1423 | 59.9666 | 29.9998
18.3167 | 0.32881 | 60.0331 | 0 | 18.3266 | 12.5067 | 59.9882 | 24.0001 | 18.3133 | 0.77377 | 60.0048 | 11.9995 | 18.3142 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3337 | 19.1423 | 59.9667 | 29.9998
18.3251 | 0.32902 | 60.0331 | 0 | 18.335 | 12.5067 | 59.9881 | 24.0001 | 18.3216 | 0.77377 | 60.0047 | 11.9995 | 18.3225 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3422 | 19.1423 | 59.9667 | 29.9998
18.3334 | 0.32902 | 60.0331 | 0 | 18.3433 | 12.5067 | 59.9881 | 24.0001 | 18.33 | 0.77377 | 60.0047 | 11.9995 | 18.3308 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3505 | 19.1423 | 59.9667 | 29.9998
18.3417 | 0.32902 | 60.033 | 0 | 18.3516 | 12.5067 | 59.988 | 24.0001 | 18.3383 | 0.77377 | 60.0047 | 11.9995 | 18.3392 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3588 | 19.1423 | 59.9668 | 29.9998
18.35 | 0.32902 | 60.033 | 0 | 18.36 | 12.5067 | 59.9879 | 24.0001 | 18.3466 | 0.77422 | 60.0047 | 11.9995 | 18.3475 | 13.1864 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3672 | 19.1422 | 59.9668 | 29.9998
18.3584 | 0.32902 | 60.033 | 0 | 18.3683 | 12.5067 | 59.9879 | 24.0001 | 18.3549 | 0.77422 | 60.0047 | 11.9995 | 18.3558 | 13.1841 | 60.0489 | 24.0001 | 18.3755 | 19.1422 | 59.9669 | 29.9998
18.3667 | 0.32902 | 60.033 | 0 | 18.3766 | 12.5056 | 59.9878 | 24.0001 | 18.3633 | 0.77388 | 60.0047 | 11.9995 | 18.3641 | 13.1841 | 60.049 | 24.0001 | 18.3838 | 19.1422 | 59.9669 | 29.9998
18.375 | 0.32902 | 60.033 | 0 | 18.385 | 12.5056 | 59.9877 | 24.0001 | 18.3716 | 0.77388 | 60.0046 | 11.9995 | 18.3725 | 13.1841 | 60.049 | 24.0001 | 18.3921 | 19.1422 | 59.9669 | 29.9998
18.3834 | 0.32902 | 60.033 | 0 | 18.3933 | 12.5056 | 59.9877 | 24.0001 | 18.38 | 0.77388 | 60.0046 | 11.9995 | 18.3808 | 13.1841 | 60.049 | 24.0001 | 18.4005 | 19.1422 | 59.967 | 29.9998
18.3917 | 0.32902 | 60.0331 | 0 | 18.4016 | 12.5056 | 59.9876 | 24.0001 | 18.3883 | 0.77388 | 60.0046 | 11.9995 | 18.3891 | 13.1826 | 60.049 | 24.0001 | 18.4088 | 19.1422 | 59.967 | 29.9998
18.4 | 0.32902 | 60.0331 | 0 | 18.41 | 12.5056 | 59.9875 | 24.0001 | 18.3966 | 0.77388 | 60.0046 | 11.9995 | 18.3975 | 13.1826 | 60.049 | 24.0001 | 18.4171 | 19.1422 | 59.9671 | 29.9998
18.4083 | 0.32902 | 60.0331 | 0 | 18.4183 | 12.5056 | 59.9875 | 24.0001 | 18.405 | 0.77388 | 60.0046 | 11.9995 | 18.4058 | 13.1826 | 60.049 | 24.0001 | 18.4255 | 19.1422 | 59.9671 | 29.9998
18.4167 | 0.32902 | 60.0331 | 0 | 18.4266 | 12.5067 | 59.9874 | 24.0001 | 18.4133 | 0.77389 | 60.0046 | 11.9995 | 18.4141 | 13.1826 | 60.049 | 24.0001 | 18.4338 | 19.1422 | 59.9672 | 29.9998
18.425 | 0.32902 | 60.0331 | 0 | 18.435 | 12.5067 | 59.9873 | 24.0001 | 18.4216 | 0.77389 | 60.0045 | 11.9995 | 18.4224 | 13.1826 | 60.0491 | 24.0001 | 18.4421 | 19.1422 | 59.9672 | 29.9998
18.4333 | 0.32902 | 60.0331 | 0 | 18.4433 | 12.5671 | 59.9873 | 24.0001 | 18.43 | 0.77389 | 60.0045 | 11.9995 | 18.4308 | 13.1826 | 60.0491 | 24.0001 | 18.4506 | 19.1437 | 59.9672 | 29.9998
18.4417 | 0.3288 | 60.0332 | 0 | 18.4517 | 12.5671 | 59.9872 | 24.0001 | 18.4383 | 0.77389 | 60.0045 | 11.9995 | 18.4391 | 13.1826 | 60.0491 | 24.0001 | 18.4589 | 19.1437 | 59.9673 | 29.9998
18.45 | 0.3288 | 60.0332 | 0 | 18.46 | 12.5671 | 59.9871 | 24.0001 | 18.4466 | 0.77389 | 60.0045 | 11.9995 | 18.4474 | 13.1826 | 60.0492 | 24.0001 | 18.4672 | 19.1437 | 59.9673 | 29.9998
18.4583 | 0.32888 | 60.0332 | 0 | 18.4683 | 12.5671 | 59.9871 | 24.0001 | 18.455 | 0.77389 | 60.0045 | 11.9995 | 18.4557 | 13.1826 | 60.0492 | 24.0001 | 18.4755 | 19.1437 | 59.9674 | 29.9998
18.4666 | 0.32888 | 60.0332 | 0 | 18.4766 | 12.6308 | 59.987 | 24.0001 | 18.4633 | 0.77389 | 60.0045 | 11.9995 | 18.4641 | 13.1826 | 60.0492 | 24.0001 | 18.4839 | 19.1437 | 59.9674 | 29.9998
18.475 | 0.32888 | 60.0332 | 0 | 18.485 | 12.6308 | 59.9869 | 24.0001 | 18.4716 | 0.77389 | 60.0044 | 11.9995 | 18.4724 | 13.1826 | 60.0493 | 24.0001 | 18.4922 | 19.1437 | 59.9674 | 29.9998
18.4833 | 0.32888 | 60.0332 | 0 | 18.4933 | 12.6308 | 59.9869 | 24.0001 | 18.4799 | 0.90155 | 60.0044 | 11.9995 | 18.4807 | 13.1826 | 60.0493 | 24.0001 | 18.5005 | 19.1437 | 59.9675 | 29.9998
18.4916 | 0.32888 | 60.0333 | 0 | 18.5017 | 12.6308 | 59.9868 | 24.0001 | 18.4883 | 0.90155 | 60.0044 | 11.9995 | 18.4891 | 13.1826 | 60.0493 | 24.0001 | 18.5089 | 19.1437 | 59.9675 | 29.9998
18.5 | 0.32888 | 60.0333 | 0 | 18.51 | 12.6308 | 59.9867 | 24.0001 | 18.4966 | 0.90155 | 60.0044 | 11.9995 | 18.4974 | 13.1826 | 60.0494 | 24.0001 | 18.5172 | 19.1411 | 59.9676 | 29.9998
18.5083 | 0.32888 | 60.0333 | 0 | 18.5183 | 12.6308 | 59.9867 | 24.0001 | 18.5049 | 0.90155 | 60.0044 | 11.9995 | 18.5057 | 13.1826 | 60.0494 | 24.0001 | 18.5255 | 19.1411 | 59.9676 | 29.9998
18.5166 | 0.32888 | 60.0333 | 0 | 18.5266 | 12.6281 | 59.9866 | 24.0001 | 18.5133 | 0.90155 | 60.0044 | 11.9995 | 18.514 | 13.1826 | 60.0494 | 24.0001 | 18.5339 | 19.1411 | 59.9677 | 29.9998
18.5249 | 0.32888 | 60.0333 | 0 | 18.535 | 12.6281 | 59.9865 | 24.0001 | 18.5216 | 0.90155 | 60.0043 | 11.9995 | 18.5223 | 13.1858 | 60.0495 | 24.0001 | 18.5422 | 19.1411 | 59.9677 | 29.9998
18.5333 | 0.32888 | 60.0333 | 0 | 18.5433 | 12.6281 | 59.9865 | 24.0001 | 18.5299 | 0.90155 | 60.0043 | 11.9995 | 18.5307 | 13.1858 | 60.0495 | 24.0001 | 18.5505 | 19.1411 | 59.9677 | 29.9998
18.5416 | 0.32888 | 60.0334 | 0 | 18.5517 | 12.6281 | 59.9864 | 24.0001 | 18.5383 | 0.90155 | 60.0043 | 11.9995 | 18.539 | 13.1858 | 60.0495 | 24.0001 | 18.5588 | 19.1411 | 59.9678 | 29.9998
18.5499 | 0.32888 | 60.0334 | 0 | 18.56 | 12.6281 | 59.9863 | 24.0001 | 18.5466 | 1.0331 | 60.0043 | 11.9995 | 18.5474 | 13.1858 | 60.0496 | 24.0001 | 18.5673 | 19.1411 | 59.9678 | 29.9998
18.5583 | 0.32863 | 60.0334 | 0 | 18.5683 | 12.6281 | 59.9863 | 24.0001 | 18.5549 | 1.0331 | 60.0043 | 11.9995 | 18.5557 | 13.1865 | 60.0496 | 24.0001 | 18.5756 | 19.1411 | 59.9679 | 29.9998
18.5666 | 0.32863 | 60.0334 | 0 | 18.5767 | 12.6612 | 59.9862 | 24.0001 | 18.5633 | 1.0331 | 60.0043 | 11.9995 | 18.564 | 13.1865 | 60.0496 | 24.0001 | 18.5839 | 19.141 | 59.9679 | 29.9998
18.5749 | 0.32863 | 60.0334 | 0 | 18.585 | 12.6612 | 59.9861 | 24.0001 | 18.5716 | 1.0331 | 60.0042 | 11.9995 | 18.5723 | 13.1865 | 60.0497 | 24.0001 | 18.5923 | 19.141 | 59.9679 | 29.9998
18.5832 | 0.32863 | 60.0334 | 0 | 18.5933 | 12.6612 | 59.9861 | 24.0001 | 18.58 | 1.0331 | 60.0042 | 11.9995 | 18.5806 | 13.1865 | 60.0497 | 24.0001 | 18.6006 | 19.141 | 59.968 | 29.9998
18.5916 | 0.32884 | 60.0335 | 0 | 18.6017 | 12.6612 | 59.986 | 24.0001 | 18.5883 | 1.0331 | 60.0042 | 11.9995 | 18.589 | 13.1865 | 60.0497 | 24.0001 | 18.6089 | 19.141 | 59.968 | 29.9998
18.5999 | 0.32884 | 60.0335 | 0 | 18.61 | 12.6602 | 59.9859 | 24.0001 | 18.5966 | 1.0331 | 60.0042 | 11.9995 | 18.5973 | 13.1865 | 60.0498 | 24.0001 | 18.6173 | 19.141 | 59.9681 | 29.9998
18.6082 | 0.32884 | 60.0335 | 0 | 18.6183 | 12.6602 | 59.9859 | 24.0001 | 18.6049 | 1.0331 | 60.0042 | 11.9995 | 18.6057 | 13.1865 | 60.0498 | 24.0001 | 18.6256 | 19.141 | 59.9681 | 29.9998
18.6166 | 0.32884 | 60.0335 | 0 | 18.6267 | 12.6567 | 59.9858 | 24.0001 | 18.6133 | 1.0331 | 60.0042 | 11.9995 | 18.614 | 13.1865 | 60.0498 | 24.0001 | 18.6339 | 19.141 | 59.9682 | 29.9998
18.6249 | 0.32884 | 60.0335 | 0 | 18.635 | 12.6567 | 59.9857 | 24.0001 | 18.6216 | 1.0331 | 60.0041 | 11.9995 | 18.6223 | 13.1867 | 60.0499 | 24.0001 | 18.6422 | 19.141 | 59.9682 | 29.9998
18.6332 | 0.32884 | 60.0335 | 0 | 18.6433 | 12.6567 | 59.9857 | 24.0001 | 18.6299 | 1.0331 | 60.0041 | 11.9995 | 18.6306 | 13.1867 | 60.0499 | 24.0001 | 18.6506 | 19.1438 | 59.9682 | 29.9998
18.6415 | 0.32884 | 60.0336 | 0 | 18.6517 | 12.6567 | 59.9856 | 24.0001 | 18.6383 | 1.0331 | 60.0041 | 11.9995 | 18.6389 | 13.1867 | 60.0499 | 24.0001 | 18.6589 | 19.1438 | 59.9683 | 29.9998
18.6499 | 0.32884 | 60.0336 | 0 | 18.66 | 12.6573 | 59.9855 | 24.0001 | 18.6466 | 1.0331 | 60.0041 | 11.9995 | 18.6473 | 13.1867 | 60.05 | 24.0001 | 18.6672 | 19.1438 | 59.9683 | 29.9998
18.6582 | 0.32884 | 60.0336 | 0 | 18.6683 | 12.6573 | 59.9855 | 24.0001 | 18.6549 | 1.0331 | 60.0041 | 11.9995 | 18.6556 | 13.1867 | 60.05 | 24.0001 | 18.6757 | 19.1438 | 59.9684 | 29.9998
18.6665 | 0.32884 | 60.0336 | 0 | 18.6767 | 12.6573 | 59.9854 | 24.0001 | 18.6633 | 1.0331 | 60.0041 | 11.9995 | 18.6639 | 13.1867 | 60.05 | 24.0001 | 18.684 | 19.1438 | 59.9684 | 29.9998
18.6749 | 0.32884 | 60.0336 | 0 | 18.685 | 12.6573 | 59.9853 | 24.0001 | 18.6716 | 1.0331 | 60.004 | 11.9995 | 18.6722 | 13.1858 | 60.0501 | 24.0001 | 18.6923 | 19.1438 | 59.9684 | 29.9998
18.6832 | 0.32884 | 60.0336 | 0 | 18.6934 | 12.6573 | 59.9853 | 24.0001 | 18.6799 | 1.0331 | 60.004 | 11.9995 | 18.6805 | 13.1858 | 60.0501 | 24.0001 | 18.7007 | 19.1438 | 59.9685 | 29.9998
18.6915 | 0.32851 | 60.0337 | 0 | 18.7017 | 12.6573 | 59.9852 | 24.0001 | 18.6883 | 1.0331 | 60.004 | 11.9995 | 18.6889 | 13.1858 | 60.0501 | 24.0001 | 18.709 | 19.1438 | 59.9685 | 29.9998
18.6998 | 0.32851 | 60.0337 | 0 | 18.71 | 12.659 | 59.9851 | 24.0001 | 18.6966 | 1.1424 | 60.004 | 11.9995 | 18.6972 | 13.1858 | 60.0502 | 24.0001 | 18.7173 | 19.1438 | 59.9686 | 29.9998
18.7082 | 0.32851 | 60.0337 | 0 | 18.7183 | 12.659 | 59.9851 | 24.0001 | 18.7049 | 1.1424 | 60.004 | 11.9995 | 18.7056 | 13.2675 | 60.0502 | 24.0001 | 18.7256 | 19.1438 | 59.9686 | 29.9998
18.7165 | 0.32851 | 60.0337 | 0 | 18.7267 | 12.6598 | 59.985 | 24.0001 | 18.7133 | 1.1427 | 60.004 | 11.9995 | 18.7139 | 13.2675 | 60.0502 | 24.0001 | 18.734 | 19.1438 | 59.9687 | 29.9998
18.7248 | 0.32865 | 60.0337 | 0 | 18.735 | 12.6598 | 59.9849 | 24.0001 | 18.7216 | 1.1427 | 60.004 | 11.9995 | 18.7222 | 13.2675 | 60.0503 | 24.0001 | 18.7423 | 19.1438 | 59.9687 | 29.9998
18.7332 | 0.32865 | 60.0337 | 0 | 18.7434 | 12.6598 | 59.9849 | 24.0001 | 18.7299 | 1.1424 | 60.004 | 11.9995 | 18.7305 | 13.2675 | 60.0503 | 24.0001 | 18.7506 | 19.1423 | 59.9687 | 29.9998
18.7415 | 0.32869 | 60.0338 | 0 | 18.7517 | 12.6598 | 59.9848 | 24.0001 | 18.7383 | 1.1424 | 60.004 | 11.9995 | 18.7388 | 13.2675 | 60.0503 | 24.0001 | 18.759 | 19.1423 | 59.9688 | 29.9998
18.7498 | 0.32869 | 60.0338 | 0 | 18.76 | 12.6598 | 59.9847 | 24.0001 | 18.7466 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.7472 | 13.2675 | 60.0504 | 24.0001 | 18.7673 | 19.1423 | 59.9688 | 29.9998
18.7581 | 0.32869 | 60.0338 | 0 | 18.7684 | 12.6598 | 59.9847 | 24.0001 | 18.7549 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.7555 | 13.2675 | 60.0504 | 24.0001 | 18.7756 | 19.1423 | 59.9689 | 29.9998
18.7665 | 0.32869 | 60.0338 | 0 | 18.7767 | 12.6595 | 59.9846 | 24.0001 | 18.7633 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.7639 | 13.2675 | 60.0504 | 24.0001 | 18.7841 | 19.1423 | 59.9689 | 29.9998
18.7748 | 0.32869 | 60.0338 | 0 | 18.785 | 12.6595 | 59.9845 | 24.0001 | 18.7716 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.7722 | 13.2677 | 60.0505 | 24.0001 | 18.7924 | 19.1423 | 59.9689 | 29.9998
18.7831 | 0.32869 | 60.0338 | 0 | 18.7934 | 12.6552 | 59.9845 | 24.0001 | 18.7799 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.7805 | 13.2677 | 60.0505 | 24.0001 | 18.8007 | 19.1423 | 59.969 | 29.9998
18.7915 | 0.32869 | 60.0339 | 0 | 18.8017 | 12.6552 | 59.9844 | 24.0001 | 18.7883 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.7888 | 13.2684 | 60.0505 | 24.0001 | 18.809 | 19.1423 | 59.969 | 29.9998
18.7998 | 0.32869 | 60.0339 | 0 | 18.81 | 12.6552 | 59.9843 | 24.0001 | 18.7966 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.7971 | 13.2684 | 60.0506 | 24.0001 | 18.8174 | 19.1423 | 59.9691 | 29.9998
18.8081 | 0.32869 | 60.0339 | 0 | 18.8184 | 12.6552 | 59.9843 | 24.0001 | 18.8049 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.8055 | 13.2702 | 60.0506 | 24.0001 | 18.8257 | 19.1423 | 59.9691 | 29.9998
18.8164 | 0.32869 | 60.0339 | 0 | 18.8267 | 12.6552 | 59.9842 | 24.0001 | 18.8133 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.8138 | 13.2702 | 60.0506 | 24.0001 | 18.834 | 19.1395 | 59.9692 | 29.9998
18.8248 | 0.32848 | 60.0339 | 0 | 18.835 | 12.6552 | 59.9841 | 24.0001 | 18.8216 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.8221 | 13.2702 | 60.0507 | 24.0001 | 18.8424 | 19.1395 | 59.9692 | 29.9998
18.8331 | 0.32848 | 60.0339 | 0 | 18.8434 | 12.6552 | 59.9841 | 24.0001 | 18.8299 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.8304 | 13.2702 | 60.0507 | 24.0001 | 18.8507 | 19.1395 | 59.9692 | 29.9998
18.8414 | 0.32848 | 60.034 | 0 | 18.8517 | 12.6552 | 59.984 | 24.0001 | 18.8383 | 1.1424 | 60.0041 | 11.9995 | 18.8388 | 13.2702 | 60.0507 | 24.0001 | 18.859 | 19.1395 | 59.9693 | 29.9998
18.8498 | 0.32848 | 60.034 | 0 | 18.8601 | 12.6552 | 59.9839 | 24.0001 | 18.8466 | 1.1424 | 60.0042 | 11.9995 | 18.8471 | 13.2702 | 60.0508 | 24.0001 | 18.8674 | 19.1395 | 59.9693 | 29.9998
18.8581 | 0.32848 | 60.034 | 0 | 18.8684 | 12.6552 | 59.9839 | 24.0001 | 18.8549 | 1.1424 | 60.0042 | 11.9995 | 18.8554 | 13.2702 | 60.0508 | 24.0001 | 18.8757 | 19.1395 | 59.9694 | 29.9998
18.8664 | 0.32848 | 60.034 | 0 | 18.8767 | 12.6552 | 59.9838 | 24.0001 | 18.8633 | 1.142 | 60.0042 | 11.9995 | 18.8638 | 13.2702 | 60.0508 | 24.0001 | 18.884 | 19.1395 | 59.9694 | 29.9998
18.8747 | 0.32855 | 60.034 | 0 | 18.8851 | 12.6552 | 59.9837 | 24.0001 | 18.8716 | 1.142 | 60.0042 | 11.9995 | 18.8721 | 13.2712 | 60.0509 | 24.0001 | 18.8923 | 19.1395 | 59.9694 | 29.9998
18.8831 | 0.32855 | 60.034 | 0 | 18.8934 | 12.6552 | 59.9837 | 24.0001 | 18.8799 | 1.1422 | 60.0042 | 11.9995 | 18.8804 | 13.2712 | 60.0509 | 24.0001 | 18.9008 | 19.1395 | 59.9695 | 29.9998
18.8914 | 0.32855 | 60.0341 | 0 | 18.9017 | 12.6552 | 59.9836 | 24.0001 | 18.8882 | 1.1422 | 60.0042 | 11.9995 | 18.8887 | 13.2712 | 60.0509 | 24.0001 | 18.9091 | 19.1395 | 59.9695 | 29.9998
18.8997 | 0.32855 | 60.0341 | 0 | 18.9101 | 12.6552 | 59.9835 | 24.0001 | 18.8966 | 1.1422 | 60.0042 | 11.9995 | 18.8971 | 13.2712 | 60.051 | 24.0001 | 18.9174 | 19.1395 | 59.9696 | 29.9998
18.9081 | 0.32855 | 60.0341 | 0 | 18.9184 | 12.6552 | 59.9835 | 24.0001 | 18.9049 | 1.1422 | 60.0042 | 11.9995 | 18.9054 | 13.2701 | 60.051 | 24.0001 | 18.9258 | 19.1395 | 59.9696 | 29.9998
18.9164 | 0.32855 | 60.0341 | 0 | 18.9267 | 12.6552 | 59.9834 | 24.0001 | 18.9132 | 1.1422 | 60.0042 | 11.9995 | 18.9137 | 13.2701 | 60.051 | 24.0001 | 18.9341 | 19.1395 | 59.9697 | 29.9998
18.9247 | 0.32855 | 60.0341 | 0 | 18.9351 | 12.6552 | 59.9833 | 24.0001 | 18.9216 | 1.1422 | 60.0042 | 11.9995 | 18.9221 | 13.2701 | 60.0511 | 24.0001 | 18.9424 | 19.1395 | 59.9697 | 29.9998
18.933 | 0.32855 | 60.0341 | 0 | 18.9434 | 12.6552 | 59.9833 | 24.0001 | 18.9299 | 1.1422 | 60.0042 | 11.9995 | 18.9304 | 13.2701 | 60.0511 | 24.0001 | 18.9508 | 19.1395 | 59.9697 | 29.9998
18.9414 | 0.32855 | 60.0342 | 0 | 18.9517 | 12.6552 | 59.9832 | 24.0001 | 18.9382 | 1.1422 | 60.0042 | 11.9995 | 18.9387 | 13.2701 | 60.0511 | 24.0001 | 18.9591 | 19.1395 | 59.9698 | 29.9998
18.9497 | 0.32855 | 60.0342 | 0 | 18.9601 | 12.6552 | 59.9831 | 24.0001 | 18.9466 | 1.1422 | 60.0043 | 11.9995 | 18.947 | 13.2701 | 60.0512 | 24.0001 | 18.9674 | 19.1395 | 59.9698 | 29.9998
18.958 | 0.32855 | 60.0342 | 0 | 18.9684 | 12.6552 | 59.9831 | 24.0001 | 18.9549 | 1.1422 | 60.0043 | 11.9995 | 18.9554 | 13.2695 | 60.0512 | 24.0001 | 18.9757 | 19.1395 | 59.9699 | 29.9998
18.9664 | 0.32855 | 60.0342 | 0 | 18.9768 | 12.6533 | 59.983 | 24.0001 | 18.9633 | 1.1422 | 60.0043 | 11.9995 | 18.9637 | 13.2695 | 60.0512 | 24.0001 | 18.9841 | 19.1395 | 59.9699 | 29.9998
18.9747 | 0.32822 | 60.0342 | 0 | 18.9851 | 12.6533 | 59.9829 | 24.0001 | 18.9716 | 1.1422 | 60.0043 | 11.9995 | 18.972 | 13.2701 | 60.0513 | 24.0001 | 18.9924 | 19.1395 | 59.9699 | 29.9998
18.983 | 0.32822 | 60.0342 | 0 | 18.9934 | 12.6533 | 59.9829 | 24.0001 | 18.9799 | 1.1423 | 60.0043 | 11.9995 | 18.9803 | 13.2701 | 60.0513 | 24.0001 | 19.0007 | 19.1395 | 59.97 | 29.9998
18.9913 | 0.32822 | 60.0343 | 0 | 19.0018 | 12.6533 | 59.9828 | 24.0001 | 18.9883 | 1.1423 | 60.0043 | 11.9995 | 18.9886 | 13.2701 | 60.0513 | 24.0001 | 19.0092 | 19.1395 | 59.97 | 29.9998
18.9997 | 0.32822 | 60.0343 | 0 | 19.0101 | 12.6533 | 59.9827 | 24.0001 | 18.9966 | 1.1423 | 60.0043 | 11.9995 | 18.997 | 13.2701 | 60.0514 | 24.0001 | 19.0175 | 19.1395 | 59.97 | 29.9998
19.008 | 0.32822 | 60.0343 | 0 | 19.0184 | 12.6533 | 59.9827 | 24.0001 | 19.0049 | 1.1423 | 60.0043 | 11.9995 | 19.0053 | 13.2701 | 60.0514 | 24.0001 | 19.0258 | 19.1395 | 59.9701 | 29.9998
19.0163 | 0.32822 | 60.0343 | 0 | 19.0268 | 12.654 | 59.9826 | 24.0001 | 19.0132 | 1.1421 | 60.0043 | 11.9995 | 19.0137 | 13.2701 | 60.0514 | 24.0001 | 19.0342 | 19.1395 | 59.9701 | 29.9998
19.0247 | 0.32843 | 60.0343 | 0 | 19.0351 | 12.654 | 59.9825 | 24.0001 | 19.0216 | 1.1421 | 60.0043 | 11.9995 | 19.022 | 13.2712 | 60.0515 | 24.0001 | 19.0425 | 19.1395 | 59.9701 | 29.9998
19.033 | 0.32843 | 60.0343 | 0 | 19.0434 | 12.654 | 59.9825 | 24.0001 | 19.0299 | 1.1424 | 60.0043 | 11.9995 | 19.0303 | 13.2712 | 60.0515 | 24.0001 | 19.0508 | 19.1374 | 59.9701 | 29.9998
19.0413 | 0.32843 | 60.0344 | 0 | 19.0518 | 12.654 | 59.9824 | 24.0001 | 19.0382 | 1.1424 | 60.0043 | 11.9995 | 19.0386 | 13.2728 | 60.0515 | 24.0001 | 19.0591 | 19.1374 | 59.9702 | 29.9998
19.0496 | 0.32843 | 60.0344 | 0 | 19.0601 | 12.654 | 59.9823 | 24.0001 | 19.0466 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.0469 | 13.2728 | 60.0516 | 24.0001 | 19.0675 | 19.1346 | 59.9702 | 29.9998
19.058 | 0.32843 | 60.0344 | 0 | 19.0684 | 12.654 | 59.9823 | 24.0001 | 19.0549 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.0553 | 13.2728 | 60.0516 | 24.0001 | 19.0758 | 19.1346 | 59.9702 | 29.9998
19.0663 | 0.32843 | 60.0344 | 0 | 19.0768 | 12.6531 | 59.9822 | 24.0001 | 19.0632 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.0636 | 13.2728 | 60.0516 | 24.0001 | 19.0841 | 19.1346 | 59.9702 | 29.9998
19.0746 | 0.32843 | 60.0344 | 0 | 19.0851 | 12.6531 | 59.9821 | 24.0001 | 19.0716 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.072 | 13.2728 | 60.0517 | 24.0001 | 19.0925 | 19.1346 | 59.9703 | 29.9998
19.083 | 0.32843 | 60.0344 | 0 | 19.0935 | 12.6531 | 59.9821 | 24.0001 | 19.0799 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.0803 | 13.2728 | 60.0517 | 24.0001 | 19.1008 | 19.1346 | 59.9703 | 29.9998
19.0913 | 0.32843 | 60.0345 | 0 | 19.1018 | 12.6531 | 59.982 | 24.0001 | 19.0882 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.0886 | 13.2728 | 60.0517 | 24.0001 | 19.1091 | 19.1346 | 59.9703 | 29.9998
19.0996 | 0.32843 | 60.0345 | 0 | 19.1101 | 12.6531 | 59.9819 | 24.0001 | 19.0966 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.0969 | 13.2728 | 60.0518 | 24.0001 | 19.1176 | 19.1346 | 59.9703 | 29.9998
19.1079 | 0.32843 | 60.0345 | 0 | 19.1185 | 12.6531 | 59.9819 | 24.0001 | 19.1049 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.1052 | 13.2728 | 60.0518 | 24.0001 | 19.1259 | 19.1346 | 59.9704 | 29.9998
19.1163 | 0.32843 | 60.0345 | 0 | 19.1268 | 12.6537 | 59.9818 | 24.0001 | 19.1132 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.1136 | 13.2728 | 60.0518 | 24.0001 | 19.1342 | 19.1346 | 59.9704 | 29.9998
19.1246 | 0.32843 | 60.0345 | 0 | 19.1351 | 12.6537 | 59.9817 | 24.0001 | 19.1216 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.1219 | 13.2717 | 60.0519 | 24.0001 | 19.1425 | 19.1346 | 59.9704 | 29.9998
19.1329 | 0.32843 | 60.0345 | 0 | 19.1435 | 12.6545 | 59.9817 | 24.0001 | 19.1299 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.1302 | 13.2717 | 60.0519 | 24.0001 | 19.1509 | 19.1346 | 59.9704 | 29.9998
19.1413 | 0.32843 | 60.0346 | 0 | 19.1518 | 12.6545 | 59.9816 | 24.0001 | 19.1382 | 1.1424 | 60.0044 | 11.9995 | 19.1385 | 13.2726 | 60.0519 | 24.0001 | 19.1592 | 19.1346 | 59.9705 | 29.9998
19.1496 | 0.32843 | 60.0346 | 0 | 19.1601 | 12.6545 | 59.9815 | 24.0001 | 19.1466 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.1469 | 13.2726 | 60.052 | 24.0001 | 19.1675 | 19.1346 | 59.9705 | 29.9998
19.1579 | 0.32821 | 60.0346 | 0 | 19.1685 | 12.6545 | 59.9815 | 24.0001 | 19.1549 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.1552 | 13.2726 | 60.052 | 24.0001 | 19.1759 | 19.1346 | 59.9705 | 29.9998
19.1662 | 0.32821 | 60.0346 | 0 | 19.1768 | 12.6545 | 59.9814 | 24.0001 | 19.1632 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.1635 | 13.2726 | 60.052 | 24.0001 | 19.1842 | 19.1346 | 59.9705 | 29.9998
19.1746 | 0.32821 | 60.0346 | 0 | 19.1852 | 12.6545 | 59.9813 | 24.0001 | 19.1716 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.1718 | 13.2726 | 60.0521 | 24.0001 | 19.1925 | 19.1346 | 59.9706 | 29.9998
19.1829 | 0.32821 | 60.0346 | 0 | 19.1935 | 12.6554 | 59.9813 | 24.0001 | 19.1799 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.1802 | 13.2726 | 60.0521 | 24.0001 | 19.2009 | 19.1346 | 59.9706 | 29.9998
19.1912 | 0.32821 | 60.0347 | 0 | 19.2018 | 12.6554 | 59.9812 | 24.0001 | 19.1882 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.1885 | 13.2697 | 60.0521 | 24.0001 | 19.2092 | 19.1346 | 59.9706 | 29.9998
19.1996 | 0.32821 | 60.0347 | 0 | 19.2102 | 12.6554 | 59.9811 | 24.0001 | 19.1966 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.1968 | 13.2697 | 60.0522 | 24.0001 | 19.2175 | 19.1346 | 59.9706 | 29.9998
19.2079 | 0.32821 | 60.0347 | 0 | 19.2185 | 12.6554 | 59.9811 | 24.0001 | 19.2049 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.2051 | 13.2697 | 60.0522 | 24.0001 | 19.2258 | 19.1346 | 59.9707 | 29.9998
19.2162 | 0.32821 | 60.0347 | 0 | 19.2268 | 12.6554 | 59.981 | 24.0001 | 19.2132 | 1.1425 | 60.0045 | 11.9995 | 19.2134 | 13.2697 | 60.0522 | 24.0001 | 19.2343 | 19.1346 | 59.9707 | 29.9998
19.2246 | 0.32821 | 60.0347 | 0 | 19.2352 | 12.6554 | 59.9809 | 24.0001 | 19.2216 | 1.1425 | 60.0045 | 11.9995 | 19.2218 | 13.269 | 60.0522 | 24.0001 | 19.2426 | 19.1346 | 59.9707 | 29.9998
19.2329 | 0.32821 | 60.0347 | 0 | 19.2435 | 12.6529 | 59.9809 | 24.0001 | 19.2299 | 1.1425 | 60.0045 | 11.9995 | 19.2301 | 13.269 | 60.0523 | 24.0001 | 19.2509 | 19.1346 | 59.9707 | 29.9998
19.2412 | 0.32821 | 60.0348 | 0 | 19.2518 | 12.6529 | 59.9808 | 24.0001 | 19.2382 | 1.1425 | 60.0045 | 11.9995 | 19.2385 | 13.269 | 60.0523 | 24.0001 | 19.2593 | 19.1346 | 59.9708 | 29.9998
19.2495 | 0.32821 | 60.0348 | 0 | 19.2602 | 12.6529 | 59.9807 | 24.0001 | 19.2466 | 1.1425 | 60.0046 | 11.9995 | 19.2468 | 13.269 | 60.0524 | 24.0001 | 19.2676 | 19.1346 | 59.9708 | 29.9998
19.2579 | 0.32821 | 60.0348 | 0 | 19.2685 | 12.6529 | 59.9807 | 24.0001 | 19.2549 | 1.1425 | 60.0046 | 11.9995 | 19.2551 | 13.2706 | 60.0524 | 24.0001 | 19.2759 | 19.1346 | 59.9708 | 29.9998
19.2662 | 0.32821 | 60.0348 | 0 | 19.2768 | 12.6529 | 59.9806 | 24.0001 | 19.2632 | 1.1423 | 60.0046 | 11.9995 | 19.2634 | 13.2706 | 60.0524 | 24.0001 | 19.2843 | 19.1346 | 59.9708 | 29.9998
19.2745 | 0.3283 | 60.0348 | 0 | 19.2852 | 12.6529 | 59.9805 | 24.0001 | 19.2715 | 1.1423 | 60.0046 | 11.9995 | 19.2717 | 13.2723 | 60.0525 | 24.0001 | 19.2926 | 19.1346 | 59.9709 | 29.9998
19.2829 | 0.3283 | 60.0348 | 0 | 19.2935 | 12.6521 | 59.9805 | 24.0001 | 19.2799 | 1.1423 | 60.0046 | 11.9995 | 19.2801 | 13.2723 | 60.0525 | 24.0001 | 19.3009 | 19.1346 | 59.9709 | 29.9998
19.2912 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.3019 | 12.6521 | 59.9804 | 24.0001 | 19.2882 | 1.1423 | 60.0046 | 11.9995 | 19.2884 | 13.2723 | 60.0525 | 24.0001 | 19.3092 | 19.1346 | 59.9709 | 29.9998
19.2995 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.3102 | 12.6528 | 59.9803 | 24.0001 | 19.2965 | 1.1426 | 60.0046 | 11.9995 | 19.2967 | 13.2723 | 60.0526 | 24.0001 | 19.3176 | 19.1346 | 59.9709 | 29.9998
19.3078 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.3185 | 12.6528 | 59.9803 | 24.0001 | 19.3049 | 1.1426 | 60.0046 | 11.9995 | 19.3051 | 13.2734 | 60.0526 | 24.0001 | 19.3259 | 19.1346 | 59.971 | 29.9998
19.3162 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.3269 | 12.6525 | 59.9802 | 24.0001 | 19.3132 | 1.1426 | 60.0046 | 11.9995 | 19.3134 | 13.2734 | 60.0526 | 24.0001 | 19.3342 | 19.1346 | 59.971 | 29.9998
19.3245 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.3352 | 12.6525 | 59.9801 | 24.0001 | 19.3215 | 1.1426 | 60.0046 | 11.9995 | 19.3217 | 13.2734 | 60.0527 | 24.0001 | 19.3427 | 19.1346 | 59.971 | 29.9998
19.3328 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.3435 | 12.6525 | 59.9801 | 24.0001 | 19.3299 | 1.1426 | 60.0046 | 11.9995 | 19.33 | 13.2734 | 60.0527 | 24.0001 | 19.351 | 19.1346 | 59.971 | 29.9998
19.3412 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.3519 | 12.6525 | 59.98 | 24.0001 | 19.3382 | 1.1426 | 60.0046 | 11.9995 | 19.3383 | 13.2752 | 60.0527 | 24.0001 | 19.3593 | 19.1346 | 59.9711 | 29.9998
19.3495 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.3602 | 12.688 | 59.9799 | 24.0001 | 19.3466 | 1.1426 | 60.0047 | 11.9995 | 19.3467 | 13.2752 | 60.0527 | 24.0001 | 19.3677 | 19.1346 | 59.9711 | 29.9998
19.3578 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.3685 | 12.688 | 59.9799 | 24.0001 | 19.3549 | 1.1426 | 60.0047 | 11.9995 | 19.355 | 13.2749 | 60.0528 | 24.0001 | 19.376 | 19.1346 | 59.9711 | 29.9998
19.3661 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.3769 | 12.6878 | 59.9798 | 24.0001 | 19.3632 | 1.1426 | 60.0047 | 11.9995 | 19.3633 | 13.2749 | 60.0528 | 24.0001 | 19.3843 | 19.1346 | 59.9711 | 29.9998
19.3745 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.3852 | 12.6878 | 59.9797 | 24.0001 | 19.3716 | 1.1426 | 60.0047 | 11.9995 | 19.3716 | 13.2749 | 60.0529 | 24.0001 | 19.3926 | 19.1346 | 59.9712 | 29.9998
19.3828 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.3935 | 12.6878 | 59.9797 | 24.0001 | 19.3799 | 1.1421 | 60.0047 | 11.9995 | 19.3799 | 13.2749 | 60.0529 | 24.0001 | 19.401 | 19.1346 | 59.9712 | 29.9998
19.3911 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.4019 | 12.6878 | 59.9796 | 24.0001 | 19.3882 | 1.1421 | 60.0047 | 11.9995 | 19.3883 | 13.2758 | 60.0529 | 24.0001 | 19.4093 | 19.1346 | 59.9712 | 29.9998
19.3995 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.4102 | 12.6858 | 59.9795 | 24.0001 | 19.3965 | 1.1421 | 60.0047 | 11.9995 | 19.3966 | 13.2758 | 60.053 | 24.0001 | 19.4176 | 19.1346 | 59.9712 | 29.9998
19.4078 | 0.3283 | 60.035 | 0 | 19.4186 | 12.6858 | 59.9795 | 24.0001 | 19.4049 | 1.1421 | 60.0047 | 11.9995 | 19.405 | 13.2758 | 60.053 | 24.0001 | 19.426 | 19.1346 | 59.9713 | 29.9998
19.4161 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.4269 | 12.6858 | 59.9794 | 24.0001 | 19.4132 | 1.1423 | 60.0047 | 11.9995 | 19.4133 | 13.2758 | 60.053 | 24.0001 | 19.4343 | 19.1346 | 59.9713 | 29.9998
19.4244 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.4352 | 12.6858 | 59.9793 | 24.0001 | 19.4215 | 1.1423 | 60.0047 | 11.9995 | 19.4216 | 13.2751 | 60.053 | 24.0001 | 19.4426 | 19.1346 | 59.9713 | 29.9998
19.4328 | 0.3283 | 60.0349 | 0 | 19.4436 | 12.6861 | 59.9793 | 24.0001 | 19.4299 | 1.1423 | 60.0047 | 11.9995 | 19.4299 | 13.2751 | 60.053 | 24.0001 | 19.451 | 19.1346 | 59.9713 | 29.9998
19.4411 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.4519 | 12.6861 | 59.9792 | 24.0001 | 19.4382 | 1.1423 | 60.0047 | 11.9995 | 19.4382 | 13.275 | 60.053 | 24.0001 | 19.4594 | 19.1346 | 59.9714 | 29.9998
19.4494 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.4602 | 12.6861 | 59.9791 | 24.0001 | 19.4465 | 1.1423 | 60.0048 | 11.9995 | 19.4466 | 13.275 | 60.053 | 24.0001 | 19.4677 | 19.1346 | 59.9714 | 29.9998
19.4578 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.4686 | 12.6861 | 59.9791 | 24.0001 | 19.4549 | 1.1423 | 60.0048 | 11.9995 | 19.4549 | 13.275 | 60.053 | 24.0001 | 19.476 | 19.1346 | 59.9714 | 29.9998
19.4661 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.4769 | 12.6868 | 59.979 | 24.0001 | 19.4632 | 1.1423 | 60.0048 | 11.9995 | 19.4632 | 13.275 | 60.0529 | 24.0001 | 19.4844 | 19.1346 | 59.9714 | 29.9998
19.4744 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.4852 | 12.6868 | 59.9789 | 24.0001 | 19.4715 | 1.1423 | 60.0048 | 11.9995 | 19.4716 | 13.2712 | 60.0529 | 24.0001 | 19.4927 | 19.1346 | 59.9715 | 29.9998
19.4827 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.4936 | 12.6868 | 59.9789 | 24.0001 | 19.4799 | 1.1423 | 60.0048 | 11.9995 | 19.4799 | 13.2712 | 60.0529 | 24.0001 | 19.501 | 19.1346 | 59.9715 | 29.9998
19.4911 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.5019 | 12.6868 | 59.9788 | 24.0001 | 19.4882 | 1.1423 | 60.0048 | 11.9995 | 19.4882 | 13.2714 | 60.0529 | 24.0001 | 19.5094 | 19.1346 | 59.9715 | 29.9998
19.4994 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.5102 | 12.6888 | 59.9787 | 24.0001 | 19.4965 | 1.1423 | 60.0048 | 11.9995 | 19.4965 | 13.2714 | 60.0529 | 24.0001 | 19.5177 | 19.1346 | 59.9715 | 29.9998
19.5077 | 0.32797 | 60.0349 | 0 | 19.5186 | 12.6888 | 59.9787 | 24.0001 | 19.5049 | 1.1423 | 60.0048 | 11.9995 | 19.5049 | 13.2704 | 60.0529 | 24.0001 | 19.526 | 19.1346 | 59.9716 | 29.9998
19.5161 | 0.32797 | 60.0348 | 0 | 19.5269 | 12.6888 | 59.9786 | 24.0001 | 19.5132 | 1.1421 | 60.0048 | 11.9995 | 19.5132 | 13.2704 | 60.0529 | 24.0001 | 19.5344 | 19.1346 | 59.9716 | 29.9998
19.5244 | 0.32797 | 60.0348 | 0 | 19.5353 | 12.6888 | 59.9785 | 24.0001 | 19.5215 | 1.1421 | 60.0048 | 11.9995 | 19.5215 | 13.2704 | 60.0529 | 24.0001 | 19.5427 | 19.1346 | 59.9716 | 29.9998
19.5327 | 0.32797 | 60.0348 | 0 | 19.5436 | 12.6896 | 59.9785 | 24.0001 | 19.5299 | 1.1424 | 60.0048 | 11.9995 | 19.5298 | 13.2704 | 60.0529 | 24.0001 | 19.551 | 19.1346 | 59.9716 | 29.9998
19.541 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.5519 | 12.6896 | 59.9784 | 24.0001 | 19.5382 | 1.1424 | 60.0048 | 11.9995 | 19.5381 | 13.2704 | 60.0529 | 24.0001 | 19.5593 | 19.1346 | 59.9717 | 29.9998
19.5494 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.5603 | 12.7476 | 59.9783 | 24.0001 | 19.5465 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.5465 | 13.2704 | 60.0529 | 24.0001 | 19.5677 | 19.1346 | 59.9717 | 29.9998
19.5577 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.5686 | 12.7476 | 59.9783 | 24.0001 | 19.5549 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.5548 | 13.269 | 60.0529 | 24.0001 | 19.576 | 19.1346 | 59.9717 | 29.9998
19.566 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.5769 | 12.8091 | 59.9782 | 24.0001 | 19.5632 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.5631 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.5844 | 19.1346 | 59.9717 | 29.9998
19.5744 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.5853 | 12.8091 | 59.9781 | 24.0001 | 19.5715 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.5715 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.5928 | 19.1346 | 59.9718 | 29.9998
19.5827 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.5936 | 12.8084 | 59.9781 | 24.0001 | 19.5799 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.5798 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6011 | 19.1346 | 59.9718 | 29.9998
19.591 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.6019 | 12.8084 | 59.978 | 24.0001 | 19.5882 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.5881 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6094 | 19.1346 | 59.9718 | 29.9998
19.5993 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.6103 | 12.8096 | 59.9779 | 24.0001 | 19.5965 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.5964 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6178 | 19.1934 | 59.9718 | 29.9998
19.6077 | 0.32804 | 60.0348 | 0 | 19.6186 | 12.8096 | 59.9779 | 24.0001 | 19.6049 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.6047 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6261 | 19.1934 | 59.9719 | 29.9998
19.616 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.6269 | 12.809 | 59.9778 | 24.0001 | 19.6132 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.6131 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6344 | 19.1934 | 59.9719 | 29.9998
19.6243 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.6353 | 12.809 | 59.9777 | 24.0001 | 19.6215 | 1.1424 | 60.0049 | 11.9995 | 19.6214 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6427 | 19.1934 | 59.9719 | 29.9998
19.6327 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.6436 | 12.8104 | 59.9777 | 24.0001 | 19.6299 | 1.1423 | 60.0049 | 11.9995 | 19.6298 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6511 | 19.1934 | 59.9719 | 29.9998
19.641 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.652 | 12.8104 | 59.9776 | 24.0001 | 19.6382 | 1.1423 | 60.0049 | 11.9995 | 19.6381 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6594 | 19.1934 | 59.972 | 29.9998
19.6493 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.6603 | 12.8094 | 59.9775 | 24.0001 | 19.6465 | 1.1426 | 60.005 | 11.9995 | 19.6464 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6677 | 19.1934 | 59.972 | 29.9998
19.6576 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.6686 | 12.8094 | 59.9775 | 24.0001 | 19.6548 | 1.1426 | 60.005 | 11.9995 | 19.6547 | 13.269 | 60.0528 | 24.0001 | 19.6761 | 19.1934 | 59.972 | 29.9998
19.666 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.677 | 12.8101 | 59.9774 | 24.0001 | 19.6632 | 1.1426 | 60.005 | 11.9995 | 19.663 | 13.269 | 60.0527 | 24.0001 | 19.6844 | 19.1934 | 59.972 | 29.9998
19.6743 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.6853 | 12.8101 | 59.9773 | 24.0001 | 19.6715 | 1.1426 | 60.005 | 11.9995 | 19.6714 | 13.269 | 60.0527 | 24.0001 | 19.6927 | 19.1934 | 59.9721 | 29.9998
19.6826 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.6936 | 12.8067 | 59.9773 | 24.0001 | 19.6798 | 1.1426 | 60.005 | 11.9995 | 19.6797 | 13.269 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7012 | 19.1934 | 59.9721 | 29.9998
19.691 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.702 | 12.8067 | 59.9772 | 24.0001 | 19.6882 | 1.1426 | 60.005 | 11.9995 | 19.688 | 13.269 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7095 | 19.1934 | 59.9721 | 29.9998
19.6993 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.7103 | 12.8059 | 59.9771 | 24.0001 | 19.6965 | 1.1426 | 60.005 | 11.9995 | 19.6964 | 13.269 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7178 | 19.1934 | 59.9721 | 29.9998
19.7076 | 0.32804 | 60.0347 | 0 | 19.7187 | 12.8059 | 59.9771 | 24.0001 | 19.7048 | 1.1426 | 60.005 | 11.9995 | 19.7047 | 13.2677 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7261 | 19.1934 | 59.9722 | 29.9998
19.7159 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.727 | 12.8059 | 59.977 | 24.0001 | 19.7132 | 1.1422 | 60.0049 | 11.9995 | 19.713 | 13.2677 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7345 | 19.1934 | 59.9722 | 29.9998
19.7243 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.7353 | 12.8059 | 59.9769 | 24.0001 | 19.7215 | 1.1422 | 60.0049 | 11.9995 | 19.7213 | 13.2677 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7428 | 19.1934 | 59.9722 | 29.9998
19.7326 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.7436 | 12.8056 | 59.9769 | 24.0001 | 19.7299 | 1.1422 | 60.0049 | 11.9995 | 19.7297 | 13.2677 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7511 | 19.1934 | 59.9722 | 29.9998
19.7409 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.752 | 12.8056 | 59.9768 | 24.0001 | 19.7382 | 1.1422 | 60.0049 | 11.9995 | 19.738 | 13.2677 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7595 | 19.1934 | 59.9723 | 29.9998
19.7493 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.7603 | 12.8066 | 59.9767 | 24.0001 | 19.7465 | 1.1422 | 60.0048 | 11.9995 | 19.7463 | 13.2677 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7678 | 19.1934 | 59.9723 | 29.9998
19.7576 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.7687 | 12.8066 | 59.9767 | 24.0001 | 19.7549 | 1.1422 | 60.0048 | 11.9995 | 19.7546 | 13.2677 | 60.0527 | 24.0001 | 19.7761 | 19.1934 | 59.9723 | 29.9998
19.7659 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.777 | 12.8066 | 59.9766 | 24.0001 | 19.7632 | 1.1424 | 60.0048 | 11.9995 | 19.7629 | 13.2677 | 60.0526 | 24.0001 | 19.7845 | 19.1934 | 59.9723 | 29.9998
19.7742 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.7853 | 12.8066 | 59.9765 | 24.0001 | 19.7715 | 1.1424 | 60.0048 | 11.9995 | 19.7713 | 13.2677 | 60.0526 | 24.0001 | 19.7928 | 19.1934 | 59.9724 | 29.9998
19.7826 | 0.32804 | 60.0346 | 0 | 19.7937 | 12.806 | 59.9765 | 24.0001 | 19.7798 | 1.1424 | 60.0047 | 11.9995 | 19.7796 | 13.2677 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8011 | 19.1934 | 59.9724 | 29.9998
19.7909 | 0.32787 | 60.0346 | 0 | 19.802 | 12.806 | 59.9764 | 24.0001 | 19.7882 | 1.1424 | 60.0047 | 11.9995 | 19.788 | 13.2677 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8094 | 19.1934 | 59.9724 | 29.9998
19.7992 | 0.32787 | 60.0346 | 0 | 19.8103 | 12.806 | 59.9763 | 24.0001 | 19.7965 | 1.1424 | 60.0047 | 11.9995 | 19.7963 | 13.2677 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8179 | 19.1934 | 59.9724 | 29.9998
19.8076 | 0.32787 | 60.0346 | 0 | 19.8187 | 12.806 | 59.9763 | 24.0001 | 19.8048 | 1.1424 | 60.0047 | 11.9995 | 19.8046 | 13.2677 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8262 | 19.1934 | 59.9725 | 29.9998
19.8159 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.827 | 12.806 | 59.9762 | 24.0001 | 19.8132 | 1.1424 | 60.0046 | 11.9995 | 19.8129 | 13.2677 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8345 | 19.1934 | 59.9725 | 29.9998
19.8242 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.8354 | 12.806 | 59.9761 | 24.0001 | 19.8215 | 1.1424 | 60.0046 | 11.9995 | 19.8212 | 13.2681 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8429 | 19.1934 | 59.9725 | 29.9998
19.8325 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.8437 | 12.8066 | 59.9761 | 24.0001 | 19.8298 | 1.1422 | 60.0046 | 11.9995 | 19.8296 | 13.2681 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8512 | 19.1934 | 59.9725 | 29.9998
19.8409 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.852 | 12.8066 | 59.976 | 24.0001 | 19.8382 | 1.1422 | 60.0046 | 11.9995 | 19.8379 | 13.2681 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8595 | 19.1934 | 59.9726 | 29.9998
19.8492 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.8604 | 12.8066 | 59.9759 | 24.0001 | 19.8465 | 1.1422 | 60.0045 | 11.9995 | 19.8463 | 13.2681 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8679 | 19.1934 | 59.9726 | 29.9998
19.8575 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.8687 | 12.8066 | 59.9759 | 24.0001 | 19.8548 | 1.1422 | 60.0045 | 11.9995 | 19.8546 | 13.2681 | 60.0526 | 24.0001 | 19.8762 | 19.1934 | 59.9726 | 29.9998
19.8659 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.877 | 12.8072 | 59.9758 | 24.0001 | 19.8632 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.8629 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.8845 | 19.1934 | 59.9726 | 29.9998
19.8742 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.8854 | 12.8072 | 59.9757 | 24.0001 | 19.8715 | 1.1426 | 60.0045 | 11.9995 | 19.8712 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.8928 | 19.1934 | 59.9727 | 29.9998
19.8825 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.8937 | 12.8079 | 59.9757 | 24.0001 | 19.8798 | 1.1427 | 60.0044 | 11.9995 | 19.8795 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9012 | 19.1934 | 59.9727 | 29.9998
19.8908 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.902 | 12.8079 | 59.9756 | 24.0001 | 19.8882 | 1.1427 | 60.0044 | 11.9995 | 19.8879 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9095 | 19.1934 | 59.9727 | 29.9998
19.8992 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.9104 | 12.8771 | 59.9755 | 24.0001 | 19.8965 | 1.1427 | 60.0044 | 11.9995 | 19.8962 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9178 | 19.1934 | 59.9727 | 29.9998
19.9075 | 0.32787 | 60.0345 | 0 | 19.9187 | 12.8771 | 59.9755 | 24.0001 | 19.9048 | 1.1427 | 60.0044 | 11.9995 | 19.9045 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9263 | 19.1934 | 59.9728 | 29.9998
19.9158 | 0.32787 | 60.0344 | 0 | 19.927 | 12.8785 | 59.9754 | 24.0001 | 19.9132 | 1.1425 | 60.0043 | 11.9995 | 19.9128 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9346 | 19.1934 | 59.9728 | 29.9998
19.9242 | 0.32787 | 60.0344 | 0 | 19.9354 | 12.8785 | 59.9753 | 24.0001 | 19.9215 | 1.1425 | 60.0043 | 11.9995 | 19.9211 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9429 | 19.1934 | 59.9728 | 29.9998
19.9325 | 0.32787 | 60.0344 | 0 | 19.9437 | 12.8796 | 59.9753 | 24.0001 | 19.9298 | 1.1425 | 60.0043 | 11.9995 | 19.9295 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9513 | 19.1934 | 59.9728 | 29.9998
19.9408 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 19.952 | 12.8796 | 59.9752 | 24.0001 | 19.9382 | 1.1425 | 60.0043 | 11.9995 | 19.9378 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9596 | 19.1934 | 59.9729 | 29.9998
19.9491 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 19.9604 | 12.879 | 59.9751 | 24.0001 | 19.9465 | 1.1426 | 60.0042 | 11.9995 | 19.9462 | 13.2681 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9679 | 19.1934 | 59.9729 | 29.9998
19.9575 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 19.9687 | 12.879 | 59.9751 | 24.0001 | 19.9548 | 1.1426 | 60.0042 | 11.9995 | 19.9545 | 13.3557 | 60.0525 | 24.0001 | 19.9762 | 19.1934 | 59.9729 | 29.9998
19.9658 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 19.9771 | 12.8774 | 59.975 | 24.0001 | 19.9632 | 1.1426 | 60.0042 | 11.9995 | 19.9628 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 19.9846 | 19.1945 | 59.9729 | 29.9998
19.9741 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 19.9854 | 12.8774 | 59.9749 | 24.0001 | 19.9715 | 1.1426 | 60.0042 | 11.9995 | 19.9711 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 19.9929 | 19.1945 | 59.973 | 29.9998
19.9825 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 19.9937 | 12.8773 | 59.9749 | 24.0001 | 19.9798 | 1.1426 | 60.0041 | 11.9995 | 19.9794 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 20.0012 | 19.1945 | 59.973 | 29.9998
19.9908 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 20.0021 | 12.8773 | 59.9748 | 24.0001 | 19.9882 | 1.1426 | 60.0041 | 11.9995 | 19.9878 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 20.0096 | 19.1945 | 59.973 | 29.9998
19.9991 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 20.0104 | 12.8773 | 59.9747 | 24.0001 | 19.9965 | 1.1423 | 60.0041 | 11.9995 | 19.9961 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 20.0179 | 19.1945 | 59.973 | 29.9998
20.0074 | 0.32801 | 60.0344 | 0 | 20.0187 | 12.8773 | 59.9747 | 24.0001 | 20.0048 | 1.1423 | 60.0041 | 11.9995 | 20.0044 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 20.0262 | 19.1945 | 59.973 | 29.9998
20.0158 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0271 | 12.8783 | 59.9746 | 24.0001 | 20.0132 | 1.1423 | 60.004 | 11.9995 | 20.0128 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 20.0347 | 19.1945 | 59.973 | 29.9998
20.0241 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0354 | 12.8783 | 59.9745 | 24.0001 | 20.0215 | 1.1423 | 60.004 | 11.9995 | 20.0211 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 20.043 | 19.1945 | 59.973 | 29.9998
20.0324 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0438 | 12.8777 | 59.9745 | 24.0001 | 20.0298 | 1.1424 | 60.004 | 11.9995 | 20.0294 | 13.3557 | 60.0524 | 24.0001 | 20.0513 | 19.1945 | 59.973 | 29.9998
20.0408 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0521 | 12.8777 | 59.9744 | 24.0001 | 20.0381 | 1.1424 | 60.004 | 11.9995 | 20.0377 | 13.3527 | 60.0524 | 24.0001 | 20.0596 | 19.1945 | 59.9731 | 29.9998
20.0491 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0604 | 12.8777 | 59.9743 | 24.0001 | 20.0465 | 1.1423 | 60.0039 | 11.9995 | 20.0461 | 13.3527 | 60.0524 | 24.0001 | 20.068 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.0574 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0688 | 12.8777 | 59.9743 | 24.0001 | 20.0548 | 1.1423 | 60.0039 | 11.9995 | 20.0544 | 13.3527 | 60.0524 | 24.0001 | 20.0763 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.0657 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0771 | 12.8773 | 59.9742 | 24.0001 | 20.0631 | 1.1423 | 60.0039 | 11.9995 | 20.0627 | 13.3527 | 60.0523 | 24.0001 | 20.0846 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.0741 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0854 | 12.8773 | 59.9741 | 24.0001 | 20.0715 | 1.1423 | 60.0039 | 11.9995 | 20.071 | 13.3527 | 60.0523 | 24.0001 | 20.093 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.0824 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.0938 | 12.8745 | 59.9741 | 24.0001 | 20.0798 | 1.142 | 60.0038 | 11.9995 | 20.0793 | 13.3527 | 60.0523 | 24.0001 | 20.1013 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.0907 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.1021 | 12.8745 | 59.974 | 24.0001 | 20.0881 | 1.142 | 60.0038 | 11.9995 | 20.0877 | 13.3527 | 60.0523 | 24.0001 | 20.1096 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.0991 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.1104 | 12.8745 | 59.974 | 24.0001 | 20.0965 | 1.142 | 60.0038 | 11.9995 | 20.096 | 13.3527 | 60.0523 | 24.0001 | 20.118 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.1074 | 0.32801 | 60.0343 | 0 | 20.1188 | 12.8745 | 59.974 | 24.0001 | 20.1048 | 1.142 | 60.0038 | 11.9995 | 20.1043 | 13.3527 | 60.0523 | 24.0001 | 20.1263 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.1157 | 0.32801 | 60.0342 | 0 | 20.1271 | 12.9312 | 59.9739 | 24.0001 | 20.1132 | 1.142 | 60.0037 | 11.9995 | 20.1127 | 13.3527 | 60.0523 | 24.0001 | 20.1346 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.124 | 0.32801 | 60.0342 | 0 | 20.1354 | 12.9312 | 59.9739 | 24.0001 | 20.1215 | 1.142 | 60.0037 | 11.9995 | 20.121 | 13.352 | 60.0523 | 24.0001 | 20.1429 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.1324 | 0.32801 | 60.0342 | 0 | 20.1438 | 12.9312 | 59.9739 | 24.0001 | 20.1298 | 1.1423 | 60.0037 | 11.9995 | 20.1293 | 13.352 | 60.0523 | 24.0001 | 20.1514 | 19.1946 | 59.9731 | 29.9998
20.1407 | 0.32801 | 60.0342 | 0 | 20.1521 | 12.9312 | 59.9739 | 24.0001 | 20.1382 | 1.1423 | 60.0037 | 11.9995 | 20.1376 | 13.352 | 60.0523 | 24.0001 | 20.1597 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.149 | 0.32801 | 60.0342 | 0 | 20.1605 | 12.9312 | 59.9739 | 24.0001 | 20.1465 | 1.1423 | 60.0036 | 11.9995 | 20.146 | 13.352 | 60.0523 | 24.0001 | 20.168 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.1574 | 0.32801 | 60.0342 | 0 | 20.1688 | 12.9312 | 59.9739 | 24.0001 | 20.1548 | 1.1423 | 60.0036 | 11.9995 | 20.1543 | 13.3507 | 60.0523 | 24.0001 | 20.1764 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.1657 | 0.32801 | 60.0342 | 0 | 20.1771 | 12.9312 | 59.9739 | 24.0001 | 20.1631 | 1.1419 | 60.0036 | 11.9995 | 20.1626 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.1847 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.174 | 0.32771 | 60.0342 | 0 | 20.1855 | 12.9312 | 59.9738 | 24.0001 | 20.1715 | 1.1419 | 60.0036 | 11.9995 | 20.171 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.193 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.1823 | 0.32771 | 60.0342 | 0 | 20.1938 | 12.9312 | 59.9738 | 24.0001 | 20.1798 | 1.1419 | 60.0035 | 11.9995 | 20.1793 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.2014 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.1907 | 0.32771 | 60.0342 | 0 | 20.2022 | 12.9312 | 59.9738 | 24.0001 | 20.1881 | 1.1419 | 60.0035 | 11.9995 | 20.1876 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.2097 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.199 | 0.32771 | 60.0342 | 0 | 20.2105 | 12.9312 | 59.9738 | 24.0001 | 20.1965 | 1.142 | 60.0035 | 11.9995 | 20.1959 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.218 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.2073 | 0.32771 | 60.0342 | 0 | 20.2188 | 12.9312 | 59.9738 | 24.0001 | 20.2048 | 1.142 | 60.0035 | 11.9995 | 20.2042 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.2263 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.2157 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2272 | 12.9312 | 59.9737 | 24.0001 | 20.2131 | 1.142 | 60.0034 | 11.9995 | 20.2126 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.2347 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.224 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2355 | 12.9312 | 59.9737 | 24.0001 | 20.2215 | 1.142 | 60.0034 | 11.9995 | 20.2209 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.243 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.2323 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2438 | 12.9313 | 59.9737 | 24.0001 | 20.2298 | 1.1423 | 60.0034 | 11.9995 | 20.2292 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.2513 | 19.1946 | 59.9732 | 29.9998
20.2406 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2522 | 12.9313 | 59.9737 | 24.0001 | 20.2381 | 1.1423 | 60.0034 | 11.9995 | 20.2375 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.2598 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.249 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2605 | 12.9322 | 59.9737 | 24.0001 | 20.2465 | 1.1421 | 60.0033 | 11.9995 | 20.2459 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.2681 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.2573 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2689 | 12.9322 | 59.9737 | 24.0001 | 20.2548 | 1.1421 | 60.0033 | 11.9995 | 20.2542 | 13.3507 | 60.0522 | 24.0001 | 20.2764 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.2656 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2772 | 12.9322 | 59.9736 | 24.0001 | 20.2631 | 1.1421 | 60.0033 | 11.9995 | 20.2625 | 13.3507 | 60.0521 | 24.0001 | 20.2848 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.274 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2855 | 12.9322 | 59.9736 | 24.0001 | 20.2715 | 1.1421 | 60.0033 | 11.9995 | 20.2709 | 13.3507 | 60.0521 | 24.0001 | 20.2931 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.2823 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.2939 | 12.9322 | 59.9736 | 24.0001 | 20.2798 | 1.1422 | 60.0032 | 11.9995 | 20.2792 | 13.3507 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3014 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.2906 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.3022 | 12.9322 | 59.9736 | 24.0001 | 20.2881 | 1.1422 | 60.0032 | 11.9995 | 20.2875 | 13.3507 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3097 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.2989 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.3105 | 12.9322 | 59.9736 | 24.0001 | 20.2965 | 1.1422 | 60.0032 | 11.9995 | 20.2958 | 13.3507 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3181 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.3073 | 0.32771 | 60.0341 | 0 | 20.3189 | 12.9322 | 59.9736 | 24.0001 | 20.3048 | 1.1422 | 60.0032 | 11.9995 | 20.3041 | 13.3507 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3264 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.3156 | 0.32771 | 60.034 | 0 | 20.3272 | 12.9322 | 59.9735 | 24.0001 | 20.3131 | 1.1424 | 60.0031 | 11.9995 | 20.3125 | 13.3507 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3347 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.3239 | 0.32771 | 60.034 | 0 | 20.3355 | 12.9322 | 59.9735 | 24.0001 | 20.3215 | 1.1424 | 60.0031 | 11.9995 | 20.3208 | 13.3525 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3431 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.3323 | 0.32771 | 60.034 | 0 | 20.3439 | 12.9322 | 59.9735 | 24.0001 | 20.3298 | 1.1424 | 60.0031 | 11.9995 | 20.3292 | 13.3525 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3514 | 19.1946 | 59.9733 | 29.9998
20.3406 | 0.32779 | 60.034 | 0 | 20.3522 | 12.9322 | 59.9735 | 24.0001 | 20.3381 | 1.1424 | 60.0031 | 11.9995 | 20.3375 | 13.3525 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3597 | 19.1946 | 59.9734 | 29.9998
20.3489 | 0.32779 | 60.034 | 0 | 20.3606 | 12.9322 | 59.9735 | 24.0001 | 20.3465 | 1.1423 | 60.003 | 11.9995 | 20.3458 | 13.3525 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3682 | 19.1946 | 59.9734 | 29.9998
20.3572 | 0.32779 | 60.034 | 0 | 20.3689 | 12.9322 | 59.9735 | 24.0001 | 20.3548 | 1.1423 | 60.003 | 11.9995 | 20.3541 | 13.4359 | 60.0521 | 24.0001 | 20.3765 | 19.1946 | 59.9734 | 29.9998
20.3656 | 0.32779 | 60.034 | 0 | 20.3772 | 12.9322 | 59.9734 | 24.0001 | 20.3631 | 1.1421 | 60.003 | 11.9995 | 20.3624 | 13.4359 | 60.052 | 24.0001 | 20.3848 | 19.1946 | 59.9734 | 29.9998
20.3739 | 0.32779 | 60.034 | 0 | 20.3856 | 12.9322 | 59.9734 | 24.0001 | 20.3715 | 1.1421 | 60.003 | 11.9995 | 20.3708 | 13.4359 | 60.052 | 24.0001 | 20.3931 | 19.1946 | 59.9734 | 29.9998
20.3822 | 0.32779 | 60.0339 | 0 | 20.3939 | 12.9325 | 59.9734 | 24.0001 | 20.3798 | 1.1421 | 60.0029 | 11.9995 | 20.3791 | 13.4359 | 60.052 | 24.0001 | 20.4015 | 19.1999 | 59.9734 | 29.9998
20.3906 | 0.32779 | 60.0339 | 0 | 20.4022 | 12.9325 | 59.9734 | 24.0001 | 20.3881 | 1.1421 | 60.0029 | 11.9995 | 20.3875 | 13.4359 | 60.052 | 24.0001 | 20.4098 | 19.1999 | 59.9734 | 29.9998
20.3989 | 0.32779 | 60.0339 | 0 | 20.4106 | 12.9325 | 59.9734 | 24.0001 | 20.3965 | 1.1421 | 60.0029 | 11.9995 | 20.3958 | 13.4359 | 60.052 | 24.0001 | 20.4181 | 19.1999 | 59.9734 | 29.9998
20.4072 | 0.32779 | 60.0338 | 0 | 20.4189 | 12.9325 | 59.9734 | 24.0001 | 20.4048 | 1.1421 | 60.0029 | 11.9995 | 20.4041 | 13.4366 | 60.052 | 24.0001 | 20.4265 | 19.1999 | 59.9734 | 29.9998
20.4155 | 0.32779 | 60.0338 | 0 | 20.4273 | 12.9325 | 59.9733 | 24.0001 | 20.4131 | 1.1421 | 60.0028 | 11.9995 | 20.4124 | 13.4366 | 60.052 | 24.0001 | 20.4348 | 19.1999 | 59.9734 | 29.9998
20.4239 | 0.3275 | 60.0338 | 0 | 20.4356 | 12.9325 | 59.9733 | 24.0001 | 20.4214 | 1.1421 | 60.0028 | 11.9995 | 20.4207 | 13.4366 | 60.052 | 24.0001 | 20.4431 | 19.1999 | 59.9734 | 29.9998
20.4322 | 0.3275 | 60.0337 | 0 | 20.4439 | 12.9325 | 59.9733 | 24.0001 | 20.4298 | 1.1421 | 60.0028 | 11.9995 | 20.4291 | 13.4366 | 60.0519 | 24.0001 | 20.4515 | 19.1999 | 59.9734 | 29.9998
20.4405 | 0.3275 | 60.0337 | 0 | 20.4523 | 12.9325 | 59.9733 | 24.0001 | 20.4381 | 1.1421 | 60.0028 | 11.9995 | 20.4374 | 13.4362 | 60.0519 | 24.0001 | 20.4598 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.4489 | 0.3275 | 60.0337 | 0 | 20.4606 | 12.9325 | 59.9733 | 24.0001 | 20.4465 | 1.1421 | 60.0027 | 11.9995 | 20.4457 | 13.4362 | 60.0519 | 24.0001 | 20.4681 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.4572 | 0.3275 | 60.0336 | 0 | 20.469 | 12.9325 | 59.9733 | 24.0001 | 20.4548 | 1.1421 | 60.0027 | 11.9995 | 20.454 | 13.4362 | 60.0518 | 24.0001 | 20.4764 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.4655 | 0.3275 | 60.0336 | 0 | 20.4773 | 12.9325 | 59.9732 | 24.0001 | 20.4631 | 1.1421 | 60.0027 | 11.9995 | 20.4623 | 13.4362 | 60.0518 | 24.0001 | 20.4849 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.4738 | 0.3275 | 60.0336 | 0 | 20.4856 | 12.9325 | 59.9732 | 24.0001 | 20.4715 | 1.1421 | 60.0027 | 11.9995 | 20.4707 | 13.4362 | 60.0518 | 24.0001 | 20.4932 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.4822 | 0.3275 | 60.0335 | 0 | 20.494 | 12.9318 | 59.9732 | 24.0001 | 20.4798 | 1.1421 | 60.0026 | 11.9995 | 20.479 | 13.4362 | 60.0517 | 24.0001 | 20.5015 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.4905 | 0.3275 | 60.0335 | 0 | 20.5023 | 12.9318 | 59.9732 | 24.0001 | 20.4881 | 1.1421 | 60.0026 | 11.9995 | 20.4874 | 13.4362 | 60.0517 | 24.0001 | 20.5099 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.4988 | 0.3275 | 60.0335 | 0 | 20.5106 | 12.9318 | 59.9732 | 24.0001 | 20.4965 | 1.1421 | 60.0026 | 11.9995 | 20.4957 | 13.4362 | 60.0517 | 24.0001 | 20.5182 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.5072 | 0.3275 | 60.0334 | 0 | 20.519 | 12.9318 | 59.9732 | 24.0001 | 20.5048 | 1.1421 | 60.0026 | 11.9995 | 20.504 | 13.4362 | 60.0516 | 24.0001 | 20.5265 | 19.1999 | 59.9735 | 29.9998
20.5155 | 0.3275 | 60.0334 | 0 | 20.5273 | 12.9334 | 59.9731 | 24.0001 | 20.5131 | 1.1421 | 60.0025 | 11.9995 | 20.5123 | 13.4362 | 60.0516 | 24.0001 | 20.5349 | 19.2026 | 59.9735 | 29.9998
20.5238 | 0.3275 | 60.0334 | 0 | 20.5357 | 12.9334 | 59.9731 | 24.0001 | 20.5215 | 1.1421 | 60.0025 | 11.9995 | 20.5206 | 13.436 | 60.0516 | 24.0001 | 20.5432 | 19.2026 | 59.9735 | 29.9998
20.5321 | 0.3275 | 60.0333 | 0 | 20.544 | 12.9334 | 59.9731 | 24.0001 | 20.5298 | 1.1421 | 60.0025 | 11.9995 | 20.529 | 13.436 | 60.0515 | 24.0001 | 20.5515 | 19.2026 | 59.9735 | 29.9998
20.5405 | 0.32764 | 60.0333 | 0 | 20.5523 | 12.9334 | 59.9731 | 24.0001 | 20.5381 | 1.1421 | 60.0025 | 11.9995 | 20.5373 | 13.436 | 60.0515 | 24.0001 | 20.5598 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.5488 | 0.32764 | 60.0333 | 0 | 20.5607 | 12.9334 | 59.9731 | 24.0001 | 20.5464 | 1.1421 | 60.0024 | 11.9995 | 20.5457 | 13.436 | 60.0515 | 24.0001 | 20.5682 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.5571 | 0.32764 | 60.0332 | 0 | 20.569 | 12.9334 | 59.9731 | 24.0001 | 20.5548 | 1.1421 | 60.0024 | 11.9995 | 20.554 | 13.436 | 60.0514 | 24.0001 | 20.5765 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.5655 | 0.32764 | 60.0332 | 0 | 20.5773 | 12.9334 | 59.973 | 24.0001 | 20.5631 | 1.1421 | 60.0024 | 11.9995 | 20.5623 | 13.436 | 60.0514 | 24.0001 | 20.5848 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.5738 | 0.32739 | 60.0332 | 0 | 20.5857 | 12.9334 | 59.973 | 24.0001 | 20.5715 | 1.1421 | 60.0024 | 11.9995 | 20.5706 | 13.511 | 60.0514 | 24.0001 | 20.5933 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.5821 | 0.32739 | 60.0331 | 0 | 20.594 | 12.9334 | 59.973 | 24.0001 | 20.5798 | 1.1421 | 60.0023 | 11.9995 | 20.5789 | 13.511 | 60.0513 | 24.0001 | 20.6016 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.5904 | 0.32739 | 60.0331 | 0 | 20.6023 | 12.9334 | 59.973 | 24.0001 | 20.5881 | 1.1421 | 60.0023 | 11.9995 | 20.5873 | 13.511 | 60.0513 | 24.0001 | 20.6099 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.5988 | 0.32739 | 60.0331 | 0 | 20.6107 | 12.9334 | 59.973 | 24.0001 | 20.5965 | 1.1421 | 60.0023 | 11.9995 | 20.5956 | 13.511 | 60.0513 | 24.0001 | 20.6183 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.6071 | 0.32739 | 60.033 | 0 | 20.619 | 12.9334 | 59.973 | 24.0001 | 20.6048 | 1.1421 | 60.0023 | 11.9995 | 20.6039 | 13.5122 | 60.0512 | 24.0001 | 20.6266 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.6154 | 0.32739 | 60.033 | 0 | 20.6274 | 13.0069 | 59.9729 | 24.0001 | 20.6131 | 1.1421 | 60.0022 | 11.9995 | 20.6122 | 13.5122 | 60.0512 | 24.0001 | 20.6349 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.6238 | 0.32739 | 60.033 | 0 | 20.6357 | 13.0069 | 59.9729 | 24.0001 | 20.6215 | 1.1421 | 60.0022 | 11.9995 | 20.6205 | 13.5122 | 60.0512 | 24.0001 | 20.6432 | 19.2026 | 59.9736 | 29.9998
20.6321 | 0.32739 | 60.0329 | 0 | 20.644 | 13.0069 | 59.9729 | 24.0001 | 20.6298 | 1.1421 | 60.0022 | 11.9995 | 20.6289 | 13.5122 | 60.0511 | 24.0001 | 20.6516 | 19.2025 | 59.9736 | 29.9998
20.6404 | 0.32739 | 60.0329 | 0 | 20.6524 | 13.0069 | 59.9729 | 24.0001 | 20.6381 | 1.1421 | 60.0022 | 11.9995 | 20.6372 | 13.5136 | 60.0511 | 24.0001 | 20.6599 | 19.2025 | 59.9737 | 29.9998
20.6487 | 0.32739 | 60.0329 | 0 | 20.6607 | 13.0069 | 59.9729 | 24.0001 | 20.6465 | 1.1421 | 60.0021 | 11.9995 | 20.6456 | 13.5136 | 60.0511 | 24.0001 | 20.6682 | 19.2025 | 59.9737 | 29.9998
20.6571 | 0.32753 | 60.0328 | 0 | 20.669 | 13.0069 | 59.9729 | 24.0001 | 20.6548 | 1.1421 | 60.0021 | 11.9995 | 20.6539 | 13.5136 | 60.051 | 24.0001 | 20.6766 | 19.2025 | 59.9737 | 29.9998
20.6654 | 0.32753 | 60.0328 | 0 | 20.6774 | 13.0069 | 59.9728 | 24.0001 | 20.6631 | 1.1421 | 60.0021 | 11.9995 | 20.6622 | 13.5136 | 60.051 | 24.0001 | 20.6849 | 19.2025 | 59.9737 | 29.9998
20.6737 | 0.32753 | 60.0328 | 0 | 20.6857 | 13.0069 | 59.9728 | 24.0001 | 20.6714 | 1.1421 | 60.0021 | 11.9995 | 20.6705 | 13.5136 | 60.051 | 24.0001 | 20.6932 | 19.2025 | 59.9737 | 29.9998
20.6821 | 0.32753 | 60.0327 | 0 | 20.6941 | 13.0069 | 59.9728 | 24.0001 | 20.6798 | 1.1421 | 60.002 | 11.9995 | 20.6788 | 13.5136 | 60.0509 | 24.0001 | 20.7017 | 19.2026 | 59.9737 | 29.9998
20.6904 | 0.32753 | 60.0327 | 0 | 20.7024 | 13.0069 | 59.9728 | 24.0001 | 20.6881 | 1.1421 | 60.002 | 11.9995 | 20.6872 | 13.5136 | 60.0509 | 24.0001 | 20.71 | 19.2026 | 59.9737 | 29.9998
20.6987 | 0.32753 | 60.0327 | 0 | 20.7107 | 13.0069 | 59.9728 | 24.0001 | 20.6965 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.6955 | 13.5136 | 60.0509 | 24.0001 | 20.7183 | 19.2026 | 59.9737 | 29.9998
20.707 | 0.32724 | 60.0326 | 0 | 20.7191 | 13.0069 | 59.9728 | 24.0001 | 20.7048 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7038 | 13.5136 | 60.0508 | 24.0001 | 20.7266 | 19.2026 | 59.9737 | 29.9998
20.7154 | 0.32724 | 60.0326 | 0 | 20.7274 | 13.0096 | 59.9727 | 24.0001 | 20.7131 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7122 | 13.5136 | 60.0508 | 24.0001 | 20.735 | 19.2834 | 59.9737 | 29.9998
20.7237 | 0.32724 | 60.0326 | 0 | 20.7357 | 13.0096 | 59.9727 | 24.0001 | 20.7215 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7205 | 13.5136 | 60.0508 | 24.0001 | 20.7433 | 19.2834 | 59.9737 | 29.9998
20.732 | 0.32724 | 60.0325 | 0 | 20.7441 | 13.0096 | 59.9727 | 24.0001 | 20.7298 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7288 | 13.5136 | 60.0507 | 24.0001 | 20.7516 | 19.4134 | 59.9737 | 29.9998
20.7404 | 0.32724 | 60.0325 | 0 | 20.7524 | 13.0096 | 59.9727 | 24.0001 | 20.7381 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7371 | 13.5154 | 60.0507 | 24.0001 | 20.76 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.7487 | 0.32724 | 60.0325 | 0 | 20.7607 | 13.0096 | 59.9727 | 24.0001 | 20.7465 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7455 | 13.5154 | 60.0507 | 24.0001 | 20.7683 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.757 | 0.32724 | 60.0324 | 0 | 20.7691 | 13.0096 | 59.9727 | 24.0001 | 20.7548 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7538 | 13.5149 | 60.0506 | 24.0001 | 20.7766 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.7653 | 0.32724 | 60.0324 | 0 | 20.7774 | 13.0096 | 59.9726 | 24.0001 | 20.7631 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7621 | 13.5149 | 60.0506 | 24.0001 | 20.785 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.7737 | 0.32739 | 60.0324 | 0 | 20.7858 | 13.0096 | 59.9726 | 24.0001 | 20.7715 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7704 | 13.5146 | 60.0506 | 24.0001 | 20.7933 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.782 | 0.32739 | 60.0323 | 0 | 20.7941 | 13.0109 | 59.9726 | 24.0001 | 20.7798 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7787 | 13.5146 | 60.0505 | 24.0001 | 20.8016 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.7903 | 0.32709 | 60.0323 | 0 | 20.8024 | 13.0109 | 59.9726 | 24.0001 | 20.7881 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7871 | 13.5146 | 60.0505 | 24.0001 | 20.8099 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.7987 | 0.32709 | 60.0323 | 0 | 20.8108 | 13.0109 | 59.9726 | 24.0001 | 20.7964 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.7954 | 13.5146 | 60.0505 | 24.0001 | 20.8184 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.807 | 0.32709 | 60.0322 | 0 | 20.8191 | 13.0109 | 59.9726 | 24.0001 | 20.8048 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.8037 | 13.5146 | 60.0504 | 24.0001 | 20.8267 | 19.4134 | 59.9738 | 29.9998
20.8153 | 0.32709 | 60.0322 | 0 | 20.8275 | 13.0109 | 59.9725 | 24.0001 | 20.8131 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.8121 | 13.5146 | 60.0504 | 24.0001 | 20.835 | 19.4135 | 59.9738 | 29.9998
20.8236 | 0.32709 | 60.0322 | 0 | 20.8358 | 13.0109 | 59.9725 | 24.0001 | 20.8215 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.8204 | 13.5146 | 60.0504 | 24.0001 | 20.8434 | 19.4135 | 59.9738 | 29.9998
20.832 | 0.32709 | 60.0321 | 0 | 20.8441 | 13.0109 | 59.9725 | 24.0001 | 20.8298 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.8287 | 13.5146 | 60.0503 | 24.0001 | 20.8517 | 19.4135 | 59.9739 | 29.9998
20.8403 | 0.32709 | 60.0321 | 0 | 20.8525 | 13.0109 | 59.9725 | 24.0001 | 20.8381 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.837 | 13.5146 | 60.0503 | 24.0001 | 20.86 | 19.4135 | 59.9739 | 29.9998
20.8486 | 0.32709 | 60.0321 | 0 | 20.8608 | 13.0109 | 59.9725 | 24.0001 | 20.8465 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.8454 | 13.5146 | 60.0503 | 24.0001 | 20.8684 | 19.4151 | 59.9739 | 29.9998
20.857 | 0.32709 | 60.032 | 0 | 20.8691 | 13.0109 | 59.9725 | 24.0001 | 20.8548 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.8537 | 13.5126 | 60.0502 | 24.0001 | 20.8767 | 19.4151 | 59.9739 | 29.9998
20.8653 | 0.32709 | 60.032 | 0 | 20.8775 | 13.0109 | 59.9724 | 24.0001 | 20.8631 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.862 | 13.5126 | 60.0502 | 24.0001 | 20.885 | 19.4151 | 59.9739 | 29.9998
20.8736 | 0.32709 | 60.032 | 0 | 20.8858 | 13.0109 | 59.9724 | 24.0001 | 20.8715 | 1.2603 | 60.002 | 11.9995 | 20.8704 | 13.5109 | 60.0502 | 24.0001 | 20.8933 | 19.4151 | 59.9739 | 29.9998
20.8819 | 0.32709 | 60.0319 | 0 | 20.8942 | 13.0109 | 59.9724 | 24.0001 | 20.8798 | 1.3657 | 60.002 | 11.9995 | 20.8787 | 13.5109 | 60.0501 | 24.0001 | 20.9017 | 19.4151 | 59.9739 | 29.9998
20.8903 | 0.32684 | 60.0319 | 0 | 20.9025 | 13.0109 | 59.9724 | 24.0001 | 20.8881 | 1.3657 | 60.002 | 11.9995 | 20.887 | 13.5109 | 60.0501 | 24.0001 | 20.91 | 19.4151 | 59.9739 | 29.9998
20.8986 | 0.32684 | 60.0319 | 0 | 20.9108 | 13.0109 | 59.9724 | 24.0001 | 20.8965 | 1.3654 | 60.002 | 11.9995 | 20.8953 | 13.5109 | 60.0501 | 24.0001 | 20.9183 | 19.4151 | 59.9739 | 29.9998
20.9069 | 0.32684 | 60.0318 | 0 | 20.9192 | 13.0109 | 59.9724 | 24.0001 | 20.9048 | 1.3654 | 60.002 | 11.9995 | 20.9036 | 13.5109 | 60.05 | 24.0001 | 20.9268 | 19.4151 | 59.9739 | 29.9998
20.9153 | 0.32684 | 60.0318 | 0 | 20.9275 | 13.0109 | 59.9723 | 24.0001 | 20.9131 | 1.3654 | 60.002 | 11.9995 | 20.912 | 13.5109 | 60.05 | 24.0001 | 20.9351 | 19.4139 | 59.9739 | 29.9998
20.9236 | 0.32685 | 60.0318 | 0 | 20.9358 | 13.0109 | 59.9723 | 24.0001 | 20.9215 | 1.3654 | 60.002 | 11.9995 | 20.9203 | 13.5109 | 60.05 | 24.0001 | 20.9434 | 19.4139 | 59.9739 | 29.9998
20.9319 | 0.32685 | 60.0317 | 0 | 20.9442 | 13.0109 | 59.9723 | 24.0001 | 20.9298 | 1.3654 | 60.002 | 11.9995 | 20.9286 | 13.5109 | 60.0499 | 24.0001 | 20.9518 | 19.4139 | 59.9739 | 29.9998
20.9402 | 0.32685 | 60.0317 | 0 | 20.9525 | 13.0109 | 59.9723 | 24.0001 | 20.9381 | 1.3654 | 60.002 | 11.9995 | 20.937 | 13.5129 | 60.0499 | 24.0001 | 20.9601 | 19.4139 | 59.974 | 29.9998
20.9486 | 0.32685 | 60.0317 | 0 | 20.9609 | 13.0109 | 59.9723 | 24.0001 | 20.9465 | 1.3654 | 60.002 | 11.9995 | 20.9453 | 13.5129 | 60.0499 | 24.0001 | 20.9684 | 19.4139 | 59.974 | 29.9998
20.9569 | 0.32685 | 60.0316 | 0 | 20.9692 | 13.0109 | 59.9723 | 24.0001 | 20.9548 | 1.3654 | 60.002 | 11.9995 | 20.9536 | 13.5146 | 60.0498 | 24.0001 | 20.9767 | 19.4139 | 59.974 | 29.9998
20.9652 | 0.32685 | 60.0316 | 0 | 20.9775 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 20.9631 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 20.9619 | 13.5146 | 60.0498 | 24.0001 | 20.9851 | 19.4139 | 59.974 | 29.9998
20.9736 | 0.32664 | 60.0316 | 0 | 20.9859 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 20.9715 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 20.9703 | 13.5158 | 60.0498 | 24.0001 | 20.9934 | 19.4139 | 59.974 | 29.9998
20.9819 | 0.32664 | 60.0315 | 0 | 20.9942 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 20.9798 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 20.9786 | 13.5158 | 60.0497 | 24.0001 | 21.0017 | 19.4138 | 59.974 | 29.9998
20.9902 | 0.32664 | 60.0315 | 0 | 21.0025 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 20.9881 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 20.9869 | 13.5158 | 60.0497 | 24.0001 | 21.0101 | 19.4138 | 59.974 | 29.9998
20.9985 | 0.32664 | 60.0315 | 0 | 21.0109 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 20.9965 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 20.9952 | 13.5158 | 60.0497 | 24.0001 | 21.0184 | 19.4138 | 59.9741 | 29.9998
21.0069 | 0.32664 | 60.0314 | 0 | 21.0192 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 21.0048 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0035 | 13.5158 | 60.0496 | 24.0001 | 21.0267 | 19.4138 | 59.9742 | 29.9998
21.0152 | 0.32664 | 60.0314 | 0 | 21.0275 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.0131 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0119 | 13.5158 | 60.0496 | 24.0001 | 21.0352 | 19.4126 | 59.9742 | 29.9998
21.0235 | 0.32664 | 60.0314 | 0 | 21.0359 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.0215 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0202 | 13.5158 | 60.0496 | 24.0001 | 21.0435 | 19.4126 | 59.9743 | 29.9998
21.0319 | 0.32664 | 60.0313 | 0 | 21.0442 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.0298 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0286 | 13.5158 | 60.0495 | 24.0001 | 21.0518 | 19.4099 | 59.9743 | 29.9998
21.0402 | 0.3266 | 60.0313 | 0 | 21.0526 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.0381 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0369 | 13.5125 | 60.0495 | 24.0001 | 21.0601 | 19.4099 | 59.9744 | 29.9998
21.0485 | 0.3266 | 60.0313 | 0 | 21.0609 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.0465 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0452 | 13.5125 | 60.0495 | 24.0001 | 21.0685 | 19.4099 | 59.9745 | 29.9998
21.0568 | 0.3266 | 60.0312 | 0 | 21.0692 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.0548 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0535 | 13.5125 | 60.0494 | 24.0001 | 21.0768 | 19.4099 | 59.9745 | 29.9998
21.0652 | 0.3266 | 60.0312 | 0 | 21.0776 | 13.0109 | 59.972 | 24.0001 | 21.0631 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0618 | 13.5125 | 60.0494 | 24.0001 | 21.0851 | 19.4099 | 59.9746 | 29.9998
21.0735 | 0.3266 | 60.0312 | 0 | 21.0859 | 13.0109 | 59.972 | 24.0001 | 21.0715 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0702 | 13.5114 | 60.0494 | 24.0001 | 21.0935 | 19.4099 | 59.9746 | 29.9998
21.0818 | 0.3266 | 60.0311 | 0 | 21.0943 | 13.0109 | 59.972 | 24.0001 | 21.0798 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0785 | 13.5114 | 60.0493 | 24.0001 | 21.1018 | 19.4111 | 59.9747 | 29.9998
21.0902 | 0.3266 | 60.0311 | 0 | 21.1026 | 13.0109 | 59.972 | 24.0001 | 21.0881 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0869 | 13.5114 | 60.0493 | 24.0001 | 21.1101 | 19.4111 | 59.9748 | 29.9998
21.0985 | 0.3266 | 60.0311 | 0 | 21.1109 | 13.0109 | 59.972 | 24.0001 | 21.0965 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.0952 | 13.5114 | 60.0493 | 24.0001 | 21.1185 | 19.413 | 59.9748 | 29.9998
21.1068 | 0.32631 | 60.031 | 0 | 21.1193 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.1048 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1035 | 13.511 | 60.0492 | 24.0001 | 21.1268 | 19.413 | 59.9749 | 29.9998
21.1151 | 0.32631 | 60.031 | 0 | 21.1276 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.1131 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1118 | 13.511 | 60.0492 | 24.0001 | 21.1351 | 19.413 | 59.9749 | 29.9998
21.1235 | 0.32645 | 60.031 | 0 | 21.1359 | 13.0109 | 59.9721 | 24.0001 | 21.1215 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1201 | 13.5117 | 60.0492 | 24.0001 | 21.1434 | 19.413 | 59.975 | 29.9998
21.1318 | 0.32645 | 60.0309 | 0 | 21.1443 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 21.1298 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1285 | 13.5117 | 60.0491 | 24.0001 | 21.1519 | 19.4159 | 59.975 | 29.9998
21.1401 | 0.32645 | 60.0309 | 0 | 21.1526 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 21.1381 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1368 | 13.5117 | 60.0491 | 24.0001 | 21.1602 | 19.4159 | 59.9751 | 29.9998
21.1485 | 0.32645 | 60.0309 | 0 | 21.161 | 13.0109 | 59.9722 | 24.0001 | 21.1465 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1451 | 13.5117 | 60.0491 | 24.0001 | 21.1685 | 19.4805 | 59.9752 | 29.9998
21.1568 | 0.32645 | 60.0308 | 0 | 21.1693 | 13.0109 | 59.9723 | 24.0001 | 21.1548 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1534 | 13.5117 | 60.049 | 24.0001 | 21.1769 | 19.4805 | 59.9752 | 29.9998
21.1651 | 0.32645 | 60.0308 | 0 | 21.1776 | 13.0118 | 59.9723 | 24.0001 | 21.1631 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1617 | 13.5117 | 60.049 | 24.0001 | 21.1852 | 19.4805 | 59.9753 | 29.9998
21.1734 | 0.32616 | 60.0308 | 0 | 21.186 | 13.0118 | 59.9723 | 24.0001 | 21.1715 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1701 | 13.5117 | 60.049 | 24.0001 | 21.1935 | 19.4805 | 59.9753 | 29.9998
21.1818 | 0.32616 | 60.0307 | 0 | 21.1943 | 13.0105 | 59.9724 | 24.0001 | 21.1798 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1784 | 13.5117 | 60.0489 | 24.0001 | 21.2019 | 19.4805 | 59.9754 | 29.9998
21.1901 | 0.32616 | 60.0307 | 0 | 21.2026 | 13.0105 | 59.9724 | 24.0001 | 21.1881 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1868 | 13.5068 | 60.0489 | 24.0001 | 21.2102 | 19.4805 | 59.9755 | 29.9998
21.1984 | 0.32616 | 60.0307 | 0 | 21.211 | 13.0105 | 59.9724 | 24.0001 | 21.1965 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.1951 | 13.5068 | 60.0489 | 24.0001 | 21.2185 | 19.4805 | 59.9755 | 29.9998
21.2068 | 0.32624 | 60.0306 | 0 | 21.2193 | 13.0105 | 59.9725 | 24.0001 | 21.2048 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2034 | 13.5068 | 60.0488 | 24.0001 | 21.2268 | 19.4805 | 59.9756 | 29.9998
21.2151 | 0.32624 | 60.0306 | 0 | 21.2277 | 13.0105 | 59.9725 | 24.0001 | 21.2131 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2117 | 13.5068 | 60.0488 | 24.0001 | 21.2352 | 19.4805 | 59.9756 | 29.9998
21.2234 | 0.32624 | 60.0306 | 0 | 21.236 | 13.0105 | 59.9725 | 24.0001 | 21.2215 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.22 | 13.5068 | 60.0488 | 24.0001 | 21.2435 | 19.4805 | 59.9757 | 29.9998
21.2317 | 0.32624 | 60.0305 | 0 | 21.2443 | 13.0105 | 59.9726 | 24.0001 | 21.2298 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2284 | 13.5068 | 60.0487 | 24.0001 | 21.2518 | 19.4805 | 59.9757 | 29.9998
21.2401 | 0.32595 | 60.0305 | 0 | 21.2527 | 13.0105 | 59.9726 | 24.0001 | 21.2381 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2367 | 13.5495 | 60.0487 | 24.0001 | 21.2603 | 19.4805 | 59.9758 | 29.9998
21.2484 | 0.32595 | 60.0305 | 0 | 21.261 | 13.0093 | 59.9726 | 24.0001 | 21.2465 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2451 | 13.5495 | 60.0487 | 24.0001 | 21.2686 | 19.4805 | 59.9759 | 29.9998
21.2567 | 0.32595 | 60.0304 | 0 | 21.2693 | 13.0093 | 59.9727 | 24.0001 | 21.2548 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2534 | 13.5521 | 60.0486 | 24.0001 | 21.2769 | 19.4805 | 59.9759 | 29.9998
21.2651 | 0.32595 | 60.0304 | 0 | 21.2777 | 13.0093 | 59.9727 | 24.0001 | 21.2631 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2617 | 13.5521 | 60.0486 | 24.0001 | 21.2852 | 19.4805 | 59.976 | 29.9998
21.2734 | 0.32609 | 60.0304 | 0 | 21.286 | 13.0093 | 59.9727 | 24.0001 | 21.2715 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.27 | 13.5537 | 60.0486 | 24.0001 | 21.2936 | 19.4805 | 59.976 | 29.9998
21.2817 | 0.32609 | 60.0303 | 0 | 21.2943 | 13.0093 | 59.9728 | 24.0001 | 21.2798 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2783 | 13.5537 | 60.0485 | 24.0001 | 21.3019 | 19.4805 | 59.9761 | 29.9998
21.29 | 0.32609 | 60.0303 | 0 | 21.3027 | 13.0093 | 59.9728 | 24.0001 | 21.2881 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.2867 | 13.5537 | 60.0485 | 24.0001 | 21.3102 | 19.4805 | 59.9762 | 29.9998
21.2984 | 0.32609 | 60.0303 | 0 | 21.311 | 13.0093 | 59.9728 | 24.0001 | 21.2965 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.295 | 13.5537 | 60.0485 | 24.0001 | 21.3186 | 19.4805 | 59.9762 | 29.9998
21.3067 | 0.32576 | 60.0302 | 0 | 21.3194 | 13.0093 | 59.9729 | 24.0001 | 21.3048 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3033 | 13.5537 | 60.0484 | 24.0001 | 21.3269 | 19.4805 | 59.9763 | 29.9998
21.315 | 0.32576 | 60.0302 | 0 | 21.3277 | 13.0093 | 59.9729 | 24.0001 | 21.3131 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3116 | 13.5537 | 60.0484 | 24.0001 | 21.3352 | 19.4805 | 59.9763 | 29.9998
21.3234 | 0.32576 | 60.0302 | 0 | 21.336 | 13.0093 | 59.9729 | 24.0001 | 21.3215 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3199 | 13.5993 | 60.0484 | 24.0001 | 21.3436 | 19.4805 | 59.9764 | 29.9998
21.3317 | 0.32576 | 60.0301 | 0 | 21.3444 | 13.0093 | 59.973 | 24.0001 | 21.3298 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3283 | 13.5993 | 60.0483 | 24.0001 | 21.3519 | 19.4805 | 59.9764 | 29.9998
21.34 | 0.32584 | 60.0301 | 0 | 21.3527 | 13.0093 | 59.973 | 24.0001 | 21.3381 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3366 | 13.5993 | 60.0483 | 24.0001 | 21.3602 | 19.4805 | 59.9765 | 29.9998
21.3483 | 0.32584 | 60.0301 | 0 | 21.361 | 13.0081 | 59.973 | 24.0001 | 21.3465 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.345 | 13.5993 | 60.0483 | 24.0001 | 21.3685 | 19.4805 | 59.9766 | 29.9998
21.3567 | 0.32584 | 60.03 | 0 | 21.3694 | 13.0081 | 59.9731 | 24.0001 | 21.3548 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3533 | 13.5991 | 60.0482 | 24.0001 | 21.377 | 19.4805 | 59.9766 | 29.9998
21.365 | 0.32584 | 60.03 | 0 | 21.3777 | 13.0081 | 59.9731 | 24.0001 | 21.3631 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3616 | 13.5991 | 60.0482 | 24.0001 | 21.3853 | 19.4805 | 59.9767 | 29.9998
21.3733 | 0.32551 | 60.03 | 0 | 21.3861 | 13.0081 | 59.9731 | 24.0001 | 21.3715 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3699 | 13.6012 | 60.0482 | 24.0001 | 21.3936 | 19.4805 | 59.9767 | 29.9998
21.3817 | 0.32551 | 60.03 | 0 | 21.3944 | 13.0081 | 59.9732 | 24.0001 | 21.3798 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3782 | 13.6012 | 60.0481 | 24.0001 | 21.402 | 19.4805 | 59.9768 | 29.9998
21.39 | 0.32566 | 60.0299 | 0 | 21.4027 | 13.0081 | 59.9732 | 24.0001 | 21.3881 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3866 | 13.6012 | 60.0481 | 24.0001 | 21.4103 | 19.4805 | 59.9769 | 29.9998
21.3983 | 0.32566 | 60.0299 | 0 | 21.4111 | 13.0086 | 59.9732 | 24.0001 | 21.3965 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.3949 | 13.6012 | 60.0481 | 24.0001 | 21.4186 | 19.4805 | 59.9769 | 29.9998
21.4066 | 0.32566 | 60.0299 | 0 | 21.4194 | 13.0086 | 59.9733 | 24.0001 | 21.4048 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4032 | 13.6004 | 60.048 | 24.0001 | 21.4269 | 19.4805 | 59.977 | 29.9998
21.415 | 0.32566 | 60.0299 | 0 | 21.4278 | 13.0086 | 59.9733 | 24.0001 | 21.4131 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4116 | 13.6004 | 60.048 | 24.0001 | 21.4353 | 19.4805 | 59.977 | 29.9998
21.4233 | 0.32566 | 60.0299 | 0 | 21.4361 | 13.0086 | 59.9733 | 24.0001 | 21.4215 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4199 | 13.6002 | 60.0479 | 24.0001 | 21.4436 | 19.4805 | 59.9771 | 29.9998
21.4316 | 0.32566 | 60.0299 | 0 | 21.4444 | 13.0086 | 59.9734 | 24.0001 | 21.4298 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4282 | 13.6002 | 60.0479 | 24.0001 | 21.4519 | 19.4805 | 59.9771 | 29.9998
21.44 | 0.32566 | 60.0298 | 0 | 21.4528 | 13.0086 | 59.9734 | 24.0001 | 21.4381 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4365 | 13.6027 | 60.0478 | 24.0001 | 21.4603 | 19.4805 | 59.9772 | 29.9998
21.4483 | 0.32566 | 60.0298 | 0 | 21.4611 | 13.0086 | 59.9734 | 24.0001 | 21.4465 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4449 | 13.6027 | 60.0478 | 24.0001 | 21.4686 | 19.4805 | 59.9773 | 29.9998
21.4566 | 0.32566 | 60.0298 | 0 | 21.4694 | 13.0086 | 59.9735 | 24.0001 | 21.4548 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4532 | 13.6027 | 60.0477 | 24.0001 | 21.4769 | 19.4805 | 59.9773 | 29.9998
21.465 | 0.32566 | 60.0298 | 0 | 21.4778 | 13.0085 | 59.9735 | 24.0001 | 21.4631 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4615 | 13.6027 | 60.0477 | 24.0001 | 21.4854 | 19.4805 | 59.9774 | 29.9998
21.4733 | 0.32544 | 60.0298 | 0 | 21.4861 | 13.0085 | 59.9735 | 24.0001 | 21.4715 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4698 | 13.6028 | 60.0476 | 24.0001 | 21.4937 | 19.4805 | 59.9774 | 29.9998
21.4816 | 0.32544 | 60.0298 | 0 | 21.4945 | 13.0085 | 59.9736 | 24.0001 | 21.4798 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4781 | 13.6028 | 60.0476 | 24.0001 | 21.502 | 19.4805 | 59.9775 | 29.9998
21.4899 | 0.32544 | 60.0297 | 0 | 21.5028 | 13.0085 | 59.9736 | 24.0001 | 21.4881 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4865 | 13.6028 | 60.0475 | 24.0001 | 21.5103 | 19.4805 | 59.9776 | 29.9998
21.4983 | 0.32544 | 60.0297 | 0 | 21.5111 | 13.0085 | 59.9736 | 24.0001 | 21.4965 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.4948 | 13.6028 | 60.0475 | 24.0001 | 21.5187 | 19.4805 | 59.9776 | 29.9998
21.5066 | 0.32544 | 60.0297 | 0 | 21.5195 | 13.0085 | 59.9737 | 24.0001 | 21.5048 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.5031 | 13.6002 | 60.0474 | 24.0001 | 21.527 | 19.4805 | 59.9777 | 29.9998
21.5149 | 0.32544 | 60.0297 | 0 | 21.5278 | 13.0085 | 59.9737 | 24.0001 | 21.5131 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.5115 | 13.6002 | 60.0474 | 24.0001 | 21.5353 | 19.4805 | 59.9777 | 29.9998
21.5233 | 0.32544 | 60.0297 | 0 | 21.5361 | 13.0085 | 59.9737 | 24.0001 | 21.5215 | 1.3656 | 60.002 | 11.9995 | 21.5198 | 13.6476 | 60.0473 | 24.0001 | 21.5437 | 19.4805 | 59.9778 | 29.9998
21.5316 | 0.32544 | 60.0297 | 0 | 21.5445 | 13.0085 | 59.9738 | 24.0001 | 21.5298 | 1.5207 | 60.002 | 11.9995 | 21.5281 | 13.6476 | 60.0473 | 24.0001 | 21.552 | 19.4805 | 59.9778 | 29.9998
21.5399 | 0.32544 | 60.0296 | 0 | 21.5528 | 13.0085 | 59.9738 | 24.0001 | 21.5381 | 1.5207 | 60.002 | 11.9995 | 21.5364 | 13.6499 | 60.0472 | 24.0001 | 21.5603 | 19.4805 | 59.9779 | 29.9998
21.5482 | 0.32544 | 60.0296 | 0 | 21.5611 | 13.0094 | 59.9738 | 24.0001 | 21.5465 | 1.5207 | 60.002 | 11.9995 | 21.5448 | 13.6499 | 60.0472 | 24.0001 | 21.5686 | 19.4805 | 59.978 | 29.9998
21.5566 | 0.32558 | 60.0296 | 0 | 21.5695 | 13.0094 | 59.9739 | 24.0001 | 21.5548 | 1.5207 | 60.002 | 11.9995 | 21.5531 | 13.6499 | 60.0471 | 24.0001 | 21.577 | 19.4805 | 59.978 | 29.9998
21.5649 | 0.32558 | 60.0296 | 0 | 21.5778 | 13.0094 | 59.9739 | 24.0001 | 21.5631 | 1.5204 | 60.002 | 11.9995 | 21.5614 | 13.6499 | 60.0471 | 24.0001 | 21.5853 | 19.4805 | 59.9781 | 29.9998
21.5732 | 0.32558 | 60.0296 | 0 | 21.5862 | 13.0094 | 59.9739 | 24.0001 | 21.5715 | 1.5204 | 60.002 | 11.9995 | 21.5698 | 13.6478 | 60.047 | 24.0001 | 21.5936 | 19.4805 | 59.9781 | 29.9998
21.5816 | 0.32558 | 60.0296 | 0 | 21.5945 | 13.01 | 59.974 | 24.0001 | 21.5798 | 1.5204 | 60.002 | 11.9995 | 21.5781 | 13.6478 | 60.047 | 24.0001 | 21.6021 | 19.4805 | 59.9782 | 29.9998
21.5899 | 0.32558 | 60.0295 | 0 | 21.6028 | 13.01 | 59.974 | 24.0001 | 21.5881 | 1.5204 | 60.002 | 11.9995 | 21.5864 | 13.6458 | 60.0469 | 24.0001 | 21.6104 | 19.4805 | 59.9783 | 29.9998
21.5982 | 0.32558 | 60.0295 | 0 | 21.6112 | 13.01 | 59.974 | 24.0001 | 21.5965 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.5947 | 13.6458 | 60.0469 | 24.0001 | 21.6187 | 19.4805 | 59.9783 | 29.9998
21.6066 | 0.32558 | 60.0295 | 0 | 21.6195 | 13.01 | 59.9741 | 24.0001 | 21.6048 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.603 | 13.6443 | 60.0468 | 24.0001 | 21.6271 | 19.4805 | 59.9784 | 29.9998
21.6149 | 0.32558 | 60.0295 | 0 | 21.6278 | 13.01 | 59.9741 | 24.0001 | 21.6131 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6114 | 13.6443 | 60.0468 | 24.0001 | 21.6354 | 19.4805 | 59.9784 | 29.9998
21.6232 | 0.32558 | 60.0295 | 0 | 21.6362 | 13.01 | 59.9741 | 24.0001 | 21.6215 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6197 | 13.6464 | 60.0467 | 24.0001 | 21.6437 | 19.4805 | 59.9785 | 29.9998
21.6315 | 0.32558 | 60.0295 | 0 | 21.6445 | 13.01 | 59.9742 | 24.0001 | 21.6298 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6281 | 13.6464 | 60.0467 | 24.0001 | 21.652 | 19.4805 | 59.9785 | 29.9998
21.6399 | 0.32558 | 60.0294 | 0 | 21.6529 | 13.01 | 59.9742 | 24.0001 | 21.6381 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6364 | 13.6464 | 60.0466 | 24.0001 | 21.6604 | 19.4805 | 59.9786 | 29.9998
21.6482 | 0.32558 | 60.0294 | 0 | 21.6612 | 13.01 | 59.9742 | 24.0001 | 21.6465 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6447 | 13.6464 | 60.0466 | 24.0001 | 21.6687 | 19.4805 | 59.9787 | 29.9998
21.6565 | 0.32558 | 60.0294 | 0 | 21.6695 | 13.01 | 59.9743 | 24.0001 | 21.6548 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.653 | 13.6447 | 60.0465 | 24.0001 | 21.677 | 19.4805 | 59.9787 | 29.9998
21.6649 | 0.32558 | 60.0294 | 0 | 21.6779 | 13.0114 | 59.9743 | 24.0001 | 21.6631 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6613 | 13.6447 | 60.0465 | 24.0001 | 21.6854 | 19.4805 | 59.9788 | 29.9998
21.6732 | 0.32558 | 60.0294 | 0 | 21.6862 | 13.0114 | 59.9743 | 24.0001 | 21.6715 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6697 | 13.6446 | 60.0464 | 24.0001 | 21.6937 | 19.4805 | 59.9788 | 29.9998
21.6815 | 0.32558 | 60.0294 | 0 | 21.6945 | 13.0114 | 59.9744 | 24.0001 | 21.6798 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.678 | 13.6446 | 60.0464 | 24.0001 | 21.702 | 19.4805 | 59.9789 | 29.9998
21.6898 | 0.32532 | 60.0293 | 0 | 21.7029 | 13.0114 | 59.9744 | 24.0001 | 21.6881 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6863 | 13.6446 | 60.0463 | 24.0001 | 21.7103 | 19.4805 | 59.979 | 29.9998
21.6982 | 0.32532 | 60.0293 | 0 | 21.7112 | 13.0114 | 59.9744 | 24.0001 | 21.6965 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.6946 | 13.6446 | 60.0463 | 24.0001 | 21.7188 | 19.4805 | 59.979 | 29.9998
21.7065 | 0.32532 | 60.0293 | 0 | 21.7196 | 13.0114 | 59.9745 | 24.0001 | 21.7048 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.7029 | 13.6451 | 60.0462 | 24.0001 | 21.7271 | 19.4805 | 59.9791 | 29.9998
21.7148 | 0.32532 | 60.0293 | 0 | 21.7279 | 13.0114 | 59.9745 | 24.0001 | 21.7131 | 1.5206 | 60.002 | 11.9995 | 21.7113 | 13.6451 | 60.0462 | 24.0001 | 21.7354 | 19.4816 | 59.9791 | 29.9998
21.7232 | 0.32532 | 60.0293 | 0 | 21.7362 | 13.0114 | 59.9745 | 24.0001 | 21.7215 | 1.5206 | 60.0021 | 11.9995 | 21.7196 | 13.6452 | 60.0461 | 24.0001 | 21.7438 | 19.4816 | 59.9792 | 29.9998
21.7315 | 0.32532 | 60.0293 | 0 | 21.7446 | 13.0103 | 59.9746 | 24.0001 | 21.7298 | 1.5206 | 60.0021 | 11.9995 | 21.728 | 13.6452 | 60.0461 | 24.0001 | 21.7521 | 19.4816 | 59.9792 | 29.9998
21.7398 | 0.32532 | 60.0292 | 0 | 21.7529 | 13.0103 | 59.9746 | 24.0001 | 21.7381 | 1.5206 | 60.0021 | 11.9995 | 21.7363 | 13.6452 | 60.046 | 24.0001 | 21.7604 | 19.4816 | 59.9793 | 29.9998
21.7482 | 0.32532 | 60.0292 | 0 | 21.7613 | 13.0103 | 59.9746 | 24.0001 | 21.7465 | 1.5207 | 60.0021 | 11.9995 | 21.7446 | 13.6452 | 60.046 | 24.0001 | 21.7688 | 19.4816 | 59.9794 | 29.9998
21.7565 | 0.32532 | 60.0292 | 0 | 21.7696 | 13.0103 | 59.9747 | 24.0001 | 21.7548 | 1.5207 | 60.0021 | 11.9995 | 21.7529 | 13.6475 | 60.0459 | 24.0001 | 21.7771 | 19.4816 | 59.9794 | 29.9998
21.7648 | 0.32532 | 60.0292 | 0 | 21.7779 | 13.0103 | 59.9747 | 24.0001 | 21.7632 | 1.5207 | 60.0021 | 11.9995 | 21.7612 | 13.6475 | 60.0459 | 24.0001 | 21.7854 | 19.4821 | 59.9795 | 29.9998
21.7731 | 0.32532 | 60.0292 | 0 | 21.7863 | 13.0103 | 59.9747 | 24.0001 | 21.7715 | 1.5207 | 60.0022 | 11.9995 | 21.7696 | 13.6674 | 60.0458 | 24.0001 | 21.7937 | 19.4821 | 59.9795 | 29.9998
21.7815 | 0.32532 | 60.0292 | 0 | 21.7946 | 13.0117 | 59.9748 | 24.0001 | 21.7798 | 1.5207 | 60.0022 | 11.9995 | 21.7779 | 13.6674 | 60.0458 | 24.0001 | 21.8021 | 19.4821 | 59.9796 | 29.9998
21.7898 | 0.32532 | 60.0291 | 0 | 21.8029 | 13.0117 | 59.9748 | 24.0001 | 21.7881 | 1.5207 | 60.0022 | 11.9995 | 21.7863 | 13.6702 | 60.0457 | 24.0001 | 21.8104 | 19.4821 | 59.9797 | 29.9998
21.7981 | 0.32532 | 60.0291 | 0 | 21.8113 | 13.0117 | 59.9748 | 24.0001 | 21.7965 | 1.5207 | 60.0022 | 11.9995 | 21.7946 | 13.6702 | 60.0457 | 24.0001 | 21.8187 | 19.4821 | 59.9797 | 29.9998
21.8065 | 0.32532 | 60.0291 | 0 | 21.8196 | 13.0117 | 59.9749 | 24.0001 | 21.8048 | 1.5207 | 60.0022 | 11.9995 | 21.8029 | 13.6702 | 60.0456 | 24.0001 | 21.8271 | 19.4821 | 59.9798 | 29.9998
21.8148 | 0.32532 | 60.0291 | 0 | 21.8279 | 13.0117 | 59.9749 | 24.0001 | 21.8131 | 1.5207 | 60.0022 | 11.9995 | 21.8112 | 13.6702 | 60.0456 | 24.0001 | 21.8354 | 19.4821 | 59.9798 | 29.9998
21.8231 | 0.32532 | 60.0291 | 0 | 21.8363 | 13.0117 | 59.9749 | 24.0001 | 21.8215 | 1.5207 | 60.0023 | 11.9995 | 21.8195 | 13.67 | 60.0455 | 24.0001 | 21.8438 | 19.4821 | 59.9799 | 29.9998
21.8314 | 0.32532 | 60.0291 | 0 | 21.8446 | 13.0117 | 59.975 | 24.0001 | 21.8298 | 1.5207 | 60.0023 | 11.9995 | 21.8279 | 13.67 | 60.0455 | 24.0001 | 21.8521 | 19.4821 | 59.9799 | 29.9998
21.8398 | 0.32532 | 60.029 | 0 | 21.853 | 13.0117 | 59.975 | 24.0001 | 21.8381 | 1.5207 | 60.0023 | 11.9995 | 21.8362 | 13.6699 | 60.0454 | 24.0001 | 21.8605 | 19.4821 | 59.98 | 29.9998
21.8481 | 0.32532 | 60.029 | 0 | 21.8613 | 13.0101 | 59.975 | 24.0001 | 21.8465 | 1.5207 | 60.0023 | 11.9995 | 21.8445 | 13.6699 | 60.0454 | 24.0001 | 21.8688 | 19.4865 | 59.9801 | 29.9998
21.8564 | 0.32541 | 60.029 | 0 | 21.8696 | 13.0101 | 59.9751 | 24.0001 | 21.8548 | 1.5207 | 60.0023 | 11.9995 | 21.8528 | 13.6699 | 60.0453 | 24.0001 | 21.8771 | 19.4865 | 59.9801 | 29.9998
21.8648 | 0.32541 | 60.029 | 0 | 21.878 | 13.0101 | 59.9751 | 24.0001 | 21.8631 | 1.5207 | 60.0023 | 11.9995 | 21.8611 | 13.6699 | 60.0453 | 24.0001 | 21.8855 | 19.4865 | 59.9802 | 29.9998
21.8731 | 0.32573 | 60.029 | 0 | 21.8863 | 13.0101 | 59.9751 | 24.0001 | 21.8715 | 1.5207 | 60.0024 | 11.9995 | 21.8695 | 13.6682 | 60.0452 | 24.0001 | 21.8938 | 19.4865 | 59.9802 | 29.9998
21.8814 | 0.32573 | 60.029 | 0 | 21.8946 | 13.0109 | 59.9752 | 24.0001 | 21.8798 | 1.5212 | 60.0024 | 11.9995 | 21.8778 | 13.6682 | 60.0452 | 24.0001 | 21.9021 | 19.4865 | 59.9803 | 29.9998
21.8898 | 0.32573 | 60.0289 | 0 | 21.903 | 13.0109 | 59.9752 | 24.0001 | 21.8882 | 1.5212 | 60.0024 | 11.9995 | 21.8862 | 13.666 | 60.0451 | 24.0001 | 21.9104 | 19.4865 | 59.9804 | 29.9998
21.8981 | 0.32573 | 60.0289 | 0 | 21.9113 | 13.0109 | 59.9752 | 24.0001 | 21.8965 | 1.5212 | 60.0024 | 11.9995 | 21.8945 | 13.666 | 60.0451 | 24.0001 | 21.9188 | 19.4909 | 59.9804 | 29.9998
21.9064 | 0.32573 | 60.0289 | 0 | 21.9197 | 13.0109 | 59.9753 | 24.0001 | 21.9048 | 1.5212 | 60.0024 | 11.9995 | 21.9028 | 13.666 | 60.045 | 24.0001 | 21.9271 | 19.4909 | 59.9805 | 29.9998
21.9147 | 0.32573 | 60.0289 | 0 | 21.928 | 13.0109 | 59.9753 | 24.0001 | 21.9131 | 1.5212 | 60.0024 | 11.9995 | 21.9111 | 13.666 | 60.045 | 24.0001 | 21.9354 | 19.492 | 59.9805 | 29.9998
21.9231 | 0.32573 | 60.0289 | 0 | 21.9363 | 13.0109 | 59.9753 | 24.0001 | 21.9215 | 1.5212 | 60.0025 | 11.9995 | 21.9194 | 13.6853 | 60.0449 | 24.0001 | 21.9437 | 19.492 | 59.9806 | 29.9998
21.9314 | 0.32573 | 60.0289 | 0 | 21.9447 | 13.0109 | 59.9754 | 24.0001 | 21.9298 | 1.5212 | 60.0025 | 11.9995 | 21.9278 | 13.6853 | 60.0449 | 24.0001 | 21.9521 | 19.492 | 59.9806 | 29.9998
21.9397 | 0.32573 | 60.0288 | 0 | 21.953 | 13.0109 | 59.9754 | 24.0001 | 21.9381 | 1.5212 | 60.0025 | 11.9995 | 21.9361 | 13.6855 | 60.0448 | 24.0001 | 21.9604 | 19.492 | 59.9807 | 29.9998
21.9481 | 0.32573 | 60.0288 | 0 | 21.9613 | 13.0115 | 59.9754 | 24.0001 | 21.9465 | 1.5212 | 60.0025 | 11.9995 | 21.9445 | 13.6855 | 60.0448 | 24.0001 | 21.9688 | 19.4888 | 59.9808 | 29.9998
21.9564 | 0.32573 | 60.0288 | 0 | 21.9697 | 13.0115 | 59.9755 | 24.0001 | 21.9548 | 1.5212 | 60.0025 | 11.9995 | 21.9528 | 13.6855 | 60.0447 | 24.0001 | 21.9772 | 19.4888 | 59.9808 | 29.9998
21.9647 | 0.32573 | 60.0288 | 0 | 21.978 | 13.0115 | 59.9755 | 24.0001 | 21.9631 | 1.5212 | 60.0025 | 11.9995 | 21.9611 | 13.6855 | 60.0447 | 24.0001 | 21.9855 | 19.4855 | 59.9809 | 29.9998
21.973 | 0.32573 | 60.0288 | 0 | 21.9864 | 13.0115 | 59.9755 | 24.0001 | 21.9715 | 1.5212 | 60.0026 | 11.9995 | 21.9694 | 13.6831 | 60.0446 | 24.0001 | 21.9938 | 19.4855 | 59.9809 | 29.9998
21.9814 | 0.32573 | 60.0288 | 0 | 21.9947 | 13.0115 | 59.9756 | 24.0001 | 21.9798 | 1.5212 | 60.0026 | 11.9995 | 21.9777 | 13.6831 | 60.0446 | 24.0001 | 22.0021 | 19.4855 | 59.981 | 29.9998
21.9897 | 0.32573 | 60.0287 | 0 | 22.003 | 13.0115 | 59.9756 | 24.0001 | 21.9881 | 1.5212 | 60.0026 | 11.9995 | 21.9861 | 13.6838 | 60.0445 | 24.0001 | 22.0105 | 19.4855 | 59.981 | 29.9998
21.998 | 0.32573 | 60.0287 | 0 | 22.0114 | 13.0115 | 59.9756 | 24.0001 | 21.9965 | 1.5212 | 60.0026 | 11.9995 | 21.9944 | 13.6838 | 60.0445 | 24.0001 | 22.0188 | 19.4855 | 59.9811 | 29.9998
22.0064 | 0.32536 | 60.0287 | 0 | 22.0197 | 13.0115 | 59.9757 | 24.0001 | 22.0048 | 1.5212 | 60.0026 | 11.9995 | 22.0027 | 13.6838 | 60.0444 | 24.0001 | 22.0271 | 19.4855 | 59.9811 | 29.9998
22.0147 | 0.32536 | 60.0287 | 0 | 22.0281 | 13.0115 | 59.9757 | 24.0001 | 22.0132 | 1.5212 | 60.0026 | 11.9995 | 22.011 | 13.6838 | 60.0444 | 24.0001 | 22.0355 | 19.4854 | 59.9812 | 29.9998
22.023 | 0.32536 | 60.0287 | 0 | 22.0364 | 13.0115 | 59.9757 | 24.0001 | 22.0215 | 1.5212 | 60.0027 | 11.9995 | 22.0193 | 13.6834 | 60.0443 | 24.0001 | 22.0438 | 19.4854 | 59.9812 | 29.9998
22.0314 | 0.32536 | 60.0287 | 0 | 22.0447 | 13.0122 | 59.9758 | 24.0001 | 22.0298 | 1.5212 | 60.0027 | 11.9995 | 22.0277 | 13.6834 | 60.0443 | 24.0001 | 22.0521 | 19.4854 | 59.9812 | 29.9998
22.0397 | 0.32536 | 60.0286 | 0 | 22.0531 | 13.0122 | 59.9758 | 24.0001 | 22.0381 | 1.5212 | 60.0027 | 11.9995 | 22.036 | 13.6833 | 60.0442 | 24.0001 | 22.0604 | 19.4854 | 59.9813 | 29.9998
22.048 | 0.32536 | 60.0286 | 0 | 22.0614 | 13.0109 | 59.9758 | 24.0001 | 22.0465 | 1.5212 | 60.0027 | 11.9995 | 22.0444 | 13.6833 | 60.0442 | 24.0001 | 22.0688 | 19.4854 | 59.9813 | 29.9998
22.0563 | 0.32536 | 60.0286 | 0 | 22.0697 | 13.0109 | 59.9759 | 24.0001 | 22.0548 | 1.5212 | 60.0027 | 11.9995 | 22.0527 | 13.6833 | 60.0441 | 24.0001 | 22.0771 | 19.4854 | 59.9814 | 29.9998
22.0647 | 0.32536 | 60.0286 | 0 | 22.0781 | 13.0109 | 59.9759 | 24.0001 | 22.0631 | 1.5212 | 60.0027 | 11.9995 | 22.061 | 13.6833 | 60.0441 | 24.0001 | 22.0854 | 19.4854 | 59.9814 | 29.9998
22.073 | 0.32536 | 60.0286 | 0 | 22.0864 | 13.0109 | 59.9759 | 24.0001 | 22.0715 | 1.5212 | 60.0028 | 11.9995 | 22.0693 | 13.6831 | 60.044 | 24.0001 | 22.0939 | 19.4854 | 59.9815 | 29.9998
22.0813 | 0.32536 | 60.0286 | 0 | 22.0947 | 13.0109 | 59.976 | 24.0001 | 22.0798 | 1.5212 | 60.0028 | 11.9995 | 22.0776 | 13.6831 | 60.044 | 24.0001 | 22.1022 | 19.4854 | 59.9815 | 29.9998
22.0897 | 0.32536 | 60.0285 | 0 | 22.1031 | 13.0109 | 59.976 | 24.0001 | 22.0881 | 1.5212 | 60.0028 | 11.9995 | 22.086 | 13.6839 | 60.0439 | 24.0001 | 22.1105 | 19.4854 | 59.9815 | 29.9998
22.098 | 0.32536 | 60.0285 | 0 | 22.1114 | 13.0114 | 59.9761 | 24.0001 | 22.0965 | 1.5209 | 60.0028 | 11.9995 | 22.0943 | 13.6839 | 60.0439 | 24.0001 | 22.1188 | 19.4854 | 59.9816 | 29.9998
22.1063 | 0.32536 | 60.0285 | 0 | 22.1198 | 13.0114 | 59.9761 | 24.0001 | 22.1048 | 1.5209 | 60.0028 | 11.9995 | 22.1026 | 13.6841 | 60.0438 | 24.0001 | 22.1272 | 19.4854 | 59.9816 | 29.9998
22.1146 | 0.32536 | 60.0285 | 0 | 22.1281 | 13.0114 | 59.9762 | 24.0001 | 22.1131 | 1.5209 | 60.0028 | 11.9995 | 22.111 | 13.6841 | 60.0438 | 24.0001 | 22.1355 | 19.4854 | 59.9817 | 29.9998
22.123 | 0.32536 | 60.0285 | 0 | 22.1364 | 13.0114 | 59.9762 | 24.0001 | 22.1215 | 1.5209 | 60.0029 | 11.9995 | 22.1193 | 13.6864 | 60.0437 | 24.0001 | 22.1438 | 19.4854 | 59.9817 | 29.9998
22.1313 | 0.32536 | 60.0285 | 0 | 22.1448 | 13.0114 | 59.9763 | 24.0001 | 22.1298 | 1.5209 | 60.0029 | 11.9995 | 22.1276 | 13.6864 | 60.0437 | 24.0001 | 22.1522 | 19.4854 | 59.9817 | 29.9998
22.1396 | 0.32536 | 60.0284 | 0 | 22.1531 | 13.0114 | 59.9763 | 24.0001 | 22.1382 | 1.5209 | 60.0029 | 11.9995 | 22.1359 | 13.7261 | 60.0436 | 24.0001 | 22.1605 | 19.4854 | 59.9818 | 29.9998
22.148 | 0.32536 | 60.0284 | 0 | 22.1614 | 13.0114 | 59.9764 | 24.0001 | 22.1465 | 1.521 | 60.0029 | 11.9995 | 22.1443 | 13.7261 | 60.0436 | 24.0001 | 22.1688 | 19.486 | 59.9818 | 29.9998
22.1563 | 0.32536 | 60.0284 | 0 | 22.1698 | 13.0114 | 59.9764 | 24.0001 | 22.1548 | 1.521 | 60.0029 | 11.9995 | 22.1526 | 13.7264 | 60.0435 | 24.0001 | 22.1771 | 19.486 | 59.9819 | 29.9998
22.1646 | 0.32536 | 60.0284 | 0 | 22.1781 | 13.0105 | 59.9765 | 24.0001 | 22.1631 | 1.521 | 60.0029 | 11.9995 | 22.1609 | 13.7264 | 60.0435 | 24.0001 | 22.1855 | 19.4856 | 59.9819 | 29.9998
22.173 | 0.32536 | 60.0284 | 0 | 22.1865 | 13.0105 | 59.9765 | 24.0001 | 22.1715 | 1.521 | 60.003 | 11.9995 | 22.1693 | 13.7272 | 60.0434 | 24.0001 | 22.1938 | 19.4856 | 59.982 | 29.9998
22.1813 | 0.32536 | 60.0284 | 0 | 22.1948 | 13.0105 | 59.9766 | 24.0001 | 22.1798 | 1.521 | 60.003 | 11.9995 | 22.1776 | 13.7272 | 60.0434 | 24.0001 | 22.2021 | 19.4856 | 59.982 | 29.9998
22.1896 | 0.32544 | 60.0283 | 0 | 22.2031 | 13.0105 | 59.9766 | 24.0001 | 22.1881 | 1.521 | 60.003 | 11.9995 | 22.1859 | 13.7272 | 60.0433 | 24.0001 | 22.2106 | 19.4856 | 59.982 | 29.9998
22.1979 | 0.32544 | 60.0283 | 0 | 22.2115 | 13.0121 | 59.9767 | 24.0001 | 22.1965 | 1.521 | 60.003 | 11.9995 | 22.1942 | 13.7272 | 60.0433 | 24.0001 | 22.2189 | 19.4856 | 59.9821 | 29.9998
22.2063 | 0.32544 | 60.0283 | 0 | 22.2198 | 13.0121 | 59.9767 | 24.0001 | 22.2048 | 1.521 | 60.003 | 11.9995 | 22.2025 | 13.7241 | 60.0432 | 24.0001 | 22.2272 | 19.4856 | 59.9821 | 29.9998
22.2146 | 0.32544 | 60.0283 | 0 | 22.2281 | 13.0121 | 59.9768 | 24.0001 | 22.2131 | 1.521 | 60.003 | 11.9995 | 22.2109 | 13.7241 | 60.0432 | 24.0001 | 22.2355 | 19.4855 | 59.9822 | 29.9998
22.2229 | 0.32544 | 60.0283 | 0 | 22.2365 | 13.0121 | 59.9768 | 24.0001 | 22.2215 | 1.521 | 60.0031 | 11.9995 | 22.2192 | 13.7234 | 60.0431 | 24.0001 | 22.2439 | 19.4855 | 59.9822 | 29.9998
22.2313 | 0.32544 | 60.0283 | 0 | 22.2448 | 13.0121 | 59.9769 | 24.0001 | 22.2298 | 1.521 | 60.0031 | 11.9995 | 22.2275 | 13.7234 | 60.0431 | 24.0001 | 22.2522 | 19.4855 | 59.9822 | 29.9998
22.2396 | 0.32544 | 60.0282 | 0 | 22.2532 | 13.0121 | 59.9769 | 24.0001 | 22.2381 | 1.521 | 60.0031 | 11.9995 | 22.2358 | 13.7234 | 60.043 | 24.0001 | 22.2605 | 19.4855 | 59.9823 | 29.9998
22.2479 | 0.32544 | 60.0282 | 0 | 22.2615 | 13.0108 | 59.977 | 24.0001 | 22.2465 | 1.521 | 60.0031 | 11.9995 | 22.2442 | 13.7234 | 60.043 | 24.0001 | 22.2689 | 19.4855 | 59.9823 | 29.9998
22.2562 | 0.32544 | 60.0282 | 0 | 22.2698 | 13.0108 | 59.977 | 24.0001 | 22.2548 | 1.521 | 60.0031 | 11.9995 | 22.2525 | 13.7234 | 60.0429 | 24.0001 | 22.2772 | 19.4855 | 59.9824 | 29.9998
22.2646 | 0.32544 | 60.0282 | 0 | 22.2782 | 13.0108 | 59.9771 | 24.0001 | 22.2632 | 1.521 | 60.0031 | 11.9995 | 22.2608 | 13.7234 | 60.0429 | 24.0001 | 22.2855 | 19.4855 | 59.9824 | 29.9998
22.2729 | 0.32515 | 60.0282 | 0 | 22.2865 | 13.0108 | 59.9771 | 24.0001 | 22.2715 | 1.521 | 60.0032 | 11.9995 | 22.2692 | 13.7234 | 60.0428 | 24.0001 | 22.2938 | 19.4855 | 59.9825 | 29.9998
22.2812 | 0.32515 | 60.0282 | 0 | 22.2948 | 13.0985 | 59.9772 | 24.0001 | 22.2798 | 1.5215 | 60.0032 | 11.9995 | 22.2775 | 13.7234 | 60.0428 | 24.0001 | 22.3022 | 19.4855 | 59.9825 | 29.9998
22.2896 | 0.32515 | 60.0281 | 0 | 22.3032 | 13.0985 | 59.9772 | 24.0001 | 22.2881 | 1.5215 | 60.0032 | 11.9995 | 22.2858 | 13.722 | 60.0427 | 24.0001 | 22.3105 | 19.4855 | 59.9825 | 29.9998
22.2979 | 0.32515 | 60.0281 | 0 | 22.3115 | 13.0991 | 59.9773 | 24.0001 | 22.2965 | 1.5216 | 60.0032 | 11.9995 | 22.2941 | 13.722 | 60.0427 | 24.0001 | 22.3188 | 19.4855 | 59.9826 | 29.9998
22.3062 | 0.32515 | 60.0281 | 0 | 22.3199 | 13.0991 | 59.9773 | 24.0001 | 22.3048 | 1.5216 | 60.0032 | 11.9995 | 22.3025 | 13.7205 | 60.0426 | 24.0001 | 22.3273 | 19.4855 | 59.9826 | 29.9998
22.3146 | 0.32515 | 60.0281 | 0 | 22.3282 | 13.0991 | 59.9774 | 24.0001 | 22.3131 | 1.5216 | 60.0032 | 11.9995 | 22.3108 | 13.7205 | 60.0426 | 24.0001 | 22.3356 | 19.4855 | 59.9827 | 29.9998
22.3229 | 0.32515 | 60.0281 | 0 | 22.3365 | 13.0991 | 59.9774 | 24.0001 | 22.3215 | 1.5216 | 60.0033 | 11.9995 | 22.3191 | 13.7212 | 60.0425 | 24.0001 | 22.3439 | 19.4855 | 59.9827 | 29.9998
22.3312 | 0.32515 | 60.0281 | 0 | 22.3449 | 13.0991 | 59.9775 | 24.0001 | 22.3298 | 1.5216 | 60.0033 | 11.9995 | 22.3275 | 13.7212 | 60.0425 | 24.0001 | 22.3523 | 19.4855 | 59.9827 | 29.9998
22.3395 | 0.32515 | 60.028 | 0 | 22.3532 | 13.0991 | 59.9775 | 24.0001 | 22.3381 | 1.5216 | 60.0033 | 11.9995 | 22.3358 | 13.7212 | 60.0424 | 24.0001 | 22.3606 | 19.4855 | 59.9828 | 29.9998
22.3479 | 0.32515 | 60.028 | 0 | 22.3615 | 13.1003 | 59.9776 | 24.0001 | 22.3465 | 1.5216 | 60.0033 | 11.9995 | 22.3441 | 13.7212 | 60.0424 | 24.0001 | 22.3689 | 19.4855 | 59.9828 | 29.9998
22.3562 | 0.32515 | 60.028 | 0 | 22.3699 | 13.1003 | 59.9776 | 24.0001 | 22.3548 | 1.5216 | 60.0033 | 11.9995 | 22.3524 | 13.7212 | 60.0423 | 24.0001 | 22.3772 | 19.4855 | 59.9829 | 29.9998
22.3645 | 0.32515 | 60.028 | 0 | 22.3782 | 13.1003 | 59.9777 | 24.0001 | 22.3632 | 1.5216 | 60.0033 | 11.9995 | 22.3608 | 13.7212 | 60.0423 | 24.0001 | 22.3856 | 19.4855 | 59.9829 | 29.9998
22.3729 | 0.32515 | 60.028 | 0 | 22.3866 | 13.1003 | 59.9777 | 24.0001 | 22.3715 | 1.5216 | 60.0034 | 11.9995 | 22.3691 | 13.7212 | 60.0422 | 24.0001 | 22.3939 | 19.4855 | 59.983 | 29.9998
22.3812 | 0.32515 | 60.028 | 0 | 22.3949 | 13.1029 | 59.9778 | 24.0001 | 22.3798 | 1.5216 | 60.0034 | 11.9995 | 22.3774 | 13.7212 | 60.0422 | 24.0001 | 22.4022 | 19.4855 | 59.983 | 29.9998
22.3895 | 0.32515 | 60.0279 | 0 | 22.4032 | 13.1029 | 59.9778 | 24.0001 | 22.3882 | 1.5216 | 60.0034 | 11.9995 | 22.3857 | 13.7212 | 60.0421 | 24.0001 | 22.4106 | 19.4855 | 59.983 | 29.9998
22.3978 | 0.32515 | 60.0279 | 0 | 22.4116 | 13.1029 | 59.9779 | 24.0001 | 22.3965 | 1.5216 | 60.0034 | 11.9995 | 22.394 | 13.7212 | 60.0421 | 24.0001 | 22.4189 | 19.4855 | 59.9831 | 29.9998
22.4062 | 0.32515 | 60.0279 | 0 | 22.4199 | 13.1029 | 59.9779 | 24.0001 | 22.4048 | 1.5216 | 60.0034 | 11.9995 | 22.4024 | 13.72 | 60.042 | 24.0001 | 22.4272 | 19.4855 | 59.9831 | 29.9998
22.4145 | 0.32515 | 60.0279 | 0 | 22.4282 | 13.1029 | 59.978 | 24.0001 | 22.4131 | 1.5216 | 60.0034 | 11.9995 | 22.4107 | 13.72 | 60.042 | 24.0001 | 22.4355 | 19.4855 | 59.9832 | 29.9998
22.4228 | 0.32515 | 60.0279 | 0 | 22.4366 | 13.1029 | 59.978 | 24.0001 | 22.4215 | 1.5216 | 60.0035 | 11.9995 | 22.4191 | 13.72 | 60.042 | 24.0001 | 22.444 | 19.4855 | 59.9832 | 29.9998
22.4312 | 0.32515 | 60.0279 | 0 | 22.4449 | 13.1047 | 59.9781 | 24.0001 | 22.4298 | 1.5216 | 60.0035 | 11.9995 | 22.4274 | 13.72 | 60.0419 | 24.0001 | 22.4523 | 19.4855 | 59.9832 | 29.9998
22.4395 | 0.32523 | 60.0278 | 0 | 22.4533 | 13.1047 | 59.9781 | 24.0001 | 22.4381 | 1.5216 | 60.0035 | 11.9995 | 22.4357 | 13.72 | 60.0419 | 24.0001 | 22.4606 | 19.4855 | 59.9833 | 29.9998
22.4478 | 0.32523 | 60.0278 | 0 | 22.4616 | 13.1047 | 59.9782 | 24.0001 | 22.4465 | 1.5218 | 60.0035 | 11.9995 | 22.444 | 13.72 | 60.0418 | 24.0001 | 22.469 | 19.4855 | 59.9833 | 29.9998
22.4562 | 0.32511 | 60.0278 | 0 | 22.4699 | 13.1047 | 59.9782 | 24.0001 | 22.4548 | 1.5218 | 60.0035 | 11.9995 | 22.4524 | 13.72 | 60.0418 | 24.0001 | 22.4773 | 19.4855 | 59.9834 | 29.9998
22.4645 | 0.32511 | 60.0278 | 0 | 22.4783 | 13.1047 | 59.9783 | 24.0001 | 22.4631 | 1.5215 | 60.0035 | 11.9995 | 22.4607 | 13.72 | 60.0417 | 24.0001 | 22.4856 | 19.4855 | 59.9834 | 29.9998
22.4728 | 0.32511 | 60.0278 | 0 | 22.4866 | 13.1047 | 59.9783 | 24.0001 | 22.4715 | 1.5215 | 60.0036 | 11.9995 | 22.469 | 13.72 | 60.0417 | 24.0001 | 22.4939 | 19.4855 | 59.9835 | 29.9998
22.4811 | 0.32511 | 60.0278 | 0 | 22.4949 | 13.1047 | 59.9784 | 24.0001 | 22.4798 | 1.5215 | 60.0036 | 11.9995 | 22.4774 | 13.72 | 60.0417 | 24.0001 | 22.5023 | 19.4855 | 59.9835 | 29.9998
22.4895 | 0.32511 | 60.0277 | 0 | 22.5033 | 13.1047 | 59.9784 | 24.0001 | 22.4882 | 1.5215 | 60.0036 | 11.9995 | 22.4857 | 13.72 | 60.0416 | 24.0001 | 22.5106 | 19.4855 | 59.9835 | 29.9998
22.4978 | 0.32511 | 60.0277 | 0 | 22.5116 | 13.1047 | 59.9785 | 24.0001 | 22.4965 | 1.5215 | 60.0036 | 11.9995 | 22.494 | 13.72 | 60.0416 | 24.0001 | 22.5189 | 19.4855 | 59.9836 | 29.9998
22.5061 | 0.3249 | 60.0277 | 0 | 22.52 | 13.1047 | 59.9785 | 24.0001 | 22.5048 | 1.5215 | 60.0036 | 11.9995 | 22.5023 | 13.72 | 60.0415 | 24.0001 | 22.5273 | 19.4855 | 59.9836 | 29.9998
22.5145 | 0.3249 | 60.0277 | 0 | 22.5283 | 13.1047 | 59.9786 | 24.0001 | 22.5132 | 1.5215 | 60.0036 | 11.9995 | 22.5107 | 13.72 | 60.0415 | 24.0001 | 22.5356 | 19.4855 | 59.9837 | 29.9998
22.5228 | 0.3249 | 60.0277 | 0 | 22.5366 | 13.1047 | 59.9786 | 24.0001 | 22.5215 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.519 | 13.72 | 60.0415 | 24.0001 | 22.5439 | 19.4855 | 59.9837 | 29.9998
22.5311 | 0.3249 | 60.0277 | 0 | 22.545 | 13.1047 | 59.9787 | 24.0001 | 22.5298 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.5273 | 13.72 | 60.0414 | 24.0001 | 22.5522 | 19.7137 | 59.9837 | 29.9998
22.5394 | 0.3249 | 60.0276 | 0 | 22.5533 | 13.1047 | 59.9787 | 24.0001 | 22.5381 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.5356 | 13.7191 | 60.0414 | 24.0001 | 22.5607 | 19.7137 | 59.9838 | 29.9998
22.5478 | 0.3249 | 60.0276 | 0 | 22.5616 | 13.1047 | 59.9788 | 24.0001 | 22.5465 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.5439 | 13.7191 | 60.0413 | 24.0001 | 22.569 | 19.7137 | 59.9838 | 29.9998
22.5561 | 0.3249 | 60.0276 | 0 | 22.57 | 13.1047 | 59.9788 | 24.0001 | 22.5548 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.5523 | 13.7191 | 60.0413 | 24.0001 | 22.5773 | 19.7137 | 59.9839 | 29.9998
22.5644 | 0.3249 | 60.0276 | 0 | 22.5783 | 13.1047 | 59.9789 | 24.0001 | 22.5631 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.5606 | 13.7191 | 60.0412 | 24.0001 | 22.5857 | 19.7137 | 59.9839 | 29.9998
22.5728 | 0.3249 | 60.0276 | 0 | 22.5866 | 13.1047 | 59.9789 | 24.0001 | 22.5715 | 1.5215 | 60.0038 | 11.9995 | 22.569 | 13.7874 | 60.0412 | 24.0001 | 22.594 | 19.7137 | 59.984 | 29.9998
22.5811 | 0.3249 | 60.0276 | 0 | 22.595 | 13.1047 | 59.979 | 24.0001 | 22.5798 | 1.5215 | 60.0038 | 11.9995 | 22.5773 | 13.7874 | 60.0412 | 24.0001 | 22.6023 | 19.7137 | 59.984 | 29.9998
22.5894 | 0.3249 | 60.0275 | 0 | 22.6033 | 13.1047 | 59.979 | 24.0001 | 22.5881 | 1.5215 | 60.0038 | 11.9995 | 22.5856 | 13.7874 | 60.0411 | 24.0001 | 22.6106 | 19.7137 | 59.984 | 29.9998
22.5978 | 0.3249 | 60.0275 | 0 | 22.6117 | 13.1047 | 59.9791 | 24.0001 | 22.5965 | 1.5216 | 60.0038 | 11.9995 | 22.5939 | 13.7874 | 60.0411 | 24.0001 | 22.619 | 19.7137 | 59.9841 | 29.9998
22.6061 | 0.3249 | 60.0275 | 0 | 22.62 | 13.1047 | 59.9791 | 24.0001 | 22.6048 | 1.5216 | 60.0038 | 11.9995 | 22.6022 | 13.7874 | 60.041 | 24.0001 | 22.6273 | 19.7137 | 59.9841 | 29.9998
22.6144 | 0.3249 | 60.0275 | 0 | 22.6283 | 13.1047 | 59.9792 | 24.0001 | 22.6132 | 1.522 | 60.0038 | 11.9995 | 22.6106 | 13.7874 | 60.041 | 24.0001 | 22.6356 | 19.7137 | 59.9842 | 29.9998
22.6227 | 0.3249 | 60.0275 | 0 | 22.6367 | 13.1047 | 59.9792 | 24.0001 | 22.6215 | 1.522 | 60.0039 | 11.9995 | 22.6189 | 13.7874 | 60.041 | 24.0001 | 22.644 | 19.7137 | 59.9842 | 29.9998
22.6311 | 0.3249 | 60.0275 | 0 | 22.645 | 13.1047 | 59.9793 | 24.0001 | 22.6298 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.6273 | 13.7874 | 60.0409 | 24.0001 | 22.6523 | 19.7137 | 59.9842 | 29.9998
22.6394 | 0.3249 | 60.0274 | 0 | 22.6533 | 13.1047 | 59.9793 | 24.0001 | 22.6382 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.6356 | 13.7874 | 60.0409 | 24.0001 | 22.6606 | 19.7137 | 59.9843 | 29.9998
22.6477 | 0.3249 | 60.0274 | 0 | 22.6617 | 13.1047 | 59.9794 | 24.0001 | 22.6465 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.6439 | 13.7874 | 60.0408 | 24.0001 | 22.6689 | 19.7137 | 59.9843 | 29.9998
22.6561 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 22.67 | 13.1047 | 59.9794 | 24.0001 | 22.6548 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.6522 | 13.7874 | 60.0408 | 24.0001 | 22.6774 | 19.7137 | 59.9844 | 29.9998
22.6644 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 22.6783 | 13.1047 | 59.9795 | 24.0001 | 22.6631 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.6606 | 13.7874 | 60.0407 | 24.0001 | 22.6857 | 19.7137 | 59.9844 | 29.9998
22.6727 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 22.6867 | 13.1047 | 59.9795 | 24.0001 | 22.6715 | 1.5216 | 60.004 | 11.9995 | 22.6689 | 13.7877 | 60.0407 | 24.0001 | 22.694 | 19.7137 | 59.9845 | 29.9998
22.681 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 22.695 | 13.1047 | 59.9796 | 24.0001 | 22.6798 | 1.5216 | 60.004 | 11.9995 | 22.6772 | 13.7877 | 60.0407 | 24.0001 | 22.7024 | 19.7137 | 59.9845 | 29.9998
22.6894 | 0.32467 | 60.0273 | 0 | 22.7033 | 13.1047 | 59.9796 | 24.0001 | 22.6881 | 1.5216 | 60.004 | 11.9995 | 22.6855 | 13.7877 | 60.0406 | 24.0001 | 22.7107 | 19.7137 | 59.9845 | 29.9998
22.6977 | 0.32467 | 60.0273 | 0 | 22.7117 | 13.1052 | 59.9797 | 24.0001 | 22.6965 | 1.5216 | 60.004 | 11.9995 | 22.6938 | 13.7877 | 60.0406 | 24.0001 | 22.719 | 19.7137 | 59.9846 | 29.9998
22.706 | 0.32467 | 60.0273 | 0 | 22.72 | 13.1052 | 59.9797 | 24.0001 | 22.7048 | 1.5216 | 60.004 | 11.9995 | 22.7022 | 13.7877 | 60.0405 | 24.0001 | 22.7273 | 19.7137 | 59.9846 | 29.9998
22.7144 | 0.32467 | 60.0273 | 0 | 22.7284 | 13.1052 | 59.9798 | 24.0001 | 22.7131 | 1.5216 | 60.004 | 11.9995 | 22.7105 | 13.7877 | 60.0405 | 24.0001 | 22.7357 | 19.7137 | 59.9847 | 29.9998
22.7227 | 0.32467 | 60.0273 | 0 | 22.7367 | 13.1052 | 59.9798 | 24.0001 | 22.7215 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.7189 | 13.7877 | 60.0405 | 24.0001 | 22.744 | 19.7137 | 59.9847 | 29.9998
22.731 | 0.32467 | 60.0273 | 0 | 22.745 | 13.1052 | 59.9799 | 24.0001 | 22.7298 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.7272 | 13.7877 | 60.0404 | 24.0001 | 22.7523 | 19.8111 | 59.9847 | 29.9998
22.7394 | 0.32467 | 60.0272 | 0 | 22.7534 | 13.1052 | 59.9799 | 24.0001 | 22.7382 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.7355 | 13.7877 | 60.0404 | 24.0001 | 22.7606 | 19.8111 | 59.9848 | 29.9998
22.7477 | 0.32467 | 60.0272 | 0 | 22.7617 | 13.1052 | 59.98 | 24.0001 | 22.7465 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.7438 | 13.7877 | 60.0403 | 24.0001 | 22.769 | 19.8138 | 59.9848 | 29.9998
22.756 | 0.32467 | 60.0272 | 0 | 22.77 | 13.1052 | 59.98 | 24.0001 | 22.7548 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.7521 | 13.7877 | 60.0403 | 24.0001 | 22.7773 | 19.8138 | 59.9849 | 29.9998
22.7643 | 0.32467 | 60.0272 | 0 | 22.7784 | 13.1052 | 59.9801 | 24.0001 | 22.7632 | 1.5216 | 60.0039 | 11.9995 | 22.7605 | 13.7877 | 60.0402 | 24.0001 | 22.7856 | 19.8155 | 59.9849 | 29.9998
22.7727 | 0.32467 | 60.0272 | 0 | 22.7867 | 13.1052 | 59.9801 | 24.0001 | 22.7715 | 1.5216 | 60.0038 | 11.9995 | 22.7688 | 13.7877 | 60.0402 | 24.0001 | 22.7941 | 19.8155 | 59.985 | 29.9998
22.781 | 0.32467 | 60.0272 | 0 | 22.7951 | 13.1052 | 59.9802 | 24.0001 | 22.7798 | 1.5216 | 60.0038 | 11.9995 | 22.7772 | 13.7877 | 60.0402 | 24.0001 | 22.8024 | 19.8155 | 59.985 | 29.9998
22.7893 | 0.32467 | 60.0271 | 0 | 22.8034 | 13.1052 | 59.9802 | 24.0001 | 22.7881 | 1.5216 | 60.0038 | 11.9995 | 22.7855 | 13.7877 | 60.0401 | 24.0001 | 22.8107 | 19.8155 | 59.985 | 29.9998
22.7977 | 0.32467 | 60.0271 | 0 | 22.8117 | 13.1052 | 59.9803 | 24.0001 | 22.7965 | 1.5214 | 60.0038 | 11.9995 | 22.7938 | 13.7877 | 60.0401 | 24.0001 | 22.819 | 19.8155 | 59.9851 | 29.9998
22.806 | 0.32467 | 60.0271 | 0 | 22.8201 | 13.1052 | 59.9803 | 24.0001 | 22.8048 | 1.5214 | 60.0038 | 11.9995 | 22.8021 | 13.7865 | 60.04 | 24.0001 | 22.8274 | 19.8155 | 59.9851 | 29.9998
22.8143 | 0.32467 | 60.0271 | 0 | 22.8284 | 13.1052 | 59.9804 | 24.0001 | 22.8131 | 1.5215 | 60.0038 | 11.9995 | 22.8105 | 13.7865 | 60.04 | 24.0001 | 22.8357 | 19.8155 | 59.9852 | 29.9998
22.8226 | 0.32467 | 60.0271 | 0 | 22.8367 | 13.1052 | 59.9804 | 24.0001 | 22.8215 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.8188 | 13.7865 | 60.04 | 24.0001 | 22.844 | 19.8155 | 59.9852 | 29.9998
22.831 | 0.32467 | 60.0271 | 0 | 22.8451 | 13.1052 | 59.9805 | 24.0001 | 22.8298 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.8271 | 13.7865 | 60.0399 | 24.0001 | 22.8524 | 19.8155 | 59.9852 | 29.9998
22.8393 | 0.32439 | 60.0271 | 0 | 22.8534 | 13.1052 | 59.9805 | 24.0001 | 22.8381 | 1.5215 | 60.0037 | 11.9995 | 22.8354 | 13.7865 | 60.0399 | 24.0001 | 22.8607 | 19.8155 | 59.9853 | 29.9998
22.8476 | 0.32439 | 60.027 | 0 | 22.8617 | 13.1052 | 59.9806 | 24.0001 | 22.8465 | 1.5209 | 60.0037 | 11.9995 | 22.8438 | 13.7865 | 60.0398 | 24.0001 | 22.869 | 19.8155 | 59.9853 | 29.9998
22.856 | 0.33271 | 60.027 | 0 | 22.8701 | 13.1052 | 59.9806 | 24.0001 | 22.8548 | 1.5209 | 60.0037 | 11.9995 | 22.8521 | 13.7865 | 60.0398 | 24.0001 | 22.8773 | 19.8155 | 59.9854 | 29.9998
22.8643 | 0.33271 | 60.027 | 0 | 22.8784 | 13.3645 | 59.9807 | 24.0001 | 22.8632 | 1.5209 | 60.0037 | 11.9995 | 22.8604 | 13.7865 | 60.0397 | 24.0001 | 22.8857 | 19.8155 | 59.9854 | 29.9998
22.8726 | 0.33271 | 60.027 | 0 | 22.8868 | 13.3645 | 59.9807 | 24.0001 | 22.8715 | 1.5209 | 60.0036 | 11.9995 | 22.8688 | 13.7865 | 60.0397 | 24.0001 | 22.894 | 19.8155 | 59.9855 | 29.9998
22.881 | 0.33271 | 60.027 | 0 | 22.8951 | 13.3645 | 59.9808 | 24.0001 | 22.8798 | 1.5209 | 60.0036 | 11.9995 | 22.8771 | 13.7865 | 60.0397 | 24.0001 | 22.9023 | 19.8155 | 59.9855 | 29.9998
22.8893 | 0.33271 | 60.0269 | 0 | 22.9034 | 13.3645 | 59.9808 | 24.0001 | 22.8882 | 1.5209 | 60.0036 | 11.9995 | 22.8854 | 13.7882 | 60.0396 | 24.0001 | 22.9108 | 19.8155 | 59.9855 | 29.9998
22.8976 | 0.33271 | 60.0269 | 0 | 22.9118 | 13.3645 | 59.9809 | 24.0001 | 22.8965 | 1.5209 | 60.0036 | 11.9995 | 22.8937 | 13.7882 | 60.0396 | 24.0001 | 22.9191 | 19.8156 | 59.9856 | 29.9998
22.9059 | 0.33271 | 60.0269 | 0 | 22.9201 | 13.3645 | 59.9809 | 24.0001 | 22.9048 | 1.5209 | 60.0036 | 11.9995 | 22.902 | 13.7882 | 60.0395 | 24.0001 | 22.9274 | 19.8156 | 59.9856 | 29.9998
22.9143 | 0.33271 | 60.0269 | 0 | 22.9284 | 13.3645 | 59.981 | 24.0001 | 22.9131 | 1.5209 | 60.0036 | 11.9995 | 22.9104 | 13.7882 | 60.0395 | 24.0001 | 22.9357 | 19.814 | 59.9857 | 29.9998
22.9226 | 0.33271 | 60.0269 | 0 | 22.9368 | 13.3645 | 59.981 | 24.0001 | 22.9215 | 1.5209 | 60.0035 | 11.9995 | 22.9187 | 13.7882 | 60.0395 | 24.0001 | 22.9441 | 19.814 | 59.9857 | 29.9998
22.9309 | 0.33271 | 60.0269 | 0 | 22.9451 | 13.3645 | 59.9811 | 24.0001 | 22.9298 | 1.5209 | 60.0035 | 11.9995 | 22.9271 | 13.7882 | 60.0394 | 24.0001 | 22.9524 | 19.8114 | 59.9857 | 29.9998
22.9393 | 0.33271 | 60.0268 | 0 | 22.9535 | 13.3645 | 59.9811 | 24.0001 | 22.9381 | 1.5209 | 60.0035 | 11.9995 | 22.9354 | 13.7882 | 60.0394 | 24.0001 | 22.9607 | 19.8114 | 59.9858 | 29.9998
22.9476 | 0.33271 | 60.0268 | 0 | 22.9618 | 13.3645 | 59.9812 | 24.0001 | 22.9465 | 1.5209 | 60.0035 | 11.9995 | 22.9437 | 13.7882 | 60.0393 | 24.0001 | 22.969 | 19.8114 | 59.9858 | 29.9998
22.9559 | 0.33271 | 60.0268 | 0 | 22.9701 | 13.3645 | 59.9812 | 24.0001 | 22.9548 | 1.5209 | 60.0035 | 11.9995 | 22.952 | 13.7903 | 60.0393 | 24.0001 | 22.9774 | 19.8114 | 59.9859 | 29.9998
22.9642 | 0.33271 | 60.0268 | 0 | 22.9785 | 13.3645 | 59.9813 | 24.0001 | 22.9632 | 1.5209 | 60.0035 | 11.9995 | 22.9604 | 13.7903 | 60.0392 | 24.0001 | 22.9857 | 19.8114 | 59.9859 | 29.9998
22.9726 | 0.33277 | 60.0268 | 0 | 22.9868 | 13.3645 | 59.9813 | 24.0001 | 22.9715 | 1.5209 | 60.0034 | 11.9995 | 22.9687 | 13.8617 | 60.0392 | 24.0001 | 22.994 | 19.8114 | 59.986 | 29.9998
22.9809 | 0.33277 | 60.0268 | 0 | 22.9951 | 13.3645 | 59.9814 | 24.0001 | 22.9798 | 1.5209 | 60.0034 | 11.9995 | 22.977 | 13.8617 | 60.0392 | 24.0001 | 23.0024 | 19.8114 | 59.986 | 29.9998
22.9892 | 0.33277 | 60.0267 | 0 | 23.0035 | 13.3645 | 59.9814 | 24.0001 | 22.9882 | 1.5209 | 60.0034 | 11.9995 | 22.9854 | 13.8617 | 60.0391 | 24.0001 | 23.0107 | 19.8114 | 59.9861 | 29.9998
22.9976 | 0.33277 | 60.0267 | 0 | 23.0118 | 13.3645 | 59.9815 | 24.0001 | 22.9965 | 1.5209 | 60.0034 | 11.9995 | 22.9937 | 13.8617 | 60.0391 | 24.0001 | 23.019 | 19.8114 | 59.9861 | 29.9998
23.0059 | 0.33277 | 60.0267 | 0 | 23.0201 | 13.3645 | 59.9815 | 24.0001 | 23.0048 | 1.5209 | 60.0034 | 11.9995 | 23.002 | 13.8622 | 60.039 | 24.0001 | 23.0273 | 19.8114 | 59.9862 | 29.9998
23.0142 | 0.33277 | 60.0267 | 0 | 23.0285 | 13.3645 | 59.9816 | 24.0001 | 23.0132 | 1.5211 | 60.0034 | 11.9995 | 23.0103 | 13.8622 | 60.039 | 24.0001 | 23.0358 | 19.8114 | 59.9863 | 29.9998
23.0226 | 0.33277 | 60.0267 | 0 | 23.0368 | 13.3645 | 59.9816 | 24.0001 | 23.0215 | 1.5211 | 60.0033 | 11.9995 | 23.0187 | 13.8622 | 60.039 | 24.0001 | 23.0441 | 19.8114 | 59.9863 | 29.9998
23.0309 | 0.33277 | 60.0267 | 0 | 23.0452 | 13.3645 | 59.9817 | 24.0001 | 23.0298 | 1.5211 | 60.0033 | 11.9995 | 23.027 | 13.8622 | 60.0389 | 24.0001 | 23.0524 | 19.8114 | 59.9864 | 29.9998
23.0392 | 0.33277 | 60.0266 | 0 | 23.0535 | 13.3645 | 59.9817 | 24.0001 | 23.0381 | 1.5211 | 60.0033 | 11.9995 | 23.0353 | 13.8612 | 60.0389 | 24.0001 | 23.0608 | 19.8114 | 59.9865 | 29.9998
23.0475 | 0.33277 | 60.0266 | 0 | 23.0618 | 13.3645 | 59.9818 | 24.0001 | 23.0465 | 1.6265 | 60.0033 | 11.9995 | 23.0436 | 13.8612 | 60.0388 | 24.0001 | 23.0691 | 19.8114 | 59.9865 | 29.9998
23.0559 | 0.33277 | 60.0266 | 0 | 23.0702 | 13.3645 | 59.9818 | 24.0001 | 23.0548 | 1.6265 | 60.0033 | 11.9995 | 23.0519 | 13.8612 | 60.0388 | 24.0001 | 23.0774 | 19.8114 | 59.9866 | 29.9998
23.0642 | 0.33277 | 60.0266 | 0 | 23.0785 | 13.3645 | 59.9819 | 24.0001 | 23.0631 | 1.6265 | 60.0033 | 11.9995 | 23.0603 | 13.8612 | 60.0387 | 24.0001 | 23.0857 | 19.8114 | 59.9867 | 29.9998
23.0725 | 0.33277 | 60.0266 | 0 | 23.0868 | 13.3645 | 59.9819 | 24.0001 | 23.0715 | 1.6265 | 60.0032 | 11.9995 | 23.0686 | 13.8612 | 60.0387 | 24.0001 | 23.0941 | 19.8114 | 59.9867 | 29.9998
23.0809 | 0.33277 | 60.0266 | 0 | 23.0952 | 13.3684 | 59.982 | 24.0001 | 23.0798 | 1.6266 | 60.0032 | 11.9995 | 23.077 | 13.8612 | 60.0387 | 24.0001 | 23.1024 | 19.8115 | 59.9868 | 29.9998
23.0892 | 0.33275 | 60.0266 | 0 | 23.1035 | 13.3684 | 59.982 | 24.0001 | 23.0882 | 1.6266 | 60.0032 | 11.9995 | 23.0853 | 13.8606 | 60.0386 | 24.0001 | 23.1107 | 19.8115 | 59.9869 | 29.9998
23.0975 | 0.33275 | 60.0265 | 0 | 23.1119 | 13.3684 | 59.9821 | 24.0001 | 23.0965 | 1.6271 | 60.0032 | 11.9995 | 23.0936 | 13.8606 | 60.0386 | 24.0001 | 23.1191 | 19.8115 | 59.9869 | 29.9998
23.1058 | 0.33275 | 60.0265 | 0 | 23.1202 | 13.3684 | 59.9822 | 24.0001 | 23.1048 | 1.6271 | 60.0032 | 11.9995 | 23.1019 | 13.8616 | 60.0385 | 24.0001 | 23.1274 | 19.8115 | 59.987 | 29.9998
23.1142 | 0.33275 | 60.0265 | 0 | 23.1285 | 13.3684 | 59.9822 | 24.0001 | 23.1132 | 1.6271 | 60.0032 | 11.9995 | 23.1102 | 13.8616 | 60.0385 | 24.0001 | 23.1357 | 19.8115 | 59.9871 | 29.9998
23.1225 | 0.33275 | 60.0265 | 0 | 23.1369 | 13.3684 | 59.9823 | 24.0001 | 23.1215 | 1.6271 | 60.0031 | 11.9995 | 23.1186 | 13.8616 | 60.0385 | 24.0001 | 23.144 | 19.8115 | 59.9871 | 29.9998
23.1308 | 0.33275 | 60.0265 | 0 | 23.1452 | 13.3684 | 59.9823 | 24.0001 | 23.1298 | 1.6271 | 60.0031 | 11.9995 | 23.1269 | 13.8616 | 60.0384 | 24.0001 | 23.1525 | 19.8115 | 59.9872 | 29.9998
23.1392 | 0.33275 | 60.0264 | 0 | 23.1535 | 13.3684 | 59.9824 | 24.0001 | 23.1382 | 1.6271 | 60.0031 | 11.9995 | 23.1353 | 13.8616 | 60.0384 | 24.0001 | 23.1608 | 19.8115 | 59.9873 | 29.9998
23.1475 | 0.33275 | 60.0264 | 0 | 23.1619 | 13.3684 | 59.9825 | 24.0001 | 23.1465 | 1.6271 | 60.0031 | 11.9995 | 23.1436 | 13.8616 | 60.0383 | 24.0001 | 23.1691 | 19.8115 | 59.9873 | 29.9998
23.1558 | 0.33275 | 60.0264 | 0 | 23.1702 | 13.3684 | 59.9826 | 24.0001 | 23.1548 | 1.6271 | 60.0031 | 11.9995 | 23.1519 | 13.8616 | 60.0383 | 24.0001 | 23.1775 | 19.8115 | 59.9874 | 29.9998
23.1642 | 0.33275 | 60.0264 | 0 | 23.1785 | 13.3684 | 59.9826 | 24.0001 | 23.1631 | 1.6271 | 60.0031 | 11.9995 | 23.1602 | 13.8616 | 60.0382 | 24.0001 | 23.1858 | 19.8115 | 59.9875 | 29.9998
23.1725 | 0.33253 | 60.0264 | 0 | 23.1869 | 13.3684 | 59.9827 | 24.0001 | 23.1715 | 1.6271 | 60.003 | 11.9995 | 23.1686 | 13.8604 | 60.0382 | 24.0001 | 23.1941 | 19.8115 | 59.9875 | 29.9998
23.1808 | 0.33253 | 60.0264 | 0 | 23.1952 | 13.3684 | 59.9827 | 24.0001 | 23.1798 | 1.6271 | 60.003 | 11.9995 | 23.1769 | 13.8604 | 60.0382 | 24.0001 | 23.2024 | 19.8115 | 59.9876 | 29.9998
23.1891 | 0.33253 | 60.0263 | 0 | 23.2035 | 13.3684 | 59.9828 | 24.0001 | 23.1881 | 1.6271 | 60.003 | 11.9995 | 23.1852 | 13.8612 | 60.0381 | 24.0001 | 23.2108 | 19.8115 | 59.9877 | 29.9998
23.1975 | 0.33253 | 60.0263 | 0 | 23.2119 | 13.3689 | 59.9829 | 24.0001 | 23.1965 | 1.7348 | 60.003 | 11.9995 | 23.1935 | 13.8612 | 60.0381 | 24.0001 | 23.2191 | 19.8115 | 59.9877 | 29.9998
23.2058 | 0.33274 | 60.0263 | 0 | 23.2202 | 13.3689 | 59.983 | 24.0001 | 23.2048 | 1.7348 | 60.003 | 11.9995 | 23.2018 | 13.8612 | 60.038 | 24.0001 | 23.2274 | 19.8115 | 59.9878 | 29.9998
23.2141 | 0.33274 | 60.0263 | 0 | 23.2286 | 13.3693 | 59.983 | 24.0001 | 23.2132 | 1.7348 | 60.003 | 11.9995 | 23.2102 | 13.8612 | 60.038 | 24.0001 | 23.2357 | 19.813 | 59.9879 | 29.9998
23.2225 | 0.33274 | 60.0263 | 0 | 23.2369 | 13.3693 | 59.9831 | 24.0001 | 23.2215 | 1.7348 | 60.0029 | 11.9995 | 23.2185 | 13.8596 | 60.038 | 24.0001 | 23.2441 | 19.813 | 59.9879 | 29.9998
23.2308 | 0.33274 | 60.0263 | 0 | 23.2452 | 13.3693 | 59.9832 | 24.0001 | 23.2298 | 1.7348 | 60.0029 | 11.9995 | 23.2269 | 13.8596 | 60.0379 | 24.0001 | 23.2524 | 19.813 | 59.988 | 29.9998
23.2391 | 0.33274 | 60.0262 | 0 | 23.2536 | 13.3693 | 59.9832 | 24.0001 | 23.2382 | 1.7348 | 60.0029 | 11.9995 | 23.2352 | 13.8596 | 60.0379 | 24.0001 | 23.2607 | 19.813 | 59.9881 | 29.9998
23.2474 | 0.33274 | 60.0262 | 0 | 23.2619 | 13.3693 | 59.9833 | 24.0001 | 23.2465 | 1.7348 | 60.0029 | 11.9995 | 23.2435 | 13.8596 | 60.0378 | 24.0001 | 23.2692 | 19.813 | 59.9881 | 29.9998
23.2558 | 0.33238 | 60.0262 | 0 | 23.2702 | 13.3693 | 59.9833 | 24.0001 | 23.2548 | 1.7348 | 60.0029 | 11.9995 | 23.2518 | 13.8596 | 60.0378 | 24.0001 | 23.2775 | 19.813 | 59.9882 | 29.9998
23.2641 | 0.33238 | 60.0262 | 0 | 23.2786 | 13.3693 | 59.9834 | 24.0001 | 23.2632 | 1.7348 | 60.0029 | 11.9995 | 23.2601 | 13.8596 | 60.0377 | 24.0001 | 23.2858 | 19.813 | 59.9883 | 29.9998
23.2724 | 0.33238 | 60.0262 | 0 | 23.2869 | 13.3693 | 59.9835 | 24.0001 | 23.2715 | 1.7348 | 60.0028 | 11.9995 | 23.2685 | 13.8584 | 60.0377 | 24.0001 | 23.2941 | 19.813 | 59.9883 | 29.9998
23.2808 | 0.33238 | 60.0262 | 0 | 23.2952 | 13.3684 | 59.9836 | 24.0001 | 23.2798 | 1.7348 | 60.0028 | 11.9995 | 23.2768 | 13.8584 | 60.0377 | 24.0001 | 23.3025 | 19.813 | 59.9884 | 29.9998
23.2891 | 0.33238 | 60.0261 | 0 | 23.3036 | 13.3684 | 59.9836 | 24.0001 | 23.2881 | 1.7348 | 60.0028 | 11.9995 | 23.2852 | 13.8584 | 60.0376 | 24.0001 | 23.3108 | 19.813 | 59.9885 | 29.9998
23.2974 | 0.33238 | 60.0261 | 0 | 23.3119 | 13.3683 | 59.9837 | 24.0001 | 23.2965 | 1.735 | 60.0028 | 11.9995 | 23.2935 | 13.8584 | 60.0376 | 24.0001 | 23.3191 | 19.813 | 59.9885 | 29.9998
23.3058 | 0.33263 | 60.0261 | 0 | 23.3203 | 13.3683 | 59.9837 | 24.0001 | 23.3048 | 1.735 | 60.0028 | 11.9995 | 23.3018 | 13.8591 | 60.0375 | 24.0001 | 23.3275 | 19.813 | 59.9886 | 29.9998
23.3141 | 0.33263 | 60.0261 | 0 | 23.3286 | 13.3689 | 59.9838 | 24.0001 | 23.3131 | 1.735 | 60.0028 | 11.9995 | 23.3101 | 13.8591 | 60.0375 | 24.0001 | 23.3358 | 19.813 | 59.9887 | 29.9998
23.3224 | 0.33241 | 60.0261 | 0 | 23.3369 | 13.3689 | 59.9839 | 24.0001 | 23.3215 | 1.735 | 60.0027 | 11.9995 | 23.3185 | 13.8591 | 60.0375 | 24.0001 | 23.3441 | 19.813 | 59.9887 | 29.9998
23.3307 | 0.33241 | 60.0261 | 0 | 23.3453 | 13.3689 | 59.984 | 24.0001 | 23.3298 | 1.735 | 60.0027 | 11.9995 | 23.3268 | 13.8591 | 60.0374 | 24.0001 | 23.3524 | 19.813 | 59.9888 | 29.9998
23.3391 | 0.33241 | 60.0261 | 0 | 23.3536 | 13.3689 | 59.984 | 24.0001 | 23.3382 | 1.735 | 60.0027 | 11.9995 | 23.3351 | 13.8591 | 60.0374 | 24.0001 | 23.3608 | 19.813 | 59.9889 | 29.9998
23.3474 | 0.33241 | 60.026 | 0 | 23.3619 | 13.3689 | 59.9841 | 24.0001 | 23.3465 | 1.735 | 60.0027 | 11.9995 | 23.3434 | 13.8591 | 60.0373 | 24.0001 | 23.3691 | 19.813 | 59.9889 | 29.9998
23.3557 | 0.33241 | 60.026 | 0 | 23.3703 | 13.3689 | 59.9841 | 24.0001 | 23.3548 | 1.735 | 60.0027 | 11.9995 | 23.3517 | 13.8598 | 60.0373 | 24.0001 | 23.3774 | 19.813 | 59.989 | 29.9998
23.3641 | 0.33241 | 60.026 | 0 | 23.3786 | 13.3698 | 59.9842 | 24.0001 | 23.3632 | 1.735 | 60.0027 | 11.9995 | 23.3601 | 13.8598 | 60.0372 | 24.0001 | 23.3859 | 19.813 | 59.9891 | 29.9998
23.3724 | 0.33276 | 60.026 | 0 | 23.387 | 13.3698 | 59.9843 | 24.0001 | 23.3715 | 1.735 | 60.0026 | 11.9995 | 23.3684 | 13.8602 | 60.0372 | 24.0001 | 23.3942 | 19.813 | 59.9891 | 29.9998
23.3807 | 0.33276 | 60.0259 | 0 | 23.3953 | 13.3701 | 59.9844 | 24.0001 | 23.3798 | 1.735 | 60.0026 | 11.9995 | 23.3768 | 13.8602 | 60.0372 | 24.0001 | 23.4025 | 19.813 | 59.9892 | 29.9998
23.389 | 0.33244 | 60.0259 | 0 | 23.4036 | 13.3701 | 59.9844 | 24.0001 | 23.3882 | 1.735 | 60.0026 | 11.9995 | 23.3851 | 13.8602 | 60.0371 | 24.0001 | 23.4108 | 19.813 | 59.9893 | 29.9998
23.3974 | 0.33244 | 60.0258 | 0 | 23.412 | 13.3701 | 59.9845 | 24.0001 | 23.3965 | 1.735 | 60.0026 | 11.9995 | 23.3934 | 13.8602 | 60.0371 | 24.0001 | 23.4192 | 19.813 | 59.9893 | 29.9998
23.4057 | 0.33244 | 60.0258 | 0 | 23.4203 | 13.3701 | 59.9846 | 24.0001 | 23.4048 | 1.735 | 60.0026 | 11.9995 | 23.4017 | 13.8606 | 60.037 | 24.0001 | 23.4275 | 19.813 | 59.9894 | 29.9998
23.414 | 0.33244 | 60.0257 | 0 | 23.4286 | 13.3701 | 59.9846 | 24.0001 | 23.4131 | 1.735 | 60.0026 | 11.9995 | 23.41 | 13.8606 | 60.037 | 24.0001 | 23.4358 | 19.813 | 59.9895 | 29.9998
23.4224 | 0.33244 | 60.0257 | 0 | 23.437 | 13.3701 | 59.9847 | 24.0001 | 23.4215 | 1.735 | 60.0025 | 11.9995 | 23.4184 | 13.8606 | 60.037 | 24.0001 | 23.4441 | 19.813 | 59.9895 | 29.9998
23.4307 | 0.33244 | 60.0257 | 0 | 23.4453 | 13.3692 | 59.9848 | 24.0001 | 23.4298 | 1.735 | 60.0025 | 11.9995 | 23.4267 | 13.8606 | 60.0369 | 24.0001 | 23.4525 | 19.813 | 59.9896 | 29.9998
23.439 | 0.33244 | 60.0256 | 0 | 23.4537 | 13.3692 | 59.9848 | 24.0001 | 23.4381 | 1.735 | 60.0025 | 11.9995 | 23.4351 | 13.8588 | 60.0369 | 24.0001 | 23.4608 | 19.813 | 59.9897 | 29.9998
23.4474 | 0.33244 | 60.0256 | 0 | 23.462 | 13.3692 | 59.9849 | 24.0001 | 23.4465 | 1.735 | 60.0025 | 11.9995 | 23.4434 | 13.8588 | 60.0368 | 24.0001 | 23.4691 | 19.813 | 59.9897 | 29.9998
23.4557 | 0.33244 | 60.0255 | 0 | 23.4703 | 13.3692 | 59.985 | 24.0001 | 23.4548 | 1.735 | 60.0025 | 11.9995 | 23.4517 | 13.8615 | 60.0368 | 24.0001 | 23.4775 | 19.813 | 59.9898 | 29.9998
23.464 | 0.33244 | 60.0255 | 0 | 23.4787 | 13.3692 | 59.985 | 24.0001 | 23.4632 | 1.7347 | 60.0025 | 11.9995 | 23.46 | 13.8615 | 60.0367 | 24.0001 | 23.4858 | 19.813 | 59.9899 | 29.9998
23.4723 | 0.33244 | 60.0255 | 0 | 23.487 | 13.3692 | 59.9851 | 24.0001 | 23.4715 | 1.7347 | 60.0024 | 11.9995 | 23.4684 | 13.8615 | 60.0367 | 24.0001 | 23.4941 | 19.813 | 59.9899 | 29.9998
23.4807 | 0.33244 | 60.0254 | 0 | 23.4953 | 13.3692 | 59.9851 | 24.0001 | 23.4798 | 1.7347 | 60.0024 | 11.9995 | 23.4767 | 13.8615 | 60.0367 | 24.0001 | 23.5024 | 19.813 | 59.99 | 29.9998
23.489 | 0.33244 | 60.0254 | 0 | 23.5037 | 13.3692 | 59.9852 | 24.0001 | 23.4882 | 1.7347 | 60.0024 | 11.9995 | 23.485 | 13.8603 | 60.0366 | 24.0001 | 23.5109 | 19.813 | 59.9901 | 29.9998
23.4973 | 0.33244 | 60.0253 | 0 | 23.512 | 13.3692 | 59.9853 | 24.0001 | 23.4965 | 1.7347 | 60.0024 | 11.9995 | 23.4933 | 13.8603 | 60.0366 | 24.0001 | 23.5192 | 19.813 | 59.9901 | 29.9998
23.5057 | 0.33244 | 60.0253 | 0 | 23.5203 | 13.3692 | 59.9854 | 24.0001 | 23.5048 | 1.7347 | 60.0024 | 11.9995 | 23.5016 | 13.8904 | 60.0365 | 24.0001 | 23.5275 | 19.813 | 59.9902 | 29.9998
23.514 | 0.33244 | 60.0252 | 0 | 23.5287 | 13.3692 | 59.9854 | 24.0001 | 23.5132 | 1.7347 | 60.0024 | 11.9995 | 23.51 | 13.8904 | 60.0365 | 24.0001 | 23.5359 | 19.813 | 59.9903 | 29.9998
23.5223 | 0.33244 | 60.0252 | 0 | 23.537 | 13.3692 | 59.9855 | 24.0001 | 23.5215 | 1.7347 | 60.0023 | 11.9995 | 23.5183 | 13.8911 | 60.0365 | 24.0001 | 23.5442 | 19.813 | 59.9903 | 29.9998
23.5307 | 0.33244 | 60.0252 | 0 | 23.5453 | 13.3692 | 59.9855 | 24.0001 | 23.5298 | 1.7347 | 60.0023 | 11.9995 | 23.5267 | 13.8911 | 60.0364 | 24.0001 | 23.5525 | 19.813 | 59.9904 | 29.9998
23.539 | 0.33244 | 60.0251 | 0 | 23.5537 | 13.3692 | 59.9856 | 24.0001 | 23.5381 | 1.7347 | 60.0023 | 11.9995 | 23.535 | 13.8911 | 60.0364 | 24.0001 | 23.5608 | 19.813 | 59.9905 | 29.9998
23.5473 | 0.33244 | 60.0251 | 0 | 23.562 | 13.3703 | 59.9857 | 24.0001 | 23.5465 | 1.7347 | 60.0023 | 11.9995 | 23.5433 | 13.8911 | 60.0363 | 24.0001 | 23.5692 | 19.813 | 59.9905 | 29.9998
23.5557 | 0.33244 | 60.025 | 0 | 23.5703 | 13.3703 | 59.9858 | 24.0001 | 23.5548 | 1.7347 | 60.0023 | 11.9995 | 23.5516 | 13.8911 | 60.0363 | 24.0001 | 23.5775 | 19.813 | 59.9906 | 29.9998
23.564 | 0.33244 | 60.025 | 0 | 23.5787 | 13.3703 | 59.9858 | 24.0001 | 23.5632 | 1.7347 | 60.0023 | 11.9995 | 23.5599 | 13.8911 | 60.0362 | 24.0001 | 23.5858 | 19.813 | 59.9907 | 29.9998
23.5723 | 0.33244 | 60.025 | 0 | 23.587 | 13.3703 | 59.9859 | 24.0001 | 23.5715 | 1.7347 | 60.0022 | 11.9995 | 23.5683 | 13.8911 | 60.0362 | 24.0001 | 23.5942 | 19.813 | 59.9907 | 29.9998
23.5806 | 0.33244 | 60.0249 | 0 | 23.5953 | 13.3721 | 59.986 | 24.0001 | 23.5798 | 1.7347 | 60.0022 | 11.9995 | 23.5766 | 13.8911 | 60.0362 | 24.0001 | 23.6025 | 19.813 | 59.9908 | 29.9998
23.589 | 0.33244 | 60.0249 | 0 | 23.6037 | 13.3721 | 59.986 | 24.0001 | 23.5882 | 1.7347 | 60.0022 | 11.9995 | 23.585 | 13.8878 | 60.0361 | 24.0001 | 23.6108 | 19.813 | 59.9909 | 29.9998
23.5973 | 0.33244 | 60.0248 | 0 | 23.612 | 13.3721 | 59.9861 | 24.0001 | 23.5965 | 1.7347 | 60.0022 | 11.9995 | 23.5933 | 13.8878 | 60.0361 | 24.0001 | 23.6191 | 19.813 | 59.9909 | 29.9998
23.6056 | 0.33266 | 60.0248 | 0 | 23.6204 | 13.3721 | 59.9862 | 24.0001 | 23.6048 | 1.7347 | 60.0022 | 11.9995 | 23.6016 | 13.8878 | 60.036 | 24.0001 | 23.6276 | 19.813 | 59.991 | 29.9998
23.614 | 0.33266 | 60.0247 | 0 | 23.6287 | 13.3721 | 59.9862 | 24.0001 | 23.6132 | 1.7347 | 60.0022 | 11.9995 | 23.6099 | 13.8878 | 60.036 | 24.0001 | 23.6359 | 19.813 | 59.9911 | 29.9998
23.6223 | 0.33266 | 60.0247 | 0 | 23.637 | 13.3721 | 59.9863 | 24.0001 | 23.6215 | 1.7347 | 60.0021 | 11.9995 | 23.6183 | 13.8878 | 60.036 | 24.0001 | 23.6442 | 19.813 | 59.9911 | 29.9998
23.6306 | 0.33266 | 60.0247 | 0 | 23.6454 | 13.3721 | 59.9864 | 24.0001 | 23.6298 | 1.7347 | 60.0021 | 11.9995 | 23.6266 | 13.8878 | 60.0359 | 24.0001 | 23.6525 | 19.813 | 59.9912 | 29.9998
23.639 | 0.33232 | 60.0246 | 0 | 23.6537 | 13.3721 | 59.9864 | 24.0001 | 23.6382 | 1.7347 | 60.0021 | 11.9995 | 23.6349 | 13.8878 | 60.0359 | 24.0001 | 23.6609 | 19.813 | 59.9913 | 29.9998
23.6473 | 0.33232 | 60.0246 | 0 | 23.662 | 13.3721 | 59.9865 | 24.0001 | 23.6465 | 1.7347 | 60.0021 | 11.9995 | 23.6432 | 13.8878 | 60.0358 | 24.0001 | 23.6692 | 19.813 | 59.9913 | 29.9998
23.6556 | 0.33232 | 60.0245 | 0 | 23.6704 | 13.3721 | 59.9866 | 24.0001 | 23.6548 | 1.7347 | 60.0021 | 11.9995 | 23.6516 | 13.9966 | 60.0358 | 24.0001 | 23.6775 | 19.813 | 59.9914 | 29.9998
23.6639 | 0.33232 | 60.0245 | 0 | 23.6787 | 13.3721 | 59.9866 | 24.0001 | 23.6631 | 1.7351 | 60.0021 | 11.9995 | 23.6599 | 13.9966 | 60.0357 | 24.0001 | 23.6859 | 19.813 | 59.9915 | 29.9998
23.6723 | 0.33232 | 60.0245 | 0 | 23.687 | 13.3721 | 59.9867 | 24.0001 | 23.6715 | 1.7351 | 60.002 | 11.9995 | 23.6682 | 13.9958 | 60.0357 | 24.0001 | 23.6942 | 19.813 | 59.9915 | 29.9998
23.6806 | 0.33232 | 60.0244 | 0 | 23.6954 | 13.3721 | 59.9868 | 24.0001 | 23.6798 | 1.735 | 60.002 | 11.9995 | 23.6766 | 13.9958 | 60.0357 | 24.0001 | 23.7025 | 19.813 | 59.9916 | 29.9998
23.6889 | 0.33232 | 60.0244 | 0 | 23.7037 | 13.3721 | 59.9868 | 24.0001 | 23.6882 | 1.735 | 60.002 | 11.9995 | 23.6849 | 13.9958 | 60.0356 | 24.0001 | 23.7108 | 19.813 | 59.9917 | 29.9998
23.6973 | 0.33232 | 60.0243 | 0 | 23.712 | 13.3721 | 59.9869 | 24.0001 | 23.6965 | 1.735 | 60.002 | 11.9995 | 23.6932 | 13.9958 | 60.0356 | 24.0001 | 23.7192 | 19.813 | 59.9917 | 29.9998
23.7056 | 0.33232 | 60.0243 | 0 | 23.7204 | 13.3721 | 59.9869 | 24.0001 | 23.7048 | 1.735 | 60.002 | 11.9995 | 23.7015 | 13.9959 | 60.0355 | 24.0001 | 23.7275 | 19.813 | 59.9918 | 29.9998
23.7139 | 0.33232 | 60.0243 | 0 | 23.7287 | 13.3721 | 59.987 | 24.0001 | 23.7132 | 1.735 | 60.0021 | 11.9995 | 23.7098 | 13.9959 | 60.0355 | 24.0001 | 23.7358 | 19.813 | 59.9919 | 29.9998
23.7223 | 0.33232 | 60.0242 | 0 | 23.737 | 13.3721 | 59.9871 | 24.0001 | 23.7215 | 1.735 | 60.0021 | 11.9995 | 23.7182 | 13.9957 | 60.0355 | 24.0001 | 23.7443 | 19.813 | 59.9919 | 29.9998
23.7306 | 0.33232 | 60.0242 | 0 | 23.7454 | 13.3721 | 59.9872 | 24.0001 | 23.7298 | 1.735 | 60.0021 | 11.9995 | 23.7265 | 13.9957 | 60.0354 | 24.0001 | 23.7526 | 19.813 | 59.992 | 29.9998
23.7389 | 0.33232 | 60.0241 | 0 | 23.7537 | 13.3721 | 59.9872 | 24.0001 | 23.7382 | 1.735 | 60.0022 | 11.9995 | 23.7349 | 13.9957 | 60.0354 | 24.0001 | 23.7609 | 19.813 | 59.9921 | 29.9998
23.7472 | 0.33232 | 60.0241 | 0 | 23.762 | 13.3725 | 59.9873 | 24.0001 | 23.7465 | 1.735 | 60.0022 | 11.9995 | 23.7432 | 13.9957 | 60.0353 | 24.0001 | 23.7692 | 19.8162 | 59.9921 | 29.9998
23.7556 | 0.33232 | 60.024 | 0 | 23.7704 | 13.3725 | 59.9874 | 24.0001 | 23.7548 | 1.735 | 60.0022 | 11.9995 | 23.7515 | 13.9949 | 60.0353 | 24.0001 | 23.7776 | 19.8162 | 59.9922 | 29.9998
23.7639 | 0.33232 | 60.024 | 0 | 23.7787 | 13.3725 | 59.9874 | 24.0001 | 23.7632 | 1.735 | 60.0023 | 11.9995 | 23.7598 | 13.9949 | 60.0352 | 24.0001 | 23.7859 | 19.8162 | 59.9923 | 29.9998
23.7722 | 0.33232 | 60.024 | 0 | 23.7871 | 13.3725 | 59.9875 | 24.0001 | 23.7715 | 1.735 | 60.0023 | 11.9995 | 23.7681 | 14.0001 | 60.0352 | 24.0001 | 23.7942 | 19.8162 | 59.9923 | 29.9998
23.7806 | 0.33232 | 60.0239 | 0 | 23.7954 | 13.3725 | 59.9876 | 24.0001 | 23.7798 | 1.735 | 60.0023 | 11.9995 | 23.7765 | 14.0001 | 60.0352 | 24.0001 | 23.8025 | 19.8181 | 59.9924 | 29.9998
23.7889 | 0.33232 | 60.0239 | 0 | 23.8037 | 13.3725 | 59.9876 | 24.0001 | 23.7881 | 1.735 | 60.0024 | 11.9995 | 23.7848 | 14.0001 | 60.0351 | 24.0001 | 23.8109 | 19.8181 | 59.9925 | 29.9998
23.7972 | 0.33232 | 60.0238 | 0 | 23.812 | 13.3725 | 59.9877 | 24.0001 | 23.7965 | 1.735 | 60.0024 | 11.9995 | 23.7932 | 14.0001 | 60.0351 | 24.0001 | 23.8192 | 19.8183 | 59.9925 | 29.9998
23.8056 | 0.33232 | 60.0238 | 0 | 23.8204 | 13.3725 | 59.9878 | 24.0001 | 23.8048 | 1.735 | 60.0024 | 11.9995 | 23.8015 | 14.0001 | 60.035 | 24.0001 | 23.8275 | 19.8183 | 59.9926 | 29.9998
23.8139 | 0.33232 | 60.0238 | 0 | 23.8287 | 13.3725 | 59.9878 | 24.0001 | 23.8132 | 1.735 | 60.0025 | 11.9995 | 23.8098 | 14.0001 | 60.035 | 24.0001 | 23.8359 | 19.8183 | 59.9927 | 29.9998
23.8222 | 0.33232 | 60.0237 | 0 | 23.8371 | 13.3725 | 59.9879 | 24.0001 | 23.8215 | 1.735 | 60.0025 | 11.9995 | 23.8181 | 14.0001 | 60.035 | 24.0001 | 23.8442 | 19.8183 | 59.9927 | 29.9998
23.8305 | 0.33232 | 60.0237 | 0 | 23.8454 | 13.3725 | 59.988 | 24.0001 | 23.8298 | 1.7352 | 60.0025 | 11.9995 | 23.8265 | 14.0001 | 60.0349 | 24.0001 | 23.8525 | 19.8183 | 59.9928 | 29.9998
23.8389 | 0.33232 | 60.0236 | 0 | 23.8537 | 13.3725 | 59.988 | 24.0001 | 23.8382 | 1.7352 | 60.0026 | 11.9995 | 23.8348 | 14.0009 | 60.0349 | 24.0001 | 23.8608 | 19.8183 | 59.9929 | 29.9998
23.8472 | 0.33232 | 60.0236 | 0 | 23.8621 | 13.3716 | 59.9881 | 24.0001 | 23.8465 | 1.7352 | 60.0026 | 11.9995 | 23.8431 | 14.0009 | 60.0348 | 24.0001 | 23.8693 | 19.8183 | 59.9929 | 29.9998
23.8555 | 0.33232 | 60.0235 | 0 | 23.8704 | 13.3716 | 59.9882 | 24.0001 | 23.8548 | 1.7352 | 60.0026 | 11.9995 | 23.8514 | 14.0009 | 60.0348 | 24.0001 | 23.8776 | 19.8183 | 59.993 | 29.9998
23.8639 | 0.33232 | 60.0235 | 0 | 23.8787 | 13.3716 | 59.9882 | 24.0001 | 23.8632 | 1.7352 | 60.0027 | 11.9995 | 23.8597 | 14.0009 | 60.0347 | 24.0001 | 23.8859 | 19.8183 | 59.9931 | 29.9998
23.8722 | 0.33258 | 60.0235 | 0 | 23.8871 | 13.3716 | 59.9883 | 24.0001 | 23.8715 | 1.7352 | 60.0027 | 11.9995 | 23.8681 | 14.0009 | 60.0347 | 24.0001 | 23.8942 | 19.8183 | 59.9931 | 29.9998
23.8805 | 0.33258 | 60.0234 | 0 | 23.8954 | 13.3716 | 59.9883 | 24.0001 | 23.8798 | 1.7352 | 60.0027 | 11.9995 | 23.8764 | 14.0009 | 60.0347 | 24.0001 | 23.9026 | 19.8183 | 59.9932 | 29.9998
23.8889 | 0.33233 | 60.0234 | 0 | 23.9037 | 13.3716 | 59.9884 | 24.0001 | 23.8882 | 1.7352 | 60.0028 | 11.9995 | 23.8848 | 14.0009 | 60.0346 | 24.0001 | 23.9109 | 19.8183 | 59.9933 | 29.9998
23.8972 | 0.33233 | 60.0233 | 0 | 23.9121 | 13.3716 | 59.9885 | 24.0001 | 23.8965 | 1.7351 | 60.0028 | 11.9995 | 23.8931 | 14.0009 | 60.0346 | 24.0001 | 23.9192 | 19.8183 | 59.9933 | 29.9998
23.9055 | 0.33233 | 60.0233 | 0 | 23.9204 | 13.3716 | 59.9886 | 24.0001 | 23.9048 | 1.7351 | 60.0028 | 11.9995 | 23.9014 | 14.0006 | 60.0345 | 24.0001 | 23.9276 | 19.8183 | 59.9934 | 29.9998
23.9139 | 0.33233 | 60.0232 | 0 | 23.9287 | 13.3716 | 59.9886 | 24.0001 | 23.9131 | 1.7351 | 60.0029 | 11.9995 | 23.9097 | 14.0006 | 60.0345 | 24.0001 | 23.9359 | 19.8183 | 59.9935 | 29.9998
23.9222 | 0.33233 | 60.0232 | 0 | 23.9371 | 13.3716 | 59.9887 | 24.0001 | 23.9215 | 1.7351 | 60.0029 | 11.9995 | 23.9181 | 13.9986 | 60.0345 | 24.0001 | 23.9442 | 19.8183 | 59.9935 | 29.9998
23.9305 | 0.33233 | 60.0232 | 0 | 23.9454 | 13.3716 | 59.9888 | 24.0001 | 23.9298 | 1.7351 | 60.0029 | 11.9995 | 23.9264 | 13.9986 | 60.0344 | 24.0001 | 23.9525 | 19.8152 | 59.9936 | 29.9998
23.9388 | 0.33233 | 60.0231 | 0 | 23.9538 | 13.3716 | 59.9888 | 24.0001 | 23.9382 | 1.7351 | 60.003 | 11.9995 | 23.9347 | 13.9986 | 60.0344 | 24.0001 | 23.9609 | 19.8152 | 59.9937 | 29.9998
23.9472 | 0.33233 | 60.0231 | 0 | 23.9621 | 13.3716 | 59.9889 | 24.0001 | 23.9465 | 1.7351 | 60.003 | 11.9995 | 23.9431 | 13.9986 | 60.0343 | 24.0001 | 23.9692 | 19.8152 | 59.9937 | 29.9998
23.9555 | 0.33233 | 60.023 | 0 | 23.9704 | 13.3716 | 59.989 | 24.0001 | 23.9548 | 1.7351 | 60.003 | 11.9995 | 23.9514 | 13.9964 | 60.0343 | 24.0001 | 23.9775 | 19.8152 | 59.9938 | 29.9998
23.9638 | 0.33233 | 60.023 | 0 | 23.9788 | 13.3716 | 59.989 | 24.0001 | 23.9632 | 1.7351 | 60.0031 | 11.9995 | 23.9597 | 13.9964 | 60.0342 | 24.0001 | 23.9858 | 19.8152 | 59.9939 | 29.9998
23.9722 | 0.33233 | 60.023 | 0 | 23.9871 | 13.3716 | 59.9891 | 24.0001 | 23.9715 | 1.7351 | 60.0031 | 11.9995 | 23.968 | 13.9964 | 60.0342 | 24.0001 | 23.9943 | 19.8152 | 59.9939 | 29.9998
23.9805 | 0.33233 | 60.0229 | 0 | 23.9954 | 13.3716 | 59.9892 | 24.0001 | 23.9798 | 1.7351 | 60.0031 | 11.9995 | 23.9764 | 13.9964 | 60.0342 | 24.0001 | 24.0026 | 19.8125 | 59.994 | 29.9998
23.9888 | 0.33233 | 60.0229 | 0 | 24.0038 | 13.3716 | 59.9892 | 24.0001 | 23.9882 | 1.7351 | 60.0032 | 11.9995 | 23.9847 | 13.9964 | 60.0341 | 24.0001 | 24.0109 | 19.8125 | 59.994 | 29.9998
23.9972 | 0.33233 | 60.0228 | 0 | 24.0121 | 13.3716 | 59.9893 | 24.0001 | 23.9965 | 1.7351 | 60.0032 | 11.9995 | 23.993 | 13.9964 | 60.0341 | 24.0001 | 24.0193 | 19.8125 | 59.994 | 29.9998
24.0055 | 0.33233 | 60.0228 | 0 | 24.0204 | 13.3716 | 59.9894 | 24.0001 | 24.0048 | 1.7351 | 60.0032 | 11.9995 | 24.0013 | 13.9964 | 60.034 | 24.0001 | 24.0276 | 19.8125 | 59.994 | 29.9998
24.0138 | 0.33233 | 60.0227 | 0 | 24.0288 | 13.3716 | 59.9894 | 24.0001 | 24.0132 | 1.7354 | 60.0033 | 11.9995 | 24.0097 | 13.9964 | 60.034 | 24.0001 | 24.0359 | 19.8137 | 59.9941 | 29.9998
24.0221 | 0.33233 | 60.0227 | 0 | 24.0371 | 13.3716 | 59.9895 | 24.0001 | 24.0215 | 1.7354 | 60.0033 | 11.9995 | 24.018 | 13.9964 | 60.034 | 24.0001 | 24.0442 | 19.8137 | 59.9941 | 29.9998
24.0305 | 0.33233 | 60.0227 | 0 | 24.0454 | 13.3716 | 59.9896 | 24.0001 | 24.0298 | 1.7354 | 60.0033 | 11.9995 | 24.0263 | 13.9964 | 60.0339 | 24.0001 | 24.0526 | 19.8137 | 59.9941 | 29.9998
24.0388 | 0.33207 | 60.0226 | 0 | 24.0538 | 13.3716 | 59.9896 | 24.0001 | 24.0381 | 1.7354 | 60.0034 | 11.9995 | 24.0347 | 13.9964 | 60.0339 | 24.0001 | 24.0609 | 19.8137 | 59.9941 | 29.9998
24.0471 | 0.33207 | 60.0226 | 0 | 24.0621 | 13.3716 | 59.9897 | 24.0001 | 24.0465 | 1.735 | 60.0034 | 11.9995 | 24.043 | 13.9964 | 60.0338 | 24.0001 | 24.0692 | 19.8137 | 59.9941 | 29.9998
24.0555 | 0.33223 | 60.0225 | 0 | 24.0704 | 13.3716 | 59.9898 | 24.0001 | 24.0548 | 1.735 | 60.0034 | 11.9995 | 24.0513 | 13.9964 | 60.0338 | 24.0001 | 24.0775 | 19.8137 | 59.9941 | 29.9998
24.0638 | 0.33223 | 60.0225 | 0 | 24.0788 | 13.3716 | 59.9898 | 24.0001 | 24.0632 | 1.735 | 60.0035 | 11.9995 | 24.0596 | 13.9964 | 60.0337 | 24.0001 | 24.0859 | 19.8137 | 59.9942 | 29.9998
24.0721 | 0.33223 | 60.0225 | 0 | 24.0871 | 13.3716 | 59.9899 | 24.0001 | 24.0715 | 1.735 | 60.0035 | 11.9995 | 24.068 | 13.9964 | 60.0337 | 24.0001 | 24.0942 | 19.8137 | 59.9942 | 29.9998
24.0805 | 0.33223 | 60.0224 | 0 | 24.0955 | 13.3716 | 59.99 | 24.0001 | 24.0798 | 1.735 | 60.0035 | 11.9995 | 24.0763 | 13.9964 | 60.0337 | 24.0001 | 24.1025 | 19.8137 | 59.9942 | 29.9998
24.0888 | 0.33223 | 60.0224 | 0 | 24.1038 | 13.3716 | 59.99 | 24.0001 | 24.0882 | 1.735 | 60.0036 | 11.9995 | 24.0847 | 13.9956 | 60.0336 | 24.0001 | 24.111 | 19.8137 | 59.9942 | 29.9998
24.0971 | 0.33223 | 60.0223 | 0 | 24.1121 | 13.3716 | 59.99 | 24.0001 | 24.0965 | 1.735 | 60.0036 | 11.9995 | 24.093 | 13.9956 | 60.0336 | 24.0001 | 24.1193 | 19.8137 | 59.9942 | 29.9998
24.1054 | 0.33223 | 60.0223 | 0 | 24.1204 | 13.3716 | 59.9901 | 24.0001 | 24.1048 | 1.735 | 60.0036 | 11.9995 | 24.1013 | 13.9956 | 60.0335 | 24.0001 | 24.1276 | 19.8137 | 59.9942 | 29.9998
24.1138 | 0.33223 | 60.0222 | 0 | 24.1288 | 13.3716 | 59.9901 | 24.0001 | 24.1132 | 1.735 | 60.0037 | 11.9995 | 24.1096 | 13.9956 | 60.0335 | 24.0001 | 24.1359 | 19.8137 | 59.9943 | 29.9998
24.1221 | 0.33223 | 60.0222 | 0 | 24.1371 | 13.3716 | 59.9901 | 24.0001 | 24.1215 | 1.735 | 60.0037 | 11.9995 | 24.1179 | 13.9969 | 60.0335 | 24.0001 | 24.1443 | 19.8137 | 59.9943 | 29.9998
24.1304 | 0.33223 | 60.0222 | 0 | 24.1455 | 13.3716 | 59.9902 | 24.0001 | 24.1298 | 1.735 | 60.0037 | 11.9995 | 24.1263 | 13.9969 | 60.0334 | 24.0001 | 24.1526 | 19.8137 | 59.9943 | 29.9998
24.1388 | 0.33223 | 60.0221 | 0 | 24.1538 | 13.3716 | 59.9902 | 24.0001 | 24.1382 | 1.735 | 60.0038 | 11.9995 | 24.1346 | 13.9969 | 60.0334 | 24.0001 | 24.1609 | 19.8137 | 59.9943 | 29.9998
24.1471 | 0.33223 | 60.0221 | 0 | 24.1621 | 13.3716 | 59.9902 | 24.0001 | 24.1465 | 1.735 | 60.0038 | 11.9995 | 24.1429 | 13.9969 | 60.0333 | 24.0001 | 24.1692 | 19.8137 | 59.9943 | 29.9998
24.1554 | 0.33198 | 60.022 | 0 | 24.1705 | 13.3716 | 59.9903 | 24.0001 | 24.1548 | 1.735 | 60.0038 | 11.9995 | 24.1512 | 13.9969 | 60.0333 | 24.0001 | 24.1776 | 19.8137 | 59.9944 | 29.9998
24.1638 | 0.33198 | 60.022 | 0 | 24.1788 | 13.3716 | 59.9903 | 24.0001 | 24.1632 | 1.735 | 60.0039 | 11.9995 | 24.1596 | 13.9969 | 60.0332 | 24.0001 | 24.1859 | 19.8137 | 59.9944 | 29.9998
24.1721 | 0.33198 | 60.022 | 0 | 24.1871 | 13.3716 | 59.9903 | 24.0001 | 24.1715 | 1.735 | 60.0039 | 11.9995 | 24.1679 | 13.9978 | 60.0332 | 24.0001 | 24.1942 | 19.8137 | 59.9944 | 29.9998
24.1804 | 0.33198 | 60.0219 | 0 | 24.1955 | 13.3716 | 59.9904 | 24.0001 | 24.1798 | 1.735 | 60.0039 | 11.9995 | 24.1763 | 13.9978 | 60.0332 | 24.0001 | 24.2026 | 19.8137 | 59.9944 | 29.9998
24.1887 | 0.33238 | 60.0219 | 0 | 24.2038 | 13.3716 | 59.9904 | 24.0001 | 24.1882 | 1.735 | 60.004 | 11.9995 | 24.1846 | 13.9978 | 60.0331 | 24.0001 | 24.2109 | 19.8137 | 59.9944 | 29.9998
24.1971 | 0.33238 | 60.0218 | 0 | 24.2121 | 13.3716 | 59.9904 | 24.0001 | 24.1965 | 1.7357 | 60.004 | 11.9995 | 24.1929 | 13.9978 | 60.0331 | 24.0001 | 24.2192 | 19.8137 | 59.9944 | 29.9998
24.2054 | 0.33238 | 60.0218 | 0 | 24.2205 | 13.3716 | 59.9905 | 24.0001 | 24.2048 | 1.7357 | 60.004 | 11.9995 | 24.2012 | 13.9978 | 60.033 | 24.0001 | 24.2275 | 19.8137 | 59.9944 | 29.9998
24.2137 | 0.33238 | 60.0217 | 0 | 24.2288 | 13.3716 | 59.9905 | 24.0001 | 24.2132 | 1.7356 | 60.0041 | 11.9995 | 24.2096 | 13.9978 | 60.033 | 24.0001 | 24.236 | 19.8137 | 59.9945 | 29.9998
24.2221 | 0.33245 | 60.0217 | 0 | 24.2371 | 13.3716 | 59.9905 | 24.0001 | 24.2215 | 1.7356 | 60.0041 | 11.9995 | 24.2179 | 13.9978 | 60.033 | 24.0001 | 24.2443 | 19.8137 | 59.9945 | 29.9998
24.2304 | 0.33245 | 60.0217 | 0 | 24.2455 | 13.3716 | 59.9906 | 24.0001 | 24.2298 | 1.7355 | 60.0041 | 11.9995 | 24.2262 | 13.9978 | 60.0329 | 24.0001 | 24.2526 | 19.8137 | 59.9945 | 29.9998
24.2387 | 0.33245 | 60.0216 | 0 | 24.2538 | 13.3716 | 59.9906 | 24.0001 | 24.2382 | 1.7355 | 60.0042 | 11.9995 | 24.2346 | 13.9989 | 60.0329 | 24.0001 | 24.2609 | 19.8137 | 59.9945 | 29.9998
24.2471 | 0.33245 | 60.0216 | 0 | 24.2622 | 13.3716 | 59.9906 | 24.0001 | 24.2465 | 1.7355 | 60.0042 | 11.9995 | 24.2429 | 13.9989 | 60.0328 | 24.0001 | 24.2693 | 19.8137 | 59.9945 | 29.9998
24.2554 | 0.33245 | 60.0215 | 0 | 24.2705 | 13.3716 | 59.9907 | 24.0001 | 24.2548 | 1.7355 | 60.0042 | 11.9995 | 24.2512 | 13.9976 | 60.0328 | 24.0001 | 24.2776 | 19.8137 | 59.9945 | 29.9998
24.2637 | 0.33245 | 60.0215 | 0 | 24.2788 | 13.3716 | 59.9907 | 24.0001 | 24.2632 | 1.7355 | 60.0043 | 11.9995 | 24.2595 | 13.9976 | 60.0327 | 24.0001 | 24.2859 | 19.8137 | 59.9946 | 29.9998
24.272 | 0.33216 | 60.0215 | 0 | 24.2871 | 13.3716 | 59.9907 | 24.0001 | 24.2715 | 1.7355 | 60.0043 | 11.9995 | 24.2679 | 13.9976 | 60.0327 | 24.0001 | 24.2943 | 19.8137 | 59.9946 | 29.9998
24.2804 | 0.33216 | 60.0214 | 0 | 24.2955 | 13.3716 | 59.9908 | 24.0001 | 24.2798 | 1.7355 | 60.0043 | 11.9995 | 24.2762 | 13.9976 | 60.0327 | 24.0001 | 24.3026 | 19.8137 | 59.9946 | 29.9998
24.2887 | 0.33216 | 60.0214 | 0 | 24.3038 | 13.3716 | 59.9908 | 24.0001 | 24.2882 | 1.7355 | 60.0044 | 11.9995 | 24.2845 | 13.9976 | 60.0326 | 24.0001 | 24.3109 | 19.8137 | 59.9946 | 29.9998
24.297 | 0.33216 | 60.0213 | 0 | 24.3122 | 13.3716 | 59.9908 | 24.0001 | 24.2965 | 1.7355 | 60.0044 | 11.9995 | 24.2928 | 13.9976 | 60.0326 | 24.0001 | 24.3192 | 19.8137 | 59.9946 | 29.9998
24.3054 | 0.33216 | 60.0213 | 0 | 24.3205 | 13.3716 | 59.9909 | 24.0001 | 24.3048 | 1.7355 | 60.0044 | 11.9995 | 24.3012 | 13.9954 | 60.0325 | 24.0001 | 24.3276 | 19.8137 | 59.9946 | 29.9998
24.3137 | 0.33216 | 60.0212 | 0 | 24.3288 | 13.3716 | 59.9909 | 24.0001 | 24.3132 | 1.7355 | 60.0045 | 11.9995 | 24.3095 | 13.9954 | 60.0325 | 24.0001 | 24.3359 | 19.8137 | 59.9947 | 29.9998
24.322 | 0.33233 | 60.0212 | 0 | 24.3372 | 13.3716 | 59.9909 | 24.0001 | 24.3215 | 1.7355 | 60.0045 | 11.9995 | 24.3178 | 13.9954 | 60.0325 | 24.0001 | 24.3442 | 19.8137 | 59.9947 | 29.9998
24.3304 | 0.33233 | 60.0212 | 0 | 24.3455 | 13.3735 | 59.991 | 24.0001 | 24.3298 | 1.7355 | 60.0045 | 11.9995 | 24.3262 | 13.9954 | 60.0324 | 24.0001 | 24.3527 | 19.8137 | 59.9947 | 29.9998
24.3387 | 0.33233 | 60.0211 | 0 | 24.3538 | 13.3735 | 59.991 | 24.0001 | 24.3382 | 1.7355 | 60.0046 | 11.9995 | 24.3345 | 13.9945 | 60.0324 | 24.0001 | 24.361 | 19.8137 | 59.9947 | 29.9998
24.347 | 0.33233 | 60.0211 | 0 | 24.3622 | 13.3735 | 59.991 | 24.0001 | 24.3465 | 1.7358 | 60.0046 | 11.9995 | 24.3428 | 13.9945 | 60.0323 | 24.0001 | 24.3693 | 19.8137 | 59.9947 | 29.9998
24.3554 | 0.33233 | 60.021 | 0 | 24.3705 | 13.3735 | 59.9911 | 24.0001 | 24.3548 | 1.7358 | 60.0046 | 11.9995 | 24.3511 | 13.9953 | 60.0323 | 24.0001 | 24.3776 | 19.8137 | 59.9948 | 29.9998
24.3637 | 0.33233 | 60.021 | 0 | 24.3788 | 13.3735 | 59.9911 | 24.0001 | 24.3632 | 1.7358 | 60.0047 | 11.9995 | 24.3595 | 13.9953 | 60.0322 | 24.0001 | 24.386 | 19.8137 | 59.9948 | 29.9998
24.372 | 0.33192 | 60.021 | 0 | 24.3872 | 13.3735 | 59.9911 | 24.0001 | 24.3715 | 1.7358 | 60.0047 | 11.9995 | 24.3678 | 13.9953 | 60.0322 | 24.0001 | 24.3943 | 19.8137 | 59.9948 | 29.9998
24.3803 | 0.33192 | 60.0209 | 0 | 24.3955 | 13.3735 | 59.9912 | 24.0001 | 24.3798 | 1.7355 | 60.0047 | 11.9995 | 24.3762 | 13.9953 | 60.0322 | 24.0001 | 24.4026 | 19.8137 | 59.9948 | 29.9998
24.3887 | 0.33192 | 60.0209 | 0 | 24.4038 | 13.3735 | 59.9912 | 24.0001 | 24.3882 | 1.7355 | 60.0048 | 11.9995 | 24.3845 | 13.9953 | 60.0321 | 24.0001 | 24.4109 | 19.8137 | 59.9948 | 29.9998
24.397 | 0.33192 | 60.0208 | 0 | 24.4122 | 13.3741 | 59.9912 | 24.0001 | 24.3965 | 1.8908 | 60.0048 | 11.9995 | 24.3928 | 13.9953 | 60.0321 | 24.0001 | 24.4193 | 19.8864 | 59.9948 | 29.9998
24.4053 | 0.33192 | 60.0208 | 0 | 24.4205 | 13.3741 | 59.9913 | 24.0001 | 24.4048 | 1.8908 | 60.0048 | 11.9995 | 24.4011 | 13.9953 | 60.032 | 24.0001 | 24.4276 | 19.8864 | 59.9949 | 29.9998
24.4137 | 0.33192 | 60.0207 | 0 | 24.4288 | 13.3741 | 59.9913 | 24.0001 | 24.4132 | 1.8908 | 60.0049 | 11.9995 | 24.4094 | 13.9953 | 60.032 | 24.0001 | 24.4359 | 19.8864 | 59.9949 | 29.9998
24.422 | 0.33227 | 60.0207 | 0 | 24.4372 | 13.3741 | 59.9913 | 24.0001 | 24.4215 | 1.8908 | 60.0049 | 11.9995 | 24.4178 | 13.993 | 60.032 | 24.0001 | 24.4443 | 19.8864 | 59.9949 | 29.9998
24.4303 | 0.33227 | 60.0207 | 0 | 24.4455 | 13.3741 | 59.9914 | 24.0001 | 24.4298 | 1.8908 | 60.0049 | 11.9995 | 24.4261 | 13.993 | 60.0319 | 24.0001 | 24.4526 | 19.8864 | 59.9949 | 29.9998
24.4387 | 0.33227 | 60.0206 | 0 | 24.4538 | 13.3741 | 59.9914 | 24.0001 | 24.4382 | 1.8908 | 60.005 | 11.9995 | 24.4344 | 13.9921 | 60.0319 | 24.0001 | 24.4609 | 19.8864 | 59.9949 | 29.9998
24.447 | 0.33227 | 60.0206 | 0 | 24.4622 | 13.3741 | 59.9914 | 24.0001 | 24.4465 | 1.8909 | 60.005 | 11.9995 | 24.4427 | 13.9921 | 60.0318 | 24.0001 | 24.4692 | 19.8864 | 59.9949 | 29.9998
24.4553 | 0.33227 | 60.0205 | 0 | 24.4705 | 13.3741 | 59.9915 | 24.0001 | 24.4548 | 1.8909 | 60.005 | 11.9995 | 24.4511 | 14.0417 | 60.0318 | 24.0001 | 24.4777 | 19.8864 | 59.9949 | 29.9998
24.4636 | 0.33227 | 60.0205 | 0 | 24.4789 | 13.3741 | 59.9915 | 24.0001 | 24.4632 | 1.8908 | 60.0051 | 11.9995 | 24.4594 | 14.0417 | 60.0317 | 24.0001 | 24.486 | 19.8864 | 59.995 | 29.9998
24.472 | 0.33202 | 60.0205 | 0 | 24.4872 | 13.3741 | 59.9915 | 24.0001 | 24.4715 | 1.8908 | 60.0051 | 11.9995 | 24.4678 | 14.0417 | 60.0317 | 24.0001 | 24.4943 | 19.8864 | 59.995 | 29.9998
24.4803 | 0.33202 | 60.0204 | 0 | 24.4955 | 13.3741 | 59.9916 | 24.0001 | 24.4798 | 1.8908 | 60.0051 | 11.9995 | 24.4761 | 14.0417 | 60.0317 | 24.0001 | 24.5026 | 19.8864 | 59.995 | 29.9998
24.4886 | 0.33202 | 60.0204 | 0 | 24.5039 | 13.3741 | 59.9916 | 24.0001 | 24.4882 | 1.8908 | 60.0052 | 11.9995 | 24.4844 | 14.0417 | 60.0316 | 24.0001 | 24.511 | 19.8864 | 59.995 | 29.9998
24.497 | 0.33202 | 60.0203 | 0 | 24.5122 | 13.3741 | 59.9916 | 24.0001 | 24.4965 | 1.8904 | 60.0052 | 11.9995 | 24.4927 | 14.0417 | 60.0316 | 24.0001 | 24.5193 | 19.8864 | 59.995 | 29.9998
24.5053 | 0.33202 | 60.0203 | 0 | 24.5205 | 13.3741 | 59.9917 | 24.0001 | 24.5048 | 1.8904 | 60.0052 | 11.9995 | 24.501 | 14.0417 | 60.0315 | 24.0001 | 24.5276 | 19.8864 | 59.995 | 29.9998
24.5136 | 0.33202 | 60.0202 | 0 | 24.5289 | 13.3741 | 59.9917 | 24.0001 | 24.5132 | 1.8904 | 60.0053 | 11.9995 | 24.5094 | 14.0417 | 60.0315 | 24.0001 | 24.536 | 19.8864 | 59.9951 | 29.9998
24.522 | 0.33202 | 60.0202 | 0 | 24.5372 | 13.3741 | 59.9917 | 24.0001 | 24.5215 | 1.8904 | 60.0053 | 11.9995 | 24.5177 | 14.0435 | 60.0315 | 24.0001 | 24.5443 | 19.8864 | 59.9951 | 29.9998
24.5303 | 0.33202 | 60.0202 | 0 | 24.5455 | 13.499 | 59.9918 | 24.0001 | 24.5298 | 1.8904 | 60.0053 | 11.9995 | 24.5261 | 14.0435 | 60.0314 | 24.0001 | 24.5526 | 19.8864 | 59.9951 | 29.9998
24.5386 | 0.33228 | 60.0201 | 0 | 24.5539 | 13.499 | 59.9918 | 24.0001 | 24.5382 | 1.8904 | 60.0054 | 11.9995 | 24.5344 | 14.0448 | 60.0314 | 24.0001 | 24.5609 | 19.8864 | 59.9951 | 29.9998
24.5469 | 0.33228 | 60.0201 | 0 | 24.5622 | 13.501 | 59.9918 | 24.0001 | 24.5465 | 1.8904 | 60.0054 | 11.9995 | 24.5427 | 14.0448 | 60.0313 | 24.0001 | 24.5693 | 19.8864 | 59.9951 | 29.9998
24.5553 | 0.33228 | 60.02 | 0 | 24.5705 | 13.501 | 59.9919 | 24.0001 | 24.5548 | 1.8904 | 60.0054 | 11.9995 | 24.551 | 14.0448 | 60.0313 | 24.0001 | 24.5776 | 19.8864 | 59.9951 | 29.9998
24.5636 | 0.33228 | 60.02 | 0 | 24.5789 | 13.501 | 59.9919 | 24.0001 | 24.5632 | 1.8904 | 60.0055 | 11.9995 | 24.5594 | 14.0448 | 60.0312 | 24.0001 | 24.5859 | 19.8864 | 59.9952 | 29.9998
24.5719 | 0.33198 | 60.02 | 0 | 24.5872 | 13.501 | 59.9919 | 24.0001 | 24.5715 | 1.8904 | 60.0055 | 11.9995 | 24.5677 | 14.0448 | 60.0312 | 24.0001 | 24.5942 | 19.8864 | 59.9952 | 29.9998
24.5803 | 0.33198 | 60.0199 | 0 | 24.5955 | 13.501 | 59.992 | 24.0001 | 24.5798 | 1.8904 | 60.0055 | 11.9995 | 24.576 | 14.0448 | 60.0312 | 24.0001 | 24.6027 | 19.8864 | 59.9952 | 29.9998
24.5886 | 0.33198 | 60.0199 | 0 | 24.6039 | 13.501 | 59.992 | 24.0001 | 24.5882 | 1.8904 | 60.0056 | 11.9995 | 24.5844 | 14.044 | 60.0311 | 24.0001 | 24.611 | 19.8864 | 59.9952 | 29.9998
24.5969 | 0.33198 | 60.0198 | 0 | 24.6122 | 13.5 | 59.992 | 24.0001 | 24.5965 | 1.8904 | 60.0056 | 11.9995 | 24.5927 | 14.044 | 60.0311 | 24.0001 | 24.6193 | 19.8864 | 59.9952 | 29.9998
24.6053 | 0.33198 | 60.0198 | 0 | 24.6206 | 13.5 | 59.9921 | 24.0001 | 24.6048 | 1.8904 | 60.0056 | 11.9995 | 24.601 | 14.0427 | 60.031 | 24.0001 | 24.6277 | 19.8864 | 59.9953 | 29.9998
24.6136 | 0.33198 | 60.0197 | 0 | 24.6289 | 13.5 | 59.9921 | 24.0001 | 24.6132 | 1.8907 | 60.0057 | 11.9995 | 24.6093 | 14.0427 | 60.031 | 24.0001 | 24.636 | 19.8864 | 59.9953 | 29.9998
24.6219 | 0.33224 | 60.0197 | 0 | 24.6372 | 13.5 | 59.9921 | 24.0001 | 24.6215 | 1.8907 | 60.0057 | 11.9995 | 24.6177 | 14.0408 | 60.031 | 24.0001 | 24.6443 | 19.8864 | 59.9953 | 29.9998
24.6302 | 0.33224 | 60.0197 | 0 | 24.6456 | 13.5 | 59.9922 | 24.0001 | 24.6298 | 1.8907 | 60.0057 | 11.9995 | 24.626 | 14.0408 | 60.0309 | 24.0001 | 24.6526 | 19.8864 | 59.9953 | 29.9998
24.6386 | 0.33195 | 60.0196 | 0 | 24.6539 | 13.5 | 59.9922 | 24.0001 | 24.6382 | 1.8907 | 60.0058 | 11.9995 | 24.6343 | 14.0408 | 60.0309 | 24.0001 | 24.661 | 19.8864 | 59.9953 | 29.9998
24.6469 | 0.33195 | 60.0196 | 0 | 24.6622 | 13.5 | 59.9922 | 24.0001 | 24.6465 | 1.8907 | 60.0058 | 11.9995 | 24.6426 | 14.0408 | 60.0308 | 24.0001 | 24.6693 | 19.8864 | 59.9953 | 29.9998
24.6552 | 0.33195 | 60.0195 | 0 | 24.6706 | 13.5 | 59.9923 | 24.0001 | 24.6548 | 1.8907 | 60.0058 | 11.9995 | 24.651 | 14.0399 | 60.0308 | 24.0001 | 24.6776 | 19.8864 | 59.9953 | 29.9998
24.6636 | 0.33195 | 60.0195 | 0 | 24.6789 | 13.5 | 59.9923 | 24.0001 | 24.6631 | 1.891 | 60.0059 | 11.9995 | 24.6593 | 14.0399 | 60.0307 | 24.0001 | 24.6859 | 19.8864 | 59.9954 | 29.9998
24.6719 | 0.33195 | 60.0195 | 0 | 24.6872 | 13.5 | 59.9923 | 24.0001 | 24.6715 | 1.891 | 60.0059 | 11.9995 | 24.6677 | 14.0407 | 60.0307 | 24.0001 | 24.6943 | 19.8864 | 59.9954 | 29.9998
24.6802 | 0.33195 | 60.0194 | 0 | 24.6956 | 13.5 | 59.9924 | 24.0001 | 24.6798 | 1.891 | 60.0059 | 11.9995 | 24.676 | 14.0407 | 60.0307 | 24.0001 | 24.7026 | 19.8864 | 59.9954 | 29.9998
24.6886 | 0.33195 | 60.0194 | 0 | 24.7039 | 13.5 | 59.9924 | 24.0001 | 24.6881 | 1.891 | 60.006 | 11.9995 | 24.6843 | 14.0712 | 60.0306 | 24.0001 | 24.7109 | 19.8864 | 59.9954 | 29.9998
24.6969 | 0.33195 | 60.0193 | 0 | 24.7122 | 13.5 | 59.9924 | 24.0001 | 24.6965 | 1.891 | 60.006 | 11.9995 | 24.6926 | 14.0712 | 60.0306 | 24.0001 | 24.7194 | 19.8864 | 59.9954 | 29.9998
24.7052 | 0.33226 | 60.0193 | 0 | 24.7206 | 13.5 | 59.9925 | 24.0001 | 24.7048 | 1.891 | 60.006 | 11.9995 | 24.7009 | 14.0708 | 60.0305 | 24.0001 | 24.7277 | 19.8864 | 59.9954 | 29.9998
24.7136 | 0.33226 | 60.0192 | 0 | 24.7289 | 13.5 | 59.9925 | 24.0001 | 24.7131 | 1.891 | 60.006 | 11.9995 | 24.7093 | 14.0708 | 60.0305 | 24.0001 | 24.736 | 19.8864 | 59.9955 | 29.9998
24.7219 | 0.33197 | 60.0192 | 0 | 24.7372 | 13.5 | 59.9925 | 24.0001 | 24.7215 | 1.891 | 60.0061 | 11.9995 | 24.7176 | 14.0693 | 60.0305 | 24.0001 | 24.7443 | 19.8864 | 59.9955 | 29.9998
24.7302 | 0.33197 | 60.0192 | 0 | 24.7456 | 13.5 | 59.9926 | 24.0001 | 24.7298 | 1.8909 | 60.0061 | 11.9995 | 24.726 | 14.0693 | 60.0304 | 24.0001 | 24.7527 | 19.8864 | 59.9955 | 29.9998
24.7385 | 0.33197 | 60.0191 | 0 | 24.7539 | 13.5 | 59.9926 | 24.0001 | 24.7381 | 1.8909 | 60.0061 | 11.9995 | 24.7343 | 14.0689 | 60.0304 | 24.0001 | 24.761 | 19.8864 | 59.9955 | 29.9998
24.7469 | 0.33197 | 60.0191 | 0 | 24.7622 | 13.5 | 59.9926 | 24.0001 | 24.7465 | 1.8909 | 60.0061 | 11.9995 | 24.7426 | 14.0689 | 60.0303 | 24.0001 | 24.7693 | 19.8864 | 59.9955 | 29.9998
24.7552 | 0.33197 | 60.019 | 0 | 24.7706 | 13.5 | 59.9927 | 24.0001 | 24.7548 | 1.8909 | 60.0061 | 11.9995 | 24.7509 | 14.0689 | 60.0303 | 24.0001 | 24.7776 | 19.8864 | 59.9955 | 29.9998
24.7635 | 0.33197 | 60.019 | 0 | 24.7789 | 13.5 | 59.9927 | 24.0001 | 24.7631 | 1.8909 | 60.0061 | 11.9995 | 24.7593 | 14.0689 | 60.0302 | 24.0001 | 24.786 | 19.8864 | 59.9956 | 29.9998
24.7719 | 0.33197 | 60.019 | 0 | 24.7872 | 13.5 | 59.9927 | 24.0001 | 24.7715 | 1.8909 | 60.0062 | 11.9995 | 24.7676 | 14.0689 | 60.0302 | 24.0001 | 24.7943 | 19.8864 | 59.9956 | 29.9998
24.7802 | 0.33197 | 60.0189 | 0 | 24.7956 | 13.501 | 59.9928 | 24.0001 | 24.7798 | 1.8909 | 60.0062 | 11.9995 | 24.7759 | 14.0689 | 60.0302 | 24.0001 | 24.8026 | 19.8836 | 59.9956 | 29.9998
24.7885 | 0.33171 | 60.0189 | 0 | 24.8039 | 13.501 | 59.9928 | 24.0001 | 24.7881 | 1.8909 | 60.0062 | 11.9995 | 24.7842 | 14.0729 | 60.0301 | 24.0001 | 24.811 | 19.8836 | 59.9956 | 29.9998
24.7969 | 0.33171 | 60.0188 | 0 | 24.8122 | 13.501 | 59.9928 | 24.0001 | 24.7964 | 1.8912 | 60.0062 | 11.9995 | 24.7925 | 14.0729 | 60.0301 | 24.0001 | 24.8193 | 19.8836 | 59.9956 | 29.9998
24.8052 | 0.33171 | 60.0188 | 0 | 24.8206 | 13.501 | 59.9929 | 24.0001 | 24.8048 | 1.8912 | 60.0062 | 11.9995 | 24.8009 | 14.0762 | 60.03 | 24.0001 | 24.8276 | 19.8836 | 59.9957 | 29.9998
24.8135 | 0.33171 | 60.0187 | 0 | 24.8289 | 13.5027 | 59.9929 | 24.0001 | 24.8131 | 1.891 | 60.0062 | 11.9995 | 24.8092 | 14.0762 | 60.03 | 24.0001 | 24.8359 | 19.8836 | 59.9957 | 29.9998
24.8218 | 0.33171 | 60.0187 | 0 | 24.8372 | 13.5027 | 59.9929 | 24.0001 | 24.8214 | 1.891 | 60.0063 | 11.9995 | 24.8176 | 14.0762 | 60.03 | 24.0001 | 24.8444 | 19.8836 | 59.9957 | 29.9998
24.8302 | 0.33171 | 60.0187 | 0 | 24.8456 | 13.5026 | 59.993 | 24.0001 | 24.8298 | 1.891 | 60.0063 | 11.9995 | 24.8259 | 14.0762 | 60.0299 | 24.0001 | 24.8527 | 19.8804 | 59.9957 | 29.9998
24.8385 | 0.33171 | 60.0186 | 0 | 24.8539 | 13.5026 | 59.993 | 24.0001 | 24.8381 | 1.891 | 60.0063 | 11.9995 | 24.8342 | 14.1413 | 60.0299 | 24.0001 | 24.861 | 19.8804 | 59.9957 | 29.9998
24.8468 | 0.33171 | 60.0186 | 0 | 24.8623 | 13.5026 | 59.993 | 24.0001 | 24.8464 | 1.891 | 60.0063 | 11.9995 | 24.8425 | 14.1413 | 60.0298 | 24.0001 | 24.8693 | 19.8804 | 59.9957 | 29.9998
24.8552 | 0.33164 | 60.0185 | 0 | 24.8706 | 13.5026 | 59.9931 | 24.0001 | 24.8548 | 1.891 | 60.0063 | 11.9995 | 24.8509 | 14.1403 | 60.0298 | 24.0001 | 24.8777 | 19.8804 | 59.9958 | 29.9998
24.8635 | 0.33164 | 60.0185 | 0 | 24.8789 | 13.5026 | 59.9931 | 24.0001 | 24.8631 | 1.891 | 60.0063 | 11.9995 | 24.8592 | 14.1403 | 60.0297 | 24.0001 | 24.886 | 19.8804 | 59.9958 | 29.9998
24.8718 | 0.33164 | 60.0185 | 0 | 24.8872 | 13.5026 | 59.9931 | 24.0001 | 24.8714 | 1.891 | 60.0064 | 11.9995 | 24.8676 | 14.1367 | 60.0297 | 24.0001 | 24.8943 | 19.8804 | 59.9958 | 29.9998
24.8802 | 0.33164 | 60.0184 | 0 | 24.8956 | 13.5026 | 59.9932 | 24.0001 | 24.8798 | 1.8911 | 60.0064 | 11.9995 | 24.8759 | 14.1367 | 60.0297 | 24.0001 | 24.9027 | 19.8804 | 59.9958 | 29.9998
24.8885 | 0.33164 | 60.0184 | 0 | 24.9039 | 13.5026 | 59.9932 | 24.0001 | 24.8881 | 1.8911 | 60.0064 | 11.9995 | 24.8842 | 14.1367 | 60.0296 | 24.0001 | 24.911 | 19.8804 | 59.9958 | 29.9998
24.8968 | 0.33164 | 60.0183 | 0 | 24.9123 | 13.6046 | 59.9932 | 24.0001 | 24.8964 | 1.8911 | 60.0064 | 11.9995 | 24.8925 | 14.1367 | 60.0296 | 24.0001 | 24.9193 | 19.8804 | 59.9958 | 29.9998
24.9051 | 0.33164 | 60.0183 | 0 | 24.9206 | 13.6046 | 59.9933 | 24.0001 | 24.9048 | 1.8911 | 60.0064 | 11.9995 | 24.9008 | 14.1351 | 60.0295 | 24.0001 | 24.9276 | 19.8804 | 59.9958 | 29.9998
24.9135 | 0.33164 | 60.0182 | 0 | 24.9289 | 13.6046 | 59.9933 | 24.0001 | 24.9131 | 1.8911 | 60.0064 | 11.9995 | 24.9092 | 14.1351 | 60.0295 | 24.0001 | 24.936 | 19.8804 | 59.9959 | 29.9998
24.9218 | 0.33161 | 60.0182 | 0 | 24.9372 | 13.6046 | 59.9933 | 24.0001 | 24.9214 | 1.8911 | 60.0065 | 11.9995 | 24.9175 | 14.1351 | 60.0295 | 24.0001 | 24.9443 | 19.8804 | 59.9959 | 29.9998
24.9301 | 0.33161 | 60.0182 | 0 | 24.9456 | 13.6046 | 59.9934 | 24.0001 | 24.9297 | 1.8909 | 60.0065 | 11.9995 | 24.9258 | 14.1351 | 60.0294 | 24.0001 | 24.9526 | 19.8804 | 59.9959 | 29.9998
24.9385 | 0.33161 | 60.0181 | 0 | 24.9539 | 13.6046 | 59.9934 | 24.0001 | 24.9381 | 1.8909 | 60.0065 | 11.9995 | 24.9341 | 14.1354 | 60.0294 | 24.0001 | 24.9609 | 19.8804 | 59.9959 | 29.9998
24.9468 | 0.33161 | 60.0181 | 0 | 24.9623 | 13.6046 | 59.9934 | 24.0001 | 24.9464 | 1.8909 | 60.0065 | 11.9995 | 24.9425 | 14.1354 | 60.0293 | 24.0001 | 24.9694 | 19.8804 | 59.9959 | 29.9998
24.9551 | 0.33161 | 60.018 | 0 | 24.9706 | 13.6046 | 59.9935 | 24.0001 | 24.9547 | 1.8909 | 60.0065 | 11.9995 | 24.9508 | 14.1372 | 60.0293 | 24.0001 | 24.9777 | 19.8804 | 59.9959 | 29.9998
24.9635 | 0.33161 | 60.018 | 0 | 24.9789 | 13.6046 | 59.9935 | 24.0001 | 24.9631 | 1.8906 | 60.0065 | 11.9995 | 24.9592 | 14.1372 | 60.0292 | 24.0001 | 24.986 | 19.8804 | 59.996 | 29.9998
24.9718 | 0.33161 | 60.018 | 0 | 24.9873 | 13.6046 | 59.9935 | 24.0001 | 24.9714 | 1.8906 | 60.0066 | 11.9995 | 24.9675 | 14.1372 | 60.0292 | 24.0001 | 24.9944 | 19.8804 | 59.996 | 29.9998
24.9801 | 0.33161 | 60.0179 | 0 | 24.9956 | 13.6046 | 59.9936 | 24.0001 | 24.9797 | 1.8906 | 60.0066 | 11.9995 | 24.9758 | 14.1372 | 60.0292 | 24.0001 | 25.0027 | 19.8804 | 59.996 | 29.9998
24.9884 | 0.33124 | 60.0179 | 0 | 25.0039 | 13.6046 | 59.9936 | 24.0001 | 24.9881 | 1.8906 | 60.0066 | 11.9995 | 24.9841 | 14.1368 | 60.0291 | 24.0001 | 25.011 | 19.8804 | 59.996 | 29.9998
24.9968 | 0.33124 | 60.0178 | 0 | 25.0123 | 13.6046 | 59.9936 | 24.0001 | 24.9964 | 1.9966 | 60.0066 | 11.9995 | 24.9924 | 14.1368 | 60.0291 | 24.0001 | 25.0193 | 19.8804 | 59.996 | 29.9998
25.0051 | 0.33153 | 60.0178 | 0 | 25.0206 | 13.6046 | 59.9937 | 24.0001 | 25.0048 | 1.9966 | 60.0066 | 11.9995 | 25.0008 | 14.139 | 60.029 | 24.0001 | 25.0277 | 19.8804 | 59.9961 | 29.9998
25.0134 | 0.33153 | 60.0177 | 0 | 25.0289 | 13.6046 | 59.9937 | 24.0001 | 25.0131 | 1.9967 | 60.0066 | 11.9995 | 25.0091 | 14.139 | 60.029 | 24.0001 | 25.036 | 19.8804 | 59.9961 | 29.9998
25.0218 | 0.33153 | 60.0177 | 0 | 25.0373 | 13.6046 | 59.9937 | 24.0001 | 25.0214 | 1.9967 | 60.0067 | 11.9995 | 25.0175 | 14.139 | 60.029 | 24.0001 | 25.0443 | 19.8804 | 59.9961 | 29.9998
25.0301 | 0.33153 | 60.0177 | 0 | 25.0456 | 13.6046 | 59.9938 | 24.0001 | 25.0298 | 1.9967 | 60.0067 | 11.9995 | 25.0258 | 14.139 | 60.0289 | 24.0001 | 25.0527 | 19.8804 | 59.9962 | 29.9998
25.0384 | 0.33153 | 60.0176 | 0 | 25.0539 | 13.6046 | 59.9938 | 24.0001 | 25.0381 | 1.9967 | 60.0067 | 11.9995 | 25.0341 | 14.139 | 60.0289 | 24.0001 | 25.061 | 19.8804 | 59.9962 | 29.9998
25.0468 | 0.33153 | 60.0176 | 0 | 25.0623 | 13.6046 | 59.9938 | 24.0001 | 25.0464 | 1.997 | 60.0067 | 11.9995 | 25.0424 | 14.139 | 60.0288 | 24.0001 | 25.0693 | 19.8804 | 59.9962 | 29.9998
25.0551 | 0.33117 | 60.0175 | 0 | 25.0706 | 13.6046 | 59.9939 | 24.0001 | 25.0547 | 1.997 | 60.0067 | 11.9995 | 25.0508 | 14.1371 | 60.0288 | 24.0001 | 25.0776 | 19.8804 | 59.9962 | 29.9998
25.0634 | 0.33117 | 60.0175 | 0 | 25.0789 | 13.6046 | 59.9939 | 24.0001 | 25.0631 | 1.9968 | 60.0067 | 11.9995 | 25.0591 | 14.1371 | 60.0287 | 24.0001 | 25.0861 | 19.8804 | 59.9963 | 29.9998
25.0717 | 0.33147 | 60.0175 | 0 | 25.0873 | 13.6046 | 59.9939 | 24.0001 | 25.0714 | 1.9968 | 60.0068 | 11.9995 | 25.0674 | 14.1371 | 60.0287 | 24.0001 | 25.0944 | 19.8804 | 59.9963 | 29.9998
25.0801 | 0.33147 | 60.0174 | 0 | 25.0956 | 13.6046 | 59.994 | 24.0001 | 25.0797 | 1.9969 | 60.0068 | 11.9995 | 25.0757 | 14.1371 | 60.0287 | 24.0001 | 25.1027 | 19.8804 | 59.9963 | 29.9998
25.0884 | 0.33147 | 60.0174 | 0 | 25.1039 | 13.6046 | 59.994 | 24.0001 | 25.0881 | 1.9969 | 60.0068 | 11.9995 | 25.084 | 14.1371 | 60.0286 | 24.0001 | 25.111 | 19.8804 | 59.9963 | 29.9998
25.0967 | 0.33147 | 60.0173 | 0 | 25.1123 | 13.6046 | 59.9941 | 24.0001 | 25.0964 | 1.9969 | 60.0068 | 11.9995 | 25.0924 | 14.1371 | 60.0286 | 24.0001 | 25.1194 | 19.8804 | 59.9963 | 29.9998
25.1051 | 0.33121 | 60.0173 | 0 | 25.1206 | 13.6046 | 59.9941 | 24.0001 | 25.1047 | 1.9969 | 60.0068 | 11.9995 | 25.1007 | 14.1371 | 60.0285 | 24.0001 | 25.1277 | 19.8804 | 59.9964 | 29.9998
25.1134 | 0.33121 | 60.0173 | 0 | 25.1289 | 13.6046 | 59.9942 | 24.0001 | 25.1131 | 1.9969 | 60.0068 | 11.9995 | 25.1091 | 14.1371 | 60.0285 | 24.0001 | 25.136 | 19.8804 | 59.9964 | 29.9998
25.1217 | 0.33121 | 60.0172 | 0 | 25.1373 | 13.6046 | 59.9943 | 24.0001 | 25.1214 | 1.9969 | 60.0069 | 11.9995 | 25.1174 | 14.1371 | 60.0285 | 24.0001 | 25.1444 | 19.8804 | 59.9964 | 29.9998
25.1301 | 0.33121 | 60.0172 | 0 | 25.1456 | 13.6046 | 59.9943 | 24.0001 | 25.1297 | 1.997 | 60.0069 | 11.9995 | 25.1257 | 14.1371 | 60.0284 | 24.0001 | 25.1527 | 19.8804 | 59.9964 | 29.9998
25.1384 | 0.33138 | 60.0171 | 0 | 25.1539 | 13.6046 | 59.9944 | 24.0001 | 25.1381 | 1.997 | 60.0069 | 11.9995 | 25.134 | 14.1371 | 60.0284 | 24.0001 | 25.161 | 19.8804 | 59.9965 | 29.9998
25.1467 | 0.33138 | 60.0171 | 0 | 25.1623 | 13.6046 | 59.9944 | 24.0001 | 25.1464 | 1.9967 | 60.0069 | 11.9995 | 25.1424 | 14.1371 | 60.0283 | 24.0001 | 25.1693 | 19.8804 | 59.9965 | 29.9998
25.1551 | 0.33138 | 60.017 | 0 | 25.1706 | 13.6046 | 59.9945 | 24.0001 | 25.1547 | 1.9967 | 60.0069 | 11.9995 | 25.1507 | 14.1371 | 60.0283 | 24.0001 | 25.1777 | 19.8804 | 59.9965 | 29.9998
25.1634 | 0.33138 | 60.017 | 0 | 25.1789 | 13.6046 | 59.9945 | 24.0001 | 25.1631 | 1.9968 | 60.0069 | 11.9995 | 25.1591 | 14.1371 | 60.0282 | 24.0001 | 25.186 | 19.9608 | 59.9965 | 29.9998
25.1717 | 0.33097 | 60.017 | 0 | 25.1873 | 13.6046 | 59.9946 | 24.0001 | 25.1714 | 1.9968 | 60.007 | 11.9995 | 25.1674 | 14.1371 | 60.0282 | 24.0001 | 25.1943 | 19.9608 | 59.9966 | 29.9998
25.18 | 0.33097 | 60.0169 | 0 | 25.1956 | 13.6046 | 59.9947 | 24.0001 | 25.1797 | 1.9968 | 60.007 | 11.9995 | 25.1757 | 14.1371 | 60.0282 | 24.0001 | 25.2026 | 19.9629 | 59.9966 | 29.9998
25.1884 | 0.33079 | 60.0169 | 0 | 25.204 | 13.6046 | 59.9947 | 24.0001 | 25.188 | 1.9968 | 60.007 | 11.9995 | 25.184 | 14.1325 | 60.0281 | 24.0001 | 25.2111 | 19.9629 | 59.9966 | 29.9998
25.1967 | 0.33079 | 60.0168 | 0 | 25.2123 | 13.6046 | 59.9948 | 24.0001 | 25.1964 | 1.9968 | 60.007 | 11.9995 | 25.1924 | 14.1325 | 60.0281 | 24.0001 | 25.2194 | 19.9629 | 59.9967 | 29.9998
25.205 | 0.3311 | 60.0168 | 0 | 25.2206 | 13.6046 | 59.9948 | 24.0001 | 25.2047 | 1.9968 | 60.007 | 11.9995 | 25.2007 | 14.13 | 60.028 | 24.0001 | 25.2277 | 19.9629 | 59.9967 | 29.9998
25.2134 | 0.3311 | 60.0168 | 0 | 25.229 | 13.6046 | 59.9949 | 24.0001 | 25.213 | 1.9968 | 60.007 | 11.9995 | 25.209 | 14.13 | 60.028 | 24.0001 | 25.2361 | 19.9692 | 59.9967 | 29.9998
25.2217 | 0.33073 | 60.0167 | 0 | 25.2373 | 13.6046 | 59.9949 | 24.0001 | 25.2214 | 1.9968 | 60.0071 | 11.9995 | 25.2173 | 14.1848 | 60.028 | 24.0001 | 25.2444 | 19.9692 | 59.9967 | 29.9998
25.23 | 0.33073 | 60.0167 | 0 | 25.2456 | 13.6046 | 59.995 | 24.0001 | 25.2297 | 2.1134 | 60.0071 | 11.9995 | 25.2256 | 14.1848 | 60.0279 | 24.0001 | 25.2527 | 19.9734 | 59.9967 | 29.9998
25.2384 | 0.33073 | 60.0166 | 0 | 25.254 | 13.6046 | 59.9951 | 24.0001 | 25.238 | 2.1134 | 60.0071 | 11.9995 | 25.234 | 14.1848 | 60.0279 | 24.0001 | 25.261 | 19.9734 | 59.9968 | 29.9998
25.2467 | 0.33073 | 60.0166 | 0 | 25.2623 | 13.6046 | 59.9951 | 24.0001 | 25.2464 | 2.1134 | 60.0071 | 11.9995 | 25.2423 | 14.1848 | 60.0278 | 24.0001 | 25.2694 | 19.9734 | 59.9968 | 29.9998
25.255 | 0.33073 | 60.0165 | 0 | 25.2706 | 13.6046 | 59.9952 | 24.0001 | 25.2547 | 2.1134 | 60.0071 | 11.9995 | 25.2507 | 14.1848 | 60.0278 | 24.0001 | 25.2777 | 19.9734 | 59.9968 | 29.9998
25.2633 | 0.33073 | 60.0165 | 0 | 25.279 | 13.6046 | 59.9952 | 24.0001 | 25.263 | 2.1134 | 60.0071 | 11.9995 | 25.259 | 14.1848 | 60.0277 | 24.0001 | 25.286 | 19.9734 | 59.9968 | 29.9998
25.2717 | 0.33073 | 60.0165 | 0 | 25.2873 | 13.6046 | 59.9953 | 24.0001 | 25.2714 | 2.1134 | 60.0072 | 11.9995 | 25.2673 | 14.1848 | 60.0277 | 24.0001 | 25.2943 | 19.9734 | 59.9969 | 29.9998
25.28 | 0.33073 | 60.0164 | 0 | 25.2956 | 13.6046 | 59.9954 | 24.0001 | 25.2797 | 2.1134 | 60.0072 | 11.9995 | 25.2756 | 14.1848 | 60.0277 | 24.0001 | 25.3027 | 19.9734 | 59.9969 | 29.9998
25.2883 | 0.33064 | 60.0164 | 0 | 25.304 | 13.6046 | 59.9954 | 24.0001 | 25.288 | 2.1134 | 60.0072 | 11.9995 | 25.284 | 14.1848 | 60.0276 | 24.0001 | 25.311 | 19.9734 | 59.9969 | 29.9998
25.2967 | 0.33064 | 60.0163 | 0 | 25.3123 | 13.6046 | 59.9955 | 24.0001 | 25.2964 | 2.1134 | 60.0072 | 11.9995 | 25.2923 | 14.1848 | 60.0276 | 24.0001 | 25.3193 | 19.9734 | 59.9969 | 29.9998
25.305 | 0.33064 | 60.0163 | 0 | 25.3206 | 13.6046 | 59.9955 | 24.0001 | 25.3047 | 2.1134 | 60.0072 | 11.9995 | 25.3007 | 14.1843 | 60.0275 | 24.0001 | 25.3278 | 19.9734 | 59.997 | 29.9998
25.3133 | 0.33064 | 60.0163 | 0 | 25.329 | 13.6046 | 59.9956 | 24.0001 | 25.313 | 2.1134 | 60.0072 | 11.9995 | 25.309 | 14.1843 | 60.0275 | 24.0001 | 25.3361 | 19.9734 | 59.997 | 29.9998
25.3217 | 0.33064 | 60.0162 | 0 | 25.3373 | 13.6046 | 59.9957 | 24.0001 | 25.3214 | 2.1134 | 60.0073 | 11.9995 | 25.3173 | 14.1847 | 60.0275 | 24.0001 | 25.3444 | 19.9734 | 59.997 | 29.9998
25.33 | 0.33064 | 60.0162 | 0 | 25.3456 | 13.6046 | 59.9957 | 24.0001 | 25.3297 | 2.1133 | 60.0073 | 11.9995 | 25.3256 | 14.1847 | 60.0274 | 24.0001 | 25.3527 | 19.9734 | 59.9971 | 29.9998
25.3383 | 0.33064 | 60.0161 | 0 | 25.354 | 13.6046 | 59.9958 | 24.0001 | 25.338 | 2.1133 | 60.0073 | 11.9995 | 25.334 | 14.1847 | 60.0274 | 24.0001 | 25.3611 | 19.9734 | 59.9971 | 29.9998
25.3467 | 0.33064 | 60.0161 | 0 | 25.3623 | 13.6046 | 59.9958 | 24.0001 | 25.3463 | 2.1133 | 60.0073 | 11.9995 | 25.3423 | 14.1847 | 60.0273 | 24.0001 | 25.3694 | 19.9734 | 59.9971 | 29.9998
25.355 | 0.33064 | 60.016 | 0 | 25.3706 | 13.6046 | 59.9959 | 24.0001 | 25.3547 | 2.1133 | 60.0073 | 11.9995 | 25.3506 | 14.2393 | 60.0273 | 24.0001 | 25.3777 | 19.9734 | 59.9971 | 29.9998
25.3633 | 0.33064 | 60.016 | 0 | 25.379 | 13.6046 | 59.9959 | 24.0001 | 25.363 | 2.1133 | 60.0073 | 11.9995 | 25.3589 | 14.2393 | 60.0272 | 24.0001 | 25.386 | 19.9734 | 59.9972 | 29.9998
25.3716 | 0.33064 | 60.0159 | 0.096812 | 25.3873 | 13.6046 | 59.996 | 24.0001 | 25.3713 | 2.1133 | 60.0074 | 11.9995 | 25.3672 | 14.2393 | 60.0272 | 24.0001 | 25.3944 | 19.9734 | 59.9972 | 29.9998
25.38 | 0.33064 | 60.0159 | 0.19678 | 25.3956 | 13.6046 | 59.9961 | 24.0001 | 25.3797 | 2.1133 | 60.0074 | 11.9995 | 25.3756 | 14.2393 | 60.0272 | 24.0001 | 25.4027 | 19.9734 | 59.9972 | 29.9998
25.3883 | 0.33064 | 60.0158 | 0.29675 | 25.404 | 13.6046 | 59.9961 | 24.0001 | 25.388 | 2.1133 | 60.0074 | 11.9995 | 25.3839 | 14.2393 | 60.0271 | 24.0001 | 25.411 | 19.9734 | 59.9972 | 29.9998
25.3966 | 0.33064 | 60.0158 | 0.39671 | 25.4123 | 13.7238 | 59.9962 | 24.0001 | 25.3963 | 2.1133 | 60.0074 | 11.9995 | 25.3923 | 14.2393 | 60.0271 | 24.0001 | 25.4194 | 19.9734 | 59.9972 | 29.9998
25.405 | 0.33074 | 60.0157 | 0.49668 | 25.4206 | 13.7238 | 59.9962 | 24.0001 | 25.4047 | 2.1133 | 60.0074 | 11.9995 | 25.4006 | 14.2393 | 60.027 | 24.0001 | 25.4277 | 19.9734 | 59.9973 | 29.9998
25.4133 | 0.33074 | 60.0157 | 0.59665 | 25.429 | 13.7238 | 59.9963 | 24.0001 | 25.413 | 2.1133 | 60.0074 | 11.9995 | 25.4089 | 14.2393 | 60.027 | 24.0001 | 25.436 | 19.9734 | 59.9973 | 29.9998
25.4216 | 0.33074 | 60.0156 | 0.69662 | 25.4373 | 13.7238 | 59.9963 | 24.0001 | 25.4213 | 2.1133 | 60.0075 | 11.9995 | 25.4172 | 14.2405 | 60.027 | 24.0001 | 25.4443 | 19.9734 | 59.9973 | 29.9998
25.43 | 0.33074 | 60.0155 | 0.79658 | 25.4456 | 13.7245 | 59.9964 | 24.0001 | 25.4297 | 2.1135 | 60.0075 | 11.9995 | 25.4256 | 14.2405 | 60.0269 | 24.0001 | 25.4528 | 20.0906 | 59.9973 | 29.9998
25.4383 | 0.33074 | 60.0155 | 0.89656 | 25.454 | 13.7245 | 59.9965 | 24.0001 | 25.438 | 2.1135 | 60.0075 | 11.9995 | 25.4339 | 14.2405 | 60.0269 | 24.0001 | 25.4611 | 20.0906 | 59.9974 | 29.9998
25.4466 | 0.33074 | 60.0154 | 0.99653 | 25.4623 | 13.7245 | 59.9965 | 24.0001 | 25.4463 | 2.1135 | 60.0075 | 11.9995 | 25.4423 | 14.2405 | 60.0268 | 24.0001 | 25.4694 | 20.0906 | 59.9974 | 29.9998
25.455 | 0.33074 | 60.0154 | 1.0965 | 25.4706 | 13.7245 | 59.9966 | 24.0001 | 25.4547 | 2.1135 | 60.0075 | 11.9995 | 25.4506 | 14.2405 | 60.0268 | 24.0001 | 25.4777 | 20.0906 | 59.9974 | 29.9998
25.4633 | 0.33074 | 60.0153 | 1.1965 | 25.479 | 13.7265 | 59.9966 | 24.0001 | 25.463 | 2.1135 | 60.0075 | 11.9995 | 25.4589 | 14.2405 | 60.0267 | 24.0001 | 25.4861 | 20.0906 | 59.9974 | 29.9998
25.4716 | 0.33074 | 60.0152 | 1.2964 | 25.4873 | 13.7265 | 59.9967 | 24.0001 | 25.4713 | 2.1135 | 60.0076 | 11.9995 | 25.4672 | 14.2405 | 60.0267 | 24.0001 | 25.4944 | 20.0906 | 59.9975 | 29.9998
25.48 | 0.33074 | 60.0152 | 1.3964 | 25.4956 | 13.7265 | 59.9968 | 24.0001 | 25.4797 | 2.1135 | 60.0076 | 11.9995 | 25.4756 | 14.2405 | 60.0267 | 24.0001 | 25.5027 | 20.0906 | 59.9975 | 29.9998
25.4883 | 0.3304 | 60.0151 | 1.4964 | 25.504 | 13.7265 | 59.9968 | 24.0001 | 25.488 | 2.1135 | 60.0076 | 11.9995 | 25.4839 | 14.2406 | 60.0266 | 24.0001 | 25.5111 | 20.0906 | 59.9975 | 29.9998
25.4966 | 0.3304 | 60.0151 | 1.5963 | 25.5123 | 13.7265 | 59.9969 | 24.0001 | 25.4963 | 2.1135 | 60.0076 | 11.9995 | 25.4922 | 14.2406 | 60.0266 | 24.0001 | 25.5194 | 20.0906 | 59.9976 | 29.9998
25.5049 | 0.3304 | 60.015 | 1.6963 | 25.5207 | 13.7265 | 59.9969 | 24.0001 | 25.5047 | 2.1135 | 60.0076 | 11.9995 | 25.5005 | 14.2423 | 60.0265 | 24.0001 | 25.5277 | 20.0906 | 59.9976 | 29.9998
25.5133 | 0.3304 | 60.015 | 1.7963 | 25.529 | 13.7265 | 59.997 | 24.0001 | 25.513 | 2.1137 | 60.0076 | 11.9995 | 25.5089 | 14.2423 | 60.0265 | 24.0001 | 25.536 | 20.0906 | 59.9976 | 29.9998
25.5216 | 0.33057 | 60.0149 | 1.8962 | 25.5373 | 13.7265 | 59.9971 | 24.0001 | 25.5213 | 2.1137 | 60.0077 | 11.9995 | 25.5172 | 14.2443 | 60.0265 | 24.0001 | 25.5444 | 20.0906 | 59.9976 | 29.9998
25.5299 | 0.33057 | 60.0148 | 1.9962 | 25.5456 | 13.7265 | 59.9971 | 24.0001 | 25.5297 | 2.1139 | 60.0077 | 11.9995 | 25.5255 | 14.2443 | 60.0264 | 24.0001 | 25.5527 | 20.0906 | 59.9977 | 29.9998
25.5383 | 0.33057 | 60.0148 | 2.0962 | 25.554 | 13.7265 | 59.9972 | 24.0001 | 25.538 | 2.1139 | 60.0077 | 11.9995 | 25.5339 | 14.2443 | 60.0264 | 24.0001 | 25.561 | 20.0906 | 59.9977 | 29.9998
25.5466 | 0.33057 | 60.0147 | 2.1961 | 25.5623 | 13.7279 | 59.9972 | 24.0001 | 25.5463 | 2.1139 | 60.0077 | 11.9995 | 25.5422 | 14.2443 | 60.0263 | 24.0001 | 25.5693 | 20.0906 | 59.9977 | 29.9998
25.5549 | 0.33057 | 60.0147 | 2.2961 | 25.5707 | 13.7279 | 59.9973 | 24.0001 | 25.5547 | 2.1139 | 60.0077 | 11.9995 | 25.5505 | 14.2443 | 60.0263 | 24.0001 | 25.5778 | 20.0906 | 59.9977 | 29.9998
25.5633 | 0.33057 | 60.0146 | 2.3961 | 25.579 | 13.7279 | 59.9973 | 24.0001 | 25.563 | 2.1139 | 60.0077 | 11.9995 | 25.5588 | 14.2443 | 60.0262 | 24.0001 | 25.5861 | 20.0906 | 59.9977 | 29.9998
25.5716 | 0.33027 | 60.0145 | 2.496 | 25.5873 | 13.7279 | 59.9974 | 24.0001 | 25.5713 | 2.1139 | 60.0078 | 11.9995 | 25.5672 | 14.2443 | 60.0262 | 24.0001 | 25.5944 | 20.0906 | 59.9978 | 29.9998
25.5799 | 0.33027 | 60.0145 | 2.596 | 25.5957 | 13.7278 | 59.9975 | 24.0001 | 25.5797 | 2.1139 | 60.0078 | 11.9995 | 25.5755 | 14.2443 | 60.0262 | 24.0001 | 25.6028 | 20.0906 | 59.9978 | 29.9998
25.5883 | 0.33027 | 60.0144 | 2.696 | 25.604 | 13.7278 | 59.9975 | 24.0001 | 25.588 | 2.1139 | 60.0078 | 11.9995 | 25.5839 | 14.2433 | 60.0261 | 24.0001 | 25.6111 | 20.0906 | 59.9978 | 29.9998
25.5966 | 0.33027 | 60.0144 | 2.7959 | 25.6123 | 13.7284 | 59.9976 | 24.0001 | 25.5963 | 2.1139 | 60.0078 | 11.9995 | 25.5922 | 14.2433 | 60.0261 | 24.0001 | 25.6194 | 20.0904 | 59.9978 | 29.9998
25.6049 | 0.33048 | 60.0143 | 2.8959 | 25.6207 | 13.7284 | 59.9976 | 24.0001 | 25.6046 | 2.1139 | 60.0078 | 11.9995 | 25.6005 | 14.2425 | 60.026 | 24.0001 | 25.6277 | 20.0904 | 59.9979 | 29.9998
25.6132 | 0.33048 | 60.0143 | 2.9959 | 25.629 | 13.7284 | 59.9977 | 24.0001 | 25.613 | 2.1139 | 60.0078 | 11.9995 | 25.6088 | 14.2425 | 60.026 | 24.0001 | 25.6361 | 20.0904 | 59.9979 | 29.9998
25.6216 | 0.33048 | 60.0142 | 3.0958 | 25.6373 | 13.7284 | 59.9977 | 24.0001 | 25.6213 | 2.1139 | 60.0079 | 11.9995 | 25.6171 | 14.2425 | 60.026 | 24.0001 | 25.6444 | 20.0904 | 59.9979 | 29.9998
25.6299 | 0.33048 | 60.0141 | 3.1958 | 25.6457 | 13.7284 | 59.9978 | 24.0001 | 25.6296 | 2.1126 | 60.0079 | 11.9995 | 25.6255 | 14.2425 | 60.0259 | 24.0001 | 25.6527 | 20.0904 | 59.9979 | 29.9998
25.6382 | 0.33012 | 60.0141 | 3.2958 | 25.654 | 13.7284 | 59.9979 | 24.0001 | 25.638 | 2.1126 | 60.0079 | 11.9995 | 25.6338 | 14.2425 | 60.0259 | 24.0001 | 25.6611 | 20.0904 | 59.998 | 29.9998
25.6466 | 0.33012 | 60.014 | 3.3958 | 25.6623 | 13.7276 | 59.9979 | 24.0001 | 25.6463 | 2.1126 | 60.0079 | 11.9995 | 25.6422 | 14.2425 | 60.0258 | 24.0001 | 25.6694 | 20.0907 | 59.998 | 29.9998
25.6549 | 0.33012 | 60.014 | 3.4957 | 25.6707 | 13.7276 | 59.998 | 24.0001 | 25.6546 | 2.1126 | 60.0079 | 11.9995 | 25.6505 | 14.2425 | 60.0258 | 24.0001 | 25.6777 | 20.0907 | 59.998 | 29.9998
25.6632 | 0.33012 | 60.0139 | 3.5957 | 25.679 | 13.7276 | 59.998 | 24.0001 | 25.663 | 2.1126 | 60.0079 | 11.9995 | 25.6588 | 14.2425 | 60.0257 | 24.0001 | 25.686 | 20.0907 | 59.9981 | 29.9998
25.6716 | 0.33012 | 60.0138 | 3.6957 | 25.6873 | 13.7276 | 59.9981 | 24.0001 | 25.6713 | 2.1126 | 60.008 | 11.9995 | 25.6671 | 14.2426 | 60.0257 | 24.0001 | 25.6945 | 20.0907 | 59.9981 | 29.9998
25.6799 | 0.33012 | 60.0138 | 3.7956 | 25.6957 | 13.7266 | 59.9982 | 24.0001 | 25.6796 | 2.1126 | 60.008 | 11.9995 | 25.6755 | 14.2426 | 60.0257 | 24.0001 | 25.7028 | 20.0907 | 59.9981 | 29.9998
25.6882 | 0.33047 | 60.0137 | 3.8956 | 25.704 | 13.7266 | 59.9982 | 24.0001 | 25.688 | 2.1126 | 60.008 | 11.9995 | 25.6838 | 14.2425 | 60.0256 | 24.0001 | 25.7111 | 20.0907 | 59.9981 | 29.9998
25.6966 | 0.33047 | 60.0137 | 3.9956 | 25.7123 | 13.7266 | 59.9983 | 24.0001 | 25.6963 | 2.1126 | 60.008 | 11.9995 | 25.6921 | 14.2425 | 60.0256 | 24.0001 | 25.7194 | 20.0907 | 59.9981 | 29.9998
25.7049 | 0.33021 | 60.0136 | 4.0955 | 25.7207 | 13.7266 | 59.9983 | 24.0001 | 25.7046 | 2.1126 | 60.008 | 11.9995 | 25.7004 | 14.2425 | 60.0255 | 24.0001 | 25.7278 | 20.0907 | 59.9982 | 29.9998
25.7132 | 0.33021 | 60.0136 | 4.1955 | 25.729 | 13.7256 | 59.9984 | 24.0001 | 25.713 | 2.1126 | 60.0081 | 11.9995 | 25.7088 | 14.2425 | 60.0255 | 24.0001 | 25.7361 | 20.0907 | 59.9982 | 29.9998
25.7216 | 0.33021 | 60.0135 | 4.2955 | 25.7373 | 13.7256 | 59.9985 | 24.0001 | 25.7213 | 2.1126 | 60.0081 | 11.9995 | 25.7171 | 14.2425 | 60.0255 | 24.0001 | 25.7444 | 20.0907 | 59.9982 | 29.9998
25.7299 | 0.33021 | 60.0134 | 4.3954 | 25.7457 | 13.7244 | 59.9985 | 24.0001 | 25.7296 | 2.1124 | 60.0081 | 11.9995 | 25.7255 | 14.2425 | 60.0254 | 24.0001 | 25.7528 | 20.0907 | 59.9982 | 29.9998
25.7382 | 0.33021 | 60.0134 | 4.4954 | 25.754 | 13.7244 | 59.9986 | 24.0001 | 25.7379 | 2.1124 | 60.0081 | 11.9995 | 25.7338 | 14.2425 | 60.0254 | 24.0001 | 25.7611 | 20.0907 | 59.9983 | 29.9998
25.7465 | 0.33021 | 60.0133 | 4.5954 | 25.7623 | 13.7244 | 59.9986 | 24.0001 | 25.7463 | 2.1128 | 60.0082 | 11.9995 | 25.7421 | 14.2425 | 60.0253 | 24.0001 | 25.7694 | 20.0907 | 59.9983 | 29.9998
25.7549 | 0.32992 | 60.0133 | 4.6953 | 25.7707 | 13.7244 | 59.9987 | 24.0001 | 25.7546 | 2.1128 | 60.0082 | 11.9995 | 25.7504 | 14.2448 | 60.0253 | 24.0001 | 25.7777 | 20.0907 | 59.9983 | 29.9998
25.7632 | 0.32992 | 60.0132 | 4.7953 | 25.779 | 13.7253 | 59.9987 | 24.0001 | 25.7629 | 2.1128 | 60.0082 | 11.9995 | 25.7587 | 14.2448 | 60.0252 | 24.0001 | 25.7861 | 20.0907 | 59.9983 | 29.9998
25.7715 | 0.33022 | 60.0131 | 4.8953 | 25.7873 | 13.7253 | 59.9988 | 24.0001 | 25.7713 | 2.1128 | 60.0082 | 11.9995 | 25.7671 | 14.2465 | 60.0252 | 24.0001 | 25.7944 | 20.0907 | 59.9984 | 29.9998
25.7799 | 0.33022 | 60.0131 | 4.9952 | 25.7957 | 13.7253 | 59.9989 | 24.0001 | 25.7796 | 2.1128 | 60.0083 | 11.9995 | 25.7754 | 14.2465 | 60.0252 | 24.0001 | 25.8027 | 20.0907 | 59.9984 | 29.9998
25.7882 | 0.33022 | 60.013 | 5.0952 | 25.804 | 13.7253 | 59.9989 | 24.0001 | 25.7879 | 2.1128 | 60.0083 | 11.9995 | 25.7838 | 14.2465 | 60.0251 | 24.0001 | 25.811 | 20.0907 | 59.9984 | 29.9998
25.7965 | 0.33022 | 60.013 | 5.1952 | 25.8123 | 13.7255 | 59.999 | 24.0001 | 25.7963 | 2.1128 | 60.0083 | 11.9995 | 25.7921 | 14.2465 | 60.0251 | 24.0001 | 25.8195 | 20.0907 | 59.9985 | 29.9998
25.8049 | 0.33022 | 60.0129 | 5.2951 | 25.8207 | 13.7255 | 59.999 | 24.0001 | 25.8046 | 2.1128 | 60.0083 | 11.9995 | 25.8004 | 14.2465 | 60.025 | 24.0001 | 25.8278 | 20.0907 | 59.9985 | 29.9998
25.8132 | 0.33022 | 60.0129 | 5.3951 | 25.829 | 13.7255 | 59.9991 | 24.0001 | 25.8129 | 2.1128 | 60.0084 | 11.9995 | 25.8087 | 14.2465 | 60.025 | 24.0001 | 25.8361 | 20.0907 | 59.9985 | 29.9998
25.8215 | 0.32989 | 60.0128 | 5.4951 | 25.8373 | 13.7255 | 59.9992 | 24.0001 | 25.8213 | 2.1128 | 60.0084 | 11.9995 | 25.8171 | 14.2423 | 60.025 | 24.0001 | 25.8445 | 20.0907 | 59.9985 | 29.9998
25.8299 | 0.32989 | 60.0127 | 5.595 | 25.8457 | 13.7255 | 59.9992 | 24.0001 | 25.8296 | 2.1131 | 60.0084 | 11.9995 | 25.8254 | 14.2423 | 60.0249 | 24.0001 | 25.8528 | 20.0907 | 59.9986 | 29.9998
25.8382 | 0.33015 | 60.0127 | 5.695 | 25.854 | 13.7255 | 59.9993 | 24.0001 | 25.8379 | 2.1131 | 60.0084 | 11.9995 | 25.8337 | 14.2601 | 60.0249 | 24.0001 | 25.8611 | 20.0907 | 59.9986 | 29.9998
25.8465 | 0.33015 | 60.0126 | 5.795 | 25.8623 | 13.7255 | 59.9993 | 24.0001 | 25.8463 | 2.1131 | 60.0085 | 11.9995 | 25.842 | 14.2601 | 60.0248 | 24.0001 | 25.8694 | 20.1605 | 59.9986 | 29.9998
25.8548 | 0.33015 | 60.0126 | 5.8949 | 25.8707 | 13.7255 | 59.9994 | 24.0001 | 25.8546 | 2.1131 | 60.0085 | 11.9995 | 25.8504 | 14.2569 | 60.0248 | 24.0001 | 25.8778 | 20.1605 | 59.9986 | 29.9998
25.8632 | 0.33015 | 60.0125 | 5.9949 | 25.879 | 13.7255 | 59.9994 | 24.0001 | 25.8629 | 2.1137 | 60.0085 | 11.9995 | 25.8587 | 14.2569 | 60.0247 | 24.0001 | 25.8861 | 20.1608 | 59.9986 | 29.9998
25.8715 | 0.32982 | 60.0124 | 6.0949 | 25.8874 | 13.7255 | 59.9995 | 24.0001 | 25.8712 | 2.1137 | 60.0085 | 11.9995 | 25.8671 | 14.2569 | 60.0247 | 24.0001 | 25.8944 | 20.1608 | 59.9987 | 29.9998
25.8798 | 0.32982 | 60.0124 | 6.1948 | 25.8957 | 13.7255 | 59.9996 | 24.0001 | 25.8796 | 2.1137 | 60.0086 | 11.9995 | 25.8754 | 14.2569 | 60.0247 | 24.0001 | 25.9027 | 20.1604 | 59.9987 | 29.9998
25.8882 | 0.32982 | 60.0123 | 6.2948 | 25.904 | 13.7255 | 59.9996 | 24.0001 | 25.8879 | 2.1137 | 60.0086 | 11.9995 | 25.8837 | 14.2588 | 60.0246 | 24.0001 | 25.9111 | 20.1604 | 59.9987 | 29.9998
25.8965 | 0.32982 | 60.0123 | 6.3948 | 25.9123 | 13.7255 | 59.9997 | 24.0001 | 25.8962 | 2.1137 | 60.0086 | 11.9995 | 25.892 | 14.2588 | 60.0246 | 24.0001 | 25.9194 | 20.1604 | 59.9987 | 29.9998
25.9048 | 0.32999 | 60.0122 | 6.4947 | 25.9207 | 13.7255 | 59.9997 | 24.0001 | 25.9046 | 2.1137 | 60.0086 | 11.9995 | 25.9003 | 14.2588 | 60.0245 | 24.0001 | 25.9277 | 20.1604 | 59.9988 | 29.9998
25.9132 | 0.32999 | 60.0122 | 6.5947 | 25.929 | 13.7255 | 59.9998 | 24.0001 | 25.9129 | 2.1137 | 60.0087 | 11.9995 | 25.9087 | 14.2588 | 60.0245 | 24.0001 | 25.9362 | 20.1605 | 59.9988 | 29.9998
25.9215 | 0.3297 | 60.0121 | 6.6947 | 25.9373 | 13.7255 | 59.9999 | 24.0001 | 25.9212 | 2.1137 | 60.0087 | 11.9995 | 25.917 | 14.2573 | 60.0245 | 24.0001 | 25.9445 | 20.1605 | 59.9988 | 29.9998
25.9298 | 0.3297 | 60.012 | 6.7946 | 25.9457 | 13.7255 | 59.9999 | 24.0001 | 25.9296 | 2.1135 | 60.0087 | 11.9995 | 25.9254 | 14.2573 | 60.0244 | 24.0001 | 25.9528 | 20.1605 | 59.9988 | 29.9998
25.9382 | 0.3297 | 60.012 | 6.8946 | 25.954 | 13.7255 | 60 | 24.0001 | 25.9379 | 2.1135 | 60.0087 | 11.9995 | 25.9337 | 14.2573 | 60.0244 | 24.0001 | 25.9611 | 20.1605 | 59.9989 | 29.9998
25.9465 | 0.3297 | 60.0119 | 6.9946 | 25.9623 | 13.7255 | 60 | 24.0001 | 25.9462 | 2.1135 | 60.0088 | 11.9995 | 25.942 | 14.2573 | 60.0243 | 24.0001 | 25.9695 | 20.2164 | 59.9989 | 29.9998
25.9548 | 0.33 | 60.0119 | 7.0945 | 25.9707 | 13.7255 | 60.0001 | 24.0001 | 25.9546 | 2.1135 | 60.0088 | 11.9995 | 25.9503 | 14.2536 | 60.0243 | 24.0001 | 25.9778 | 20.2164 | 59.9989 | 29.9998
25.9632 | 0.33 | 60.0118 | 7.1945 | 25.979 | 13.7255 | 60.0001 | 24.0001 | 25.9629 | 2.1135 | 60.0088 | 11.9995 | 25.9587 | 14.2536 | 60.0243 | 24.0001 | 25.9861 | 20.2175 | 59.999 | 29.9998
25.9715 | 0.32963 | 60.0117 | 7.2945 | 25.9873 | 13.7255 | 60.0002 | 24.0001 | 25.9713 | 2.1135 | 60.0088 | 11.9995 | 25.967 | 14.2536 | 60.0242 | 24.0001 | 25.9944 | 20.2175 | 59.999 | 29.9998
25.9798 | 0.32963 | 60.0117 | 7.3945 | 25.9957 | 13.7255 | 60.0003 | 24.0001 | 25.9796 | 2.1135 | 60.0089 | 11.9995 | 25.9753 | 14.2536 | 60.0242 | 24.0001 | 26.0028 | 20.2175 | 59.999 | 29.9998
25.9881 | 0.32963 | 60.0116 | 7.4944 | 26.004 | 13.7255 | 60.0003 | 24.0001 | 25.9879 | 2.1135 | 60.0089 | 11.9995 | 25.9836 | 14.2537 | 60.0241 | 24.0001 | 26.0111 | 20.2175 | 59.999 | 29.9998
25.9965 | 0.32963 | 60.0116 | 7.5944 | 26.0124 | 13.7255 | 60.0004 | 24.0001 | 25.9962 | 2.1138 | 60.0089 | 11.9995 | 25.992 | 14.2537 | 60.0241 | 24.0001 | 26.0194 | 20.2175 | 59.9991 | 29.9998
26.0048 | 0.32977 | 60.0115 | 7.6944 | 26.0207 | 13.7255 | 60.0004 | 24.0001 | 26.0046 | 2.1138 | 60.0089 | 11.9995 | 26.0003 | 14.2548 | 60.024 | 24.0001 | 26.0278 | 20.2175 | 59.9991 | 29.9998
26.0131 | 0.32977 | 60.0115 | 7.7943 | 26.029 | 13.7255 | 60.0005 | 24.0001 | 26.0129 | 2.1138 | 60.009 | 11.9995 | 26.0087 | 14.2548 | 60.024 | 24.0001 | 26.0361 | 20.2175 | 59.9992 | 29.9998
26.0215 | 0.32961 | 60.0114 | 7.8943 | 26.0373 | 13.7255 | 60.0006 | 24.0001 | 26.0212 | 2.1138 | 60.009 | 11.9995 | 26.017 | 14.2548 | 60.024 | 24.0001 | 26.0444 | 20.2175 | 59.9992 | 29.9998
26.0298 | 0.32961 | 60.0113 | 7.9943 | 26.0457 | 13.7255 | 60.0006 | 24.0001 | 26.0296 | 2.1138 | 60.009 | 11.9995 | 26.0253 | 14.2548 | 60.0239 | 24.0001 | 26.0527 | 20.2175 | 59.9992 | 29.9998
26.0381 | 0.32961 | 60.0113 | 8.0942 | 26.054 | 13.7255 | 60.0007 | 24.0001 | 26.0379 | 2.1138 | 60.009 | 11.9995 | 26.0336 | 14.2548 | 60.0239 | 24.0001 | 26.0612 | 20.2175 | 59.9993 | 29.9998
26.0465 | 0.32961 | 60.0112 | 8.1942 | 26.0624 | 13.7255 | 60.0007 | 24.0001 | 26.0462 | 2.1136 | 60.0091 | 11.9995 | 26.0419 | 14.2548 | 60.0238 | 24.0001 | 26.0695 | 20.2175 | 59.9993 | 29.9998
26.0548 | 0.32961 | 60.0112 | 8.2942 | 26.0707 | 13.7255 | 60.0008 | 24.0001 | 26.0546 | 2.1136 | 60.0091 | 11.9995 | 26.0503 | 14.2548 | 60.0238 | 24.0001 | 26.0778 | 20.2175 | 59.9994 | 29.9998
26.0631 | 0.32961 | 60.0111 | 8.3941 | 26.079 | 13.7255 | 60.0008 | 24.0001 | 26.0629 | 2.1136 | 60.0091 | 11.9995 | 26.0586 | 14.2548 | 60.0238 | 24.0001 | 26.0861 | 20.2175 | 59.9994 | 29.9998
26.0715 | 0.32945 | 60.011 | 8.4941 | 26.0873 | 13.7255 | 60.0009 | 24.0001 | 26.0712 | 2.1136 | 60.0091 | 11.9995 | 26.067 | 14.2556 | 60.0237 | 24.0001 | 26.0945 | 20.2175 | 59.9995 | 29.9998
26.0798 | 0.32945 | 60.011 | 8.5941 | 26.0957 | 13.725 | 60.001 | 24.0001 | 26.0796 | 2.1131 | 60.0092 | 11.9995 | 26.0753 | 14.2556 | 60.0237 | 24.0001 | 26.1028 | 20.2175 | 59.9995 | 29.9998
26.0881 | 0.32945 | 60.0109 | 8.6941 | 26.104 | 13.725 | 60.001 | 24.0001 | 26.0879 | 2.1131 | 60.0092 | 11.9995 | 26.0836 | 14.2556 | 60.0236 | 24.0001 | 26.1111 | 20.2175 | 59.9995 | 29.9998
26.0965 | 0.32945 | 60.0109 | 8.794 | 26.1123 | 13.725 | 60.001 | 24.0001 | 26.0962 | 2.1131 | 60.0092 | 11.9995 | 26.0919 | 14.2556 | 60.0236 | 24.0001 | 26.1194 | 20.2175 | 59.9996 | 29.9998
26.1048 | 0.32945 | 60.0108 | 8.894 | 26.1207 | 13.725 | 60.001 | 24.0001 | 26.1046 | 2.1131 | 60.0092 | 11.9995 | 26.1003 | 14.2556 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1278 | 20.2175 | 59.9996 | 29.9998
26.1131 | 0.32945 | 60.0108 | 8.994 | 26.129 | 13.725 | 60.0011 | 24.0001 | 26.1129 | 2.1131 | 60.0093 | 11.9995 | 26.1086 | 14.2556 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1361 | 20.2175 | 59.9997 | 29.9998
26.1214 | 0.32945 | 60.0107 | 9.094 | 26.1374 | 13.725 | 60.0011 | 24.0001 | 26.1212 | 2.1131 | 60.0093 | 11.9995 | 26.1169 | 14.2546 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1444 | 20.2175 | 59.9997 | 29.9998
26.1298 | 0.32945 | 60.0106 | 9.1939 | 26.1457 | 13.725 | 60.0011 | 24.0001 | 26.1295 | 2.1129 | 60.0093 | 11.9995 | 26.1252 | 14.2546 | 60.0234 | 24.0001 | 26.1528 | 20.2175 | 59.9997 | 29.9998
26.1381 | 0.32945 | 60.0106 | 9.2939 | 26.154 | 13.725 | 60.0011 | 24.0001 | 26.1379 | 2.1129 | 60.0093 | 11.9995 | 26.1336 | 14.2735 | 60.0234 | 24.0001 | 26.1611 | 20.2175 | 59.9998 | 29.9998
26.1464 | 0.32945 | 60.0105 | 9.3939 | 26.1623 | 13.725 | 60.0011 | 24.0001 | 26.1462 | 2.1129 | 60.0094 | 11.9995 | 26.1419 | 14.2735 | 60.0233 | 24.0001 | 26.1694 | 20.2175 | 59.9998 | 29.9998
26.1548 | 0.32916 | 60.0105 | 9.4939 | 26.1707 | 13.725 | 60.0011 | 24.0001 | 26.1545 | 2.1129 | 60.0094 | 11.9995 | 26.1503 | 14.315 | 60.0233 | 24.0001 | 26.1777 | 20.2175 | 59.9999 | 29.9998
26.1631 | 0.32916 | 60.0104 | 9.5939 | 26.179 | 13.725 | 60.0012 | 24.0001 | 26.1629 | 2.113 | 60.0094 | 11.9995 | 26.1586 | 14.315 | 60.0233 | 24.0001 | 26.1862 | 20.2175 | 59.9999 | 29.9998
26.1714 | 0.32916 | 60.0103 | 9.6938 | 26.1874 | 13.725 | 60.0012 | 24.0001 | 26.1712 | 2.113 | 60.0094 | 11.9995 | 26.1669 | 14.3167 | 60.0232 | 24.0001 | 26.1945 | 20.2175 | 60 | 29.9998
26.1798 | 0.32916 | 60.0103 | 9.7938 | 26.1957 | 13.725 | 60.0012 | 24.0001 | 26.1795 | 2.113 | 60.0095 | 11.9995 | 26.1752 | 14.3167 | 60.0232 | 24.0001 | 26.2028 | 20.2175 | 60 | 29.9998
26.1881 | 0.32933 | 60.0102 | 9.8938 | 26.204 | 13.725 | 60.0012 | 24.0001 | 26.1879 | 2.113 | 60.0095 | 11.9995 | 26.1835 | 14.3183 | 60.0231 | 24.0001 | 26.2111 | 20.2175 | 60 | 29.9998
26.1964 | 0.32933 | 60.0102 | 9.9938 | 26.2123 | 13.725 | 60.0012 | 24.0001 | 26.1962 | 2.113 | 60.0095 | 11.9995 | 26.1919 | 14.3183 | 60.0231 | 24.0001 | 26.2195 | 20.2175 | 60.0001 | 29.9998
26.2048 | 0.42887 | 60.0101 | 10.0937 | 26.2207 | 13.725 | 60.0012 | 24.0001 | 26.2045 | 2.113 | 60.0095 | 11.9995 | 26.2002 | 14.3173 | 60.023 | 24.0001 | 26.2278 | 20.2175 | 60.0001 | 29.9998
26.2131 | 0.42887 | 60.0101 | 10.1937 | 26.229 | 13.725 | 60.0013 | 24.0001 | 26.2129 | 2.113 | 60.0096 | 11.9995 | 26.2086 | 14.3173 | 60.023 | 24.0001 | 26.2361 | 20.2175 | 60.0002 | 29.9998
26.2214 | 0.42887 | 60.01 | 10.2937 | 26.2373 | 13.725 | 60.0013 | 24.0001 | 26.2212 | 2.113 | 60.0096 | 11.9995 | 26.2169 | 14.317 | 60.023 | 24.0001 | 26.2444 | 20.2175 | 60.0002 | 29.9998
26.2298 | 0.42887 | 60.0099 | 10.3937 | 26.2457 | 13.725 | 60.0013 | 24.0001 | 26.2295 | 2.113 | 60.0096 | 11.9995 | 26.2252 | 14.317 | 60.0229 | 24.0001 | 26.2528 | 20.2175 | 60.0002 | 29.9998
26.2381 | 0.42887 | 60.0099 | 10.4936 | 26.254 | 13.725 | 60.0013 | 24.0001 | 26.2379 | 2.113 | 60.0096 | 11.9995 | 26.2335 | 14.3162 | 60.0229 | 24.0001 | 26.2611 | 20.2175 | 60.0003 | 29.9998
26.2464 | 0.42887 | 60.0098 | 10.5936 | 26.2624 | 13.725 | 60.0013 | 24.0001 | 26.2462 | 2.113 | 60.0097 | 11.9995 | 26.2419 | 14.3162 | 60.0228 | 24.0001 | 26.2694 | 20.2175 | 60.0003 | 29.9998
26.2548 | 0.42869 | 60.0098 | 10.6936 | 26.2707 | 13.725 | 60.0013 | 24.0001 | 26.2545 | 2.113 | 60.0097 | 11.9995 | 26.2502 | 14.3162 | 60.0228 | 24.0001 | 26.2778 | 20.2175 | 60.0004 | 29.9998
26.2631 | 0.42869 | 60.0097 | 10.7936 | 26.279 | 13.725 | 60.0014 | 24.0001 | 26.2628 | 2.1135 | 60.0097 | 11.9995 | 26.2585 | 14.3162 | 60.0228 | 24.0001 | 26.2861 | 20.2175 | 60.0004 | 29.9998
26.2714 | 0.42869 | 60.0096 | 10.8936 | 26.2873 | 13.725 | 60.0014 | 24.0001 | 26.2712 | 2.1135 | 60.0097 | 11.9995 | 26.2668 | 14.3135 | 60.0227 | 24.0001 | 26.2944 | 20.2175 | 60.0005 | 29.9998
26.2798 | 0.42869 | 60.0096 | 10.9935 | 26.2957 | 13.725 | 60.0014 | 24.0001 | 26.2795 | 2.1135 | 60.0098 | 11.9995 | 26.2752 | 14.3135 | 60.0227 | 24.0001 | 26.3027 | 20.2175 | 60.0005 | 29.9998
26.2881 | 0.42904 | 60.0095 | 11.0935 | 26.304 | 13.725 | 60.0014 | 24.0001 | 26.2878 | 2.1135 | 60.0098 | 11.9995 | 26.2835 | 14.3133 | 60.0226 | 24.0001 | 26.3112 | 20.2175 | 60.0005 | 29.9998
26.2964 | 0.42904 | 60.0095 | 11.1935 | 26.3124 | 13.725 | 60.0014 | 24.0001 | 26.2962 | 2.1136 | 60.0098 | 11.9995 | 26.2919 | 14.3133 | 60.0226 | 24.0001 | 26.3195 | 20.2175 | 60.0006 | 29.9998
26.3047 | 0.42904 | 60.0094 | 11.2935 | 26.3207 | 13.725 | 60.0014 | 24.0001 | 26.3045 | 2.1136 | 60.0098 | 11.9995 | 26.3002 | 14.3133 | 60.0225 | 24.0001 | 26.3278 | 20.2175 | 60.0006 | 29.9998
26.3131 | 0.42904 | 60.0094 | 11.3934 | 26.329 | 13.725 | 60.0015 | 24.0001 | 26.3128 | 2.1136 | 60.0099 | 11.9995 | 26.3085 | 14.3133 | 60.0225 | 24.0001 | 26.3361 | 20.2175 | 60.0007 | 29.9998
26.3214 | 0.42877 | 60.0093 | 11.4934 | 26.3373 | 13.725 | 60.0015 | 24.0001 | 26.3212 | 2.1136 | 60.0099 | 11.9995 | 26.3168 | 14.3159 | 60.0225 | 24.0001 | 26.3445 | 20.2175 | 60.0007 | 29.9998
26.3297 | 0.42877 | 60.0092 | 11.5934 | 26.3457 | 13.725 | 60.0015 | 24.0001 | 26.3295 | 2.1136 | 60.0099 | 11.9995 | 26.3251 | 14.3159 | 60.0224 | 24.0001 | 26.3528 | 20.2175 | 60.0007 | 29.9998
26.3381 | 0.42877 | 60.0092 | 11.6934 | 26.354 | 13.725 | 60.0015 | 24.0001 | 26.3378 | 2.1136 | 60.0099 | 11.9995 | 26.3335 | 14.3161 | 60.0224 | 24.0001 | 26.3611 | 20.2175 | 60.0008 | 29.9998
26.3464 | 0.42877 | 60.0091 | 11.7934 | 26.3623 | 13.725 | 60.0015 | 24.0001 | 26.3462 | 2.1136 | 60.01 | 11.9995 | 26.3418 | 14.3161 | 60.0223 | 24.0001 | 26.3694 | 20.2175 | 60.0008 | 29.9998
26.3547 | 0.42877 | 60.0091 | 11.8933 | 26.3707 | 13.725 | 60.0015 | 24.0001 | 26.3545 | 2.1136 | 60.01 | 11.9995 | 26.3502 | 14.3161 | 60.0223 | 24.0001 | 26.3778 | 20.2175 | 60.0009 | 29.9998
26.3631 | 0.42877 | 60.009 | 11.9933 | 26.379 | 13.725 | 60.0016 | 24.0001 | 26.3628 | 2.1136 | 60.01 | 11.9995 | 26.3585 | 14.3161 | 60.0223 | 24.0001 | 26.3861 | 20.2175 | 60.0009 | 29.9998
26.3714 | 0.42877 | 60.009 | 11.9995 | 26.3874 | 13.725 | 60.0016 | 24.0001 | 26.3712 | 2.1136 | 60.01 | 11.9995 | 26.3668 | 14.3161 | 60.0222 | 24.0001 | 26.3944 | 20.2175 | 60.001 | 29.9998
26.3797 | 0.42877 | 60.009 | 11.9995 | 26.3957 | 13.725 | 60.0016 | 24.0001 | 26.3795 | 2.1136 | 60.0101 | 11.9995 | 26.3751 | 14.3161 | 60.0222 | 24.0001 | 26.4028 | 20.2175 | 60.001 | 29.9998
26.3881 | 0.42898 | 60.0089 | 11.9995 | 26.404 | 13.725 | 60.0016 | 24.0001 | 26.3878 | 2.1136 | 60.0101 | 11.9995 | 26.3835 | 14.314 | 60.0221 | 24.0001 | 26.4111 | 20.2175 | 60.001 | 29.9998
26.3964 | 0.42898 | 60.0089 | 11.9995 | 26.4123 | 13.725 | 60.0016 | 24.0001 | 26.3961 | 2.1136 | 60.0101 | 11.9995 | 26.3918 | 14.314 | 60.0221 | 24.0001 | 26.4194 | 20.2175 | 60.0011 | 29.9998
26.4047 | 0.42872 | 60.0089 | 11.9995 | 26.4207 | 13.725 | 60.0016 | 24.0001 | 26.4045 | 2.1136 | 60.0101 | 11.9995 | 26.4001 | 14.3117 | 60.022 | 24.0001 | 26.4277 | 20.2175 | 60.0011 | 29.9998
26.4131 | 0.42872 | 60.0089 | 11.9995 | 26.429 | 13.7225 | 60.0017 | 24.0001 | 26.4128 | 2.1133 | 60.0102 | 11.9995 | 26.4084 | 14.3117 | 60.022 | 24.0001 | 26.4362 | 20.2182 | 60.0012 | 29.9998
26.4214 | 0.42872 | 60.0089 | 11.9995 | 26.4374 | 13.7225 | 60.0017 | 24.0001 | 26.4211 | 2.1133 | 60.0102 | 11.9995 | 26.4168 | 14.3117 | 60.022 | 24.0001 | 26.4445 | 20.2182 | 60.0012 | 29.9998
26.4297 | 0.42872 | 60.0089 | 11.9995 | 26.4457 | 13.7225 | 60.0017 | 24.0001 | 26.4295 | 2.1133 | 60.0102 | 11.9995 | 26.4251 | 14.3117 | 60.022 | 24.0001 | 26.4528 | 20.2182 | 60.0013 | 29.9998
26.4381 | 0.42872 | 60.0089 | 11.9995 | 26.454 | 13.7225 | 60.0017 | 24.0001 | 26.4378 | 2.1133 | 60.0102 | 11.9995 | 26.4334 | 14.3128 | 60.0219 | 24.0001 | 26.4611 | 20.2182 | 60.0013 | 29.9998
26.4464 | 0.42872 | 60.0088 | 11.9995 | 26.4623 | 13.7225 | 60.0017 | 24.0001 | 26.4461 | 2.1131 | 60.0103 | 11.9995 | 26.4418 | 14.3128 | 60.0219 | 24.0001 | 26.4695 | 20.2183 | 60.0013 | 29.9998
26.4547 | 0.42872 | 60.0088 | 11.9995 | 26.4707 | 13.7225 | 60.0017 | 24.0001 | 26.4545 | 2.1131 | 60.0103 | 11.9995 | 26.4501 | 14.3128 | 60.0219 | 24.0001 | 26.4778 | 20.2183 | 60.0014 | 29.9998
26.4631 | 0.42872 | 60.0088 | 11.9995 | 26.479 | 13.7225 | 60.0018 | 24.0001 | 26.4628 | 2.1129 | 60.0103 | 11.9995 | 26.4584 | 14.3128 | 60.0219 | 24.0001 | 26.4861 | 20.2183 | 60.0014 | 29.9998
26.4714 | 0.42872 | 60.0088 | 11.9995 | 26.4874 | 13.7225 | 60.0018 | 24.0001 | 26.4712 | 2.1129 | 60.0103 | 11.9995 | 26.4667 | 14.3136 | 60.0219 | 24.0001 | 26.4945 | 20.2183 | 60.0015 | 29.9998
26.4797 | 0.42872 | 60.0088 | 11.9995 | 26.4957 | 13.7236 | 60.0018 | 24.0001 | 26.4795 | 2.1129 | 60.0104 | 11.9995 | 26.4751 | 14.3136 | 60.0219 | 24.0001 | 26.5028 | 20.2183 | 60.0015 | 29.9998
26.488 | 0.42868 | 60.0088 | 11.9995 | 26.504 | 13.7236 | 60.0018 | 24.0001 | 26.4878 | 2.1129 | 60.0104 | 11.9995 | 26.4834 | 14.3817 | 60.0219 | 24.0001 | 26.5111 | 20.2183 | 60.0015 | 29.9998
26.4964 | 0.42868 | 60.0087 | 11.9995 | 26.5124 | 13.7236 | 60.0018 | 24.0001 | 26.4962 | 2.1129 | 60.0104 | 11.9995 | 26.4918 | 14.3817 | 60.0218 | 24.0001 | 26.5194 | 20.2183 | 60.0016 | 29.9998
26.5047 | 0.42868 | 60.0087 | 11.9995 | 26.5207 | 13.7236 | 60.0018 | 24.0001 | 26.5045 | 2.1129 | 60.0104 | 11.9995 | 26.5001 | 14.3817 | 60.0218 | 24.0001 | 26.5278 | 20.2183 | 60.0016 | 29.9998
26.513 | 0.42868 | 60.0087 | 11.9995 | 26.529 | 13.7236 | 60.0019 | 24.0001 | 26.5128 | 2.1129 | 60.0105 | 11.9995 | 26.5084 | 14.3817 | 60.0218 | 24.0001 | 26.5361 | 20.2183 | 60.0017 | 29.9998
26.5214 | 0.42868 | 60.0087 | 11.9995 | 26.5373 | 13.7236 | 60.0019 | 24.0001 | 26.5211 | 2.1129 | 60.0105 | 11.9995 | 26.5167 | 14.3809 | 60.0218 | 24.0001 | 26.5444 | 20.2183 | 60.0017 | 29.9998
26.5297 | 0.42868 | 60.0087 | 11.9995 | 26.5457 | 13.7236 | 60.0019 | 24.0001 | 26.5295 | 2.1129 | 60.0105 | 11.9995 | 26.5251 | 14.3809 | 60.0218 | 24.0001 | 26.5527 | 20.2183 | 60.0018 | 29.9998
26.538 | 0.42868 | 60.0087 | 11.9995 | 26.554 | 13.7236 | 60.0019 | 24.0001 | 26.5378 | 2.1129 | 60.0105 | 11.9995 | 26.5334 | 14.3811 | 60.0218 | 24.0001 | 26.5612 | 20.2183 | 60.0018 | 29.9998
26.5464 | 0.42868 | 60.0086 | 11.9995 | 26.5624 | 13.7236 | 60.0019 | 24.0001 | 26.5461 | 2.1129 | 60.0106 | 11.9995 | 26.5417 | 14.3811 | 60.0217 | 24.0001 | 26.5695 | 20.2183 | 60.0018 | 29.9998
26.5547 | 0.4284 | 60.0086 | 11.9995 | 26.5707 | 13.7236 | 60.0019 | 24.0001 | 26.5545 | 2.1129 | 60.0106 | 11.9995 | 26.55 | 14.3811 | 60.0217 | 24.0001 | 26.5778 | 20.2183 | 60.0019 | 29.9998
26.563 | 0.4284 | 60.0086 | 11.9995 | 26.579 | 13.7236 | 60.002 | 24.0001 | 26.5628 | 2.1129 | 60.0106 | 11.9995 | 26.5584 | 14.3811 | 60.0217 | 24.0001 | 26.5861 | 20.2183 | 60.0019 | 29.9998
26.5714 | 0.42866 | 60.0086 | 11.9995 | 26.5873 | 13.7236 | 60.002 | 24.0001 | 26.5711 | 2.1129 | 60.0106 | 11.9995 | 26.5667 | 14.3811 | 60.0217 | 24.0001 | 26.5945 | 20.2183 | 60.002 | 29.9998
26.5797 | 0.42866 | 60.0086 | 11.9995 | 26.5957 | 13.7236 | 60.002 | 24.0001 | 26.5795 | 2.1129 | 60.0107 | 11.9995 | 26.5751 | 14.3811 | 60.0217 | 24.0001 | 26.6028 | 20.2183 | 60.002 | 29.9998
26.588 | 0.42878 | 60.0086 | 11.9995 | 26.604 | 13.7236 | 60.002 | 24.0001 | 26.5878 | 2.1129 | 60.0107 | 11.9995 | 26.5834 | 14.3811 | 60.0217 | 24.0001 | 26.6111 | 20.2183 | 60.002 | 29.9998
26.5964 | 0.42878 | 60.0085 | 11.9995 | 26.6124 | 13.7236 | 60.002 | 24.0001 | 26.5961 | 2.1129 | 60.0107 | 11.9995 | 26.5917 | 14.3811 | 60.0216 | 24.0001 | 26.6195 | 20.2204 | 60.0021 | 29.9998
26.6047 | 0.42878 | 60.0085 | 11.9995 | 26.6207 | 13.7236 | 60.002 | 24.0001 | 26.6045 | 2.1129 | 60.0107 | 11.9995 | 26.6 | 14.3811 | 60.0216 | 24.0001 | 26.6278 | 20.2204 | 60.0021 | 29.9998
26.613 | 0.42878 | 60.0085 | 11.9995 | 26.629 | 13.7236 | 60.0021 | 24.0001 | 26.6128 | 2.1125 | 60.0108 | 11.9995 | 26.6083 | 14.3811 | 60.0216 | 24.0001 | 26.6361 | 20.2193 | 60.0022 | 29.9998
26.6214 | 0.4286 | 60.0085 | 11.9995 | 26.6374 | 13.7236 | 60.0021 | 24.0001 | 26.6211 | 2.1125 | 60.0108 | 11.9995 | 26.6167 | 14.3811 | 60.0216 | 24.0001 | 26.6444 | 20.2193 | 60.0022 | 29.9998
26.6297 | 0.4286 | 60.0085 | 11.9995 | 26.6457 | 13.7236 | 60.0021 | 24.0001 | 26.6295 | 2.1127 | 60.0108 | 11.9995 | 26.625 | 14.3811 | 60.0216 | 24.0001 | 26.6528 | 20.2195 | 60.0023 | 29.9998
26.638 | 0.42886 | 60.0084 | 11.9995 | 26.654 | 13.7236 | 60.0021 | 24.0001 | 26.6378 | 2.1127 | 60.0108 | 11.9995 | 26.6334 | 14.3793 | 60.0215 | 24.0001 | 26.6611 | 20.2195 | 60.0023 | 29.9998
26.6464 | 0.42886 | 60.0084 | 11.9995 | 26.6623 | 13.7236 | 60.0021 | 24.0001 | 26.6461 | 2.1127 | 60.0109 | 11.9995 | 26.6417 | 14.3793 | 60.0215 | 24.0001 | 26.6694 | 20.2195 | 60.0023 | 29.9998
26.6547 | 0.42886 | 60.0084 | 11.9995 | 26.6707 | 13.7236 | 60.0021 | 24.0001 | 26.6544 | 2.1127 | 60.0109 | 11.9995 | 26.65 | 14.3793 | 60.0215 | 24.0001 | 26.6777 | 20.2195 | 60.0024 | 29.9998
26.663 | 0.42886 | 60.0084 | 11.9995 | 26.679 | 13.7236 | 60.0022 | 24.0001 | 26.6628 | 2.1127 | 60.0109 | 11.9995 | 26.6583 | 14.3793 | 60.0215 | 24.0001 | 26.6862 | 20.2195 | 60.0024 | 29.9998
26.6713 | 0.42886 | 60.0084 | 11.9995 | 26.6874 | 13.7236 | 60.0022 | 24.0001 | 26.6711 | 2.1127 | 60.0109 | 11.9995 | 26.6667 | 14.3793 | 60.0215 | 24.0001 | 26.6945 | 20.2195 | 60.0025 | 29.9998
26.6797 | 0.42886 | 60.0084 | 11.9995 | 26.6957 | 13.7236 | 60.0022 | 24.0001 | 26.6794 | 2.1127 | 60.011 | 11.9995 | 26.675 | 14.3793 | 60.0215 | 24.0001 | 26.7028 | 20.2195 | 60.0025 | 29.9998
26.688 | 0.42867 | 60.0084 | 11.9995 | 26.704 | 13.7236 | 60.0022 | 24.0001 | 26.6878 | 2.1127 | 60.011 | 11.9995 | 26.6833 | 14.3793 | 60.0215 | 24.0001 | 26.7111 | 20.2195 | 60.0025 | 29.9998
26.6963 | 0.42867 | 60.0083 | 11.9995 | 26.7123 | 13.7236 | 60.0022 | 24.0001 | 26.6961 | 2.1127 | 60.011 | 11.9995 | 26.6917 | 14.3793 | 60.0214 | 24.0001 | 26.7195 | 20.2195 | 60.0026 | 29.9998
26.7047 | 0.42867 | 60.0083 | 11.9995 | 26.7207 | 13.7236 | 60.0022 | 24.0001 | 26.7044 | 2.1127 | 60.011 | 11.9995 | 26.7 | 14.3793 | 60.0214 | 24.0001 | 26.7278 | 20.2195 | 60.0026 | 29.9998
26.713 | 0.42867 | 60.0083 | 11.9995 | 26.729 | 13.7236 | 60.0023 | 24.0001 | 26.7128 | 2.1131 | 60.0111 | 11.9995 | 26.7083 | 14.3793 | 60.0214 | 24.0001 | 26.7361 | 20.2195 | 60.0027 | 29.9998
26.7213 | 0.42889 | 60.0083 | 11.9995 | 26.7374 | 13.7236 | 60.0023 | 24.0001 | 26.7211 | 2.1131 | 60.0111 | 11.9995 | 26.7167 | 14.4115 | 60.0214 | 24.0001 | 26.7445 | 20.2195 | 60.0027 | 29.9998
26.7297 | 0.42889 | 60.0083 | 11.9995 | 26.7457 | 13.7236 | 60.0023 | 24.0001 | 26.7294 | 2.1131 | 60.0111 | 11.9995 | 26.725 | 14.4115 | 60.0214 | 24.0001 | 26.7528 | 20.2195 | 60.0028 | 29.9998
26.738 | 0.42889 | 60.0083 | 11.9995 | 26.754 | 13.7236 | 60.0023 | 24.0001 | 26.7378 | 2.1131 | 60.0112 | 11.9995 | 26.7333 | 14.4116 | 60.0214 | 24.0001 | 26.7611 | 20.2195 | 60.0028 | 29.9998
26.7463 | 0.42889 | 60.0082 | 11.9995 | 26.7624 | 13.7236 | 60.0023 | 24.0001 | 26.7461 | 2.1131 | 60.0112 | 11.9995 | 26.7416 | 14.4116 | 60.0213 | 24.0001 | 26.7694 | 20.3004 | 60.0028 | 29.9998
26.7547 | 0.4287 | 60.0082 | 11.9995 | 26.7707 | 13.7236 | 60.0023 | 24.0001 | 26.7544 | 2.1131 | 60.0112 | 11.9995 | 26.75 | 14.4116 | 60.0213 | 24.0001 | 26.7778 | 20.3004 | 60.0029 | 29.9998
26.763 | 0.4287 | 60.0082 | 11.9995 | 26.779 | 13.7236 | 60.0024 | 24.0001 | 26.7628 | 2.1131 | 60.0113 | 11.9995 | 26.7583 | 14.4116 | 60.0213 | 24.0001 | 26.7861 | 20.2988 | 60.0029 | 29.9998
26.7713 | 0.4287 | 60.0082 | 11.9995 | 26.7874 | 13.7236 | 60.0024 | 24.0001 | 26.7711 | 2.1131 | 60.0113 | 11.9995 | 26.7667 | 14.4106 | 60.0213 | 24.0001 | 26.7944 | 20.2988 | 60.003 | 29.9998
26.7797 | 0.4287 | 60.0082 | 11.9995 | 26.7957 | 13.7236 | 60.0024 | 24.0001 | 26.7794 | 2.1131 | 60.0113 | 11.9995 | 26.775 | 14.4106 | 60.0213 | 24.0001 | 26.8027 | 20.2988 | 60.003 | 29.9998
26.788 | 0.4287 | 60.0082 | 11.9995 | 26.804 | 13.7236 | 60.0024 | 24.0001 | 26.7878 | 2.1131 | 60.0114 | 11.9995 | 26.7833 | 14.4106 | 60.0213 | 24.0001 | 26.8112 | 20.2988 | 60.003 | 29.9998
26.7963 | 0.4287 | 60.0081 | 11.9995 | 26.8124 | 13.7236 | 60.0024 | 24.0001 | 26.7961 | 2.1131 | 60.0114 | 11.9995 | 26.7916 | 14.4106 | 60.0212 | 24.0001 | 26.8195 | 20.2978 | 60.0031 | 29.9998
26.8047 | 0.42882 | 60.0081 | 11.9995 | 26.8207 | 13.7236 | 60.0024 | 24.0001 | 26.8044 | 2.1131 | 60.0114 | 11.9995 | 26.8 | 14.4106 | 60.0212 | 24.0001 | 26.8278 | 20.2978 | 60.0031 | 29.9998
26.813 | 0.42882 | 60.0081 | 11.9995 | 26.829 | 13.7236 | 60.0025 | 24.0001 | 26.8127 | 2.1131 | 60.0115 | 11.9995 | 26.8083 | 14.4106 | 60.0212 | 24.0001 | 26.8361 | 20.298 | 60.0032 | 29.9998
26.8213 | 0.42838 | 60.0081 | 11.9995 | 26.8373 | 13.7236 | 60.0025 | 24.0001 | 26.8211 | 2.1131 | 60.0115 | 11.9995 | 26.8167 | 14.4106 | 60.0212 | 24.0001 | 26.8445 | 20.298 | 60.0032 | 29.9998
26.8297 | 0.42838 | 60.0081 | 11.9995 | 26.8457 | 13.7236 | 60.0025 | 24.0001 | 26.8294 | 2.1131 | 60.0115 | 11.9995 | 26.825 | 14.4106 | 60.0212 | 24.0001 | 26.8528 | 20.298 | 60.0033 | 29.9998
26.838 | 0.42838 | 60.0081 | 11.9995 | 26.854 | 13.7236 | 60.0025 | 24.0001 | 26.8377 | 2.1131 | 60.0116 | 11.9995 | 26.8333 | 14.4109 | 60.0212 | 24.0001 | 26.8611 | 20.298 | 60.0033 | 29.9998
26.8463 | 0.42838 | 60.008 | 11.9995 | 26.8624 | 13.7236 | 60.0025 | 24.0001 | 26.8461 | 2.1131 | 60.0116 | 11.9995 | 26.8416 | 14.4109 | 60.0211 | 24.0001 | 26.8695 | 20.298 | 60.0033 | 29.9998
26.8546 | 0.42838 | 60.008 | 11.9995 | 26.8707 | 13.7236 | 60.0025 | 24.0001 | 26.8544 | 2.1131 | 60.0116 | 11.9995 | 26.8499 | 14.4115 | 60.0211 | 24.0001 | 26.8778 | 20.298 | 60.0034 | 29.9998
26.863 | 0.42838 | 60.008 | 11.9995 | 26.879 | 13.7236 | 60.0026 | 24.0001 | 26.8627 | 2.1131 | 60.0117 | 11.9995 | 26.8583 | 14.4115 | 60.0211 | 24.0001 | 26.8861 | 20.298 | 60.0034 | 29.9998
26.8713 | 0.42838 | 60.008 | 11.9995 | 26.8874 | 13.7236 | 60.0026 | 24.0001 | 26.8711 | 2.1131 | 60.0117 | 11.9995 | 26.8666 | 14.4115 | 60.0211 | 24.0001 | 26.8944 | 20.298 | 60.0035 | 29.9998
26.8796 | 0.42838 | 60.008 | 11.9995 | 26.8957 | 13.7236 | 60.0026 | 24.0001 | 26.8794 | 2.1131 | 60.0117 | 11.9995 | 26.8749 | 14.4115 | 60.0211 | 24.0001 | 26.9028 | 20.298 | 60.0035 | 29.9998
26.888 | 0.42845 | 60.0079 | 11.9995 | 26.904 | 13.7236 | 60.0026 | 24.0001 | 26.8877 | 2.1131 | 60.0118 | 11.9995 | 26.8832 | 14.4122 | 60.021 | 24.0001 | 26.9111 | 20.298 | 60.0035 | 29.9998
26.8963 | 0.42845 | 60.0079 | 11.9995 | 26.9124 | 13.7236 | 60.0026 | 24.0001 | 26.8961 | 2.1131 | 60.0118 | 11.9995 | 26.8916 | 14.4122 | 60.021 | 24.0001 | 26.9194 | 20.298 | 60.0036 | 29.9998
26.9046 | 0.42845 | 60.0079 | 11.9995 | 26.9207 | 13.7236 | 60.0026 | 24.0001 | 26.9044 | 2.1131 | 60.0118 | 11.9995 | 26.8999 | 14.4122 | 60.021 | 24.0001 | 26.9277 | 20.298 | 60.0036 | 29.9998
26.913 | 0.42845 | 60.0079 | 11.9995 | 26.929 | 13.7236 | 60.0027 | 24.0001 | 26.9127 | 2.1131 | 60.0119 | 11.9995 | 26.9083 | 14.4122 | 60.021 | 24.0001 | 26.9362 | 20.2918 | 60.0037 | 29.9998
26.9213 | 0.42845 | 60.0079 | 11.9995 | 26.9374 | 13.7236 | 60.0027 | 24.0001 | 26.9211 | 2.1131 | 60.0119 | 11.9995 | 26.9166 | 14.4555 | 60.021 | 24.0001 | 26.9445 | 20.2918 | 60.0037 | 29.9998
26.9296 | 0.42845 | 60.0079 | 11.9995 | 26.9457 | 13.7236 | 60.0027 | 24.0001 | 26.9294 | 2.1131 | 60.0119 | 11.9995 | 26.9249 | 14.4555 | 60.021 | 24.0001 | 26.9528 | 20.2893 | 60.0037 | 29.9998
26.938 | 0.42845 | 60.0079 | 11.9995 | 26.954 | 13.7236 | 60.0027 | 24.0001 | 26.9377 | 2.1131 | 60.012 | 11.9995 | 26.9332 | 14.4576 | 60.021 | 24.0001 | 26.9611 | 20.2893 | 60.0038 | 29.9998
26.9463 | 0.42845 | 60.0078 | 11.9995 | 26.9623 | 13.7908 | 60.0027 | 24.0001 | 26.946 | 2.1131 | 60.012 | 11.9995 | 26.9416 | 14.4576 | 60.0209 | 24.0001 | 26.9695 | 20.2852 | 60.0038 | 29.9998
26.9546 | 0.56289 | 60.0078 | 11.9995 | 26.9707 | 13.7908 | 60.0027 | 24.0001 | 26.9544 | 2.1131 | 60.012 | 11.9995 | 26.9499 | 14.4576 | 60.0209 | 24.0001 | 26.9778 | 20.2852 | 60.0039 | 29.9998
26.963 | 0.56289 | 60.0078 | 11.9995 | 26.979 | 13.7908 | 60.0028 | 24.0001 | 26.9627 | 2.1131 | 60.0121 | 11.9995 | 26.9583 | 14.4576 | 60.0209 | 24.0001 | 26.9861 | 20.2852 | 60.0039 | 29.9998
26.9713 | 0.5629 | 60.0078 | 11.9995 | 26.9874 | 13.7908 | 60.0028 | 24.0001 | 26.9711 | 2.1131 | 60.0121 | 11.9995 | 26.9666 | 14.4576 | 60.0209 | 24.0001 | 26.9945 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
26.9796 | 0.5629 | 60.0078 | 11.9995 | 26.9957 | 13.7908 | 60.0028 | 24.0001 | 26.9794 | 2.1131 | 60.0121 | 11.9995 | 26.9749 | 14.4576 | 60.0209 | 24.0001 | 27.0028 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
26.988 | 0.56292 | 60.0078 | 11.9995 | 27.004 | 13.7908 | 60.0028 | 24.0001 | 26.9877 | 2.1131 | 60.0122 | 11.9995 | 26.9832 | 14.4576 | 60.0209 | 24.0001 | 27.0111 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
26.9963 | 0.56292 | 60.0077 | 11.9995 | 27.0124 | 13.8951 | 60.0028 | 24.0001 | 26.9961 | 2.1131 | 60.0122 | 11.9995 | 26.9916 | 14.4576 | 60.0208 | 24.0001 | 27.0194 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
27.0046 | 0.56292 | 60.0077 | 11.9995 | 27.0207 | 13.8951 | 60.0028 | 24.0001 | 27.0044 | 2.1131 | 60.0122 | 11.9995 | 26.9999 | 14.4585 | 60.0208 | 24.0001 | 27.0278 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
27.0129 | 0.56292 | 60.0077 | 11.9995 | 27.029 | 13.8951 | 60.0029 | 24.0001 | 27.0127 | 2.1131 | 60.0123 | 11.9995 | 27.0082 | 14.4585 | 60.0208 | 24.0001 | 27.0361 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
27.0213 | 0.56292 | 60.0077 | 11.9995 | 27.0374 | 13.8951 | 60.0029 | 24.0001 | 27.0211 | 2.1131 | 60.0123 | 11.9995 | 27.0165 | 14.4596 | 60.0208 | 24.0001 | 27.0444 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
27.0296 | 0.56292 | 60.0077 | 11.9995 | 27.0457 | 13.8951 | 60.0029 | 24.0001 | 27.0294 | 2.1131 | 60.0123 | 11.9995 | 27.0249 | 14.4596 | 60.0208 | 24.0001 | 27.0527 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
27.0379 | 0.56281 | 60.0077 | 11.9995 | 27.054 | 13.8951 | 60.0029 | 24.0001 | 27.0377 | 2.1131 | 60.0124 | 11.9995 | 27.0332 | 14.4595 | 60.0208 | 24.0001 | 27.0612 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
27.0463 | 0.56281 | 60.0076 | 11.9995 | 27.0624 | 13.8951 | 60.0029 | 24.0001 | 27.0461 | 2.1131 | 60.0124 | 11.9995 | 27.0416 | 14.4595 | 60.0207 | 24.0001 | 27.0695 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
27.0546 | 0.56282 | 60.0076 | 11.9995 | 27.0707 | 13.8951 | 60.0029 | 24.0001 | 27.0544 | 2.1131 | 60.0124 | 11.9995 | 27.0499 | 14.4595 | 60.0207 | 24.0001 | 27.0778 | 20.2852 | 60.004 | 29.9998
27.0629 | 0.56282 | 60.0076 | 11.9995 | 27.079 | 13.8951 | 60.003 | 24.0001 | 27.0627 | 2.1131 | 60.0125 | 11.9995 | 27.0582 | 14.4595 | 60.0207 | 24.0001 | 27.0861 | 20.2881 | 60.004 | 29.9998
27.0713 | 0.56282 | 60.0076 | 11.9995 | 27.0874 | 13.8951 | 60.003 | 24.0001 | 27.071 | 2.1131 | 60.0125 | 11.9995 | 27.0665 | 14.4595 | 60.0207 | 24.0001 | 27.0945 | 20.2881 | 60.004 | 29.9998
27.0796 | 0.56282 | 60.0076 | 11.9995 | 27.0957 | 13.8951 | 60.003 | 24.0001 | 27.0794 | 2.1131 | 60.0125 | 11.9995 | 27.0748 | 14.4595 | 60.0207 | 24.0001 | 27.1028 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.0879 | 0.56282 | 60.0076 | 11.9995 | 27.104 | 13.8951 | 60.003 | 24.0001 | 27.0877 | 2.1131 | 60.0126 | 11.9995 | 27.0832 | 14.4595 | 60.0207 | 24.0001 | 27.1111 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.0963 | 0.56282 | 60.0075 | 11.9995 | 27.1124 | 13.8951 | 60.003 | 24.0001 | 27.096 | 2.1131 | 60.0126 | 11.9995 | 27.0915 | 14.4595 | 60.0206 | 24.0001 | 27.1195 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1046 | 0.56264 | 60.0075 | 11.9995 | 27.1207 | 13.8951 | 60.003 | 24.0001 | 27.1044 | 2.1131 | 60.0126 | 11.9995 | 27.0999 | 14.4595 | 60.0206 | 24.0001 | 27.1278 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1129 | 0.56264 | 60.0075 | 11.9995 | 27.129 | 13.8951 | 60.0031 | 24.0001 | 27.1127 | 2.2386 | 60.0127 | 11.9995 | 27.1082 | 14.4595 | 60.0206 | 24.0001 | 27.1361 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1213 | 0.56286 | 60.0075 | 11.9995 | 27.1374 | 13.8951 | 60.0031 | 24.0001 | 27.121 | 2.2386 | 60.0127 | 11.9995 | 27.1165 | 14.4595 | 60.0206 | 24.0001 | 27.1444 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1296 | 0.56286 | 60.0075 | 11.9995 | 27.1457 | 13.8951 | 60.0031 | 24.0001 | 27.1294 | 2.2386 | 60.0127 | 11.9995 | 27.1248 | 14.4595 | 60.0206 | 24.0001 | 27.1528 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1379 | 0.56286 | 60.0075 | 11.9995 | 27.154 | 13.8951 | 60.0031 | 24.0001 | 27.1377 | 2.2386 | 60.0128 | 11.9995 | 27.1332 | 14.4598 | 60.0205 | 24.0001 | 27.1611 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1463 | 0.56286 | 60.0074 | 11.9995 | 27.1624 | 13.8951 | 60.0031 | 24.0001 | 27.146 | 2.2386 | 60.0128 | 11.9995 | 27.1415 | 14.4598 | 60.0205 | 24.0001 | 27.1694 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1546 | 0.56286 | 60.0074 | 11.9995 | 27.1707 | 13.8951 | 60.0031 | 24.0001 | 27.1544 | 2.2386 | 60.0128 | 11.9995 | 27.1498 | 14.4598 | 60.0205 | 24.0001 | 27.1777 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1629 | 0.56286 | 60.0074 | 11.9995 | 27.179 | 13.8951 | 60.0032 | 24.0001 | 27.1627 | 2.2386 | 60.0129 | 11.9995 | 27.1581 | 14.4598 | 60.0205 | 24.0001 | 27.1862 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1713 | 0.56286 | 60.0074 | 11.9995 | 27.1874 | 13.8951 | 60.0032 | 24.0001 | 27.171 | 2.2386 | 60.0129 | 11.9995 | 27.1665 | 14.4598 | 60.0205 | 24.0001 | 27.1945 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1796 | 0.56286 | 60.0074 | 11.9995 | 27.1957 | 13.8951 | 60.0032 | 24.0001 | 27.1794 | 2.2386 | 60.0129 | 11.9995 | 27.1748 | 14.4598 | 60.0205 | 24.0001 | 27.2028 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1879 | 0.56246 | 60.0074 | 11.9995 | 27.204 | 13.8951 | 60.0032 | 24.0001 | 27.1877 | 2.2386 | 60.013 | 11.9995 | 27.1832 | 14.4598 | 60.0205 | 24.0001 | 27.2111 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.1962 | 0.56246 | 60.0073 | 11.9995 | 27.2124 | 13.8951 | 60.0032 | 24.0001 | 27.196 | 2.2386 | 60.013 | 11.9995 | 27.1915 | 14.4598 | 60.0204 | 24.0001 | 27.2195 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.2046 | 0.56258 | 60.0073 | 11.9995 | 27.2207 | 13.8951 | 60.0032 | 24.0001 | 27.2043 | 2.2386 | 60.013 | 11.9995 | 27.1998 | 14.46 | 60.0204 | 24.0001 | 27.2278 | 20.2938 | 60.004 | 29.9998
27.2129 | 0.56258 | 60.0073 | 11.9995 | 27.229 | 13.8951 | 60.0033 | 24.0001 | 27.2127 | 2.2386 | 60.0131 | 11.9995 | 27.2081 | 14.46 | 60.0204 | 24.0001 | 27.2361 | 20.2942 | 60.004 | 29.9998
27.2212 | 0.56258 | 60.0073 | 11.9995 | 27.2374 | 13.8951 | 60.0033 | 24.0001 | 27.221 | 2.2386 | 60.0131 | 11.9995 | 27.2165 | 14.4561 | 60.0204 | 24.0001 | 27.2445 | 20.2942 | 60.004 | 29.9998
27.2296 | 0.56258 | 60.0073 | 11.9995 | 27.2457 | 13.8951 | 60.0033 | 24.0001 | 27.2293 | 2.2386 | 60.0131 | 11.9995 | 27.2248 | 14.4561 | 60.0204 | 24.0001 | 27.2528 | 20.2942 | 60.004 | 29.9998
27.2379 | 0.56258 | 60.0073 | 11.9995 | 27.254 | 13.8951 | 60.0033 | 24.0001 | 27.2377 | 2.2386 | 60.0132 | 11.9995 | 27.2332 | 14.4561 | 60.0204 | 24.0001 | 27.2611 | 20.2942 | 60.004 | 29.9998
27.2462 | 0.56258 | 60.0072 | 11.9995 | 27.2624 | 13.8951 | 60.0033 | 24.0001 | 27.246 | 2.2386 | 60.0132 | 11.9995 | 27.2415 | 14.4561 | 60.0203 | 24.0001 | 27.2694 | 20.2902 | 60.004 | 29.9998
27.2546 | 0.56239 | 60.0072 | 11.9995 | 27.2707 | 13.8951 | 60.0033 | 24.0001 | 27.2543 | 2.2386 | 60.0132 | 11.9995 | 27.2498 | 14.4561 | 60.0203 | 24.0001 | 27.2778 | 20.2902 | 60.004 | 29.9998
27.2629 | 0.56239 | 60.0072 | 11.9995 | 27.279 | 13.8951 | 60.0034 | 24.0001 | 27.2627 | 2.2386 | 60.0133 | 11.9995 | 27.2581 | 14.4561 | 60.0203 | 24.0001 | 27.2861 | 20.2902 | 60.004 | 29.9998
27.2712 | 0.56239 | 60.0072 | 11.9995 | 27.2874 | 13.8951 | 60.0034 | 24.0001 | 27.271 | 2.2386 | 60.0133 | 11.9995 | 27.2665 | 14.4561 | 60.0203 | 24.0001 | 27.2944 | 20.2902 | 60.004 | 29.9998
27.2796 | 0.56239 | 60.0072 | 11.9995 | 27.2957 | 13.8951 | 60.0034 | 24.0001 | 27.2793 | 2.2386 | 60.0133 | 11.9995 | 27.2748 | 14.4561 | 60.0203 | 24.0001 | 27.3027 | 20.2902 | 60.004 | 29.9998
27.2879 | 0.56239 | 60.0072 | 11.9995 | 27.304 | 13.8951 | 60.0034 | 24.0001 | 27.2877 | 2.2386 | 60.0134 | 11.9995 | 27.2831 | 14.4559 | 60.0203 | 24.0001 | 27.3112 | 20.2902 | 60.004 | 29.9998
27.2962 | 0.56239 | 60.0071 | 11.9995 | 27.3124 | 13.8951 | 60.0034 | 24.0001 | 27.296 | 2.2384 | 60.0134 | 11.9995 | 27.2914 | 14.4559 | 60.0202 | 24.0001 | 27.3195 | 20.2902 | 60.004 | 29.9998
27.3046 | 0.5626 | 60.0071 | 11.9995 | 27.3207 | 13.8951 | 60.0034 | 24.0001 | 27.3043 | 2.2384 | 60.0134 | 11.9995 | 27.2997 | 14.4559 | 60.0202 | 24.0001 | 27.3278 | 20.2902 | 60.004 | 29.9998
27.3129 | 0.5626 | 60.0071 | 11.9995 | 27.329 | 13.8951 | 60.0035 | 24.0001 | 27.3127 | 2.3564 | 60.0135 | 11.9995 | 27.3081 | 14.4559 | 60.0202 | 24.0001 | 27.3362 | 20.3842 | 60.004 | 29.9998
27.3212 | 0.56262 | 60.0071 | 11.9995 | 27.3374 | 13.8951 | 60.0035 | 24.0001 | 27.321 | 2.3564 | 60.0135 | 11.9995 | 27.3164 | 14.4571 | 60.0202 | 24.0001 | 27.3445 | 20.3842 | 60.004 | 29.9998
27.3296 | 0.56262 | 60.0071 | 11.9995 | 27.3457 | 13.8951 | 60.0035 | 24.0001 | 27.3293 | 2.3564 | 60.0135 | 11.9995 | 27.3248 | 14.4571 | 60.0202 | 24.0001 | 27.3528 | 20.3842 | 60.004 | 29.9998
27.3379 | 0.56227 | 60.007 | 11.9995 | 27.354 | 13.8951 | 60.0035 | 24.0001 | 27.3376 | 2.3564 | 60.0136 | 11.9995 | 27.3331 | 14.4571 | 60.0202 | 24.0001 | 27.3611 | 20.3842 | 60.004 | 29.9998
27.3462 | 0.56227 | 60.007 | 11.9995 | 27.3624 | 13.8951 | 60.0035 | 24.0001 | 27.346 | 2.3564 | 60.0136 | 11.9995 | 27.3414 | 14.4571 | 60.0201 | 24.0001 | 27.3695 | 20.38 | 60.004 | 29.9998
27.3546 | 0.56227 | 60.007 | 11.9995 | 27.3707 | 13.8951 | 60.0035 | 24.0001 | 27.3543 | 2.3564 | 60.0136 | 11.9995 | 27.3497 | 14.4571 | 60.0201 | 24.0001 | 27.3778 | 20.38 | 60.004 | 29.9998
27.3629 | 0.56227 | 60.007 | 11.9995 | 27.379 | 13.8951 | 60.0036 | 24.0001 | 27.3626 | 2.3564 | 60.0137 | 11.9995 | 27.3581 | 14.4571 | 60.0201 | 24.0001 | 27.3861 | 20.38 | 60.004 | 29.9998
27.3712 | 0.56227 | 60.007 | 11.9995 | 27.3874 | 13.8951 | 60.0036 | 24.0001 | 27.371 | 2.3564 | 60.0137 | 11.9995 | 27.3664 | 14.4591 | 60.0201 | 24.0001 | 27.3944 | 20.38 | 60.004 | 29.9998
27.3795 | 0.56227 | 60.007 | 11.9995 | 27.3957 | 13.8951 | 60.0036 | 24.0001 | 27.3793 | 2.3564 | 60.0137 | 11.9995 | 27.3748 | 14.4591 | 60.0201 | 24.0001 | 27.4028 | 20.38 | 60.004 | 29.9998
27.3879 | 0.56253 | 60.007 | 11.9995 | 27.404 | 13.8951 | 60.0036 | 24.0001 | 27.3876 | 2.3564 | 60.0138 | 11.9995 | 27.3831 | 14.4592 | 60.0201 | 24.0001 | 27.4111 | 20.38 | 60.004 | 29.9998
27.3962 | 0.56253 | 60.007 | 11.9995 | 27.4124 | 13.8973 | 60.0036 | 24.0001 | 27.396 | 2.3565 | 60.0138 | 11.9995 | 27.3914 | 14.4592 | 60.02 | 24.0001 | 27.4194 | 20.38 | 60.004 | 29.9998
27.4045 | 0.56243 | 60.007 | 11.9995 | 27.4207 | 13.8973 | 60.0036 | 24.0001 | 27.4043 | 2.3565 | 60.0138 | 11.9995 | 27.3997 | 14.4615 | 60.02 | 24.0001 | 27.4277 | 20.38 | 60.004 | 29.9998
27.4129 | 0.56243 | 60.007 | 11.9995 | 27.429 | 13.8965 | 60.0037 | 24.0001 | 27.4126 | 2.3563 | 60.0139 | 11.9995 | 27.4081 | 14.4615 | 60.02 | 24.0001 | 27.4362 | 20.3821 | 60.004 | 29.9998
27.4212 | 0.56243 | 60.0071 | 11.9995 | 27.4374 | 13.8965 | 60.0037 | 24.0001 | 27.421 | 2.3563 | 60.0139 | 11.9995 | 27.4164 | 14.4615 | 60.02 | 24.0001 | 27.4445 | 20.3821 | 60.004 | 29.9998
27.4295 | 0.56243 | 60.0071 | 11.9995 | 27.4457 | 13.8965 | 60.0037 | 24.0001 | 27.4293 | 2.3563 | 60.0139 | 11.9995 | 27.4247 | 14.4615 | 60.02 | 24.0001 | 27.4528 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.4379 | 0.56243 | 60.0071 | 11.9995 | 27.454 | 13.8965 | 60.0037 | 24.0001 | 27.4376 | 2.3563 | 60.014 | 11.9995 | 27.433 | 14.4615 | 60.02 | 24.0001 | 27.4612 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.4462 | 0.56243 | 60.0071 | 11.9995 | 27.4624 | 13.8965 | 60.0037 | 24.0001 | 27.446 | 2.3563 | 60.014 | 11.9995 | 27.4414 | 14.4615 | 60.02 | 24.0001 | 27.4695 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.4545 | 0.56243 | 60.0071 | 11.9995 | 27.4707 | 13.8965 | 60.0037 | 24.0001 | 27.4543 | 2.3563 | 60.014 | 11.9995 | 27.4497 | 14.4606 | 60.02 | 24.0001 | 27.4778 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.4629 | 0.56243 | 60.0071 | 11.9995 | 27.479 | 13.8965 | 60.0038 | 24.0001 | 27.4626 | 2.3563 | 60.0141 | 11.9995 | 27.4581 | 14.4606 | 60.02 | 24.0001 | 27.4861 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.4712 | 0.56243 | 60.0071 | 11.9995 | 27.4874 | 13.8965 | 60.0038 | 24.0001 | 27.4709 | 2.3563 | 60.0141 | 11.9995 | 27.4664 | 14.4609 | 60.02 | 24.0001 | 27.4945 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.4795 | 0.56243 | 60.0071 | 11.9995 | 27.4957 | 13.8965 | 60.0038 | 24.0001 | 27.4793 | 2.3563 | 60.0141 | 11.9995 | 27.4747 | 14.4609 | 60.02 | 24.0001 | 27.5028 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.4879 | 0.56233 | 60.0071 | 11.9995 | 27.504 | 13.8965 | 60.0038 | 24.0001 | 27.4876 | 2.3563 | 60.0142 | 11.9995 | 27.483 | 14.4602 | 60.02 | 24.0001 | 27.5111 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.4962 | 0.56233 | 60.0071 | 11.9995 | 27.5124 | 13.8965 | 60.0038 | 24.0001 | 27.4959 | 2.3563 | 60.0142 | 11.9995 | 27.4914 | 14.4602 | 60.02 | 24.0001 | 27.5194 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.5045 | 0.56233 | 60.0071 | 11.9995 | 27.5207 | 13.8965 | 60.0038 | 24.0001 | 27.5043 | 2.3563 | 60.0142 | 11.9995 | 27.4997 | 14.4602 | 60.02 | 24.0001 | 27.5278 | 20.4669 | 60.004 | 29.9998
27.5129 | 0.56233 | 60.0071 | 11.9995 | 27.529 | 13.8965 | 60.0039 | 24.0001 | 27.5126 | 2.3561 | 60.0143 | 11.9995 | 27.5081 | 14.4602 | 60.02 | 24.0001 | 27.5361 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5212 | 0.56233 | 60.0072 | 11.9995 | 27.5374 | 13.8965 | 60.0039 | 24.0001 | 27.5209 | 2.3561 | 60.0143 | 11.9995 | 27.5164 | 14.46 | 60.02 | 24.0001 | 27.5444 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5295 | 0.56233 | 60.0072 | 11.9995 | 27.5457 | 13.8965 | 60.0039 | 24.0001 | 27.5293 | 2.3569 | 60.0143 | 11.9995 | 27.5247 | 14.46 | 60.02 | 24.0001 | 27.5527 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5379 | 0.56233 | 60.0072 | 11.9995 | 27.554 | 13.8965 | 60.0039 | 24.0001 | 27.5376 | 2.3569 | 60.0144 | 11.9995 | 27.533 | 14.46 | 60.02 | 24.0001 | 27.5612 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5462 | 0.56233 | 60.0072 | 11.9995 | 27.5624 | 13.8965 | 60.0039 | 24.0001 | 27.5459 | 2.3569 | 60.0144 | 11.9995 | 27.5413 | 14.46 | 60.02 | 24.0001 | 27.5695 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5545 | 0.56205 | 60.0072 | 11.9995 | 27.5707 | 13.8965 | 60.0039 | 24.0001 | 27.5543 | 2.3569 | 60.0144 | 11.9995 | 27.5497 | 14.4599 | 60.02 | 24.0001 | 27.5778 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5628 | 0.56205 | 60.0072 | 11.9995 | 27.579 | 13.8965 | 60.004 | 24.0001 | 27.5626 | 2.3569 | 60.0145 | 11.9995 | 27.558 | 14.4599 | 60.02 | 24.0001 | 27.5862 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5712 | 0.56206 | 60.0072 | 11.9995 | 27.5874 | 13.8965 | 60.004 | 24.0001 | 27.5709 | 2.3569 | 60.0145 | 11.9995 | 27.5663 | 14.4599 | 60.02 | 24.0001 | 27.5945 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5795 | 0.56206 | 60.0072 | 11.9995 | 27.5957 | 13.8965 | 60.004 | 24.0001 | 27.5793 | 2.3569 | 60.0145 | 11.9995 | 27.5746 | 14.4599 | 60.02 | 24.0001 | 27.6028 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5878 | 0.56219 | 60.0072 | 11.9995 | 27.604 | 13.8965 | 60.004 | 24.0001 | 27.5876 | 2.3569 | 60.0146 | 11.9995 | 27.583 | 14.51 | 60.02 | 24.0001 | 27.6111 | 20.4738 | 60.004 | 29.9998
27.5962 | 0.56219 | 60.0072 | 11.9995 | 27.6124 | 13.8965 | 60.004 | 24.0001 | 27.5959 | 2.3569 | 60.0146 | 11.9995 | 27.5913 | 14.51 | 60.02 | 24.0001 | 27.6195 | 20.4742 | 60.004 | 29.9998
27.6045 | 0.56219 | 60.0072 | 11.9995 | 27.6207 | 13.8965 | 60.004 | 24.0001 | 27.6042 | 2.3569 | 60.0146 | 11.9995 | 27.5997 | 14.5654 | 60.02 | 24.0001 | 27.6278 | 20.4742 | 60.004 | 29.9998
27.6128 | 0.56219 | 60.0072 | 11.9995 | 27.629 | 13.8965 | 60.0041 | 24.0001 | 27.6126 | 2.3569 | 60.0147 | 11.9995 | 27.608 | 14.5654 | 60.02 | 24.0001 | 27.6361 | 20.4742 | 60.004 | 29.9998
27.6212 | 0.56219 | 60.0073 | 11.9995 | 27.6374 | 13.8965 | 60.0041 | 24.0001 | 27.6209 | 2.3569 | 60.0147 | 11.9995 | 27.6163 | 14.5654 | 60.02 | 24.0001 | 27.6444 | 20.4742 | 60.004 | 29.9998
27.6295 | 0.56219 | 60.0073 | 11.9995 | 27.6457 | 13.8965 | 60.0041 | 24.0001 | 27.6292 | 2.3568 | 60.0147 | 11.9995 | 27.6246 | 14.5654 | 60.02 | 24.0001 | 27.6528 | 20.4742 | 60.004 | 29.9998
27.6378 | 0.56192 | 60.0073 | 11.9995 | 27.654 | 13.8965 | 60.0041 | 24.0001 | 27.6376 | 2.3568 | 60.0148 | 11.9995 | 27.633 | 14.5661 | 60.02 | 24.0001 | 27.6611 | 20.4742 | 60.004 | 29.9998
27.6462 | 0.56192 | 60.0073 | 11.9995 | 27.6624 | 13.8956 | 60.0041 | 24.0001 | 27.6459 | 2.3568 | 60.0148 | 11.9995 | 27.6413 | 14.5661 | 60.02 | 24.0001 | 27.6694 | 20.4747 | 60.004 | 29.9998
27.6545 | 0.56186 | 60.0073 | 11.9995 | 27.6707 | 13.8956 | 60.0041 | 24.0001 | 27.6542 | 2.3568 | 60.0148 | 11.9995 | 27.6497 | 14.5661 | 60.02 | 24.0001 | 27.6777 | 20.4747 | 60.004 | 29.9998
27.6628 | 0.56186 | 60.0073 | 11.9995 | 27.679 | 13.8956 | 60.0042 | 24.0001 | 27.6625 | 2.3566 | 60.0149 | 11.9995 | 27.658 | 14.5661 | 60.02 | 24.0001 | 27.6862 | 20.4747 | 60.004 | 29.9998
27.6712 | 0.56186 | 60.0073 | 11.9995 | 27.6874 | 13.8956 | 60.0042 | 24.0001 | 27.6709 | 2.3566 | 60.0149 | 11.9995 | 27.6663 | 14.5661 | 60.02 | 24.0001 | 27.6945 | 20.4747 | 60.004 | 29.9998
27.6795 | 0.56186 | 60.0073 | 11.9995 | 27.6957 | 13.8969 | 60.0042 | 24.0001 | 27.6792 | 2.3566 | 60.0149 | 11.9995 | 27.6746 | 14.5661 | 60.02 | 24.0001 | 27.7028 | 20.4753 | 60.004 | 29.9998
27.6878 | 0.56212 | 60.0073 | 11.9995 | 27.704 | 13.8969 | 60.0042 | 24.0001 | 27.6875 | 2.3566 | 60.015 | 11.9995 | 27.683 | 14.5642 | 60.02 | 24.0001 | 27.7112 | 20.4753 | 60.004 | 29.9998
27.6962 | 0.56212 | 60.0073 | 11.9995 | 27.7124 | 13.8969 | 60.0042 | 24.0001 | 27.6959 | 2.3568 | 60.015 | 11.9995 | 27.6913 | 14.5642 | 60.02 | 24.0001 | 27.7195 | 20.4753 | 60.004 | 29.9998
27.7045 | 0.56212 | 60.0073 | 11.9995 | 27.7207 | 13.8969 | 60.0042 | 24.0001 | 27.7042 | 2.3568 | 60.015 | 11.9995 | 27.6996 | 14.5642 | 60.02 | 24.0001 | 27.7278 | 20.4753 | 60.004 | 29.9998
27.7128 | 0.56212 | 60.0074 | 11.9995 | 27.729 | 13.8958 | 60.0043 | 24.0001 | 27.7125 | 2.3568 | 60.0151 | 11.9995 | 27.7079 | 14.5642 | 60.02 | 24.0001 | 27.7361 | 20.4753 | 60.004 | 29.9998
27.7212 | 0.56194 | 60.0074 | 11.9995 | 27.7374 | 13.8958 | 60.0043 | 24.0001 | 27.7209 | 2.3568 | 60.0151 | 11.9995 | 27.7163 | 14.5648 | 60.02 | 24.0001 | 27.7445 | 20.4753 | 60.004 | 29.9998
27.7295 | 0.56194 | 60.0074 | 11.9995 | 27.7457 | 13.8958 | 60.0043 | 24.0001 | 27.7292 | 2.3568 | 60.0151 | 11.9995 | 27.7246 | 14.5648 | 60.02 | 24.0001 | 27.7528 | 20.4759 | 60.004 | 29.9998
27.7378 | 0.56195 | 60.0074 | 11.9995 | 27.754 | 13.8958 | 60.0043 | 24.0001 | 27.7375 | 2.3568 | 60.0151 | 11.9995 | 27.733 | 14.5648 | 60.02 | 24.0001 | 27.7611 | 20.4759 | 60.004 | 29.9998
27.7461 | 0.56195 | 60.0074 | 11.9995 | 27.7624 | 13.8958 | 60.0043 | 24.0001 | 27.7458 | 2.3569 | 60.0152 | 11.9995 | 27.7413 | 14.5648 | 60.02 | 24.0001 | 27.7694 | 20.4759 | 60.004 | 29.9998
27.7545 | 0.56195 | 60.0074 | 11.9995 | 27.7707 | 13.8958 | 60.0043 | 24.0001 | 27.7542 | 2.3569 | 60.0152 | 11.9995 | 27.7496 | 14.5648 | 60.02 | 24.0001 | 27.7778 | 20.4759 | 60.004 | 29.9998
27.7628 | 0.56195 | 60.0074 | 11.9995 | 27.779 | 13.8958 | 60.0044 | 24.0001 | 27.7625 | 2.3569 | 60.0152 | 11.9995 | 27.7579 | 14.5648 | 60.02 | 24.0001 | 27.7861 | 20.4759 | 60.004 | 29.9998
27.7711 | 0.56195 | 60.0074 | 11.9995 | 27.7874 | 13.8958 | 60.0044 | 24.0001 | 27.7708 | 2.3569 | 60.0152 | 11.9995 | 27.7662 | 14.5659 | 60.02 | 24.0001 | 27.7944 | 20.4759 | 60.004 | 29.9998
27.7795 | 0.56195 | 60.0074 | 11.9995 | 27.7957 | 13.8958 | 60.0044 | 24.0001 | 27.7792 | 2.3569 | 60.0153 | 11.9995 | 27.7746 | 14.5659 | 60.02 | 24.0001 | 27.8027 | 20.4764 | 60.004 | 29.9998
27.7878 | 0.56212 | 60.0074 | 11.9995 | 27.804 | 13.8958 | 60.0044 | 24.0001 | 27.7875 | 2.3569 | 60.0153 | 11.9995 | 27.7829 | 14.5667 | 60.02 | 24.0001 | 27.8112 | 20.4764 | 60.004 | 29.9998
27.7961 | 0.56212 | 60.0074 | 11.9995 | 27.8124 | 13.8958 | 60.0044 | 24.0001 | 27.7958 | 2.3569 | 60.0153 | 11.9995 | 27.7913 | 14.5667 | 60.02 | 24.0001 | 27.8195 | 20.4764 | 60.004 | 29.9998
27.8045 | 0.69322 | 60.0074 | 11.9995 | 27.8207 | 13.8958 | 60.0044 | 24.0001 | 27.8042 | 2.3569 | 60.0153 | 11.9995 | 27.7996 | 14.5667 | 60.02 | 24.0001 | 27.8278 | 20.4764 | 60.004 | 29.9998
27.8128 | 0.69322 | 60.0075 | 11.9995 | 27.829 | 13.8967 | 60.0045 | 24.0001 | 27.8125 | 2.3566 | 60.0154 | 11.9995 | 27.8079 | 14.5667 | 60.02 | 24.0001 | 27.8362 | 20.4767 | 60.004 | 29.9998
27.8211 | 0.69324 | 60.0075 | 11.9995 | 27.8374 | 13.8967 | 60.0045 | 24.0001 | 27.8208 | 2.3566 | 60.0154 | 11.9995 | 27.8162 | 14.5667 | 60.02 | 24.0001 | 27.8445 | 20.4767 | 60.004 | 29.9998
27.8295 | 0.69324 | 60.0075 | 11.9995 | 27.8457 | 13.8961 | 60.0045 | 24.0001 | 27.8292 | 2.3566 | 60.0154 | 11.9995 | 27.8246 | 14.5667 | 60.02 | 24.0001 | 27.8528 | 20.4767 | 60.004 | 29.9998
27.8378 | 0.69324 | 60.0075 | 11.9995 | 27.854 | 13.8961 | 60.0045 | 24.0001 | 27.8375 | 2.3566 | 60.0154 | 11.9995 | 27.8329 | 14.5667 | 60.02 | 24.0001 | 27.8611 | 20.4767 | 60.004 | 29.9998
27.8461 | 0.69324 | 60.0075 | 11.9995 | 27.8624 | 13.8961 | 60.0045 | 24.0001 | 27.8458 | 2.3566 | 60.0155 | 11.9995 | 27.8412 | 14.5667 | 60.02 | 24.0001 | 27.8695 | 20.4767 | 60.004 | 29.9998
27.8545 | 0.69324 | 60.0075 | 11.9995 | 27.8707 | 13.8961 | 60.0045 | 24.0001 | 27.8542 | 2.3566 | 60.0155 | 11.9995 | 27.8495 | 14.5647 | 60.02 | 24.0001 | 27.8778 | 20.4767 | 60.004 | 29.9998
27.8628 | 0.69324 | 60.0075 | 11.9995 | 27.879 | 13.8961 | 60.0046 | 24.0001 | 27.8625 | 2.3574 | 60.0155 | 11.9995 | 27.8579 | 14.5647 | 60.02 | 24.0001 | 27.8861 | 20.4767 | 60.004 | 29.9998
27.8711 | 0.69324 | 60.0075 | 11.9995 | 27.8874 | 13.8961 | 60.0046 | 24.0001 | 27.8708 | 2.3574 | 60.0155 | 11.9995 | 27.8662 | 14.6515 | 60.02 | 24.0001 | 27.8944 | 20.4767 | 60.004 | 29.9998
27.8795 | 0.69324 | 60.0075 | 11.9995 | 27.8957 | 13.8955 | 60.0046 | 24.0001 | 27.8792 | 2.3574 | 60.0156 | 11.9995 | 27.8746 | 14.6515 | 60.02 | 24.0001 | 27.9028 | 20.4805 | 60.004 | 29.9998
27.8878 | 0.77673 | 60.0075 | 11.9995 | 27.904 | 13.8955 | 60.0046 | 24.0001 | 27.8875 | 2.3574 | 60.0156 | 11.9995 | 27.8829 | 14.6515 | 60.02 | 24.0001 | 27.9111 | 20.4805 | 60.004 | 29.9998
27.8961 | 0.77673 | 60.0075 | 11.9995 | 27.9124 | 13.8955 | 60.0046 | 24.0001 | 27.8958 | 2.491 | 60.0156 | 11.9995 | 27.8912 | 14.6515 | 60.02 | 24.0001 | 27.9194 | 20.4805 | 60.004 | 29.9998
27.9045 | 0.77668 | 60.0075 | 11.9995 | 27.9207 | 13.8955 | 60.0046 | 24.0001 | 27.9041 | 2.491 | 60.0156 | 11.9995 | 27.8995 | 14.6515 | 60.02 | 24.0001 | 27.9277 | 20.4805 | 60.004 | 29.9998
27.9128 | 0.77668 | 60.0075 | 11.9995 | 27.929 | 14.0381 | 60.0047 | 24.0001 | 27.9125 | 2.4912 | 60.0157 | 11.9995 | 27.9079 | 14.6515 | 60.02 | 24.0001 | 27.9362 | 20.4805 | 60.004 | 29.9998
27.9211 | 0.77668 | 60.0076 | 11.9995 | 27.9374 | 14.0381 | 60.0047 | 24.0001 | 27.9208 | 2.4912 | 60.0157 | 11.9995 | 27.9162 | 14.6515 | 60.02 | 24.0001 | 27.9445 | 20.4805 | 60.004 | 29.9998
27.9294 | 0.77668 | 60.0076 | 11.9995 | 27.9457 | 14.0381 | 60.0047 | 24.0001 | 27.9291 | 2.4912 | 60.0157 | 11.9995 | 27.9246 | 14.6515 | 60.02 | 24.0001 | 27.9528 | 20.4805 | 60.004 | 29.9998
27.9378 | 0.77668 | 60.0076 | 11.9995 | 27.954 | 14.0381 | 60.0047 | 24.0001 | 27.9375 | 2.4912 | 60.0157 | 11.9995 | 27.9329 | 14.6495 | 60.02 | 24.0001 | 27.9612 | 20.4805 | 60.004 | 29.9998
27.9461 | 0.77668 | 60.0076 | 11.9995 | 27.9624 | 14.0416 | 60.0047 | 24.0001 | 27.9458 | 2.4912 | 60.0158 | 11.9995 | 27.9412 | 14.6495 | 60.02 | 24.0001 | 27.9695 | 20.4839 | 60.004 | 29.9998
27.9544 | 0.77668 | 60.0076 | 11.9995 | 27.9707 | 14.0416 | 60.0047 | 24.0001 | 27.9541 | 2.4912 | 60.0158 | 11.9995 | 27.9495 | 14.6486 | 60.02 | 24.0001 | 27.9778 | 20.4839 | 60.004 | 29.9998
27.9628 | 0.77668 | 60.0076 | 11.9995 | 27.979 | 14.0416 | 60.0048 | 24.0001 | 27.9625 | 2.4912 | 60.0158 | 11.9995 | 27.9579 | 14.6486 | 60.02 | 24.0001 | 27.9861 | 20.4839 | 60.004 | 29.9998
27.9711 | 0.77631 | 60.0076 | 11.9995 | 27.9874 | 14.0416 | 60.0048 | 24.0001 | 27.9708 | 2.4912 | 60.0158 | 11.9995 | 27.9662 | 14.6486 | 60.02 | 24.0001 | 27.9945 | 20.4839 | 60.004 | 29.9998
27.9794 | 0.77631 | 60.0076 | 11.9995 | 27.9957 | 14.0416 | 60.0048 | 24.0001 | 27.9791 | 2.4912 | 60.0159 | 11.9995 | 27.9745 | 14.6486 | 60.02 | 24.0001 | 28.0028 | 20.4839 | 60.004 | 29.9998
27.9878 | 0.77654 | 60.0076 | 11.9995 | 28.004 | 14.0416 | 60.0048 | 24.0001 | 27.9875 | 2.4912 | 60.0159 | 11.9995 | 27.9828 | 14.6486 | 60.02 | 24.0001 | 28.0111 | 20.4839 | 60.004 | 29.9998
27.9961 | 0.77654 | 60.0076 | 11.9995 | 28.0124 | 14.0416 | 60.0048 | 24.0001 | 27.9958 | 2.4912 | 60.0159 | 11.9995 | 27.9912 | 14.6486 | 60.02 | 24.0001 | 28.0194 | 20.4839 | 60.0041 | 29.9998
28.0044 | 0.77654 | 60.0076 | 11.9995 | 28.0207 | 14.0416 | 60.0048 | 24.0001 | 28.0041 | 2.4912 | 60.0159 | 11.9995 | 27.9995 | 14.6486 | 60.02 | 24.0001 | 28.0278 | 20.4839 | 60.0041 | 29.9998
28.0128 | 0.77654 | 60.0076 | 11.9995 | 28.029 | 14.0424 | 60.0049 | 24.0001 | 28.0125 | 2.4911 | 60.016 | 11.9995 | 28.0078 | 14.6486 | 60.02 | 24.0001 | 28.0361 | 20.4849 | 60.0041 | 29.9998
28.0211 | 0.77654 | 60.0077 | 11.9995 | 28.0374 | 14.0424 | 60.0049 | 24.0001 | 28.0208 | 2.4911 | 60.016 | 11.9995 | 28.0162 | 14.6492 | 60.02 | 24.0001 | 28.0444 | 20.4849 | 60.0041 | 29.9998
28.0294 | 0.77654 | 60.0077 | 11.9995 | 28.0457 | 14.0416 | 60.0049 | 24.0001 | 28.0291 | 2.4911 | 60.016 | 11.9995 | 28.0245 | 14.6492 | 60.02 | 24.0001 | 28.0527 | 20.4849 | 60.0042 | 29.9998
28.0378 | 0.77654 | 60.0077 | 11.9995 | 28.054 | 14.0416 | 60.0049 | 24.0001 | 28.0374 | 2.4911 | 60.016 | 11.9995 | 28.0328 | 14.6503 | 60.02 | 24.0001 | 28.0612 | 20.4849 | 60.0042 | 29.9998
28.0461 | 0.77654 | 60.0077 | 11.9995 | 28.0624 | 14.0408 | 60.0049 | 24.0001 | 28.0458 | 2.4911 | 60.0161 | 11.9995 | 28.0411 | 14.6503 | 60.02 | 24.0001 | 28.0695 | 20.4849 | 60.0042 | 29.9998
28.0544 | 0.77625 | 60.0077 | 11.9995 | 28.0707 | 14.0408 | 60.0049 | 24.0001 | 28.0541 | 2.4911 | 60.0161 | 11.9995 | 28.0495 | 14.6503 | 60.02 | 24.0001 | 28.0778 | 20.4849 | 60.0042 | 29.9998
28.0628 | 0.77625 | 60.0077 | 11.9995 | 28.079 | 14.0408 | 60.005 | 24.0001 | 28.0624 | 2.4911 | 60.0161 | 11.9995 | 28.0578 | 14.6503 | 60.02 | 24.0001 | 28.0862 | 20.5151 | 60.0042 | 29.9998
28.0711 | 0.77625 | 60.0077 | 11.9995 | 28.0874 | 14.0408 | 60.005 | 24.0001 | 28.0708 | 2.4911 | 60.0161 | 11.9995 | 28.0662 | 14.652 | 60.02 | 24.0001 | 28.0945 | 20.5151 | 60.0043 | 29.9998
28.0794 | 0.77625 | 60.0077 | 11.9995 | 28.0957 | 14.0408 | 60.005 | 24.0001 | 28.0791 | 2.4912 | 60.0162 | 11.9995 | 28.0745 | 14.652 | 60.02 | 24.0001 | 28.1028 | 20.5151 | 60.0043 | 29.9998
28.0878 | 0.7764 | 60.0077 | 11.9995 | 28.104 | 14.0408 | 60.005 | 24.0001 | 28.0874 | 2.4912 | 60.0162 | 11.9995 | 28.0828 | 14.652 | 60.02 | 24.0001 | 28.1111 | 20.5151 | 60.0043 | 29.9998
28.0961 | 0.7764 | 60.0077 | 11.9995 | 28.1124 | 14.0408 | 60.0051 | 24.0001 | 28.0958 | 2.4912 | 60.0162 | 11.9995 | 28.0911 | 14.652 | 60.02 | 24.0001 | 28.1195 | 20.5151 | 60.0043 | 29.9998
28.1044 | 0.7764 | 60.0077 | 11.9995 | 28.1207 | 14.0408 | 60.0051 | 24.0001 | 28.1041 | 2.4912 | 60.0162 | 11.9995 | 28.0995 | 14.652 | 60.02 | 24.0001 | 28.1278 | 20.5151 | 60.0044 | 29.9998
28.1127 | 0.7764 | 60.0077 | 11.9995 | 28.129 | 14.0412 | 60.0052 | 24.0001 | 28.1124 | 2.4912 | 60.0163 | 11.9995 | 28.1078 | 14.652 | 60.02 | 24.0001 | 28.1361 | 20.5089 | 60.0044 | 29.9998
28.1211 | 0.77619 | 60.0078 | 11.9995 | 28.1374 | 14.0412 | 60.0052 | 24.0001 | 28.1208 | 2.4912 | 60.0163 | 11.9995 | 28.1161 | 14.6526 | 60.02 | 24.0001 | 28.1444 | 20.5089 | 60.0044 | 29.9998
28.1294 | 0.77619 | 60.0078 | 11.9995 | 28.1457 | 14.1365 | 60.0053 | 24.0001 | 28.1291 | 2.4912 | 60.0163 | 11.9995 | 28.1245 | 14.6526 | 60.02 | 24.0001 | 28.1528 | 20.5089 | 60.0044 | 29.9998
28.1377 | 0.77618 | 60.0078 | 11.9995 | 28.154 | 14.1365 | 60.0053 | 24.0001 | 28.1374 | 2.4912 | 60.0163 | 11.9995 | 28.1328 | 14.6538 | 60.02 | 24.0001 | 28.1611 | 20.5089 | 60.0045 | 29.9998
28.1461 | 0.77618 | 60.0078 | 11.9995 | 28.1624 | 14.1375 | 60.0054 | 24.0001 | 28.1458 | 2.491 | 60.0164 | 11.9995 | 28.1411 | 14.6538 | 60.02 | 24.0001 | 28.1694 | 20.5089 | 60.0045 | 29.9998
28.1544 | 0.77618 | 60.0078 | 11.9995 | 28.1707 | 14.1375 | 60.0054 | 24.0001 | 28.1541 | 2.491 | 60.0164 | 11.9995 | 28.1495 | 14.6538 | 60.02 | 24.0001 | 28.1777 | 20.5089 | 60.0045 | 29.9998
28.1627 | 0.77618 | 60.0078 | 11.9995 | 28.179 | 14.1375 | 60.0055 | 24.0001 | 28.1624 | 2.491 | 60.0164 | 11.9995 | 28.1578 | 14.6538 | 60.02 | 24.0001 | 28.1862 | 20.5089 | 60.0046 | 29.9998
28.1711 | 0.77656 | 60.0078 | 11.9995 | 28.1874 | 14.1375 | 60.0055 | 24.0001 | 28.1707 | 2.491 | 60.0164 | 11.9995 | 28.1661 | 14.6551 | 60.02 | 24.0001 | 28.1945 | 20.5089 | 60.0046 | 29.9998
28.1794 | 0.77656 | 60.0078 | 11.9995 | 28.1957 | 14.1375 | 60.0056 | 24.0001 | 28.1791 | 2.491 | 60.0165 | 11.9995 | 28.1744 | 14.6551 | 60.02 | 24.0001 | 28.2028 | 20.5089 | 60.0046 | 29.9998
28.1877 | 0.77639 | 60.0078 | 11.9995 | 28.204 | 14.1375 | 60.0056 | 24.0001 | 28.1874 | 2.491 | 60.0165 | 11.9995 | 28.1828 | 14.6551 | 60.02 | 24.0001 | 28.2111 | 20.5089 | 60.0046 | 29.9998
28.1961 | 0.77639 | 60.0078 | 11.9995 | 28.2124 | 14.1378 | 60.0057 | 24.0001 | 28.1957 | 2.491 | 60.0165 | 11.9995 | 28.1911 | 14.6551 | 60.02 | 24.0001 | 28.2195 | 20.5096 | 60.0047 | 29.9998
28.2044 | 0.77635 | 60.0078 | 11.9995 | 28.2207 | 14.1378 | 60.0057 | 24.0001 | 28.2041 | 2.491 | 60.0165 | 11.9995 | 28.1995 | 14.6555 | 60.02 | 24.0001 | 28.2278 | 20.5096 | 60.0047 | 29.9998
28.2127 | 0.77635 | 60.0079 | 11.9995 | 28.229 | 14.1378 | 60.0058 | 24.0001 | 28.2124 | 2.491 | 60.0166 | 11.9995 | 28.2078 | 14.6555 | 60.02 | 24.0001 | 28.2361 | 20.5096 | 60.0047 | 29.9998
28.2211 | 0.77635 | 60.0079 | 11.9995 | 28.2374 | 14.1378 | 60.0058 | 24.0001 | 28.2207 | 2.491 | 60.0166 | 11.9995 | 28.2161 | 14.6555 | 60.02 | 24.0001 | 28.2445 | 20.5096 | 60.0047 | 29.9998
28.2294 | 0.77635 | 60.0079 | 11.9995 | 28.2457 | 14.138 | 60.0059 | 24.0001 | 28.2291 | 2.4904 | 60.0166 | 11.9995 | 28.2244 | 14.6555 | 60.02 | 24.0001 | 28.2528 | 20.5096 | 60.0047 | 29.9998
28.2377 | 0.77635 | 60.0079 | 11.9995 | 28.254 | 14.138 | 60.0059 | 24.0001 | 28.2374 | 2.4904 | 60.0166 | 11.9995 | 28.2328 | 14.6556 | 60.02 | 24.0001 | 28.2611 | 20.5096 | 60.0048 | 29.9998
28.2461 | 0.77635 | 60.0079 | 11.9995 | 28.2624 | 14.138 | 60.006 | 24.0001 | 28.2457 | 2.4904 | 60.0167 | 11.9995 | 28.2411 | 14.6556 | 60.02 | 24.0001 | 28.2694 | 20.5091 | 60.0048 | 29.9998
28.2544 | 0.77634 | 60.0079 | 11.9995 | 28.2707 | 14.138 | 60.006 | 24.0001 | 28.2541 | 2.4904 | 60.0167 | 11.9995 | 28.2494 | 14.6535 | 60.02 | 24.0001 | 28.2778 | 20.5091 | 60.0048 | 29.9998
28.2627 | 0.77634 | 60.0079 | 11.9995 | 28.279 | 14.138 | 60.0061 | 24.0001 | 28.2624 | 2.4904 | 60.0167 | 11.9995 | 28.2578 | 14.6535 | 60.02 | 24.0001 | 28.2861 | 20.5145 | 60.0048 | 29.9998
28.2711 | 0.77634 | 60.0079 | 11.9995 | 28.2874 | 14.138 | 60.0061 | 24.0001 | 28.2707 | 2.4904 | 60.0167 | 11.9995 | 28.2661 | 14.6535 | 60.02 | 24.0001 | 28.2944 | 20.5145 | 60.0049 | 29.9998
28.2794 | 0.77634 | 60.0079 | 11.9995 | 28.2957 | 14.1377 | 60.0062 | 24.0001 | 28.2791 | 2.4904 | 60.0168 | 11.9995 | 28.2744 | 14.6535 | 60.02 | 24.0001 | 28.3027 | 20.5145 | 60.0049 | 29.9998
28.2877 | 0.77634 | 60.0079 | 11.9995 | 28.304 | 14.1377 | 60.0062 | 24.0001 | 28.2874 | 2.4904 | 60.0168 | 11.9995 | 28.2827 | 14.6522 | 60.02 | 24.0001 | 28.3112 | 20.5145 | 60.0049 | 29.9998
28.296 | 0.77634 | 60.0079 | 11.9995 | 28.3124 | 14.1377 | 60.0063 | 24.0001 | 28.2957 | 2.4904 | 60.0168 | 11.9995 | 28.2911 | 14.6522 | 60.02 | 24.0001 | 28.3195 | 20.5145 | 60.0049 | 29.9998
28.3044 | 0.77634 | 60.0079 | 11.9995 | 28.3207 | 14.1377 | 60.0063 | 24.0001 | 28.304 | 2.4904 | 60.0168 | 11.9995 | 28.2994 | 14.6522 | 60.02 | 24.0001 | 28.3278 | 20.5145 | 60.005 | 29.9998
28.3127 | 0.77634 | 60.0079 | 11.9995 | 28.329 | 14.1377 | 60.0064 | 24.0001 | 28.3124 | 2.4904 | 60.0169 | 11.9995 | 28.3077 | 14.6522 | 60.02 | 24.0001 | 28.3361 | 20.5141 | 60.005 | 29.9998
28.321 | 0.77604 | 60.008 | 11.9995 | 28.3374 | 14.1377 | 60.0064 | 24.0001 | 28.3207 | 2.4904 | 60.0169 | 11.9995 | 28.316 | 14.6525 | 60.02 | 24.0001 | 28.3445 | 20.5141 | 60.005 | 29.9998
28.3294 | 0.77604 | 60.008 | 11.9995 | 28.3457 | 14.1377 | 60.0065 | 24.0001 | 28.329 | 2.4904 | 60.0169 | 11.9995 | 28.3244 | 14.6525 | 60.02 | 24.0001 | 28.3528 | 20.5135 | 60.0051 | 29.9998
28.3377 | 0.77614 | 60.008 | 11.9995 | 28.354 | 14.1377 | 60.0065 | 24.0001 | 28.3374 | 2.4904 | 60.0169 | 11.9995 | 28.3327 | 14.6525 | 60.02 | 24.0001 | 28.3611 | 20.5135 | 60.0051 | 29.9998
28.346 | 0.77614 | 60.008 | 11.9995 | 28.3624 | 14.1377 | 60.0066 | 24.0001 | 28.3457 | 2.4904 | 60.017 | 11.9995 | 28.3411 | 14.6525 | 60.02 | 24.0001 | 28.3694 | 20.514 | 60.0051 | 29.9998
28.3544 | 0.77614 | 60.008 | 11.9995 | 28.3707 | 14.1377 | 60.0066 | 24.0001 | 28.354 | 2.4904 | 60.017 | 11.9995 | 28.3494 | 14.6525 | 60.02 | 24.0001 | 28.3778 | 20.514 | 60.0051 | 29.9998
28.3627 | 0.77614 | 60.008 | 11.9995 | 28.379 | 14.1385 | 60.0067 | 24.0001 | 28.3624 | 2.4904 | 60.017 | 11.9995 | 28.3577 | 14.6525 | 60.02 | 24.0001 | 28.3861 | 20.5134 | 60.0051 | 29.9998
28.371 | 0.77614 | 60.008 | 11.9995 | 28.3874 | 14.1385 | 60.0067 | 24.0001 | 28.3707 | 2.4904 | 60.017 | 11.9995 | 28.366 | 14.6509 | 60.02 | 24.0001 | 28.3944 | 20.5134 | 60.0052 | 29.9998
28.3794 | 0.77614 | 60.008 | 11.9995 | 28.3957 | 14.1408 | 60.0068 | 24.0001 | 28.379 | 2.4907 | 60.0171 | 11.9995 | 28.3744 | 14.6509 | 60.02 | 24.0001 | 28.4027 | 20.5134 | 60.0052 | 29.9998
28.3877 | 0.77577 | 60.0079 | 11.9995 | 28.404 | 14.1408 | 60.0068 | 24.0001 | 28.3874 | 2.4907 | 60.0171 | 11.9995 | 28.3827 | 14.6511 | 60.02 | 24.0001 | 28.4111 | 20.5134 | 60.0052 | 29.9998
28.396 | 0.77577 | 60.0079 | 11.9995 | 28.4123 | 14.1408 | 60.0069 | 24.0001 | 28.3957 | 2.4907 | 60.0171 | 11.9995 | 28.3911 | 14.6511 | 60.02 | 24.0001 | 28.4194 | 20.5142 | 60.0052 | 29.9998
28.4044 | 0.77579 | 60.0079 | 11.9995 | 28.4207 | 14.1408 | 60.0069 | 24.0001 | 28.404 | 2.4907 | 60.0171 | 11.9995 | 28.3994 | 14.6511 | 60.02 | 24.0001 | 28.4277 | 20.5142 | 60.0053 | 29.9998
28.4127 | 0.77579 | 60.0079 | 11.9995 | 28.429 | 14.1408 | 60.007 | 24.0001 | 28.4124 | 2.4907 | 60.0172 | 11.9995 | 28.4077 | 14.6511 | 60.02 | 24.0001 | 28.436 | 20.5142 | 60.0053 | 29.9998
28.421 | 0.77593 | 60.0078 | 11.9995 | 28.4373 | 14.1408 | 60.007 | 24.0001 | 28.4207 | 2.4907 | 60.0172 | 11.9995 | 28.416 | 14.6512 | 60.02 | 24.0001 | 28.4445 | 20.5142 | 60.0053 | 29.9998
28.4294 | 0.77593 | 60.0078 | 11.9995 | 28.4457 | 14.1395 | 60.0071 | 24.0001 | 28.429 | 2.4907 | 60.0172 | 11.9995 | 28.4244 | 14.6512 | 60.02 | 24.0001 | 28.4528 | 20.5141 | 60.0053 | 29.9998
28.4377 | 0.77593 | 60.0078 | 11.9995 | 28.454 | 14.1395 | 60.0071 | 24.0001 | 28.4373 | 2.4907 | 60.0172 | 11.9995 | 28.4327 | 14.6512 | 60.02 | 24.0001 | 28.4611 | 20.5141 | 60.0054 | 29.9998
28.446 | 0.77593 | 60.0078 | 11.9995 | 28.4623 | 14.1395 | 60.0072 | 24.0001 | 28.4457 | 2.4907 | 60.0173 | 11.9995 | 28.441 | 14.6512 | 60.02 | 24.0001 | 28.4694 | 20.5141 | 60.0054 | 29.9998
28.4544 | 0.77584 | 60.0077 | 11.9995 | 28.4707 | 14.1395 | 60.0072 | 24.0001 | 28.454 | 2.4907 | 60.0173 | 11.9995 | 28.4493 | 14.6512 | 60.02 | 24.0001 | 28.4778 | 20.5141 | 60.0054 | 29.9998
28.4627 | 0.77584 | 60.0077 | 11.9995 | 28.479 | 14.1384 | 60.0073 | 24.0001 | 28.4623 | 2.4907 | 60.0173 | 11.9995 | 28.4577 | 14.6512 | 60.0201 | 24.0001 | 28.4861 | 20.5141 | 60.0055 | 29.9998
28.471 | 0.77579 | 60.0077 | 11.9995 | 28.4873 | 14.1384 | 60.0073 | 24.0001 | 28.4707 | 2.4907 | 60.0173 | 11.9995 | 28.466 | 14.6871 | 60.0201 | 24.0001 | 28.4944 | 20.5141 | 60.0055 | 29.9998
28.4793 | 0.77579 | 60.0077 | 11.9995 | 28.4957 | 14.1384 | 60.0074 | 24.0001 | 28.479 | 2.4907 | 60.0174 | 11.9995 | 28.4743 | 14.6871 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5027 | 20.5117 | 60.0055 | 29.9998
28.4877 | 0.77579 | 60.0076 | 11.9995 | 28.504 | 14.1384 | 60.0074 | 24.0001 | 28.4873 | 2.4907 | 60.0174 | 11.9995 | 28.4827 | 14.6871 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5111 | 20.5117 | 60.0055 | 29.9998
28.496 | 0.77579 | 60.0076 | 11.9995 | 28.5123 | 14.1392 | 60.0075 | 24.0001 | 28.4957 | 2.4907 | 60.0174 | 11.9995 | 28.491 | 14.6871 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5194 | 20.5117 | 60.0056 | 29.9998
28.5043 | 0.77569 | 60.0076 | 11.9995 | 28.5207 | 14.1392 | 60.0075 | 24.0001 | 28.504 | 2.4907 | 60.0174 | 11.9995 | 28.4993 | 14.6869 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5277 | 20.5117 | 60.0056 | 29.9998
28.5127 | 0.77569 | 60.0076 | 11.9995 | 28.529 | 14.1392 | 60.0076 | 24.0001 | 28.5123 | 2.4907 | 60.0175 | 11.9995 | 28.5076 | 14.6869 | 60.0201 | 24.0001 | 28.536 | 20.5117 | 60.0056 | 29.9998
28.521 | 0.77569 | 60.0075 | 11.9995 | 28.5373 | 14.1392 | 60.0076 | 24.0001 | 28.5207 | 2.4907 | 60.0175 | 11.9995 | 28.516 | 14.6873 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5444 | 20.5117 | 60.0056 | 29.9998
28.5293 | 0.77569 | 60.0075 | 11.9995 | 28.5457 | 14.1392 | 60.0077 | 24.0001 | 28.529 | 2.4907 | 60.0175 | 11.9995 | 28.5243 | 14.6873 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5527 | 20.5117 | 60.0056 | 29.9998
28.5377 | 0.77564 | 60.0075 | 11.9995 | 28.554 | 14.1392 | 60.0077 | 24.0001 | 28.5373 | 2.4907 | 60.0175 | 11.9995 | 28.5327 | 14.6873 | 60.0201 | 24.0001 | 28.561 | 20.5117 | 60.0057 | 29.9998
28.546 | 0.77564 | 60.0075 | 11.9995 | 28.5623 | 14.1369 | 60.0078 | 24.0001 | 28.5457 | 2.4907 | 60.0176 | 11.9995 | 28.541 | 14.6873 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5693 | 20.5117 | 60.0057 | 29.9998
28.5543 | 0.77564 | 60.0074 | 11.9995 | 28.5707 | 14.1369 | 60.0078 | 24.0001 | 28.554 | 2.4907 | 60.0176 | 11.9995 | 28.5493 | 14.6879 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5778 | 20.5117 | 60.0057 | 29.9998
28.5627 | 0.77564 | 60.0074 | 11.9995 | 28.579 | 14.1373 | 60.0079 | 24.0001 | 28.5623 | 2.4907 | 60.0176 | 11.9995 | 28.5576 | 14.6879 | 60.0201 | 24.0001 | 28.5861 | 20.5116 | 60.0057 | 29.9998
28.571 | 0.77548 | 60.0074 | 11.9995 | 28.5873 | 14.1373 | 60.0079 | 24.0001 | 28.5706 | 2.4907 | 60.0176 | 11.9995 | 28.566 | 14.6879 | 60.0202 | 24.0001 | 28.5944 | 20.5116 | 60.0058 | 29.9998
28.5793 | 0.77548 | 60.0074 | 11.9995 | 28.5956 | 14.1357 | 60.008 | 24.0001 | 28.5789 | 2.4907 | 60.0177 | 11.9995 | 28.5743 | 14.6879 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6028 | 20.5116 | 60.0058 | 29.9998
28.5877 | 0.77577 | 60.0073 | 11.9995 | 28.604 | 14.1357 | 60.008 | 24.0001 | 28.5873 | 2.4907 | 60.0177 | 11.9995 | 28.5826 | 14.6879 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6111 | 20.5116 | 60.0058 | 29.9998
28.596 | 0.77577 | 60.0073 | 11.9995 | 28.6123 | 14.1357 | 60.0081 | 24.0001 | 28.5956 | 2.4907 | 60.0177 | 11.9995 | 28.5909 | 14.6879 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6194 | 20.5116 | 60.0058 | 29.9998
28.6043 | 0.77577 | 60.0073 | 11.9995 | 28.6206 | 14.1357 | 60.0081 | 24.0001 | 28.6039 | 2.4907 | 60.0177 | 11.9995 | 28.5993 | 14.6907 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6277 | 20.5116 | 60.0059 | 29.9998
28.6127 | 0.77577 | 60.0073 | 11.9995 | 28.629 | 14.1357 | 60.0082 | 24.0001 | 28.6123 | 2.4907 | 60.0178 | 11.9995 | 28.6076 | 14.6907 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6361 | 20.5116 | 60.0059 | 29.9998
28.621 | 0.77548 | 60.0072 | 11.9995 | 28.6373 | 14.1357 | 60.0082 | 24.0001 | 28.6206 | 2.4907 | 60.0178 | 11.9995 | 28.616 | 14.6939 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6444 | 20.5116 | 60.0059 | 29.9998
28.6293 | 0.77548 | 60.0072 | 11.9995 | 28.6456 | 14.1357 | 60.0083 | 24.0001 | 28.6289 | 2.4907 | 60.0178 | 11.9995 | 28.6243 | 14.6939 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6527 | 20.5116 | 60.006 | 29.9998
28.6377 | 0.7755 | 60.0072 | 11.9995 | 28.654 | 14.1357 | 60.0083 | 24.0001 | 28.6373 | 2.4907 | 60.0178 | 11.9995 | 28.6326 | 14.6939 | 60.0202 | 24.0001 | 28.661 | 20.5116 | 60.006 | 29.9998
28.646 | 0.7755 | 60.0072 | 11.9995 | 28.6623 | 14.1367 | 60.0084 | 24.0001 | 28.6456 | 2.4908 | 60.0179 | 11.9995 | 28.6409 | 14.6939 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6694 | 20.5116 | 60.006 | 29.9998
28.6543 | 0.77565 | 60.0071 | 11.9995 | 28.6706 | 14.1367 | 60.0084 | 24.0001 | 28.6539 | 2.4908 | 60.0179 | 11.9995 | 28.6493 | 14.6949 | 60.0202 | 24.0001 | 28.6777 | 20.5116 | 60.006 | 29.9998
28.6626 | 0.77565 | 60.0071 | 11.9995 | 28.679 | 14.1367 | 60.0085 | 24.0001 | 28.6623 | 2.4908 | 60.0179 | 11.9995 | 28.6576 | 14.6949 | 60.0202 | 24.0001 | 28.686 | 20.5719 | 60.0061 | 29.9998
28.671 | 0.77565 | 60.0071 | 11.9995 | 28.6873 | 14.1367 | 60.0085 | 24.0001 | 28.6706 | 2.4908 | 60.0179 | 11.9995 | 28.666 | 14.6949 | 60.0203 | 24.0001 | 28.6943 | 20.5719 | 60.0061 | 29.9998
28.6793 | 0.77565 | 60.0071 | 11.9995 | 28.6956 | 14.1388 | 60.0086 | 24.0001 | 28.6789 | 2.4908 | 60.018 | 11.9995 | 28.6743 | 14.6949 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7028 | 20.5719 | 60.0061 | 29.9998
28.6876 | 0.77539 | 60.007 | 11.9995 | 28.704 | 14.1388 | 60.0086 | 24.0001 | 28.6873 | 2.4908 | 60.018 | 11.9995 | 28.6826 | 14.756 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7111 | 20.5719 | 60.0061 | 29.9998
28.696 | 0.77539 | 60.007 | 11.9995 | 28.7123 | 14.1388 | 60.0087 | 24.0001 | 28.6956 | 2.4908 | 60.018 | 11.9995 | 28.6909 | 14.756 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7194 | 20.5719 | 60.0061 | 29.9998
28.7043 | 0.77535 | 60.007 | 11.9995 | 28.7206 | 14.1388 | 60.0087 | 24.0001 | 28.7039 | 2.4908 | 60.018 | 11.9995 | 28.6993 | 14.756 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7277 | 20.5719 | 60.0062 | 29.9998
28.7126 | 0.77535 | 60.007 | 11.9995 | 28.729 | 14.1388 | 60.0088 | 24.0001 | 28.7122 | 2.4908 | 60.018 | 11.9995 | 28.7076 | 14.756 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7361 | 20.5719 | 60.0062 | 29.9998
28.721 | 0.77555 | 60.0069 | 11.9995 | 28.7373 | 14.1388 | 60.0088 | 24.0001 | 28.7206 | 2.4908 | 60.0181 | 11.9995 | 28.7159 | 14.7564 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7444 | 20.5719 | 60.0062 | 29.9998
28.7293 | 0.77555 | 60.0069 | 11.9995 | 28.7456 | 14.1388 | 60.0089 | 24.0001 | 28.7289 | 2.4908 | 60.0181 | 11.9995 | 28.7242 | 14.7564 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7527 | 20.5719 | 60.0062 | 29.9998
28.7376 | 0.77518 | 60.0069 | 11.9995 | 28.754 | 14.1388 | 60.0089 | 24.0001 | 28.7372 | 2.4908 | 60.0181 | 11.9995 | 28.7325 | 14.7564 | 60.0203 | 24.0001 | 28.761 | 20.5719 | 60.0063 | 29.9998
28.746 | 0.77518 | 60.0069 | 11.9995 | 28.7623 | 14.1388 | 60.009 | 24.0001 | 28.7456 | 2.4908 | 60.0181 | 11.9995 | 28.7409 | 14.7564 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7694 | 20.5719 | 60.0063 | 29.9998
28.7543 | 0.77518 | 60.0068 | 11.9995 | 28.7706 | 14.1388 | 60.009 | 24.0001 | 28.7539 | 2.4908 | 60.0181 | 11.9995 | 28.7492 | 14.7543 | 60.0203 | 24.0001 | 28.7777 | 20.5719 | 60.0063 | 29.9998
28.7626 | 0.77518 | 60.0068 | 11.9995 | 28.779 | 14.1376 | 60.0091 | 24.0001 | 28.7622 | 2.4908 | 60.0181 | 11.9995 | 28.7576 | 14.7543 | 60.0203 | 24.0001 | 28.786 | 20.5719 | 60.0063 | 29.9998
28.771 | 0.77518 | 60.0068 | 11.9995 | 28.7873 | 14.1376 | 60.0091 | 24.0001 | 28.7706 | 2.4908 | 60.0182 | 11.9995 | 28.7659 | 14.7543 | 60.0204 | 24.0001 | 28.7944 | 20.5719 | 60.0064 | 29.9998
28.7793 | 0.77518 | 60.0068 | 11.9995 | 28.7956 | 14.1383 | 60.0092 | 24.0001 | 28.7789 | 2.4908 | 60.0182 | 11.9995 | 28.7742 | 14.7543 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8027 | 20.5719 | 60.0064 | 29.9998
28.7876 | 0.77511 | 60.0067 | 11.9995 | 28.8039 | 14.1383 | 60.0092 | 24.0001 | 28.7872 | 2.4908 | 60.0182 | 11.9995 | 28.7825 | 14.755 | 60.0204 | 24.0001 | 28.811 | 20.5719 | 60.0064 | 29.9998
28.796 | 0.77511 | 60.0067 | 11.9995 | 28.8123 | 14.1395 | 60.0093 | 24.0001 | 28.7956 | 2.4908 | 60.0182 | 11.9995 | 28.7909 | 14.755 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8193 | 20.5719 | 60.0065 | 29.9998
28.8043 | 0.77511 | 60.0067 | 11.9995 | 28.8206 | 14.1395 | 60.0093 | 24.0001 | 28.8039 | 2.4908 | 60.0182 | 11.9995 | 28.7992 | 14.755 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8278 | 20.5719 | 60.0065 | 29.9998
28.8126 | 0.77511 | 60.0067 | 11.9995 | 28.8289 | 14.1395 | 60.0094 | 24.0001 | 28.8122 | 2.4908 | 60.0182 | 11.9995 | 28.8076 | 14.755 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8361 | 20.5719 | 60.0065 | 29.9998
28.821 | 0.77511 | 60.0066 | 11.9995 | 28.8373 | 14.1395 | 60.0094 | 24.0001 | 28.8206 | 2.4908 | 60.0183 | 11.9995 | 28.8159 | 14.755 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8444 | 20.5719 | 60.0065 | 29.9998
28.8293 | 0.77511 | 60.0066 | 11.9995 | 28.8456 | 14.1395 | 60.0095 | 24.0001 | 28.8289 | 2.4908 | 60.0183 | 11.9995 | 28.8242 | 14.755 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8527 | 20.5719 | 60.0065 | 29.9998
28.8376 | 0.77511 | 60.0066 | 11.9995 | 28.8539 | 14.1395 | 60.0095 | 24.0001 | 28.8372 | 2.4908 | 60.0183 | 11.9995 | 28.8325 | 14.755 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8611 | 20.5719 | 60.0066 | 29.9998
28.846 | 0.77511 | 60.0066 | 11.9995 | 28.8623 | 14.1395 | 60.0096 | 24.0001 | 28.8456 | 2.4908 | 60.0183 | 11.9995 | 28.8409 | 14.755 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8694 | 20.5719 | 60.0066 | 29.9998
28.8543 | 0.77511 | 60.0065 | 11.9995 | 28.8706 | 14.1395 | 60.0096 | 24.0001 | 28.8539 | 2.4908 | 60.0183 | 11.9995 | 28.8492 | 14.7523 | 60.0204 | 24.0001 | 28.8777 | 20.5719 | 60.0066 | 29.9998
28.8626 | 0.77511 | 60.0065 | 11.9995 | 28.8789 | 14.2462 | 60.0097 | 24.0001 | 28.8622 | 2.4908 | 60.0183 | 11.9995 | 28.8575 | 14.7523 | 60.0204 | 24.0001 | 28.886 | 20.5719 | 60.0066 | 29.9998
28.871 | 0.77535 | 60.0065 | 11.9995 | 28.8873 | 14.2462 | 60.0097 | 24.0001 | 28.8705 | 2.4908 | 60.0184 | 11.9995 | 28.8658 | 14.8012 | 60.0205 | 24.0001 | 28.8944 | 20.5719 | 60.0067 | 29.9998
28.8793 | 0.77535 | 60.0065 | 11.9995 | 28.8956 | 14.2462 | 60.0098 | 24.0001 | 28.8789 | 2.4908 | 60.0184 | 11.9995 | 28.8742 | 14.8012 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9027 | 20.5719 | 60.0067 | 29.9998
28.8876 | 0.77535 | 60.0064 | 11.9995 | 28.9039 | 14.2462 | 60.0098 | 24.0001 | 28.8872 | 2.4908 | 60.0184 | 11.9995 | 28.8825 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.911 | 20.5719 | 60.0067 | 29.9998
28.896 | 0.77535 | 60.0064 | 11.9995 | 28.9123 | 14.2451 | 60.0099 | 24.0001 | 28.8955 | 2.4908 | 60.0184 | 11.9995 | 28.8909 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9193 | 20.5719 | 60.0067 | 29.9998
28.9043 | 0.77514 | 60.0064 | 11.9995 | 28.9206 | 14.2451 | 60.0099 | 24.0001 | 28.9039 | 2.4908 | 60.0184 | 11.9995 | 28.8992 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9277 | 20.5719 | 60.0068 | 29.9998
28.9126 | 0.77514 | 60.0064 | 11.9995 | 28.9289 | 14.2437 | 60.01 | 24.0001 | 28.9122 | 2.4905 | 60.0184 | 11.9995 | 28.9075 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.936 | 20.5719 | 60.0068 | 29.9998
28.921 | 0.77514 | 60.0063 | 11.9995 | 28.9372 | 14.2437 | 60.01 | 24.0001 | 28.9205 | 2.4905 | 60.0185 | 11.9995 | 28.9158 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9443 | 20.5719 | 60.0068 | 29.9998
28.9293 | 0.77514 | 60.0063 | 11.9995 | 28.9456 | 14.2437 | 60.0101 | 24.0001 | 28.9289 | 2.4905 | 60.0185 | 11.9995 | 28.9242 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9526 | 20.5719 | 60.0069 | 29.9998
28.9376 | 0.77514 | 60.0063 | 11.9995 | 28.9539 | 14.2437 | 60.0101 | 24.0001 | 28.9372 | 2.4905 | 60.0185 | 11.9995 | 28.9325 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9611 | 20.5719 | 60.0069 | 29.9998
28.946 | 0.77514 | 60.0063 | 11.9995 | 28.9622 | 14.2437 | 60.0102 | 24.0001 | 28.9455 | 2.4905 | 60.0185 | 11.9995 | 28.9408 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9694 | 20.5719 | 60.0069 | 29.9998
28.9543 | 0.77517 | 60.0062 | 11.9995 | 28.9706 | 14.2437 | 60.0102 | 24.0001 | 28.9539 | 2.4905 | 60.0185 | 11.9995 | 28.9492 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9777 | 20.5719 | 60.0069 | 29.9998
28.9626 | 0.77517 | 60.0062 | 11.9995 | 28.9789 | 14.2437 | 60.0103 | 24.0001 | 28.9622 | 2.4905 | 60.0185 | 11.9995 | 28.9575 | 14.7997 | 60.0205 | 24.0001 | 28.9861 | 20.572 | 60.007 | 29.9998
28.9709 | 0.77517 | 60.0062 | 11.9995 | 28.9872 | 14.2437 | 60.0103 | 24.0001 | 28.9705 | 2.4905 | 60.0186 | 11.9995 | 28.9658 | 14.7997 | 60.0206 | 24.0001 | 28.9944 | 20.572 | 60.007 | 29.9998
28.9793 | 0.77517 | 60.0062 | 11.9995 | 28.9956 | 14.2428 | 60.0104 | 24.0001 | 28.9789 | 2.4905 | 60.0186 | 11.9995 | 28.9741 | 14.7997 | 60.0206 | 24.0001 | 29.0027 | 20.572 | 60.007 | 29.9998
28.9876 | 0.77517 | 60.0061 | 11.9995 | 29.0039 | 14.2428 | 60.0104 | 24.0001 | 28.9872 | 2.4905 | 60.0186 | 11.9995 | 28.9825 | 14.8048 | 60.0206 | 24.0001 | 29.011 | 20.572 | 60.0071 | 29.9998
28.9959 | 0.77517 | 60.0061 | 11.9995 | 29.0122 | 14.2428 | 60.0105 | 24.0001 | 28.9955 | 2.4905 | 60.0186 | 11.9995 | 28.9908 | 14.8048 | 60.0206 | 24.0001 | 29.0194 | 20.572 | 60.0071 | 29.9998
29.0043 | 0.77517 | 60.0061 | 11.9995 | 29.0206 | 14.2428 | 60.0105 | 24.0001 | 29.0038 | 2.4905 | 60.0186 | 11.9995 | 28.9991 | 14.8048 | 60.0206 | 24.0001 | 29.0277 | 20.572 | 60.0072 | 29.9998
29.0126 | 0.77517 | 60.0061 | 11.9995 | 29.0289 | 14.2428 | 60.0106 | 24.0001 | 29.0122 | 2.4905 | 60.0186 | 11.9995 | 29.0074 | 14.8048 | 60.0206 | 24.0001 | 29.036 | 20.572 | 60.0072 | 29.9998
29.0209 | 0.77517 | 60.006 | 11.9995 | 29.0372 | 14.2428 | 60.0106 | 24.0001 | 29.0205 | 2.4905 | 60.0187 | 11.9995 | 29.0158 | 14.8079 | 60.0206 | 24.0001 | 29.0443 | 20.572 | 60.0073 | 29.9998
29.0293 | 0.77517 | 60.006 | 11.9995 | 29.0456 | 14.2428 | 60.0107 | 24.0001 | 29.0288 | 2.4905 | 60.0187 | 11.9995 | 29.0241 | 14.8079 | 60.0206 | 24.0001 | 29.0527 | 20.572 | 60.0073 | 29.9998
29.0376 | 0.77488 | 60.006 | 11.9995 | 29.0539 | 14.2428 | 60.0107 | 24.0001 | 29.0372 | 2.4905 | 60.0187 | 11.9995 | 29.0325 | 14.8079 | 60.0206 | 24.0001 | 29.061 | 20.572 | 60.0074 | 29.9998
29.0459 | 0.77488 | 60.006 | 11.9995 | 29.0622 | 14.2428 | 60.0108 | 24.0001 | 29.0455 | 2.4905 | 60.0187 | 11.9995 | 29.0408 | 14.8079 | 60.0206 | 24.0001 | 29.0693 | 20.572 | 60.0075 | 29.9998
29.0543 | 0.77511 | 60.0059 | 11.9995 | 29.0706 | 14.2428 | 60.0108 | 24.0001 | 29.0538 | 2.4905 | 60.0187 | 11.9995 | 29.0491 | 14.8079 | 60.0206 | 24.0001 | 29.0776 | 20.572 | 60.0075 | 29.9998
29.0626 | 0.77511 | 60.0059 | 11.9995 | 29.0789 | 14.2428 | 60.0109 | 24.0001 | 29.0622 | 2.4905 | 60.0187 | 11.9995 | 29.0574 | 14.8079 | 60.0206 | 24.0001 | 29.0861 | 20.572 | 60.0076 | 29.9998
29.0709 | 0.77511 | 60.0059 | 11.9995 | 29.0872 | 14.2428 | 60.0109 | 24.0001 | 29.0705 | 2.4905 | 60.0188 | 11.9995 | 29.0658 | 14.8079 | 60.0207 | 24.0001 | 29.0944 | 20.572 | 60.0076 | 29.9998
29.0793 | 0.77511 | 60.0059 | 11.9995 | 29.0956 | 14.2428 | 60.011 | 24.0001 | 29.0788 | 2.4905 | 60.0188 | 11.9995 | 29.0741 | 14.8079 | 60.0207 | 24.0001 | 29.1027 | 20.572 | 60.0077 | 29.9998
29.0876 | 0.77511 | 60.0058 | 11.9995 | 29.1039 | 14.2428 | 60.011 | 24.0001 | 29.0872 | 2.4905 | 60.0188 | 11.9995 | 29.0825 | 14.8079 | 60.0207 | 24.0001 | 29.111 | 20.572 | 60.0078 | 29.9998
29.0959 | 0.77511 | 60.0058 | 11.9995 | 29.1122 | 14.2426 | 60.011 | 24.0001 | 29.0955 | 2.4905 | 60.0188 | 11.9995 | 29.0908 | 14.8079 | 60.0207 | 24.0001 | 29.1194 | 20.572 | 60.0078 | 29.9998
29.1043 | 0.77505 | 60.0058 | 11.9995 | 29.1206 | 14.2426 | 60.011 | 24.0001 | 29.1038 | 2.4905 | 60.0188 | 11.9995 | 29.0991 | 14.806 | 60.0207 | 24.0001 | 29.1277 | 20.572 | 60.0079 | 29.9998
29.1126 | 0.77505 | 60.0058 | 11.9995 | 29.1289 | 14.2433 | 60.0111 | 24.0001 | 29.1122 | 2.4905 | 60.0188 | 11.9995 | 29.1074 | 14.806 | 60.0207 | 24.0001 | 29.136 | 20.5742 | 60.0079 | 29.9998
29.1209 | 0.77505 | 60.0057 | 11.9995 | 29.1372 | 14.2433 | 60.0111 | 24.0001 | 29.1205 | 2.4905 | 60.0189 | 11.9995 | 29.1158 | 14.8057 | 60.0207 | 24.0001 | 29.1443 | 20.5742 | 60.008 | 29.9998
29.1293 | 0.77505 | 60.0057 | 11.9995 | 29.1455 | 14.2433 | 60.0111 | 24.0001 | 29.1288 | 2.4905 | 60.0189 | 11.9995 | 29.1241 | 14.8057 | 60.0207 | 24.0001 | 29.1527 | 20.5742 | 60.008 | 29.9998
29.1376 | 0.77505 | 60.0057 | 11.9995 | 29.1539 | 14.2433 | 60.0111 | 24.0001 | 29.1371 | 2.4905 | 60.0189 | 11.9995 | 29.1324 | 14.8022 | 60.0207 | 24.0001 | 29.161 | 20.5742 | 60.0081 | 29.9998
29.1459 | 0.77505 | 60.0057 | 11.9995 | 29.1622 | 14.2433 | 60.0111 | 24.0001 | 29.1455 | 2.4905 | 60.0189 | 11.9995 | 29.1407 | 14.8022 | 60.0207 | 24.0001 | 29.1693 | 20.5738 | 60.0082 | 29.9998
29.1543 | 0.77505 | 60.0056 | 11.9995 | 29.1705 | 14.2433 | 60.0111 | 24.0001 | 29.1538 | 2.4905 | 60.0189 | 11.9995 | 29.1491 | 14.8022 | 60.0207 | 24.0001 | 29.1776 | 20.5738 | 60.0082 | 29.9998
29.1626 | 0.77505 | 60.0056 | 11.9995 | 29.1789 | 14.2433 | 60.0112 | 24.0001 | 29.1621 | 2.4905 | 60.0189 | 11.9995 | 29.1574 | 14.8022 | 60.0207 | 24.0001 | 29.186 | 20.5738 | 60.0083 | 29.9998
29.1709 | 0.77505 | 60.0056 | 11.9995 | 29.1872 | 14.2433 | 60.0112 | 24.0001 | 29.1705 | 2.4905 | 60.019 | 11.9995 | 29.1658 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.1943 | 20.5738 | 60.0083 | 29.9998
29.1793 | 0.77505 | 60.0056 | 11.9995 | 29.1955 | 14.2433 | 60.0112 | 24.0001 | 29.1788 | 2.4905 | 60.019 | 11.9995 | 29.1741 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.2026 | 20.5738 | 60.0084 | 29.9998
29.1876 | 0.77466 | 60.0055 | 11.9995 | 29.2039 | 14.2433 | 60.0112 | 24.0001 | 29.1871 | 2.4905 | 60.019 | 11.9995 | 29.1824 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.2109 | 20.5738 | 60.0085 | 29.9998
29.1959 | 0.77466 | 60.0055 | 11.9995 | 29.2122 | 14.2433 | 60.0112 | 24.0001 | 29.1955 | 2.4905 | 60.019 | 11.9995 | 29.1907 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.2194 | 20.5738 | 60.0085 | 29.9998
29.2043 | 0.77466 | 60.0055 | 11.9995 | 29.2205 | 14.2433 | 60.0112 | 24.0001 | 29.2038 | 2.4905 | 60.019 | 11.9995 | 29.199 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.2277 | 20.5738 | 60.0086 | 29.9998
29.2126 | 0.77466 | 60.0055 | 11.9995 | 29.2289 | 14.2433 | 60.0113 | 24.0001 | 29.2121 | 2.4905 | 60.019 | 11.9995 | 29.2074 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.236 | 20.5738 | 60.0086 | 29.9998
29.2209 | 0.77481 | 60.0054 | 11.9995 | 29.2372 | 14.2433 | 60.0113 | 24.0001 | 29.2205 | 2.4905 | 60.0191 | 11.9995 | 29.2157 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.2443 | 20.5738 | 60.0087 | 29.9998
29.2293 | 0.77481 | 60.0054 | 11.9995 | 29.2455 | 14.2433 | 60.0113 | 24.0001 | 29.2288 | 2.4905 | 60.0191 | 11.9995 | 29.2241 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.2527 | 20.5738 | 60.0087 | 29.9998
29.2376 | 0.77481 | 60.0054 | 11.9995 | 29.2539 | 14.2433 | 60.0113 | 24.0001 | 29.2371 | 2.4905 | 60.0191 | 11.9995 | 29.2324 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.261 | 20.5738 | 60.0088 | 29.9998
29.2459 | 0.77481 | 60.0054 | 11.9995 | 29.2622 | 14.2433 | 60.0113 | 24.0001 | 29.2455 | 2.4905 | 60.0191 | 11.9995 | 29.2407 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.2693 | 20.5738 | 60.0089 | 29.9998
29.2543 | 0.77476 | 60.0053 | 11.9995 | 29.2705 | 14.2433 | 60.0113 | 24.0001 | 29.2538 | 2.4905 | 60.0191 | 11.9995 | 29.249 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.2776 | 20.5738 | 60.0089 | 29.9998
29.2626 | 0.77476 | 60.0053 | 11.9995 | 29.2789 | 14.2433 | 60.0114 | 24.0001 | 29.2621 | 2.5849 | 60.0191 | 11.9995 | 29.2574 | 14.8022 | 60.0208 | 24.0001 | 29.286 | 20.5738 | 60.009 | 29.9998
29.2709 | 0.77476 | 60.0053 | 11.9995 | 29.2872 | 14.2433 | 60.0114 | 24.0001 | 29.2704 | 2.5849 | 60.0192 | 11.9995 | 29.2657 | 14.8 | 60.0209 | 24.0001 | 29.2943 | 20.5738 | 60.009 | 29.9998
29.2793 | 0.77476 | 60.0053 | 11.9995 | 29.2955 | 14.2433 | 60.0114 | 24.0001 | 29.2788 | 2.5849 | 60.0192 | 11.9995 | 29.274 | 14.8 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3026 | 20.5738 | 60.0091 | 29.9998
29.2876 | 0.77476 | 60.0052 | 11.9995 | 29.3039 | 14.2433 | 60.0114 | 24.0001 | 29.2871 | 2.5849 | 60.0192 | 11.9995 | 29.2823 | 14.8 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3109 | 20.5738 | 60.0092 | 29.9998
29.2959 | 0.77476 | 60.0052 | 11.9995 | 29.3122 | 14.2433 | 60.0114 | 24.0001 | 29.2954 | 2.5849 | 60.0192 | 11.9995 | 29.2907 | 14.8 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3193 | 20.5702 | 60.0092 | 29.9998
29.3043 | 0.77476 | 60.0052 | 11.9995 | 29.3205 | 14.2433 | 60.0114 | 24.0001 | 29.3038 | 2.5849 | 60.0192 | 11.9995 | 29.299 | 14.8 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3276 | 20.5702 | 60.0093 | 29.9998
29.3126 | 0.77476 | 60.0052 | 11.9995 | 29.3288 | 14.2442 | 60.0115 | 24.0001 | 29.3121 | 2.5849 | 60.0192 | 11.9995 | 29.3074 | 14.8 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3359 | 20.5702 | 60.0093 | 29.9998
29.3209 | 0.77476 | 60.0051 | 11.9995 | 29.3372 | 14.2442 | 60.0115 | 24.0001 | 29.3204 | 2.5849 | 60.0193 | 11.9995 | 29.3157 | 14.8 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3442 | 20.5702 | 60.0094 | 29.9998
29.3293 | 0.77476 | 60.0051 | 11.9995 | 29.3455 | 14.2442 | 60.0115 | 24.0001 | 29.3288 | 2.5849 | 60.0193 | 11.9995 | 29.324 | 14.8 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3527 | 20.5702 | 60.0094 | 29.9998
29.3376 | 0.77476 | 60.0051 | 11.9995 | 29.3538 | 14.2442 | 60.0115 | 24.0001 | 29.3371 | 2.5849 | 60.0193 | 11.9995 | 29.3323 | 14.8642 | 60.0209 | 24.0001 | 29.361 | 20.5702 | 60.0095 | 29.9998
29.3459 | 0.77476 | 60.0051 | 11.9995 | 29.3622 | 14.2442 | 60.0115 | 24.0001 | 29.3454 | 2.5849 | 60.0193 | 11.9995 | 29.3407 | 14.8642 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3693 | 20.5702 | 60.0096 | 29.9998
29.3542 | 0.77459 | 60.005 | 11.9995 | 29.3705 | 14.2442 | 60.0115 | 24.0001 | 29.3538 | 2.5849 | 60.0193 | 11.9995 | 29.349 | 14.8642 | 60.0209 | 24.0001 | 29.3776 | 20.5702 | 60.0096 | 29.9998
29.3626 | 0.77459 | 60.005 | 11.9995 | 29.3788 | 14.2442 | 60.0116 | 24.0001 | 29.3621 | 2.5849 | 60.0193 | 11.9995 | 29.3574 | 14.8642 | 60.021 | 24.0001 | 29.386 | 20.5702 | 60.0097 | 29.9998
29.3709 | 0.77459 | 60.005 | 11.9995 | 29.3872 | 14.2442 | 60.0116 | 24.0001 | 29.3704 | 2.5849 | 60.0194 | 11.9995 | 29.3657 | 14.8642 | 60.021 | 24.0001 | 29.3943 | 20.5702 | 60.0097 | 29.9998
29.3792 | 0.77459 | 60.005 | 11.9995 | 29.3955 | 14.2442 | 60.0116 | 24.0001 | 29.3788 | 2.5849 | 60.0194 | 11.9995 | 29.374 | 14.8642 | 60.021 | 24.0001 | 29.4026 | 20.5702 | 60.0098 | 29.9998
29.3876 | 0.77482 | 60.0051 | 11.9995 | 29.4038 | 14.2442 | 60.0116 | 24.0001 | 29.3871 | 2.5849 | 60.0194 | 11.9995 | 29.3823 | 14.8642 | 60.021 | 24.0001 | 29.4109 | 20.5702 | 60.0099 | 29.9998
29.3959 | 0.77482 | 60.0051 | 11.9995 | 29.4122 | 14.2442 | 60.0116 | 24.0001 | 29.3954 | 2.5851 | 60.0194 | 11.9995 | 29.3907 | 14.8642 | 60.021 | 24.0001 | 29.4193 | 20.5702 | 60.0099 | 29.9998
29.4042 | 0.77482 | 60.0051 | 11.9995 | 29.4205 | 14.2442 | 60.0116 | 24.0001 | 29.4037 | 2.5851 | 60.0194 | 11.9995 | 29.399 | 14.8679 | 60.021 | 24.0001 | 29.4276 | 20.5702 | 60.01 | 29.9998
29.4126 | 0.77482 | 60.0051 | 11.9995 | 29.4288 | 14.2442 | 60.0117 | 24.0001 | 29.4121 | 2.5851 | 60.0194 | 11.9995 | 29.4073 | 14.8679 | 60.021 | 24.0001 | 29.4359 | 20.5702 | 60.01 | 29.9998
29.4209 | 0.77483 | 60.0052 | 11.9995 | 29.4372 | 14.2442 | 60.0117 | 24.0001 | 29.4204 | 2.5851 | 60.0195 | 11.9995 | 29.4156 | 14.8679 | 60.021 | 24.0001 | 29.4443 | 20.5702 | 60.0101 | 29.9998
29.4292 | 0.77483 | 60.0052 | 11.9995 | 29.4455 | 14.2442 | 60.0117 | 24.0001 | 29.4287 | 2.5853 | 60.0195 | 11.9995 | 29.424 | 14.8679 | 60.021 | 24.0001 | 29.4526 | 20.5702 | 60.0101 | 29.9998
29.4376 | 0.77483 | 60.0052 | 11.9995 | 29.4538 | 14.2442 | 60.0117 | 24.0001 | 29.4371 | 2.5853 | 60.0195 | 11.9995 | 29.4323 | 14.8679 | 60.021 | 24.0001 | 29.4609 | 20.5702 | 60.0102 | 29.9998
29.4459 | 0.77483 | 60.0052 | 11.9995 | 29.4622 | 14.2442 | 60.0117 | 24.0001 | 29.4454 | 2.5852 | 60.0195 | 11.9995 | 29.4406 | 14.8679 | 60.021 | 24.0001 | 29.4692 | 20.5702 | 60.0103 | 29.9998
29.4542 | 0.77483 | 60.0053 | 11.9995 | 29.4705 | 14.2442 | 60.0117 | 24.0001 | 29.4537 | 2.5852 | 60.0195 | 11.9995 | 29.449 | 14.8696 | 60.021 | 24.0001 | 29.4777 | 20.5702 | 60.0103 | 29.9998
29.4626 | 0.77483 | 60.0053 | 11.9995 | 29.4788 | 14.2442 | 60.0118 | 24.0001 | 29.462 | 2.5852 | 60.0195 | 11.9995 | 29.4573 | 14.8696 | 60.021 | 24.0001 | 29.486 | 20.5702 | 60.0104 | 29.9998
29.4709 | 0.77483 | 60.0053 | 11.9995 | 29.4872 | 14.2442 | 60.0118 | 24.0001 | 29.4704 | 2.5852 | 60.0196 | 11.9995 | 29.4656 | 14.8696 | 60.0209 | 24.0001 | 29.4943 | 20.5702 | 60.0104 | 29.9998
29.4792 | 0.77483 | 60.0053 | 11.9995 | 29.4955 | 14.2442 | 60.0118 | 24.0001 | 29.4787 | 2.5852 | 60.0196 | 11.9995 | 29.4739 | 14.8696 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5026 | 20.5708 | 60.0105 | 29.9998
29.4876 | 0.77483 | 60.0054 | 11.9995 | 29.5038 | 14.2442 | 60.0118 | 24.0001 | 29.487 | 2.5852 | 60.0196 | 11.9995 | 29.4823 | 14.8696 | 60.0209 | 24.0001 | 29.511 | 20.5708 | 60.0106 | 29.9998
29.4959 | 0.77483 | 60.0054 | 11.9995 | 29.5122 | 14.2442 | 60.0118 | 24.0001 | 29.4954 | 2.5852 | 60.0196 | 11.9995 | 29.4906 | 14.8696 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5193 | 20.6987 | 60.0106 | 29.9998
29.5042 | 0.77483 | 60.0054 | 11.9995 | 29.5205 | 14.2442 | 60.0118 | 24.0001 | 29.5037 | 2.5852 | 60.0196 | 11.9995 | 29.499 | 14.8696 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5276 | 20.6987 | 60.0107 | 29.9998
29.5126 | 0.77483 | 60.0054 | 11.9995 | 29.5288 | 14.2442 | 60.0119 | 24.0001 | 29.512 | 2.5852 | 60.0196 | 11.9995 | 29.5073 | 14.8696 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5359 | 20.6987 | 60.0107 | 29.9998
29.5209 | 0.77483 | 60.0055 | 11.9995 | 29.5371 | 14.2442 | 60.0119 | 24.0001 | 29.5204 | 2.5852 | 60.0197 | 11.9995 | 29.5156 | 14.8694 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5443 | 20.6987 | 60.0108 | 29.9998
29.5292 | 0.77483 | 60.0055 | 11.9995 | 29.5455 | 14.2442 | 60.0119 | 24.0001 | 29.5287 | 2.5852 | 60.0197 | 11.9995 | 29.5239 | 14.8694 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5526 | 20.6987 | 60.0108 | 29.9998
29.5376 | 0.77483 | 60.0055 | 11.9995 | 29.5538 | 14.2442 | 60.0119 | 24.0001 | 29.537 | 2.5852 | 60.0197 | 11.9995 | 29.5323 | 14.8703 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5609 | 20.6987 | 60.0109 | 29.9998
29.5459 | 0.77483 | 60.0055 | 11.9995 | 29.5621 | 14.2442 | 60.0119 | 24.0001 | 29.5453 | 2.5852 | 60.0197 | 11.9995 | 29.5406 | 14.8703 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5692 | 20.7727 | 60.011 | 29.9998
29.5542 | 0.77483 | 60.0056 | 11.9995 | 29.5705 | 14.2442 | 60.0119 | 24.0001 | 29.5537 | 2.5852 | 60.0197 | 11.9995 | 29.549 | 14.8703 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5776 | 20.7727 | 60.011 | 29.9998
29.5626 | 0.77483 | 60.0056 | 11.9995 | 29.5788 | 14.2442 | 60.012 | 24.0001 | 29.562 | 2.5852 | 60.0197 | 11.9995 | 29.5573 | 14.8703 | 60.0209 | 24.0001 | 29.5859 | 20.7727 | 60.0111 | 29.9998
29.5709 | 0.77483 | 60.0056 | 11.9995 | 29.5871 | 14.2442 | 60.012 | 24.0001 | 29.5703 | 2.5852 | 60.0198 | 11.9995 | 29.5656 | 14.8703 | 60.0208 | 24.0001 | 29.5942 | 20.7727 | 60.0111 | 29.9998
29.5792 | 0.77483 | 60.0056 | 11.9995 | 29.5955 | 14.2442 | 60.012 | 24.0001 | 29.5787 | 2.5852 | 60.0198 | 11.9995 | 29.5739 | 14.8703 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6025 | 20.7727 | 60.0112 | 29.9998
29.5876 | 0.77453 | 60.0057 | 11.9995 | 29.6038 | 14.2442 | 60.012 | 24.0001 | 29.587 | 2.5852 | 60.0198 | 11.9995 | 29.5823 | 14.8703 | 60.0208 | 24.0001 | 29.611 | 20.7727 | 60.0113 | 29.9998
29.5959 | 0.77453 | 60.0057 | 11.9995 | 29.6121 | 14.2442 | 60.012 | 24.0001 | 29.5953 | 2.5852 | 60.0198 | 11.9995 | 29.5906 | 14.8703 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6193 | 20.7727 | 60.0113 | 29.9998
29.6042 | 0.77453 | 60.0057 | 11.9995 | 29.6205 | 14.2442 | 60.012 | 24.0001 | 29.6037 | 2.5852 | 60.0198 | 11.9995 | 29.5989 | 14.8703 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6276 | 20.7727 | 60.0114 | 29.9998
29.6126 | 0.77453 | 60.0057 | 11.9995 | 29.6288 | 14.2442 | 60.0121 | 24.0001 | 29.612 | 2.5853 | 60.0198 | 11.9995 | 29.6072 | 14.8703 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6359 | 20.7727 | 60.0114 | 29.9998
29.6209 | 0.77453 | 60.0058 | 11.9995 | 29.6371 | 14.2442 | 60.0121 | 24.0001 | 29.6203 | 2.5853 | 60.0199 | 11.9995 | 29.6156 | 14.8671 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6443 | 20.7727 | 60.0115 | 29.9998
29.6292 | 0.77453 | 60.0058 | 11.9995 | 29.6455 | 14.3149 | 60.0121 | 24.0001 | 29.6287 | 2.5855 | 60.0199 | 11.9995 | 29.6239 | 14.8671 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6526 | 20.7727 | 60.0115 | 29.9998
29.6376 | 0.77453 | 60.0058 | 11.9995 | 29.6538 | 14.3149 | 60.0121 | 24.0001 | 29.637 | 2.5855 | 60.0199 | 11.9995 | 29.6323 | 14.8671 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6609 | 20.7727 | 60.0116 | 29.9998
29.6459 | 0.77453 | 60.0058 | 11.9995 | 29.6621 | 14.3149 | 60.0121 | 24.0001 | 29.6453 | 2.585 | 60.0199 | 11.9995 | 29.6406 | 14.8671 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6692 | 20.7727 | 60.0117 | 29.9998
29.6542 | 0.77453 | 60.0059 | 11.9995 | 29.6704 | 14.3149 | 60.0121 | 24.0001 | 29.6537 | 2.585 | 60.0199 | 11.9995 | 29.6489 | 14.8671 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6776 | 20.7727 | 60.0117 | 29.9998
29.6626 | 0.77453 | 60.0059 | 11.9995 | 29.6788 | 14.3149 | 60.0122 | 24.0001 | 29.662 | 2.585 | 60.0199 | 11.9995 | 29.6572 | 14.8671 | 60.0208 | 24.0001 | 29.6859 | 20.7727 | 60.0118 | 29.9998
29.6709 | 0.77453 | 60.0059 | 11.9995 | 29.6871 | 14.3149 | 60.0122 | 24.0001 | 29.6703 | 2.585 | 60.02 | 11.9995 | 29.6655 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.6942 | 20.7727 | 60.0118 | 29.9998
29.6792 | 0.77453 | 60.0059 | 11.9995 | 29.6954 | 14.3149 | 60.0122 | 24.0001 | 29.6786 | 2.585 | 60.02 | 11.9995 | 29.6739 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7025 | 20.7727 | 60.0119 | 29.9998
29.6876 | 0.77453 | 60.006 | 11.9995 | 29.7038 | 14.3149 | 60.0122 | 24.0001 | 29.687 | 2.585 | 60.02 | 11.9995 | 29.6822 | 14.8654 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7109 | 20.7727 | 60.012 | 29.9998
29.6959 | 0.77453 | 60.006 | 11.9995 | 29.7121 | 14.3149 | 60.0122 | 24.0001 | 29.6953 | 2.585 | 60.02 | 11.9995 | 29.6906 | 14.8654 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7192 | 20.7727 | 60.012 | 29.9998
29.7042 | 0.77453 | 60.006 | 11.9995 | 29.7204 | 14.3149 | 60.0122 | 24.0001 | 29.7036 | 2.585 | 60.0201 | 11.9995 | 29.6989 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7275 | 20.7727 | 60.0121 | 29.9998
29.7126 | 0.77453 | 60.006 | 11.9995 | 29.7288 | 14.3149 | 60.0123 | 24.0001 | 29.712 | 2.585 | 60.0201 | 11.9995 | 29.7072 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7358 | 20.7727 | 60.0121 | 29.9998
29.7209 | 0.77457 | 60.0061 | 11.9995 | 29.7371 | 14.3149 | 60.0123 | 24.0001 | 29.7203 | 2.585 | 60.0201 | 11.9995 | 29.7155 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7443 | 20.7727 | 60.0122 | 29.9998
29.7292 | 0.77457 | 60.0061 | 11.9995 | 29.7454 | 14.3149 | 60.0123 | 24.0001 | 29.7286 | 2.5848 | 60.0202 | 11.9995 | 29.7239 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7526 | 20.7727 | 60.0122 | 29.9998
29.7376 | 0.77457 | 60.0061 | 11.9995 | 29.7538 | 14.3149 | 60.0123 | 24.0001 | 29.737 | 2.5848 | 60.0202 | 11.9995 | 29.7322 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7609 | 20.7727 | 60.0123 | 29.9998
29.7459 | 0.77457 | 60.0061 | 11.9995 | 29.7621 | 14.3149 | 60.0123 | 24.0001 | 29.7453 | 2.5848 | 60.0203 | 11.9995 | 29.7405 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7692 | 20.7727 | 60.0124 | 29.9998
29.7542 | 0.77457 | 60.0062 | 11.9995 | 29.7704 | 14.3149 | 60.0123 | 24.0001 | 29.7536 | 2.5848 | 60.0203 | 11.9995 | 29.7488 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7776 | 20.7727 | 60.0124 | 29.9998
29.7625 | 0.77457 | 60.0062 | 11.9995 | 29.7788 | 14.3149 | 60.0124 | 24.0001 | 29.762 | 2.5852 | 60.0203 | 11.9995 | 29.7572 | 14.8671 | 60.0207 | 24.0001 | 29.7859 | 20.7727 | 60.0125 | 29.9998
29.7709 | 0.77455 | 60.0062 | 11.9995 | 29.7871 | 14.3149 | 60.0124 | 24.0001 | 29.7703 | 2.5852 | 60.0204 | 11.9995 | 29.7655 | 14.8671 | 60.0206 | 24.0001 | 29.7942 | 20.7727 | 60.0125 | 29.9998
29.7792 | 0.77455 | 60.0062 | 11.9995 | 29.7954 | 14.3147 | 60.0124 | 24.0001 | 29.7786 | 2.5851 | 60.0204 | 11.9995 | 29.7739 | 14.8671 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8025 | 20.7727 | 60.0126 | 29.9998
29.7875 | 0.77455 | 60.0063 | 11.9995 | 29.8038 | 14.3147 | 60.0124 | 24.0001 | 29.787 | 2.5851 | 60.0205 | 11.9995 | 29.7822 | 14.8687 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8109 | 20.7727 | 60.0127 | 29.9998
29.7959 | 0.77455 | 60.0063 | 11.9995 | 29.8121 | 14.3147 | 60.0124 | 24.0001 | 29.7953 | 2.5851 | 60.0205 | 11.9995 | 29.7905 | 14.8687 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8192 | 20.7727 | 60.0127 | 29.9998
29.8042 | 0.77455 | 60.0063 | 11.9995 | 29.8204 | 14.3147 | 60.0124 | 24.0001 | 29.8036 | 2.5851 | 60.0206 | 11.9995 | 29.7988 | 14.8687 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8275 | 20.7727 | 60.0128 | 29.9998
29.8125 | 0.77455 | 60.0063 | 11.9995 | 29.8288 | 14.3147 | 60.0125 | 24.0001 | 29.812 | 2.5851 | 60.0206 | 11.9995 | 29.8072 | 14.8687 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8358 | 20.7727 | 60.0128 | 29.9998
29.8209 | 0.77455 | 60.0064 | 11.9995 | 29.8371 | 14.3147 | 60.0125 | 24.0001 | 29.8203 | 2.5851 | 60.0206 | 11.9995 | 29.8155 | 14.8696 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8442 | 20.7727 | 60.0129 | 29.9998
29.8292 | 0.77455 | 60.0064 | 11.9995 | 29.8454 | 14.4032 | 60.0125 | 24.0001 | 29.8286 | 2.5852 | 60.0207 | 11.9995 | 29.8239 | 14.8696 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8525 | 20.7727 | 60.0129 | 29.9998
29.8375 | 0.77455 | 60.0064 | 11.9995 | 29.8538 | 14.4032 | 60.0125 | 24.0001 | 29.8369 | 2.5852 | 60.0207 | 11.9995 | 29.8322 | 14.8682 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8608 | 20.7727 | 60.013 | 29.9998
29.8459 | 0.77455 | 60.0064 | 11.9995 | 29.8621 | 14.4032 | 60.0125 | 24.0001 | 29.8453 | 2.5852 | 60.0208 | 11.9995 | 29.8405 | 14.8682 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8691 | 20.7727 | 60.0131 | 29.9998
29.8542 | 0.77455 | 60.0065 | 11.9995 | 29.8704 | 14.4032 | 60.0125 | 24.0001 | 29.8536 | 2.5852 | 60.0208 | 11.9995 | 29.8488 | 14.8682 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8776 | 20.7727 | 60.0131 | 29.9998
29.8625 | 0.77455 | 60.0065 | 11.9995 | 29.8787 | 14.4032 | 60.0126 | 24.0001 | 29.8619 | 2.5856 | 60.0208 | 11.9995 | 29.8572 | 14.8682 | 60.0206 | 24.0001 | 29.8859 | 20.7727 | 60.0132 | 29.9998
29.8709 | 0.77455 | 60.0065 | 11.9995 | 29.8871 | 14.4032 | 60.0126 | 24.0001 | 29.8703 | 2.5856 | 60.0209 | 11.9995 | 29.8655 | 14.8682 | 60.0205 | 24.0001 | 29.8942 | 20.7727 | 60.0132 | 29.9998
29.8792 | 0.77455 | 60.0065 | 11.9995 | 29.8954 | 14.404 | 60.0126 | 24.0001 | 29.8786 | 2.5856 | 60.0209 | 11.9995 | 29.8738 | 14.8682 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9025 | 20.7727 | 60.0133 | 29.9998
29.8875 | 0.77455 | 60.0066 | 11.9995 | 29.9037 | 14.404 | 60.0126 | 24.0001 | 29.8869 | 2.5856 | 60.021 | 11.9995 | 29.8821 | 14.8682 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9109 | 20.7727 | 60.0134 | 29.9998
29.8959 | 0.77455 | 60.0066 | 11.9995 | 29.9121 | 14.404 | 60.0126 | 24.0001 | 29.8953 | 2.5856 | 60.021 | 11.9995 | 29.8904 | 14.8682 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9192 | 20.7727 | 60.0134 | 29.9998
29.9042 | 0.77455 | 60.0066 | 11.9995 | 29.9204 | 14.404 | 60.0126 | 24.0001 | 29.9036 | 2.5856 | 60.0211 | 11.9995 | 29.8988 | 14.8682 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9275 | 20.7727 | 60.0135 | 29.9998
29.9125 | 0.77455 | 60.0066 | 11.9995 | 29.9287 | 14.4058 | 60.0127 | 24.0001 | 29.9119 | 2.5855 | 60.0211 | 11.9995 | 29.9071 | 14.8682 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9359 | 20.7727 | 60.0135 | 29.9998
29.9209 | 0.77455 | 60.0067 | 11.9995 | 29.937 | 14.4058 | 60.0127 | 24.0001 | 29.9203 | 2.5855 | 60.0211 | 11.9995 | 29.9155 | 14.8683 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9442 | 20.7727 | 60.0136 | 29.9998
29.9292 | 0.77455 | 60.0067 | 11.9995 | 29.9454 | 14.4058 | 60.0127 | 24.0001 | 29.9286 | 2.5856 | 60.0212 | 11.9995 | 29.9238 | 14.8683 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9525 | 20.7727 | 60.0136 | 29.9998
29.9375 | 0.77455 | 60.0067 | 11.9995 | 29.9537 | 14.4058 | 60.0127 | 24.0001 | 29.9369 | 2.5856 | 60.0212 | 11.9995 | 29.9321 | 14.8672 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9608 | 20.7727 | 60.0137 | 29.9998
29.9459 | 0.77455 | 60.0067 | 11.9995 | 29.962 | 14.4058 | 60.0127 | 24.0001 | 29.9453 | 2.726 | 60.0213 | 11.9995 | 29.9404 | 14.8672 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9692 | 20.7727 | 60.0138 | 29.9998
29.9542 | 0.77455 | 60.0068 | 11.9995 | 29.9704 | 14.4058 | 60.0127 | 24.0001 | 29.9536 | 2.726 | 60.0213 | 11.9995 | 29.9488 | 14.8668 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9775 | 20.7727 | 60.0138 | 29.9998
29.9625 | 0.77455 | 60.0068 | 11.9995 | 29.9787 | 14.4058 | 60.0128 | 24.0001 | 29.9619 | 2.7264 | 60.0213 | 11.9995 | 29.9571 | 14.8668 | 60.0205 | 24.0001 | 29.9858 | 20.7727 | 60.0139 | 29.9998
29.9709 | 0.77455 | 60.0068 | 11.9995 | 29.987 | 14.4058 | 60.0128 | 24.0001 | 29.9702 | 2.7264 | 60.0214 | 11.9995 | 29.9655 | 14.8668 | 60.0204 | 24.0001 | 29.9941 | 20.7727 | 60.0139 | 29.9998
29.9792 | 0.77455 | 60.0068 | 11.9995 | 29.9954 | 14.4058 | 60.0128 | 24.0001 | 29.9786 | 2.7264 | 60.0214 | 11.9995 | 29.9738 | 14.8668 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0026 | 20.7727 | 60.014 | 29.9998
29.9875 | 0.91602 | 60.0069 | 11.9995 | 30.0037 | 14.4058 | 60.0128 | 24.0001 | 29.9869 | 2.7264 | 60.0215 | 11.9995 | 29.9821 | 14.9048 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0109 | 20.7727 | 60.014 | 29.9998
29.9959 | 0.91602 | 60.0069 | 11.9995 | 30.012 | 14.4058 | 60.0128 | 24.0001 | 29.9952 | 2.7264 | 60.0215 | 11.9995 | 29.9904 | 14.9048 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0192 | 20.7727 | 60.014 | 29.9998
30.0042 | 0.91602 | 60.0069 | 11.9995 | 30.0204 | 14.4058 | 60.0128 | 24.0001 | 30.0036 | 2.7264 | 60.0216 | 11.9995 | 29.9988 | 14.9048 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0275 | 20.7727 | 60.0141 | 29.9998
30.0125 | 0.91602 | 60.0069 | 11.9995 | 30.0287 | 14.4058 | 60.0129 | 24.0001 | 30.0119 | 2.7264 | 60.0216 | 11.9995 | 30.0071 | 14.9048 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0359 | 20.7727 | 60.0141 | 29.9998
30.0209 | 0.91602 | 60.007 | 11.9995 | 30.037 | 14.4058 | 60.0129 | 24.0001 | 30.0202 | 2.7264 | 60.0216 | 11.9995 | 30.0154 | 14.9048 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0442 | 20.7727 | 60.0141 | 29.9998
30.0292 | 0.91602 | 60.007 | 11.9995 | 30.0454 | 14.4058 | 60.0129 | 24.0001 | 30.0286 | 2.7261 | 60.0217 | 11.9995 | 30.0237 | 14.9048 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0525 | 20.7727 | 60.0141 | 29.9998
30.0375 | 1.0445 | 60.007 | 11.9995 | 30.0537 | 14.4058 | 60.0129 | 24.0001 | 30.0369 | 2.7261 | 60.0217 | 11.9995 | 30.0321 | 14.9048 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0608 | 20.7727 | 60.0142 | 29.9998
30.0459 | 1.0445 | 60.007 | 11.9995 | 30.062 | 14.4067 | 60.0129 | 24.0001 | 30.0452 | 2.7261 | 60.0218 | 11.9995 | 30.0404 | 14.9048 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0692 | 20.7712 | 60.0142 | 29.9998
30.0542 | 1.0445 | 60.0071 | 11.9995 | 30.0704 | 14.4067 | 60.0129 | 24.0001 | 30.0536 | 2.7261 | 60.0218 | 11.9995 | 30.0488 | 14.9058 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0775 | 20.7712 | 60.0142 | 29.9998
30.0625 | 1.0445 | 60.0071 | 11.9995 | 30.0787 | 14.4067 | 60.013 | 24.0001 | 30.0619 | 2.7264 | 60.0218 | 11.9995 | 30.0571 | 14.9058 | 60.0204 | 24.0001 | 30.0858 | 20.7752 | 60.0142 | 29.9998
30.0709 | 1.0445 | 60.0071 | 11.9995 | 30.087 | 14.4067 | 60.013 | 24.0001 | 30.0702 | 2.7264 | 60.0219 | 11.9995 | 30.0654 | 14.9042 | 60.0203 | 24.0001 | 30.0941 | 20.7752 | 60.0143 | 29.9998
30.0792 | 1.0445 | 60.0071 | 11.9995 | 30.0953 | 14.4067 | 60.013 | 24.0001 | 30.0786 | 2.7264 | 60.0219 | 11.9995 | 30.0737 | 14.9042 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1025 | 20.7752 | 60.0143 | 29.9998
30.0875 | 1.0445 | 60.0072 | 11.9995 | 30.1037 | 14.4067 | 60.013 | 24.0001 | 30.0869 | 2.7264 | 60.022 | 11.9995 | 30.0821 | 14.9048 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1108 | 20.7752 | 60.0143 | 29.9998
30.0959 | 1.0445 | 60.0072 | 11.9995 | 30.112 | 14.4067 | 60.0131 | 24.0001 | 30.0952 | 2.7264 | 60.022 | 11.9995 | 30.0904 | 14.9048 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1191 | 20.7752 | 60.0143 | 29.9998
30.1042 | 1.196 | 60.0072 | 11.9995 | 30.1203 | 14.4067 | 60.0131 | 24.0001 | 30.1035 | 2.7264 | 60.0221 | 11.9995 | 30.0988 | 14.9404 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1274 | 20.7752 | 60.0144 | 29.9998
30.1125 | 1.196 | 60.0072 | 11.9995 | 30.1287 | 14.4047 | 60.0132 | 24.0001 | 30.1119 | 2.7263 | 60.0221 | 11.9995 | 30.1071 | 14.9404 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1359 | 20.7752 | 60.0144 | 29.9998
30.1209 | 1.196 | 60.0073 | 11.9995 | 30.137 | 14.4047 | 60.0132 | 24.0001 | 30.1202 | 2.7263 | 60.0221 | 11.9995 | 30.1154 | 14.9404 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1442 | 20.7752 | 60.0144 | 29.9998
30.1292 | 1.196 | 60.0073 | 11.9995 | 30.1453 | 14.4047 | 60.0133 | 24.0001 | 30.1285 | 2.7258 | 60.0222 | 11.9995 | 30.1237 | 14.9404 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1525 | 20.7752 | 60.0145 | 29.9998
30.1375 | 1.196 | 60.0073 | 11.9995 | 30.1537 | 14.4047 | 60.0134 | 24.0001 | 30.1369 | 2.7258 | 60.0222 | 11.9995 | 30.132 | 14.9404 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1608 | 20.7752 | 60.0145 | 29.9998
30.1458 | 1.196 | 60.0073 | 11.9995 | 30.162 | 14.4047 | 60.0134 | 24.0001 | 30.1452 | 2.83 | 60.0223 | 11.9995 | 30.1404 | 14.9404 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1691 | 20.7752 | 60.0145 | 29.9998
30.1542 | 1.196 | 60.0074 | 11.9995 | 30.1703 | 14.4047 | 60.0135 | 24.0001 | 30.1535 | 2.83 | 60.0223 | 11.9995 | 30.1487 | 14.9404 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1775 | 20.7752 | 60.0145 | 29.9998
30.1625 | 1.196 | 60.0074 | 11.9995 | 30.1787 | 14.4047 | 60.0135 | 24.0001 | 30.1619 | 2.83 | 60.0223 | 11.9995 | 30.157 | 14.9404 | 60.0203 | 24.0001 | 30.1858 | 20.7697 | 60.0145 | 29.9998
30.1708 | 1.196 | 60.0074 | 11.9995 | 30.187 | 14.4047 | 60.0136 | 24.0001 | 30.1702 | 2.83 | 60.0224 | 11.9995 | 30.1653 | 14.9393 | 60.0202 | 24.0001 | 30.1941 | 20.7697 | 60.0146 | 29.9998
30.1792 | 1.196 | 60.0074 | 11.9995 | 30.1953 | 14.4047 | 60.0137 | 24.0001 | 30.1785 | 2.8302 | 60.0224 | 11.9995 | 30.1737 | 14.9393 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2024 | 20.7693 | 60.0146 | 29.9998
30.1875 | 1.196 | 60.0075 | 11.9995 | 30.2037 | 14.4047 | 60.0137 | 24.0001 | 30.1869 | 2.8302 | 60.0225 | 11.9995 | 30.182 | 14.9411 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2108 | 20.7693 | 60.0146 | 29.9998
30.1958 | 1.196 | 60.0075 | 11.9995 | 30.212 | 14.4047 | 60.0138 | 24.0001 | 30.1952 | 2.8302 | 60.0225 | 11.9995 | 30.1904 | 14.9411 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2191 | 20.7693 | 60.0146 | 29.9998
30.2042 | 1.196 | 60.0075 | 11.9995 | 30.2203 | 14.4047 | 60.0138 | 24.0001 | 30.2035 | 2.8302 | 60.0226 | 11.9995 | 30.1987 | 14.9416 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2274 | 20.7693 | 60.0147 | 29.9998
30.2125 | 1.196 | 60.0075 | 11.9995 | 30.2286 | 14.4047 | 60.0139 | 24.0001 | 30.2119 | 2.8302 | 60.0226 | 11.9995 | 30.207 | 14.9416 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2357 | 20.7693 | 60.0147 | 29.9998
30.2208 | 1.196 | 60.0076 | 11.9995 | 30.237 | 14.4047 | 60.014 | 24.0001 | 30.2202 | 2.8302 | 60.0226 | 11.9995 | 30.2153 | 14.9416 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2441 | 20.7693 | 60.0147 | 29.9998
30.2292 | 1.196 | 60.0076 | 11.9995 | 30.2453 | 14.4047 | 60.014 | 24.0001 | 30.2285 | 2.8302 | 60.0227 | 11.9995 | 30.2237 | 14.9416 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2524 | 20.7693 | 60.0147 | 29.9998
30.2375 | 1.196 | 60.0076 | 11.9995 | 30.2536 | 14.4047 | 60.0141 | 24.0001 | 30.2368 | 2.8302 | 60.0227 | 11.9995 | 30.232 | 14.9416 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2607 | 20.7693 | 60.0148 | 29.9998
30.2458 | 1.196 | 60.0076 | 11.9995 | 30.262 | 14.4047 | 60.0141 | 24.0001 | 30.2452 | 2.8304 | 60.0228 | 11.9995 | 30.2404 | 14.9416 | 60.0202 | 24.0001 | 30.269 | 20.7693 | 60.0148 | 29.9998
30.2542 | 1.196 | 60.0077 | 11.9995 | 30.2703 | 14.4047 | 60.0142 | 24.0001 | 30.2535 | 2.8304 | 60.0228 | 11.9995 | 30.2487 | 14.9416 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2775 | 20.7693 | 60.0148 | 29.9998
30.2625 | 1.196 | 60.0077 | 11.9995 | 30.2786 | 14.4047 | 60.0142 | 24.0001 | 30.2618 | 2.8307 | 60.0228 | 11.9995 | 30.257 | 14.9416 | 60.0202 | 24.0001 | 30.2858 | 20.7723 | 60.0148 | 29.9998
30.2708 | 1.196 | 60.0077 | 11.9995 | 30.287 | 14.4047 | 60.0143 | 24.0001 | 30.2702 | 2.8307 | 60.0229 | 11.9995 | 30.2653 | 14.9427 | 60.0201 | 24.0001 | 30.2941 | 20.7723 | 60.0149 | 29.9998
30.2792 | 1.196 | 60.0077 | 11.9995 | 30.2953 | 14.4047 | 60.0144 | 24.0001 | 30.2785 | 2.8307 | 60.0229 | 11.9995 | 30.2737 | 14.9427 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3024 | 20.7766 | 60.0149 | 29.9998
30.2875 | 1.196 | 60.0078 | 11.9995 | 30.3036 | 14.4047 | 60.0144 | 24.0001 | 30.2868 | 2.8307 | 60.023 | 11.9995 | 30.282 | 14.9427 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3108 | 20.7766 | 60.0149 | 29.9998
30.2958 | 1.196 | 60.0078 | 11.9995 | 30.312 | 14.4047 | 60.0145 | 24.0001 | 30.2952 | 2.8307 | 60.023 | 11.9995 | 30.2903 | 14.9427 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3191 | 20.776 | 60.0149 | 29.9998
30.3042 | 1.196 | 60.0078 | 11.9995 | 30.3203 | 14.4047 | 60.0145 | 24.0001 | 30.3035 | 2.8307 | 60.0231 | 11.9995 | 30.2986 | 14.9433 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3274 | 20.776 | 60.015 | 29.9998
30.3125 | 1.196 | 60.0078 | 11.9995 | 30.3286 | 14.4047 | 60.0146 | 24.0001 | 30.3118 | 2.8303 | 60.0231 | 11.9995 | 30.307 | 14.9433 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3357 | 20.776 | 60.015 | 29.9998
30.3208 | 1.196 | 60.0079 | 11.9995 | 30.337 | 14.4047 | 60.0146 | 24.0001 | 30.3202 | 2.8303 | 60.0231 | 11.9995 | 30.3153 | 14.9433 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3441 | 20.776 | 60.015 | 29.9998
30.3292 | 1.196 | 60.0079 | 11.9995 | 30.3453 | 14.4047 | 60.0147 | 24.0001 | 30.3285 | 2.8297 | 60.0232 | 11.9995 | 30.3237 | 14.9433 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3524 | 20.776 | 60.015 | 29.9998
30.3375 | 1.196 | 60.0079 | 11.9995 | 30.3536 | 14.4047 | 60.0148 | 24.0001 | 30.3368 | 2.8297 | 60.0232 | 11.9995 | 30.332 | 14.9419 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3607 | 20.776 | 60.0151 | 29.9998
30.3458 | 1.196 | 60.0079 | 11.9995 | 30.3619 | 14.4047 | 60.0148 | 24.0001 | 30.3452 | 2.8297 | 60.0233 | 11.9995 | 30.3403 | 14.9419 | 60.0201 | 24.0001 | 30.369 | 20.776 | 60.0151 | 29.9998
30.3542 | 1.196 | 60.008 | 11.9995 | 30.3703 | 14.4047 | 60.0149 | 24.0001 | 30.3535 | 2.8297 | 60.0233 | 11.9995 | 30.3486 | 14.941 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3774 | 20.776 | 60.0151 | 29.9998
30.3625 | 1.196 | 60.008 | 11.9995 | 30.3786 | 14.4047 | 60.0149 | 24.0001 | 30.3618 | 2.8297 | 60.0233 | 11.9995 | 30.3569 | 14.941 | 60.0201 | 24.0001 | 30.3857 | 20.776 | 60.0151 | 29.9998
30.3708 | 1.196 | 60.008 | 11.9995 | 30.3869 | 14.4047 | 60.015 | 24.0001 | 30.3701 | 2.8297 | 60.0234 | 11.9995 | 30.3653 | 14.941 | 60.02 | 24.0001 | 30.394 | 20.776 | 60.0152 | 29.9998
30.3792 | 1.196 | 60.0079 | 11.9995 | 30.3953 | 14.4047 | 60.0151 | 24.0001 | 30.3784 | 2.8295 | 60.0234 | 11.9995 | 30.3736 | 14.941 | 60.02 | 24.0001 | 30.4023 | 20.776 | 60.0152 | 29.9998
30.3875 | 1.196 | 60.0079 | 11.9995 | 30.4036 | 14.4047 | 60.0151 | 24.0001 | 30.3868 | 2.8295 | 60.0235 | 11.9995 | 30.382 | 14.941 | 60.02 | 24.0001 | 30.4108 | 20.776 | 60.0152 | 29.9998
30.3958 | 1.196 | 60.0079 | 11.9995 | 30.4119 | 14.4047 | 60.0152 | 24.0001 | 30.3951 | 2.8295 | 60.0235 | 11.9995 | 30.3903 | 14.941 | 60.02 | 24.0001 | 30.4191 | 20.7757 | 60.0152 | 29.9998
30.4042 | 1.196 | 60.0078 | 11.9995 | 30.4202 | 14.4047 | 60.0152 | 24.0001 | 30.4034 | 2.8295 | 60.0236 | 11.9995 | 30.3986 | 14.9395 | 60.02 | 24.0001 | 30.4274 | 20.7757 | 60.0153 | 29.9998
30.4125 | 1.196 | 60.0078 | 11.9995 | 30.4286 | 14.4047 | 60.0153 | 24.0001 | 30.4118 | 2.8295 | 60.0236 | 11.9995 | 30.4069 | 14.9395 | 60.02 | 24.0001 | 30.4357 | 20.7757 | 60.0153 | 29.9998
30.4208 | 1.1961 | 60.0078 | 11.9995 | 30.4369 | 14.4047 | 60.0153 | 24.0001 | 30.4201 | 2.8295 | 60.0236 | 11.9995 | 30.4153 | 14.9551 | 60.02 | 24.0001 | 30.4441 | 20.7757 | 60.0153 | 29.9998
30.4292 | 1.1961 | 60.0077 | 11.9995 | 30.4452 | 14.4047 | 60.0154 | 24.0001 | 30.4284 | 2.8295 | 60.0237 | 11.9995 | 30.4236 | 14.9551 | 60.02 | 24.0001 | 30.4524 | 20.7757 | 60.0153 | 29.9998
30.4375 | 1.1961 | 60.0077 | 11.9995 | 30.4536 | 14.4047 | 60.0155 | 24.0001 | 30.4368 | 2.8295 | 60.0237 | 11.9995 | 30.4319 | 14.9551 | 60.0199 | 24.0001 | 30.4607 | 20.7757 | 60.0154 | 29.9998
30.4458 | 1.1961 | 60.0077 | 11.9995 | 30.4619 | 14.4047 | 60.0155 | 24.0001 | 30.4451 | 2.8295 | 60.0238 | 11.9995 | 30.4402 | 14.9551 | 60.0199 | 24.0001 | 30.469 | 20.8701 | 60.0154 | 29.9998
30.4542 | 1.1961 | 60.0076 | 11.9995 | 30.4702 | 14.4047 | 60.0156 | 24.0001 | 30.4534 | 2.8295 | 60.0238 | 11.9995 | 30.4486 | 14.9551 | 60.0199 | 24.0001 | 30.4774 | 20.8701 | 60.0154 | 29.9998
30.4625 | 1.1961 | 60.0076 | 11.9995 | 30.4786 | 14.4047 | 60.0156 | 24.0001 | 30.4618 | 2.8295 | 60.0238 | 11.9995 | 30.4569 | 14.9551 | 60.0199 | 24.0001 | 30.4857 | 20.8699 | 60.0154 | 29.9998
30.4708 | 1.1961 | 60.0076 | 11.9995 | 30.4869 | 14.4047 | 60.0157 | 24.0001 | 30.4701 | 2.8295 | 60.0239 | 11.9995 | 30.4653 | 14.9538 | 60.0198 | 24.0001 | 30.494 | 20.8699 | 60.0155 | 29.9998
30.4792 | 1.1961 | 60.0075 | 11.9995 | 30.4952 | 14.4047 | 60.0158 | 24.0001 | 30.4784 | 2.8295 | 60.0239 | 11.9995 | 30.4736 | 14.9538 | 60.0198 | 24.0001 | 30.5023 | 20.8699 | 60.0155 | 29.9998
30.4875 | 1.1961 | 60.0075 | 11.9995 | 30.5036 | 14.4047 | 60.0158 | 24.0001 | 30.4868 | 2.8295 | 60.024 | 11.9995 | 30.4819 | 14.9538 | 60.0198 | 24.0001 | 30.5107 | 20.8699 | 60.0155 | 29.9998
30.4958 | 1.1961 | 60.0075 | 11.9995 | 30.5119 | 14.4047 | 60.0159 | 24.0001 | 30.4951 | 2.8295 | 60.024 | 11.9995 | 30.4902 | 14.9538 | 60.0198 | 24.0001 | 30.519 | 20.8699 | 60.0155 | 29.9998
30.5042 | 1.1961 | 60.0074 | 11.9995 | 30.5202 | 14.4047 | 60.0159 | 24.0001 | 30.5034 | 2.8295 | 60.0241 | 11.9995 | 30.4986 | 14.9547 | 60.0197 | 24.0001 | 30.5273 | 20.8699 | 60.0156 | 29.9998
30.5125 | 1.1961 | 60.0074 | 11.9995 | 30.5286 | 14.4047 | 60.016 | 24.0001 | 30.5117 | 2.8295 | 60.0241 | 11.9995 | 30.5069 | 14.9547 | 60.0197 | 24.0001 | 30.5356 | 20.8699 | 60.0156 | 29.9998
30.5208 | 1.1961 | 60.0074 | 11.9995 | 30.5369 | 14.4047 | 60.016 | 24.0001 | 30.5201 | 2.8295 | 60.0241 | 11.9995 | 30.5153 | 14.9547 | 60.0197 | 24.0001 | 30.5441 | 20.8699 | 60.0156 | 29.9998
30.5292 | 1.1961 | 60.0073 | 11.9995 | 30.5452 | 14.4047 | 60.0161 | 24.0001 | 30.5284 | 2.8295 | 60.0242 | 11.9995 | 30.5236 | 14.9547 | 60.0197 | 24.0001 | 30.5524 | 20.8699 | 60.0156 | 29.9998
30.5375 | 1.1961 | 60.0073 | 11.9995 | 30.5536 | 14.4047 | 60.0162 | 24.0001 | 30.5367 | 2.8295 | 60.0242 | 11.9995 | 30.5319 | 14.9547 | 60.0196 | 24.0001 | 30.5607 | 20.8699 | 60.0157 | 29.9998
30.5458 | 1.1961 | 60.0073 | 11.9995 | 30.5619 | 14.4047 | 60.0162 | 24.0001 | 30.5451 | 2.8295 | 60.0243 | 11.9995 | 30.5402 | 14.9547 | 60.0196 | 24.0001 | 30.569 | 20.8699 | 60.0157 | 29.9998
30.5541 | 1.1961 | 60.0072 | 11.9995 | 30.5702 | 14.4047 | 60.0163 | 24.0001 | 30.5534 | 2.8295 | 60.0243 | 11.9995 | 30.5486 | 14.956 | 60.0196 | 24.0001 | 30.5774 | 20.8699 | 60.0157 | 29.9998
30.5625 | 1.1961 | 60.0072 | 11.9995 | 30.5785 | 14.4047 | 60.0163 | 24.0001 | 30.5617 | 2.8295 | 60.0243 | 11.9995 | 30.5569 | 14.956 | 60.0196 | 24.0001 | 30.5857 | 20.8699 | 60.0157 | 29.9998
30.5708 | 1.1961 | 60.0072 | 11.9995 | 30.5869 | 14.4047 | 60.0164 | 24.0001 | 30.5701 | 2.8295 | 60.0244 | 11.9995 | 30.5652 | 14.956 | 60.0195 | 24.0001 | 30.594 | 20.8699 | 60.0158 | 29.9998
30.5791 | 1.1961 | 60.0071 | 11.9995 | 30.5952 | 14.4047 | 60.0165 | 24.0001 | 30.5784 | 2.8295 | 60.0244 | 11.9995 | 30.5735 | 14.956 | 60.0195 | 24.0001 | 30.6023 | 20.8699 | 60.0158 | 29.9998
30.5875 | 1.1961 | 60.0071 | 11.9995 | 30.6035 | 14.4047 | 60.0165 | 24.0001 | 30.5867 | 2.8295 | 60.0245 | 11.9995 | 30.5818 | 14.956 | 60.0195 | 24.0001 | 30.6107 | 20.8699 | 60.0158 | 29.9998
30.5958 | 1.1961 | 60.0071 | 11.9995 | 30.6119 | 14.4047 | 60.0166 | 24.0001 | 30.5951 | 2.8295 | 60.0245 | 11.9995 | 30.5902 | 14.956 | 60.0195 | 24.0001 | 30.619 | 20.8697 | 60.0159 | 29.9998
30.6041 | 1.1961 | 60.007 | 11.9995 | 30.6202 | 14.4047 | 60.0166 | 24.0001 | 30.6034 | 2.8295 | 60.0246 | 11.9995 | 30.5985 | 14.9548 | 60.0194 | 24.0001 | 30.6273 | 20.8697 | 60.0159 | 29.9998
30.6125 | 1.1961 | 60.007 | 11.9995 | 30.6285 | 14.4047 | 60.0167 | 24.0001 | 30.6117 | 2.8295 | 60.0246 | 11.9995 | 30.6069 | 14.9548 | 60.0194 | 24.0001 | 30.6356 | 20.8697 | 60.0159 | 29.9998
30.6208 | 1.1961 | 60.007 | 11.9995 | 30.6369 | 14.4047 | 60.0167 | 24.0001 | 30.62 | 2.8295 | 60.0246 | 11.9995 | 30.6152 | 14.9553 | 60.0194 | 24.0001 | 30.644 | 20.8697 | 60.0159 | 29.9998
30.6291 | 1.1961 | 60.0069 | 11.9995 | 30.6452 | 14.4047 | 60.0168 | 24.0001 | 30.6284 | 2.8295 | 60.0247 | 11.9995 | 30.6235 | 14.9553 | 60.0194 | 24.0001 | 30.6523 | 20.8697 | 60.0159 | 29.9998
30.6375 | 1.1961 | 60.0069 | 11.9995 | 30.6535 | 14.4047 | 60.0169 | 24.0001 | 30.6367 | 2.8295 | 60.0247 | 11.9995 | 30.6318 | 14.9565 | 60.0193 | 24.0001 | 30.6606 | 20.8697 | 60.016 | 29.9998
30.6458 | 1.1961 | 60.0069 | 11.9995 | 30.6619 | 14.4047 | 60.0169 | 24.0001 | 30.645 | 2.8295 | 60.0248 | 11.9995 | 30.6402 | 14.9565 | 60.0193 | 24.0001 | 30.6689 | 20.8697 | 60.016 | 29.9998
30.6541 | 1.1961 | 60.0068 | 11.9995 | 30.6702 | 14.4047 | 60.017 | 24.0001 | 30.6534 | 2.8295 | 60.0248 | 11.9995 | 30.6485 | 14.9565 | 60.0193 | 24.0001 | 30.6774 | 20.8697 | 60.016 | 29.9998
30.6625 | 1.1961 | 60.0068 | 11.9995 | 30.6785 | 14.4047 | 60.017 | 24.0001 | 30.6617 | 2.8295 | 60.0248 | 11.9995 | 30.6569 | 14.9565 | 60.0193 | 24.0001 | 30.6857 | 20.8697 | 60.016 | 29.9998
30.6708 | 1.1961 | 60.0068 | 11.9995 | 30.6869 | 14.4047 | 60.0171 | 24.0001 | 30.67 | 2.8295 | 60.0249 | 11.9995 | 30.6652 | 14.9565 | 60.0192 | 24.0001 | 30.694 | 20.8697 | 60.0161 | 29.9998
30.6791 | 1.1961 | 60.0067 | 11.9995 | 30.6952 | 14.4047 | 60.0172 | 24.0001 | 30.6783 | 2.8295 | 60.0249 | 11.9995 | 30.6735 | 14.9565 | 60.0192 | 24.0001 | 30.7023 | 20.8701 | 60.0161 | 29.9998
30.6875 | 1.1961 | 60.0067 | 11.9995 | 30.7035 | 14.4047 | 60.0172 | 24.0001 | 30.6867 | 2.8295 | 60.025 | 11.9995 | 30.6818 | 14.9585 | 60.0192 | 24.0001 | 30.7107 | 20.8701 | 60.0161 | 29.9998
30.6958 | 1.1961 | 60.0067 | 11.9995 | 30.7118 | 14.4047 | 60.0173 | 24.0001 | 30.695 | 2.8295 | 60.025 | 11.9995 | 30.6902 | 14.9585 | 60.0192 | 24.0001 | 30.719 | 20.9676 | 60.0161 | 29.9998
30.7041 | 1.1961 | 60.0066 | 11.9995 | 30.7202 | 14.4047 | 60.0173 | 24.0001 | 30.7033 | 2.8295 | 60.025 | 11.9995 | 30.6985 | 14.9585 | 60.0191 | 24.0001 | 30.7273 | 20.9676 | 60.0162 | 29.9998
30.7125 | 1.1961 | 60.0066 | 11.9995 | 30.7285 | 14.4047 | 60.0174 | 24.0001 | 30.7117 | 2.8295 | 60.025 | 11.9995 | 30.7068 | 14.9585 | 60.0191 | 24.0001 | 30.7356 | 20.9676 | 60.0162 | 29.9998
30.7208 | 1.1961 | 60.0066 | 11.9995 | 30.7368 | 14.4047 | 60.0174 | 24.0001 | 30.72 | 2.8295 | 60.0251 | 11.9995 | 30.7151 | 14.9573 | 60.0191 | 24.0001 | 30.744 | 20.9676 | 60.0162 | 29.9998
30.7291 | 1.1961 | 60.0065 | 11.9995 | 30.7452 | 14.4038 | 60.0175 | 24.0001 | 30.7283 | 2.8295 | 60.0251 | 11.9995 | 30.7235 | 14.9573 | 60.0191 | 24.0001 | 30.7523 | 20.9676 | 60.0162 | 29.9998
30.7375 | 1.1961 | 60.0065 | 11.9995 | 30.7535 | 14.4038 | 60.0176 | 24.0001 | 30.7367 | 2.8295 | 60.0251 | 11.9995 | 30.7318 | 14.9561 | 60.019 | 24.0001 | 30.7606 | 20.9676 | 60.0163 | 29.9998
30.7458 | 1.1961 | 60.0065 | 11.9995 | 30.7618 | 14.4038 | 60.0176 | 24.0001 | 30.745 | 2.8301 | 60.0251 | 11.9995 | 30.7402 | 14.9561 | 60.019 | 24.0001 | 30.7689 | 20.9676 | 60.0163 | 29.9998
30.7541 | 1.1961 | 60.0064 | 11.9995 | 30.7702 | 14.4038 | 60.0177 | 24.0001 | 30.7533 | 2.8301 | 60.0251 | 11.9995 | 30.7485 | 14.9561 | 60.019 | 24.0001 | 30.7773 | 20.9676 | 60.0163 | 29.9998
30.7625 | 1.1961 | 60.0064 | 11.9995 | 30.7785 | 14.4038 | 60.0177 | 24.0001 | 30.7617 | 2.8304 | 60.0251 | 11.9995 | 30.7568 | 14.9561 | 60.019 | 24.0001 | 30.7856 | 20.9676 | 60.0163 | 29.9998
30.7708 | 1.1961 | 60.0064 | 11.9995 | 30.7868 | 14.4038 | 60.0178 | 24.0001 | 30.77 | 2.8304 | 60.0252 | 11.9995 | 30.7651 | 14.9561 | 60.0189 | 24.0001 | 30.7939 | 20.9676 | 60.0164 | 29.9998
30.7791 | 1.1961 | 60.0063 | 11.9995 | 30.7952 | 14.4038 | 60.0179 | 24.0001 | 30.7783 | 2.8304 | 60.0252 | 11.9995 | 30.7735 | 14.9561 | 60.0189 | 24.0001 | 30.8022 | 20.9676 | 60.0164 | 29.9998
30.7875 | 1.1961 | 60.0063 | 11.9995 | 30.8035 | 14.4038 | 60.0179 | 24.0001 | 30.7867 | 2.8304 | 60.0252 | 11.9995 | 30.7818 | 14.9561 | 60.0189 | 24.0001 | 30.8107 | 20.9676 | 60.0164 | 29.9998
30.7958 | 1.1961 | 60.0063 | 11.9995 | 30.8118 | 14.4038 | 60.018 | 24.0001 | 30.795 | 2.8304 | 60.0252 | 11.9995 | 30.7902 | 14.9561 | 60.0189 | 24.0001 | 30.819 | 20.9676 | 60.0164 | 29.9998
30.8041 | 1.1961 | 60.0062 | 11.9995 | 30.8201 | 14.4038 | 60.018 | 24.0001 | 30.8033 | 2.8304 | 60.0252 | 11.9995 | 30.7985 | 14.9539 | 60.0188 | 24.0001 | 30.8273 | 20.9676 | 60.0165 | 29.9998
30.8125 | 1.1961 | 60.0062 | 11.9995 | 30.8285 | 14.4051 | 60.0181 | 24.0001 | 30.8116 | 2.8304 | 60.0252 | 11.9995 | 30.8068 | 14.9539 | 60.0188 | 24.0001 | 30.8356 | 20.9676 | 60.0165 | 29.9998
30.8208 | 1.1961 | 60.0062 | 11.9995 | 30.8368 | 14.4051 | 60.0181 | 24.0001 | 30.82 | 2.8304 | 60.0253 | 11.9995 | 30.8151 | 14.9525 | 60.0188 | 24.0001 | 30.844 | 20.9676 | 60.0165 | 29.9998
30.8291 | 1.1961 | 60.0061 | 11.9995 | 30.8451 | 14.4051 | 60.0182 | 24.0001 | 30.8283 | 2.8304 | 60.0253 | 11.9995 | 30.8234 | 14.9525 | 60.0188 | 24.0001 | 30.8523 | 20.9676 | 60.0165 | 29.9998
30.8375 | 1.1961 | 60.0061 | 11.9995 | 30.8535 | 14.4051 | 60.0183 | 24.0001 | 30.8366 | 2.8304 | 60.0253 | 11.9995 | 30.8318 | 14.9525 | 60.0187 | 24.0001 | 30.8606 | 20.9676 | 60.0166 | 29.9998
30.8458 | 1.1961 | 60.0061 | 11.9995 | 30.8618 | 14.4051 | 60.0183 | 24.0001 | 30.8449 | 2.8304 | 60.0253 | 11.9995 | 30.8401 | 14.9525 | 60.0187 | 24.0001 | 30.8689 | 20.9676 | 60.0166 | 29.9998
30.8541 | 1.1961 | 60.006 | 11.9995 | 30.8701 | 14.4051 | 60.0184 | 24.0001 | 30.8533 | 2.8304 | 60.0253 | 11.9995 | 30.8484 | 14.9525 | 60.0187 | 24.0001 | 30.8773 | 20.9676 | 60.0166 | 29.9998
30.8625 | 1.1961 | 60.006 | 11.9995 | 30.8785 | 14.4051 | 60.0184 | 24.0001 | 30.8616 | 2.8304 | 60.0253 | 11.9995 | 30.8568 | 14.9525 | 60.0187 | 24.0001 | 30.8856 | 20.9676 | 60.0166 | 29.9998
30.8708 | 1.1958 | 60.006 | 11.9995 | 30.8868 | 14.4051 | 60.0185 | 24.0001 | 30.8699 | 2.8304 | 60.0254 | 11.9995 | 30.8651 | 14.9525 | 60.0186 | 24.0001 | 30.8939 | 20.9676 | 60.0167 | 29.9998
30.8791 | 1.1958 | 60.0059 | 11.9995 | 30.8951 | 14.4051 | 60.0186 | 24.0001 | 30.8783 | 2.8304 | 60.0254 | 11.9995 | 30.8734 | 14.9525 | 60.0186 | 24.0001 | 30.9022 | 20.9676 | 60.0167 | 29.9998
30.8874 | 1.196 | 60.0059 | 11.9995 | 30.9035 | 14.4051 | 60.0186 | 24.0001 | 30.8866 | 2.8304 | 60.0254 | 11.9995 | 30.8818 | 14.9514 | 60.0186 | 24.0001 | 30.9106 | 20.9676 | 60.0167 | 29.9998
30.8958 | 1.196 | 60.0059 | 11.9995 | 30.9118 | 14.4051 | 60.0187 | 24.0001 | 30.8949 | 2.8304 | 60.0254 | 11.9995 | 30.8901 | 14.9514 | 60.0186 | 24.0001 | 30.9189 | 20.9676 | 60.0167 | 29.9998
30.9041 | 1.196 | 60.0058 | 11.9995 | 30.9201 | 14.4051 | 60.0187 | 24.0001 | 30.9033 | 2.8304 | 60.0254 | 11.9995 | 30.8984 | 14.9539 | 60.0185 | 24.0001 | 30.9272 | 20.9676 | 60.0168 | 29.9998
30.9125 | 1.196 | 60.0058 | 11.9995 | 30.9284 | 14.4051 | 60.0188 | 24.0001 | 30.9116 | 2.8304 | 60.0254 | 11.9995 | 30.9067 | 14.9539 | 60.0185 | 24.0001 | 30.9355 | 20.9676 | 60.0168 | 29.9998
30.9208 | 1.196 | 60.0058 | 11.9995 | 30.9368 | 14.4051 | 60.0188 | 24.0001 | 30.9199 | 2.8304 | 60.0255 | 11.9995 | 30.9151 | 14.9539 | 60.0185 | 24.0001 | 30.944 | 20.9676 | 60.0168 | 29.9998
30.9291 | 1.196 | 60.0057 | 11.9995 | 30.9451 | 14.4042 | 60.0189 | 24.0001 | 30.9283 | 2.8303 | 60.0255 | 11.9995 | 30.9234 | 14.9539 | 60.0185 | 24.0001 | 30.9523 | 20.9676 | 60.0168 | 29.9998
30.9374 | 1.196 | 60.0057 | 11.9995 | 30.9534 | 14.4042 | 60.019 | 24.0001 | 30.9366 | 2.8303 | 60.0255 | 11.9995 | 30.9318 | 15.0078 | 60.0184 | 24.0001 | 30.9606 | 20.9676 | 60.0169 | 29.9998
30.9458 | 1.196 | 60.0057 | 11.9995 | 30.9618 | 14.4042 | 60.019 | 24.0001 | 30.9449 | 2.8303 | 60.0255 | 11.9995 | 30.9401 | 15.0078 | 60.0184 | 24.0001 | 30.9689 | 20.9676 | 60.0169 | 29.9998
30.9541 | 1.196 | 60.0056 | 11.9995 | 30.9701 | 14.4042 | 60.0191 | 24.0001 | 30.9532 | 2.8303 | 60.0255 | 11.9995 | 30.9484 | 15.0067 | 60.0184 | 24.0001 | 30.9773 | 20.9676 | 60.0169 | 29.9998
30.9624 | 1.196 | 60.0056 | 11.9995 | 30.9784 | 14.4042 | 60.0191 | 24.0001 | 30.9616 | 2.8303 | 60.0255 | 11.9995 | 30.9567 | 15.0067 | 60.0184 | 24.0001 | 30.9856 | 20.9676 | 60.0169 | 29.9998
30.9708 | 1.196 | 60.0056 | 11.9995 | 30.9868 | 14.4042 | 60.0192 | 24.0001 | 30.9699 | 2.8303 | 60.0256 | 11.9995 | 30.9651 | 15.0067 | 60.0183 | 24.0001 | 30.9939 | 20.9676 | 60.017 | 29.9998
30.9791 | 1.196 | 60.0055 | 11.9995 | 30.9951 | 14.4042 | 60.0193 | 24.0001 | 30.9782 | 2.8303 | 60.0256 | 11.9995 | 30.9734 | 15.0067 | 60.0183 | 24.0001 | 31.0022 | 20.9676 | 60.017 | 29.9998
30.9874 | 1.196 | 60.0055 | 11.9995 | 31.0034 | 14.4042 | 60.0193 | 24.0001 | 30.9866 | 2.8303 | 60.0256 | 11.9995 | 30.9818 | 15.0066 | 60.0183 | 24.0001 | 31.0106 | 20.9676 | 60.0171 | 29.9998
30.9958 | 1.196 | 60.0055 | 11.9995 | 31.0118 | 14.4054 | 60.0194 | 24.0001 | 30.9949 | 2.8303 | 60.0256 | 11.9995 | 30.9901 | 15.0066 | 60.0183 | 24.0001 | 31.0189 | 20.9676 | 60.0171 | 29.9998
31.0041 | 1.196 | 60.0054 | 11.9995 | 31.0201 | 14.4054 | 60.0194 | 24.0001 | 31.0032 | 2.8303 | 60.0256 | 11.9995 | 30.9984 | 15.0066 | 60.0182 | 24.0001 | 31.0272 | 20.9676 | 60.0172 | 29.9998
31.0124 | 1.196 | 60.0054 | 11.9995 | 31.0284 | 14.4042 | 60.0195 | 24.0001 | 31.0116 | 2.8302 | 60.0256 | 11.9995 | 31.0067 | 15.0066 | 60.0182 | 24.0001 | 31.0355 | 20.9676 | 60.0172 | 29.9998
31.0208 | 1.196 | 60.0054 | 11.9995 | 31.0368 | 14.4042 | 60.0195 | 24.0001 | 31.0199 | 2.8302 | 60.0257 | 11.9995 | 31.0151 | 15.0075 | 60.0182 | 24.0001 | 31.0439 | 20.9676 | 60.0173 | 29.9998
31.0291 | 1.196 | 60.0053 | 11.9995 | 31.0451 | 14.4042 | 60.0196 | 24.0001 | 31.0282 | 2.8302 | 60.0257 | 11.9995 | 31.0234 | 15.0075 | 60.0182 | 24.0001 | 31.0522 | 20.9676 | 60.0173 | 29.9998
31.0374 | 1.196 | 60.0053 | 11.9995 | 31.0534 | 14.4042 | 60.0197 | 24.0001 | 31.0366 | 2.8302 | 60.0257 | 11.9995 | 31.0317 | 15.0075 | 60.0181 | 24.0001 | 31.0605 | 20.9676 | 60.0174 | 29.9998
31.0458 | 1.196 | 60.0053 | 11.9995 | 31.0617 | 14.4042 | 60.0197 | 24.0001 | 31.0449 | 2.8304 | 60.0257 | 11.9995 | 31.04 | 15.0075 | 60.0181 | 24.0001 | 31.0688 | 20.9676 | 60.0175 | 29.9998
31.0541 | 1.1961 | 60.0052 | 11.9995 | 31.0701 | 14.4042 | 60.0198 | 24.0001 | 31.0532 | 2.8304 | 60.0257 | 11.9995 | 31.0484 | 15.072 | 60.0181 | 24.0001 | 31.0771 | 20.9676 | 60.0175 | 29.9998
31.0624 | 1.1961 | 60.0052 | 11.9995 | 31.0784 | 14.4033 | 60.0198 | 24.0001 | 31.0616 | 2.8304 | 60.0257 | 11.9995 | 31.0567 | 15.072 | 60.0181 | 24.0001 | 31.0856 | 20.9676 | 60.0176 | 29.9998
31.0708 | 1.1961 | 60.0052 | 11.9995 | 31.0867 | 14.4033 | 60.0199 | 24.0001 | 31.0699 | 2.8304 | 60.0258 | 11.9995 | 31.065 | 15.0751 | 60.018 | 24.0001 | 31.0939 | 20.9676 | 60.0176 | 29.9998
31.0791 | 1.1961 | 60.0051 | 11.9995 | 31.0951 | 14.4033 | 60.02 | 24.0001 | 31.0782 | 2.8304 | 60.0258 | 11.9995 | 31.0734 | 15.0751 | 60.018 | 24.0001 | 31.1022 | 20.9676 | 60.0177 | 29.9998
31.0874 | 1.1959 | 60.0051 | 11.9995 | 31.1034 | 14.4033 | 60.02 | 24.0001 | 31.0865 | 2.8304 | 60.0258 | 11.9995 | 31.0817 | 15.1053 | 60.018 | 24.0001 | 31.1105 | 20.9676 | 60.0178 | 29.9998
31.0958 | 1.1959 | 60.0051 | 11.9995 | 31.1117 | 14.4033 | 60.02 | 24.0001 | 31.0948 | 2.8304 | 60.0258 | 11.9995 | 31.09 | 15.1053 | 60.018 | 24.0001 | 31.1189 | 20.9676 | 60.0178 | 29.9998
31.1041 | 1.1962 | 60.005 | 11.9995 | 31.1201 | 14.4033 | 60.0201 | 24.0001 | 31.1032 | 2.8304 | 60.0258 | 11.9995 | 31.0983 | 15.1069 | 60.0179 | 24.0001 | 31.1272 | 20.9676 | 60.0179 | 29.9998
31.1124 | 1.1962 | 60.005 | 11.9995 | 31.1284 | 14.4033 | 60.0201 | 24.0001 | 31.1115 | 2.8304 | 60.0258 | 11.9995 | 31.1067 | 15.1069 | 60.0179 | 24.0001 | 31.1355 | 20.9676 | 60.0179 | 29.9998
31.1208 | 1.1962 | 60.005 | 11.9995 | 31.1367 | 14.4033 | 60.0201 | 24.0001 | 31.1198 | 2.8304 | 60.0259 | 11.9995 | 31.115 | 15.1069 | 60.0179 | 24.0001 | 31.1438 | 20.9676 | 60.018 | 29.9998
31.1291 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 31.1451 | 14.4043 | 60.0202 | 24.0001 | 31.1282 | 2.8296 | 60.0259 | 11.9995 | 31.1234 | 15.1069 | 60.0179 | 24.0001 | 31.1522 | 20.9676 | 60.018 | 29.9998
31.1374 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 31.1534 | 14.4043 | 60.0202 | 24.0001 | 31.1365 | 2.8296 | 60.0259 | 11.9995 | 31.1317 | 15.1069 | 60.0178 | 24.0001 | 31.1605 | 20.9676 | 60.0181 | 29.9998
31.1458 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 31.1617 | 14.4043 | 60.0202 | 24.0001 | 31.1448 | 2.8296 | 60.0259 | 11.9995 | 31.14 | 15.1069 | 60.0178 | 24.0001 | 31.1688 | 20.9676 | 60.0182 | 29.9998
31.1541 | 1.1962 | 60.0048 | 11.9995 | 31.1701 | 14.4043 | 60.0203 | 24.0001 | 31.1532 | 2.8296 | 60.0259 | 11.9995 | 31.1483 | 15.1039 | 60.0178 | 24.0001 | 31.1771 | 20.9676 | 60.0182 | 29.9998
31.1624 | 1.1962 | 60.0048 | 11.9995 | 31.1784 | 14.4063 | 60.0203 | 24.0001 | 31.1615 | 2.8296 | 60.0259 | 11.9995 | 31.1567 | 15.1039 | 60.0178 | 24.0001 | 31.1855 | 20.9676 | 60.0183 | 29.9998
31.1708 | 1.1962 | 60.0048 | 11.9995 | 31.1867 | 14.4063 | 60.0203 | 24.0001 | 31.1698 | 2.8296 | 60.026 | 11.9995 | 31.165 | 15.1018 | 60.0177 | 24.0001 | 31.1938 | 20.9676 | 60.0183 | 29.9998
31.1791 | 1.1962 | 60.0047 | 11.9995 | 31.195 | 14.4063 | 60.0204 | 24.0001 | 31.1782 | 2.8299 | 60.026 | 11.9995 | 31.1733 | 15.1018 | 60.0177 | 24.0001 | 31.2021 | 20.9676 | 60.0184 | 29.9998
31.1874 | 1.1962 | 60.0047 | 11.9995 | 31.2034 | 14.4063 | 60.0204 | 24.0001 | 31.1865 | 2.8299 | 60.026 | 11.9995 | 31.1816 | 15.1018 | 60.0177 | 24.0001 | 31.2104 | 20.9676 | 60.0185 | 29.9998
31.1958 | 1.1962 | 60.0047 | 11.9995 | 31.2117 | 14.4077 | 60.0204 | 24.0001 | 31.1948 | 2.8299 | 60.026 | 11.9995 | 31.19 | 15.1018 | 60.0177 | 24.0001 | 31.2189 | 20.9676 | 60.0185 | 29.9998
31.2041 | 1.1962 | 60.0046 | 11.9995 | 31.22 | 14.4077 | 60.0205 | 24.0001 | 31.2032 | 2.8299 | 60.026 | 11.9995 | 31.1983 | 15.1018 | 60.0176 | 24.0001 | 31.2272 | 20.9676 | 60.0186 | 29.9998
31.2124 | 1.1962 | 60.0046 | 11.9995 | 31.2284 | 14.4077 | 60.0205 | 24.0001 | 31.2115 | 2.8299 | 60.026 | 11.9995 | 31.2067 | 15.1018 | 60.0176 | 24.0001 | 31.2355 | 20.9677 | 60.0186 | 29.9998
31.2208 | 1.1962 | 60.0046 | 11.9995 | 31.2367 | 14.4077 | 60.0205 | 24.0001 | 31.2198 | 2.8299 | 60.0261 | 11.9995 | 31.215 | 15.101 | 60.0176 | 24.0001 | 31.2438 | 20.9677 | 60.0187 | 29.9998
31.2291 | 1.1962 | 60.0045 | 11.9995 | 31.245 | 14.4077 | 60.0206 | 24.0001 | 31.2281 | 2.8299 | 60.0261 | 11.9995 | 31.2233 | 15.101 | 60.0176 | 24.0001 | 31.2522 | 20.9681 | 60.0187 | 29.9998
31.2374 | 1.1962 | 60.0045 | 11.9995 | 31.2534 | 14.4077 | 60.0206 | 24.0001 | 31.2365 | 2.8299 | 60.0261 | 11.9995 | 31.2316 | 15.0993 | 60.0175 | 24.0001 | 31.2605 | 20.9681 | 60.0188 | 29.9998
31.2458 | 1.1962 | 60.0045 | 11.9995 | 31.2617 | 14.5109 | 60.0206 | 24.0001 | 31.2448 | 2.8299 | 60.0261 | 11.9995 | 31.24 | 15.0993 | 60.0175 | 24.0001 | 31.2688 | 20.9681 | 60.0189 | 29.9998
31.2541 | 1.1958 | 60.0044 | 11.9995 | 31.27 | 14.5109 | 60.0207 | 24.0001 | 31.2531 | 2.8299 | 60.0261 | 11.9995 | 31.2483 | 15.0993 | 60.0175 | 24.0001 | 31.2771 | 20.9681 | 60.0189 | 29.9998
31.2624 | 1.1958 | 60.0044 | 11.9995 | 31.2783 | 14.51 | 60.0207 | 24.0001 | 31.2615 | 2.8299 | 60.0261 | 11.9995 | 31.2567 | 15.0993 | 60.0175 | 24.0001 | 31.2855 | 20.9668 | 60.019 | 29.9998
31.2708 | 1.1958 | 60.0044 | 11.9995 | 31.2867 | 14.51 | 60.0207 | 24.0001 | 31.2698 | 2.8299 | 60.0262 | 11.9995 | 31.265 | 15.0993 | 60.0174 | 24.0001 | 31.2938 | 20.9668 | 60.019 | 29.9998
31.2791 | 1.1958 | 60.0043 | 11.9995 | 31.295 | 14.51 | 60.0208 | 24.0001 | 31.2781 | 2.8299 | 60.0262 | 11.9995 | 31.2733 | 15.0993 | 60.0174 | 24.0001 | 31.3021 | 20.9668 | 60.0191 | 29.9998
31.2874 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.3033 | 14.51 | 60.0208 | 24.0001 | 31.2865 | 2.8299 | 60.0262 | 11.9995 | 31.2816 | 15.1017 | 60.0174 | 24.0001 | 31.3104 | 20.9668 | 60.0192 | 29.9998
31.2958 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.3117 | 14.5082 | 60.0208 | 24.0001 | 31.2948 | 2.8302 | 60.0262 | 11.9995 | 31.29 | 15.1017 | 60.0174 | 24.0001 | 31.3188 | 20.9668 | 60.0192 | 29.9998
31.3041 | 1.196 | 60.0042 | 11.9995 | 31.32 | 14.5082 | 60.0209 | 24.0001 | 31.3031 | 2.8302 | 60.0262 | 11.9995 | 31.2983 | 15.0997 | 60.0173 | 24.0001 | 31.3271 | 20.9668 | 60.0193 | 29.9998
31.3124 | 1.196 | 60.0042 | 11.9995 | 31.3283 | 14.5082 | 60.0209 | 24.0001 | 31.3114 | 2.8302 | 60.0262 | 11.9995 | 31.3066 | 15.0997 | 60.0173 | 24.0001 | 31.3354 | 20.9668 | 60.0193 | 29.9998
31.3207 | 1.196 | 60.0042 | 11.9995 | 31.3367 | 14.5082 | 60.0209 | 24.0001 | 31.3198 | 2.8302 | 60.0263 | 11.9995 | 31.3149 | 15.0997 | 60.0173 | 24.0001 | 31.3438 | 20.9668 | 60.0194 | 29.9998
31.3291 | 1.196 | 60.0041 | 11.9995 | 31.345 | 14.5082 | 60.021 | 24.0001 | 31.3281 | 2.8302 | 60.0263 | 11.9995 | 31.3232 | 15.0997 | 60.0173 | 24.0001 | 31.3522 | 20.9668 | 60.0194 | 29.9998
31.3374 | 1.196 | 60.0041 | 11.9995 | 31.3533 | 14.5082 | 60.021 | 24.0001 | 31.3364 | 2.8302 | 60.0263 | 11.9995 | 31.3316 | 15.0997 | 60.0172 | 24.0001 | 31.3605 | 20.9668 | 60.0195 | 29.9998
31.3457 | 1.196 | 60.0041 | 11.9995 | 31.3617 | 14.5082 | 60.021 | 24.0001 | 31.3448 | 2.8306 | 60.0263 | 11.9995 | 31.3399 | 15.0997 | 60.0172 | 24.0001 | 31.3688 | 20.9668 | 60.0196 | 29.9998
31.3541 | 1.196 | 60.004 | 11.9995 | 31.37 | 14.5082 | 60.0211 | 24.0001 | 31.3531 | 2.8306 | 60.0263 | 11.9995 | 31.3483 | 15.1012 | 60.0172 | 24.0001 | 31.3771 | 20.9668 | 60.0196 | 29.9998
31.3624 | 1.196 | 60.004 | 11.9995 | 31.3783 | 14.5836 | 60.0211 | 24.0001 | 31.3614 | 2.8306 | 60.0263 | 11.9995 | 31.3566 | 15.1012 | 60.0172 | 24.0001 | 31.3855 | 20.9668 | 60.0197 | 29.9998
31.3707 | 1.196 | 60.004 | 11.9995 | 31.3867 | 14.5836 | 60.0211 | 24.0001 | 31.3698 | 2.8306 | 60.0264 | 11.9995 | 31.3649 | 15.1021 | 60.0171 | 24.0001 | 31.3938 | 20.9668 | 60.0197 | 29.9998
31.3791 | 1.196 | 60.004 | 11.9995 | 31.395 | 14.5836 | 60.0212 | 24.0001 | 31.3781 | 2.8306 | 60.0264 | 11.9995 | 31.3732 | 15.1021 | 60.0171 | 24.0001 | 31.4021 | 20.967 | 60.0198 | 29.9998
31.3874 | 1.1962 | 60.004 | 11.9995 | 31.4033 | 14.5836 | 60.0212 | 24.0001 | 31.3864 | 2.8306 | 60.0264 | 11.9995 | 31.3816 | 15.1021 | 60.0171 | 24.0001 | 31.4104 | 20.967 | 60.0199 | 29.9998
31.3957 | 1.1962 | 60.004 | 11.9995 | 31.4116 | 14.585 | 60.0212 | 24.0001 | 31.3947 | 2.8308 | 60.0264 | 11.9995 | 31.3899 | 15.1021 | 60.0171 | 24.0001 | 31.4188 | 20.9702 | 60.0199 | 29.9998
31.4041 | 1.1961 | 60.004 | 11.9995 | 31.42 | 14.585 | 60.0213 | 24.0001 | 31.4031 | 2.8308 | 60.0264 | 11.9995 | 31.3983 | 15.1046 | 60.017 | 24.0001 | 31.4271 | 20.9702 | 60.02 | 29.9998
31.4124 | 1.1961 | 60.004 | 11.9995 | 31.4283 | 14.5839 | 60.0213 | 24.0001 | 31.4114 | 2.8308 | 60.0264 | 11.9995 | 31.4066 | 15.1046 | 60.017 | 24.0001 | 31.4354 | 20.9704 | 60.02 | 29.9998
31.4207 | 1.1961 | 60.0041 | 11.9995 | 31.4366 | 14.5839 | 60.0213 | 24.0001 | 31.4197 | 2.8308 | 60.0265 | 11.9995 | 31.4149 | 15.1039 | 60.017 | 24.0001 | 31.4437 | 20.9704 | 60.0201 | 29.9998
31.4291 | 1.1961 | 60.0041 | 11.9995 | 31.445 | 14.5839 | 60.0214 | 24.0001 | 31.4281 | 2.8308 | 60.0265 | 11.9995 | 31.4232 | 15.1039 | 60.0169 | 24.0001 | 31.4521 | 20.9704 | 60.0201 | 29.9998
31.4374 | 1.1961 | 60.0041 | 11.9995 | 31.4533 | 14.5839 | 60.0214 | 24.0001 | 31.4364 | 2.8308 | 60.0265 | 11.9995 | 31.4316 | 15.1029 | 60.0169 | 24.0001 | 31.4604 | 20.9704 | 60.0202 | 29.9998
31.4457 | 1.1961 | 60.0041 | 11.9995 | 31.4616 | 14.5839 | 60.0214 | 24.0001 | 31.4447 | 2.8305 | 60.0265 | 11.9995 | 31.4399 | 15.1029 | 60.0169 | 24.0001 | 31.4688 | 20.9704 | 60.0203 | 29.9998
31.4541 | 1.1964 | 60.0041 | 11.9995 | 31.47 | 14.5839 | 60.0215 | 24.0001 | 31.4531 | 2.8305 | 60.0265 | 11.9995 | 31.4482 | 15.1029 | 60.0168 | 24.0001 | 31.4771 | 20.9704 | 60.0203 | 29.9998
31.4624 | 1.1964 | 60.0041 | 11.9995 | 31.4783 | 14.5839 | 60.0215 | 24.0001 | 31.4614 | 2.8306 | 60.0265 | 11.9995 | 31.4565 | 15.1029 | 60.0168 | 24.0001 | 31.4855 | 20.9704 | 60.0204 | 29.9998
31.4707 | 1.1964 | 60.0041 | 11.9995 | 31.4866 | 14.5839 | 60.0215 | 24.0001 | 31.4697 | 2.8306 | 60.0266 | 11.9995 | 31.4649 | 15.1023 | 60.0168 | 24.0001 | 31.4938 | 20.9704 | 60.0204 | 29.9998
31.4791 | 1.1964 | 60.0041 | 11.9995 | 31.495 | 14.5839 | 60.0216 | 24.0001 | 31.4781 | 2.8306 | 60.0266 | 11.9995 | 31.4732 | 15.1023 | 60.0167 | 24.0001 | 31.5021 | 20.9704 | 60.0205 | 29.9998
31.4874 | 1.1964 | 60.0041 | 11.9995 | 31.5033 | 14.5839 | 60.0216 | 24.0001 | 31.4864 | 2.8306 | 60.0266 | 11.9995 | 31.4816 | 15.1023 | 60.0167 | 24.0001 | 31.5104 | 20.9704 | 60.0206 | 29.9998
31.4957 | 1.1964 | 60.0041 | 11.9995 | 31.5116 | 14.5839 | 60.0216 | 24.0001 | 31.4947 | 2.8306 | 60.0266 | 11.9995 | 31.4899 | 15.1023 | 60.0167 | 24.0001 | 31.5188 | 20.9708 | 60.0206 | 29.9998
31.5041 | 1.1964 | 60.0041 | 11.9995 | 31.52 | 14.5839 | 60.0217 | 24.0001 | 31.5031 | 2.8306 | 60.0266 | 11.9995 | 31.4982 | 15.1017 | 60.0166 | 24.0001 | 31.5271 | 20.9708 | 60.0207 | 29.9998
31.5124 | 1.1964 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5283 | 14.5839 | 60.0217 | 24.0001 | 31.5114 | 2.8305 | 60.0266 | 11.9995 | 31.5065 | 15.1017 | 60.0166 | 24.0001 | 31.5354 | 20.9709 | 60.0207 | 29.9998
31.5207 | 1.1962 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5366 | 14.5839 | 60.0217 | 24.0001 | 31.5197 | 2.8305 | 60.0267 | 11.9995 | 31.5149 | 15.1033 | 60.0166 | 24.0001 | 31.5437 | 20.9709 | 60.0208 | 29.9998
31.5291 | 1.1962 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5449 | 14.5839 | 60.0218 | 24.0001 | 31.528 | 2.8305 | 60.0267 | 11.9995 | 31.5232 | 15.1033 | 60.0165 | 24.0001 | 31.5521 | 20.9711 | 60.0208 | 29.9998
31.5374 | 1.1962 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5533 | 14.5839 | 60.0218 | 24.0001 | 31.5363 | 2.8305 | 60.0267 | 11.9995 | 31.5315 | 15.107 | 60.0165 | 24.0001 | 31.5604 | 20.9711 | 60.0209 | 29.9998
31.5457 | 1.1962 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5616 | 14.5839 | 60.0218 | 24.0001 | 31.5447 | 2.8313 | 60.0267 | 11.9995 | 31.5399 | 15.107 | 60.0165 | 24.0001 | 31.5687 | 20.9711 | 60.021 | 29.9998
31.5541 | 1.1962 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5699 | 14.5839 | 60.0219 | 24.0001 | 31.553 | 2.8313 | 60.0267 | 11.9995 | 31.5482 | 15.107 | 60.0164 | 24.0001 | 31.577 | 20.9711 | 60.021 | 29.9998
31.5624 | 1.1962 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5783 | 14.5839 | 60.0219 | 24.0001 | 31.5613 | 2.8309 | 60.0267 | 11.9995 | 31.5565 | 15.107 | 60.0164 | 24.0001 | 31.5854 | 20.9711 | 60.0211 | 29.9998
31.5707 | 1.1962 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5866 | 14.5839 | 60.0219 | 24.0001 | 31.5697 | 2.8309 | 60.0268 | 11.9995 | 31.5648 | 15.104 | 60.0164 | 24.0001 | 31.5938 | 20.9711 | 60.0211 | 29.9998
31.5791 | 1.1962 | 60.0042 | 11.9995 | 31.5949 | 14.5839 | 60.022 | 24.0001 | 31.578 | 2.8309 | 60.0268 | 11.9995 | 31.5732 | 15.104 | 60.0163 | 24.0001 | 31.6021 | 20.9711 | 60.0212 | 29.9998
31.5874 | 1.1964 | 60.0042 | 11.9995 | 31.6032 | 14.5839 | 60.022 | 24.0001 | 31.5863 | 2.8309 | 60.0268 | 11.9995 | 31.5815 | 15.1021 | 60.0163 | 24.0001 | 31.6104 | 20.9711 | 60.0213 | 29.9998
31.5957 | 1.1964 | 60.0042 | 11.9995 | 31.6116 | 14.5839 | 60.022 | 24.0001 | 31.5947 | 2.8312 | 60.0268 | 11.9995 | 31.5898 | 15.1021 | 60.0163 | 24.0001 | 31.6188 | 20.9713 | 60.0213 | 29.9998
31.6041 | 1.1964 | 60.0042 | 11.9995 | 31.6199 | 14.5839 | 60.0221 | 24.0001 | 31.603 | 2.8312 | 60.0268 | 11.9995 | 31.5981 | 15.1021 | 60.0162 | 24.0001 | 31.6271 | 20.9713 | 60.0214 | 29.9998
31.6124 | 1.1964 | 60.0042 | 11.9995 | 31.6282 | 14.5839 | 60.0221 | 24.0001 | 31.6113 | 2.8312 | 60.0268 | 11.9995 | 31.6065 | 15.1021 | 60.0162 | 24.0001 | 31.6354 | 20.9713 | 60.0214 | 29.9998
31.6207 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6366 | 14.5839 | 60.0221 | 24.0001 | 31.6197 | 2.8312 | 60.0269 | 11.9995 | 31.6148 | 15.1012 | 60.0162 | 24.0001 | 31.6437 | 20.9713 | 60.0215 | 29.9998
31.6291 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6449 | 14.5839 | 60.0222 | 24.0001 | 31.628 | 2.8312 | 60.0269 | 11.9995 | 31.6232 | 15.1012 | 60.0161 | 24.0001 | 31.6521 | 20.968 | 60.0215 | 29.9998
31.6374 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6532 | 14.5839 | 60.0222 | 24.0001 | 31.6363 | 2.8312 | 60.0269 | 11.9995 | 31.6315 | 15.0999 | 60.0161 | 24.0001 | 31.6604 | 20.968 | 60.0216 | 29.9998
31.6457 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6616 | 14.5839 | 60.0222 | 24.0001 | 31.6447 | 2.8308 | 60.0269 | 11.9995 | 31.6398 | 15.0999 | 60.0161 | 24.0001 | 31.6687 | 20.968 | 60.0217 | 29.9998
31.6541 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6699 | 14.5839 | 60.0223 | 24.0001 | 31.653 | 2.8308 | 60.0269 | 11.9995 | 31.6481 | 15.1479 | 60.016 | 24.0001 | 31.677 | 20.968 | 60.0217 | 29.9998
31.6624 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6782 | 14.5839 | 60.0223 | 24.0001 | 31.6613 | 2.8307 | 60.0269 | 11.9995 | 31.6565 | 15.1479 | 60.016 | 24.0001 | 31.6854 | 20.968 | 60.0218 | 29.9998
31.6707 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6865 | 14.5839 | 60.0223 | 24.0001 | 31.6696 | 2.8307 | 60.027 | 11.9995 | 31.6648 | 15.1499 | 60.016 | 24.0001 | 31.6937 | 20.968 | 60.0218 | 29.9998
31.679 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6949 | 14.5839 | 60.0224 | 24.0001 | 31.678 | 2.8306 | 60.027 | 11.9995 | 31.6732 | 15.1499 | 60.0159 | 24.0001 | 31.702 | 20.968 | 60.0219 | 29.9998
31.6874 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.7032 | 14.5839 | 60.0224 | 24.0001 | 31.6863 | 2.8306 | 60.027 | 11.9995 | 31.6815 | 15.1499 | 60.0159 | 24.0001 | 31.7103 | 20.968 | 60.022 | 29.9998
31.6957 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.7115 | 14.5839 | 60.0224 | 24.0001 | 31.6946 | 2.8306 | 60.027 | 11.9995 | 31.6898 | 15.1499 | 60.0159 | 24.0001 | 31.7188 | 20.968 | 60.022 | 29.9998
31.704 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.7199 | 14.5839 | 60.0225 | 24.0001 | 31.703 | 2.8306 | 60.0271 | 11.9995 | 31.6981 | 15.1502 | 60.0158 | 24.0001 | 31.7271 | 20.968 | 60.0221 | 29.9998
31.7124 | 1.196 | 60.0043 | 11.9995 | 31.7282 | 14.5839 | 60.0225 | 24.0001 | 31.7113 | 2.8306 | 60.0271 | 11.9995 | 31.7065 | 15.1502 | 60.0158 | 24.0001 | 31.7354 | 20.968 | 60.0221 | 29.9998
31.7207 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.7365 | 14.5839 | 60.0225 | 24.0001 | 31.7196 | 2.8306 | 60.0272 | 11.9995 | 31.7148 | 15.1502 | 60.0158 | 24.0001 | 31.7437 | 20.968 | 60.0222 | 29.9998
31.729 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.7449 | 14.5839 | 60.0226 | 24.0001 | 31.728 | 2.831 | 60.0273 | 11.9995 | 31.7231 | 15.1502 | 60.0157 | 24.0001 | 31.752 | 20.968 | 60.0222 | 29.9998
31.7374 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.7532 | 14.5839 | 60.0226 | 24.0001 | 31.7363 | 2.831 | 60.0273 | 11.9995 | 31.7314 | 15.1502 | 60.0157 | 24.0001 | 31.7604 | 20.968 | 60.0223 | 29.9998
31.7457 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.7615 | 14.5839 | 60.0226 | 24.0001 | 31.7446 | 2.8309 | 60.0274 | 11.9995 | 31.7398 | 15.1502 | 60.0157 | 24.0001 | 31.7687 | 20.968 | 60.0224 | 29.9998
31.754 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.7698 | 14.5839 | 60.0227 | 24.0001 | 31.753 | 2.8309 | 60.0275 | 11.9995 | 31.7481 | 15.1524 | 60.0156 | 24.0001 | 31.777 | 20.968 | 60.0224 | 29.9998
31.7624 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.7782 | 14.5839 | 60.0227 | 24.0001 | 31.7613 | 2.8305 | 60.0275 | 11.9995 | 31.7565 | 15.1524 | 60.0156 | 24.0001 | 31.7853 | 20.968 | 60.0225 | 29.9998
31.7707 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.7865 | 14.5839 | 60.0227 | 24.0001 | 31.7696 | 2.8305 | 60.0276 | 11.9995 | 31.7648 | 15.1524 | 60.0156 | 24.0001 | 31.7937 | 20.968 | 60.0225 | 29.9998
31.779 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.7948 | 14.5839 | 60.0228 | 24.0001 | 31.7779 | 2.8305 | 60.0277 | 11.9995 | 31.7731 | 15.1524 | 60.0155 | 24.0001 | 31.802 | 20.968 | 60.0226 | 29.9998
31.7874 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.8032 | 14.5839 | 60.0228 | 24.0001 | 31.7863 | 2.8305 | 60.0277 | 11.9995 | 31.7814 | 15.1524 | 60.0155 | 24.0001 | 31.8103 | 20.968 | 60.0227 | 29.9998
31.7957 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.8115 | 14.5839 | 60.0228 | 24.0001 | 31.7946 | 2.8307 | 60.0278 | 11.9995 | 31.7897 | 15.1524 | 60.0155 | 24.0001 | 31.8186 | 20.968 | 60.0227 | 29.9998
31.804 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.8198 | 14.5839 | 60.0229 | 24.0001 | 31.8029 | 2.8307 | 60.0279 | 11.9995 | 31.7981 | 15.1538 | 60.0154 | 24.0001 | 31.827 | 20.968 | 60.0228 | 29.9998
31.8124 | 1.1962 | 60.0044 | 11.9995 | 31.8282 | 14.5839 | 60.0229 | 24.0001 | 31.8112 | 2.831 | 60.0279 | 11.9995 | 31.8064 | 15.1538 | 60.0154 | 24.0001 | 31.8353 | 20.968 | 60.0228 | 29.9998
31.8207 | 1.1962 | 60.0045 | 11.9995 | 31.8365 | 14.5839 | 60.0229 | 24.0001 | 31.8196 | 2.831 | 60.028 | 11.9995 | 31.8148 | 15.153 | 60.0154 | 24.0001 | 31.8436 | 20.968 | 60.0229 | 29.9998
31.829 | 1.1962 | 60.0045 | 11.9995 | 31.8448 | 14.5839 | 60.023 | 24.0001 | 31.8279 | 2.831 | 60.0281 | 11.9995 | 31.8231 | 15.153 | 60.0153 | 24.0001 | 31.8519 | 20.968 | 60.0229 | 29.9998
31.8374 | 1.1962 | 60.0045 | 11.9995 | 31.8532 | 14.5839 | 60.023 | 24.0001 | 31.8362 | 2.831 | 60.0281 | 11.9995 | 31.8314 | 15.153 | 60.0153 | 24.0001 | 31.8604 | 20.968 | 60.023 | 29.9998
31.8457 | 1.1962 | 60.0045 | 11.9995 | 31.8615 | 14.5839 | 60.023 | 24.0001 | 31.8446 | 2.8308 | 60.0282 | 11.9995 | 31.8397 | 15.153 | 60.0153 | 24.0001 | 31.8687 | 20.968 | 60.0231 | 29.9998
31.854 | 1.1963 | 60.0045 | 11.9995 | 31.8698 | 14.5839 | 60.0231 | 24.0001 | 31.8529 | 2.8308 | 60.0283 | 11.9995 | 31.8481 | 15.1486 | 60.0152 | 24.0001 | 31.877 | 20.968 | 60.0231 | 29.9998
31.8624 | 1.1963 | 60.0045 | 11.9995 | 31.8782 | 14.5839 | 60.0231 | 24.0001 | 31.8612 | 2.8308 | 60.0283 | 11.9995 | 31.8564 | 15.1486 | 60.0152 | 24.0001 | 31.8853 | 20.968 | 60.0232 | 29.9998
31.8707 | 1.1966 | 60.0045 | 11.9995 | 31.8865 | 14.5839 | 60.0231 | 24.0001 | 31.8696 | 2.8308 | 60.0284 | 11.9995 | 31.8647 | 15.1473 | 60.0152 | 24.0001 | 31.8937 | 20.968 | 60.0232 | 29.9998
31.879 | 1.1966 | 60.0045 | 11.9995 | 31.8948 | 14.5839 | 60.0232 | 24.0001 | 31.8779 | 2.8314 | 60.0285 | 11.9995 | 31.873 | 15.1473 | 60.0151 | 24.0001 | 31.902 | 20.968 | 60.0233 | 29.9998
31.8874 | 1.1966 | 60.0045 | 11.9995 | 31.9031 | 14.5839 | 60.0232 | 24.0001 | 31.8862 | 2.8314 | 60.0285 | 11.9995 | 31.8814 | 15.1473 | 60.0151 | 24.0001 | 31.9103 | 20.968 | 60.0233 | 29.9998
31.8957 | 1.1966 | 60.0045 | 11.9995 | 31.9115 | 14.5839 | 60.0232 | 24.0001 | 31.8946 | 2.8314 | 60.0286 | 11.9995 | 31.8897 | 15.1473 | 60.0151 | 24.0001 | 31.9186 | 20.968 | 60.0234 | 29.9998
31.904 | 1.1966 | 60.0045 | 11.9995 | 31.9198 | 14.5839 | 60.0233 | 24.0001 | 31.9029 | 2.8314 | 60.0287 | 11.9995 | 31.8981 | 15.1468 | 60.015 | 24.0001 | 31.927 | 20.968 | 60.0235 | 29.9998
31.9124 | 1.1966 | 60.0045 | 11.9995 | 31.9281 | 14.5839 | 60.0233 | 24.0001 | 31.9112 | 2.8314 | 60.0287 | 11.9995 | 31.9064 | 15.1468 | 60.015 | 24.0001 | 31.9353 | 20.968 | 60.0235 | 29.9998
31.9207 | 1.1966 | 60.0046 | 11.9995 | 31.9365 | 14.5839 | 60.0233 | 24.0001 | 31.9195 | 2.8314 | 60.0288 | 11.9995 | 31.9147 | 15.1468 | 60.015 | 24.0001 | 31.9436 | 20.968 | 60.0236 | 29.9998
31.929 | 1.1966 | 60.0046 | 11.9995 | 31.9448 | 14.5839 | 60.0234 | 24.0001 | 31.9279 | 2.8314 | 60.0289 | 11.9995 | 31.923 | 15.1468 | 60.0149 | 24.0001 | 31.9519 | 20.968 | 60.0236 | 29.9998
31.9374 | 1.1966 | 60.0046 | 11.9995 | 31.9531 | 14.5839 | 60.0234 | 24.0001 | 31.9362 | 2.8314 | 60.0289 | 11.9995 | 31.9314 | 15.1472 | 60.0149 | 24.0001 | 31.9603 | 20.968 | 60.0237 | 29.9998
31.9457 | 1.1966 | 60.0046 | 11.9995 | 31.9614 | 14.583 | 60.0234 | 24.0001 | 31.9445 | 2.8315 | 60.029 | 11.9995 | 31.9397 | 15.1472 | 60.0149 | 24.0001 | 31.9686 | 20.968 | 60.0238 | 29.9998
31.954 | 1.1966 | 60.0046 | 11.9995 | 31.9698 | 14.583 | 60.0235 | 24.0001 | 31.9529 | 2.8315 | 60.0291 | 11.9995 | 31.9481 | 15.1472 | 60.0148 | 24.0001 | 31.9769 | 20.968 | 60.0238 | 29.9998
31.9624 | 1.1966 | 60.0046 | 11.9995 | 31.9781 | 14.583 | 60.0235 | 24.0001 | 31.9612 | 2.8312 | 60.0291 | 11.9995 | 31.9564 | 15.1472 | 60.0148 | 24.0001 | 31.9852 | 20.968 | 60.0239 | 29.9998
31.9707 | 1.1966 | 60.0046 | 11.9995 | 31.9864 | 14.583 | 60.0235 | 24.0001 | 31.9695 | 2.8312 | 60.0292 | 11.9995 | 31.9647 | 15.1472 | 60.0148 | 24.0001 | 31.9935 | 20.968 | 60.0239 | 29.9998
31.979 | 1.1966 | 60.0046 | 11.9995 | 31.9948 | 14.5824 | 60.0236 | 24.0001 | 31.9778 | 2.8315 | 60.0293 | 11.9995 | 31.973 | 15.1472 | 60.0147 | 24.0001 | 32.002 | 20.968 | 60.024 | 29.9998
31.9874 | 1.1962 | 60.0046 | 11.9995 | 32.0031 | 14.5824 | 60.0236 | 24.0001 | 31.9862 | 2.8315 | 60.0293 | 11.9995 | 31.9814 | 15.1478 | 60.0147 | 24.0001 | 32.0103 | 20.968 | 60.024 | 29.9998
31.9957 | 1.1962 | 60.0046 | 11.9995 | 32.0114 | 14.5824 | 60.0236 | 24.0001 | 31.9945 | 2.8315 | 60.0294 | 11.9995 | 31.9897 | 15.1478 | 60.0147 | 24.0001 | 32.0186 | 20.968 | 60.024 | 29.9998
32.004 | 1.1961 | 60.0046 | 11.9995 | 32.0198 | 14.5824 | 60.0237 | 24.0001 | 32.0028 | 2.8315 | 60.0295 | 11.9995 | 31.998 | 15.1473 | 60.0146 | 24.0001 | 32.0269 | 20.968 | 60.024 | 29.9998
32.0124 | 1.1961 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0281 | 14.5824 | 60.0237 | 24.0001 | 32.0112 | 2.8315 | 60.0295 | 11.9995 | 32.0063 | 15.1473 | 60.0146 | 24.0001 | 32.0353 | 20.968 | 60.024 | 29.9998
32.0207 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0364 | 14.5824 | 60.0237 | 24.0001 | 32.0195 | 2.8315 | 60.0296 | 11.9995 | 32.0147 | 15.1473 | 60.0146 | 24.0001 | 32.0436 | 20.968 | 60.024 | 29.9998
32.029 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0447 | 14.5824 | 60.0238 | 24.0001 | 32.0278 | 2.8312 | 60.0297 | 11.9995 | 32.023 | 15.1473 | 60.0145 | 24.0001 | 32.0519 | 20.968 | 60.024 | 29.9998
32.0374 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0531 | 14.5824 | 60.0238 | 24.0001 | 32.0361 | 2.8312 | 60.0297 | 11.9995 | 32.0314 | 15.1469 | 60.0145 | 24.0001 | 32.0602 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.0457 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0614 | 14.5824 | 60.0238 | 24.0001 | 32.0445 | 2.8308 | 60.0298 | 11.9995 | 32.0397 | 15.1469 | 60.0145 | 24.0001 | 32.0686 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.054 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0697 | 14.5824 | 60.0239 | 24.0001 | 32.0528 | 2.8308 | 60.0299 | 11.9995 | 32.048 | 15.1469 | 60.0144 | 24.0001 | 32.0769 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.0623 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0781 | 14.5801 | 60.0239 | 24.0001 | 32.0611 | 2.8308 | 60.0299 | 11.9995 | 32.0563 | 15.1469 | 60.0144 | 24.0001 | 32.0852 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.0707 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0864 | 14.5801 | 60.0239 | 24.0001 | 32.0695 | 2.8308 | 60.03 | 11.9995 | 32.0647 | 15.1442 | 60.0144 | 24.0001 | 32.0935 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.079 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.0947 | 14.5801 | 60.024 | 24.0001 | 32.0778 | 2.9614 | 60.0301 | 11.9995 | 32.073 | 15.1442 | 60.0143 | 24.0001 | 32.1019 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.0873 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.1031 | 14.5801 | 60.024 | 24.0001 | 32.0861 | 2.9614 | 60.0301 | 11.9995 | 32.0814 | 15.1437 | 60.0143 | 24.0001 | 32.1102 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.0957 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.1114 | 14.5801 | 60.024 | 24.0001 | 32.0945 | 2.9619 | 60.0302 | 11.9995 | 32.0897 | 15.1437 | 60.0143 | 24.0001 | 32.1185 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.104 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.1197 | 14.5801 | 60.0241 | 24.0001 | 32.1028 | 2.9619 | 60.0303 | 11.9995 | 32.098 | 15.1437 | 60.0142 | 24.0001 | 32.1268 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.1123 | 1.1963 | 60.0047 | 11.9995 | 32.128 | 14.5801 | 60.0241 | 24.0001 | 32.1111 | 2.9619 | 60.0303 | 11.9995 | 32.1063 | 15.1437 | 60.0142 | 24.0001 | 32.1353 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.1207 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.1364 | 14.5801 | 60.0242 | 24.0001 | 32.1194 | 2.9619 | 60.0304 | 11.9995 | 32.1147 | 15.1437 | 60.0142 | 24.0001 | 32.1436 | 20.968 | 60.0241 | 29.9998
32.129 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.1447 | 14.6883 | 60.0242 | 24.0001 | 32.1277 | 2.9619 | 60.0305 | 11.9995 | 32.123 | 15.1437 | 60.0141 | 24.0001 | 32.1519 | 20.968 | 60.0242 | 29.9998
32.1373 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.153 | 14.6883 | 60.0243 | 24.0001 | 32.1361 | 2.9619 | 60.0305 | 11.9995 | 32.1313 | 15.1465 | 60.0141 | 24.0001 | 32.1602 | 20.968 | 60.0242 | 29.9998
32.1457 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.1614 | 14.6883 | 60.0243 | 24.0001 | 32.1444 | 2.9616 | 60.0306 | 11.9995 | 32.1396 | 15.1465 | 60.0141 | 24.0001 | 32.1686 | 20.968 | 60.0242 | 29.9998
32.154 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.1697 | 14.6883 | 60.0243 | 24.0001 | 32.1527 | 2.9616 | 60.0307 | 11.9995 | 32.148 | 15.22 | 60.014 | 24.0001 | 32.1769 | 20.968 | 60.0242 | 29.9998
32.1623 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.178 | 14.6883 | 60.0244 | 24.0001 | 32.1611 | 2.9616 | 60.0307 | 11.9995 | 32.1563 | 15.22 | 60.014 | 24.0001 | 32.1852 | 20.9682 | 60.0242 | 29.9998
32.1707 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.1864 | 14.6883 | 60.0244 | 24.0001 | 32.1694 | 2.9616 | 60.0308 | 11.9995 | 32.1647 | 15.22 | 60.014 | 24.0001 | 32.1935 | 20.9682 | 60.0242 | 29.9998
32.179 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.1947 | 14.6883 | 60.0245 | 24.0001 | 32.1777 | 3.2119 | 60.0309 | 11.9995 | 32.173 | 15.22 | 60.0139 | 24.0001 | 32.2019 | 20.9682 | 60.0242 | 29.9998
32.1873 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.203 | 14.6883 | 60.0245 | 24.0001 | 32.1861 | 3.2119 | 60.0309 | 11.9995 | 32.1813 | 15.22 | 60.0139 | 24.0001 | 32.2102 | 20.9682 | 60.0242 | 29.9998
32.1957 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.2114 | 14.6883 | 60.0246 | 24.0001 | 32.1944 | 3.2119 | 60.031 | 11.9995 | 32.1896 | 15.22 | 60.0139 | 24.0001 | 32.2185 | 20.9682 | 60.0242 | 29.9998
32.204 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.2197 | 14.6883 | 60.0246 | 24.0001 | 32.2027 | 3.2119 | 60.0311 | 11.9995 | 32.198 | 15.2218 | 60.0138 | 24.0001 | 32.2268 | 20.9682 | 60.0242 | 29.9998
32.2123 | 1.1961 | 60.0048 | 11.9995 | 32.228 | 14.6907 | 60.0246 | 24.0001 | 32.211 | 3.2119 | 60.0311 | 11.9995 | 32.2063 | 15.2218 | 60.0138 | 24.0001 | 32.2351 | 20.9682 | 60.0242 | 29.9998
32.2207 | 1.1963 | 60.0049 | 11.9995 | 32.2363 | 14.6907 | 60.0247 | 24.0001 | 32.2194 | 3.2119 | 60.0312 | 11.9995 | 32.2147 | 15.2218 | 60.0138 | 24.0001 | 32.2435 | 20.9682 | 60.0242 | 29.9998
32.229 | 1.1963 | 60.0049 | 11.9995 | 32.2447 | 14.6907 | 60.0247 | 24.0001 | 32.2277 | 3.2119 | 60.0313 | 11.9995 | 32.223 | 15.2218 | 60.0137 | 24.0001 | 32.2518 | 21.0779 | 60.0243 | 29.9998
32.2373 | 1.1963 | 60.0049 | 11.9995 | 32.253 | 14.6907 | 60.0248 | 24.0001 | 32.236 | 3.2119 | 60.0313 | 11.9995 | 32.2313 | 15.2473 | 60.0137 | 24.0001 | 32.2601 | 21.0779 | 60.0243 | 29.9998
32.2457 | 1.1963 | 60.0049 | 11.9995 | 32.2613 | 14.6921 | 60.0248 | 24.0001 | 32.2444 | 3.2119 | 60.0314 | 11.9995 | 32.2396 | 15.2473 | 60.0137 | 24.0001 | 32.2684 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.254 | 1.1963 | 60.0049 | 11.9995 | 32.2697 | 14.6921 | 60.0248 | 24.0001 | 32.2527 | 3.2119 | 60.0315 | 11.9995 | 32.248 | 15.2941 | 60.0136 | 24.0001 | 32.2769 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.2623 | 1.1963 | 60.0049 | 11.9995 | 32.278 | 14.6921 | 60.0249 | 24.0001 | 32.261 | 3.2119 | 60.0315 | 11.9995 | 32.2563 | 15.2941 | 60.0136 | 24.0001 | 32.2852 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.2707 | 1.1963 | 60.0049 | 11.9995 | 32.2863 | 14.6921 | 60.0249 | 24.0001 | 32.2693 | 3.2119 | 60.0316 | 11.9995 | 32.2646 | 15.2941 | 60.0136 | 24.0001 | 32.2935 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.279 | 1.1963 | 60.0049 | 11.9995 | 32.2947 | 14.6921 | 60.025 | 24.0001 | 32.2777 | 3.212 | 60.0317 | 11.9995 | 32.2729 | 15.2941 | 60.0135 | 24.0001 | 32.3018 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.2873 | 1.1964 | 60.0049 | 11.9995 | 32.303 | 14.6921 | 60.025 | 24.0001 | 32.286 | 3.212 | 60.0317 | 11.9995 | 32.2813 | 15.2914 | 60.0135 | 24.0001 | 32.3102 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.2957 | 1.1964 | 60.0049 | 11.9995 | 32.3113 | 14.6921 | 60.0251 | 24.0001 | 32.2943 | 3.212 | 60.0318 | 11.9995 | 32.2896 | 15.2914 | 60.0135 | 24.0001 | 32.3185 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.304 | 1.1964 | 60.0049 | 11.9995 | 32.3196 | 14.6921 | 60.0251 | 24.0001 | 32.3026 | 3.212 | 60.0319 | 11.9995 | 32.298 | 15.2914 | 60.0134 | 24.0001 | 32.3268 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.3123 | 1.1964 | 60.0049 | 11.9995 | 32.328 | 14.6921 | 60.0251 | 24.0001 | 32.311 | 3.212 | 60.0319 | 11.9995 | 32.3063 | 15.2914 | 60.0134 | 24.0001 | 32.3351 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.3207 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.3363 | 14.6921 | 60.0252 | 24.0001 | 32.3193 | 3.212 | 60.032 | 11.9995 | 32.3146 | 15.291 | 60.0134 | 24.0001 | 32.3435 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.329 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.3446 | 14.6921 | 60.0252 | 24.0001 | 32.3276 | 3.212 | 60.0321 | 11.9995 | 32.3229 | 15.291 | 60.0133 | 24.0001 | 32.3518 | 21.1606 | 60.0243 | 29.9998
32.3373 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.353 | 14.6921 | 60.0253 | 24.0001 | 32.336 | 3.212 | 60.0321 | 11.9995 | 32.3313 | 15.291 | 60.0133 | 24.0001 | 32.3601 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.3457 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.3613 | 14.6945 | 60.0253 | 24.0001 | 32.3443 | 3.212 | 60.0322 | 11.9995 | 32.3396 | 15.291 | 60.0133 | 24.0001 | 32.3684 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.354 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.3696 | 14.6945 | 60.0253 | 24.0001 | 32.3526 | 3.212 | 60.0323 | 11.9995 | 32.348 | 15.2906 | 60.0132 | 24.0001 | 32.3768 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.3623 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.378 | 14.6945 | 60.0254 | 24.0001 | 32.361 | 3.2113 | 60.0323 | 11.9995 | 32.3563 | 15.2906 | 60.0132 | 24.0001 | 32.3851 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.3707 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.3863 | 14.6945 | 60.0254 | 24.0001 | 32.3693 | 3.2113 | 60.0324 | 11.9995 | 32.3646 | 15.2906 | 60.0132 | 24.0001 | 32.3934 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.379 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.3946 | 14.6945 | 60.0255 | 24.0001 | 32.3776 | 3.2113 | 60.0325 | 11.9995 | 32.3729 | 15.2906 | 60.0131 | 24.0001 | 32.4017 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.3873 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.4029 | 14.6945 | 60.0255 | 24.0001 | 32.386 | 3.2113 | 60.0325 | 11.9995 | 32.3812 | 15.289 | 60.0131 | 24.0001 | 32.4102 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.3957 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.4113 | 14.6945 | 60.0256 | 24.0001 | 32.3943 | 3.2113 | 60.0326 | 11.9995 | 32.3896 | 15.289 | 60.0131 | 24.0001 | 32.4185 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.404 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.4196 | 14.6945 | 60.0256 | 24.0001 | 32.4026 | 3.2113 | 60.0327 | 11.9995 | 32.3979 | 15.289 | 60.013 | 24.0001 | 32.4268 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.4123 | 1.1964 | 60.005 | 11.9995 | 32.4279 | 14.6945 | 60.0256 | 24.0001 | 32.4109 | 3.2113 | 60.0327 | 11.9995 | 32.4062 | 15.289 | 60.013 | 24.0001 | 32.4351 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.4207 | 1.1959 | 60.0049 | 11.9995 | 32.4363 | 14.6945 | 60.0257 | 24.0001 | 32.4193 | 3.2113 | 60.0328 | 11.9995 | 32.4146 | 15.2907 | 60.013 | 24.0001 | 32.4434 | 21.1606 | 60.0244 | 29.9998
32.429 | 1.1959 | 60.0049 | 11.9995 | 32.4446 | 14.6945 | 60.0257 | 24.0001 | 32.4276 | 3.2113 | 60.0329 | 11.9995 | 32.4229 | 15.2907 | 60.013 | 24.0001 | 32.4518 | 21.1582 | 60.0244 | 29.9998
32.4373 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 32.4529 | 14.6945 | 60.0258 | 24.0001 | 32.4359 | 3.2113 | 60.0329 | 11.9995 | 32.4312 | 15.2907 | 60.013 | 24.0001 | 32.4601 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.4456 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 32.4613 | 14.6939 | 60.0258 | 24.0001 | 32.4442 | 3.2113 | 60.033 | 11.9995 | 32.4396 | 15.2907 | 60.0129 | 24.0001 | 32.4684 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.454 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 32.4696 | 14.6939 | 60.0258 | 24.0001 | 32.4526 | 3.2113 | 60.0331 | 11.9995 | 32.4479 | 15.2907 | 60.0129 | 24.0001 | 32.4767 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.4623 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 32.4779 | 14.6932 | 60.0259 | 24.0001 | 32.4609 | 3.2113 | 60.0331 | 11.9995 | 32.4562 | 15.2907 | 60.0129 | 24.0001 | 32.4851 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.4706 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 32.4862 | 14.6932 | 60.0259 | 24.0001 | 32.4692 | 3.2113 | 60.0332 | 11.9995 | 32.4645 | 15.289 | 60.0129 | 24.0001 | 32.4934 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.479 | 1.1962 | 60.0049 | 11.9995 | 32.4946 | 14.6932 | 60.026 | 24.0001 | 32.4776 | 3.2113 | 60.0333 | 11.9995 | 32.4729 | 15.289 | 60.0129 | 24.0001 | 32.5017 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.4873 | 1.4477 | 60.0049 | 11.9995 | 32.5029 | 14.6932 | 60.026 | 24.0001 | 32.4859 | 3.2113 | 60.0333 | 11.9995 | 32.4812 | 15.2887 | 60.0129 | 24.0001 | 32.51 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.4956 | 1.4477 | 60.0049 | 11.9995 | 32.5112 | 14.6932 | 60.0261 | 24.0001 | 32.4942 | 3.2113 | 60.0334 | 11.9995 | 32.4896 | 15.2887 | 60.0128 | 24.0001 | 32.5184 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.504 | 1.4477 | 60.0049 | 11.9995 | 32.5196 | 14.6932 | 60.0261 | 24.0001 | 32.5025 | 3.2113 | 60.0335 | 11.9995 | 32.4979 | 15.2877 | 60.0128 | 24.0001 | 32.5267 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.5123 | 1.4477 | 60.0049 | 11.9995 | 32.5279 | 14.6932 | 60.0261 | 24.0001 | 32.5109 | 3.2112 | 60.0335 | 11.9995 | 32.5062 | 15.2877 | 60.0128 | 24.0001 | 32.535 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.5206 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5362 | 14.6932 | 60.0262 | 24.0001 | 32.5192 | 3.2112 | 60.0336 | 11.9995 | 32.5145 | 15.2877 | 60.0128 | 24.0001 | 32.5433 | 21.1582 | 60.0245 | 29.9998
32.529 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5446 | 14.6932 | 60.0262 | 24.0001 | 32.5275 | 3.2113 | 60.0337 | 11.9995 | 32.5229 | 15.2877 | 60.0128 | 24.0001 | 32.5518 | 21.2355 | 60.0245 | 29.9998
32.5373 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5529 | 14.6932 | 60.0263 | 24.0001 | 32.5359 | 3.2113 | 60.0337 | 11.9995 | 32.5312 | 15.2874 | 60.0128 | 24.0001 | 32.5601 | 21.2355 | 60.0246 | 29.9998
32.5456 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5612 | 14.6922 | 60.0263 | 24.0001 | 32.5442 | 3.2113 | 60.0338 | 11.9995 | 32.5396 | 15.2874 | 60.0127 | 24.0001 | 32.5684 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.554 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5696 | 14.6922 | 60.0263 | 24.0001 | 32.5525 | 3.2113 | 60.0339 | 11.9995 | 32.5479 | 15.2872 | 60.0127 | 24.0001 | 32.5767 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.5623 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5779 | 14.6922 | 60.0264 | 24.0001 | 32.5609 | 3.2113 | 60.0339 | 11.9995 | 32.5562 | 15.2872 | 60.0127 | 24.0001 | 32.5851 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.5706 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5862 | 14.6922 | 60.0264 | 24.0001 | 32.5692 | 3.2113 | 60.034 | 11.9995 | 32.5645 | 15.2883 | 60.0127 | 24.0001 | 32.5934 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.579 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5945 | 14.6922 | 60.0265 | 24.0001 | 32.5775 | 3.2113 | 60.0341 | 11.9995 | 32.5729 | 15.2883 | 60.0127 | 24.0001 | 32.6017 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.5873 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.6029 | 14.6922 | 60.0265 | 24.0001 | 32.5858 | 3.2113 | 60.0341 | 11.9995 | 32.5812 | 15.2883 | 60.0127 | 24.0001 | 32.61 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.5956 | 1.4477 | 60.0048 | 11.9995 | 32.6112 | 14.6922 | 60.0266 | 24.0001 | 32.5941 | 3.2113 | 60.0342 | 11.9995 | 32.5895 | 15.2883 | 60.0126 | 24.0001 | 32.6184 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.604 | 1.4474 | 60.0048 | 11.9995 | 32.6195 | 14.6922 | 60.0266 | 24.0001 | 32.6025 | 3.2113 | 60.0343 | 11.9995 | 32.5978 | 15.2885 | 60.0126 | 24.0001 | 32.6267 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.6123 | 1.4474 | 60.0048 | 11.9995 | 32.6279 | 14.6914 | 60.0266 | 24.0001 | 32.6108 | 3.2113 | 60.0343 | 11.9995 | 32.6062 | 15.2885 | 60.0126 | 24.0001 | 32.635 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.6206 | 1.4474 | 60.0047 | 11.9995 | 32.6362 | 14.6914 | 60.0267 | 24.0001 | 32.6191 | 3.2113 | 60.0344 | 11.9995 | 32.6145 | 15.2885 | 60.0126 | 24.0001 | 32.6433 | 21.2325 | 60.0246 | 29.9998
32.629 | 1.4474 | 60.0047 | 11.9995 | 32.6445 | 14.6927 | 60.0267 | 24.0001 | 32.6275 | 3.2113 | 60.0345 | 11.9995 | 32.6229 | 15.2885 | 60.0126 | 24.0001 | 32.6517 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.6373 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.6529 | 14.6927 | 60.0268 | 24.0001 | 32.6358 | 3.2113 | 60.0345 | 11.9995 | 32.6312 | 15.2894 | 60.0126 | 24.0001 | 32.66 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.6456 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.6612 | 14.6927 | 60.0268 | 24.0001 | 32.6441 | 3.2113 | 60.0346 | 11.9995 | 32.6395 | 15.2894 | 60.0125 | 24.0001 | 32.6683 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.654 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.6695 | 14.6927 | 60.0268 | 24.0001 | 32.6525 | 3.2113 | 60.0347 | 11.9995 | 32.6478 | 15.2894 | 60.0125 | 24.0001 | 32.6766 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.6623 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.6778 | 14.6927 | 60.0269 | 24.0001 | 32.6608 | 3.2113 | 60.0347 | 11.9995 | 32.6562 | 15.2894 | 60.0125 | 24.0001 | 32.6849 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.6706 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.6862 | 14.6927 | 60.0269 | 24.0001 | 32.6691 | 3.2113 | 60.0348 | 11.9995 | 32.6645 | 15.29 | 60.0125 | 24.0001 | 32.6934 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.679 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.6945 | 14.6927 | 60.027 | 24.0001 | 32.6774 | 3.2113 | 60.0349 | 11.9995 | 32.6729 | 15.29 | 60.0125 | 24.0001 | 32.7017 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.6873 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.7028 | 14.6927 | 60.027 | 24.0001 | 32.6858 | 3.2113 | 60.0349 | 11.9995 | 32.6812 | 15.29 | 60.0125 | 24.0001 | 32.71 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.6956 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.7112 | 14.6927 | 60.0271 | 24.0001 | 32.6941 | 3.2113 | 60.035 | 11.9995 | 32.6895 | 15.29 | 60.0124 | 24.0001 | 32.7183 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.704 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.7195 | 14.6927 | 60.0271 | 24.0001 | 32.7024 | 3.2113 | 60.035 | 11.9995 | 32.6978 | 15.2899 | 60.0124 | 24.0001 | 32.7267 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.7123 | 1.4478 | 60.0047 | 11.9995 | 32.7278 | 14.6936 | 60.0271 | 24.0001 | 32.7108 | 3.2113 | 60.0351 | 11.9995 | 32.7062 | 15.2899 | 60.0124 | 24.0001 | 32.735 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.7206 | 1.4478 | 60.0046 | 11.9995 | 32.7362 | 14.6936 | 60.0272 | 24.0001 | 32.7191 | 3.2113 | 60.0351 | 11.9995 | 32.7145 | 15.3112 | 60.0124 | 24.0001 | 32.7433 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.729 | 1.4478 | 60.0046 | 11.9995 | 32.7445 | 14.6952 | 60.0272 | 24.0001 | 32.7274 | 3.2113 | 60.0351 | 11.9995 | 32.7228 | 15.3112 | 60.0124 | 24.0001 | 32.7516 | 21.2325 | 60.0247 | 29.9998
32.7373 | 1.4478 | 60.0046 | 11.9995 | 32.7528 | 14.6952 | 60.0273 | 24.0001 | 32.7357 | 3.2113 | 60.0351 | 11.9995 | 32.7311 | 15.3112 | 60.0124 | 24.0001 | 32.76 | 21.2325 | 60.0248 | 29.9998
32.7456 | 1.4478 | 60.0046 | 11.9995 | 32.7611 | 14.6953 | 60.0273 | 24.0001 | 32.7441 | 3.2113 | 60.0352 | 11.9995 | 32.7395 | 15.3112 | 60.0123 | 24.0001 | 32.7683 | 21.2325 | 60.0248 | 29.9998
32.754 | 1.4478 | 60.0046 | 11.9995 | 32.7695 | 14.6953 | 60.0273 | 24.0001 | 32.7524 | 3.2113 | 60.0352 | 11.9995 | 32.7478 | 15.3119 | 60.0123 | 24.0001 | 32.7766 | 21.2325 | 60.0248 | 29.9998
32.7623 | 1.4478 | 60.0046 | 11.9995 | 32.7778 | 14.6953 | 60.0274 | 24.0001 | 32.7607 | 3.2113 | 60.0352 | 11.9995 | 32.7562 | 15.3119 | 60.0123 | 24.0001 | 32.7849 | 21.2325 | 60.0248 | 29.9998
32.7706 | 1.4478 | 60.0046 | 11.9995 | 32.7861 | 14.6953 | 60.0274 | 24.0001 | 32.7691 | 3.2113 | 60.0352 | 11.9995 | 32.7645 | 15.3119 | 60.0123 | 24.0001 | 32.7933 | 21.2325 | 60.0248 | 29.9998
32.779 | 1.4478 | 60.0046 | 11.9995 | 32.7945 | 14.6953 | 60.0275 | 24.0001 | 32.7774 | 3.2113 | 60.0353 | 11.9995 | 32.7728 | 15.3119 | 60.0123 | 24.0001 | 32.8016 | 21.2316 | 60.0248 | 29.9998
32.7873 | 1.4476 | 60.0046 | 11.9995 | 32.8028 | 14.6953 | 60.0275 | 24.0001 | 32.7857 | 3.2113 | 60.0353 | 11.9995 | 32.7811 | 15.3104 | 60.0123 | 24.0001 | 32.8099 | 21.2316 | 60.0248 | 29.9998
32.7956 | 1.4476 | 60.0046 | 11.9995 | 32.8111 | 14.6953 | 60.0275 | 24.0001 | 32.794 | 3.2113 | 60.0353 | 11.9995 | 32.7895 | 15.3104 | 60.0122 | 24.0001 | 32.8182 | 21.2316 | 60.0248 | 29.9998
32.804 | 1.4476 | 60.0046 | 11.9995 | 32.8195 | 14.6953 | 60.0276 | 24.0001 | 32.8024 | 3.2113 | 60.0353 | 11.9995 | 32.7978 | 15.3104 | 60.0122 | 24.0001 | 32.8267 | 21.2316 | 60.0248 | 29.9998
32.8123 | 1.4476 | 60.0046 | 11.9995 | 32.8278 | 14.6953 | 60.0276 | 24.0001 | 32.8107 | 3.2113 | 60.0354 | 11.9995 | 32.8062 | 15.3104 | 60.0122 | 24.0001 | 32.835 | 21.2316 | 60.0248 | 29.9998
32.8206 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.8361 | 14.6953 | 60.0277 | 24.0001 | 32.819 | 3.2113 | 60.0354 | 11.9995 | 32.8145 | 15.3443 | 60.0122 | 24.0001 | 32.8433 | 21.2316 | 60.0248 | 29.9998
32.8289 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.8444 | 14.6953 | 60.0277 | 24.0001 | 32.8274 | 3.2113 | 60.0354 | 11.9995 | 32.8228 | 15.3443 | 60.0122 | 24.0001 | 32.8516 | 21.2316 | 60.0248 | 29.9998
32.8373 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.8528 | 14.6953 | 60.0278 | 24.0001 | 32.8357 | 3.2113 | 60.0354 | 11.9995 | 32.8311 | 15.3444 | 60.0122 | 24.0001 | 32.86 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.8456 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.8611 | 14.6924 | 60.0278 | 24.0001 | 32.844 | 3.2113 | 60.0355 | 11.9995 | 32.8395 | 15.3444 | 60.0121 | 24.0001 | 32.8683 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.854 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.8694 | 14.6924 | 60.0278 | 24.0001 | 32.8524 | 3.2113 | 60.0355 | 11.9995 | 32.8478 | 15.3431 | 60.0121 | 24.0001 | 32.8766 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.8623 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.8778 | 14.6928 | 60.0279 | 24.0001 | 32.8607 | 3.2113 | 60.0355 | 11.9995 | 32.8561 | 15.3431 | 60.0121 | 24.0001 | 32.8849 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.8706 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.8861 | 14.6928 | 60.0279 | 24.0001 | 32.869 | 3.2113 | 60.0355 | 11.9995 | 32.8644 | 15.3831 | 60.0121 | 24.0001 | 32.8933 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.8789 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.8944 | 14.6928 | 60.028 | 24.0001 | 32.8773 | 3.2113 | 60.0356 | 11.9995 | 32.8728 | 15.3831 | 60.0121 | 24.0001 | 32.9016 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.8873 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.9028 | 14.6928 | 60.028 | 24.0001 | 32.8857 | 3.2113 | 60.0356 | 11.9995 | 32.8811 | 15.3832 | 60.0121 | 24.0001 | 32.9099 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.8956 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.9111 | 14.6928 | 60.028 | 24.0001 | 32.894 | 3.2113 | 60.0356 | 11.9995 | 32.8895 | 15.3832 | 60.012 | 24.0001 | 32.9182 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.9039 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.9194 | 14.6928 | 60.0281 | 24.0001 | 32.9023 | 3.2113 | 60.0356 | 11.9995 | 32.8978 | 15.3832 | 60.012 | 24.0001 | 32.9265 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.9123 | 1.4477 | 60.0045 | 11.9995 | 32.9278 | 14.6928 | 60.0281 | 24.0001 | 32.9106 | 3.2113 | 60.0357 | 11.9995 | 32.9061 | 15.3832 | 60.012 | 24.0001 | 32.9349 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.9206 | 1.4477 | 60.0044 | 11.9995 | 32.9361 | 14.6928 | 60.0282 | 24.0001 | 32.919 | 3.2113 | 60.0357 | 11.9995 | 32.9144 | 15.3832 | 60.012 | 24.0001 | 32.9432 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.9289 | 1.4477 | 60.0044 | 11.9995 | 32.9444 | 14.6921 | 60.0282 | 24.0001 | 32.9273 | 3.2113 | 60.0357 | 11.9995 | 32.9228 | 15.3832 | 60.012 | 24.0001 | 32.9515 | 21.2316 | 60.0249 | 29.9998
32.9373 | 1.4476 | 60.0044 | 11.9995 | 32.9527 | 14.6921 | 60.0283 | 24.0001 | 32.9356 | 3.2113 | 60.0357 | 11.9995 | 32.9311 | 15.3834 | 60.012 | 24.0001 | 32.9598 | 21.2316 | 60.025 | 29.9998
32.9456 | 1.4476 | 60.0044 | 11.9995 | 32.9611 | 14.691 | 60.0283 | 24.0001 | 32.944 | 3.2113 | 60.0358 | 11.9995 | 32.9395 | 15.3834 | 60.0119 | 24.0001 | 32.9683 | 21.232 | 60.025 | 29.9998
32.9539 | 1.4476 | 60.0044 | 11.9995 | 32.9694 | 14.691 | 60.0283 | 24.0001 | 32.9523 | 3.2113 | 60.0358 | 11.9995 | 32.9478 | 15.3834 | 60.0119 | 24.0001 | 32.9766 | 21.232 | 60.025 | 29.9998
32.9623 | 1.4476 | 60.0044 | 11.9995 | 32.9777 | 14.691 | 60.0284 | 24.0001 | 32.9606 | 3.2113 | 60.0358 | 11.9995 | 32.9561 | 15.3834 | 60.0119 | 24.0001 | 32.9849 | 21.232 | 60.025 | 29.9998
32.9706 | 1.4476 | 60.0044 | 11.9995 | 32.9861 | 14.691 | 60.0284 | 24.0001 | 32.9689 | 3.2113 | 60.0358 | 11.9995 | 32.9644 | 15.3834 | 60.0119 | 24.0001 | 32.9932 | 21.232 | 60.025 | 29.9998
32.9789 | 1.4476 | 60.0044 | 11.9995 | 32.9944 | 14.6903 | 60.0285 | 24.0001 | 32.9773 | 3.2113 | 60.0359 | 11.9995 | 32.9728 | 15.3834 | 60.0119 | 24.0001 | 33.0016 | 21.2336 | 60.025 | 29.9998
32.9873 | 1.4476 | 60.0044 | 11.9995 | 33.0027 | 14.6903 | 60.0285 | 24.0001 | 32.9856 | 3.2113 | 60.0359 | 11.9995 | 32.9811 | 15.3834 | 60.0119 | 24.0001 | 33.0099 | 21.2336 | 60.025 | 29.9998
32.9956 | 1.4476 | 60.0044 | 11.9995 | 33.0111 | 14.6903 | 60.0285 | 24.0001 | 32.9939 | 3.2113 | 60.0359 | 11.9995 | 32.9894 | 15.3834 | 60.0118 | 24.0001 | 33.0182 | 21.2336 | 60.025 | 29.9998
33.0039 | 1.4479 | 60.0044 | 11.9995 | 33.0194 | 14.6903 | 60.0286 | 24.0001 | 33.0023 | 3.2113 | 60.0359 | 11.9995 | 32.9977 | 15.3856 | 60.0118 | 24.0001 | 33.0265 | 21.2336 | 60.0251 | 29.9998
33.0123 | 1.4479 | 60.0044 | 11.9995 | 33.0277 | 14.6896 | 60.0286 | 24.0001 | 33.0106 | 3.2112 | 60.036 | 11.9995 | 33.0061 | 15.3856 | 60.0118 | 24.0001 | 33.0349 | 21.2336 | 60.0251 | 29.9998
33.0206 | 1.4479 | 60.0043 | 11.9995 | 33.036 | 14.6896 | 60.0287 | 24.0001 | 33.0189 | 3.2112 | 60.036 | 11.9995 | 33.0144 | 15.3857 | 60.0118 | 24.0001 | 33.0432 | 21.2336 | 60.0251 | 29.9998
33.0289 | 1.4479 | 60.0043 | 11.9995 | 33.0444 | 14.7676 | 60.0287 | 24.0001 | 33.0273 | 3.2112 | 60.036 | 11.9995 | 33.0228 | 15.3857 | 60.0118 | 24.0001 | 33.0515 | 21.2336 | 60.0251 | 29.9998
33.0373 | 1.4479 | 60.0043 | 11.9995 | 33.0527 | 14.7676 | 60.0288 | 24.0001 | 33.0356 | 3.2112 | 60.036 | 11.9995 | 33.0311 | 15.3857 | 60.0118 | 24.0001 | 33.0598 | 21.2336 | 60.0252 | 29.9998
33.0456 | 1.4479 | 60.0043 | 11.9995 | 33.061 | 14.7666 | 60.0288 | 24.0001 | 33.0439 | 3.2118 | 60.0361 | 11.9995 | 33.0394 | 15.3857 | 60.0117 | 24.0001 | 33.0682 | 21.2336 | 60.0252 | 29.9998
33.0539 | 1.4479 | 60.0043 | 11.9995 | 33.0694 | 14.7666 | 60.0288 | 24.0001 | 33.0522 | 3.2118 | 60.0361 | 11.9995 | 33.0477 | 15.3857 | 60.0117 | 24.0001 | 33.0765 | 21.2336 | 60.0252 | 29.9998
33.0623 | 1.4479 | 60.0043 | 11.9995 | 33.0777 | 14.7666 | 60.0289 | 24.0001 | 33.0605 | 3.2118 | 60.0361 | 11.9995 | 33.0561 | 15.3857 | 60.0117 | 24.0001 | 33.0848 | 21.2336 | 60.0252 | 29.9998
33.0706 | 1.4479 | 60.0043 | 11.9995 | 33.086 | 14.7666 | 60.0289 | 24.0001 | 33.0689 | 3.2118 | 60.0361 | 11.9995 | 33.0644 | 15.3857 | 60.0117 | 24.0001 | 33.0931 | 21.2336 | 60.0253 | 29.9998
33.0789 | 1.4479 | 60.0043 | 11.9995 | 33.0944 | 14.769 | 60.029 | 24.0001 | 33.0772 | 3.2118 | 60.0362 | 11.9995 | 33.0728 | 15.3857 | 60.0117 | 24.0001 | 33.1016 | 21.2336 | 60.0253 | 29.9998
33.0873 | 1.4477 | 60.0043 | 11.9995 | 33.1027 | 14.769 | 60.029 | 24.0001 | 33.0855 | 3.2118 | 60.0362 | 11.9995 | 33.0811 | 15.3857 | 60.0117 | 24.0001 | 33.1099 | 21.2336 | 60.0253 | 29.9998
33.0956 | 1.4477 | 60.0043 | 11.9995 | 33.111 | 14.7704 | 60.029 | 24.0001 | 33.0939 | 3.2117 | 60.0362 | 11.9995 | 33.0894 | 15.3857 | 60.0116 | 24.0001 | 33.1182 | 21.2336 | 60.0253 | 29.9998
33.1039 | 1.4477 | 60.0043 | 11.9995 | 33.1193 | 14.7704 | 60.0291 | 24.0001 | 33.1022 | 3.2117 | 60.0362 | 11.9995 | 33.0977 | 15.3857 | 60.0116 | 24.0001 | 33.1265 | 21.2336 | 60.0254 | 29.9998
33.1123 | 1.4477 | 60.0042 | 11.9995 | 33.1277 | 14.8476 | 60.0291 | 24.0001 | 33.1105 | 3.2117 | 60.0363 | 11.9995 | 33.1061 | 15.3857 | 60.0116 | 24.0001 | 33.1349 | 21.2336 | 60.0254 | 29.9998
33.1206 | 1.4477 | 60.0042 | 11.9995 | 33.136 | 14.8476 | 60.0292 | 24.0001 | 33.1189 | 3.2117 | 60.0363 | 11.9995 | 33.1144 | 15.3879 | 60.0116 | 24.0001 | 33.1432 | 21.2336 | 60.0254 | 29.9998
33.1289 | 1.4477 | 60.0042 | 11.9995 | 33.1443 | 14.8476 | 60.0292 | 24.0001 | 33.1272 | 3.2117 | 60.0363 | 11.9995 | 33.1227 | 15.3879 | 60.0116 | 24.0001 | 33.1515 | 21.2336 | 60.0254 | 29.9998
33.1373 | 1.4476 | 60.0042 | 11.9995 | 33.1527 | 14.8476 | 60.0293 | 24.0001 | 33.1355 | 3.2117 | 60.0363 | 11.9995 | 33.131 | 15.3879 | 60.0116 | 24.0001 | 33.1598 | 21.2336 | 60.0255 | 29.9998
33.1456 | 1.4476 | 60.0042 | 11.9995 | 33.161 | 14.8508 | 60.0293 | 24.0001 | 33.1439 | 3.2117 | 60.0364 | 11.9995 | 33.1394 | 15.3879 | 60.0115 | 24.0001 | 33.1681 | 21.2336 | 60.0255 | 29.9998
33.1539 | 1.4476 | 60.0042 | 11.9995 | 33.1693 | 14.8508 | 60.0293 | 24.0001 | 33.1522 | 3.2117 | 60.0364 | 11.9995 | 33.1478 | 15.3859 | 60.0115 | 24.0001 | 33.1765 | 21.2336 | 60.0255 | 29.9998
33.1623 | 1.4476 | 60.0042 | 11.9995 | 33.1777 | 14.8495 | 60.0294 | 24.0001 | 33.1605 | 3.2117 | 60.0364 | 11.9995 | 33.1561 | 15.3859 | 60.0115 | 24.0001 | 33.1848 | 21.2336 | 60.0255 | 29.9998
33.1706 | 1.4476 | 60.0042 | 11.9995 | 33.186 | 14.8495 | 60.0294 | 24.0001 | 33.1688 | 3.2117 | 60.0364 | 11.9995 | 33.1644 | 15.3838 | 60.0115 | 24.0001 | 33.1931 | 21.2336 | 60.0256 | 29.9998
33.1789 | 1.4476 | 60.0042 | 11.9995 | 33.1943 | 14.8495 | 60.0295 | 24.0001 | 33.1772 | 3.2117 | 60.0365 | 11.9995 | 33.1727 | 15.3838 | 60.0115 | 24.0001 | 33.2014 | 21.2336 | 60.0256 | 29.9998
33.1873 | 1.4476 | 60.0042 | 11.9995 | 33.2026 | 14.8495 | 60.0295 | 24.0001 | 33.1855 | 3.2117 | 60.0365 | 11.9995 | 33.1811 | 15.3838 | 60.0115 | 24.0001 | 33.2098 | 21.2336 | 60.0256 | 29.9998
33.1956 | 1.4476 | 60.0042 | 11.9995 | 33.211 | 14.8495 | 60.0295 | 24.0001 | 33.1938 | 3.2117 | 60.0365 | 11.9995 | 33.1894 | 15.3838 | 60.0114 | 24.0001 | 33.2181 | 21.2336 | 60.0256 | 29.9998
33.2039 | 1.4471 | 60.0042 | 11.9995 | 33.2193 | 14.8495 | 60.0296 | 24.0001 | 33.2021 | 3.2117 | 60.0365 | 11.9995 | 33.1978 | 15.3838 | 60.0114 | 24.0001 | 33.2264 | 21.2336 | 60.0257 | 29.9998
33.2122 | 1.4471 | 60.0042 | 11.9995 | 33.2276 | 14.9212 | 60.0296 | 24.0001 | 33.2105 | 3.2117 | 60.0366 | 11.9995 | 33.2061 | 15.3838 | 60.0114 | 24.0001 | 33.2347 | 21.2336 | 60.0257 | 29.9998
33.2206 | 1.5799 | 60.0041 | 11.9995 | 33.236 | 14.9212 | 60.0297 | 24.0001 | 33.2188 | 3.2117 | 60.0366 | 11.9995 | 33.2144 | 15.3838 | 60.0114 | 24.0001 | 33.2432 | 21.2336 | 60.0257 | 29.9998
33.2289 | 1.5799 | 60.0041 | 11.9995 | 33.2443 | 14.9177 | 60.0297 | 24.0001 | 33.2271 | 3.2117 | 60.0366 | 11.9995 | 33.2227 | 15.3838 | 60.0114 | 24.0001 | 33.2515 | 21.2336 | 60.0257 | 29.9998
33.2373 | 1.5799 | 60.0041 | 11.9995 | 33.2526 | 14.9177 | 60.0298 | 24.0001 | 33.2355 | 3.2117 | 60.0366 | 11.9995 | 33.2311 | 15.3838 | 60.0114 | 24.0001 | 33.2598 | 21.2336 | 60.0258 | 29.9998
33.2456 | 1.5799 | 60.0041 | 11.9995 | 33.261 | 14.9177 | 60.0298 | 24.0001 | 33.2438 | 3.2117 | 60.0367 | 11.9995 | 33.2394 | 15.3838 | 60.0113 | 24.0001 | 33.2681 | 21.2325 | 60.0258 | 29.9998
33.2539 | 1.5799 | 60.0041 | 11.9995 | 33.2693 | 14.9177 | 60.0298 | 24.0001 | 33.2521 | 3.2117 | 60.0367 | 11.9995 | 33.2477 | 15.3851 | 60.0113 | 24.0001 | 33.2765 | 21.2325 | 60.0258 | 29.9998
33.2622 | 1.5799 | 60.0041 | 11.9995 | 33.2776 | 14.9177 | 60.0299 | 24.0001 | 33.2604 | 3.2117 | 60.0367 | 11.9995 | 33.256 | 15.3851 | 60.0113 | 24.0001 | 33.2848 | 21.2296 | 60.0258 | 29.9998
33.2706 | 1.5802 | 60.0041 | 11.9995 | 33.286 | 14.9177 | 60.0299 | 24.0001 | 33.2688 | 3.2117 | 60.0367 | 11.9995 | 33.2644 | 15.3874 | 60.0113 | 24.0001 | 33.2931 | 21.2296 | 60.0259 | 29.9998
33.2789 | 1.5802 | 60.0041 | 11.9995 | 33.2943 | 14.9177 | 60.03 | 24.0001 | 33.2771 | 3.2117 | 60.0368 | 11.9995 | 33.2727 | 15.3874 | 60.0113 | 24.0001 | 33.3014 | 21.2296 | 60.0259 | 29.9998
33.2872 | 1.5802 | 60.0041 | 11.9995 | 33.3026 | 14.9177 | 60.03 | 24.0001 | 33.2854 | 3.2117 | 60.0368 | 11.9995 | 33.2811 | 15.3874 | 60.0113 | 24.0001 | 33.3098 | 21.2296 | 60.0259 | 29.9998
33.2956 | 1.5802 | 60.0041 | 11.9995 | 33.3109 | 14.9177 | 60.03 | 24.0001 | 33.2938 | 3.2114 | 60.0368 | 11.9995 | 33.2894 | 15.3874 | 60.0112 | 24.0001 | 33.3181 | 21.2319 | 60.0259 | 29.9998
33.3039 | 1.5799 | 60.0041 | 11.9995 | 33.3193 | 14.9177 | 60.0301 | 24.0001 | 33.3021 | 3.2114 | 60.0368 | 11.9995 | 33.2977 | 15.3896 | 60.0112 | 24.0001 | 33.3264 | 21.2319 | 60.026 | 29.9998
33.3122 | 1.5799 | 60.0041 | 11.9995 | 33.3276 | 14.9177 | 60.0301 | 24.0001 | 33.3104 | 3.2109 | 60.0368 | 11.9995 | 33.306 | 15.3896 | 60.0112 | 24.0001 | 33.3347 | 21.2319 | 60.026 | 29.9998
33.3206 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.3359 | 14.9177 | 60.0302 | 24.0001 | 33.3187 | 3.2109 | 60.0369 | 11.9995 | 33.3144 | 15.3896 | 60.0112 | 24.0001 | 33.3431 | 21.2319 | 60.026 | 29.9998
33.3289 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.3442 | 14.9177 | 60.0302 | 24.0001 | 33.3271 | 3.2109 | 60.0369 | 11.9995 | 33.3227 | 15.3896 | 60.0112 | 24.0001 | 33.3514 | 21.2319 | 60.026 | 29.9998
33.3372 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.3526 | 14.9177 | 60.0303 | 24.0001 | 33.3354 | 3.2109 | 60.0369 | 11.9995 | 33.3311 | 15.3896 | 60.0112 | 24.0001 | 33.3597 | 21.2319 | 60.0261 | 29.9998
33.3456 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.3609 | 14.9177 | 60.0303 | 24.0001 | 33.3437 | 3.2109 | 60.037 | 11.9995 | 33.3394 | 15.3896 | 60.0111 | 24.0001 | 33.368 | 21.2319 | 60.0261 | 29.9998
33.3539 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.3692 | 14.9177 | 60.0303 | 24.0001 | 33.3521 | 3.2109 | 60.037 | 11.9995 | 33.3477 | 15.3896 | 60.0111 | 24.0001 | 33.3763 | 21.2319 | 60.0261 | 29.9998
33.3622 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.3776 | 14.9177 | 60.0304 | 24.0001 | 33.3604 | 3.2109 | 60.037 | 11.9995 | 33.356 | 15.3896 | 60.0111 | 24.0001 | 33.3848 | 21.2319 | 60.0261 | 29.9998
33.3706 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.3859 | 14.9177 | 60.0304 | 24.0001 | 33.3687 | 3.2109 | 60.037 | 11.9995 | 33.3644 | 15.3896 | 60.0111 | 24.0001 | 33.3931 | 21.2319 | 60.0262 | 29.9998
33.3789 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.3942 | 14.9183 | 60.0305 | 24.0001 | 33.377 | 3.2109 | 60.0371 | 11.9995 | 33.3727 | 15.3896 | 60.0111 | 24.0001 | 33.4014 | 21.2319 | 60.0262 | 29.9998
33.3872 | 1.5799 | 60.004 | 11.9995 | 33.4025 | 14.9183 | 60.0305 | 24.0001 | 33.3853 | 3.2109 | 60.0371 | 11.9995 | 33.381 | 15.3898 | 60.0111 | 24.0001 | 33.4097 | 21.2319 | 60.0262 | 29.9998
33.3956 | 1.5799 | 60.0039 | 11.9995 | 33.4109 | 14.9187 | 60.0305 | 24.0001 | 33.3937 | 3.2114 | 60.0371 | 11.9995 | 33.3893 | 15.3898 | 60.011 | 24.0001 | 33.4181 | 21.2319 | 60.0262 | 29.9998
33.4039 | 1.5801 | 60.0039 | 11.9995 | 33.4192 | 14.9187 | 60.0306 | 24.0001 | 33.402 | 3.2114 | 60.0371 | 11.9995 | 33.3977 | 15.3899 | 60.011 | 24.0001 | 33.4264 | 21.2319 | 60.0263 | 29.9998
33.4122 | 1.5801 | 60.0039 | 11.9995 | 33.4275 | 14.9187 | 60.0306 | 24.0001 | 33.4103 | 3.2123 | 60.0372 | 11.9995 | 33.406 | 15.3899 | 60.011 | 24.0001 | 33.4347 | 21.237 | 60.0263 | 29.9998
33.4206 | 1.5801 | 60.0039 | 11.9995 | 33.4359 | 14.9187 | 60.0307 | 24.0001 | 33.4187 | 3.2123 | 60.0372 | 11.9995 | 33.4144 | 15.3899 | 60.011 | 24.0001 | 33.443 | 21.237 | 60.0263 | 29.9998
33.4289 | 1.5801 | 60.0039 | 11.9995 | 33.4442 | 14.9187 | 60.0307 | 24.0001 | 33.427 | 3.2123 | 60.0372 | 11.9995 | 33.4227 | 15.3899 | 60.011 | 24.0001 | 33.4514 | 21.237 | 60.0263 | 29.9998
33.4372 | 1.5801 | 60.0039 | 11.9995 | 33.4525 | 14.9187 | 60.0308 | 24.0001 | 33.4353 | 3.2123 | 60.0372 | 11.9995 | 33.431 | 15.3901 | 60.011 | 24.0001 | 33.4597 | 21.237 | 60.0264 | 29.9998
33.4456 | 1.5801 | 60.0038 | 11.9995 | 33.4609 | 14.9187 | 60.0308 | 24.0001 | 33.4437 | 3.2123 | 60.0373 | 11.9995 | 33.4393 | 15.3901 | 60.0109 | 24.0001 | 33.468 | 21.237 | 60.0264 | 29.9998
33.4539 | 1.5801 | 60.0038 | 11.9995 | 33.4692 | 14.9187 | 60.0308 | 24.0001 | 33.452 | 3.2123 | 60.0373 | 11.9995 | 33.4477 | 15.3901 | 60.0109 | 24.0001 | 33.4763 | 21.237 | 60.0264 | 29.9998
33.4622 | 1.5801 | 60.0038 | 11.9995 | 33.4775 | 14.9193 | 60.0309 | 24.0001 | 33.4603 | 3.2123 | 60.0373 | 11.9995 | 33.456 | 15.3901 | 60.0109 | 24.0001 | 33.4847 | 21.2409 | 60.0264 | 29.9998
33.4706 | 1.5804 | 60.0038 | 11.9995 | 33.4858 | 14.9193 | 60.0309 | 24.0001 | 33.4686 | 3.2123 | 60.0373 | 11.9995 | 33.4644 | 15.3901 | 60.0109 | 24.0001 | 33.493 | 21.2409 | 60.0265 | 29.9998
33.4789 | 1.5804 | 60.0038 | 11.9995 | 33.4942 | 14.9193 | 60.031 | 24.0001 | 33.477 | 3.2123 | 60.0373 | 11.9995 | 33.4727 | 15.3901 | 60.0109 | 24.0001 | 33.5013 | 21.2398 | 60.0265 | 29.9998
33.4872 | 1.5804 | 60.0038 | 11.9995 | 33.5025 | 14.9193 | 60.031 | 24.0001 | 33.4853 | 3.2123 | 60.0374 | 11.9995 | 33.481 | 15.3901 | 60.0109 | 24.0001 | 33.5096 | 21.2398 | 60.0265 | 29.9998
33.4956 | 1.5804 | 60.0037 | 11.9995 | 33.5108 | 14.9213 | 60.031 | 24.0001 | 33.4936 | 3.2123 | 60.0374 | 11.9995 | 33.4893 | 15.3901 | 60.0108 | 24.0001 | 33.5181 | 21.2398 | 60.0265 | 29.9998
33.5039 | 1.5804 | 60.0037 | 11.9995 | 33.5192 | 14.9213 | 60.0311 | 24.0001 | 33.502 | 3.2123 | 60.0374 | 11.9995 | 33.4977 | 15.3901 | 60.0108 | 24.0001 | 33.5264 | 21.2398 | 60.0266 | 29.9998
33.5122 | 1.5804 | 60.0037 | 11.9995 | 33.5275 | 14.9213 | 60.0311 | 24.0001 | 33.5103 | 3.2124 | 60.0375 | 11.9995 | 33.506 | 15.3901 | 60.0108 | 24.0001 | 33.5347 | 21.2754 | 60.0266 | 29.9998
33.5206 | 1.5807 | 60.0037 | 11.9995 | 33.5358 | 14.9213 | 60.0312 | 24.0001 | 33.5186 | 3.2124 | 60.0375 | 11.9995 | 33.5143 | 15.388 | 60.0108 | 24.0001 | 33.543 | 21.2754 | 60.0266 | 29.9998
33.5289 | 1.5807 | 60.0037 | 11.9995 | 33.5441 | 14.9213 | 60.0312 | 24.0001 | 33.5269 | 3.2118 | 60.0375 | 11.9995 | 33.5226 | 15.388 | 60.0108 | 24.0001 | 33.5514 | 21.2754 | 60.0266 | 29.9998
33.5372 | 1.5807 | 60.0037 | 11.9995 | 33.5525 | 14.9213 | 60.0313 | 24.0001 | 33.5352 | 3.2118 | 60.0375 | 11.9995 | 33.531 | 15.388 | 60.0108 | 24.0001 | 33.5597 | 21.2754 | 60.0267 | 29.9998
33.5456 | 1.5807 | 60.0036 | 11.9995 | 33.5608 | 14.9213 | 60.0313 | 24.0001 | 33.5436 | 3.2117 | 60.0376 | 11.9995 | 33.5393 | 15.388 | 60.0107 | 24.0001 | 33.568 | 21.2754 | 60.0267 | 29.9998
33.5539 | 1.5807 | 60.0036 | 11.9995 | 33.5691 | 14.9213 | 60.0313 | 24.0001 | 33.5519 | 3.2117 | 60.0376 | 11.9995 | 33.5477 | 15.3854 | 60.0107 | 24.0001 | 33.5763 | 21.2754 | 60.0267 | 29.9998
33.5622 | 1.5807 | 60.0036 | 11.9995 | 33.5774 | 14.9219 | 60.0314 | 24.0001 | 33.5602 | 3.2117 | 60.0376 | 11.9995 | 33.556 | 15.3854 | 60.0107 | 24.0001 | 33.5847 | 21.2754 | 60.0267 | 29.9998
33.5706 | 1.5805 | 60.0036 | 11.9995 | 33.5858 | 14.9219 | 60.0314 | 24.0001 | 33.5686 | 3.2117 | 60.0376 | 11.9995 | 33.5643 | 15.3854 | 60.0107 | 24.0001 | 33.593 | 21.2754 | 60.0268 | 29.9998
33.5789 | 1.5805 | 60.0036 | 11.9995 | 33.5941 | 14.9219 | 60.0315 | 24.0001 | 33.5769 | 3.2117 | 60.0377 | 11.9995 | 33.5726 | 15.3854 | 60.0107 | 24.0001 | 33.6013 | 21.2758 | 60.0268 | 29.9998
33.5872 | 1.5805 | 60.0036 | 11.9995 | 33.6024 | 14.9219 | 60.0315 | 24.0001 | 33.5852 | 3.2117 | 60.0377 | 11.9995 | 33.581 | 15.3847 | 60.0107 | 24.0001 | 33.6096 | 21.2758 | 60.0268 | 29.9998
33.5956 | 1.5805 | 60.0035 | 11.9995 | 33.6108 | 14.9206 | 60.0315 | 24.0001 | 33.5936 | 3.2117 | 60.0377 | 11.9995 | 33.5893 | 15.3847 | 60.0106 | 24.0001 | 33.6179 | 21.2758 | 60.0268 | 29.9998
33.6039 | 1.5805 | 60.0035 | 11.9995 | 33.6191 | 14.9206 | 60.0316 | 24.0001 | 33.6019 | 3.2117 | 60.0377 | 11.9995 | 33.5977 | 15.3847 | 60.0106 | 24.0001 | 33.6263 | 21.2758 | 60.0269 | 29.9998
33.6122 | 1.5805 | 60.0035 | 11.9995 | 33.6274 | 14.9214 | 60.0316 | 24.0001 | 33.6102 | 3.2117 | 60.0378 | 11.9995 | 33.606 | 15.3847 | 60.0106 | 24.0001 | 33.6346 | 21.2796 | 60.0269 | 29.9998
33.6206 | 1.5801 | 60.0035 | 11.9995 | 33.6357 | 14.9214 | 60.0317 | 24.0001 | 33.6186 | 3.2117 | 60.0378 | 11.9995 | 33.6143 | 15.3847 | 60.0106 | 24.0001 | 33.6429 | 21.2796 | 60.0269 | 29.9998
33.6289 | 1.5801 | 60.0035 | 11.9995 | 33.6441 | 14.9214 | 60.0317 | 24.0001 | 33.6269 | 3.2117 | 60.0378 | 11.9995 | 33.6226 | 15.3847 | 60.0106 | 24.0001 | 33.6512 | 21.2796 | 60.0269 | 29.9998
33.6372 | 1.5801 | 60.0035 | 11.9995 | 33.6524 | 14.9214 | 60.0318 | 24.0001 | 33.6352 | 3.2117 | 60.0378 | 11.9995 | 33.631 | 15.3847 | 60.0106 | 24.0001 | 33.6597 | 21.2796 | 60.027 | 29.9998
33.6455 | 1.5801 | 60.0034 | 11.9995 | 33.6607 | 14.9214 | 60.0318 | 24.0001 | 33.6435 | 3.2117 | 60.0378 | 11.9995 | 33.6393 | 15.3847 | 60.0105 | 24.0001 | 33.668 | 21.2796 | 60.027 | 29.9998
33.6539 | 1.5801 | 60.0034 | 11.9995 | 33.6691 | 14.9214 | 60.0318 | 24.0001 | 33.6519 | 3.2117 | 60.0379 | 11.9995 | 33.6476 | 15.3847 | 60.0105 | 24.0001 | 33.6763 | 21.2796 | 60.027 | 29.9998
33.6622 | 1.5801 | 60.0034 | 11.9995 | 33.6774 | 14.9198 | 60.0319 | 24.0001 | 33.6602 | 3.212 | 60.0379 | 11.9995 | 33.656 | 15.3847 | 60.0105 | 24.0001 | 33.6846 | 21.3381 | 60.027 | 29.9998
33.6705 | 1.5801 | 60.0034 | 11.9995 | 33.6857 | 14.9198 | 60.0319 | 24.0001 | 33.6685 | 3.212 | 60.0379 | 11.9995 | 33.6643 | 15.3848 | 60.0105 | 24.0001 | 33.693 | 21.3381 | 60.0271 | 29.9998
33.6789 | 1.5801 | 60.0034 | 11.9995 | 33.6941 | 14.9198 | 60.032 | 24.0001 | 33.6768 | 3.2117 | 60.038 | 11.9995 | 33.6727 | 15.3848 | 60.0105 | 24.0001 | 33.7013 | 21.3387 | 60.0271 | 29.9998
33.6872 | 1.5801 | 60.0034 | 11.9995 | 33.7024 | 14.9198 | 60.032 | 24.0001 | 33.6852 | 3.2117 | 60.038 | 11.9995 | 33.681 | 15.3848 | 60.0105 | 24.0001 | 33.7096 | 21.3387 | 60.0271 | 29.9998
33.6955 | 1.5801 | 60.0033 | 11.9995 | 33.7107 | 14.9198 | 60.032 | 24.0001 | 33.6935 | 3.2117 | 60.038 | 11.9995 | 33.6893 | 15.3848 | 60.0104 | 24.0001 | 33.7179 | 21.3387 | 60.0271 | 29.9998
33.7039 | 1.5796 | 60.0033 | 11.9995 | 33.719 | 14.9198 | 60.0321 | 24.0001 | 33.7018 | 3.2117 | 60.038 | 11.9995 | 33.6976 | 15.3848 | 60.0104 | 24.0001 | 33.7263 | 21.3387 | 60.0272 | 29.9998
33.7122 | 1.5796 | 60.0033 | 11.9995 | 33.7274 | 14.9198 | 60.0321 | 24.0001 | 33.7102 | 3.2117 | 60.0381 | 11.9995 | 33.706 | 15.3848 | 60.0104 | 24.0001 | 33.7346 | 21.3411 | 60.0272 | 29.9998
33.7205 | 1.5796 | 60.0033 | 11.9995 | 33.7357 | 14.9198 | 60.0322 | 24.0001 | 33.7185 | 3.2117 | 60.0381 | 11.9995 | 33.7143 | 15.3848 | 60.0104 | 24.0001 | 33.7429 | 21.3411 | 60.0272 | 29.9998
33.7289 | 1.5796 | 60.0033 | 11.9995 | 33.744 | 14.9171 | 60.0322 | 24.0001 | 33.7268 | 3.2117 | 60.0381 | 11.9995 | 33.7227 | 15.3848 | 60.0104 | 24.0001 | 33.7512 | 21.34 | 60.0272 | 29.9998
33.7372 | 1.5801 | 60.0033 | 11.9995 | 33.7524 | 14.9171 | 60.0323 | 24.0001 | 33.7351 | 3.2117 | 60.0382 | 11.9995 | 33.731 | 15.385 | 60.0104 | 24.0001 | 33.7596 | 21.34 | 60.0273 | 29.9998
33.7455 | 1.5801 | 60.0032 | 11.9995 | 33.7607 | 14.9171 | 60.0323 | 24.0001 | 33.7435 | 3.2117 | 60.0382 | 11.9995 | 33.7393 | 15.385 | 60.0103 | 24.0001 | 33.7679 | 21.34 | 60.0273 | 29.9998
33.7539 | 1.5801 | 60.0032 | 11.9995 | 33.769 | 14.9171 | 60.0323 | 24.0001 | 33.7518 | 3.2117 | 60.0382 | 11.9995 | 33.7476 | 15.385 | 60.0103 | 24.0001 | 33.7762 | 21.34 | 60.0273 | 29.9998
33.7622 | 1.5801 | 60.0032 | 11.9995 | 33.7773 | 14.9159 | 60.0324 | 24.0001 | 33.7601 | 3.2117 | 60.0383 | 11.9995 | 33.756 | 15.385 | 60.0103 | 24.0001 | 33.7845 | 21.34 | 60.0273 | 29.9998
33.7705 | 1.5801 | 60.0032 | 11.9995 | 33.7857 | 14.9159 | 60.0324 | 24.0001 | 33.7685 | 3.2117 | 60.0383 | 11.9995 | 33.7643 | 15.385 | 60.0103 | 24.0001 | 33.793 | 21.34 | 60.0274 | 29.9998
33.7789 | 1.5801 | 60.0032 | 11.9995 | 33.794 | 14.9159 | 60.0325 | 24.0001 | 33.7768 | 3.2117 | 60.0383 | 11.9995 | 33.7726 | 15.385 | 60.0103 | 24.0001 | 33.8013 | 21.3402 | 60.0274 | 29.9998
33.7872 | 1.5802 | 60.0032 | 11.9995 | 33.8023 | 14.9159 | 60.0325 | 24.0001 | 33.7851 | 3.2117 | 60.0384 | 11.9995 | 33.7809 | 15.3852 | 60.0103 | 24.0001 | 33.8096 | 21.3402 | 60.0274 | 29.9998
33.7955 | 1.5802 | 60.0031 | 11.9995 | 33.8107 | 14.9167 | 60.0325 | 24.0001 | 33.7934 | 3.2117 | 60.0384 | 11.9995 | 33.7893 | 15.3852 | 60.0102 | 24.0001 | 33.8179 | 21.3385 | 60.0274 | 29.9998
33.8039 | 1.5802 | 60.0031 | 11.9995 | 33.819 | 14.9167 | 60.0326 | 24.0001 | 33.8018 | 3.2117 | 60.0384 | 11.9995 | 33.7976 | 15.4366 | 60.0102 | 24.0001 | 33.8263 | 21.3385 | 60.0275 | 29.9998
33.8122 | 1.5802 | 60.0031 | 11.9995 | 33.8273 | 14.9167 | 60.0326 | 24.0001 | 33.8101 | 3.2117 | 60.0385 | 11.9995 | 33.806 | 15.4366 | 60.0102 | 24.0001 | 33.8346 | 21.3385 | 60.0275 | 29.9998
33.8205 | 1.5802 | 60.0031 | 11.9995 | 33.8356 | 14.9167 | 60.0327 | 24.0001 | 33.8184 | 3.2117 | 60.0385 | 11.9995 | 33.8143 | 15.4366 | 60.0102 | 24.0001 | 33.8429 | 21.3385 | 60.0275 | 29.9998
33.8289 | 1.5802 | 60.0031 | 11.9995 | 33.844 | 14.9167 | 60.0327 | 24.0001 | 33.8268 | 3.2117 | 60.0385 | 11.9995 | 33.8226 | 15.4366 | 60.0102 | 24.0001 | 33.8512 | 21.3385 | 60.0275 | 29.9998
33.8372 | 1.5802 | 60.0031 | 11.9995 | 33.8523 | 14.9167 | 60.0328 | 24.0001 | 33.8351 | 3.2117 | 60.0386 | 11.9995 | 33.8309 | 15.4366 | 60.0102 | 24.0001 | 33.8595 | 21.3385 | 60.0276 | 29.9998
33.8455 | 1.5802 | 60.003 | 11.9995 | 33.8606 | 14.9167 | 60.0328 | 24.0001 | 33.8434 | 3.2117 | 60.0386 | 11.9995 | 33.8393 | 15.4366 | 60.0101 | 24.0001 | 33.8679 | 21.3385 | 60.0276 | 29.9998
33.8539 | 1.5802 | 60.003 | 11.9995 | 33.8689 | 14.9167 | 60.0328 | 24.0001 | 33.8517 | 3.2117 | 60.0386 | 11.9995 | 33.8476 | 15.4366 | 60.0101 | 24.0001 | 33.8762 | 21.3385 | 60.0276 | 29.9998
33.8622 | 1.5802 | 60.003 | 11.9995 | 33.8773 | 14.9167 | 60.0329 | 24.0001 | 33.86 | 3.2117 | 60.0387 | 11.9995 | 33.856 | 15.4366 | 60.0101 | 24.0001 | 33.8845 | 21.338 | 60.0276 | 29.9998
33.8705 | 1.5802 | 60.003 | 11.9995 | 33.8856 | 14.9167 | 60.0329 | 24.0001 | 33.8684 | 3.2117 | 60.0387 | 11.9995 | 33.8643 | 15.4368 | 60.0101 | 24.0001 | 33.8928 | 21.338 | 60.0277 | 29.9998
33.8789 | 1.5802 | 60.003 | 11.9995 | 33.8939 | 14.9167 | 60.033 | 24.0001 | 33.8767 | 3.2117 | 60.0387 | 11.9995 | 33.8726 | 15.4368 | 60.0101 | 24.0001 | 33.9012 | 21.3336 | 60.0277 | 29.9998
33.8872 | 1.5799 | 60.003 | 11.9995 | 33.9023 | 14.9167 | 60.033 | 24.0001 | 33.885 | 3.2117 | 60.0388 | 11.9995 | 33.8809 | 15.4368 | 60.0101 | 24.0001 | 33.9095 | 21.3336 | 60.0277 | 29.9998
33.8955 | 1.5799 | 60.0029 | 11.9995 | 33.9106 | 14.9187 | 60.033 | 24.0001 | 33.8934 | 3.2114 | 60.0388 | 11.9995 | 33.8893 | 15.4368 | 60.01 | 24.0001 | 33.9178 | 21.3336 | 60.0277 | 29.9998
33.9039 | 1.5799 | 60.0029 | 11.9995 | 33.9189 | 14.9187 | 60.0331 | 24.0001 | 33.9017 | 3.2114 | 60.0388 | 11.9995 | 33.8976 | 15.4371 | 60.01 | 24.0001 | 33.9261 | 21.3336 | 60.0278 | 29.9998
33.9122 | 1.5799 | 60.0029 | 11.9995 | 33.9273 | 14.9187 | 60.0331 | 24.0001 | 33.91 | 3.2114 | 60.0389 | 11.9995 | 33.9059 | 15.4371 | 60.01 | 24.0001 | 33.9344 | 21.3336 | 60.0278 | 29.9998
33.9205 | 1.5799 | 60.0029 | 11.9995 | 33.9356 | 14.9187 | 60.0332 | 24.0001 | 33.9184 | 3.2114 | 60.0389 | 11.9995 | 33.9142 | 15.4371 | 60.01 | 24.0001 | 33.9429 | 21.3336 | 60.0278 | 29.9998
33.9289 | 1.5799 | 60.0029 | 11.9995 | 33.9439 | 14.9187 | 60.0332 | 24.0001 | 33.9267 | 3.2114 | 60.0389 | 11.9995 | 33.9226 | 15.4371 | 60.01 | 24.0001 | 33.9512 | 21.3332 | 60.0278 | 29.9998
33.9372 | 1.5799 | 60.0029 | 11.9995 | 33.9522 | 14.9187 | 60.0333 | 24.0001 | 33.935 | 3.2114 | 60.039 | 11.9995 | 33.9309 | 15.4882 | 60.01 | 24.0001 | 33.9595 | 21.3332 | 60.0279 | 29.9998
33.9455 | 1.5799 | 60.0028 | 11.9995 | 33.9606 | 14.9187 | 60.0333 | 24.0001 | 33.9433 | 3.2114 | 60.039 | 11.9995 | 33.9393 | 15.4882 | 60.0099 | 24.0001 | 33.9678 | 21.334 | 60.0279 | 29.9998
33.9539 | 1.5799 | 60.0028 | 11.9995 | 33.9689 | 14.9187 | 60.0333 | 24.0001 | 33.9517 | 3.2114 | 60.039 | 11.9995 | 33.9476 | 15.4882 | 60.0099 | 24.0001 | 33.9762 | 21.334 | 60.0279 | 29.9998
33.9622 | 1.5799 | 60.0028 | 11.9995 | 33.9772 | 14.9187 | 60.0334 | 24.0001 | 33.96 | 3.2114 | 60.0391 | 11.9995 | 33.9559 | 15.4882 | 60.0099 | 24.0001 | 33.9845 | 21.3334 | 60.0279 | 29.9998
33.9705 | 1.5799 | 60.0028 | 11.9995 | 33.9856 | 14.9187 | 60.0334 | 24.0001 | 33.9683 | 3.2114 | 60.0391 | 11.9995 | 33.9642 | 15.554 | 60.0099 | 24.0001 | 33.9928 | 21.3334 | 60.028 | 29.9998
33.9789 | 1.5799 | 60.0028 | 11.9995 | 33.9939 | 14.9176 | 60.0335 | 24.0001 | 33.9767 | 3.2114 | 60.0391 | 11.9995 | 33.9726 | 15.554 | 60.0099 | 24.0001 | 34.0011 | 21.3334 | 60.028 | 29.9998
33.9872 | 1.5799 | 60.0028 | 11.9995 | 34.0022 | 14.9176 | 60.0335 | 24.0001 | 33.985 | 3.2114 | 60.0392 | 11.9995 | 33.9809 | 15.554 | 60.0099 | 24.0001 | 34.0095 | 21.3334 | 60.028 | 29.9998
33.9955 | 1.5799 | 60.0027 | 11.9995 | 34.0105 | 14.9176 | 60.0335 | 24.0001 | 33.9933 | 3.2114 | 60.0392 | 11.9995 | 33.9893 | 15.554 | 60.0098 | 24.0001 | 34.0178 | 21.3363 | 60.028 | 29.9998
34.0039 | 1.5799 | 60.0027 | 11.9995 | 34.0189 | 14.9176 | 60.0336 | 24.0001 | 34.0016 | 3.2114 | 60.0392 | 11.9995 | 33.9976 | 15.5467 | 60.0098 | 24.0001 | 34.0261 | 21.3363 | 60.0281 | 29.9998
34.0122 | 1.5799 | 60.0027 | 11.9995 | 34.0272 | 14.9176 | 60.0336 | 24.0001 | 34.0099 | 3.2114 | 60.0393 | 11.9995 | 34.0059 | 15.5467 | 60.0098 | 24.0001 | 34.0344 | 21.3372 | 60.0281 | 29.9998
34.0205 | 1.5799 | 60.0027 | 11.9995 | 34.0355 | 14.9176 | 60.0337 | 24.0001 | 34.0183 | 3.2114 | 60.0393 | 11.9995 | 34.0142 | 15.5408 | 60.0098 | 24.0001 | 34.0427 | 21.3372 | 60.0281 | 29.9998
34.0289 | 1.5799 | 60.0027 | 11.9995 | 34.0439 | 14.9176 | 60.0337 | 24.0001 | 34.0266 | 3.211 | 60.0393 | 11.9995 | 34.0226 | 15.5408 | 60.0098 | 24.0001 | 34.0511 | 21.3339 | 60.0281 | 29.9998
34.0372 | 1.5799 | 60.0027 | 11.9995 | 34.0522 | 14.9176 | 60.0338 | 24.0001 | 34.0349 | 3.211 | 60.0394 | 11.9995 | 34.0309 | 15.5408 | 60.0098 | 24.0001 | 34.0594 | 21.3339 | 60.0282 | 29.9998
34.0455 | 1.5799 | 60.0026 | 11.9995 | 34.0605 | 14.9176 | 60.0338 | 24.0001 | 34.0433 | 3.211 | 60.0394 | 11.9995 | 34.0392 | 15.5408 | 60.0097 | 24.0001 | 34.0677 | 21.3339 | 60.0282 | 29.9998
34.0539 | 1.5799 | 60.0026 | 11.9995 | 34.0688 | 14.9176 | 60.0338 | 24.0001 | 34.0516 | 3.211 | 60.0394 | 11.9995 | 34.0475 | 15.5408 | 60.0097 | 24.0001 | 34.076 | 21.3339 | 60.0282 | 29.9998
34.0622 | 1.5799 | 60.0026 | 11.9995 | 34.0772 | 14.9176 | 60.0339 | 24.0001 | 34.0599 | 3.211 | 60.0395 | 11.9995 | 34.0559 | 15.5408 | 60.0097 | 24.0001 | 34.0845 | 21.3339 | 60.0282 | 29.9998
34.0705 | 1.5799 | 60.0026 | 11.9995 | 34.0855 | 14.9176 | 60.0339 | 24.0001 | 34.0683 | 3.211 | 60.0395 | 11.9995 | 34.0642 | 15.5408 | 60.0097 | 24.0001 | 34.0928 | 21.3339 | 60.0283 | 29.9998
34.0789 | 1.5799 | 60.0026 | 11.9995 | 34.0938 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.0766 | 3.211 | 60.0395 | 11.9995 | 34.0726 | 15.5408 | 60.0097 | 24.0001 | 34.1011 | 21.3339 | 60.0283 | 29.9998
34.0872 | 1.5799 | 60.0026 | 11.9995 | 34.1021 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.0849 | 3.211 | 60.0396 | 11.9995 | 34.0809 | 15.5408 | 60.0097 | 24.0001 | 34.1094 | 21.3339 | 60.0283 | 29.9998
34.0955 | 1.5799 | 60.0025 | 11.9995 | 34.1105 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.0932 | 3.211 | 60.0396 | 11.9995 | 34.0892 | 15.5408 | 60.0096 | 24.0001 | 34.1177 | 21.33 | 60.0283 | 29.9998
34.1039 | 1.5799 | 60.0025 | 11.9995 | 34.1188 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1016 | 3.211 | 60.0396 | 11.9995 | 34.0975 | 15.5411 | 60.0096 | 24.0001 | 34.1261 | 21.33 | 60.0284 | 29.9998
34.1122 | 1.5799 | 60.0025 | 11.9995 | 34.1271 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1099 | 3.211 | 60.0397 | 11.9995 | 34.1059 | 15.5411 | 60.0096 | 24.0001 | 34.1344 | 21.3289 | 60.0284 | 29.9998
34.1205 | 1.5799 | 60.0025 | 11.9995 | 34.1355 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1182 | 3.211 | 60.0397 | 11.9995 | 34.1143 | 15.5411 | 60.0096 | 24.0001 | 34.1427 | 21.3289 | 60.0284 | 29.9998
34.1289 | 1.5799 | 60.0025 | 11.9995 | 34.1438 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1266 | 3.211 | 60.0397 | 11.9995 | 34.1226 | 15.5411 | 60.0096 | 24.0001 | 34.151 | 21.3289 | 60.0284 | 29.9998
34.1372 | 1.5799 | 60.0025 | 11.9995 | 34.1521 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1349 | 3.211 | 60.0398 | 11.9995 | 34.1309 | 15.544 | 60.0096 | 24.0001 | 34.1594 | 21.3289 | 60.0285 | 29.9998
34.1455 | 1.5799 | 60.0024 | 11.9995 | 34.1605 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1432 | 3.211 | 60.0398 | 11.9995 | 34.1392 | 15.544 | 60.0095 | 24.0001 | 34.1677 | 21.4051 | 60.0285 | 29.9998
34.1539 | 1.5799 | 60.0024 | 11.9995 | 34.1688 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1515 | 3.211 | 60.0398 | 11.9995 | 34.1476 | 15.5465 | 60.0095 | 24.0001 | 34.176 | 21.4051 | 60.0285 | 29.9998
34.1622 | 1.5799 | 60.0024 | 11.9995 | 34.1771 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1599 | 3.211 | 60.0399 | 11.9995 | 34.1559 | 15.5465 | 60.0095 | 24.0001 | 34.1843 | 21.4051 | 60.0285 | 29.9998
34.1705 | 1.5799 | 60.0024 | 11.9995 | 34.1854 | 14.9176 | 60.034 | 24.0001 | 34.1682 | 3.211 | 60.0399 | 11.9995 | 34.1642 | 15.5465 | 60.0095 | 24.0001 | 34.1927 | 21.4051 | 60.0286 | 29.9998
34.1789 | 1.5799 | 60.0024 | 11.9995 | 34.1938 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.1765 | 3.211 | 60.0399 | 11.9995 | 34.1725 | 15.5465 | 60.0095 | 24.0001 | 34.201 | 21.4104 | 60.0286 | 29.9998
34.1872 | 1.5799 | 60.0024 | 11.9995 | 34.2021 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.1848 | 3.211 | 60.04 | 11.9995 | 34.1809 | 15.5465 | 60.0095 | 24.0001 | 34.2094 | 21.4104 | 60.0286 | 29.9998
34.1955 | 1.5799 | 60.0023 | 11.9995 | 34.2104 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.1932 | 3.211 | 60.04 | 11.9995 | 34.1892 | 15.5465 | 60.0094 | 24.0001 | 34.2177 | 21.4101 | 60.0286 | 29.9998
34.2039 | 1.5799 | 60.0023 | 11.9995 | 34.2188 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2015 | 3.211 | 60.04 | 11.9995 | 34.1976 | 15.5465 | 60.0094 | 24.0001 | 34.226 | 21.4101 | 60.0287 | 29.9998
34.2122 | 1.5799 | 60.0023 | 11.9995 | 34.2271 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2098 | 3.211 | 60.0401 | 11.9995 | 34.2059 | 15.5465 | 60.0094 | 24.0001 | 34.2344 | 21.4101 | 60.0287 | 29.9998
34.2205 | 1.5799 | 60.0023 | 11.9995 | 34.2354 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2182 | 3.211 | 60.0401 | 11.9995 | 34.2142 | 15.5465 | 60.0094 | 24.0001 | 34.2427 | 21.4101 | 60.0287 | 29.9998
34.2289 | 1.5799 | 60.0023 | 11.9995 | 34.2437 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2265 | 3.211 | 60.0401 | 11.9995 | 34.2225 | 15.5465 | 60.0094 | 24.0001 | 34.251 | 21.4101 | 60.0287 | 29.9998
34.2372 | 1.5799 | 60.0023 | 11.9995 | 34.2521 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2348 | 3.211 | 60.0402 | 11.9995 | 34.2309 | 15.5469 | 60.0094 | 24.0001 | 34.2593 | 21.4101 | 60.0288 | 29.9998
34.2455 | 1.5799 | 60.0022 | 11.9995 | 34.2604 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2431 | 3.211 | 60.0402 | 11.9995 | 34.2392 | 15.5469 | 60.0093 | 24.0001 | 34.2677 | 21.4101 | 60.0288 | 29.9998
34.2539 | 1.5799 | 60.0022 | 11.9995 | 34.2687 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2515 | 3.211 | 60.0402 | 11.9995 | 34.2476 | 15.5469 | 60.0093 | 24.0001 | 34.276 | 21.4101 | 60.0288 | 29.9998
34.2622 | 1.5799 | 60.0022 | 11.9995 | 34.2771 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2598 | 3.211 | 60.0403 | 11.9995 | 34.2559 | 15.5469 | 60.0093 | 24.0001 | 34.2843 | 21.4106 | 60.0288 | 29.9998
34.2705 | 1.5799 | 60.0022 | 11.9995 | 34.2854 | 14.9161 | 60.034 | 24.0001 | 34.2681 | 3.211 | 60.0403 | 11.9995 | 34.2642 | 15.5497 | 60.0093 | 24.0001 | 34.2926 | 21.4106 | 60.0289 | 29.9998
34.2789 | 1.5799 | 60.0022 | 11.9995 | 34.2937 | 14.9167 | 60.034 | 24.0001 | 34.2765 | 3.211 | 60.0403 | 11.9995 | 34.2725 | 15.5497 | 60.0093 | 24.0001 | 34.301 | 21.4626 | 60.0289 | 29.9998
34.2872 | 1.5799 | 60.0022 | 11.9995 | 34.302 | 14.9167 | 60.034 | 24.0001 | 34.2848 | 3.211 | 60.0404 | 11.9995 | 34.2809 | 15.5494 | 60.0093 | 24.0001 | 34.3093 | 21.4626 | 60.0289 | 29.9998
34.2955 | 1.5799 | 60.0021 | 11.9995 | 34.3104 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.2931 | 3.211 | 60.0404 | 11.9995 | 34.2892 | 15.5494 | 60.0092 | 24.0001 | 34.3176 | 21.4626 | 60.0289 | 29.9998
34.3039 | 1.5799 | 60.0021 | 11.9995 | 34.3187 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3014 | 3.211 | 60.0404 | 11.9995 | 34.2975 | 15.5494 | 60.0092 | 24.0001 | 34.3259 | 21.4626 | 60.029 | 29.9998
34.3122 | 1.5799 | 60.0021 | 11.9995 | 34.327 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3098 | 3.211 | 60.0405 | 11.9995 | 34.3058 | 15.5494 | 60.0092 | 24.0001 | 34.3342 | 21.4626 | 60.029 | 29.9998
34.3205 | 1.5799 | 60.0021 | 11.9995 | 34.3354 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3181 | 3.211 | 60.0405 | 11.9995 | 34.3142 | 15.5494 | 60.0092 | 24.0001 | 34.3427 | 21.4626 | 60.029 | 29.9998
34.3289 | 1.5799 | 60.0021 | 11.9995 | 34.3437 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3264 | 3.211 | 60.0405 | 11.9995 | 34.3225 | 15.5494 | 60.0092 | 24.0001 | 34.351 | 21.4626 | 60.029 | 29.9998
34.3372 | 1.5799 | 60.0021 | 11.9995 | 34.352 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3347 | 3.211 | 60.0406 | 11.9995 | 34.3309 | 15.5494 | 60.0092 | 24.0001 | 34.3593 | 21.4626 | 60.0291 | 29.9998
34.3455 | 1.5799 | 60.002 | 11.9995 | 34.3603 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3431 | 3.211 | 60.0406 | 11.9995 | 34.3392 | 15.5494 | 60.0091 | 24.0001 | 34.3676 | 21.4626 | 60.0291 | 29.9998
34.3539 | 1.5799 | 60.002 | 11.9995 | 34.3687 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3514 | 3.211 | 60.0406 | 11.9995 | 34.3475 | 15.5498 | 60.0091 | 24.0001 | 34.376 | 21.4626 | 60.0291 | 29.9998
34.3622 | 1.5799 | 60.002 | 11.9995 | 34.377 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3597 | 3.211 | 60.0407 | 11.9995 | 34.3558 | 15.5498 | 60.0091 | 24.0001 | 34.3843 | 21.4626 | 60.0291 | 29.9998
34.3705 | 1.5803 | 60.002 | 11.9995 | 34.3853 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3681 | 3.211 | 60.0407 | 11.9995 | 34.3642 | 15.5498 | 60.0091 | 24.0001 | 34.3926 | 21.4626 | 60.0292 | 29.9998
34.3789 | 1.5803 | 60.002 | 11.9995 | 34.3937 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3764 | 3.211 | 60.0407 | 11.9995 | 34.3725 | 15.5498 | 60.0091 | 24.0001 | 34.4009 | 21.4626 | 60.0292 | 29.9998
34.3872 | 1.5803 | 60.002 | 11.9995 | 34.402 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.3847 | 3.211 | 60.0408 | 11.9995 | 34.3809 | 15.5479 | 60.0091 | 24.0001 | 34.4093 | 21.4626 | 60.0292 | 29.9998
34.3955 | 1.5803 | 60.002 | 11.9995 | 34.4103 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.393 | 3.211 | 60.0408 | 11.9995 | 34.3892 | 15.5479 | 60.009 | 24.0001 | 34.4176 | 21.4626 | 60.0292 | 29.9998
34.4039 | 1.5803 | 60.002 | 11.9995 | 34.4186 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.4014 | 3.211 | 60.0408 | 11.9995 | 34.3975 | 15.5485 | 60.009 | 24.0001 | 34.4259 | 21.4626 | 60.0293 | 29.9998
34.4122 | 1.5803 | 60.002 | 11.9995 | 34.427 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.4097 | 3.211 | 60.0409 | 11.9995 | 34.4058 | 15.5485 | 60.009 | 24.0001 | 34.4342 | 21.4626 | 60.0293 | 29.9998
34.4205 | 1.5803 | 60.002 | 11.9995 | 34.4353 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.418 | 3.211 | 60.0409 | 11.9995 | 34.4142 | 15.5485 | 60.009 | 24.0001 | 34.4425 | 21.4626 | 60.0293 | 29.9998
34.4289 | 1.5803 | 60.002 | 11.9995 | 34.4436 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.4264 | 3.211 | 60.0409 | 11.9995 | 34.4225 | 15.5485 | 60.009 | 24.0001 | 34.4509 | 21.4626 | 60.0293 | 29.9998
34.4372 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.452 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.4347 | 3.211 | 60.041 | 11.9995 | 34.4308 | 15.5485 | 60.0089 | 24.0001 | 34.4592 | 21.4626 | 60.0294 | 29.9998
34.4455 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.4603 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.443 | 3.211 | 60.041 | 11.9995 | 34.4391 | 15.5485 | 60.0089 | 24.0001 | 34.4675 | 21.4626 | 60.0294 | 29.9998
34.4539 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.4686 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.4513 | 3.211 | 60.041 | 11.9995 | 34.4475 | 15.5464 | 60.0089 | 24.0001 | 34.4758 | 21.4626 | 60.0294 | 29.9998
34.4622 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.4769 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.4597 | 3.211 | 60.0411 | 11.9995 | 34.4558 | 15.5464 | 60.0089 | 24.0001 | 34.4843 | 21.4626 | 60.0294 | 29.9998
34.4705 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.4853 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.468 | 3.211 | 60.0411 | 11.9995 | 34.4642 | 15.5447 | 60.0088 | 24.0001 | 34.4926 | 21.4626 | 60.0295 | 29.9998
34.4789 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.4936 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.4763 | 3.211 | 60.0411 | 11.9995 | 34.4725 | 15.5447 | 60.0088 | 24.0001 | 34.5009 | 21.4626 | 60.0295 | 29.9998
34.4872 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5019 | 14.9727 | 60.034 | 24.0001 | 34.4846 | 3.211 | 60.0412 | 11.9995 | 34.4808 | 15.5447 | 60.0088 | 24.0001 | 34.5092 | 21.4626 | 60.0295 | 29.9998
34.4955 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5103 | 14.9713 | 60.034 | 24.0001 | 34.493 | 3.211 | 60.0412 | 11.9995 | 34.4891 | 15.5447 | 60.0088 | 24.0001 | 34.5176 | 21.4626 | 60.0295 | 29.9998
34.5039 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5186 | 14.9713 | 60.034 | 24.0001 | 34.5013 | 3.211 | 60.0412 | 11.9995 | 34.4975 | 15.5437 | 60.0087 | 24.0001 | 34.5259 | 21.4626 | 60.0296 | 29.9998
34.5122 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5269 | 14.9713 | 60.034 | 24.0001 | 34.5096 | 3.211 | 60.0413 | 11.9995 | 34.5058 | 15.5437 | 60.0087 | 24.0001 | 34.5342 | 21.4626 | 60.0296 | 29.9998
34.5205 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5352 | 14.9713 | 60.034 | 24.0001 | 34.5179 | 3.211 | 60.0413 | 11.9995 | 34.5142 | 15.5437 | 60.0087 | 24.0001 | 34.5425 | 21.4626 | 60.0296 | 29.9998
34.5289 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5436 | 14.9713 | 60.034 | 24.0001 | 34.5263 | 3.211 | 60.0413 | 11.9995 | 34.5225 | 15.5437 | 60.0087 | 24.0001 | 34.5509 | 21.4626 | 60.0296 | 29.9998
34.5372 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5519 | 14.9713 | 60.034 | 24.0001 | 34.5346 | 3.211 | 60.0414 | 11.9995 | 34.5308 | 15.5441 | 60.0086 | 24.0001 | 34.5592 | 21.4626 | 60.0297 | 29.9998
34.5455 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5602 | 14.9713 | 60.034 | 24.0001 | 34.5429 | 3.211 | 60.0414 | 11.9995 | 34.5391 | 15.5441 | 60.0086 | 24.0001 | 34.5675 | 21.4626 | 60.0297 | 29.9998
34.5539 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5686 | 14.9713 | 60.034 | 24.0001 | 34.5513 | 3.211 | 60.0414 | 11.9995 | 34.5475 | 15.5441 | 60.0086 | 24.0001 | 34.5758 | 21.4626 | 60.0297 | 29.9998
34.5622 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5769 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.5596 | 3.211 | 60.0415 | 11.9995 | 34.5558 | 15.5441 | 60.0086 | 24.0001 | 34.5841 | 21.4626 | 60.0297 | 29.9998
34.5705 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5852 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.5679 | 3.211 | 60.0415 | 11.9995 | 34.5641 | 15.5467 | 60.0085 | 24.0001 | 34.5925 | 21.4626 | 60.0298 | 29.9998
34.5789 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.5935 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.5763 | 3.211 | 60.0415 | 11.9995 | 34.5724 | 15.5467 | 60.0085 | 24.0001 | 34.6008 | 21.4626 | 60.0298 | 29.9998
34.5872 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6019 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.5846 | 3.211 | 60.0416 | 11.9995 | 34.5808 | 15.5467 | 60.0085 | 24.0001 | 34.6091 | 21.4626 | 60.0298 | 29.9998
34.5955 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6102 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.5929 | 3.211 | 60.0416 | 11.9995 | 34.5891 | 15.5467 | 60.0085 | 24.0001 | 34.6174 | 21.4626 | 60.0298 | 29.9998
34.6039 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6185 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.6012 | 3.211 | 60.0416 | 11.9995 | 34.5975 | 15.5486 | 60.0084 | 24.0001 | 34.6259 | 21.4626 | 60.0299 | 29.9998
34.6122 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6269 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.6096 | 3.211 | 60.0417 | 11.9995 | 34.6058 | 15.5486 | 60.0084 | 24.0001 | 34.6342 | 21.4626 | 60.0299 | 29.9998
34.6205 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6352 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.6179 | 3.211 | 60.0417 | 11.9995 | 34.6141 | 15.549 | 60.0084 | 24.0001 | 34.6425 | 21.4626 | 60.0299 | 29.9998
34.6289 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6435 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.6262 | 3.211 | 60.0417 | 11.9995 | 34.6225 | 15.549 | 60.0084 | 24.0001 | 34.6508 | 21.4626 | 60.0299 | 29.9998
34.6372 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6518 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.6346 | 3.211 | 60.0418 | 11.9995 | 34.6308 | 15.549 | 60.0083 | 24.0001 | 34.6592 | 21.4626 | 60.03 | 29.9998
34.6455 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6602 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.6429 | 3.211 | 60.0418 | 11.9995 | 34.6392 | 15.549 | 60.0083 | 24.0001 | 34.6675 | 21.4626 | 60.03 | 29.9998
34.6539 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6685 | 14.9718 | 60.034 | 24.0001 | 34.6512 | 3.211 | 60.0418 | 11.9995 | 34.6475 | 15.549 | 60.0083 | 24.0001 | 34.6758 | 21.4626 | 60.03 | 29.9998
34.6622 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6768 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.6595 | 3.211 | 60.0419 | 11.9995 | 34.6558 | 15.549 | 60.0083 | 24.0001 | 34.6841 | 21.4626 | 60.03 | 29.9998
34.6705 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6852 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.6678 | 3.211 | 60.0419 | 11.9995 | 34.6641 | 15.549 | 60.0082 | 24.0001 | 34.6925 | 21.4626 | 60.0301 | 29.9998
34.6789 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.6935 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.6762 | 3.211 | 60.0419 | 11.9995 | 34.6725 | 15.549 | 60.0082 | 24.0001 | 34.7008 | 21.4626 | 60.0301 | 29.9998
34.6872 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.7018 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.6845 | 3.211 | 60.042 | 11.9995 | 34.6808 | 15.5473 | 60.0082 | 24.0001 | 34.7091 | 21.4626 | 60.0301 | 29.9998
34.6955 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.7102 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.6928 | 3.211 | 60.042 | 11.9995 | 34.6891 | 15.5473 | 60.0082 | 24.0001 | 34.7174 | 21.4626 | 60.0301 | 29.9998
34.7039 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.7185 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.7012 | 3.211 | 60.042 | 11.9995 | 34.6974 | 15.546 | 60.0081 | 24.0001 | 34.7257 | 21.4626 | 60.0302 | 29.9998
34.7122 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.7268 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.7095 | 3.2113 | 60.042 | 11.9995 | 34.7058 | 15.546 | 60.0081 | 24.0001 | 34.7341 | 21.4626 | 60.0302 | 29.9998
34.7205 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.7351 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.7178 | 3.2113 | 60.042 | 11.9995 | 34.7141 | 15.546 | 60.0081 | 24.0001 | 34.7424 | 21.4626 | 60.0302 | 29.9998
34.7289 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.7435 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.7262 | 3.2113 | 60.042 | 11.9995 | 34.7225 | 15.546 | 60.0081 | 24.0001 | 34.7507 | 21.4626 | 60.0302 | 29.9998
34.7372 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.7518 | 14.9723 | 60.034 | 24.0001 | 34.7345 | 3.2113 | 60.042 | 11.9995 | 34.7308 | 15.546 | 60.008 | 24.0001 | 34.759 | 21.4626 | 60.0303 | 29.9998
34.7455 | 1.5802 | 60.002 | 11.9995 | 34.7601 | 14.9719 | 60.034 | 24.0001 | 34.7428 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.7391 | 15.546 | 60.008 | 24.0001 | 34.7675 | 21.4626 | 60.0303 | 29.9998
34.7539 | 1.6885 | 60.002 | 11.9995 | 34.7684 | 14.9719 | 60.034 | 24.0001 | 34.7511 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.7474 | 15.5464 | 60.008 | 24.0001 | 34.7758 | 21.4626 | 60.0303 | 29.9998
34.7622 | 1.6885 | 60.002 | 11.9995 | 34.7768 | 14.9702 | 60.034 | 24.0001 | 34.7595 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.7558 | 15.5464 | 60.008 | 24.0001 | 34.7841 | 21.4626 | 60.0303 | 29.9998
34.7705 | 1.6885 | 60.002 | 11.9995 | 34.7851 | 14.9702 | 60.034 | 24.0001 | 34.7678 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.7641 | 15.5464 | 60.0079 | 24.0001 | 34.7924 | 21.4626 | 60.0304 | 29.9998
34.7789 | 1.6885 | 60.002 | 11.9995 | 34.7934 | 14.9702 | 60.034 | 24.0001 | 34.7761 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.7725 | 15.5464 | 60.0079 | 24.0001 | 34.8008 | 21.4627 | 60.0304 | 29.9998
34.7872 | 1.6886 | 60.002 | 11.9995 | 34.8018 | 14.9702 | 60.034 | 24.0001 | 34.7845 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.7808 | 15.5468 | 60.0079 | 24.0001 | 34.8091 | 21.4627 | 60.0304 | 29.9998
34.7955 | 1.6886 | 60.002 | 11.9995 | 34.8101 | 14.9702 | 60.034 | 24.0001 | 34.7928 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.7891 | 15.5468 | 60.0079 | 24.0001 | 34.8174 | 21.4627 | 60.0304 | 29.9998
34.8039 | 1.6886 | 60.002 | 11.9995 | 34.8184 | 14.9702 | 60.034 | 24.0001 | 34.8011 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.7974 | 15.5472 | 60.0078 | 24.0001 | 34.8257 | 21.4627 | 60.0305 | 29.9998
34.8122 | 1.6886 | 60.002 | 11.9995 | 34.8267 | 14.9702 | 60.034 | 24.0001 | 34.8094 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.8058 | 15.5472 | 60.0078 | 24.0001 | 34.834 | 21.4627 | 60.0305 | 29.9998
34.8205 | 1.6886 | 60.002 | 11.9995 | 34.8351 | 14.9702 | 60.034 | 24.0001 | 34.8177 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.8141 | 15.5699 | 60.0078 | 24.0001 | 34.8424 | 21.4627 | 60.0305 | 29.9998
34.8289 | 1.6886 | 60.002 | 11.9995 | 34.8434 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8261 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.8224 | 15.5699 | 60.0078 | 24.0001 | 34.8507 | 21.4627 | 60.0305 | 29.9998
34.8372 | 1.6886 | 60.002 | 11.9995 | 34.8517 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8344 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.8307 | 15.5702 | 60.0077 | 24.0001 | 34.859 | 21.4627 | 60.0306 | 29.9998
34.8455 | 1.6886 | 60.002 | 11.9995 | 34.8601 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8427 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.8391 | 15.5702 | 60.0077 | 24.0001 | 34.8673 | 21.4627 | 60.0306 | 29.9998
34.8539 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.8684 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8511 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.8474 | 15.5702 | 60.0077 | 24.0001 | 34.8757 | 21.4627 | 60.0306 | 29.9998
34.8622 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.8767 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8594 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.8558 | 15.5702 | 60.0077 | 24.0001 | 34.884 | 21.4627 | 60.0306 | 29.9998
34.8705 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.885 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8677 | 3.3173 | 60.042 | 11.9995 | 34.8641 | 15.5737 | 60.0076 | 24.0001 | 34.8923 | 21.4627 | 60.0307 | 29.9998
34.8789 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.8934 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8761 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.8724 | 15.5737 | 60.0076 | 24.0001 | 34.9006 | 21.4627 | 60.0307 | 29.9998
34.8872 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.9017 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8844 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.8807 | 15.6282 | 60.0076 | 24.0001 | 34.9091 | 21.4627 | 60.0307 | 29.9998
34.8955 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.91 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.8927 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.8891 | 15.6282 | 60.0076 | 24.0001 | 34.9174 | 21.4623 | 60.0307 | 29.9998
34.9039 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.9184 | 14.9677 | 60.034 | 24.0001 | 34.901 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.8974 | 15.6282 | 60.0075 | 24.0001 | 34.9257 | 21.4623 | 60.0308 | 29.9998
34.9122 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.9267 | 14.9658 | 60.034 | 24.0001 | 34.9094 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9058 | 15.6282 | 60.0075 | 24.0001 | 34.934 | 21.4591 | 60.0308 | 29.9998
34.9205 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.935 | 14.9658 | 60.034 | 24.0001 | 34.9177 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9141 | 15.6265 | 60.0075 | 24.0001 | 34.9423 | 21.4591 | 60.0308 | 29.9998
34.9289 | 1.6882 | 60.002 | 11.9995 | 34.9434 | 15.049 | 60.034 | 24.0001 | 34.926 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9224 | 15.6265 | 60.0075 | 24.0001 | 34.9507 | 21.4585 | 60.0308 | 29.9998
34.9372 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 34.9517 | 15.049 | 60.034 | 24.0001 | 34.9344 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9307 | 15.627 | 60.0074 | 24.0001 | 34.959 | 21.4585 | 60.0309 | 29.9998
34.9455 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 34.96 | 15.049 | 60.034 | 24.0001 | 34.9427 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9391 | 15.627 | 60.0074 | 24.0001 | 34.9673 | 21.4585 | 60.0309 | 29.9998
34.9539 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 34.9683 | 15.049 | 60.034 | 24.0001 | 34.951 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9474 | 15.694 | 60.0074 | 24.0001 | 34.9756 | 21.4585 | 60.0309 | 29.9998
34.9622 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 34.9767 | 15.1293 | 60.034 | 24.0001 | 34.9593 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9557 | 15.694 | 60.0074 | 24.0001 | 34.984 | 21.513 | 60.0309 | 29.9998
34.9705 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 34.985 | 15.1293 | 60.034 | 24.0001 | 34.9677 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9641 | 15.694 | 60.0073 | 24.0001 | 34.9923 | 21.513 | 60.031 | 29.9998
34.9789 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 34.9933 | 15.1293 | 60.034 | 24.0001 | 34.976 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9724 | 15.694 | 60.0073 | 24.0001 | 35.0006 | 21.513 | 60.031 | 29.9998
34.9872 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.0016 | 15.1293 | 60.034 | 24.0001 | 34.9843 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9807 | 15.6947 | 60.0073 | 24.0001 | 35.0089 | 21.513 | 60.031 | 29.9998
34.9955 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.01 | 15.1303 | 60.034 | 24.0001 | 34.9926 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9891 | 15.6947 | 60.0073 | 24.0001 | 35.0173 | 21.5128 | 60.031 | 29.9998
35.0039 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.0183 | 15.1303 | 60.034 | 24.0001 | 35.001 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 34.9974 | 15.693 | 60.0072 | 24.0001 | 35.0256 | 21.5128 | 60.031 | 29.9998
35.0122 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.0266 | 15.1303 | 60.034 | 24.0001 | 35.0093 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0057 | 15.693 | 60.0072 | 24.0001 | 35.0339 | 21.5145 | 60.031 | 29.9998
35.0205 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.035 | 15.1303 | 60.034 | 24.0001 | 35.0176 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.014 | 15.693 | 60.0072 | 24.0001 | 35.0422 | 21.5145 | 60.031 | 29.9998
35.0289 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.0433 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0259 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0224 | 15.693 | 60.0072 | 24.0001 | 35.0505 | 21.5173 | 60.031 | 29.9998
35.0372 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.0516 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0343 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0307 | 15.6904 | 60.0071 | 24.0001 | 35.059 | 21.5173 | 60.0311 | 29.9998
35.0455 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.0599 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0426 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0391 | 15.6904 | 60.0071 | 24.0001 | 35.0673 | 21.5173 | 60.0311 | 29.9998
35.0539 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.0683 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0509 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0474 | 15.6891 | 60.0071 | 24.0001 | 35.0756 | 21.5173 | 60.0311 | 29.9998
35.0622 | 1.818 | 60.002 | 11.9995 | 35.0766 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0593 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0557 | 15.6891 | 60.0071 | 24.0001 | 35.0839 | 21.5173 | 60.0311 | 29.9998
35.0705 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.0849 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0676 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.064 | 15.6897 | 60.007 | 24.0001 | 35.0923 | 21.5173 | 60.0311 | 29.9998
35.0789 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.0933 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0759 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0724 | 15.6897 | 60.007 | 24.0001 | 35.1006 | 21.5169 | 60.0311 | 29.9998
35.0872 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1016 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0843 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0807 | 15.6897 | 60.007 | 24.0001 | 35.1089 | 21.5169 | 60.0311 | 29.9998
35.0955 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1099 | 15.1301 | 60.034 | 24.0001 | 35.0926 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0891 | 15.6897 | 60.007 | 24.0001 | 35.1172 | 21.5169 | 60.0311 | 29.9998
35.1039 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1182 | 15.1301 | 60.0339 | 24.0001 | 35.1009 | 3.4713 | 60.042 | 11.9995 | 35.0974 | 15.6885 | 60.0069 | 24.0001 | 35.1255 | 21.5169 | 60.0311 | 29.9998
35.1122 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1266 | 15.1301 | 60.0339 | 24.0001 | 35.1092 | 3.4711 | 60.042 | 11.9995 | 35.1057 | 15.6885 | 60.0069 | 24.0001 | 35.1339 | 21.5169 | 60.0311 | 29.9998
35.1205 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1349 | 15.1301 | 60.0338 | 24.0001 | 35.1176 | 3.4711 | 60.042 | 11.9995 | 35.1141 | 15.6874 | 60.0069 | 24.0001 | 35.1422 | 21.5169 | 60.0311 | 29.9998
35.1289 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1432 | 15.1311 | 60.0338 | 24.0001 | 35.1259 | 3.4711 | 60.042 | 11.9995 | 35.1224 | 15.6874 | 60.0069 | 24.0001 | 35.1505 | 21.5135 | 60.0311 | 29.9998
35.1372 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1516 | 15.1311 | 60.0337 | 24.0001 | 35.1342 | 3.4711 | 60.042 | 11.9995 | 35.1307 | 15.6874 | 60.0068 | 24.0001 | 35.1588 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.1455 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1599 | 15.1318 | 60.0337 | 24.0001 | 35.1425 | 3.4716 | 60.042 | 11.9995 | 35.139 | 15.6874 | 60.0068 | 24.0001 | 35.1672 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.1539 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1682 | 15.1318 | 60.0337 | 24.0001 | 35.1509 | 3.4716 | 60.042 | 11.9995 | 35.1474 | 15.6874 | 60.0068 | 24.0001 | 35.1755 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.1622 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1766 | 15.1331 | 60.0336 | 24.0001 | 35.1592 | 3.4716 | 60.042 | 11.9995 | 35.1557 | 15.6874 | 60.0068 | 24.0001 | 35.1838 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.1705 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1849 | 15.1331 | 60.0336 | 24.0001 | 35.1675 | 3.4716 | 60.042 | 11.9995 | 35.1641 | 15.6888 | 60.0067 | 24.0001 | 35.1921 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.1789 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.1932 | 15.1331 | 60.0335 | 24.0001 | 35.1758 | 3.4712 | 60.042 | 11.9995 | 35.1724 | 15.6888 | 60.0067 | 24.0001 | 35.2006 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.1872 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.2015 | 15.1331 | 60.0335 | 24.0001 | 35.1842 | 3.4712 | 60.042 | 11.9995 | 35.1807 | 15.6898 | 60.0067 | 24.0001 | 35.2089 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.1955 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.2099 | 15.1331 | 60.0335 | 24.0001 | 35.1925 | 3.4712 | 60.042 | 11.9995 | 35.189 | 15.6898 | 60.0067 | 24.0001 | 35.2172 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.2039 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.2182 | 15.1331 | 60.0334 | 24.0001 | 35.2008 | 3.4712 | 60.042 | 11.9995 | 35.1974 | 15.6898 | 60.0066 | 24.0001 | 35.2255 | 21.5135 | 60.0312 | 29.9998
35.2122 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.2265 | 15.1331 | 60.0334 | 24.0001 | 35.2092 | 3.4712 | 60.042 | 11.9995 | 35.2057 | 15.6898 | 60.0066 | 24.0001 | 35.2338 | 21.5098 | 60.0312 | 29.9998
35.2205 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.2348 | 15.1331 | 60.0333 | 24.0001 | 35.2175 | 3.4712 | 60.042 | 11.9995 | 35.2141 | 15.6898 | 60.0066 | 24.0001 | 35.2422 | 21.5098 | 60.0312 | 29.9998
35.2289 | 1.8185 | 60.002 | 11.9995 | 35.2432 | 15.1316 | 60.0333 | 24.0001 | 35.2258 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.2224 | 15.6898 | 60.0066 | 24.0001 | 35.2505 | 21.5097 | 60.0312 | 29.9998
35.2372 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.2515 | 15.1316 | 60.0332 | 24.0001 | 35.2342 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.2307 | 15.6895 | 60.0065 | 24.0001 | 35.2588 | 21.5097 | 60.0313 | 29.9998
35.2455 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.2598 | 15.1305 | 60.0332 | 24.0001 | 35.2425 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.239 | 15.6895 | 60.0065 | 24.0001 | 35.2671 | 21.5097 | 60.0313 | 29.9998
35.2539 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.2682 | 15.1305 | 60.0332 | 24.0001 | 35.2508 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.2474 | 15.6868 | 60.0065 | 24.0001 | 35.2755 | 21.5097 | 60.0313 | 29.9998
35.2622 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.2765 | 15.1293 | 60.0331 | 24.0001 | 35.2591 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.2557 | 15.6868 | 60.0065 | 24.0001 | 35.2838 | 21.5094 | 60.0313 | 29.9998
35.2705 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.2848 | 15.1293 | 60.0331 | 24.0001 | 35.2675 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.264 | 15.6868 | 60.0064 | 24.0001 | 35.2921 | 21.5094 | 60.0313 | 29.9998
35.2789 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.2931 | 15.1293 | 60.033 | 24.0001 | 35.2758 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.2723 | 15.6868 | 60.0064 | 24.0001 | 35.3004 | 21.5094 | 60.0313 | 29.9998
35.2872 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3015 | 15.1293 | 60.033 | 24.0001 | 35.2841 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.2807 | 15.6868 | 60.0064 | 24.0001 | 35.3087 | 21.5094 | 60.0313 | 29.9998
35.2955 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3098 | 15.1293 | 60.033 | 24.0001 | 35.2924 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.289 | 15.6868 | 60.0064 | 24.0001 | 35.3171 | 21.5125 | 60.0313 | 29.9998
35.3039 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3181 | 15.1293 | 60.0329 | 24.0001 | 35.3008 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.2974 | 15.6882 | 60.0063 | 24.0001 | 35.3254 | 21.5125 | 60.0313 | 29.9998
35.3122 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3265 | 15.1293 | 60.0329 | 24.0001 | 35.3091 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.3057 | 15.6882 | 60.0063 | 24.0001 | 35.3337 | 21.5125 | 60.0313 | 29.9998
35.3205 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3348 | 15.1293 | 60.0328 | 24.0001 | 35.3174 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.314 | 15.6892 | 60.0063 | 24.0001 | 35.342 | 21.5125 | 60.0313 | 29.9998
35.3289 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3431 | 15.1302 | 60.0328 | 24.0001 | 35.3257 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.3223 | 15.6892 | 60.0063 | 24.0001 | 35.3505 | 21.5125 | 60.0313 | 29.9998
35.3372 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3514 | 15.1302 | 60.0327 | 24.0001 | 35.3341 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.3307 | 15.6892 | 60.0062 | 24.0001 | 35.3588 | 21.5125 | 60.0314 | 29.9998
35.3455 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3598 | 15.1302 | 60.0327 | 24.0001 | 35.3424 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.339 | 15.6892 | 60.0062 | 24.0001 | 35.3671 | 21.5125 | 60.0314 | 29.9998
35.3539 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3681 | 15.1302 | 60.0327 | 24.0001 | 35.3507 | 3.6266 | 60.042 | 11.9995 | 35.3474 | 15.6873 | 60.0062 | 24.0001 | 35.3754 | 21.5125 | 60.0314 | 29.9998
35.3622 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3764 | 15.1325 | 60.0326 | 24.0001 | 35.3591 | 3.6265 | 60.042 | 11.9995 | 35.3557 | 15.6873 | 60.0062 | 24.0001 | 35.3838 | 21.5125 | 60.0314 | 29.9998
35.3705 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3848 | 15.1325 | 60.0326 | 24.0001 | 35.3674 | 3.6265 | 60.042 | 11.9995 | 35.364 | 15.6893 | 60.0061 | 24.0001 | 35.3921 | 21.5125 | 60.0314 | 29.9998
35.3789 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.3931 | 15.1325 | 60.0325 | 24.0001 | 35.3757 | 3.6265 | 60.042 | 11.9995 | 35.3723 | 15.6893 | 60.0061 | 24.0001 | 35.4004 | 21.5594 | 60.0314 | 29.9998
35.3872 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4014 | 15.1325 | 60.0325 | 24.0001 | 35.3841 | 3.6265 | 60.042 | 11.9995 | 35.3807 | 15.7236 | 60.0061 | 24.0001 | 35.4087 | 21.5594 | 60.0314 | 29.9998
35.3955 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4098 | 15.1325 | 60.0325 | 24.0001 | 35.3924 | 3.6265 | 60.042 | 11.9995 | 35.389 | 15.7236 | 60.0061 | 24.0001 | 35.417 | 21.5594 | 60.0314 | 29.9998
35.4039 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4181 | 15.1325 | 60.0324 | 24.0001 | 35.4007 | 3.6265 | 60.042 | 11.9995 | 35.3973 | 15.7244 | 60.006 | 24.0001 | 35.4254 | 21.5594 | 60.0314 | 29.9998
35.4122 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4264 | 15.1335 | 60.0324 | 24.0001 | 35.409 | 3.6265 | 60.042 | 11.9995 | 35.4056 | 15.7244 | 60.006 | 24.0001 | 35.4337 | 21.5594 | 60.0314 | 29.9998
35.4205 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4347 | 15.1335 | 60.0323 | 24.0001 | 35.4174 | 3.6265 | 60.042 | 11.9995 | 35.414 | 15.7244 | 60.006 | 24.0001 | 35.442 | 21.5594 | 60.0314 | 29.9998
35.4289 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4431 | 15.1335 | 60.0323 | 24.0001 | 35.4257 | 3.6271 | 60.042 | 11.9995 | 35.4223 | 15.7244 | 60.006 | 24.0001 | 35.4503 | 21.5594 | 60.0314 | 29.9998
35.4372 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4514 | 15.1335 | 60.0322 | 24.0001 | 35.434 | 3.6271 | 60.042 | 11.9995 | 35.4307 | 15.7235 | 60.006 | 24.0001 | 35.4587 | 21.5594 | 60.0315 | 29.9998
35.4455 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4597 | 15.1346 | 60.0322 | 24.0001 | 35.4424 | 3.6271 | 60.042 | 11.9995 | 35.439 | 15.7235 | 60.006 | 24.0001 | 35.467 | 21.6345 | 60.0315 | 29.9998
35.4539 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4681 | 15.1346 | 60.0322 | 24.0001 | 35.4507 | 3.6271 | 60.042 | 11.9995 | 35.4473 | 15.7244 | 60.006 | 24.0001 | 35.4753 | 21.6345 | 60.0315 | 29.9998
35.4622 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4764 | 15.1335 | 60.0321 | 24.0001 | 35.459 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.4556 | 15.7244 | 60.006 | 24.0001 | 35.4836 | 21.6345 | 60.0315 | 29.9998
35.4705 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.4847 | 15.1335 | 60.0321 | 24.0001 | 35.4673 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.464 | 15.7252 | 60.006 | 24.0001 | 35.4921 | 21.6345 | 60.0315 | 29.9998
35.4789 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.493 | 15.1335 | 60.032 | 24.0001 | 35.4756 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.4723 | 15.7252 | 60.006 | 24.0001 | 35.5004 | 21.6345 | 60.0315 | 29.9998
35.4872 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.5014 | 15.1335 | 60.032 | 24.0001 | 35.484 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.4807 | 15.7252 | 60.006 | 24.0001 | 35.5087 | 21.6345 | 60.0315 | 29.9998
35.4955 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.5097 | 15.1342 | 60.032 | 24.0001 | 35.4923 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.489 | 15.7252 | 60.006 | 24.0001 | 35.517 | 21.6345 | 60.0315 | 29.9998
35.5039 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.518 | 15.1342 | 60.0319 | 24.0001 | 35.5006 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.4973 | 15.7279 | 60.006 | 24.0001 | 35.5253 | 21.6345 | 60.0315 | 29.9998
35.5122 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.5263 | 15.1342 | 60.0319 | 24.0001 | 35.509 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5056 | 15.7279 | 60.006 | 24.0001 | 35.5337 | 21.6363 | 60.0315 | 29.9998
35.5205 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.5347 | 15.1342 | 60.0318 | 24.0001 | 35.5173 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.514 | 15.7584 | 60.006 | 24.0001 | 35.542 | 21.6363 | 60.0315 | 29.9998
35.5289 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.543 | 15.1839 | 60.0318 | 24.0001 | 35.5256 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5223 | 15.7584 | 60.006 | 24.0001 | 35.5503 | 21.6363 | 60.0315 | 29.9998
35.5372 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.5513 | 15.1839 | 60.0317 | 24.0001 | 35.534 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5306 | 15.7812 | 60.006 | 24.0001 | 35.5586 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.5455 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.5597 | 15.1851 | 60.0317 | 24.0001 | 35.5423 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5389 | 15.7812 | 60.006 | 24.0001 | 35.567 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.5539 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.568 | 15.1851 | 60.0317 | 24.0001 | 35.5506 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5473 | 15.7812 | 60.006 | 24.0001 | 35.5753 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.5622 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.5763 | 15.1838 | 60.0316 | 24.0001 | 35.5589 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5556 | 15.7812 | 60.006 | 24.0001 | 35.5836 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.5705 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.5846 | 15.1838 | 60.0316 | 24.0001 | 35.5673 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.564 | 15.7778 | 60.006 | 24.0001 | 35.5919 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.5789 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.593 | 15.1838 | 60.0315 | 24.0001 | 35.5756 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5723 | 15.7778 | 60.006 | 24.0001 | 35.6002 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.5872 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6013 | 15.1838 | 60.0315 | 24.0001 | 35.5839 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5806 | 15.7778 | 60.006 | 24.0001 | 35.6086 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.5955 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6096 | 15.1838 | 60.0315 | 24.0001 | 35.5923 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5889 | 15.7778 | 60.006 | 24.0001 | 35.6169 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.6039 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.618 | 15.1838 | 60.0314 | 24.0001 | 35.6006 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.5973 | 15.7764 | 60.006 | 24.0001 | 35.6252 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.6122 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6263 | 15.1838 | 60.0314 | 24.0001 | 35.6089 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.6057 | 15.7764 | 60.006 | 24.0001 | 35.6335 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.6205 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6346 | 15.1838 | 60.0313 | 24.0001 | 35.6172 | 3.6275 | 60.042 | 11.9995 | 35.614 | 15.7764 | 60.006 | 24.0001 | 35.642 | 21.6363 | 60.0316 | 29.9998
35.6289 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.643 | 15.1829 | 60.0313 | 24.0001 | 35.6255 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.6223 | 15.7764 | 60.006 | 24.0001 | 35.6503 | 21.6312 | 60.0316 | 29.9998
35.6372 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6513 | 15.1829 | 60.0312 | 24.0001 | 35.6339 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.6306 | 15.7787 | 60.006 | 24.0001 | 35.6586 | 21.6312 | 60.0317 | 29.9998
35.6455 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6596 | 15.1814 | 60.0312 | 24.0001 | 35.6422 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.639 | 15.7787 | 60.006 | 24.0001 | 35.6669 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.6539 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6679 | 15.1814 | 60.0312 | 24.0001 | 35.6505 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.6473 | 15.7787 | 60.006 | 24.0001 | 35.6753 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.6622 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6763 | 15.1814 | 60.0311 | 24.0001 | 35.6589 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.6556 | 15.7787 | 60.006 | 24.0001 | 35.6836 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.6705 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6846 | 15.1814 | 60.0311 | 24.0001 | 35.6672 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.6639 | 15.7775 | 60.006 | 24.0001 | 35.6919 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.6789 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.6929 | 15.1814 | 60.031 | 24.0001 | 35.6755 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.6723 | 15.7775 | 60.006 | 24.0001 | 35.7002 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.6872 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7013 | 15.1814 | 60.031 | 24.0001 | 35.6838 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.6806 | 15.7775 | 60.006 | 24.0001 | 35.7085 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.6955 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7096 | 15.1814 | 60.031 | 24.0001 | 35.6922 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.689 | 15.7775 | 60.006 | 24.0001 | 35.7169 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.7039 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7179 | 15.1814 | 60.0309 | 24.0001 | 35.7005 | 3.6278 | 60.042 | 11.9995 | 35.6973 | 15.7754 | 60.006 | 24.0001 | 35.7252 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.7122 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7262 | 15.1813 | 60.0309 | 24.0001 | 35.7088 | 3.627 | 60.042 | 11.9995 | 35.7056 | 15.7754 | 60.006 | 24.0001 | 35.7335 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.7205 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7346 | 15.1813 | 60.0308 | 24.0001 | 35.7172 | 3.627 | 60.042 | 11.9995 | 35.7139 | 15.776 | 60.006 | 24.0001 | 35.7418 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.7289 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7429 | 15.213 | 60.0308 | 24.0001 | 35.7255 | 3.627 | 60.042 | 11.9995 | 35.7223 | 15.776 | 60.006 | 24.0001 | 35.7502 | 21.6281 | 60.0317 | 29.9998
35.7372 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7512 | 15.213 | 60.0308 | 24.0001 | 35.7338 | 3.627 | 60.042 | 11.9995 | 35.7306 | 15.7771 | 60.006 | 24.0001 | 35.7585 | 21.6281 | 60.0318 | 29.9998
35.7455 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7595 | 15.213 | 60.0307 | 24.0001 | 35.7422 | 3.627 | 60.042 | 11.9995 | 35.739 | 15.7771 | 60.006 | 24.0001 | 35.7668 | 21.6326 | 60.0318 | 29.9998
35.7539 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7679 | 15.213 | 60.0307 | 24.0001 | 35.7505 | 3.627 | 60.0421 | 11.9995 | 35.7473 | 15.7771 | 60.006 | 24.0001 | 35.7751 | 21.6326 | 60.0318 | 29.9998
35.7622 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7762 | 15.213 | 60.0306 | 24.0001 | 35.7588 | 3.627 | 60.0421 | 11.9995 | 35.7556 | 15.7771 | 60.006 | 24.0001 | 35.7834 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.7705 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7845 | 15.213 | 60.0306 | 24.0001 | 35.7671 | 3.627 | 60.0421 | 11.9995 | 35.7639 | 15.7794 | 60.006 | 24.0001 | 35.7919 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.7789 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.7929 | 15.212 | 60.0305 | 24.0001 | 35.7755 | 3.627 | 60.0421 | 11.9995 | 35.7723 | 15.7794 | 60.006 | 24.0001 | 35.8002 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.7872 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8012 | 15.212 | 60.0305 | 24.0001 | 35.7838 | 3.627 | 60.0421 | 11.9995 | 35.7806 | 15.7807 | 60.006 | 24.0001 | 35.8085 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.7955 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8095 | 15.211 | 60.0305 | 24.0001 | 35.7921 | 3.627 | 60.0421 | 11.9995 | 35.7889 | 15.7807 | 60.006 | 24.0001 | 35.8168 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.8039 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8178 | 15.211 | 60.0304 | 24.0001 | 35.8004 | 3.627 | 60.0421 | 11.9995 | 35.7972 | 15.7814 | 60.006 | 24.0001 | 35.8252 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.8122 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8262 | 15.2125 | 60.0304 | 24.0001 | 35.8088 | 3.6269 | 60.0421 | 11.9995 | 35.8056 | 15.7814 | 60.006 | 24.0001 | 35.8335 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.8205 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8345 | 15.2125 | 60.0303 | 24.0001 | 35.8171 | 3.6269 | 60.0421 | 11.9995 | 35.8139 | 15.7814 | 60.006 | 24.0001 | 35.8418 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.8289 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8428 | 15.2125 | 60.0303 | 24.0001 | 35.8254 | 3.6269 | 60.0421 | 11.9995 | 35.8223 | 15.7814 | 60.006 | 24.0001 | 35.8501 | 21.6345 | 60.0318 | 29.9998
35.8372 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8512 | 15.2125 | 60.0303 | 24.0001 | 35.8337 | 3.6269 | 60.0421 | 11.9995 | 35.8306 | 15.7827 | 60.006 | 24.0001 | 35.8585 | 21.6345 | 60.0319 | 29.9998
35.8455 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8595 | 15.2125 | 60.0302 | 24.0001 | 35.8421 | 3.6269 | 60.0421 | 11.9995 | 35.8389 | 15.7827 | 60.006 | 24.0001 | 35.8668 | 21.6345 | 60.0319 | 29.9998
35.8539 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8678 | 15.2125 | 60.0302 | 24.0001 | 35.8504 | 3.6269 | 60.0422 | 11.9995 | 35.8472 | 15.7803 | 60.006 | 24.0001 | 35.8751 | 21.6345 | 60.0319 | 29.9998
35.8622 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8762 | 15.2146 | 60.0301 | 24.0001 | 35.8587 | 3.6269 | 60.0422 | 11.9995 | 35.8556 | 15.7803 | 60.006 | 24.0001 | 35.8834 | 21.6377 | 60.0319 | 29.9998
35.8705 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8845 | 15.2146 | 60.0301 | 24.0001 | 35.8671 | 3.6269 | 60.0422 | 11.9995 | 35.8639 | 15.7946 | 60.006 | 24.0001 | 35.8917 | 21.6377 | 60.0319 | 29.9998
35.8789 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.8928 | 15.2146 | 60.03 | 24.0001 | 35.8754 | 3.6275 | 60.0422 | 11.9995 | 35.8723 | 15.7946 | 60.006 | 24.0001 | 35.9001 | 21.6411 | 60.0319 | 29.9998
35.8872 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9011 | 15.2146 | 60.03 | 24.0001 | 35.8837 | 3.6275 | 60.0422 | 11.9995 | 35.8806 | 15.7935 | 60.006 | 24.0001 | 35.9084 | 21.6411 | 60.0319 | 29.9998
35.8955 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9095 | 15.2124 | 60.03 | 24.0001 | 35.8921 | 3.6275 | 60.0422 | 11.9995 | 35.8889 | 15.7935 | 60.006 | 24.0001 | 35.9167 | 21.641 | 60.0319 | 29.9998
35.9039 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9178 | 15.2124 | 60.0299 | 24.0001 | 35.9004 | 3.6275 | 60.0422 | 11.9995 | 35.8972 | 15.7935 | 60.006 | 24.0001 | 35.925 | 21.641 | 60.0319 | 29.9998
35.9122 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9261 | 15.2124 | 60.0299 | 24.0001 | 35.9087 | 3.6275 | 60.0422 | 11.9995 | 35.9056 | 15.7935 | 60.006 | 24.0001 | 35.9335 | 21.641 | 60.0319 | 29.9998
35.9205 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9345 | 15.2124 | 60.0298 | 24.0001 | 35.917 | 3.6275 | 60.0422 | 11.9995 | 35.9139 | 15.7973 | 60.006 | 24.0001 | 35.9418 | 21.641 | 60.0319 | 29.9998
35.9289 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9428 | 15.2114 | 60.0298 | 24.0001 | 35.9254 | 3.6275 | 60.0422 | 11.9995 | 35.9222 | 15.7973 | 60.006 | 24.0001 | 35.9501 | 21.641 | 60.0319 | 29.9998
35.9372 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9511 | 15.2114 | 60.0298 | 24.0001 | 35.9337 | 3.6275 | 60.0422 | 11.9995 | 35.9305 | 15.7973 | 60.006 | 24.0001 | 35.9584 | 21.641 | 60.032 | 29.9998
35.9455 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9594 | 15.2093 | 60.0297 | 24.0001 | 35.942 | 3.6274 | 60.0422 | 11.9995 | 35.9389 | 15.7973 | 60.006 | 24.0001 | 35.9668 | 21.641 | 60.032 | 29.9998
35.9539 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9678 | 15.2093 | 60.0297 | 24.0001 | 35.9503 | 3.6274 | 60.0423 | 11.9995 | 35.9472 | 15.7973 | 60.006 | 24.0001 | 35.9751 | 21.641 | 60.032 | 29.9998
35.9622 | 1.8184 | 60.002 | 11.9995 | 35.9761 | 15.2122 | 60.0296 | 24.0001 | 35.9587 | 3.6274 | 60.0423 | 11.9995 | 35.9556 | 15.7973 | 60.006 | 24.0001 | 35.9834 | 21.641 | 60.032 | 29.9998
35.9705 | 1.8183 | 60.002 | 11.9995 | 35.9844 | 15.2122 | 60.0296 | 24.0001 | 35.967 | 3.6274 | 60.0423 | 11.9995 | 35.9639 | 15.7939 | 60.006 | 24.0001 | 35.9917 | 21.641 | 60.032 | 29.9998
35.9789 | 1.8183 | 60.002 | 11.9995 | 35.9928 | 15.2122 | 60.0295 | 24.0001 | 35.9753 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 35.9722 | 15.7939 | 60.006 | 24.0001 | 36 | 21.641 | 60.032 | 29.9998
35.9872 | 1.8183 | 60.002 | 11.9995 | 36.0011 | 15.2122 | 60.0295 | 24.0001 | 35.9836 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 35.9805 | 15.7939 | 60.006 | 24.0001 | 36.0084 | 21.641 | 60.032 | 29.9998
35.9955 | 1.8183 | 60.002 | 11.9995 | 36.0094 | 15.2133 | 60.0295 | 24.0001 | 35.992 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 35.9889 | 15.7939 | 60.006 | 24.0001 | 36.0167 | 21.7056 | 60.032 | 29.9998
36.0039 | 1.8183 | 60.002 | 11.9995 | 36.0177 | 15.2133 | 60.0294 | 24.0001 | 36.0003 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 35.9972 | 15.7897 | 60.006 | 24.0001 | 36.025 | 21.7056 | 60.0321 | 29.9998
36.0122 | 1.8183 | 60.002 | 11.9995 | 36.0261 | 15.2636 | 60.0294 | 24.0001 | 36.0086 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 36.0056 | 15.7897 | 60.006 | 24.0001 | 36.0333 | 21.7056 | 60.0321 | 29.9998
36.0205 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.0344 | 15.2636 | 60.0293 | 24.0001 | 36.017 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 36.0139 | 15.7885 | 60.006 | 24.0001 | 36.0417 | 21.7056 | 60.0321 | 29.9998
36.0289 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.0427 | 15.2636 | 60.0293 | 24.0001 | 36.0253 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 36.0222 | 15.7885 | 60.006 | 24.0001 | 36.05 | 21.7056 | 60.0321 | 29.9998
36.0372 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.051 | 15.2636 | 60.0293 | 24.0001 | 36.0336 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 36.0305 | 15.787 | 60.006 | 24.0001 | 36.0583 | 21.7056 | 60.0322 | 29.9998
36.0455 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.0594 | 15.261 | 60.0292 | 24.0001 | 36.042 | 3.6278 | 60.0423 | 11.9995 | 36.0389 | 15.787 | 60.006 | 24.0001 | 36.0667 | 21.706 | 60.0322 | 29.9998
36.0539 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.0677 | 15.261 | 60.0292 | 24.0001 | 36.0503 | 3.6278 | 60.0424 | 11.9995 | 36.0472 | 15.787 | 60.006 | 24.0001 | 36.075 | 21.706 | 60.0322 | 29.9998
36.0622 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.076 | 15.2598 | 60.0291 | 24.0001 | 36.0586 | 3.6278 | 60.0424 | 11.9995 | 36.0555 | 15.787 | 60.006 | 24.0001 | 36.0834 | 21.706 | 60.0322 | 29.9998
36.0705 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.0844 | 15.2598 | 60.0291 | 24.0001 | 36.0669 | 3.6278 | 60.0424 | 11.9995 | 36.0638 | 15.788 | 60.006 | 24.0001 | 36.0917 | 21.706 | 60.0323 | 29.9998
36.0789 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.0927 | 15.2569 | 60.029 | 24.0001 | 36.0753 | 3.6275 | 60.0424 | 11.9995 | 36.0722 | 15.788 | 60.006 | 24.0001 | 36.1 | 21.706 | 60.0323 | 29.9998
36.0872 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.101 | 15.2569 | 60.029 | 24.0001 | 36.0836 | 3.6275 | 60.0424 | 11.9995 | 36.0806 | 15.7868 | 60.006 | 24.0001 | 36.1083 | 21.706 | 60.0323 | 29.9998
36.0956 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.1094 | 15.2568 | 60.029 | 24.0001 | 36.0919 | 3.6275 | 60.0424 | 11.9995 | 36.0889 | 15.7868 | 60.006 | 24.0001 | 36.1167 | 21.706 | 60.0323 | 29.9998
36.1039 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.1177 | 15.2568 | 60.0289 | 24.0001 | 36.1003 | 3.6275 | 60.0424 | 11.9995 | 36.0972 | 15.7958 | 60.006 | 24.0001 | 36.125 | 21.706 | 60.0324 | 29.9998
36.1122 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.126 | 15.2568 | 60.0289 | 24.0001 | 36.1086 | 3.6275 | 60.0424 | 11.9995 | 36.1055 | 15.7958 | 60.006 | 24.0001 | 36.1333 | 21.706 | 60.0324 | 29.9998
36.1205 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.1343 | 15.2568 | 60.0288 | 24.0001 | 36.1169 | 3.6275 | 60.0424 | 11.9995 | 36.1139 | 15.7958 | 60.006 | 24.0001 | 36.1416 | 21.706 | 60.0324 | 29.9998
36.1289 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.1427 | 15.2554 | 60.0288 | 24.0001 | 36.1252 | 3.6275 | 60.0424 | 11.9995 | 36.1222 | 15.7958 | 60.006 | 24.0001 | 36.15 | 21.706 | 60.0324 | 29.9998
36.1372 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.151 | 15.2554 | 60.0287 | 24.0001 | 36.1335 | 3.6275 | 60.0424 | 11.9995 | 36.1306 | 15.7958 | 60.006 | 24.0001 | 36.1583 | 21.706 | 60.0325 | 29.9998
36.1455 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.1593 | 15.2558 | 60.0287 | 24.0001 | 36.1419 | 3.6271 | 60.0424 | 11.9995 | 36.1389 | 15.7958 | 60.006 | 24.0001 | 36.1666 | 21.7026 | 60.0325 | 29.9998
36.1539 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.1677 | 15.2558 | 60.0286 | 24.0001 | 36.1502 | 3.6271 | 60.0425 | 11.9995 | 36.1472 | 15.7998 | 60.006 | 24.0001 | 36.1749 | 21.7026 | 60.0325 | 29.9998
36.1622 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.176 | 15.2558 | 60.0286 | 24.0001 | 36.1585 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.1555 | 15.7998 | 60.006 | 24.0001 | 36.1832 | 21.7026 | 60.0325 | 29.9998
36.1705 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.1843 | 15.2558 | 60.0285 | 24.0001 | 36.1669 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.1639 | 15.7999 | 60.006 | 24.0001 | 36.1917 | 21.7026 | 60.0326 | 29.9998
36.1789 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.1926 | 15.2558 | 60.0285 | 24.0001 | 36.1752 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.1722 | 15.7999 | 60.006 | 24.0001 | 36.2 | 21.6997 | 60.0326 | 29.9998
36.1872 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.201 | 15.2558 | 60.0284 | 24.0001 | 36.1835 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.1805 | 15.7999 | 60.006 | 24.0001 | 36.2083 | 21.6997 | 60.0326 | 29.9998
36.1955 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2093 | 15.2582 | 60.0284 | 24.0001 | 36.1919 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.1888 | 15.7999 | 60.006 | 24.0001 | 36.2166 | 21.6981 | 60.0326 | 29.9998
36.2039 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2176 | 15.2582 | 60.0283 | 24.0001 | 36.2002 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.1972 | 15.7999 | 60.006 | 24.0001 | 36.225 | 21.6981 | 60.0327 | 29.9998
36.2122 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.226 | 15.2586 | 60.0283 | 24.0001 | 36.2085 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.2055 | 15.7999 | 60.006 | 24.0001 | 36.2333 | 21.7756 | 60.0327 | 29.9998
36.2206 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2343 | 15.2586 | 60.0282 | 24.0001 | 36.2168 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.2139 | 15.7983 | 60.006 | 24.0001 | 36.2416 | 21.7756 | 60.0327 | 29.9998
36.2289 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2426 | 15.2586 | 60.0282 | 24.0001 | 36.2252 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.2222 | 15.7983 | 60.006 | 24.0001 | 36.2499 | 21.7756 | 60.0327 | 29.9998
36.2372 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2509 | 15.2586 | 60.0281 | 24.0001 | 36.2335 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.2305 | 15.8378 | 60.006 | 24.0001 | 36.2582 | 21.7756 | 60.0328 | 29.9998
36.2455 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2593 | 15.2573 | 60.0281 | 24.0001 | 36.2418 | 3.6264 | 60.0425 | 11.9995 | 36.2388 | 15.8378 | 60.006 | 24.0001 | 36.2666 | 21.7756 | 60.0328 | 29.9998
36.2539 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2676 | 15.2573 | 60.028 | 24.0001 | 36.2502 | 3.6264 | 60.0426 | 11.9995 | 36.2472 | 15.8378 | 60.006 | 24.0001 | 36.2749 | 21.7756 | 60.0328 | 29.9998
36.2622 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2759 | 15.256 | 60.028 | 24.0001 | 36.2585 | 3.6264 | 60.0426 | 11.9995 | 36.2555 | 15.8378 | 60.006 | 24.0001 | 36.2832 | 21.7756 | 60.0328 | 29.9998
36.2705 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2842 | 15.256 | 60.0279 | 24.0001 | 36.2668 | 3.6264 | 60.0426 | 11.9995 | 36.2639 | 15.839 | 60.006 | 24.0001 | 36.2915 | 21.7756 | 60.0329 | 29.9998
36.2789 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.2926 | 15.3036 | 60.0279 | 24.0001 | 36.2751 | 3.6267 | 60.0426 | 11.9995 | 36.2722 | 15.839 | 60.006 | 24.0001 | 36.2999 | 21.7756 | 60.0329 | 29.9998
36.2872 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3009 | 15.3036 | 60.0278 | 24.0001 | 36.2834 | 3.6267 | 60.0426 | 11.9995 | 36.2805 | 15.839 | 60.006 | 24.0001 | 36.3082 | 21.7756 | 60.0329 | 29.9998
36.2955 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3092 | 15.3036 | 60.0278 | 24.0001 | 36.2918 | 3.6267 | 60.0426 | 11.9995 | 36.2888 | 15.839 | 60.006 | 24.0001 | 36.3165 | 21.7756 | 60.0329 | 29.9998
36.3039 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3176 | 15.3036 | 60.0277 | 24.0001 | 36.3001 | 3.6267 | 60.0426 | 11.9995 | 36.2972 | 15.8395 | 60.006 | 24.0001 | 36.3248 | 21.7756 | 60.033 | 29.9998
36.3122 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3259 | 15.3049 | 60.0277 | 24.0001 | 36.3084 | 3.6266 | 60.0426 | 11.9995 | 36.3055 | 15.8395 | 60.006 | 24.0001 | 36.3333 | 21.7756 | 60.033 | 29.9998
36.3205 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3342 | 15.3049 | 60.0276 | 24.0001 | 36.3168 | 3.6266 | 60.0426 | 11.9995 | 36.3138 | 15.8395 | 60.006 | 24.0001 | 36.3416 | 21.7756 | 60.033 | 29.9998
36.3289 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3426 | 15.3074 | 60.0276 | 24.0001 | 36.3251 | 3.6264 | 60.0426 | 11.9995 | 36.3221 | 15.8395 | 60.006 | 24.0001 | 36.3499 | 21.8146 | 60.033 | 29.9998
36.3372 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3509 | 15.3074 | 60.0275 | 24.0001 | 36.3334 | 3.6264 | 60.0426 | 11.9995 | 36.3305 | 15.8383 | 60.006 | 24.0001 | 36.3582 | 21.8146 | 60.0331 | 29.9998
36.3456 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3592 | 15.3074 | 60.0275 | 24.0001 | 36.3417 | 3.6264 | 60.0426 | 11.9995 | 36.3388 | 15.8383 | 60.006 | 24.0001 | 36.3665 | 21.8146 | 60.0331 | 29.9998
36.3539 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3675 | 15.3074 | 60.0274 | 24.0001 | 36.3501 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.3472 | 15.8383 | 60.006 | 24.0001 | 36.3749 | 21.8146 | 60.0331 | 29.9998
36.3622 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3759 | 15.3062 | 60.0274 | 24.0001 | 36.3584 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.3555 | 15.8383 | 60.006 | 24.0001 | 36.3832 | 21.8146 | 60.0331 | 29.9998
36.3706 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3842 | 15.3062 | 60.0273 | 24.0001 | 36.3667 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.3638 | 15.8352 | 60.006 | 24.0001 | 36.3915 | 21.8146 | 60.0332 | 29.9998
36.3789 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.3925 | 15.3062 | 60.0273 | 24.0001 | 36.3751 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.3721 | 15.8352 | 60.006 | 24.0001 | 36.3998 | 21.8146 | 60.0332 | 29.9998
36.3872 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.4009 | 15.3062 | 60.0272 | 24.0001 | 36.3834 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.3805 | 15.8352 | 60.006 | 24.0001 | 36.4082 | 21.8146 | 60.0332 | 29.9998
36.3955 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.4092 | 15.3037 | 60.0272 | 24.0001 | 36.3917 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.3888 | 15.8352 | 60.006 | 24.0001 | 36.4165 | 21.8153 | 60.0332 | 29.9998
36.4039 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.4175 | 15.3037 | 60.0271 | 24.0001 | 36.4001 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.3972 | 15.8342 | 60.006 | 24.0001 | 36.4248 | 21.8153 | 60.0333 | 29.9998
36.4122 | 1.9512 | 60.002 | 11.9995 | 36.4258 | 15.3429 | 60.0271 | 24.0001 | 36.4084 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.4055 | 15.8342 | 60.006 | 24.0001 | 36.4331 | 21.8153 | 60.0333 | 29.9998
36.4205 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.4342 | 15.3429 | 60.027 | 24.0001 | 36.4167 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.4138 | 15.8342 | 60.006 | 24.0001 | 36.4415 | 21.8153 | 60.0333 | 29.9998
36.4289 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.4425 | 15.3429 | 60.027 | 24.0001 | 36.425 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.4221 | 15.8342 | 60.006 | 24.0001 | 36.4498 | 21.8153 | 60.0333 | 29.9998
36.4372 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.4508 | 15.3429 | 60.0269 | 24.0001 | 36.4333 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.4305 | 15.8337 | 60.006 | 24.0001 | 36.4581 | 21.8153 | 60.0334 | 29.9998
36.4455 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.4592 | 15.3423 | 60.0269 | 24.0001 | 36.4417 | 3.6264 | 60.0427 | 11.9995 | 36.4388 | 15.8337 | 60.0059 | 24.0001 | 36.4664 | 21.8153 | 60.0334 | 29.9998
36.4539 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.4675 | 15.3423 | 60.0268 | 24.0001 | 36.45 | 3.6264 | 60.0428 | 11.9995 | 36.4471 | 15.833 | 60.0059 | 24.0001 | 36.4747 | 21.8153 | 60.0334 | 29.9998
36.4622 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.4758 | 15.3409 | 60.0268 | 24.0001 | 36.4583 | 3.6264 | 60.0428 | 11.9995 | 36.4554 | 15.833 | 60.0059 | 24.0001 | 36.4832 | 21.8153 | 60.0334 | 29.9998
36.4706 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.4841 | 15.3409 | 60.0267 | 24.0001 | 36.4666 | 3.6264 | 60.0428 | 11.9995 | 36.4638 | 15.833 | 60.0059 | 24.0001 | 36.4915 | 21.8153 | 60.0335 | 29.9998
36.4789 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.4925 | 15.3409 | 60.0267 | 24.0001 | 36.475 | 3.6264 | 60.0428 | 11.9995 | 36.4721 | 15.833 | 60.0059 | 24.0001 | 36.4998 | 21.8166 | 60.0335 | 29.9998
36.4872 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.5008 | 15.3409 | 60.0266 | 24.0001 | 36.4833 | 3.6264 | 60.0428 | 11.9995 | 36.4805 | 15.832 | 60.0059 | 24.0001 | 36.5081 | 21.8166 | 60.0335 | 29.9998
36.4956 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.5091 | 15.3403 | 60.0266 | 24.0001 | 36.4916 | 3.6266 | 60.0428 | 11.9995 | 36.4888 | 15.832 | 60.0058 | 24.0001 | 36.5165 | 21.8166 | 60.0335 | 29.9998
36.5039 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.5174 | 15.3403 | 60.0265 | 24.0001 | 36.5 | 3.6266 | 60.0428 | 11.9995 | 36.4971 | 15.832 | 60.0058 | 24.0001 | 36.5248 | 21.8166 | 60.0336 | 29.9998
36.5122 | 1.9512 | 60.0019 | 11.9995 | 36.5258 | 15.3424 | 60.0265 | 24.0001 | 36.5083 | 3.6265 | 60.0428 | 11.9995 | 36.5054 | 15.832 | 60.0058 | 24.0001 | 36.5331 | 21.8166 | 60.0336 | 29.9998
36.5206 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.5341 | 15.3424 | 60.0264 | 24.0001 | 36.5166 | 3.6265 | 60.0428 | 11.9995 | 36.5138 | 15.8349 | 60.0058 | 24.0001 | 36.5414 | 21.8166 | 60.0336 | 29.9998
36.5289 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.5424 | 15.3423 | 60.0264 | 24.0001 | 36.5249 | 3.6256 | 60.0428 | 11.9995 | 36.5221 | 15.8349 | 60.0058 | 24.0001 | 36.5497 | 21.8166 | 60.0336 | 29.9998
36.5372 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.5508 | 15.3423 | 60.0263 | 24.0001 | 36.5333 | 3.6256 | 60.0428 | 11.9995 | 36.5305 | 15.8672 | 60.0058 | 24.0001 | 36.5581 | 21.8166 | 60.0337 | 29.9998
36.5455 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.5591 | 15.3428 | 60.0263 | 24.0001 | 36.5416 | 3.6256 | 60.0428 | 11.9995 | 36.5388 | 15.8672 | 60.0057 | 24.0001 | 36.5664 | 21.8166 | 60.0337 | 29.9998
36.5539 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.5674 | 15.3428 | 60.0262 | 24.0001 | 36.5499 | 3.6256 | 60.0429 | 11.9995 | 36.5471 | 15.8659 | 60.0057 | 24.0001 | 36.5747 | 21.8166 | 60.0337 | 29.9998
36.5622 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.5758 | 15.3424 | 60.0262 | 24.0001 | 36.5583 | 3.6256 | 60.0429 | 11.9995 | 36.5554 | 15.8659 | 60.0057 | 24.0001 | 36.583 | 21.8166 | 60.0337 | 29.9998
36.5705 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.5841 | 15.3424 | 60.0261 | 24.0001 | 36.5666 | 3.6256 | 60.0429 | 11.9995 | 36.5638 | 15.8659 | 60.0057 | 24.0001 | 36.5914 | 21.8166 | 60.0338 | 29.9998
36.5789 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.5924 | 15.3421 | 60.0261 | 24.0001 | 36.5749 | 3.6256 | 60.0429 | 11.9995 | 36.5721 | 15.8659 | 60.0057 | 24.0001 | 36.5997 | 21.8166 | 60.0338 | 29.9998
36.5872 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.6007 | 15.3421 | 60.026 | 24.0001 | 36.5832 | 3.6256 | 60.0429 | 11.9995 | 36.5804 | 15.9011 | 60.0057 | 24.0001 | 36.608 | 21.8166 | 60.0338 | 29.9998
36.5956 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.6091 | 15.3394 | 60.026 | 24.0001 | 36.5916 | 3.6256 | 60.0429 | 11.9995 | 36.5888 | 15.9011 | 60.0056 | 24.0001 | 36.6163 | 21.8166 | 60.0338 | 29.9998
36.6039 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.6174 | 15.3394 | 60.0259 | 24.0001 | 36.5999 | 3.6256 | 60.0429 | 11.9995 | 36.5971 | 15.8985 | 60.0056 | 24.0001 | 36.6248 | 21.8166 | 60.0339 | 29.9998
36.6122 | 1.9512 | 60.0018 | 11.9995 | 36.6257 | 15.3388 | 60.0259 | 24.0001 | 36.6082 | 3.6258 | 60.0429 | 11.9995 | 36.6055 | 15.8985 | 60.0056 | 24.0001 | 36.6331 | 21.8166 | 60.0339 | 29.9998
36.6206 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.6341 | 15.3388 | 60.0258 | 24.0001 | 36.6165 | 3.6258 | 60.0429 | 11.9995 | 36.6138 | 15.9002 | 60.0056 | 24.0001 | 36.6414 | 21.8166 | 60.0339 | 29.9998
36.6289 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.6424 | 15.3387 | 60.0258 | 24.0001 | 36.6249 | 3.6258 | 60.0429 | 11.9995 | 36.6221 | 15.9002 | 60.0056 | 24.0001 | 36.6497 | 21.8166 | 60.0339 | 29.9998
36.6372 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.6507 | 15.3387 | 60.0257 | 24.0001 | 36.6332 | 3.6258 | 60.0429 | 11.9995 | 36.6304 | 15.9002 | 60.0056 | 24.0001 | 36.658 | 21.8166 | 60.034 | 29.9998
36.6456 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.659 | 15.3387 | 60.0257 | 24.0001 | 36.6415 | 3.6262 | 60.0429 | 11.9995 | 36.6388 | 15.9002 | 60.0055 | 24.0001 | 36.6664 | 21.8166 | 60.034 | 29.9998
36.6539 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.6674 | 15.3387 | 60.0256 | 24.0001 | 36.6498 | 3.6262 | 60.043 | 11.9995 | 36.6471 | 15.9002 | 60.0055 | 24.0001 | 36.6747 | 21.8166 | 60.034 | 29.9998
36.6622 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.6757 | 15.3457 | 60.0256 | 24.0001 | 36.6582 | 3.7327 | 60.043 | 11.9995 | 36.6555 | 15.9002 | 60.0055 | 24.0001 | 36.683 | 21.8166 | 60.034 | 29.9998
36.6706 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.684 | 15.3457 | 60.0255 | 24.0001 | 36.6665 | 3.7327 | 60.043 | 11.9995 | 36.6638 | 15.9002 | 60.0055 | 24.0001 | 36.6913 | 21.8166 | 60.0341 | 29.9998
36.6789 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.6924 | 15.3445 | 60.0255 | 24.0001 | 36.6748 | 3.7327 | 60.043 | 11.9995 | 36.6721 | 15.9002 | 60.0055 | 24.0001 | 36.6997 | 21.8166 | 60.0341 | 29.9998
36.6872 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.7007 | 15.3445 | 60.0254 | 24.0001 | 36.6832 | 3.7327 | 60.043 | 11.9995 | 36.6804 | 15.9056 | 60.0055 | 24.0001 | 36.708 | 21.8166 | 60.0341 | 29.9998
36.6955 | 1.9512 | 60.0017 | 11.9995 | 36.709 | 15.3445 | 60.0254 | 24.0001 | 36.6915 | 3.7327 | 60.043 | 11.9995 | 36.6888 | 15.9056 | 60.0054 | 24.0001 | 36.7163 | 21.8166 | 60.0341 | 29.9998
36.7039 | 1.951 | 60.0017 | 11.9995 | 36.7174 | 15.3445 | 60.0253 | 24.0001 | 36.6998 | 3.7327 | 60.043 | 11.9995 | 36.6971 | 15.9056 | 60.0054 | 24.0001 | 36.7246 | 21.8166 | 60.0342 | 29.9998
36.7122 | 1.951 | 60.0017 | 11.9995 | 36.7257 | 15.3445 | 60.0253 | 24.0001 | 36.7081 | 3.7328 | 60.043 | 11.9995 | 36.7054 | 15.9056 | 60.0054 | 24.0001 | 36.7329 | 21.8166 | 60.0342 | 29.9998
36.7206 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.734 | 15.3445 | 60.0252 | 24.0001 | 36.7165 | 3.7328 | 60.043 | 11.9995 | 36.7137 | 15.9056 | 60.0054 | 24.0001 | 36.7413 | 21.8166 | 60.0342 | 29.9998
36.7289 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.7423 | 15.346 | 60.0252 | 24.0001 | 36.7248 | 3.7328 | 60.043 | 11.9995 | 36.7221 | 15.9056 | 60.0054 | 24.0001 | 36.7496 | 21.8166 | 60.0342 | 29.9998
36.7372 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.7507 | 15.346 | 60.0251 | 24.0001 | 36.7331 | 3.7328 | 60.043 | 11.9995 | 36.7304 | 15.9056 | 60.0054 | 24.0001 | 36.7579 | 21.8166 | 60.0343 | 29.9998
36.7456 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.759 | 15.3449 | 60.0251 | 24.0001 | 36.7415 | 3.7333 | 60.043 | 11.9995 | 36.7388 | 15.9056 | 60.0053 | 24.0001 | 36.7662 | 21.8166 | 60.0343 | 29.9998
36.7539 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.7673 | 15.3449 | 60.025 | 24.0001 | 36.7498 | 3.7333 | 60.043 | 11.9995 | 36.7471 | 15.9028 | 60.0053 | 24.0001 | 36.7747 | 21.8166 | 60.0343 | 29.9998
36.7622 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.7757 | 15.3449 | 60.025 | 24.0001 | 36.7581 | 3.7332 | 60.043 | 11.9995 | 36.7554 | 15.9028 | 60.0053 | 24.0001 | 36.783 | 21.8166 | 60.0343 | 29.9998
36.7706 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.784 | 15.3449 | 60.0249 | 24.0001 | 36.7664 | 3.7332 | 60.043 | 11.9995 | 36.7637 | 15.9028 | 60.0053 | 24.0001 | 36.7913 | 21.8166 | 60.0344 | 29.9998
36.7789 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.7923 | 15.3449 | 60.0249 | 24.0001 | 36.7747 | 3.7332 | 60.043 | 11.9995 | 36.7721 | 15.9028 | 60.0053 | 24.0001 | 36.7996 | 21.8166 | 60.0344 | 29.9998
36.7872 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.8007 | 15.3449 | 60.0248 | 24.0001 | 36.7831 | 3.7332 | 60.043 | 11.9995 | 36.7804 | 15.9028 | 60.0053 | 24.0001 | 36.808 | 21.8166 | 60.0344 | 29.9998
36.7956 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.809 | 15.3449 | 60.0248 | 24.0001 | 36.7914 | 3.7332 | 60.043 | 11.9995 | 36.7888 | 15.9028 | 60.0052 | 24.0001 | 36.8163 | 21.8166 | 60.0344 | 29.9998
36.8039 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.8173 | 15.3449 | 60.0247 | 24.0001 | 36.7997 | 3.7332 | 60.043 | 11.9995 | 36.7971 | 15.9021 | 60.0052 | 24.0001 | 36.8246 | 21.8166 | 60.0345 | 29.9998
36.8122 | 1.951 | 60.0016 | 11.9995 | 36.8256 | 15.3482 | 60.0247 | 24.0001 | 36.8081 | 3.7335 | 60.043 | 11.9995 | 36.8054 | 15.9021 | 60.0052 | 24.0001 | 36.8329 | 21.8166 | 60.0345 | 29.9998
36.8206 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.834 | 15.3482 | 60.0246 | 24.0001 | 36.8164 | 3.7335 | 60.043 | 11.9995 | 36.8137 | 15.9032 | 60.0052 | 24.0001 | 36.8412 | 21.8166 | 60.0345 | 29.9998
36.8289 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.8423 | 15.3482 | 60.0246 | 24.0001 | 36.8247 | 3.7335 | 60.043 | 11.9995 | 36.8221 | 15.9032 | 60.0052 | 24.0001 | 36.8496 | 21.8166 | 60.0345 | 29.9998
36.8372 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.8506 | 15.3482 | 60.0245 | 24.0001 | 36.833 | 3.7335 | 60.043 | 11.9995 | 36.8304 | 15.9032 | 60.0052 | 24.0001 | 36.8579 | 21.8166 | 60.0346 | 29.9998
36.8456 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.859 | 15.3482 | 60.0245 | 24.0001 | 36.8414 | 3.7335 | 60.043 | 11.9995 | 36.8387 | 15.9032 | 60.0051 | 24.0001 | 36.8662 | 21.8166 | 60.0346 | 29.9998
36.8539 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.8673 | 15.3482 | 60.0244 | 24.0001 | 36.8497 | 3.7335 | 60.043 | 11.9995 | 36.847 | 15.9032 | 60.0051 | 24.0001 | 36.8745 | 21.8166 | 60.0346 | 29.9998
36.8622 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.8756 | 15.3482 | 60.0244 | 24.0001 | 36.858 | 3.7335 | 60.043 | 11.9995 | 36.8554 | 15.9032 | 60.0051 | 24.0001 | 36.8829 | 21.8166 | 60.0346 | 29.9998
36.8706 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.8839 | 15.3482 | 60.0243 | 24.0001 | 36.8664 | 3.7335 | 60.043 | 11.9995 | 36.8637 | 15.8995 | 60.0051 | 24.0001 | 36.8912 | 21.8166 | 60.0347 | 29.9998
36.8789 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.8923 | 15.3448 | 60.0243 | 24.0001 | 36.8747 | 3.7334 | 60.043 | 11.9995 | 36.8721 | 15.8995 | 60.0051 | 24.0001 | 36.8995 | 21.8166 | 60.0347 | 29.9998
36.8872 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.9006 | 15.3448 | 60.0242 | 24.0001 | 36.883 | 3.7334 | 60.043 | 11.9995 | 36.8804 | 15.9009 | 60.0051 | 24.0001 | 36.9078 | 21.8166 | 60.0347 | 29.9998
36.8956 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.9089 | 15.3422 | 60.0242 | 24.0001 | 36.8913 | 3.7334 | 60.043 | 11.9995 | 36.8887 | 15.9009 | 60.005 | 24.0001 | 36.9163 | 21.8166 | 60.0347 | 29.9998
36.9039 | 1.951 | 60.0015 | 11.9995 | 36.9173 | 15.3422 | 60.0241 | 24.0001 | 36.8997 | 3.7334 | 60.043 | 11.9995 | 36.897 | 15.9009 | 60.005 | 24.0001 | 36.9246 | 21.8166 | 60.0348 | 29.9998
36.9122 | 1.951 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9256 | 15.3422 | 60.0241 | 24.0001 | 36.908 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 36.9054 | 15.9009 | 60.005 | 24.0001 | 36.9329 | 21.8166 | 60.0348 | 29.9998
36.9206 | 1.951 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9339 | 15.3422 | 60.024 | 24.0001 | 36.9163 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 36.9137 | 15.9548 | 60.005 | 24.0001 | 36.9412 | 21.8166 | 60.0348 | 29.9998
36.9289 | 1.951 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9422 | 15.3413 | 60.024 | 24.0001 | 36.9247 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 36.9221 | 15.9548 | 60.005 | 24.0001 | 36.9495 | 21.8166 | 60.0348 | 29.9998
36.9372 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9506 | 15.3413 | 60.0239 | 24.0001 | 36.933 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 36.9304 | 15.9548 | 60.005 | 24.0001 | 36.9579 | 21.8166 | 60.0349 | 29.9998
36.9456 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9589 | 15.3413 | 60.0239 | 24.0001 | 36.9413 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 36.9387 | 15.9548 | 60.0049 | 24.0001 | 36.9662 | 21.8166 | 60.0349 | 29.9998
36.9539 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9672 | 15.3413 | 60.0238 | 24.0001 | 36.9496 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 36.947 | 15.9532 | 60.0049 | 24.0001 | 36.9745 | 21.8166 | 60.0349 | 29.9998
36.9622 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9756 | 15.3413 | 60.0238 | 24.0001 | 36.9579 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 36.9554 | 15.9532 | 60.0049 | 24.0001 | 36.9828 | 21.8166 | 60.0349 | 29.9998
36.9706 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9839 | 15.3413 | 60.0237 | 24.0001 | 36.9663 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 36.9637 | 15.952 | 60.0049 | 24.0001 | 36.9912 | 21.8166 | 60.035 | 29.9998
36.9789 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 36.9922 | 15.3529 | 60.0237 | 24.0001 | 36.9746 | 3.7323 | 60.043 | 11.9995 | 36.972 | 15.952 | 60.0049 | 24.0001 | 36.9995 | 21.8166 | 60.035 | 29.9998
36.9872 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 37.0006 | 15.3529 | 60.0236 | 24.0001 | 36.9829 | 3.7323 | 60.043 | 11.9995 | 36.9803 | 15.952 | 60.0049 | 24.0001 | 37.0078 | 21.8166 | 60.035 | 29.9998
36.9956 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 37.0089 | 15.3529 | 60.0236 | 24.0001 | 36.9913 | 3.7327 | 60.043 | 11.9995 | 36.9887 | 15.952 | 60.0048 | 24.0001 | 37.0161 | 21.8166 | 60.035 | 29.9998
37.0039 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 37.0172 | 15.3529 | 60.0235 | 24.0001 | 36.9996 | 3.7327 | 60.043 | 11.9995 | 36.997 | 15.9553 | 60.0048 | 24.0001 | 37.0244 | 21.8166 | 60.0351 | 29.9998
37.0122 | 1.9513 | 60.0014 | 11.9995 | 37.0255 | 15.3529 | 60.0235 | 24.0001 | 37.0079 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.0054 | 15.9553 | 60.0048 | 24.0001 | 37.0328 | 21.8166 | 60.0351 | 29.9998
37.0206 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.0339 | 15.3529 | 60.0234 | 24.0001 | 37.0162 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.0137 | 15.9581 | 60.0048 | 24.0001 | 37.0411 | 21.8166 | 60.0351 | 29.9998
37.0289 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.0422 | 15.3541 | 60.0234 | 24.0001 | 37.0246 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.022 | 15.9581 | 60.0048 | 24.0001 | 37.0494 | 21.8166 | 60.0351 | 29.9998
37.0372 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.0505 | 15.3541 | 60.0233 | 24.0001 | 37.0329 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.0303 | 15.9581 | 60.0048 | 24.0001 | 37.0577 | 21.8166 | 60.0352 | 29.9998
37.0456 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.0589 | 15.3541 | 60.0233 | 24.0001 | 37.0412 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.0387 | 15.9581 | 60.0047 | 24.0001 | 37.0662 | 21.8166 | 60.0352 | 29.9998
37.0539 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.0672 | 15.3541 | 60.0232 | 24.0001 | 37.0496 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.0471 | 15.9955 | 60.0047 | 24.0001 | 37.0745 | 21.8166 | 60.0352 | 29.9998
37.0622 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.0755 | 15.3541 | 60.0232 | 24.0001 | 37.0579 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.0554 | 15.9955 | 60.0047 | 24.0001 | 37.0828 | 21.8166 | 60.0352 | 29.9998
37.0706 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.0838 | 15.3541 | 60.0231 | 24.0001 | 37.0662 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.0637 | 15.9955 | 60.0047 | 24.0001 | 37.0911 | 21.8166 | 60.0353 | 29.9998
37.0789 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.0922 | 15.3582 | 60.0231 | 24.0001 | 37.0745 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.072 | 15.9955 | 60.0047 | 24.0001 | 37.0995 | 21.8166 | 60.0353 | 29.9998
37.0872 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.1005 | 15.3582 | 60.023 | 24.0001 | 37.0829 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.0804 | 15.9939 | 60.0047 | 24.0001 | 37.1078 | 21.8166 | 60.0353 | 29.9998
37.0956 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.1088 | 15.3581 | 60.0229 | 24.0001 | 37.0912 | 3.733 | 60.043 | 11.9995 | 37.0887 | 15.9939 | 60.0046 | 24.0001 | 37.1161 | 21.8166 | 60.0353 | 29.9998
37.1039 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.1172 | 15.3581 | 60.0229 | 24.0001 | 37.0995 | 3.733 | 60.043 | 11.9995 | 37.097 | 16.0269 | 60.0046 | 24.0001 | 37.1244 | 21.8166 | 60.0354 | 29.9998
37.1122 | 1.9513 | 60.0013 | 11.9995 | 37.1255 | 15.3581 | 60.0228 | 24.0001 | 37.1078 | 3.733 | 60.043 | 11.9995 | 37.1053 | 16.0269 | 60.0046 | 24.0001 | 37.1327 | 21.8166 | 60.0354 | 29.9998
37.1206 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.1338 | 15.3581 | 60.0227 | 24.0001 | 37.1161 | 3.733 | 60.043 | 11.9995 | 37.1137 | 16.0243 | 60.0046 | 24.0001 | 37.1411 | 21.8166 | 60.0354 | 29.9998
37.1289 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.1422 | 15.3549 | 60.0227 | 24.0001 | 37.1245 | 3.733 | 60.043 | 11.9995 | 37.122 | 16.0243 | 60.0046 | 24.0001 | 37.1494 | 21.8166 | 60.0354 | 29.9998
37.1372 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.1505 | 15.3549 | 60.0226 | 24.0001 | 37.1328 | 3.733 | 60.043 | 11.9995 | 37.1304 | 16.0243 | 60.0046 | 24.0001 | 37.1577 | 21.8166 | 60.0355 | 29.9998
37.1456 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.1588 | 15.3549 | 60.0225 | 24.0001 | 37.1411 | 3.733 | 60.043 | 11.9995 | 37.1387 | 16.0243 | 60.0045 | 24.0001 | 37.166 | 21.8166 | 60.0355 | 29.9998
37.1539 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.1671 | 15.3549 | 60.0225 | 24.0001 | 37.1495 | 3.733 | 60.043 | 11.9995 | 37.147 | 16.0243 | 60.0045 | 24.0001 | 37.1744 | 21.8166 | 60.0355 | 29.9998
37.1622 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.1755 | 15.3549 | 60.0224 | 24.0001 | 37.1578 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.1553 | 16.0243 | 60.0045 | 24.0001 | 37.1827 | 21.8166 | 60.0355 | 29.9998
37.1706 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.1838 | 15.3549 | 60.0223 | 24.0001 | 37.1661 | 3.7329 | 60.043 | 11.9995 | 37.1637 | 16.0243 | 60.0045 | 24.0001 | 37.191 | 21.8166 | 60.0356 | 29.9998
37.1789 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.1921 | 15.3556 | 60.0223 | 24.0001 | 37.1744 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.172 | 16.0243 | 60.0045 | 24.0001 | 37.1993 | 21.8166 | 60.0356 | 29.9998
37.1872 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.2005 | 15.3556 | 60.0222 | 24.0001 | 37.1828 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.1804 | 16.0243 | 60.0045 | 24.0001 | 37.2076 | 21.8166 | 60.0356 | 29.9998
37.1956 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.2088 | 15.3556 | 60.0221 | 24.0001 | 37.1911 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.1887 | 16.0243 | 60.0044 | 24.0001 | 37.2161 | 21.8166 | 60.0356 | 29.9998
37.2039 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.2171 | 15.3556 | 60.0221 | 24.0001 | 37.1994 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.197 | 16.0243 | 60.0044 | 24.0001 | 37.2244 | 21.8166 | 60.0357 | 29.9998
37.2122 | 1.9513 | 60.0012 | 11.9995 | 37.2255 | 15.3574 | 60.022 | 24.0001 | 37.2078 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.2053 | 16.0243 | 60.0044 | 24.0001 | 37.2327 | 21.8166 | 60.0357 | 29.9998
37.2206 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.2338 | 15.3574 | 60.0219 | 24.0001 | 37.2161 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.2137 | 16.0257 | 60.0044 | 24.0001 | 37.241 | 21.8166 | 60.0357 | 29.9998
37.2289 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.2421 | 15.3572 | 60.0219 | 24.0001 | 37.2244 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.222 | 16.0257 | 60.0044 | 24.0001 | 37.2494 | 21.8166 | 60.0357 | 29.9998
37.2372 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.2505 | 15.3572 | 60.0218 | 24.0001 | 37.2328 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.2303 | 16.0258 | 60.0044 | 24.0001 | 37.2577 | 21.8166 | 60.0358 | 29.9998
37.2456 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.2588 | 15.3572 | 60.0217 | 24.0001 | 37.2411 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.2387 | 16.0258 | 60.0043 | 24.0001 | 37.266 | 21.8166 | 60.0358 | 29.9998
37.2539 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.2671 | 15.3572 | 60.0217 | 24.0001 | 37.2494 | 3.7331 | 60.043 | 11.9995 | 37.247 | 16.0258 | 60.0043 | 24.0001 | 37.2743 | 21.8166 | 60.0358 | 29.9998
37.2622 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.2754 | 15.3572 | 60.0216 | 24.0001 | 37.2577 | 3.7317 | 60.043 | 11.9995 | 37.2554 | 16.0258 | 60.0043 | 24.0001 | 37.2827 | 21.8165 | 60.0358 | 29.9998
37.2706 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.2838 | 15.3572 | 60.0215 | 24.0001 | 37.2661 | 3.7317 | 60.043 | 11.9995 | 37.2637 | 16.0258 | 60.0043 | 24.0001 | 37.291 | 21.8165 | 60.0359 | 29.9998
37.2789 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.2921 | 15.3556 | 60.0215 | 24.0001 | 37.2744 | 3.7317 | 60.043 | 11.9995 | 37.272 | 16.0258 | 60.0043 | 24.0001 | 37.2993 | 21.8165 | 60.0359 | 29.9998
37.2872 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.3004 | 15.3556 | 60.0214 | 24.0001 | 37.2827 | 3.7317 | 60.043 | 11.9995 | 37.2803 | 16.0258 | 60.0043 | 24.0001 | 37.3076 | 21.8165 | 60.0359 | 29.9998
37.2956 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.3088 | 15.3552 | 60.0213 | 24.0001 | 37.291 | 3.7317 | 60.043 | 11.9995 | 37.2887 | 16.0258 | 60.0042 | 24.0001 | 37.3159 | 21.8165 | 60.0359 | 29.9998
37.3039 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.3171 | 15.3552 | 60.0213 | 24.0001 | 37.2993 | 3.7317 | 60.043 | 11.9995 | 37.297 | 16.0258 | 60.0042 | 24.0001 | 37.3243 | 21.8165 | 60.036 | 29.9998
37.3122 | 1.9513 | 60.0011 | 11.9995 | 37.3254 | 15.3549 | 60.0212 | 24.0001 | 37.3077 | 3.8493 | 60.043 | 11.9995 | 37.3054 | 16.0258 | 60.0042 | 24.0001 | 37.3326 | 21.8165 | 60.036 | 29.9998
37.3206 | 1.9513 | 60.001 | 11.9995 | 37.3337 | 15.3549 | 60.0211 | 24.0001 | 37.316 | 3.8493 | 60.043 | 11.9995 | 37.3137 | 16.0251 | 60.0042 | 24.0001 | 37.3409 | 21.8165 | 60.036 | 29.9998
37.3289 | 1.9513 | 60.001 | 11.9995 | 37.3421 | 15.3549 | 60.0211 | 24.0001 | 37.3243 | 3.8493 | 60.043 | 11.9995 | 37.322 | 16.0251 | 60.0042 | 24.0001 | 37.3492 | 21.8165 | 60.036 | 29.9998
37.3372 | 2.0341 | 60.001 | 11.9995 | 37.3504 | 15.3549 | 60.021 | 24.0001 | 37.3327 | 3.8493 | 60.043 | 11.9995 | 37.3303 | 16.0251 | 60.0042 | 24.0001 | 37.3577 | 21.8165 | 60.0361 | 29.9998
37.3456 | 2.0341 | 60.001 | 11.9995 | 37.3587 | 15.3549 | 60.0209 | 24.0001 | 37.341 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.3387 | 16.0251 | 60.0041 | 24.0001 | 37.366 | 21.8165 | 60.0361 | 29.9998
37.3539 | 2.0341 | 60.001 | 11.9995 | 37.3671 | 15.3549 | 60.0209 | 24.0001 | 37.3493 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.347 | 16.0282 | 60.0041 | 24.0001 | 37.3743 | 21.8165 | 60.0361 | 29.9998
37.3622 | 2.0341 | 60.001 | 11.9995 | 37.3754 | 15.3549 | 60.0208 | 24.0001 | 37.3576 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.3553 | 16.0282 | 60.0041 | 24.0001 | 37.3826 | 21.8165 | 60.0361 | 29.9998
37.3706 | 2.0341 | 60.001 | 11.9995 | 37.3837 | 15.3549 | 60.0207 | 24.0001 | 37.366 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.3636 | 16.0285 | 60.0041 | 24.0001 | 37.3909 | 21.8165 | 60.0362 | 29.9998
37.3789 | 2.0341 | 60.0009 | 11.9995 | 37.3921 | 15.3536 | 60.0207 | 24.0001 | 37.3743 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.372 | 16.0285 | 60.0041 | 24.0001 | 37.3993 | 21.8165 | 60.0362 | 29.9998
37.3872 | 2.0341 | 60.0009 | 11.9995 | 37.4004 | 15.3536 | 60.0206 | 24.0001 | 37.3826 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.3803 | 16.0285 | 60.0041 | 24.0001 | 37.4076 | 21.8165 | 60.0362 | 29.9998
37.3956 | 2.0341 | 60.0009 | 11.9995 | 37.4087 | 15.3536 | 60.0205 | 24.0001 | 37.391 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.3887 | 16.0285 | 60.004 | 24.0001 | 37.4159 | 21.8167 | 60.0362 | 29.9998
37.4039 | 2.0341 | 60.0008 | 11.9995 | 37.417 | 15.3536 | 60.0205 | 24.0001 | 37.3993 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.397 | 16.0285 | 60.004 | 24.0001 | 37.4242 | 21.8167 | 60.0363 | 29.9998
37.4122 | 2.0341 | 60.0008 | 11.9995 | 37.4254 | 15.3536 | 60.0204 | 24.0001 | 37.4076 | 3.8498 | 60.043 | 11.9995 | 37.4053 | 16.0285 | 60.004 | 24.0001 | 37.4326 | 21.8141 | 60.0363 | 29.9998
37.4206 | 2.0341 | 60.0008 | 11.9995 | 37.4337 | 15.3536 | 60.0203 | 24.0001 | 37.4159 | 3.8498 | 60.043 | 11.9995 | 37.4136 | 16.0285 | 60.004 | 24.0001 | 37.4409 | 21.8141 | 60.0363 | 29.9998
37.4289 | 2.0341 | 60.0007 | 11.9995 | 37.442 | 15.4354 | 60.0203 | 24.0001 | 37.4243 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.422 | 16.0285 | 60.004 | 24.0001 | 37.4492 | 21.8141 | 60.0363 | 29.9998
37.4372 | 2.0341 | 60.0007 | 11.9995 | 37.4504 | 15.4354 | 60.0202 | 24.0001 | 37.4326 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.4304 | 16.0306 | 60.0039 | 24.0001 | 37.4575 | 21.8141 | 60.0364 | 29.9998
37.4456 | 2.0341 | 60.0007 | 11.9995 | 37.4587 | 15.4354 | 60.0201 | 24.0001 | 37.4409 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.4387 | 16.0306 | 60.0039 | 24.0001 | 37.4658 | 21.8141 | 60.0364 | 29.9998
37.4539 | 2.0341 | 60.0006 | 11.9995 | 37.467 | 15.4354 | 60.0201 | 24.0001 | 37.4492 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.447 | 16.0306 | 60.0039 | 24.0001 | 37.4742 | 21.8141 | 60.0364 | 29.9998
37.4622 | 2.0341 | 60.0006 | 11.9995 | 37.4754 | 15.4342 | 60.02 | 24.0001 | 37.4576 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.4553 | 16.0306 | 60.0039 | 24.0001 | 37.4825 | 21.8141 | 60.0364 | 29.9998
37.4706 | 2.0341 | 60.0006 | 11.9995 | 37.4837 | 15.4342 | 60.0199 | 24.0001 | 37.4659 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.4637 | 16.0304 | 60.0038 | 24.0001 | 37.4908 | 21.8141 | 60.0365 | 29.9998
37.4789 | 2.0341 | 60.0005 | 11.9995 | 37.492 | 15.4342 | 60.0199 | 24.0001 | 37.4742 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.472 | 16.0304 | 60.0038 | 24.0001 | 37.4991 | 21.8141 | 60.0365 | 29.9998
37.4872 | 2.0341 | 60.0005 | 11.9995 | 37.5004 | 15.4342 | 60.0198 | 24.0001 | 37.4825 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.4803 | 16.0304 | 60.0038 | 24.0001 | 37.5076 | 21.8141 | 60.0365 | 29.9998
37.4956 | 2.0341 | 60.0005 | 11.9995 | 37.5087 | 15.4342 | 60.0197 | 24.0001 | 37.4909 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.4886 | 16.0304 | 60.0038 | 24.0001 | 37.5159 | 21.8144 | 60.0365 | 29.9998
37.5039 | 2.0341 | 60.0004 | 11.9995 | 37.517 | 15.4342 | 60.0197 | 24.0001 | 37.4992 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.497 | 16.0307 | 60.0037 | 24.0001 | 37.5242 | 21.8144 | 60.0366 | 29.9998
37.5122 | 2.0341 | 60.0004 | 11.9995 | 37.5253 | 15.434 | 60.0196 | 24.0001 | 37.5075 | 3.8502 | 60.043 | 11.9995 | 37.5053 | 16.0307 | 60.0037 | 24.0001 | 37.5325 | 21.816 | 60.0366 | 29.9998
37.5206 | 2.0341 | 60.0004 | 11.9995 | 37.5337 | 15.434 | 60.0195 | 24.0001 | 37.5159 | 3.8502 | 60.043 | 11.9995 | 37.5137 | 16.03 | 60.0037 | 24.0001 | 37.5408 | 21.816 | 60.0366 | 29.9998
37.5289 | 2.0341 | 60.0003 | 11.9995 | 37.542 | 15.4923 | 60.0195 | 24.0001 | 37.5242 | 3.8502 | 60.043 | 11.9995 | 37.522 | 16.03 | 60.0037 | 24.0001 | 37.5492 | 21.816 | 60.0366 | 29.9998
37.5372 | 2.0341 | 60.0003 | 11.9995 | 37.5503 | 15.4923 | 60.0194 | 24.0001 | 37.5325 | 3.8502 | 60.043 | 11.9995 | 37.5303 | 16.03 | 60.0036 | 24.0001 | 37.5575 | 21.816 | 60.0367 | 29.9998
37.5456 | 2.0341 | 60.0003 | 11.9995 | 37.5587 | 15.4923 | 60.0193 | 24.0001 | 37.5408 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.5386 | 16.03 | 60.0036 | 24.0001 | 37.5658 | 21.816 | 60.0367 | 29.9998
37.5539 | 2.0341 | 60.0002 | 11.9995 | 37.567 | 15.4923 | 60.0193 | 24.0001 | 37.5492 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.547 | 16.0274 | 60.0036 | 24.0001 | 37.5741 | 21.816 | 60.0367 | 29.9998
37.5622 | 2.0341 | 60.0002 | 11.9995 | 37.5753 | 15.4923 | 60.0192 | 24.0001 | 37.5575 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.5553 | 16.0274 | 60.0036 | 24.0001 | 37.5825 | 21.816 | 60.0367 | 29.9998
37.5706 | 2.0341 | 60.0002 | 11.9995 | 37.5837 | 15.4923 | 60.0191 | 24.0001 | 37.5658 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.5637 | 16.0274 | 60.0035 | 24.0001 | 37.5908 | 21.816 | 60.0368 | 29.9998
37.5789 | 2.0341 | 60.0001 | 11.9995 | 37.592 | 15.4919 | 60.0191 | 24.0001 | 37.5742 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.572 | 16.0274 | 60.0035 | 24.0001 | 37.5991 | 21.816 | 60.0368 | 29.9998
37.5872 | 2.0341 | 60.0001 | 11.9995 | 37.6003 | 15.4919 | 60.019 | 24.0001 | 37.5825 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.5803 | 16.0274 | 60.0035 | 24.0001 | 37.6074 | 21.816 | 60.0368 | 29.9998
37.5956 | 2.0341 | 60.0001 | 11.9995 | 37.6087 | 15.4919 | 60.0189 | 24.0001 | 37.5908 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.5886 | 16.0274 | 60.0035 | 24.0001 | 37.6157 | 21.816 | 60.0368 | 29.9998
37.6039 | 2.0341 | 60 | 11.9995 | 37.617 | 15.4919 | 60.0189 | 24.0001 | 37.5991 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.597 | 16.0261 | 60.0034 | 24.0001 | 37.6241 | 21.816 | 60.0369 | 29.9998
37.6122 | 2.0341 | 60 | 11.9995 | 37.6253 | 15.5318 | 60.0188 | 24.0001 | 37.6075 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.6053 | 16.0261 | 60.0034 | 24.0001 | 37.6324 | 21.8153 | 60.0369 | 29.9998
37.6206 | 2.0341 | 60 | 11.9995 | 37.6336 | 15.5318 | 60.0187 | 24.0001 | 37.6158 | 3.8496 | 60.043 | 11.9995 | 37.6136 | 16.0261 | 60.0034 | 24.0001 | 37.6407 | 21.8153 | 60.0369 | 29.9998
37.6289 | 2.0341 | 59.9999 | 11.9995 | 37.642 | 15.5312 | 60.0187 | 24.0001 | 37.6241 | 3.8505 | 60.043 | 11.9995 | 37.622 | 16.0261 | 60.0034 | 24.0001 | 37.649 | 21.8155 | 60.0369 | 29.9998
37.6372 | 2.0341 | 59.9999 | 11.9995 | 37.6503 | 15.5312 | 60.0186 | 24.0001 | 37.6324 | 3.8505 | 60.043 | 11.9995 | 37.6303 | 16.0261 | 60.0033 | 24.0001 | 37.6575 | 21.8155 | 60.037 | 29.9998
37.6456 | 2.0341 | 59.9999 | 11.9995 | 37.6586 | 15.5312 | 60.0185 | 24.0001 | 37.6408 | 3.851 | 60.043 | 11.9995 | 37.6387 | 16.0261 | 60.0033 | 24.0001 | 37.6658 | 21.8155 | 60.037 | 29.9998
37.6539 | 2.034 | 59.9998 | 11.9995 | 37.667 | 15.5312 | 60.0185 | 24.0001 | 37.6491 | 3.851 | 60.043 | 11.9995 | 37.647 | 16.0257 | 60.0033 | 24.0001 | 37.6741 | 21.8155 | 60.037 | 29.9998
37.6622 | 2.034 | 59.9998 | 11.9995 | 37.6753 | 15.532 | 60.0184 | 24.0001 | 37.6574 | 3.851 | 60.043 | 11.9995 | 37.6553 | 16.0257 | 60.0033 | 24.0001 | 37.6824 | 21.8155 | 60.037 | 29.9998
37.6706 | 2.034 | 59.9998 | 11.9995 | 37.6836 | 15.532 | 60.0183 | 24.0001 | 37.6657 | 3.851 | 60.043 | 11.9995 | 37.6636 | 16.0257 | 60.0032 | 24.0001 | 37.6907 | 21.8155 | 60.0371 | 29.9998
37.6789 | 2.034 | 59.9997 | 11.9995 | 37.6919 | 15.532 | 60.0183 | 24.0001 | 37.6741 | 3.8506 | 60.043 | 11.9995 | 37.672 | 16.0257 | 60.0032 | 24.0001 | 37.6991 | 21.8123 | 60.0371 | 29.9998
37.6872 | 2.034 | 59.9997 | 11.9995 | 37.7003 | 15.532 | 60.0182 | 24.0001 | 37.6824 | 3.8506 | 60.043 | 11.9995 | 37.6803 | 16.025 | 60.0032 | 24.0001 | 37.7074 | 21.8123 | 60.0371 | 29.9998
37.6956 | 2.034 | 59.9997 | 11.9995 | 37.7086 | 15.5319 | 60.0181 | 24.0001 | 37.6907 | 3.8506 | 60.043 | 11.9995 | 37.6887 | 16.025 | 60.0032 | 24.0001 | 37.7157 | 21.886 | 60.0371 | 29.9998
37.7039 | 2.034 | 59.9996 | 11.9995 | 37.7169 | 15.5319 | 60.0181 | 24.0001 | 37.6991 | 3.8506 | 60.043 | 11.9995 | 37.697 | 16.025 | 60.0031 | 24.0001 | 37.724 | 21.886 | 60.0372 | 29.9998
37.7122 | 2.034 | 59.9996 | 11.9995 | 37.7253 | 15.5319 | 60.018 | 24.0001 | 37.7074 | 3.8506 | 60.043 | 11.9995 | 37.7053 | 16.025 | 60.0031 | 24.0001 | 37.7324 | 21.886 | 60.0372 | 29.9998
37.7206 | 2.034 | 59.9996 | 11.9995 | 37.7336 | 15.5319 | 60.0179 | 24.0001 | 37.7157 | 3.8506 | 60.043 | 11.9995 | 37.7136 | 16.0252 | 60.0031 | 24.0001 | 37.7407 | 21.886 | 60.0372 | 29.9998
37.7289 | 2.034 | 59.9995 | 11.9995 | 37.7419 | 15.5319 | 60.0179 | 24.0001 | 37.724 | 3.8502 | 60.043 | 11.9995 | 37.722 | 16.0252 | 60.0031 | 24.0001 | 37.749 | 21.886 | 60.0372 | 29.9998
37.7372 | 2.034 | 59.9995 | 11.9995 | 37.7503 | 15.5319 | 60.0178 | 24.0001 | 37.7324 | 3.8502 | 60.043 | 11.9995 | 37.7303 | 16.025 | 60.003 | 24.0001 | 37.7573 | 21.886 | 60.0373 | 29.9998
37.7456 | 2.034 | 59.9995 | 11.9995 | 37.7586 | 15.5279 | 60.0177 | 24.0001 | 37.7407 | 3.8493 | 60.043 | 11.9995 | 37.7386 | 16.025 | 60.003 | 24.0001 | 37.7656 | 21.8821 | 60.0373 | 29.9998
37.7539 | 2.034 | 59.9994 | 11.9995 | 37.7669 | 15.5279 | 60.0177 | 24.0001 | 37.749 | 3.8493 | 60.043 | 11.9995 | 37.7469 | 16.025 | 60.003 | 24.0001 | 37.774 | 21.8821 | 60.0373 | 29.9998
37.7622 | 2.034 | 59.9994 | 11.9995 | 37.7752 | 15.5279 | 60.0176 | 24.0001 | 37.7574 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.7553 | 16.025 | 60.003 | 24.0001 | 37.7823 | 21.8821 | 60.0373 | 29.9998
37.7706 | 2.034 | 59.9994 | 11.9995 | 37.7836 | 15.5279 | 60.0175 | 24.0001 | 37.7657 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.7636 | 16.0248 | 60.0029 | 24.0001 | 37.7906 | 21.8821 | 60.0374 | 29.9998
37.7789 | 2.034 | 59.9993 | 11.9995 | 37.7919 | 15.5279 | 60.0175 | 24.0001 | 37.774 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.772 | 16.0248 | 60.0029 | 24.0001 | 37.799 | 21.8821 | 60.0374 | 29.9998
37.7872 | 2.034 | 59.9993 | 11.9995 | 37.8002 | 15.5279 | 60.0174 | 24.0001 | 37.7823 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.7803 | 16.0248 | 60.0029 | 24.0001 | 37.8074 | 21.8821 | 60.0374 | 29.9998
37.7956 | 2.034 | 59.9993 | 11.9995 | 37.8086 | 15.5276 | 60.0173 | 24.0001 | 37.7906 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.7886 | 16.0248 | 60.0029 | 24.0001 | 37.8157 | 21.8823 | 60.0374 | 29.9998
37.8039 | 2.034 | 59.9992 | 11.9995 | 37.8169 | 15.5276 | 60.0173 | 24.0001 | 37.799 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.7969 | 16.0248 | 60.0028 | 24.0001 | 37.824 | 21.8823 | 60.0375 | 29.9998
37.8122 | 2.034 | 59.9992 | 11.9995 | 37.8252 | 15.5301 | 60.0172 | 24.0001 | 37.8073 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.8053 | 16.0248 | 60.0028 | 24.0001 | 37.8323 | 21.8823 | 60.0375 | 29.9998
37.8206 | 2.034 | 59.9992 | 11.9995 | 37.8336 | 15.5301 | 60.0171 | 24.0001 | 37.8156 | 3.8494 | 60.043 | 11.9995 | 37.8137 | 16.0221 | 60.0028 | 24.0001 | 37.8406 | 21.8823 | 60.0375 | 29.9998
37.8289 | 2.034 | 59.9991 | 11.9995 | 37.8419 | 15.5301 | 60.0171 | 24.0001 | 37.824 | 3.8487 | 60.043 | 11.9995 | 37.822 | 16.0221 | 60.0028 | 24.0001 | 37.849 | 21.8823 | 60.0375 | 29.9998
37.8372 | 2.034 | 59.9991 | 11.9995 | 37.8502 | 15.5301 | 60.017 | 24.0001 | 37.8323 | 3.8487 | 60.043 | 11.9995 | 37.8303 | 16.0221 | 60.0027 | 24.0001 | 37.8573 | 21.8823 | 60.0376 | 29.9998
37.8456 | 2.034 | 59.9991 | 11.9995 | 37.8585 | 15.5304 | 60.0169 | 24.0001 | 37.8406 | 3.8484 | 60.043 | 11.9995 | 37.8386 | 16.0221 | 60.0027 | 24.0001 | 37.8656 | 21.8823 | 60.0376 | 29.9998
37.8539 | 2.0342 | 59.999 | 11.9995 | 37.8669 | 15.5304 | 60.0169 | 24.0001 | 37.8489 | 3.8484 | 60.043 | 11.9995 | 37.847 | 16.0609 | 60.0027 | 24.0001 | 37.8739 | 21.8823 | 60.0376 | 29.9998
37.8622 | 2.0342 | 59.999 | 11.9995 | 37.8752 | 15.5304 | 60.0168 | 24.0001 | 37.8573 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.8553 | 16.0609 | 60.0027 | 24.0001 | 37.8823 | 21.883 | 60.0376 | 29.9998
37.8706 | 2.0342 | 59.999 | 11.9995 | 37.8835 | 15.5304 | 60.0167 | 24.0001 | 37.8656 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.8636 | 16.0609 | 60.0026 | 24.0001 | 37.8906 | 21.883 | 60.0377 | 29.9998
37.8789 | 2.0342 | 59.9989 | 11.9995 | 37.8919 | 15.5312 | 60.0167 | 24.0001 | 37.8739 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.8719 | 16.0609 | 60.0026 | 24.0001 | 37.8989 | 21.9348 | 60.0377 | 29.9998
37.8872 | 2.0342 | 59.9989 | 11.9995 | 37.9002 | 15.5312 | 60.0166 | 24.0001 | 37.8823 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.8803 | 16.1078 | 60.0026 | 24.0001 | 37.9072 | 21.9348 | 60.0377 | 29.9998
37.8956 | 2.0342 | 59.9989 | 11.9995 | 37.9085 | 15.5335 | 60.0165 | 24.0001 | 37.8906 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.8886 | 16.1078 | 60.0026 | 24.0001 | 37.9155 | 21.9348 | 60.0377 | 29.9998
37.9039 | 2.0342 | 59.9988 | 11.9995 | 37.9169 | 15.5335 | 60.0165 | 24.0001 | 37.8989 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.897 | 16.1129 | 60.0025 | 24.0001 | 37.924 | 21.9348 | 60.0378 | 29.9998
37.9122 | 2.0342 | 59.9988 | 11.9995 | 37.9252 | 15.5335 | 60.0164 | 24.0001 | 37.9072 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.9053 | 16.1129 | 60.0025 | 24.0001 | 37.9323 | 21.9354 | 60.0378 | 29.9998
37.9206 | 2.0342 | 59.9988 | 11.9995 | 37.9335 | 15.5335 | 60.0163 | 24.0001 | 37.9156 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.9136 | 16.1152 | 60.0025 | 24.0001 | 37.9406 | 21.9354 | 60.0378 | 29.9998
37.9289 | 2.0342 | 59.9987 | 11.9995 | 37.9419 | 15.5307 | 60.0163 | 24.0001 | 37.9239 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.9219 | 16.1152 | 60.0025 | 24.0001 | 37.9489 | 21.9354 | 60.0378 | 29.9998
37.9372 | 2.2099 | 59.9987 | 11.9995 | 37.9502 | 15.5307 | 60.0162 | 24.0001 | 37.9322 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.9303 | 16.1152 | 60.0024 | 24.0001 | 37.9573 | 21.9354 | 60.0379 | 29.9998
37.9456 | 2.2099 | 59.9987 | 11.9995 | 37.9585 | 15.5286 | 60.0161 | 24.0001 | 37.9406 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.9386 | 16.1152 | 60.0024 | 24.0001 | 37.9656 | 21.9354 | 60.0379 | 29.9998
37.9539 | 2.2097 | 59.9986 | 11.9995 | 37.9669 | 15.5286 | 60.0161 | 24.0001 | 37.9489 | 3.8492 | 60.043 | 11.9995 | 37.947 | 16.1152 | 60.0024 | 24.0001 | 37.9739 | 21.9354 | 60.0379 | 29.9998
37.9622 | 2.2097 | 59.9986 | 11.9995 | 37.9752 | 15.5286 | 60.016 | 24.0001 | 37.9572 | 3.8499 | 60.043 | 11.9995 | 37.9553 | 16.1152 | 60.0024 | 24.0001 | 37.9822 | 21.9916 | 60.0379 | 29.9998
37.9706 | 2.2097 | 59.9986 | 11.9995 | 37.9835 | 15.5286 | 60.0159 | 24.0001 | 37.9655 | 3.8499 | 60.043 | 11.9995 | 37.9636 | 16.1152 | 60.0023 | 24.0001 | 37.9905 | 21.9916 | 60.038 | 29.9998
37.9789 | 2.2097 | 59.9985 | 11.9995 | 37.9918 | 15.5286 | 60.0159 | 24.0001 | 37.9738 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 37.9719 | 16.1152 | 60.0023 | 24.0001 | 37.9989 | 21.9918 | 60.038 | 29.9998
37.9872 | 2.2097 | 59.9985 | 11.9995 | 38.0002 | 15.5286 | 60.0158 | 24.0001 | 37.9822 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 37.9803 | 16.113 | 60.0023 | 24.0001 | 38.0072 | 21.9918 | 60.038 | 29.9998
37.9956 | 2.2097 | 59.9985 | 11.9995 | 38.0085 | 15.5301 | 60.0157 | 24.0001 | 37.9905 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 37.9886 | 16.113 | 60.0023 | 24.0001 | 38.0155 | 21.9918 | 60.038 | 29.9998
38.0039 | 2.2097 | 59.9984 | 11.9995 | 38.0168 | 15.5301 | 60.0157 | 24.0001 | 37.9988 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 37.9969 | 16.1125 | 60.0022 | 24.0001 | 38.0238 | 21.9918 | 60.038 | 29.9998
38.0122 | 2.2097 | 59.9984 | 11.9995 | 38.0252 | 15.5301 | 60.0156 | 24.0001 | 38.0071 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 38.0053 | 16.1125 | 60.0022 | 24.0001 | 38.0322 | 21.9922 | 60.038 | 29.9998
38.0206 | 2.2097 | 59.9984 | 11.9995 | 38.0335 | 15.5301 | 60.0155 | 24.0001 | 38.0155 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 38.0136 | 16.1125 | 60.0022 | 24.0001 | 38.0405 | 21.9922 | 60.038 | 29.9998
38.0289 | 2.2097 | 59.9983 | 11.9995 | 38.0418 | 15.5327 | 60.0155 | 24.0001 | 38.0238 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 38.022 | 16.1125 | 60.0022 | 24.0001 | 38.0488 | 21.9922 | 60.038 | 29.9998
38.0372 | 2.2097 | 59.9983 | 11.9995 | 38.0501 | 15.5327 | 60.0154 | 24.0001 | 38.0321 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 38.0303 | 16.1125 | 60.0021 | 24.0001 | 38.0571 | 21.9922 | 60.0379 | 29.9998
38.0456 | 2.2097 | 59.9983 | 11.9995 | 38.0585 | 15.5318 | 60.0153 | 24.0001 | 38.0405 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 38.0386 | 16.1125 | 60.0021 | 24.0001 | 38.0654 | 21.9922 | 60.0379 | 29.9998
38.0539 | 2.2097 | 59.9982 | 11.9995 | 38.0668 | 15.5318 | 60.0153 | 24.0001 | 38.0488 | 3.8504 | 60.043 | 11.9995 | 38.0469 | 16.111 | 60.0021 | 24.0001 | 38.0739 | 21.9922 | 60.0379 | 29.9998
38.0622 | 2.2097 | 59.9982 | 11.9995 | 38.0751 | 15.5318 | 60.0152 | 24.0001 | 38.0571 | 3.8491 | 60.043 | 11.9995 | 38.0553 | 16.111 | 60.0021 | 24.0001 | 38.0822 | 21.9922 | 60.0379 | 29.9998
38.0706 | 2.2097 | 59.9982 | 11.9995 | 38.0835 | 15.5318 | 60.0151 | 24.0001 | 38.0654 | 3.8491 | 60.043 | 11.9995 | 38.0636 | 16.108 | 60.002 | 24.0001 | 38.0905 | 21.9922 | 60.0379 | 29.9998
38.0789 | 2.2097 | 59.9981 | 11.9995 | 38.0918 | 15.5318 | 60.0151 | 24.0001 | 38.0738 | 3.9901 | 60.043 | 11.9995 | 38.072 | 16.108 | 60.002 | 24.0001 | 38.0988 | 21.9922 | 60.0379 | 29.9998
38.0872 | 2.2097 | 59.9981 | 11.9995 | 38.1001 | 15.5318 | 60.015 | 24.0001 | 38.0821 | 3.9901 | 60.043 | 11.9995 | 38.0803 | 16.1462 | 60.002 | 24.0001 | 38.1071 | 21.9922 | 60.0379 | 29.9998
38.0956 | 2.2097 | 59.9981 | 11.9995 | 38.1085 | 15.55 | 60.015 | 24.0001 | 38.0904 | 3.9898 | 60.043 | 11.9995 | 38.0886 | 16.1462 | 60.002 | 24.0001 | 38.1155 | 21.9887 | 60.0379 | 29.9998
38.1039 | 2.2097 | 59.998 | 11.9995 | 38.1168 | 15.55 | 60.0149 | 24.0001 | 38.0988 | 3.9898 | 60.043 | 11.9995 | 38.0969 | 16.1462 | 60.0019 | 24.0001 | 38.1238 | 21.9887 | 60.0379 | 29.9998
38.1122 | 2.2097 | 59.998 | 11.9995 | 38.1251 | 15.547 | 60.0149 | 24.0001 | 38.1071 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1053 | 16.1462 | 60.0019 | 24.0001 | 38.1321 | 21.9893 | 60.0379 | 29.9998
38.1206 | 2.2097 | 59.998 | 11.9995 | 38.1334 | 15.547 | 60.0149 | 24.0001 | 38.1154 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1136 | 16.1489 | 60.0019 | 24.0001 | 38.1404 | 21.9893 | 60.0379 | 29.9998
38.1289 | 2.2097 | 59.9979 | 11.9995 | 38.1418 | 15.547 | 60.0148 | 24.0001 | 38.1237 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1219 | 16.1489 | 60.0019 | 24.0001 | 38.1488 | 21.9893 | 60.0379 | 29.9998
38.1372 | 2.2103 | 59.9979 | 11.9995 | 38.1501 | 15.547 | 60.0148 | 24.0001 | 38.132 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1302 | 16.1535 | 60.0018 | 24.0001 | 38.1571 | 21.9893 | 60.0378 | 29.9998
38.1456 | 2.2103 | 59.9979 | 11.9995 | 38.1584 | 15.547 | 60.0148 | 24.0001 | 38.1404 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1386 | 16.1535 | 60.0018 | 24.0001 | 38.1654 | 21.9893 | 60.0378 | 29.9998
38.1539 | 2.2103 | 59.9978 | 11.9995 | 38.1668 | 15.547 | 60.0147 | 24.0001 | 38.1487 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1469 | 16.1535 | 60.0018 | 24.0001 | 38.1737 | 21.9893 | 60.0378 | 29.9998
38.1622 | 2.2103 | 59.9978 | 11.9995 | 38.1751 | 15.547 | 60.0147 | 24.0001 | 38.157 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1553 | 16.1535 | 60.0018 | 24.0001 | 38.182 | 21.9893 | 60.0378 | 29.9998
38.1706 | 2.2098 | 59.9978 | 11.9995 | 38.1834 | 15.547 | 60.0147 | 24.0001 | 38.1654 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1636 | 16.1557 | 60.0017 | 24.0001 | 38.1904 | 21.9893 | 60.0378 | 29.9998
38.1789 | 2.2098 | 59.9977 | 11.9995 | 38.1918 | 15.5484 | 60.0146 | 24.0001 | 38.1737 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1719 | 16.1557 | 60.0017 | 24.0001 | 38.1987 | 21.9893 | 60.0378 | 29.9998
38.1872 | 2.2098 | 59.9977 | 11.9995 | 38.2001 | 15.5484 | 60.0146 | 24.0001 | 38.182 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.1802 | 16.1557 | 60.0017 | 24.0001 | 38.207 | 21.9893 | 60.0378 | 29.9998
38.1956 | 2.2098 | 59.9977 | 11.9995 | 38.2084 | 15.5548 | 60.0146 | 24.0001 | 38.1903 | 3.9896 | 60.043 | 11.9995 | 38.1886 | 16.1557 | 60.0017 | 24.0001 | 38.2153 | 21.9887 | 60.0378 | 29.9998
38.2039 | 2.2098 | 59.9976 | 11.9995 | 38.2168 | 15.5548 | 60.0145 | 24.0001 | 38.1987 | 3.9896 | 60.043 | 11.9995 | 38.1969 | 16.1552 | 60.0016 | 24.0001 | 38.2238 | 21.9887 | 60.0378 | 29.9998
38.2122 | 2.2098 | 59.9976 | 11.9995 | 38.2251 | 15.5548 | 60.0145 | 24.0001 | 38.207 | 3.9898 | 60.043 | 11.9995 | 38.2053 | 16.1552 | 60.0016 | 24.0001 | 38.2321 | 21.9892 | 60.0378 | 29.9998
38.2206 | 2.2101 | 59.9976 | 11.9995 | 38.2334 | 15.5548 | 60.0145 | 24.0001 | 38.2153 | 3.9898 | 60.043 | 11.9995 | 38.2136 | 16.1552 | 60.0016 | 24.0001 | 38.2404 | 21.9892 | 60.0378 | 29.9998
38.2289 | 2.2101 | 59.9975 | 11.9995 | 38.2418 | 15.556 | 60.0144 | 24.0001 | 38.2237 | 3.9898 | 60.043 | 11.9995 | 38.2219 | 16.1552 | 60.0016 | 24.0001 | 38.2487 | 21.9947 | 60.0378 | 29.9998
38.2372 | 2.2101 | 59.9975 | 11.9995 | 38.2501 | 15.556 | 60.0144 | 24.0001 | 38.232 | 3.9898 | 60.043 | 11.9995 | 38.2303 | 16.1552 | 60.0015 | 24.0001 | 38.257 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.2456 | 2.2101 | 59.9975 | 11.9995 | 38.2584 | 15.556 | 60.0144 | 24.0001 | 38.2403 | 3.9898 | 60.043 | 11.9995 | 38.2386 | 16.1552 | 60.0015 | 24.0001 | 38.2654 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.2539 | 2.2101 | 59.9974 | 11.9995 | 38.2667 | 15.556 | 60.0143 | 24.0001 | 38.2486 | 3.9898 | 60.043 | 11.9995 | 38.2469 | 16.1552 | 60.0015 | 24.0001 | 38.2737 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.2622 | 2.2101 | 59.9974 | 11.9995 | 38.2751 | 15.556 | 60.0143 | 24.0001 | 38.257 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.2552 | 16.1552 | 60.0015 | 24.0001 | 38.282 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.2706 | 2.2101 | 59.9974 | 11.9995 | 38.2834 | 15.556 | 60.0143 | 24.0001 | 38.2653 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.2636 | 16.1517 | 60.0014 | 24.0001 | 38.2903 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.2789 | 2.2101 | 59.9973 | 11.9995 | 38.2917 | 15.5593 | 60.0142 | 24.0001 | 38.2736 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.2719 | 16.1517 | 60.0014 | 24.0001 | 38.2987 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.2872 | 2.2101 | 59.9973 | 11.9995 | 38.3001 | 15.5593 | 60.0142 | 24.0001 | 38.282 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.2803 | 16.1517 | 60.0014 | 24.0001 | 38.307 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.2956 | 2.2101 | 59.9973 | 11.9995 | 38.3084 | 15.5593 | 60.0142 | 24.0001 | 38.2903 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.2886 | 16.1517 | 60.0014 | 24.0001 | 38.3153 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.3039 | 2.2101 | 59.9972 | 11.9995 | 38.3167 | 15.5593 | 60.0141 | 24.0001 | 38.2986 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.2969 | 16.1517 | 60.0013 | 24.0001 | 38.3236 | 21.9947 | 60.0377 | 29.9998
38.3122 | 2.2101 | 59.9972 | 11.9995 | 38.3251 | 15.5593 | 60.0141 | 24.0001 | 38.3069 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.3052 | 16.1517 | 60.0013 | 24.0001 | 38.3319 | 21.9957 | 60.0377 | 29.9998
38.3206 | 2.2099 | 59.9972 | 11.9995 | 38.3334 | 15.5593 | 60.0141 | 24.0001 | 38.3152 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.3136 | 16.1517 | 60.0013 | 24.0001 | 38.3403 | 21.9957 | 60.0377 | 29.9998
38.3289 | 2.2099 | 59.9971 | 11.9995 | 38.3417 | 15.5623 | 60.014 | 24.0001 | 38.3236 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.3219 | 16.1517 | 60.0013 | 24.0001 | 38.3486 | 21.9945 | 60.0377 | 29.9998
38.3372 | 2.2099 | 59.9971 | 11.9995 | 38.3501 | 15.5623 | 60.014 | 24.0001 | 38.3319 | 3.9905 | 60.043 | 11.9995 | 38.3303 | 16.1511 | 60.0012 | 24.0001 | 38.3569 | 21.9945 | 60.0376 | 29.9998
38.3456 | 2.2099 | 59.9971 | 11.9995 | 38.3584 | 15.5623 | 60.014 | 24.0001 | 38.3402 | 3.9901 | 60.043 | 11.9995 | 38.3386 | 16.1511 | 60.0012 | 24.0001 | 38.3652 | 21.9945 | 60.0376 | 29.9998
38.3539 | 2.2097 | 59.997 | 11.9995 | 38.3667 | 15.5623 | 60.0139 | 24.0001 | 38.3486 | 3.9901 | 60.043 | 11.9995 | 38.3469 | 16.1519 | 60.0012 | 24.0001 | 38.3737 | 21.9945 | 60.0376 | 29.9998
38.3622 | 2.2097 | 59.997 | 11.9995 | 38.3751 | 15.56 | 60.0139 | 24.0001 | 38.3569 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.3552 | 16.1519 | 60.0012 | 24.0001 | 38.382 | 21.9945 | 60.0376 | 29.9998
38.3706 | 2.2097 | 59.997 | 11.9995 | 38.3834 | 15.56 | 60.0139 | 24.0001 | 38.3652 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.3636 | 16.1519 | 60.0011 | 24.0001 | 38.3903 | 21.9945 | 60.0376 | 29.9998
38.3789 | 2.2097 | 59.997 | 11.9995 | 38.3917 | 15.56 | 60.0138 | 24.0001 | 38.3735 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.3719 | 16.1519 | 60.0011 | 24.0001 | 38.3986 | 21.9945 | 60.0376 | 29.9998
38.3872 | 2.2097 | 59.997 | 11.9995 | 38.4 | 15.56 | 60.0138 | 24.0001 | 38.3819 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.3802 | 16.1519 | 60.0011 | 24.0001 | 38.4069 | 21.9945 | 60.0376 | 29.9998
38.3956 | 2.2097 | 59.997 | 11.9995 | 38.4084 | 15.56 | 60.0138 | 24.0001 | 38.3902 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.3885 | 16.1519 | 60.0011 | 24.0001 | 38.4153 | 21.9912 | 60.0376 | 29.9998
38.4039 | 2.2097 | 59.997 | 11.9995 | 38.4167 | 15.56 | 60.0137 | 24.0001 | 38.3985 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.3969 | 16.1529 | 60.001 | 24.0001 | 38.4236 | 21.9912 | 60.0376 | 29.9998
38.4122 | 2.2097 | 59.997 | 11.9995 | 38.425 | 15.56 | 60.0137 | 24.0001 | 38.4069 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.4053 | 16.1529 | 60.001 | 24.0001 | 38.4319 | 21.992 | 60.0376 | 29.9998
38.4206 | 2.2092 | 59.9969 | 11.9995 | 38.4334 | 15.56 | 60.0137 | 24.0001 | 38.4152 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.4136 | 16.1529 | 60.001 | 24.0001 | 38.4402 | 21.992 | 60.0376 | 29.9998
38.4289 | 2.2092 | 59.9969 | 11.9995 | 38.4417 | 15.5576 | 60.0136 | 24.0001 | 38.4235 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.4219 | 16.1529 | 60.001 | 24.0001 | 38.4486 | 21.9894 | 60.0376 | 29.9998
38.4372 | 2.2092 | 59.9969 | 11.9995 | 38.45 | 15.5576 | 60.0136 | 24.0001 | 38.4318 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.4302 | 16.1557 | 60.001 | 24.0001 | 38.4569 | 21.9894 | 60.0375 | 29.9998
38.4456 | 2.2092 | 59.9969 | 11.9995 | 38.4584 | 15.5581 | 60.0136 | 24.0001 | 38.4402 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.4386 | 16.1557 | 60.001 | 24.0001 | 38.4652 | 21.9894 | 60.0375 | 29.9998
38.4539 | 2.2092 | 59.9969 | 11.9995 | 38.4667 | 15.5581 | 60.0135 | 24.0001 | 38.4485 | 3.9897 | 60.043 | 11.9995 | 38.4469 | 16.1557 | 60.001 | 24.0001 | 38.4735 | 21.9894 | 60.0375 | 29.9998
38.4622 | 2.2092 | 59.9969 | 11.9995 | 38.475 | 15.5581 | 60.0135 | 24.0001 | 38.4568 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.4553 | 16.1557 | 60.001 | 24.0001 | 38.4818 | 21.9894 | 60.0375 | 29.9998
38.4706 | 2.2093 | 59.9969 | 11.9995 | 38.4833 | 15.5581 | 60.0135 | 24.0001 | 38.4651 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.4636 | 16.1556 | 60.001 | 24.0001 | 38.4902 | 21.9894 | 60.0375 | 29.9998
38.4789 | 2.2093 | 59.9969 | 11.9995 | 38.4917 | 15.5581 | 60.0134 | 24.0001 | 38.4735 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.4719 | 16.1556 | 60.001 | 24.0001 | 38.4985 | 22.1059 | 60.0375 | 29.9998
38.4872 | 2.2093 | 59.9969 | 11.9995 | 38.5 | 15.5581 | 60.0134 | 24.0001 | 38.4818 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.4802 | 16.1533 | 60.001 | 24.0001 | 38.5068 | 22.1059 | 60.0375 | 29.9998
38.4956 | 2.2093 | 59.9969 | 11.9995 | 38.5083 | 15.5581 | 60.0134 | 24.0001 | 38.4901 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.4886 | 16.1533 | 60.001 | 24.0001 | 38.5151 | 22.1068 | 60.0375 | 29.9998
38.5039 | 2.2093 | 59.9969 | 11.9995 | 38.5167 | 15.5581 | 60.0133 | 24.0001 | 38.4984 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.4969 | 16.1533 | 60.001 | 24.0001 | 38.5236 | 22.1068 | 60.0375 | 29.9998
38.5122 | 2.2093 | 59.9969 | 11.9995 | 38.525 | 15.5581 | 60.0133 | 24.0001 | 38.5068 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.5052 | 16.1533 | 60.001 | 24.0001 | 38.5319 | 22.1496 | 60.0375 | 29.9998
38.5206 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.5333 | 15.5581 | 60.0133 | 24.0001 | 38.5151 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.5135 | 16.1504 | 60.001 | 24.0001 | 38.5402 | 22.1496 | 60.0375 | 29.9998
38.5289 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.5417 | 15.5533 | 60.0132 | 24.0001 | 38.5234 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.5219 | 16.1504 | 60.001 | 24.0001 | 38.5485 | 22.1496 | 60.0375 | 29.9998
38.5372 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.55 | 15.5533 | 60.0132 | 24.0001 | 38.5318 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.5302 | 16.1504 | 60.001 | 24.0001 | 38.5568 | 22.1496 | 60.0374 | 29.9998
38.5456 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.5583 | 15.5533 | 60.0132 | 24.0001 | 38.5401 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.5386 | 16.1504 | 60.001 | 24.0001 | 38.5652 | 22.1496 | 60.0374 | 29.9998
38.5539 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.5667 | 15.5533 | 60.0131 | 24.0001 | 38.5484 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.5469 | 16.15 | 60.001 | 24.0001 | 38.5735 | 22.1496 | 60.0374 | 29.9998
38.5622 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.575 | 15.5533 | 60.0131 | 24.0001 | 38.5567 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.5552 | 16.15 | 60.001 | 24.0001 | 38.5818 | 22.1527 | 60.0374 | 29.9998
38.5706 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.5833 | 15.5533 | 60.0131 | 24.0001 | 38.5651 | 3.989 | 60.043 | 11.9995 | 38.5635 | 16.1733 | 60.001 | 24.0001 | 38.5901 | 22.1527 | 60.0374 | 29.9998
38.5789 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.5917 | 15.5533 | 60.013 | 24.0001 | 38.5734 | 3.9892 | 60.043 | 11.9995 | 38.5719 | 16.1733 | 60.001 | 24.0001 | 38.5985 | 22.1527 | 60.0374 | 29.9998
38.5872 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.6 | 15.5533 | 60.013 | 24.0001 | 38.5817 | 3.9892 | 60.043 | 11.9995 | 38.5802 | 16.1733 | 60.001 | 24.0001 | 38.6068 | 22.1527 | 60.0374 | 29.9998
38.5956 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.6083 | 15.5533 | 60.013 | 24.0001 | 38.5901 | 3.9892 | 60.043 | 11.9995 | 38.5886 | 16.1733 | 60.001 | 24.0001 | 38.6151 | 22.1534 | 60.0374 | 29.9998
38.6039 | 2.2093 | 59.9968 | 11.9995 | 38.6166 | 15.5533 | 60.0129 | 24.0001 | 38.5984 | 3.9892 | 60.043 | 11.9995 | 38.5969 | 16.1775 | 60.001 | 24.0001 | 38.6234 | 22.1534 | 60.0374 | 29.9998
38.6122 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.625 | 15.5533 | 60.0129 | 24.0001 | 38.6067 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.6052 | 16.1775 | 60.001 | 24.0001 | 38.6317 | 22.1547 | 60.0374 | 29.9998
38.6206 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.6333 | 15.5533 | 60.0129 | 24.0001 | 38.615 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.6136 | 16.1795 | 60.001 | 24.0001 | 38.6401 | 22.1547 | 60.0374 | 29.9998
38.6289 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.6416 | 15.5549 | 60.0128 | 24.0001 | 38.6234 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.6219 | 16.1795 | 60.001 | 24.0001 | 38.6484 | 22.1547 | 60.0374 | 29.9998
38.6372 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.65 | 15.5549 | 60.0128 | 24.0001 | 38.6317 | 3.9894 | 60.043 | 11.9995 | 38.6302 | 16.1795 | 60.001 | 24.0001 | 38.6567 | 22.1547 | 60.0373 | 29.9998
38.6456 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.6583 | 15.5549 | 60.0128 | 24.0001 | 38.64 | 3.9896 | 60.043 | 11.9995 | 38.6385 | 16.1795 | 60.001 | 24.0001 | 38.665 | 22.1547 | 60.0373 | 29.9998
38.6539 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.6666 | 15.5549 | 60.0127 | 24.0001 | 38.6483 | 3.9896 | 60.043 | 11.9995 | 38.6469 | 16.1795 | 60.001 | 24.0001 | 38.6735 | 22.1547 | 60.0373 | 29.9998
38.6622 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.675 | 15.5549 | 60.0127 | 24.0001 | 38.6567 | 3.9896 | 60.043 | 11.9995 | 38.6552 | 16.1795 | 60.001 | 24.0001 | 38.6818 | 22.1557 | 60.0373 | 29.9998
38.6706 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.6833 | 15.5549 | 60.0127 | 24.0001 | 38.665 | 3.9896 | 60.043 | 11.9995 | 38.6636 | 16.1796 | 60.001 | 24.0001 | 38.6901 | 22.1557 | 60.0373 | 29.9998
38.6789 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.6916 | 15.5549 | 60.0126 | 24.0001 | 38.6733 | 3.9896 | 60.043 | 11.9995 | 38.6719 | 16.1796 | 60.001 | 24.0001 | 38.6984 | 22.1563 | 60.0373 | 29.9998
38.6872 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.7 | 15.5549 | 60.0126 | 24.0001 | 38.6816 | 3.9896 | 60.043 | 11.9995 | 38.6802 | 16.1783 | 60.001 | 24.0001 | 38.7067 | 22.1563 | 60.0373 | 29.9998
38.6956 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.7083 | 15.5555 | 60.0126 | 24.0001 | 38.69 | 3.9892 | 60.043 | 11.9995 | 38.6885 | 16.1783 | 60.001 | 24.0001 | 38.7151 | 22.1563 | 60.0373 | 29.9998
38.7039 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.7166 | 15.5555 | 60.0125 | 24.0001 | 38.6983 | 3.9892 | 60.043 | 11.9995 | 38.6969 | 16.2306 | 60.001 | 24.0001 | 38.7234 | 22.1563 | 60.0373 | 29.9998
38.7122 | 2.2093 | 59.9967 | 11.9995 | 38.725 | 15.6045 | 60.0125 | 24.0001 | 38.7066 | 3.9892 | 60.043 | 11.9995 | 38.7052 | 16.2306 | 60.001 | 24.0001 | 38.7317 | 22.1563 | 60.0373 | 29.9998
38.7206 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7333 | 15.6045 | 60.0125 | 24.0001 | 38.715 | 3.9892 | 60.043 | 11.9995 | 38.7136 | 16.2306 | 60.001 | 24.0001 | 38.74 | 22.1563 | 60.0373 | 29.9998
38.7289 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7416 | 15.6058 | 60.0124 | 24.0001 | 38.7233 | 3.9903 | 60.043 | 11.9995 | 38.7219 | 16.2306 | 60.001 | 24.0001 | 38.7484 | 22.1541 | 60.0373 | 29.9998
38.7373 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7499 | 15.6058 | 60.0124 | 24.0001 | 38.7316 | 3.9903 | 60.043 | 11.9995 | 38.7302 | 16.2305 | 60.001 | 24.0001 | 38.7567 | 22.1541 | 60.0372 | 29.9998
38.7456 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7583 | 15.6058 | 60.0124 | 24.0001 | 38.7399 | 3.9903 | 60.043 | 11.9995 | 38.7385 | 16.2305 | 60.001 | 24.0001 | 38.765 | 22.1541 | 60.0372 | 29.9998
38.7539 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7666 | 15.6058 | 60.0123 | 24.0001 | 38.7483 | 3.9903 | 60.0429 | 11.9995 | 38.7469 | 16.2305 | 60.001 | 24.0001 | 38.7733 | 22.1541 | 60.0372 | 29.9998
38.7623 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7749 | 15.6063 | 60.0123 | 24.0001 | 38.7566 | 3.9899 | 60.0429 | 11.9995 | 38.7552 | 16.2305 | 60.001 | 24.0001 | 38.7816 | 22.155 | 60.0372 | 29.9998
38.7706 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7833 | 15.6063 | 60.0123 | 24.0001 | 38.7649 | 3.9899 | 60.0429 | 11.9995 | 38.7635 | 16.2735 | 60.001 | 24.0001 | 38.79 | 22.155 | 60.0372 | 29.9998
38.7789 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7916 | 15.6796 | 60.0122 | 24.0001 | 38.7733 | 3.9899 | 60.0429 | 11.9995 | 38.7719 | 16.2735 | 60.001 | 24.0001 | 38.7983 | 22.1558 | 60.0372 | 29.9998
38.7873 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.7999 | 15.6796 | 60.0122 | 24.0001 | 38.7816 | 3.9899 | 60.0429 | 11.9995 | 38.7802 | 16.2722 | 60.001 | 24.0001 | 38.8066 | 22.1558 | 60.0372 | 29.9998
38.7956 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.8083 | 15.6796 | 60.0122 | 24.0001 | 38.7899 | 3.9899 | 60.0429 | 11.9995 | 38.7886 | 16.2722 | 60.001 | 24.0001 | 38.8149 | 22.1558 | 60.0372 | 29.9998
38.8039 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.8166 | 15.6796 | 60.0121 | 24.0001 | 38.7982 | 3.9899 | 60.0429 | 11.9995 | 38.7969 | 16.2701 | 60.001 | 24.0001 | 38.8234 | 22.1558 | 60.0372 | 29.9998
38.8123 | 2.2093 | 59.9966 | 11.9995 | 38.8249 | 15.6793 | 60.0121 | 24.0001 | 38.8065 | 3.9899 | 60.0429 | 11.9995 | 38.8052 | 16.2701 | 60.001 | 24.0001 | 38.8317 | 22.1571 | 60.0372 | 29.9998
38.8206 | 2.2093 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8333 | 15.6793 | 60.0121 | 24.0001 | 38.8149 | 3.9899 | 60.0429 | 11.9995 | 38.8135 | 16.2701 | 60.001 | 24.0001 | 38.84 | 22.1571 | 60.0372 | 29.9998
38.8289 | 2.2093 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8416 | 15.6793 | 60.012 | 24.0001 | 38.8232 | 3.9901 | 60.0429 | 11.9995 | 38.8219 | 16.2701 | 60.001 | 24.0001 | 38.8483 | 22.1571 | 60.0372 | 29.9998
38.8373 | 2.2093 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8499 | 15.6793 | 60.012 | 24.0001 | 38.8315 | 3.9901 | 60.0429 | 11.9995 | 38.8302 | 16.2701 | 60.001 | 24.0001 | 38.8566 | 22.1571 | 60.0371 | 29.9998
38.8456 | 2.2093 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8583 | 15.6759 | 60.012 | 24.0001 | 38.8398 | 3.9901 | 60.0429 | 11.9995 | 38.8386 | 16.2701 | 60.001 | 24.0001 | 38.865 | 22.1571 | 60.0371 | 29.9998
38.8539 | 2.3626 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8666 | 15.6759 | 60.0119 | 24.0001 | 38.8482 | 3.9901 | 60.0428 | 11.9995 | 38.8469 | 16.2707 | 60.001 | 24.0001 | 38.8733 | 22.1571 | 60.0371 | 29.9998
38.8623 | 2.3626 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8749 | 15.7265 | 60.0119 | 24.0001 | 38.8565 | 3.9901 | 60.0428 | 11.9995 | 38.8552 | 16.2707 | 60.001 | 24.0001 | 38.8816 | 22.1506 | 60.0371 | 29.9998
38.8706 | 2.3626 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8832 | 15.7265 | 60.0119 | 24.0001 | 38.8648 | 3.9901 | 60.0428 | 11.9995 | 38.8635 | 16.2713 | 60.001 | 24.0001 | 38.8899 | 22.1506 | 60.0371 | 29.9998
38.8789 | 2.3626 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8916 | 15.7265 | 60.0118 | 24.0001 | 38.8732 | 3.9898 | 60.0428 | 11.9995 | 38.8719 | 16.2713 | 60.001 | 24.0001 | 38.8983 | 22.1506 | 60.0371 | 29.9998
38.8873 | 2.3626 | 59.9965 | 11.9995 | 38.8999 | 15.7265 | 60.0118 | 24.0001 | 38.8815 | 3.9898 | 60.0428 | 11.9995 | 38.8802 | 16.2713 | 60.001 | 24.0001 | 38.9066 | 22.1506 | 60.0371 | 29.9998
38.8956 | 2.3626 | 59.9965 | 11.9995 | 38.9082 | 15.7245 | 60.0118 | 24.0001 | 38.8898 | 3.989 | 60.0428 | 11.9995 | 38.8885 | 16.2713 | 60.001 | 24.0001 | 38.9149 | 22.1506 | 60.0371 | 29.9998
38.9039 | 2.3626 | 59.9965 | 11.9995 | 38.9166 | 15.7245 | 60.0117 | 24.0001 | 38.8981 | 3.989 | 60.0428 | 11.9995 | 38.8969 | 16.2713 | 60.001 | 24.0001 | 38.9232 | 22.1506 | 60.0371 | 29.9998
38.9123 | 2.3626 | 59.9965 | 11.9995 | 38.9249 | 15.7232 | 60.0117 | 24.0001 | 38.9065 | 3.989 | 60.0428 | 11.9995 | 38.9052 | 16.2713 | 60.001 | 24.0001 | 38.9315 | 22.1501 | 60.0371 | 29.9998
38.9206 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9332 | 15.7232 | 60.0117 | 24.0001 | 38.9148 | 3.989 | 60.0428 | 11.9995 | 38.9135 | 16.2713 | 60.001 | 24.0001 | 38.9399 | 22.1501 | 60.0371 | 29.9998
38.9289 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9416 | 15.7232 | 60.0116 | 24.0001 | 38.9231 | 3.989 | 60.0428 | 11.9995 | 38.9219 | 16.2713 | 60.001 | 24.0001 | 38.9482 | 22.1501 | 60.0371 | 29.9998
38.9373 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9499 | 15.7232 | 60.0116 | 24.0001 | 38.9315 | 3.989 | 60.0428 | 11.9995 | 38.9302 | 16.2763 | 60.001 | 24.0001 | 38.9565 | 22.1501 | 60.037 | 29.9998
38.9456 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9582 | 15.7232 | 60.0116 | 24.0001 | 38.9398 | 3.9886 | 60.0428 | 11.9995 | 38.9385 | 16.2763 | 60.001 | 24.0001 | 38.9648 | 22.1501 | 60.037 | 29.9998
38.9539 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9665 | 15.7232 | 60.0115 | 24.0001 | 38.9481 | 3.9886 | 60.0427 | 11.9995 | 38.9468 | 16.2794 | 60.001 | 24.0001 | 38.9733 | 22.1501 | 60.037 | 29.9998
38.9623 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9749 | 15.724 | 60.0115 | 24.0001 | 38.9564 | 3.9886 | 60.0427 | 11.9995 | 38.9552 | 16.2794 | 60.001 | 24.0001 | 38.9816 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
38.9706 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9832 | 15.724 | 60.0115 | 24.0001 | 38.9648 | 3.9886 | 60.0427 | 11.9995 | 38.9635 | 16.2794 | 60.001 | 24.0001 | 38.9899 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
38.979 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9915 | 15.724 | 60.0114 | 24.0001 | 38.9731 | 3.9886 | 60.0427 | 11.9995 | 38.9719 | 16.2794 | 60.001 | 24.0001 | 38.9982 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
38.9873 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 38.9999 | 15.724 | 60.0114 | 24.0001 | 38.9814 | 3.9886 | 60.0427 | 11.9995 | 38.9802 | 16.2794 | 60.001 | 24.0001 | 39.0065 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
38.9956 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 39.0082 | 15.724 | 60.0114 | 24.0001 | 38.9897 | 3.9883 | 60.0427 | 11.9995 | 38.9885 | 16.2794 | 60.001 | 24.0001 | 39.0149 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.004 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 39.0165 | 15.724 | 60.0113 | 24.0001 | 38.9981 | 3.9883 | 60.0427 | 11.9995 | 38.9969 | 16.2794 | 60.001 | 24.0001 | 39.0232 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.0123 | 2.3625 | 59.9964 | 11.9995 | 39.0249 | 15.7202 | 60.0113 | 24.0001 | 39.0064 | 3.9883 | 60.0427 | 11.9995 | 39.0052 | 16.2794 | 60.001 | 24.0001 | 39.0315 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.0206 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0332 | 15.7202 | 60.0113 | 24.0001 | 39.0147 | 3.9883 | 60.0427 | 11.9995 | 39.0135 | 16.281 | 60.001 | 24.0001 | 39.0398 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.029 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0415 | 15.7215 | 60.0112 | 24.0001 | 39.023 | 3.9882 | 60.0427 | 11.9995 | 39.0219 | 16.281 | 60.001 | 24.0001 | 39.0482 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.0373 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0499 | 15.7215 | 60.0112 | 24.0001 | 39.0314 | 3.9882 | 60.0427 | 11.9995 | 39.0302 | 16.281 | 60.001 | 24.0001 | 39.0565 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.0456 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0582 | 15.7215 | 60.0112 | 24.0001 | 39.0397 | 3.9885 | 60.0427 | 11.9995 | 39.0385 | 16.281 | 60.001 | 24.0001 | 39.0648 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.054 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0665 | 15.7215 | 60.0111 | 24.0001 | 39.048 | 3.9885 | 60.0426 | 11.9995 | 39.0469 | 16.2802 | 60.001 | 24.0001 | 39.0731 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.0623 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0749 | 15.7234 | 60.0111 | 24.0001 | 39.0564 | 3.9885 | 60.0426 | 11.9995 | 39.0552 | 16.2802 | 60.001 | 24.0001 | 39.0814 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.0706 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0832 | 15.7234 | 60.0111 | 24.0001 | 39.0647 | 3.9885 | 60.0426 | 11.9995 | 39.0635 | 16.2802 | 60.001 | 24.0001 | 39.0898 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.079 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0915 | 15.7234 | 60.011 | 24.0001 | 39.073 | 3.9885 | 60.0426 | 11.9995 | 39.0718 | 16.2802 | 60.001 | 24.0001 | 39.0981 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.0873 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.0998 | 15.7234 | 60.011 | 24.0001 | 39.0813 | 3.9885 | 60.0426 | 11.9995 | 39.0802 | 16.2782 | 60.001 | 24.0001 | 39.1064 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.0956 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.1082 | 15.7249 | 60.0109 | 24.0001 | 39.0897 | 3.9896 | 60.0426 | 11.9995 | 39.0885 | 16.2782 | 60.001 | 24.0001 | 39.1147 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.104 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.1165 | 15.7249 | 60.0109 | 24.0001 | 39.098 | 3.9896 | 60.0426 | 11.9995 | 39.0969 | 16.2782 | 60.001 | 24.0001 | 39.1232 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.1123 | 2.4926 | 59.9963 | 11.9995 | 39.1248 | 15.7258 | 60.0108 | 24.0001 | 39.1063 | 3.9892 | 60.0426 | 11.9995 | 39.1052 | 16.2782 | 60.001 | 24.0001 | 39.1315 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.1206 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1332 | 15.7258 | 60.0107 | 24.0001 | 39.1147 | 3.9892 | 60.0426 | 11.9995 | 39.1135 | 16.2782 | 60.001 | 24.0001 | 39.1398 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.129 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1415 | 15.7258 | 60.0107 | 24.0001 | 39.123 | 3.9889 | 60.0426 | 11.9995 | 39.1218 | 16.2782 | 60.001 | 24.0001 | 39.1481 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.1373 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1498 | 15.7258 | 60.0106 | 24.0001 | 39.1313 | 3.9889 | 60.0426 | 11.9995 | 39.1302 | 16.2777 | 60.001 | 24.0001 | 39.1565 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.1456 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1582 | 15.7238 | 60.0105 | 24.0001 | 39.1396 | 3.9889 | 60.0426 | 11.9995 | 39.1385 | 16.2777 | 60.001 | 24.0001 | 39.1648 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.154 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1665 | 15.7238 | 60.0105 | 24.0001 | 39.1479 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.1469 | 16.2777 | 60.001 | 24.0001 | 39.1731 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.1623 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1748 | 15.7223 | 60.0104 | 24.0001 | 39.1563 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.1552 | 16.2777 | 60.001 | 24.0001 | 39.1814 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.1706 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1832 | 15.7223 | 60.0103 | 24.0001 | 39.1646 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.1635 | 16.278 | 60.001 | 24.0001 | 39.1897 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.179 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1915 | 15.7223 | 60.0103 | 24.0001 | 39.1729 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.1719 | 16.278 | 60.001 | 24.0001 | 39.1981 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.1873 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.1998 | 15.7223 | 60.0102 | 24.0001 | 39.1813 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.1802 | 16.278 | 60.001 | 24.0001 | 39.2064 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.1956 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.2082 | 15.7222 | 60.0101 | 24.0001 | 39.1896 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.1885 | 16.278 | 60.001 | 24.0001 | 39.2147 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.204 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.2165 | 15.7222 | 60.0101 | 24.0001 | 39.1979 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.1968 | 16.278 | 60.001 | 24.0001 | 39.223 | 22.1546 | 60.037 | 29.9998
39.2123 | 2.4926 | 59.9962 | 11.9995 | 39.2248 | 15.7232 | 60.01 | 24.0001 | 39.2062 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.2052 | 16.278 | 60.001 | 24.0001 | 39.2314 | 22.1541 | 60.037 | 29.9998
39.2206 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2331 | 15.7232 | 60.0099 | 24.0001 | 39.2146 | 3.9889 | 60.0425 | 11.9995 | 39.2135 | 16.278 | 60.001 | 24.0001 | 39.2397 | 22.1541 | 60.037 | 29.9998
39.229 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2415 | 15.7232 | 60.0099 | 24.0001 | 39.2229 | 3.9878 | 60.0425 | 11.9995 | 39.2219 | 16.278 | 60.001 | 24.0001 | 39.248 | 22.1541 | 60.037 | 29.9998
39.2373 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2498 | 15.7232 | 60.0098 | 24.0001 | 39.2312 | 3.9878 | 60.0425 | 11.9995 | 39.2302 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.2563 | 22.1541 | 60.037 | 29.9998
39.2456 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2581 | 15.7263 | 60.0097 | 24.0001 | 39.2396 | 3.9864 | 60.0425 | 11.9995 | 39.2385 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.2648 | 22.1481 | 60.037 | 29.9998
39.254 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2665 | 15.7263 | 60.0097 | 24.0001 | 39.2479 | 3.9864 | 60.0424 | 11.9995 | 39.2468 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.2731 | 22.1481 | 60.037 | 29.9998
39.2623 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2748 | 15.7565 | 60.0096 | 24.0001 | 39.2562 | 4.0717 | 60.0424 | 11.9995 | 39.2552 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.2814 | 22.1481 | 60.037 | 29.9998
39.2706 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2831 | 15.7565 | 60.0095 | 24.0001 | 39.2645 | 4.0717 | 60.0424 | 11.9995 | 39.2635 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.2897 | 22.1481 | 60.037 | 29.9998
39.279 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2915 | 15.7522 | 60.0095 | 24.0001 | 39.2729 | 4.0717 | 60.0424 | 11.9995 | 39.2719 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.298 | 22.1481 | 60.037 | 29.9998
39.2873 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.2998 | 15.7522 | 60.0094 | 24.0001 | 39.2812 | 4.0717 | 60.0424 | 11.9995 | 39.2802 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.3064 | 22.1481 | 60.037 | 29.9998
39.2956 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.3081 | 15.7506 | 60.0093 | 24.0001 | 39.2895 | 4.0717 | 60.0424 | 11.9995 | 39.2885 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.3147 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.304 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.3165 | 15.7506 | 60.0093 | 24.0001 | 39.2979 | 4.0717 | 60.0424 | 11.9995 | 39.2968 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.323 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.3123 | 2.4926 | 59.9961 | 11.9995 | 39.3248 | 15.7785 | 60.0092 | 24.0001 | 39.3062 | 4.0713 | 60.0424 | 11.9995 | 39.3052 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.3313 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.3206 | 2.4926 | 59.996 | 11.9995 | 39.3331 | 15.7785 | 60.0091 | 24.0001 | 39.3145 | 4.0713 | 60.0424 | 11.9995 | 39.3135 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.3397 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.329 | 2.4926 | 59.996 | 11.9995 | 39.3415 | 15.7785 | 60.0091 | 24.0001 | 39.3228 | 4.2127 | 60.0424 | 11.9995 | 39.3218 | 16.3452 | 60.001 | 24.0001 | 39.348 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.3373 | 2.4926 | 59.996 | 11.9995 | 39.3498 | 15.7785 | 60.009 | 24.0001 | 39.3311 | 4.2127 | 60.0424 | 11.9995 | 39.3301 | 16.4144 | 60.001 | 24.0001 | 39.3563 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.3456 | 2.4926 | 59.996 | 11.9995 | 39.3581 | 15.7787 | 60.0089 | 24.0001 | 39.3395 | 4.2127 | 60.0424 | 11.9995 | 39.3385 | 16.4144 | 60.001 | 24.0001 | 39.3646 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.354 | 2.4926 | 59.996 | 11.9995 | 39.3664 | 15.7787 | 60.0089 | 24.0001 | 39.3478 | 4.2127 | 60.0423 | 11.9995 | 39.3468 | 16.4144 | 60.001 | 24.0001 | 39.3729 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.3623 | 2.4926 | 59.996 | 11.9995 | 39.3748 | 15.7787 | 60.0088 | 24.0001 | 39.3561 | 4.2138 | 60.0423 | 11.9995 | 39.3552 | 16.4144 | 60.001 | 24.0001 | 39.3813 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.3707 | 2.4926 | 59.996 | 11.9995 | 39.3831 | 15.7787 | 60.0087 | 24.0001 | 39.3645 | 4.2138 | 60.0423 | 11.9995 | 39.3635 | 16.4141 | 60.001 | 24.0001 | 39.3896 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.379 | 2.4926 | 59.9959 | 11.9995 | 39.3914 | 15.7789 | 60.0087 | 24.0001 | 39.3728 | 4.2138 | 60.0423 | 11.9995 | 39.3718 | 16.4141 | 60.001 | 24.0001 | 39.3979 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.3873 | 2.4926 | 59.9959 | 11.9995 | 39.3998 | 15.7789 | 60.0086 | 24.0001 | 39.3811 | 4.2138 | 60.0423 | 11.9995 | 39.3802 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4062 | 22.1483 | 60.037 | 29.9998
39.3957 | 2.4926 | 59.9959 | 11.9995 | 39.4081 | 15.7789 | 60.0085 | 24.0001 | 39.3894 | 4.2138 | 60.0423 | 11.9995 | 39.3885 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4147 | 22.1506 | 60.037 | 29.9998
39.404 | 2.4926 | 59.9958 | 11.9995 | 39.4164 | 15.7789 | 60.0085 | 24.0001 | 39.3978 | 4.2138 | 60.0423 | 11.9995 | 39.3969 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.423 | 22.1506 | 60.037 | 29.9998
39.4123 | 2.4926 | 59.9958 | 11.9995 | 39.4248 | 15.7792 | 60.0084 | 24.0001 | 39.4061 | 4.2137 | 60.0423 | 11.9995 | 39.4052 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4313 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.4207 | 2.4926 | 59.9958 | 11.9995 | 39.4331 | 15.7792 | 60.0083 | 24.0001 | 39.4144 | 4.2137 | 60.0423 | 11.9995 | 39.4135 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4396 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.429 | 2.4926 | 59.9957 | 11.9995 | 39.4414 | 15.7792 | 60.0083 | 24.0001 | 39.4228 | 4.2141 | 60.0423 | 11.9995 | 39.4218 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4479 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.4373 | 2.4926 | 59.9957 | 11.9995 | 39.4498 | 15.7792 | 60.0082 | 24.0001 | 39.4311 | 4.2141 | 60.0423 | 11.9995 | 39.4302 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4563 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.4457 | 2.4926 | 59.9957 | 11.9995 | 39.4581 | 15.7792 | 60.0081 | 24.0001 | 39.4394 | 4.2141 | 60.0423 | 11.9995 | 39.4385 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4646 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.454 | 2.4926 | 59.9956 | 11.9995 | 39.4664 | 15.7792 | 60.0081 | 24.0001 | 39.4477 | 4.2141 | 60.0422 | 11.9995 | 39.4468 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4729 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.4623 | 2.4926 | 59.9956 | 11.9995 | 39.4748 | 15.7782 | 60.008 | 24.0001 | 39.4561 | 4.2141 | 60.0422 | 11.9995 | 39.4551 | 16.4131 | 60.001 | 24.0001 | 39.4812 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.4707 | 2.4926 | 59.9956 | 11.9995 | 39.4831 | 15.7782 | 60.0079 | 24.0001 | 39.4644 | 4.2141 | 60.0422 | 11.9995 | 39.4635 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.4896 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.479 | 2.4926 | 59.9955 | 11.9995 | 39.4914 | 15.7782 | 60.0079 | 24.0001 | 39.4727 | 4.2147 | 60.0422 | 11.9995 | 39.4718 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.4979 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.4873 | 2.4926 | 59.9955 | 11.9995 | 39.4998 | 15.7782 | 60.0078 | 24.0001 | 39.481 | 4.2147 | 60.0422 | 11.9995 | 39.4802 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5062 | 22.1515 | 60.037 | 29.9998
39.4957 | 2.4926 | 59.9955 | 11.9995 | 39.5081 | 15.7782 | 60.0077 | 24.0001 | 39.4893 | 4.215 | 60.0422 | 11.9995 | 39.4885 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5145 | 22.1529 | 60.037 | 29.9998
39.504 | 2.4926 | 59.9954 | 11.9995 | 39.5164 | 15.7782 | 60.0077 | 24.0001 | 39.4977 | 4.215 | 60.0422 | 11.9995 | 39.4968 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5228 | 22.1529 | 60.037 | 29.9998
39.5123 | 2.4926 | 59.9954 | 11.9995 | 39.5248 | 15.7782 | 60.0076 | 24.0001 | 39.506 | 4.215 | 60.0422 | 11.9995 | 39.5052 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5312 | 22.1796 | 60.037 | 29.9998
39.5207 | 2.4926 | 59.9954 | 11.9995 | 39.5331 | 15.7782 | 60.0075 | 24.0001 | 39.5143 | 4.215 | 60.0422 | 11.9995 | 39.5135 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5396 | 22.1796 | 60.037 | 29.9998
39.529 | 2.4926 | 59.9953 | 11.9995 | 39.5414 | 15.7782 | 60.0075 | 24.0001 | 39.5227 | 4.2148 | 60.0422 | 11.9995 | 39.5219 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5479 | 22.1796 | 60.037 | 29.9998
39.5373 | 2.4926 | 59.9953 | 11.9995 | 39.5498 | 15.7782 | 60.0074 | 24.0001 | 39.531 | 4.2148 | 60.0422 | 11.9995 | 39.5302 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5562 | 22.1796 | 60.037 | 29.9998
39.5457 | 2.4926 | 59.9953 | 11.9995 | 39.5581 | 15.7782 | 60.0073 | 24.0001 | 39.5393 | 4.2148 | 60.0422 | 11.9995 | 39.5385 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5646 | 22.1796 | 60.037 | 29.9998
39.554 | 2.4926 | 59.9952 | 11.9995 | 39.5664 | 15.7782 | 60.0073 | 24.0001 | 39.5477 | 4.2148 | 60.0421 | 11.9995 | 39.5468 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5729 | 22.1796 | 60.037 | 29.9998
39.5623 | 2.4926 | 59.9952 | 11.9995 | 39.5747 | 15.7782 | 60.0072 | 24.0001 | 39.556 | 4.2148 | 60.0421 | 11.9995 | 39.5552 | 16.4131 | 60.0009 | 24.0001 | 39.5812 | 22.1796 | 60.037 | 29.9998
39.5707 | 2.4926 | 59.9952 | 11.9995 | 39.5831 | 15.7782 | 60.0071 | 24.0001 | 39.5643 | 4.2148 | 60.0421 | 11.9995 | 39.5635 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.5895 | 22.1796 | 60.037 | 29.9998
39.579 | 2.4926 | 59.9951 | 11.9995 | 39.5914 | 15.7782 | 60.0071 | 24.0001 | 39.5726 | 4.2155 | 60.0421 | 11.9995 | 39.5718 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.5978 | 22.177 | 60.037 | 29.9998
39.5873 | 2.4926 | 59.9951 | 11.9995 | 39.5998 | 15.7782 | 60.007 | 24.0001 | 39.581 | 4.2155 | 60.0421 | 11.9995 | 39.5801 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6062 | 22.177 | 60.037 | 29.9998
39.5957 | 2.4926 | 59.9951 | 11.9995 | 39.6081 | 15.7782 | 60.0069 | 24.0001 | 39.5893 | 4.2155 | 60.0421 | 11.9995 | 39.5885 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6145 | 22.1769 | 60.037 | 29.9998
39.604 | 2.4926 | 59.995 | 11.9995 | 39.6164 | 15.7782 | 60.0069 | 24.0001 | 39.5976 | 4.2155 | 60.0421 | 11.9995 | 39.5968 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6228 | 22.1769 | 60.037 | 29.9998
39.6124 | 2.4926 | 59.995 | 11.9995 | 39.6247 | 15.7782 | 60.0068 | 24.0001 | 39.606 | 4.2153 | 60.0421 | 11.9995 | 39.6052 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6311 | 22.1769 | 60.037 | 29.9998
39.6207 | 2.4926 | 59.995 | 11.9995 | 39.6331 | 15.7782 | 60.0067 | 24.0001 | 39.6143 | 4.2153 | 60.0421 | 11.9995 | 39.6135 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6395 | 22.1769 | 60.037 | 29.9998
39.629 | 2.4926 | 59.9949 | 11.9995 | 39.6414 | 15.7793 | 60.0067 | 24.0001 | 39.6226 | 4.2153 | 60.0421 | 11.9995 | 39.6218 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6478 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.6374 | 2.4926 | 59.9949 | 11.9995 | 39.6497 | 15.7793 | 60.0066 | 24.0001 | 39.6309 | 4.2153 | 60.0421 | 11.9995 | 39.6302 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6561 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.6457 | 2.4926 | 59.9949 | 11.9995 | 39.6581 | 15.7795 | 60.0065 | 24.0001 | 39.6393 | 4.2153 | 60.0421 | 11.9995 | 39.6385 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6644 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.654 | 2.4926 | 59.9948 | 11.9995 | 39.6664 | 15.7795 | 60.0065 | 24.0001 | 39.6476 | 4.2153 | 60.042 | 11.9995 | 39.6469 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6727 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.6624 | 2.4926 | 59.9948 | 11.9995 | 39.6748 | 15.7795 | 60.0064 | 24.0001 | 39.6559 | 4.2153 | 60.042 | 11.9995 | 39.6552 | 16.4131 | 60.0008 | 24.0001 | 39.6812 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.6707 | 2.4926 | 59.9948 | 11.9995 | 39.6831 | 15.7795 | 60.0063 | 24.0001 | 39.6642 | 4.2153 | 60.042 | 11.9995 | 39.6635 | 16.4131 | 60.0007 | 24.0001 | 39.6895 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.679 | 2.4926 | 59.9947 | 11.9995 | 39.6914 | 15.7807 | 60.0063 | 24.0001 | 39.6725 | 4.2144 | 60.042 | 11.9995 | 39.6718 | 16.4131 | 60.0007 | 24.0001 | 39.6978 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.6874 | 2.4926 | 59.9947 | 11.9995 | 39.6997 | 15.7807 | 60.0062 | 24.0001 | 39.6809 | 4.2144 | 60.042 | 11.9995 | 39.6802 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7061 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.6957 | 2.4926 | 59.9947 | 11.9995 | 39.7081 | 15.7807 | 60.0061 | 24.0001 | 39.6892 | 4.2137 | 60.042 | 11.9995 | 39.6885 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7145 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.704 | 2.4926 | 59.9946 | 11.9995 | 39.7164 | 15.7807 | 60.0061 | 24.0001 | 39.6975 | 4.2137 | 60.042 | 11.9995 | 39.6968 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7228 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.7124 | 2.4926 | 59.9946 | 11.9995 | 39.7247 | 15.7807 | 60.006 | 24.0001 | 39.7059 | 4.2137 | 60.042 | 11.9995 | 39.7051 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7311 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.7207 | 2.4926 | 59.9946 | 11.9995 | 39.7331 | 15.7807 | 60.0059 | 24.0001 | 39.7142 | 4.2137 | 60.042 | 11.9995 | 39.7135 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7394 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.729 | 2.4926 | 59.9945 | 11.9995 | 39.7414 | 15.7807 | 60.0059 | 24.0001 | 39.7225 | 4.2137 | 60.0421 | 11.9995 | 39.7219 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7477 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.7374 | 2.4926 | 59.9945 | 11.9995 | 39.7497 | 15.7807 | 60.0058 | 24.0001 | 39.7308 | 4.2137 | 60.0421 | 11.9995 | 39.7302 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7561 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.7457 | 2.4926 | 59.9945 | 11.9995 | 39.7581 | 15.7807 | 60.0057 | 24.0001 | 39.7392 | 4.2143 | 60.0421 | 11.9995 | 39.7385 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7644 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.754 | 2.4926 | 59.9944 | 11.9995 | 39.7664 | 15.7807 | 60.0057 | 24.0001 | 39.7475 | 4.2143 | 60.0421 | 11.9995 | 39.7468 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.7727 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.7624 | 2.4926 | 59.9944 | 11.9995 | 39.7747 | 15.7807 | 60.0056 | 24.0001 | 39.7558 | 4.2143 | 60.0421 | 11.9995 | 39.7552 | 16.413 | 60.0007 | 24.0001 | 39.781 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.7707 | 2.4927 | 59.9944 | 11.9995 | 39.7831 | 15.7807 | 60.0055 | 24.0001 | 39.7642 | 4.2143 | 60.0421 | 11.9995 | 39.7635 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.7894 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.779 | 2.4927 | 59.9943 | 11.9995 | 39.7914 | 15.7788 | 60.0055 | 24.0001 | 39.7725 | 4.2143 | 60.0422 | 11.9995 | 39.7719 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.7977 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.7874 | 2.4926 | 59.9943 | 11.9995 | 39.7997 | 15.7788 | 60.0054 | 24.0001 | 39.7808 | 4.2143 | 60.0422 | 11.9995 | 39.7802 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.806 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.7957 | 2.4926 | 59.9943 | 11.9995 | 39.8081 | 15.7753 | 60.0053 | 24.0001 | 39.7891 | 4.2136 | 60.0422 | 11.9995 | 39.7885 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.8143 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.804 | 2.4926 | 59.9942 | 11.9995 | 39.8164 | 15.7753 | 60.0053 | 24.0001 | 39.7975 | 4.2136 | 60.0422 | 11.9995 | 39.7968 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.8228 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.8124 | 2.4926 | 59.9942 | 11.9995 | 39.8247 | 15.7753 | 60.0052 | 24.0001 | 39.8058 | 4.2136 | 60.0422 | 11.9995 | 39.8052 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.8311 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.8207 | 2.4926 | 59.9942 | 11.9995 | 39.8331 | 15.7753 | 60.0051 | 24.0001 | 39.8141 | 4.2136 | 60.0422 | 11.9995 | 39.8135 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.8394 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.829 | 2.4926 | 59.9941 | 11.9995 | 39.8414 | 15.7753 | 60.0051 | 24.0001 | 39.8224 | 4.2136 | 60.0423 | 11.9995 | 39.8218 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.8477 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.8374 | 2.4926 | 59.9941 | 11.9995 | 39.8497 | 15.7753 | 60.005 | 24.0001 | 39.8308 | 4.2136 | 60.0423 | 11.9995 | 39.8301 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.856 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.8457 | 2.4926 | 59.9941 | 11.9995 | 39.8581 | 15.7753 | 60.0049 | 24.0001 | 39.8391 | 4.2135 | 60.0423 | 11.9995 | 39.8385 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.8644 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.854 | 2.4926 | 59.994 | 11.9995 | 39.8664 | 15.7753 | 60.0049 | 24.0001 | 39.8474 | 4.2135 | 60.0423 | 11.9995 | 39.8469 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.8727 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.8624 | 2.4926 | 59.994 | 11.9995 | 39.8747 | 15.7774 | 60.0048 | 24.0001 | 39.8557 | 4.2135 | 60.0423 | 11.9995 | 39.8552 | 16.413 | 60.0006 | 24.0001 | 39.881 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.8707 | 2.4931 | 59.994 | 11.9995 | 39.8831 | 15.7774 | 60.0047 | 24.0001 | 39.8641 | 4.2135 | 60.0423 | 11.9995 | 39.8635 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.8893 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.879 | 2.4931 | 59.9939 | 11.9995 | 39.8914 | 15.7774 | 60.0047 | 24.0001 | 39.8724 | 4.2146 | 60.0424 | 11.9995 | 39.8718 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.8977 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.8874 | 2.4931 | 59.9939 | 11.9995 | 39.8997 | 15.7774 | 60.0046 | 24.0001 | 39.8807 | 4.2146 | 60.0424 | 11.9995 | 39.8802 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.906 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.8957 | 2.4931 | 59.9939 | 11.9995 | 39.9081 | 15.7782 | 60.0045 | 24.0001 | 39.8891 | 4.2147 | 60.0424 | 11.9995 | 39.8885 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.9143 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.904 | 2.4931 | 59.9938 | 11.9995 | 39.9164 | 15.7782 | 60.0045 | 24.0001 | 39.8974 | 4.2147 | 60.0424 | 11.9995 | 39.8969 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.9226 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.9124 | 2.4931 | 59.9938 | 11.9995 | 39.9247 | 15.782 | 60.0044 | 24.0001 | 39.9057 | 4.2147 | 60.0424 | 11.9995 | 39.9052 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.9309 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.9207 | 2.4931 | 59.9938 | 11.9995 | 39.9331 | 15.782 | 60.0043 | 24.0001 | 39.914 | 4.2147 | 60.0424 | 11.9995 | 39.9135 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.9393 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.929 | 2.4931 | 59.9937 | 11.9995 | 39.9414 | 15.782 | 60.0043 | 24.0001 | 39.9224 | 4.2147 | 60.0425 | 11.9995 | 39.9218 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.9476 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.9374 | 2.4931 | 59.9937 | 11.9995 | 39.9497 | 15.782 | 60.0042 | 24.0001 | 39.9307 | 4.2147 | 60.0425 | 11.9995 | 39.9302 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.9559 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.9457 | 2.4931 | 59.9937 | 11.9995 | 39.958 | 15.782 | 60.0041 | 24.0001 | 39.939 | 4.2151 | 60.0425 | 11.9995 | 39.9385 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.9642 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.954 | 2.4931 | 59.9936 | 11.9995 | 39.9664 | 15.782 | 60.0041 | 24.0001 | 39.9474 | 4.2151 | 60.0425 | 11.9995 | 39.9468 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.9727 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.9624 | 2.4931 | 59.9936 | 11.9995 | 39.9747 | 15.7806 | 60.004 | 24.0001 | 39.9557 | 4.2151 | 60.0425 | 11.9995 | 39.9551 | 16.413 | 60.0005 | 24.0001 | 39.981 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.9707 | 2.4931 | 59.9936 | 11.9995 | 39.9831 | 15.7806 | 60.0039 | 24.0001 | 39.964 | 4.2151 | 60.0425 | 11.9995 | 39.9635 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 39.9893 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.979 | 2.4931 | 59.9935 | 11.9995 | 39.9914 | 15.7819 | 60.0039 | 24.0001 | 39.9723 | 4.2153 | 60.0426 | 11.9995 | 39.9719 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 39.9976 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.9874 | 2.4926 | 59.9935 | 11.9995 | 39.9997 | 15.7819 | 60.0038 | 24.0001 | 39.9807 | 4.2153 | 60.0426 | 11.9995 | 39.9802 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.006 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
39.9957 | 2.4926 | 59.9935 | 11.9995 | 40.008 | 15.7819 | 60.0037 | 24.0001 | 39.989 | 4.2148 | 60.0426 | 11.9995 | 39.9885 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0143 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
40.0041 | 2.4926 | 59.9934 | 11.9995 | 40.0164 | 15.7819 | 60.0037 | 24.0001 | 39.9973 | 4.2148 | 60.0426 | 11.9995 | 39.9968 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0226 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
40.0124 | 2.4926 | 59.9934 | 11.9995 | 40.0247 | 15.782 | 60.0036 | 24.0001 | 40.0056 | 4.2145 | 60.0426 | 11.9995 | 40.0052 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0309 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
40.0207 | 2.4926 | 59.9934 | 11.9995 | 40.033 | 15.782 | 60.0035 | 24.0001 | 40.014 | 4.2145 | 60.0426 | 11.9995 | 40.0135 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0392 | 22.2188 | 60.037 | 29.9998
40.0291 | 2.4926 | 59.9933 | 11.9995 | 40.0414 | 15.7809 | 60.0035 | 24.0001 | 40.0223 | 4.2145 | 60.0427 | 11.9995 | 40.0219 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0476 | 22.2628 | 60.037 | 29.9998
40.0374 | 2.4926 | 59.9933 | 11.9995 | 40.0497 | 15.7809 | 60.0034 | 24.0001 | 40.0306 | 4.2145 | 60.0427 | 11.9995 | 40.0302 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0559 | 22.2628 | 60.0369 | 29.9998
40.0457 | 2.4926 | 59.9933 | 11.9995 | 40.0581 | 15.7809 | 60.0033 | 24.0001 | 40.0389 | 4.2145 | 60.0427 | 11.9995 | 40.0385 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0642 | 22.2622 | 60.0369 | 29.9998
40.0541 | 2.4926 | 59.9932 | 11.9995 | 40.0664 | 15.7809 | 60.0033 | 24.0001 | 40.0473 | 4.2145 | 60.0427 | 11.9995 | 40.0468 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0725 | 22.2622 | 60.0369 | 29.9998
40.0624 | 2.4926 | 59.9932 | 11.9995 | 40.0747 | 15.7791 | 60.0032 | 24.0001 | 40.0556 | 4.2145 | 60.0427 | 11.9995 | 40.0552 | 16.413 | 60.0004 | 24.0001 | 40.0809 | 22.2622 | 60.0369 | 29.9998
40.0707 | 2.4925 | 59.9932 | 11.9995 | 40.083 | 15.7791 | 60.0031 | 24.0001 | 40.0639 | 4.2145 | 60.0427 | 11.9995 | 40.0635 | 16.413 | 60.0003 | 24.0001 | 40.0892 | 22.2622 | 60.0369 | 29.9998
40.0791 | 2.4925 | 59.9931 | 11.9995 | 40.0914 | 15.7791 | 60.0031 | 24.0001 | 40.0723 | 4.2145 | 60.0428 | 11.9995 | 40.0718 | 16.413 | 60.0003 | 24.0001 | 40.0975 | 22.2622 | 60.0369 | 29.9998
40.0874 | 2.4925 | 59.9931 | 11.9995 | 40.0997 | 15.7791 | 60.003 | 24.0001 | 40.0806 | 4.2145 | 60.0428 | 11.9995 | 40.0802 | 16.413 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1058 | 22.2622 | 60.0369 | 29.9998
40.0957 | 2.4925 | 59.9931 | 11.9995 | 40.108 | 15.7791 | 60.003 | 24.0001 | 40.0889 | 4.2145 | 60.0428 | 11.9995 | 40.0885 | 16.413 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1141 | 22.2622 | 60.0369 | 29.9998
40.1041 | 2.4925 | 59.993 | 11.9995 | 40.1164 | 15.7791 | 60.0029 | 24.0001 | 40.0972 | 4.2145 | 60.0428 | 11.9995 | 40.0969 | 16.413 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1226 | 22.2622 | 60.0369 | 29.9998
40.1124 | 2.4925 | 59.993 | 11.9995 | 40.1247 | 15.7762 | 60.0029 | 24.0001 | 40.1056 | 4.3 | 60.0428 | 11.9995 | 40.1052 | 16.413 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1309 | 22.2631 | 60.0369 | 29.9998
40.1207 | 2.4925 | 59.993 | 11.9995 | 40.133 | 15.7762 | 60.0029 | 24.0001 | 40.1139 | 4.3 | 60.0428 | 11.9995 | 40.1135 | 16.5038 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1392 | 22.2631 | 60.0369 | 29.9998
40.1291 | 2.4925 | 59.9929 | 11.9995 | 40.1414 | 15.7762 | 60.0028 | 24.0001 | 40.1222 | 4.3 | 60.0429 | 11.9995 | 40.1218 | 16.5038 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1475 | 22.2647 | 60.0369 | 29.9998
40.1374 | 2.4925 | 59.9929 | 11.9995 | 40.1497 | 15.7762 | 60.0028 | 24.0001 | 40.1306 | 4.3 | 60.0429 | 11.9995 | 40.1302 | 16.5038 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1559 | 22.2647 | 60.0368 | 29.9998
40.1457 | 2.4925 | 59.9929 | 11.9995 | 40.158 | 15.7774 | 60.0028 | 24.0001 | 40.1389 | 4.3 | 60.0429 | 11.9995 | 40.1385 | 16.5038 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1642 | 22.2647 | 60.0368 | 29.9998
40.1541 | 2.4925 | 59.9928 | 11.9995 | 40.1664 | 15.7774 | 60.0027 | 24.0001 | 40.1472 | 4.3 | 60.0429 | 11.9995 | 40.1469 | 16.5038 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1725 | 22.2647 | 60.0368 | 29.9998
40.1624 | 2.4925 | 59.9928 | 11.9995 | 40.1747 | 15.7774 | 60.0027 | 24.0001 | 40.1555 | 4.3 | 60.0429 | 11.9995 | 40.1552 | 16.5038 | 60.0003 | 24.0001 | 40.1808 | 22.2647 | 60.0368 | 29.9998
40.1707 | 2.4925 | 59.9928 | 11.9995 | 40.183 | 15.7774 | 60.0027 | 24.0001 | 40.1638 | 4.3 | 60.0429 | 11.9995 | 40.1635 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.1891 | 22.2647 | 60.0368 | 29.9998
40.1791 | 2.4925 | 59.9927 | 11.9995 | 40.1914 | 15.8253 | 60.0026 | 24.0001 | 40.1722 | 4.2995 | 60.043 | 11.9995 | 40.1718 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.1975 | 22.2621 | 60.0368 | 29.9998
40.1874 | 2.4925 | 59.9927 | 11.9995 | 40.1997 | 15.8253 | 60.0026 | 24.0001 | 40.1805 | 4.2995 | 60.043 | 11.9995 | 40.1802 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2058 | 22.2621 | 60.0368 | 29.9998
40.1957 | 2.4925 | 59.9927 | 11.9995 | 40.208 | 15.8254 | 60.0026 | 24.0001 | 40.1888 | 4.2994 | 60.043 | 11.9995 | 40.1885 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2141 | 22.2606 | 60.0368 | 29.9998
40.2041 | 2.4925 | 59.9926 | 11.9995 | 40.2164 | 15.8254 | 60.0025 | 24.0001 | 40.1972 | 4.2994 | 60.043 | 11.9995 | 40.1968 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2224 | 22.2606 | 60.0368 | 29.9998
40.2124 | 2.4925 | 59.9926 | 11.9995 | 40.2247 | 15.8564 | 60.0025 | 24.0001 | 40.2055 | 4.2991 | 60.043 | 11.9995 | 40.2052 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2307 | 22.2618 | 60.0368 | 29.9998
40.2207 | 2.4932 | 59.9926 | 11.9995 | 40.233 | 15.8564 | 60.0025 | 24.0001 | 40.2138 | 4.2991 | 60.043 | 11.9995 | 40.2135 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2391 | 22.2618 | 60.0368 | 29.9998
40.2291 | 2.4932 | 59.9925 | 11.9995 | 40.2414 | 15.8896 | 60.0024 | 24.0001 | 40.2221 | 4.2991 | 60.0431 | 11.9995 | 40.2219 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2474 | 22.2618 | 60.0368 | 29.9998
40.2374 | 2.4931 | 59.9925 | 11.9995 | 40.2497 | 15.8896 | 60.0024 | 24.0001 | 40.2305 | 4.2991 | 60.0431 | 11.9995 | 40.2302 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2557 | 22.2618 | 60.0367 | 29.9998
40.2458 | 2.4931 | 59.9925 | 11.9995 | 40.258 | 15.8878 | 60.0024 | 24.0001 | 40.2388 | 4.2991 | 60.0431 | 11.9995 | 40.2385 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.264 | 22.263 | 60.0367 | 29.9998
40.2541 | 2.4931 | 59.9924 | 11.9995 | 40.2664 | 15.8878 | 60.0023 | 24.0001 | 40.2471 | 4.2991 | 60.0431 | 11.9995 | 40.2468 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2725 | 22.263 | 60.0367 | 29.9998
40.2624 | 2.4931 | 59.9924 | 11.9995 | 40.2747 | 15.8878 | 60.0023 | 24.0001 | 40.2555 | 4.2991 | 60.0431 | 11.9995 | 40.2552 | 16.5038 | 60.0002 | 24.0001 | 40.2808 | 22.263 | 60.0367 | 29.9998
40.2708 | 2.4931 | 59.9924 | 11.9995 | 40.283 | 15.8878 | 60.0023 | 24.0001 | 40.2638 | 4.2991 | 60.0431 | 11.9995 | 40.2635 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.2891 | 22.263 | 60.0367 | 29.9998
40.2791 | 2.4931 | 59.9923 | 11.9995 | 40.2914 | 15.8878 | 60.0022 | 24.0001 | 40.2721 | 4.2993 | 60.0432 | 11.9995 | 40.2719 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.2974 | 22.2655 | 60.0367 | 29.9998
40.2874 | 2.4931 | 59.9923 | 11.9995 | 40.2997 | 15.8878 | 60.0022 | 24.0001 | 40.2804 | 4.2993 | 60.0432 | 11.9995 | 40.2802 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.3057 | 22.2655 | 60.0367 | 29.9998
40.2958 | 2.4931 | 59.9923 | 11.9995 | 40.308 | 15.8901 | 60.0022 | 24.0001 | 40.2888 | 4.2993 | 60.0432 | 11.9995 | 40.2885 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.3141 | 22.2655 | 60.0367 | 29.9998
40.3041 | 2.4931 | 59.9922 | 11.9995 | 40.3164 | 15.8901 | 60.0021 | 24.0001 | 40.2971 | 4.2993 | 60.0432 | 11.9995 | 40.2968 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.3224 | 22.2655 | 60.0367 | 29.9998
40.3124 | 2.4931 | 59.9922 | 11.9995 | 40.3247 | 15.8917 | 60.0021 | 24.0001 | 40.3054 | 4.2993 | 60.0432 | 11.9995 | 40.3052 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.3307 | 22.2631 | 60.0367 | 29.9998
40.3208 | 2.4931 | 59.9922 | 11.9995 | 40.333 | 15.8917 | 60.0021 | 24.0001 | 40.3138 | 4.2993 | 60.0432 | 11.9995 | 40.3135 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.339 | 22.2631 | 60.0367 | 29.9998
40.3291 | 2.4931 | 59.9921 | 11.9995 | 40.3413 | 15.8917 | 60.002 | 24.0001 | 40.3221 | 4.3002 | 60.0433 | 11.9995 | 40.3218 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.3474 | 22.2631 | 60.0367 | 29.9998
40.3374 | 2.493 | 59.9921 | 11.9995 | 40.3497 | 15.8917 | 60.002 | 24.0001 | 40.3304 | 4.3002 | 60.0433 | 11.9995 | 40.3302 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.3557 | 22.2631 | 60.0366 | 29.9998
40.3458 | 2.493 | 59.9921 | 11.9995 | 40.358 | 15.8917 | 60.002 | 24.0001 | 40.3387 | 4.3002 | 60.0433 | 11.9995 | 40.3385 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.364 | 22.2645 | 60.0366 | 29.9998
40.3541 | 2.4927 | 59.992 | 11.9995 | 40.3664 | 15.8917 | 60.0019 | 24.0001 | 40.347 | 4.3002 | 60.0433 | 11.9995 | 40.3469 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.3723 | 22.2645 | 60.0366 | 29.9998
40.3624 | 2.4927 | 59.992 | 11.9995 | 40.3747 | 15.8951 | 60.0019 | 24.0001 | 40.3554 | 4.3002 | 60.0433 | 11.9995 | 40.3552 | 16.5038 | 60.0001 | 24.0001 | 40.3806 | 22.2628 | 60.0366 | 29.9998
40.3708 | 2.4927 | 59.992 | 11.9995 | 40.383 | 15.8951 | 60.0019 | 24.0001 | 40.3637 | 4.3002 | 60.0433 | 11.9995 | 40.3635 | 16.5009 | 60 | 24.0001 | 40.389 | 22.2628 | 60.0366 | 29.9998
40.3791 | 2.4927 | 59.9919 | 11.9995 | 40.3913 | 15.8943 | 60.0018 | 24.0001 | 40.372 | 4.3001 | 60.0434 | 11.9995 | 40.3718 | 16.5009 | 60 | 24.0001 | 40.3973 | 22.2893 | 60.0366 | 29.9998
40.3874 | 2.4927 | 59.9919 | 11.9995 | 40.3997 | 15.8943 | 60.0018 | 24.0001 | 40.3803 | 4.3001 | 60.0434 | 11.9995 | 40.3802 | 16.5009 | 60 | 24.0001 | 40.4056 | 22.2893 | 60.0366 | 29.9998
40.3958 | 2.4927 | 59.9918 | 11.9995 | 40.408 | 15.8943 | 60.0018 | 24.0001 | 40.3887 | 4.2992 | 60.0434 | 11.9995 | 40.3885 | 16.5009 | 60 | 24.0001 | 40.4139 | 22.2903 | 60.0366 | 29.9998
40.4041 | 2.4927 | 59.9918 | 11.9995 | 40.4163 | 15.8943 | 60.0017 | 24.0001 | 40.397 | 4.2992 | 60.0434 | 11.9995 | 40.3969 | 16.5009 | 60 | 24.0001 | 40.4224 | 22.2903 | 60.0366 | 29.9998
40.4124 | 2.4927 | 59.9918 | 11.9995 | 40.4247 | 15.8943 | 60.0017 | 24.0001 | 40.4053 | 4.2992 | 60.0434 | 11.9995 | 40.4052 | 16.5009 | 60 | 24.0001 | 40.4307 | 22.3221 | 60.0366 | 29.9998
40.4208 | 2.4927 | 59.9917 | 11.9995 | 40.433 | 15.8943 | 60.0017 | 24.0001 | 40.4137 | 4.2992 | 60.0434 | 11.9995 | 40.4135 | 16.5009 | 60 | 24.0001 | 40.439 | 22.3221 | 60.0366 | 29.9998
40.4291 | 2.4927 | 59.9917 | 11.9995 | 40.4413 | 15.8924 | 60.0016 | 24.0001 | 40.422 | 4.2992 | 60.0435 | 11.9995 | 40.4218 | 16.5009 | 60 | 24.0001 | 40.4473 | 22.319 | 60.0366 | 29.9998
40.4374 | 2.4922 | 59.9916 | 11.9995 | 40.4497 | 15.8924 | 60.0016 | 24.0001 | 40.4303 | 4.2992 | 60.0435 | 11.9995 | 40.4302 | 16.5005 | 60 | 24.0001 | 40.4556 | 22.319 | 60.0365 | 29.9998
40.4458 | 2.4922 | 59.9916 | 11.9995 | 40.458 | 15.8916 | 60.0016 | 24.0001 | 40.4386 | 4.2996 | 60.0435 | 11.9995 | 40.4385 | 16.5005 | 60 | 24.0001 | 40.464 | 22.3187 | 60.0365 | 29.9998
40.4541 | 2.4924 | 59.9915 | 11.9995 | 40.4663 | 15.8916 | 60.0015 | 24.0001 | 40.447 | 4.2996 | 60.0435 | 11.9995 | 40.4468 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.4723 | 22.3187 | 60.0365 | 29.9998
40.4624 | 2.4924 | 59.9915 | 11.9995 | 40.4747 | 15.8916 | 60.0015 | 24.0001 | 40.4553 | 4.2996 | 60.0435 | 11.9995 | 40.4552 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.4806 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.4708 | 2.4924 | 59.9915 | 11.9995 | 40.483 | 15.8916 | 60.0015 | 24.0001 | 40.4636 | 4.2996 | 60.0435 | 11.9995 | 40.4635 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.4889 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.4791 | 2.4924 | 59.9914 | 11.9995 | 40.4913 | 15.8916 | 60.0014 | 24.0001 | 40.472 | 4.2996 | 60.0436 | 11.9995 | 40.4719 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.4973 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.4874 | 2.4924 | 59.9914 | 11.9995 | 40.4997 | 15.8916 | 60.0014 | 24.0001 | 40.4803 | 4.2996 | 60.0436 | 11.9995 | 40.4802 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5056 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.4958 | 2.4924 | 59.9913 | 11.9995 | 40.508 | 15.8883 | 60.0014 | 24.0001 | 40.4886 | 4.2996 | 60.0436 | 11.9995 | 40.4885 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5139 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.5041 | 2.4924 | 59.9913 | 11.9995 | 40.5163 | 15.8883 | 60.0013 | 24.0001 | 40.4969 | 4.2996 | 60.0436 | 11.9995 | 40.4968 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5222 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.5124 | 2.4924 | 59.9913 | 11.9995 | 40.5247 | 15.889 | 60.0013 | 24.0001 | 40.5052 | 4.2995 | 60.0436 | 11.9995 | 40.5052 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5306 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.5208 | 2.4923 | 59.9912 | 11.9995 | 40.533 | 15.889 | 60.0013 | 24.0001 | 40.5136 | 4.2995 | 60.0436 | 11.9995 | 40.5135 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5389 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.5291 | 2.4923 | 59.9912 | 11.9995 | 40.5413 | 15.889 | 60.0012 | 24.0001 | 40.5219 | 4.2995 | 60.0437 | 11.9995 | 40.5219 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5472 | 22.316 | 60.0365 | 29.9998
40.5374 | 2.4922 | 59.9911 | 11.9995 | 40.5497 | 15.889 | 60.0012 | 24.0001 | 40.5302 | 4.2995 | 60.0437 | 11.9995 | 40.5302 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5555 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.5458 | 2.4922 | 59.9911 | 11.9995 | 40.558 | 15.889 | 60.0012 | 24.0001 | 40.5386 | 4.2995 | 60.0437 | 11.9995 | 40.5385 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5638 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.5541 | 2.4926 | 59.991 | 11.9995 | 40.5663 | 15.889 | 60.0011 | 24.0001 | 40.5469 | 4.2995 | 60.0437 | 11.9995 | 40.5468 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5723 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.5624 | 2.4926 | 59.991 | 11.9995 | 40.5747 | 15.888 | 60.0011 | 24.0001 | 40.5552 | 4.2995 | 60.0437 | 11.9995 | 40.5552 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5806 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.5708 | 2.6099 | 59.991 | 11.9995 | 40.583 | 15.888 | 60.0011 | 24.0001 | 40.5635 | 4.2995 | 60.0437 | 11.9995 | 40.5635 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5889 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.5791 | 2.6099 | 59.9909 | 11.9995 | 40.5913 | 15.887 | 60.001 | 24.0001 | 40.5719 | 4.2993 | 60.0438 | 11.9995 | 40.5718 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.5972 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.5874 | 2.6099 | 59.9909 | 11.9995 | 40.5997 | 15.887 | 60.001 | 24.0001 | 40.5802 | 4.2993 | 60.0438 | 11.9995 | 40.5802 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6056 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.5958 | 2.6099 | 59.9908 | 11.9995 | 40.608 | 15.887 | 60.001 | 24.0001 | 40.5885 | 4.2993 | 60.0438 | 11.9995 | 40.5885 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6139 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.6041 | 2.6103 | 59.9908 | 11.9995 | 40.6163 | 15.887 | 60.0009 | 24.0001 | 40.5969 | 4.2993 | 60.0438 | 11.9995 | 40.5969 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6222 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.6125 | 2.6103 | 59.9908 | 11.9995 | 40.6247 | 15.8861 | 60.0009 | 24.0001 | 40.6052 | 4.2991 | 60.0438 | 11.9995 | 40.6052 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6305 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.6208 | 2.6103 | 59.9907 | 11.9995 | 40.633 | 15.8861 | 60.0009 | 24.0001 | 40.6135 | 4.2991 | 60.0438 | 11.9995 | 40.6135 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6388 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.6291 | 2.6103 | 59.9907 | 11.9995 | 40.6413 | 15.8848 | 60.0008 | 24.0001 | 40.6218 | 4.2989 | 60.0439 | 11.9995 | 40.6218 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6472 | 22.316 | 60.0364 | 29.9998
40.6375 | 2.6108 | 59.9906 | 11.9995 | 40.6497 | 15.8848 | 60.0008 | 24.0001 | 40.6302 | 4.2989 | 60.0439 | 11.9995 | 40.6302 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6555 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.6458 | 2.6108 | 59.9906 | 11.9995 | 40.658 | 15.8855 | 60.0008 | 24.0001 | 40.6385 | 4.2989 | 60.0439 | 11.9995 | 40.6385 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6638 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.6541 | 2.6108 | 59.9905 | 11.9995 | 40.6663 | 15.8855 | 60.0007 | 24.0001 | 40.6468 | 4.2989 | 60.0439 | 11.9995 | 40.6469 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6721 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.6625 | 2.6108 | 59.9905 | 11.9995 | 40.6747 | 15.8871 | 60.0007 | 24.0001 | 40.6552 | 4.2989 | 60.0439 | 11.9995 | 40.6552 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6805 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.6708 | 2.6103 | 59.9905 | 11.9995 | 40.683 | 15.8871 | 60.0007 | 24.0001 | 40.6635 | 4.2989 | 60.0439 | 11.9995 | 40.6635 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6888 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.6791 | 2.6103 | 59.9904 | 11.9995 | 40.6913 | 15.8881 | 60.0006 | 24.0001 | 40.6718 | 4.2989 | 60.044 | 11.9995 | 40.6718 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.6971 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.6875 | 2.6102 | 59.9904 | 11.9995 | 40.6997 | 15.8881 | 60.0006 | 24.0001 | 40.6801 | 4.2989 | 60.044 | 11.9995 | 40.6802 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.7054 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.6958 | 2.6102 | 59.9903 | 11.9995 | 40.708 | 15.8881 | 60.0006 | 24.0001 | 40.6884 | 4.2989 | 60.044 | 11.9995 | 40.6885 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.7139 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.7041 | 2.6103 | 59.9903 | 11.9995 | 40.7163 | 15.8881 | 60.0005 | 24.0001 | 40.6968 | 4.2989 | 60.044 | 11.9995 | 40.6968 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.7222 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.7125 | 2.6103 | 59.9903 | 11.9995 | 40.7246 | 15.8874 | 60.0005 | 24.0001 | 40.7051 | 4.2992 | 60.044 | 11.9995 | 40.7052 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.7305 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.7208 | 2.6097 | 59.9902 | 11.9995 | 40.733 | 15.8874 | 60.0005 | 24.0001 | 40.7134 | 4.2992 | 60.044 | 11.9995 | 40.7135 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.7388 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.7291 | 2.6097 | 59.9902 | 11.9995 | 40.7413 | 15.8883 | 60.0004 | 24.0001 | 40.7218 | 4.2995 | 60.0439 | 11.9995 | 40.7219 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.7471 | 22.316 | 60.0363 | 29.9998
40.7375 | 2.6097 | 59.9901 | 11.9995 | 40.7497 | 15.8883 | 60.0004 | 24.0001 | 40.7301 | 4.2995 | 60.0439 | 11.9995 | 40.7302 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.7555 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.7458 | 2.6097 | 59.9901 | 11.9995 | 40.758 | 15.8883 | 60.0004 | 24.0001 | 40.7384 | 4.2995 | 60.0439 | 11.9995 | 40.7385 | 16.5011 | 60 | 24.0001 | 40.7638 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.7541 | 2.6096 | 59.99 | 11.9995 | 40.7663 | 15.8883 | 60.0003 | 24.0001 | 40.7467 | 4.2995 | 60.0439 | 11.9995 | 40.7468 | 16.5007 | 60 | 24.0001 | 40.7721 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.7625 | 2.6096 | 59.99 | 11.9995 | 40.7747 | 15.8888 | 60.0003 | 24.0001 | 40.7551 | 4.2995 | 60.0439 | 11.9995 | 40.7552 | 16.5007 | 60 | 24.0001 | 40.7804 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.7708 | 2.6096 | 59.99 | 11.9995 | 40.783 | 15.8888 | 60.0003 | 24.0001 | 40.7634 | 4.2995 | 60.0439 | 11.9995 | 40.7635 | 16.4989 | 60 | 24.0001 | 40.7888 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.7791 | 2.6096 | 59.9899 | 11.9995 | 40.7913 | 15.8875 | 60.0002 | 24.0001 | 40.7717 | 4.2995 | 60.0438 | 11.9995 | 40.7719 | 16.4989 | 60 | 24.0001 | 40.7971 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.7875 | 2.6096 | 59.9899 | 11.9995 | 40.7996 | 15.8875 | 60.0002 | 24.0001 | 40.7801 | 4.2995 | 60.0438 | 11.9995 | 40.7802 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8054 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.7958 | 2.6096 | 59.9898 | 11.9995 | 40.808 | 15.9648 | 60.0002 | 24.0001 | 40.7884 | 4.2995 | 60.0438 | 11.9995 | 40.7885 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8137 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.8041 | 2.6096 | 59.9898 | 11.9995 | 40.8163 | 15.9648 | 60.0001 | 24.0001 | 40.7967 | 4.2995 | 60.0438 | 11.9995 | 40.7968 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.822 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.8125 | 2.6096 | 59.9898 | 11.9995 | 40.8246 | 15.9618 | 60.0001 | 24.0001 | 40.805 | 4.2995 | 60.0438 | 11.9995 | 40.8052 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8304 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.8208 | 2.6096 | 59.9897 | 11.9995 | 40.833 | 15.9618 | 60.0001 | 24.0001 | 40.8134 | 4.2995 | 60.0438 | 11.9995 | 40.8135 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8387 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.8292 | 2.6096 | 59.9897 | 11.9995 | 40.8413 | 15.964 | 60 | 24.0001 | 40.8217 | 4.2995 | 60.0437 | 11.9995 | 40.8218 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.847 | 22.316 | 60.0362 | 29.9998
40.8375 | 2.6096 | 59.9896 | 11.9995 | 40.8496 | 15.964 | 60 | 24.0001 | 40.83 | 4.2995 | 60.0437 | 11.9995 | 40.8302 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8553 | 22.316 | 60.0361 | 29.9998
40.8458 | 2.6096 | 59.9896 | 11.9995 | 40.858 | 15.964 | 60 | 24.0001 | 40.8383 | 4.299 | 60.0437 | 11.9995 | 40.8385 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8638 | 22.316 | 60.0361 | 29.9998
40.8542 | 2.6096 | 59.9895 | 11.9995 | 40.8663 | 15.964 | 59.9999 | 24.0001 | 40.8467 | 4.299 | 60.0437 | 11.9995 | 40.8469 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8721 | 22.316 | 60.0361 | 29.9998
40.8625 | 2.6096 | 59.9895 | 11.9995 | 40.8746 | 15.9655 | 59.9999 | 24.0001 | 40.855 | 4.2994 | 60.0437 | 11.9995 | 40.8552 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8804 | 22.3144 | 60.0361 | 29.9998
40.8708 | 2.6096 | 59.9895 | 11.9995 | 40.883 | 15.9655 | 59.9999 | 24.0001 | 40.8633 | 4.2994 | 60.0437 | 11.9995 | 40.8635 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.8887 | 22.3144 | 60.0361 | 29.9998
40.8792 | 2.6096 | 59.9894 | 11.9995 | 40.8913 | 15.9668 | 59.9998 | 24.0001 | 40.8716 | 4.2994 | 60.0436 | 11.9995 | 40.8718 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.897 | 22.3163 | 60.0361 | 29.9998
40.8875 | 2.6096 | 59.9894 | 11.9995 | 40.8996 | 15.9668 | 59.9998 | 24.0001 | 40.88 | 4.2994 | 60.0436 | 11.9995 | 40.8802 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9054 | 22.3163 | 60.0361 | 29.9998
40.8958 | 2.6096 | 59.9893 | 11.9995 | 40.908 | 15.9659 | 59.9998 | 24.0001 | 40.8883 | 4.2994 | 60.0436 | 11.9995 | 40.8885 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9137 | 22.3163 | 60.0361 | 29.9998
40.9042 | 2.6096 | 59.9893 | 11.9995 | 40.9163 | 15.9659 | 59.9997 | 24.0001 | 40.8966 | 4.2994 | 60.0436 | 11.9995 | 40.8969 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.922 | 22.3163 | 60.0361 | 29.9998
40.9125 | 2.6096 | 59.9893 | 11.9995 | 40.9246 | 15.9652 | 59.9997 | 24.0001 | 40.905 | 4.2994 | 60.0436 | 11.9995 | 40.9052 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9303 | 22.3163 | 60.0361 | 29.9998
40.9208 | 2.6096 | 59.9892 | 11.9995 | 40.933 | 15.9652 | 59.9997 | 24.0001 | 40.9133 | 4.2994 | 60.0436 | 11.9995 | 40.9135 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9387 | 22.3163 | 60.0361 | 29.9998
40.9292 | 2.6096 | 59.9892 | 11.9995 | 40.9413 | 16.0025 | 59.9996 | 24.0001 | 40.9216 | 4.2994 | 60.0435 | 11.9995 | 40.9219 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.947 | 22.3163 | 60.0361 | 29.9998
40.9375 | 2.6096 | 59.9891 | 11.9995 | 40.9496 | 16.0025 | 59.9996 | 24.0001 | 40.9299 | 4.2994 | 60.0435 | 11.9995 | 40.9302 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9553 | 22.3163 | 60.036 | 29.9998
40.9458 | 2.6096 | 59.9891 | 11.9995 | 40.958 | 16.0025 | 59.9996 | 24.0001 | 40.9383 | 4.2994 | 60.0435 | 11.9995 | 40.9385 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9636 | 22.319 | 60.036 | 29.9998
40.9542 | 2.6095 | 59.989 | 11.9995 | 40.9663 | 16.0025 | 59.9995 | 24.0001 | 40.9466 | 4.2994 | 60.0435 | 11.9995 | 40.9468 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9719 | 22.319 | 60.036 | 29.9998
40.9625 | 2.6095 | 59.989 | 11.9995 | 40.9746 | 16.0014 | 59.9995 | 24.0001 | 40.9549 | 4.2994 | 60.0435 | 11.9995 | 40.9552 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9803 | 22.3207 | 60.036 | 29.9998
40.9708 | 2.6095 | 59.989 | 11.9995 | 40.983 | 16.0014 | 59.9995 | 24.0001 | 40.9633 | 4.2994 | 60.0435 | 11.9995 | 40.9635 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9886 | 22.3207 | 60.036 | 29.9998
40.9792 | 2.6095 | 59.9889 | 11.9995 | 40.9913 | 16.0014 | 59.9994 | 24.0001 | 40.9716 | 4.299 | 60.0434 | 11.9995 | 40.9719 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 40.9969 | 22.3903 | 60.036 | 29.9998
40.9875 | 2.6095 | 59.9889 | 11.9995 | 40.9996 | 16.0014 | 59.9994 | 24.0001 | 40.9799 | 4.299 | 60.0434 | 11.9995 | 40.9802 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0052 | 22.3903 | 60.036 | 29.9998
40.9958 | 2.6095 | 59.9888 | 11.9995 | 41.008 | 16.0014 | 59.9994 | 24.0001 | 40.9882 | 4.299 | 60.0434 | 11.9995 | 40.9885 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0137 | 22.3903 | 60.036 | 29.9998
41.0042 | 2.6091 | 59.9888 | 11.9995 | 41.0163 | 16.0014 | 59.9993 | 24.0001 | 40.9966 | 4.299 | 60.0434 | 11.9995 | 40.9968 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.022 | 22.3903 | 60.036 | 29.9998
41.0125 | 2.6091 | 59.9888 | 11.9995 | 41.0246 | 16.0027 | 59.9993 | 24.0001 | 41.0049 | 4.2988 | 60.0434 | 11.9995 | 41.0052 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0303 | 22.3921 | 60.036 | 29.9998
41.0209 | 2.6091 | 59.9887 | 11.9995 | 41.033 | 16.0027 | 59.9993 | 24.0001 | 41.0132 | 4.2988 | 60.0434 | 11.9995 | 41.0135 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0386 | 22.3921 | 60.036 | 29.9998
41.0292 | 2.6091 | 59.9887 | 11.9995 | 41.0413 | 16.0027 | 59.9992 | 24.0001 | 41.0215 | 4.2988 | 60.0433 | 11.9995 | 41.0219 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0469 | 22.3934 | 60.036 | 29.9998
41.0375 | 2.6091 | 59.9886 | 11.9995 | 41.0496 | 16.0027 | 59.9992 | 24.0001 | 41.0299 | 4.2988 | 60.0433 | 11.9995 | 41.0302 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0553 | 22.3934 | 60.0361 | 29.9998
41.0459 | 2.6091 | 59.9886 | 11.9995 | 41.058 | 16.0027 | 59.9992 | 24.0001 | 41.0382 | 4.2988 | 60.0433 | 11.9995 | 41.0385 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0636 | 22.3951 | 60.0361 | 29.9998
41.0542 | 2.6091 | 59.9885 | 11.9995 | 41.0663 | 16.0027 | 59.9991 | 24.0001 | 41.0465 | 4.2988 | 60.0433 | 11.9995 | 41.0469 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0719 | 22.3951 | 60.0361 | 29.9998
41.0625 | 2.6091 | 59.9885 | 11.9995 | 41.0746 | 16.0016 | 59.9991 | 24.0001 | 41.0548 | 4.2988 | 60.0433 | 11.9995 | 41.0552 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0802 | 22.3951 | 60.0361 | 29.9998
41.0709 | 2.6091 | 59.9885 | 11.9995 | 41.083 | 16.0016 | 59.9991 | 24.0001 | 41.0632 | 4.2988 | 60.0433 | 11.9995 | 41.0635 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0886 | 22.3951 | 60.0361 | 29.9998
41.0792 | 2.6091 | 59.9884 | 11.9995 | 41.0913 | 16.0016 | 59.999 | 24.0001 | 41.0715 | 4.2979 | 60.0432 | 11.9995 | 41.0718 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.0969 | 22.3931 | 60.0361 | 29.9998
41.0875 | 2.6091 | 59.9884 | 11.9995 | 41.0996 | 16.0016 | 59.999 | 24.0001 | 41.0798 | 4.2979 | 60.0432 | 11.9995 | 41.0802 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1052 | 22.3931 | 60.0361 | 29.9998
41.0959 | 2.6091 | 59.9883 | 11.9995 | 41.108 | 16.0035 | 59.999 | 24.0001 | 41.0882 | 4.2979 | 60.0432 | 11.9995 | 41.0885 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1135 | 22.3904 | 60.0361 | 29.9998
41.1042 | 2.6091 | 59.9883 | 11.9995 | 41.1163 | 16.0035 | 59.9989 | 24.0001 | 41.0965 | 4.2979 | 60.0432 | 11.9995 | 41.0969 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1218 | 22.3904 | 60.0361 | 29.9998
41.1125 | 2.6091 | 59.9883 | 11.9995 | 41.1246 | 16.0035 | 59.9989 | 24.0001 | 41.1048 | 4.2978 | 60.0432 | 11.9995 | 41.1052 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1302 | 22.3904 | 60.0361 | 29.9998
41.1209 | 2.6091 | 59.9882 | 11.9995 | 41.133 | 16.0035 | 59.9988 | 24.0001 | 41.1131 | 4.2978 | 60.0432 | 11.9995 | 41.1135 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1385 | 22.3904 | 60.0361 | 29.9998
41.1292 | 2.6091 | 59.9882 | 11.9995 | 41.1413 | 16.0035 | 59.9988 | 24.0001 | 41.1215 | 4.2978 | 60.0431 | 11.9995 | 41.1218 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1469 | 22.3888 | 60.0361 | 29.9998
41.1376 | 2.6091 | 59.9881 | 11.9995 | 41.1496 | 16.0035 | 59.9988 | 24.0001 | 41.1298 | 4.2978 | 60.0431 | 11.9995 | 41.1302 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1552 | 22.3888 | 60.0362 | 29.9998
41.1459 | 2.6091 | 59.9881 | 11.9995 | 41.158 | 16.0035 | 59.9987 | 24.0001 | 41.1381 | 4.2978 | 60.0431 | 11.9995 | 41.1385 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1636 | 22.3903 | 60.0362 | 29.9998
41.1542 | 2.6091 | 59.988 | 11.9995 | 41.1663 | 16.0035 | 59.9987 | 24.0001 | 41.1465 | 4.2978 | 60.0431 | 11.9995 | 41.1469 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1719 | 22.3903 | 60.0362 | 29.9998
41.1626 | 2.6091 | 59.988 | 11.9995 | 41.1746 | 16.0056 | 59.9986 | 24.0001 | 41.1548 | 4.2978 | 60.0431 | 11.9995 | 41.1552 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1802 | 22.3903 | 60.0362 | 29.9998
41.1709 | 2.6091 | 59.988 | 11.9995 | 41.183 | 16.0056 | 59.9986 | 24.0001 | 41.1631 | 4.2978 | 60.0431 | 11.9995 | 41.1635 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1885 | 22.3903 | 60.0362 | 29.9998
41.1792 | 2.6091 | 59.9879 | 11.9995 | 41.1913 | 16.0056 | 59.9986 | 24.0001 | 41.1714 | 4.2977 | 60.043 | 11.9995 | 41.1719 | 16.4991 | 60 | 24.0001 | 41.1968 | 22.3938 | 60.0362 | 29.9998
41.1876 | 2.6091 | 59.9879 | 11.9995 | 41.1996 | 16.0056 | 59.9985 | 24.0001 | 41.1797 | 4.2977 | 60.043 | 11.9995 | 41.1802 | 16.5007 | 60 | 24.0001 | 41.2052 | 22.3938 | 60.0362 | 29.9998
41.1959 | 2.6091 | 59.9878 | 11.9995 | 41.208 | 16.0054 | 59.9985 | 24.0001 | 41.1881 | 4.2972 | 60.043 | 11.9995 | 41.1885 | 16.5007 | 60 | 24.0001 | 41.2135 | 22.3938 | 60.0362 | 29.9998
41.2042 | 2.6091 | 59.9878 | 11.9995 | 41.2163 | 16.0054 | 59.9984 | 24.0001 | 41.1964 | 4.2972 | 60.043 | 11.9995 | 41.1968 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2218 | 22.3938 | 60.0362 | 29.9998
41.2126 | 2.6091 | 59.9878 | 11.9995 | 41.2246 | 16.0048 | 59.9984 | 24.0001 | 41.2047 | 4.2972 | 60.043 | 11.9995 | 41.2052 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2301 | 22.3925 | 60.0362 | 29.9998
41.2209 | 2.6091 | 59.9877 | 11.9995 | 41.233 | 16.0048 | 59.9983 | 24.0001 | 41.213 | 4.2972 | 60.043 | 11.9995 | 41.2135 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2385 | 22.3925 | 60.0362 | 29.9998
41.2292 | 2.6091 | 59.9877 | 11.9995 | 41.2413 | 16.0048 | 59.9983 | 24.0001 | 41.2214 | 4.2981 | 60.0429 | 11.9995 | 41.2219 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2468 | 22.4562 | 60.0362 | 29.9998
41.2376 | 2.6091 | 59.9876 | 11.9995 | 41.2496 | 16.0048 | 59.9983 | 24.0001 | 41.2297 | 4.2981 | 60.0429 | 11.9995 | 41.2302 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2551 | 22.4562 | 60.0363 | 29.9998
41.2459 | 2.6091 | 59.9876 | 11.9995 | 41.258 | 16.0048 | 59.9982 | 24.0001 | 41.238 | 4.2981 | 60.0429 | 11.9995 | 41.2385 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2634 | 22.4517 | 60.0363 | 29.9998
41.2543 | 2.6091 | 59.9875 | 11.9995 | 41.2663 | 16.0048 | 59.9982 | 24.0001 | 41.2464 | 4.2981 | 60.0429 | 11.9995 | 41.2468 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2717 | 22.4517 | 60.0363 | 29.9998
41.2626 | 2.6091 | 59.9875 | 11.9995 | 41.2746 | 16.0041 | 59.9981 | 24.0001 | 41.2547 | 4.2981 | 60.0429 | 11.9995 | 41.2552 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2802 | 22.5136 | 60.0363 | 29.9998
41.2709 | 2.6091 | 59.9875 | 11.9995 | 41.283 | 16.0041 | 59.9981 | 24.0001 | 41.263 | 4.2981 | 60.0429 | 11.9995 | 41.2635 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2885 | 22.5136 | 60.0363 | 29.9998
41.2793 | 2.6091 | 59.9874 | 11.9995 | 41.2913 | 16.003 | 59.9981 | 24.0001 | 41.2713 | 4.2981 | 60.0428 | 11.9995 | 41.2719 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.2968 | 22.5136 | 60.0363 | 29.9998
41.2876 | 2.6091 | 59.9874 | 11.9995 | 41.2996 | 16.003 | 59.998 | 24.0001 | 41.2797 | 4.2981 | 60.0428 | 11.9995 | 41.2802 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3051 | 22.5136 | 60.0363 | 29.9998
41.2959 | 2.6091 | 59.9873 | 11.9995 | 41.308 | 16.003 | 59.998 | 24.0001 | 41.288 | 4.298 | 60.0428 | 11.9995 | 41.2885 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3135 | 22.5153 | 60.0363 | 29.9998
41.3043 | 2.6091 | 59.9873 | 11.9995 | 41.3163 | 16.003 | 59.9979 | 24.0001 | 41.2963 | 4.298 | 60.0428 | 11.9995 | 41.2969 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3218 | 22.5153 | 60.0363 | 29.9998
41.3126 | 2.6091 | 59.9873 | 11.9995 | 41.3246 | 16.0044 | 59.9979 | 24.0001 | 41.3047 | 4.421 | 60.0428 | 11.9995 | 41.3052 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3301 | 22.5154 | 60.0363 | 29.9998
41.3209 | 2.6091 | 59.9872 | 11.9995 | 41.333 | 16.0044 | 59.9978 | 24.0001 | 41.313 | 4.421 | 60.0428 | 11.9995 | 41.3135 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3384 | 22.5154 | 60.0363 | 29.9998
41.3293 | 2.6091 | 59.9872 | 11.9995 | 41.3413 | 16.0039 | 59.9978 | 24.0001 | 41.3213 | 4.4213 | 60.0427 | 11.9995 | 41.3218 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3467 | 22.5154 | 60.0363 | 29.9998
41.3376 | 2.6091 | 59.9871 | 11.9995 | 41.3496 | 16.0039 | 59.9978 | 24.0001 | 41.3296 | 4.4213 | 60.0427 | 11.9995 | 41.3302 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3551 | 22.5154 | 60.0364 | 29.9998
41.3459 | 2.6091 | 59.9871 | 11.9995 | 41.358 | 16.0039 | 59.9977 | 24.0001 | 41.338 | 4.4213 | 60.0427 | 11.9995 | 41.3385 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3634 | 22.5154 | 60.0364 | 29.9998
41.3543 | 2.6092 | 59.987 | 11.9995 | 41.3663 | 16.0039 | 59.9977 | 24.0001 | 41.3463 | 4.4213 | 60.0427 | 11.9995 | 41.3469 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3717 | 22.5154 | 60.0364 | 29.9998
41.3626 | 2.6092 | 59.987 | 11.9995 | 41.3746 | 16.0052 | 59.9976 | 24.0001 | 41.3546 | 4.4213 | 60.0427 | 11.9995 | 41.3552 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.38 | 22.5136 | 60.0364 | 29.9998
41.3709 | 2.6092 | 59.987 | 11.9995 | 41.383 | 16.0052 | 59.9976 | 24.0001 | 41.3629 | 4.4213 | 60.0427 | 11.9995 | 41.3635 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3884 | 22.5136 | 60.0364 | 29.9998
41.3793 | 2.6092 | 59.987 | 11.9995 | 41.3913 | 16.0052 | 59.9976 | 24.0001 | 41.3713 | 4.4201 | 60.0426 | 11.9995 | 41.3718 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.3967 | 22.5136 | 60.0364 | 29.9998
41.3876 | 2.6097 | 59.9869 | 11.9995 | 41.3996 | 16.0052 | 59.9975 | 24.0001 | 41.3796 | 4.4201 | 60.0426 | 11.9995 | 41.3802 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.405 | 22.5136 | 60.0364 | 29.9998
41.396 | 2.6097 | 59.9869 | 11.9995 | 41.408 | 16.0052 | 59.9975 | 24.0001 | 41.3879 | 4.4201 | 60.0426 | 11.9995 | 41.3885 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4133 | 22.5145 | 60.0364 | 29.9998
41.4043 | 2.6097 | 59.9869 | 11.9995 | 41.4163 | 16.0052 | 59.9974 | 24.0001 | 41.3962 | 4.4201 | 60.0426 | 11.9995 | 41.3969 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4216 | 22.5145 | 60.0364 | 29.9998
41.4126 | 2.6097 | 59.9869 | 11.9995 | 41.4246 | 16.0038 | 59.9974 | 24.0001 | 41.4046 | 4.4204 | 60.0426 | 11.9995 | 41.4052 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4301 | 22.5145 | 60.0364 | 29.9998
41.421 | 2.6097 | 59.9868 | 11.9995 | 41.433 | 16.0038 | 59.9973 | 24.0001 | 41.4129 | 4.4204 | 60.0426 | 11.9995 | 41.4135 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4384 | 22.5145 | 60.0364 | 29.9998
41.4293 | 2.6097 | 59.9868 | 11.9995 | 41.4413 | 16.0029 | 59.9973 | 24.0001 | 41.4212 | 4.4204 | 60.0425 | 11.9995 | 41.4219 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4467 | 22.5165 | 60.0364 | 29.9998
41.4376 | 2.6096 | 59.9868 | 11.9995 | 41.4496 | 16.0029 | 59.9973 | 24.0001 | 41.4296 | 4.4204 | 60.0425 | 11.9995 | 41.4302 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.455 | 22.5165 | 60.0365 | 29.9998
41.446 | 2.6096 | 59.9868 | 11.9995 | 41.458 | 16.0029 | 59.9972 | 24.0001 | 41.4379 | 4.4204 | 60.0425 | 11.9995 | 41.4385 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4634 | 22.5165 | 60.0365 | 29.9998
41.4543 | 2.6097 | 59.9867 | 11.9995 | 41.4663 | 16.0029 | 59.9972 | 24.0001 | 41.4462 | 4.4204 | 60.0425 | 11.9995 | 41.4468 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4717 | 22.5165 | 60.0365 | 29.9998
41.4626 | 2.6097 | 59.9867 | 11.9995 | 41.4746 | 16.0029 | 59.9971 | 24.0001 | 41.4545 | 4.4204 | 60.0425 | 11.9995 | 41.4552 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.48 | 22.5165 | 60.0365 | 29.9998
41.471 | 2.6097 | 59.9867 | 11.9995 | 41.483 | 16.0029 | 59.9971 | 24.0001 | 41.4629 | 4.4204 | 60.0425 | 11.9995 | 41.4635 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4883 | 22.5165 | 60.0365 | 29.9998
41.4793 | 2.6097 | 59.9867 | 11.9995 | 41.4913 | 16.0024 | 59.9971 | 24.0001 | 41.4712 | 4.4212 | 60.0424 | 11.9995 | 41.4719 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.4966 | 22.5172 | 60.0365 | 29.9998
41.4876 | 2.6097 | 59.9866 | 11.9995 | 41.4996 | 16.0024 | 59.997 | 24.0001 | 41.4795 | 4.4212 | 60.0424 | 11.9995 | 41.4802 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.505 | 22.5172 | 60.0365 | 29.9998
41.496 | 2.6097 | 59.9866 | 11.9995 | 41.508 | 16.0068 | 59.997 | 24.0001 | 41.4879 | 4.4212 | 60.0424 | 11.9995 | 41.4885 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5133 | 22.5172 | 60.0365 | 29.9998
41.5043 | 2.6097 | 59.9866 | 11.9995 | 41.5163 | 16.0068 | 59.9969 | 24.0001 | 41.4962 | 4.4212 | 60.0424 | 11.9995 | 41.4968 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5216 | 22.5172 | 60.0365 | 29.9998
41.5126 | 2.6097 | 59.9866 | 11.9995 | 41.5246 | 16.0445 | 59.9969 | 24.0001 | 41.5045 | 4.4209 | 60.0424 | 11.9995 | 41.5052 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5299 | 22.5153 | 60.0365 | 29.9998
41.521 | 2.6097 | 59.9865 | 11.9995 | 41.533 | 16.0445 | 59.9968 | 24.0001 | 41.5128 | 4.4209 | 60.0424 | 11.9995 | 41.5135 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5383 | 22.5153 | 60.0365 | 29.9998
41.5293 | 2.6097 | 59.9865 | 11.9995 | 41.5413 | 16.0445 | 59.9968 | 24.0001 | 41.5211 | 4.4209 | 60.0423 | 11.9995 | 41.5219 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5466 | 22.5153 | 60.0365 | 29.9998
41.5376 | 2.6093 | 59.9865 | 11.9995 | 41.5496 | 16.0445 | 59.9968 | 24.0001 | 41.5295 | 4.4209 | 60.0423 | 11.9995 | 41.5302 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5549 | 22.5153 | 60.0366 | 29.9998
41.546 | 2.6093 | 59.9865 | 11.9995 | 41.558 | 16.0435 | 59.9967 | 24.0001 | 41.5378 | 4.4208 | 60.0423 | 11.9995 | 41.5385 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5632 | 22.5153 | 60.0366 | 29.9998
41.5543 | 2.74 | 59.9864 | 11.9995 | 41.5663 | 16.0435 | 59.9967 | 24.0001 | 41.5461 | 4.4208 | 60.0423 | 11.9995 | 41.5469 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5715 | 22.5153 | 60.0366 | 29.9998
41.5627 | 2.74 | 59.9864 | 11.9995 | 41.5746 | 16.1221 | 59.9966 | 24.0001 | 41.5545 | 4.4204 | 60.0423 | 11.9995 | 41.5552 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.58 | 22.5139 | 60.0366 | 29.9998
41.571 | 2.74 | 59.9864 | 11.9995 | 41.583 | 16.1221 | 59.9966 | 24.0001 | 41.5628 | 4.4204 | 60.0423 | 11.9995 | 41.5635 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5883 | 22.5139 | 60.0366 | 29.9998
41.5793 | 2.74 | 59.9864 | 11.9995 | 41.5913 | 16.1214 | 59.9966 | 24.0001 | 41.5711 | 4.4204 | 60.0422 | 11.9995 | 41.5718 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.5966 | 22.513 | 60.0366 | 29.9998
41.5877 | 2.74 | 59.9863 | 11.9995 | 41.5996 | 16.1214 | 59.9965 | 24.0001 | 41.5794 | 4.4204 | 60.0422 | 11.9995 | 41.5802 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6049 | 22.513 | 60.0366 | 29.9998
41.596 | 2.74 | 59.9863 | 11.9995 | 41.608 | 16.1214 | 59.9965 | 24.0001 | 41.5878 | 4.4204 | 60.0422 | 11.9995 | 41.5885 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6133 | 22.5114 | 60.0366 | 29.9998
41.6043 | 2.74 | 59.9863 | 11.9995 | 41.6163 | 16.1214 | 59.9964 | 24.0001 | 41.5961 | 4.4204 | 60.0422 | 11.9995 | 41.5969 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6216 | 22.5114 | 60.0366 | 29.9998
41.6127 | 2.74 | 59.9863 | 11.9995 | 41.6246 | 16.1205 | 59.9964 | 24.0001 | 41.6044 | 4.4204 | 60.0422 | 11.9995 | 41.6052 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6299 | 22.5114 | 60.0366 | 29.9998
41.621 | 2.74 | 59.9862 | 11.9995 | 41.633 | 16.1205 | 59.9963 | 24.0001 | 41.6128 | 4.4204 | 60.0422 | 11.9995 | 41.6135 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6382 | 22.5114 | 60.0366 | 29.9998
41.6293 | 2.74 | 59.9862 | 11.9995 | 41.6413 | 16.12 | 59.9963 | 24.0001 | 41.6211 | 4.4206 | 60.0421 | 11.9995 | 41.6218 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6465 | 22.5114 | 60.0366 | 29.9998
41.6377 | 2.74 | 59.9862 | 11.9995 | 41.6496 | 16.12 | 59.9963 | 24.0001 | 41.6294 | 4.4206 | 60.0421 | 11.9995 | 41.6302 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6549 | 22.5114 | 60.0367 | 29.9998
41.646 | 2.74 | 59.9862 | 11.9995 | 41.658 | 16.1174 | 59.9962 | 24.0001 | 41.6377 | 4.4206 | 60.0421 | 11.9995 | 41.6385 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6632 | 22.5479 | 60.0367 | 29.9998
41.6543 | 2.74 | 59.9861 | 11.9995 | 41.6663 | 16.1174 | 59.9962 | 24.0001 | 41.6461 | 4.4206 | 60.0421 | 11.9995 | 41.6469 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6715 | 22.5479 | 60.0367 | 29.9998
41.6627 | 2.74 | 59.9861 | 11.9995 | 41.6746 | 16.1174 | 59.9961 | 24.0001 | 41.6544 | 4.4206 | 60.0421 | 11.9995 | 41.6552 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6798 | 22.5479 | 60.0367 | 29.9998
41.671 | 2.74 | 59.9861 | 11.9995 | 41.683 | 16.1174 | 59.9961 | 24.0001 | 41.6627 | 4.4206 | 60.0421 | 11.9995 | 41.6635 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6882 | 22.5479 | 60.0367 | 29.9998
41.6794 | 2.74 | 59.9861 | 11.9995 | 41.6913 | 16.1199 | 59.9961 | 24.0001 | 41.6711 | 4.4195 | 60.042 | 11.9995 | 41.6719 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.6965 | 22.5487 | 60.0367 | 29.9998
41.6877 | 2.74 | 59.986 | 11.9995 | 41.6996 | 16.1199 | 59.996 | 24.0001 | 41.6794 | 4.4195 | 60.042 | 11.9995 | 41.6802 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.7048 | 22.5487 | 60.0367 | 29.9998
41.696 | 2.74 | 59.986 | 11.9995 | 41.708 | 16.12 | 59.996 | 24.0001 | 41.6877 | 4.4195 | 60.042 | 11.9995 | 41.6885 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.7131 | 22.5487 | 60.0367 | 29.9998
41.7044 | 2.74 | 59.986 | 11.9995 | 41.7163 | 16.12 | 59.9959 | 24.0001 | 41.696 | 4.4195 | 60.042 | 11.9995 | 41.6968 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.7214 | 22.5487 | 60.0367 | 29.9998
41.7127 | 2.74 | 59.986 | 11.9995 | 41.7246 | 16.1193 | 59.9959 | 24.0001 | 41.7043 | 4.4194 | 60.042 | 11.9995 | 41.7052 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.7299 | 22.5487 | 60.0367 | 29.9998
41.721 | 2.74 | 59.9859 | 11.9995 | 41.733 | 16.1193 | 59.9958 | 24.0001 | 41.7127 | 4.4194 | 60.042 | 11.9995 | 41.7135 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.7382 | 22.5487 | 60.0367 | 29.9998
41.7294 | 2.74 | 59.9859 | 11.9995 | 41.7413 | 16.1193 | 59.9958 | 24.0001 | 41.721 | 4.4194 | 60.0421 | 11.9995 | 41.7219 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.7465 | 22.548 | 60.0367 | 29.9998
41.7377 | 2.74 | 59.9859 | 11.9995 | 41.7496 | 16.1193 | 59.9958 | 24.0001 | 41.7293 | 4.4194 | 60.0421 | 11.9995 | 41.7302 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.7548 | 22.548 | 60.0368 | 29.9998
41.746 | 2.74 | 59.9859 | 11.9995 | 41.758 | 16.1155 | 59.9957 | 24.0001 | 41.7377 | 4.4192 | 60.0421 | 11.9995 | 41.7385 | 16.5019 | 60 | 24.0001 | 41.7632 | 22.548 | 60.0368 | 29.9998
41.7544 | 2.74 | 59.9858 | 11.9995 | 41.7663 | 16.1155 | 59.9957 | 24.0001 | 41.746 | 4.4192 | 60.0421 | 11.9995 | 41.7468 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.7715 | 22.548 | 60.0368 | 29.9998
41.7627 | 2.74 | 59.9858 | 11.9995 | 41.7746 | 16.1147 | 59.9956 | 24.0001 | 41.7543 | 4.4192 | 60.0421 | 11.9995 | 41.7552 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.7798 | 22.5772 | 60.0368 | 29.9998
41.771 | 2.74 | 59.9858 | 11.9995 | 41.783 | 16.1147 | 59.9956 | 24.0001 | 41.7626 | 4.4192 | 60.0421 | 11.9995 | 41.7635 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.7881 | 22.5772 | 60.0368 | 29.9998
41.7794 | 2.74 | 59.9858 | 11.9995 | 41.7913 | 16.1584 | 59.9956 | 24.0001 | 41.771 | 4.5359 | 60.0422 | 11.9995 | 41.7719 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.7964 | 22.5767 | 60.0368 | 29.9998
41.7877 | 2.74 | 59.9857 | 11.9995 | 41.7996 | 16.1584 | 59.9955 | 24.0001 | 41.7793 | 4.5359 | 60.0422 | 11.9995 | 41.7802 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.8048 | 22.5767 | 60.0368 | 29.9998
41.7961 | 2.74 | 59.9857 | 11.9995 | 41.808 | 16.1584 | 59.9955 | 24.0001 | 41.7876 | 4.5359 | 60.0422 | 11.9995 | 41.7885 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.8131 | 22.5767 | 60.0368 | 29.9998
41.8044 | 2.74 | 59.9857 | 11.9995 | 41.8163 | 16.1584 | 59.9954 | 24.0001 | 41.796 | 4.5359 | 60.0422 | 11.9995 | 41.7969 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.8214 | 22.5767 | 60.0368 | 29.9998
41.8127 | 2.74 | 59.9857 | 11.9995 | 41.8246 | 16.1584 | 59.9954 | 24.0001 | 41.8043 | 4.5357 | 60.0422 | 11.9995 | 41.8052 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.8297 | 22.579 | 60.0368 | 29.9998
41.8211 | 2.74 | 59.9856 | 11.9995 | 41.833 | 16.1584 | 59.9953 | 24.0001 | 41.8126 | 4.5357 | 60.0422 | 11.9995 | 41.8135 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.8381 | 22.579 | 60.0368 | 29.9998
41.8294 | 2.74 | 59.9856 | 11.9995 | 41.8413 | 16.1584 | 59.9953 | 24.0001 | 41.8209 | 4.5357 | 60.0423 | 11.9995 | 41.8218 | 16.6204 | 60 | 24.0001 | 41.8464 | 22.6178 | 60.0368 | 29.9998
41.8377 | 2.74 | 59.9856 | 11.9995 | 41.8496 | 16.1584 | 59.9953 | 24.0001 | 41.8293 | 4.5357 | 60.0423 | 11.9995 | 41.8302 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.8547 | 22.6178 | 60.0368 | 29.9998
41.8461 | 2.74 | 59.9856 | 11.9995 | 41.858 | 16.1584 | 59.9952 | 24.0001 | 41.8376 | 4.5357 | 60.0423 | 11.9995 | 41.8385 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.863 | 22.6178 | 60.0369 | 29.9998
41.8544 | 2.74 | 59.9855 | 11.9995 | 41.8663 | 16.1584 | 59.9952 | 24.0001 | 41.8459 | 4.5357 | 60.0423 | 11.9995 | 41.8469 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.8713 | 22.6178 | 60.0369 | 29.9998
41.8627 | 2.74 | 59.9855 | 11.9995 | 41.8747 | 16.1588 | 59.9951 | 24.0001 | 41.8542 | 4.6245 | 60.0423 | 11.9995 | 41.8552 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.8798 | 22.6201 | 60.0369 | 29.9998
41.8711 | 2.74 | 59.9855 | 11.9995 | 41.883 | 16.1588 | 59.9951 | 24.0001 | 41.8626 | 4.6245 | 60.0423 | 11.9995 | 41.8635 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.8881 | 22.6201 | 60.0369 | 29.9998
41.8794 | 2.74 | 59.9855 | 11.9995 | 41.8913 | 16.1588 | 59.9951 | 24.0001 | 41.8709 | 4.6245 | 60.0424 | 11.9995 | 41.8718 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.8964 | 22.6201 | 60.0369 | 29.9998
41.8877 | 2.74 | 59.9854 | 11.9995 | 41.8997 | 16.1588 | 59.995 | 24.0001 | 41.8792 | 4.6245 | 60.0424 | 11.9995 | 41.8802 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9047 | 22.6201 | 60.0369 | 29.9998
41.8961 | 2.74 | 59.9854 | 11.9995 | 41.908 | 16.1588 | 59.995 | 24.0001 | 41.8875 | 4.6245 | 60.0424 | 11.9995 | 41.8885 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.913 | 22.6193 | 60.0369 | 29.9998
41.9044 | 2.74 | 59.9854 | 11.9995 | 41.9163 | 16.1588 | 59.9949 | 24.0001 | 41.8959 | 4.6245 | 60.0424 | 11.9995 | 41.8969 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9214 | 22.6193 | 60.0369 | 29.9998
41.9128 | 2.74 | 59.9854 | 11.9995 | 41.9247 | 16.1598 | 59.9949 | 24.0001 | 41.9042 | 4.6245 | 60.0424 | 11.9995 | 41.9052 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9297 | 22.6213 | 60.0369 | 29.9998
41.9211 | 2.74 | 59.9853 | 11.9995 | 41.933 | 16.1598 | 59.9948 | 24.0001 | 41.9125 | 4.6245 | 60.0424 | 11.9995 | 41.9135 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.938 | 22.6213 | 60.0369 | 29.9998
41.9294 | 2.74 | 59.9853 | 11.9995 | 41.9413 | 16.1598 | 59.9948 | 24.0001 | 41.9209 | 4.6245 | 60.0425 | 11.9995 | 41.9219 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9463 | 22.6213 | 60.0369 | 29.9998
41.9378 | 2.8942 | 59.9853 | 11.9995 | 41.9497 | 16.1598 | 59.9948 | 24.0001 | 41.9292 | 4.6245 | 60.0425 | 11.9995 | 41.9302 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9547 | 22.6213 | 60.037 | 29.9998
41.9461 | 2.8942 | 59.9853 | 11.9995 | 41.958 | 16.1598 | 59.9947 | 24.0001 | 41.9375 | 4.6245 | 60.0425 | 11.9995 | 41.9385 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.963 | 22.6213 | 60.037 | 29.9998
41.9544 | 2.8942 | 59.9852 | 11.9995 | 41.9663 | 16.1598 | 59.9947 | 24.0001 | 41.9458 | 4.6245 | 60.0425 | 11.9995 | 41.9468 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9713 | 22.6213 | 60.037 | 29.9998
41.9628 | 2.8942 | 59.9852 | 11.9995 | 41.9747 | 16.1598 | 59.9946 | 24.0001 | 41.9542 | 4.6245 | 60.0425 | 11.9995 | 41.9552 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9796 | 22.6209 | 60.037 | 29.9998
41.9711 | 2.8942 | 59.9852 | 11.9995 | 41.983 | 16.1598 | 59.9946 | 24.0001 | 41.9625 | 4.6245 | 60.0425 | 11.9995 | 41.9635 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9879 | 22.6209 | 60.037 | 29.9998
41.9794 | 2.8942 | 59.9852 | 11.9995 | 41.9913 | 16.1598 | 59.9945 | 24.0001 | 41.9708 | 4.6245 | 60.0426 | 11.9995 | 41.9719 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 41.9963 | 22.6232 | 60.037 | 29.9998
41.9878 | 2.8942 | 59.9851 | 11.9995 | 41.9997 | 16.1598 | 59.9945 | 24.0001 | 41.9792 | 4.6245 | 60.0426 | 11.9995 | 41.9802 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0046 | 22.6232 | 60.037 | 29.9998
41.9961 | 2.8942 | 59.9851 | 11.9995 | 42.008 | 16.1598 | 59.9945 | 24.0001 | 41.9875 | 4.6245 | 60.0426 | 11.9995 | 41.9885 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0129 | 22.6216 | 60.037 | 29.9998
42.0044 | 2.8942 | 59.9851 | 11.9995 | 42.0163 | 16.1598 | 59.9944 | 24.0001 | 41.9958 | 4.6245 | 60.0426 | 11.9995 | 41.9968 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0212 | 22.6216 | 60.037 | 29.9998
42.0128 | 2.8942 | 59.9851 | 11.9995 | 42.0247 | 16.1598 | 59.9944 | 24.0001 | 42.0042 | 4.6245 | 60.0426 | 11.9995 | 42.0052 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0297 | 22.6216 | 60.037 | 29.9998
42.0211 | 2.8942 | 59.985 | 11.9995 | 42.033 | 16.1598 | 59.9943 | 24.0001 | 42.0125 | 4.6245 | 60.0426 | 11.9995 | 42.0135 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.038 | 22.6216 | 60.037 | 29.9998
42.0295 | 2.8942 | 59.985 | 11.9995 | 42.0413 | 16.1598 | 59.9943 | 24.0001 | 42.0208 | 4.6245 | 60.0427 | 11.9995 | 42.0219 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0463 | 22.6216 | 60.037 | 29.9998
42.0378 | 2.8942 | 59.985 | 11.9995 | 42.0497 | 16.1598 | 59.9943 | 24.0001 | 42.0291 | 4.6245 | 60.0427 | 11.9995 | 42.0302 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0546 | 22.6216 | 60.0369 | 29.9998
42.0461 | 2.8942 | 59.985 | 11.9995 | 42.058 | 16.1598 | 59.9942 | 24.0001 | 42.0374 | 4.6245 | 60.0427 | 11.9995 | 42.0385 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0629 | 22.6217 | 60.0369 | 29.9998
42.0545 | 2.8942 | 59.9849 | 11.9995 | 42.0663 | 16.1598 | 59.9942 | 24.0001 | 42.0458 | 4.6245 | 60.0427 | 11.9995 | 42.0469 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0713 | 22.6217 | 60.0369 | 29.9998
42.0628 | 2.8942 | 59.9849 | 11.9995 | 42.0747 | 16.1598 | 59.9941 | 24.0001 | 42.0541 | 4.6247 | 60.0427 | 11.9995 | 42.0552 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0796 | 22.6217 | 60.0369 | 29.9998
42.0711 | 2.8942 | 59.9849 | 11.9995 | 42.083 | 16.1598 | 59.9941 | 24.0001 | 42.0624 | 4.6247 | 60.0427 | 11.9995 | 42.0635 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0879 | 22.6217 | 60.0369 | 29.9998
42.0795 | 2.8942 | 59.9849 | 11.9995 | 42.0913 | 16.1595 | 59.994 | 24.0001 | 42.0708 | 4.6247 | 60.0428 | 11.9995 | 42.0718 | 16.6867 | 60 | 24.0001 | 42.0962 | 22.6169 | 60.0369 | 29.9998
42.0878 | 2.8942 | 59.9848 | 11.9995 | 42.0997 | 16.1595 | 59.994 | 24.0001 | 42.0791 | 4.6247 | 60.0428 | 11.9995 | 42.0802 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1046 | 22.6169 | 60.0369 | 29.9998
42.0961 | 2.8942 | 59.9848 | 11.9995 | 42.108 | 16.1594 | 59.994 | 24.0001 | 42.0874 | 4.6247 | 60.0428 | 11.9995 | 42.0885 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1129 | 22.6169 | 60.0369 | 29.9998
42.1045 | 2.8942 | 59.9848 | 11.9995 | 42.1163 | 16.1594 | 59.994 | 24.0001 | 42.0957 | 4.6247 | 60.0428 | 11.9995 | 42.0969 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1212 | 22.6169 | 60.0369 | 29.9998
42.1128 | 2.8942 | 59.9848 | 11.9995 | 42.1247 | 16.1594 | 59.994 | 24.0001 | 42.1041 | 4.6247 | 60.0428 | 11.9995 | 42.1052 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1295 | 22.6169 | 60.0369 | 29.9998
42.1211 | 2.8942 | 59.9847 | 11.9995 | 42.133 | 16.1594 | 59.9939 | 24.0001 | 42.1124 | 4.6247 | 60.0428 | 11.9995 | 42.1135 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1378 | 22.6169 | 60.0369 | 29.9998
42.1295 | 2.8942 | 59.9847 | 11.9995 | 42.1413 | 16.1562 | 59.9939 | 24.0001 | 42.1207 | 4.6247 | 60.0429 | 11.9995 | 42.1219 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1462 | 22.6169 | 60.0369 | 29.9998
42.1378 | 2.8942 | 59.9847 | 11.9995 | 42.1497 | 16.1562 | 59.9939 | 24.0001 | 42.1291 | 4.6247 | 60.0429 | 11.9995 | 42.1302 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1545 | 22.6169 | 60.0368 | 29.9998
42.1462 | 2.8942 | 59.9847 | 11.9995 | 42.158 | 16.1562 | 59.9939 | 24.0001 | 42.1374 | 4.6247 | 60.0429 | 11.9995 | 42.1385 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1628 | 22.6193 | 60.0368 | 29.9998
42.1545 | 2.8942 | 59.9846 | 11.9995 | 42.1663 | 16.1562 | 59.9939 | 24.0001 | 42.1457 | 4.6247 | 60.0429 | 11.9995 | 42.1469 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1711 | 22.6193 | 60.0368 | 29.9998
42.1628 | 2.8942 | 59.9846 | 11.9995 | 42.1747 | 16.1562 | 59.9939 | 24.0001 | 42.1541 | 4.6247 | 60.0429 | 11.9995 | 42.1552 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1796 | 22.616 | 60.0368 | 29.9998
42.1712 | 2.8942 | 59.9846 | 11.9995 | 42.183 | 16.1562 | 59.9938 | 24.0001 | 42.1624 | 4.6247 | 60.0429 | 11.9995 | 42.1635 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1879 | 22.616 | 60.0368 | 29.9998
42.1795 | 2.8942 | 59.9846 | 11.9995 | 42.1914 | 16.1562 | 59.9938 | 24.0001 | 42.1707 | 4.6247 | 60.043 | 11.9995 | 42.1719 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.1962 | 22.616 | 60.0368 | 29.9998
42.1878 | 2.8942 | 59.9845 | 11.9995 | 42.1997 | 16.1562 | 59.9938 | 24.0001 | 42.179 | 4.6247 | 60.043 | 11.9995 | 42.1802 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.2045 | 22.616 | 60.0368 | 29.9998
42.1962 | 2.8942 | 59.9845 | 11.9995 | 42.208 | 16.1562 | 59.9938 | 24.0001 | 42.1873 | 4.6247 | 60.043 | 11.9995 | 42.1885 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.2128 | 22.616 | 60.0368 | 29.9998
42.2045 | 2.8942 | 59.9845 | 11.9995 | 42.2163 | 16.1562 | 59.9938 | 24.0001 | 42.1957 | 4.6247 | 60.043 | 11.9995 | 42.1968 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.2212 | 22.616 | 60.0368 | 29.9998
42.2128 | 2.8942 | 59.9845 | 11.9995 | 42.2247 | 16.1562 | 59.9938 | 24.0001 | 42.204 | 4.6247 | 60.043 | 11.9995 | 42.2052 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.2295 | 22.616 | 60.0368 | 29.9998
42.2212 | 2.8942 | 59.9844 | 11.9995 | 42.233 | 16.1562 | 59.9937 | 24.0001 | 42.2123 | 4.6247 | 60.043 | 11.9995 | 42.2135 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.2378 | 22.616 | 60.0368 | 29.9998
42.2295 | 2.8942 | 59.9844 | 11.9995 | 42.2414 | 16.1562 | 59.9937 | 24.0001 | 42.2207 | 4.6247 | 60.0431 | 11.9995 | 42.2219 | 16.7768 | 60 | 24.0001 | 42.2461 | 22.6144 | 60.0368 | 29.9998
42.2378 | 2.8942 | 59.9844 | 11.9995 | 42.2497 | 16.1562 | 59.9937 | 24.0001 | 42.229 | 4.6247 | 60.0431 | 11.9995 | 42.2302 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.2545 | 22.6144 | 60.0367 | 29.9998
42.2462 | 2.8942 | 59.9844 | 11.9995 | 42.258 | 16.1591 | 59.9937 | 24.0001 | 42.2373 | 4.6247 | 60.0431 | 11.9995 | 42.2385 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.2628 | 22.617 | 60.0367 | 29.9998
42.2545 | 2.8942 | 59.9843 | 11.9995 | 42.2664 | 16.1591 | 59.9937 | 24.0001 | 42.2456 | 4.6247 | 60.0431 | 11.9995 | 42.2469 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.2711 | 22.617 | 60.0367 | 29.9998
42.2629 | 2.8942 | 59.9843 | 11.9995 | 42.2747 | 16.1591 | 59.9937 | 24.0001 | 42.254 | 4.6247 | 60.0431 | 11.9995 | 42.2552 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.2794 | 22.6448 | 60.0367 | 29.9998
42.2712 | 2.8942 | 59.9843 | 11.9995 | 42.283 | 16.1591 | 59.9936 | 24.0001 | 42.2623 | 4.6247 | 60.0431 | 11.9995 | 42.2635 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.2877 | 22.6448 | 60.0367 | 29.9998
42.2795 | 2.8942 | 59.9843 | 11.9995 | 42.2914 | 16.1616 | 59.9936 | 24.0001 | 42.2706 | 4.6247 | 60.0432 | 11.9995 | 42.2719 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.2961 | 22.6493 | 60.0367 | 29.9998
42.2879 | 2.8942 | 59.9842 | 11.9995 | 42.2997 | 16.1616 | 59.9936 | 24.0001 | 42.279 | 4.6247 | 60.0432 | 11.9995 | 42.2802 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3044 | 22.6493 | 60.0367 | 29.9998
42.2962 | 2.8942 | 59.9842 | 11.9995 | 42.308 | 16.1616 | 59.9936 | 24.0001 | 42.2873 | 4.6247 | 60.0432 | 11.9995 | 42.2885 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3127 | 22.6493 | 60.0367 | 29.9998
42.3045 | 2.8942 | 59.9842 | 11.9995 | 42.3164 | 16.1616 | 59.9936 | 24.0001 | 42.2956 | 4.6247 | 60.0432 | 11.9995 | 42.2969 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.321 | 22.6493 | 60.0367 | 29.9998
42.3129 | 2.8942 | 59.9842 | 11.9995 | 42.3247 | 16.1616 | 59.9936 | 24.0001 | 42.3039 | 4.6264 | 60.0432 | 11.9995 | 42.3052 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3295 | 22.6513 | 60.0367 | 29.9998
42.3212 | 2.8942 | 59.9841 | 11.9995 | 42.333 | 16.1616 | 59.9935 | 24.0001 | 42.3123 | 4.6264 | 60.0432 | 11.9995 | 42.3135 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3378 | 22.6513 | 60.0367 | 29.9998
42.3295 | 2.8942 | 59.9841 | 11.9995 | 42.3414 | 16.1616 | 59.9935 | 24.0001 | 42.3206 | 4.6264 | 60.0433 | 11.9995 | 42.3218 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3461 | 22.6506 | 60.0367 | 29.9998
42.3379 | 2.8939 | 59.9841 | 11.9995 | 42.3497 | 16.1616 | 59.9935 | 24.0001 | 42.3289 | 4.6264 | 60.0433 | 11.9995 | 42.3302 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3544 | 22.6506 | 60.0366 | 29.9998
42.3462 | 2.8939 | 59.9841 | 11.9995 | 42.358 | 16.1616 | 59.9935 | 24.0001 | 42.3372 | 4.6264 | 60.0433 | 11.9995 | 42.3385 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3627 | 22.6506 | 60.0366 | 29.9998
42.3546 | 2.8936 | 59.984 | 11.9995 | 42.3664 | 16.1616 | 59.9935 | 24.0001 | 42.3456 | 4.6264 | 60.0433 | 11.9995 | 42.3469 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3711 | 22.6506 | 60.0366 | 29.9998
42.3629 | 2.8936 | 59.984 | 11.9995 | 42.3747 | 16.1616 | 59.9935 | 24.0001 | 42.3539 | 4.6264 | 60.0433 | 11.9995 | 42.3552 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3794 | 22.6479 | 60.0366 | 29.9998
42.3712 | 2.8936 | 59.984 | 11.9995 | 42.383 | 16.1616 | 59.9934 | 24.0001 | 42.3622 | 4.6264 | 60.0433 | 11.9995 | 42.3635 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.3877 | 22.6479 | 60.0366 | 29.9998
42.3796 | 2.8936 | 59.984 | 11.9995 | 42.3914 | 16.1615 | 59.9934 | 24.0001 | 42.3705 | 4.6264 | 60.0434 | 11.9995 | 42.3719 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.396 | 22.6479 | 60.0366 | 29.9998
42.3879 | 2.8936 | 59.984 | 11.9995 | 42.3997 | 16.1615 | 59.9934 | 24.0001 | 42.3789 | 4.6264 | 60.0434 | 11.9995 | 42.3802 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.4044 | 22.6479 | 60.0366 | 29.9998
42.3962 | 2.8936 | 59.9839 | 11.9995 | 42.408 | 16.1618 | 59.9934 | 24.0001 | 42.3872 | 4.6264 | 60.0434 | 11.9995 | 42.3885 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.4127 | 22.6664 | 60.0366 | 29.9998
42.4046 | 2.8936 | 59.9839 | 11.9995 | 42.4164 | 16.1618 | 59.9934 | 24.0001 | 42.3955 | 4.6264 | 60.0434 | 11.9995 | 42.3969 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.421 | 22.6664 | 60.0366 | 29.9998
42.4129 | 2.8936 | 59.9839 | 11.9995 | 42.4247 | 16.1618 | 59.9934 | 24.0001 | 42.4038 | 4.6256 | 60.0434 | 11.9995 | 42.4052 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.4293 | 22.6648 | 60.0366 | 29.9998
42.4212 | 2.8936 | 59.9839 | 11.9995 | 42.433 | 16.1618 | 59.9933 | 24.0001 | 42.4122 | 4.6256 | 60.0434 | 11.9995 | 42.4135 | 16.7769 | 60 | 24.0001 | 42.4376 | 22.6648 | 60.0366 | 29.9998
42.4296 | 2.8936 | 59.9839 | 11.9995 | 42.4414 | 16.1618 | 59.9933 | 24.0001 | 42.4205 | 4.6256 | 60.0435 | 11.9995 | 42.4219 | 16.7769 | 59.9999 | 24.0001 | 42.446 | 22.6644 | 60.0366 | 29.9998
42.4379 | 2.8936 | 59.9839 | 11.9995 | 42.4497 | 16.1618 | 59.9933 | 24.0001 | 42.4288 | 4.6256 | 60.0435 | 11.9995 | 42.4302 | 16.7769 | 59.9999 | 24.0001 | 42.4543 | 22.6644 | 60.0365 | 29.9998
42.4462 | 2.8936 | 59.9838 | 11.9995 | 42.458 | 16.1618 | 59.9933 | 24.0001 | 42.4372 | 4.6256 | 60.0435 | 11.9995 | 42.4385 | 16.7769 | 59.9999 | 24.0001 | 42.4626 | 22.7006 | 60.0365 | 29.9998
42.4546 | 2.8936 | 59.9838 | 11.9995 | 42.4664 | 16.1618 | 59.9933 | 24.0001 | 42.4455 | 4.6256 | 60.0435 | 11.9995 | 42.4468 | 16.7746 | 59.9998 | 24.0001 | 42.4709 | 22.7006 | 60.0365 | 29.9998
42.4629 | 2.8936 | 59.9838 | 11.9995 | 42.4747 | 16.1618 | 59.9933 | 24.0001 | 42.4538 | 4.6256 | 60.0435 | 11.9995 | 42.4552 | 16.7746 | 59.9998 | 24.0001 | 42.4794 | 22.7006 | 60.0365 | 29.9998
42.4713 | 2.8936 | 59.9838 | 11.9995 | 42.4831 | 16.1618 | 59.9932 | 24.0001 | 42.4621 | 4.6256 | 60.0435 | 11.9995 | 42.4635 | 16.7738 | 59.9998 | 24.0001 | 42.4877 | 22.7006 | 60.0365 | 29.9998
42.4796 | 2.8936 | 59.9838 | 11.9995 | 42.4914 | 16.1618 | 59.9932 | 24.0001 | 42.4705 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.4719 | 16.7738 | 59.9997 | 24.0001 | 42.496 | 22.7005 | 60.0365 | 29.9998
42.4879 | 2.8936 | 59.9838 | 11.9995 | 42.4997 | 16.1618 | 59.9932 | 24.0001 | 42.4788 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.4802 | 16.7738 | 59.9997 | 24.0001 | 42.5043 | 22.7005 | 60.0365 | 29.9998
42.4963 | 2.8936 | 59.9837 | 11.9995 | 42.508 | 16.1618 | 59.9932 | 24.0001 | 42.4871 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.4885 | 16.7738 | 59.9997 | 24.0001 | 42.5126 | 22.6994 | 60.0365 | 29.9998
42.5046 | 2.8937 | 59.9837 | 11.9995 | 42.5164 | 16.1618 | 59.9932 | 24.0001 | 42.4955 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.4969 | 16.7715 | 59.9996 | 24.0001 | 42.521 | 22.6994 | 60.0365 | 29.9998
42.5129 | 2.8937 | 59.9837 | 11.9995 | 42.5247 | 16.1596 | 59.9932 | 24.0001 | 42.5038 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.5052 | 16.7715 | 59.9996 | 24.0001 | 42.5293 | 22.699 | 60.0365 | 29.9998
42.5213 | 2.8939 | 59.9837 | 11.9995 | 42.5331 | 16.1596 | 59.9931 | 24.0001 | 42.5121 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.5135 | 16.7715 | 59.9996 | 24.0001 | 42.5376 | 22.699 | 60.0365 | 29.9998
42.5296 | 2.8939 | 59.9837 | 11.9995 | 42.5414 | 16.1596 | 59.9931 | 24.0001 | 42.5204 | 4.6248 | 60.0437 | 11.9995 | 42.5219 | 16.7715 | 59.9995 | 24.0001 | 42.5459 | 22.699 | 60.0365 | 29.9998
42.5379 | 2.8939 | 59.9837 | 11.9995 | 42.5497 | 16.1596 | 59.9931 | 24.0001 | 42.5287 | 4.6248 | 60.0437 | 11.9995 | 42.5302 | 16.7715 | 59.9995 | 24.0001 | 42.5543 | 22.699 | 60.0364 | 29.9998
42.5463 | 2.8939 | 59.9836 | 11.9995 | 42.5581 | 16.1565 | 59.9931 | 24.0001 | 42.5371 | 4.6248 | 60.0437 | 11.9995 | 42.5385 | 16.7715 | 59.9995 | 24.0001 | 42.5626 | 22.699 | 60.0364 | 29.9998
42.5546 | 2.8939 | 59.9836 | 11.9995 | 42.5664 | 16.1565 | 59.9931 | 24.0001 | 42.5454 | 4.6248 | 60.0437 | 11.9995 | 42.5469 | 16.7715 | 59.9994 | 24.0001 | 42.5709 | 22.699 | 60.0364 | 29.9998
42.563 | 2.8939 | 59.9836 | 11.9995 | 42.5747 | 16.1565 | 59.9931 | 24.0001 | 42.5537 | 4.6248 | 60.0437 | 11.9995 | 42.5552 | 16.7715 | 59.9994 | 24.0001 | 42.5792 | 22.699 | 60.0364 | 29.9998
42.5713 | 2.8939 | 59.9836 | 11.9995 | 42.5831 | 16.1565 | 59.993 | 24.0001 | 42.5621 | 4.6248 | 60.0437 | 11.9995 | 42.5635 | 16.7715 | 59.9994 | 24.0001 | 42.5875 | 22.699 | 60.0364 | 29.9998
42.5796 | 2.8939 | 59.9836 | 11.9995 | 42.5914 | 16.2222 | 59.993 | 24.0001 | 42.5704 | 4.6248 | 60.0438 | 11.9995 | 42.5718 | 16.7715 | 59.9993 | 24.0001 | 42.5959 | 22.6992 | 60.0364 | 29.9998
42.588 | 2.8939 | 59.9836 | 11.9995 | 42.5997 | 16.2222 | 59.993 | 24.0001 | 42.5787 | 4.6248 | 60.0438 | 11.9995 | 42.5802 | 16.7718 | 59.9993 | 24.0001 | 42.6042 | 22.6992 | 60.0364 | 29.9998
42.5963 | 2.8939 | 59.9835 | 11.9995 | 42.6081 | 16.2222 | 59.993 | 24.0001 | 42.587 | 4.6248 | 60.0438 | 11.9995 | 42.5885 | 16.7718 | 59.9993 | 24.0001 | 42.6125 | 22.6992 | 60.0364 | 29.9998
42.6046 | 2.8939 | 59.9835 | 11.9995 | 42.6164 | 16.2222 | 59.993 | 24.0001 | 42.5954 | 4.6248 | 60.0438 | 11.9995 | 42.5969 | 16.7693 | 59.9992 | 24.0001 | 42.6208 | 22.6992 | 60.0364 | 29.9998
42.613 | 2.8939 | 59.9835 | 11.9995 | 42.6247 | 16.2222 | 59.993 | 24.0001 | 42.6037 | 4.6248 | 60.0438 | 11.9995 | 42.6052 | 16.7693 | 59.9992 | 24.0001 | 42.6293 | 22.6979 | 60.0364 | 29.9998
42.6213 | 2.8939 | 59.9835 | 11.9995 | 42.6331 | 16.2222 | 59.9929 | 24.0001 | 42.612 | 4.6248 | 60.0438 | 11.9995 | 42.6135 | 16.7693 | 59.9992 | 24.0001 | 42.6376 | 22.6979 | 60.0364 | 29.9998
42.6296 | 2.8939 | 59.9835 | 11.9995 | 42.6414 | 16.2215 | 59.9929 | 24.0001 | 42.6204 | 4.6248 | 60.0439 | 11.9995 | 42.6219 | 16.7693 | 59.9991 | 24.0001 | 42.6459 | 22.6979 | 60.0364 | 29.9998
42.638 | 2.8939 | 59.9835 | 11.9995 | 42.6497 | 16.2215 | 59.9929 | 24.0001 | 42.6287 | 4.6248 | 60.0439 | 11.9995 | 42.6302 | 16.7709 | 59.9991 | 24.0001 | 42.6542 | 22.6979 | 60.0364 | 29.9998
42.6463 | 2.8939 | 59.9834 | 11.9995 | 42.6581 | 16.2226 | 59.9929 | 24.0001 | 42.637 | 4.6248 | 60.0439 | 11.9995 | 42.6385 | 16.7709 | 59.9991 | 24.0001 | 42.6625 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.6546 | 2.8939 | 59.9834 | 11.9995 | 42.6664 | 16.2226 | 59.9929 | 24.0001 | 42.6453 | 4.6248 | 60.0439 | 11.9995 | 42.6469 | 16.7709 | 59.999 | 24.0001 | 42.6709 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.663 | 2.8939 | 59.9834 | 11.9995 | 42.6747 | 16.2243 | 59.9929 | 24.0001 | 42.6537 | 4.6247 | 60.0439 | 11.9995 | 42.6552 | 16.7709 | 59.999 | 24.0001 | 42.6792 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.6713 | 2.8939 | 59.9834 | 11.9995 | 42.6831 | 16.2243 | 59.9928 | 24.0001 | 42.662 | 4.6247 | 60.0439 | 11.9995 | 42.6635 | 16.7709 | 59.999 | 24.0001 | 42.6875 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.6797 | 2.8939 | 59.9834 | 11.9995 | 42.6914 | 16.2243 | 59.9928 | 24.0001 | 42.6703 | 4.6247 | 60.044 | 11.9995 | 42.6719 | 16.7709 | 59.9989 | 24.0001 | 42.6958 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.688 | 2.8939 | 59.9834 | 11.9995 | 42.6997 | 16.2243 | 59.9928 | 24.0001 | 42.6786 | 4.6247 | 60.044 | 11.9995 | 42.6802 | 16.7709 | 59.9989 | 24.0001 | 42.7042 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.6963 | 2.8939 | 59.9833 | 11.9995 | 42.7081 | 16.2243 | 59.9928 | 24.0001 | 42.687 | 4.6253 | 60.044 | 11.9995 | 42.6885 | 16.7709 | 59.9989 | 24.0001 | 42.7125 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.7047 | 2.8939 | 59.9833 | 11.9995 | 42.7164 | 16.2243 | 59.9928 | 24.0001 | 42.6953 | 4.6253 | 60.044 | 11.9995 | 42.6968 | 16.7718 | 59.9988 | 24.0001 | 42.7208 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.713 | 2.8939 | 59.9833 | 11.9995 | 42.7247 | 16.2243 | 59.9928 | 24.0001 | 42.7036 | 4.6253 | 60.044 | 11.9995 | 42.7052 | 16.7718 | 59.9988 | 24.0001 | 42.7291 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.7213 | 2.8939 | 59.9833 | 11.9995 | 42.7331 | 16.2243 | 59.9927 | 24.0001 | 42.7119 | 4.6253 | 60.044 | 11.9995 | 42.7135 | 16.7727 | 59.9988 | 24.0001 | 42.7375 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.7297 | 2.8939 | 59.9833 | 11.9995 | 42.7414 | 16.2247 | 59.9927 | 24.0001 | 42.7203 | 4.6253 | 60.0439 | 11.9995 | 42.7219 | 16.7727 | 59.9987 | 24.0001 | 42.7458 | 22.6979 | 60.0363 | 29.9998
42.738 | 2.8939 | 59.9832 | 11.9995 | 42.7497 | 16.2247 | 59.9927 | 24.0001 | 42.7286 | 4.6253 | 60.0439 | 11.9995 | 42.7302 | 16.7725 | 59.9987 | 24.0001 | 42.7542 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.7464 | 2.8939 | 59.9832 | 11.9995 | 42.7581 | 16.2244 | 59.9927 | 24.0001 | 42.7369 | 4.6258 | 60.0439 | 11.9995 | 42.7385 | 16.7725 | 59.9987 | 24.0001 | 42.7625 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.7547 | 2.8939 | 59.9832 | 11.9995 | 42.7664 | 16.2244 | 59.9927 | 24.0001 | 42.7453 | 4.6258 | 60.0439 | 11.9995 | 42.7469 | 16.7725 | 59.9986 | 24.0001 | 42.7708 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.763 | 2.8939 | 59.9832 | 11.9995 | 42.7747 | 16.2244 | 59.9927 | 24.0001 | 42.7536 | 4.6258 | 60.0439 | 11.9995 | 42.7552 | 16.7725 | 59.9986 | 24.0001 | 42.7792 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.7714 | 2.8939 | 59.9832 | 11.9995 | 42.7831 | 16.2244 | 59.9926 | 24.0001 | 42.7619 | 4.6258 | 60.0439 | 11.9995 | 42.7635 | 16.7725 | 59.9986 | 24.0001 | 42.7875 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.7797 | 2.8939 | 59.9832 | 11.9995 | 42.7914 | 16.2244 | 59.9926 | 24.0001 | 42.7702 | 4.6259 | 60.0438 | 11.9995 | 42.7719 | 16.7725 | 59.9985 | 24.0001 | 42.7958 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.788 | 2.8939 | 59.9832 | 11.9995 | 42.7998 | 16.2244 | 59.9926 | 24.0001 | 42.7786 | 4.6259 | 60.0438 | 11.9995 | 42.7802 | 16.773 | 59.9985 | 24.0001 | 42.8041 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.7964 | 2.8939 | 59.9831 | 11.9995 | 42.8081 | 16.224 | 59.9926 | 24.0001 | 42.7869 | 4.6256 | 60.0438 | 11.9995 | 42.7885 | 16.773 | 59.9985 | 24.0001 | 42.8125 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.8047 | 2.8939 | 59.9831 | 11.9995 | 42.8164 | 16.224 | 59.9926 | 24.0001 | 42.7952 | 4.6256 | 60.0438 | 11.9995 | 42.7969 | 16.7727 | 59.9984 | 24.0001 | 42.8208 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.813 | 2.8939 | 59.9831 | 11.9995 | 42.8247 | 16.224 | 59.9926 | 24.0001 | 42.8036 | 4.6256 | 60.0438 | 11.9995 | 42.8052 | 16.7727 | 59.9984 | 24.0001 | 42.8291 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.8214 | 2.8934 | 59.9831 | 11.9995 | 42.8331 | 16.224 | 59.9925 | 24.0001 | 42.8119 | 4.6256 | 60.0438 | 11.9995 | 42.8135 | 16.7727 | 59.9984 | 24.0001 | 42.8374 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.8297 | 2.8934 | 59.9831 | 11.9995 | 42.8414 | 16.2237 | 59.9925 | 24.0001 | 42.8202 | 4.6256 | 60.0437 | 11.9995 | 42.8218 | 16.7727 | 59.9983 | 24.0001 | 42.8457 | 22.6979 | 60.0362 | 29.9998
42.8381 | 2.8934 | 59.9831 | 11.9995 | 42.8498 | 16.2237 | 59.9925 | 24.0001 | 42.8285 | 4.6256 | 60.0437 | 11.9995 | 42.8302 | 16.7727 | 59.9983 | 24.0001 | 42.8541 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.8464 | 2.8934 | 59.983 | 11.9995 | 42.8581 | 16.3004 | 59.9925 | 24.0001 | 42.8369 | 4.6256 | 60.0437 | 11.9995 | 42.8386 | 16.7727 | 59.9983 | 24.0001 | 42.8624 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.8547 | 2.8934 | 59.983 | 11.9995 | 42.8664 | 16.3004 | 59.9925 | 24.0001 | 42.8452 | 4.6256 | 60.0437 | 11.9995 | 42.8469 | 16.7727 | 59.9982 | 24.0001 | 42.8707 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.8631 | 2.8934 | 59.983 | 11.9995 | 42.8748 | 16.3846 | 59.9925 | 24.0001 | 42.8535 | 4.6256 | 60.0437 | 11.9995 | 42.8552 | 16.7727 | 59.9982 | 24.0001 | 42.879 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.8714 | 2.8934 | 59.983 | 11.9995 | 42.8831 | 16.3846 | 59.9924 | 24.0001 | 42.8618 | 4.6256 | 60.0437 | 11.9995 | 42.8635 | 16.7729 | 59.9982 | 24.0001 | 42.8875 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.8797 | 2.8934 | 59.983 | 11.9995 | 42.8914 | 16.3846 | 59.9924 | 24.0001 | 42.8702 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.8719 | 16.7729 | 59.9981 | 24.0001 | 42.8958 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.8881 | 2.8934 | 59.983 | 11.9995 | 42.8998 | 16.3846 | 59.9924 | 24.0001 | 42.8785 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.8802 | 16.7729 | 59.9981 | 24.0001 | 42.9041 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.8964 | 2.8934 | 59.9829 | 11.9995 | 42.9081 | 16.3846 | 59.9924 | 24.0001 | 42.8868 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.8885 | 16.7729 | 59.9981 | 24.0001 | 42.9124 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.9047 | 2.8934 | 59.9829 | 11.9995 | 42.9164 | 16.3846 | 59.9924 | 24.0001 | 42.8951 | 4.6256 | 60.0436 | 11.9995 | 42.8969 | 16.7746 | 59.998 | 24.0001 | 42.9208 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.9131 | 2.8934 | 59.9829 | 11.9995 | 42.9248 | 16.3844 | 59.9924 | 24.0001 | 42.9035 | 4.6911 | 60.0436 | 11.9995 | 42.9052 | 16.7746 | 59.998 | 24.0001 | 42.9291 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.9214 | 2.8934 | 59.9829 | 11.9995 | 42.9331 | 16.3844 | 59.9923 | 24.0001 | 42.9118 | 4.6911 | 60.0436 | 11.9995 | 42.9135 | 16.7721 | 59.998 | 24.0001 | 42.9374 | 22.6979 | 60.0361 | 29.9998
42.9298 | 2.8934 | 59.9829 | 11.9995 | 42.9414 | 16.3849 | 59.9923 | 24.0001 | 42.9201 | 4.69 | 60.0435 | 11.9995 | 42.9219 | 16.7721 | 59.9979 | 24.0001 | 42.9457 | 22.6966 | 60.0361 | 29.9998
42.9381 | 2.8934 | 59.9828 | 11.9995 | 42.9498 | 16.3849 | 59.9923 | 24.0001 | 42.9285 | 4.69 | 60.0435 | 11.9995 | 42.9302 | 16.7721 | 59.9979 | 24.0001 | 42.954 | 22.6966 | 60.036 | 29.9998
42.9464 | 2.8934 | 59.9828 | 11.9995 | 42.9581 | 16.3846 | 59.9923 | 24.0001 | 42.9368 | 4.69 | 60.0435 | 11.9995 | 42.9385 | 16.7721 | 59.9979 | 24.0001 | 42.9624 | 22.6966 | 60.036 | 29.9998
42.9548 | 2.8939 | 59.9828 | 11.9995 | 42.9664 | 16.3846 | 59.9923 | 24.0001 | 42.9451 | 4.69 | 60.0435 | 11.9995 | 42.9468 | 16.7729 | 59.9978 | 24.0001 | 42.9707 | 22.6966 | 60.036 | 29.9998
42.9631 | 2.8939 | 59.9828 | 11.9995 | 42.9748 | 16.3846 | 59.9923 | 24.0001 | 42.9534 | 4.69 | 60.0435 | 11.9995 | 42.9552 | 16.7729 | 59.9978 | 24.0001 | 42.979 | 22.6964 | 60.036 | 29.9998
42.9714 | 2.8939 | 59.9828 | 11.9995 | 42.9831 | 16.3846 | 59.9922 | 24.0001 | 42.9618 | 4.69 | 60.0435 | 11.9995 | 42.9636 | 16.7729 | 59.9978 | 24.0001 | 42.9873 | 22.6964 | 60.036 | 29.9998
42.9798 | 2.8939 | 59.9828 | 11.9995 | 42.9914 | 16.3846 | 59.9922 | 24.0001 | 42.9701 | 4.69 | 60.0434 | 11.9995 | 42.9719 | 16.7729 | 59.9977 | 24.0001 | 42.9957 | 22.6964 | 60.036 | 29.9998
42.9881 | 2.8944 | 59.9827 | 11.9995 | 42.9998 | 16.3846 | 59.9922 | 24.0001 | 42.9784 | 4.69 | 60.0434 | 11.9995 | 42.9802 | 16.7745 | 59.9977 | 24.0001 | 43.004 | 22.6964 | 60.036 | 29.9998
42.9965 | 2.8944 | 59.9827 | 11.9995 | 43.0081 | 16.3846 | 59.9922 | 24.0001 | 42.9868 | 4.69 | 60.0434 | 11.9995 | 42.9885 | 16.7745 | 59.9977 | 24.0001 | 43.0123 | 22.6964 | 60.036 | 29.9998
43.0048 | 2.8944 | 59.9827 | 11.9995 | 43.0164 | 16.3846 | 59.9922 | 24.0001 | 42.9951 | 4.69 | 60.0434 | 11.9995 | 42.9969 | 16.7745 | 59.9976 | 24.0001 | 43.0206 | 22.6964 | 60.0359 | 29.9998
43.0131 | 2.8944 | 59.9827 | 11.9995 | 43.0248 | 16.3849 | 59.9922 | 24.0001 | 43.0034 | 4.69 | 60.0434 | 11.9995 | 43.0052 | 16.7745 | 59.9976 | 24.0001 | 43.0289 | 22.6964 | 60.0359 | 29.9998
43.0215 | 2.8944 | 59.9827 | 11.9995 | 43.0331 | 16.3849 | 59.9921 | 24.0001 | 43.0117 | 4.69 | 60.0434 | 11.9995 | 43.0135 | 16.8419 | 59.9976 | 24.0001 | 43.0374 | 22.6964 | 60.0359 | 29.9998
43.0298 | 2.8944 | 59.9827 | 11.9995 | 43.0414 | 16.3869 | 59.9921 | 24.0001 | 43.0201 | 4.689 | 60.0433 | 11.9995 | 43.0219 | 16.8419 | 59.9975 | 24.0001 | 43.0457 | 22.6964 | 60.0359 | 29.9998
43.0381 | 2.8944 | 59.9827 | 11.9995 | 43.0498 | 16.3869 | 59.9921 | 24.0001 | 43.0284 | 4.689 | 60.0433 | 11.9995 | 43.0302 | 16.8396 | 59.9975 | 24.0001 | 43.054 | 22.6964 | 60.0358 | 29.9998
43.0465 | 2.8944 | 59.9826 | 11.9995 | 43.0581 | 16.3869 | 59.9921 | 24.0001 | 43.0367 | 4.6892 | 60.0433 | 11.9995 | 43.0385 | 16.8396 | 59.9975 | 24.0001 | 43.0623 | 22.6964 | 60.0358 | 29.9998
43.0548 | 2.8944 | 59.9826 | 11.9995 | 43.0664 | 16.3869 | 59.9921 | 24.0001 | 43.045 | 4.6892 | 60.0433 | 11.9995 | 43.0469 | 16.898 | 59.9974 | 24.0001 | 43.0707 | 22.6964 | 60.0358 | 29.9998
43.0631 | 2.8944 | 59.9826 | 11.9995 | 43.0748 | 16.3869 | 59.9921 | 24.0001 | 43.0533 | 4.6892 | 60.0433 | 11.9995 | 43.0552 | 16.898 | 59.9974 | 24.0001 | 43.079 | 22.6964 | 60.0358 | 29.9998
43.0715 | 2.8944 | 59.9826 | 11.9995 | 43.0831 | 16.3869 | 59.992 | 24.0001 | 43.0617 | 4.6892 | 60.0433 | 11.9995 | 43.0635 | 16.957 | 59.9974 | 24.0001 | 43.0873 | 22.6964 | 60.0357 | 29.9998
43.0798 | 2.8944 | 59.9826 | 11.9995 | 43.0915 | 16.3869 | 59.992 | 24.0001 | 43.07 | 4.6892 | 60.0432 | 11.9995 | 43.0718 | 16.957 | 59.9973 | 24.0001 | 43.0956 | 22.6964 | 60.0357 | 29.9998
43.0882 | 2.8944 | 59.9826 | 11.9995 | 43.0998 | 16.3869 | 59.992 | 24.0001 | 43.0783 | 4.6892 | 60.0432 | 11.9995 | 43.0802 | 16.957 | 59.9973 | 24.0001 | 43.104 | 22.6964 | 60.0357 | 29.9998
43.0965 | 2.8944 | 59.9825 | 11.9995 | 43.1081 | 16.3867 | 59.992 | 24.0001 | 43.0867 | 4.6892 | 60.0432 | 11.9995 | 43.0886 | 16.957 | 59.9973 | 24.0001 | 43.1123 | 22.6964 | 60.0357 | 29.9998
43.1048 | 2.8943 | 59.9825 | 11.9995 | 43.1164 | 16.3867 | 59.992 | 24.0001 | 43.095 | 4.6892 | 60.0432 | 11.9995 | 43.0969 | 16.9579 | 59.9972 | 24.0001 | 43.1206 | 22.6964 | 60.0356 | 29.9998
43.1132 | 2.8943 | 59.9825 | 11.9995 | 43.1248 | 16.3862 | 59.9919 | 24.0001 | 43.1033 | 4.6892 | 60.0432 | 11.9995 | 43.1052 | 16.9579 | 59.9972 | 24.0001 | 43.1289 | 22.6991 | 60.0356 | 29.9998
43.1215 | 2.8943 | 59.9825 | 11.9995 | 43.1331 | 16.3862 | 59.9919 | 24.0001 | 43.1116 | 4.6892 | 60.0432 | 11.9995 | 43.1135 | 16.9579 | 59.9972 | 24.0001 | 43.1372 | 22.6991 | 60.0356 | 29.9998
43.1298 | 2.8943 | 59.9825 | 11.9995 | 43.1415 | 16.3862 | 59.9919 | 24.0001 | 43.12 | 4.6892 | 60.0431 | 11.9995 | 43.1219 | 16.9579 | 59.9971 | 24.0001 | 43.1456 | 22.6991 | 60.0356 | 29.9998
43.1382 | 2.8943 | 59.9825 | 11.9995 | 43.1498 | 16.3862 | 59.9919 | 24.0001 | 43.1283 | 4.6892 | 60.0431 | 11.9995 | 43.1302 | 16.9593 | 59.9971 | 24.0001 | 43.1539 | 22.6991 | 60.0355 | 29.9998
43.1465 | 2.8943 | 59.9824 | 11.9995 | 43.1581 | 16.386 | 59.9918 | 24.0001 | 43.1366 | 4.6896 | 60.0431 | 11.9995 | 43.1385 | 16.9593 | 59.9971 | 24.0001 | 43.1622 | 22.6991 | 60.0355 | 29.9998
43.1548 | 2.8942 | 59.9824 | 11.9995 | 43.1665 | 16.386 | 59.9918 | 24.0001 | 43.145 | 4.6896 | 60.0431 | 11.9995 | 43.1469 | 16.9593 | 59.997 | 24.0001 | 43.1705 | 22.6991 | 60.0355 | 29.9998
43.1632 | 2.8942 | 59.9824 | 11.9995 | 43.1748 | 16.386 | 59.9918 | 24.0001 | 43.1533 | 4.6908 | 60.0431 | 11.9995 | 43.1552 | 16.9593 | 59.997 | 24.0001 | 43.179 | 22.6991 | 60.0355 | 29.9998
43.1715 | 2.8942 | 59.9824 | 11.9995 | 43.1831 | 16.386 | 59.9918 | 24.0001 | 43.1616 | 4.6908 | 60.0431 | 11.9995 | 43.1635 | 16.9594 | 59.997 | 24.0001 | 43.1873 | 22.6991 | 60.0354 | 29.9998
43.1799 | 2.8942 | 59.9824 | 11.9995 | 43.1915 | 16.386 | 59.9917 | 24.0001 | 43.17 | 4.6908 | 60.043 | 11.9995 | 43.1719 | 16.9594 | 59.9969 | 24.0001 | 43.1956 | 22.6991 | 60.0354 | 29.9998
43.1882 | 2.8942 | 59.9823 | 11.9995 | 43.1998 | 16.386 | 59.9917 | 24.0001 | 43.1783 | 4.6908 | 60.043 | 11.9995 | 43.1802 | 16.9601 | 59.9969 | 24.0001 | 43.2039 | 22.6991 | 60.0354 | 29.9998
43.1965 | 2.8942 | 59.9823 | 11.9995 | 43.2081 | 16.386 | 59.9917 | 24.0001 | 43.1866 | 4.6908 | 60.043 | 11.9995 | 43.1885 | 16.9601 | 59.9969 | 24.0001 | 43.2122 | 22.6991 | 60.0354 | 29.9998
43.2049 | 2.8941 | 59.9823 | 11.9995 | 43.2165 | 16.386 | 59.9917 | 24.0001 | 43.1949 | 4.6908 | 60.043 | 11.9995 | 43.1968 | 16.9588 | 59.9968 | 24.0001 | 43.2206 | 22.6991 | 60.0353 | 29.9998
43.2132 | 2.8941 | 59.9823 | 11.9995 | 43.2248 | 16.386 | 59.9916 | 24.0001 | 43.2032 | 4.6908 | 60.043 | 11.9995 | 43.2052 | 16.9588 | 59.9968 | 24.0001 | 43.2289 | 22.698 | 60.0353 | 29.9998
43.2215 | 2.8941 | 59.9823 | 11.9995 | 43.2331 | 16.386 | 59.9916 | 24.0001 | 43.2116 | 4.6908 | 60.043 | 11.9995 | 43.2136 | 16.9588 | 59.9968 | 24.0001 | 43.2372 | 22.698 | 60.0353 | 29.9998
43.2299 | 2.8941 | 59.9823 | 11.9995 | 43.2415 | 16.386 | 59.9916 | 24.0001 | 43.2199 | 4.6908 | 60.0429 | 11.9995 | 43.2219 | 16.9588 | 59.9967 | 24.0001 | 43.2455 | 22.6979 | 60.0353 | 29.9998
43.2382 | 2.8947 | 59.9823 | 11.9995 | 43.2498 | 16.386 | 59.9916 | 24.0001 | 43.2282 | 4.6908 | 60.0429 | 11.9995 | 43.2302 | 16.9588 | 59.9967 | 24.0001 | 43.2539 | 22.6979 | 60.0352 | 29.9998
43.2466 | 2.8947 | 59.9822 | 11.9995 | 43.2581 | 16.386 | 59.9915 | 24.0001 | 43.2365 | 4.6908 | 60.0429 | 11.9995 | 43.2385 | 16.9588 | 59.9967 | 24.0001 | 43.2622 | 22.6979 | 60.0352 | 29.9998
43.2549 | 2.8947 | 59.9822 | 11.9995 | 43.2665 | 16.386 | 59.9915 | 24.0001 | 43.2449 | 4.6908 | 60.0429 | 11.9995 | 43.2469 | 16.9575 | 59.9966 | 24.0001 | 43.2705 | 22.6979 | 60.0352 | 29.9998
43.2632 | 2.8947 | 59.9822 | 11.9995 | 43.2748 | 16.386 | 59.9915 | 24.0001 | 43.2532 | 4.69 | 60.0429 | 11.9995 | 43.2552 | 16.9575 | 59.9966 | 24.0001 | 43.2788 | 22.6979 | 60.0352 | 29.9998
43.2716 | 2.8946 | 59.9822 | 11.9995 | 43.2831 | 16.386 | 59.9915 | 24.0001 | 43.2615 | 4.69 | 60.0429 | 11.9995 | 43.2635 | 16.9599 | 59.9966 | 24.0001 | 43.2871 | 22.6979 | 60.0351 | 29.9998
43.2799 | 2.8946 | 59.9822 | 11.9995 | 43.2915 | 16.386 | 59.9914 | 24.0001 | 43.2699 | 4.69 | 60.0428 | 11.9995 | 43.2719 | 16.9599 | 59.9965 | 24.0001 | 43.2955 | 22.6957 | 60.0351 | 29.9998
43.2882 | 2.8946 | 59.9822 | 11.9995 | 43.2998 | 16.386 | 59.9914 | 24.0001 | 43.2782 | 4.69 | 60.0428 | 11.9995 | 43.2802 | 16.9599 | 59.9965 | 24.0001 | 43.3038 | 22.6957 | 60.0351 | 29.9998
43.2966 | 2.8946 | 59.9821 | 11.9995 | 43.3082 | 16.386 | 59.9914 | 24.0001 | 43.2865 | 4.69 | 60.0428 | 11.9995 | 43.2885 | 16.9599 | 59.9965 | 24.0001 | 43.3121 | 22.6957 | 60.0351 | 29.9998
43.3049 | 2.8946 | 59.9821 | 11.9995 | 43.3165 | 16.386 | 59.9914 | 24.0001 | 43.2948 | 4.69 | 60.0428 | 11.9995 | 43.2969 | 16.9599 | 59.9964 | 24.0001 | 43.3204 | 22.6957 | 60.035 | 29.9998
43.3132 | 2.8946 | 59.9821 | 11.9995 | 43.3248 | 16.386 | 59.9913 | 24.0001 | 43.3032 | 4.69 | 60.0428 | 11.9995 | 43.3052 | 16.9599 | 59.9964 | 24.0001 | 43.3289 | 22.6948 | 60.035 | 29.9998
43.3216 | 2.8946 | 59.9821 | 11.9995 | 43.3332 | 16.386 | 59.9913 | 24.0001 | 43.3115 | 4.69 | 60.0428 | 11.9995 | 43.3135 | 16.9599 | 59.9964 | 24.0001 | 43.3372 | 22.6948 | 60.035 | 29.9998
43.3299 | 2.8946 | 59.9821 | 11.9995 | 43.3415 | 16.386 | 59.9913 | 24.0001 | 43.3198 | 4.6893 | 60.0427 | 11.9995 | 43.3219 | 16.9599 | 59.9963 | 24.0001 | 43.3455 | 22.697 | 60.035 | 29.9998
43.3382 | 3.071 | 59.9821 | 11.9995 | 43.3498 | 16.386 | 59.9913 | 24.0001 | 43.3282 | 4.6893 | 60.0427 | 11.9995 | 43.3302 | 16.9581 | 59.9963 | 24.0001 | 43.3538 | 22.697 | 60.0349 | 29.9998
43.3466 | 3.071 | 59.982 | 11.9995 | 43.3582 | 16.386 | 59.9912 | 24.0001 | 43.3365 | 4.6893 | 60.0427 | 11.9995 | 43.3386 | 16.9581 | 59.9963 | 24.0001 | 43.3621 | 22.6948 | 60.0349 | 29.9998
43.3549 | 3.0714 | 59.982 | 11.9995 | 43.3665 | 16.386 | 59.9912 | 24.0001 | 43.3448 | 4.6893 | 60.0427 | 11.9995 | 43.3469 | 16.9588 | 59.9962 | 24.0001 | 43.3705 | 22.6948 | 60.0349 | 29.9998
43.3633 | 3.0714 | 59.982 | 11.9995 | 43.3748 | 16.386 | 59.9912 | 24.0001 | 43.3531 | 4.6893 | 60.0427 | 11.9995 | 43.3552 | 16.9588 | 59.9962 | 24.0001 | 43.3788 | 22.6948 | 60.0349 | 29.9998
43.3716 | 3.0714 | 59.982 | 11.9995 | 43.3832 | 16.386 | 59.9912 | 24.0001 | 43.3615 | 4.6893 | 60.0427 | 11.9995 | 43.3635 | 16.9588 | 59.9962 | 24.0001 | 43.3871 | 22.6948 | 60.0348 | 29.9998
43.3799 | 3.0714 | 59.982 | 11.9995 | 43.3915 | 16.386 | 59.9911 | 24.0001 | 43.3698 | 4.6893 | 60.0426 | 11.9995 | 43.3719 | 16.9588 | 59.9961 | 24.0001 | 43.3954 | 22.6948 | 60.0348 | 29.9998
43.3883 | 3.0714 | 59.982 | 11.9995 | 43.3998 | 16.386 | 59.9911 | 24.0001 | 43.3781 | 4.6893 | 60.0426 | 11.9995 | 43.3802 | 16.9588 | 59.9961 | 24.0001 | 43.4038 | 22.6948 | 60.0348 | 29.9998
43.3966 | 3.0714 | 59.982 | 11.9995 | 43.4082 | 16.386 | 59.9911 | 24.0001 | 43.3864 | 4.6898 | 60.0426 | 11.9995 | 43.3885 | 16.9588 | 59.9961 | 24.0001 | 43.4121 | 22.691 | 60.0348 | 29.9998
43.4049 | 3.0717 | 59.982 | 11.9995 | 43.4165 | 16.386 | 59.9911 | 24.0001 | 43.3948 | 4.6898 | 60.0426 | 11.9995 | 43.3969 | 16.9621 | 59.996 | 24.0001 | 43.4204 | 22.691 | 60.0347 | 29.9998
43.4133 | 3.0717 | 59.982 | 11.9995 | 43.4248 | 16.386 | 59.991 | 24.0001 | 43.4031 | 4.6891 | 60.0426 | 11.9995 | 43.4052 | 16.9621 | 59.996 | 24.0001 | 43.4287 | 22.691 | 60.0347 | 29.9998
43.4216 | 3.0717 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4332 | 16.386 | 59.991 | 24.0001 | 43.4114 | 4.6891 | 60.0426 | 11.9995 | 43.4135 | 16.9621 | 59.996 | 24.0001 | 43.437 | 22.691 | 60.0347 | 29.9998
43.43 | 3.0717 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4415 | 16.386 | 59.991 | 24.0001 | 43.4197 | 4.6892 | 60.0425 | 11.9995 | 43.4219 | 16.9621 | 59.996 | 24.0001 | 43.4454 | 22.689 | 60.0347 | 29.9998
43.4383 | 3.0717 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4499 | 16.386 | 59.991 | 24.0001 | 43.4281 | 4.6892 | 60.0425 | 11.9995 | 43.4302 | 16.9664 | 59.996 | 24.0001 | 43.4537 | 22.689 | 60.0346 | 29.9998
43.4466 | 3.0717 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4582 | 16.386 | 59.9909 | 24.0001 | 43.4364 | 4.6892 | 60.0425 | 11.9995 | 43.4385 | 16.9664 | 59.9959 | 24.0001 | 43.462 | 22.689 | 60.0346 | 29.9998
43.455 | 3.0717 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4665 | 16.386 | 59.9909 | 24.0001 | 43.4447 | 4.6892 | 60.0425 | 11.9995 | 43.4469 | 16.9664 | 59.9959 | 24.0001 | 43.4703 | 22.689 | 60.0346 | 29.9998
43.4633 | 3.0717 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4748 | 16.386 | 59.9909 | 24.0001 | 43.4531 | 4.6892 | 60.0425 | 11.9995 | 43.4552 | 16.9664 | 59.9959 | 24.0001 | 43.4788 | 22.6908 | 60.0346 | 29.9998
43.4716 | 3.0712 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4832 | 16.386 | 59.9909 | 24.0001 | 43.4614 | 4.6892 | 60.0425 | 11.9995 | 43.4636 | 16.9664 | 59.9959 | 24.0001 | 43.4871 | 22.6908 | 60.0345 | 29.9998
43.48 | 3.0712 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4915 | 16.386 | 59.9908 | 24.0001 | 43.4697 | 4.6892 | 60.0424 | 11.9995 | 43.4719 | 16.9664 | 59.9959 | 24.0001 | 43.4954 | 22.7485 | 60.0345 | 29.9998
43.4883 | 3.0712 | 59.9821 | 11.9995 | 43.4999 | 16.386 | 59.9908 | 24.0001 | 43.478 | 4.6892 | 60.0424 | 11.9995 | 43.4802 | 16.9677 | 59.9959 | 24.0001 | 43.5037 | 22.7485 | 60.0345 | 29.9998
43.4967 | 3.0712 | 59.9821 | 11.9995 | 43.5082 | 16.386 | 59.9908 | 24.0001 | 43.4864 | 4.6906 | 60.0424 | 11.9995 | 43.4885 | 16.9677 | 59.9958 | 24.0001 | 43.512 | 22.8531 | 60.0345 | 29.9998
43.505 | 3.0707 | 59.9821 | 11.9995 | 43.5165 | 16.386 | 59.9908 | 24.0001 | 43.4947 | 4.6906 | 60.0424 | 11.9995 | 43.4969 | 16.9662 | 59.9958 | 24.0001 | 43.5204 | 22.8531 | 60.0344 | 29.9998
43.5133 | 3.0707 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5249 | 16.386 | 59.9907 | 24.0001 | 43.503 | 4.6906 | 60.0424 | 11.9995 | 43.5052 | 16.9662 | 59.9958 | 24.0001 | 43.5287 | 22.8521 | 60.0344 | 29.9998
43.5217 | 3.0707 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5332 | 16.386 | 59.9907 | 24.0001 | 43.5114 | 4.6906 | 60.0424 | 11.9995 | 43.5135 | 16.9662 | 59.9958 | 24.0001 | 43.537 | 22.8521 | 60.0344 | 29.9998
43.53 | 3.0707 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5415 | 16.386 | 59.9907 | 24.0001 | 43.5197 | 4.6906 | 60.0423 | 11.9995 | 43.5219 | 16.9662 | 59.9958 | 24.0001 | 43.5453 | 22.8521 | 60.0344 | 29.9998
43.5383 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5499 | 16.386 | 59.9907 | 24.0001 | 43.528 | 4.6906 | 60.0423 | 11.9995 | 43.5302 | 16.9644 | 59.9958 | 24.0001 | 43.5537 | 22.8521 | 60.0343 | 29.9998
43.5467 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5582 | 16.386 | 59.9906 | 24.0001 | 43.5363 | 4.6906 | 60.0423 | 11.9995 | 43.5385 | 16.9644 | 59.9957 | 24.0001 | 43.562 | 22.852 | 60.0343 | 29.9998
43.555 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5665 | 16.386 | 59.9906 | 24.0001 | 43.5446 | 4.6906 | 60.0423 | 11.9995 | 43.5469 | 16.9644 | 59.9957 | 24.0001 | 43.5703 | 22.852 | 60.0343 | 29.9998
43.5633 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5749 | 16.386 | 59.9906 | 24.0001 | 43.553 | 4.6906 | 60.0423 | 11.9995 | 43.5552 | 16.9644 | 59.9957 | 24.0001 | 43.5786 | 22.852 | 60.0343 | 29.9998
43.5717 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5832 | 16.386 | 59.9906 | 24.0001 | 43.5613 | 4.6906 | 60.0423 | 11.9995 | 43.5635 | 16.9559 | 59.9957 | 24.0001 | 43.5869 | 22.852 | 60.0342 | 29.9998
43.58 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5915 | 16.386 | 59.9905 | 24.0001 | 43.5696 | 4.6898 | 60.0422 | 11.9995 | 43.5719 | 16.9559 | 59.9957 | 24.0001 | 43.5953 | 22.852 | 60.0342 | 29.9998
43.5883 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.5999 | 16.386 | 59.9905 | 24.0001 | 43.578 | 4.6898 | 60.0422 | 11.9995 | 43.5802 | 16.9559 | 59.9957 | 24.0001 | 43.6036 | 22.852 | 60.0342 | 29.9998
43.5967 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.6082 | 16.386 | 59.9905 | 24.0001 | 43.5863 | 4.6892 | 60.0422 | 11.9995 | 43.5886 | 16.9559 | 59.9956 | 24.0001 | 43.6119 | 22.852 | 60.0342 | 29.9998
43.605 | 3.0705 | 59.9822 | 11.9995 | 43.6166 | 16.386 | 59.9905 | 24.0001 | 43.5946 | 4.6892 | 60.0422 | 11.9995 | 43.5969 | 16.9559 | 59.9956 | 24.0001 | 43.6202 | 22.852 | 60.0341 | 29.9998
43.6133 | 3.0705 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6249 | 16.386 | 59.9904 | 24.0001 | 43.6029 | 4.6892 | 60.0422 | 11.9995 | 43.6052 | 16.9559 | 59.9956 | 24.0001 | 43.6287 | 22.8506 | 60.0341 | 29.9998
43.6217 | 3.0705 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6332 | 16.386 | 59.9904 | 24.0001 | 43.6113 | 4.6892 | 60.0422 | 11.9995 | 43.6135 | 16.9543 | 59.9956 | 24.0001 | 43.637 | 22.8506 | 60.0341 | 29.9998
43.63 | 3.0705 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6415 | 16.386 | 59.9904 | 24.0001 | 43.6196 | 4.6892 | 60.0421 | 11.9995 | 43.6219 | 16.9543 | 59.9956 | 24.0001 | 43.6453 | 22.8501 | 60.0341 | 29.9998
43.6384 | 3.0705 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6499 | 16.386 | 59.9904 | 24.0001 | 43.6279 | 4.6892 | 60.0421 | 11.9995 | 43.6302 | 16.9543 | 59.9956 | 24.0001 | 43.6536 | 22.8501 | 60.034 | 29.9998
43.6467 | 3.0705 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6582 | 16.386 | 59.9903 | 24.0001 | 43.6363 | 4.688 | 60.0421 | 11.9995 | 43.6385 | 16.9543 | 59.9955 | 24.0001 | 43.6619 | 22.8501 | 60.034 | 29.9998
43.655 | 3.0707 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6666 | 16.386 | 59.9903 | 24.0001 | 43.6446 | 4.688 | 60.0421 | 11.9995 | 43.6469 | 16.9565 | 59.9955 | 24.0001 | 43.6703 | 22.8501 | 60.034 | 29.9998
43.6634 | 3.0707 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6749 | 16.386 | 59.9903 | 24.0001 | 43.6529 | 4.688 | 60.0421 | 11.9995 | 43.6552 | 16.9565 | 59.9955 | 24.0001 | 43.6786 | 22.8501 | 60.034 | 29.9998
43.6717 | 3.0707 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6832 | 16.386 | 59.9903 | 24.0001 | 43.6612 | 4.688 | 60.0421 | 11.9995 | 43.6635 | 16.9565 | 59.9955 | 24.0001 | 43.6869 | 22.8501 | 60.0339 | 29.9998
43.68 | 3.0707 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6916 | 16.3867 | 59.9902 | 24.0001 | 43.6696 | 4.6885 | 60.042 | 11.9995 | 43.6719 | 16.9565 | 59.9955 | 24.0001 | 43.6952 | 22.8489 | 60.0339 | 29.9998
43.6884 | 3.0707 | 59.9823 | 11.9995 | 43.6999 | 16.3867 | 59.9902 | 24.0001 | 43.6779 | 4.6885 | 60.042 | 11.9995 | 43.6802 | 16.9565 | 59.9955 | 24.0001 | 43.7036 | 22.8489 | 60.0339 | 29.9998
43.6967 | 3.0707 | 59.9823 | 11.9995 | 43.7082 | 16.3867 | 59.9902 | 24.0001 | 43.6862 | 4.6885 | 60.042 | 11.9995 | 43.6885 | 16.9565 | 59.9954 | 24.0001 | 43.7119 | 22.8467 | 60.0339 | 29.9998
43.705 | 3.0707 | 59.9823 | 11.9995 | 43.7166 | 16.3867 | 59.9902 | 24.0001 | 43.6945 | 4.6885 | 60.042 | 11.9995 | 43.6969 | 16.9565 | 59.9954 | 24.0001 | 43.7202 | 22.8467 | 60.0338 | 29.9998
43.7134 | 3.0707 | 59.9823 | 11.9995 | 43.7249 | 16.3867 | 59.9901 | 24.0001 | 43.7029 | 4.6886 | 60.042 | 11.9995 | 43.7052 | 16.9565 | 59.9954 | 24.0001 | 43.7285 | 22.8467 | 60.0338 | 29.9998
43.7217 | 3.0707 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7332 | 16.3867 | 59.9901 | 24.0001 | 43.7112 | 4.6886 | 60.042 | 11.9995 | 43.7136 | 16.9789 | 59.9954 | 24.0001 | 43.7368 | 22.8467 | 60.0338 | 29.9998
43.73 | 3.0707 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7416 | 16.3867 | 59.9901 | 24.0001 | 43.7195 | 4.6886 | 60.0419 | 11.9995 | 43.7219 | 16.9789 | 59.9954 | 24.0001 | 43.7452 | 22.8424 | 60.0338 | 29.9998
43.7384 | 3.0712 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7499 | 16.3867 | 59.9901 | 24.0001 | 43.7278 | 4.6886 | 60.0419 | 11.9995 | 43.7302 | 16.9789 | 59.9954 | 24.0001 | 43.7535 | 22.8424 | 60.0337 | 29.9998
43.7467 | 3.0712 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7582 | 16.3867 | 59.99 | 24.0001 | 43.7362 | 4.6886 | 60.0419 | 11.9995 | 43.7385 | 16.9789 | 59.9953 | 24.0001 | 43.7618 | 22.8451 | 60.0337 | 29.9998
43.7551 | 3.0712 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7666 | 16.3867 | 59.99 | 24.0001 | 43.7445 | 4.6886 | 60.0419 | 11.9995 | 43.7469 | 16.9797 | 59.9953 | 24.0001 | 43.7701 | 22.8451 | 60.0337 | 29.9998
43.7634 | 3.0712 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7749 | 16.3867 | 59.99 | 24.0001 | 43.7528 | 4.6885 | 60.0419 | 11.9995 | 43.7552 | 16.9797 | 59.9953 | 24.0001 | 43.7786 | 22.8451 | 60.0337 | 29.9998
43.7717 | 3.0712 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7833 | 16.3867 | 59.99 | 24.0001 | 43.7612 | 4.6885 | 60.0419 | 11.9995 | 43.7635 | 16.9797 | 59.9953 | 24.0001 | 43.7869 | 22.8451 | 60.0336 | 29.9998
43.7801 | 3.0712 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7916 | 16.3867 | 59.9899 | 24.0001 | 43.7695 | 4.6885 | 60.0418 | 11.9995 | 43.7719 | 16.9797 | 59.9953 | 24.0001 | 43.7952 | 22.8467 | 60.0336 | 29.9998
43.7884 | 3.0712 | 59.9824 | 11.9995 | 43.7999 | 16.3867 | 59.9899 | 24.0001 | 43.7778 | 4.6885 | 60.0418 | 11.9995 | 43.7802 | 16.9797 | 59.9953 | 24.0001 | 43.8035 | 22.8467 | 60.0336 | 29.9998
43.7967 | 3.0712 | 59.9824 | 11.9995 | 43.8083 | 16.3867 | 59.9899 | 24.0001 | 43.7861 | 4.6879 | 60.0418 | 11.9995 | 43.7885 | 16.9797 | 59.9952 | 24.0001 | 43.8118 | 22.8467 | 60.0336 | 29.9998
43.8051 | 3.072 | 59.9824 | 11.9995 | 43.8166 | 16.3867 | 59.9899 | 24.0001 | 43.7945 | 4.6879 | 60.0418 | 11.9995 | 43.7969 | 16.9819 | 59.9952 | 24.0001 | 43.8202 | 22.8467 | 60.0335 | 29.9998
43.8134 | 3.072 | 59.9824 | 11.9995 | 43.8249 | 16.3867 | 59.9898 | 24.0001 | 43.8028 | 4.6879 | 60.0418 | 11.9995 | 43.8052 | 16.9819 | 59.9952 | 24.0001 | 43.8285 | 22.8467 | 60.0335 | 29.9998
43.8217 | 3.072 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8333 | 16.3867 | 59.9898 | 24.0001 | 43.8111 | 4.6879 | 60.0418 | 11.9995 | 43.8135 | 16.9816 | 59.9952 | 24.0001 | 43.8368 | 22.8467 | 60.0335 | 29.9998
43.8301 | 3.072 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8416 | 16.3867 | 59.9898 | 24.0001 | 43.8195 | 4.6879 | 60.0417 | 11.9995 | 43.8219 | 16.9816 | 59.9952 | 24.0001 | 43.8451 | 22.8447 | 60.0335 | 29.9998
43.8384 | 3.0717 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8499 | 16.3867 | 59.9898 | 24.0001 | 43.8278 | 4.6879 | 60.0417 | 11.9995 | 43.8302 | 16.9781 | 59.9952 | 24.0001 | 43.8535 | 22.8447 | 60.0334 | 29.9998
43.8467 | 3.0717 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8583 | 16.3867 | 59.9897 | 24.0001 | 43.8361 | 4.6873 | 60.0417 | 11.9995 | 43.8386 | 16.9781 | 59.9951 | 24.0001 | 43.8618 | 22.8447 | 60.0334 | 29.9998
43.8551 | 3.0717 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8666 | 16.3867 | 59.9897 | 24.0001 | 43.8444 | 4.6873 | 60.0417 | 11.9995 | 43.8469 | 16.9781 | 59.9951 | 24.0001 | 43.8701 | 22.8447 | 60.0334 | 29.9998
43.8634 | 3.0717 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8749 | 16.3873 | 59.9897 | 24.0001 | 43.8528 | 4.6872 | 60.0417 | 11.9995 | 43.8552 | 16.9781 | 59.9951 | 24.0001 | 43.8784 | 22.8453 | 60.0334 | 29.9998
43.8717 | 3.0717 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8833 | 16.3873 | 59.9897 | 24.0001 | 43.8611 | 4.6872 | 60.0417 | 11.9995 | 43.8635 | 16.9781 | 59.9951 | 24.0001 | 43.8867 | 22.8453 | 60.0333 | 29.9998
43.8801 | 3.0717 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8916 | 16.389 | 59.9896 | 24.0001 | 43.8694 | 4.6872 | 60.0416 | 11.9995 | 43.8719 | 16.9781 | 59.9951 | 24.0001 | 43.8951 | 22.8453 | 60.0333 | 29.9998
43.8884 | 3.0719 | 59.9825 | 11.9995 | 43.8999 | 16.389 | 59.9896 | 24.0001 | 43.8777 | 4.6872 | 60.0416 | 11.9995 | 43.8802 | 16.9781 | 59.9951 | 24.0001 | 43.9034 | 22.8453 | 60.0333 | 29.9998
43.8967 | 3.0719 | 59.9825 | 11.9995 | 43.9083 | 16.389 | 59.9896 | 24.0001 | 43.886 | 4.6872 | 60.0416 | 11.9995 | 43.8885 | 16.9781 | 59.995 | 24.0001 | 43.9117 | 22.8453 | 60.0333 | 29.9998
43.9051 | 3.0711 | 59.9825 | 11.9995 | 43.9166 | 16.389 | 59.9896 | 24.0001 | 43.8944 | 4.6872 | 60.0416 | 11.9995 | 43.8969 | 16.9788 | 59.995 | 24.0001 | 43.92 | 22.8453 | 60.0332 | 29.9998
43.9134 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.9249 | 16.389 | 59.9895 | 24.0001 | 43.9027 | 4.6882 | 60.0416 | 11.9995 | 43.9052 | 16.9788 | 59.995 | 24.0001 | 43.9285 | 22.8453 | 60.0332 | 29.9998
43.9217 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.9333 | 16.389 | 59.9895 | 24.0001 | 43.911 | 4.6882 | 60.0416 | 11.9995 | 43.9135 | 16.9774 | 59.995 | 24.0001 | 43.9368 | 22.8453 | 60.0332 | 29.9998
43.9301 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.9416 | 16.389 | 59.9895 | 24.0001 | 43.9194 | 4.6882 | 60.0415 | 11.9995 | 43.9219 | 16.9774 | 59.995 | 24.0001 | 43.9451 | 22.8453 | 60.0332 | 29.9998
43.9384 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.9499 | 16.389 | 59.9895 | 24.0001 | 43.9277 | 4.6882 | 60.0415 | 11.9995 | 43.9302 | 16.9774 | 59.995 | 24.0001 | 43.9534 | 22.8453 | 60.0331 | 29.9998
43.9468 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.9583 | 16.389 | 59.9894 | 24.0001 | 43.936 | 4.6882 | 60.0415 | 11.9995 | 43.9385 | 16.9774 | 59.9949 | 24.0001 | 43.9617 | 22.8453 | 60.0331 | 29.9998
43.9551 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.9666 | 16.389 | 59.9894 | 24.0001 | 43.9443 | 4.6882 | 60.0415 | 11.9995 | 43.9469 | 16.9774 | 59.9949 | 24.0001 | 43.9701 | 22.8453 | 60.0331 | 29.9998
43.9634 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.975 | 16.389 | 59.9894 | 24.0001 | 43.9527 | 4.8147 | 60.0415 | 11.9995 | 43.9552 | 16.9774 | 59.9949 | 24.0001 | 43.9784 | 22.8856 | 60.0331 | 29.9998
43.9718 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.9833 | 16.389 | 59.9894 | 24.0001 | 43.961 | 4.8147 | 60.0415 | 11.9995 | 43.9636 | 16.9764 | 59.9949 | 24.0001 | 43.9867 | 22.8856 | 60.033 | 29.9998
43.9801 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 43.9916 | 16.389 | 59.9893 | 24.0001 | 43.9693 | 4.8149 | 60.0414 | 11.9995 | 43.9719 | 16.9764 | 59.9949 | 24.0001 | 43.995 | 22.9288 | 60.033 | 29.9998
43.9884 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 44 | 16.389 | 59.9893 | 24.0001 | 43.9777 | 4.8149 | 60.0414 | 11.9995 | 43.9802 | 16.9783 | 59.9949 | 24.0001 | 44.0034 | 22.9288 | 60.033 | 29.9998
43.9968 | 3.0711 | 59.9826 | 11.9995 | 44.0083 | 16.389 | 59.9893 | 24.0001 | 43.986 | 4.8146 | 60.0414 | 11.9995 | 43.9885 | 16.9783 | 59.9948 | 24.0001 | 44.0117 | 22.9289 | 60.033 | 29.9998
44.0051 | 3.0715 | 59.9826 | 11.9995 | 44.0166 | 16.389 | 59.9893 | 24.0001 | 43.9943 | 4.8146 | 60.0414 | 11.9995 | 43.9969 | 16.9789 | 59.9948 | 24.0001 | 44.02 | 22.9289 | 60.0329 | 29.9998
44.0134 | 3.0715 | 59.9827 | 11.9995 | 44.025 | 16.389 | 59.9892 | 24.0001 | 44.0026 | 4.8146 | 60.0414 | 11.9995 | 44.0052 | 16.9789 | 59.9948 | 24.0001 | 44.0283 | 22.9289 | 60.0329 | 29.9998
44.0218 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.0333 | 16.389 | 59.9892 | 24.0001 | 44.011 | 4.8146 | 60.0414 | 11.9995 | 44.0135 | 16.9789 | 59.9948 | 24.0001 | 44.0367 | 22.9289 | 60.0328 | 29.9998
44.0301 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.0416 | 16.389 | 59.9892 | 24.0001 | 44.0193 | 4.8146 | 60.0413 | 11.9995 | 44.0219 | 16.9789 | 59.9948 | 24.0001 | 44.045 | 22.9289 | 60.0328 | 29.9998
44.0385 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.05 | 16.389 | 59.9892 | 24.0001 | 44.0276 | 4.8146 | 60.0413 | 11.9995 | 44.0302 | 16.9804 | 59.9948 | 24.0001 | 44.0533 | 22.9289 | 60.0327 | 29.9998
44.0468 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.0583 | 16.389 | 59.9891 | 24.0001 | 44.0359 | 4.8149 | 60.0413 | 11.9995 | 44.0385 | 16.9804 | 59.9947 | 24.0001 | 44.0616 | 22.9289 | 60.0327 | 29.9998
44.0551 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.0666 | 16.389 | 59.9891 | 24.0001 | 44.0443 | 4.8149 | 60.0413 | 11.9995 | 44.0469 | 16.9804 | 59.9947 | 24.0001 | 44.0699 | 22.9289 | 60.0327 | 29.9998
44.0635 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.075 | 16.389 | 59.9891 | 24.0001 | 44.0526 | 4.8146 | 60.0413 | 11.9995 | 44.0552 | 16.9804 | 59.9947 | 24.0001 | 44.0784 | 22.9289 | 60.0326 | 29.9998
44.0718 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.0833 | 16.389 | 59.9891 | 24.0001 | 44.0609 | 4.8146 | 60.0413 | 11.9995 | 44.0635 | 16.9787 | 59.9947 | 24.0001 | 44.0867 | 22.9289 | 60.0326 | 29.9998
44.0801 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.0917 | 16.389 | 59.989 | 24.0001 | 44.0692 | 4.8146 | 60.0412 | 11.9995 | 44.0719 | 16.9787 | 59.9947 | 24.0001 | 44.095 | 22.9288 | 60.0325 | 29.9998
44.0885 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.1 | 16.389 | 59.989 | 24.0001 | 44.0776 | 4.8146 | 60.0412 | 11.9995 | 44.0802 | 16.9791 | 59.9947 | 24.0001 | 44.1033 | 22.9288 | 60.0325 | 29.9998
44.0968 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.1083 | 16.389 | 59.989 | 24.0001 | 44.0859 | 4.8141 | 60.0412 | 11.9995 | 44.0886 | 16.9791 | 59.9946 | 24.0001 | 44.1117 | 22.9288 | 60.0325 | 29.9998
44.1051 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.1166 | 16.389 | 59.989 | 24.0001 | 44.0942 | 4.8141 | 60.0412 | 11.9995 | 44.0969 | 16.9791 | 59.9946 | 24.0001 | 44.12 | 22.9288 | 60.0324 | 29.9998
44.1135 | 3.2023 | 59.9827 | 11.9995 | 44.125 | 16.389 | 59.989 | 24.0001 | 44.1026 | 4.8134 | 60.0412 | 11.9995 | 44.1052 | 16.9791 | 59.9946 | 24.0001 | 44.1283 | 22.9288 | 60.0324 | 29.9998
44.1218 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.1333 | 16.389 | 59.9889 | 24.0001 | 44.1109 | 4.8134 | 60.0412 | 11.9995 | 44.1135 | 16.9781 | 59.9946 | 24.0001 | 44.1366 | 22.9288 | 60.0323 | 29.9998
44.1301 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.1417 | 16.389 | 59.9889 | 24.0001 | 44.1192 | 4.8131 | 60.0411 | 11.9995 | 44.1219 | 16.9781 | 59.9946 | 24.0001 | 44.145 | 22.9288 | 60.0323 | 29.9998
44.1385 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.15 | 16.389 | 59.9889 | 24.0001 | 44.1275 | 4.8131 | 60.0411 | 11.9995 | 44.1302 | 16.9758 | 59.9946 | 24.0001 | 44.1533 | 22.9288 | 60.0322 | 29.9998
44.1468 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.1583 | 16.389 | 59.9889 | 24.0001 | 44.1359 | 4.8131 | 60.0411 | 11.9995 | 44.1385 | 16.9758 | 59.9945 | 24.0001 | 44.1616 | 22.9725 | 60.0322 | 29.9998
44.1552 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.1667 | 16.389 | 59.9889 | 24.0001 | 44.1442 | 4.8131 | 60.0411 | 11.9995 | 44.1469 | 16.9758 | 59.9945 | 24.0001 | 44.1699 | 22.9725 | 60.0322 | 29.9998
44.1635 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.175 | 16.3891 | 59.9889 | 24.0001 | 44.1525 | 4.8131 | 60.0411 | 11.9995 | 44.1552 | 16.9758 | 59.9945 | 24.0001 | 44.1782 | 22.9725 | 60.0321 | 29.9998
44.1718 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.1833 | 16.3891 | 59.9888 | 24.0001 | 44.1609 | 4.8131 | 60.0411 | 11.9995 | 44.1636 | 16.9758 | 59.9945 | 24.0001 | 44.1866 | 22.9725 | 60.0321 | 29.9998
44.1802 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.1917 | 16.3891 | 59.9888 | 24.0001 | 44.1692 | 4.8131 | 60.041 | 11.9995 | 44.1719 | 16.9758 | 59.9945 | 24.0001 | 44.1949 | 22.9725 | 60.032 | 29.9998
44.1885 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.2 | 16.3891 | 59.9888 | 24.0001 | 44.1775 | 4.8131 | 60.041 | 11.9995 | 44.1802 | 16.9757 | 59.9945 | 24.0001 | 44.2032 | 22.9725 | 60.032 | 29.9998
44.1968 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.2083 | 16.3891 | 59.9888 | 24.0001 | 44.1858 | 4.8139 | 60.041 | 11.9995 | 44.1885 | 16.9757 | 59.9944 | 24.0001 | 44.2115 | 22.9725 | 60.032 | 29.9998
44.2052 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.2167 | 16.3891 | 59.9888 | 24.0001 | 44.1942 | 4.8139 | 60.041 | 11.9995 | 44.1969 | 16.9775 | 59.9944 | 24.0001 | 44.22 | 22.9725 | 60.0319 | 29.9998
44.2135 | 3.2023 | 59.9828 | 11.9995 | 44.225 | 16.3891 | 59.9888 | 24.0001 | 44.2025 | 4.8139 | 60.041 | 11.9995 | 44.2052 | 16.9775 | 59.9944 | 24.0001 | 44.2283 | 22.9725 | 60.0319 | 29.9998
44.2218 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.2333 | 16.3891 | 59.9887 | 24.0001 | 44.2108 | 4.8139 | 60.041 | 11.9995 | 44.2136 | 16.9775 | 59.9944 | 24.0001 | 44.2366 | 22.9725 | 60.0318 | 29.9998
44.2302 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.2417 | 16.4733 | 59.9887 | 24.0001 | 44.2191 | 4.8139 | 60.0409 | 11.9995 | 44.2219 | 16.9775 | 59.9944 | 24.0001 | 44.2449 | 22.9725 | 60.0318 | 29.9998
44.2385 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.25 | 16.4733 | 59.9887 | 24.0001 | 44.2275 | 4.8139 | 60.0409 | 11.9995 | 44.2302 | 16.9775 | 59.9944 | 24.0001 | 44.2533 | 22.9725 | 60.0317 | 29.9998
44.2468 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.2583 | 16.4731 | 59.9887 | 24.0001 | 44.2358 | 4.8139 | 60.0409 | 11.9995 | 44.2385 | 16.9775 | 59.9943 | 24.0001 | 44.2616 | 22.9725 | 60.0317 | 29.9998
44.2552 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.2667 | 16.4731 | 59.9887 | 24.0001 | 44.2441 | 4.8139 | 60.0409 | 11.9995 | 44.2469 | 16.9766 | 59.9943 | 24.0001 | 44.2699 | 22.9725 | 60.0317 | 29.9998
44.2635 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.275 | 16.4731 | 59.9887 | 24.0001 | 44.2524 | 4.8135 | 60.0409 | 11.9995 | 44.2552 | 16.9766 | 59.9943 | 24.0001 | 44.2782 | 22.9725 | 60.0316 | 29.9998
44.2719 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.2833 | 16.4731 | 59.9886 | 24.0001 | 44.2608 | 4.8135 | 60.0409 | 11.9995 | 44.2635 | 16.9797 | 59.9943 | 24.0001 | 44.2865 | 22.9725 | 60.0316 | 29.9998
44.2802 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.2917 | 16.4731 | 59.9886 | 24.0001 | 44.2691 | 4.8135 | 60.0408 | 11.9995 | 44.2719 | 16.9797 | 59.9943 | 24.0001 | 44.2949 | 22.9725 | 60.0315 | 29.9998
44.2885 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.3 | 16.4731 | 59.9886 | 24.0001 | 44.2774 | 4.8135 | 60.0408 | 11.9995 | 44.2802 | 16.9797 | 59.9943 | 24.0001 | 44.3032 | 22.9725 | 60.0315 | 29.9998
44.2969 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.3084 | 16.4731 | 59.9886 | 24.0001 | 44.2858 | 4.8135 | 60.0408 | 11.9995 | 44.2886 | 16.9797 | 59.9942 | 24.0001 | 44.3115 | 22.9725 | 60.0315 | 29.9998
44.3052 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.3167 | 16.4731 | 59.9886 | 24.0001 | 44.2941 | 4.8135 | 60.0408 | 11.9995 | 44.2969 | 16.9797 | 59.9942 | 24.0001 | 44.3198 | 22.9725 | 60.0314 | 29.9998
44.3135 | 3.2023 | 59.9829 | 11.9995 | 44.325 | 16.4727 | 59.9886 | 24.0001 | 44.3024 | 4.8135 | 60.0408 | 11.9995 | 44.3052 | 16.9797 | 59.9942 | 24.0001 | 44.3282 | 22.9725 | 60.0314 | 29.9998
44.3219 | 3.2023 | 59.983 | 11.9995 | 44.3334 | 16.4727 | 59.9885 | 24.0001 | 44.3108 | 4.8135 | 60.0408 | 11.9995 | 44.3135 | 16.978 | 59.9942 | 24.0001 | 44.3365 | 22.9725 | 60.0313 | 29.9998
44.3302 | 3.2023 | 59.983 | 11.9995 | 44.3417 | 16.4727 | 59.9885 | 24.0001 | 44.3191 | 4.8135 | 60.0407 | 11.9995 | 44.3219 | 16.978 | 59.9942 | 24.0001 | 44.3448 | 22.9725 | 60.0313 | 29.9998
44.3385 | 3.2023 | 59.983 | 11.9995 | 44.35 | 16.4727 | 59.9885 | 24.0001 | 44.3274 | 4.8135 | 60.0407 | 11.9995 | 44.3302 | 16.9969 | 59.9942 | 24.0001 | 44.3531 | 22.9725 | 60.0312 | 29.9998
44.3469 | 3.2023 | 59.983 | 11.9995 | 44.3584 | 16.4727 | 59.9885 | 24.0001 | 44.3357 | 4.8135 | 60.0407 | 11.9995 | 44.3386 | 16.9969 | 59.9941 | 24.0001 | 44.3616 | 22.9725 | 60.0312 | 29.9998
44.3552 | 3.2023 | 59.983 | 11.9995 | 44.3667 | 16.4727 | 59.9885 | 24.0001 | 44.3441 | 4.8135 | 60.0407 | 11.9995 | 44.3469 | 16.9969 | 59.9941 | 24.0001 | 44.3699 | 22.9725 | 60.0312 | 29.9998
44.3635 | 3.2023 | 59.983 | 11.9995 | 44.375 | 16.4727 | 59.9885 | 24.0001 | 44.3524 | 4.8135 | 60.0407 | 11.9995 | 44.3552 | 16.9969 | 59.9941 | 24.0001 | 44.3782 | 22.9725 | 60.0311 | 29.9998
44.3719 | 3.2023 | 59.983 | 11.9995 | 44.3834 | 16.4727 | 59.9884 | 24.0001 | 44.3607 | 4.8135 | 60.0407 | 11.9995 | 44.3635 | 16.9969 | 59.9941 | 24.0001 | 44.3865 | 22.9725 | 60.0311 | 29.9998
44.3802 | 3.2023 | 59.983 | 11.9995 | 44.3917 | 16.4727 | 59.9884 | 24.0001 | 44.369 | 4.8135 | 60.0406 | 11.9995 | 44.3719 | 16.9969 | 59.9941 | 24.0001 | 44.3949 | 22.9725 | 60.031 | 29.9998
44.3886 | 3.3191 | 59.983 | 11.9995 | 44.4 | 16.4727 | 59.9884 | 24.0001 | 44.3774 | 4.8135 | 60.0406 | 11.9995 | 44.3802 | 16.9969 | 59.9941 | 24.0001 | 44.4032 | 22.9725 | 60.031 | 29.9998
44.3969 | 3.3191 | 59.983 | 11.9995 | 44.4084 | 16.4727 | 59.9884 | 24.0001 | 44.3857 | 4.8135 | 60.0406 | 11.9995 | 44.3885 | 16.9969 | 59.994 | 24.0001 | 44.4115 | 22.9725 | 60.031 | 29.9998
44.4052 | 3.3191 | 59.983 | 11.9995 | 44.4167 | 16.4727 | 59.9884 | 24.0001 | 44.394 | 4.8135 | 60.0406 | 11.9995 | 44.3969 | 16.9952 | 59.994 | 24.0001 | 44.4198 | 22.9725 | 60.0309 | 29.9998
44.4136 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.425 | 16.4727 | 59.9884 | 24.0001 | 44.4023 | 4.8135 | 60.0406 | 11.9995 | 44.4052 | 16.9952 | 59.994 | 24.0001 | 44.4281 | 22.9725 | 60.0309 | 29.9998
44.4219 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.4334 | 16.4727 | 59.9883 | 24.0001 | 44.4107 | 4.8135 | 60.0406 | 11.9995 | 44.4136 | 16.9952 | 59.994 | 24.0001 | 44.4365 | 22.9725 | 60.0308 | 29.9998
44.4302 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.4417 | 16.4727 | 59.9883 | 24.0001 | 44.419 | 4.8135 | 60.0405 | 11.9995 | 44.4219 | 16.9952 | 59.994 | 24.0001 | 44.4448 | 22.9725 | 60.0308 | 29.9998
44.4386 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.4501 | 16.4727 | 59.9883 | 24.0001 | 44.4273 | 4.8135 | 60.0405 | 11.9995 | 44.4302 | 16.9959 | 59.994 | 24.0001 | 44.4531 | 22.9725 | 60.0308 | 29.9998
44.4469 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.4584 | 16.4727 | 59.9883 | 24.0001 | 44.4357 | 4.8126 | 60.0405 | 11.9995 | 44.4385 | 16.9959 | 59.9939 | 24.0001 | 44.4614 | 22.9725 | 60.0307 | 29.9998
44.4552 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.4667 | 16.4727 | 59.9883 | 24.0001 | 44.444 | 4.8126 | 60.0405 | 11.9995 | 44.4469 | 16.9949 | 59.9939 | 24.0001 | 44.4698 | 22.9725 | 60.0307 | 29.9998
44.4636 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.4751 | 16.4727 | 59.9883 | 24.0001 | 44.4523 | 4.8126 | 60.0405 | 11.9995 | 44.4552 | 16.9949 | 59.9939 | 24.0001 | 44.4781 | 22.9725 | 60.0306 | 29.9998
44.4719 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.4834 | 16.4727 | 59.9882 | 24.0001 | 44.4607 | 4.8126 | 60.0405 | 11.9995 | 44.4636 | 17.037 | 59.9939 | 24.0001 | 44.4865 | 22.9725 | 60.0306 | 29.9998
44.4802 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.4917 | 16.4725 | 59.9882 | 24.0001 | 44.469 | 4.8126 | 60.0404 | 11.9995 | 44.4719 | 17.037 | 59.9939 | 24.0001 | 44.4948 | 22.9725 | 60.0305 | 29.9998
44.4886 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.5001 | 16.4725 | 59.9882 | 24.0001 | 44.4773 | 4.8126 | 60.0404 | 11.9995 | 44.4802 | 17.0364 | 59.9939 | 24.0001 | 44.5032 | 22.9725 | 60.0305 | 29.9998
44.4969 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.5084 | 16.4725 | 59.9882 | 24.0001 | 44.4856 | 4.8126 | 60.0404 | 11.9995 | 44.4885 | 17.0364 | 59.9938 | 24.0001 | 44.5115 | 22.9725 | 60.0305 | 29.9998
44.5053 | 3.3191 | 59.9829 | 11.9995 | 44.5167 | 16.4725 | 59.9882 | 24.0001 | 44.494 | 4.8126 | 60.0404 | 11.9995 | 44.4969 | 17.0364 | 59.9938 | 24.0001 | 44.5198 | 22.9725 | 60.0304 | 29.9998
44.5136 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5251 | 16.4725 | 59.9882 | 24.0001 | 44.5023 | 4.8118 | 60.0404 | 11.9995 | 44.5052 | 17.0364 | 59.9938 | 24.0001 | 44.5281 | 22.9716 | 60.0304 | 29.9998
44.5219 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5334 | 16.4725 | 59.9881 | 24.0001 | 44.5106 | 4.8118 | 60.0404 | 11.9995 | 44.5135 | 17.0364 | 59.9938 | 24.0001 | 44.5364 | 22.9716 | 60.0303 | 29.9998
44.5303 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5417 | 16.4725 | 59.9881 | 24.0001 | 44.519 | 4.9687 | 60.0403 | 11.9995 | 44.5219 | 17.0364 | 59.9938 | 24.0001 | 44.5448 | 22.9716 | 60.0303 | 29.9998
44.5386 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5501 | 16.4725 | 59.9881 | 24.0001 | 44.5273 | 4.9687 | 60.0403 | 11.9995 | 44.5302 | 17.0364 | 59.9938 | 24.0001 | 44.5531 | 22.9716 | 60.0303 | 29.9998
44.5469 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5584 | 16.4725 | 59.9881 | 24.0001 | 44.5356 | 4.9687 | 60.0403 | 11.9995 | 44.5386 | 17.0364 | 59.9937 | 24.0001 | 44.5614 | 22.9689 | 60.0302 | 29.9998
44.5553 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5667 | 16.4725 | 59.9881 | 24.0001 | 44.5439 | 4.9687 | 60.0403 | 11.9995 | 44.5469 | 17.0368 | 59.9937 | 24.0001 | 44.5697 | 22.9689 | 60.0302 | 29.9998
44.5636 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5751 | 16.4725 | 59.9881 | 24.0001 | 44.5522 | 4.9687 | 60.0403 | 11.9995 | 44.5552 | 17.0368 | 59.9937 | 24.0001 | 44.5781 | 22.9688 | 60.0301 | 29.9998
44.5719 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5834 | 16.4725 | 59.988 | 24.0001 | 44.5606 | 4.9687 | 60.0403 | 11.9995 | 44.5635 | 17.0368 | 59.9937 | 24.0001 | 44.5864 | 22.9688 | 60.0301 | 29.9998
44.5803 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.5917 | 16.4713 | 59.988 | 24.0001 | 44.5689 | 4.9687 | 60.0402 | 11.9995 | 44.5719 | 17.0368 | 59.9937 | 24.0001 | 44.5947 | 22.9679 | 60.03 | 29.9998
44.5886 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.6001 | 16.4713 | 59.988 | 24.0001 | 44.5772 | 4.9687 | 60.0402 | 11.9995 | 44.5802 | 17.0956 | 59.9937 | 24.0001 | 44.603 | 22.9679 | 60.03 | 29.9998
44.5969 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.6084 | 16.4713 | 59.988 | 24.0001 | 44.5856 | 5.0792 | 60.0402 | 11.9995 | 44.5886 | 17.0956 | 59.9936 | 24.0001 | 44.6115 | 22.9679 | 60.03 | 29.9998
44.6053 | 3.3191 | 59.9828 | 11.9995 | 44.6168 | 16.4713 | 59.988 | 24.0001 | 44.5939 | 5.0792 | 60.0402 | 11.9995 | 44.5969 | 17.0956 | 59.9936 | 24.0001 | 44.6198 | 22.9679 | 60.0299 | 29.9998
44.6136 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6251 | 16.4715 | 59.988 | 24.0001 | 44.6022 | 5.0792 | 60.0402 | 11.9995 | 44.6052 | 17.0956 | 59.9936 | 24.0001 | 44.6281 | 22.9679 | 60.0299 | 29.9998
44.622 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6334 | 16.4715 | 59.9879 | 24.0001 | 44.6106 | 5.0792 | 60.0402 | 11.9995 | 44.6135 | 17.099 | 59.9936 | 24.0001 | 44.6364 | 22.9679 | 60.0298 | 29.9998
44.6303 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6418 | 16.4715 | 59.9879 | 24.0001 | 44.6189 | 5.0792 | 60.0401 | 11.9995 | 44.6219 | 17.099 | 59.9936 | 24.0001 | 44.6447 | 22.968 | 60.0298 | 29.9998
44.6386 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6501 | 16.4715 | 59.9879 | 24.0001 | 44.6272 | 5.0792 | 60.0401 | 11.9995 | 44.6302 | 17.099 | 59.9936 | 24.0001 | 44.6531 | 22.968 | 60.0298 | 29.9998
44.647 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6584 | 16.4715 | 59.9879 | 24.0001 | 44.6355 | 5.0792 | 60.0401 | 11.9995 | 44.6385 | 17.099 | 59.9935 | 24.0001 | 44.6614 | 22.9681 | 60.0297 | 29.9998
44.6553 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6668 | 16.4715 | 59.9879 | 24.0001 | 44.6439 | 5.0792 | 60.0401 | 11.9995 | 44.6469 | 17.0975 | 59.9935 | 24.0001 | 44.6697 | 22.9681 | 60.0297 | 29.9998
44.6636 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6751 | 16.662 | 59.9879 | 24.0001 | 44.6522 | 5.0807 | 60.0401 | 11.9995 | 44.6552 | 17.0975 | 59.9935 | 24.0001 | 44.678 | 22.9681 | 60.0296 | 29.9998
44.672 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6834 | 16.662 | 59.9878 | 24.0001 | 44.6605 | 5.0807 | 60.0401 | 11.9995 | 44.6636 | 17.0988 | 59.9935 | 24.0001 | 44.6864 | 22.9681 | 60.0296 | 29.9998
44.6803 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.6918 | 16.662 | 59.9878 | 24.0001 | 44.6689 | 5.0809 | 60.0401 | 11.9995 | 44.6719 | 17.0988 | 59.9935 | 24.0001 | 44.6947 | 22.9704 | 60.0295 | 29.9998
44.6886 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.7001 | 16.662 | 59.9878 | 24.0001 | 44.6772 | 5.0809 | 60.04 | 11.9995 | 44.6802 | 17.0996 | 59.9935 | 24.0001 | 44.703 | 22.9704 | 60.0295 | 29.9998
44.697 | 3.3191 | 59.9827 | 11.9995 | 44.7084 | 16.662 | 59.9878 | 24.0001 | 44.6855 | 5.081 | 60.04 | 11.9995 | 44.6885 | 17.0996 | 59.9934 | 24.0001 | 44.7113 | 22.9714 | 60.0295 | 29.9998
44.7053 | 3.3196 | 59.9827 | 11.9995 | 44.7168 | 16.662 | 59.9878 | 24.0001 | 44.6938 | 5.081 | 60.04 | 11.9995 | 44.6969 | 17.0996 | 59.9934 | 24.0001 | 44.7197 | 22.9714 | 60.0294 | 29.9998
44.7137 | 3.3196 | 59.9827 | 11.9995 | 44.7251 | 16.662 | 59.9878 | 24.0001 | 44.7021 | 5.081 | 60.04 | 11.9995 | 44.7052 | 17.0996 | 59.9934 | 24.0001 | 44.728 | 22.9714 | 60.0294 | 29.9998
44.722 | 3.3196 | 59.9826 | 11.9995 | 44.7334 | 16.662 | 59.9877 | 24.0001 | 44.7105 | 5.081 | 60.0399 | 11.9995 | 44.7136 | 17.0989 | 59.9934 | 24.0001 | 44.7363 | 22.9714 | 60.0293 | 29.9998
44.7303 | 3.3196 | 59.9826 | 11.9995 | 44.7418 | 16.663 | 59.9877 | 24.0001 | 44.7188 | 5.081 | 60.0399 | 11.9995 | 44.7219 | 17.0989 | 59.9934 | 24.0001 | 44.7446 | 22.9674 | 60.0293 | 29.9998
44.7387 | 3.3196 | 59.9826 | 11.9995 | 44.7501 | 16.663 | 59.9877 | 24.0001 | 44.7271 | 5.081 | 60.0399 | 11.9995 | 44.7302 | 17.0983 | 59.9934 | 24.0001 | 44.7529 | 22.9674 | 60.0293 | 29.9998
44.747 | 3.3196 | 59.9826 | 11.9995 | 44.7584 | 16.663 | 59.9877 | 24.0001 | 44.7355 | 5.081 | 60.0399 | 11.9995 | 44.7385 | 17.0983 | 59.9933 | 24.0001 | 44.7614 | 22.9643 | 60.0292 | 29.9998
44.7553 | 3.3197 | 59.9826 | 11.9995 | 44.7668 | 16.663 | 59.9877 | 24.0001 | 44.7438 | 5.081 | 60.0398 | 11.9995 | 44.7469 | 17.0975 | 59.9933 | 24.0001 | 44.7697 | 22.9643 | 60.0292 | 29.9998
44.7637 | 3.3197 | 59.9826 | 11.9995 | 44.7751 | 16.663 | 59.9877 | 24.0001 | 44.7521 | 5.081 | 60.0398 | 11.9995 | 44.7552 | 17.0975 | 59.9933 | 24.0001 | 44.778 | 22.9836 | 60.0291 | 29.9998
44.772 | 3.3197 | 59.9826 | 11.9995 | 44.7835 | 16.663 | 59.9876 | 24.0001 | 44.7605 | 5.081 | 60.0398 | 11.9995 | 44.7635 | 17.0969 | 59.9933 | 24.0001 | 44.7863 | 22.9836 | 60.0291 | 29.9998
44.7803 | 3.3197 | 59.9826 | 11.9995 | 44.7918 | 16.663 | 59.9876 | 24.0001 | 44.7688 | 5.081 | 60.0398 | 11.9995 | 44.7719 | 17.0969 | 59.9933 | 24.0001 | 44.7947 | 23.0214 | 60.029 | 29.9998
44.7887 | 3.3197 | 59.9826 | 11.9995 | 44.8001 | 16.663 | 59.9876 | 24.0001 | 44.7771 | 5.081 | 60.0397 | 11.9995 | 44.7802 | 17.0969 | 59.9933 | 24.0001 | 44.803 | 23.0214 | 60.029 | 29.9998
44.797 | 3.3197 | 59.9826 | 11.9995 | 44.8085 | 16.663 | 59.9876 | 24.0001 | 44.7854 | 5.081 | 60.0397 | 11.9995 | 44.7886 | 17.0969 | 59.9932 | 24.0001 | 44.8113 | 23.0215 | 60.029 | 29.9998
44.8053 | 3.3197 | 59.9826 | 11.9995 | 44.8168 | 16.663 | 59.9876 | 24.0001 | 44.7938 | 5.081 | 60.0397 | 11.9995 | 44.7969 | 17.0954 | 59.9932 | 24.0001 | 44.8196 | 23.0215 | 60.0289 | 29.9998
44.8137 | 3.3197 | 59.9826 | 11.9995 | 44.8251 | 16.6629 | 59.9876 | 24.0001 | 44.8021 | 5.081 | 60.0397 | 11.9995 | 44.8052 | 17.0954 | 59.9932 | 24.0001 | 44.8279 | 23.0215 | 60.0289 | 29.9998
44.822 | 3.3197 | 59.9825 | 11.9995 | 44.8335 | 16.6629 | 59.9875 | 24.0001 | 44.8104 | 5.081 | 60.0396 | 11.9995 | 44.8135 | 17.0954 | 59.9932 | 24.0001 | 44.8363 | 23.0215 | 60.0288 | 29.9998
44.8304 | 3.3197 | 59.9825 | 11.9995 | 44.8418 | 16.6629 | 59.9875 | 24.0001 | 44.8188 | 5.081 | 60.0396 | 11.9995 | 44.8219 | 17.0954 | 59.9932 | 24.0001 | 44.8446 | 23.0215 | 60.0288 | 29.9998
44.8387 | 3.3197 | 59.9825 | 11.9995 | 44.8501 | 16.6629 | 59.9875 | 24.0001 | 44.8271 | 5.081 | 60.0396 | 11.9995 | 44.8302 | 17.0975 | 59.9932 | 24.0001 | 44.8529 | 23.0215 | 60.0288 | 29.9998
44.847 | 3.3197 | 59.9825 | 11.9995 | 44.8585 | 16.6629 | 59.9875 | 24.0001 | 44.8354 | 5.0807 | 60.0396 | 11.9995 | 44.8386 | 17.0975 | 59.9931 | 24.0001 | 44.8612 | 23.02 | 60.0287 | 29.9998
44.8554 | 3.3197 | 59.9825 | 11.9995 | 44.8668 | 16.6629 | 59.9875 | 24.0001 | 44.8437 | 5.0807 | 60.0395 | 11.9995 | 44.8469 | 17.0989 | 59.9931 | 24.0001 | 44.8696 | 23.02 | 60.0287 | 29.9998
44.8637 | 3.3197 | 59.9825 | 11.9995 | 44.8751 | 16.6629 | 59.9875 | 24.0001 | 44.8521 | 5.0807 | 60.0395 | 11.9995 | 44.8552 | 17.0989 | 59.9931 | 24.0001 | 44.8779 | 23.0196 | 60.0286 | 29.9998
44.872 | 3.3197 | 59.9825 | 11.9995 | 44.8835 | 16.6629 | 59.9874 | 24.0001 | 44.8604 | 5.0807 | 60.0395 | 11.9995 | 44.8635 | 17.159 | 59.9931 | 24.0001 | 44.8862 | 23.0196 | 60.0286 | 29.9998
44.8804 | 3.3197 | 59.9825 | 11.9995 | 44.8918 | 16.6629 | 59.9874 | 24.0001 | 44.8687 | 5.0807 | 60.0395 | 11.9995 | 44.8719 | 17.159 | 59.9931 | 24.0001 | 44.8945 | 23.0196 | 60.0285 | 29.9998
44.8887 | 3.3191 | 59.9825 | 11.9995 | 44.9001 | 16.6629 | 59.9874 | 24.0001 | 44.877 | 5.0807 | 60.0394 | 11.9995 | 44.8802 | 17.1557 | 59.9931 | 24.0001 | 44.903 | 23.0196 | 60.0285 | 29.9998
44.897 | 3.3191 | 59.9825 | 11.9995 | 44.9085 | 16.6632 | 59.9874 | 24.0001 | 44.8854 | 5.0807 | 60.0394 | 11.9995 | 44.8885 | 17.1557 | 59.993 | 24.0001 | 44.9113 | 23.0196 | 60.0285 | 29.9998
44.9054 | 3.3191 | 59.9825 | 11.9995 | 44.9168 | 16.6632 | 59.9874 | 24.0001 | 44.8937 | 5.0807 | 60.0394 | 11.9995 | 44.8969 | 17.1557 | 59.993 | 24.0001 | 44.9196 | 23.0196 | 60.0284 | 29.9998
44.9137 | 3.3191 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9251 | 16.6632 | 59.9874 | 24.0001 | 44.902 | 5.0807 | 60.0394 | 11.9995 | 44.9052 | 17.1557 | 59.993 | 24.0001 | 44.9279 | 23.0165 | 60.0284 | 29.9998
44.922 | 3.3196 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9335 | 16.6632 | 59.9873 | 24.0001 | 44.9103 | 5.0807 | 60.0393 | 11.9995 | 44.9136 | 17.156 | 59.993 | 24.0001 | 44.9363 | 23.0165 | 60.0283 | 29.9998
44.9304 | 3.3196 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9418 | 16.6611 | 59.9873 | 24.0001 | 44.9187 | 5.0807 | 60.0393 | 11.9995 | 44.9219 | 17.156 | 59.993 | 24.0001 | 44.9446 | 23.0165 | 60.0283 | 29.9998
44.9387 | 3.3196 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9502 | 16.6611 | 59.9873 | 24.0001 | 44.927 | 5.0807 | 60.0393 | 11.9995 | 44.9302 | 17.1551 | 59.993 | 24.0001 | 44.9529 | 23.0165 | 60.0283 | 29.9998
44.9471 | 3.3196 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9585 | 16.6611 | 59.9873 | 24.0001 | 44.9353 | 5.0807 | 60.0393 | 11.9995 | 44.9385 | 17.1551 | 59.9929 | 24.0001 | 44.9612 | 23.0165 | 60.0282 | 29.9998
44.9554 | 3.3196 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9668 | 16.6611 | 59.9873 | 24.0001 | 44.9437 | 5.0807 | 60.0392 | 11.9995 | 44.9469 | 17.1551 | 59.9929 | 24.0001 | 44.9695 | 23.0165 | 60.0282 | 29.9998
44.9637 | 3.3196 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9752 | 16.6611 | 59.9873 | 24.0001 | 44.952 | 5.0807 | 60.0392 | 11.9995 | 44.9552 | 17.1551 | 59.9929 | 24.0001 | 44.9779 | 23.0671 | 60.0281 | 29.9998
44.9721 | 3.32 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9835 | 16.6611 | 59.9872 | 24.0001 | 44.9603 | 5.0807 | 60.0392 | 11.9995 | 44.9636 | 17.2103 | 59.9929 | 24.0001 | 44.9862 | 23.0671 | 60.0281 | 29.9998
44.9804 | 3.32 | 59.9824 | 11.9995 | 44.9918 | 16.6608 | 59.9872 | 24.0001 | 44.9687 | 5.081 | 60.0392 | 11.9995 | 44.9719 | 17.2103 | 59.9929 | 24.0001 | 44.9945 | 23.0671 | 60.028 | 29.9998
44.9887 | 3.32 | 59.9824 | 11.9995 | 45.0002 | 16.6608 | 59.9872 | 24.0001 | 44.977 | 5.081 | 60.0392 | 11.9995 | 44.9802 | 17.2121 | 59.9929 | 24.0001 | 45.0028 | 23.0671 | 60.028 | 29.9998
44.9971 | 3.32 | 59.9824 | 11.9995 | 45.0085 | 16.6608 | 59.9872 | 24.0001 | 44.9853 | 5.0805 | 60.0391 | 11.9995 | 44.9885 | 17.2121 | 59.9928 | 24.0001 | 45.0112 | 23.0654 | 60.0279 | 29.9998
45.0054 | 3.32 | 59.9824 | 11.9995 | 45.0168 | 16.6608 | 59.9872 | 24.0001 | 44.9936 | 5.0805 | 60.0391 | 11.9995 | 44.9969 | 17.2121 | 59.9928 | 24.0001 | 45.0195 | 23.0654 | 60.0279 | 29.9998
45.0137 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0252 | 16.6608 | 59.9872 | 24.0001 | 45.002 | 5.0814 | 60.0391 | 11.9995 | 45.0052 | 17.2121 | 59.9928 | 24.0001 | 45.0278 | 23.0654 | 60.0278 | 29.9998
45.0221 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0335 | 16.6608 | 59.9871 | 24.0001 | 45.0103 | 5.0814 | 60.039 | 11.9995 | 45.0135 | 17.2112 | 59.9928 | 24.0001 | 45.0361 | 23.0654 | 60.0277 | 29.9998
45.0304 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0418 | 16.6608 | 59.9871 | 24.0001 | 45.0186 | 5.0814 | 60.039 | 11.9995 | 45.0219 | 17.2112 | 59.9928 | 24.0001 | 45.0446 | 23.0695 | 60.0276 | 29.9998
45.0387 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0502 | 16.6608 | 59.9871 | 24.0001 | 45.0269 | 5.0814 | 60.039 | 11.9995 | 45.0302 | 17.2119 | 59.9928 | 24.0001 | 45.0529 | 23.0695 | 60.0275 | 29.9998
45.0471 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0585 | 16.6613 | 59.9871 | 24.0001 | 45.0353 | 5.0814 | 60.039 | 11.9995 | 45.0386 | 17.2119 | 59.9927 | 24.0001 | 45.0612 | 23.0695 | 60.0275 | 29.9998
45.0554 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0668 | 16.6613 | 59.9871 | 24.0001 | 45.0436 | 5.0814 | 60.0389 | 11.9995 | 45.0469 | 17.2104 | 59.9927 | 24.0001 | 45.0695 | 23.0695 | 60.0274 | 29.9998
45.0638 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0752 | 16.6638 | 59.9871 | 24.0001 | 45.0519 | 5.0814 | 60.0389 | 11.9995 | 45.0552 | 17.2104 | 59.9927 | 24.0001 | 45.0779 | 23.0695 | 60.0273 | 29.9998
45.0721 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0835 | 16.6638 | 59.987 | 24.0001 | 45.0602 | 5.0814 | 60.0389 | 11.9995 | 45.0635 | 17.2093 | 59.9927 | 24.0001 | 45.0862 | 23.0695 | 60.0273 | 29.9998
45.0804 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.0919 | 16.6638 | 59.987 | 24.0001 | 45.0686 | 5.0814 | 60.0389 | 11.9995 | 45.0719 | 17.2093 | 59.9927 | 24.0001 | 45.0945 | 23.0687 | 60.0272 | 29.9998
45.0888 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.1002 | 16.6638 | 59.987 | 24.0001 | 45.0769 | 5.0814 | 60.0388 | 11.9995 | 45.0802 | 17.2083 | 59.9927 | 24.0001 | 45.1028 | 23.0687 | 60.0271 | 29.9998
45.0971 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.1085 | 16.6638 | 59.987 | 24.0001 | 45.0852 | 5.0814 | 60.0388 | 11.9995 | 45.0886 | 17.2083 | 59.9926 | 24.0001 | 45.1111 | 23.0699 | 60.027 | 29.9998
45.1054 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.1168 | 16.6638 | 59.9869 | 24.0001 | 45.0936 | 5.0814 | 60.0388 | 11.9995 | 45.0969 | 17.2279 | 59.9926 | 24.0001 | 45.1195 | 23.0699 | 60.027 | 29.9998
45.1138 | 3.32 | 59.9823 | 11.9995 | 45.1252 | 16.666 | 59.9869 | 24.0001 | 45.1019 | 5.0814 | 60.0388 | 11.9995 | 45.1052 | 17.2279 | 59.9926 | 24.0001 | 45.1278 | 23.0699 | 60.0269 | 29.9998
45.1221 | 3.32 | 59.9822 | 11.9995 | 45.1335 | 16.666 | 59.9869 | 24.0001 | 45.1102 | 5.0814 | 60.0387 | 11.9995 | 45.1135 | 17.2253 | 59.9926 | 24.0001 | 45.1361 | 23.0699 | 60.0268 | 29.9998
45.1304 | 3.32 | 59.9822 | 11.9995 | 45.1419 | 16.666 | 59.9868 | 24.0001 | 45.1186 | 5.0812 | 60.0387 | 11.9995 | 45.1219 | 17.2253 | 59.9926 | 24.0001 | 45.1444 | 23.0672 | 60.0267 | 29.9998
45.1388 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.1502 | 16.666 | 59.9868 | 24.0001 | 45.1269 | 5.0812 | 60.0387 | 11.9995 | 45.1302 | 17.2264 | 59.9926 | 24.0001 | 45.1528 | 23.0672 | 60.0266 | 29.9998
45.1471 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.1585 | 16.666 | 59.9868 | 24.0001 | 45.1352 | 5.0812 | 60.0387 | 11.9995 | 45.1385 | 17.2264 | 59.9925 | 24.0001 | 45.1611 | 23.0672 | 60.0266 | 29.9998
45.1554 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.1669 | 16.666 | 59.9867 | 24.0001 | 45.1435 | 5.0812 | 60.0387 | 11.9995 | 45.1469 | 17.2264 | 59.9925 | 24.0001 | 45.1694 | 23.0672 | 60.0265 | 29.9998
45.1638 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.1752 | 16.6665 | 59.9867 | 24.0001 | 45.1519 | 5.0812 | 60.0386 | 11.9995 | 45.1552 | 17.2264 | 59.9925 | 24.0001 | 45.1777 | 23.0674 | 60.0264 | 29.9998
45.1721 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.1835 | 16.6665 | 59.9867 | 24.0001 | 45.1602 | 5.0812 | 60.0386 | 11.9995 | 45.1636 | 17.226 | 59.9925 | 24.0001 | 45.1862 | 23.0674 | 60.0264 | 29.9998
45.1805 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.1919 | 16.6665 | 59.9866 | 24.0001 | 45.1685 | 5.0815 | 60.0386 | 11.9995 | 45.1719 | 17.226 | 59.9925 | 24.0001 | 45.1945 | 23.0674 | 60.0263 | 29.9998
45.1888 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.2002 | 16.6665 | 59.9866 | 24.0001 | 45.1768 | 5.0815 | 60.0385 | 11.9995 | 45.1802 | 17.226 | 59.9925 | 24.0001 | 45.2028 | 23.0674 | 60.0262 | 29.9998
45.1971 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.2085 | 16.6665 | 59.9866 | 24.0001 | 45.1852 | 5.0815 | 60.0385 | 11.9995 | 45.1885 | 17.226 | 59.9924 | 24.0001 | 45.2111 | 23.0674 | 60.0261 | 29.9998
45.2055 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.2169 | 16.6665 | 59.9865 | 24.0001 | 45.1935 | 5.0815 | 60.0385 | 11.9995 | 45.1969 | 17.2295 | 59.9924 | 24.0001 | 45.2195 | 23.0674 | 60.0261 | 29.9998
45.2138 | 3.3195 | 59.9822 | 11.9995 | 45.2252 | 16.6651 | 59.9865 | 24.0001 | 45.2018 | 5.0815 | 60.0385 | 11.9995 | 45.2052 | 17.2295 | 59.9924 | 24.0001 | 45.2278 | 23.0719 | 60.026 | 29.9998
45.2221 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.2335 | 16.6651 | 59.9865 | 24.0001 | 45.2101 | 5.0815 | 60.0384 | 11.9995 | 45.2136 | 17.2361 | 59.9924 | 24.0001 | 45.2361 | 23.0719 | 60.0259 | 29.9998
45.2305 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.2419 | 16.6651 | 59.9864 | 24.0001 | 45.2185 | 5.0815 | 60.0384 | 11.9995 | 45.2219 | 17.2361 | 59.9924 | 24.0001 | 45.2444 | 23.0719 | 60.0258 | 29.9998
45.2388 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.2502 | 16.6651 | 59.9864 | 24.0001 | 45.2268 | 5.0815 | 60.0384 | 11.9995 | 45.2302 | 17.2361 | 59.9924 | 24.0001 | 45.2527 | 23.0719 | 60.0258 | 29.9998
45.2471 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.2586 | 16.6651 | 59.9864 | 24.0001 | 45.2351 | 5.0818 | 60.0384 | 11.9995 | 45.2386 | 17.2361 | 59.9923 | 24.0001 | 45.2611 | 23.0709 | 60.0257 | 29.9998
45.2555 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.2669 | 16.6651 | 59.9863 | 24.0001 | 45.2435 | 5.0818 | 60.0383 | 11.9995 | 45.2469 | 17.2361 | 59.9923 | 24.0001 | 45.2694 | 23.0709 | 60.0256 | 29.9998
45.2638 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.2752 | 16.6638 | 59.9863 | 24.0001 | 45.2518 | 5.0816 | 60.0383 | 11.9995 | 45.2552 | 17.2361 | 59.9923 | 24.0001 | 45.2777 | 23.0709 | 60.0255 | 29.9998
45.2721 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.2835 | 16.6638 | 59.9863 | 24.0001 | 45.2601 | 5.0816 | 60.0383 | 11.9995 | 45.2635 | 17.2361 | 59.9923 | 24.0001 | 45.286 | 23.0709 | 60.0255 | 29.9998
45.2805 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.2919 | 16.6638 | 59.9862 | 24.0001 | 45.2685 | 5.0816 | 60.0383 | 11.9995 | 45.2719 | 17.2361 | 59.9923 | 24.0001 | 45.2944 | 23.0709 | 60.0254 | 29.9998
45.2888 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.3002 | 16.6638 | 59.9862 | 24.0001 | 45.2768 | 5.0816 | 60.0382 | 11.9995 | 45.2802 | 17.2361 | 59.9923 | 24.0001 | 45.3027 | 23.0709 | 60.0253 | 29.9998
45.2972 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.3086 | 16.6638 | 59.9862 | 24.0001 | 45.2851 | 5.0816 | 60.0382 | 11.9995 | 45.2886 | 17.2361 | 59.9922 | 24.0001 | 45.311 | 23.0682 | 60.0252 | 29.9998
45.3055 | 3.319 | 59.9821 | 11.9995 | 45.3169 | 16.6638 | 59.9861 | 24.0001 | 45.2934 | 5.0816 | 60.0382 | 11.9995 | 45.2969 | 17.2347 | 59.9922 | 24.0001 | 45.3193 | 23.0682 | 60.0252 | 29.9998
45.3138 | 3.319 | 59.982 | 11.9995 | 45.3252 | 16.6638 | 59.9861 | 24.0001 | 45.3018 | 5.0816 | 60.0382 | 11.9995 | 45.3052 | 17.2347 | 59.9922 | 24.0001 | 45.3278 | 23.0662 | 60.0251 | 29.9998
45.3222 | 3.319 | 59.982 | 11.9995 | 45.3336 | 16.6638 | 59.9861 | 24.0001 | 45.3101 | 5.0816 | 60.0382 | 11.9995 | 45.3135 | 17.2333 | 59.9922 | 24.0001 | 45.3361 | 23.0662 | 60.025 | 29.9998
45.3305 | 3.319 | 59.982 | 11.9995 | 45.3419 | 16.6638 | 59.986 | 24.0001 | 45.3184 | 5.0816 | 60.0381 | 11.9995 | 45.3219 | 17.2333 | 59.9922 | 24.0001 | 45.3444 | 23.0662 | 60.0249 | 29.9998
45.3388 | 3.319 | 59.982 | 11.9995 | 45.3502 | 16.6638 | 59.986 | 24.0001 | 45.3268 | 5.0816 | 60.0381 | 11.9995 | 45.3303 | 17.2333 | 59.9922 | 24.0001 | 45.3527 | 23.0662 | 60.0249 | 29.9998
45.3472 | 3.319 | 59.982 | 11.9995 | 45.3586 | 16.6638 | 59.986 | 24.0001 | 45.3351 | 5.0818 | 60.0381 | 11.9995 | 45.3386 | 17.2333 | 59.9921 | 24.0001 | 45.361 | 23.0662 | 60.0248 | 29.9998
45.3555 | 3.3198 | 59.982 | 11.9995 | 45.3669 | 16.6638 | 59.9859 | 24.0001 | 45.3434 | 5.0818 | 60.038 | 11.9995 | 45.3469 | 17.2333 | 59.9921 | 24.0001 | 45.3694 | 23.0662 | 60.0247 | 29.9998
45.3638 | 3.3198 | 59.982 | 11.9995 | 45.3753 | 16.6638 | 59.9859 | 24.0001 | 45.3517 | 5.0813 | 60.038 | 11.9995 | 45.3552 | 17.2333 | 59.9921 | 24.0001 | 45.3777 | 23.0654 | 60.0246 | 29.9998
45.3722 | 3.3203 | 59.982 | 11.9995 | 45.3836 | 16.6638 | 59.9859 | 24.0001 | 45.36 | 5.0813 | 60.038 | 11.9995 | 45.3636 | 17.2333 | 59.9921 | 24.0001 | 45.386 | 23.0654 | 60.0246 | 29.9998
45.3805 | 3.3203 | 59.982 | 11.9995 | 45.3919 | 16.6638 | 59.9858 | 24.0001 | 45.3684 | 5.0808 | 60.038 | 11.9995 | 45.3719 | 17.2333 | 59.9921 | 24.0001 | 45.3943 | 23.0918 | 60.0245 | 29.9998
45.3889 | 3.3203 | 59.982 | 11.9995 | 45.4002 | 16.6638 | 59.9858 | 24.0001 | 45.3767 | 5.0808 | 60.0379 | 11.9995 | 45.3802 | 17.2333 | 59.9921 | 24.0001 | 45.4027 | 23.0918 | 60.0244 | 29.9998
45.3972 | 3.3203 | 59.982 | 11.9995 | 45.4086 | 16.6638 | 59.9858 | 24.0001 | 45.385 | 5.0808 | 60.0379 | 11.9995 | 45.3885 | 17.2333 | 59.992 | 24.0001 | 45.411 | 23.0905 | 60.0243 | 29.9998
45.4055 | 3.3203 | 59.982 | 11.9995 | 45.4169 | 16.6638 | 59.9857 | 24.0001 | 45.3934 | 5.0808 | 60.0379 | 11.9995 | 45.3969 | 17.2333 | 59.992 | 24.0001 | 45.4193 | 23.0905 | 60.0243 | 29.9998
45.4139 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.4253 | 16.6638 | 59.9857 | 24.0001 | 45.4017 | 5.0808 | 60.0379 | 11.9995 | 45.4053 | 17.2333 | 59.992 | 24.0001 | 45.4276 | 23.0905 | 60.0242 | 29.9998
45.4222 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.4336 | 16.6638 | 59.9857 | 24.0001 | 45.41 | 5.0808 | 60.0378 | 11.9995 | 45.4136 | 17.2361 | 59.992 | 24.0001 | 45.436 | 23.0905 | 60.0241 | 29.9998
45.4305 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.4419 | 16.6638 | 59.9856 | 24.0001 | 45.4184 | 5.0808 | 60.0378 | 11.9995 | 45.4219 | 17.2361 | 59.9919 | 24.0001 | 45.4443 | 23.1135 | 60.024 | 29.9998
45.4389 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.4503 | 16.6638 | 59.9856 | 24.0001 | 45.4267 | 5.0808 | 60.0378 | 11.9995 | 45.4302 | 17.2357 | 59.9919 | 24.0001 | 45.4526 | 23.1135 | 60.024 | 29.9998
45.4472 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.4586 | 16.6638 | 59.9856 | 24.0001 | 45.435 | 5.0808 | 60.0378 | 11.9995 | 45.4386 | 17.2357 | 59.9919 | 24.0001 | 45.4609 | 23.1137 | 60.0239 | 29.9998
45.4555 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.4669 | 16.6638 | 59.9855 | 24.0001 | 45.4433 | 5.0808 | 60.0378 | 11.9995 | 45.4469 | 17.2581 | 59.9918 | 24.0001 | 45.4694 | 23.1137 | 60.0238 | 29.9998
45.4639 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.4753 | 16.6638 | 59.9855 | 24.0001 | 45.4517 | 5.0811 | 60.0377 | 11.9995 | 45.4553 | 17.2581 | 59.9918 | 24.0001 | 45.4777 | 23.1152 | 60.0237 | 29.9998
45.4722 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.4836 | 16.6638 | 59.9855 | 24.0001 | 45.46 | 5.0811 | 60.0377 | 11.9995 | 45.4636 | 17.2581 | 59.9918 | 24.0001 | 45.486 | 23.1152 | 60.0237 | 29.9998
45.4805 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.492 | 16.6638 | 59.9854 | 24.0001 | 45.4683 | 5.0817 | 60.0377 | 11.9995 | 45.4719 | 17.2581 | 59.9917 | 24.0001 | 45.4943 | 23.1152 | 60.0236 | 29.9998
45.4889 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.5003 | 16.6638 | 59.9854 | 24.0001 | 45.4767 | 5.0817 | 60.0377 | 11.9995 | 45.4802 | 17.2579 | 59.9917 | 24.0001 | 45.5026 | 23.1152 | 60.0235 | 29.9998
45.4972 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.5086 | 16.6638 | 59.9854 | 24.0001 | 45.485 | 5.0817 | 60.0376 | 11.9995 | 45.4886 | 17.2579 | 59.9917 | 24.0001 | 45.511 | 23.1157 | 60.0234 | 29.9998
45.5056 | 3.3203 | 59.9819 | 11.9995 | 45.517 | 16.6638 | 59.9853 | 24.0001 | 45.4933 | 5.0817 | 60.0376 | 11.9995 | 45.4969 | 17.2563 | 59.9916 | 24.0001 | 45.5193 | 23.1157 | 60.0234 | 29.9998
45.5139 | 3.3203 | 59.9818 | 11.9995 | 45.5253 | 16.6638 | 59.9853 | 24.0001 | 45.5016 | 5.0817 | 60.0376 | 11.9995 | 45.5052 | 17.2563 | 59.9916 | 24.0001 | 45.5276 | 23.1355 | 60.0233 | 29.9998
45.5222 | 3.3203 | 59.9818 | 11.9995 | 45.5336 | 16.6638 | 59.9853 | 24.0001 | 45.5099 | 5.0817 | 60.0375 | 11.9995 | 45.5136 | 17.2558 | 59.9916 | 24.0001 | 45.5359 | 23.1355 | 60.0232 | 29.9998
45.5306 | 3.3203 | 59.9818 | 11.9995 | 45.542 | 16.6638 | 59.9852 | 24.0001 | 45.5183 | 5.0817 | 60.0375 | 11.9995 | 45.5219 | 17.2558 | 59.9915 | 24.0001 | 45.5443 | 23.1344 | 60.0231 | 29.9998
45.5389 | 3.3198 | 59.9818 | 11.9995 | 45.5503 | 16.6638 | 59.9852 | 24.0001 | 45.5266 | 5.0817 | 60.0375 | 11.9995 | 45.5303 | 17.2558 | 59.9915 | 24.0001 | 45.5526 | 23.1344 | 60.0231 | 29.9998
45.5472 | 3.3198 | 59.9818 | 11.9995 | 45.5586 | 16.6638 | 59.9852 | 24.0001 | 45.5349 | 5.0817 | 60.0375 | 11.9995 | 45.5386 | 17.2558 | 59.9915 | 24.0001 | 45.5609 | 23.1352 | 60.023 | 29.9998
45.5556 | 3.3198 | 59.9818 | 11.9995 | 45.567 | 16.6638 | 59.9851 | 24.0001 | 45.5433 | 5.0817 | 60.0374 | 11.9995 | 45.5469 | 17.2558 | 59.9914 | 24.0001 | 45.5692 | 23.1352 | 60.0229 | 29.9998
45.5639 | 3.3198 | 59.9818 | 11.9995 | 45.5753 | 16.6638 | 59.9851 | 24.0001 | 45.5516 | 5.0812 | 60.0374 | 11.9995 | 45.5552 | 17.2558 | 59.9914 | 24.0001 | 45.5776 | 23.1352 | 60.0228 | 29.9998
45.5722 | 3.3198 | 59.9818 | 11.9995 | 45.5836 | 16.6638 | 59.9851 | 24.0001 | 45.5599 | 5.0812 | 60.0374 | 11.9995 | 45.5636 | 17.253 | 59.9914 | 24.0001 | 45.5859 | 23.1352 | 60.0228 | 29.9998
45.5806 | 3.3198 | 59.9818 | 11.9995 | 45.592 | 16.6638 | 59.985 | 24.0001 | 45.5682 | 5.0808 | 60.0374 | 11.9995 | 45.5719 | 17.253 | 59.9913 | 24.0001 | 45.5942 | 23.1394 | 60.0227 | 29.9998
45.5889 | 3.3198 | 59.9818 | 11.9995 | 45.6003 | 16.6638 | 59.985 | 24.0001 | 45.5766 | 5.0808 | 60.0373 | 11.9995 | 45.5803 | 17.253 | 59.9913 | 24.0001 | 45.6025 | 23.1394 | 60.0226 | 29.9998
45.5972 | 3.3198 | 59.9818 | 11.9995 | 45.6087 | 16.6638 | 59.985 | 24.0001 | 45.5849 | 5.081 | 60.0373 | 11.9995 | 45.5886 | 17.253 | 59.9913 | 24.0001 | 45.611 | 23.1414 | 60.0225 | 29.9998
45.6056 | 3.3195 | 59.9818 | 11.9995 | 45.617 | 16.6638 | 59.9849 | 24.0001 | 45.5932 | 5.081 | 60.0373 | 11.9995 | 45.5969 | 17.2506 | 59.9912 | 24.0001 | 45.6193 | 23.1414 | 60.0225 | 29.9998
45.6139 | 3.3195 | 59.9818 | 11.9995 | 45.6253 | 16.6638 | 59.9849 | 24.0001 | 45.6016 | 5.081 | 60.0373 | 11.9995 | 45.6053 | 17.2506 | 59.9912 | 24.0001 | 45.6276 | 23.1414 | 60.0224 | 29.9998
45.6223 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.6337 | 16.6638 | 59.9849 | 24.0001 | 45.6099 | 5.081 | 60.0373 | 11.9995 | 45.6136 | 17.2506 | 59.9912 | 24.0001 | 45.6359 | 23.1414 | 60.0223 | 29.9998
45.6306 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.642 | 16.6638 | 59.9848 | 24.0001 | 45.6182 | 5.081 | 60.0372 | 11.9995 | 45.6219 | 17.2506 | 59.9911 | 24.0001 | 45.6442 | 23.1414 | 60.0222 | 29.9998
45.6389 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.6503 | 16.6638 | 59.9848 | 24.0001 | 45.6266 | 5.081 | 60.0372 | 11.9995 | 45.6302 | 17.2502 | 59.9911 | 24.0001 | 45.6526 | 23.1414 | 60.0222 | 29.9998
45.6473 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.6587 | 16.6638 | 59.9848 | 24.0001 | 45.6349 | 5.081 | 60.0372 | 11.9995 | 45.6386 | 17.2502 | 59.9911 | 24.0001 | 45.6609 | 23.129 | 60.0221 | 29.9998
45.6556 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.667 | 16.6638 | 59.9847 | 24.0001 | 45.6432 | 5.081 | 60.0372 | 11.9995 | 45.6469 | 17.2502 | 59.991 | 24.0001 | 45.6692 | 23.129 | 60.022 | 29.9998
45.6639 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.6753 | 16.6638 | 59.9847 | 24.0001 | 45.6515 | 5.0808 | 60.0371 | 11.9995 | 45.6553 | 17.2502 | 59.991 | 24.0001 | 45.6775 | 23.129 | 60.0219 | 29.9998
45.6723 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.6837 | 16.6638 | 59.9847 | 24.0001 | 45.6599 | 5.0808 | 60.0371 | 11.9995 | 45.6636 | 17.2519 | 59.991 | 24.0001 | 45.6859 | 23.129 | 60.0219 | 29.9998
45.6806 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.692 | 16.6638 | 59.9846 | 24.0001 | 45.6682 | 5.0808 | 60.0371 | 11.9995 | 45.6719 | 17.2519 | 59.9909 | 24.0001 | 45.6942 | 23.129 | 60.0218 | 29.9998
45.6889 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.7003 | 16.6638 | 59.9846 | 24.0001 | 45.6765 | 5.0808 | 60.037 | 11.9995 | 45.6803 | 17.2519 | 59.9909 | 24.0001 | 45.7025 | 23.129 | 60.0217 | 29.9998
45.6973 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.7087 | 16.6638 | 59.9846 | 24.0001 | 45.6848 | 5.0805 | 60.037 | 11.9995 | 45.6886 | 17.2519 | 59.9909 | 24.0001 | 45.7108 | 23.129 | 60.0216 | 29.9998
45.7056 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.717 | 16.6638 | 59.9845 | 24.0001 | 45.6932 | 5.0805 | 60.037 | 11.9995 | 45.697 | 17.2519 | 59.9908 | 24.0001 | 45.7192 | 23.129 | 60.0216 | 29.9998
45.714 | 3.3195 | 59.9817 | 11.9995 | 45.7253 | 16.6638 | 59.9845 | 24.0001 | 45.7015 | 5.0805 | 60.037 | 11.9995 | 45.7053 | 17.2519 | 59.9908 | 24.0001 | 45.7275 | 23.129 | 60.0215 | 29.9998
45.7223 | 3.3195 | 59.9816 | 11.9995 | 45.7337 | 16.6638 | 59.9845 | 24.0001 | 45.7098 | 5.0805 | 60.0369 | 11.9995 | 45.7136 | 17.2531 | 59.9908 | 24.0001 | 45.7358 | 23.129 | 60.0214 | 29.9998
45.7306 | 3.3195 | 59.9816 | 11.9995 | 45.742 | 16.6638 | 59.9844 | 24.0001 | 45.7181 | 5.08 | 60.0369 | 11.9995 | 45.7219 | 17.2531 | 59.9907 | 24.0001 | 45.7441 | 23.1266 | 60.0213 | 29.9998
45.739 | 3.3195 | 59.9816 | 11.9995 | 45.7504 | 16.6638 | 59.9844 | 24.0001 | 45.7265 | 5.08 | 60.0369 | 11.9995 | 45.7303 | 17.2523 | 59.9907 | 24.0001 | 45.7526 | 23.1266 | 60.0213 | 29.9998
45.7473 | 3.3195 | 59.9816 | 11.9995 | 45.7587 | 16.6638 | 59.9844 | 24.0001 | 45.7348 | 5.0793 | 60.0368 | 11.9995 | 45.7386 | 17.2523 | 59.9907 | 24.0001 | 45.7609 | 23.1283 | 60.0212 | 29.9998
45.7556 | 3.3195 | 59.9816 | 11.9995 | 45.767 | 16.6638 | 59.9843 | 24.0001 | 45.7431 | 5.0793 | 60.0368 | 11.9995 | 45.7469 | 17.2523 | 59.9906 | 24.0001 | 45.7692 | 23.1283 | 60.0211 | 29.9998
45.764 | 3.3195 | 59.9816 | 11.9995 | 45.7754 | 16.6638 | 59.9843 | 24.0001 | 45.7515 | 5.0793 | 60.0368 | 11.9995 | 45.7553 | 17.2523 | 59.9906 | 24.0001 | 45.7775 | 23.1283 | 60.021 | 29.9998
45.7723 | 3.3196 | 59.9816 | 11.9995 | 45.7837 | 16.6638 | 59.9843 | 24.0001 | 45.7598 | 5.0793 | 60.0367 | 11.9995 | 45.7636 | 17.2523 | 59.9906 | 24.0001 | 45.7859 | 23.1283 | 60.021 | 29.9998
45.7806 | 3.3196 | 59.9816 | 11.9995 | 45.792 | 16.6638 | 59.9842 | 24.0001 | 45.7681 | 5.079 | 60.0367 | 11.9995 | 45.772 | 17.2523 | 59.9905 | 24.0001 | 45.7942 | 23.1473 | 60.0209 | 29.9998
45.789 | 3.3196 | 59.9816 | 11.9995 | 45.8004 | 16.6638 | 59.9842 | 24.0001 | 45.7765 | 5.079 | 60.0367 | 11.9995 | 45.7803 | 17.255 | 59.9905 | 24.0001 | 45.8025 | 23.1473 | 60.0208 | 29.9998
45.7973 | 3.3196 | 59.9816 | 11.9995 | 45.8087 | 16.6638 | 59.9842 | 24.0001 | 45.7848 | 5.079 | 60.0366 | 11.9995 | 45.7886 | 17.255 | 59.9905 | 24.0001 | 45.8108 | 23.1473 | 60.0207 | 29.9998
45.8056 | 3.3196 | 59.9816 | 11.9995 | 45.817 | 16.6638 | 59.9841 | 24.0001 | 45.7931 | 5.079 | 60.0366 | 11.9995 | 45.7969 | 17.2548 | 59.9904 | 24.0001 | 45.8192 | 23.1473 | 60.0207 | 29.9998
45.814 | 3.3196 | 59.9815 | 11.9995 | 45.8254 | 16.7493 | 59.9841 | 24.0001 | 45.8014 | 5.0793 | 60.0366 | 11.9995 | 45.8053 | 17.2548 | 59.9904 | 24.0001 | 45.8275 | 23.1484 | 60.0206 | 29.9998
45.8223 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.8337 | 16.7493 | 59.9841 | 24.0001 | 45.8098 | 5.0793 | 60.0365 | 11.9995 | 45.8136 | 17.3125 | 59.9904 | 24.0001 | 45.8358 | 23.1484 | 60.0205 | 29.9998
45.8307 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.842 | 16.7493 | 59.984 | 24.0001 | 45.8181 | 5.0793 | 60.0365 | 11.9995 | 45.822 | 17.3125 | 59.9903 | 24.0001 | 45.8441 | 23.1475 | 60.0204 | 29.9998
45.839 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.8504 | 16.7493 | 59.984 | 24.0001 | 45.8264 | 5.0793 | 60.0365 | 11.9995 | 45.8303 | 17.3118 | 59.9903 | 24.0001 | 45.8525 | 23.1475 | 60.0204 | 29.9998
45.8473 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.8587 | 16.7493 | 59.984 | 24.0001 | 45.8347 | 5.0793 | 60.0364 | 11.9995 | 45.8386 | 17.3118 | 59.9903 | 24.0001 | 45.8608 | 23.1475 | 60.0203 | 29.9998
45.8557 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.8671 | 16.7493 | 59.9839 | 24.0001 | 45.8431 | 5.0793 | 60.0364 | 11.9995 | 45.847 | 17.3118 | 59.9902 | 24.0001 | 45.8691 | 23.1475 | 60.0202 | 29.9998
45.864 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.8754 | 16.7493 | 59.9839 | 24.0001 | 45.8514 | 5.0802 | 60.0364 | 11.9995 | 45.8553 | 17.3118 | 59.9902 | 24.0001 | 45.8774 | 23.1475 | 60.0201 | 29.9998
45.8723 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.8837 | 16.7493 | 59.9839 | 24.0001 | 45.8597 | 5.0802 | 60.0363 | 11.9995 | 45.8636 | 17.3107 | 59.9902 | 24.0001 | 45.8857 | 23.1475 | 60.0201 | 29.9998
45.8807 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.8921 | 16.7493 | 59.9838 | 24.0001 | 45.868 | 5.0802 | 60.0363 | 11.9995 | 45.8719 | 17.3107 | 59.9901 | 24.0001 | 45.8942 | 23.1713 | 60.02 | 29.9998
45.889 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.9004 | 16.7493 | 59.9838 | 24.0001 | 45.8764 | 5.0802 | 60.0363 | 11.9995 | 45.8803 | 17.3744 | 59.9901 | 24.0001 | 45.9025 | 23.1713 | 60.0199 | 29.9998
45.8973 | 3.3201 | 59.9815 | 11.9995 | 45.9087 | 16.7493 | 59.9838 | 24.0001 | 45.8847 | 5.0802 | 60.0362 | 11.9995 | 45.8886 | 17.3744 | 59.9901 | 24.0001 | 45.9108 | 23.1713 | 60.0198 | 29.9998
45.9057 | 3.3204 | 59.9815 | 11.9995 | 45.9171 | 16.7493 | 59.9837 | 24.0001 | 45.893 | 5.0802 | 60.0362 | 11.9995 | 45.897 | 17.3744 | 59.99 | 24.0001 | 45.9191 | 23.1713 | 60.0198 | 29.9998
45.914 | 3.3204 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9254 | 16.7493 | 59.9837 | 24.0001 | 45.9014 | 5.0795 | 60.0362 | 11.9995 | 45.9053 | 17.3744 | 59.99 | 24.0001 | 45.9275 | 23.1735 | 60.0197 | 29.9998
45.9223 | 3.3199 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9337 | 16.7493 | 59.9837 | 24.0001 | 45.9097 | 5.0795 | 60.0361 | 11.9995 | 45.9136 | 17.3744 | 59.99 | 24.0001 | 45.9358 | 23.1735 | 60.0196 | 29.9998
45.9307 | 3.3199 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9421 | 16.7493 | 59.9836 | 24.0001 | 45.918 | 5.0795 | 60.0361 | 11.9995 | 45.922 | 17.3744 | 59.9899 | 24.0001 | 45.9441 | 23.1735 | 60.0195 | 29.9998
45.939 | 3.3199 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9504 | 16.7493 | 59.9836 | 24.0001 | 45.9264 | 5.0795 | 60.0361 | 11.9995 | 45.9303 | 17.3722 | 59.9899 | 24.0001 | 45.9524 | 23.1735 | 60.0195 | 29.9998
45.9473 | 3.3199 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9587 | 16.7493 | 59.9836 | 24.0001 | 45.9347 | 5.0795 | 60.036 | 11.9995 | 45.9387 | 17.3722 | 59.9899 | 24.0001 | 45.9608 | 23.1693 | 60.0194 | 29.9998
45.9557 | 3.3199 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9671 | 16.7493 | 59.9835 | 24.0001 | 45.943 | 5.0795 | 60.036 | 11.9995 | 45.947 | 17.3722 | 59.9898 | 24.0001 | 45.9691 | 23.1693 | 60.0193 | 29.9998
45.964 | 3.3199 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9754 | 16.7493 | 59.9835 | 24.0001 | 45.9514 | 5.0793 | 60.036 | 11.9995 | 45.9553 | 17.3722 | 59.9898 | 24.0001 | 45.9774 | 23.1693 | 60.0192 | 29.9998
45.9724 | 3.3199 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9838 | 16.7493 | 59.9835 | 24.0001 | 45.9597 | 5.0793 | 60.0359 | 11.9995 | 45.9636 | 17.3722 | 59.9898 | 24.0001 | 45.9857 | 23.1693 | 60.0192 | 29.9998
45.9807 | 3.3199 | 59.9814 | 11.9995 | 45.9921 | 16.7493 | 59.9834 | 24.0001 | 45.968 | 5.0793 | 60.0359 | 11.9995 | 45.972 | 17.3722 | 59.9897 | 24.0001 | 45.9941 | 23.1714 | 60.0191 | 29.9998
45.989 | 3.3196 | 59.9814 | 11.9995 | 46.0004 | 16.7493 | 59.9834 | 24.0001 | 45.9763 | 5.0793 | 60.0359 | 11.9995 | 45.9803 | 17.3722 | 59.9897 | 24.0001 | 46.0024 | 23.1714 | 60.019 | 29.9998
45.9974 | 3.3196 | 59.9814 | 11.9995 | 46.0088 | 16.7493 | 59.9834 | 24.0001 | 45.9846 | 5.0793 | 60.0358 | 11.9995 | 45.9886 | 17.3722 | 59.9897 | 24.0001 | 46.0107 | 23.2073 | 60.0189 | 29.9998
46.0057 | 3.3196 | 59.9814 | 11.9995 | 46.0171 | 16.7493 | 59.9833 | 24.0001 | 45.993 | 5.0793 | 60.0358 | 11.9995 | 45.997 | 17.3722 | 59.9896 | 24.0001 | 46.019 | 23.2073 | 60.0189 | 29.9998
46.014 | 3.3196 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0254 | 16.7493 | 59.9833 | 24.0001 | 46.0013 | 5.0793 | 60.0358 | 11.9995 | 46.0053 | 17.3722 | 59.9896 | 24.0001 | 46.0275 | 23.2126 | 60.0188 | 29.9998
46.0224 | 3.3196 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0338 | 16.7493 | 59.9833 | 24.0001 | 46.0096 | 5.0793 | 60.0357 | 11.9995 | 46.0137 | 17.3722 | 59.9896 | 24.0001 | 46.0358 | 23.2126 | 60.0188 | 29.9998
46.0307 | 3.3196 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0421 | 16.7493 | 59.9832 | 24.0001 | 46.018 | 5.0793 | 60.0357 | 11.9995 | 46.022 | 17.3722 | 59.9895 | 24.0001 | 46.0441 | 23.2126 | 60.0187 | 29.9998
46.039 | 3.3196 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0505 | 16.7493 | 59.9832 | 24.0001 | 46.0263 | 5.0793 | 60.0357 | 11.9995 | 46.0303 | 17.3722 | 59.9895 | 24.0001 | 46.0524 | 23.2126 | 60.0187 | 29.9998
46.0474 | 3.3196 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0588 | 16.7493 | 59.9832 | 24.0001 | 46.0346 | 5.0793 | 60.0356 | 11.9995 | 46.0386 | 17.3722 | 59.9895 | 24.0001 | 46.0608 | 23.2067 | 60.0186 | 29.9998
46.0557 | 3.3196 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0671 | 16.7493 | 59.9831 | 24.0001 | 46.043 | 5.0793 | 60.0356 | 11.9995 | 46.047 | 17.3722 | 59.9894 | 24.0001 | 46.0691 | 23.2067 | 60.0185 | 29.9998
46.0641 | 3.3196 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0754 | 16.7493 | 59.9831 | 24.0001 | 46.0513 | 5.0793 | 60.0356 | 11.9995 | 46.0554 | 17.3722 | 59.9894 | 24.0001 | 46.0774 | 23.2067 | 60.0185 | 29.9998
46.0724 | 3.3194 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0838 | 16.7493 | 59.9831 | 24.0001 | 46.0596 | 5.0793 | 60.0355 | 11.9995 | 46.0637 | 17.3722 | 59.9894 | 24.0001 | 46.0857 | 23.2067 | 60.0184 | 29.9998
46.0807 | 3.3194 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0921 | 16.7493 | 59.983 | 24.0001 | 46.0679 | 5.0793 | 60.0355 | 11.9995 | 46.072 | 17.3722 | 59.9893 | 24.0001 | 46.094 | 23.2033 | 60.0184 | 29.9998
46.0891 | 3.3194 | 59.9813 | 11.9995 | 46.1005 | 16.7493 | 59.983 | 24.0001 | 46.0763 | 5.0793 | 60.0355 | 11.9995 | 46.0803 | 17.3696 | 59.9893 | 24.0001 | 46.1024 | 23.2033 | 60.0183 | 29.9998
46.0974 | 3.3194 | 59.9813 | 11.9995 | 46.1088 | 16.7493 | 59.983 | 24.0001 | 46.0846 | 5.0793 | 60.0354 | 11.9995 | 46.0887 | 17.3696 | 59.9893 | 24.0001 | 46.1107 | 23.2033 | 60.0182 | 29.9998
46.1057 | 3.3194 | 59.9813 | 11.9995 | 46.1171 | 16.7493 | 59.983 | 24.0001 | 46.0929 | 5.0793 | 60.0354 | 11.9995 | 46.097 | 17.3696 | 59.9892 | 24.0001 | 46.119 | 23.2033 | 60.0182 | 29.9998
46.1141 | 3.3194 | 59.9813 | 11.9995 | 46.1255 | 16.745 | 59.983 | 24.0001 | 46.1013 | 5.0793 | 60.0354 | 11.9995 | 46.1053 | 17.3696 | 59.9892 | 24.0001 | 46.1273 | 23.2008 | 60.0181 | 29.9998
46.1224 | 3.3194 | 59.9812 | 11.9995 | 46.1338 | 16.745 | 59.9829 | 24.0001 | 46.1096 | 5.0793 | 60.0353 | 11.9995 | 46.1136 | 17.3692 | 59.9892 | 24.0001 | 46.1357 | 23.2008 | 60.0181 | 29.9998
46.1307 | 3.3194 | 59.9812 | 11.9995 | 46.1421 | 16.7448 | 59.9829 | 24.0001 | 46.1179 | 5.0793 | 60.0353 | 11.9995 | 46.122 | 17.3692 | 59.9891 | 24.0001 | 46.144 | 23.2002 | 60.018 | 29.9998
46.1391 | 3.3197 | 59.9812 | 11.9995 | 46.1505 | 16.7448 | 59.9829 | 24.0001 | 46.1263 | 5.0793 | 60.0353 | 11.9995 | 46.1304 | 17.3692 | 59.9891 | 24.0001 | 46.1523 | 23.2002 | 60.018 | 29.9998
46.1474 | 3.3197 | 59.9812 | 11.9995 | 46.1588 | 16.7448 | 59.9829 | 24.0001 | 46.1346 | 5.0793 | 60.0352 | 11.9995 | 46.1387 | 17.3692 | 59.9891 | 24.0001 | 46.1606 | 23.2002 | 60.0179 | 29.9998
46.1557 | 3.3197 | 59.9812 | 11.9995 | 46.1672 | 16.7448 | 59.9829 | 24.0001 | 46.1429 | 5.0793 | 60.0352 | 11.9995 | 46.147 | 17.3692 | 59.989 | 24.0001 | 46.1691 | 23.2002 | 60.0178 | 29.9998
46.1641 | 3.3197 | 59.9812 | 11.9995 | 46.1755 | 16.7448 | 59.9829 | 24.0001 | 46.1512 | 5.0793 | 60.0352 | 11.9995 | 46.1553 | 17.3692 | 59.989 | 24.0001 | 46.1774 | 23.2261 | 60.0178 | 29.9998
46.1724 | 3.3193 | 59.9812 | 11.9995 | 46.1838 | 16.7448 | 59.9828 | 24.0001 | 46.1595 | 5.0793 | 60.0351 | 11.9995 | 46.1637 | 17.3692 | 59.989 | 24.0001 | 46.1857 | 23.2261 | 60.0177 | 29.9998
46.1808 | 3.3193 | 59.9812 | 11.9995 | 46.1922 | 16.7448 | 59.9828 | 24.0001 | 46.1679 | 5.0793 | 60.0351 | 11.9995 | 46.172 | 17.3692 | 59.9889 | 24.0001 | 46.194 | 23.2261 | 60.0177 | 29.9998
46.1891 | 3.3193 | 59.9812 | 11.9995 | 46.2005 | 16.7448 | 59.9828 | 24.0001 | 46.1762 | 5.0793 | 60.0351 | 11.9995 | 46.1804 | 17.3687 | 59.9889 | 24.0001 | 46.2024 | 23.2261 | 60.0176 | 29.9998
46.1974 | 3.3193 | 59.9812 | 11.9995 | 46.2088 | 16.7448 | 59.9828 | 24.0001 | 46.1845 | 5.1539 | 60.035 | 11.9995 | 46.1887 | 17.3687 | 59.9889 | 24.0001 | 46.2107 | 23.2261 | 60.0175 | 29.9998
46.2058 | 3.3193 | 59.9812 | 11.9995 | 46.2172 | 16.7448 | 59.9828 | 24.0001 | 46.1929 | 5.1539 | 60.035 | 11.9995 | 46.197 | 17.3687 | 59.9888 | 24.0001 | 46.219 | 23.2261 | 60.0175 | 29.9998
46.2141 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2255 | 16.7448 | 59.9828 | 24.0001 | 46.2012 | 5.1539 | 60.035 | 11.9995 | 46.2054 | 17.3687 | 59.9888 | 24.0001 | 46.2273 | 23.227 | 60.0174 | 29.9998
46.2224 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2338 | 16.7448 | 59.9827 | 24.0001 | 46.2095 | 5.1539 | 60.0349 | 11.9995 | 46.2137 | 17.3687 | 59.9888 | 24.0001 | 46.2357 | 23.227 | 60.0174 | 29.9998
46.2308 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2422 | 16.7448 | 59.9827 | 24.0001 | 46.2179 | 5.1539 | 60.0349 | 11.9995 | 46.222 | 17.3687 | 59.9887 | 24.0001 | 46.244 | 23.2319 | 60.0173 | 29.9998
46.2391 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2505 | 16.7448 | 59.9827 | 24.0001 | 46.2262 | 5.1539 | 60.0349 | 11.9995 | 46.2303 | 17.374 | 59.9887 | 24.0001 | 46.2523 | 23.2319 | 60.0173 | 29.9998
46.2474 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2588 | 16.7448 | 59.9827 | 24.0001 | 46.2345 | 5.1549 | 60.0348 | 11.9995 | 46.2387 | 17.374 | 59.9887 | 24.0001 | 46.2606 | 23.2319 | 60.0172 | 29.9998
46.2558 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2672 | 16.7448 | 59.9827 | 24.0001 | 46.2428 | 5.1549 | 60.0348 | 11.9995 | 46.247 | 17.374 | 59.9886 | 24.0001 | 46.269 | 23.2319 | 60.0171 | 29.9998
46.2641 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2755 | 16.7448 | 59.9827 | 24.0001 | 46.2512 | 5.1545 | 60.0348 | 11.9995 | 46.2554 | 17.374 | 59.9886 | 24.0001 | 46.2773 | 23.2319 | 60.0171 | 29.9998
46.2725 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2839 | 16.7448 | 59.9826 | 24.0001 | 46.2595 | 5.1545 | 60.0347 | 11.9995 | 46.2637 | 17.374 | 59.9886 | 24.0001 | 46.2856 | 23.2319 | 60.017 | 29.9998
46.2808 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.2922 | 16.7448 | 59.9826 | 24.0001 | 46.2678 | 5.1545 | 60.0347 | 11.9995 | 46.272 | 17.374 | 59.9885 | 24.0001 | 46.2939 | 23.2319 | 60.017 | 29.9998
46.2891 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.3005 | 16.7448 | 59.9826 | 24.0001 | 46.2762 | 5.1545 | 60.0347 | 11.9995 | 46.2804 | 17.374 | 59.9885 | 24.0001 | 46.3024 | 23.2319 | 60.0169 | 29.9998
46.2975 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.3089 | 16.7474 | 59.9826 | 24.0001 | 46.2845 | 5.1545 | 60.0346 | 11.9995 | 46.2887 | 17.374 | 59.9885 | 24.0001 | 46.3107 | 23.2319 | 60.0168 | 29.9998
46.3058 | 3.3193 | 59.9811 | 11.9995 | 46.3172 | 16.7474 | 59.9826 | 24.0001 | 46.2928 | 5.1545 | 60.0346 | 11.9995 | 46.2971 | 17.374 | 59.9884 | 24.0001 | 46.319 | 23.2319 | 60.0168 | 29.9998
46.3141 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3255 | 16.7479 | 59.9826 | 24.0001 | 46.3011 | 5.1545 | 60.0346 | 11.9995 | 46.3054 | 17.374 | 59.9884 | 24.0001 | 46.3273 | 23.2333 | 60.0167 | 29.9998
46.3225 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3339 | 16.7479 | 59.9825 | 24.0001 | 46.3095 | 5.1545 | 60.0345 | 11.9995 | 46.3137 | 17.3724 | 59.9884 | 24.0001 | 46.3357 | 23.2333 | 60.0167 | 29.9998
46.3308 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3422 | 16.7479 | 59.9825 | 24.0001 | 46.3178 | 5.1545 | 60.0345 | 11.9995 | 46.322 | 17.3724 | 59.9883 | 24.0001 | 46.344 | 23.2346 | 60.0166 | 29.9998
46.3391 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3505 | 16.7479 | 59.9825 | 24.0001 | 46.3261 | 5.1545 | 60.0345 | 11.9995 | 46.3304 | 17.3724 | 59.9883 | 24.0001 | 46.3523 | 23.2346 | 60.0166 | 29.9998
46.3475 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3589 | 16.7521 | 59.9825 | 24.0001 | 46.3344 | 5.1545 | 60.0344 | 11.9995 | 46.3387 | 17.3724 | 59.9883 | 24.0001 | 46.3606 | 23.2368 | 60.0165 | 29.9998
46.3558 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3672 | 16.7521 | 59.9825 | 24.0001 | 46.3428 | 5.1545 | 60.0344 | 11.9995 | 46.347 | 17.3724 | 59.9882 | 24.0001 | 46.369 | 23.2368 | 60.0164 | 29.9998
46.3642 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3755 | 16.7521 | 59.9825 | 24.0001 | 46.3511 | 5.1545 | 60.0344 | 11.9995 | 46.3554 | 17.3724 | 59.9882 | 24.0001 | 46.3773 | 23.2368 | 60.0164 | 29.9998
46.3725 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3839 | 16.7521 | 59.9824 | 24.0001 | 46.3594 | 5.1545 | 60.0343 | 11.9995 | 46.3637 | 17.3724 | 59.9882 | 24.0001 | 46.3856 | 23.2368 | 60.0163 | 29.9998
46.3808 | 3.3193 | 59.981 | 11.9995 | 46.3922 | 16.7521 | 59.9824 | 24.0001 | 46.3678 | 5.1545 | 60.0343 | 11.9995 | 46.3721 | 17.3724 | 59.9881 | 24.0001 | 46.3939 | 23.2483 | 60.0163 | 29.9998
46.3892 | 3.3194 | 59.981 | 11.9995 | 46.4006 | 16.7521 | 59.9824 | 24.0001 | 46.3761 | 5.1545 | 60.0343 | 11.9995 | 46.3804 | 17.3724 | 59.9881 | 24.0001 | 46.4023 | 23.2483 | 60.0162 | 29.9998
46.3975 | 3.3194 | 59.981 | 11.9995 | 46.4089 | 16.7521 | 59.9824 | 24.0001 | 46.3844 | 5.1545 | 60.0342 | 11.9995 | 46.3887 | 17.3724 | 59.9881 | 24.0001 | 46.4106 | 23.2453 | 60.0161 | 29.9998
46.4058 | 3.3194 | 59.981 | 11.9995 | 46.4172 | 16.7521 | 59.9824 | 24.0001 | 46.3928 | 5.1545 | 60.0342 | 11.9995 | 46.3971 | 17.373 | 59.988 | 24.0001 | 46.4189 | 23.2453 | 60.0161 | 29.9998
46.4142 | 3.3194 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4256 | 16.7521 | 59.9824 | 24.0001 | 46.4011 | 5.1545 | 60.0342 | 11.9995 | 46.4054 | 17.373 | 59.988 | 24.0001 | 46.4272 | 23.2433 | 60.016 | 29.9998
46.4225 | 3.3194 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4339 | 16.7521 | 59.9823 | 24.0001 | 46.4094 | 5.1545 | 60.0341 | 11.9995 | 46.4138 | 17.373 | 59.988 | 24.0001 | 46.4357 | 23.2433 | 60.016 | 29.9998
46.4308 | 3.3194 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4422 | 16.7521 | 59.9823 | 24.0001 | 46.4178 | 5.1545 | 60.0341 | 11.9995 | 46.4221 | 17.373 | 59.988 | 24.0001 | 46.444 | 23.2433 | 60.0159 | 29.9998
46.4392 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4506 | 16.7521 | 59.9823 | 24.0001 | 46.4261 | 5.1545 | 60.0341 | 11.9995 | 46.4304 | 17.373 | 59.988 | 24.0001 | 46.4523 | 23.2433 | 60.0159 | 29.9998
46.4475 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4589 | 16.7521 | 59.9823 | 24.0001 | 46.4344 | 5.154 | 60.034 | 11.9995 | 46.4387 | 17.373 | 59.9879 | 24.0001 | 46.4606 | 23.243 | 60.0158 | 29.9998
46.4559 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4672 | 16.7521 | 59.9823 | 24.0001 | 46.4427 | 5.154 | 60.034 | 11.9995 | 46.4471 | 17.3709 | 59.9879 | 24.0001 | 46.469 | 23.243 | 60.0157 | 29.9998
46.4642 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4756 | 16.752 | 59.9823 | 24.0001 | 46.451 | 5.1533 | 60.034 | 11.9995 | 46.4554 | 17.3709 | 59.9879 | 24.0001 | 46.4773 | 23.243 | 60.0157 | 29.9998
46.4725 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4839 | 16.752 | 59.9822 | 24.0001 | 46.4594 | 5.1533 | 60.0339 | 11.9995 | 46.4637 | 17.3709 | 59.9879 | 24.0001 | 46.4856 | 23.243 | 60.0156 | 29.9998
46.4809 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.4922 | 16.7494 | 59.9822 | 24.0001 | 46.4677 | 5.1532 | 60.0339 | 11.9995 | 46.4721 | 17.3709 | 59.9879 | 24.0001 | 46.4939 | 23.2427 | 60.0156 | 29.9998
46.4892 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.5006 | 16.7494 | 59.9822 | 24.0001 | 46.476 | 5.1532 | 60.0339 | 11.9995 | 46.4804 | 17.3709 | 59.9879 | 24.0001 | 46.5023 | 23.2427 | 60.0155 | 29.9998
46.4975 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.5089 | 16.7494 | 59.9822 | 24.0001 | 46.4844 | 5.1532 | 60.0338 | 11.9995 | 46.4888 | 17.3709 | 59.9878 | 24.0001 | 46.5106 | 23.2407 | 60.0154 | 29.9998
46.5059 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.5173 | 16.7494 | 59.9822 | 24.0001 | 46.4927 | 5.1532 | 60.0338 | 11.9995 | 46.4971 | 17.3709 | 59.9878 | 24.0001 | 46.5189 | 23.2407 | 60.0154 | 29.9998
46.5142 | 3.3197 | 59.9809 | 11.9995 | 46.5256 | 16.7478 | 59.9822 | 24.0001 | 46.501 | 5.1532 | 60.0338 | 11.9995 | 46.5054 | 17.3709 | 59.9878 | 24.0001 | 46.5272 | 23.2407 | 60.0153 | 29.9998
46.5226 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.5339 | 16.7478 | 59.9821 | 24.0001 | 46.5094 | 5.1532 | 60.0337 | 11.9995 | 46.5137 | 17.3709 | 59.9878 | 24.0001 | 46.5356 | 23.2407 | 60.0153 | 29.9998
46.5309 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.5423 | 16.7961 | 59.9821 | 24.0001 | 46.5177 | 5.1532 | 60.0337 | 11.9995 | 46.5221 | 17.3709 | 59.9878 | 24.0001 | 46.5439 | 23.2406 | 60.0152 | 29.9998
46.5392 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.5506 | 16.7961 | 59.9821 | 24.0001 | 46.526 | 5.1532 | 60.0337 | 11.9995 | 46.5305 | 17.3728 | 59.9878 | 24.0001 | 46.5522 | 23.2406 | 60.0152 | 29.9998
46.5476 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.5589 | 16.7961 | 59.9821 | 24.0001 | 46.5343 | 5.1532 | 60.0336 | 11.9995 | 46.5388 | 17.3728 | 59.9877 | 24.0001 | 46.5605 | 23.2414 | 60.0151 | 29.9998
46.5559 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.5673 | 16.7961 | 59.9821 | 24.0001 | 46.5427 | 5.1532 | 60.0336 | 11.9995 | 46.5471 | 17.3728 | 59.9877 | 24.0001 | 46.569 | 23.2414 | 60.015 | 29.9998
46.5642 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.5756 | 16.7961 | 59.9821 | 24.0001 | 46.551 | 5.1532 | 60.0336 | 11.9995 | 46.5554 | 17.3728 | 59.9877 | 24.0001 | 46.5773 | 23.286 | 60.015 | 29.9998
46.5726 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.5839 | 16.7961 | 59.982 | 24.0001 | 46.5593 | 5.1532 | 60.0335 | 11.9995 | 46.5638 | 17.3728 | 59.9877 | 24.0001 | 46.5856 | 23.286 | 60.0149 | 29.9998
46.5809 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.5923 | 16.7961 | 59.982 | 24.0001 | 46.5677 | 5.1532 | 60.0335 | 11.9995 | 46.5721 | 17.3728 | 59.9877 | 24.0001 | 46.5939 | 23.286 | 60.0149 | 29.9998
46.5892 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.6006 | 16.7961 | 59.982 | 24.0001 | 46.576 | 5.1532 | 60.0335 | 11.9995 | 46.5804 | 17.3728 | 59.9877 | 24.0001 | 46.6023 | 23.286 | 60.0148 | 29.9998
46.5976 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.6089 | 16.7961 | 59.982 | 24.0001 | 46.5843 | 5.1532 | 60.0334 | 11.9995 | 46.5887 | 17.3728 | 59.9876 | 24.0001 | 46.6106 | 23.286 | 60.0147 | 29.9998
46.6059 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.6173 | 16.7961 | 59.982 | 24.0001 | 46.5927 | 5.1532 | 60.0334 | 11.9995 | 46.5971 | 17.3728 | 59.9876 | 24.0001 | 46.6189 | 23.286 | 60.0147 | 29.9998
46.6143 | 3.3197 | 59.9808 | 11.9995 | 46.6256 | 16.7975 | 59.982 | 24.0001 | 46.601 | 5.1533 | 60.0334 | 11.9995 | 46.6055 | 17.3728 | 59.9876 | 24.0001 | 46.6272 | 23.2873 | 60.0146 | 29.9998
46.6226 | 3.3197 | 59.9807 | 11.9995 | 46.6339 | 16.7975 | 59.9819 | 24.0001 | 46.6093 | 5.1533 | 60.0333 | 11.9995 | 46.6138 | 17.3729 | 59.9876 | 24.0001 | 46.6356 | 23.2873 | 60.0146 | 29.9998
46.6309 | 3.3197 | 59.9807 | 11.9995 | 46.6423 | 16.7975 | 59.9819 | 24.0001 | 46.6176 | 5.1538 | 60.0333 | 11.9995 | 46.6221 | 17.3729 | 59.9876 | 24.0001 | 46.6439 | 23.2892 | 60.0145 | 29.9998
46.6393 | 3.3197 | 59.9807 | 11.9995 | 46.6506 | 16.7975 | 59.9819 | 24.0001 | 46.6259 | 5.1538 | 60.0333 | 11.9995 | 46.6304 | 17.4558 | 59.9876 | 24.0001 | 46.6522 | 23.2892 | 60.0145 | 29.9998
46.6476 | 3.3197 | 59.9807 | 11.9995 | 46.659 | 16.7975 | 59.9819 | 24.0001 | 46.6343 | 5.1538 | 60.0332 | 11.9995 | 46.6388 | 17.4558 | 59.9875 | 24.0001 | 46.6605 | 23.2892 | 60.0144 | 29.9998
46.6559 | 3.3197 | 59.9807 | 11.9995 | 46.6673 | 16.7975 | 59.9819 | 24.0001 | 46.6426 | 5.1538 | 60.0332 | 11.9995 | 46.6471 | 17.4558 | 59.9875 | 24.0001 | 46.6689 | 23.2892 | 60.0143 | 29.9998
46.6643 | 3.3197 | 59.9807 | 11.9995 | 46.6756 | 16.7975 | 59.9819 | 24.0001 | 46.6509 | 5.1538 | 60.0332 | 11.9995 | 46.6555 | 17.4558 | 59.9875 | 24.0001 | 46.6772 | 23.2892 | 60.0143 | 29.9998
46.6726 | 3.3197 | 59.9807 | 11.9995 | 46.684 | 16.7975 | 59.9818 | 24.0001 | 46.6593 | 5.1538 | 60.0331 | 11.9995 | 46.6638 | 17.4558 | 59.9875 | 24.0001 | 46.6855 | 23.2892 | 60.0142 | 29.9998
46.6809 | 3.3197 | 59.9807 | 11.9995 | 46.6923 | 16.8005 | 59.9818 | 24.0001 | 46.6676 | 5.1537 | 60.0331 | 11.9995 | 46.6721 | 17.4558 | 59.9875 | 24.0001 | 46.6938 | 23.2889 | 60.0142 | 29.9998
46.6893 | 3.3199 | 59.9807 | 11.9995 | 46.7006 | 16.8005 | 59.9818 | 24.0001 | 46.6759 | 5.1537 | 60.0331 | 11.9995 | 46.6805 | 17.4558 | 59.9875 | 24.0001 | 46.7023 | 23.2889 | 60.0141 | 29.9998
46.6976 | 3.3199 | 59.9807 | 11.9995 | 46.709 | 16.8005 | 59.9818 | 24.0001 | 46.6843 | 5.1537 | 60.033 | 11.9995 | 46.6888 | 17.4558 | 59.9874 | 24.0001 | 46.7106 | 23.3454 | 60.014 | 29.9998
46.7059 | 3.3199 | 59.9807 | 11.9995 | 46.7173 | 16.8005 | 59.9818 | 24.0001 | 46.6926 | 5.1537 | 60.033 | 11.9995 | 46.6971 | 17.4557 | 59.9874 | 24.0001 | 46.7189 | 23.3454 | 60.014 | 29.9998
46.7143 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.7257 | 16.8005 | 59.9818 | 24.0001 | 46.7009 | 5.1537 | 60.033 | 11.9995 | 46.7054 | 17.4557 | 59.9874 | 24.0001 | 46.7272 | 23.3426 | 60.0139 | 29.9998
46.7226 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.734 | 16.8005 | 59.9817 | 24.0001 | 46.7093 | 5.1537 | 60.033 | 11.9995 | 46.7138 | 17.4553 | 59.9874 | 24.0001 | 46.7356 | 23.3426 | 60.0139 | 29.9998
46.7309 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.7423 | 16.8001 | 59.9817 | 24.0001 | 46.7176 | 5.1537 | 60.033 | 11.9995 | 46.7221 | 17.4553 | 59.9874 | 24.0001 | 46.7439 | 23.3426 | 60.0138 | 29.9998
46.7393 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.7506 | 16.8001 | 59.9817 | 24.0001 | 46.7259 | 5.1537 | 60.0329 | 11.9995 | 46.7305 | 17.4553 | 59.9874 | 24.0001 | 46.7522 | 23.3426 | 60.0138 | 29.9998
46.7476 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.759 | 16.8001 | 59.9817 | 24.0001 | 46.7342 | 5.1537 | 60.0329 | 11.9995 | 46.7388 | 17.4553 | 59.9873 | 24.0001 | 46.7605 | 23.3444 | 60.0137 | 29.9998
46.756 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.7673 | 16.8001 | 59.9817 | 24.0001 | 46.7426 | 5.1537 | 60.0329 | 11.9995 | 46.7471 | 17.4553 | 59.9873 | 24.0001 | 46.7689 | 23.3444 | 60.0136 | 29.9998
46.7643 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.7757 | 16.8001 | 59.9817 | 24.0001 | 46.7509 | 5.1537 | 60.0329 | 11.9995 | 46.7555 | 17.4553 | 59.9873 | 24.0001 | 46.7772 | 23.3444 | 60.0136 | 29.9998
46.7726 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.784 | 16.8001 | 59.9816 | 24.0001 | 46.7592 | 5.1537 | 60.0329 | 11.9995 | 46.7638 | 17.4556 | 59.9873 | 24.0001 | 46.7855 | 23.3444 | 60.0135 | 29.9998
46.781 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.7923 | 16.8871 | 59.9816 | 24.0001 | 46.7675 | 5.1537 | 60.0329 | 11.9995 | 46.7722 | 17.4556 | 59.9873 | 24.0001 | 46.7938 | 23.3459 | 60.0135 | 29.9998
46.7893 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.8007 | 16.8871 | 59.9816 | 24.0001 | 46.7759 | 5.1537 | 60.0328 | 11.9995 | 46.7805 | 17.4556 | 59.9873 | 24.0001 | 46.8022 | 23.3459 | 60.0134 | 29.9998
46.7976 | 3.3199 | 59.9806 | 11.9995 | 46.809 | 16.8871 | 59.9816 | 24.0001 | 46.7842 | 5.1537 | 60.0328 | 11.9995 | 46.7888 | 17.4556 | 59.9872 | 24.0001 | 46.8105 | 23.3459 | 60.0133 | 29.9998
46.806 | 3.3194 | 59.9806 | 11.9995 | 46.8173 | 16.8871 | 59.9816 | 24.0001 | 46.7925 | 5.1537 | 60.0328 | 11.9995 | 46.7971 | 17.4556 | 59.9872 | 24.0001 | 46.8188 | 23.3459 | 60.0133 | 29.9998
46.8143 | 3.3194 | 59.9805 | 11.9995 | 46.8257 | 16.8871 | 59.9816 | 24.0001 | 46.8009 | 5.1548 | 60.0328 | 11.9995 | 46.8055 | 17.4556 | 59.9872 | 24.0001 | 46.8271 | 23.3435 | 60.0132 | 29.9998
46.8226 | 3.3193 | 59.9805 | 11.9995 | 46.834 | 16.8871 | 59.9815 | 24.0001 | 46.8092 | 5.1548 | 60.0328 | 11.9995 | 46.8138 | 17.4556 | 59.9872 | 24.0001 | 46.8356 | 23.3435 | 60.0132 | 29.9998
46.831 | 3.3193 | 59.9805 | 11.9995 | 46.8424 | 16.8874 | 59.9815 | 24.0001 | 46.8175 | 5.1548 | 60.0328 | 11.9995 | 46.8221 | 17.4556 | 59.9872 | 24.0001 | 46.8439 | 23.3435 | 60.0131 | 29.9998
46.8393 | 3.3193 | 59.9805 | 11.9995 | 46.8507 | 16.8874 | 59.9815 | 24.0001 | 46.8258 | 5.1548 | 60.0327 | 11.9995 | 46.8305 | 17.4556 | 59.9872 | 24.0001 | 46.8522 | 23.3435 | 60.0131 | 29.9998
46.8476 | 3.3193 | 59.9805 | 11.9995 | 46.859 | 16.8873 | 59.9815 | 24.0001 | 46.8342 | 5.1548 | 60.0327 | 11.9995 | 46.8388 | 17.4556 | 59.9871 | 24.0001 | 46.8605 | 23.3408 | 60.013 | 29.9998
46.856 | 3.3193 | 59.9805 | 11.9995 | 46.8674 | 16.8873 | 59.9815 | 24.0001 | 46.8425 | 5.1548 | 60.0327 | 11.9995 | 46.8472 | 17.4556 | 59.9871 | 24.0001 | 46.8688 | 23.3408 | 60.0129 | 29.9998
46.8643 | 3.3193 | 59.9805 | 11.9995 | 46.8757 | 16.8873 | 59.9815 | 24.0001 | 46.8508 | 5.1548 | 60.0327 | 11.9995 | 46.8555 | 17.4556 | 59.9871 | 24.0001 | 46.8772 | 23.3406 | 60.0129 | 29.9998
46.8727 | 3.4477 | 59.9805 | 11.9995 | 46.884 | 16.8873 | 59.9814 | 24.0001 | 46.8592 | 5.1548 | 60.0327 | 11.9995 | 46.8638 | 17.4556 | 59.9871 | 24.0001 | 46.8855 | 23.3406 | 60.0128 | 29.9998
46.881 | 3.4477 | 59.9805 | 11.9995 | 46.8924 | 16.8873 | 59.9814 | 24.0001 | 46.8675 | 5.2756 | 60.0326 | 11.9995 | 46.8722 | 17.4556 | 59.9871 | 24.0001 | 46.8938 | 23.3415 | 60.0128 | 29.9998
46.8893 | 3.4477 | 59.9805 | 11.9995 | 46.9007 | 16.8873 | 59.9814 | 24.0001 | 46.8758 | 5.2756 | 60.0326 | 11.9995 | 46.8805 | 17.4556 | 59.9871 | 24.0001 | 46.9021 | 23.3415 | 60.0127 | 29.9998
46.8977 | 3.4477 | 59.9805 | 11.9995 | 46.909 | 16.8873 | 59.9814 | 24.0001 | 46.8842 | 5.2748 | 60.0326 | 11.9995 | 46.8889 | 17.4556 | 59.987 | 24.0001 | 46.9105 | 23.3415 | 60.0126 | 29.9998
46.906 | 3.4473 | 59.9805 | 11.9995 | 46.9174 | 16.8873 | 59.9814 | 24.0001 | 46.8925 | 5.2748 | 60.0326 | 11.9995 | 46.8972 | 17.456 | 59.987 | 24.0001 | 46.9188 | 23.3415 | 60.0126 | 29.9998
46.9143 | 3.4473 | 59.9804 | 11.9995 | 46.9257 | 16.8873 | 59.9813 | 24.0001 | 46.9008 | 5.2737 | 60.0326 | 11.9995 | 46.9055 | 17.456 | 59.987 | 24.0001 | 46.9271 | 23.372 | 60.0125 | 29.9998
46.9227 | 3.5863 | 59.9804 | 11.9995 | 46.934 | 16.8873 | 59.9813 | 24.0001 | 46.9091 | 5.2737 | 60.0326 | 11.9995 | 46.9138 | 17.4536 | 59.987 | 24.0001 | 46.9354 | 23.372 | 60.0125 | 29.9998
46.931 | 3.5863 | 59.9804 | 11.9995 | 46.9424 | 16.8873 | 59.9813 | 24.0001 | 46.9174 | 5.2737 | 60.0326 | 11.9995 | 46.9222 | 17.4536 | 59.987 | 24.0001 | 46.9438 | 23.372 | 60.0124 | 29.9998
46.9393 | 3.5866 | 59.9804 | 11.9995 | 46.9507 | 16.8873 | 59.9813 | 24.0001 | 46.9258 | 5.2737 | 60.0325 | 11.9995 | 46.9305 | 17.4506 | 59.987 | 24.0001 | 46.9521 | 23.372 | 60.0124 | 29.9998
46.9477 | 3.5866 | 59.9804 | 11.9995 | 46.9591 | 16.8879 | 59.9813 | 24.0001 | 46.9341 | 5.2737 | 60.0325 | 11.9995 | 46.9388 | 17.4506 | 59.9869 | 24.0001 | 46.9604 | 23.3707 | 60.0123 | 29.9998
46.956 | 3.5866 | 59.9804 | 11.9995 | 46.9674 | 16.8879 | 59.9813 | 24.0001 | 46.9424 | 5.2737 | 60.0325 | 11.9995 | 46.9472 | 17.4506 | 59.9869 | 24.0001 | 46.9688 | 23.3707 | 60.0122 | 29.9998
46.9644 | 3.5866 | 59.9804 | 11.9995 | 46.9757 | 16.8881 | 59.9813 | 24.0001 | 46.9508 | 5.2737 | 60.0325 | 11.9995 | 46.9555 | 17.4506 | 59.9869 | 24.0001 | 46.9772 | 23.3727 | 60.0122 | 29.9998
46.9727 | 3.7046 | 59.9804 | 11.9995 | 46.9841 | 16.8881 | 59.9812 | 24.0001 | 46.9591 | 5.2737 | 60.0325 | 11.9995 | 46.9639 | 17.4506 | 59.9869 | 24.0001 | 46.9855 | 23.3727 | 60.0121 | 29.9998
46.981 | 3.7046 | 59.9804 | 11.9995 | 46.9924 | 16.8881 | 59.9812 | 24.0001 | 46.9674 | 5.2735 | 60.0325 | 11.9995 | 46.9722 | 17.4506 | 59.9869 | 24.0001 | 46.9938 | 23.3727 | 60.0121 | 29.9998
46.9894 | 3.7046 | 59.9804 | 11.9995 | 47.0007 | 16.8881 | 59.9812 | 24.0001 | 46.9758 | 5.2735 | 60.0324 | 11.9995 | 46.9805 | 17.4506 | 59.9869 | 24.0001 | 47.0021 | 23.3727 | 60.012 | 29.9998
46.9977 | 3.7046 | 59.9804 | 11.9995 | 47.0091 | 16.8881 | 59.9812 | 24.0001 | 46.9841 | 5.2735 | 60.0324 | 11.9995 | 46.9888 | 17.4506 | 59.9868 | 24.0001 | 47.0105 | 23.37 | 60.012 | 29.9998
47.006 | 3.7046 | 59.9804 | 11.9995 | 47.0174 | 16.8881 | 59.9812 | 24.0001 | 46.9924 | 5.2735 | 60.0324 | 11.9995 | 46.9972 | 17.4506 | 59.9868 | 24.0001 | 47.0188 | 23.37 | 60.0119 | 29.9998
47.0144 | 3.7046 | 59.9804 | 11.9995 | 47.0257 | 16.8881 | 59.9812 | 24.0001 | 47.0007 | 5.2735 | 60.0324 | 11.9995 | 47.0055 | 17.4506 | 59.9868 | 24.0001 | 47.0271 | 23.3703 | 60.0119 | 29.9998
47.0227 | 3.7048 | 59.9803 | 11.9995 | 47.0341 | 16.8881 | 59.9811 | 24.0001 | 47.0091 | 5.2735 | 60.0324 | 11.9995 | 47.0139 | 17.4506 | 59.9868 | 24.0001 | 47.0354 | 23.3703 | 60.0118 | 29.9998
47.031 | 3.7048 | 59.9803 | 11.9995 | 47.0424 | 16.9257 | 59.9811 | 24.0001 | 47.0174 | 5.274 | 60.0324 | 11.9995 | 47.0222 | 17.4506 | 59.9868 | 24.0001 | 47.0438 | 23.3673 | 60.0118 | 29.9998
47.0394 | 3.7048 | 59.9803 | 11.9995 | 47.0507 | 16.9257 | 59.9811 | 24.0001 | 47.0257 | 5.274 | 60.0323 | 11.9995 | 47.0305 | 17.4558 | 59.9868 | 24.0001 | 47.0521 | 23.3673 | 60.0118 | 29.9998
47.0477 | 3.7048 | 59.9803 | 11.9995 | 47.0591 | 16.9257 | 59.9811 | 24.0001 | 47.0341 | 5.274 | 60.0323 | 11.9995 | 47.0389 | 17.4558 | 59.9867 | 24.0001 | 47.0604 | 23.382 | 60.0117 | 29.9998
47.056 | 3.7051 | 59.9803 | 11.9995 | 47.0674 | 16.9257 | 59.9811 | 24.0001 | 47.0424 | 5.274 | 60.0323 | 11.9995 | 47.0472 | 17.4558 | 59.9867 | 24.0001 | 47.0687 | 23.382 | 60.0117 | 29.9998
47.0644 | 3.7051 | 59.9803 | 11.9995 | 47.0758 | 16.9234 | 59.9811 | 24.0001 | 47.0507 | 5.274 | 60.0323 | 11.9995 | 47.0555 | 17.4558 | 59.9867 | 24.0001 | 47.0771 | 23.382 | 60.0116 | 29.9998
47.0727 | 3.7051 | 59.9803 | 11.9995 | 47.0841 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.0591 | 5.274 | 60.0323 | 11.9995 | 47.0638 | 17.4578 | 59.9867 | 24.0001 | 47.0854 | 23.382 | 60.0116 | 29.9998
47.0811 | 3.7051 | 59.9803 | 11.9995 | 47.0924 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.0674 | 5.274 | 60.0323 | 11.9995 | 47.0722 | 17.4578 | 59.9867 | 24.0001 | 47.0938 | 23.3874 | 60.0115 | 29.9998
47.0894 | 3.7054 | 59.9803 | 11.9995 | 47.1008 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.0757 | 5.274 | 60.0322 | 11.9995 | 47.0806 | 17.4578 | 59.9867 | 24.0001 | 47.1021 | 23.3874 | 60.0115 | 29.9998
47.0977 | 3.7054 | 59.9803 | 11.9995 | 47.1091 | 16.9246 | 59.981 | 24.0001 | 47.084 | 5.274 | 60.0322 | 11.9995 | 47.0889 | 17.4578 | 59.9866 | 24.0001 | 47.1105 | 23.3874 | 60.0115 | 29.9998
47.1061 | 3.705 | 59.9803 | 11.9995 | 47.1174 | 16.9246 | 59.981 | 24.0001 | 47.0923 | 5.274 | 60.0322 | 11.9995 | 47.0972 | 17.4584 | 59.9866 | 24.0001 | 47.1188 | 23.3874 | 60.0114 | 29.9998
47.1144 | 3.705 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1258 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.1007 | 5.2741 | 60.0322 | 11.9995 | 47.1055 | 17.4584 | 59.9866 | 24.0001 | 47.1271 | 23.3905 | 60.0114 | 29.9998
47.1227 | 3.705 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1341 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.109 | 5.2741 | 60.0322 | 11.9995 | 47.1139 | 17.4584 | 59.9866 | 24.0001 | 47.1354 | 23.3905 | 60.0113 | 29.9998
47.1311 | 3.705 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1424 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.1173 | 5.2741 | 60.0322 | 11.9995 | 47.1222 | 17.4584 | 59.9866 | 24.0001 | 47.1438 | 23.3905 | 60.0113 | 29.9998
47.1394 | 3.705 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1508 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.1257 | 5.2741 | 60.0321 | 11.9995 | 47.1306 | 17.4584 | 59.9866 | 24.0001 | 47.1521 | 23.3905 | 60.0113 | 29.9998
47.1477 | 3.705 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1591 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.134 | 5.2741 | 60.0321 | 11.9995 | 47.1389 | 17.4584 | 59.9865 | 24.0001 | 47.1604 | 23.3858 | 60.0112 | 29.9998
47.1561 | 3.7045 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1674 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.1423 | 5.2741 | 60.0321 | 11.9995 | 47.1472 | 17.5012 | 59.9865 | 24.0001 | 47.1687 | 23.3858 | 60.0112 | 29.9998
47.1644 | 3.7045 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1758 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.1507 | 5.3777 | 60.0321 | 11.9995 | 47.1556 | 17.5012 | 59.9865 | 24.0001 | 47.1771 | 23.3858 | 60.0111 | 29.9998
47.1728 | 3.7045 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1841 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.159 | 5.3777 | 60.0321 | 11.9995 | 47.1639 | 17.499 | 59.9865 | 24.0001 | 47.1854 | 23.3858 | 60.0111 | 29.9998
47.1811 | 3.7045 | 59.9802 | 11.9995 | 47.1925 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.1673 | 5.3777 | 60.0321 | 11.9995 | 47.1722 | 17.499 | 59.9865 | 24.0001 | 47.1937 | 23.387 | 60.011 | 29.9998
47.1894 | 3.7045 | 59.9802 | 11.9995 | 47.2008 | 16.9255 | 59.981 | 24.0001 | 47.1757 | 5.3777 | 60.032 | 11.9995 | 47.1805 | 17.499 | 59.9865 | 24.0001 | 47.202 | 23.387 | 60.011 | 29.9998
47.1978 | 3.7045 | 59.9802 | 11.9995 | 47.2091 | 16.9263 | 59.981 | 24.0001 | 47.184 | 5.3777 | 60.032 | 11.9995 | 47.1889 | 17.499 | 59.9864 | 24.0001 | 47.2104 | 23.3856 | 60.011 | 29.9998
47.2061 | 3.7041 | 59.9802 | 11.9995 | 47.2175 | 16.9263 | 59.981 | 24.0001 | 47.1923 | 5.3777 | 60.032 | 11.9995 | 47.1972 | 17.4967 | 59.9864 | 24.0001 | 47.2188 | 23.3856 | 60.0109 | 29.9998
47.2144 | 3.7041 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2258 | 16.9263 | 59.981 | 24.0001 | 47.2006 | 5.3777 | 60.032 | 11.9995 | 47.2056 | 17.4967 | 59.9864 | 24.0001 | 47.2271 | 23.3861 | 60.0109 | 29.9998
47.2228 | 3.7041 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2341 | 16.9263 | 59.981 | 24.0001 | 47.209 | 5.3777 | 60.032 | 11.9995 | 47.2139 | 17.4967 | 59.9864 | 24.0001 | 47.2354 | 23.3861 | 60.0108 | 29.9998
47.2311 | 3.7041 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2425 | 16.9263 | 59.981 | 24.0001 | 47.2173 | 5.3777 | 60.032 | 11.9995 | 47.2222 | 17.4967 | 59.9864 | 24.0001 | 47.2438 | 23.384 | 60.0108 | 29.9998
47.2394 | 3.7041 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2508 | 16.9263 | 59.981 | 24.0001 | 47.2256 | 5.3777 | 60.0319 | 11.9995 | 47.2306 | 17.4967 | 59.9864 | 24.0001 | 47.2521 | 23.384 | 60.0108 | 29.9998
47.2478 | 3.7041 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2591 | 16.9265 | 59.981 | 24.0001 | 47.2339 | 5.3789 | 60.0319 | 11.9995 | 47.2389 | 17.4967 | 59.9863 | 24.0001 | 47.2604 | 23.3824 | 60.0107 | 29.9998
47.2561 | 3.7047 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2675 | 16.9265 | 59.981 | 24.0001 | 47.2423 | 5.3789 | 60.0319 | 11.9995 | 47.2473 | 17.4967 | 59.9863 | 24.0001 | 47.2687 | 23.3824 | 60.0107 | 29.9998
47.2644 | 3.7047 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2758 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.2506 | 5.3789 | 60.0319 | 11.9995 | 47.2556 | 17.4967 | 59.9863 | 24.0001 | 47.2771 | 23.3823 | 60.0106 | 29.9998
47.2728 | 3.7047 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2841 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.2589 | 5.3789 | 60.0319 | 11.9995 | 47.2639 | 17.4967 | 59.9863 | 24.0001 | 47.2854 | 23.3823 | 60.0106 | 29.9998
47.2811 | 3.7047 | 59.9801 | 11.9995 | 47.2925 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.2673 | 5.3789 | 60.0319 | 11.9995 | 47.2722 | 17.4967 | 59.9863 | 24.0001 | 47.2937 | 23.3785 | 60.0105 | 29.9998
47.2895 | 3.7049 | 59.9801 | 11.9995 | 47.3008 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.2756 | 5.3789 | 60.0318 | 11.9995 | 47.2806 | 17.4944 | 59.9863 | 24.0001 | 47.302 | 23.3785 | 60.0105 | 29.9998
47.2978 | 3.7049 | 59.9801 | 11.9995 | 47.3092 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.2839 | 5.3786 | 60.0318 | 11.9995 | 47.2889 | 17.4944 | 59.9862 | 24.0001 | 47.3104 | 23.3771 | 60.0105 | 29.9998
47.3061 | 3.705 | 59.9801 | 11.9995 | 47.3175 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.2922 | 5.3786 | 60.0318 | 11.9995 | 47.2972 | 17.4916 | 59.9862 | 24.0001 | 47.3187 | 23.3771 | 60.0104 | 29.9998
47.3145 | 3.705 | 59.98 | 11.9995 | 47.3258 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.3006 | 5.3786 | 60.0318 | 11.9995 | 47.3056 | 17.4916 | 59.9862 | 24.0001 | 47.327 | 23.3771 | 60.0104 | 29.9998
47.3228 | 3.705 | 59.98 | 11.9995 | 47.3342 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.3089 | 5.3786 | 60.0318 | 11.9995 | 47.3139 | 17.4916 | 59.9862 | 24.0001 | 47.3353 | 23.3771 | 60.0103 | 29.9998
47.3311 | 3.705 | 59.98 | 11.9995 | 47.3425 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.3172 | 5.3786 | 60.0318 | 11.9995 | 47.3223 | 17.4916 | 59.9862 | 24.0001 | 47.3438 | 23.3787 | 60.0103 | 29.9998
47.3395 | 3.7045 | 59.98 | 11.9995 | 47.3508 | 16.9249 | 59.981 | 24.0001 | 47.3256 | 5.3786 | 60.0317 | 11.9995 | 47.3306 | 17.4916 | 59.9862 | 24.0001 | 47.3521 | 23.3787 | 60.0103 | 29.9998
47.3478 | 3.7045 | 59.98 | 11.9995 | 47.3592 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.3339 | 5.3786 | 60.0317 | 11.9995 | 47.3389 | 17.4916 | 59.9861 | 24.0001 | 47.3604 | 23.3763 | 60.0102 | 29.9998
47.3561 | 3.704 | 59.98 | 11.9995 | 47.3675 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.3422 | 5.3786 | 60.0317 | 11.9995 | 47.3472 | 17.5606 | 59.9861 | 24.0001 | 47.3687 | 23.3763 | 60.0102 | 29.9998
47.3645 | 3.704 | 59.98 | 11.9995 | 47.3758 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.3506 | 5.3779 | 60.0317 | 11.9995 | 47.3556 | 17.5606 | 59.9861 | 24.0001 | 47.3771 | 23.4114 | 60.0101 | 29.9998
47.3728 | 3.704 | 59.98 | 11.9995 | 47.3842 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.3589 | 5.3779 | 60.0317 | 11.9995 | 47.364 | 17.5651 | 59.9861 | 24.0001 | 47.3854 | 23.4114 | 60.0101 | 29.9998
47.3811 | 3.704 | 59.9799 | 11.9995 | 47.3925 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.3672 | 5.3779 | 60.0317 | 11.9995 | 47.3723 | 17.5651 | 59.9861 | 24.0001 | 47.3937 | 23.4432 | 60.01 | 29.9998
47.3895 | 3.7043 | 59.9799 | 11.9995 | 47.4009 | 16.9234 | 59.981 | 24.0001 | 47.3755 | 5.3779 | 60.0316 | 11.9995 | 47.3806 | 17.5667 | 59.9861 | 24.0001 | 47.402 | 23.4432 | 60.01 | 29.9998
47.3978 | 3.7043 | 59.9798 | 11.9995 | 47.4092 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.3839 | 5.3765 | 60.0316 | 11.9995 | 47.3889 | 17.5667 | 59.986 | 24.0001 | 47.4104 | 23.447 | 60.01 | 29.9998
47.4062 | 3.7046 | 59.9798 | 11.9995 | 47.4175 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.3922 | 5.3765 | 60.0316 | 11.9995 | 47.3973 | 17.5667 | 59.986 | 24.0001 | 47.4187 | 23.447 | 60.0099 | 29.9998
47.4145 | 3.7046 | 59.9797 | 11.9995 | 47.4258 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.4005 | 5.3765 | 60.0316 | 11.9995 | 47.4056 | 17.5667 | 59.986 | 24.0001 | 47.427 | 23.447 | 60.0099 | 29.9998
47.4228 | 3.7046 | 59.9797 | 11.9995 | 47.4342 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.4088 | 5.3765 | 60.0316 | 11.9995 | 47.4139 | 17.5667 | 59.986 | 24.0001 | 47.4353 | 23.447 | 60.0098 | 29.9998
47.4312 | 3.7046 | 59.9797 | 11.9995 | 47.4425 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.4172 | 5.3765 | 60.0316 | 11.9995 | 47.4223 | 17.5667 | 59.9859 | 24.0001 | 47.4437 | 23.4482 | 60.0098 | 29.9998
47.4395 | 3.7046 | 59.9796 | 11.9995 | 47.4509 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.4255 | 5.3765 | 60.0315 | 11.9995 | 47.4306 | 17.5667 | 59.9859 | 24.0001 | 47.452 | 23.4482 | 60.0098 | 29.9998
47.4478 | 3.7046 | 59.9796 | 11.9995 | 47.4592 | 16.9256 | 59.981 | 24.0001 | 47.4338 | 5.3765 | 60.0315 | 11.9995 | 47.439 | 17.5667 | 59.9858 | 24.0001 | 47.4603 | 23.4642 | 60.0097 | 29.9998
47.4562 | 3.7042 | 59.9795 | 11.9995 | 47.4675 | 16.9256 | 59.981 | 24.0001 | 47.4422 | 5.3765 | 60.0315 | 11.9995 | 47.4473 | 17.5667 | 59.9858 | 24.0001 | 47.4686 | 23.4642 | 60.0097 | 29.9998
47.4645 | 3.7042 | 59.9795 | 11.9995 | 47.4759 | 16.9256 | 59.981 | 24.0001 | 47.4505 | 5.3773 | 60.0315 | 11.9995 | 47.4556 | 17.5667 | 59.9857 | 24.0001 | 47.4771 | 23.4654 | 60.0096 | 29.9998
47.4728 | 3.7042 | 59.9795 | 11.9995 | 47.4842 | 16.9256 | 59.981 | 24.0001 | 47.4588 | 5.3773 | 60.0315 | 11.9995 | 47.4639 | 17.5676 | 59.9857 | 24.0001 | 47.4854 | 23.4654 | 60.0096 | 29.9998
47.4812 | 3.7042 | 59.9794 | 11.9995 | 47.4925 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.4672 | 5.377 | 60.0315 | 11.9995 | 47.4723 | 17.5676 | 59.9856 | 24.0001 | 47.4937 | 23.4645 | 60.0095 | 29.9998
47.4895 | 3.7042 | 59.9794 | 11.9995 | 47.5009 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.4755 | 5.377 | 60.0314 | 11.9995 | 47.4806 | 17.5634 | 59.9856 | 24.0001 | 47.502 | 23.4645 | 60.0095 | 29.9998
47.4979 | 3.7042 | 59.9793 | 11.9995 | 47.5092 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.4838 | 5.3778 | 60.0314 | 11.9995 | 47.489 | 17.5634 | 59.9855 | 24.0001 | 47.5104 | 23.4636 | 60.0095 | 29.9998
47.5062 | 3.7042 | 59.9793 | 11.9995 | 47.5176 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.4921 | 5.3778 | 60.0314 | 11.9995 | 47.4973 | 17.5634 | 59.9855 | 24.0001 | 47.5187 | 23.4636 | 60.0094 | 29.9998
47.5145 | 3.7042 | 59.9792 | 11.9995 | 47.5259 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.5005 | 5.3778 | 60.0314 | 11.9995 | 47.5056 | 17.5634 | 59.9854 | 24.0001 | 47.527 | 23.4636 | 60.0094 | 29.9998
47.5229 | 3.7042 | 59.9792 | 11.9995 | 47.5342 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.5088 | 5.3778 | 60.0314 | 11.9995 | 47.514 | 17.5634 | 59.9854 | 24.0001 | 47.5353 | 23.4636 | 60.0093 | 29.9998
47.5312 | 3.7042 | 59.9792 | 11.9995 | 47.5426 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.5171 | 5.3778 | 60.0314 | 11.9995 | 47.5223 | 17.5634 | 59.9853 | 24.0001 | 47.5437 | 23.4636 | 60.0093 | 29.9998
47.5395 | 3.7042 | 59.9791 | 11.9995 | 47.5509 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.5255 | 5.3778 | 60.0313 | 11.9995 | 47.5306 | 17.5634 | 59.9853 | 24.0001 | 47.552 | 23.4636 | 60.0093 | 29.9998
47.5479 | 3.7042 | 59.9791 | 11.9995 | 47.5592 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.5338 | 5.3775 | 60.0313 | 11.9995 | 47.5389 | 17.5634 | 59.9852 | 24.0001 | 47.5603 | 23.4636 | 60.0092 | 29.9998
47.5562 | 3.7042 | 59.979 | 11.9995 | 47.5676 | 16.9264 | 59.981 | 24.0001 | 47.5421 | 5.3775 | 60.0313 | 11.9995 | 47.5473 | 17.5612 | 59.9852 | 24.0001 | 47.5686 | 23.4636 | 60.0092 | 29.9998
47.5645 | 3.7042 | 59.979 | 11.9995 | 47.5759 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.5504 | 5.3775 | 60.0313 | 11.9995 | 47.5557 | 17.5612 | 59.9851 | 24.0001 | 47.577 | 23.4636 | 60.0091 | 29.9998
47.5729 | 3.7042 | 59.979 | 11.9995 | 47.5842 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.5588 | 5.3775 | 60.0313 | 11.9995 | 47.564 | 17.5612 | 59.9851 | 24.0001 | 47.5853 | 23.4636 | 60.0091 | 29.9998
47.5812 | 3.7042 | 59.9789 | 11.9995 | 47.5926 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.5671 | 5.3781 | 60.0313 | 11.9995 | 47.5723 | 17.5612 | 59.985 | 24.0001 | 47.5936 | 23.4652 | 60.009 | 29.9998
47.5896 | 3.7042 | 59.9789 | 11.9995 | 47.6009 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.5754 | 5.3781 | 60.0312 | 11.9995 | 47.5806 | 17.5612 | 59.985 | 24.0001 | 47.6019 | 23.4652 | 60.009 | 29.9998
47.5979 | 3.7042 | 59.9788 | 11.9995 | 47.6092 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.5837 | 5.3774 | 60.0312 | 11.9995 | 47.589 | 17.5612 | 59.9849 | 24.0001 | 47.6104 | 23.4652 | 60.009 | 29.9998
47.6062 | 3.7042 | 59.9788 | 11.9995 | 47.6176 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.5921 | 5.3774 | 60.0312 | 11.9995 | 47.5973 | 17.5612 | 59.9849 | 24.0001 | 47.6187 | 23.4652 | 60.0089 | 29.9998
47.6146 | 3.7042 | 59.9787 | 11.9995 | 47.6259 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.6004 | 5.3774 | 60.0312 | 11.9995 | 47.6057 | 17.5612 | 59.9848 | 24.0001 | 47.627 | 23.4652 | 60.0089 | 29.9998
47.6229 | 3.7042 | 59.9787 | 11.9995 | 47.6343 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.6087 | 5.3774 | 60.0312 | 11.9995 | 47.614 | 17.5612 | 59.9848 | 24.0001 | 47.6353 | 23.4652 | 60.0088 | 29.9998
47.6312 | 3.7042 | 59.9787 | 11.9995 | 47.6426 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.6171 | 5.3769 | 60.0312 | 11.9995 | 47.6223 | 17.5612 | 59.9847 | 24.0001 | 47.6437 | 23.4652 | 60.0088 | 29.9998
47.6396 | 3.7042 | 59.9786 | 11.9995 | 47.6509 | 16.9252 | 59.981 | 24.0001 | 47.6254 | 5.3769 | 60.0311 | 11.9995 | 47.6307 | 17.5612 | 59.9847 | 24.0001 | 47.652 | 23.4652 | 60.0088 | 29.9998
47.6479 | 3.7042 | 59.9786 | 11.9995 | 47.6593 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.6337 | 5.3769 | 60.0311 | 11.9995 | 47.639 | 17.5612 | 59.9846 | 24.0001 | 47.6603 | 23.4652 | 60.0087 | 29.9998
47.6562 | 3.7042 | 59.9785 | 11.9995 | 47.6676 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.6421 | 5.3769 | 60.0311 | 11.9995 | 47.6473 | 17.563 | 59.9846 | 24.0001 | 47.6686 | 23.4652 | 60.0087 | 29.9998
47.6646 | 3.7042 | 59.9785 | 11.9995 | 47.6759 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.6504 | 5.3769 | 60.0311 | 11.9995 | 47.6556 | 17.563 | 59.9845 | 24.0001 | 47.677 | 23.4625 | 60.0086 | 29.9998
47.6729 | 3.7042 | 59.9785 | 11.9995 | 47.6843 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.6587 | 5.3769 | 60.0311 | 11.9995 | 47.664 | 17.563 | 59.9845 | 24.0001 | 47.6853 | 23.4625 | 60.0086 | 29.9998
47.6813 | 3.7042 | 59.9784 | 11.9995 | 47.6926 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.667 | 5.4719 | 60.0311 | 11.9995 | 47.6724 | 17.563 | 59.9844 | 24.0001 | 47.6936 | 23.4606 | 60.0085 | 29.9998
47.6896 | 3.7042 | 59.9784 | 11.9995 | 47.7009 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.6754 | 5.4719 | 60.031 | 11.9995 | 47.6807 | 17.563 | 59.9844 | 24.0001 | 47.7019 | 23.4606 | 60.0085 | 29.9998
47.6979 | 3.7042 | 59.9783 | 11.9995 | 47.7093 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.6837 | 5.4725 | 60.031 | 11.9995 | 47.689 | 17.563 | 59.9843 | 24.0001 | 47.7103 | 23.459 | 60.0085 | 29.9998
47.7063 | 3.7046 | 59.9783 | 11.9995 | 47.7176 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.692 | 5.4725 | 60.031 | 11.9995 | 47.6973 | 17.5642 | 59.9843 | 24.0001 | 47.7186 | 23.459 | 60.0084 | 29.9998
47.7146 | 3.7046 | 59.9782 | 11.9995 | 47.7259 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.7003 | 5.4725 | 60.031 | 11.9995 | 47.7057 | 17.5642 | 59.9842 | 24.0001 | 47.7269 | 23.459 | 60.0084 | 29.9998
47.7229 | 3.7046 | 59.9782 | 11.9995 | 47.7343 | 16.9225 | 59.981 | 24.0001 | 47.7087 | 5.4725 | 60.031 | 11.9995 | 47.714 | 17.5642 | 59.9842 | 24.0001 | 47.7352 | 23.459 | 60.0083 | 29.9998
47.7313 | 3.7046 | 59.9782 | 11.9995 | 47.7426 | 16.9218 | 59.981 | 24.0001 | 47.717 | 5.473 | 60.031 | 11.9995 | 47.7224 | 17.5642 | 59.9841 | 24.0001 | 47.7437 | 23.457 | 60.0083 | 29.9998
47.7396 | 3.7046 | 59.9781 | 11.9995 | 47.751 | 16.9218 | 59.981 | 24.0001 | 47.7253 | 5.473 | 60.0309 | 11.9995 | 47.7307 | 17.5642 | 59.9841 | 24.0001 | 47.752 | 23.457 | 60.0083 | 29.9998
47.748 | 3.7046 | 59.9781 | 11.9995 | 47.7593 | 16.9218 | 59.981 | 24.0001 | 47.7337 | 5.473 | 60.0309 | 11.9995 | 47.739 | 17.5642 | 59.984 | 24.0001 | 47.7603 | 23.4558 | 60.0082 | 29.9998
47.7563 | 3.7046 | 59.978 | 11.9995 | 47.7676 | 16.9218 | 59.981 | 24.0001 | 47.742 | 5.473 | 60.0309 | 11.9995 | 47.7474 | 17.5642 | 59.984 | 24.0001 | 47.7686 | 23.4558 | 60.0082 | 29.9998
47.7646 | 3.7046 | 59.978 | 11.9995 | 47.776 | 16.9218 | 59.981 | 24.0001 | 47.7503 | 5.4721 | 60.0309 | 11.9995 | 47.7557 | 17.5642 | 59.9839 | 24.0001 | 47.777 | 23.4558 | 60.0081 | 29.9998
47.773 | 3.7048 | 59.978 | 11.9995 | 47.7843 | 16.9218 | 59.981 | 24.0001 | 47.7586 | 5.4721 | 60.0309 | 11.9995 | 47.764 | 17.6281 | 59.9839 | 24.0001 | 47.7853 | 23.4558 | 60.0081 | 29.9998
47.7813 | 3.7048 | 59.9779 | 11.9995 | 47.7926 | 16.9202 | 59.981 | 24.0001 | 47.767 | 5.4713 | 60.0309 | 11.9995 | 47.7723 | 17.6281 | 59.9838 | 24.0001 | 47.7936 | 23.4538 | 60.008 | 29.9998
47.7896 | 3.7048 | 59.9779 | 11.9995 | 47.801 | 16.9202 | 59.981 | 24.0001 | 47.7753 | 5.4713 | 60.0308 | 11.9995 | 47.7807 | 17.6281 | 59.9838 | 24.0001 | 47.8019 | 23.4538 | 60.008 | 29.9998
47.798 | 3.7048 | 59.9778 | 11.9995 | 47.8093 | 16.9202 | 59.981 | 24.0001 | 47.7836 | 5.4713 | 60.0308 | 11.9995 | 47.7891 | 17.6281 | 59.9837 | 24.0001 | 47.8103 | 23.4564 | 60.008 | 29.9998
47.8063 | 3.7048 | 59.9778 | 11.9995 | 47.8176 | 16.9202 | 59.981 | 24.0001 | 47.792 | 5.4713 | 60.0308 | 11.9995 | 47.7974 | 17.6281 | 59.9837 | 24.0001 | 47.8186 | 23.4564 | 60.0079 | 29.9998
47.8146 | 3.7048 | 59.9777 | 11.9995 | 47.826 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.8003 | 5.4713 | 60.0308 | 11.9995 | 47.8057 | 17.6281 | 59.9836 | 24.0001 | 47.8269 | 23.4592 | 60.0079 | 29.9998
47.823 | 3.7048 | 59.9777 | 11.9995 | 47.8343 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.8086 | 5.4713 | 60.0308 | 11.9995 | 47.814 | 17.6281 | 59.9836 | 24.0001 | 47.8353 | 23.4592 | 60.0078 | 29.9998
47.8313 | 3.7048 | 59.9777 | 11.9995 | 47.8426 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.817 | 5.4713 | 60.0308 | 11.9995 | 47.8224 | 17.6281 | 59.9835 | 24.0001 | 47.8436 | 23.4592 | 60.0078 | 29.9998
47.8397 | 3.7048 | 59.9776 | 11.9995 | 47.851 | 16.9227 | 59.981 | 24.0001 | 47.8253 | 5.4713 | 60.0307 | 11.9995 | 47.8307 | 17.6281 | 59.9835 | 24.0001 | 47.8519 | 23.4592 | 60.0078 | 29.9998
47.848 | 3.7048 | 59.9776 | 11.9995 | 47.8593 | 16.9229 | 59.981 | 24.0001 | 47.8336 | 5.471 | 60.0307 | 11.9995 | 47.8391 | 17.6281 | 59.9834 | 24.0001 | 47.8602 | 23.4628 | 60.0077 | 29.9998
47.8563 | 3.7048 | 59.9775 | 11.9995 | 47.8677 | 16.9229 | 59.981 | 24.0001 | 47.8419 | 5.471 | 60.0307 | 11.9995 | 47.8474 | 17.6281 | 59.9834 | 24.0001 | 47.8687 | 23.4628 | 60.0077 | 29.9998
47.8647 | 3.7048 | 59.9775 | 11.9995 | 47.876 | 16.9229 | 59.981 | 24.0001 | 47.8503 | 5.471 | 60.0307 | 11.9995 | 47.8557 | 17.6281 | 59.9833 | 24.0001 | 47.877 | 23.4857 | 60.0076 | 29.9998
47.873 | 3.7048 | 59.9775 | 11.9995 | 47.8843 | 16.9229 | 59.981 | 24.0001 | 47.8586 | 5.471 | 60.0307 | 11.9995 | 47.8641 | 17.6281 | 59.9833 | 24.0001 | 47.8853 | 23.4857 | 60.0076 | 29.9998
47.8813 | 3.7048 | 59.9774 | 11.9995 | 47.8927 | 16.9993 | 59.981 | 24.0001 | 47.8669 | 5.471 | 60.0307 | 11.9995 | 47.8724 | 17.6281 | 59.9832 | 24.0001 | 47.8936 | 23.4839 | 60.0075 | 29.9998
47.8897 | 3.7048 | 59.9774 | 11.9995 | 47.901 | 16.9993 | 59.981 | 24.0001 | 47.8752 | 5.471 | 60.0306 | 11.9995 | 47.8807 | 17.6304 | 59.9832 | 24.0001 | 47.902 | 23.4839 | 60.0075 | 29.9998
47.898 | 3.7048 | 59.9773 | 11.9995 | 47.9093 | 16.9998 | 59.981 | 24.0001 | 47.8836 | 5.4713 | 60.0306 | 11.9995 | 47.889 | 17.6304 | 59.9831 | 24.0001 | 47.9103 | 23.5017 | 60.0075 | 29.9998
47.9063 | 3.7048 | 59.9773 | 11.9995 | 47.9177 | 16.9998 | 59.981 | 24.0001 | 47.8919 | 5.4713 | 60.0306 | 11.9995 | 47.8974 | 17.6303 | 59.9831 | 24.0001 | 47.9186 | 23.5017 | 60.0074 | 29.9998
47.9147 | 3.7048 | 59.9772 | 11.9995 | 47.926 | 16.9998 | 59.981 | 24.0001 | 47.9002 | 5.4713 | 60.0306 | 11.9995 | 47.9058 | 17.6303 | 59.983 | 24.0001 | 47.9269 | 23.538 | 60.0074 | 29.9998
47.923 | 3.7048 | 59.9772 | 11.9995 | 47.9343 | 16.9998 | 59.981 | 24.0001 | 47.9086 | 5.4713 | 60.0306 | 11.9995 | 47.9141 | 17.6335 | 59.983 | 24.0001 | 47.9353 | 23.538 | 60.0073 | 29.9998
47.9314 | 3.7048 | 59.9772 | 11.9995 | 47.9427 | 16.9998 | 59.981 | 24.0001 | 47.9169 | 5.471 | 60.0306 | 11.9995 | 47.9224 | 17.6335 | 59.9829 | 24.0001 | 47.9436 | 23.5322 | 60.0073 | 29.9998
47.9397 | 3.7046 | 59.9771 | 11.9995 | 47.951 | 16.9998 | 59.981 | 24.0001 | 47.9252 | 5.471 | 60.0305 | 11.9995 | 47.9307 | 17.6334 | 59.9829 | 24.0001 | 47.9519 | 23.5322 | 60.0073 | 29.9998
47.948 | 3.7046 | 59.9771 | 11.9995 | 47.9593 | 17.001 | 59.981 | 24.0001 | 47.9336 | 5.471 | 60.0305 | 11.9995 | 47.9391 | 17.6334 | 59.9828 | 24.0001 | 47.9602 | 23.5322 | 60.0072 | 29.9998
47.9564 | 3.7044 | 59.977 | 11.9995 | 47.9677 | 17.001 | 59.981 | 24.0001 | 47.9419 | 5.471 | 60.0305 | 11.9995 | 47.9474 | 17.6307 | 59.9828 | 24.0001 | 47.9686 | 23.5322 | 60.0072 | 29.9998
47.9647 | 3.7044 | 59.977 | 11.9995 | 47.976 | 17.001 | 59.981 | 24.0001 | 47.9502 | 5.4707 | 60.0305 | 11.9995 | 47.9557 | 17.6307 | 59.9827 | 24.0001 | 47.9769 | 23.5322 | 60.0071 | 29.9998
47.973 | 3.7044 | 59.977 | 11.9995 | 47.9844 | 17.001 | 59.981 | 24.0001 | 47.9585 | 5.4707 | 60.0305 | 11.9995 | 47.9641 | 17.7071 | 59.9827 | 24.0001 | 47.9852 | 23.5322 | 60.0071 | 29.9998
47.9814 | 3.7044 | 59.9769 | 11.9995 | 47.9927 | 17.0024 | 59.981 | 24.0001 | 47.9669 | 5.4714 | 60.0305 | 11.9995 | 47.9724 | 17.7071 | 59.9826 | 24.0001 | 47.9935 | 23.537 | 60.007 | 29.9998
47.9897 | 3.7044 | 59.9769 | 11.9995 | 48.001 | 17.0024 | 59.981 | 24.0001 | 47.9752 | 5.4714 | 60.0304 | 11.9995 | 47.9808 | 17.6983 | 59.9826 | 24.0001 | 48.002 | 23.537 | 60.007 | 29.9998
47.9981 | 3.7044 | 59.9768 | 11.9995 | 48.0094 | 17.0024 | 59.981 | 24.0001 | 47.9835 | 5.4711 | 60.0304 | 11.9995 | 47.9891 | 17.6983 | 59.9825 | 24.0001 | 48.0103 | 23.537 | 60.0069 | 29.9998
48.0064 | 3.7044 | 59.9768 | 11.9995 | 48.0177 | 17.0024 | 59.981 | 24.0001 | 47.9919 | 5.4711 | 60.0304 | 11.9995 | 47.9974 | 17.696 | 59.9825 | 24.0001 | 48.0186 | 23.537 | 60.0069 | 29.9998
48.0147 | 3.7044 | 59.9767 | 11.9995 | 48.026 | 17.0033 | 59.981 | 24.0001 | 48.0002 | 5.4711 | 60.0304 | 11.9995 | 48.0057 | 17.696 | 59.9824 | 24.0001 | 48.0269 | 23.537 | 60.0068 | 29.9998
48.0231 | 3.7044 | 59.9767 | 11.9995 | 48.0344 | 17.0033 | 59.981 | 24.0001 | 48.0085 | 5.4711 | 60.0304 | 11.9995 | 48.0141 | 17.696 | 59.9824 | 24.0001 | 48.0353 | 23.537 | 60.0067 | 29.9998
48.0314 | 3.7044 | 59.9767 | 11.9995 | 48.0427 | 17.0033 | 59.981 | 24.0001 | 48.0168 | 5.4711 | 60.0304 | 11.9995 | 48.0224 | 17.696 | 59.9823 | 24.0001 | 48.0436 | 23.5342 | 60.0067 | 29.9998
48.0397 | 3.7044 | 59.9766 | 11.9995 | 48.051 | 17.0033 | 59.981 | 24.0001 | 48.0252 | 5.4711 | 60.0303 | 11.9995 | 48.0308 | 17.6989 | 59.9823 | 24.0001 | 48.0519 | 23.5342 | 60.0066 | 29.9998
48.0481 | 3.7044 | 59.9766 | 11.9995 | 48.0594 | 17.0033 | 59.981 | 24.0001 | 48.0335 | 5.4711 | 60.0303 | 11.9995 | 48.0391 | 17.6989 | 59.9822 | 24.0001 | 48.0602 | 23.5329 | 60.0065 | 29.9998
48.0564 | 3.7044 | 59.9765 | 11.9995 | 48.0677 | 17.0033 | 59.981 | 24.0001 | 48.0418 | 5.4711 | 60.0303 | 11.9995 | 48.0474 | 17.7024 | 59.9822 | 24.0001 | 48.0686 | 23.5329 | 60.0065 | 29.9998
48.0647 | 3.7044 | 59.9765 | 11.9995 | 48.076 | 17.0863 | 59.981 | 24.0001 | 48.0501 | 5.4707 | 60.0303 | 11.9995 | 48.0558 | 17.7024 | 59.9821 | 24.0001 | 48.0769 | 23.5329 | 60.0064 | 29.9998
48.0731 | 3.7044 | 59.9765 | 11.9995 | 48.0844 | 17.0863 | 59.981 | 24.0001 | 48.0585 | 5.4707 | 60.0303 | 11.9995 | 48.0641 | 17.7024 | 59.9821 | 24.0001 | 48.0852 | 23.5329 | 60.0063 | 29.9998
48.0814 | 3.7044 | 59.9764 | 11.9995 | 48.0927 | 17.0852 | 59.981 | 24.0001 | 48.0668 | 5.4706 | 60.0303 | 11.9995 | 48.0724 | 17.7024 | 59.982 | 24.0001 | 48.0935 | 23.528 | 60.0063 | 29.9998
48.0898 | 3.7044 | 59.9764 | 11.9995 | 48.1011 | 17.0852 | 59.981 | 24.0001 | 48.0751 | 5.4706 | 60.0302 | 11.9995 | 48.0807 | 17.7024 | 59.982 | 24.0001 | 48.1019 | 23.528 | 60.0062 | 29.9998
48.0981 | 3.7044 | 59.9763 | 11.9995 | 48.1094 | 17.0852 | 59.981 | 24.0001 | 48.0835 | 5.4706 | 60.0302 | 11.9995 | 48.0891 | 17.7024 | 59.9819 | 24.0001 | 48.1102 | 23.527 | 60.0061 | 29.9998
48.1064 | 3.7044 | 59.9763 | 11.9995 | 48.1177 | 17.0852 | 59.981 | 24.0001 | 48.0918 | 5.4706 | 60.0302 | 11.9995 | 48.0975 | 17.7024 | 59.9819 | 24.0001 | 48.1185 | 23.527 | 60.0061 | 29.9998
48.1148 | 3.7044 | 59.9762 | 11.9995 | 48.1261 | 17.0813 | 59.981 | 24.0001 | 48.1001 | 5.4706 | 60.0302 | 11.9995 | 48.1058 | 17.7024 | 59.9818 | 24.0001 | 48.1268 | 23.5255 | 60.006 | 29.9998
48.1231 | 3.704 | 59.9762 | 11.9995 | 48.1344 | 17.0813 | 59.981 | 24.0001 | 48.1085 | 5.4706 | 60.0302 | 11.9995 | 48.1141 | 17.7024 | 59.9818 | 24.0001 | 48.1353 | 23.5255 | 60.0059 | 29.9998
48.1314 | 3.704 | 59.9762 | 11.9995 | 48.1427 | 17.0813 | 59.981 | 24.0001 | 48.1168 | 5.4691 | 60.0302 | 11.9995 | 48.1224 | 17.7024 | 59.9817 | 24.0001 | 48.1436 | 23.5253 | 60.0059 | 29.9998
48.1398 | 3.704 | 59.9761 | 11.9995 | 48.1511 | 17.0813 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1251 | 5.4691 | 60.0301 | 11.9995 | 48.1308 | 17.7024 | 59.9817 | 24.0001 | 48.1519 | 23.5253 | 60.0058 | 29.9998
48.1481 | 3.704 | 59.9761 | 11.9995 | 48.1594 | 17.0813 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1335 | 5.4693 | 60.0301 | 11.9995 | 48.1391 | 17.7024 | 59.9816 | 24.0001 | 48.1602 | 23.5253 | 60.0057 | 29.9998
48.1564 | 3.7046 | 59.976 | 11.9995 | 48.1677 | 17.0813 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1418 | 5.4693 | 60.0301 | 11.9995 | 48.1475 | 17.7035 | 59.9816 | 24.0001 | 48.1686 | 23.5253 | 60.0057 | 29.9998
48.1648 | 3.7046 | 59.976 | 11.9995 | 48.1761 | 17.141 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1501 | 5.4693 | 60.0301 | 11.9995 | 48.1558 | 17.7035 | 59.9815 | 24.0001 | 48.1769 | 23.5294 | 60.0056 | 29.9998
48.1731 | 3.7046 | 59.976 | 11.9995 | 48.1844 | 17.141 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1584 | 5.4693 | 60.0301 | 11.9995 | 48.1641 | 17.7035 | 59.9815 | 24.0001 | 48.1852 | 23.5294 | 60.0055 | 29.9998
48.1815 | 3.7046 | 59.9759 | 11.9995 | 48.1928 | 17.141 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1667 | 5.4693 | 60.0301 | 11.9995 | 48.1725 | 17.7035 | 59.9814 | 24.0001 | 48.1935 | 23.5297 | 60.0055 | 29.9998
48.1898 | 3.7046 | 59.9759 | 11.9995 | 48.2011 | 17.141 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1751 | 5.4693 | 60.03 | 11.9995 | 48.1808 | 17.7042 | 59.9814 | 24.0001 | 48.2019 | 23.5297 | 60.0054 | 29.9998
48.1981 | 3.7046 | 59.9758 | 11.9995 | 48.2094 | 17.1416 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1834 | 5.4693 | 60.03 | 11.9995 | 48.1891 | 17.7042 | 59.9813 | 24.0001 | 48.2102 | 23.5297 | 60.0053 | 29.9998
48.2065 | 3.7046 | 59.9758 | 11.9995 | 48.2178 | 17.1416 | 59.9809 | 24.0001 | 48.1917 | 5.4693 | 60.03 | 11.9995 | 48.1974 | 17.7042 | 59.9813 | 24.0001 | 48.2185 | 23.5297 | 60.0053 | 29.9998
48.2148 | 3.7046 | 59.9757 | 11.9995 | 48.2261 | 17.1416 | 59.9809 | 24.0001 | 48.2001 | 5.4693 | 60.03 | 11.9995 | 48.2058 | 17.7042 | 59.9812 | 24.0001 | 48.2269 | 23.5305 | 60.0052 | 29.9998
48.2231 | 3.7046 | 59.9757 | 11.9995 | 48.2344 | 17.1416 | 59.9809 | 24.0001 | 48.2084 | 5.4693 | 60.03 | 11.9995 | 48.2142 | 17.7042 | 59.9812 | 24.0001 | 48.2352 | 23.5305 | 60.0051 | 29.9998
48.2315 | 3.7046 | 59.9757 | 11.9995 | 48.2428 | 17.1437 | 59.9809 | 24.0001 | 48.2167 | 5.4693 | 60.03 | 11.9995 | 48.2225 | 17.7042 | 59.9811 | 24.0001 | 48.2435 | 23.5305 | 60.0051 | 29.9998
48.2398 | 3.7046 | 59.9756 | 11.9995 | 48.2511 | 17.1437 | 59.9809 | 24.0001 | 48.2251 | 5.4693 | 60.0299 | 11.9995 | 48.2308 | 17.7042 | 59.9811 | 24.0001 | 48.2518 | 23.5305 | 60.005 | 29.9998
48.2482 | 3.7046 | 59.9756 | 11.9995 | 48.2594 | 17.1437 | 59.9808 | 24.0001 | 48.2334 | 5.4693 | 60.0299 | 11.9995 | 48.2391 | 17.7042 | 59.981 | 24.0001 | 48.2603 | 23.5305 | 60.0049 | 29.9998
48.2565 | 3.7046 | 59.9755 | 11.9995 | 48.2678 | 17.1437 | 59.9808 | 24.0001 | 48.2417 | 5.4693 | 60.0299 | 11.9995 | 48.2475 | 17.7042 | 59.981 | 24.0001 | 48.2686 | 23.5305 | 60.0049 | 29.9998
48.2648 | 3.7046 | 59.9755 | 11.9995 | 48.2761 | 17.1437 | 59.9808 | 24.0001 | 48.25 | 5.4693 | 60.0299 | 11.9995 | 48.2559 | 17.7042 | 59.9809 | 24.0001 | 48.2769 | 23.5597 | 60.0048 | 29.9998
48.2732 | 3.7046 | 59.9755 | 11.9995 | 48.2844 | 17.1437 | 59.9808 | 24.0001 | 48.2584 | 5.4693 | 60.0299 | 11.9995 | 48.2642 | 17.7042 | 59.9809 | 24.0001 | 48.2852 | 23.5597 | 60.0047 | 29.9998
48.2815 | 3.7046 | 59.9754 | 11.9995 | 48.2928 | 17.1437 | 59.9808 | 24.0001 | 48.2667 | 5.4693 | 60.0299 | 11.9995 | 48.2725 | 17.7042 | 59.9808 | 24.0001 | 48.2936 | 23.5613 | 60.0047 | 29.9998
48.2898 | 3.7046 | 59.9754 | 11.9995 | 48.3011 | 17.1437 | 59.9808 | 24.0001 | 48.275 | 5.4693 | 60.0298 | 11.9995 | 48.2808 | 17.7042 | 59.9808 | 24.0001 | 48.3019 | 23.5613 | 60.0046 | 29.9998
48.2982 | 3.7046 | 59.9753 | 11.9995 | 48.3095 | 17.1436 | 59.9808 | 24.0001 | 48.2834 | 5.4693 | 60.0298 | 11.9995 | 48.2892 | 17.7042 | 59.9807 | 24.0001 | 48.3102 | 23.5613 | 60.0045 | 29.9998
48.3065 | 3.7048 | 59.9753 | 11.9995 | 48.3178 | 17.1436 | 59.9808 | 24.0001 | 48.2917 | 5.4693 | 60.0298 | 11.9995 | 48.2975 | 17.7042 | 59.9807 | 24.0001 | 48.3185 | 23.5613 | 60.0045 | 29.9998
48.3148 | 3.7048 | 59.9752 | 11.9995 | 48.3261 | 17.1432 | 59.9808 | 24.0001 | 48.3 | 5.4693 | 60.0298 | 11.9995 | 48.3058 | 17.7042 | 59.9806 | 24.0001 | 48.3269 | 23.5613 | 60.0044 | 29.9998
48.3232 | 3.7048 | 59.9752 | 11.9995 | 48.3345 | 17.1432 | 59.9808 | 24.0001 | 48.3083 | 5.4693 | 60.0298 | 11.9995 | 48.3142 | 17.7042 | 59.9806 | 24.0001 | 48.3352 | 23.5613 | 60.0043 | 29.9998
48.3315 | 3.7048 | 59.9752 | 11.9995 | 48.3428 | 17.1438 | 59.9808 | 24.0001 | 48.3167 | 5.4704 | 60.0298 | 11.9995 | 48.3225 | 17.7042 | 59.9805 | 24.0001 | 48.3435 | 23.5832 | 60.0043 | 29.9998
48.3399 | 3.7051 | 59.9751 | 11.9995 | 48.3511 | 17.1438 | 59.9808 | 24.0001 | 48.325 | 5.4704 | 60.0297 | 11.9995 | 48.3309 | 17.7042 | 59.9805 | 24.0001 | 48.3518 | 23.5832 | 60.0042 | 29.9998
48.3482 | 3.7051 | 59.9751 | 11.9995 | 48.3595 | 17.1438 | 59.9807 | 24.0001 | 48.3333 | 5.4704 | 60.0297 | 11.9995 | 48.3392 | 17.7042 | 59.9804 | 24.0001 | 48.3602 | 23.5823 | 60.0041 | 29.9998
48.3565 | 3.7051 | 59.975 | 11.9995 | 48.3678 | 17.1438 | 59.9807 | 24.0001 | 48.3417 | 5.4704 | 60.0297 | 11.9995 | 48.3475 | 17.704 | 59.9804 | 24.0001 | 48.3685 | 23.5823 | 60.0041 | 29.9998
48.3649 | 3.7051 | 59.975 | 11.9995 | 48.3761 | 17.1438 | 59.9807 | 24.0001 | 48.35 | 5.4704 | 60.0297 | 11.9995 | 48.3559 | 17.704 | 59.9803 | 24.0001 | 48.3768 | 23.5823 | 60.004 | 29.9998
48.3732 | 3.7049 | 59.975 | 11.9995 | 48.3845 | 17.1438 | 59.9807 | 24.0001 | 48.3583 | 5.4704 | 60.0297 | 11.9995 | 48.3642 | 17.704 | 59.9803 | 24.0001 | 48.3851 | 23.5823 | 60.0039 | 29.9998
48.3815 | 3.7049 | 59.975 | 11.9995 | 48.3928 | 17.1438 | 59.9807 | 24.0001 | 48.3667 | 5.4704 | 60.0297 | 11.9995 | 48.3726 | 17.704 | 59.9802 | 24.0001 | 48.3936 | 23.5823 | 60.0039 | 29.9998
48.3899 | 3.7049 | 59.9751 | 11.9995 | 48.4011 | 17.1438 | 59.9807 | 24.0001 | 48.375 | 5.4704 | 60.0296 | 11.9995 | 48.3809 | 17.704 | 59.9802 | 24.0001 | 48.4019 | 23.5823 | 60.0038 | 29.9998
48.3982 | 3.7049 | 59.9751 | 11.9995 | 48.4095 | 17.1438 | 59.9807 | 24.0001 | 48.3833 | 5.4704 | 60.0296 | 11.9995 | 48.3892 | 17.704 | 59.9801 | 24.0001 | 48.4102 | 23.5812 | 60.0037 | 29.9998
48.4065 | 3.7049 | 59.9751 | 11.9995 | 48.4178 | 17.1438 | 59.9807 | 24.0001 | 48.3916 | 5.4704 | 60.0296 | 11.9995 | 48.3976 | 17.695 | 59.9801 | 24.0001 | 48.4186 | 23.5812 | 60.0037 | 29.9998
48.4149 | 3.7049 | 59.9751 | 11.9995 | 48.4262 | 17.1451 | 59.9807 | 24.0001 | 48.4 | 5.4704 | 60.0296 | 11.9995 | 48.4059 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4269 | 23.5798 | 60.0036 | 29.9998
48.4232 | 3.7049 | 59.9751 | 11.9995 | 48.4345 | 17.1451 | 59.9807 | 24.0001 | 48.4083 | 5.4704 | 60.0296 | 11.9995 | 48.4142 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4352 | 23.5798 | 60.0035 | 29.9998
48.4316 | 3.7049 | 59.9751 | 11.9995 | 48.4428 | 17.1468 | 59.9807 | 24.0001 | 48.4166 | 5.4704 | 60.0296 | 11.9995 | 48.4225 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4435 | 23.5764 | 60.0035 | 29.9998
48.4399 | 3.7049 | 59.9752 | 11.9995 | 48.4512 | 17.1468 | 59.9807 | 24.0001 | 48.425 | 5.4704 | 60.0295 | 11.9995 | 48.4309 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4519 | 23.5764 | 60.0034 | 29.9998
48.4482 | 3.7049 | 59.9752 | 11.9995 | 48.4595 | 17.1468 | 59.9806 | 24.0001 | 48.4333 | 5.4704 | 60.0295 | 11.9995 | 48.4393 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4602 | 23.5764 | 60.0033 | 29.9998
48.4566 | 3.7049 | 59.9752 | 11.9995 | 48.4678 | 17.1468 | 59.9806 | 24.0001 | 48.4416 | 5.4704 | 60.0295 | 11.9995 | 48.4476 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4685 | 23.5764 | 60.0033 | 29.9998
48.4649 | 3.7049 | 59.9752 | 11.9995 | 48.4762 | 17.1468 | 59.9806 | 24.0001 | 48.45 | 5.4703 | 60.0295 | 11.9995 | 48.4559 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4768 | 23.5715 | 60.0032 | 29.9998
48.4732 | 3.7049 | 59.9752 | 11.9995 | 48.4845 | 17.1468 | 59.9806 | 24.0001 | 48.4583 | 5.4703 | 60.0295 | 11.9995 | 48.4642 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4852 | 23.5715 | 60.0031 | 29.9998
48.4816 | 3.7049 | 59.9752 | 11.9995 | 48.4928 | 17.1468 | 59.9806 | 24.0001 | 48.4666 | 5.4703 | 60.0295 | 11.9995 | 48.4726 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.4935 | 23.5701 | 60.0031 | 29.9998
48.4899 | 3.7045 | 59.9753 | 11.9995 | 48.5012 | 17.1468 | 59.9806 | 24.0001 | 48.4749 | 5.4703 | 60.0294 | 11.9995 | 48.4809 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5018 | 23.5701 | 60.003 | 29.9998
48.4982 | 3.7045 | 59.9753 | 11.9995 | 48.5095 | 17.1453 | 59.9806 | 24.0001 | 48.4833 | 5.5618 | 60.0294 | 11.9995 | 48.4893 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5101 | 23.5663 | 60.0029 | 29.9998
48.5066 | 3.7045 | 59.9753 | 11.9995 | 48.5178 | 17.1453 | 59.9806 | 24.0001 | 48.4916 | 5.5618 | 60.0294 | 11.9995 | 48.4976 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5186 | 23.5663 | 60.0029 | 29.9998
48.5149 | 3.7045 | 59.9753 | 11.9995 | 48.5262 | 17.1453 | 59.9806 | 24.0001 | 48.4999 | 5.5625 | 60.0294 | 11.9995 | 48.5059 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5269 | 23.5663 | 60.0028 | 29.9998
48.5233 | 3.7045 | 59.9753 | 11.9995 | 48.5345 | 17.1453 | 59.9806 | 24.0001 | 48.5083 | 5.5625 | 60.0294 | 11.9995 | 48.5143 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5352 | 23.5663 | 60.0027 | 29.9998
48.5316 | 3.7045 | 59.9753 | 11.9995 | 48.5429 | 17.1409 | 59.9806 | 24.0001 | 48.5166 | 5.5625 | 60.0294 | 11.9995 | 48.5226 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5435 | 23.5675 | 60.0027 | 29.9998
48.5399 | 3.7045 | 59.9754 | 11.9995 | 48.5512 | 17.1409 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5249 | 5.5625 | 60.0293 | 11.9995 | 48.5309 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5519 | 23.5675 | 60.0026 | 29.9998
48.5483 | 3.7045 | 59.9754 | 11.9995 | 48.5595 | 17.1409 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5332 | 5.5625 | 60.0293 | 11.9995 | 48.5393 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5602 | 23.5675 | 60.0025 | 29.9998
48.5566 | 3.7043 | 59.9754 | 11.9995 | 48.5679 | 17.1409 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5416 | 5.5625 | 60.0293 | 11.9995 | 48.5476 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5685 | 23.5675 | 60.0025 | 29.9998
48.5649 | 3.7043 | 59.9754 | 11.9995 | 48.5762 | 17.1409 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5499 | 5.5631 | 60.0293 | 11.9995 | 48.556 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5768 | 23.5695 | 60.0024 | 29.9998
48.5733 | 3.7043 | 59.9754 | 11.9995 | 48.5845 | 17.1409 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5582 | 5.5631 | 60.0293 | 11.9995 | 48.5643 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5852 | 23.5695 | 60.0023 | 29.9998
48.5816 | 3.7043 | 59.9754 | 11.9995 | 48.5929 | 17.1421 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5666 | 5.5631 | 60.0293 | 11.9995 | 48.5726 | 17.695 | 59.98 | 24.0001 | 48.5935 | 23.5655 | 60.0023 | 29.9998
48.59 | 3.7049 | 59.9755 | 11.9995 | 48.6012 | 17.1421 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5749 | 5.5631 | 60.0292 | 11.9995 | 48.5809 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6018 | 23.5655 | 60.0022 | 29.9998
48.5983 | 3.7049 | 59.9755 | 11.9995 | 48.6095 | 17.1421 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5832 | 5.5631 | 60.0292 | 11.9995 | 48.5893 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6102 | 23.5653 | 60.0021 | 29.9998
48.6066 | 3.7049 | 59.9755 | 11.9995 | 48.6179 | 17.1421 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5916 | 5.5631 | 60.0292 | 11.9995 | 48.5977 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6185 | 23.5653 | 60.0021 | 29.9998
48.615 | 3.7049 | 59.9755 | 11.9995 | 48.6262 | 17.1421 | 59.9805 | 24.0001 | 48.5999 | 5.5631 | 60.0292 | 11.9995 | 48.606 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6268 | 23.5653 | 60.002 | 29.9998
48.6233 | 3.7049 | 59.9755 | 11.9995 | 48.6345 | 17.1421 | 59.9805 | 24.0001 | 48.6082 | 5.5631 | 60.0292 | 11.9995 | 48.6143 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6351 | 23.5653 | 60.0019 | 29.9998
48.6316 | 3.7049 | 59.9755 | 11.9995 | 48.6429 | 17.1427 | 59.9805 | 24.0001 | 48.6165 | 5.5631 | 60.0292 | 11.9995 | 48.6226 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6436 | 23.5706 | 60.0019 | 29.9998
48.64 | 3.7049 | 59.9756 | 11.9995 | 48.6512 | 17.1427 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6249 | 5.5631 | 60.0291 | 11.9995 | 48.631 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6519 | 23.5706 | 60.0018 | 29.9998
48.6483 | 3.7049 | 59.9756 | 11.9995 | 48.6596 | 17.1441 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6332 | 5.5631 | 60.0291 | 11.9995 | 48.6393 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6602 | 23.6211 | 60.0017 | 29.9998
48.6566 | 3.7049 | 59.9756 | 11.9995 | 48.6679 | 17.1441 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6415 | 5.5631 | 60.0291 | 11.9995 | 48.6476 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6685 | 23.6211 | 60.0017 | 29.9998
48.665 | 3.7049 | 59.9756 | 11.9995 | 48.6762 | 17.1422 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6499 | 5.5638 | 60.0291 | 11.9995 | 48.656 | 17.699 | 59.98 | 24.0001 | 48.6769 | 23.6636 | 60.0016 | 29.9998
48.6733 | 3.7044 | 59.9756 | 11.9995 | 48.6846 | 17.1422 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6582 | 5.5638 | 60.0291 | 11.9995 | 48.6643 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.6852 | 23.6636 | 60.0015 | 29.9998
48.6817 | 3.7044 | 59.9756 | 11.9995 | 48.6929 | 17.1422 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6665 | 5.5638 | 60.0291 | 11.9995 | 48.6727 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.6935 | 23.6683 | 60.0015 | 29.9998
48.69 | 3.7044 | 59.9757 | 11.9995 | 48.7012 | 17.1422 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6748 | 5.5638 | 60.029 | 11.9995 | 48.681 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7018 | 23.6683 | 60.0014 | 29.9998
48.6983 | 3.7044 | 59.9757 | 11.9995 | 48.7096 | 17.1422 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6832 | 5.5638 | 60.029 | 11.9995 | 48.6893 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7102 | 23.6937 | 60.0013 | 29.9998
48.7067 | 3.7044 | 59.9757 | 11.9995 | 48.7179 | 17.1422 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6915 | 5.5638 | 60.029 | 11.9995 | 48.6977 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7185 | 23.6937 | 60.0013 | 29.9998
48.715 | 3.7044 | 59.9757 | 11.9995 | 48.7262 | 17.143 | 59.9804 | 24.0001 | 48.6998 | 5.5636 | 60.029 | 11.9995 | 48.706 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7268 | 23.6937 | 60.0012 | 29.9998
48.7233 | 3.7044 | 59.9757 | 11.9995 | 48.7346 | 17.143 | 59.9804 | 24.0001 | 48.7082 | 5.5636 | 60.0289 | 11.9995 | 48.7144 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7351 | 23.6937 | 60.0011 | 29.9998
48.7317 | 3.7044 | 59.9757 | 11.9995 | 48.7429 | 17.143 | 59.9804 | 24.0001 | 48.7165 | 5.5636 | 60.0289 | 11.9995 | 48.7227 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7435 | 23.6932 | 60.0011 | 29.9998
48.74 | 3.7044 | 59.9758 | 11.9995 | 48.7512 | 17.143 | 59.9804 | 24.0001 | 48.7248 | 5.5636 | 60.0288 | 11.9995 | 48.731 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7518 | 23.6932 | 60.001 | 29.9998
48.7483 | 3.7044 | 59.9758 | 11.9995 | 48.7596 | 17.1458 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7332 | 5.5636 | 60.0288 | 11.9995 | 48.7394 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7601 | 23.6973 | 60.0009 | 29.9998
48.7567 | 3.7044 | 59.9758 | 11.9995 | 48.7679 | 17.1458 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7415 | 5.5636 | 60.0287 | 11.9995 | 48.7477 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7684 | 23.6973 | 60.0009 | 29.9998
48.765 | 3.7044 | 59.9758 | 11.9995 | 48.7763 | 17.147 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7498 | 5.5636 | 60.0287 | 11.9995 | 48.756 | 17.7013 | 59.98 | 24.0001 | 48.7769 | 23.6973 | 60.0008 | 29.9998
48.7734 | 3.7044 | 59.9758 | 11.9995 | 48.7846 | 17.147 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7581 | 5.5636 | 60.0286 | 11.9995 | 48.7643 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.7852 | 23.6973 | 60.0007 | 29.9998
48.7817 | 3.7044 | 59.9758 | 11.9995 | 48.7929 | 17.147 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7665 | 5.5636 | 60.0286 | 11.9995 | 48.7727 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.7935 | 23.7002 | 60.0007 | 29.9998
48.79 | 3.7044 | 59.9759 | 11.9995 | 48.8013 | 17.147 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7748 | 5.5636 | 60.0285 | 11.9995 | 48.7811 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8019 | 23.7002 | 60.0006 | 29.9998
48.7984 | 3.7044 | 59.9759 | 11.9995 | 48.8096 | 17.1476 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7831 | 5.5636 | 60.0285 | 11.9995 | 48.7894 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8102 | 23.6959 | 60.0005 | 29.9998
48.8067 | 3.7044 | 59.9759 | 11.9995 | 48.8179 | 17.1476 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7915 | 5.5636 | 60.0284 | 11.9995 | 48.7977 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8185 | 23.6959 | 60.0005 | 29.9998
48.815 | 3.7044 | 59.9759 | 11.9995 | 48.8263 | 17.1476 | 59.9803 | 24.0001 | 48.7998 | 5.5635 | 60.0284 | 11.9995 | 48.806 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8268 | 23.6957 | 60.0004 | 29.9998
48.8234 | 3.7047 | 59.9759 | 11.9995 | 48.8346 | 17.1476 | 59.9803 | 24.0001 | 48.8081 | 5.5635 | 60.0283 | 11.9995 | 48.8144 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8352 | 23.6957 | 60.0003 | 29.9998
48.8317 | 3.7047 | 59.9759 | 11.9995 | 48.8429 | 17.1476 | 59.9803 | 24.0001 | 48.8164 | 5.5635 | 60.0283 | 11.9995 | 48.8228 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8435 | 23.6957 | 60.0003 | 29.9998
48.84 | 3.7047 | 59.976 | 11.9995 | 48.8513 | 17.1476 | 59.9803 | 24.0001 | 48.8248 | 5.5635 | 60.0282 | 11.9995 | 48.8311 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8518 | 23.6957 | 60.0002 | 29.9998
48.8484 | 3.7047 | 59.976 | 11.9995 | 48.8596 | 17.1452 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8331 | 5.5632 | 60.0282 | 11.9995 | 48.8394 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8601 | 23.692 | 60.0001 | 29.9998
48.8567 | 3.7047 | 59.976 | 11.9995 | 48.868 | 17.1452 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8414 | 5.5632 | 60.0281 | 11.9995 | 48.8477 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8685 | 23.692 | 60.0001 | 29.9998
48.8651 | 3.7047 | 59.976 | 11.9995 | 48.8763 | 17.1452 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8498 | 5.5632 | 60.0281 | 11.9995 | 48.8561 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8768 | 23.692 | 60 | 29.9998
48.8734 | 3.7051 | 59.976 | 11.9995 | 48.8846 | 17.1452 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8581 | 5.5632 | 60.028 | 11.9995 | 48.8644 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8851 | 23.692 | 59.9999 | 29.9998
48.8817 | 3.7051 | 59.976 | 11.9995 | 48.893 | 17.2148 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8664 | 5.5632 | 60.028 | 11.9995 | 48.8727 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.8934 | 23.692 | 59.9999 | 29.9998
48.8901 | 3.705 | 59.9761 | 11.9995 | 48.9013 | 17.2148 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8748 | 5.5632 | 60.0279 | 11.9995 | 48.8811 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9019 | 23.692 | 59.9998 | 29.9998
48.8984 | 3.705 | 59.9761 | 11.9995 | 48.9096 | 17.2133 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8831 | 5.5632 | 60.0279 | 11.9995 | 48.8894 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9102 | 23.691 | 59.9997 | 29.9998
48.9067 | 3.705 | 59.9761 | 11.9995 | 48.918 | 17.2133 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8914 | 5.5632 | 60.0278 | 11.9995 | 48.8978 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9185 | 23.691 | 59.9997 | 29.9998
48.9151 | 3.705 | 59.9761 | 11.9995 | 48.9263 | 17.2133 | 59.9802 | 24.0001 | 48.8997 | 5.5632 | 60.0278 | 11.9995 | 48.9061 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9269 | 23.691 | 59.9996 | 29.9998
48.9234 | 3.705 | 59.9761 | 11.9995 | 48.9346 | 17.2133 | 59.9802 | 24.0001 | 48.9081 | 5.5632 | 60.0277 | 11.9995 | 48.9144 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9352 | 23.691 | 59.9995 | 29.9998
48.9318 | 3.705 | 59.9761 | 11.9995 | 48.943 | 17.2124 | 59.9802 | 24.0001 | 48.9164 | 5.5632 | 60.0277 | 11.9995 | 48.9228 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9435 | 23.6876 | 59.9995 | 29.9998
48.9401 | 3.705 | 59.9762 | 11.9995 | 48.9513 | 17.2124 | 59.9801 | 24.0001 | 48.9247 | 5.5632 | 60.0276 | 11.9995 | 48.9311 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9518 | 23.6876 | 59.9994 | 29.9998
48.9484 | 3.705 | 59.9762 | 11.9995 | 48.9596 | 17.2124 | 59.9801 | 24.0001 | 48.933 | 5.5636 | 60.0276 | 11.9995 | 48.9395 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9602 | 23.6847 | 59.9993 | 29.9998
48.9568 | 3.705 | 59.9762 | 11.9995 | 48.968 | 17.2124 | 59.9801 | 24.0001 | 48.9414 | 5.5636 | 60.0275 | 11.9995 | 48.9478 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9685 | 23.6847 | 59.9993 | 29.9998
48.9651 | 3.705 | 59.9762 | 11.9995 | 48.9763 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 48.9497 | 5.5636 | 60.0275 | 11.9995 | 48.9561 | 17.7039 | 59.98 | 24.0001 | 48.9768 | 23.6847 | 59.9992 | 29.9998
48.9734 | 3.705 | 59.9762 | 11.9995 | 48.9847 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 48.958 | 5.5636 | 60.0274 | 11.9995 | 48.9645 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 48.9851 | 23.6847 | 59.9991 | 29.9998
48.9818 | 3.705 | 59.9762 | 11.9995 | 48.993 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 48.9664 | 5.5636 | 60.0274 | 11.9995 | 48.9728 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 48.9935 | 23.6847 | 59.9991 | 29.9998
48.9901 | 3.7052 | 59.9763 | 11.9995 | 49.0013 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 48.9747 | 5.5636 | 60.0273 | 11.9995 | 48.9811 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0018 | 23.6847 | 59.999 | 29.9998
48.9984 | 3.7052 | 59.9763 | 11.9995 | 49.0097 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 48.983 | 5.5631 | 60.0273 | 11.9995 | 48.9894 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0101 | 23.6847 | 59.999 | 29.9998
49.0068 | 3.7052 | 59.9763 | 11.9995 | 49.018 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 48.9914 | 5.5631 | 60.0272 | 11.9995 | 48.9978 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0184 | 23.6847 | 59.999 | 29.9998
49.0151 | 3.7052 | 59.9763 | 11.9995 | 49.0263 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 48.9997 | 5.5631 | 60.0272 | 11.9995 | 49.0061 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0269 | 23.6851 | 59.9989 | 29.9998
49.0235 | 3.7052 | 59.9763 | 11.9995 | 49.0347 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 49.008 | 5.5631 | 60.0271 | 11.9995 | 49.0145 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0352 | 23.6851 | 59.9989 | 29.9998
49.0318 | 3.7052 | 59.9763 | 11.9995 | 49.043 | 17.2132 | 59.9801 | 24.0001 | 49.0164 | 5.5631 | 60.0271 | 11.9995 | 49.0228 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0435 | 23.6901 | 59.9989 | 29.9998
49.0401 | 3.7052 | 59.9764 | 11.9995 | 49.0514 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.0247 | 5.5631 | 60.027 | 11.9995 | 49.0311 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0519 | 23.6901 | 59.9989 | 29.9998
49.0485 | 3.7052 | 59.9764 | 11.9995 | 49.0597 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.033 | 5.5631 | 60.027 | 11.9995 | 49.0395 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0602 | 23.6901 | 59.9988 | 29.9998
49.0568 | 3.7052 | 59.9764 | 11.9995 | 49.068 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.0414 | 5.5631 | 60.0269 | 11.9995 | 49.0478 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0685 | 23.6901 | 59.9988 | 29.9998
49.0651 | 3.7052 | 59.9764 | 11.9995 | 49.0764 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.0497 | 5.5628 | 60.0269 | 11.9995 | 49.0562 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0768 | 23.6901 | 59.9988 | 29.9998
49.0735 | 3.7052 | 59.9764 | 11.9995 | 49.0847 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.058 | 5.5628 | 60.0268 | 11.9995 | 49.0645 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0852 | 23.6901 | 59.9988 | 29.9998
49.0818 | 3.7052 | 59.9764 | 11.9995 | 49.093 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.0663 | 5.5629 | 60.0268 | 11.9995 | 49.0728 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.0935 | 23.6901 | 59.9987 | 29.9998
49.0901 | 3.7052 | 59.9765 | 11.9995 | 49.1014 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.0746 | 5.5629 | 60.0267 | 11.9995 | 49.0812 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.1018 | 23.6901 | 59.9987 | 29.9998
49.0985 | 3.7052 | 59.9765 | 11.9995 | 49.1097 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.083 | 5.5628 | 60.0267 | 11.9995 | 49.0895 | 17.7063 | 59.98 | 24.0001 | 49.1101 | 23.6901 | 59.9987 | 29.9998
49.1068 | 3.7052 | 59.9765 | 11.9995 | 49.118 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.0913 | 5.5628 | 60.0266 | 11.9995 | 49.0978 | 17.785 | 59.98 | 24.0001 | 49.1185 | 23.6901 | 59.9987 | 29.9998
49.1152 | 3.7052 | 59.9765 | 11.9995 | 49.1264 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.0996 | 5.5628 | 60.0266 | 11.9995 | 49.1061 | 17.785 | 59.98 | 24.0001 | 49.1268 | 23.6933 | 59.9986 | 29.9998
49.1235 | 3.835 | 59.9765 | 11.9995 | 49.1347 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.108 | 5.5628 | 60.0265 | 11.9995 | 49.1145 | 17.785 | 59.98 | 24.0001 | 49.1351 | 23.6933 | 59.9986 | 29.9998
49.1318 | 3.835 | 59.9765 | 11.9995 | 49.1431 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.1163 | 5.5628 | 60.0265 | 11.9995 | 49.1229 | 17.785 | 59.98 | 24.0001 | 49.1434 | 23.7096 | 59.9986 | 29.9998
49.1402 | 3.835 | 59.9766 | 11.9995 | 49.1514 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.1246 | 5.5628 | 60.0264 | 11.9995 | 49.1312 | 17.785 | 59.98 | 24.0001 | 49.1519 | 23.7096 | 59.9986 | 29.9998
49.1485 | 3.835 | 59.9766 | 11.9995 | 49.1597 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.133 | 5.5628 | 60.0264 | 11.9995 | 49.1395 | 17.785 | 59.98 | 24.0001 | 49.1602 | 23.7096 | 59.9985 | 29.9998
49.1568 | 3.8345 | 59.9766 | 11.9995 | 49.1681 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.1413 | 5.5628 | 60.0263 | 11.9995 | 49.1478 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.1685 | 23.7096 | 59.9985 | 29.9998
49.1652 | 3.8345 | 59.9766 | 11.9995 | 49.1764 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.1496 | 5.5624 | 60.0263 | 11.9995 | 49.1562 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.1769 | 23.7067 | 59.9985 | 29.9998
49.1735 | 3.8345 | 59.9766 | 11.9995 | 49.1847 | 17.2132 | 59.98 | 24.0001 | 49.158 | 5.5624 | 60.0262 | 11.9995 | 49.1646 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.1852 | 23.7067 | 59.9985 | 29.9998
49.1818 | 3.8345 | 59.9766 | 11.9995 | 49.1931 | 17.214 | 59.98 | 24.0001 | 49.1663 | 5.5624 | 60.0262 | 11.9995 | 49.1729 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.1935 | 23.7067 | 59.9984 | 29.9998
49.1902 | 3.8345 | 59.9767 | 11.9995 | 49.2014 | 17.214 | 59.98 | 24.0001 | 49.1746 | 5.5624 | 60.0261 | 11.9995 | 49.1812 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2018 | 23.7067 | 59.9984 | 29.9998
49.1985 | 3.8345 | 59.9767 | 11.9995 | 49.2097 | 17.214 | 59.98 | 24.0001 | 49.183 | 5.5635 | 60.0261 | 11.9995 | 49.1895 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2102 | 23.7016 | 59.9984 | 29.9998
49.2069 | 3.8345 | 59.9767 | 11.9995 | 49.2181 | 17.214 | 59.98 | 24.0001 | 49.1913 | 5.5635 | 60.026 | 11.9995 | 49.1979 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2185 | 23.7016 | 59.9984 | 29.9998
49.2152 | 3.8345 | 59.9767 | 11.9995 | 49.2264 | 17.214 | 59.98 | 24.0001 | 49.1996 | 5.5635 | 60.026 | 11.9995 | 49.2062 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2268 | 23.7322 | 59.9983 | 29.9998
49.2235 | 3.8345 | 59.9767 | 11.9995 | 49.2347 | 17.214 | 59.98 | 24.0001 | 49.2079 | 5.5635 | 60.0259 | 11.9995 | 49.2145 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2351 | 23.7322 | 59.9983 | 29.9998
49.2319 | 3.8345 | 59.9767 | 11.9995 | 49.2431 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2162 | 5.5635 | 60.0259 | 11.9995 | 49.2229 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2435 | 23.7322 | 59.9983 | 29.9998
49.2402 | 3.8342 | 59.9768 | 11.9995 | 49.2514 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2246 | 5.5635 | 60.0258 | 11.9995 | 49.2312 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2518 | 23.7322 | 59.9983 | 29.9998
49.2485 | 3.8342 | 59.9768 | 11.9995 | 49.2598 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2329 | 5.5635 | 60.0258 | 11.9995 | 49.2396 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2601 | 23.7322 | 59.9982 | 29.9998
49.2569 | 3.8342 | 59.9768 | 11.9995 | 49.2681 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2412 | 5.5635 | 60.0257 | 11.9995 | 49.2479 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2684 | 23.7322 | 59.9982 | 29.9998
49.2652 | 3.8342 | 59.9768 | 11.9995 | 49.2764 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2496 | 5.5635 | 60.0257 | 11.9995 | 49.2562 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2769 | 23.7317 | 59.9982 | 29.9998
49.2736 | 3.8342 | 59.9768 | 11.9995 | 49.2848 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2579 | 5.5635 | 60.0256 | 11.9995 | 49.2646 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2852 | 23.7317 | 59.9982 | 29.9998
49.2819 | 3.8342 | 59.9768 | 11.9995 | 49.2931 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2662 | 5.5635 | 60.0256 | 11.9995 | 49.2729 | 17.7873 | 59.98 | 24.0001 | 49.2935 | 23.7612 | 59.9981 | 29.9998
49.2902 | 3.9593 | 59.9769 | 11.9995 | 49.3014 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2746 | 5.5635 | 60.0255 | 11.9995 | 49.2812 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3019 | 23.7612 | 59.9981 | 29.9998
49.2986 | 3.9593 | 59.9769 | 11.9995 | 49.3098 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2829 | 5.5635 | 60.0255 | 11.9995 | 49.2896 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3102 | 23.7616 | 59.9981 | 29.9998
49.3069 | 3.9593 | 59.9769 | 11.9995 | 49.3181 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2912 | 5.5635 | 60.0254 | 11.9995 | 49.2979 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3185 | 23.7616 | 59.9981 | 29.9998
49.3152 | 3.9593 | 59.9769 | 11.9995 | 49.3265 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.2996 | 5.5635 | 60.0254 | 11.9995 | 49.3063 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3268 | 23.7616 | 59.998 | 29.9998
49.3236 | 3.9593 | 59.9769 | 11.9995 | 49.3348 | 17.2157 | 59.98 | 24.0001 | 49.3079 | 5.5635 | 60.0253 | 11.9995 | 49.3146 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3352 | 23.7616 | 59.998 | 29.9998
49.3319 | 3.9593 | 59.9769 | 11.9995 | 49.3431 | 17.2173 | 59.98 | 24.0001 | 49.3162 | 5.5635 | 60.0253 | 11.9995 | 49.3229 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3435 | 23.7616 | 59.998 | 29.9998
49.3402 | 3.9593 | 59.977 | 11.9995 | 49.3515 | 17.2173 | 59.98 | 24.0001 | 49.3246 | 5.5635 | 60.0252 | 11.9995 | 49.3312 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3518 | 23.7616 | 59.998 | 29.9998
49.3486 | 3.9593 | 59.977 | 11.9995 | 49.3598 | 17.2173 | 59.98 | 24.0001 | 49.3329 | 5.5635 | 60.0252 | 11.9995 | 49.3396 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3601 | 23.7616 | 59.9979 | 29.9998
49.3569 | 3.9593 | 59.977 | 11.9995 | 49.3681 | 17.2173 | 59.98 | 24.0001 | 49.3412 | 5.5635 | 60.0251 | 11.9995 | 49.348 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3685 | 23.7616 | 59.9979 | 29.9998
49.3653 | 3.9593 | 59.977 | 11.9995 | 49.3765 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.3495 | 5.5635 | 60.0251 | 11.9995 | 49.3563 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3768 | 23.7616 | 59.9979 | 29.9998
49.3736 | 3.9599 | 59.977 | 11.9995 | 49.3848 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.3579 | 5.5635 | 60.025 | 11.9995 | 49.3646 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3851 | 23.7616 | 59.9979 | 29.9998
49.3819 | 3.9599 | 59.977 | 11.9995 | 49.3932 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.3662 | 5.5635 | 60.025 | 11.9995 | 49.3729 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.3936 | 23.7635 | 59.9978 | 29.9998
49.3903 | 3.9599 | 59.977 | 11.9995 | 49.4015 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.3745 | 5.5635 | 60.0249 | 11.9995 | 49.3813 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.4019 | 23.7635 | 59.9978 | 29.9998
49.3986 | 3.9599 | 59.977 | 11.9995 | 49.4098 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.3829 | 5.5635 | 60.0249 | 11.9995 | 49.3896 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.4102 | 23.7635 | 59.9978 | 29.9998
49.4069 | 3.9599 | 59.977 | 11.9995 | 49.4182 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.3912 | 5.5635 | 60.0248 | 11.9995 | 49.3979 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.4185 | 23.7635 | 59.9978 | 29.9998
49.4153 | 3.9599 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4265 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.3995 | 5.5635 | 60.0248 | 11.9995 | 49.4063 | 17.7895 | 59.98 | 24.0001 | 49.4269 | 23.7635 | 59.9977 | 29.9998
49.4236 | 3.9595 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4348 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4079 | 5.5635 | 60.0247 | 11.9995 | 49.4146 | 17.7866 | 59.98 | 24.0001 | 49.4352 | 23.7635 | 59.9977 | 29.9998
49.4319 | 3.9595 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4432 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4162 | 5.5635 | 60.0247 | 11.9995 | 49.423 | 17.7866 | 59.98 | 24.0001 | 49.4435 | 23.7635 | 59.9977 | 29.9998
49.4403 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4515 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4245 | 5.5635 | 60.0246 | 11.9995 | 49.4313 | 17.7866 | 59.98 | 24.0001 | 49.4518 | 23.7635 | 59.9977 | 29.9998
49.4486 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4598 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4329 | 5.5635 | 60.0246 | 11.9995 | 49.4396 | 17.7866 | 59.9799 | 24.0001 | 49.4602 | 23.7635 | 59.9976 | 29.9998
49.457 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4682 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4412 | 5.5635 | 60.0245 | 11.9995 | 49.448 | 17.7866 | 59.9799 | 24.0001 | 49.4685 | 23.7635 | 59.9976 | 29.9998
49.4653 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4765 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4495 | 5.5635 | 60.0245 | 11.9995 | 49.4563 | 17.7866 | 59.9799 | 24.0001 | 49.4768 | 23.7635 | 59.9976 | 29.9998
49.4736 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4849 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4578 | 5.5635 | 60.0244 | 11.9995 | 49.4647 | 17.7866 | 59.9799 | 24.0001 | 49.4851 | 23.7635 | 59.9976 | 29.9998
49.482 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.4932 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4662 | 5.5635 | 60.0244 | 11.9995 | 49.473 | 17.7866 | 59.9799 | 24.0001 | 49.4935 | 23.7668 | 59.9975 | 29.9998
49.4903 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.5015 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4745 | 5.5635 | 60.0243 | 11.9995 | 49.4813 | 17.7866 | 59.9799 | 24.0001 | 49.5018 | 23.7668 | 59.9975 | 29.9998
49.4986 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.5099 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4828 | 5.7134 | 60.0243 | 11.9995 | 49.4896 | 17.7866 | 59.9798 | 24.0001 | 49.5101 | 23.7668 | 59.9975 | 29.9998
49.507 | 3.9598 | 59.9769 | 11.9995 | 49.5182 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4911 | 5.7134 | 60.0242 | 11.9995 | 49.498 | 17.7866 | 59.9798 | 24.0001 | 49.5186 | 23.7668 | 59.9975 | 29.9998
49.5153 | 3.9598 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5265 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.4995 | 5.8291 | 60.0242 | 11.9995 | 49.5063 | 17.7866 | 59.9798 | 24.0001 | 49.5269 | 23.7668 | 59.9974 | 29.9998
49.5237 | 3.9598 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5349 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.5078 | 5.8291 | 60.0241 | 11.9995 | 49.5146 | 17.7866 | 59.9798 | 24.0001 | 49.5352 | 23.7668 | 59.9974 | 29.9998
49.532 | 3.9598 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5432 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.5161 | 5.8291 | 60.0241 | 11.9995 | 49.523 | 17.7866 | 59.9798 | 24.0001 | 49.5435 | 23.7668 | 59.9974 | 29.9998
49.5403 | 3.9598 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5515 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.5245 | 5.8291 | 60.024 | 11.9995 | 49.5313 | 17.7866 | 59.9798 | 24.0001 | 49.5519 | 23.7668 | 59.9974 | 29.9998
49.5487 | 3.9598 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5599 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.5328 | 5.8291 | 60.024 | 11.9995 | 49.5397 | 17.7866 | 59.9797 | 24.0001 | 49.5602 | 23.7668 | 59.9973 | 29.9998
49.557 | 4.1125 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5682 | 17.2169 | 59.98 | 24.0001 | 49.5411 | 5.8291 | 60.0239 | 11.9995 | 49.548 | 17.7866 | 59.9797 | 24.0001 | 49.5685 | 23.7668 | 59.9973 | 29.9998
49.5653 | 4.1125 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5765 | 17.3123 | 59.98 | 24.0001 | 49.5495 | 5.8291 | 60.0239 | 11.9995 | 49.5563 | 17.7866 | 59.9797 | 24.0001 | 49.5768 | 23.7669 | 59.9973 | 29.9998
49.5737 | 4.1122 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5849 | 17.3123 | 59.98 | 24.0001 | 49.5578 | 5.8291 | 60.0238 | 11.9995 | 49.5647 | 17.7866 | 59.9797 | 24.0001 | 49.5852 | 23.7669 | 59.9973 | 29.9998
49.582 | 4.1122 | 59.9768 | 11.9995 | 49.5932 | 17.3138 | 59.98 | 24.0001 | 49.5661 | 5.8291 | 60.0238 | 11.9995 | 49.573 | 17.7866 | 59.9797 | 24.0001 | 49.5935 | 23.7676 | 59.9972 | 29.9998
49.5903 | 4.1122 | 59.9768 | 11.9995 | 49.6016 | 17.3138 | 59.98 | 24.0001 | 49.5745 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 49.5814 | 17.7866 | 59.9797 | 24.0001 | 49.6018 | 23.7676 | 59.9972 | 29.9998
49.5987 | 4.1122 | 59.9768 | 11.9995 | 49.6099 | 17.3155 | 59.98 | 24.0001 | 49.5828 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 49.5897 | 17.7866 | 59.9796 | 24.0001 | 49.6101 | 23.7676 | 59.9972 | 29.9998
49.607 | 4.1124 | 59.9768 | 11.9995 | 49.6182 | 17.3155 | 59.98 | 24.0001 | 49.5911 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 49.598 | 17.7866 | 59.9796 | 24.0001 | 49.6185 | 23.7676 | 59.9972 | 29.9998
49.6154 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6266 | 17.3155 | 59.98 | 24.0001 | 49.5995 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 49.6064 | 17.7866 | 59.9796 | 24.0001 | 49.6268 | 23.7676 | 59.9971 | 29.9998
49.6237 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6349 | 17.3155 | 59.98 | 24.0001 | 49.6078 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 49.6147 | 17.7843 | 59.9796 | 24.0001 | 49.6351 | 23.7676 | 59.9971 | 29.9998
49.632 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6432 | 17.3154 | 59.98 | 24.0001 | 49.6161 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 49.623 | 17.7843 | 59.9796 | 24.0001 | 49.6436 | 23.7676 | 59.9971 | 29.9998
49.6404 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6516 | 17.3154 | 59.98 | 24.0001 | 49.6245 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 49.6313 | 17.7826 | 59.9796 | 24.0001 | 49.6519 | 23.7676 | 59.9971 | 29.9998
49.6487 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6599 | 17.3154 | 59.98 | 24.0001 | 49.6328 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 49.6397 | 17.7826 | 59.9795 | 24.0001 | 49.6602 | 23.7642 | 59.997 | 29.9998
49.657 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6682 | 17.3154 | 59.98 | 24.0001 | 49.6411 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 49.648 | 17.7826 | 59.9795 | 24.0001 | 49.6685 | 23.7642 | 59.997 | 29.9998
49.6654 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6766 | 17.4055 | 59.98 | 24.0001 | 49.6494 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 49.6564 | 17.7826 | 59.9795 | 24.0001 | 49.6769 | 23.7649 | 59.997 | 29.9998
49.6737 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6849 | 17.4055 | 59.98 | 24.0001 | 49.6578 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.6647 | 17.7826 | 59.9795 | 24.0001 | 49.6852 | 23.7649 | 59.997 | 29.9998
49.682 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.6932 | 17.4055 | 59.98 | 24.0001 | 49.6661 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.673 | 17.7826 | 59.9795 | 24.0001 | 49.6935 | 23.7649 | 59.9969 | 29.9998
49.6904 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.7016 | 17.4055 | 59.98 | 24.0001 | 49.6744 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.6814 | 17.7826 | 59.9795 | 24.0001 | 49.7018 | 23.7649 | 59.9969 | 29.9998
49.6987 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.7099 | 17.4055 | 59.98 | 24.0001 | 49.6827 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.6897 | 17.7826 | 59.9794 | 24.0001 | 49.7102 | 23.7995 | 59.9969 | 29.9998
49.7071 | 4.1124 | 59.9767 | 11.9995 | 49.7183 | 17.4055 | 59.98 | 24.0001 | 49.6911 | 5.8291 | 60.023 | 11.9995 | 49.6981 | 17.8759 | 59.9794 | 24.0001 | 49.7185 | 23.7995 | 59.9969 | 29.9998
49.7154 | 4.1124 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7266 | 17.4055 | 59.98 | 24.0001 | 49.6994 | 5.8291 | 60.023 | 11.9995 | 49.7064 | 17.8759 | 59.9794 | 24.0001 | 49.7268 | 23.7995 | 59.9968 | 29.9998
49.7237 | 4.1124 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7349 | 17.4055 | 59.98 | 24.0001 | 49.7077 | 5.8291 | 60.023 | 11.9995 | 49.7147 | 17.8769 | 59.9794 | 24.0001 | 49.7351 | 23.7995 | 59.9968 | 29.9998
49.7321 | 4.1124 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7433 | 17.4012 | 59.98 | 24.0001 | 49.7161 | 5.8291 | 60.023 | 11.9995 | 49.7231 | 17.8769 | 59.9794 | 24.0001 | 49.7435 | 23.7999 | 59.9968 | 29.9998
49.7404 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7516 | 17.4012 | 59.98 | 24.0001 | 49.7244 | 5.8291 | 60.023 | 11.9995 | 49.7314 | 17.8769 | 59.9794 | 24.0001 | 49.7518 | 23.7999 | 59.9968 | 29.9998
49.7487 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7599 | 17.4012 | 59.98 | 24.0001 | 49.7327 | 5.8291 | 60.023 | 11.9995 | 49.7397 | 17.8769 | 59.9793 | 24.0001 | 49.7601 | 23.7999 | 59.9967 | 29.9998
49.7571 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7683 | 17.4012 | 59.98 | 24.0001 | 49.7411 | 5.8291 | 60.023 | 11.9995 | 49.748 | 17.8769 | 59.9793 | 24.0001 | 49.7686 | 23.7999 | 59.9967 | 29.9998
49.7654 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7766 | 17.3985 | 59.98 | 24.0001 | 49.7494 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.7564 | 17.8769 | 59.9793 | 24.0001 | 49.7769 | 23.8283 | 59.9967 | 29.9998
49.7738 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7849 | 17.3985 | 59.98 | 24.0001 | 49.7577 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.7647 | 17.8806 | 59.9793 | 24.0001 | 49.7852 | 23.8283 | 59.9967 | 29.9998
49.7821 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.7933 | 17.3985 | 59.98 | 24.0001 | 49.7661 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.7731 | 17.8806 | 59.9793 | 24.0001 | 49.7935 | 23.8283 | 59.9966 | 29.9998
49.7904 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.8016 | 17.3985 | 59.98 | 24.0001 | 49.7744 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.7814 | 17.8811 | 59.9793 | 24.0001 | 49.8019 | 23.8283 | 59.9966 | 29.9998
49.7988 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.8099 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.7827 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.7897 | 17.8811 | 59.9792 | 24.0001 | 49.8102 | 23.8376 | 59.9966 | 29.9998
49.8071 | 4.1119 | 59.9766 | 11.9995 | 49.8183 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.791 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.7981 | 17.8811 | 59.9792 | 24.0001 | 49.8185 | 23.8376 | 59.9966 | 29.9998
49.8154 | 4.1119 | 59.9765 | 11.9995 | 49.8266 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.7994 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.8064 | 17.8811 | 59.9792 | 24.0001 | 49.8268 | 23.8376 | 59.9965 | 29.9998
49.8238 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.835 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.8077 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.8148 | 17.8811 | 59.9792 | 24.0001 | 49.8352 | 23.8376 | 59.9965 | 29.9998
49.8321 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.8433 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.816 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.8231 | 17.8811 | 59.9792 | 24.0001 | 49.8435 | 23.8376 | 59.9965 | 29.9998
49.8404 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.8516 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.8244 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.8314 | 17.8811 | 59.9792 | 24.0001 | 49.8518 | 23.8376 | 59.9965 | 29.9998
49.8488 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.86 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.8327 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.8398 | 17.8811 | 59.9791 | 24.0001 | 49.8602 | 23.8376 | 59.9964 | 29.9998
49.8571 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.8683 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.841 | 5.8291 | 60.0231 | 11.9995 | 49.8481 | 17.8776 | 59.9791 | 24.0001 | 49.8685 | 23.8376 | 59.9964 | 29.9998
49.8655 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.8766 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.8494 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.8564 | 17.8776 | 59.9791 | 24.0001 | 49.8768 | 23.8376 | 59.9964 | 29.9998
49.8738 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.885 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.8577 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.8647 | 17.8769 | 59.9791 | 24.0001 | 49.8851 | 23.8376 | 59.9964 | 29.9998
49.8821 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.8933 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.866 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.8731 | 17.8769 | 59.9791 | 24.0001 | 49.8936 | 23.8376 | 59.9963 | 29.9998
49.8905 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.9016 | 17.4002 | 59.98 | 24.0001 | 49.8744 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.8815 | 17.8769 | 59.9791 | 24.0001 | 49.9019 | 23.8376 | 59.9963 | 29.9998
49.8988 | 4.1123 | 59.9765 | 11.9995 | 49.91 | 17.4015 | 59.98 | 24.0001 | 49.8827 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.8898 | 17.8769 | 59.979 | 24.0001 | 49.9102 | 23.8376 | 59.9963 | 29.9998
49.9071 | 4.112 | 59.9765 | 11.9995 | 49.9183 | 17.4015 | 59.98 | 24.0001 | 49.891 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.8981 | 17.8769 | 59.979 | 24.0001 | 49.9185 | 23.8376 | 59.9963 | 29.9998
49.9155 | 4.112 | 59.9764 | 11.9995 | 49.9266 | 17.4015 | 59.98 | 24.0001 | 49.8994 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.9064 | 17.8769 | 59.979 | 24.0001 | 49.9269 | 23.8376 | 59.9962 | 29.9998
49.9238 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 49.935 | 17.4015 | 59.98 | 24.0001 | 49.9077 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.9148 | 17.8769 | 59.979 | 24.0001 | 49.9352 | 23.8376 | 59.9962 | 29.9998
49.9321 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 49.9433 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.916 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.9231 | 17.8769 | 59.979 | 24.0001 | 49.9435 | 23.8376 | 59.9962 | 29.9998
49.9405 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 49.9517 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.9243 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.9315 | 17.8769 | 59.979 | 24.0001 | 49.9519 | 23.8376 | 59.9962 | 29.9998
49.9488 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 49.96 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.9326 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.9398 | 17.8769 | 59.9789 | 24.0001 | 49.9602 | 23.8376 | 59.9961 | 29.9998
49.9572 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 49.9683 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.941 | 5.8291 | 60.0232 | 11.9995 | 49.9481 | 17.8769 | 59.9789 | 24.0001 | 49.9685 | 23.8376 | 59.9961 | 29.9998
49.9655 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 49.9767 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.9493 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 49.9565 | 17.8769 | 59.9789 | 24.0001 | 49.9768 | 23.8376 | 59.9961 | 29.9998
49.9738 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 49.985 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.9576 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 49.9648 | 17.8769 | 59.9789 | 24.0001 | 49.9852 | 23.8376 | 59.9961 | 29.9998
49.9822 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 49.9933 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.966 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 49.9731 | 17.8769 | 59.9789 | 24.0001 | 49.9935 | 23.8376 | 59.996 | 29.9998
49.9905 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 50.0017 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.9743 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 49.9815 | 17.8769 | 59.9789 | 24.0001 | 50.0018 | 23.8376 | 59.996 | 29.9998
49.9988 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 50.01 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.9826 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 49.9898 | 17.8769 | 59.9788 | 24.0001 | 50.0101 | 23.8376 | 59.996 | 29.9998
50.0072 | 4.1128 | 59.9764 | 11.9995 | 50.0183 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.991 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 49.9982 | 17.8769 | 59.9788 | 24.0001 | 50.0186 | 23.8376 | 59.9959 | 29.9998
50.0155 | 4.1128 | 59.9763 | 11.9995 | 50.0267 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 49.9993 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 50.0065 | 17.8769 | 59.9788 | 24.0001 | 50.0269 | 23.8376 | 59.9959 | 29.9998
50.0238 | 4.1128 | 59.9763 | 11.9995 | 50.035 | 17.4009 | 59.98 | 24.0001 | 50.0076 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 50.0148 | 17.8769 | 59.9788 | 24.0001 | 50.0352 | 23.8376 | 59.9959 | 29.9998
50.0322 | 4.1128 | 59.9763 | 11.9995 | 50.0433 | 17.4024 | 59.98 | 24.0001 | 50.016 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 50.0232 | 17.8769 | 59.9788 | 24.0001 | 50.0436 | 23.8376 | 59.9958 | 29.9998
50.0405 | 4.1128 | 59.9763 | 11.9995 | 50.0517 | 17.4024 | 59.98 | 24.0001 | 50.0243 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 50.0315 | 17.8769 | 59.9788 | 24.0001 | 50.0519 | 23.8376 | 59.9958 | 29.9998
50.0489 | 4.1128 | 59.9763 | 11.9995 | 50.06 | 17.4024 | 59.98 | 24.0001 | 50.0326 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 50.0399 | 17.8769 | 59.9787 | 24.0001 | 50.0602 | 23.8369 | 59.9958 | 29.9998
50.0572 | 4.1128 | 59.9763 | 11.9995 | 50.0684 | 17.4024 | 59.98 | 24.0001 | 50.041 | 5.8291 | 60.0233 | 11.9995 | 50.0482 | 17.8769 | 59.9787 | 24.0001 | 50.0685 | 23.8369 | 59.9957 | 29.9998
50.0655 | 4.1128 | 59.9763 | 11.9995 | 50.0767 | 17.4024 | 59.98 | 24.0001 | 50.0493 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.0565 | 17.8769 | 59.9787 | 24.0001 | 50.0769 | 23.8369 | 59.9957 | 29.9998
50.0739 | 4.1131 | 59.9763 | 11.9995 | 50.085 | 17.4024 | 59.98 | 24.0001 | 50.0576 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.0648 | 17.8769 | 59.9787 | 24.0001 | 50.0852 | 23.8369 | 59.9957 | 29.9998
50.0822 | 4.1131 | 59.9763 | 11.9995 | 50.0934 | 17.4024 | 59.98 | 24.0001 | 50.0659 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.0732 | 17.8769 | 59.9787 | 24.0001 | 50.0935 | 23.8369 | 59.9956 | 29.9998
50.0905 | 4.1131 | 59.9763 | 11.9995 | 50.1017 | 17.4024 | 59.98 | 24.0001 | 50.0743 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.0815 | 17.8769 | 59.9787 | 24.0001 | 50.1018 | 23.8369 | 59.9956 | 29.9998
50.0989 | 4.1131 | 59.9763 | 11.9995 | 50.11 | 17.4024 | 59.9801 | 24.0001 | 50.0826 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.0898 | 17.8769 | 59.9786 | 24.0001 | 50.1102 | 23.8369 | 59.9956 | 29.9998
50.1072 | 4.1131 | 59.9763 | 11.9995 | 50.1184 | 17.4024 | 59.9801 | 24.0001 | 50.0909 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.0982 | 17.8769 | 59.9786 | 24.0001 | 50.1185 | 23.8369 | 59.9955 | 29.9998
50.1155 | 4.1131 | 59.9762 | 11.9995 | 50.1267 | 17.4013 | 59.9802 | 24.0001 | 50.0993 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.1065 | 17.8769 | 59.9786 | 24.0001 | 50.1268 | 23.8369 | 59.9955 | 29.9998
50.1239 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.135 | 17.4013 | 59.9802 | 24.0001 | 50.1076 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.1149 | 17.8769 | 59.9786 | 24.0001 | 50.1353 | 23.8369 | 59.9955 | 29.9998
50.1322 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.1434 | 17.4013 | 59.9803 | 24.0001 | 50.1159 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.1232 | 17.8769 | 59.9786 | 24.0001 | 50.1436 | 23.8369 | 59.9954 | 29.9998
50.1406 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.1517 | 17.4013 | 59.9803 | 24.0001 | 50.1243 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.1315 | 17.8769 | 59.9786 | 24.0001 | 50.1519 | 23.8369 | 59.9954 | 29.9998
50.1489 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.1601 | 17.4013 | 59.9804 | 24.0001 | 50.1326 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.1399 | 17.8769 | 59.9785 | 24.0001 | 50.1602 | 23.8369 | 59.9954 | 29.9998
50.1572 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.1684 | 17.4013 | 59.9804 | 24.0001 | 50.1409 | 5.8291 | 60.0234 | 11.9995 | 50.1482 | 17.8769 | 59.9785 | 24.0001 | 50.1686 | 23.8369 | 59.9953 | 29.9998
50.1656 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.1767 | 17.4013 | 59.9805 | 24.0001 | 50.1492 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.1566 | 17.8769 | 59.9785 | 24.0001 | 50.1769 | 23.8369 | 59.9953 | 29.9998
50.1739 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.1851 | 17.4013 | 59.9805 | 24.0001 | 50.1576 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.1649 | 17.8769 | 59.9785 | 24.0001 | 50.1852 | 23.8369 | 59.9953 | 29.9998
50.1822 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.1934 | 17.4013 | 59.9806 | 24.0001 | 50.1659 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.1732 | 17.8769 | 59.9785 | 24.0001 | 50.1935 | 23.8369 | 59.9952 | 29.9998
50.1906 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.2017 | 17.4013 | 59.9806 | 24.0001 | 50.1742 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.1816 | 17.8769 | 59.9785 | 24.0001 | 50.2019 | 23.8369 | 59.9952 | 29.9998
50.1989 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.2101 | 17.4013 | 59.9807 | 24.0001 | 50.1826 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.1899 | 17.8769 | 59.9784 | 24.0001 | 50.2102 | 23.8369 | 59.9952 | 29.9998
50.2073 | 4.1129 | 59.9762 | 11.9995 | 50.2184 | 17.4013 | 59.9807 | 24.0001 | 50.1909 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.1982 | 17.8769 | 59.9784 | 24.0001 | 50.2185 | 23.8369 | 59.9951 | 29.9998
50.2156 | 4.1129 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2267 | 17.4013 | 59.9808 | 24.0001 | 50.1992 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.2065 | 17.8769 | 59.9784 | 24.0001 | 50.2269 | 23.8369 | 59.9951 | 29.9998
50.2239 | 4.1131 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2351 | 17.4013 | 59.9808 | 24.0001 | 50.2076 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.2149 | 17.8769 | 59.9784 | 24.0001 | 50.2352 | 23.8369 | 59.9951 | 29.9998
50.2323 | 4.1131 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2434 | 17.4013 | 59.9809 | 24.0001 | 50.2159 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.2233 | 17.8769 | 59.9784 | 24.0001 | 50.2435 | 23.8369 | 59.995 | 29.9998
50.2406 | 4.1131 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2517 | 17.4013 | 59.9809 | 24.0001 | 50.2242 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.2316 | 17.8769 | 59.9784 | 24.0001 | 50.2518 | 23.8369 | 59.995 | 29.9998
50.2489 | 4.1131 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2601 | 17.4023 | 59.981 | 24.0001 | 50.2325 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.2399 | 17.8769 | 59.9783 | 24.0001 | 50.2603 | 23.8369 | 59.995 | 29.9998
50.2573 | 4.1128 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2684 | 17.4023 | 59.981 | 24.0001 | 50.2409 | 5.8291 | 60.0235 | 11.9995 | 50.2482 | 17.8769 | 59.9783 | 24.0001 | 50.2686 | 23.8369 | 59.9949 | 29.9998
50.2656 | 4.1128 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2768 | 17.4023 | 59.9811 | 24.0001 | 50.2492 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.2566 | 17.8769 | 59.9783 | 24.0001 | 50.2769 | 23.8369 | 59.9949 | 29.9998
50.2739 | 4.1128 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2851 | 17.4023 | 59.9811 | 24.0001 | 50.2575 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.265 | 17.8769 | 59.9783 | 24.0001 | 50.2852 | 23.8369 | 59.9949 | 29.9998
50.2823 | 4.1128 | 59.9761 | 11.9995 | 50.2934 | 17.4023 | 59.9812 | 24.0001 | 50.2659 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.2733 | 17.8769 | 59.9783 | 24.0001 | 50.2936 | 23.8369 | 59.9948 | 29.9998
50.2906 | 4.1128 | 59.9761 | 11.9995 | 50.3018 | 17.4023 | 59.9812 | 24.0001 | 50.2742 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.2816 | 17.8769 | 59.9783 | 24.0001 | 50.3019 | 23.8369 | 59.9948 | 29.9998
50.299 | 4.1128 | 59.9761 | 11.9995 | 50.3101 | 17.4023 | 59.9813 | 24.0001 | 50.2825 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.2899 | 17.8769 | 59.9782 | 24.0001 | 50.3102 | 23.8369 | 59.9948 | 29.9998
50.3073 | 4.1128 | 59.9761 | 11.9995 | 50.3184 | 17.4023 | 59.9813 | 24.0001 | 50.2909 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.2983 | 17.8769 | 59.9782 | 24.0001 | 50.3186 | 23.8369 | 59.9947 | 29.9998
50.3156 | 4.1128 | 59.976 | 11.9995 | 50.3268 | 17.4023 | 59.9814 | 24.0001 | 50.2992 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.3066 | 17.8769 | 59.9782 | 24.0001 | 50.3269 | 23.8369 | 59.9947 | 29.9998
50.324 | 4.1128 | 59.976 | 11.9995 | 50.3351 | 17.4023 | 59.9814 | 24.0001 | 50.3075 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.3149 | 17.8769 | 59.9782 | 24.0001 | 50.3352 | 23.8369 | 59.9947 | 29.9998
50.3323 | 4.1128 | 59.976 | 11.9995 | 50.3434 | 17.4023 | 59.9815 | 24.0001 | 50.3159 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.3233 | 17.8769 | 59.9782 | 24.0001 | 50.3435 | 23.8369 | 59.9946 | 29.9998
50.3406 | 4.1126 | 59.976 | 11.9995 | 50.3518 | 17.4023 | 59.9815 | 24.0001 | 50.3242 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.3316 | 17.8769 | 59.9782 | 24.0001 | 50.3519 | 23.8369 | 59.9946 | 29.9998
50.349 | 4.1126 | 59.976 | 11.9995 | 50.3601 | 17.4023 | 59.9816 | 24.0001 | 50.3325 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.34 | 17.8769 | 59.9781 | 24.0001 | 50.3602 | 23.8369 | 59.9946 | 29.9998
50.3573 | 4.1126 | 59.976 | 11.9995 | 50.3684 | 17.4023 | 59.9816 | 24.0001 | 50.3409 | 5.8291 | 60.0236 | 11.9995 | 50.3483 | 17.8769 | 59.9781 | 24.0001 | 50.3685 | 23.8369 | 59.9945 | 29.9998
50.3656 | 4.1126 | 59.976 | 11.9995 | 50.3768 | 17.4023 | 59.9817 | 24.0001 | 50.3492 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.3566 | 17.8769 | 59.9781 | 24.0001 | 50.3768 | 23.8369 | 59.9945 | 29.9998
50.374 | 4.1126 | 59.976 | 11.9995 | 50.3851 | 17.4023 | 59.9817 | 24.0001 | 50.3575 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.365 | 17.8769 | 59.9781 | 24.0001 | 50.3853 | 23.8369 | 59.9945 | 29.9998
50.3823 | 4.1126 | 59.976 | 11.9995 | 50.3935 | 17.4023 | 59.9818 | 24.0001 | 50.3658 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.3733 | 17.8769 | 59.9781 | 24.0001 | 50.3936 | 23.8369 | 59.9944 | 29.9998
50.3907 | 4.1126 | 59.9761 | 11.9995 | 50.4018 | 17.4023 | 59.9818 | 24.0001 | 50.3742 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.3817 | 17.8769 | 59.9781 | 24.0001 | 50.4019 | 23.8369 | 59.9944 | 29.9998
50.399 | 4.1126 | 59.9761 | 11.9995 | 50.4101 | 17.4023 | 59.9819 | 24.0001 | 50.3825 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.39 | 17.8769 | 59.978 | 24.0001 | 50.4103 | 23.8818 | 59.9944 | 29.9998
50.4073 | 4.1126 | 59.9761 | 11.9995 | 50.4185 | 17.4023 | 59.9819 | 24.0001 | 50.3908 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.3983 | 17.8769 | 59.978 | 24.0001 | 50.4186 | 23.8818 | 59.9943 | 29.9998
50.4157 | 4.1126 | 59.9761 | 11.9995 | 50.4268 | 17.4023 | 59.982 | 24.0001 | 50.3991 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.4067 | 17.8769 | 59.978 | 24.0001 | 50.4269 | 23.8818 | 59.9943 | 29.9998
50.424 | 4.1126 | 59.9761 | 11.9995 | 50.4351 | 17.4023 | 59.982 | 24.0001 | 50.4075 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.415 | 17.8769 | 59.978 | 24.0001 | 50.4352 | 23.8818 | 59.9943 | 29.9998
50.4323 | 4.1126 | 59.9761 | 11.9995 | 50.4435 | 17.4023 | 59.9821 | 24.0001 | 50.4158 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.4233 | 17.8769 | 59.978 | 24.0001 | 50.4436 | 23.8818 | 59.9942 | 29.9998
50.4407 | 4.1126 | 59.9762 | 11.9995 | 50.4518 | 17.4023 | 59.9821 | 24.0001 | 50.4241 | 5.8291 | 60.0237 | 11.9995 | 50.4316 | 17.9725 | 59.9779 | 24.0001 | 50.4519 | 23.8818 | 59.9942 | 29.9998
50.449 | 4.1126 | 59.9762 | 11.9995 | 50.4601 | 17.4023 | 59.9822 | 24.0001 | 50.4325 | 5.8289 | 60.0237 | 11.9995 | 50.44 | 17.9725 | 59.9779 | 24.0001 | 50.4602 | 23.8779 | 59.9942 | 29.9998
50.4574 | 4.1126 | 59.9762 | 11.9995 | 50.4685 | 17.4023 | 59.9822 | 24.0001 | 50.4408 | 5.8289 | 60.0237 | 11.9995 | 50.4483 | 17.9725 | 59.9779 | 24.0001 | 50.4686 | 23.8779 | 59.9941 | 29.9998
50.4657 | 4.1126 | 59.9762 | 11.9995 | 50.4768 | 17.4023 | 59.9823 | 24.0001 | 50.4491 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.4567 | 17.9725 | 59.9779 | 24.0001 | 50.4769 | 23.8779 | 59.9941 | 29.9998
50.474 | 4.1126 | 59.9762 | 11.9995 | 50.4851 | 17.4023 | 59.9823 | 24.0001 | 50.4575 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.465 | 17.9725 | 59.9778 | 24.0001 | 50.4852 | 23.8779 | 59.9941 | 29.9998
50.4824 | 4.1126 | 59.9762 | 11.9995 | 50.4935 | 17.4023 | 59.9824 | 24.0001 | 50.4658 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.4733 | 17.9725 | 59.9778 | 24.0001 | 50.4935 | 23.8779 | 59.994 | 29.9998
50.4907 | 4.1126 | 59.9763 | 11.9995 | 50.5018 | 17.4023 | 59.9824 | 24.0001 | 50.4741 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.4817 | 17.9725 | 59.9778 | 24.0001 | 50.502 | 23.8779 | 59.994 | 29.9998
50.499 | 4.1126 | 59.9763 | 11.9995 | 50.5102 | 17.4023 | 59.9825 | 24.0001 | 50.4825 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.49 | 17.9725 | 59.9778 | 24.0001 | 50.5103 | 23.8779 | 59.994 | 29.9998
50.5074 | 4.1126 | 59.9763 | 11.9995 | 50.5185 | 17.4023 | 59.9825 | 24.0001 | 50.4908 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.4984 | 17.9725 | 59.9777 | 24.0001 | 50.5186 | 23.8779 | 59.9939 | 29.9998
50.5157 | 4.1126 | 59.9763 | 11.9995 | 50.5268 | 17.4023 | 59.9826 | 24.0001 | 50.4991 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.5067 | 17.9725 | 59.9777 | 24.0001 | 50.5269 | 23.8779 | 59.9939 | 29.9998
50.524 | 4.1126 | 59.9763 | 11.9995 | 50.5352 | 17.4023 | 59.9826 | 24.0001 | 50.5074 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.515 | 17.9708 | 59.9777 | 24.0001 | 50.5353 | 23.8779 | 59.9939 | 29.9998
50.5324 | 4.1126 | 59.9763 | 11.9995 | 50.5435 | 17.4023 | 59.9827 | 24.0001 | 50.5158 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.5234 | 17.9708 | 59.9777 | 24.0001 | 50.5436 | 23.8779 | 59.9938 | 29.9998
50.5407 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 50.5518 | 17.4023 | 59.9827 | 24.0001 | 50.5241 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.5317 | 17.9708 | 59.9776 | 24.0001 | 50.5519 | 23.8779 | 59.9938 | 29.9998
50.5491 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 50.5602 | 17.4882 | 59.9828 | 24.0001 | 50.5324 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.54 | 17.9708 | 59.9776 | 24.0001 | 50.5603 | 23.8779 | 59.9938 | 29.9998
50.5574 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 50.5685 | 17.4882 | 59.9828 | 24.0001 | 50.5408 | 5.8289 | 60.0238 | 11.9995 | 50.5484 | 17.9709 | 59.9776 | 24.0001 | 50.5686 | 23.8779 | 59.9937 | 29.9998
50.5657 | 4.1126 | 59.9764 | 11.9995 | 50.5768 | 17.4882 | 59.9829 | 24.0001 | 50.5491 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.5567 | 17.9709 | 59.9776 | 24.0001 | 50.5769 | 23.8779 | 59.9937 | 29.9998
50.5741 | 4.1128 | 59.9764 | 11.9995 | 50.5852 | 17.4882 | 59.9829 | 24.0001 | 50.5574 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.5651 | 17.9709 | 59.9775 | 24.0001 | 50.5852 | 23.8779 | 59.9937 | 29.9998
50.5824 | 4.1128 | 59.9764 | 11.9995 | 50.5935 | 17.4882 | 59.983 | 24.0001 | 50.5658 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.5734 | 17.9709 | 59.9775 | 24.0001 | 50.5936 | 23.8779 | 59.9936 | 29.9998
50.5907 | 4.1125 | 59.9765 | 11.9995 | 50.6018 | 17.4882 | 59.983 | 24.0001 | 50.5741 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.5817 | 17.9709 | 59.9775 | 24.0001 | 50.6019 | 23.8779 | 59.9936 | 29.9998
50.5991 | 4.1125 | 59.9765 | 11.9995 | 50.6102 | 17.4882 | 59.9831 | 24.0001 | 50.5824 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.59 | 17.9709 | 59.9775 | 24.0001 | 50.6102 | 23.8787 | 59.9936 | 29.9998
50.6074 | 4.1125 | 59.9765 | 11.9995 | 50.6185 | 17.4882 | 59.9831 | 24.0001 | 50.5908 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.5984 | 17.9711 | 59.9774 | 24.0001 | 50.6185 | 23.8787 | 59.9935 | 29.9998
50.6157 | 4.1125 | 59.9765 | 11.9995 | 50.6269 | 17.4882 | 59.9832 | 24.0001 | 50.5991 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.6068 | 17.9711 | 59.9774 | 24.0001 | 50.627 | 23.8787 | 59.9935 | 29.9998
50.6241 | 4.1125 | 59.9765 | 11.9995 | 50.6352 | 17.4882 | 59.9832 | 24.0001 | 50.6074 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.6151 | 17.9711 | 59.9774 | 24.0001 | 50.6353 | 23.8787 | 59.9935 | 29.9998
50.6324 | 4.1125 | 59.9765 | 11.9995 | 50.6435 | 17.4882 | 59.9833 | 24.0001 | 50.6158 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.6234 | 17.9711 | 59.9774 | 24.0001 | 50.6436 | 23.8787 | 59.9934 | 29.9998
50.6408 | 4.1125 | 59.9766 | 11.9995 | 50.6519 | 17.4882 | 59.9833 | 24.0001 | 50.6241 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.6317 | 17.9711 | 59.9773 | 24.0001 | 50.652 | 23.8787 | 59.9934 | 29.9998
50.6491 | 4.1125 | 59.9766 | 11.9995 | 50.6602 | 17.4882 | 59.9834 | 24.0001 | 50.6324 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.6401 | 17.9711 | 59.9773 | 24.0001 | 50.6603 | 23.8854 | 59.9934 | 29.9998
50.6574 | 4.1125 | 59.9766 | 11.9995 | 50.6685 | 17.4882 | 59.9834 | 24.0001 | 50.6407 | 5.8289 | 60.0239 | 11.9995 | 50.6484 | 17.9711 | 59.9773 | 24.0001 | 50.6686 | 23.8854 | 59.9933 | 29.9998
50.6658 | 4.1125 | 59.9766 | 11.9995 | 50.6769 | 17.4891 | 59.9835 | 24.0001 | 50.649 | 5.8289 | 60.024 | 11.9995 | 50.6567 | 17.9711 | 59.9773 | 24.0001 | 50.6769 | 23.8854 | 59.9933 | 29.9998
50.6741 | 4.1125 | 59.9766 | 11.9995 | 50.6852 | 17.4891 | 59.9835 | 24.0001 | 50.6574 | 5.8289 | 60.024 | 11.9995 | 50.6651 | 17.9711 | 59.9772 | 24.0001 | 50.6853 | 23.8854 | 59.9933 | 29.9998
50.6824 | 4.1125 | 59.9766 | 11.9995 | 50.6935 | 17.4906 | 59.9836 | 24.0001 | 50.6657 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.6734 | 17.9711 | 59.9772 | 24.0001 | 50.6936 | 23.8854 | 59.9932 | 29.9998
50.6908 | 4.1125 | 59.9767 | 11.9995 | 50.7019 | 17.4906 | 59.9836 | 24.0001 | 50.674 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.6818 | 17.9686 | 59.9772 | 24.0001 | 50.7019 | 23.8854 | 59.9932 | 29.9998
50.6991 | 4.1125 | 59.9767 | 11.9995 | 50.7102 | 17.4906 | 59.9837 | 24.0001 | 50.6824 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.6901 | 17.9686 | 59.9772 | 24.0001 | 50.7102 | 23.8854 | 59.9932 | 29.9998
50.7075 | 4.1125 | 59.9767 | 11.9995 | 50.7185 | 17.4906 | 59.9837 | 24.0001 | 50.6907 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.6984 | 17.9694 | 59.9771 | 24.0001 | 50.7186 | 23.8854 | 59.9931 | 29.9998
50.7158 | 4.1125 | 59.9767 | 11.9995 | 50.7269 | 17.4927 | 59.9838 | 24.0001 | 50.699 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.7068 | 17.9694 | 59.9771 | 24.0001 | 50.7269 | 23.8854 | 59.9931 | 29.9998
50.7241 | 4.1125 | 59.9767 | 11.9995 | 50.7352 | 17.4927 | 59.9838 | 24.0001 | 50.7074 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.7151 | 17.9694 | 59.9771 | 24.0001 | 50.7352 | 23.8854 | 59.9931 | 29.9998
50.7325 | 4.1125 | 59.9767 | 11.9995 | 50.7436 | 17.4927 | 59.9839 | 24.0001 | 50.7157 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.7234 | 17.9694 | 59.9771 | 24.0001 | 50.7437 | 23.8854 | 59.993 | 29.9998
50.7408 | 4.1125 | 59.9768 | 11.9995 | 50.7519 | 17.4927 | 59.9839 | 24.0001 | 50.724 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.7318 | 17.9694 | 59.977 | 24.0001 | 50.752 | 23.8854 | 59.993 | 29.9998
50.7491 | 4.1125 | 59.9768 | 11.9995 | 50.7602 | 17.4943 | 59.984 | 24.0001 | 50.7324 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.7401 | 17.9694 | 59.977 | 24.0001 | 50.7603 | 23.8854 | 59.993 | 29.9998
50.7575 | 4.1125 | 59.9768 | 11.9995 | 50.7685 | 17.4943 | 59.984 | 24.0001 | 50.7407 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.7485 | 18.0367 | 59.977 | 24.0001 | 50.7686 | 23.8854 | 59.9929 | 29.9998
50.7658 | 4.1125 | 59.9768 | 11.9995 | 50.7769 | 17.4943 | 59.9841 | 24.0001 | 50.749 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.7568 | 18.0367 | 59.977 | 24.0001 | 50.777 | 23.8873 | 59.9929 | 29.9998
50.7741 | 4.1125 | 59.9768 | 11.9995 | 50.7852 | 17.4943 | 59.9841 | 24.0001 | 50.7574 | 5.8293 | 60.024 | 11.9995 | 50.7651 | 18.0367 | 59.9769 | 24.0001 | 50.7853 | 23.8873 | 59.9929 | 29.9998
50.7825 | 4.1125 | 59.9768 | 11.9995 | 50.7936 | 17.4962 | 59.9842 | 24.0001 | 50.7657 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.7734 | 18.0367 | 59.9769 | 24.0001 | 50.7936 | 23.8873 | 59.9928 | 29.9998
50.7908 | 4.1125 | 59.9769 | 11.9995 | 50.8019 | 17.4962 | 59.9842 | 24.0001 | 50.774 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.7818 | 18.0367 | 59.9769 | 24.0001 | 50.8019 | 23.8873 | 59.9928 | 29.9998
50.7992 | 4.1125 | 59.9769 | 11.9995 | 50.8102 | 17.4962 | 59.9843 | 24.0001 | 50.7823 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.7902 | 18.0367 | 59.9769 | 24.0001 | 50.8103 | 23.8873 | 59.9928 | 29.9998
50.8075 | 4.1125 | 59.9769 | 11.9995 | 50.8186 | 17.4962 | 59.9843 | 24.0001 | 50.7907 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.7985 | 18.0367 | 59.9768 | 24.0001 | 50.8186 | 23.8873 | 59.9927 | 29.9998
50.8158 | 4.1125 | 59.9769 | 11.9995 | 50.8269 | 17.4962 | 59.9844 | 24.0001 | 50.799 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8068 | 18.0367 | 59.9768 | 24.0001 | 50.8269 | 23.8878 | 59.9927 | 29.9998
50.8242 | 4.1128 | 59.9769 | 11.9995 | 50.8352 | 17.4962 | 59.9844 | 24.0001 | 50.8073 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8151 | 18.0367 | 59.9768 | 24.0001 | 50.8353 | 23.8878 | 59.9927 | 29.9998
50.8325 | 4.1128 | 59.9769 | 11.9995 | 50.8436 | 17.4946 | 59.9845 | 24.0001 | 50.8157 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8235 | 18.0367 | 59.9768 | 24.0001 | 50.8436 | 23.8878 | 59.9926 | 29.9998
50.8408 | 4.1128 | 59.977 | 11.9995 | 50.8519 | 17.4946 | 59.9845 | 24.0001 | 50.824 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8318 | 18.0368 | 59.9767 | 24.0001 | 50.8519 | 23.8878 | 59.9926 | 29.9998
50.8492 | 4.1128 | 59.977 | 11.9995 | 50.8602 | 17.4946 | 59.9846 | 24.0001 | 50.8323 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8401 | 18.0368 | 59.9767 | 24.0001 | 50.8602 | 23.8878 | 59.9926 | 29.9998
50.8575 | 4.1128 | 59.977 | 11.9995 | 50.8686 | 17.4946 | 59.9846 | 24.0001 | 50.8407 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8485 | 18.0377 | 59.9767 | 24.0001 | 50.8687 | 23.8878 | 59.9925 | 29.9998
50.8658 | 4.1128 | 59.977 | 11.9995 | 50.8769 | 17.4956 | 59.9847 | 24.0001 | 50.849 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8568 | 18.0377 | 59.9767 | 24.0001 | 50.877 | 23.8878 | 59.9925 | 29.9998
50.8742 | 4.1128 | 59.977 | 11.9995 | 50.8852 | 17.4956 | 59.9847 | 24.0001 | 50.8573 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8652 | 18.0377 | 59.9766 | 24.0001 | 50.8853 | 23.8878 | 59.9925 | 29.9998
50.8825 | 4.1128 | 59.977 | 11.9995 | 50.8936 | 17.4956 | 59.9848 | 24.0001 | 50.8656 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8735 | 18.0377 | 59.9766 | 24.0001 | 50.8936 | 23.8847 | 59.9924 | 29.9998
50.8909 | 4.1128 | 59.9771 | 11.9995 | 50.9019 | 17.4956 | 59.9848 | 24.0001 | 50.874 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8818 | 18.0405 | 59.9766 | 24.0001 | 50.902 | 23.8847 | 59.9924 | 29.9998
50.8992 | 4.1128 | 59.9771 | 11.9995 | 50.9102 | 17.493 | 59.9849 | 24.0001 | 50.8823 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8902 | 18.0405 | 59.9766 | 24.0001 | 50.9103 | 23.8847 | 59.9924 | 29.9998
50.9075 | 4.1128 | 59.9771 | 11.9995 | 50.9186 | 17.493 | 59.9849 | 24.0001 | 50.8906 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.8985 | 18.0405 | 59.9765 | 24.0001 | 50.9186 | 23.8847 | 59.9923 | 29.9998
50.9159 | 4.1128 | 59.9771 | 11.9995 | 50.9269 | 17.493 | 59.985 | 24.0001 | 50.899 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.9069 | 18.0405 | 59.9765 | 24.0001 | 50.927 | 23.8847 | 59.9923 | 29.9998
50.9242 | 4.1128 | 59.9771 | 11.9995 | 50.9352 | 17.493 | 59.985 | 24.0001 | 50.9073 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.9152 | 18.0405 | 59.9765 | 24.0001 | 50.9353 | 23.8847 | 59.9923 | 29.9998
50.9325 | 4.1128 | 59.9771 | 11.9995 | 50.9436 | 17.4924 | 59.9851 | 24.0001 | 50.9156 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.9235 | 18.0405 | 59.9765 | 24.0001 | 50.9436 | 23.8829 | 59.9922 | 29.9998
50.9409 | 4.1128 | 59.9772 | 11.9995 | 50.9519 | 17.4924 | 59.9851 | 24.0001 | 50.924 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.9319 | 18.0405 | 59.9764 | 24.0001 | 50.9519 | 23.8829 | 59.9922 | 29.9998
50.9492 | 4.1128 | 59.9772 | 11.9995 | 50.9603 | 17.4908 | 59.9852 | 24.0001 | 50.9323 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.9402 | 18.0405 | 59.9764 | 24.0001 | 50.9603 | 23.8829 | 59.9922 | 29.9998
50.9576 | 4.1128 | 59.9772 | 11.9995 | 50.9686 | 17.4908 | 59.9852 | 24.0001 | 50.9406 | 5.8284 | 60.024 | 11.9995 | 50.9485 | 18.0417 | 59.9764 | 24.0001 | 50.9686 | 23.8829 | 59.9921 | 29.9998
50.9659 | 4.1128 | 59.9772 | 11.9995 | 50.9769 | 17.4908 | 59.9853 | 24.0001 | 50.9489 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 50.9568 | 18.0417 | 59.9764 | 24.0001 | 50.9769 | 23.8829 | 59.9921 | 29.9998
50.9742 | 4.1128 | 59.9772 | 11.9995 | 50.9853 | 17.4908 | 59.9853 | 24.0001 | 50.9573 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 50.9652 | 18.0427 | 59.9763 | 24.0001 | 50.9852 | 23.8829 | 59.9921 | 29.9998
50.9826 | 4.1128 | 59.9772 | 11.9995 | 50.9936 | 17.4908 | 59.9854 | 24.0001 | 50.9656 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 50.9735 | 18.0427 | 59.9763 | 24.0001 | 50.9937 | 23.953 | 59.992 | 29.9998
50.9909 | 4.1128 | 59.9773 | 11.9995 | 51.0019 | 17.4908 | 59.9854 | 24.0001 | 50.9739 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 50.9819 | 18.0429 | 59.9763 | 24.0001 | 51.002 | 23.953 | 59.992 | 29.9998
50.9992 | 4.1128 | 59.9773 | 11.9995 | 51.0103 | 17.4908 | 59.9855 | 24.0001 | 50.9823 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 50.9902 | 18.0429 | 59.9763 | 24.0001 | 51.0103 | 23.953 | 59.992 | 29.9998
51.0076 | 4.1128 | 59.9773 | 11.9995 | 51.0186 | 17.4908 | 59.9855 | 24.0001 | 50.9906 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 50.9985 | 18.0429 | 59.9762 | 24.0001 | 51.0187 | 23.953 | 59.992 | 29.9998
51.0159 | 4.1128 | 59.9773 | 11.9995 | 51.0269 | 17.4908 | 59.9856 | 24.0001 | 50.9989 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.0069 | 18.0429 | 59.9762 | 24.0001 | 51.027 | 23.9535 | 59.992 | 29.9998
51.0242 | 4.1128 | 59.9773 | 11.9995 | 51.0353 | 17.4908 | 59.9856 | 24.0001 | 51.0073 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.0152 | 18.0429 | 59.9762 | 24.0001 | 51.0353 | 23.9535 | 59.9921 | 29.9998
51.0326 | 4.1128 | 59.9773 | 11.9995 | 51.0436 | 17.4908 | 59.9857 | 24.0001 | 51.0156 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.0236 | 18.0429 | 59.9762 | 24.0001 | 51.0436 | 23.9535 | 59.9921 | 29.9998
51.0409 | 4.1128 | 59.9774 | 11.9995 | 51.0519 | 17.4908 | 59.9857 | 24.0001 | 51.0239 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.0319 | 18.0429 | 59.9761 | 24.0001 | 51.052 | 23.9535 | 59.9921 | 29.9998
51.0493 | 4.1128 | 59.9774 | 11.9995 | 51.0603 | 17.4908 | 59.9858 | 24.0001 | 51.0323 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.0402 | 18.0429 | 59.9761 | 24.0001 | 51.0603 | 23.957 | 59.9921 | 29.9998
51.0576 | 4.1128 | 59.9774 | 11.9995 | 51.0686 | 17.4908 | 59.9858 | 24.0001 | 51.0406 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.0486 | 18.0407 | 59.9761 | 24.0001 | 51.0686 | 23.957 | 59.9921 | 29.9998
51.0659 | 4.1128 | 59.9774 | 11.9995 | 51.077 | 17.4908 | 59.9859 | 24.0001 | 51.0489 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.0569 | 18.0407 | 59.9761 | 24.0001 | 51.077 | 23.957 | 59.9921 | 29.9998
51.0743 | 4.1128 | 59.9774 | 11.9995 | 51.0853 | 17.4908 | 59.9859 | 24.0001 | 51.0573 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.0652 | 18.0407 | 59.976 | 24.0001 | 51.0853 | 23.957 | 59.9922 | 29.9998
51.0826 | 4.1128 | 59.9774 | 11.9995 | 51.0936 | 17.4908 | 59.986 | 24.0001 | 51.0656 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.0736 | 18.0407 | 59.976 | 24.0001 | 51.0936 | 23.957 | 59.9922 | 29.9998
51.0909 | 4.1128 | 59.9775 | 11.9995 | 51.102 | 17.4908 | 59.986 | 24.0001 | 51.0739 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.0819 | 18.0407 | 59.976 | 24.0001 | 51.1019 | 23.957 | 59.9922 | 29.9998
51.0993 | 4.1128 | 59.9775 | 11.9995 | 51.1103 | 17.4908 | 59.986 | 24.0001 | 51.0822 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.0903 | 18.0407 | 59.976 | 24.0001 | 51.1104 | 23.957 | 59.9922 | 29.9998
51.1076 | 4.1127 | 59.9775 | 11.9995 | 51.1186 | 17.4908 | 59.9861 | 24.0001 | 51.0905 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.0986 | 18.0407 | 59.9759 | 24.0001 | 51.1187 | 23.957 | 59.9922 | 29.9998
51.1159 | 4.1127 | 59.9775 | 11.9995 | 51.127 | 17.4908 | 59.9861 | 24.0001 | 51.0989 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1069 | 18.0407 | 59.9759 | 24.0001 | 51.127 | 23.957 | 59.9922 | 29.9998
51.1243 | 4.1127 | 59.9775 | 11.9995 | 51.1353 | 17.4908 | 59.9861 | 24.0001 | 51.1072 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1152 | 18.0403 | 59.9759 | 24.0001 | 51.1353 | 23.957 | 59.9923 | 29.9998
51.1326 | 4.1127 | 59.9775 | 11.9995 | 51.1436 | 17.4922 | 59.9862 | 24.0001 | 51.1155 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1236 | 18.0403 | 59.9759 | 24.0001 | 51.1437 | 23.9575 | 59.9923 | 29.9998
51.141 | 4.1129 | 59.9776 | 11.9995 | 51.152 | 17.4922 | 59.9862 | 24.0001 | 51.1239 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.132 | 18.0403 | 59.9758 | 24.0001 | 51.152 | 23.9575 | 59.9923 | 29.9998
51.1493 | 4.1129 | 59.9776 | 11.9995 | 51.1603 | 17.4913 | 59.9862 | 24.0001 | 51.1322 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1403 | 18.0403 | 59.9758 | 24.0001 | 51.1603 | 23.9575 | 59.9923 | 29.9998
51.1576 | 4.1921 | 59.9776 | 11.9995 | 51.1686 | 17.4913 | 59.9863 | 24.0001 | 51.1405 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1486 | 18.0403 | 59.9758 | 24.0001 | 51.1687 | 23.9575 | 59.9923 | 29.9998
51.166 | 4.1921 | 59.9776 | 11.9995 | 51.177 | 17.4928 | 59.9863 | 24.0001 | 51.1489 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1569 | 18.0403 | 59.9758 | 24.0001 | 51.177 | 23.9575 | 59.9923 | 29.9998
51.1743 | 4.1921 | 59.9776 | 11.9995 | 51.1853 | 17.4928 | 59.9863 | 24.0001 | 51.1572 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1653 | 18.041 | 59.9757 | 24.0001 | 51.1853 | 23.9575 | 59.9924 | 29.9998
51.1826 | 4.1921 | 59.9776 | 11.9995 | 51.1937 | 17.4928 | 59.9864 | 24.0001 | 51.1655 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1736 | 18.041 | 59.9757 | 24.0001 | 51.1936 | 23.9556 | 59.9924 | 29.9998
51.191 | 4.1921 | 59.9777 | 11.9995 | 51.202 | 17.4928 | 59.9864 | 24.0001 | 51.1739 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1819 | 18.041 | 59.9757 | 24.0001 | 51.202 | 23.9556 | 59.9924 | 29.9998
51.1993 | 4.1921 | 59.9777 | 11.9995 | 51.2103 | 17.4928 | 59.9864 | 24.0001 | 51.1822 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1903 | 18.041 | 59.9757 | 24.0001 | 51.2103 | 23.9556 | 59.9924 | 29.9998
51.2076 | 4.1921 | 59.9777 | 11.9995 | 51.2187 | 17.4928 | 59.9865 | 24.0001 | 51.1905 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.1986 | 18.1338 | 59.9756 | 24.0001 | 51.2186 | 23.9556 | 59.9924 | 29.9998
51.216 | 4.1921 | 59.9777 | 11.9995 | 51.227 | 17.4928 | 59.9865 | 24.0001 | 51.1989 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.207 | 18.1338 | 59.9756 | 24.0001 | 51.2269 | 23.9556 | 59.9924 | 29.9998
51.2243 | 4.1921 | 59.9777 | 11.9995 | 51.2353 | 17.4928 | 59.9865 | 24.0001 | 51.2072 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.2153 | 18.1338 | 59.9756 | 24.0001 | 51.2354 | 23.9556 | 59.9925 | 29.9998
51.2327 | 4.1921 | 59.9777 | 11.9995 | 51.2437 | 17.4928 | 59.9866 | 24.0001 | 51.2155 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.2236 | 18.1338 | 59.9756 | 24.0001 | 51.2437 | 23.9556 | 59.9925 | 29.9998
51.241 | 4.1921 | 59.9778 | 11.9995 | 51.252 | 17.4928 | 59.9866 | 24.0001 | 51.2238 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.232 | 18.1338 | 59.9755 | 24.0001 | 51.252 | 23.9556 | 59.9925 | 29.9998
51.2493 | 4.1921 | 59.9778 | 11.9995 | 51.2604 | 17.4905 | 59.9866 | 24.0001 | 51.2322 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.2403 | 18.1338 | 59.9755 | 24.0001 | 51.2604 | 23.9563 | 59.9925 | 29.9998
51.2577 | 4.1921 | 59.9778 | 11.9995 | 51.2687 | 17.4905 | 59.9867 | 24.0001 | 51.2405 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.2487 | 18.1338 | 59.9755 | 24.0001 | 51.2687 | 23.9563 | 59.9925 | 29.9998
51.266 | 4.1921 | 59.9778 | 11.9995 | 51.277 | 17.4905 | 59.9867 | 24.0001 | 51.2488 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.257 | 18.1338 | 59.9755 | 24.0001 | 51.277 | 23.9563 | 59.9925 | 29.9998
51.2743 | 4.1921 | 59.9778 | 11.9995 | 51.2853 | 17.4905 | 59.9867 | 24.0001 | 51.2572 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.2653 | 18.1356 | 59.9754 | 24.0001 | 51.2853 | 23.9563 | 59.9926 | 29.9998
51.2827 | 4.1921 | 59.9778 | 11.9995 | 51.2937 | 17.4897 | 59.9868 | 24.0001 | 51.2655 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.2737 | 18.1356 | 59.9754 | 24.0001 | 51.2937 | 23.9563 | 59.9926 | 29.9998
51.291 | 4.1921 | 59.9779 | 11.9995 | 51.302 | 17.4897 | 59.9868 | 24.0001 | 51.2738 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.282 | 18.1382 | 59.9754 | 24.0001 | 51.302 | 23.9563 | 59.9926 | 29.9998
51.2994 | 4.1921 | 59.9779 | 11.9995 | 51.3104 | 17.4886 | 59.9868 | 24.0001 | 51.2822 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.2903 | 18.1382 | 59.9754 | 24.0001 | 51.3103 | 24.0372 | 59.9926 | 29.9998
51.3077 | 4.1921 | 59.9779 | 11.9995 | 51.3187 | 17.4886 | 59.9869 | 24.0001 | 51.2905 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.2986 | 18.1382 | 59.9753 | 24.0001 | 51.3186 | 24.0372 | 59.9926 | 29.9998
51.316 | 4.1921 | 59.9779 | 11.9995 | 51.327 | 17.4886 | 59.9869 | 24.0001 | 51.2988 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.307 | 18.1382 | 59.9753 | 24.0001 | 51.327 | 24.0372 | 59.9926 | 29.9998
51.3244 | 4.1921 | 59.9779 | 11.9995 | 51.3354 | 17.4886 | 59.9869 | 24.0001 | 51.3072 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.3154 | 18.1392 | 59.9753 | 24.0001 | 51.3353 | 24.0372 | 59.9927 | 29.9998
51.3327 | 4.1921 | 59.9779 | 11.9995 | 51.3437 | 17.4886 | 59.987 | 24.0001 | 51.3155 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.3237 | 18.1392 | 59.9753 | 24.0001 | 51.3436 | 24.0372 | 59.9927 | 29.9998
51.341 | 4.1921 | 59.978 | 11.9995 | 51.352 | 17.4886 | 59.987 | 24.0001 | 51.3238 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.332 | 18.1392 | 59.9752 | 24.0001 | 51.3521 | 24.0372 | 59.9927 | 29.9998
51.3494 | 4.1921 | 59.978 | 11.9995 | 51.3604 | 17.4886 | 59.987 | 24.0001 | 51.3321 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.3403 | 18.1392 | 59.9752 | 24.0001 | 51.3604 | 24.0372 | 59.9927 | 29.9998
51.3577 | 4.1921 | 59.978 | 11.9995 | 51.3687 | 17.4886 | 59.9871 | 24.0001 | 51.3405 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.3487 | 18.1392 | 59.9752 | 24.0001 | 51.3687 | 24.0372 | 59.9927 | 29.9998
51.366 | 4.1921 | 59.978 | 11.9995 | 51.377 | 17.4886 | 59.9871 | 24.0001 | 51.3488 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.357 | 18.1392 | 59.9752 | 24.0001 | 51.377 | 24.0372 | 59.9927 | 29.9998
51.3744 | 4.1921 | 59.978 | 11.9995 | 51.3854 | 17.4886 | 59.9871 | 24.0001 | 51.3571 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.3654 | 18.1392 | 59.9751 | 24.0001 | 51.3854 | 24.0372 | 59.9928 | 29.9998
51.3827 | 4.1921 | 59.978 | 11.9995 | 51.3937 | 17.4886 | 59.9872 | 24.0001 | 51.3654 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.3737 | 18.1392 | 59.9751 | 24.0001 | 51.3937 | 24.0383 | 59.9928 | 29.9998
51.3911 | 4.1921 | 59.9781 | 11.9995 | 51.402 | 17.4886 | 59.9872 | 24.0001 | 51.3738 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.382 | 18.1392 | 59.9751 | 24.0001 | 51.402 | 24.0383 | 59.9928 | 29.9998
51.3994 | 4.1921 | 59.9781 | 11.9995 | 51.4104 | 17.4886 | 59.9872 | 24.0001 | 51.3821 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.3904 | 18.1392 | 59.9751 | 24.0001 | 51.4103 | 24.0383 | 59.9928 | 29.9998
51.4077 | 4.1921 | 59.9781 | 11.9995 | 51.4187 | 17.4886 | 59.9873 | 24.0001 | 51.3904 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.3987 | 18.1379 | 59.975 | 24.0001 | 51.4187 | 24.0383 | 59.9928 | 29.9998
51.4161 | 4.1921 | 59.9781 | 11.9995 | 51.4271 | 17.4886 | 59.9873 | 24.0001 | 51.3988 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.407 | 18.1379 | 59.975 | 24.0001 | 51.427 | 24.0388 | 59.9928 | 29.9998
51.4244 | 4.1921 | 59.9781 | 11.9995 | 51.4354 | 17.4886 | 59.9873 | 24.0001 | 51.4071 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4154 | 18.1379 | 59.975 | 24.0001 | 51.4353 | 24.0388 | 59.9929 | 29.9998
51.4327 | 4.1921 | 59.9781 | 11.9995 | 51.4437 | 17.4886 | 59.9874 | 24.0001 | 51.4154 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4237 | 18.1379 | 59.975 | 24.0001 | 51.4437 | 24.0388 | 59.9929 | 29.9998
51.4411 | 4.1921 | 59.9782 | 11.9995 | 51.452 | 17.4886 | 59.9874 | 24.0001 | 51.4238 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4321 | 18.1327 | 59.9751 | 24.0001 | 51.452 | 24.0388 | 59.9929 | 29.9998
51.4494 | 4.1921 | 59.9782 | 11.9995 | 51.4604 | 17.4886 | 59.9874 | 24.0001 | 51.4321 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4404 | 18.1327 | 59.9751 | 24.0001 | 51.4603 | 24.1132 | 59.9929 | 29.9998
51.4577 | 4.1921 | 59.9782 | 11.9995 | 51.4687 | 17.4886 | 59.9875 | 24.0001 | 51.4404 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4487 | 18.1327 | 59.9751 | 24.0001 | 51.4686 | 24.1132 | 59.9929 | 29.9998
51.4661 | 4.1921 | 59.9782 | 11.9995 | 51.4771 | 17.4886 | 59.9875 | 24.0001 | 51.4488 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4571 | 18.1327 | 59.9751 | 24.0001 | 51.4771 | 24.1132 | 59.9929 | 29.9998
51.4744 | 4.1921 | 59.9782 | 11.9995 | 51.4854 | 17.4886 | 59.9875 | 24.0001 | 51.4571 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4654 | 18.1327 | 59.9752 | 24.0001 | 51.4854 | 24.1132 | 59.993 | 29.9998
51.4828 | 4.1921 | 59.9782 | 11.9995 | 51.4937 | 17.4927 | 59.9876 | 24.0001 | 51.4654 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4738 | 18.1327 | 59.9752 | 24.0001 | 51.4937 | 24.1132 | 59.993 | 29.9998
51.4911 | 4.1921 | 59.9783 | 11.9995 | 51.5021 | 17.4927 | 59.9876 | 24.0001 | 51.4738 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4821 | 18.2109 | 59.9752 | 24.0001 | 51.502 | 24.1132 | 59.993 | 29.9998
51.4994 | 4.1921 | 59.9783 | 11.9995 | 51.5104 | 17.4927 | 59.9876 | 24.0001 | 51.4821 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4904 | 18.2109 | 59.9752 | 24.0001 | 51.5104 | 24.1132 | 59.993 | 29.9998
51.5078 | 4.1921 | 59.9783 | 11.9995 | 51.5187 | 17.4927 | 59.9877 | 24.0001 | 51.4904 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.4987 | 18.2109 | 59.9753 | 24.0001 | 51.5187 | 24.1132 | 59.993 | 29.9998
51.5161 | 4.1921 | 59.9783 | 11.9995 | 51.5271 | 17.4927 | 59.9877 | 24.0001 | 51.4987 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.5071 | 18.2109 | 59.9753 | 24.0001 | 51.527 | 24.1132 | 59.993 | 29.9998
51.5244 | 4.1921 | 59.9783 | 11.9995 | 51.5354 | 17.4927 | 59.9877 | 24.0001 | 51.5071 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.5154 | 18.2109 | 59.9753 | 24.0001 | 51.5354 | 24.1132 | 59.9931 | 29.9998
51.5328 | 4.1921 | 59.9783 | 11.9995 | 51.5437 | 17.4942 | 59.9878 | 24.0001 | 51.5154 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.5237 | 18.2109 | 59.9753 | 24.0001 | 51.5437 | 24.1132 | 59.9931 | 29.9998
51.5411 | 4.1921 | 59.9784 | 11.9995 | 51.5521 | 17.4942 | 59.9878 | 24.0001 | 51.5237 | 5.9632 | 60.024 | 11.9995 | 51.5321 | 18.2109 | 59.9754 | 24.0001 | 51.552 | 24.1132 | 59.9931 | 29.9998
51.5494 | 4.1921 | 59.9784 | 11.9995 | 51.5604 | 17.4977 | 59.9878 | 24.0001 | 51.5321 | 5.9633 | 60.024 | 11.9995 | 51.5404 | 18.2109 | 59.9754 | 24.0001 | 51.5603 | 24.1104 | 59.9931 | 29.9998
51.5578 | 4.1921 | 59.9784 | 11.9995 | 51.5687 | 17.4977 | 59.9879 | 24.0001 | 51.5404 | 5.9633 | 60.024 | 11.9995 | 51.5488 | 18.2109 | 59.9754 | 24.0001 | 51.5687 | 24.1104 | 59.9931 | 29.9998
51.5661 | 4.1921 | 59.9784 | 11.9995 | 51.5771 | 17.4977 | 59.9879 | 24.0001 | 51.5487 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.5571 | 18.2109 | 59.9754 | 24.0001 | 51.577 | 24.1104 | 59.9931 | 29.9998
51.5745 | 4.1921 | 59.9784 | 11.9995 | 51.5854 | 17.4977 | 59.9879 | 24.0001 | 51.557 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.5654 | 18.2101 | 59.9755 | 24.0001 | 51.5853 | 24.1104 | 59.9932 | 29.9998
51.5828 | 4.1921 | 59.9784 | 11.9995 | 51.5937 | 17.4964 | 59.988 | 24.0001 | 51.5654 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.5738 | 18.2101 | 59.9755 | 24.0001 | 51.5936 | 24.1102 | 59.9932 | 29.9998
51.5911 | 4.1921 | 59.9785 | 11.9995 | 51.6021 | 17.4964 | 59.988 | 24.0001 | 51.5737 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.5821 | 18.2107 | 59.9755 | 24.0001 | 51.6021 | 24.1102 | 59.9932 | 29.9998
51.5995 | 4.1921 | 59.9785 | 11.9995 | 51.6104 | 17.4964 | 59.988 | 24.0001 | 51.582 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.5905 | 18.2107 | 59.9755 | 24.0001 | 51.6104 | 24.1102 | 59.9932 | 29.9998
51.6078 | 4.1921 | 59.9785 | 11.9995 | 51.6187 | 17.4964 | 59.9881 | 24.0001 | 51.5904 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.5988 | 18.2135 | 59.9756 | 24.0001 | 51.6187 | 24.1102 | 59.9932 | 29.9998
51.6161 | 4.1921 | 59.9785 | 11.9995 | 51.6271 | 17.6022 | 59.9881 | 24.0001 | 51.5987 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6071 | 18.2135 | 59.9756 | 24.0001 | 51.6271 | 24.1102 | 59.9932 | 29.9998
51.6245 | 4.1921 | 59.9785 | 11.9995 | 51.6354 | 17.6022 | 59.9881 | 24.0001 | 51.607 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6155 | 18.2135 | 59.9756 | 24.0001 | 51.6354 | 24.1102 | 59.9933 | 29.9998
51.6328 | 4.1921 | 59.9785 | 11.9995 | 51.6437 | 17.6781 | 59.9882 | 24.0001 | 51.6154 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6238 | 18.2135 | 59.9756 | 24.0001 | 51.6437 | 24.1101 | 59.9933 | 29.9998
51.6412 | 4.1921 | 59.9786 | 11.9995 | 51.6521 | 17.6781 | 59.9882 | 24.0001 | 51.6237 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6321 | 18.2135 | 59.9757 | 24.0001 | 51.652 | 24.1101 | 59.9933 | 29.9998
51.6495 | 4.1921 | 59.9786 | 11.9995 | 51.6604 | 17.6781 | 59.9882 | 24.0001 | 51.632 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6404 | 18.2135 | 59.9757 | 24.0001 | 51.6604 | 24.1101 | 59.9933 | 29.9998
51.6578 | 4.1921 | 59.9786 | 11.9995 | 51.6688 | 17.6781 | 59.9883 | 24.0001 | 51.6404 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6488 | 18.2135 | 59.9757 | 24.0001 | 51.6687 | 24.1101 | 59.9933 | 29.9998
51.6662 | 4.1921 | 59.9786 | 11.9995 | 51.6771 | 17.6781 | 59.9883 | 24.0001 | 51.6487 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6572 | 18.2135 | 59.9757 | 24.0001 | 51.677 | 24.1101 | 59.9933 | 29.9998
51.6745 | 4.1921 | 59.9786 | 11.9995 | 51.6854 | 17.6781 | 59.9883 | 24.0001 | 51.657 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6655 | 18.2135 | 59.9758 | 24.0001 | 51.6854 | 24.1101 | 59.9934 | 29.9998
51.6828 | 4.1921 | 59.9786 | 11.9995 | 51.6937 | 17.6781 | 59.9884 | 24.0001 | 51.6653 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6738 | 18.2135 | 59.9758 | 24.0001 | 51.6937 | 24.1101 | 59.9934 | 29.9998
51.6912 | 4.325 | 59.9787 | 11.9995 | 51.7021 | 17.6781 | 59.9884 | 24.0001 | 51.6737 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6821 | 18.2135 | 59.9758 | 24.0001 | 51.702 | 24.1101 | 59.9934 | 29.9998
51.6995 | 4.325 | 59.9787 | 11.9995 | 51.7104 | 17.6781 | 59.9884 | 24.0001 | 51.682 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6905 | 18.2135 | 59.9758 | 24.0001 | 51.7103 | 24.1101 | 59.9934 | 29.9998
51.7078 | 4.3253 | 59.9787 | 11.9995 | 51.7188 | 17.6781 | 59.9885 | 24.0001 | 51.6903 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.6989 | 18.2135 | 59.9759 | 24.0001 | 51.7188 | 24.1101 | 59.9934 | 29.9998
51.7162 | 4.3253 | 59.9787 | 11.9995 | 51.7271 | 17.6781 | 59.9885 | 24.0001 | 51.6987 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.7072 | 18.2135 | 59.9759 | 24.0001 | 51.7271 | 24.1101 | 59.9934 | 29.9998
51.7245 | 4.3255 | 59.9787 | 11.9995 | 51.7354 | 17.6781 | 59.9885 | 24.0001 | 51.707 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.7155 | 18.2135 | 59.9759 | 24.0001 | 51.7354 | 24.1101 | 59.9935 | 29.9998
51.7329 | 4.3255 | 59.9787 | 11.9995 | 51.7438 | 17.6781 | 59.9886 | 24.0001 | 51.7153 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.7238 | 18.2135 | 59.9759 | 24.0001 | 51.7437 | 24.1101 | 59.9935 | 29.9998
51.7412 | 4.3255 | 59.9788 | 11.9995 | 51.7521 | 17.6781 | 59.9886 | 24.0001 | 51.7237 | 5.963 | 60.024 | 11.9995 | 51.7322 | 18.2135 | 59.976 | 24.0001 | 51.7521 | 24.1101 | 59.9935 | 29.9998
51.7495 | 4.3255 | 59.9788 | 11.9995 | 51.7604 | 17.6781 | 59.9886 | 24.0001 | 51.732 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.7405 | 18.2135 | 59.976 | 24.0001 | 51.7604 | 24.1101 | 59.9935 | 29.9998
51.7579 | 4.3257 | 59.9788 | 11.9995 | 51.7688 | 17.6781 | 59.9887 | 24.0001 | 51.7403 | 5.9636 | 60.024 | 11.9995 | 51.7488 | 18.2946 | 59.976 | 24.0001 | 51.7687 | 24.1101 | 59.9935 | 29.9998
51.7662 | 4.3257 | 59.9788 | 11.9995 | 51.7771 | 17.6781 | 59.9887 | 24.0001 | 51.7487 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.7572 | 18.2946 | 59.976 | 24.0001 | 51.7771 | 24.1101 | 59.9935 | 29.9998
51.7745 | 4.3257 | 59.9788 | 11.9995 | 51.7854 | 17.6781 | 59.9887 | 24.0001 | 51.757 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.7655 | 18.2946 | 59.9761 | 24.0001 | 51.7854 | 24.1101 | 59.9936 | 29.9998
51.7829 | 4.3257 | 59.9788 | 11.9995 | 51.7938 | 17.6781 | 59.9888 | 24.0001 | 51.7653 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.7739 | 18.2946 | 59.9761 | 24.0001 | 51.7937 | 24.1101 | 59.9936 | 29.9998
51.7912 | 4.3257 | 59.9789 | 11.9995 | 51.8021 | 17.6781 | 59.9888 | 24.0001 | 51.7737 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.7822 | 18.2946 | 59.9761 | 24.0001 | 51.802 | 24.1101 | 59.9936 | 29.9998
51.7995 | 4.3257 | 59.9789 | 11.9995 | 51.8104 | 17.6781 | 59.9888 | 24.0001 | 51.782 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.7905 | 18.2946 | 59.9761 | 24.0001 | 51.8104 | 24.1112 | 59.9936 | 29.9998
51.8079 | 4.3257 | 59.9789 | 11.9995 | 51.8188 | 17.6781 | 59.9889 | 24.0001 | 51.7903 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.7989 | 18.2946 | 59.9762 | 24.0001 | 51.8187 | 24.1112 | 59.9936 | 29.9998
51.8162 | 4.3257 | 59.9789 | 11.9995 | 51.8271 | 17.6781 | 59.9889 | 24.0001 | 51.7986 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.8072 | 18.2946 | 59.9762 | 24.0001 | 51.827 | 24.1486 | 59.9936 | 29.9998
51.8246 | 4.3257 | 59.9789 | 11.9995 | 51.8355 | 17.6781 | 59.9889 | 24.0001 | 51.8069 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.8156 | 18.2946 | 59.9762 | 24.0001 | 51.8353 | 24.1486 | 59.9937 | 29.9998
51.8329 | 4.3257 | 59.9789 | 11.9995 | 51.8438 | 17.6781 | 59.989 | 24.0001 | 51.8153 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.8239 | 18.2946 | 59.9762 | 24.0001 | 51.8438 | 24.1486 | 59.9937 | 29.9998
51.8412 | 4.3257 | 59.979 | 11.9995 | 51.8521 | 17.6781 | 59.989 | 24.0001 | 51.8236 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.8322 | 18.2943 | 59.9763 | 24.0001 | 51.8521 | 24.1486 | 59.9937 | 29.9998
51.8496 | 4.3257 | 59.979 | 11.9995 | 51.8605 | 17.6781 | 59.989 | 24.0001 | 51.8319 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.8406 | 18.2943 | 59.9763 | 24.0001 | 51.8604 | 24.1486 | 59.9937 | 29.9998
51.8579 | 4.3257 | 59.979 | 11.9995 | 51.8688 | 17.6781 | 59.9891 | 24.0001 | 51.8403 | 5.9636 | 60.0241 | 11.9995 | 51.8489 | 18.2943 | 59.9763 | 24.0001 | 51.8688 | 24.1486 | 59.9937 | 29.9998
51.8662 | 4.3257 | 59.979 | 11.9995 | 51.8771 | 17.6781 | 59.9891 | 24.0001 | 51.8486 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.8572 | 18.2943 | 59.9763 | 24.0001 | 51.8771 | 24.1486 | 59.9937 | 29.9998
51.8746 | 4.3257 | 59.979 | 11.9995 | 51.8855 | 17.6781 | 59.9891 | 24.0001 | 51.8569 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.8655 | 18.2943 | 59.9764 | 24.0001 | 51.8854 | 24.1486 | 59.9938 | 29.9998
51.8829 | 4.3257 | 59.979 | 11.9995 | 51.8938 | 17.6781 | 59.9892 | 24.0001 | 51.8653 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.8739 | 18.2943 | 59.9764 | 24.0001 | 51.8937 | 24.1486 | 59.9938 | 29.9998
51.8913 | 4.3257 | 59.9791 | 11.9995 | 51.9021 | 17.6781 | 59.9892 | 24.0001 | 51.8736 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.8822 | 18.2943 | 59.9764 | 24.0001 | 51.9021 | 24.1486 | 59.9938 | 29.9998
51.8996 | 4.3257 | 59.9791 | 11.9995 | 51.9105 | 17.6781 | 59.9892 | 24.0001 | 51.8819 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.8906 | 18.2943 | 59.9764 | 24.0001 | 51.9104 | 24.1489 | 59.9938 | 29.9998
51.9079 | 4.3257 | 59.9791 | 11.9995 | 51.9188 | 17.6781 | 59.9893 | 24.0001 | 51.8903 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.8989 | 18.2943 | 59.9765 | 24.0001 | 51.9187 | 24.1489 | 59.9938 | 29.9998
51.9163 | 4.3257 | 59.9791 | 11.9995 | 51.9271 | 17.6781 | 59.9893 | 24.0001 | 51.8986 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.9072 | 18.2943 | 59.9765 | 24.0001 | 51.927 | 24.1489 | 59.9938 | 29.9998
51.9246 | 4.3257 | 59.9791 | 11.9995 | 51.9355 | 17.6781 | 59.9893 | 24.0001 | 51.9069 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.9156 | 18.2943 | 59.9765 | 24.0001 | 51.9354 | 24.1489 | 59.9939 | 29.9998
51.9329 | 4.3257 | 59.9791 | 11.9995 | 51.9438 | 17.6781 | 59.9894 | 24.0001 | 51.9153 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.9239 | 18.2943 | 59.9765 | 24.0001 | 51.9437 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
51.9413 | 4.3257 | 59.9792 | 11.9995 | 51.9521 | 17.6781 | 59.9894 | 24.0001 | 51.9236 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.9323 | 18.2943 | 59.9766 | 24.0001 | 51.952 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
51.9496 | 4.3257 | 59.9792 | 11.9995 | 51.9605 | 17.6781 | 59.9894 | 24.0001 | 51.9319 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.9406 | 18.2943 | 59.9766 | 24.0001 | 51.9604 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
51.9579 | 4.3257 | 59.9792 | 11.9995 | 51.9688 | 17.6781 | 59.9895 | 24.0001 | 51.9402 | 5.9636 | 60.0242 | 11.9995 | 51.9489 | 18.2943 | 59.9766 | 24.0001 | 51.9688 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
51.9663 | 4.3257 | 59.9792 | 11.9995 | 51.9771 | 17.6781 | 59.9895 | 24.0001 | 51.9486 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 51.9573 | 18.2943 | 59.9766 | 24.0001 | 51.9771 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
51.9746 | 4.326 | 59.9792 | 11.9995 | 51.9855 | 17.6781 | 59.9895 | 24.0001 | 51.9569 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 51.9656 | 18.2943 | 59.9767 | 24.0001 | 51.9854 | 24.1485 | 59.994 | 29.9998
51.983 | 4.326 | 59.9792 | 11.9995 | 51.9938 | 17.6781 | 59.9896 | 24.0001 | 51.9652 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 51.9739 | 18.2943 | 59.9767 | 24.0001 | 51.9938 | 24.1485 | 59.994 | 29.9998
51.9913 | 4.326 | 59.9793 | 11.9995 | 52.0021 | 17.6781 | 59.9896 | 24.0001 | 51.9736 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 51.9823 | 18.2943 | 59.9767 | 24.0001 | 52.0021 | 24.1485 | 59.994 | 29.9998
51.9996 | 4.326 | 59.9793 | 11.9995 | 52.0105 | 17.6781 | 59.9896 | 24.0001 | 51.9819 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 51.9906 | 18.2943 | 59.9767 | 24.0001 | 52.0104 | 24.1485 | 59.994 | 29.9998
52.008 | 4.326 | 59.9793 | 11.9995 | 52.0188 | 17.6781 | 59.9897 | 24.0001 | 51.9902 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 51.999 | 18.2943 | 59.9768 | 24.0001 | 52.0187 | 24.1485 | 59.994 | 29.9998
52.0163 | 4.326 | 59.9793 | 11.9995 | 52.0272 | 17.6781 | 59.9897 | 24.0001 | 51.9986 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 52.0073 | 18.2943 | 59.9768 | 24.0001 | 52.0271 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
52.0246 | 4.326 | 59.9793 | 11.9995 | 52.0355 | 17.6781 | 59.9897 | 24.0001 | 52.0069 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 52.0156 | 18.2943 | 59.9768 | 24.0001 | 52.0354 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
52.033 | 4.326 | 59.9793 | 11.9995 | 52.0438 | 17.6781 | 59.9898 | 24.0001 | 52.0152 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 52.0239 | 18.2943 | 59.9768 | 24.0001 | 52.0437 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
52.0413 | 4.3258 | 59.9794 | 11.9995 | 52.0522 | 17.6781 | 59.9898 | 24.0001 | 52.0236 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 52.0323 | 18.2943 | 59.9769 | 24.0001 | 52.0521 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
52.0496 | 4.3258 | 59.9794 | 11.9995 | 52.0605 | 17.6781 | 59.9898 | 24.0001 | 52.0319 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 52.0406 | 18.2943 | 59.9769 | 24.0001 | 52.0604 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
52.058 | 4.3258 | 59.9794 | 11.9995 | 52.0688 | 17.6781 | 59.9899 | 24.0001 | 52.0402 | 5.9642 | 60.0243 | 11.9995 | 52.049 | 18.2943 | 59.9769 | 24.0001 | 52.0687 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
52.0663 | 4.3258 | 59.9794 | 11.9995 | 52.0772 | 17.6785 | 59.9899 | 24.0001 | 52.0485 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.0573 | 18.2943 | 59.9769 | 24.0001 | 52.077 | 24.1485 | 59.9939 | 29.9998
52.0747 | 4.3257 | 59.9794 | 11.9995 | 52.0855 | 17.6785 | 59.9899 | 24.0001 | 52.0569 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.0656 | 18.2943 | 59.977 | 24.0001 | 52.0854 | 24.1485 | 59.9938 | 29.9998
52.083 | 4.3257 | 59.9794 | 11.9995 | 52.0938 | 17.676 | 59.99 | 24.0001 | 52.0652 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.074 | 18.2943 | 59.977 | 24.0001 | 52.0938 | 24.1472 | 59.9938 | 29.9998
52.0913 | 4.3257 | 59.9795 | 11.9995 | 52.1022 | 17.676 | 59.99 | 24.0001 | 52.0735 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.0823 | 18.2943 | 59.977 | 24.0001 | 52.1021 | 24.1472 | 59.9938 | 29.9998
52.0997 | 4.3257 | 59.9795 | 11.9995 | 52.1105 | 17.676 | 59.9901 | 24.0001 | 52.0818 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.0906 | 18.2943 | 59.977 | 24.0001 | 52.1104 | 24.1472 | 59.9938 | 29.9998
52.108 | 4.3257 | 59.9795 | 11.9995 | 52.1188 | 17.676 | 59.9901 | 24.0001 | 52.0902 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.099 | 18.2943 | 59.9771 | 24.0001 | 52.1188 | 24.1472 | 59.9938 | 29.9998
52.1163 | 4.3257 | 59.9795 | 11.9995 | 52.1272 | 17.676 | 59.9902 | 24.0001 | 52.0985 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.1073 | 18.2943 | 59.9771 | 24.0001 | 52.1271 | 24.1472 | 59.9938 | 29.9998
52.1247 | 4.3257 | 59.9795 | 11.9995 | 52.1355 | 17.676 | 59.9902 | 24.0001 | 52.1068 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.1157 | 18.2943 | 59.9771 | 24.0001 | 52.1354 | 24.1472 | 59.9937 | 29.9998
52.133 | 4.3257 | 59.9795 | 11.9995 | 52.1439 | 17.676 | 59.9903 | 24.0001 | 52.1152 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.124 | 18.2943 | 59.9771 | 24.0001 | 52.1438 | 24.1472 | 59.9937 | 29.9998
52.1413 | 4.3257 | 59.9796 | 11.9995 | 52.1522 | 17.676 | 59.9904 | 24.0001 | 52.1235 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.1323 | 18.2943 | 59.9772 | 24.0001 | 52.1521 | 24.1472 | 59.9937 | 29.9998
52.1497 | 4.3257 | 59.9796 | 11.9995 | 52.1605 | 17.676 | 59.9904 | 24.0001 | 52.1318 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.1407 | 18.2943 | 59.9772 | 24.0001 | 52.1604 | 24.1472 | 59.9937 | 29.9998
52.158 | 4.3257 | 59.9796 | 11.9995 | 52.1688 | 17.676 | 59.9905 | 24.0001 | 52.1402 | 5.9642 | 60.0244 | 11.9995 | 52.149 | 18.2943 | 59.9772 | 24.0001 | 52.1687 | 24.1472 | 59.9937 | 29.9998
52.1664 | 4.3257 | 59.9796 | 11.9995 | 52.1772 | 17.676 | 59.9905 | 24.0001 | 52.1485 | 5.9642 | 60.0245 | 11.9995 | 52.1573 | 18.2943 | 59.9772 | 24.0001 | 52.1771 | 24.1472 | 59.9937 | 29.9998
52.1747 | 4.3257 | 59.9796 | 11.9995 | 52.1855 | 17.676 | 59.9906 | 24.0001 | 52.1568 | 5.9642 | 60.0245 | 11.9995 | 52.1656 | 18.2943 | 59.9773 | 24.0001 | 52.1854 | 24.1472 | 59.9936 | 29.9998
52.183 | 4.3257 | 59.9796 | 11.9995 | 52.1939 | 17.6777 | 59.9906 | 24.0001 | 52.1652 | 5.9642 | 60.0245 | 11.9995 | 52.174 | 18.2943 | 59.9773 | 24.0001 | 52.1937 | 24.1472 | 59.9936 | 29.9998
52.1914 | 4.3257 | 59.9797 | 11.9995 | 52.2022 | 17.6777 | 59.9907 | 24.0001 | 52.1735 | 5.9642 | 60.0245 | 11.9995 | 52.1824 | 18.2943 | 59.9773 | 24.0001 | 52.202 | 24.1472 | 59.9936 | 29.9998
52.1997 | 4.3257 | 59.9797 | 11.9995 | 52.2105 | 17.6777 | 59.9908 | 24.0001 | 52.1818 | 5.9642 | 60.0245 | 11.9995 | 52.1907 | 18.2943 | 59.9773 | 24.0001 | 52.2104 | 24.1472 | 59.9936 | 29.9998
52.208 | 4.3257 | 59.9797 | 11.9995 | 52.2189 | 17.6777 | 59.9908 | 24.0001 | 52.1902 | 5.9642 | 60.0245 | 11.9995 | 52.199 | 18.2943 | 59.9774 | 24.0001 | 52.2188 | 24.1472 | 59.9936 | 29.9998
52.2164 | 4.3257 | 59.9797 | 11.9995 | 52.2272 | 17.6777 | 59.9909 | 24.0001 | 52.1985 | 6.1146 | 60.0245 | 11.9995 | 52.2073 | 18.2943 | 59.9774 | 24.0001 | 52.2271 | 24.1486 | 59.9936 | 29.9998
52.2247 | 4.3257 | 59.9797 | 11.9995 | 52.2355 | 17.6777 | 59.9909 | 24.0001 | 52.2068 | 6.1146 | 60.0245 | 11.9995 | 52.2157 | 18.2943 | 59.9774 | 24.0001 | 52.2355 | 24.1486 | 59.9935 | 29.9998
52.2331 | 4.3257 | 59.9797 | 11.9995 | 52.2439 | 17.6783 | 59.991 | 24.0001 | 52.2151 | 6.2314 | 60.0245 | 11.9995 | 52.2241 | 18.2943 | 59.9774 | 24.0001 | 52.2438 | 24.1486 | 59.9935 | 29.9998
52.2414 | 4.3257 | 59.9798 | 11.9995 | 52.2522 | 17.6783 | 59.9911 | 24.0001 | 52.2235 | 6.2314 | 60.0245 | 11.9995 | 52.2324 | 18.2943 | 59.9775 | 24.0001 | 52.2521 | 24.1486 | 59.9935 | 29.9998
52.2497 | 4.3257 | 59.9798 | 11.9995 | 52.2605 | 17.6783 | 59.9911 | 24.0001 | 52.2318 | 6.2314 | 60.0245 | 11.9995 | 52.2407 | 18.2943 | 59.9775 | 24.0001 | 52.2604 | 24.1478 | 59.9935 | 29.9998
52.2581 | 4.3257 | 59.9798 | 11.9995 | 52.2689 | 17.6783 | 59.9912 | 24.0001 | 52.2401 | 6.2314 | 60.0245 | 11.9995 | 52.249 | 18.2943 | 59.9775 | 24.0001 | 52.2688 | 24.1478 | 59.9935 | 29.9998
52.2664 | 4.3257 | 59.9798 | 11.9995 | 52.2772 | 17.6783 | 59.9912 | 24.0001 | 52.2485 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.2574 | 18.2943 | 59.9775 | 24.0001 | 52.2771 | 24.1478 | 59.9935 | 29.9998
52.2747 | 4.3257 | 59.9798 | 11.9995 | 52.2855 | 17.6783 | 59.9913 | 24.0001 | 52.2568 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.2657 | 18.2943 | 59.9776 | 24.0001 | 52.2854 | 24.1478 | 59.9934 | 29.9998
52.2831 | 4.3257 | 59.9798 | 11.9995 | 52.2939 | 17.6783 | 59.9913 | 24.0001 | 52.2651 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.274 | 18.2943 | 59.9776 | 24.0001 | 52.2937 | 24.1478 | 59.9934 | 29.9998
52.2914 | 4.3257 | 59.9799 | 11.9995 | 52.3022 | 17.6783 | 59.9914 | 24.0001 | 52.2734 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.2824 | 18.2943 | 59.9776 | 24.0001 | 52.3021 | 24.1478 | 59.9934 | 29.9998
52.2997 | 4.3257 | 59.9799 | 11.9995 | 52.3105 | 17.6783 | 59.9915 | 24.0001 | 52.2818 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.2907 | 18.2943 | 59.9776 | 24.0001 | 52.3104 | 24.1478 | 59.9934 | 29.9998
52.3081 | 4.3257 | 59.9799 | 11.9995 | 52.3189 | 17.6783 | 59.9915 | 24.0001 | 52.2901 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.2991 | 18.2943 | 59.9777 | 24.0001 | 52.3187 | 24.1478 | 59.9934 | 29.9998
52.3164 | 4.3257 | 59.9799 | 11.9995 | 52.3272 | 17.6783 | 59.9916 | 24.0001 | 52.2984 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.3074 | 18.2943 | 59.9777 | 24.0001 | 52.3271 | 24.1478 | 59.9934 | 29.9998
52.3247 | 4.3257 | 59.9799 | 11.9995 | 52.3355 | 17.6783 | 59.9916 | 24.0001 | 52.3068 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.3157 | 18.2943 | 59.9777 | 24.0001 | 52.3354 | 24.1478 | 59.9933 | 29.9998
52.3331 | 4.3257 | 59.9799 | 11.9995 | 52.3439 | 17.6783 | 59.9917 | 24.0001 | 52.3151 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.3241 | 18.2943 | 59.9777 | 24.0001 | 52.3438 | 24.1478 | 59.9933 | 29.9998
52.3414 | 4.3253 | 59.98 | 11.9995 | 52.3522 | 17.6783 | 59.9918 | 24.0001 | 52.3234 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.3324 | 18.2962 | 59.9778 | 24.0001 | 52.3521 | 24.1478 | 59.9933 | 29.9998
52.3498 | 4.3253 | 59.98 | 11.9995 | 52.3605 | 17.6783 | 59.9918 | 24.0001 | 52.3318 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.3408 | 18.2962 | 59.9778 | 24.0001 | 52.3605 | 24.1478 | 59.9933 | 29.9998
52.3581 | 4.4546 | 59.98 | 11.9995 | 52.3689 | 17.6783 | 59.9919 | 24.0001 | 52.3401 | 6.2317 | 60.0246 | 11.9995 | 52.3491 | 18.2977 | 59.9778 | 24.0001 | 52.3688 | 24.1478 | 59.9933 | 29.9998
52.3664 | 4.4546 | 59.98 | 11.9995 | 52.3772 | 17.6783 | 59.9919 | 24.0001 | 52.3484 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.3574 | 18.2977 | 59.9778 | 24.0001 | 52.3771 | 24.1478 | 59.9933 | 29.9998
52.3748 | 4.4546 | 59.9801 | 11.9995 | 52.3856 | 17.6783 | 59.992 | 24.0001 | 52.3568 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.3658 | 18.2989 | 59.9779 | 24.0001 | 52.3855 | 24.1478 | 59.9932 | 29.9998
52.3831 | 4.4546 | 59.9801 | 11.9995 | 52.3939 | 17.6783 | 59.992 | 24.0001 | 52.3651 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.3741 | 18.2989 | 59.9779 | 24.0001 | 52.3938 | 24.1447 | 59.9932 | 29.9998
52.3914 | 4.4546 | 59.9801 | 11.9995 | 52.4022 | 17.6783 | 59.9921 | 24.0001 | 52.3734 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.3824 | 18.2989 | 59.9779 | 24.0001 | 52.4021 | 24.1447 | 59.9932 | 29.9998
52.3998 | 4.4546 | 59.9802 | 11.9995 | 52.4106 | 17.6783 | 59.9922 | 24.0001 | 52.3817 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.3907 | 18.2989 | 59.9779 | 24.0001 | 52.4104 | 24.1447 | 59.9932 | 29.9998
52.4081 | 4.4546 | 59.9802 | 11.9995 | 52.4189 | 17.6783 | 59.9922 | 24.0001 | 52.3901 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.3991 | 18.2989 | 59.978 | 24.0001 | 52.4188 | 24.1447 | 59.9932 | 29.9998
52.4164 | 4.4546 | 59.9803 | 11.9995 | 52.4272 | 17.6783 | 59.9923 | 24.0001 | 52.3984 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.4074 | 18.2989 | 59.978 | 24.0001 | 52.4271 | 24.1447 | 59.9932 | 29.9998
52.4248 | 4.4546 | 59.9803 | 11.9995 | 52.4356 | 17.6783 | 59.9923 | 24.0001 | 52.4067 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.4158 | 18.2989 | 59.978 | 24.0001 | 52.4354 | 24.1447 | 59.9931 | 29.9998
52.4331 | 4.4546 | 59.9803 | 11.9995 | 52.4439 | 17.6783 | 59.9924 | 24.0001 | 52.4151 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.4241 | 18.2989 | 59.9781 | 24.0001 | 52.4437 | 24.1419 | 59.9931 | 29.9998
52.4414 | 4.4543 | 59.9804 | 11.9995 | 52.4522 | 17.6783 | 59.9925 | 24.0001 | 52.4234 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.4324 | 18.2989 | 59.9781 | 24.0001 | 52.4521 | 24.1419 | 59.9931 | 29.9998
52.4498 | 4.4543 | 59.9804 | 11.9995 | 52.4606 | 17.6783 | 59.9925 | 24.0001 | 52.4317 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.4408 | 18.2989 | 59.9781 | 24.0001 | 52.4604 | 24.1419 | 59.9931 | 29.9998
52.4581 | 4.455 | 59.9805 | 11.9995 | 52.4689 | 17.6783 | 59.9926 | 24.0001 | 52.4401 | 6.2317 | 60.0247 | 11.9995 | 52.4491 | 18.2989 | 59.9782 | 24.0001 | 52.4688 | 24.1419 | 59.9931 | 29.9998
52.4665 | 4.455 | 59.9805 | 11.9995 | 52.4772 | 17.6783 | 59.9926 | 24.0001 | 52.4484 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.4575 | 18.2989 | 59.9782 | 24.0001 | 52.4772 | 24.1398 | 59.9931 | 29.9998
52.4748 | 4.455 | 59.9806 | 11.9995 | 52.4856 | 17.6783 | 59.9927 | 24.0001 | 52.4567 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.4658 | 18.2989 | 59.9782 | 24.0001 | 52.4855 | 24.1398 | 59.993 | 29.9998
52.4831 | 4.455 | 59.9806 | 11.9995 | 52.4939 | 17.6783 | 59.9927 | 24.0001 | 52.4651 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.4741 | 18.2989 | 59.9783 | 24.0001 | 52.4938 | 24.1398 | 59.993 | 29.9998
52.4915 | 4.455 | 59.9806 | 11.9995 | 52.5022 | 17.6783 | 59.9928 | 24.0001 | 52.4734 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.4825 | 18.3005 | 59.9783 | 24.0001 | 52.5021 | 24.1398 | 59.993 | 29.9998
52.4998 | 4.455 | 59.9807 | 11.9995 | 52.5106 | 17.6783 | 59.9929 | 24.0001 | 52.4817 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.4908 | 18.3005 | 59.9783 | 24.0001 | 52.5105 | 24.1398 | 59.993 | 29.9998
52.5081 | 4.455 | 59.9807 | 11.9995 | 52.5189 | 17.6783 | 59.9929 | 24.0001 | 52.4901 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.4991 | 18.2999 | 59.9784 | 24.0001 | 52.5188 | 24.1398 | 59.993 | 29.9998
52.5165 | 4.455 | 59.9808 | 11.9995 | 52.5272 | 17.6783 | 59.993 | 24.0001 | 52.4984 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.5075 | 18.2999 | 59.9784 | 24.0001 | 52.5271 | 24.1398 | 59.993 | 29.9998
52.5248 | 4.4554 | 59.9808 | 11.9995 | 52.5356 | 17.6783 | 59.993 | 24.0001 | 52.5067 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.5158 | 18.2999 | 59.9784 | 24.0001 | 52.5354 | 24.1398 | 59.9929 | 29.9998
52.5331 | 4.4554 | 59.9808 | 11.9995 | 52.5439 | 17.6783 | 59.9931 | 24.0001 | 52.515 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.5242 | 18.2999 | 59.9785 | 24.0001 | 52.5438 | 24.1398 | 59.9929 | 29.9998
52.5415 | 4.4554 | 59.9809 | 11.9995 | 52.5522 | 17.6783 | 59.9932 | 24.0001 | 52.5233 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.5325 | 18.2999 | 59.9785 | 24.0001 | 52.5521 | 24.1398 | 59.9929 | 29.9998
52.5498 | 4.4554 | 59.9809 | 11.9995 | 52.5606 | 17.6783 | 59.9932 | 24.0001 | 52.5317 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.5408 | 18.2999 | 59.9785 | 24.0001 | 52.5604 | 24.1398 | 59.9929 | 29.9998
52.5582 | 4.4554 | 59.981 | 11.9995 | 52.5689 | 17.6783 | 59.9933 | 24.0001 | 52.54 | 6.2317 | 60.0248 | 11.9995 | 52.5491 | 18.2999 | 59.9786 | 24.0001 | 52.5688 | 24.1398 | 59.9929 | 29.9998
52.5665 | 4.4554 | 59.981 | 11.9995 | 52.5772 | 17.7684 | 59.9933 | 24.0001 | 52.5483 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.5575 | 18.2999 | 59.9786 | 24.0001 | 52.5771 | 24.14 | 59.9929 | 29.9998
52.5748 | 4.4563 | 59.9811 | 11.9995 | 52.5856 | 17.7684 | 59.9934 | 24.0001 | 52.5567 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.5659 | 18.2999 | 59.9786 | 24.0001 | 52.5854 | 24.14 | 59.9928 | 29.9998
52.5832 | 4.4563 | 59.9811 | 11.9995 | 52.5939 | 17.7684 | 59.9934 | 24.0001 | 52.565 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.5742 | 18.2999 | 59.9787 | 24.0001 | 52.5938 | 24.133 | 59.9928 | 29.9998
52.5915 | 4.4563 | 59.9811 | 11.9995 | 52.6022 | 17.7684 | 59.9935 | 24.0001 | 52.5733 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.5825 | 18.2999 | 59.9787 | 24.0001 | 52.6022 | 24.133 | 59.9928 | 29.9998
52.5998 | 4.4563 | 59.9812 | 11.9995 | 52.6106 | 17.7684 | 59.9936 | 24.0001 | 52.5817 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.5908 | 18.2999 | 59.9787 | 24.0001 | 52.6105 | 24.133 | 59.9928 | 29.9998
52.6082 | 4.4563 | 59.9812 | 11.9995 | 52.6189 | 17.7684 | 59.9936 | 24.0001 | 52.59 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.5992 | 18.2999 | 59.9788 | 24.0001 | 52.6188 | 24.133 | 59.9928 | 29.9998
52.6165 | 4.4563 | 59.9813 | 11.9995 | 52.6273 | 17.7684 | 59.9937 | 24.0001 | 52.5983 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.6075 | 18.2999 | 59.9788 | 24.0001 | 52.6271 | 24.1339 | 59.9928 | 29.9998
52.6248 | 4.4563 | 59.9813 | 11.9995 | 52.6356 | 17.7684 | 59.9937 | 24.0001 | 52.6067 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.6158 | 18.2999 | 59.9788 | 24.0001 | 52.6355 | 24.1339 | 59.9927 | 29.9998
52.6332 | 4.4563 | 59.9813 | 11.9995 | 52.6439 | 17.7684 | 59.9938 | 24.0001 | 52.615 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.6242 | 18.2999 | 59.9789 | 24.0001 | 52.6438 | 24.1701 | 59.9927 | 29.9998
52.6415 | 4.4563 | 59.9814 | 11.9995 | 52.6522 | 17.7684 | 59.9939 | 24.0001 | 52.6233 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.6325 | 18.2999 | 59.9789 | 24.0001 | 52.6521 | 24.1701 | 59.9927 | 29.9998
52.6498 | 4.4563 | 59.9814 | 11.9995 | 52.6606 | 17.7684 | 59.9939 | 24.0001 | 52.6317 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.6409 | 18.2999 | 59.9789 | 24.0001 | 52.6605 | 24.2034 | 59.9927 | 29.9998
52.6582 | 4.4563 | 59.9815 | 11.9995 | 52.6689 | 17.7684 | 59.994 | 24.0001 | 52.64 | 6.2317 | 60.0249 | 11.9995 | 52.6492 | 18.2999 | 59.979 | 24.0001 | 52.6688 | 24.2034 | 59.9927 | 29.9998
52.6665 | 4.4563 | 59.9815 | 11.9995 | 52.6773 | 17.7684 | 59.994 | 24.0001 | 52.6483 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.6575 | 18.2999 | 59.979 | 24.0001 | 52.6771 | 24.2034 | 59.9927 | 29.9998
52.6749 | 4.4563 | 59.9816 | 11.9995 | 52.6856 | 17.7684 | 59.9941 | 24.0001 | 52.6566 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.6658 | 18.2999 | 59.979 | 24.0001 | 52.6854 | 24.2034 | 59.9926 | 29.9998
52.6832 | 4.4563 | 59.9816 | 11.9995 | 52.6939 | 17.7684 | 59.9941 | 24.0001 | 52.665 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.6742 | 18.2999 | 59.9791 | 24.0001 | 52.6938 | 24.2038 | 59.9926 | 29.9998
52.6915 | 4.4563 | 59.9816 | 11.9995 | 52.7022 | 17.7684 | 59.9942 | 24.0001 | 52.6733 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.6826 | 18.2999 | 59.9791 | 24.0001 | 52.7021 | 24.2038 | 59.9926 | 29.9998
52.6999 | 4.4563 | 59.9817 | 11.9995 | 52.7106 | 17.7684 | 59.9943 | 24.0001 | 52.6816 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.6909 | 18.2999 | 59.9791 | 24.0001 | 52.7104 | 24.2088 | 59.9926 | 29.9998
52.7082 | 4.4563 | 59.9817 | 11.9995 | 52.7189 | 17.7684 | 59.9943 | 24.0001 | 52.69 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.6992 | 18.2999 | 59.9792 | 24.0001 | 52.7188 | 24.2088 | 59.9926 | 29.9998
52.7165 | 4.4563 | 59.9818 | 11.9995 | 52.7273 | 17.7684 | 59.9944 | 24.0001 | 52.6983 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.7075 | 18.2999 | 59.9792 | 24.0001 | 52.7272 | 24.2088 | 59.9925 | 29.9998
52.7249 | 4.4563 | 59.9818 | 11.9995 | 52.7356 | 17.7684 | 59.9944 | 24.0001 | 52.7066 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.7159 | 18.2999 | 59.9792 | 24.0001 | 52.7355 | 24.2088 | 59.9925 | 29.9998
52.7332 | 4.4563 | 59.9818 | 11.9995 | 52.7439 | 17.7684 | 59.9945 | 24.0001 | 52.715 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.7242 | 18.2999 | 59.9793 | 24.0001 | 52.7438 | 24.2087 | 59.9925 | 29.9998
52.7416 | 4.4566 | 59.9819 | 11.9995 | 52.7523 | 17.7684 | 59.9946 | 24.0001 | 52.7233 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.7325 | 18.3006 | 59.9793 | 24.0001 | 52.7522 | 24.2087 | 59.9925 | 29.9998
52.7499 | 4.4566 | 59.9819 | 11.9995 | 52.7606 | 17.7684 | 59.9946 | 24.0001 | 52.7316 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.7409 | 18.3006 | 59.9793 | 24.0001 | 52.7605 | 24.2087 | 59.9925 | 29.9998
52.7582 | 4.4568 | 59.982 | 11.9995 | 52.7689 | 17.7684 | 59.9947 | 24.0001 | 52.7399 | 6.2317 | 60.025 | 11.9995 | 52.7492 | 18.3006 | 59.9794 | 24.0001 | 52.7688 | 24.2087 | 59.9925 | 29.9998
52.7666 | 4.4568 | 59.982 | 11.9995 | 52.7773 | 17.7692 | 59.9947 | 24.0001 | 52.7483 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.7576 | 18.3006 | 59.9794 | 24.0001 | 52.7771 | 24.2132 | 59.9925 | 29.9998
52.7749 | 4.4561 | 59.9821 | 11.9995 | 52.7856 | 17.7692 | 59.9948 | 24.0001 | 52.7566 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.7659 | 18.3006 | 59.9794 | 24.0001 | 52.7855 | 24.2132 | 59.9924 | 29.9998
52.7832 | 4.4561 | 59.9821 | 11.9995 | 52.7939 | 17.7692 | 59.9948 | 24.0001 | 52.7649 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.7742 | 18.3006 | 59.9795 | 24.0001 | 52.7938 | 24.2133 | 59.9924 | 29.9998
52.7916 | 4.4561 | 59.9821 | 11.9995 | 52.8023 | 17.7692 | 59.9949 | 24.0001 | 52.7733 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.7825 | 18.3014 | 59.9795 | 24.0001 | 52.8021 | 24.2133 | 59.9924 | 29.9998
52.7999 | 4.4561 | 59.9822 | 11.9995 | 52.8106 | 17.7692 | 59.995 | 24.0001 | 52.7816 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.7909 | 18.3014 | 59.9795 | 24.0001 | 52.8104 | 24.2532 | 59.9924 | 29.9998
52.8082 | 4.4561 | 59.9822 | 11.9995 | 52.8189 | 17.7692 | 59.995 | 24.0001 | 52.7899 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.7992 | 18.2987 | 59.9796 | 24.0001 | 52.8188 | 24.2532 | 59.9924 | 29.9998
52.8166 | 4.4561 | 59.9823 | 11.9995 | 52.8273 | 17.7692 | 59.9951 | 24.0001 | 52.7982 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.8076 | 18.2987 | 59.9796 | 24.0001 | 52.8271 | 24.2532 | 59.9924 | 29.9998
52.8249 | 4.4561 | 59.9823 | 11.9995 | 52.8356 | 17.7692 | 59.9951 | 24.0001 | 52.8066 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.8159 | 18.2987 | 59.9796 | 24.0001 | 52.8354 | 24.2532 | 59.9923 | 29.9998
52.8333 | 4.4561 | 59.9823 | 11.9995 | 52.8439 | 17.7692 | 59.9952 | 24.0001 | 52.8149 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.8242 | 18.2987 | 59.9797 | 24.0001 | 52.8439 | 24.2532 | 59.9923 | 29.9998
52.8416 | 4.4561 | 59.9824 | 11.9995 | 52.8523 | 17.7692 | 59.9953 | 24.0001 | 52.8232 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.8326 | 18.2987 | 59.9797 | 24.0001 | 52.8522 | 24.2532 | 59.9923 | 29.9998
52.8499 | 4.4561 | 59.9824 | 11.9995 | 52.8606 | 17.7694 | 59.9953 | 24.0001 | 52.8316 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.8409 | 18.2987 | 59.9797 | 24.0001 | 52.8605 | 24.2532 | 59.9923 | 29.9998
52.8583 | 4.4564 | 59.9825 | 11.9995 | 52.8689 | 17.7694 | 59.9954 | 24.0001 | 52.8399 | 6.2317 | 60.0251 | 11.9995 | 52.8492 | 18.2959 | 59.9798 | 24.0001 | 52.8688 | 24.2532 | 59.9923 | 29.9998
52.8666 | 4.4564 | 59.9825 | 11.9995 | 52.8773 | 17.7694 | 59.9954 | 24.0001 | 52.8482 | 6.2317 | 60.0252 | 11.9995 | 52.8575 | 18.2959 | 59.9798 | 24.0001 | 52.8772 | 24.2512 | 59.9923 | 29.9998
52.8749 | 4.4564 | 59.9826 | 11.9995 | 52.8856 | 17.7694 | 59.9955 | 24.0001 | 52.8566 | 6.2317 | 60.0252 | 11.9995 | 52.8659 | 18.2916 | 59.9798 | 24.0001 | 52.8855 | 24.2512 | 59.9922 | 29.9998
52.8833 | 4.4564 | 59.9826 | 11.9995 | 52.8939 | 17.7694 | 59.9955 | 24.0001 | 52.8649 | 6.2319 | 60.0252 | 11.9995 | 52.8743 | 18.2916 | 59.9799 | 24.0001 | 52.8938 | 24.2474 | 59.9922 | 29.9998
52.8916 | 4.4567 | 59.9826 | 11.9995 | 52.9023 | 17.7694 | 59.9956 | 24.0001 | 52.8732 | 6.2319 | 60.0252 | 11.9995 | 52.8826 | 18.2916 | 59.9799 | 24.0001 | 52.9021 | 24.2474 | 59.9922 | 29.9998
52.8999 | 4.4567 | 59.9827 | 11.9995 | 52.9106 | 17.7694 | 59.9957 | 24.0001 | 52.8816 | 6.2326 | 60.0252 | 11.9995 | 52.8909 | 18.2916 | 59.9799 | 24.0001 | 52.9105 | 24.2474 | 59.9922 | 29.9998
52.9083 | 4.4567 | 59.9827 | 11.9995 | 52.9189 | 17.7694 | 59.9957 | 24.0001 | 52.8899 | 6.2326 | 60.0252 | 11.9995 | 52.8992 | 18.2916 | 59.98 | 24.0001 | 52.9188 | 24.2474 | 59.9922 | 29.9998
52.9166 | 4.4567 | 59.9828 | 11.9995 | 52.9273 | 17.7694 | 59.9958 | 24.0001 | 52.8982 | 6.2325 | 60.0252 | 11.9995 | 52.9076 | 18.2916 | 59.98 | 24.0001 | 52.9271 | 24.2474 | 59.9922 | 29.9998
52.925 | 4.4567 | 59.9828 | 11.9995 | 52.9356 | 17.7694 | 59.9958 | 24.0001 | 52.9066 | 6.2325 | 60.0252 | 11.9995 | 52.9159 | 18.2916 | 59.98 | 24.0001 | 52.9355 | 24.2474 | 59.9921 | 29.9998
52.9333 | 4.4567 | 59.9828 | 11.9995 | 52.9439 | 17.7686 | 59.9959 | 24.0001 | 52.9149 | 6.2325 | 60.0252 | 11.9995 | 52.9243 | 18.2916 | 59.9801 | 24.0001 | 52.9438 | 24.2474 | 59.9921 | 29.9998
52.9416 | 4.4567 | 59.9829 | 11.9995 | 52.9523 | 17.7686 | 59.996 | 24.0001 | 52.9232 | 6.2325 | 60.0252 | 11.9995 | 52.9326 | 18.2916 | 59.9801 | 24.0001 | 52.9521 | 24.2474 | 59.9921 | 29.9998
52.95 | 4.4567 | 59.9829 | 11.9995 | 52.9606 | 17.7686 | 59.996 | 24.0001 | 52.9315 | 6.2325 | 60.0252 | 11.9995 | 52.9409 | 18.2916 | 59.9801 | 24.0001 | 52.9604 | 24.2456 | 59.9921 | 29.9998
52.9583 | 4.4567 | 59.983 | 11.9995 | 52.9689 | 17.7686 | 59.9961 | 24.0001 | 52.9399 | 6.2325 | 60.0252 | 11.9995 | 52.9493 | 18.2916 | 59.9802 | 24.0001 | 52.9689 | 24.2456 | 59.9921 | 29.9998
52.9666 | 4.4567 | 59.983 | 11.9995 | 52.9773 | 17.7686 | 59.9961 | 24.0001 | 52.9482 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 52.9576 | 18.2916 | 59.9802 | 24.0001 | 52.9772 | 24.2394 | 59.9921 | 29.9998
52.975 | 4.4567 | 59.9831 | 11.9995 | 52.9856 | 17.7686 | 59.9962 | 24.0001 | 52.9565 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 52.9659 | 18.2916 | 59.9802 | 24.0001 | 52.9855 | 24.2394 | 59.992 | 29.9998
52.9833 | 4.4567 | 59.9831 | 11.9995 | 52.9939 | 17.7686 | 59.9962 | 24.0001 | 52.9649 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 52.9742 | 18.2916 | 59.9803 | 24.0001 | 52.9939 | 24.2394 | 59.992 | 29.9998
52.9916 | 4.4567 | 59.9831 | 11.9995 | 53.0023 | 17.7686 | 59.9963 | 24.0001 | 52.9732 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 52.9826 | 18.2916 | 59.9803 | 24.0001 | 53.0022 | 24.2394 | 59.992 | 29.9998
53 | 4.4567 | 59.9832 | 11.9995 | 53.0106 | 17.7686 | 59.9964 | 24.0001 | 52.9815 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 52.991 | 18.2916 | 59.9803 | 24.0001 | 53.0105 | 24.2394 | 59.9919 | 29.9998
53.0083 | 4.4567 | 59.9832 | 11.9995 | 53.019 | 17.7686 | 59.9964 | 24.0001 | 52.9898 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 52.9993 | 18.2916 | 59.9804 | 24.0001 | 53.0188 | 24.2394 | 59.9919 | 29.9998
53.0166 | 4.4567 | 59.9833 | 11.9995 | 53.0273 | 17.7699 | 59.9965 | 24.0001 | 52.9982 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 53.0076 | 18.2916 | 59.9804 | 24.0001 | 53.0272 | 24.2394 | 59.9918 | 29.9998
53.025 | 4.4567 | 59.9833 | 11.9995 | 53.0356 | 17.7699 | 59.9965 | 24.0001 | 53.0065 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 53.0159 | 18.2916 | 59.9804 | 24.0001 | 53.0355 | 24.2394 | 59.9918 | 29.9998
53.0333 | 4.4567 | 59.9833 | 11.9995 | 53.044 | 17.7699 | 59.9966 | 24.0001 | 53.0148 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 53.0243 | 18.2916 | 59.9805 | 24.0001 | 53.0438 | 24.2465 | 59.9917 | 29.9998
53.0417 | 4.4567 | 59.9834 | 11.9995 | 53.0523 | 17.7699 | 59.9967 | 24.0001 | 53.0232 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 53.0326 | 18.2916 | 59.9805 | 24.0001 | 53.0521 | 24.2465 | 59.9917 | 29.9998
53.05 | 4.4567 | 59.9834 | 11.9995 | 53.0606 | 17.7699 | 59.9967 | 24.0001 | 53.0315 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 53.041 | 18.2916 | 59.9805 | 24.0001 | 53.0605 | 24.2507 | 59.9916 | 29.9998
53.0583 | 4.4567 | 59.9835 | 11.9995 | 53.069 | 17.7699 | 59.9968 | 24.0001 | 53.0398 | 6.2325 | 60.0253 | 11.9995 | 53.0493 | 18.2916 | 59.9806 | 24.0001 | 53.0688 | 24.2507 | 59.9915 | 29.9998
53.0667 | 4.4567 | 59.9835 | 11.9995 | 53.0773 | 17.7699 | 59.9968 | 24.0001 | 53.0482 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.0576 | 18.2916 | 59.9806 | 24.0001 | 53.0771 | 24.2507 | 59.9915 | 29.9998
53.075 | 4.4567 | 59.9836 | 11.9995 | 53.0856 | 17.7699 | 59.9969 | 24.0001 | 53.0565 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.066 | 18.2916 | 59.9806 | 24.0001 | 53.0856 | 24.2507 | 59.9914 | 29.9998
53.0833 | 4.4567 | 59.9836 | 11.9995 | 53.094 | 17.7688 | 59.9969 | 24.0001 | 53.0648 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.0743 | 18.2916 | 59.9807 | 24.0001 | 53.0939 | 24.2507 | 59.9914 | 29.9998
53.0917 | 4.4567 | 59.9836 | 11.9995 | 53.1023 | 17.7688 | 59.997 | 24.0001 | 53.0732 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.0826 | 18.2916 | 59.9807 | 24.0001 | 53.1022 | 24.2507 | 59.9913 | 29.9998
53.1 | 4.4567 | 59.9837 | 11.9995 | 53.1106 | 17.7688 | 59.997 | 24.0001 | 53.0815 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.091 | 18.2916 | 59.9807 | 24.0001 | 53.1105 | 24.2482 | 59.9912 | 29.9998
53.1083 | 4.4567 | 59.9837 | 11.9995 | 53.119 | 17.7688 | 59.9971 | 24.0001 | 53.0898 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.0993 | 18.2916 | 59.9808 | 24.0001 | 53.1189 | 24.2482 | 59.9912 | 29.9998
53.1167 | 4.4567 | 59.9838 | 11.9995 | 53.1273 | 17.7688 | 59.9971 | 24.0001 | 53.0981 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.1077 | 18.2916 | 59.9808 | 24.0001 | 53.1272 | 24.2498 | 59.9911 | 29.9998
53.125 | 4.4563 | 59.9838 | 11.9995 | 53.1356 | 17.7688 | 59.9972 | 24.0001 | 53.1065 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.116 | 18.295 | 59.9808 | 24.0001 | 53.1355 | 24.2498 | 59.9911 | 29.9998
53.1333 | 4.4563 | 59.9838 | 11.9995 | 53.144 | 17.7688 | 59.9972 | 24.0001 | 53.1148 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.1243 | 18.295 | 59.9809 | 24.0001 | 53.1438 | 24.2498 | 59.991 | 29.9998
53.1417 | 4.457 | 59.9839 | 11.9995 | 53.1523 | 17.7688 | 59.9973 | 24.0001 | 53.1231 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.1326 | 18.295 | 59.9809 | 24.0001 | 53.1522 | 24.2498 | 59.991 | 29.9998
53.15 | 4.457 | 59.9839 | 11.9995 | 53.1606 | 17.7694 | 59.9973 | 24.0001 | 53.1315 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.141 | 18.295 | 59.9809 | 24.0001 | 53.1605 | 24.2473 | 59.9909 | 29.9998
53.1583 | 4.457 | 59.984 | 11.9995 | 53.169 | 17.7694 | 59.9973 | 24.0001 | 53.1398 | 6.3414 | 60.0254 | 11.9995 | 53.1494 | 18.295 | 59.981 | 24.0001 | 53.1688 | 24.2473 | 59.9908 | 29.9998
53.1667 | 4.457 | 59.984 | 11.9995 | 53.1773 | 17.7694 | 59.9974 | 24.0001 | 53.1481 | 6.3417 | 60.0255 | 11.9995 | 53.1577 | 18.295 | 59.981 | 24.0001 | 53.1772 | 24.2825 | 59.9908 | 29.9998
53.175 | 4.457 | 59.9841 | 11.9995 | 53.1856 | 17.7694 | 59.9974 | 24.0001 | 53.1565 | 6.3417 | 60.0255 | 11.9995 | 53.166 | 18.295 | 59.981 | 24.0001 | 53.1855 | 24.2825 | 59.9907 | 29.9998
53.1834 | 4.457 | 59.9841 | 11.9995 | 53.194 | 17.7694 | 59.9975 | 24.0001 | 53.1648 | 6.3417 | 60.0255 | 11.9995 | 53.1743 | 18.295 | 59.9811 | 24.0001 | 53.1938 | 24.3415 | 59.9907 | 29.9998
53.1917 | 4.457 | 59.9841 | 11.9995 | 53.2023 | 17.7694 | 59.9975 | 24.0001 | 53.1731 | 6.3417 | 60.0255 | 11.9995 | 53.1827 | 18.295 | 59.9811 | 24.0001 | 53.2021 | 24.3415 | 59.9906 | 29.9998
53.2 | 4.457 | 59.9842 | 11.9995 | 53.2106 | 17.771 | 59.9975 | 24.0001 | 53.1815 | 6.3417 | 60.0255 | 11.9995 | 53.191 | 18.295 | 59.9811 | 24.0001 | 53.2106 | 24.3415 | 59.9905 | 29.9998
53.2084 | 4.4567 | 59.9842 | 11.9995 | 53.219 | 17.771 | 59.9976 | 24.0001 | 53.1898 | 6.3417 | 60.0255 | 11.9995 | 53.1993 | 18.2956 | 59.9812 | 24.0001 | 53.2189 | 24.3415 | 59.9905 | 29.9998
53.2167 | 4.4567 | 59.9843 | 11.9995 | 53.2273 | 17.771 | 59.9976 | 24.0001 | 53.1981 | 6.3417 | 60.0255 | 11.9995 | 53.2077 | 18.2956 | 59.9812 | 24.0001 | 53.2272 | 24.3426 | 59.9904 | 29.9998
53.225 | 4.4567 | 59.9843 | 11.9995 | 53.2356 | 17.771 | 59.9977 | 24.0001 | 53.2064 | 6.3417 | 60.0255 | 11.9995 | 53.216 | 18.294 | 59.9812 | 24.0001 | 53.2355 | 24.3426 | 59.9904 | 29.9998
53.2334 | 4.4567 | 59.9843 | 11.9995 | 53.244 | 17.771 | 59.9977 | 24.0001 | 53.2148 | 6.341 | 60.0255 | 11.9995 | 53.2244 | 18.294 | 59.9813 | 24.0001 | 53.2439 | 24.3683 | 59.9903 | 29.9998
53.2417 | 4.4564 | 59.9844 | 11.9995 | 53.2523 | 17.771 | 59.9978 | 24.0001 | 53.2231 | 6.341 | 60.0255 | 11.9995 | 53.2327 | 18.294 | 59.9813 | 24.0001 | 53.2522 | 24.3683 | 59.9903 | 29.9998
53.25 | 4.4564 | 59.9844 | 11.9995 | 53.2606 | 17.7726 | 59.9978 | 24.0001 | 53.2314 | 6.341 | 60.0255 | 11.9995 | 53.241 | 18.294 | 59.9813 | 24.0001 | 53.2605 | 24.3683 | 59.9902 | 29.9998
53.2584 | 4.4564 | 59.9845 | 11.9995 | 53.269 | 17.7726 | 59.9978 | 24.0001 | 53.2397 | 6.341 | 60.0255 | 11.9995 | 53.2494 | 18.294 | 59.9814 | 24.0001 | 53.2689 | 24.3683 | 59.9901 | 29.9998
53.2667 | 4.4564 | 59.9845 | 11.9995 | 53.2773 | 17.7726 | 59.9979 | 24.0001 | 53.2481 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.2577 | 18.294 | 59.9814 | 24.0001 | 53.2772 | 24.3684 | 59.9901 | 29.9998
53.275 | 4.4564 | 59.9846 | 11.9995 | 53.2857 | 17.7726 | 59.9979 | 24.0001 | 53.2564 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.2661 | 18.294 | 59.9814 | 24.0001 | 53.2855 | 24.3684 | 59.99 | 29.9998
53.2834 | 4.4564 | 59.9846 | 11.9995 | 53.294 | 17.7726 | 59.998 | 24.0001 | 53.2647 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.2744 | 18.294 | 59.9815 | 24.0001 | 53.2938 | 24.3654 | 59.99 | 29.9998
53.2917 | 4.4564 | 59.9846 | 11.9995 | 53.3023 | 17.7726 | 59.998 | 24.0001 | 53.2731 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.2827 | 18.2929 | 59.9815 | 24.0001 | 53.3022 | 24.3654 | 59.9899 | 29.9998
53.3001 | 4.4564 | 59.9847 | 11.9995 | 53.3106 | 17.771 | 59.998 | 24.0001 | 53.2814 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.2911 | 18.2929 | 59.9815 | 24.0001 | 53.3105 | 24.3654 | 59.9898 | 29.9998
53.3084 | 4.4564 | 59.9847 | 11.9995 | 53.319 | 17.771 | 59.9981 | 24.0001 | 53.2897 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.2994 | 18.2929 | 59.9816 | 24.0001 | 53.3188 | 24.3654 | 59.9898 | 29.9998
53.3167 | 4.4564 | 59.9848 | 11.9995 | 53.3273 | 17.7694 | 59.9981 | 24.0001 | 53.2981 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.3077 | 18.2929 | 59.9816 | 24.0001 | 53.3271 | 24.3613 | 59.9897 | 29.9998
53.3251 | 4.4564 | 59.9848 | 11.9995 | 53.3357 | 17.7694 | 59.9982 | 24.0001 | 53.3064 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.316 | 18.2968 | 59.9816 | 24.0001 | 53.3356 | 24.3613 | 59.9897 | 29.9998
53.3334 | 4.4564 | 59.9848 | 11.9995 | 53.344 | 17.7694 | 59.9982 | 24.0001 | 53.3147 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.3244 | 18.2968 | 59.9817 | 24.0001 | 53.3439 | 24.3599 | 59.9896 | 29.9998
53.3417 | 4.4564 | 59.9849 | 11.9995 | 53.3523 | 17.7694 | 59.9983 | 24.0001 | 53.3231 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.3328 | 18.2968 | 59.9817 | 24.0001 | 53.3522 | 24.3599 | 59.9896 | 29.9998
53.3501 | 4.4564 | 59.9849 | 11.9995 | 53.3606 | 17.7694 | 59.9983 | 24.0001 | 53.3314 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.3411 | 18.2968 | 59.9817 | 24.0001 | 53.3606 | 24.3599 | 59.9895 | 29.9998
53.3584 | 4.4564 | 59.985 | 11.9995 | 53.369 | 17.7694 | 59.9983 | 24.0001 | 53.3397 | 6.3409 | 60.0256 | 11.9995 | 53.3494 | 18.2968 | 59.9818 | 24.0001 | 53.3689 | 24.3599 | 59.9894 | 29.9998
53.3667 | 4.4564 | 59.985 | 11.9995 | 53.3773 | 17.7694 | 59.9984 | 24.0001 | 53.3481 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.3577 | 18.2968 | 59.9818 | 24.0001 | 53.3772 | 24.3599 | 59.9894 | 29.9998
53.3751 | 4.5619 | 59.985 | 11.9995 | 53.3857 | 17.7694 | 59.9984 | 24.0001 | 53.3564 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.3661 | 18.4033 | 59.9818 | 24.0001 | 53.3855 | 24.3599 | 59.9893 | 29.9998
53.3834 | 4.5619 | 59.985 | 11.9995 | 53.394 | 17.7683 | 59.9985 | 24.0001 | 53.3647 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.3744 | 18.4033 | 59.9819 | 24.0001 | 53.3939 | 24.3621 | 59.9893 | 29.9998
53.3917 | 4.5619 | 59.985 | 11.9995 | 53.4023 | 17.7683 | 59.9985 | 24.0001 | 53.373 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.3828 | 18.4778 | 59.9819 | 24.0001 | 53.4022 | 24.3621 | 59.9892 | 29.9998
53.4001 | 4.5619 | 59.985 | 11.9995 | 53.4107 | 17.8549 | 59.9985 | 24.0001 | 53.3814 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.3911 | 18.4778 | 59.9819 | 24.0001 | 53.4105 | 24.3621 | 59.9891 | 29.9998
53.4084 | 4.5623 | 59.985 | 11.9995 | 53.419 | 17.8549 | 59.9986 | 24.0001 | 53.3897 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.3994 | 18.4778 | 59.982 | 24.0001 | 53.4189 | 24.3621 | 59.9891 | 29.9998
53.4168 | 4.5623 | 59.9851 | 11.9995 | 53.4273 | 17.9689 | 59.9986 | 24.0001 | 53.398 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.4078 | 18.4778 | 59.982 | 24.0001 | 53.4272 | 24.3621 | 59.989 | 29.9998
53.4251 | 4.5621 | 59.9851 | 11.9995 | 53.4357 | 17.9689 | 59.9987 | 24.0001 | 53.4064 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.4161 | 18.4778 | 59.982 | 24.0001 | 53.4355 | 24.3621 | 59.989 | 29.9998
53.4334 | 4.5621 | 59.9851 | 11.9995 | 53.444 | 17.9698 | 59.9987 | 24.0001 | 53.4147 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.4244 | 18.4778 | 59.9821 | 24.0001 | 53.4438 | 24.3621 | 59.9889 | 29.9998
53.4418 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.4523 | 17.9698 | 59.9988 | 24.0001 | 53.423 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.4327 | 18.4778 | 59.9821 | 24.0001 | 53.4523 | 24.3621 | 59.9889 | 29.9998
53.4501 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.4607 | 17.9698 | 59.9988 | 24.0001 | 53.4314 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.4411 | 18.4778 | 59.9822 | 24.0001 | 53.4606 | 24.3621 | 59.9888 | 29.9998
53.4584 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.469 | 17.9698 | 59.9988 | 24.0001 | 53.4397 | 6.3409 | 60.0257 | 11.9995 | 53.4495 | 18.4738 | 59.9822 | 24.0001 | 53.4689 | 24.3621 | 59.9887 | 29.9998
53.4668 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.4773 | 17.9698 | 59.9989 | 24.0001 | 53.448 | 6.3409 | 60.0258 | 11.9995 | 53.4578 | 18.4738 | 59.9823 | 24.0001 | 53.4773 | 24.3621 | 59.9887 | 29.9998
53.4751 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.4857 | 17.9698 | 59.9989 | 24.0001 | 53.4563 | 6.3409 | 60.0258 | 11.9995 | 53.4661 | 18.4738 | 59.9823 | 24.0001 | 53.4856 | 24.3621 | 59.9886 | 29.9998
53.4834 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.494 | 17.9698 | 59.999 | 24.0001 | 53.4647 | 6.3409 | 60.0258 | 11.9995 | 53.4744 | 18.4738 | 59.9824 | 24.0001 | 53.4939 | 24.3645 | 59.9886 | 29.9998
53.4918 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.5023 | 17.9698 | 59.999 | 24.0001 | 53.473 | 6.3409 | 60.0258 | 11.9995 | 53.4828 | 18.4738 | 59.9824 | 24.0001 | 53.5022 | 24.3645 | 59.9885 | 29.9998
53.5001 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.5107 | 17.9698 | 59.999 | 24.0001 | 53.4813 | 6.3408 | 60.0258 | 11.9995 | 53.4911 | 18.4738 | 59.9825 | 24.0001 | 53.5106 | 24.3684 | 59.9884 | 29.9998
53.5084 | 4.5622 | 59.9851 | 11.9995 | 53.519 | 17.9698 | 59.9991 | 24.0001 | 53.4897 | 6.3408 | 60.0258 | 11.9995 | 53.4995 | 18.4738 | 59.9825 | 24.0001 | 53.5189 | 24.3684 | 59.9884 | 29.9998
53.5168 | 4.5622 | 59.9852 | 11.9995 | 53.5273 | 17.9698 | 59.9991 | 24.0001 | 53.498 | 6.3408 | 60.0258 | 11.9995 | 53.5078 | 18.4738 | 59.9826 | 24.0001 | 53.5272 | 24.3702 | 59.9883 | 29.9998
53.5251 | 4.5622 | 59.9852 | 11.9995 | 53.5357 | 17.9698 | 59.9992 | 24.0001 | 53.5063 | 6.3408 | 60.0258 | 11.9995 | 53.5161 | 18.4719 | 59.9826 | 24.0001 | 53.5355 | 24.3702 | 59.9883 | 29.9998
53.5335 | 4.5622 | 59.9852 | 11.9995 | 53.544 | 17.9698 | 59.9992 | 24.0001 | 53.5146 | 6.3408 | 60.0258 | 11.9995 | 53.5245 | 18.4719 | 59.9827 | 24.0001 | 53.5439 | 24.3702 | 59.9882 | 29.9998
53.5418 | 4.5625 | 59.9852 | 11.9995 | 53.5523 | 17.9698 | 59.9993 | 24.0001 | 53.523 | 6.3408 | 60.0258 | 11.9995 | 53.5328 | 18.4708 | 59.9827 | 24.0001 | 53.5522 | 24.3702 | 59.9882 | 29.9998
53.5501 | 4.5625 | 59.9852 | 11.9995 | 53.5607 | 17.9698 | 59.9993 | 24.0001 | 53.5313 | 6.3408 | 60.0258 | 11.9995 | 53.5411 | 18.4708 | 59.9828 | 24.0001 | 53.5605 | 24.3702 | 59.9881 | 29.9998
53.5585 | 4.5619 | 59.9852 | 11.9995 | 53.569 | 17.9698 | 59.9993 | 24.0001 | 53.5396 | 6.3408 | 60.0258 | 11.9995 | 53.5494 | 18.4718 | 59.9828 | 24.0001 | 53.569 | 24.3702 | 59.988 | 29.9998
53.5668 | 4.5619 | 59.9852 | 11.9995 | 53.5773 | 17.9698 | 59.9994 | 24.0001 | 53.548 | 6.3408 | 60.0259 | 11.9995 | 53.5578 | 18.4718 | 59.9829 | 24.0001 | 53.5773 | 24.3702 | 59.988 | 29.9998
53.5751 | 4.5613 | 59.9852 | 11.9995 | 53.5857 | 17.9698 | 59.9994 | 24.0001 | 53.5563 | 6.3408 | 60.0259 | 11.9995 | 53.5661 | 18.4718 | 59.9829 | 24.0001 | 53.5856 | 24.3702 | 59.9879 | 29.9998
53.5835 | 4.5613 | 59.9852 | 11.9995 | 53.594 | 17.9698 | 59.9995 | 24.0001 | 53.5646 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.5745 | 18.4718 | 59.983 | 24.0001 | 53.5939 | 24.3702 | 59.9879 | 29.9998
53.5918 | 4.5613 | 59.9852 | 11.9995 | 53.6023 | 17.9698 | 59.9995 | 24.0001 | 53.573 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.5828 | 18.4727 | 59.983 | 24.0001 | 53.6023 | 24.3702 | 59.9878 | 29.9998
53.6001 | 4.5613 | 59.9852 | 11.9995 | 53.6107 | 17.9698 | 59.9995 | 24.0001 | 53.5813 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.5911 | 18.4727 | 59.9831 | 24.0001 | 53.6106 | 24.3709 | 59.9877 | 29.9998
53.6085 | 4.5613 | 59.9852 | 11.9995 | 53.619 | 17.9698 | 59.9996 | 24.0001 | 53.5896 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.5995 | 18.4727 | 59.9831 | 24.0001 | 53.6189 | 24.3709 | 59.9877 | 29.9998
53.6168 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.6273 | 17.9698 | 59.9996 | 24.0001 | 53.598 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.6078 | 18.4727 | 59.9832 | 24.0001 | 53.6273 | 24.3709 | 59.9876 | 29.9998
53.6251 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.6357 | 17.9698 | 59.9997 | 24.0001 | 53.6063 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.6161 | 18.4727 | 59.9832 | 24.0001 | 53.6356 | 24.3709 | 59.9876 | 29.9998
53.6335 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.644 | 17.9698 | 59.9997 | 24.0001 | 53.6146 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.6245 | 18.4727 | 59.9833 | 24.0001 | 53.6439 | 24.3688 | 59.9875 | 29.9998
53.6418 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.6523 | 17.9698 | 59.9998 | 24.0001 | 53.623 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.6328 | 18.4743 | 59.9833 | 24.0001 | 53.6522 | 24.3688 | 59.9875 | 29.9998
53.6501 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.6607 | 17.9698 | 59.9998 | 24.0001 | 53.6313 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.6411 | 18.4743 | 59.9834 | 24.0001 | 53.6606 | 24.3672 | 59.9874 | 29.9998
53.6585 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.669 | 17.9698 | 59.9998 | 24.0001 | 53.6396 | 6.3419 | 60.0259 | 11.9995 | 53.6495 | 18.4743 | 59.9834 | 24.0001 | 53.6689 | 24.3672 | 59.9873 | 29.9998
53.6668 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.6773 | 17.9698 | 59.9999 | 24.0001 | 53.6479 | 6.3419 | 60.026 | 11.9995 | 53.6578 | 18.4743 | 59.9835 | 24.0001 | 53.6772 | 24.3672 | 59.9873 | 29.9998
53.6752 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.6857 | 17.9698 | 59.9999 | 24.0001 | 53.6563 | 6.3419 | 60.026 | 11.9995 | 53.6661 | 18.4757 | 59.9835 | 24.0001 | 53.6857 | 24.3672 | 59.9872 | 29.9998
53.6835 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.694 | 17.9698 | 60 | 24.0001 | 53.6646 | 6.3411 | 60.026 | 11.9995 | 53.6745 | 18.4757 | 59.9836 | 24.0001 | 53.694 | 24.3672 | 59.9872 | 29.9998
53.6918 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.7023 | 17.9698 | 60 | 24.0001 | 53.6729 | 6.3411 | 60.026 | 11.9995 | 53.6828 | 18.4757 | 59.9836 | 24.0001 | 53.7023 | 24.3672 | 59.9871 | 29.9998
53.7002 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.7107 | 17.9698 | 60 | 24.0001 | 53.6812 | 6.3411 | 60.026 | 11.9995 | 53.6912 | 18.4757 | 59.9837 | 24.0001 | 53.7106 | 24.3672 | 59.987 | 29.9998
53.7085 | 4.5613 | 59.9853 | 11.9995 | 53.719 | 17.9698 | 60.0001 | 24.0001 | 53.6896 | 6.3411 | 60.026 | 11.9995 | 53.6995 | 18.4757 | 59.9837 | 24.0001 | 53.719 | 24.3672 | 59.987 | 29.9998
53.7168 | 4.5613 | 59.9854 | 11.9995 | 53.7273 | 17.9698 | 60.0001 | 24.0001 | 53.6979 | 6.3411 | 60.026 | 11.9995 | 53.7078 | 18.4757 | 59.9838 | 24.0001 | 53.7273 | 24.3682 | 59.9869 | 29.9998
53.7252 | 4.5613 | 59.9854 | 11.9995 | 53.7357 | 17.9698 | 60.0002 | 24.0001 | 53.7062 | 6.3411 | 60.026 | 11.9995 | 53.7162 | 18.4795 | 59.9838 | 24.0001 | 53.7356 | 24.3682 | 59.9869 | 29.9998
53.7335 | 4.5613 | 59.9854 | 11.9995 | 53.744 | 17.9698 | 60.0002 | 24.0001 | 53.7146 | 6.3411 | 60.026 | 11.9995 | 53.7245 | 18.4795 | 59.9839 | 24.0001 | 53.7439 | 24.37 | 59.9868 | 29.9998
53.7418 | 4.5613 | 59.9854 | 11.9995 | 53.7523 | 17.9698 | 60.0003 | 24.0001 | 53.7229 | 6.3411 | 60.0261 | 11.9995 | 53.7328 | 18.4795 | 59.9839 | 24.0001 | 53.7523 | 24.37 | 59.9868 | 29.9998
53.7502 | 4.5613 | 59.9854 | 11.9995 | 53.7607 | 17.9698 | 60.0003 | 24.0001 | 53.7312 | 6.3411 | 60.0261 | 11.9995 | 53.7411 | 18.4795 | 59.984 | 24.0001 | 53.7606 | 24.37 | 59.9867 | 29.9998
53.7585 | 4.5609 | 59.9854 | 11.9995 | 53.769 | 17.9698 | 60.0003 | 24.0001 | 53.7396 | 6.3411 | 60.0261 | 11.9995 | 53.7495 | 18.6012 | 59.984 | 24.0001 | 53.7689 | 24.37 | 59.9866 | 29.9998
53.7668 | 4.5609 | 59.9854 | 11.9995 | 53.7773 | 17.9698 | 60.0004 | 24.0001 | 53.7479 | 6.3411 | 60.0261 | 11.9995 | 53.7578 | 18.6012 | 59.9841 | 24.0001 | 53.7773 | 24.3719 | 59.9866 | 29.9998
53.7752 | 4.5619 | 59.9854 | 11.9995 | 53.7857 | 17.9698 | 60.0004 | 24.0001 | 53.7562 | 6.3411 | 60.0261 | 11.9995 | 53.7662 | 18.6012 | 59.9841 | 24.0001 | 53.7856 | 24.3719 | 59.9865 | 29.9998
53.7835 | 4.5619 | 59.9854 | 11.9995 | 53.794 | 17.9698 | 60.0005 | 24.0001 | 53.7646 | 6.3411 | 60.0261 | 11.9995 | 53.7745 | 18.6012 | 59.9842 | 24.0001 | 53.7939 | 24.3719 | 59.9865 | 29.9998
53.7918 | 4.5619 | 59.9854 | 11.9995 | 53.8023 | 17.9698 | 60.0005 | 24.0001 | 53.7729 | 6.3411 | 60.0262 | 11.9995 | 53.7828 | 18.6012 | 59.9842 | 24.0001 | 53.8022 | 24.3719 | 59.9864 | 29.9998
53.8002 | 4.5619 | 59.9854 | 11.9995 | 53.8107 | 17.9698 | 60.0005 | 24.0001 | 53.7812 | 6.3423 | 60.0262 | 11.9995 | 53.7912 | 18.6012 | 59.9843 | 24.0001 | 53.8107 | 24.4495 | 59.9863 | 29.9998
53.8085 | 4.5623 | 59.9854 | 11.9995 | 53.819 | 17.9698 | 60.0006 | 24.0001 | 53.7896 | 6.3423 | 60.0262 | 11.9995 | 53.7995 | 18.6012 | 59.9843 | 24.0001 | 53.819 | 24.4495 | 59.9863 | 29.9998
53.8168 | 4.5623 | 59.9855 | 11.9995 | 53.8273 | 17.9698 | 60.0006 | 24.0001 | 53.7979 | 6.3423 | 60.0262 | 11.9995 | 53.8079 | 18.6012 | 59.9844 | 24.0001 | 53.8273 | 24.4467 | 59.9862 | 29.9998
53.8252 | 4.563 | 59.9855 | 11.9995 | 53.8357 | 17.9698 | 60.0007 | 24.0001 | 53.8062 | 6.3423 | 60.0262 | 11.9995 | 53.8162 | 18.6012 | 59.9844 | 24.0001 | 53.8357 | 24.4467 | 59.9862 | 29.9998
53.8335 | 4.563 | 59.9855 | 11.9995 | 53.844 | 17.9698 | 60.0007 | 24.0001 | 53.8145 | 6.3423 | 60.0262 | 11.9995 | 53.8245 | 18.6012 | 59.9845 | 24.0001 | 53.844 | 24.4441 | 59.9861 | 29.9998
53.8418 | 4.5632 | 59.9855 | 11.9995 | 53.8523 | 17.9698 | 60.0008 | 24.0001 | 53.8229 | 6.3423 | 60.0263 | 11.9995 | 53.8329 | 18.6012 | 59.9845 | 24.0001 | 53.8523 | 24.4441 | 59.9861 | 29.9998
53.8502 | 4.5632 | 59.9855 | 11.9995 | 53.8607 | 17.9698 | 60.0008 | 24.0001 | 53.8312 | 6.3423 | 60.0263 | 11.9995 | 53.8412 | 18.6012 | 59.9846 | 24.0001 | 53.8606 | 24.4441 | 59.986 | 29.9998
53.8585 | 4.5628 | 59.9855 | 11.9995 | 53.869 | 17.9698 | 60.0008 | 24.0001 | 53.8395 | 6.3423 | 60.0263 | 11.9995 | 53.8495 | 18.6012 | 59.9846 | 24.0001 | 53.869 | 24.4441 | 59.9859 | 29.9998
53.8668 | 4.5628 | 59.9855 | 11.9995 | 53.8773 | 17.9698 | 60.0009 | 24.0001 | 53.8479 | 6.3423 | 60.0263 | 11.9995 | 53.8578 | 18.6012 | 59.9847 | 24.0001 | 53.8773 | 24.4428 | 59.9859 | 29.9998
53.8752 | 4.5628 | 59.9855 | 11.9995 | 53.8857 | 17.9698 | 60.0009 | 24.0001 | 53.8562 | 6.3423 | 60.0263 | 11.9995 | 53.8662 | 18.6012 | 59.9847 | 24.0001 | 53.8856 | 24.4428 | 59.9858 | 29.9998
53.8835 | 4.5628 | 59.9855 | 11.9995 | 53.894 | 17.9698 | 60.001 | 24.0001 | 53.8645 | 6.3423 | 60.0263 | 11.9995 | 53.8745 | 18.6012 | 59.9848 | 24.0001 | 53.894 | 24.4428 | 59.9858 | 29.9998
53.8919 | 4.563 | 59.9855 | 11.9995 | 53.9023 | 17.9698 | 60.001 | 24.0001 | 53.8729 | 6.3423 | 60.0264 | 11.9995 | 53.8829 | 18.6012 | 59.9848 | 24.0001 | 53.9023 | 24.4428 | 59.9857 | 29.9998
53.9002 | 4.563 | 59.9855 | 11.9995 | 53.9107 | 17.9698 | 60.001 | 24.0001 | 53.8812 | 6.3423 | 60.0264 | 11.9995 | 53.8912 | 18.6012 | 59.9849 | 24.0001 | 53.9106 | 24.4428 | 59.9856 | 29.9998
53.9085 | 4.5626 | 59.9855 | 11.9995 | 53.919 | 17.9698 | 60.0011 | 24.0001 | 53.8895 | 6.3423 | 60.0264 | 11.9995 | 53.8995 | 18.6012 | 59.9849 | 24.0001 | 53.9189 | 24.4428 | 59.9856 | 29.9998
53.9169 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.9273 | 17.9698 | 60.0011 | 24.0001 | 53.8979 | 6.3436 | 60.0264 | 11.9995 | 53.9079 | 18.6012 | 59.985 | 24.0001 | 53.9274 | 24.4717 | 59.9855 | 29.9998
53.9252 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.9357 | 17.9698 | 60.0012 | 24.0001 | 53.9062 | 6.3436 | 60.0264 | 11.9995 | 53.9162 | 18.6012 | 59.985 | 24.0001 | 53.9357 | 24.4717 | 59.9855 | 29.9998
53.9335 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.944 | 17.9698 | 60.0012 | 24.0001 | 53.9145 | 6.3436 | 60.0264 | 11.9995 | 53.9246 | 18.6012 | 59.9851 | 24.0001 | 53.944 | 24.4738 | 59.9854 | 29.9998
53.9419 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.9523 | 17.9698 | 60.0013 | 24.0001 | 53.9228 | 6.3436 | 60.0265 | 11.9995 | 53.9329 | 18.6012 | 59.9851 | 24.0001 | 53.9524 | 24.4738 | 59.9854 | 29.9998
53.9502 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.9607 | 17.9698 | 60.0013 | 24.0001 | 53.9312 | 6.3436 | 60.0265 | 11.9995 | 53.9412 | 18.6012 | 59.9852 | 24.0001 | 53.9607 | 24.4738 | 59.9853 | 29.9998
53.9585 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.969 | 17.9698 | 60.0013 | 24.0001 | 53.9395 | 6.3436 | 60.0265 | 11.9995 | 53.9496 | 18.6012 | 59.9852 | 24.0001 | 53.969 | 24.4738 | 59.9852 | 29.9998
53.9669 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.9773 | 17.9698 | 60.0014 | 24.0001 | 53.9478 | 6.3436 | 60.0265 | 11.9995 | 53.9579 | 18.6012 | 59.9853 | 24.0001 | 53.9773 | 24.4735 | 59.9852 | 29.9998
53.9752 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.9857 | 17.9698 | 60.0014 | 24.0001 | 53.9561 | 6.3436 | 60.0265 | 11.9995 | 53.9662 | 18.6012 | 59.9853 | 24.0001 | 53.9857 | 24.4735 | 59.9851 | 29.9998
53.9835 | 4.5626 | 59.9856 | 11.9995 | 53.994 | 17.9698 | 60.0015 | 24.0001 | 53.9645 | 6.3436 | 60.0265 | 11.9995 | 53.9745 | 18.6012 | 59.9854 | 24.0001 | 53.994 | 24.4735 | 59.9851 | 29.9998
53.9919 | 4.5624 | 59.9856 | 11.9995 | 54.0023 | 17.9698 | 60.0015 | 24.0001 | 53.9728 | 6.3436 | 60.0266 | 11.9995 | 53.9829 | 18.6012 | 59.9854 | 24.0001 | 54.0023 | 24.4735 | 59.985 | 29.9998
54.0002 | 4.5624 | 59.9856 | 11.9995 | 54.0107 | 17.9698 | 60.0015 | 24.0001 | 53.9811 | 6.3436 | 60.0266 | 11.9995 | 53.9912 | 18.6012 | 59.9855 | 24.0001 | 54.0106 | 24.4731 | 59.985 | 29.9998
54.0085 | 4.5624 | 59.9856 | 11.9995 | 54.019 | 17.9698 | 60.0016 | 24.0001 | 53.9895 | 6.3436 | 60.0266 | 11.9995 | 53.9996 | 18.6033 | 59.9855 | 24.0001 | 54.019 | 24.4731 | 59.985 | 29.9998
54.0169 | 4.5624 | 59.9857 | 11.9995 | 54.0273 | 17.9698 | 60.0016 | 24.0001 | 53.9978 | 6.3436 | 60.0266 | 11.9995 | 54.0079 | 18.6033 | 59.9856 | 24.0001 | 54.0273 | 24.4731 | 59.9849 | 29.9998
54.0252 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.0357 | 17.9698 | 60.0017 | 24.0001 | 54.0061 | 6.3436 | 60.0266 | 11.9995 | 54.0162 | 18.6033 | 59.9856 | 24.0001 | 54.0356 | 24.4731 | 59.9849 | 29.9998
54.0335 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.044 | 17.9698 | 60.0017 | 24.0001 | 54.0145 | 6.3436 | 60.0266 | 11.9995 | 54.0246 | 18.6033 | 59.9857 | 24.0001 | 54.0441 | 24.4731 | 59.9849 | 29.9998
54.0419 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.0523 | 17.9698 | 60.0018 | 24.0001 | 54.0228 | 6.3436 | 60.0267 | 11.9995 | 54.0329 | 18.6033 | 59.9857 | 24.0001 | 54.0524 | 24.4731 | 59.9849 | 29.9998
54.0502 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.0607 | 17.9698 | 60.0018 | 24.0001 | 54.0311 | 6.3431 | 60.0267 | 11.9995 | 54.0413 | 18.6033 | 59.9858 | 24.0001 | 54.0607 | 24.4731 | 59.9848 | 29.9998
54.0585 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.069 | 17.9698 | 60.0018 | 24.0001 | 54.0395 | 6.3431 | 60.0267 | 11.9995 | 54.0496 | 18.6033 | 59.9858 | 24.0001 | 54.069 | 24.4731 | 59.9848 | 29.9998
54.0669 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.0773 | 17.9698 | 60.0019 | 24.0001 | 54.0478 | 6.3431 | 60.0267 | 11.9995 | 54.0579 | 18.6033 | 59.9859 | 24.0001 | 54.0774 | 24.4721 | 59.9848 | 29.9998
54.0752 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.0857 | 17.9698 | 60.0019 | 24.0001 | 54.0561 | 6.3431 | 60.0267 | 11.9995 | 54.0663 | 18.6033 | 59.9859 | 24.0001 | 54.0857 | 24.4721 | 59.9848 | 29.9998
54.0836 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.094 | 17.9698 | 60.002 | 24.0001 | 54.0645 | 6.3431 | 60.0267 | 11.9995 | 54.0746 | 18.6033 | 59.986 | 24.0001 | 54.094 | 24.4694 | 59.9847 | 29.9998
54.0919 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.1023 | 17.9698 | 60.002 | 24.0001 | 54.0728 | 6.3431 | 60.0268 | 11.9995 | 54.0829 | 18.6033 | 59.986 | 24.0001 | 54.1024 | 24.4694 | 59.9847 | 29.9998
54.1002 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.1107 | 17.9698 | 60.002 | 24.0001 | 54.0811 | 6.342 | 60.0268 | 11.9995 | 54.0912 | 18.6033 | 59.9861 | 24.0001 | 54.1107 | 24.4694 | 59.9847 | 29.9998
54.1086 | 4.561 | 59.9857 | 11.9995 | 54.119 | 17.9698 | 60.0021 | 24.0001 | 54.0894 | 6.342 | 60.0268 | 11.9995 | 54.0996 | 18.6033 | 59.9861 | 24.0001 | 54.119 | 24.4694 | 59.9847 | 29.9998
54.1169 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.1273 | 17.9716 | 60.0021 | 24.0001 | 54.0978 | 6.3413 | 60.0268 | 11.9995 | 54.1079 | 18.6033 | 59.9862 | 24.0001 | 54.1273 | 24.4694 | 59.9846 | 29.9998
54.1252 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.1357 | 17.9716 | 60.0021 | 24.0001 | 54.1061 | 6.3413 | 60.0268 | 11.9995 | 54.1163 | 18.6033 | 59.9862 | 24.0001 | 54.1357 | 24.4694 | 59.9846 | 29.9998
54.1336 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.144 | 17.9716 | 60.0021 | 24.0001 | 54.1144 | 6.3413 | 60.0268 | 11.9995 | 54.1246 | 18.6033 | 59.9863 | 24.0001 | 54.144 | 24.4694 | 59.9846 | 29.9998
54.1419 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.1523 | 17.9716 | 60.0022 | 24.0001 | 54.1228 | 6.3413 | 60.0269 | 11.9995 | 54.1329 | 18.6033 | 59.9863 | 24.0001 | 54.1523 | 24.4694 | 59.9846 | 29.9998
54.1502 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.1607 | 17.9724 | 60.0022 | 24.0001 | 54.1311 | 6.3413 | 60.0269 | 11.9995 | 54.1413 | 18.6033 | 59.9864 | 24.0001 | 54.1608 | 24.468 | 59.9845 | 29.9998
54.1586 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.169 | 17.9724 | 60.0022 | 24.0001 | 54.1394 | 6.3413 | 60.0269 | 11.9995 | 54.1496 | 18.6033 | 59.9864 | 24.0001 | 54.1691 | 24.468 | 59.9845 | 29.9998
54.1669 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.1773 | 17.9742 | 60.0022 | 24.0001 | 54.1477 | 6.3413 | 60.0269 | 11.9995 | 54.158 | 18.6033 | 59.9865 | 24.0001 | 54.1774 | 24.467 | 59.9845 | 29.9998
54.1752 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.1857 | 17.9742 | 60.0023 | 24.0001 | 54.1561 | 6.3413 | 60.0269 | 11.9995 | 54.1663 | 18.6033 | 59.9865 | 24.0001 | 54.1857 | 24.467 | 59.9845 | 29.9998
54.1836 | 4.561 | 59.9858 | 11.9995 | 54.194 | 17.9742 | 60.0023 | 24.0001 | 54.1644 | 6.3413 | 60.0269 | 11.9995 | 54.1746 | 18.6033 | 59.9866 | 24.0001 | 54.1941 | 24.467 | 59.9844 | 29.9998
54.1919 | 4.5612 | 59.9858 | 11.9995 | 54.2023 | 17.9742 | 60.0023 | 24.0001 | 54.1727 | 6.3413 | 60.027 | 11.9995 | 54.1829 | 18.6033 | 59.9866 | 24.0001 | 54.2024 | 24.467 | 59.9844 | 29.9998
54.2003 | 4.5612 | 59.9858 | 11.9995 | 54.2107 | 17.9742 | 60.0023 | 24.0001 | 54.1811 | 6.3413 | 60.027 | 11.9995 | 54.1913 | 18.6033 | 59.9867 | 24.0001 | 54.2107 | 24.467 | 59.9844 | 29.9998
54.2086 | 4.5617 | 59.9858 | 11.9995 | 54.219 | 17.9742 | 60.0024 | 24.0001 | 54.1894 | 6.3413 | 60.027 | 11.9995 | 54.1996 | 18.6077 | 59.9867 | 24.0001 | 54.219 | 24.467 | 59.9844 | 29.9998
54.2169 | 4.5617 | 59.9859 | 11.9995 | 54.2273 | 17.9742 | 60.0024 | 24.0001 | 54.1977 | 6.3422 | 60.027 | 11.9995 | 54.2079 | 18.6077 | 59.9868 | 24.0001 | 54.2274 | 24.467 | 59.9843 | 29.9998
54.2253 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.2357 | 17.9742 | 60.0024 | 24.0001 | 54.2061 | 6.3422 | 60.027 | 11.9995 | 54.2163 | 18.6138 | 59.9868 | 24.0001 | 54.2357 | 24.467 | 59.9843 | 29.9998
54.2336 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.244 | 17.9742 | 60.0024 | 24.0001 | 54.2144 | 6.3422 | 60.027 | 11.9995 | 54.2246 | 18.6138 | 59.9869 | 24.0001 | 54.244 | 24.4672 | 59.9843 | 29.9998
54.2419 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.2523 | 17.9742 | 60.0025 | 24.0001 | 54.2227 | 6.3422 | 60.0271 | 11.9995 | 54.233 | 18.6138 | 59.9869 | 24.0001 | 54.2524 | 24.4672 | 59.9843 | 29.9998
54.2503 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.2607 | 17.9742 | 60.0025 | 24.0001 | 54.231 | 6.3422 | 60.0271 | 11.9995 | 54.2413 | 18.6138 | 59.987 | 24.0001 | 54.2607 | 24.4666 | 59.9842 | 29.9998
54.2586 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.269 | 17.9742 | 60.0025 | 24.0001 | 54.2394 | 6.3422 | 60.0271 | 11.9995 | 54.2496 | 18.6138 | 59.987 | 24.0001 | 54.269 | 24.4666 | 59.9842 | 29.9998
54.2669 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.2773 | 17.9742 | 60.0025 | 24.0001 | 54.2477 | 6.3434 | 60.0271 | 11.9995 | 54.2579 | 18.6138 | 59.9871 | 24.0001 | 54.2773 | 24.4666 | 59.9842 | 29.9998
54.2753 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.2857 | 17.9742 | 60.0026 | 24.0001 | 54.256 | 6.3434 | 60.0271 | 11.9995 | 54.2663 | 18.6089 | 59.9871 | 24.0001 | 54.2858 | 24.4666 | 59.9841 | 29.9998
54.2836 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.294 | 17.9742 | 60.0026 | 24.0001 | 54.2644 | 6.3434 | 60.0271 | 11.9995 | 54.2746 | 18.6089 | 59.9872 | 24.0001 | 54.2941 | 24.4666 | 59.9841 | 29.9998
54.2919 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.3023 | 17.9742 | 60.0026 | 24.0001 | 54.2727 | 6.3434 | 60.0272 | 11.9995 | 54.283 | 18.6023 | 59.9872 | 24.0001 | 54.3024 | 24.4666 | 59.9841 | 29.9998
54.3003 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.3107 | 17.9754 | 60.0026 | 24.0001 | 54.281 | 6.3433 | 60.0272 | 11.9995 | 54.2913 | 18.6023 | 59.9873 | 24.0001 | 54.3108 | 24.4687 | 59.9841 | 29.9998
54.3086 | 4.5616 | 59.9859 | 11.9995 | 54.319 | 17.9754 | 60.0027 | 24.0001 | 54.2894 | 6.3433 | 60.0272 | 11.9995 | 54.2996 | 18.6023 | 59.9873 | 24.0001 | 54.3191 | 24.4687 | 59.9841 | 29.9998
54.3169 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.3273 | 17.9754 | 60.0027 | 24.0001 | 54.2977 | 6.3433 | 60.0272 | 11.9995 | 54.308 | 18.6023 | 59.9874 | 24.0001 | 54.3274 | 24.4862 | 59.984 | 29.9998
54.3253 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.3357 | 17.9754 | 60.0027 | 24.0001 | 54.306 | 6.3433 | 60.0272 | 11.9995 | 54.3163 | 18.6034 | 59.9874 | 24.0001 | 54.3357 | 24.4862 | 59.984 | 29.9998
54.3336 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.344 | 17.9763 | 60.0027 | 24.0001 | 54.3144 | 6.4521 | 60.0272 | 11.9995 | 54.3246 | 18.6034 | 59.9875 | 24.0001 | 54.3441 | 24.4873 | 59.984 | 29.9998
54.342 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.3523 | 17.9763 | 60.0028 | 24.0001 | 54.3227 | 6.4521 | 60.0273 | 11.9995 | 54.3329 | 18.6014 | 59.9875 | 24.0001 | 54.3524 | 24.4873 | 59.984 | 29.9998
54.3503 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.3607 | 17.9753 | 60.0028 | 24.0001 | 54.331 | 6.4521 | 60.0273 | 11.9995 | 54.3413 | 18.6014 | 59.9876 | 24.0001 | 54.3607 | 24.4873 | 59.9839 | 29.9998
54.3586 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.369 | 17.9753 | 60.0028 | 24.0001 | 54.3394 | 6.4521 | 60.0273 | 11.9995 | 54.3496 | 18.6018 | 59.9876 | 24.0001 | 54.3691 | 24.4873 | 59.9839 | 29.9998
54.367 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.3773 | 17.9753 | 60.0028 | 24.0001 | 54.3477 | 6.4517 | 60.0273 | 11.9995 | 54.358 | 18.6018 | 59.9877 | 24.0001 | 54.3774 | 24.4857 | 59.9839 | 29.9998
54.3753 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.3857 | 17.9753 | 60.0029 | 24.0001 | 54.356 | 6.4517 | 60.0273 | 11.9995 | 54.3663 | 18.6037 | 59.9877 | 24.0001 | 54.3857 | 24.4857 | 59.9839 | 29.9998
54.3836 | 4.5616 | 59.986 | 11.9995 | 54.394 | 17.9753 | 60.0029 | 24.0001 | 54.3643 | 6.4515 | 60.0273 | 11.9995 | 54.3746 | 18.6037 | 59.9878 | 24.0001 | 54.394 | 24.4908 | 59.9838 | 29.9998
54.392 | 4.5616 | 59.9861 | 11.9995 | 54.4023 | 17.9753 | 60.0029 | 24.0001 | 54.3727 | 6.4515 | 60.0274 | 11.9995 | 54.383 | 18.6823 | 59.9878 | 24.0001 | 54.4025 | 24.4908 | 59.9838 | 29.9998
54.4003 | 4.5616 | 59.9861 | 11.9995 | 54.4107 | 17.9753 | 60.0029 | 24.0001 | 54.381 | 6.4515 | 60.0274 | 11.9995 | 54.3913 | 18.6823 | 59.9879 | 24.0001 | 54.4108 | 24.4908 | 59.9838 | 29.9998
54.4086 | 4.5613 | 59.9861 | 11.9995 | 54.419 | 17.9753 | 60.003 | 24.0001 | 54.3893 | 6.4515 | 60.0274 | 11.9995 | 54.3997 | 18.6823 | 59.9879 | 24.0001 | 54.4191 | 24.4908 | 59.9838 | 29.9998
54.417 | 4.5613 | 59.9861 | 11.9995 | 54.4273 | 18.0714 | 60.003 | 24.0001 | 54.3976 | 6.4515 | 60.0274 | 11.9995 | 54.408 | 18.6823 | 59.988 | 24.0001 | 54.4274 | 24.4908 | 59.9837 | 29.9998
54.4253 | 4.5613 | 59.9861 | 11.9995 | 54.4357 | 18.0714 | 60.003 | 24.0001 | 54.406 | 6.4515 | 60.0274 | 11.9995 | 54.4163 | 18.6823 | 59.9881 | 24.0001 | 54.4358 | 24.4908 | 59.9837 | 29.9998
54.4336 | 4.5613 | 59.9861 | 11.9995 | 54.444 | 18.069 | 60.003 | 24.0001 | 54.4143 | 6.4515 | 60.0274 | 11.9995 | 54.4246 | 18.6823 | 59.9881 | 24.0001 | 54.4441 | 24.4932 | 59.9837 | 29.9998
54.442 | 4.688 | 59.9862 | 11.9995 | 54.4523 | 18.069 | 60.0031 | 24.0001 | 54.4226 | 6.4515 | 60.0275 | 11.9995 | 54.433 | 18.6823 | 59.9882 | 24.0001 | 54.4524 | 24.4932 | 59.9837 | 29.9998
54.4503 | 4.688 | 59.9862 | 11.9995 | 54.4607 | 18.069 | 60.0031 | 24.0001 | 54.431 | 6.4515 | 60.0275 | 11.9995 | 54.4413 | 18.6823 | 59.9882 | 24.0001 | 54.4608 | 24.4932 | 59.9836 | 29.9998
54.4586 | 4.6882 | 59.9862 | 11.9995 | 54.469 | 18.069 | 60.0031 | 24.0001 | 54.4393 | 6.4515 | 60.0275 | 11.9995 | 54.4496 | 18.6823 | 59.9883 | 24.0001 | 54.4691 | 24.4932 | 59.9836 | 29.9998
54.467 | 4.6882 | 59.9862 | 11.9995 | 54.4773 | 18.069 | 60.0031 | 24.0001 | 54.4476 | 6.4515 | 60.0275 | 11.9995 | 54.458 | 18.6823 | 59.9883 | 24.0001 | 54.4774 | 24.4934 | 59.9836 | 29.9998
54.4753 | 4.6882 | 59.9862 | 11.9995 | 54.4857 | 18.069 | 60.0032 | 24.0001 | 54.456 | 6.4515 | 60.0275 | 11.9995 | 54.4663 | 18.6823 | 59.9884 | 24.0001 | 54.4857 | 24.4934 | 59.9836 | 29.9998
54.4837 | 4.6882 | 59.9862 | 11.9995 | 54.494 | 18.069 | 60.0032 | 24.0001 | 54.4643 | 6.4515 | 60.0275 | 11.9995 | 54.4747 | 18.6823 | 59.9885 | 24.0001 | 54.4941 | 24.4917 | 59.9835 | 29.9998
54.492 | 4.6882 | 59.9863 | 11.9995 | 54.5023 | 18.069 | 60.0032 | 24.0001 | 54.4726 | 6.4515 | 60.0276 | 11.9995 | 54.483 | 18.6823 | 59.9885 | 24.0001 | 54.5024 | 24.4917 | 59.9835 | 29.9998
54.5003 | 4.6882 | 59.9863 | 11.9995 | 54.5107 | 18.069 | 60.0032 | 24.0001 | 54.481 | 6.4515 | 60.0276 | 11.9995 | 54.4913 | 18.6823 | 59.9886 | 24.0001 | 54.5107 | 24.4898 | 59.9835 | 29.9998
54.5087 | 4.6882 | 59.9863 | 11.9995 | 54.519 | 18.069 | 60.0033 | 24.0001 | 54.4893 | 6.4515 | 60.0276 | 11.9995 | 54.4996 | 18.6823 | 59.9886 | 24.0001 | 54.5192 | 24.4898 | 59.9835 | 29.9998
54.517 | 4.6882 | 59.9863 | 11.9995 | 54.5273 | 18.069 | 60.0033 | 24.0001 | 54.4976 | 6.4515 | 60.0276 | 11.9995 | 54.508 | 18.6823 | 59.9887 | 24.0001 | 54.5275 | 24.4898 | 59.9834 | 29.9998
54.5253 | 4.6882 | 59.9863 | 11.9995 | 54.5357 | 18.069 | 60.0033 | 24.0001 | 54.5059 | 6.4515 | 60.0276 | 11.9995 | 54.5164 | 18.6823 | 59.9888 | 24.0001 | 54.5358 | 24.4898 | 59.9834 | 29.9998
54.5337 | 4.6882 | 59.9863 | 11.9995 | 54.544 | 18.069 | 60.0033 | 24.0001 | 54.5143 | 6.4515 | 60.0276 | 11.9995 | 54.5247 | 18.6823 | 59.9888 | 24.0001 | 54.5441 | 24.491 | 59.9834 | 29.9998
54.542 | 4.6882 | 59.9864 | 11.9995 | 54.5523 | 18.069 | 60.0034 | 24.0001 | 54.5226 | 6.4515 | 60.0277 | 11.9995 | 54.533 | 18.6823 | 59.9889 | 24.0001 | 54.5525 | 24.491 | 59.9834 | 29.9998
54.5503 | 4.6882 | 59.9864 | 11.9995 | 54.5607 | 18.069 | 60.0034 | 24.0001 | 54.5309 | 6.4515 | 60.0277 | 11.9995 | 54.5413 | 18.6823 | 59.9889 | 24.0001 | 54.5608 | 24.4925 | 59.9833 | 29.9998
54.5587 | 4.6882 | 59.9864 | 11.9995 | 54.569 | 18.069 | 60.0034 | 24.0001 | 54.5392 | 6.4515 | 60.0277 | 11.9995 | 54.5497 | 18.6823 | 59.989 | 24.0001 | 54.5691 | 24.4925 | 59.9833 | 29.9998
54.567 | 4.6882 | 59.9864 | 11.9995 | 54.5773 | 18.069 | 60.0034 | 24.0001 | 54.5476 | 6.4524 | 60.0277 | 11.9995 | 54.558 | 18.6823 | 59.989 | 24.0001 | 54.5775 | 24.4906 | 59.9833 | 29.9998
54.5753 | 4.6882 | 59.9864 | 11.9995 | 54.5857 | 18.069 | 60.0035 | 24.0001 | 54.5559 | 6.4524 | 60.0277 | 11.9995 | 54.5663 | 18.6823 | 59.9891 | 24.0001 | 54.5858 | 24.4906 | 59.9832 | 29.9998
54.5837 | 4.6882 | 59.9864 | 11.9995 | 54.594 | 18.069 | 60.0035 | 24.0001 | 54.5642 | 6.4527 | 60.0277 | 11.9995 | 54.5747 | 18.6823 | 59.9892 | 24.0001 | 54.5941 | 24.4906 | 59.9832 | 29.9998
54.592 | 4.6886 | 59.9865 | 11.9995 | 54.6023 | 18.069 | 60.0035 | 24.0001 | 54.5726 | 6.4527 | 60.0278 | 11.9995 | 54.583 | 18.6823 | 59.9892 | 24.0001 | 54.6024 | 24.4906 | 59.9832 | 29.9998
54.6003 | 4.6886 | 59.9865 | 11.9995 | 54.6107 | 18.069 | 60.0035 | 24.0001 | 54.5809 | 6.4527 | 60.0278 | 11.9995 | 54.5914 | 18.6823 | 59.9893 | 24.0001 | 54.6108 | 24.4878 | 59.9832 | 29.9998
54.6087 | 4.6886 | 59.9865 | 11.9995 | 54.619 | 18.069 | 60.0036 | 24.0001 | 54.5892 | 6.4527 | 60.0278 | 11.9995 | 54.5997 | 18.6823 | 59.9893 | 24.0001 | 54.6191 | 24.4878 | 59.9832 | 29.9998
54.617 | 4.6886 | 59.9865 | 11.9995 | 54.6273 | 18.069 | 60.0036 | 24.0001 | 54.5976 | 6.4527 | 60.0278 | 11.9995 | 54.608 | 18.6823 | 59.9894 | 24.0001 | 54.6274 | 24.4877 | 59.9831 | 29.9998
54.6254 | 4.6886 | 59.9865 | 11.9995 | 54.6357 | 18.069 | 60.0036 | 24.0001 | 54.6059 | 6.4527 | 60.0278 | 11.9995 | 54.6163 | 18.6823 | 59.9895 | 24.0001 | 54.6359 | 24.4877 | 59.9831 | 29.9998
54.6337 | 4.6886 | 59.9865 | 11.9995 | 54.644 | 18.073 | 60.0036 | 24.0001 | 54.6142 | 6.4525 | 60.0278 | 11.9995 | 54.6247 | 18.6823 | 59.9895 | 24.0001 | 54.6442 | 24.4858 | 59.9831 | 29.9998
54.642 | 4.6886 | 59.9866 | 11.9995 | 54.6523 | 18.073 | 60.0037 | 24.0001 | 54.6225 | 6.4525 | 60.0279 | 11.9995 | 54.633 | 18.6823 | 59.9896 | 24.0001 | 54.6525 | 24.4858 | 59.9831 | 29.9998
54.6504 | 4.6886 | 59.9866 | 11.9995 | 54.6607 | 18.073 | 60.0037 | 24.0001 | 54.6309 | 6.4541 | 60.0279 | 11.9995 | 54.6414 | 18.6823 | 59.9896 | 24.0001 | 54.6608 | 24.4858 | 59.983 | 29.9998
54.6587 | 4.6885 | 59.9866 | 11.9995 | 54.669 | 18.073 | 60.0037 | 24.0001 | 54.6392 | 6.4541 | 60.0279 | 11.9995 | 54.6497 | 18.6823 | 59.9897 | 24.0001 | 54.6692 | 24.4858 | 59.983 | 29.9998
54.667 | 4.6885 | 59.9866 | 11.9995 | 54.6773 | 18.073 | 60.0037 | 24.0001 | 54.6475 | 6.4541 | 60.0279 | 11.9995 | 54.658 | 18.6823 | 59.9897 | 24.0001 | 54.6775 | 24.4882 | 59.983 | 29.9998
54.6754 | 4.6884 | 59.9866 | 11.9995 | 54.6856 | 18.073 | 60.0038 | 24.0001 | 54.6559 | 6.4541 | 60.0279 | 11.9995 | 54.6664 | 18.6823 | 59.9898 | 24.0001 | 54.6858 | 24.4882 | 59.983 | 29.9998
54.6837 | 4.6884 | 59.9866 | 11.9995 | 54.694 | 18.0709 | 60.0038 | 24.0001 | 54.6642 | 6.4541 | 60.0279 | 11.9995 | 54.6747 | 18.6823 | 59.9899 | 24.0001 | 54.6941 | 24.4897 | 59.9829 | 29.9998
54.692 | 4.6884 | 59.9867 | 11.9995 | 54.7023 | 18.0709 | 60.0038 | 24.0001 | 54.6725 | 6.4541 | 60.028 | 11.9995 | 54.683 | 18.6823 | 59.9899 | 24.0001 | 54.7025 | 24.4897 | 59.9829 | 29.9998
54.7004 | 4.6884 | 59.9867 | 11.9995 | 54.7106 | 18.071 | 60.0038 | 24.0001 | 54.6808 | 6.454 | 60.028 | 11.9995 | 54.6913 | 18.6823 | 59.99 | 24.0001 | 54.7108 | 24.5046 | 59.9829 | 29.9998
54.7087 | 4.6884 | 59.9867 | 11.9995 | 54.719 | 18.071 | 60.0039 | 24.0001 | 54.6892 | 6.454 | 60.028 | 11.9995 | 54.6997 | 18.6823 | 59.99 | 24.0001 | 54.7191 | 24.5046 | 59.9829 | 29.9998
54.717 | 4.6884 | 59.9867 | 11.9995 | 54.7273 | 18.071 | 60.0039 | 24.0001 | 54.6975 | 6.4538 | 60.028 | 11.9995 | 54.7081 | 18.6823 | 59.9901 | 24.0001 | 54.7275 | 24.5046 | 59.9828 | 29.9998
54.7254 | 4.6884 | 59.9867 | 11.9995 | 54.7356 | 18.071 | 60.0039 | 24.0001 | 54.7058 | 6.4538 | 60.028 | 11.9995 | 54.7164 | 18.6823 | 59.9902 | 24.0001 | 54.7358 | 24.5046 | 59.9828 | 29.9998
54.7337 | 4.6884 | 59.9867 | 11.9995 | 54.744 | 18.0725 | 60.0039 | 24.0001 | 54.7141 | 6.4539 | 60.028 | 11.9995 | 54.7247 | 18.6823 | 59.9902 | 24.0001 | 54.7441 | 24.5219 | 59.9828 | 29.9998
54.742 | 4.6884 | 59.9868 | 11.9995 | 54.7523 | 18.0725 | 60.004 | 24.0001 | 54.7225 | 6.4539 | 60.028 | 11.9995 | 54.733 | 18.6823 | 59.9903 | 24.0001 | 54.7524 | 24.5219 | 59.9827 | 29.9998
54.7504 | 4.6884 | 59.9868 | 11.9995 | 54.7606 | 18.0721 | 60.004 | 24.0001 | 54.7308 | 6.4539 | 60.028 | 11.9995 | 54.7414 | 18.6823 | 59.9903 | 24.0001 | 54.7609 | 24.5208 | 59.9827 | 29.9998
54.7587 | 4.6882 | 59.9868 | 11.9995 | 54.769 | 18.0721 | 60.004 | 24.0001 | 54.7391 | 6.4539 | 60.028 | 11.9995 | 54.7497 | 18.6823 | 59.9904 | 24.0001 | 54.7692 | 24.5208 | 59.9827 | 29.9998
54.767 | 4.6882 | 59.9868 | 11.9995 | 54.7773 | 18.0721 | 60.004 | 24.0001 | 54.7475 | 6.4535 | 60.0281 | 11.9995 | 54.7581 | 18.6823 | 59.9904 | 24.0001 | 54.7775 | 24.5643 | 59.9827 | 29.9998
54.7754 | 4.6882 | 59.9868 | 11.9995 | 54.7856 | 18.0721 | 60.0041 | 24.0001 | 54.7558 | 6.4535 | 60.0281 | 11.9995 | 54.7664 | 18.6823 | 59.9905 | 24.0001 | 54.7859 | 24.5643 | 59.9827 | 29.9998
54.7837 | 4.6882 | 59.9868 | 11.9995 | 54.794 | 18.0687 | 60.0041 | 24.0001 | 54.7641 | 6.4533 | 60.0281 | 11.9995 | 54.7747 | 18.6823 | 59.9906 | 24.0001 | 54.7942 | 24.5642 | 59.9826 | 29.9998
54.792 | 4.6882 | 59.9869 | 11.9995 | 54.8023 | 18.0687 | 60.0041 | 24.0001 | 54.7725 | 6.4533 | 60.0281 | 11.9995 | 54.7831 | 18.6873 | 59.9906 | 24.0001 | 54.8025 | 24.5642 | 59.9826 | 29.9998
54.8004 | 4.6882 | 59.9869 | 11.9995 | 54.8106 | 18.0687 | 60.0041 | 24.0001 | 54.7808 | 6.4533 | 60.0281 | 11.9995 | 54.7914 | 18.6873 | 59.9907 | 24.0001 | 54.8108 | 24.5654 | 59.9826 | 29.9998
54.8087 | 4.6882 | 59.9869 | 11.9995 | 54.819 | 18.0687 | 60.0042 | 24.0001 | 54.7891 | 6.4533 | 60.0281 | 11.9995 | 54.7997 | 18.6893 | 59.9907 | 24.0001 | 54.8192 | 24.5654 | 59.9826 | 29.9998
54.8171 | 4.6882 | 59.9869 | 11.9995 | 54.8273 | 18.0687 | 60.0042 | 24.0001 | 54.7974 | 6.4535 | 60.0281 | 11.9995 | 54.808 | 18.6893 | 59.9908 | 24.0001 | 54.8275 | 24.5654 | 59.9825 | 29.9998
54.8254 | 4.6882 | 59.9869 | 11.9995 | 54.8356 | 18.0687 | 60.0042 | 24.0001 | 54.8058 | 6.4535 | 60.0281 | 11.9995 | 54.8164 | 18.6893 | 59.9909 | 24.0001 | 54.8358 | 24.5654 | 59.9825 | 29.9998
54.8337 | 4.6882 | 59.9869 | 11.9995 | 54.844 | 18.0687 | 60.0042 | 24.0001 | 54.8141 | 6.4518 | 60.0281 | 11.9995 | 54.8247 | 18.6893 | 59.9909 | 24.0001 | 54.8442 | 24.5654 | 59.9825 | 29.9998
54.8421 | 4.6882 | 59.987 | 11.9995 | 54.8523 | 18.0687 | 60.0043 | 24.0001 | 54.8224 | 6.4518 | 60.0281 | 11.9995 | 54.8331 | 18.6893 | 59.991 | 24.0001 | 54.8525 | 24.5654 | 59.9825 | 29.9998
54.8504 | 4.6882 | 59.987 | 11.9995 | 54.8606 | 18.0687 | 60.0043 | 24.0001 | 54.8307 | 6.452 | 60.0281 | 11.9995 | 54.8414 | 18.6893 | 59.991 | 24.0001 | 54.8608 | 24.561 | 59.9824 | 29.9998
54.8587 | 4.6885 | 59.987 | 11.9995 | 54.869 | 18.0687 | 60.0043 | 24.0001 | 54.8391 | 6.452 | 60.0281 | 11.9995 | 54.8497 | 18.6893 | 59.9911 | 24.0001 | 54.8691 | 24.561 | 59.9824 | 29.9998
54.8671 | 4.6885 | 59.987 | 11.9995 | 54.8773 | 18.0682 | 60.0043 | 24.0001 | 54.8474 | 6.452 | 60.0282 | 11.9995 | 54.8581 | 18.6893 | 59.9911 | 24.0001 | 54.8776 | 24.558 | 59.9824 | 29.9998
54.8754 | 4.6889 | 59.987 | 11.9995 | 54.8856 | 18.0682 | 60.0044 | 24.0001 | 54.8557 | 6.452 | 60.0282 | 11.9995 | 54.8664 | 18.6893 | 59.9912 | 24.0001 | 54.8859 | 24.558 | 59.9823 | 29.9998
54.8837 | 4.6889 | 59.987 | 11.9995 | 54.894 | 18.0682 | 60.0044 | 24.0001 | 54.8641 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.8748 | 18.6893 | 59.9913 | 24.0001 | 54.8942 | 24.558 | 59.9823 | 29.9998
54.8921 | 4.6889 | 59.9871 | 11.9995 | 54.9023 | 18.0682 | 60.0044 | 24.0001 | 54.8724 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.8831 | 18.6893 | 59.9913 | 24.0001 | 54.9025 | 24.558 | 59.9823 | 29.9998
54.9004 | 4.6889 | 59.9871 | 11.9995 | 54.9106 | 18.0682 | 60.0044 | 24.0001 | 54.8807 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.8914 | 18.6893 | 59.9914 | 24.0001 | 54.9109 | 24.5602 | 59.9823 | 29.9998
54.9087 | 4.6889 | 59.9871 | 11.9995 | 54.919 | 18.0682 | 60.0045 | 24.0001 | 54.8891 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.8997 | 18.6882 | 59.9914 | 24.0001 | 54.9192 | 24.5602 | 59.9823 | 29.9998
54.9171 | 4.6889 | 59.9871 | 11.9995 | 54.9273 | 18.0682 | 60.0045 | 24.0001 | 54.8974 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.9081 | 18.6882 | 59.9915 | 24.0001 | 54.9275 | 24.5589 | 59.9822 | 29.9998
54.9254 | 4.6885 | 59.9871 | 11.9995 | 54.9356 | 18.0682 | 60.0045 | 24.0001 | 54.9057 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.9164 | 18.6882 | 59.9916 | 24.0001 | 54.9359 | 24.5589 | 59.9822 | 29.9998
54.9337 | 4.6885 | 59.9871 | 11.9995 | 54.9439 | 18.0682 | 60.0045 | 24.0001 | 54.914 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.9247 | 18.6882 | 59.9916 | 24.0001 | 54.9442 | 24.5589 | 59.9822 | 29.9998
54.9421 | 4.6885 | 59.9872 | 11.9995 | 54.9523 | 18.0682 | 60.0046 | 24.0001 | 54.9224 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.9331 | 18.687 | 59.9917 | 24.0001 | 54.9525 | 24.5589 | 59.9822 | 29.9998
54.9504 | 4.6885 | 59.9872 | 11.9995 | 54.9606 | 18.0682 | 60.0046 | 24.0001 | 54.9307 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.9414 | 18.687 | 59.9917 | 24.0001 | 54.9608 | 24.5572 | 59.9821 | 29.9998
54.9587 | 4.6885 | 59.9872 | 11.9995 | 54.969 | 18.0682 | 60.0046 | 24.0001 | 54.939 | 6.451 | 60.0282 | 11.9995 | 54.9498 | 18.6881 | 59.9918 | 24.0001 | 54.9692 | 24.5572 | 59.9821 | 29.9998
54.9671 | 4.6885 | 59.9872 | 11.9995 | 54.9773 | 18.0682 | 60.0046 | 24.0001 | 54.9474 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 54.9581 | 18.6881 | 59.9918 | 24.0001 | 54.9775 | 24.5586 | 59.9821 | 29.9998
54.9754 | 4.6885 | 59.9872 | 11.9995 | 54.9856 | 18.0682 | 60.0047 | 24.0001 | 54.9557 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 54.9664 | 18.6881 | 59.9919 | 24.0001 | 54.9858 | 24.5586 | 59.9821 | 29.9998
54.9838 | 4.6885 | 59.9872 | 11.9995 | 54.9939 | 18.0682 | 60.0047 | 24.0001 | 54.964 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 54.9747 | 18.6881 | 59.992 | 24.0001 | 54.9943 | 24.5586 | 59.982 | 29.9998
54.9921 | 4.6885 | 59.9873 | 11.9995 | 55.0023 | 18.0682 | 60.0047 | 24.0001 | 54.9724 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 54.9831 | 18.6881 | 59.992 | 24.0001 | 55.0026 | 24.5586 | 59.982 | 29.9998
55.0004 | 4.6885 | 59.9873 | 11.9995 | 55.0106 | 18.0682 | 60.0047 | 24.0001 | 54.9807 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 54.9915 | 18.6881 | 59.9921 | 24.0001 | 55.0109 | 24.5586 | 59.9819 | 29.9998
55.0088 | 4.6885 | 59.9873 | 11.9995 | 55.0189 | 18.0682 | 60.0048 | 24.0001 | 54.989 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 54.9998 | 18.6881 | 59.9921 | 24.0001 | 55.0192 | 24.5586 | 59.9819 | 29.9998
55.0171 | 4.6885 | 59.9873 | 11.9995 | 55.0273 | 18.0682 | 60.0048 | 24.0001 | 54.9973 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 55.0081 | 18.6881 | 59.9922 | 24.0001 | 55.0276 | 24.5586 | 59.9818 | 29.9998
55.0254 | 4.6885 | 59.9873 | 11.9995 | 55.0356 | 18.0682 | 60.0048 | 24.0001 | 55.0057 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 55.0164 | 18.6892 | 59.9923 | 24.0001 | 55.0359 | 24.5586 | 59.9818 | 29.9998
55.0338 | 4.6885 | 59.9873 | 11.9995 | 55.0439 | 18.0682 | 60.0048 | 24.0001 | 55.014 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 55.0248 | 18.6892 | 59.9923 | 24.0001 | 55.0442 | 24.5575 | 59.9817 | 29.9998
55.0421 | 4.6887 | 59.9874 | 11.9995 | 55.0523 | 18.0682 | 60.0049 | 24.0001 | 55.0223 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 55.0331 | 18.6892 | 59.9924 | 24.0001 | 55.0526 | 24.5575 | 59.9817 | 29.9998
55.0504 | 4.6887 | 59.9874 | 11.9995 | 55.0606 | 18.0682 | 60.0049 | 24.0001 | 55.0307 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 55.0414 | 18.6892 | 59.9924 | 24.0001 | 55.0609 | 24.6008 | 59.9816 | 29.9998
55.0588 | 4.6887 | 59.9874 | 11.9995 | 55.0689 | 18.0682 | 60.0049 | 24.0001 | 55.039 | 6.451 | 60.0283 | 11.9995 | 55.0497 | 18.6892 | 59.9925 | 24.0001 | 55.0692 | 24.6008 | 59.9815 | 29.9998
55.0671 | 4.6887 | 59.9874 | 11.9995 | 55.0773 | 18.0673 | 60.0049 | 24.0001 | 55.0473 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.0581 | 18.6892 | 59.9925 | 24.0001 | 55.0775 | 24.603 | 59.9815 | 29.9998
55.0754 | 4.6887 | 59.9874 | 11.9995 | 55.0856 | 18.0673 | 60.005 | 24.0001 | 55.0556 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.0665 | 18.6892 | 59.9926 | 24.0001 | 55.0859 | 24.603 | 59.9814 | 29.9998
55.0838 | 4.6887 | 59.9874 | 11.9995 | 55.0939 | 18.0673 | 60.005 | 24.0001 | 55.064 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.0748 | 18.6892 | 59.9927 | 24.0001 | 55.0942 | 24.603 | 59.9814 | 29.9998
55.0921 | 4.6884 | 59.9875 | 11.9995 | 55.1023 | 18.0673 | 60.005 | 24.0001 | 55.0723 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.0831 | 18.6892 | 59.9927 | 24.0001 | 55.1025 | 24.603 | 59.9813 | 29.9998
55.1004 | 4.6884 | 59.9875 | 11.9995 | 55.1106 | 18.0673 | 60.005 | 24.0001 | 55.0806 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.0914 | 18.6892 | 59.9928 | 24.0001 | 55.111 | 24.603 | 59.9812 | 29.9998
55.1088 | 4.6884 | 59.9875 | 11.9995 | 55.1189 | 18.0673 | 60.0051 | 24.0001 | 55.089 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.0998 | 18.6892 | 59.9928 | 24.0001 | 55.1193 | 24.603 | 59.9812 | 29.9998
55.1171 | 4.6884 | 59.9875 | 11.9995 | 55.1273 | 18.0673 | 60.0051 | 24.0001 | 55.0973 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.1081 | 18.6892 | 59.9929 | 24.0001 | 55.1276 | 24.603 | 59.9811 | 29.9998
55.1255 | 4.6884 | 59.9875 | 11.9995 | 55.1356 | 18.0673 | 60.0051 | 24.0001 | 55.1056 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.1165 | 18.6892 | 59.993 | 24.0001 | 55.1359 | 24.603 | 59.9811 | 29.9998
55.1338 | 4.6884 | 59.9875 | 11.9995 | 55.1439 | 18.0673 | 60.0051 | 24.0001 | 55.114 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.1248 | 18.6892 | 59.993 | 24.0001 | 55.1443 | 24.6058 | 59.981 | 29.9998
55.1421 | 4.6884 | 59.9876 | 11.9995 | 55.1523 | 18.0673 | 60.0052 | 24.0001 | 55.1223 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.1331 | 18.6892 | 59.9931 | 24.0001 | 55.1526 | 24.6058 | 59.981 | 29.9998
55.1505 | 4.6884 | 59.9876 | 11.9995 | 55.1606 | 18.0673 | 60.0052 | 24.0001 | 55.1306 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.1415 | 18.6892 | 59.9931 | 24.0001 | 55.1609 | 24.6058 | 59.9809 | 29.9998
55.1588 | 4.6884 | 59.9876 | 11.9995 | 55.1689 | 18.0673 | 60.0052 | 24.0001 | 55.1389 | 6.451 | 60.0284 | 11.9995 | 55.1498 | 18.6892 | 59.9932 | 24.0001 | 55.1693 | 24.6058 | 59.9808 | 29.9998
55.1671 | 4.6884 | 59.9876 | 11.9995 | 55.1773 | 18.0673 | 60.0052 | 24.0001 | 55.1473 | 6.5485 | 60.0285 | 11.9995 | 55.1581 | 18.6892 | 59.9932 | 24.0001 | 55.1776 | 24.6091 | 59.9808 | 29.9998
55.1755 | 4.6884 | 59.9876 | 11.9995 | 55.1856 | 18.0673 | 60.0053 | 24.0001 | 55.1556 | 6.5485 | 60.0285 | 11.9995 | 55.1664 | 18.6892 | 59.9933 | 24.0001 | 55.1859 | 24.6091 | 59.9807 | 29.9998
55.1838 | 4.6884 | 59.9876 | 11.9995 | 55.1939 | 18.0673 | 60.0053 | 24.0001 | 55.1639 | 6.5485 | 60.0285 | 11.9995 | 55.1748 | 18.6892 | 59.9934 | 24.0001 | 55.1942 | 24.6091 | 59.9807 | 29.9998
55.1921 | 4.6884 | 59.9877 | 11.9995 | 55.2023 | 18.0673 | 60.0053 | 24.0001 | 55.1722 | 6.5485 | 60.0285 | 11.9995 | 55.1831 | 18.6892 | 59.9934 | 24.0001 | 55.2026 | 24.6091 | 59.9806 | 29.9998
55.2005 | 4.6884 | 59.9877 | 11.9995 | 55.2106 | 18.1669 | 60.0053 | 24.0001 | 55.1806 | 6.5485 | 60.0285 | 11.9995 | 55.1915 | 18.6892 | 59.9935 | 24.0001 | 55.2109 | 24.6312 | 59.9805 | 29.9998
55.2088 | 4.6884 | 59.9877 | 11.9995 | 55.2189 | 18.1669 | 60.0054 | 24.0001 | 55.1889 | 6.5485 | 60.0285 | 11.9995 | 55.1998 | 18.6892 | 59.9935 | 24.0001 | 55.2192 | 24.6312 | 59.9805 | 29.9998
55.2171 | 4.6884 | 59.9877 | 11.9995 | 55.2273 | 18.1669 | 60.0054 | 24.0001 | 55.1972 | 6.5482 | 60.0285 | 11.9995 | 55.2081 | 18.6892 | 59.9936 | 24.0001 | 55.2277 | 24.6312 | 59.9804 | 29.9998
55.2255 | 4.6884 | 59.9877 | 11.9995 | 55.2356 | 18.1669 | 60.0054 | 24.0001 | 55.2056 | 6.5482 | 60.0285 | 11.9995 | 55.2164 | 18.6892 | 59.9937 | 24.0001 | 55.236 | 24.6312 | 59.9804 | 29.9998
55.2338 | 4.6884 | 59.9877 | 11.9995 | 55.2439 | 18.1669 | 60.0054 | 24.0001 | 55.2139 | 6.5482 | 60.0285 | 11.9995 | 55.2248 | 18.6892 | 59.9937 | 24.0001 | 55.2443 | 24.6345 | 59.9803 | 29.9998
55.2421 | 4.6884 | 59.9878 | 11.9995 | 55.2523 | 18.1669 | 60.0055 | 24.0001 | 55.2222 | 6.5482 | 60.0285 | 11.9995 | 55.2332 | 18.6892 | 59.9938 | 24.0001 | 55.2526 | 24.6345 | 59.9803 | 29.9998
55.2505 | 4.6884 | 59.9878 | 11.9995 | 55.2606 | 18.1669 | 60.0055 | 24.0001 | 55.2306 | 6.5482 | 60.0285 | 11.9995 | 55.2415 | 18.6892 | 59.9938 | 24.0001 | 55.261 | 24.6746 | 59.9802 | 29.9998
55.2588 | 4.6884 | 59.9878 | 11.9995 | 55.2689 | 18.1669 | 60.0055 | 24.0001 | 55.2389 | 6.5482 | 60.0285 | 11.9995 | 55.2498 | 18.6892 | 59.9939 | 24.0001 | 55.2693 | 24.6746 | 59.9801 | 29.9998
55.2671 | 4.6884 | 59.9878 | 11.9995 | 55.2773 | 18.1661 | 60.0055 | 24.0001 | 55.2472 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.2581 | 18.6892 | 59.9939 | 24.0001 | 55.2776 | 24.6735 | 59.9801 | 29.9998
55.2755 | 4.6885 | 59.9878 | 11.9995 | 55.2856 | 18.1661 | 60.0056 | 24.0001 | 55.2556 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.2665 | 18.6892 | 59.994 | 24.0001 | 55.286 | 24.6735 | 59.98 | 29.9998
55.2838 | 4.6885 | 59.9878 | 11.9995 | 55.2939 | 18.1661 | 60.0056 | 24.0001 | 55.2639 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.2748 | 18.6892 | 59.9941 | 24.0001 | 55.2943 | 24.6735 | 59.98 | 29.9998
55.2922 | 4.6885 | 59.9879 | 11.9995 | 55.3023 | 18.1661 | 60.0056 | 24.0001 | 55.2722 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.2831 | 18.6892 | 59.9941 | 24.0001 | 55.3026 | 24.6735 | 59.9799 | 29.9998
55.3005 | 4.6885 | 59.9879 | 11.9995 | 55.3106 | 18.1661 | 60.0056 | 24.0001 | 55.2805 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.2914 | 18.6892 | 59.9942 | 24.0001 | 55.3109 | 24.6735 | 59.9798 | 29.9998
55.3088 | 4.8186 | 59.9879 | 11.9995 | 55.3189 | 18.1661 | 60.0057 | 24.0001 | 55.2889 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.2998 | 18.6892 | 59.9942 | 24.0001 | 55.3193 | 24.6735 | 59.9798 | 29.9998
55.3172 | 4.8186 | 59.9879 | 11.9995 | 55.3272 | 18.1661 | 60.0057 | 24.0001 | 55.2972 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.3081 | 18.6892 | 59.9943 | 24.0001 | 55.3276 | 24.67 | 59.9797 | 29.9998
55.3255 | 4.8186 | 59.9879 | 11.9995 | 55.3356 | 18.1661 | 60.0057 | 24.0001 | 55.3055 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.3165 | 18.6892 | 59.9944 | 24.0001 | 55.3359 | 24.67 | 59.9797 | 29.9998
55.3338 | 4.8186 | 59.9879 | 11.9995 | 55.3439 | 18.1661 | 60.0057 | 24.0001 | 55.3138 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.3248 | 18.6892 | 59.9944 | 24.0001 | 55.3444 | 24.6703 | 59.9796 | 29.9998
55.3422 | 4.8186 | 59.988 | 11.9995 | 55.3523 | 18.1661 | 60.0058 | 24.0001 | 55.3222 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.3331 | 18.6892 | 59.9945 | 24.0001 | 55.3527 | 24.6703 | 59.9796 | 29.9998
55.3505 | 4.8186 | 59.988 | 11.9995 | 55.3606 | 18.1661 | 60.0058 | 24.0001 | 55.3305 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.3415 | 18.6892 | 59.9945 | 24.0001 | 55.361 | 24.6703 | 59.9795 | 29.9998
55.3588 | 4.8186 | 59.988 | 11.9995 | 55.3689 | 18.1661 | 60.0058 | 24.0001 | 55.3388 | 6.5482 | 60.0286 | 11.9995 | 55.3498 | 18.6892 | 59.9946 | 24.0001 | 55.3694 | 24.6703 | 59.9794 | 29.9998
55.3672 | 4.8186 | 59.988 | 11.9995 | 55.3773 | 18.1661 | 60.0058 | 24.0001 | 55.3472 | 6.5482 | 60.0287 | 11.9995 | 55.3582 | 18.6892 | 59.9946 | 24.0001 | 55.3777 | 24.6703 | 59.9794 | 29.9998
55.3755 | 4.8186 | 59.988 | 11.9995 | 55.3856 | 18.1661 | 60.0059 | 24.0001 | 55.3555 | 6.5482 | 60.0287 | 11.9995 | 55.3665 | 18.6892 | 59.9947 | 24.0001 | 55.386 | 24.6703 | 59.9793 | 29.9998
55.3838 | 4.8186 | 59.988 | 11.9995 | 55.3939 | 18.1661 | 60.0059 | 24.0001 | 55.3638 | 6.5482 | 60.0287 | 11.9995 | 55.3748 | 18.6892 | 59.9948 | 24.0001 | 55.3943 | 24.6703 | 59.9793 | 29.9998
55.3922 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4022 | 18.1661 | 60.0059 | 24.0001 | 55.3722 | 6.5482 | 60.0287 | 11.9995 | 55.3831 | 18.6892 | 59.9948 | 24.0001 | 55.4027 | 24.6703 | 59.9792 | 29.9998
55.4005 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4106 | 18.1661 | 60.0059 | 24.0001 | 55.3805 | 6.5482 | 60.0287 | 11.9995 | 55.3915 | 18.6892 | 59.9949 | 24.0001 | 55.411 | 24.6703 | 59.9791 | 29.9998
55.4088 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4189 | 18.1661 | 60.006 | 24.0001 | 55.3888 | 6.5482 | 60.0287 | 11.9995 | 55.3998 | 18.6892 | 59.9949 | 24.0001 | 55.4193 | 24.6703 | 59.9791 | 29.9998
55.4172 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4272 | 18.1661 | 60.006 | 24.0001 | 55.3972 | 6.5471 | 60.0287 | 11.9995 | 55.4081 | 18.6892 | 59.995 | 24.0001 | 55.4277 | 24.6703 | 59.979 | 29.9998
55.4255 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4356 | 18.1661 | 60.006 | 24.0001 | 55.4055 | 6.5471 | 60.0287 | 11.9995 | 55.4165 | 18.6892 | 59.995 | 24.0001 | 55.436 | 24.6703 | 59.979 | 29.9998
55.4338 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4439 | 18.1661 | 60.006 | 24.0001 | 55.4138 | 6.5469 | 60.0287 | 11.9995 | 55.4248 | 18.6892 | 59.9951 | 24.0001 | 55.4443 | 24.6697 | 59.9789 | 29.9998
55.4422 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4522 | 18.1661 | 60.0061 | 24.0001 | 55.4221 | 6.5469 | 60.0287 | 11.9995 | 55.4332 | 18.6892 | 59.9951 | 24.0001 | 55.4526 | 24.6697 | 59.9789 | 29.9998
55.4505 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4606 | 18.1661 | 60.0061 | 24.0001 | 55.4305 | 6.5469 | 60.0287 | 11.9995 | 55.4415 | 18.6892 | 59.9951 | 24.0001 | 55.4611 | 24.6697 | 59.9788 | 29.9998
55.4588 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4689 | 18.1661 | 60.0061 | 24.0001 | 55.4388 | 6.5469 | 60.0287 | 11.9995 | 55.4498 | 18.6892 | 59.9952 | 24.0001 | 55.4694 | 24.6697 | 59.9787 | 29.9998
55.4672 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4772 | 18.1661 | 60.0061 | 24.0001 | 55.4471 | 6.5469 | 60.0288 | 11.9995 | 55.4581 | 18.6892 | 59.9952 | 24.0001 | 55.4777 | 24.6697 | 59.9787 | 29.9998
55.4755 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4856 | 18.1661 | 60.0062 | 24.0001 | 55.4554 | 6.5469 | 60.0288 | 11.9995 | 55.4665 | 18.6892 | 59.9952 | 24.0001 | 55.4861 | 24.6697 | 59.9786 | 29.9998
55.4839 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.4939 | 18.1661 | 60.0062 | 24.0001 | 55.4638 | 6.5467 | 60.0288 | 11.9995 | 55.4748 | 18.6892 | 59.9953 | 24.0001 | 55.4944 | 24.6697 | 59.9786 | 29.9998
55.4922 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5022 | 18.1661 | 60.0062 | 24.0001 | 55.4721 | 6.5467 | 60.0288 | 11.9995 | 55.4832 | 18.6892 | 59.9953 | 24.0001 | 55.5027 | 24.6697 | 59.9785 | 29.9998
55.5005 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5106 | 18.1661 | 60.0062 | 24.0001 | 55.4804 | 6.5473 | 60.0288 | 11.9995 | 55.4915 | 18.6892 | 59.9953 | 24.0001 | 55.5111 | 24.6697 | 59.9784 | 29.9998
55.5089 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5189 | 18.1661 | 60.0063 | 24.0001 | 55.4888 | 6.5473 | 60.0288 | 11.9995 | 55.4998 | 18.6892 | 59.9954 | 24.0001 | 55.5194 | 24.6697 | 59.9784 | 29.9998
55.5172 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5272 | 18.1661 | 60.0063 | 24.0001 | 55.4971 | 6.5485 | 60.0288 | 11.9995 | 55.5082 | 18.6892 | 59.9954 | 24.0001 | 55.5277 | 24.6697 | 59.9783 | 29.9998
55.5255 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5356 | 18.1661 | 60.0063 | 24.0001 | 55.5054 | 6.5485 | 60.0288 | 11.9995 | 55.5165 | 18.6842 | 59.9954 | 24.0001 | 55.536 | 24.6697 | 59.9783 | 29.9998
55.5339 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5439 | 18.1661 | 60.0063 | 24.0001 | 55.5137 | 6.5485 | 60.0288 | 11.9995 | 55.5248 | 18.6842 | 59.9955 | 24.0001 | 55.5444 | 24.6697 | 59.9782 | 29.9998
55.5422 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5522 | 18.1661 | 60.0064 | 24.0001 | 55.5221 | 6.5485 | 60.0288 | 11.9995 | 55.5331 | 18.683 | 59.9955 | 24.0001 | 55.5527 | 24.6697 | 59.9781 | 29.9998
55.5505 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5606 | 18.1661 | 60.0064 | 24.0001 | 55.5304 | 6.5489 | 60.0288 | 11.9995 | 55.5415 | 18.683 | 59.9955 | 24.0001 | 55.561 | 24.6697 | 59.9781 | 29.9998
55.5589 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5689 | 18.1661 | 60.0064 | 24.0001 | 55.5387 | 6.5489 | 60.0288 | 11.9995 | 55.5498 | 18.683 | 59.9956 | 24.0001 | 55.5695 | 24.6697 | 59.978 | 29.9998
55.5672 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5772 | 18.1661 | 60.0064 | 24.0001 | 55.5471 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.5582 | 18.683 | 59.9956 | 24.0001 | 55.5778 | 24.6697 | 59.978 | 29.9998
55.5755 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5856 | 18.1661 | 60.0065 | 24.0001 | 55.5554 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.5665 | 18.683 | 59.9956 | 24.0001 | 55.5861 | 24.6697 | 59.9779 | 29.9998
55.5839 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.5939 | 18.1661 | 60.0065 | 24.0001 | 55.5637 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.5748 | 18.683 | 59.9957 | 24.0001 | 55.5944 | 24.6742 | 59.9779 | 29.9998
55.5922 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6022 | 18.1661 | 60.0065 | 24.0001 | 55.5721 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.5832 | 18.683 | 59.9957 | 24.0001 | 55.6028 | 24.6742 | 59.9778 | 29.9998
55.6005 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6106 | 18.1661 | 60.0065 | 24.0001 | 55.5804 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.5915 | 18.683 | 59.9957 | 24.0001 | 55.6111 | 24.6742 | 59.9777 | 29.9998
55.6089 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6189 | 18.1661 | 60.0066 | 24.0001 | 55.5887 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.5999 | 18.683 | 59.9958 | 24.0001 | 55.6194 | 24.6742 | 59.9777 | 29.9998
55.6172 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6272 | 18.1661 | 60.0066 | 24.0001 | 55.597 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.6082 | 18.683 | 59.9958 | 24.0001 | 55.6278 | 24.6742 | 59.9776 | 29.9998
55.6255 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6356 | 18.1661 | 60.0066 | 24.0001 | 55.6054 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.6165 | 18.683 | 59.9958 | 24.0001 | 55.6361 | 24.6742 | 59.9776 | 29.9998
55.6339 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6439 | 18.1661 | 60.0066 | 24.0001 | 55.6137 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.6248 | 18.683 | 59.9959 | 24.0001 | 55.6444 | 24.6742 | 59.9775 | 29.9998
55.6422 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6522 | 18.1661 | 60.0067 | 24.0001 | 55.622 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.6332 | 18.683 | 59.9959 | 24.0001 | 55.6528 | 24.6742 | 59.9775 | 29.9998
55.6506 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6606 | 18.1661 | 60.0067 | 24.0001 | 55.6304 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.6415 | 18.683 | 59.9959 | 24.0001 | 55.6611 | 24.6732 | 59.9774 | 29.9998
55.6589 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6689 | 18.1661 | 60.0067 | 24.0001 | 55.6387 | 6.5489 | 60.0289 | 11.9995 | 55.6498 | 18.683 | 59.996 | 24.0001 | 55.6694 | 24.6732 | 59.9773 | 29.9998
55.6672 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6772 | 18.1661 | 60.0067 | 24.0001 | 55.647 | 6.5489 | 60.029 | 11.9995 | 55.6581 | 18.683 | 59.996 | 24.0001 | 55.6777 | 24.6732 | 59.9773 | 29.9998
55.6756 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6856 | 18.1661 | 60.0068 | 24.0001 | 55.6553 | 6.5489 | 60.029 | 11.9995 | 55.6665 | 18.683 | 59.996 | 24.0001 | 55.6862 | 24.6732 | 59.9772 | 29.9998
55.6839 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.6939 | 18.1661 | 60.0068 | 24.0001 | 55.6637 | 6.5489 | 60.029 | 11.9995 | 55.6749 | 18.683 | 59.9961 | 24.0001 | 55.6945 | 24.6732 | 59.9772 | 29.9998
55.6922 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7022 | 18.1661 | 60.0068 | 24.0001 | 55.672 | 6.5489 | 60.029 | 11.9995 | 55.6832 | 18.683 | 59.9961 | 24.0001 | 55.7028 | 24.6732 | 59.9771 | 29.9998
55.7006 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7105 | 18.1661 | 60.0068 | 24.0001 | 55.6803 | 6.5489 | 60.029 | 11.9995 | 55.6915 | 18.683 | 59.9961 | 24.0001 | 55.7112 | 24.6732 | 59.977 | 29.9998
55.7089 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7189 | 18.1661 | 60.0069 | 24.0001 | 55.6887 | 6.5489 | 60.029 | 11.9995 | 55.6998 | 18.6772 | 59.9962 | 24.0001 | 55.7195 | 24.6732 | 59.977 | 29.9998
55.7172 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7272 | 18.1661 | 60.0069 | 24.0001 | 55.697 | 6.5489 | 60.029 | 11.9995 | 55.7082 | 18.6772 | 59.9962 | 24.0001 | 55.7278 | 24.6732 | 59.9769 | 29.9998
55.7256 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7356 | 18.1661 | 60.0069 | 24.0001 | 55.7053 | 6.5489 | 60.029 | 11.9995 | 55.7165 | 18.6772 | 59.9962 | 24.0001 | 55.7361 | 24.6732 | 59.9769 | 29.9998
55.7339 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7439 | 18.1661 | 60.0069 | 24.0001 | 55.7137 | 6.5479 | 60.0289 | 11.9995 | 55.7249 | 18.6772 | 59.9963 | 24.0001 | 55.7445 | 24.6732 | 59.9768 | 29.9998
55.7422 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7522 | 18.1661 | 60.007 | 24.0001 | 55.722 | 6.5479 | 60.0289 | 11.9995 | 55.7332 | 18.6772 | 59.9963 | 24.0001 | 55.7528 | 24.6732 | 59.9767 | 29.9998
55.7506 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7606 | 18.1661 | 60.007 | 24.0001 | 55.7303 | 6.5479 | 60.0289 | 11.9995 | 55.7415 | 18.6772 | 59.9963 | 24.0001 | 55.7611 | 24.6684 | 59.9767 | 29.9998
55.7589 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7689 | 18.1661 | 60.007 | 24.0001 | 55.7386 | 6.5479 | 60.0289 | 11.9995 | 55.7498 | 18.6772 | 59.9964 | 24.0001 | 55.7695 | 24.6684 | 59.9766 | 29.9998
55.7672 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7772 | 18.1661 | 60.007 | 24.0001 | 55.747 | 6.5479 | 60.0288 | 11.9995 | 55.7582 | 18.6772 | 59.9964 | 24.0001 | 55.7778 | 24.6684 | 59.9766 | 29.9998
55.7756 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7855 | 18.1661 | 60.0071 | 24.0001 | 55.7553 | 6.5479 | 60.0288 | 11.9995 | 55.7665 | 18.6772 | 59.9964 | 24.0001 | 55.7861 | 24.6684 | 59.9765 | 29.9998
55.7839 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.7939 | 18.1661 | 60.0071 | 24.0001 | 55.7636 | 6.5479 | 60.0288 | 11.9995 | 55.7748 | 18.6772 | 59.9965 | 24.0001 | 55.7946 | 24.6676 | 59.9765 | 29.9998
55.7923 | 4.9496 | 59.988 | 11.9995 | 55.8022 | 18.1661 | 60.0071 | 24.0001 | 55.7719 | 6.5479 | 60.0288 | 11.9995 | 55.7832 | 18.6772 | 59.9965 | 24.0001 | 55.8029 | 24.6676 | 59.9764 | 29.9998
55.8006 | 4.9496 | 59.988 | 11.9995 | 55.8105 | 18.1661 | 60.0071 | 24.0001 | 55.7803 | 6.5479 | 60.0287 | 11.9995 | 55.7915 | 18.6772 | 59.9965 | 24.0001 | 55.8112 | 24.6676 | 59.9763 | 29.9998
55.8089 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8189 | 18.1661 | 60.0072 | 24.0001 | 55.7886 | 6.5479 | 60.0287 | 11.9995 | 55.7999 | 18.6772 | 59.9966 | 24.0001 | 55.8195 | 24.6676 | 59.9763 | 29.9998
55.8173 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8272 | 18.1661 | 60.0072 | 24.0001 | 55.7969 | 6.5471 | 60.0287 | 11.9995 | 55.8082 | 18.6772 | 59.9966 | 24.0001 | 55.8279 | 24.6676 | 59.9762 | 29.9998
55.8256 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8355 | 18.1661 | 60.0072 | 24.0001 | 55.8053 | 6.5471 | 60.0287 | 11.9995 | 55.8165 | 18.6787 | 59.9966 | 24.0001 | 55.8362 | 24.6676 | 59.9762 | 29.9998
55.8339 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8439 | 18.1661 | 60.0072 | 24.0001 | 55.8136 | 6.5471 | 60.0286 | 11.9995 | 55.8248 | 18.6787 | 59.9967 | 24.0001 | 55.8445 | 24.6676 | 59.9761 | 29.9998
55.8423 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8522 | 18.1661 | 60.0073 | 24.0001 | 55.8219 | 6.5471 | 60.0286 | 11.9995 | 55.8332 | 18.6852 | 59.9967 | 24.0001 | 55.8529 | 24.6676 | 59.9761 | 29.9998
55.8506 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8605 | 18.2812 | 60.0073 | 24.0001 | 55.8303 | 6.5471 | 60.0286 | 11.9995 | 55.8416 | 18.6852 | 59.9967 | 24.0001 | 55.8612 | 24.6676 | 59.976 | 29.9998
55.8589 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8689 | 18.2812 | 60.0073 | 24.0001 | 55.8386 | 6.5471 | 60.0286 | 11.9995 | 55.8499 | 18.6852 | 59.9968 | 24.0001 | 55.8695 | 24.6676 | 59.9759 | 29.9998
55.8673 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8772 | 18.2812 | 60.0073 | 24.0001 | 55.8469 | 6.5471 | 60.0285 | 11.9995 | 55.8582 | 18.6852 | 59.9968 | 24.0001 | 55.8778 | 24.671 | 59.9759 | 29.9998
55.8756 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8855 | 18.2812 | 60.0074 | 24.0001 | 55.8553 | 6.5471 | 60.0285 | 11.9995 | 55.8665 | 18.6852 | 59.9968 | 24.0001 | 55.8862 | 24.671 | 59.9758 | 29.9998
55.8839 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.8939 | 18.2812 | 60.0074 | 24.0001 | 55.8636 | 6.5471 | 60.0285 | 11.9995 | 55.8749 | 18.6852 | 59.9969 | 24.0001 | 55.8945 | 24.6734 | 59.9758 | 29.9998
55.8923 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9022 | 18.2812 | 60.0074 | 24.0001 | 55.8719 | 6.5471 | 60.0285 | 11.9995 | 55.8832 | 18.6852 | 59.9969 | 24.0001 | 55.9028 | 24.6734 | 59.9757 | 29.9998
55.9006 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9105 | 18.2812 | 60.0074 | 24.0001 | 55.8802 | 6.5471 | 60.0284 | 11.9995 | 55.8915 | 18.6852 | 59.9969 | 24.0001 | 55.9113 | 24.724 | 59.9756 | 29.9998
55.9089 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9189 | 18.2812 | 60.0075 | 24.0001 | 55.8886 | 6.5471 | 60.0284 | 11.9995 | 55.8998 | 18.6852 | 59.997 | 24.0001 | 55.9196 | 24.724 | 59.9756 | 29.9998
55.9173 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9272 | 18.2819 | 60.0075 | 24.0001 | 55.8969 | 6.6716 | 60.0284 | 11.9995 | 55.9082 | 18.6852 | 59.997 | 24.0001 | 55.9279 | 24.724 | 59.9755 | 29.9998
55.9256 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9355 | 18.2819 | 60.0075 | 24.0001 | 55.9052 | 6.6716 | 60.0284 | 11.9995 | 55.9165 | 18.6852 | 59.997 | 24.0001 | 55.9363 | 24.724 | 59.9755 | 29.9998
55.9339 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9439 | 18.2858 | 60.0075 | 24.0001 | 55.9135 | 6.6727 | 60.0283 | 11.9995 | 55.9249 | 18.6852 | 59.9971 | 24.0001 | 55.9446 | 24.724 | 59.9754 | 29.9998
55.9423 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9522 | 18.2858 | 60.0076 | 24.0001 | 55.9219 | 6.6727 | 60.0283 | 11.9995 | 55.9332 | 18.6852 | 59.9971 | 24.0001 | 55.9529 | 24.724 | 59.9753 | 29.9998
55.9506 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9605 | 18.2858 | 60.0076 | 24.0001 | 55.9302 | 6.6727 | 60.0283 | 11.9995 | 55.9415 | 18.6852 | 59.9971 | 24.0001 | 55.9612 | 24.724 | 59.9753 | 29.9998
55.959 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9689 | 18.2858 | 60.0076 | 24.0001 | 55.9385 | 6.6727 | 60.0283 | 11.9995 | 55.9499 | 18.6852 | 59.9972 | 24.0001 | 55.9696 | 24.724 | 59.9752 | 29.9998
55.9673 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9772 | 18.2858 | 60.0076 | 24.0001 | 55.9469 | 6.6727 | 60.0282 | 11.9995 | 55.9582 | 18.6852 | 59.9972 | 24.0001 | 55.9779 | 24.724 | 59.9752 | 29.9998
55.9756 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9855 | 18.2858 | 60.0077 | 24.0001 | 55.9552 | 6.6727 | 60.0282 | 11.9995 | 55.9666 | 18.6852 | 59.9972 | 24.0001 | 55.9862 | 24.724 | 59.9751 | 29.9998
55.984 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 55.9939 | 18.2858 | 60.0077 | 24.0001 | 55.9635 | 6.6727 | 60.0282 | 11.9995 | 55.9749 | 18.6852 | 59.9973 | 24.0001 | 55.9946 | 24.7212 | 59.9751 | 29.9998
55.9923 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0022 | 18.2858 | 60.0077 | 24.0001 | 55.9719 | 6.6727 | 60.0282 | 11.9995 | 55.9832 | 18.6852 | 59.9973 | 24.0001 | 56.0029 | 24.7212 | 59.975 | 29.9998
56.0006 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0105 | 18.2858 | 60.0077 | 24.0001 | 55.9802 | 6.6727 | 60.0281 | 11.9995 | 55.9915 | 18.6852 | 59.9973 | 24.0001 | 56.0112 | 24.7166 | 59.975 | 29.9998
56.009 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0189 | 18.2858 | 60.0078 | 24.0001 | 55.9885 | 6.6727 | 60.0281 | 11.9995 | 55.9999 | 18.6852 | 59.9974 | 24.0001 | 56.0195 | 24.7166 | 59.9749 | 29.9998
56.0173 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0272 | 18.2858 | 60.0078 | 24.0001 | 55.9969 | 6.6716 | 60.0281 | 11.9995 | 56.0082 | 18.6852 | 59.9974 | 24.0001 | 56.028 | 24.753 | 59.9749 | 29.9998
56.0256 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0355 | 18.2858 | 60.0078 | 24.0001 | 56.0052 | 6.6716 | 60.0281 | 11.9995 | 56.0165 | 18.6852 | 59.9974 | 24.0001 | 56.0363 | 24.753 | 59.9749 | 29.9998
56.034 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0438 | 18.2858 | 60.0078 | 24.0001 | 56.0135 | 6.6716 | 60.028 | 11.9995 | 56.0248 | 18.6852 | 59.9975 | 24.0001 | 56.0446 | 24.753 | 59.9748 | 29.9998
56.0423 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0522 | 18.2858 | 60.0079 | 24.0001 | 56.0219 | 6.6716 | 60.028 | 11.9995 | 56.0332 | 18.6852 | 59.9975 | 24.0001 | 56.053 | 24.753 | 59.9748 | 29.9998
56.0506 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0605 | 18.2858 | 60.0079 | 24.0001 | 56.0302 | 6.6718 | 60.028 | 11.9995 | 56.0415 | 18.6852 | 59.9975 | 24.0001 | 56.0613 | 24.753 | 59.9748 | 29.9998
56.059 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0688 | 18.2858 | 60.0079 | 24.0001 | 56.0385 | 6.6718 | 60.028 | 11.9995 | 56.0499 | 18.6852 | 59.9976 | 24.0001 | 56.0696 | 24.753 | 59.9747 | 29.9998
56.0673 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0772 | 18.2858 | 60.0079 | 24.0001 | 56.0468 | 6.6718 | 60.0279 | 11.9995 | 56.0582 | 18.6852 | 59.9976 | 24.0001 | 56.0779 | 24.753 | 59.9747 | 29.9998
56.0756 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0855 | 18.2858 | 60.008 | 24.0001 | 56.0551 | 6.6718 | 60.0279 | 11.9995 | 56.0665 | 18.6864 | 59.9976 | 24.0001 | 56.0863 | 24.753 | 59.9747 | 29.9998
56.084 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.0938 | 18.2821 | 60.008 | 24.0001 | 56.0635 | 6.6718 | 60.0279 | 11.9995 | 56.0749 | 18.6864 | 59.9977 | 24.0001 | 56.0946 | 24.753 | 59.9746 | 29.9998
56.0923 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.1022 | 18.2821 | 60.008 | 24.0001 | 56.0718 | 6.6718 | 60.0279 | 11.9995 | 56.0832 | 18.6864 | 59.9977 | 24.0001 | 56.1029 | 24.753 | 59.9746 | 29.9998
56.1006 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.1105 | 18.2795 | 60.008 | 24.0001 | 56.0801 | 6.6704 | 60.0278 | 11.9995 | 56.0916 | 18.6864 | 59.9977 | 24.0001 | 56.1113 | 24.748 | 59.9746 | 29.9998
56.109 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.1188 | 18.2795 | 60.0081 | 24.0001 | 56.0885 | 6.6704 | 60.0278 | 11.9995 | 56.0999 | 18.6864 | 59.9978 | 24.0001 | 56.1196 | 24.748 | 59.9745 | 29.9998
56.1173 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.1272 | 18.2795 | 60.0081 | 24.0001 | 56.0968 | 6.6704 | 60.0278 | 11.9995 | 56.1082 | 18.6864 | 59.9978 | 24.0001 | 56.1279 | 24.748 | 59.9745 | 29.9998
56.1256 | 4.9501 | 59.988 | 11.9995 | 56.1355 | 18.2795 | 60.0082 | 24.0001 | 56.1051 | 6.6704 | 60.0278 | 11.9995 | 56.1165 | 18.6864 | 59.9978 | 24.0001 | 56.1364 | 24.748 | 59.9745 | 29.9998
56.134 | 4.9501 | 59.988 | 11.9995 | 56.1438 | 18.2795 | 60.0082 | 24.0001 | 56.1135 | 6.6704 | 60.0277 | 11.9995 | 56.1249 | 18.6864 | 59.9979 | 24.0001 | 56.1447 | 24.748 | 59.9744 | 29.9998
56.1423 | 4.9501 | 59.988 | 11.9995 | 56.1522 | 18.2795 | 60.0083 | 24.0001 | 56.1218 | 6.6704 | 60.0277 | 11.9995 | 56.1332 | 18.6864 | 59.9979 | 24.0001 | 56.153 | 24.748 | 59.9744 | 29.9998
56.1507 | 4.9501 | 59.988 | 11.9995 | 56.1605 | 18.2795 | 60.0083 | 24.0001 | 56.1301 | 6.6704 | 60.0277 | 11.9995 | 56.1415 | 18.6864 | 59.9979 | 24.0001 | 56.1613 | 24.7803 | 59.9744 | 29.9998
56.159 | 4.9501 | 59.988 | 11.9995 | 56.1688 | 18.2795 | 60.0083 | 24.0001 | 56.1385 | 6.6704 | 60.0277 | 11.9995 | 56.1498 | 18.6864 | 59.998 | 24.0001 | 56.1697 | 24.7803 | 59.9743 | 29.9998
56.1673 | 4.9501 | 59.988 | 11.9995 | 56.1772 | 18.2795 | 60.0084 | 24.0001 | 56.1468 | 6.6702 | 60.0276 | 11.9995 | 56.1582 | 18.6864 | 59.998 | 24.0001 | 56.178 | 24.7799 | 59.9743 | 29.9998
56.1757 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.1855 | 18.2795 | 60.0084 | 24.0001 | 56.1551 | 6.6702 | 60.0276 | 11.9995 | 56.1665 | 18.6883 | 59.998 | 24.0001 | 56.1863 | 24.7799 | 59.9743 | 29.9998
56.184 | 4.9498 | 59.988 | 11.9995 | 56.1938 | 18.2795 | 60.0085 | 24.0001 | 56.1635 | 6.6702 | 60.0276 | 11.9995 | 56.1749 | 18.6883 | 59.9981 | 24.0001 | 56.1947 | 24.783 | 59.9742 | 29.9998
56.1923 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2022 | 18.2795 | 60.0085 | 24.0001 | 56.1718 | 6.6702 | 60.0276 | 11.9995 | 56.1832 | 18.6898 | 59.9981 | 24.0001 | 56.203 | 24.783 | 59.9742 | 29.9998
56.2007 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2105 | 18.3674 | 60.0085 | 24.0001 | 56.1801 | 6.6702 | 60.0275 | 11.9995 | 56.1915 | 18.6898 | 59.9981 | 24.0001 | 56.2113 | 24.783 | 59.9742 | 29.9998
56.209 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2188 | 18.3674 | 60.0086 | 24.0001 | 56.1884 | 6.6702 | 60.0275 | 11.9995 | 56.1999 | 18.6898 | 59.9982 | 24.0001 | 56.2196 | 24.783 | 59.9741 | 29.9998
56.2173 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2271 | 18.3684 | 60.0086 | 24.0001 | 56.1967 | 6.6702 | 60.0275 | 11.9995 | 56.2082 | 18.6898 | 59.9982 | 24.0001 | 56.228 | 24.783 | 59.9741 | 29.9998
56.2257 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2355 | 18.3684 | 60.0087 | 24.0001 | 56.2051 | 6.6702 | 60.0275 | 11.9995 | 56.2166 | 18.6898 | 59.9982 | 24.0001 | 56.2363 | 24.783 | 59.9741 | 29.9998
56.234 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2438 | 18.3702 | 60.0087 | 24.0001 | 56.2134 | 6.6704 | 60.0274 | 11.9995 | 56.2249 | 18.6898 | 59.9983 | 24.0001 | 56.2446 | 24.7824 | 59.974 | 29.9998
56.2423 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2521 | 18.3702 | 60.0088 | 24.0001 | 56.2217 | 6.6704 | 60.0274 | 11.9995 | 56.2332 | 18.6898 | 59.9983 | 24.0001 | 56.2531 | 24.7824 | 59.974 | 29.9998
56.2507 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2605 | 18.3702 | 60.0088 | 24.0001 | 56.2301 | 6.6704 | 60.0274 | 11.9995 | 56.2415 | 18.6898 | 59.9983 | 24.0001 | 56.2614 | 24.7824 | 59.974 | 29.9998
56.259 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2688 | 18.3702 | 60.0088 | 24.0001 | 56.2384 | 6.6704 | 60.0274 | 11.9995 | 56.2499 | 18.6898 | 59.9984 | 24.0001 | 56.2697 | 24.7824 | 59.9739 | 29.9998
56.2673 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2771 | 18.3702 | 60.0089 | 24.0001 | 56.2467 | 6.6705 | 60.0273 | 11.9995 | 56.2582 | 18.6898 | 59.9984 | 24.0001 | 56.2781 | 24.784 | 59.9739 | 29.9998
56.2757 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2855 | 18.3702 | 60.0089 | 24.0001 | 56.2551 | 6.6705 | 60.0273 | 11.9995 | 56.2665 | 18.6898 | 59.9984 | 24.0001 | 56.2864 | 24.784 | 59.9739 | 29.9998
56.284 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.2938 | 18.3702 | 60.009 | 24.0001 | 56.2634 | 6.6705 | 60.0273 | 11.9995 | 56.2748 | 18.6898 | 59.9985 | 24.0001 | 56.2947 | 24.784 | 59.9738 | 29.9998
56.2924 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3021 | 18.3702 | 60.009 | 24.0001 | 56.2717 | 6.6705 | 60.0273 | 11.9995 | 56.2832 | 18.8322 | 59.9985 | 24.0001 | 56.303 | 24.784 | 59.9738 | 29.9998
56.3007 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3105 | 18.3702 | 60.009 | 24.0001 | 56.2801 | 6.6707 | 60.0272 | 11.9995 | 56.2915 | 18.8322 | 59.9985 | 24.0001 | 56.3114 | 24.7875 | 59.9738 | 29.9998
56.309 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3188 | 18.3702 | 60.0091 | 24.0001 | 56.2884 | 6.6707 | 60.0272 | 11.9995 | 56.2999 | 18.8322 | 59.9986 | 24.0001 | 56.3197 | 24.7875 | 59.9737 | 29.9998
56.3174 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3271 | 18.3702 | 60.0091 | 24.0001 | 56.2967 | 6.6707 | 60.0272 | 11.9995 | 56.3082 | 18.8322 | 59.9986 | 24.0001 | 56.328 | 24.7875 | 59.9737 | 29.9998
56.3257 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3355 | 18.3702 | 60.0092 | 24.0001 | 56.3051 | 6.6707 | 60.0272 | 11.9995 | 56.3165 | 18.8322 | 59.9986 | 24.0001 | 56.3364 | 24.7875 | 59.9737 | 29.9998
56.334 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3438 | 18.3716 | 60.0092 | 24.0001 | 56.3134 | 6.6707 | 60.0271 | 11.9995 | 56.3249 | 18.8322 | 59.9987 | 24.0001 | 56.3447 | 24.7887 | 59.9736 | 29.9998
56.3424 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3521 | 18.3716 | 60.0093 | 24.0001 | 56.3217 | 6.6707 | 60.0271 | 11.9995 | 56.3332 | 18.8322 | 59.9987 | 24.0001 | 56.353 | 24.7887 | 59.9736 | 29.9998
56.3507 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3605 | 18.3716 | 60.0093 | 24.0001 | 56.33 | 6.6707 | 60.0271 | 11.9995 | 56.3416 | 18.8322 | 59.9987 | 24.0001 | 56.3613 | 24.7881 | 59.9736 | 29.9998
56.359 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3688 | 18.3716 | 60.0093 | 24.0001 | 56.3383 | 6.6707 | 60.0271 | 11.9995 | 56.3499 | 18.8322 | 59.9988 | 24.0001 | 56.3698 | 24.7881 | 59.9735 | 29.9998
56.3674 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3771 | 18.3713 | 60.0094 | 24.0001 | 56.3467 | 6.6708 | 60.027 | 11.9995 | 56.3582 | 18.8322 | 59.9988 | 24.0001 | 56.3781 | 24.7832 | 59.9735 | 29.9998
56.3757 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3855 | 18.3713 | 60.0094 | 24.0001 | 56.355 | 6.6708 | 60.027 | 11.9995 | 56.3665 | 18.8322 | 59.9988 | 24.0001 | 56.3864 | 24.7832 | 59.9735 | 29.9998
56.384 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.3938 | 18.3722 | 60.0095 | 24.0001 | 56.3633 | 6.6715 | 60.027 | 11.9995 | 56.3749 | 18.8322 | 59.9989 | 24.0001 | 56.3948 | 24.7832 | 59.9734 | 29.9998
56.3924 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4021 | 18.3722 | 60.0095 | 24.0001 | 56.3717 | 6.6715 | 60.027 | 11.9995 | 56.3832 | 18.8322 | 59.9989 | 24.0001 | 56.4031 | 24.7832 | 59.9734 | 29.9998
56.4007 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4105 | 18.3722 | 60.0095 | 24.0001 | 56.38 | 6.6715 | 60.0269 | 11.9995 | 56.3915 | 18.8322 | 59.9989 | 24.0001 | 56.4114 | 24.7829 | 59.9734 | 29.9998
56.409 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4188 | 18.3722 | 60.0096 | 24.0001 | 56.3883 | 6.6715 | 60.0269 | 11.9995 | 56.3998 | 18.9444 | 59.999 | 24.0001 | 56.4198 | 24.7829 | 59.9733 | 29.9998
56.4174 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4271 | 18.3722 | 60.0096 | 24.0001 | 56.3967 | 6.6715 | 60.0269 | 11.9995 | 56.4082 | 18.9444 | 59.999 | 24.0001 | 56.4281 | 24.7826 | 59.9733 | 29.9998
56.4257 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4354 | 18.3722 | 60.0097 | 24.0001 | 56.405 | 6.6715 | 60.0269 | 11.9995 | 56.4165 | 19.053 | 59.9991 | 24.0001 | 56.4364 | 24.7826 | 59.9733 | 29.9998
56.434 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4438 | 18.3722 | 60.0097 | 24.0001 | 56.4133 | 6.6715 | 60.0268 | 11.9995 | 56.4249 | 19.053 | 59.9991 | 24.0001 | 56.4447 | 24.7826 | 59.9732 | 29.9998
56.4424 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4521 | 18.3722 | 60.0098 | 24.0001 | 56.4217 | 6.6715 | 60.0268 | 11.9995 | 56.4332 | 19.053 | 59.9992 | 24.0001 | 56.4531 | 24.7826 | 59.9732 | 29.9998
56.4507 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4604 | 18.3722 | 60.0098 | 24.0001 | 56.43 | 6.6715 | 60.0268 | 11.9995 | 56.4415 | 19.053 | 59.9993 | 24.0001 | 56.4614 | 24.7826 | 59.9732 | 29.9998
56.4591 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4688 | 18.3722 | 60.0098 | 24.0001 | 56.4383 | 6.6715 | 60.0268 | 11.9995 | 56.4499 | 19.053 | 59.9993 | 24.0001 | 56.4697 | 24.7826 | 59.9731 | 29.9998
56.4674 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4771 | 18.3722 | 60.0099 | 24.0001 | 56.4467 | 6.6715 | 60.0267 | 11.9995 | 56.4582 | 19.053 | 59.9994 | 24.0001 | 56.4781 | 24.7808 | 59.9731 | 29.9998
56.4757 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4854 | 18.3722 | 60.0099 | 24.0001 | 56.455 | 6.6715 | 60.0267 | 11.9995 | 56.4666 | 19.053 | 59.9995 | 24.0001 | 56.4865 | 24.7808 | 59.9731 | 29.9998
56.4841 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.4938 | 18.3709 | 60.01 | 24.0001 | 56.4633 | 6.6715 | 60.0267 | 11.9995 | 56.4749 | 19.053 | 59.9995 | 24.0001 | 56.4948 | 24.7959 | 59.973 | 29.9998
56.4924 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5021 | 18.3709 | 60.01 | 24.0001 | 56.4716 | 6.6715 | 60.0267 | 11.9995 | 56.4832 | 19.053 | 59.9996 | 24.0001 | 56.5031 | 24.7959 | 59.973 | 29.9998
56.5007 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5104 | 18.3709 | 60.01 | 24.0001 | 56.4799 | 6.6712 | 60.0266 | 11.9995 | 56.4915 | 19.053 | 59.9997 | 24.0001 | 56.5115 | 24.7959 | 59.973 | 29.9998
56.5091 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5188 | 18.3709 | 60.0101 | 24.0001 | 56.4883 | 6.6712 | 60.0266 | 11.9995 | 56.4999 | 19.053 | 59.9997 | 24.0001 | 56.5198 | 24.7959 | 59.9729 | 29.9998
56.5174 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5271 | 18.3709 | 60.0101 | 24.0001 | 56.4966 | 6.6712 | 60.0266 | 11.9995 | 56.5082 | 19.053 | 59.9998 | 24.0001 | 56.5281 | 24.8163 | 59.9729 | 29.9998
56.5257 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5354 | 18.3709 | 60.0102 | 24.0001 | 56.5049 | 6.6712 | 60.0266 | 11.9995 | 56.5165 | 19.053 | 59.9999 | 24.0001 | 56.5365 | 24.8163 | 59.9729 | 29.9998
56.5341 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5438 | 18.3709 | 60.0102 | 24.0001 | 56.5133 | 6.6699 | 60.0265 | 11.9995 | 56.5248 | 19.053 | 59.9999 | 24.0001 | 56.5448 | 24.8169 | 59.9728 | 29.9998
56.5424 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5521 | 18.3709 | 60.0103 | 24.0001 | 56.5216 | 6.6699 | 60.0265 | 11.9995 | 56.5332 | 19.053 | 60 | 24.0001 | 56.5531 | 24.8169 | 59.9728 | 29.9998
56.5507 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5604 | 18.3718 | 60.0103 | 24.0001 | 56.5299 | 6.6699 | 60.0265 | 11.9995 | 56.5415 | 19.053 | 60.0001 | 24.0001 | 56.5615 | 24.8166 | 59.9728 | 29.9998
56.5591 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5687 | 18.3718 | 60.0103 | 24.0001 | 56.5383 | 6.6699 | 60.0265 | 11.9995 | 56.5499 | 19.053 | 60.0001 | 24.0001 | 56.5698 | 24.8166 | 59.9727 | 29.9998
56.5674 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5771 | 18.3718 | 60.0104 | 24.0001 | 56.5466 | 6.6699 | 60.0264 | 11.9995 | 56.5582 | 19.053 | 60.0002 | 24.0001 | 56.5781 | 24.8166 | 59.9727 | 29.9998
56.5757 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5854 | 18.3718 | 60.0104 | 24.0001 | 56.5549 | 6.6699 | 60.0264 | 11.9995 | 56.5665 | 19.053 | 60.0003 | 24.0001 | 56.5864 | 24.8166 | 59.9727 | 29.9998
56.5841 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.5937 | 18.372 | 60.0105 | 24.0001 | 56.5633 | 6.6699 | 60.0264 | 11.9995 | 56.5749 | 19.053 | 60.0003 | 24.0001 | 56.5948 | 24.8166 | 59.9726 | 29.9998
56.5924 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6021 | 18.372 | 60.0105 | 24.0001 | 56.5716 | 6.6699 | 60.0264 | 11.9995 | 56.5832 | 19.053 | 60.0004 | 24.0001 | 56.6031 | 24.8166 | 59.9726 | 29.9998
56.6007 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6104 | 18.372 | 60.0105 | 24.0001 | 56.5799 | 6.669 | 60.0263 | 11.9995 | 56.5916 | 19.053 | 60.0005 | 24.0001 | 56.6115 | 24.8131 | 59.9726 | 29.9998
56.6091 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6188 | 18.372 | 60.0106 | 24.0001 | 56.5882 | 6.669 | 60.0263 | 11.9995 | 56.5999 | 19.053 | 60.0005 | 24.0001 | 56.6199 | 24.8131 | 59.9725 | 29.9998
56.6174 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6271 | 18.372 | 60.0106 | 24.0001 | 56.5966 | 6.6679 | 60.0263 | 11.9995 | 56.6082 | 19.053 | 60.0006 | 24.0001 | 56.6282 | 24.8114 | 59.9725 | 29.9998
56.6258 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6354 | 18.372 | 60.0107 | 24.0001 | 56.6049 | 6.6679 | 60.0263 | 11.9995 | 56.6165 | 19.053 | 60.0007 | 24.0001 | 56.6365 | 24.8114 | 59.9725 | 29.9998
56.6341 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6437 | 18.372 | 60.0107 | 24.0001 | 56.6132 | 6.6679 | 60.0262 | 11.9995 | 56.6249 | 19.053 | 60.0007 | 24.0001 | 56.6448 | 24.8114 | 59.9724 | 29.9998
56.6424 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6521 | 18.372 | 60.0108 | 24.0001 | 56.6216 | 6.6679 | 60.0262 | 11.9995 | 56.6332 | 19.053 | 60.0008 | 24.0001 | 56.6532 | 24.8114 | 59.9724 | 29.9998
56.6508 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6604 | 18.372 | 60.0108 | 24.0001 | 56.6299 | 6.7868 | 60.0262 | 11.9995 | 56.6415 | 19.053 | 60.0009 | 24.0001 | 56.6615 | 24.8122 | 59.9724 | 29.9998
56.6591 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6687 | 18.372 | 60.0108 | 24.0001 | 56.6382 | 6.7868 | 60.0262 | 11.9995 | 56.6498 | 19.053 | 60.0009 | 24.0001 | 56.6698 | 24.8122 | 59.9723 | 29.9998
56.6674 | 4.9494 | 59.988 | 11.9995 | 56.6771 | 18.372 | 60.0109 | 24.0001 | 56.6465 | 6.7868 | 60.0261 | 11.9995 | 56.6582 | 19.053 | 60.001 | 24.0001 | 56.6782 | 24.8159 | 59.9723 | 29.9998
56.6758 | 4.9484 | 59.988 | 11.9995 | 56.6854 | 18.372 | 60.0109 | 24.0001 | 56.6549 | 6.7868 | 60.0261 | 11.9995 | 56.6665 | 19.053 | 60.0011 | 24.0001 | 56.6865 | 24.8159 | 59.9723 | 29.9998
56.6841 | 4.9484 | 59.988 | 11.9995 | 56.6937 | 18.3707 | 60.011 | 24.0001 | 56.6632 | 6.7872 | 60.0261 | 11.9995 | 56.6749 | 19.053 | 60.0011 | 24.0001 | 56.6948 | 24.8194 | 59.9722 | 29.9998
56.6924 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7021 | 18.3707 | 60.011 | 24.0001 | 56.6715 | 6.7872 | 60.0261 | 11.9995 | 56.6832 | 19.053 | 60.0012 | 24.0001 | 56.7032 | 24.8194 | 59.9722 | 29.9998
56.7008 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7104 | 18.3707 | 60.011 | 24.0001 | 56.6799 | 6.7879 | 60.026 | 11.9995 | 56.6915 | 19.053 | 60.0013 | 24.0001 | 56.7115 | 24.8194 | 59.9722 | 29.9998
56.7091 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7187 | 18.3707 | 60.0111 | 24.0001 | 56.6882 | 6.7879 | 60.026 | 11.9995 | 56.6999 | 19.0522 | 60.0013 | 24.0001 | 56.7198 | 24.8194 | 59.9721 | 29.9998
56.7174 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7271 | 18.3707 | 60.0111 | 24.0001 | 56.6965 | 6.7879 | 60.026 | 11.9995 | 56.7082 | 19.0522 | 60.0014 | 24.0001 | 56.7281 | 24.8206 | 59.9721 | 29.9998
56.7258 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7354 | 18.3707 | 60.0112 | 24.0001 | 56.7049 | 6.7879 | 60.0259 | 11.9995 | 56.7166 | 19.0522 | 60.0015 | 24.0001 | 56.7366 | 24.8206 | 59.9721 | 29.9998
56.7341 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7437 | 18.3707 | 60.0112 | 24.0001 | 56.7132 | 6.7879 | 60.0259 | 11.9995 | 56.7249 | 19.0522 | 60.0015 | 24.0001 | 56.7449 | 24.8664 | 59.972 | 29.9998
56.7424 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7521 | 18.3707 | 60.0113 | 24.0001 | 56.7215 | 6.7879 | 60.0259 | 11.9995 | 56.7332 | 19.0511 | 60.0016 | 24.0001 | 56.7532 | 24.8664 | 59.972 | 29.9998
56.7508 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7604 | 18.3707 | 60.0113 | 24.0001 | 56.7299 | 6.7879 | 60.0258 | 11.9995 | 56.7415 | 19.0511 | 60.0017 | 24.0001 | 56.7616 | 24.8627 | 59.972 | 29.9998
56.7591 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7687 | 18.3707 | 60.0113 | 24.0001 | 56.7382 | 6.7879 | 60.0258 | 11.9995 | 56.7499 | 19.0509 | 60.0017 | 24.0001 | 56.7699 | 24.8627 | 59.9719 | 29.9998
56.7674 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.777 | 18.3707 | 60.0114 | 24.0001 | 56.7465 | 6.7879 | 60.0257 | 11.9995 | 56.7582 | 19.0509 | 60.0018 | 24.0001 | 56.7782 | 24.8652 | 59.9719 | 29.9998
56.7758 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7854 | 18.3707 | 60.0114 | 24.0001 | 56.7548 | 6.7879 | 60.0257 | 11.9995 | 56.7665 | 19.0509 | 60.0019 | 24.0001 | 56.7865 | 24.8652 | 59.9719 | 29.9998
56.7841 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.7937 | 18.3707 | 60.0115 | 24.0001 | 56.7632 | 6.7879 | 60.0257 | 11.9995 | 56.7748 | 19.0509 | 60.0019 | 24.0001 | 56.7949 | 24.8652 | 59.9718 | 29.9998
56.7924 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.802 | 18.3707 | 60.0115 | 24.0001 | 56.7715 | 6.7879 | 60.0256 | 11.9995 | 56.7832 | 19.0509 | 60.002 | 24.0001 | 56.8032 | 24.8652 | 59.9718 | 29.9998
56.8008 | 4.9483 | 59.988 | 11.9995 | 56.8104 | 18.3707 | 60.0115 | 24.0001 | 56.7798 | 6.7879 | 60.0256 | 11.9995 | 56.7916 | 19.0509 | 60.0021 | 24.0001 | 56.8115 | 24.8652 | 59.9718 | 29.9998
56.8091 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.8187 | 18.3707 | 60.0116 | 24.0001 | 56.7881 | 6.7879 | 60.0255 | 11.9995 | 56.7999 | 19.0509 | 60.0021 | 24.0001 | 56.8199 | 24.8652 | 59.9717 | 29.9998
56.8175 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.827 | 18.3707 | 60.0116 | 24.0001 | 56.7965 | 6.7879 | 60.0255 | 11.9995 | 56.8082 | 19.0509 | 60.0022 | 24.0001 | 56.8282 | 24.8629 | 59.9717 | 29.9998
56.8258 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.8354 | 18.3707 | 60.0117 | 24.0001 | 56.8048 | 6.7879 | 60.0254 | 11.9995 | 56.8165 | 19.0509 | 60.0023 | 24.0001 | 56.8365 | 24.8629 | 59.9717 | 29.9998
56.8341 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.8437 | 18.3707 | 60.0117 | 24.0001 | 56.8131 | 6.7879 | 60.0254 | 11.9995 | 56.8249 | 19.0509 | 60.0023 | 24.0001 | 56.845 | 24.9037 | 59.9716 | 29.9998
56.8425 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.852 | 18.3707 | 60.0118 | 24.0001 | 56.8215 | 6.7879 | 60.0254 | 11.9995 | 56.8332 | 19.0517 | 60.0024 | 24.0001 | 56.8533 | 24.9037 | 59.9716 | 29.9998
56.8508 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.8604 | 18.3707 | 60.0118 | 24.0001 | 56.8298 | 6.7879 | 60.0253 | 11.9995 | 56.8416 | 19.0517 | 60.0025 | 24.0001 | 56.8616 | 24.9037 | 59.9716 | 29.9998
56.8591 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.8687 | 18.3707 | 60.0118 | 24.0001 | 56.8381 | 6.7879 | 60.0253 | 11.9995 | 56.8499 | 19.0517 | 60.0025 | 24.0001 | 56.8699 | 24.9037 | 59.9715 | 29.9998
56.8675 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.877 | 18.3707 | 60.0119 | 24.0001 | 56.8465 | 6.7879 | 60.0252 | 11.9995 | 56.8582 | 19.0517 | 60.0026 | 24.0001 | 56.8783 | 24.9037 | 59.9715 | 29.9998
56.8758 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.8854 | 18.3707 | 60.0119 | 24.0001 | 56.8548 | 6.7879 | 60.0252 | 11.9995 | 56.8665 | 19.0517 | 60.0027 | 24.0001 | 56.8866 | 24.9037 | 59.9715 | 29.9998
56.8841 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.8937 | 18.3707 | 60.012 | 24.0001 | 56.8631 | 6.7879 | 60.0252 | 11.9995 | 56.8749 | 19.0517 | 60.0027 | 24.0001 | 56.8949 | 24.9032 | 59.9714 | 29.9998
56.8925 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.902 | 18.3707 | 60.012 | 24.0001 | 56.8715 | 6.7879 | 60.0251 | 11.9995 | 56.8832 | 19.0517 | 60.0028 | 24.0001 | 56.9033 | 24.9032 | 59.9714 | 29.9998
56.9008 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.9104 | 18.3707 | 60.012 | 24.0001 | 56.8798 | 6.7879 | 60.0251 | 11.9995 | 56.8915 | 19.0517 | 60.0029 | 24.0001 | 56.9116 | 24.9032 | 59.9714 | 29.9998
56.9091 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.9187 | 18.3707 | 60.0121 | 24.0001 | 56.8881 | 6.7879 | 60.025 | 11.9995 | 56.8998 | 19.0517 | 60.0029 | 24.0001 | 56.9199 | 24.9032 | 59.9713 | 29.9998
56.9175 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.927 | 18.3707 | 60.0121 | 24.0001 | 56.8965 | 6.7879 | 60.025 | 11.9995 | 56.9082 | 19.0517 | 60.003 | 24.0001 | 56.9283 | 24.9032 | 59.9713 | 29.9998
56.9258 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.9354 | 18.3707 | 60.0122 | 24.0001 | 56.9048 | 6.7879 | 60.0249 | 11.9995 | 56.9165 | 19.0517 | 60.0031 | 24.0001 | 56.9366 | 24.9032 | 59.9713 | 29.9998
56.9342 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.9437 | 18.3707 | 60.0122 | 24.0001 | 56.9131 | 6.7879 | 60.0249 | 11.9995 | 56.9249 | 19.0517 | 60.0031 | 24.0001 | 56.9449 | 24.9033 | 59.9712 | 29.9998
56.9425 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.952 | 18.3707 | 60.0123 | 24.0001 | 56.9214 | 6.7879 | 60.0249 | 11.9995 | 56.9332 | 19.0517 | 60.0032 | 24.0001 | 56.9532 | 24.9033 | 59.9712 | 29.9998
56.9508 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.9604 | 18.3707 | 60.0123 | 24.0001 | 56.9298 | 6.7879 | 60.0248 | 11.9995 | 56.9415 | 19.0517 | 60.0033 | 24.0001 | 56.9617 | 24.9033 | 59.9712 | 29.9998
56.9592 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.9687 | 18.3707 | 60.0123 | 24.0001 | 56.9381 | 6.7879 | 60.0248 | 11.9995 | 56.9499 | 19.0517 | 60.0033 | 24.0001 | 56.97 | 24.9033 | 59.9711 | 29.9998
56.9675 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.977 | 18.371 | 60.0124 | 24.0001 | 56.9464 | 6.7879 | 60.0247 | 11.9995 | 56.9582 | 19.0517 | 60.0034 | 24.0001 | 56.9783 | 24.9033 | 59.9711 | 29.9998
56.9758 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.9853 | 18.371 | 60.0124 | 24.0001 | 56.9548 | 6.7879 | 60.0247 | 11.9995 | 56.9666 | 19.0517 | 60.0035 | 24.0001 | 56.9867 | 24.9033 | 59.9711 | 29.9998
56.9842 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 56.9937 | 18.371 | 60.0125 | 24.0001 | 56.9631 | 6.7879 | 60.0247 | 11.9995 | 56.9749 | 19.0517 | 60.0035 | 24.0001 | 56.995 | 24.9033 | 59.971 | 29.9998
56.9925 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 57.002 | 18.371 | 60.0125 | 24.0001 | 56.9714 | 6.7879 | 60.0246 | 11.9995 | 56.9832 | 19.0517 | 60.0036 | 24.0001 | 57.0033 | 24.9033 | 59.971 | 29.9998
57.0008 | 5.0897 | 59.988 | 11.9995 | 57.0103 | 18.371 | 60.0125 | 24.0001 | 56.9798 | 6.7879 | 60.0246 | 11.9995 | 56.9915 | 19.0517 | 60.0037 | 24.0001 | 57.0117 | 24.9033 | 59.971 | 29.9998
57.0092 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.0187 | 18.371 | 60.0126 | 24.0001 | 56.9881 | 6.7879 | 60.0245 | 11.9995 | 56.9999 | 19.0517 | 60.0037 | 24.0001 | 57.02 | 24.9033 | 59.971 | 29.9998
57.0175 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.027 | 18.371 | 60.0126 | 24.0001 | 56.9964 | 6.7879 | 60.0245 | 11.9995 | 57.0082 | 19.0517 | 60.0038 | 24.0001 | 57.0283 | 24.9033 | 59.971 | 29.9998
57.0258 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.0353 | 18.371 | 60.0127 | 24.0001 | 57.0047 | 6.7879 | 60.0244 | 11.9995 | 57.0165 | 19.0517 | 60.0039 | 24.0001 | 57.0366 | 24.9033 | 59.971 | 29.9998
57.0342 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.0437 | 18.371 | 60.0127 | 24.0001 | 57.0131 | 6.7879 | 60.0244 | 11.9995 | 57.0248 | 19.0517 | 60.0039 | 24.0001 | 57.045 | 24.9033 | 59.971 | 29.9998
57.0425 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.052 | 18.371 | 60.0128 | 24.0001 | 57.0214 | 6.7879 | 60.0244 | 11.9995 | 57.0332 | 19.0517 | 60.004 | 24.0001 | 57.0533 | 24.9033 | 59.971 | 29.9998
57.0508 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.0603 | 18.371 | 60.0128 | 24.0001 | 57.0297 | 6.9069 | 60.0243 | 11.9995 | 57.0415 | 19.0517 | 60.0041 | 24.0001 | 57.0616 | 24.9033 | 59.9709 | 29.9998
57.0592 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.0687 | 18.371 | 60.0128 | 24.0001 | 57.0381 | 6.9069 | 60.0243 | 11.9995 | 57.0499 | 19.0517 | 60.0041 | 24.0001 | 57.0701 | 24.9033 | 59.9709 | 29.9998
57.0675 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.077 | 18.371 | 60.0129 | 24.0001 | 57.0464 | 6.9069 | 60.0242 | 11.9995 | 57.0582 | 19.0517 | 60.0042 | 24.0001 | 57.0784 | 24.9052 | 59.9709 | 29.9998
57.0758 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.0853 | 18.371 | 60.0129 | 24.0001 | 57.0547 | 6.9069 | 60.0242 | 11.9995 | 57.0665 | 19.0611 | 60.0043 | 24.0001 | 57.0867 | 24.9052 | 59.9709 | 29.9998
57.0842 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.0937 | 18.371 | 60.013 | 24.0001 | 57.063 | 6.9069 | 60.0242 | 11.9995 | 57.0748 | 19.0611 | 60.0043 | 24.0001 | 57.0951 | 24.9052 | 59.9709 | 29.9998
57.0925 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.102 | 18.371 | 60.013 | 24.0001 | 57.0714 | 6.9069 | 60.0241 | 11.9995 | 57.0832 | 19.0611 | 60.0044 | 24.0001 | 57.1034 | 24.9052 | 59.9709 | 29.9998
57.1008 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.1103 | 18.371 | 60.013 | 24.0001 | 57.0797 | 6.9069 | 60.0241 | 11.9995 | 57.0915 | 19.0611 | 60.0045 | 24.0001 | 57.1117 | 24.9052 | 59.9709 | 29.9998
57.1092 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.1187 | 18.371 | 60.0129 | 24.0001 | 57.088 | 6.9069 | 60.024 | 11.9995 | 57.0999 | 19.0611 | 60.0045 | 24.0001 | 57.12 | 24.9052 | 59.9709 | 29.9998
57.1175 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.127 | 18.371 | 60.0129 | 24.0001 | 57.0964 | 6.9069 | 60.024 | 11.9995 | 57.1082 | 19.0611 | 60.0046 | 24.0001 | 57.1284 | 24.9053 | 59.9709 | 29.9998
57.1259 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.1353 | 18.371 | 60.0129 | 24.0001 | 57.1047 | 6.9069 | 60.0239 | 11.9995 | 57.1165 | 19.0611 | 60.0047 | 24.0001 | 57.1367 | 24.9053 | 59.9709 | 29.9998
57.1342 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.1437 | 18.371 | 60.0129 | 24.0001 | 57.113 | 6.9069 | 60.0239 | 11.9995 | 57.1248 | 19.0611 | 60.0047 | 24.0001 | 57.145 | 24.9025 | 59.9709 | 29.9998
57.1425 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.152 | 18.371 | 60.0128 | 24.0001 | 57.1214 | 6.9069 | 60.0239 | 11.9995 | 57.1332 | 19.0599 | 60.0048 | 24.0001 | 57.1534 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.1509 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.1603 | 18.371 | 60.0128 | 24.0001 | 57.1297 | 6.9069 | 60.0238 | 11.9995 | 57.1415 | 19.0599 | 60.0049 | 24.0001 | 57.1617 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.1592 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.1686 | 18.371 | 60.0128 | 24.0001 | 57.138 | 6.9069 | 60.0238 | 11.9995 | 57.1498 | 19.0628 | 60.0049 | 24.0001 | 57.17 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.1675 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.177 | 18.371 | 60.0128 | 24.0001 | 57.1464 | 6.9069 | 60.0237 | 11.9995 | 57.1581 | 19.0628 | 60.005 | 24.0001 | 57.1785 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.1759 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.1853 | 18.371 | 60.0127 | 24.0001 | 57.1547 | 6.9069 | 60.0237 | 11.9995 | 57.1665 | 19.0628 | 60.0051 | 24.0001 | 57.1868 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.1842 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.1936 | 18.371 | 60.0127 | 24.0001 | 57.163 | 6.9069 | 60.0237 | 11.9995 | 57.1748 | 19.0628 | 60.0051 | 24.0001 | 57.1951 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.1925 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.202 | 18.371 | 60.0127 | 24.0001 | 57.1714 | 6.9069 | 60.0236 | 11.9995 | 57.1832 | 19.0613 | 60.0052 | 24.0001 | 57.2034 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.2009 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.2103 | 18.371 | 60.0127 | 24.0001 | 57.1797 | 6.9069 | 60.0236 | 11.9995 | 57.1915 | 19.0613 | 60.0053 | 24.0001 | 57.2118 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.2092 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.2186 | 18.371 | 60.0126 | 24.0001 | 57.188 | 6.9069 | 60.0235 | 11.9995 | 57.1998 | 19.0613 | 60.0053 | 24.0001 | 57.2201 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.2175 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.227 | 18.371 | 60.0126 | 24.0001 | 57.1964 | 6.909 | 60.0235 | 11.9995 | 57.2081 | 19.0613 | 60.0054 | 24.0001 | 57.2284 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.2259 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.2353 | 18.371 | 60.0126 | 24.0001 | 57.2047 | 6.909 | 60.0234 | 11.9995 | 57.2165 | 19.0636 | 60.0055 | 24.0001 | 57.2368 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.2342 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.2436 | 18.371 | 60.0126 | 24.0001 | 57.213 | 6.909 | 60.0234 | 11.9995 | 57.2248 | 19.0636 | 60.0055 | 24.0001 | 57.2451 | 24.9025 | 59.9708 | 29.9998
57.2425 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.252 | 18.371 | 60.0126 | 24.0001 | 57.2213 | 6.909 | 60.0234 | 11.9995 | 57.2332 | 19.0636 | 60.0056 | 24.0001 | 57.2534 | 24.9025 | 59.9707 | 29.9998
57.2509 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.2603 | 18.371 | 60.0125 | 24.0001 | 57.2296 | 6.909 | 60.0233 | 11.9995 | 57.2415 | 19.0636 | 60.0057 | 24.0001 | 57.2618 | 24.9533 | 59.9707 | 29.9998
57.2592 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.2686 | 18.371 | 60.0125 | 24.0001 | 57.238 | 6.909 | 60.0233 | 11.9995 | 57.2498 | 19.0636 | 60.0057 | 24.0001 | 57.2701 | 24.9533 | 59.9707 | 29.9998
57.2675 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.277 | 18.371 | 60.0125 | 24.0001 | 57.2463 | 6.909 | 60.0232 | 11.9995 | 57.2582 | 19.0636 | 60.0058 | 24.0001 | 57.2784 | 24.9512 | 59.9707 | 29.9998
57.2759 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.2853 | 18.371 | 60.0124 | 24.0001 | 57.2546 | 6.909 | 60.0232 | 11.9995 | 57.2665 | 19.0636 | 60.0059 | 24.0001 | 57.2867 | 24.9512 | 59.9707 | 29.9998
57.2842 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.2936 | 18.371 | 60.0124 | 24.0001 | 57.263 | 6.9094 | 60.0232 | 11.9995 | 57.2748 | 19.0636 | 60.0059 | 24.0001 | 57.2952 | 24.9512 | 59.9707 | 29.9998
57.2926 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3019 | 18.371 | 60.0124 | 24.0001 | 57.2713 | 6.9094 | 60.0231 | 11.9995 | 57.2831 | 19.0636 | 60.006 | 24.0001 | 57.3035 | 24.9512 | 59.9707 | 29.9998
57.3009 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3103 | 18.371 | 60.0124 | 24.0001 | 57.2796 | 6.9094 | 60.0231 | 11.9995 | 57.2915 | 19.0636 | 60.0061 | 24.0001 | 57.3118 | 24.9513 | 59.9707 | 29.9998
57.3092 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3186 | 18.371 | 60.0123 | 24.0001 | 57.288 | 6.9094 | 60.023 | 11.9995 | 57.2998 | 19.0636 | 60.0061 | 24.0001 | 57.3202 | 24.9513 | 59.9707 | 29.9998
57.3176 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3269 | 18.3699 | 60.0123 | 24.0001 | 57.2963 | 6.9094 | 60.023 | 11.9995 | 57.3082 | 19.0636 | 60.0062 | 24.0001 | 57.3285 | 24.9528 | 59.9707 | 29.9998
57.3259 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3353 | 18.3699 | 60.0123 | 24.0001 | 57.3046 | 6.9094 | 60.0229 | 11.9995 | 57.3165 | 19.0636 | 60.0063 | 24.0001 | 57.3368 | 24.9528 | 59.9707 | 29.9998
57.3342 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3436 | 18.3699 | 60.0123 | 24.0001 | 57.313 | 6.9094 | 60.0229 | 11.9995 | 57.3248 | 19.0636 | 60.0063 | 24.0001 | 57.3452 | 24.9528 | 59.9707 | 29.9998
57.3426 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.352 | 18.3699 | 60.0122 | 24.0001 | 57.3213 | 6.9094 | 60.0229 | 11.9995 | 57.3331 | 19.0636 | 60.0064 | 24.0001 | 57.3535 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.3509 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3603 | 18.3699 | 60.0122 | 24.0001 | 57.3296 | 6.9094 | 60.0228 | 11.9995 | 57.3415 | 19.0636 | 60.0065 | 24.0001 | 57.3618 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.3592 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3686 | 18.3699 | 60.0122 | 24.0001 | 57.338 | 6.9094 | 60.0228 | 11.9995 | 57.3498 | 19.0636 | 60.0065 | 24.0001 | 57.3701 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.3676 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3769 | 18.3699 | 60.0122 | 24.0001 | 57.3463 | 6.9094 | 60.0227 | 11.9995 | 57.3582 | 19.0636 | 60.0066 | 24.0001 | 57.3785 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.3759 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3853 | 18.3699 | 60.0121 | 24.0001 | 57.3546 | 6.9094 | 60.0227 | 11.9995 | 57.3665 | 19.0636 | 60.0067 | 24.0001 | 57.3868 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.3842 | 5.0895 | 59.988 | 11.9995 | 57.3936 | 18.3699 | 60.0121 | 24.0001 | 57.3629 | 6.9084 | 60.0227 | 11.9995 | 57.3748 | 19.0636 | 60.0067 | 24.0001 | 57.3951 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.3926 | 5.0895 | 59.9881 | 11.9995 | 57.4019 | 18.3699 | 60.0121 | 24.0001 | 57.3713 | 6.9084 | 60.0226 | 11.9995 | 57.3831 | 19.0636 | 60.0068 | 24.0001 | 57.4036 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.4009 | 5.0895 | 59.9881 | 11.9995 | 57.4103 | 18.3699 | 60.0121 | 24.0001 | 57.3796 | 6.9082 | 60.0226 | 11.9995 | 57.3915 | 19.0636 | 60.0069 | 24.0001 | 57.4119 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.4092 | 5.0895 | 59.9881 | 11.9995 | 57.4186 | 18.3699 | 60.012 | 24.0001 | 57.3879 | 6.9082 | 60.0225 | 11.9995 | 57.3998 | 19.0636 | 60.0069 | 24.0001 | 57.4202 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.4176 | 5.0895 | 59.9881 | 11.9995 | 57.4269 | 18.4412 | 60.012 | 24.0001 | 57.3963 | 6.9082 | 60.0225 | 11.9995 | 57.4081 | 19.0636 | 60.007 | 24.0001 | 57.4286 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.4259 | 5.0895 | 59.9881 | 11.9995 | 57.4353 | 18.4412 | 60.012 | 24.0001 | 57.4046 | 6.9082 | 60.0224 | 11.9995 | 57.4164 | 19.0636 | 60.0071 | 24.0001 | 57.4369 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.4342 | 5.0895 | 59.9881 | 11.9995 | 57.4436 | 18.4412 | 60.012 | 24.0001 | 57.4129 | 6.9083 | 60.0224 | 11.9995 | 57.4248 | 19.0636 | 60.0071 | 24.0001 | 57.4452 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.4426 | 5.0895 | 59.9882 | 11.9995 | 57.4519 | 18.4412 | 60.0119 | 24.0001 | 57.4213 | 6.9083 | 60.0224 | 11.9995 | 57.4332 | 19.0636 | 60.0072 | 24.0001 | 57.4535 | 24.9528 | 59.9706 | 29.9998
57.4509 | 5.0895 | 59.9882 | 11.9995 | 57.4603 | 18.4412 | 60.0119 | 24.0001 | 57.4296 | 6.9083 | 60.0223 | 11.9995 | 57.4415 | 19.0636 | 60.0072 | 24.0001 | 57.4619 | 24.9528 | 59.9705 | 29.9998
57.4593 | 5.0895 | 59.9882 | 11.9995 | 57.4686 | 18.4412 | 60.0119 | 24.0001 | 57.4379 | 6.9083 | 60.0223 | 11.9995 | 57.4498 | 19.0636 | 60.0073 | 24.0001 | 57.4702 | 24.9528 | 59.9705 | 29.9998
57.4676 | 5.0895 | 59.9882 | 11.9995 | 57.4769 | 18.4412 | 60.0119 | 24.0001 | 57.4463 | 6.9082 | 60.0222 | 11.9995 | 57.4581 | 19.0636 | 60.0073 | 24.0001 | 57.4785 | 24.9528 | 59.9705 | 29.9998
57.4759 | 5.0895 | 59.9882 | 11.9995 | 57.4853 | 18.4412 | 60.0118 | 24.0001 | 57.4546 | 6.9082 | 60.0222 | 11.9995 | 57.4665 | 19.0645 | 60.0074 | 24.0001 | 57.4869 | 24.9528 | 59.9705 | 29.9998
57.4843 | 5.0895 | 59.9882 | 11.9995 | 57.4936 | 18.5088 | 60.0118 | 24.0001 | 57.4629 | 6.9082 | 60.0222 | 11.9995 | 57.4748 | 19.0645 | 60.0075 | 24.0001 | 57.4952 | 24.9562 | 59.9705 | 29.9998
57.4926 | 5.0895 | 59.9883 | 11.9995 | 57.5019 | 18.5088 | 60.0118 | 24.0001 | 57.4712 | 6.9082 | 60.0221 | 11.9995 | 57.4832 | 19.0683 | 60.0075 | 24.0001 | 57.5035 | 24.9562 | 59.9705 | 29.9998
57.5009 | 5.0895 | 59.9883 | 11.9995 | 57.5102 | 18.5088 | 60.0118 | 24.0001 | 57.4796 | 6.9082 | 60.0221 | 11.9995 | 57.4915 | 19.0683 | 60.0076 | 24.0001 | 57.512 | 24.9814 | 59.9705 | 29.9998
57.5093 | 5.0895 | 59.9883 | 11.9995 | 57.5186 | 18.5088 | 60.0117 | 24.0001 | 57.4879 | 6.9082 | 60.022 | 11.9995 | 57.4998 | 19.0683 | 60.0076 | 24.0001 | 57.5203 | 24.9814 | 59.9705 | 29.9998
57.5176 | 5.0895 | 59.9883 | 11.9995 | 57.5269 | 18.5088 | 60.0117 | 24.0001 | 57.4962 | 6.9088 | 60.022 | 11.9995 | 57.5081 | 19.0683 | 60.0077 | 24.0001 | 57.5286 | 24.9818 | 59.9705 | 29.9998
57.5259 | 5.0895 | 59.9883 | 11.9995 | 57.5352 | 18.5088 | 60.0117 | 24.0001 | 57.5045 | 6.9088 | 60.0219 | 11.9995 | 57.5165 | 19.0671 | 60.0078 | 24.0001 | 57.5369 | 24.9818 | 59.9705 | 29.9998
57.5343 | 5.0895 | 59.9883 | 11.9995 | 57.5436 | 18.5088 | 60.0117 | 24.0001 | 57.5129 | 6.9079 | 60.0219 | 11.9995 | 57.5248 | 19.0671 | 60.0078 | 24.0001 | 57.5453 | 24.9818 | 59.9705 | 29.9998
57.5426 | 5.0895 | 59.9884 | 11.9995 | 57.5519 | 18.5088 | 60.0117 | 24.0001 | 57.5212 | 6.9079 | 60.0219 | 11.9995 | 57.5331 | 19.0671 | 60.0079 | 24.0001 | 57.5536 | 24.9818 | 59.9704 | 29.9998
57.5509 | 5.0895 | 59.9884 | 11.9995 | 57.5602 | 18.5088 | 60.0116 | 24.0001 | 57.5295 | 6.9081 | 60.0218 | 11.9995 | 57.5414 | 19.0671 | 60.0079 | 24.0001 | 57.5619 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.5593 | 5.0895 | 59.9884 | 11.9995 | 57.5686 | 18.5088 | 60.0116 | 24.0001 | 57.5379 | 6.9081 | 60.0218 | 11.9995 | 57.5498 | 19.0671 | 60.008 | 24.0001 | 57.5703 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.5676 | 5.0895 | 59.9884 | 11.9995 | 57.5769 | 18.5088 | 60.0116 | 24.0001 | 57.5462 | 6.9081 | 60.0217 | 11.9995 | 57.5581 | 19.0671 | 60.008 | 24.0001 | 57.5786 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.5759 | 5.0895 | 59.9884 | 11.9995 | 57.5852 | 18.5088 | 60.0115 | 24.0001 | 57.5545 | 6.9081 | 60.0217 | 11.9995 | 57.5665 | 19.0671 | 60.0081 | 24.0001 | 57.5869 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.5843 | 5.0895 | 59.9884 | 11.9995 | 57.5936 | 18.5085 | 60.0115 | 24.0001 | 57.5629 | 6.9081 | 60.0217 | 11.9995 | 57.5748 | 19.0671 | 60.0082 | 24.0001 | 57.5953 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.5926 | 5.1945 | 59.9885 | 11.9995 | 57.6019 | 18.5085 | 60.0115 | 24.0001 | 57.5712 | 6.9081 | 60.0216 | 11.9995 | 57.5831 | 19.0671 | 60.0082 | 24.0001 | 57.6036 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.601 | 5.1945 | 59.9885 | 11.9995 | 57.6102 | 18.5078 | 60.0115 | 24.0001 | 57.5795 | 6.9081 | 60.0216 | 11.9995 | 57.5914 | 19.0671 | 60.0083 | 24.0001 | 57.6119 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.6093 | 5.1945 | 59.9885 | 11.9995 | 57.6186 | 18.5078 | 60.0114 | 24.0001 | 57.5879 | 6.9081 | 60.0215 | 11.9995 | 57.5998 | 19.0671 | 60.0083 | 24.0001 | 57.6202 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.6176 | 5.1945 | 59.9885 | 11.9995 | 57.6269 | 18.5078 | 60.0114 | 24.0001 | 57.5962 | 6.9081 | 60.0215 | 11.9995 | 57.6081 | 19.0671 | 60.0084 | 24.0001 | 57.6287 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.626 | 5.1945 | 59.9885 | 11.9995 | 57.6352 | 18.5078 | 60.0114 | 24.0001 | 57.6045 | 6.9081 | 60.0214 | 11.9995 | 57.6165 | 19.0671 | 60.0085 | 24.0001 | 57.637 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.6343 | 5.1945 | 59.9885 | 11.9995 | 57.6436 | 18.5078 | 60.0114 | 24.0001 | 57.6129 | 6.9062 | 60.0214 | 11.9995 | 57.6248 | 19.0671 | 60.0085 | 24.0001 | 57.6453 | 24.983 | 59.9704 | 29.9998
57.6426 | 5.1945 | 59.9886 | 11.9995 | 57.6519 | 18.5078 | 60.0113 | 24.0001 | 57.6212 | 6.9062 | 60.0214 | 11.9995 | 57.6331 | 19.0671 | 60.0086 | 24.0001 | 57.6537 | 24.983 | 59.9703 | 29.9998
57.651 | 5.1945 | 59.9886 | 11.9995 | 57.6602 | 18.5067 | 60.0113 | 24.0001 | 57.6295 | 6.9062 | 60.0213 | 11.9995 | 57.6414 | 19.0671 | 60.0086 | 24.0001 | 57.662 | 24.983 | 59.9703 | 29.9998
57.6593 | 5.195 | 59.9886 | 11.9995 | 57.6686 | 18.5067 | 60.0113 | 24.0001 | 57.6378 | 6.9062 | 60.0213 | 11.9995 | 57.6498 | 19.0671 | 60.0087 | 24.0001 | 57.6703 | 24.983 | 59.9703 | 29.9998
57.6676 | 5.195 | 59.9886 | 11.9995 | 57.6769 | 18.5067 | 60.0113 | 24.0001 | 57.6462 | 6.9062 | 60.0212 | 11.9995 | 57.6581 | 19.0671 | 60.0087 | 24.0001 | 57.6787 | 24.9776 | 59.9703 | 29.9998
57.676 | 5.195 | 59.9886 | 11.9995 | 57.6852 | 18.5067 | 60.0112 | 24.0001 | 57.6545 | 6.9062 | 60.0212 | 11.9995 | 57.6664 | 19.0671 | 60.0088 | 24.0001 | 57.687 | 24.9776 | 59.9703 | 29.9998
57.6843 | 5.195 | 59.9886 | 11.9995 | 57.6936 | 18.5067 | 60.0112 | 24.0001 | 57.6628 | 6.9062 | 60.0212 | 11.9995 | 57.6747 | 19.0671 | 60.0089 | 24.0001 | 57.6953 | 24.9741 | 59.9703 | 29.9998
57.6926 | 5.195 | 59.9887 | 11.9995 | 57.7019 | 18.5067 | 60.0112 | 24.0001 | 57.6712 | 6.9062 | 60.0211 | 11.9995 | 57.6831 | 19.0671 | 60.0089 | 24.0001 | 57.7036 | 24.9741 | 59.9703 | 29.9998
57.701 | 5.195 | 59.9887 | 11.9995 | 57.7102 | 18.5067 | 60.0112 | 24.0001 | 57.6795 | 6.9062 | 60.0211 | 11.9995 | 57.6914 | 19.0671 | 60.009 | 24.0001 | 57.712 | 24.9741 | 59.9703 | 29.9998
57.7093 | 5.195 | 59.9887 | 11.9995 | 57.7185 | 18.5067 | 60.0112 | 24.0001 | 57.6878 | 6.9062 | 60.021 | 11.9995 | 57.6998 | 19.0671 | 60.009 | 24.0001 | 57.7203 | 24.9741 | 59.9703 | 29.9998
57.7176 | 5.195 | 59.9887 | 11.9995 | 57.7269 | 18.5067 | 60.0111 | 24.0001 | 57.6961 | 6.9051 | 60.021 | 11.9995 | 57.7081 | 19.0671 | 60.0091 | 24.0001 | 57.7286 | 24.9741 | 59.9703 | 29.9998
57.726 | 5.1957 | 59.9887 | 11.9995 | 57.7352 | 18.5067 | 60.0111 | 24.0001 | 57.7045 | 6.9051 | 60.021 | 11.9995 | 57.7164 | 19.0671 | 60.0092 | 24.0001 | 57.7371 | 24.9741 | 59.9703 | 29.9998
57.7343 | 5.1957 | 59.9887 | 11.9995 | 57.7435 | 18.5067 | 60.0111 | 24.0001 | 57.7128 | 7.0002 | 60.0209 | 11.9995 | 57.7247 | 19.0671 | 60.0092 | 24.0001 | 57.7454 | 24.9741 | 59.9703 | 29.9998
57.7426 | 5.1957 | 59.9888 | 11.9995 | 57.7519 | 18.5067 | 60.011 | 24.0001 | 57.7211 | 7.0002 | 60.0209 | 11.9995 | 57.7331 | 19.0671 | 60.0093 | 24.0001 | 57.7537 | 24.9741 | 59.9702 | 29.9998
57.751 | 5.1957 | 59.9888 | 11.9995 | 57.7602 | 18.5067 | 60.011 | 24.0001 | 57.7295 | 7.0002 | 60.0209 | 11.9995 | 57.7415 | 19.0671 | 60.0093 | 24.0001 | 57.7621 | 24.97 | 59.9702 | 29.9998
57.7593 | 5.1957 | 59.9888 | 11.9995 | 57.7685 | 18.5067 | 60.011 | 24.0001 | 57.7378 | 7.0002 | 60.0208 | 11.9995 | 57.7498 | 19.0694 | 60.0094 | 24.0001 | 57.7704 | 24.97 | 59.9702 | 29.9998
57.7676 | 5.1957 | 59.9888 | 11.9995 | 57.7769 | 18.5067 | 60.011 | 24.0001 | 57.7461 | 7.0002 | 60.0208 | 11.9995 | 57.7581 | 19.0694 | 60.0094 | 24.0001 | 57.7787 | 24.97 | 59.9702 | 29.9998
57.776 | 5.3387 | 59.9888 | 11.9995 | 57.7852 | 18.5067 | 60.0109 | 24.0001 | 57.7545 | 7.0002 | 60.0208 | 11.9995 | 57.7664 | 19.0682 | 60.0095 | 24.0001 | 57.787 | 24.97 | 59.9702 | 29.9998
57.7843 | 5.3387 | 59.9888 | 11.9995 | 57.7935 | 18.5067 | 60.0109 | 24.0001 | 57.7628 | 7.0002 | 60.0207 | 11.9995 | 57.7748 | 19.0682 | 60.0096 | 24.0001 | 57.7954 | 25.0222 | 59.9702 | 29.9998
57.7927 | 5.3393 | 59.9889 | 11.9995 | 57.8019 | 18.5067 | 60.0109 | 24.0001 | 57.7711 | 7.0002 | 60.0207 | 11.9995 | 57.7831 | 19.0682 | 60.0096 | 24.0001 | 57.8037 | 25.0222 | 59.9702 | 29.9998
57.801 | 5.3393 | 59.9889 | 11.9995 | 57.8102 | 18.5033 | 60.0109 | 24.0001 | 57.7794 | 7.0004 | 60.0207 | 11.9995 | 57.7914 | 19.0682 | 60.0097 | 24.0001 | 57.812 | 25.0222 | 59.9702 | 29.9998
57.8093 | 5.3393 | 59.9889 | 11.9995 | 57.8185 | 18.5033 | 60.0108 | 24.0001 | 57.7878 | 7.0004 | 60.0206 | 11.9995 | 57.7997 | 19.0682 | 60.0097 | 24.0001 | 57.8204 | 25.0222 | 59.9702 | 29.9998
57.8177 | 5.3393 | 59.9889 | 11.9995 | 57.8269 | 18.5033 | 60.0108 | 24.0001 | 57.7961 | 7 | 60.0206 | 11.9995 | 57.8081 | 19.0682 | 60.0098 | 24.0001 | 57.8287 | 25.0222 | 59.9702 | 29.9998
57.826 | 5.3393 | 59.9889 | 11.9995 | 57.8352 | 18.5033 | 60.0108 | 24.0001 | 57.8044 | 7 | 60.0206 | 11.9995 | 57.8164 | 19.0682 | 60.0099 | 24.0001 | 57.837 | 25.0222 | 59.9702 | 29.9998
57.8343 | 5.3393 | 59.9889 | 11.9995 | 57.8435 | 18.5803 | 60.0108 | 24.0001 | 57.8128 | 6.9999 | 60.0205 | 11.9995 | 57.8248 | 19.0682 | 60.0099 | 24.0001 | 57.8455 | 25.0262 | 59.9702 | 29.9998
57.8427 | 5.3393 | 59.989 | 11.9995 | 57.8519 | 18.5803 | 60.0107 | 24.0001 | 57.8211 | 6.9999 | 60.0205 | 11.9995 | 57.8331 | 19.0682 | 60.01 | 24.0001 | 57.8538 | 25.0262 | 59.9701 | 29.9998
57.851 | 5.3393 | 59.989 | 11.9995 | 57.8602 | 18.5803 | 60.0107 | 24.0001 | 57.8294 | 6.9999 | 60.0205 | 11.9995 | 57.8414 | 19.0682 | 60.01 | 24.0001 | 57.8621 | 25.0297 | 59.9701 | 29.9998
57.8593 | 5.3393 | 59.989 | 11.9995 | 57.8685 | 18.5803 | 60.0107 | 24.0001 | 57.8378 | 6.9999 | 60.0204 | 11.9995 | 57.8497 | 19.0682 | 60.0101 | 24.0001 | 57.8704 | 25.0297 | 59.9701 | 29.9998
57.8677 | 5.3393 | 59.989 | 11.9995 | 57.8769 | 18.5803 | 60.0107 | 24.0001 | 57.8461 | 7.0001 | 60.0204 | 11.9995 | 57.8581 | 19.0682 | 60.0101 | 24.0001 | 57.8788 | 25.0297 | 59.9701 | 29.9998
57.876 | 5.3393 | 59.989 | 11.9995 | 57.8852 | 18.5803 | 60.0107 | 24.0001 | 57.8544 | 7.0001 | 60.0204 | 11.9995 | 57.8664 | 19.0682 | 60.0102 | 24.0001 | 57.8871 | 25.0297 | 59.9701 | 29.9998
57.8843 | 5.3393 | 59.989 | 11.9995 | 57.8935 | 18.5803 | 60.0106 | 24.0001 | 57.8628 | 7.0011 | 60.0203 | 11.9995 | 57.8748 | 19.0682 | 60.0103 | 24.0001 | 57.8954 | 25.0297 | 59.9701 | 29.9998
57.8927 | 5.3393 | 59.9891 | 11.9995 | 57.9018 | 18.5803 | 60.0106 | 24.0001 | 57.8711 | 7.0011 | 60.0203 | 11.9995 | 57.8831 | 19.0682 | 60.0103 | 24.0001 | 57.9038 | 25.0297 | 59.9701 | 29.9998
57.901 | 5.3393 | 59.9891 | 11.9995 | 57.9102 | 18.5803 | 60.0106 | 24.0001 | 57.8794 | 7.0011 | 60.0203 | 11.9995 | 57.8914 | 19.0682 | 60.0104 | 24.0001 | 57.9121 | 25.0309 | 59.9701 | 29.9998
57.9093 | 5.3393 | 59.9891 | 11.9995 | 57.9185 | 18.5803 | 60.0105 | 24.0001 | 57.8878 | 7.0011 | 60.0202 | 11.9995 | 57.8997 | 19.0682 | 60.0104 | 24.0001 | 57.9204 | 25.0309 | 59.9701 | 29.9998
57.9177 | 5.3393 | 59.9891 | 11.9995 | 57.9268 | 18.5803 | 60.0105 | 24.0001 | 57.8961 | 7.0011 | 60.0202 | 11.9995 | 57.9081 | 19.0682 | 60.0105 | 24.0001 | 57.9288 | 25.0309 | 59.9701 | 29.9998
57.926 | 5.3393 | 59.9891 | 11.9995 | 57.9352 | 18.5803 | 60.0105 | 24.0001 | 57.9044 | 7.0011 | 60.0202 | 11.9995 | 57.9164 | 19.0682 | 60.0106 | 24.0001 | 57.9371 | 25.0309 | 59.9701 | 29.9998
57.9343 | 5.3393 | 59.9891 | 11.9995 | 57.9435 | 18.5803 | 60.0105 | 24.0001 | 57.9128 | 7.0031 | 60.0201 | 11.9995 | 57.9247 | 19.0682 | 60.0106 | 24.0001 | 57.9454 | 25.0309 | 59.9701 | 29.9998
57.9427 | 5.3393 | 59.9892 | 11.9995 | 57.9518 | 18.5803 | 60.0104 | 24.0001 | 57.9211 | 7.0031 | 60.0201 | 11.9995 | 57.933 | 19.0682 | 60.0107 | 24.0001 | 57.9537 | 25.0309 | 59.9701 | 29.9998
57.951 | 5.3393 | 59.9892 | 11.9995 | 57.9602 | 18.5788 | 60.0104 | 24.0001 | 57.9294 | 7.0042 | 60.0201 | 11.9995 | 57.9414 | 19.0682 | 60.0107 | 24.0001 | 57.9622 | 25.0309 | 59.97 | 29.9998
57.9594 | 5.3393 | 59.9892 | 11.9995 | 57.9685 | 18.5788 | 60.0104 | 24.0001 | 57.9377 | 7.0042 | 60.02 | 11.9995 | 57.9497 | 19.0682 | 60.0108 | 24.0001 | 57.9705 | 25.0309 | 59.97 | 29.9998
57.9677 | 5.3393 | 59.9892 | 11.9995 | 57.9768 | 18.5807 | 60.0104 | 24.0001 | 57.946 | 7.0047 | 60.02 | 11.9995 | 57.9581 | 19.0682 | 60.0108 | 24.0001 | 57.9788 | 25.0312 | 59.97 | 29.9998
57.976 | 5.3393 | 59.9892 | 11.9995 | 57.9852 | 18.5807 | 60.0103 | 24.0001 | 57.9544 | 7.0047 | 60.02 | 11.9995 | 57.9664 | 19.0682 | 60.0109 | 24.0001 | 57.9872 | 25.0312 | 59.97 | 29.9998
57.9844 | 5.3393 | 59.9892 | 11.9995 | 57.9935 | 18.5845 | 60.0103 | 24.0001 | 57.9627 | 7.0047 | 60.0199 | 11.9995 | 57.9747 | 19.0682 | 60.011 | 24.0001 | 57.9955 | 25.0347 | 59.97 | 29.9998
57.9927 | 5.3393 | 59.9893 | 11.9995 | 58.0018 | 18.5845 | 60.0103 | 24.0001 | 57.971 | 7.0047 | 60.0199 | 11.9995 | 57.983 | 19.0682 | 60.011 | 24.0001 | 58.0038 | 25.0347 | 59.97 | 29.9998
58.001 | 5.3393 | 59.9893 | 11.9995 | 58.0102 | 18.5845 | 60.0103 | 24.0001 | 57.9794 | 7.0047 | 60.0199 | 11.9995 | 57.9914 | 19.0682 | 60.0111 | 24.0001 | 58.0122 | 25.0347 | 59.97 | 29.9998
58.0094 | 5.3393 | 59.9893 | 11.9995 | 58.0185 | 18.5845 | 60.0103 | 24.0001 | 57.9877 | 7.0047 | 60.0198 | 11.9995 | 57.9997 | 19.0682 | 60.0111 | 24.0001 | 58.0205 | 25.0347 | 59.97 | 29.9998
58.0177 | 5.3393 | 59.9893 | 11.9995 | 58.0268 | 18.5845 | 60.0102 | 24.0001 | 57.996 | 7.0035 | 60.0198 | 11.9995 | 58.0081 | 19.0682 | 60.0112 | 24.0001 | 58.0288 | 25.0347 | 59.97 | 29.9998
58.026 | 5.3393 | 59.9893 | 11.9995 | 58.0351 | 18.5845 | 60.0102 | 24.0001 | 58.0044 | 7.0035 | 60.0198 | 11.9995 | 58.0164 | 19.0682 | 60.0113 | 24.0001 | 58.0371 | 25.0347 | 59.97 | 29.9998
58.0344 | 5.3393 | 59.9893 | 11.9995 | 58.0435 | 18.5845 | 60.0102 | 24.0001 | 58.0127 | 7.0014 | 60.0197 | 11.9995 | 58.0247 | 19.0682 | 60.0113 | 24.0001 | 58.0455 | 25.0347 | 59.97 | 29.9998
58.0427 | 5.3393 | 59.9894 | 11.9995 | 58.0518 | 18.5845 | 60.0101 | 24.0001 | 58.021 | 7.0014 | 60.0197 | 11.9995 | 58.033 | 19.0682 | 60.0114 | 24.0001 | 58.0538 | 25.0347 | 59.9699 | 29.9998
58.051 | 5.3393 | 59.9894 | 11.9995 | 58.0601 | 18.5845 | 60.0101 | 24.0001 | 58.0294 | 7.0014 | 60.0197 | 11.9995 | 58.0414 | 19.0682 | 60.0114 | 24.0001 | 58.0621 | 25.0347 | 59.9699 | 29.9998
58.0594 | 5.3393 | 59.9894 | 11.9995 | 58.0685 | 18.5845 | 60.0101 | 24.0001 | 58.0377 | 7.0014 | 60.0196 | 11.9995 | 58.0497 | 19.0682 | 60.0115 | 24.0001 | 58.0706 | 25.0347 | 59.9699 | 29.9998
58.0677 | 5.3393 | 59.9894 | 11.9995 | 58.0768 | 18.5845 | 60.0101 | 24.0001 | 58.046 | 7.0014 | 60.0196 | 11.9995 | 58.058 | 19.0682 | 60.0115 | 24.0001 | 58.0789 | 25.0358 | 59.9699 | 29.9998
58.076 | 5.3393 | 59.9894 | 11.9995 | 58.0851 | 18.5845 | 60.01 | 24.0001 | 58.0544 | 7.0014 | 60.0196 | 11.9995 | 58.0663 | 19.0682 | 60.0116 | 24.0001 | 58.0872 | 25.0358 | 59.9699 | 29.9998
58.0844 | 5.3393 | 59.9894 | 11.9995 | 58.0935 | 18.5832 | 60.01 | 24.0001 | 58.0627 | 7.0014 | 60.0195 | 11.9995 | 58.0747 | 19.0682 | 60.0117 | 24.0001 | 58.0956 | 25.0358 | 59.9699 | 29.9998
58.0927 | 5.3393 | 59.9895 | 11.9995 | 58.1018 | 18.5832 | 60.01 | 24.0001 | 58.071 | 7.0014 | 60.0195 | 11.9995 | 58.083 | 19.0682 | 60.0117 | 24.0001 | 58.1039 | 25.0358 | 59.9699 | 29.9998
58.1011 | 5.3393 | 59.9895 | 11.9995 | 58.1101 | 18.5819 | 60.01 | 24.0001 | 58.0793 | 7.0014 | 60.0195 | 11.9995 | 58.0914 | 19.0682 | 60.0118 | 24.0001 | 58.1122 | 25.0358 | 59.9699 | 29.9998
58.1094 | 5.3393 | 59.9895 | 11.9995 | 58.1185 | 18.5819 | 60.01 | 24.0001 | 58.0877 | 7.0014 | 60.0194 | 11.9995 | 58.0997 | 19.0682 | 60.0118 | 24.0001 | 58.1205 | 25.0358 | 59.9699 | 29.9998
58.1177 | 5.3393 | 59.9895 | 11.9995 | 58.1268 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.096 | 7.0014 | 60.0194 | 11.9995 | 58.108 | 19.0682 | 60.0119 | 24.0001 | 58.1289 | 25.0331 | 59.9699 | 29.9998
58.1261 | 5.3393 | 59.9895 | 11.9995 | 58.1351 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.1043 | 7.0014 | 60.0194 | 11.9995 | 58.1163 | 19.0682 | 60.012 | 24.0001 | 58.1372 | 25.0331 | 59.9699 | 29.9998
58.1344 | 5.3393 | 59.9895 | 11.9995 | 58.1435 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.1127 | 7.0014 | 60.0193 | 11.9995 | 58.1247 | 19.0682 | 60.012 | 24.0001 | 58.1455 | 25.0331 | 59.9699 | 29.9998
58.1427 | 5.3393 | 59.9896 | 11.9995 | 58.1518 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.121 | 7.0014 | 60.0193 | 11.9995 | 58.133 | 19.0682 | 60.0121 | 24.0001 | 58.1539 | 25.0331 | 59.9698 | 29.9998
58.1511 | 5.3393 | 59.9896 | 11.9995 | 58.1601 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.1293 | 7.0014 | 60.0193 | 11.9995 | 58.1414 | 19.0682 | 60.0121 | 24.0001 | 58.1622 | 25.0331 | 59.9698 | 29.9998
58.1594 | 5.3393 | 59.9896 | 11.9995 | 58.1685 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.1377 | 7.0014 | 60.0192 | 11.9995 | 58.1497 | 19.0694 | 60.0122 | 24.0001 | 58.1705 | 25.0331 | 59.9698 | 29.9998
58.1677 | 5.3393 | 59.9896 | 11.9995 | 58.1768 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.146 | 7.0014 | 60.0192 | 11.9995 | 58.158 | 19.0694 | 60.0122 | 24.0001 | 58.179 | 25.0331 | 59.9698 | 29.9998
58.1761 | 5.3393 | 59.9896 | 11.9995 | 58.1851 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.1543 | 7.0014 | 60.0192 | 11.9995 | 58.1663 | 19.0694 | 60.0123 | 24.0001 | 58.1873 | 25.0331 | 59.9698 | 29.9998
58.1844 | 5.3393 | 59.9896 | 11.9995 | 58.1935 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.1627 | 7.0014 | 60.0191 | 11.9995 | 58.1747 | 19.0694 | 60.0124 | 24.0001 | 58.1956 | 25.0365 | 59.9698 | 29.9998
58.1927 | 5.3393 | 59.9897 | 11.9995 | 58.2018 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.171 | 7.0014 | 60.0191 | 11.9995 | 58.183 | 19.0694 | 60.0124 | 24.0001 | 58.2039 | 25.0365 | 59.9698 | 29.9998
58.2011 | 5.3393 | 59.9897 | 11.9995 | 58.2101 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.1793 | 7.0014 | 60.0191 | 11.9995 | 58.1913 | 19.0694 | 60.0125 | 24.0001 | 58.2123 | 25.0365 | 59.9698 | 29.9998
58.2094 | 5.3393 | 59.9897 | 11.9995 | 58.2185 | 18.5791 | 60.01 | 24.0001 | 58.1877 | 7.0014 | 60.019 | 11.9995 | 58.1996 | 19.0686 | 60.0125 | 24.0001 | 58.2206 | 25.0365 | 59.9698 | 29.9998
58.2177 | 5.3393 | 59.9897 | 11.9995 | 58.2268 | 18.5782 | 60.01 | 24.0001 | 58.196 | 7.0014 | 60.019 | 11.9995 | 58.208 | 19.0686 | 60.0126 | 24.0001 | 58.2289 | 25.0637 | 59.9698 | 29.9998
58.2261 | 5.3393 | 59.9897 | 11.9995 | 58.2351 | 18.5782 | 60.01 | 24.0001 | 58.2043 | 7.0014 | 60.019 | 11.9995 | 58.2163 | 19.0686 | 60.0127 | 24.0001 | 58.2373 | 25.0637 | 59.9698 | 29.9998
58.2344 | 5.3393 | 59.9897 | 11.9995 | 58.2434 | 18.5782 | 60.01 | 24.0001 | 58.2126 | 7.0014 | 60.0189 | 11.9995 | 58.2247 | 19.0686 | 60.0127 | 24.0001 | 58.2456 | 25.0637 | 59.9698 | 29.9998
58.2427 | 5.3393 | 59.9898 | 11.9995 | 58.2518 | 18.5782 | 60.01 | 24.0001 | 58.221 | 7.0014 | 60.0189 | 11.9995 | 58.233 | 19.0686 | 60.0128 | 24.0001 | 58.2539 | 25.0637 | 59.9697 | 29.9998
58.2511 | 5.3393 | 59.9898 | 11.9995 | 58.2601 | 18.5804 | 60.01 | 24.0001 | 58.2293 | 7.0014 | 60.0189 | 11.9995 | 58.2413 | 19.0686 | 60.0128 | 24.0001 | 58.2623 | 25.0654 | 59.9697 | 29.9998
58.2594 | 5.3393 | 59.9898 | 11.9995 | 58.2684 | 18.5804 | 60.01 | 24.0001 | 58.2376 | 7.0014 | 60.0188 | 11.9995 | 58.2496 | 19.0686 | 60.0129 | 24.0001 | 58.2706 | 25.0654 | 59.9697 | 29.9998
58.2678 | 5.3393 | 59.9898 | 11.9995 | 58.2768 | 18.5804 | 60.01 | 24.0001 | 58.246 | 7.0014 | 60.0188 | 11.9995 | 58.258 | 19.0686 | 60.0129 | 24.0001 | 58.2789 | 25.0654 | 59.9697 | 29.9998
58.2761 | 5.3393 | 59.9898 | 11.9995 | 58.2851 | 18.5804 | 60.01 | 24.0001 | 58.2543 | 7.0014 | 60.0188 | 11.9995 | 58.2663 | 19.0686 | 60.013 | 24.0001 | 58.2872 | 25.0654 | 59.9697 | 29.9998
58.2844 | 5.3393 | 59.9898 | 11.9995 | 58.2934 | 18.5804 | 60.01 | 24.0001 | 58.2626 | 7.0014 | 60.0187 | 11.9995 | 58.2747 | 19.0686 | 60.0131 | 24.0001 | 58.2957 | 25.0654 | 59.9697 | 29.9998
58.2928 | 5.3393 | 59.9899 | 11.9995 | 58.3018 | 18.5804 | 60.01 | 24.0001 | 58.271 | 7.0014 | 60.0187 | 11.9995 | 58.283 | 19.0686 | 60.0131 | 24.0001 | 58.304 | 25.0654 | 59.9697 | 29.9998
58.3011 | 5.3393 | 59.9899 | 11.9995 | 58.3101 | 18.5804 | 60.01 | 24.0001 | 58.2793 | 7.0014 | 60.0187 | 11.9995 | 58.2913 | 19.0686 | 60.0132 | 24.0001 | 58.3123 | 25.0654 | 59.9697 | 29.9998
58.3094 | 5.3393 | 59.9899 | 11.9995 | 58.3184 | 18.5804 | 60.01 | 24.0001 | 58.2876 | 7.0014 | 60.0186 | 11.9995 | 58.2996 | 19.0686 | 60.0132 | 24.0001 | 58.3207 | 25.0654 | 59.9697 | 29.9998
58.3178 | 5.3393 | 59.9899 | 11.9995 | 58.3268 | 18.5823 | 60.01 | 24.0001 | 58.296 | 7.0014 | 60.0186 | 11.9995 | 58.308 | 19.0686 | 60.0133 | 24.0001 | 58.329 | 25.0671 | 59.9697 | 29.9998
58.3261 | 5.3393 | 59.9899 | 11.9995 | 58.3351 | 18.5823 | 60.01 | 24.0001 | 58.3043 | 7.0014 | 60.0186 | 11.9995 | 58.3163 | 19.0667 | 60.0134 | 24.0001 | 58.3373 | 25.0671 | 59.9697 | 29.9998
58.3344 | 5.3393 | 59.9899 | 11.9995 | 58.3434 | 18.5849 | 60.01 | 24.0001 | 58.3126 | 7.0014 | 60.0185 | 11.9995 | 58.3246 | 19.0667 | 60.0134 | 24.0001 | 58.3457 | 25.0671 | 59.9697 | 29.9998
58.3428 | 5.3393 | 59.99 | 11.9995 | 58.3518 | 18.5849 | 60.01 | 24.0001 | 58.321 | 7.0014 | 60.0185 | 11.9995 | 58.3329 | 19.0667 | 60.0135 | 24.0001 | 58.354 | 25.0671 | 59.9697 | 29.9998
58.3511 | 5.3393 | 59.99 | 11.9995 | 58.3601 | 18.5849 | 60.01 | 24.0001 | 58.3293 | 7.0018 | 60.0185 | 11.9995 | 58.3413 | 19.0667 | 60.0135 | 24.0001 | 58.3623 | 25.0672 | 59.9696 | 29.9998
58.3594 | 5.3393 | 59.99 | 11.9995 | 58.3684 | 18.5849 | 60.01 | 24.0001 | 58.3376 | 7.0018 | 60.0184 | 11.9995 | 58.3496 | 19.0661 | 60.0136 | 24.0001 | 58.3706 | 25.0672 | 59.9696 | 29.9998
58.3678 | 5.3393 | 59.99 | 11.9995 | 58.3768 | 18.5849 | 60.01 | 24.0001 | 58.3459 | 7.0009 | 60.0184 | 11.9995 | 58.358 | 19.0661 | 60.0136 | 24.0001 | 58.379 | 25.0672 | 59.9696 | 29.9998
58.3761 | 5.3393 | 59.99 | 11.9995 | 58.3851 | 18.5849 | 60.01 | 24.0001 | 58.3543 | 7.0009 | 60.0184 | 11.9995 | 58.3663 | 19.0665 | 60.0137 | 24.0001 | 58.3873 | 25.0672 | 59.9696 | 29.9998
58.3844 | 5.3393 | 59.99 | 11.9995 | 58.3934 | 18.5845 | 60.01 | 24.0001 | 58.3626 | 7.001 | 60.0183 | 11.9995 | 58.3746 | 19.0665 | 60.0138 | 24.0001 | 58.3956 | 25.1173 | 59.9696 | 29.9998
58.3928 | 5.3393 | 59.9901 | 11.9995 | 58.4018 | 18.5845 | 60.01 | 24.0001 | 58.3709 | 7.001 | 60.0183 | 11.9995 | 58.3829 | 19.0665 | 60.0138 | 24.0001 | 58.4041 | 25.1173 | 59.9696 | 29.9998
58.4011 | 5.3393 | 59.9901 | 11.9995 | 58.4101 | 18.5845 | 60.01 | 24.0001 | 58.3793 | 7.001 | 60.0183 | 11.9995 | 58.3913 | 19.0665 | 60.0139 | 24.0001 | 58.4124 | 25.1173 | 59.9696 | 29.9998
58.4094 | 5.3393 | 59.9901 | 11.9995 | 58.4184 | 18.5845 | 60.01 | 24.0001 | 58.3876 | 7.001 | 60.0182 | 11.9995 | 58.3996 | 19.0665 | 60.0139 | 24.0001 | 58.4207 | 25.1173 | 59.9696 | 29.9998
58.4178 | 5.3393 | 59.9901 | 11.9995 | 58.4268 | 18.5845 | 60.01 | 24.0001 | 58.3959 | 7.001 | 60.0182 | 11.9995 | 58.408 | 19.0665 | 60.014 | 24.0001 | 58.4291 | 25.1184 | 59.9696 | 29.9998
58.4261 | 5.3395 | 59.9901 | 11.9995 | 58.4351 | 18.5845 | 60.01 | 24.0001 | 58.4043 | 7.001 | 60.0182 | 11.9995 | 58.4163 | 19.0665 | 60.014 | 24.0001 | 58.4374 | 25.1184 | 59.9696 | 29.9998
58.4344 | 5.3395 | 59.9901 | 11.9995 | 58.4434 | 18.5831 | 60.01 | 24.0001 | 58.4126 | 7.001 | 60.0181 | 11.9995 | 58.4246 | 19.0665 | 60.0141 | 24.0001 | 58.4457 | 25.1184 | 59.9696 | 29.9998
58.4428 | 5.3395 | 59.9902 | 11.9995 | 58.4517 | 18.5831 | 60.01 | 24.0001 | 58.4209 | 7.001 | 60.0181 | 11.9995 | 58.4329 | 19.0665 | 60.0141 | 24.0001 | 58.454 | 25.1184 | 59.9695 | 29.9998
58.4511 | 5.3395 | 59.9902 | 11.9995 | 58.4601 | 18.5831 | 60.01 | 24.0001 | 58.4293 | 7.001 | 60.0181 | 11.9995 | 58.4413 | 19.0665 | 60.0142 | 24.0001 | 58.4624 | 25.1184 | 59.9695 | 29.9998
58.4595 | 5.3395 | 59.9902 | 11.9995 | 58.4684 | 18.5831 | 60.01 | 24.0001 | 58.4376 | 7.001 | 60.018 | 11.9995 | 58.4496 | 19.0665 | 60.0142 | 24.0001 | 58.4707 | 25.1184 | 59.9695 | 29.9998
58.4678 | 5.3395 | 59.9902 | 11.9995 | 58.4767 | 18.5817 | 60.01 | 24.0001 | 58.4459 | 7.001 | 60.018 | 11.9995 | 58.4579 | 19.0665 | 60.0142 | 24.0001 | 58.479 | 25.1157 | 59.9695 | 29.9998
58.4761 | 5.3394 | 59.9902 | 11.9995 | 58.4851 | 18.5817 | 60.01 | 24.0001 | 58.4543 | 7.001 | 60.018 | 11.9995 | 58.4662 | 19.1673 | 60.0143 | 24.0001 | 58.4874 | 25.1157 | 59.9695 | 29.9998
58.4845 | 5.3394 | 59.9902 | 11.9995 | 58.4934 | 18.5817 | 60.01 | 24.0001 | 58.4626 | 7.001 | 60.0179 | 11.9995 | 58.4746 | 19.1673 | 60.0143 | 24.0001 | 58.4957 | 25.1157 | 59.9695 | 29.9998
58.4928 | 5.3394 | 59.9903 | 11.9995 | 58.5017 | 18.5817 | 60.01 | 24.0001 | 58.4709 | 7.001 | 60.0179 | 11.9995 | 58.4829 | 19.1673 | 60.0144 | 24.0001 | 58.504 | 25.1157 | 59.9695 | 29.9998
58.5011 | 5.3394 | 59.9903 | 11.9995 | 58.5101 | 18.5817 | 60.01 | 24.0001 | 58.4792 | 7.001 | 60.0179 | 11.9995 | 58.4913 | 19.1673 | 60.0144 | 24.0001 | 58.5125 | 25.1157 | 59.9695 | 29.9998
58.5095 | 5.3394 | 59.9903 | 11.9995 | 58.5184 | 18.5817 | 60.01 | 24.0001 | 58.4876 | 7.001 | 60.0178 | 11.9995 | 58.4996 | 19.1678 | 60.0145 | 24.0001 | 58.5208 | 25.1157 | 59.9695 | 29.9998
58.5178 | 5.3394 | 59.9903 | 11.9995 | 58.5267 | 18.5799 | 60.01 | 24.0001 | 58.4959 | 7.0012 | 60.0178 | 11.9995 | 58.5079 | 19.1678 | 60.0145 | 24.0001 | 58.5291 | 25.1161 | 59.9695 | 29.9998
58.5261 | 5.3394 | 59.9903 | 11.9995 | 58.5351 | 18.5799 | 60.01 | 24.0001 | 58.5042 | 7.0012 | 60.0178 | 11.9995 | 58.5162 | 19.1632 | 60.0145 | 24.0001 | 58.5374 | 25.1161 | 59.9695 | 29.9998
58.5345 | 5.3394 | 59.9903 | 11.9995 | 58.5434 | 18.5799 | 60.01 | 24.0001 | 58.5126 | 7.0012 | 60.0177 | 11.9995 | 58.5246 | 19.1632 | 60.0146 | 24.0001 | 58.5458 | 25.1161 | 59.9695 | 29.9998
58.5428 | 5.3394 | 59.9904 | 11.9995 | 58.5517 | 18.5799 | 60.01 | 24.0001 | 58.5209 | 7.0012 | 60.0177 | 11.9995 | 58.5329 | 19.1632 | 60.0146 | 24.0001 | 58.5541 | 25.1161 | 59.9694 | 29.9998
58.5511 | 5.3394 | 59.9904 | 11.9995 | 58.5601 | 18.5788 | 60.01 | 24.0001 | 58.5292 | 7.0008 | 60.0177 | 11.9995 | 58.5413 | 19.1632 | 60.0147 | 24.0001 | 58.5624 | 25.1178 | 59.9694 | 29.9998
58.5595 | 5.3394 | 59.9904 | 11.9995 | 58.5684 | 18.5788 | 60.01 | 24.0001 | 58.5376 | 7.0008 | 60.0176 | 11.9995 | 58.5496 | 19.1632 | 60.0147 | 24.0001 | 58.5708 | 25.1178 | 59.9694 | 29.9998
58.5678 | 5.3394 | 59.9904 | 11.9995 | 58.5767 | 18.5788 | 60.01 | 24.0001 | 58.5459 | 7.0012 | 60.0176 | 11.9995 | 58.5579 | 19.1632 | 60.0147 | 24.0001 | 58.5791 | 25.1178 | 59.9694 | 29.9998
58.5761 | 5.3394 | 59.9904 | 11.9995 | 58.585 | 18.5788 | 60.01 | 24.0001 | 58.5542 | 7.0012 | 60.0176 | 11.9995 | 58.5662 | 19.1632 | 60.0148 | 24.0001 | 58.5874 | 25.1178 | 59.9694 | 29.9998
58.5845 | 5.3394 | 59.9904 | 11.9995 | 58.5934 | 18.6356 | 60.01 | 24.0001 | 58.5626 | 7.0012 | 60.0175 | 11.9995 | 58.5746 | 19.1632 | 60.0148 | 24.0001 | 58.5958 | 25.1178 | 59.9694 | 29.9998
58.5928 | 5.3394 | 59.9905 | 11.9995 | 58.6017 | 18.6356 | 60.01 | 24.0001 | 58.5709 | 7.0012 | 60.0175 | 11.9995 | 58.5829 | 19.1632 | 60.0149 | 24.0001 | 58.6041 | 25.1178 | 59.9694 | 29.9998
58.6012 | 5.3394 | 59.9905 | 11.9995 | 58.6101 | 18.6373 | 60.01 | 24.0001 | 58.5792 | 7.0012 | 60.0175 | 11.9995 | 58.5912 | 19.1632 | 60.0149 | 24.0001 | 58.6124 | 25.1178 | 59.9694 | 29.9998
58.6095 | 5.3394 | 59.9905 | 11.9995 | 58.6184 | 18.6373 | 60.01 | 24.0001 | 58.5875 | 7.0012 | 60.0174 | 11.9995 | 58.5995 | 19.2612 | 60.015 | 24.0001 | 58.6207 | 25.1178 | 59.9694 | 29.9998
58.6178 | 5.3394 | 59.9905 | 11.9995 | 58.6267 | 18.6373 | 60.01 | 24.0001 | 58.5959 | 7.0012 | 60.0174 | 11.9995 | 58.6079 | 19.2612 | 60.015 | 24.0001 | 58.6292 | 25.1227 | 59.9694 | 29.9998
58.6262 | 5.3394 | 59.9905 | 11.9995 | 58.635 | 18.6373 | 60.01 | 24.0001 | 58.6042 | 7.0012 | 60.0174 | 11.9995 | 58.6162 | 19.2612 | 60.015 | 24.0001 | 58.6375 | 25.1227 | 59.9694 | 29.9998
58.6345 | 5.3394 | 59.9905 | 11.9995 | 58.6434 | 18.6373 | 60.01 | 24.0001 | 58.6125 | 7.0014 | 60.0173 | 11.9995 | 58.6246 | 19.2612 | 60.0151 | 24.0001 | 58.6458 | 25.1234 | 59.9694 | 29.9998
58.6428 | 5.3394 | 59.9906 | 11.9995 | 58.6517 | 18.6373 | 60.01 | 24.0001 | 58.6208 | 7.0014 | 60.0173 | 11.9995 | 58.6329 | 19.2612 | 60.0151 | 24.0001 | 58.6542 | 25.1234 | 59.9693 | 29.9998
58.6512 | 5.3394 | 59.9906 | 11.9995 | 58.66 | 18.6373 | 60.01 | 24.0001 | 58.6292 | 7.0018 | 60.0173 | 11.9995 | 58.6412 | 19.2612 | 60.0152 | 24.0001 | 58.6625 | 25.1234 | 59.9693 | 29.9998
58.6595 | 5.3394 | 59.9906 | 11.9995 | 58.6684 | 18.6373 | 60.01 | 24.0001 | 58.6375 | 7.0018 | 60.0172 | 11.9995 | 58.6495 | 19.2612 | 60.0152 | 24.0001 | 58.6708 | 25.1234 | 59.9693 | 29.9998
58.6678 | 5.3394 | 59.9906 | 11.9995 | 58.6767 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.6458 | 7.0023 | 60.0172 | 11.9995 | 58.6579 | 19.2612 | 60.0152 | 24.0001 | 58.6792 | 25.1254 | 59.9693 | 29.9998
58.6762 | 5.3394 | 59.9906 | 11.9995 | 58.685 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.6542 | 7.0023 | 60.0172 | 11.9995 | 58.6662 | 19.2597 | 60.0153 | 24.0001 | 58.6875 | 25.1254 | 59.9693 | 29.9998
58.6845 | 5.3394 | 59.9906 | 11.9995 | 58.6934 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.6625 | 7.0023 | 60.0171 | 11.9995 | 58.6746 | 19.2597 | 60.0153 | 24.0001 | 58.6958 | 25.1254 | 59.9693 | 29.9998
58.6928 | 5.3398 | 59.9907 | 11.9995 | 58.7017 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.6708 | 7.0023 | 60.0171 | 11.9995 | 58.6829 | 19.3631 | 60.0154 | 24.0001 | 58.7041 | 25.1254 | 59.9693 | 29.9998
58.7012 | 5.3398 | 59.9907 | 11.9995 | 58.71 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.6792 | 7.0023 | 60.0171 | 11.9995 | 58.6912 | 19.3631 | 60.0154 | 24.0001 | 58.7125 | 25.1254 | 59.9693 | 29.9998
58.7095 | 5.3396 | 59.9907 | 11.9995 | 58.7184 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.6875 | 7.0023 | 60.017 | 11.9995 | 58.6995 | 19.3639 | 60.0155 | 24.0001 | 58.7208 | 25.1254 | 59.9693 | 29.9998
58.7178 | 5.3396 | 59.9907 | 11.9995 | 58.7267 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.6958 | 7.0025 | 60.017 | 11.9995 | 58.7079 | 19.3639 | 60.0155 | 24.0001 | 58.7291 | 25.1254 | 59.9693 | 29.9998
58.7262 | 5.3396 | 59.9907 | 11.9995 | 58.735 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.7042 | 7.0025 | 60.0169 | 11.9995 | 58.7162 | 19.3639 | 60.0155 | 24.0001 | 58.7375 | 25.1254 | 59.9693 | 29.9998
58.7345 | 5.3396 | 59.9907 | 11.9995 | 58.7434 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.7125 | 7.0025 | 60.0169 | 11.9995 | 58.7245 | 19.3639 | 60.0156 | 24.0001 | 58.7458 | 25.1258 | 59.9693 | 29.9998
58.7428 | 5.3396 | 59.9908 | 11.9995 | 58.7517 | 18.7096 | 60.01 | 24.0001 | 58.7208 | 7.0025 | 60.0168 | 11.9995 | 58.7328 | 19.366 | 60.0156 | 24.0001 | 58.7542 | 25.1258 | 59.9692 | 29.9998
58.7512 | 5.3396 | 59.9908 | 11.9995 | 58.76 | 18.7084 | 60.01 | 24.0001 | 58.7292 | 7.002 | 60.0168 | 11.9995 | 58.7412 | 19.366 | 60.0157 | 24.0001 | 58.7626 | 25.2033 | 59.9692 | 29.9998
58.7595 | 5.3396 | 59.9908 | 11.9995 | 58.7683 | 18.7084 | 60.01 | 24.0001 | 58.7375 | 7.002 | 60.0167 | 11.9995 | 58.7495 | 19.366 | 60.0157 | 24.0001 | 58.7709 | 25.2033 | 59.9692 | 29.9998
58.7678 | 5.3396 | 59.9908 | 11.9995 | 58.7767 | 18.7084 | 60.01 | 24.0001 | 58.7458 | 7.0015 | 60.0167 | 11.9995 | 58.7579 | 19.366 | 60.0157 | 24.0001 | 58.7792 | 25.2033 | 59.9692 | 29.9998
58.7762 | 5.3396 | 59.9908 | 11.9995 | 58.785 | 18.7084 | 60.01 | 24.0001 | 58.7542 | 7.0015 | 60.0166 | 11.9995 | 58.7662 | 19.366 | 60.0158 | 24.0001 | 58.7875 | 25.2033 | 59.9692 | 29.9998
58.7845 | 5.3396 | 59.9908 | 11.9995 | 58.7933 | 18.7084 | 60.01 | 24.0001 | 58.7625 | 7.0005 | 60.0166 | 11.9995 | 58.7745 | 19.366 | 60.0158 | 24.0001 | 58.7959 | 25.2033 | 59.9692 | 29.9998
58.7928 | 5.3396 | 59.9909 | 11.9995 | 58.8017 | 18.7084 | 60.01 | 24.0001 | 58.7708 | 7.0005 | 60.0165 | 11.9995 | 58.7828 | 19.366 | 60.0159 | 24.0001 | 58.8042 | 25.2033 | 59.9692 | 29.9998
58.8012 | 5.3396 | 59.9909 | 11.9995 | 58.81 | 18.7076 | 60.01 | 24.0001 | 58.7791 | 7.0005 | 60.0165 | 11.9995 | 58.7912 | 19.366 | 60.0159 | 24.0001 | 58.8125 | 25.2013 | 59.9692 | 29.9998
58.8095 | 5.3396 | 59.9909 | 11.9995 | 58.8183 | 18.7076 | 60.01 | 24.0001 | 58.7875 | 7.0005 | 60.0164 | 11.9995 | 58.7995 | 19.366 | 60.016 | 24.0001 | 58.8209 | 25.2013 | 59.9692 | 29.9998
58.8178 | 5.3396 | 59.9909 | 11.9995 | 58.8267 | 18.7076 | 60.01 | 24.0001 | 58.7958 | 7.0005 | 60.0164 | 11.9995 | 58.8079 | 19.366 | 60.016 | 24.0001 | 58.8292 | 25.2013 | 59.9692 | 29.9998
58.8262 | 5.3395 | 59.9909 | 11.9995 | 58.835 | 18.7076 | 60.01 | 24.0001 | 58.8041 | 7.0005 | 60.0163 | 11.9995 | 58.8162 | 19.366 | 60.016 | 24.0001 | 58.8375 | 25.2013 | 59.9692 | 29.9998
58.8345 | 5.3395 | 59.9909 | 11.9995 | 58.8433 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8125 | 6.9997 | 60.0163 | 11.9995 | 58.8245 | 19.366 | 60.0161 | 24.0001 | 58.8459 | 25.1979 | 59.9692 | 29.9998
58.8428 | 5.3388 | 59.991 | 11.9995 | 58.8517 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8208 | 6.9997 | 60.0162 | 11.9995 | 58.8328 | 19.366 | 60.0161 | 24.0001 | 58.8542 | 25.1979 | 59.9692 | 29.9998
58.8512 | 5.3388 | 59.991 | 11.9995 | 58.86 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8291 | 6.9997 | 60.0162 | 11.9995 | 58.8412 | 19.366 | 60.0162 | 24.0001 | 58.8625 | 25.1979 | 59.9691 | 29.9998
58.8595 | 5.3392 | 59.991 | 11.9995 | 58.8683 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8375 | 6.9997 | 60.0161 | 11.9995 | 58.8495 | 19.366 | 60.0162 | 24.0001 | 58.8708 | 25.1979 | 59.9691 | 29.9998
58.8678 | 5.3392 | 59.991 | 11.9995 | 58.8767 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8458 | 6.9984 | 60.0161 | 11.9995 | 58.8578 | 19.366 | 60.0162 | 24.0001 | 58.8793 | 25.1979 | 59.9691 | 29.9998
58.8762 | 5.3392 | 59.991 | 11.9995 | 58.885 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8541 | 6.9984 | 60.016 | 11.9995 | 58.8661 | 19.3628 | 60.0163 | 24.0001 | 58.8876 | 25.1979 | 59.9691 | 29.9998
58.8845 | 5.3392 | 59.991 | 11.9995 | 58.8933 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8625 | 6.9984 | 60.016 | 11.9995 | 58.8745 | 19.3628 | 60.0163 | 24.0001 | 58.8959 | 25.1979 | 59.9691 | 29.9998
58.8928 | 5.3392 | 59.9911 | 11.9995 | 58.9017 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8708 | 6.9984 | 60.0159 | 11.9995 | 58.8828 | 19.3628 | 60.0164 | 24.0001 | 58.9043 | 25.1979 | 59.9691 | 29.9998
58.9012 | 5.3392 | 59.9911 | 11.9995 | 58.91 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8791 | 6.9984 | 60.0159 | 11.9995 | 58.8912 | 19.3628 | 60.0164 | 24.0001 | 58.9126 | 25.2757 | 59.9691 | 29.9998
58.9095 | 5.3392 | 59.9911 | 11.9995 | 58.9183 | 18.7072 | 60.01 | 24.0001 | 58.8875 | 6.9984 | 60.0158 | 11.9995 | 58.8995 | 19.3628 | 60.0165 | 24.0001 | 58.9209 | 25.2757 | 59.9691 | 29.9998
58.9178 | 5.3392 | 59.9911 | 11.9995 | 58.9267 | 18.705 | 60.01 | 24.0001 | 58.8958 | 6.9984 | 60.0158 | 11.9995 | 58.9078 | 19.3628 | 60.0165 | 24.0001 | 58.9293 | 25.2777 | 59.9691 | 29.9998
58.9262 | 5.3392 | 59.9911 | 11.9995 | 58.935 | 18.705 | 60.01 | 24.0001 | 58.9041 | 6.9984 | 60.0157 | 11.9995 | 58.9161 | 19.3628 | 60.0165 | 24.0001 | 58.9376 | 25.2777 | 59.9691 | 29.9998
58.9345 | 5.3392 | 59.9911 | 11.9995 | 58.9433 | 18.705 | 60.01 | 24.0001 | 58.9124 | 6.9984 | 60.0157 | 11.9995 | 58.9245 | 19.3628 | 60.0166 | 24.0001 | 58.9459 | 25.2777 | 59.9691 | 29.9998
58.9428 | 5.339 | 59.9912 | 11.9995 | 58.9517 | 18.705 | 60.01 | 24.0001 | 58.9208 | 6.9984 | 60.0156 | 11.9995 | 58.9328 | 19.3626 | 60.0166 | 24.0001 | 58.9542 | 25.2777 | 59.969 | 29.9998
58.9512 | 5.339 | 59.9912 | 11.9995 | 58.96 | 18.704 | 60.01 | 24.0001 | 58.9291 | 6.9984 | 60.0156 | 11.9995 | 58.9412 | 19.3626 | 60.0167 | 24.0001 | 58.9626 | 25.2777 | 59.969 | 29.9998
58.9595 | 5.339 | 59.9912 | 11.9995 | 58.9683 | 18.704 | 60.01 | 24.0001 | 58.9374 | 6.9984 | 60.0155 | 11.9995 | 58.9495 | 19.3631 | 60.0167 | 24.0001 | 58.9709 | 25.2777 | 59.969 | 29.9998
58.9679 | 5.339 | 59.9912 | 11.9995 | 58.9766 | 18.704 | 60.01 | 24.0001 | 58.9458 | 6.9984 | 60.0155 | 11.9995 | 58.9578 | 19.3631 | 60.0167 | 24.0001 | 58.9792 | 25.2786 | 59.969 | 29.9998
58.9762 | 5.339 | 59.9912 | 11.9995 | 58.985 | 18.704 | 60.01 | 24.0001 | 58.9541 | 6.9984 | 60.0154 | 11.9995 | 58.9661 | 19.3631 | 60.0168 | 24.0001 | 58.9877 | 25.2786 | 59.969 | 29.9998
58.9845 | 5.339 | 59.9912 | 11.9995 | 58.9933 | 18.704 | 60.01 | 24.0001 | 58.9624 | 6.9984 | 60.0154 | 11.9995 | 58.9745 | 19.3631 | 60.0168 | 24.0001 | 58.996 | 25.2786 | 59.969 | 29.9998
58.9929 | 5.3396 | 59.9913 | 11.9995 | 59.0016 | 18.704 | 60.01 | 24.0001 | 58.9708 | 6.9984 | 60.0153 | 11.9995 | 58.9828 | 19.3631 | 60.0169 | 24.0001 | 59.0043 | 25.2786 | 59.969 | 29.9998
59.0012 | 5.3396 | 59.9913 | 11.9995 | 59.01 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 58.9791 | 6.9984 | 60.0153 | 11.9995 | 58.9911 | 19.3631 | 60.0169 | 24.0001 | 59.0127 | 25.2786 | 59.969 | 29.9998
59.0095 | 5.34 | 59.9913 | 11.9995 | 59.0183 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 58.9874 | 6.9984 | 60.0152 | 11.9995 | 58.9995 | 19.3631 | 60.017 | 24.0001 | 59.021 | 25.2786 | 59.9691 | 29.9998
59.0179 | 5.34 | 59.9913 | 11.9995 | 59.0266 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 58.9958 | 6.9984 | 60.0152 | 11.9995 | 59.0078 | 19.3631 | 60.017 | 24.0001 | 59.0293 | 25.2786 | 59.9691 | 29.9998
59.0262 | 5.34 | 59.9913 | 11.9995 | 59.035 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 59.0041 | 6.9984 | 60.0151 | 11.9995 | 59.0161 | 19.3631 | 60.017 | 24.0001 | 59.0376 | 25.2786 | 59.9691 | 29.9998
59.0345 | 5.34 | 59.9913 | 11.9995 | 59.0433 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 59.0125 | 6.9984 | 60.0151 | 11.9995 | 59.0245 | 19.3631 | 60.0171 | 24.0001 | 59.046 | 25.2795 | 59.9691 | 29.9998
59.0429 | 5.34 | 59.9914 | 11.9995 | 59.0516 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 59.0208 | 6.9984 | 60.015 | 11.9995 | 59.0328 | 19.3631 | 60.0171 | 24.0001 | 59.0543 | 25.2795 | 59.9692 | 29.9998
59.0512 | 5.34 | 59.9914 | 11.9995 | 59.06 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 59.0291 | 6.9984 | 60.015 | 11.9995 | 59.0411 | 19.3631 | 60.0172 | 24.0001 | 59.0626 | 25.3367 | 59.9692 | 29.9998
59.0595 | 5.34 | 59.9914 | 11.9995 | 59.0683 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 59.0374 | 6.9984 | 60.0149 | 11.9995 | 59.0494 | 19.3631 | 60.0172 | 24.0001 | 59.071 | 25.3367 | 59.9692 | 29.9998
59.0679 | 5.34 | 59.9914 | 11.9995 | 59.0766 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 59.0458 | 6.9984 | 60.0149 | 11.9995 | 59.0577 | 19.3631 | 60.0172 | 24.0001 | 59.0793 | 25.3368 | 59.9692 | 29.9998
59.0762 | 5.3398 | 59.9914 | 11.9995 | 59.085 | 18.7022 | 60.01 | 24.0001 | 59.0541 | 6.9984 | 60.0148 | 11.9995 | 59.0661 | 19.3631 | 60.0173 | 24.0001 | 59.0876 | 25.3368 | 59.9693 | 29.9998
59.0845 | 5.3398 | 59.9914 | 11.9995 | 59.0933 | 18.7074 | 60.01 | 24.0001 | 59.0624 | 6.9984 | 60.0148 | 11.9995 | 59.0744 | 19.3631 | 60.0173 | 24.0001 | 59.0961 | 25.3368 | 59.9693 | 29.9998
59.0929 | 5.3398 | 59.9915 | 11.9995 | 59.1016 | 18.7074 | 60.01 | 24.0001 | 59.0708 | 6.9984 | 60.0147 | 11.9995 | 59.0828 | 19.3631 | 60.0174 | 24.0001 | 59.1044 | 25.3368 | 59.9693 | 29.9998
59.1012 | 5.3398 | 59.9915 | 11.9995 | 59.11 | 18.7074 | 60.01 | 24.0001 | 59.0791 | 6.999 | 60.0147 | 11.9995 | 59.0911 | 19.3631 | 60.0174 | 24.0001 | 59.1127 | 25.3375 | 59.9693 | 29.9998
59.1095 | 5.3398 | 59.9915 | 11.9995 | 59.1183 | 18.7074 | 60.0099 | 24.0001 | 59.0874 | 6.999 | 60.0146 | 11.9995 | 59.0994 | 19.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 59.121 | 25.3375 | 59.9694 | 29.9998
59.1179 | 5.3398 | 59.9915 | 11.9995 | 59.1266 | 18.7074 | 60.0099 | 24.0001 | 59.0958 | 6.999 | 60.0146 | 11.9995 | 59.1077 | 19.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 59.1294 | 25.3375 | 59.9694 | 29.9998
59.1262 | 5.3398 | 59.9915 | 11.9995 | 59.135 | 18.7074 | 60.0099 | 24.0001 | 59.1041 | 6.999 | 60.0145 | 11.9995 | 59.1161 | 19.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 59.1377 | 25.3375 | 59.9694 | 29.9998
59.1345 | 5.3398 | 59.9915 | 11.9995 | 59.1433 | 18.7074 | 60.0098 | 24.0001 | 59.1124 | 7.083 | 60.0145 | 11.9995 | 59.1244 | 19.3659 | 60.0176 | 24.0001 | 59.146 | 25.3375 | 59.9694 | 29.9998
59.1429 | 5.3392 | 59.9916 | 11.9995 | 59.1516 | 18.7074 | 60.0098 | 24.0001 | 59.1208 | 7.083 | 60.0144 | 11.9995 | 59.1328 | 19.3659 | 60.0176 | 24.0001 | 59.1544 | 25.3375 | 59.9695 | 29.9998
59.1512 | 5.3392 | 59.9916 | 11.9995 | 59.16 | 18.7589 | 60.0098 | 24.0001 | 59.1291 | 7.0831 | 60.0144 | 11.9995 | 59.1411 | 19.3659 | 60.0177 | 24.0001 | 59.1627 | 25.3375 | 59.9695 | 29.9998
59.1595 | 5.3392 | 59.9916 | 11.9995 | 59.1683 | 18.7589 | 60.0097 | 24.0001 | 59.1374 | 7.0831 | 60.0143 | 11.9995 | 59.1494 | 19.3659 | 60.0177 | 24.0001 | 59.171 | 25.3375 | 59.9695 | 29.9998
59.1679 | 5.3392 | 59.9916 | 11.9995 | 59.1766 | 18.7589 | 60.0097 | 24.0001 | 59.1458 | 7.196 | 60.0143 | 11.9995 | 59.1577 | 19.3659 | 60.0177 | 24.0001 | 59.1794 | 25.3375 | 59.9695 | 29.9998
59.1762 | 5.3392 | 59.9916 | 11.9995 | 59.1849 | 18.7589 | 60.0097 | 24.0001 | 59.1541 | 7.196 | 60.0142 | 11.9995 | 59.1661 | 19.3659 | 60.0178 | 24.0001 | 59.1877 | 25.3375 | 59.9696 | 29.9998
59.1845 | 5.3392 | 59.9916 | 11.9995 | 59.1933 | 18.7589 | 60.0096 | 24.0001 | 59.1624 | 7.196 | 60.0142 | 11.9995 | 59.1744 | 19.3659 | 60.0178 | 24.0001 | 59.196 | 25.3375 | 59.9696 | 29.9998
59.1929 | 5.3381 | 59.9917 | 11.9995 | 59.2016 | 18.7589 | 60.0096 | 24.0001 | 59.1707 | 7.196 | 60.0141 | 11.9995 | 59.1827 | 19.3659 | 60.0179 | 24.0001 | 59.2043 | 25.3375 | 59.9696 | 29.9998
59.2012 | 5.3381 | 59.9917 | 11.9995 | 59.2099 | 18.7581 | 60.0096 | 24.0001 | 59.1791 | 7.196 | 60.0141 | 11.9995 | 59.191 | 19.3659 | 60.0179 | 24.0001 | 59.2128 | 25.3375 | 59.9696 | 29.9998
59.2095 | 5.3381 | 59.9917 | 11.9995 | 59.2183 | 18.7581 | 60.0095 | 24.0001 | 59.1874 | 7.196 | 60.014 | 11.9995 | 59.1994 | 19.3659 | 60.018 | 24.0001 | 59.2211 | 25.3375 | 59.9697 | 29.9998
59.2179 | 5.3381 | 59.9917 | 11.9995 | 59.2266 | 18.7546 | 60.0095 | 24.0001 | 59.1957 | 7.196 | 60.014 | 11.9995 | 59.2077 | 19.3659 | 60.018 | 24.0001 | 59.2294 | 25.3381 | 59.9697 | 29.9998
59.2262 | 5.3381 | 59.9917 | 11.9995 | 59.2349 | 18.7546 | 60.0095 | 24.0001 | 59.2041 | 7.196 | 60.0139 | 11.9995 | 59.2161 | 19.3659 | 60.018 | 24.0001 | 59.2378 | 25.3381 | 59.9697 | 29.9998
59.2346 | 5.3381 | 59.9917 | 11.9995 | 59.2433 | 18.7546 | 60.0094 | 24.0001 | 59.2124 | 7.1973 | 60.0139 | 11.9995 | 59.2244 | 19.3659 | 60.0181 | 24.0001 | 59.2461 | 25.3381 | 59.9697 | 29.9998
59.2429 | 5.3381 | 59.9918 | 11.9995 | 59.2516 | 18.7546 | 60.0094 | 24.0001 | 59.2207 | 7.1973 | 60.0138 | 11.9995 | 59.2327 | 19.3659 | 60.0181 | 24.0001 | 59.2544 | 25.3381 | 59.9698 | 29.9998
59.2512 | 5.3381 | 59.9918 | 11.9995 | 59.2599 | 18.7546 | 60.0094 | 24.0001 | 59.2291 | 7.1973 | 60.0138 | 11.9995 | 59.241 | 19.3659 | 60.0182 | 24.0001 | 59.2628 | 25.3408 | 59.9698 | 29.9998
59.2596 | 5.3384 | 59.9918 | 11.9995 | 59.2683 | 18.7546 | 60.0093 | 24.0001 | 59.2374 | 7.1973 | 60.0137 | 11.9995 | 59.2494 | 19.3659 | 60.0182 | 24.0001 | 59.2711 | 25.3408 | 59.9698 | 29.9998
59.2679 | 5.3384 | 59.9918 | 11.9995 | 59.2766 | 18.7546 | 60.0093 | 24.0001 | 59.2457 | 7.1973 | 60.0137 | 11.9995 | 59.2577 | 19.3659 | 60.0182 | 24.0001 | 59.2794 | 25.3408 | 59.9698 | 29.9998
59.2762 | 5.4433 | 59.9918 | 11.9995 | 59.2849 | 18.7546 | 60.0093 | 24.0001 | 59.2541 | 7.1973 | 60.0136 | 11.9995 | 59.2661 | 19.3659 | 60.0183 | 24.0001 | 59.2877 | 25.3408 | 59.9699 | 29.9998
59.2846 | 5.4433 | 59.9918 | 11.9995 | 59.2933 | 18.7562 | 60.0092 | 24.0001 | 59.2624 | 7.1973 | 60.0136 | 11.9995 | 59.2744 | 19.3659 | 60.0183 | 24.0001 | 59.2961 | 25.3408 | 59.9699 | 29.9998
59.2929 | 5.4433 | 59.9919 | 11.9995 | 59.3016 | 18.7562 | 60.0092 | 24.0001 | 59.2707 | 7.1973 | 60.0135 | 11.9995 | 59.2827 | 19.3659 | 60.0184 | 24.0001 | 59.3044 | 25.3408 | 59.9699 | 29.9998
59.3012 | 5.4433 | 59.9919 | 11.9995 | 59.3099 | 18.7562 | 60.0092 | 24.0001 | 59.2791 | 7.1973 | 60.0135 | 11.9995 | 59.291 | 19.3659 | 60.0184 | 24.0001 | 59.3127 | 25.3408 | 59.9699 | 29.9998
59.3096 | 5.4433 | 59.9919 | 11.9995 | 59.3182 | 18.7562 | 60.0091 | 24.0001 | 59.2874 | 7.1973 | 60.0134 | 11.9995 | 59.2994 | 19.3659 | 60.0185 | 24.0001 | 59.3212 | 25.3408 | 59.97 | 29.9998
59.3179 | 5.4433 | 59.9919 | 11.9995 | 59.3266 | 18.7552 | 60.0091 | 24.0001 | 59.2957 | 7.1973 | 60.0134 | 11.9995 | 59.3077 | 19.3659 | 60.0185 | 24.0001 | 59.3295 | 25.3408 | 59.97 | 29.9998
59.3262 | 5.4431 | 59.9919 | 11.9995 | 59.3349 | 18.7552 | 60.0091 | 24.0001 | 59.304 | 7.1973 | 60.0133 | 11.9995 | 59.316 | 19.3659 | 60.0185 | 24.0001 | 59.3378 | 25.3408 | 59.97 | 29.9998
59.3346 | 5.4431 | 59.9919 | 11.9995 | 59.3433 | 18.7552 | 60.009 | 24.0001 | 59.3124 | 7.1969 | 60.0133 | 11.9995 | 59.3243 | 19.3659 | 60.0186 | 24.0001 | 59.3462 | 25.3408 | 59.97 | 29.9998
59.3429 | 5.4431 | 59.992 | 11.9995 | 59.3516 | 18.7552 | 60.009 | 24.0001 | 59.3207 | 7.1969 | 60.0132 | 11.9995 | 59.3327 | 19.3659 | 60.0186 | 24.0001 | 59.3545 | 25.3408 | 59.9701 | 29.9998
59.3512 | 5.4431 | 59.992 | 11.9995 | 59.3599 | 18.7557 | 60.009 | 24.0001 | 59.329 | 7.1949 | 60.0132 | 11.9995 | 59.341 | 19.3659 | 60.0187 | 24.0001 | 59.3628 | 25.3408 | 59.9701 | 29.9998
59.3596 | 5.4431 | 59.992 | 11.9995 | 59.3682 | 18.7557 | 60.0089 | 24.0001 | 59.3374 | 7.1949 | 60.0131 | 11.9995 | 59.3494 | 19.3659 | 60.0187 | 24.0001 | 59.3711 | 25.3408 | 59.9701 | 29.9998
59.3679 | 5.4431 | 59.992 | 11.9995 | 59.3766 | 18.7557 | 60.0089 | 24.0001 | 59.3457 | 7.1949 | 60.0131 | 11.9995 | 59.3577 | 19.3659 | 60.0187 | 24.0001 | 59.3795 | 25.3408 | 59.9701 | 29.9998
59.3762 | 5.4431 | 59.992 | 11.9995 | 59.3849 | 18.7557 | 60.0089 | 24.0001 | 59.354 | 7.1949 | 60.013 | 11.9995 | 59.366 | 19.3659 | 60.0188 | 24.0001 | 59.3878 | 25.3408 | 59.9702 | 29.9998
59.3846 | 5.4431 | 59.992 | 11.9995 | 59.3932 | 18.7557 | 60.0088 | 24.0001 | 59.3624 | 7.1949 | 60.013 | 11.9995 | 59.3743 | 19.3659 | 60.0188 | 24.0001 | 59.3961 | 25.3408 | 59.9702 | 29.9998
59.3929 | 5.4431 | 59.9921 | 11.9995 | 59.4016 | 18.7557 | 60.0088 | 24.0001 | 59.3707 | 7.1949 | 60.0129 | 11.9995 | 59.3827 | 19.3659 | 60.0189 | 24.0001 | 59.4045 | 25.3408 | 59.9702 | 29.9998
59.4012 | 5.4431 | 59.9921 | 11.9995 | 59.4099 | 18.7533 | 60.0088 | 24.0001 | 59.379 | 7.2888 | 60.0129 | 11.9995 | 59.391 | 19.3659 | 60.0189 | 24.0001 | 59.4128 | 25.3408 | 59.9702 | 29.9998
59.4096 | 5.4447 | 59.9921 | 11.9995 | 59.4182 | 18.7533 | 60.0087 | 24.0001 | 59.3874 | 7.2888 | 60.0128 | 11.9995 | 59.3994 | 19.3659 | 60.019 | 24.0001 | 59.4211 | 25.3408 | 59.9703 | 29.9998
59.4179 | 5.4447 | 59.9921 | 11.9995 | 59.4266 | 18.7533 | 60.0087 | 24.0001 | 59.3957 | 7.2878 | 60.0128 | 11.9995 | 59.4077 | 19.3659 | 60.019 | 24.0001 | 59.4296 | 25.3408 | 59.9703 | 29.9998
59.4262 | 5.4445 | 59.9921 | 11.9995 | 59.4349 | 18.7533 | 60.0087 | 24.0001 | 59.404 | 7.2878 | 60.0127 | 11.9995 | 59.416 | 19.3659 | 60.0191 | 24.0001 | 59.4379 | 25.3408 | 59.9703 | 29.9998
59.4346 | 5.4445 | 59.9921 | 11.9995 | 59.4432 | 18.7525 | 60.0086 | 24.0001 | 59.4124 | 7.2878 | 60.0127 | 11.9995 | 59.4243 | 19.3659 | 60.0191 | 24.0001 | 59.4462 | 25.3408 | 59.9703 | 29.9998
59.4429 | 5.4445 | 59.9922 | 11.9995 | 59.4516 | 18.7525 | 60.0086 | 24.0001 | 59.4207 | 7.2878 | 60.0126 | 11.9995 | 59.4327 | 19.3659 | 60.0192 | 24.0001 | 59.4545 | 25.3408 | 59.9704 | 29.9998
59.4512 | 5.4445 | 59.9922 | 11.9995 | 59.4599 | 18.7513 | 60.0086 | 24.0001 | 59.429 | 7.2878 | 60.0126 | 11.9995 | 59.441 | 19.3659 | 60.0193 | 24.0001 | 59.4629 | 25.3408 | 59.9704 | 29.9998
59.4596 | 5.4445 | 59.9922 | 11.9995 | 59.4682 | 18.7513 | 60.0085 | 24.0001 | 59.4373 | 7.2878 | 60.0125 | 11.9995 | 59.4493 | 19.3659 | 60.0193 | 24.0001 | 59.4712 | 25.3408 | 59.9704 | 29.9998
59.4679 | 5.4445 | 59.9922 | 11.9995 | 59.4766 | 18.7513 | 60.0085 | 24.0001 | 59.4457 | 7.2894 | 60.0125 | 11.9995 | 59.4576 | 19.3659 | 60.0194 | 24.0001 | 59.4795 | 25.3394 | 59.9704 | 29.9998
59.4762 | 5.4445 | 59.9922 | 11.9995 | 59.4849 | 18.7513 | 60.0085 | 24.0001 | 59.454 | 7.2894 | 60.0124 | 11.9995 | 59.466 | 19.3659 | 60.0195 | 24.0001 | 59.4879 | 25.3394 | 59.9705 | 29.9998
59.4846 | 5.4445 | 59.9922 | 11.9995 | 59.4932 | 18.7513 | 60.0084 | 24.0001 | 59.4623 | 7.2897 | 60.0124 | 11.9995 | 59.4743 | 19.3659 | 60.0195 | 24.0001 | 59.4962 | 25.3394 | 59.9705 | 29.9998
59.4929 | 5.4445 | 59.9923 | 11.9995 | 59.5015 | 18.7513 | 60.0084 | 24.0001 | 59.4707 | 7.2897 | 60.0123 | 11.9995 | 59.4827 | 19.3659 | 60.0196 | 24.0001 | 59.5045 | 25.3394 | 59.9705 | 29.9998
59.5012 | 5.4445 | 59.9923 | 11.9995 | 59.5099 | 18.7541 | 60.0084 | 24.0001 | 59.479 | 7.2897 | 60.0123 | 11.9995 | 59.491 | 19.3659 | 60.0197 | 24.0001 | 59.5129 | 25.3394 | 59.9705 | 29.9998
59.5096 | 5.4445 | 59.9923 | 11.9995 | 59.5182 | 18.7541 | 60.0083 | 24.0001 | 59.4873 | 7.2897 | 60.0122 | 11.9995 | 59.4993 | 19.3659 | 60.0197 | 24.0001 | 59.5212 | 25.3394 | 59.9706 | 29.9998
59.5179 | 5.4445 | 59.9923 | 11.9995 | 59.5265 | 18.7541 | 60.0083 | 24.0001 | 59.4957 | 7.2897 | 60.0122 | 11.9995 | 59.5076 | 19.3659 | 60.0198 | 24.0001 | 59.5295 | 25.3394 | 59.9706 | 29.9998
59.5262 | 5.4445 | 59.9923 | 11.9995 | 59.5349 | 18.7541 | 60.0083 | 24.0001 | 59.504 | 7.2897 | 60.0121 | 11.9995 | 59.516 | 19.3659 | 60.0199 | 24.0001 | 59.5378 | 25.3394 | 59.9706 | 29.9998
59.5346 | 5.4445 | 59.9923 | 11.9995 | 59.5432 | 18.7533 | 60.0082 | 24.0001 | 59.5124 | 7.2897 | 60.0121 | 11.9995 | 59.5243 | 19.3659 | 60.0199 | 24.0001 | 59.5463 | 25.3394 | 59.9706 | 29.9998
59.5429 | 5.4442 | 59.9924 | 11.9995 | 59.5515 | 18.7533 | 60.0082 | 24.0001 | 59.5207 | 7.2897 | 60.012 | 11.9995 | 59.5327 | 19.3659 | 60.02 | 24.0001 | 59.5546 | 25.3394 | 59.9707 | 29.9998
59.5512 | 5.4442 | 59.9924 | 11.9995 | 59.5599 | 18.7562 | 60.0082 | 24.0001 | 59.529 | 7.2897 | 60.012 | 11.9995 | 59.541 | 19.3659 | 60.0201 | 24.0001 | 59.5629 | 25.3394 | 59.9707 | 29.9998
59.5596 | 5.444 | 59.9924 | 11.9995 | 59.5682 | 18.7562 | 60.0081 | 24.0001 | 59.5374 | 7.2897 | 60.0119 | 11.9995 | 59.5493 | 19.3659 | 60.0201 | 24.0001 | 59.5713 | 25.3394 | 59.9707 | 29.9998
59.5679 | 5.444 | 59.9924 | 11.9995 | 59.5765 | 18.8156 | 60.0081 | 24.0001 | 59.5457 | 7.291 | 60.0119 | 11.9995 | 59.5576 | 19.3659 | 60.0202 | 24.0001 | 59.5796 | 25.3394 | 59.9707 | 29.9998
59.5762 | 5.444 | 59.9924 | 11.9995 | 59.5849 | 18.8156 | 60.0081 | 24.0001 | 59.554 | 7.291 | 60.0118 | 11.9995 | 59.566 | 19.367 | 60.0203 | 24.0001 | 59.5879 | 25.3394 | 59.9708 | 29.9998
59.5846 | 5.444 | 59.9924 | 11.9995 | 59.5932 | 18.8156 | 60.008 | 24.0001 | 59.5623 | 7.291 | 60.0118 | 11.9995 | 59.5743 | 19.367 | 60.0203 | 24.0001 | 59.5963 | 25.3394 | 59.9708 | 29.9998
59.5929 | 5.444 | 59.9925 | 11.9995 | 59.6015 | 18.8156 | 60.008 | 24.0001 | 59.5707 | 7.291 | 60.0117 | 11.9995 | 59.5826 | 19.367 | 60.0204 | 24.0001 | 59.6046 | 25.3394 | 59.9708 | 29.9998
59.6013 | 5.444 | 59.9925 | 11.9995 | 59.6099 | 18.8151 | 60.008 | 24.0001 | 59.579 | 7.291 | 60.0117 | 11.9995 | 59.5909 | 19.367 | 60.0205 | 24.0001 | 59.6129 | 25.3394 | 59.9708 | 29.9998
59.6096 | 5.444 | 59.9925 | 11.9995 | 59.6182 | 18.8151 | 60.0079 | 24.0001 | 59.5873 | 7.291 | 60.0116 | 11.9995 | 59.5993 | 19.3655 | 60.0205 | 24.0001 | 59.6212 | 25.3394 | 59.9709 | 29.9998
59.6179 | 5.444 | 59.9925 | 11.9995 | 59.6265 | 18.8151 | 60.0079 | 24.0001 | 59.5957 | 7.2888 | 60.0116 | 11.9995 | 59.6076 | 19.3655 | 60.0206 | 24.0001 | 59.6296 | 25.3394 | 59.9709 | 29.9998
59.6263 | 5.444 | 59.9925 | 11.9995 | 59.6349 | 18.8151 | 60.0079 | 24.0001 | 59.604 | 7.2888 | 60.0115 | 11.9995 | 59.616 | 19.3655 | 60.0207 | 24.0001 | 59.6379 | 25.3394 | 59.9709 | 29.9998
59.6346 | 5.444 | 59.9925 | 11.9995 | 59.6432 | 18.8143 | 60.0078 | 24.0001 | 59.6123 | 7.2888 | 60.0115 | 11.9995 | 59.6243 | 19.3655 | 60.0207 | 24.0001 | 59.6462 | 25.3394 | 59.9709 | 29.9998
59.6429 | 5.444 | 59.9926 | 11.9995 | 59.6515 | 18.8143 | 60.0078 | 24.0001 | 59.6207 | 7.2888 | 60.0114 | 11.9995 | 59.6326 | 19.3655 | 60.0208 | 24.0001 | 59.6547 | 25.3394 | 59.971 | 29.9998
59.6513 | 5.444 | 59.9926 | 11.9995 | 59.6599 | 18.8143 | 60.0078 | 24.0001 | 59.629 | 7.2888 | 60.0114 | 11.9995 | 59.6409 | 19.3655 | 60.0209 | 24.0001 | 59.663 | 25.3394 | 59.971 | 29.9998
59.6596 | 5.444 | 59.9926 | 11.9995 | 59.6682 | 18.8143 | 60.0077 | 24.0001 | 59.6373 | 7.2888 | 60.0113 | 11.9995 | 59.6493 | 19.3655 | 60.0209 | 24.0001 | 59.6713 | 25.3394 | 59.971 | 29.9998
59.6679 | 5.444 | 59.9926 | 11.9995 | 59.6765 | 18.8143 | 60.0077 | 24.0001 | 59.6457 | 7.2888 | 60.0113 | 11.9995 | 59.6576 | 19.3655 | 60.021 | 24.0001 | 59.6797 | 25.3394 | 59.971 | 29.9998
59.6763 | 5.4438 | 59.9926 | 11.9995 | 59.6849 | 18.8143 | 60.0077 | 24.0001 | 59.654 | 7.2888 | 60.0112 | 11.9995 | 59.666 | 19.3655 | 60.0211 | 24.0001 | 59.688 | 25.3394 | 59.9711 | 29.9998
59.6846 | 5.4438 | 59.9926 | 11.9995 | 59.6932 | 18.8091 | 60.0076 | 24.0001 | 59.6623 | 7.2888 | 60.0112 | 11.9995 | 59.6743 | 19.3655 | 60.0211 | 24.0001 | 59.6963 | 25.3394 | 59.9711 | 29.9998
59.6929 | 5.4437 | 59.9927 | 11.9995 | 59.7015 | 18.8091 | 60.0076 | 24.0001 | 59.6707 | 7.2888 | 60.0111 | 11.9995 | 59.6826 | 19.3655 | 60.0212 | 24.0001 | 59.7046 | 25.3394 | 59.9711 | 29.9998
59.7013 | 5.4437 | 59.9927 | 11.9995 | 59.7098 | 18.8815 | 60.0076 | 24.0001 | 59.679 | 7.2888 | 60.0111 | 11.9995 | 59.6909 | 19.3655 | 60.0213 | 24.0001 | 59.713 | 25.3394 | 59.9711 | 29.9998
59.7096 | 5.4437 | 59.9927 | 11.9995 | 59.7182 | 18.8815 | 60.0075 | 24.0001 | 59.6873 | 7.2888 | 60.011 | 11.9995 | 59.6993 | 19.3655 | 60.0213 | 24.0001 | 59.7213 | 25.3394 | 59.9712 | 29.9998
59.7179 | 5.4437 | 59.9927 | 11.9995 | 59.7265 | 18.8809 | 60.0075 | 24.0001 | 59.6956 | 7.2884 | 60.011 | 11.9995 | 59.7076 | 19.3655 | 60.0214 | 24.0001 | 59.7296 | 25.3394 | 59.9712 | 29.9998
59.7263 | 5.4437 | 59.9927 | 11.9995 | 59.7348 | 18.8809 | 60.0075 | 24.0001 | 59.704 | 7.2884 | 60.011 | 11.9995 | 59.7159 | 19.3645 | 60.0215 | 24.0001 | 59.738 | 25.3394 | 59.9712 | 29.9998
59.7346 | 5.4437 | 59.9927 | 11.9995 | 59.7432 | 18.8809 | 60.0074 | 24.0001 | 59.7123 | 7.2876 | 60.0109 | 11.9995 | 59.7242 | 19.3645 | 60.0215 | 24.0001 | 59.7463 | 25.3394 | 59.9712 | 29.9998
59.7429 | 5.4437 | 59.9928 | 11.9995 | 59.7515 | 18.8809 | 60.0074 | 24.0001 | 59.7206 | 7.2876 | 60.0109 | 11.9995 | 59.7326 | 19.3666 | 60.0216 | 24.0001 | 59.7546 | 25.3394 | 59.9713 | 29.9998
59.7513 | 5.4437 | 59.9928 | 11.9995 | 59.7598 | 18.8749 | 60.0074 | 24.0001 | 59.729 | 7.2879 | 60.0109 | 11.9995 | 59.7409 | 19.3666 | 60.0217 | 24.0001 | 59.7631 | 25.3394 | 59.9713 | 29.9998
59.7596 | 5.4437 | 59.9928 | 11.9995 | 59.7682 | 18.8749 | 60.0073 | 24.0001 | 59.7373 | 7.2879 | 60.0109 | 11.9995 | 59.7493 | 19.3666 | 60.0217 | 24.0001 | 59.7714 | 25.3394 | 59.9713 | 29.9998
59.7679 | 5.4437 | 59.9928 | 11.9995 | 59.7765 | 18.8749 | 60.0073 | 24.0001 | 59.7456 | 7.2879 | 60.0108 | 11.9995 | 59.7576 | 19.3666 | 60.0218 | 24.0001 | 59.7797 | 25.3394 | 59.9713 | 29.9998
59.7763 | 5.4437 | 59.9928 | 11.9995 | 59.7848 | 18.8749 | 60.0073 | 24.0001 | 59.754 | 7.2879 | 60.0108 | 11.9995 | 59.7659 | 19.3666 | 60.0219 | 24.0001 | 59.788 | 25.3394 | 59.9714 | 29.9998
59.7846 | 5.4437 | 59.9928 | 11.9995 | 59.7932 | 18.8749 | 60.0072 | 24.0001 | 59.7623 | 7.2879 | 60.0108 | 11.9995 | 59.7742 | 19.3666 | 60.0219 | 24.0001 | 59.7964 | 25.3394 | 59.9714 | 29.9998
59.7929 | 5.4435 | 59.9929 | 11.9995 | 59.8015 | 18.8749 | 60.0072 | 24.0001 | 59.7706 | 7.2879 | 60.0108 | 11.9995 | 59.7826 | 19.3666 | 60.022 | 24.0001 | 59.8047 | 25.3394 | 59.9714 | 29.9998
59.8013 | 5.4435 | 59.9929 | 11.9995 | 59.8098 | 18.8663 | 60.0072 | 24.0001 | 59.779 | 7.2879 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7909 | 19.3666 | 60.0221 | 24.0001 | 59.813 | 25.3394 | 59.9714 | 29.9998
59.8096 | 5.4435 | 59.9929 | 11.9995 | 59.8182 | 18.8663 | 60.0071 | 24.0001 | 59.7873 | 7.2879 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7993 | 19.3666 | 60.0221 | 24.0001 | 59.8214 | 25.3394 | 59.9715 | 29.9998
59.8179 | 5.4435 | 59.9929 | 11.9995 | 59.8265 | 18.8663 | 60.0071 | 24.0001 | 59.7956 | 7.2879 | 60.0107 | 11.9995 | 59.8076 | 19.3666 | 60.0222 | 24.0001 | 59.8297 | 25.3394 | 59.9715 | 29.9998
59.8263 | 5.4435 | 59.9929 | 11.9995 | 59.8348 | 18.8663 | 60.0071 | 24.0001 | 59.804 | 7.2879 | 60.0107 | 11.9995 | 59.8159 | 19.3666 | 60.0223 | 24.0001 | 59.838 | 25.3394 | 59.9715 | 29.9998
59.8346 | 5.4435 | 59.9929 | 11.9995 | 59.8432 | 18.8663 | 60.007 | 24.0001 | 59.8123 | 7.2887 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8242 | 19.3666 | 60.0223 | 24.0001 | 59.8464 | 25.3394 | 59.9715 | 29.9998
59.8429 | 5.444 | 59.993 | 11.9995 | 59.8515 | 18.8663 | 60.007 | 24.0001 | 59.8206 | 7.2887 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8326 | 19.3615 | 60.0224 | 24.0001 | 59.8547 | 25.3394 | 59.9716 | 29.9998
59.8513 | 5.444 | 59.993 | 11.9995 | 59.8598 | 18.8663 | 60.007 | 24.0001 | 59.8289 | 7.2891 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8409 | 19.3615 | 60.0225 | 24.0001 | 59.863 | 25.3394 | 59.9716 | 29.9998
59.8596 | 5.444 | 59.993 | 11.9995 | 59.8682 | 18.8663 | 60.0069 | 24.0001 | 59.8373 | 7.2891 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8492 | 19.3615 | 60.0225 | 24.0001 | 59.8713 | 25.3394 | 59.9716 | 29.9998
59.868 | 5.444 | 59.993 | 11.9995 | 59.8765 | 18.8663 | 60.0069 | 24.0001 | 59.8456 | 7.2903 | 60.0105 | 11.9995 | 59.8575 | 19.3615 | 60.0226 | 24.0001 | 59.8798 | 25.3394 | 59.9716 | 29.9998
59.8763 | 5.444 | 59.993 | 11.9995 | 59.8848 | 18.8663 | 60.0069 | 24.0001 | 59.8539 | 7.2903 | 60.0105 | 11.9995 | 59.8659 | 19.3593 | 60.0227 | 24.0001 | 59.8881 | 25.3394 | 59.9717 | 29.9998
59.8846 | 5.444 | 59.993 | 11.9995 | 59.8932 | 18.8663 | 60.0068 | 24.0001 | 59.8623 | 7.2903 | 60.0105 | 11.9995 | 59.8742 | 19.3593 | 60.0227 | 24.0001 | 59.8964 | 25.3394 | 59.9717 | 29.9998
59.893 | 5.444 | 59.9931 | 11.9995 | 59.9015 | 18.8663 | 60.0068 | 24.0001 | 59.8706 | 7.2903 | 60.0105 | 11.9995 | 59.8826 | 19.3593 | 60.0228 | 24.0001 | 59.9048 | 25.3394 | 59.9717 | 29.9998
59.9013 | 5.444 | 59.9931 | 11.9995 | 59.9098 | 18.8663 | 60.0068 | 24.0001 | 59.8789 | 7.2903 | 60.0104 | 11.9995 | 59.8909 | 19.3593 | 60.0229 | 24.0001 | 59.9131 | 25.3394 | 59.9717 | 29.9998
59.9096 | 5.444 | 59.9931 | 11.9995 | 59.9182 | 18.8663 | 60.0067 | 24.0001 | 59.8873 | 7.2903 | 60.0104 | 11.9995 | 59.8992 | 19.3593 | 60.0229 | 24.0001 | 59.9214 | 25.3394 | 59.9718 | 29.9998
59.918 | 5.444 | 59.9931 | 11.9995 | 59.9265 | 18.8663 | 60.0067 | 24.0001 | 59.8956 | 7.2903 | 60.0104 | 11.9995 | 59.9075 | 19.3593 | 60.023 | 24.0001 | 59.9298 | 25.3394 | 59.9718 | 29.9998
59.9263 | 5.444 | 59.9931 | 11.9995 | 59.9348 | 18.8663 | 60.0067 | 24.0001 | 59.9039 | 7.2903 | 60.0104 | 11.9995 | 59.9158 | 19.3593 | 60.0231 | 24.0001 | 59.9381 | 25.3394 | 59.9718 | 29.9998
59.9346 | 5.444 | 59.9931 | 11.9995 | 59.9432 | 18.8663 | 60.0066 | 24.0001 | 59.9123 | 7.2903 | 60.0103 | 11.9995 | 59.9242 | 19.3593 | 60.0231 | 24.0001 | 59.9464 | 25.3394 | 59.9718 | 29.9998
59.943 | 5.4429 | 59.9932 | 11.9995 | 59.9515 | 18.8663 | 60.0066 | 24.0001 | 59.9206 | 7.2903 | 60.0103 | 11.9995 | 59.9325 | 19.3593 | 60.0232 | 24.0001 | 59.9547 | 25.3394 | 59.9719 | 29.9998
59.9513 | 5.4429 | 59.9932 | 11.9995 | 59.9598 | 18.872 | 60.0066 | 24.0001 | 59.9289 | 7.2903 | 60.0103 | 11.9995 | 59.9409 | 19.3593 | 60.0233 | 24.0001 | 59.9631 | 25.3394 | 59.9719 | 29.9998
59.9596 | 5.4429 | 59.9932 | 11.9995 | 59.9681 | 18.872 | 60.0065 | 24.0001 | 59.9373 | 7.2903 | 60.0103 | 11.9995 | 59.9492 | 19.3593 | 60.0233 | 24.0001 | 59.9714 | 25.3394 | 59.9719 | 29.9998
59.968 | 5.4429 | 59.9932 | 11.9995 | 59.9765 | 18.8737 | 60.0065 | 24.0001 | 59.9456 | 7.2917 | 60.0102 | 11.9995 | 59.9575 | 19.3593 | 60.0234 | 24.0001 | 59.9797 | 25.3394 | 59.9719 | 29.9998
59.9763 | 5.4429 | 59.9932 | 11.9995 | 59.9848 | 18.8737 | 60.0065 | 24.0001 | 59.9539 | 7.2917 | 60.0102 | 11.9995 | 59.9658 | 19.3593 | 60.0235 | 24.0001 | 59.9882 | 25.3394 | 59.972 | 29.9998
59.9846 | 5.4429 | 59.9932 | 11.9995 | 59.9931 | 18.8767 | 60.0064 | 24.0001 | 59.9622 | 7.2917 | 60.0102 | 11.9995 | 59.9742 | 19.3593 | 60.0235 | 24.0001 | 59.9965 | 25.3394 | 59.972 | 29.9998
59.993 | 5.443 | 59.9933 | 11.9995 | 60.0015 | 18.8767 | 60.0064 | 24.0001 | 59.9706 | 7.2917 | 60.0102 | 11.9995 | 59.9825 | 19.3593 | 60.0236 | 24.0001 | 60.0048 | 25.3394 | 59.972 | 29.9998
60.0013 | 5.443 | 59.9933 | 11.9995 | 60.0098 | 18.8767 | 60.0064 | 24.0001 | 59.9789 | 7.291 | 60.0101 | 11.9995 | 59.9908 | 19.3593 | 60.0237 | 24.0001 | 60.0132 | 25.3394 | 59.972 | 29.9998
60.0096 | 5.443 | 59.9933 | 11.9995 | 60.0182 | 18.8767 | 60.0063 | 24.0001 | 59.9873 | 7.291 | 60.0101 | 11.9995 | 59.9991 | 19.3593 | 60.0237 | 24.0001 | 60.0215 | 25.3394 | 59.9721 | 29.9998
60.018 | 5.443 | 59.9933 | 11.9995 | 60.0265 | 18.8767 | 60.0063 | 24.0001 | 59.9956 | 7.291 | 60.0101 | 11.9995 | 60.0075 | 19.3593 | 60.0238 | 24.0001 | 60.0298 | 25.3394 | 59.9721 | 29.9998
60.0263 | 5.443 | 59.9933 | 11.9995 | 60.0348 | 18.8767 | 60.0063 | 24.0001 | 60.0039 | 7.291 | 60.0101 | 11.9995 | 60.0158 | 19.3593 | 60.0239 | 24.0001 | 60.0381 | 25.3394 | 59.9721 | 29.9998
60.0346 | 5.443 | 59.9933 | 11.9995 | 60.0431 | 18.8767 | 60.0062 | 24.0001 | 60.0123 | 7.291 | 60.01 | 11.9995 | 60.0242 | 19.3593 | 60.0239 | 24.0001 | 60.0465 | 25.3394 | 59.9721 | 29.9998
60.043 | 5.5751 | 59.9934 | 11.9995 | 60.0515 | 18.8767 | 60.0062 | 24.0001 | 60.0206 | 7.291 | 60.01 | 11.9995 | 60.0325 | 19.3593 | 60.024 | 24.0001 | 60.0548 | 25.3394 | 59.9722 | 29.9998
60.0513 | 5.5751 | 59.9934 | 11.9995 | 60.0598 | 18.8767 | 60.0062 | 24.0001 | 60.0289 | 7.291 | 60.01 | 11.9995 | 60.0408 | 19.3593 | 60.0241 | 24.0001 | 60.0631 | 25.3428 | 59.9722 | 29.9998
60.0596 | 5.5751 | 59.9934 | 11.9995 | 60.0681 | 18.8767 | 60.0061 | 24.0001 | 60.0373 | 7.291 | 60.01 | 11.9995 | 60.0491 | 19.434 | 60.0241 | 24.0001 | 60.0715 | 25.3428 | 59.9722 | 29.9998
60.068 | 5.5751 | 59.9934 | 11.9995 | 60.0765 | 18.8767 | 60.0061 | 24.0001 | 60.0456 | 7.291 | 60.0099 | 11.9995 | 60.0575 | 19.434 | 60.0242 | 24.0001 | 60.0798 | 25.3437 | 59.9722 | 29.9998
60.0763 | 5.5751 | 59.9934 | 11.9995 | 60.0848 | 18.8767 | 60.0061 | 24.0001 | 60.0539 | 7.291 | 60.0099 | 11.9995 | 60.0658 | 19.434 | 60.0243 | 24.0001 | 60.0881 | 25.3437 | 59.9723 | 29.9998
60.0846 | 5.5751 | 59.9934 | 11.9995 | 60.0931 | 18.8767 | 60.006 | 24.0001 | 60.0623 | 7.291 | 60.0099 | 11.9995 | 60.0742 | 19.434 | 60.0243 | 24.0001 | 60.0966 | 25.3437 | 59.9723 | 29.9998
60.093 | 5.5751 | 59.9935 | 11.9995 | 60.1015 | 18.8767 | 60.006 | 24.0001 | 60.0706 | 7.291 | 60.0099 | 11.9995 | 60.0825 | 19.434 | 60.0244 | 24.0001 | 60.1049 | 25.3437 | 59.9723 | 29.9998
60.1013 | 5.5751 | 59.9935 | 11.9995 | 60.1098 | 18.8767 | 60.006 | 24.0001 | 60.0789 | 7.291 | 60.0098 | 11.9995 | 60.0908 | 19.434 | 60.0245 | 24.0001 | 60.1132 | 25.3437 | 59.9723 | 29.9998
60.1096 | 5.5759 | 59.9935 | 11.9995 | 60.1181 | 18.8767 | 60.0059 | 24.0001 | 60.0872 | 7.291 | 60.0098 | 11.9995 | 60.0991 | 19.434 | 60.0245 | 24.0001 | 60.1215 | 25.3437 | 59.9724 | 29.9998
60.118 | 5.5759 | 59.9935 | 11.9995 | 60.1265 | 18.8767 | 60.0059 | 24.0001 | 60.0956 | 7.291 | 60.0098 | 11.9995 | 60.1075 | 19.434 | 60.0246 | 24.0001 | 60.1299 | 25.3437 | 59.9724 | 29.9998
60.1263 | 5.5759 | 59.9935 | 11.9995 | 60.1348 | 18.8767 | 60.0058 | 24.0001 | 60.1039 | 7.291 | 60.0098 | 11.9995 | 60.1158 | 19.434 | 60.0247 | 24.0001 | 60.1382 | 25.3437 | 59.9724 | 29.9998
60.1346 | 5.5759 | 59.9935 | 11.9995 | 60.1431 | 18.8761 | 60.0057 | 24.0001 | 60.1122 | 7.291 | 60.0097 | 11.9995 | 60.1241 | 19.434 | 60.0247 | 24.0001 | 60.1465 | 25.3437 | 59.9724 | 29.9998
60.143 | 5.5759 | 59.9936 | 11.9995 | 60.1515 | 18.8761 | 60.0057 | 24.0001 | 60.1206 | 7.291 | 60.0097 | 11.9995 | 60.1324 | 19.434 | 60.0248 | 24.0001 | 60.1549 | 25.3437 | 59.9725 | 29.9998
60.1513 | 5.5759 | 59.9936 | 11.9995 | 60.1598 | 18.8761 | 60.0056 | 24.0001 | 60.1289 | 7.291 | 60.0097 | 11.9995 | 60.1407 | 19.434 | 60.0249 | 24.0001 | 60.1632 | 25.3437 | 59.9725 | 29.9998
60.1596 | 5.5759 | 59.9936 | 11.9995 | 60.1681 | 18.8761 | 60.0056 | 24.0001 | 60.1372 | 7.291 | 60.0097 | 11.9995 | 60.1491 | 19.434 | 60.0249 | 24.0001 | 60.1715 | 25.3437 | 59.9725 | 29.9998
60.168 | 5.5759 | 59.9936 | 11.9995 | 60.1765 | 18.9458 | 60.0056 | 24.0001 | 60.1456 | 7.291 | 60.0096 | 11.9995 | 60.1574 | 19.434 | 60.025 | 24.0001 | 60.1799 | 25.3437 | 59.9725 | 29.9998
60.1763 | 5.5759 | 59.9936 | 11.9995 | 60.1848 | 18.9458 | 60.0055 | 24.0001 | 60.1539 | 7.291 | 60.0096 | 11.9995 | 60.1658 | 19.434 | 60.0251 | 24.0001 | 60.1882 | 25.3437 | 59.9726 | 29.9998
60.1846 | 5.5759 | 59.9936 | 11.9995 | 60.1931 | 18.949 | 60.0055 | 24.0001 | 60.1622 | 7.291 | 60.0096 | 11.9995 | 60.1741 | 19.434 | 60.0251 | 24.0001 | 60.1965 | 25.3437 | 59.9726 | 29.9998
60.193 | 5.576 | 59.9937 | 11.9995 | 60.2015 | 18.949 | 60.0054 | 24.0001 | 60.1706 | 7.291 | 60.0096 | 11.9995 | 60.1824 | 19.434 | 60.0252 | 24.0001 | 60.2048 | 25.3437 | 59.9726 | 29.9998
60.2013 | 5.576 | 59.9937 | 11.9995 | 60.2098 | 18.949 | 60.0053 | 24.0001 | 60.1789 | 7.291 | 60.0095 | 11.9995 | 60.1907 | 19.434 | 60.0253 | 24.0001 | 60.2133 | 25.3437 | 59.9726 | 29.9998
60.2096 | 5.576 | 59.9937 | 11.9995 | 60.2181 | 18.949 | 60.0053 | 24.0001 | 60.1872 | 7.291 | 60.0095 | 11.9995 | 60.1991 | 19.434 | 60.0253 | 24.0001 | 60.2216 | 25.3437 | 59.9727 | 29.9998
60.218 | 5.576 | 59.9937 | 11.9995 | 60.2265 | 18.949 | 60.0052 | 24.0001 | 60.1956 | 7.291 | 60.0095 | 11.9995 | 60.2074 | 19.434 | 60.0254 | 24.0001 | 60.2299 | 25.3437 | 59.9727 | 29.9998
60.2263 | 5.576 | 59.9937 | 11.9995 | 60.2348 | 18.949 | 60.0052 | 24.0001 | 60.2039 | 7.291 | 60.0095 | 11.9995 | 60.2158 | 19.434 | 60.0255 | 24.0001 | 60.2383 | 25.3437 | 59.9727 | 29.9998
60.2347 | 5.576 | 59.9937 | 11.9995 | 60.2431 | 18.949 | 60.0051 | 24.0001 | 60.2122 | 7.291 | 60.0094 | 11.9995 | 60.2241 | 19.434 | 60.0255 | 24.0001 | 60.2466 | 25.3429 | 59.9727 | 29.9998
60.243 | 5.5762 | 59.9938 | 11.9995 | 60.2515 | 18.949 | 60.0051 | 24.0001 | 60.2206 | 7.291 | 60.0094 | 11.9995 | 60.2324 | 19.434 | 60.0256 | 24.0001 | 60.2549 | 25.3429 | 59.9728 | 29.9998
60.2513 | 5.5762 | 59.9938 | 11.9995 | 60.2598 | 18.9486 | 60.0051 | 24.0001 | 60.2289 | 7.291 | 60.0094 | 11.9995 | 60.2407 | 19.434 | 60.0257 | 24.0001 | 60.2633 | 25.3429 | 59.9728 | 29.9998
60.2597 | 5.5762 | 59.9938 | 11.9995 | 60.2681 | 18.9486 | 60.005 | 24.0001 | 60.2372 | 7.291 | 60.0094 | 11.9995 | 60.2491 | 19.434 | 60.0257 | 24.0001 | 60.2716 | 25.3429 | 59.9728 | 29.9998
60.268 | 5.5762 | 59.9938 | 11.9995 | 60.2765 | 18.9486 | 60.005 | 24.0001 | 60.2456 | 7.291 | 60.0093 | 11.9995 | 60.2574 | 19.434 | 60.0258 | 24.0001 | 60.2799 | 25.3429 | 59.9728 | 29.9998
60.2763 | 5.5762 | 59.9938 | 11.9995 | 60.2848 | 18.9486 | 60.0049 | 24.0001 | 60.2539 | 7.291 | 60.0093 | 11.9995 | 60.2657 | 19.434 | 60.0259 | 24.0001 | 60.2882 | 25.3429 | 59.9729 | 29.9998
60.2847 | 5.5762 | 59.9938 | 11.9995 | 60.2931 | 18.9486 | 60.0048 | 24.0001 | 60.2622 | 7.2913 | 60.0093 | 11.9995 | 60.274 | 19.434 | 60.0259 | 24.0001 | 60.2966 | 25.35 | 59.9729 | 29.9998
60.293 | 5.5762 | 59.9939 | 11.9995 | 60.3015 | 18.9486 | 60.0048 | 24.0001 | 60.2706 | 7.2913 | 60.0093 | 11.9995 | 60.2824 | 19.436 | 60.026 | 24.0001 | 60.3049 | 25.35 | 59.9729 | 29.9998
60.3013 | 5.5762 | 59.9939 | 11.9995 | 60.3098 | 18.9518 | 60.0047 | 24.0001 | 60.2789 | 7.2913 | 60.0092 | 11.9995 | 60.2907 | 19.436 | 60.0261 | 24.0001 | 60.3132 | 25.35 | 59.9729 | 29.9998
60.3097 | 5.5762 | 59.9939 | 11.9995 | 60.3181 | 18.9518 | 60.0047 | 24.0001 | 60.2872 | 7.2913 | 60.0092 | 11.9995 | 60.2991 | 19.4374 | 60.0261 | 24.0001 | 60.3217 | 25.35 | 59.973 | 29.9998
60.318 | 5.5762 | 59.9939 | 11.9995 | 60.3265 | 18.9498 | 60.0047 | 24.0001 | 60.2956 | 7.2916 | 60.0092 | 11.9995 | 60.3074 | 19.4374 | 60.0262 | 24.0001 | 60.33 | 25.3525 | 59.973 | 29.9998
60.3263 | 5.5762 | 59.9939 | 11.9995 | 60.3348 | 18.9498 | 60.0046 | 24.0001 | 60.3039 | 7.2916 | 60.0092 | 11.9995 | 60.3157 | 19.5101 | 60.0263 | 24.0001 | 60.3383 | 25.3525 | 59.973 | 29.9998
60.3347 | 5.5762 | 59.9939 | 11.9995 | 60.3431 | 18.9498 | 60.0046 | 24.0001 | 60.3122 | 7.2916 | 60.0091 | 11.9995 | 60.324 | 19.5101 | 60.0263 | 24.0001 | 60.3467 | 25.3525 | 59.973 | 29.9998
60.343 | 5.5762 | 59.994 | 11.9995 | 60.3514 | 18.9498 | 60.0045 | 24.0001 | 60.3206 | 7.2916 | 60.0091 | 11.9995 | 60.3324 | 19.5101 | 60.0264 | 24.0001 | 60.355 | 25.3525 | 59.9731 | 29.9998
60.3513 | 5.5762 | 59.994 | 11.9995 | 60.3598 | 18.9493 | 60.0045 | 24.0001 | 60.3289 | 7.2922 | 60.0091 | 11.9995 | 60.3407 | 19.5101 | 60.0265 | 24.0001 | 60.3633 | 25.3525 | 59.9731 | 29.9998
60.3597 | 5.5752 | 59.994 | 11.9995 | 60.3681 | 18.9493 | 60.0044 | 24.0001 | 60.3372 | 7.2922 | 60.0091 | 11.9995 | 60.3491 | 19.5101 | 60.0265 | 24.0001 | 60.3716 | 25.3525 | 59.9731 | 29.9998
60.368 | 5.5752 | 59.994 | 11.9995 | 60.3764 | 18.9493 | 60.0043 | 24.0001 | 60.3456 | 7.2922 | 60.009 | 11.9995 | 60.3574 | 19.5101 | 60.0266 | 24.0001 | 60.38 | 25.3525 | 59.9731 | 29.9998
60.3763 | 5.5752 | 59.994 | 11.9995 | 60.3848 | 18.9493 | 60.0043 | 24.0001 | 60.3539 | 7.2922 | 60.009 | 11.9995 | 60.3657 | 19.5101 | 60.0267 | 24.0001 | 60.3883 | 25.3525 | 59.9732 | 29.9998
60.3847 | 5.5752 | 59.994 | 11.9995 | 60.3931 | 18.9493 | 60.0042 | 24.0001 | 60.3622 | 7.2922 | 60.009 | 11.9995 | 60.374 | 19.5101 | 60.0267 | 24.0001 | 60.3966 | 25.3525 | 59.9732 | 29.9998
60.393 | 5.5752 | 59.9941 | 11.9995 | 60.4015 | 18.9493 | 60.0042 | 24.0001 | 60.3705 | 7.2922 | 60.009 | 11.9995 | 60.3823 | 19.5101 | 60.0268 | 24.0001 | 60.405 | 25.3525 | 59.9732 | 29.9998
60.4013 | 5.5752 | 59.9941 | 11.9995 | 60.4098 | 18.9493 | 60.0042 | 24.0001 | 60.3789 | 7.2922 | 60.0089 | 11.9995 | 60.3907 | 19.5101 | 60.0269 | 24.0001 | 60.4133 | 25.3525 | 59.9732 | 29.9998
60.4097 | 5.5752 | 59.9941 | 11.9995 | 60.4181 | 18.9493 | 60.0041 | 24.0001 | 60.3872 | 7.2922 | 60.0089 | 11.9995 | 60.399 | 19.5101 | 60.0269 | 24.0001 | 60.4216 | 25.3525 | 59.9733 | 29.9998
60.418 | 5.5752 | 59.9941 | 11.9995 | 60.4264 | 18.9506 | 60.0041 | 24.0001 | 60.3955 | 7.2922 | 60.0089 | 11.9995 | 60.4073 | 19.5101 | 60.027 | 24.0001 | 60.4301 | 25.3518 | 59.9733 | 29.9998
60.4263 | 5.5752 | 59.9941 | 11.9995 | 60.4348 | 18.9506 | 60.004 | 24.0001 | 60.4039 | 7.2922 | 60.0089 | 11.9995 | 60.4156 | 19.5101 | 60.027 | 24.0001 | 60.4384 | 25.3518 | 59.9733 | 29.9998
60.4347 | 5.5752 | 59.9941 | 11.9995 | 60.4431 | 18.9506 | 60.0039 | 24.0001 | 60.4122 | 7.2922 | 60.0088 | 11.9995 | 60.424 | 19.5101 | 60.027 | 24.0001 | 60.4467 | 25.3462 | 59.9733 | 29.9998
60.443 | 5.5752 | 59.9942 | 11.9995 | 60.4514 | 18.9506 | 60.0039 | 24.0001 | 60.4205 | 7.2922 | 60.0088 | 11.9995 | 60.4323 | 19.5101 | 60.0271 | 24.0001 | 60.455 | 25.3462 | 59.9734 | 29.9998
60.4513 | 5.5752 | 59.9942 | 11.9995 | 60.4598 | 18.9501 | 60.0038 | 24.0001 | 60.4289 | 7.2922 | 60.0088 | 11.9995 | 60.4407 | 19.5101 | 60.0271 | 24.0001 | 60.4634 | 25.3462 | 59.9734 | 29.9998
60.4597 | 5.5752 | 59.9942 | 11.9995 | 60.4681 | 18.9501 | 60.0038 | 24.0001 | 60.4372 | 7.2922 | 60.0088 | 11.9995 | 60.449 | 19.5101 | 60.0271 | 24.0001 | 60.4717 | 25.3462 | 59.9734 | 29.9998
60.468 | 5.5752 | 59.9942 | 11.9995 | 60.4764 | 18.9501 | 60.0037 | 24.0001 | 60.4456 | 7.2901 | 60.0087 | 11.9995 | 60.4573 | 19.5101 | 60.0271 | 24.0001 | 60.48 | 25.3453 | 59.9734 | 29.9998
60.4763 | 5.5752 | 59.9942 | 11.9995 | 60.4848 | 18.9501 | 60.0037 | 24.0001 | 60.4539 | 7.2901 | 60.0087 | 11.9995 | 60.4656 | 19.5101 | 60.0272 | 24.0001 | 60.4884 | 25.3453 | 59.9735 | 29.9998
60.4847 | 5.5752 | 59.9942 | 11.9995 | 60.4931 | 18.9501 | 60.0037 | 24.0001 | 60.4622 | 7.2881 | 60.0087 | 11.9995 | 60.474 | 19.5101 | 60.0272 | 24.0001 | 60.4967 | 25.3453 | 59.9735 | 29.9998
60.493 | 5.5752 | 59.9943 | 11.9995 | 60.5014 | 18.9501 | 60.0036 | 24.0001 | 60.4706 | 7.2881 | 60.0087 | 11.9995 | 60.4823 | 19.5101 | 60.0272 | 24.0001 | 60.505 | 25.3453 | 59.9735 | 29.9998
60.5014 | 5.5752 | 59.9943 | 11.9995 | 60.5098 | 18.9501 | 60.0036 | 24.0001 | 60.4789 | 7.2881 | 60.0086 | 11.9995 | 60.4907 | 19.5101 | 60.0272 | 24.0001 | 60.5134 | 25.3453 | 59.9735 | 29.9998
60.5097 | 5.5752 | 59.9943 | 11.9995 | 60.5181 | 18.9501 | 60.0035 | 24.0001 | 60.4872 | 7.2881 | 60.0086 | 11.9995 | 60.499 | 19.5101 | 60.0273 | 24.0001 | 60.5217 | 25.3453 | 59.9736 | 29.9998
60.518 | 5.5752 | 59.9943 | 11.9995 | 60.5264 | 18.9484 | 60.0034 | 24.0001 | 60.4955 | 7.2881 | 60.0086 | 11.9995 | 60.5073 | 19.5101 | 60.0273 | 24.0001 | 60.53 | 25.3483 | 59.9736 | 29.9998
60.5264 | 5.5752 | 59.9943 | 11.9995 | 60.5348 | 18.9484 | 60.0034 | 24.0001 | 60.5039 | 7.2881 | 60.0086 | 11.9995 | 60.5156 | 19.5108 | 60.0273 | 24.0001 | 60.5383 | 25.3483 | 59.9736 | 29.9998
60.5347 | 5.5752 | 59.9943 | 11.9995 | 60.5431 | 18.9835 | 60.0033 | 24.0001 | 60.5122 | 7.2881 | 60.0085 | 11.9995 | 60.5239 | 19.5108 | 60.0273 | 24.0001 | 60.5468 | 25.3483 | 59.9736 | 29.9998
60.543 | 5.5761 | 59.9944 | 11.9995 | 60.5514 | 18.9835 | 60.0033 | 24.0001 | 60.5205 | 7.2881 | 60.0085 | 11.9995 | 60.5323 | 19.512 | 60.0274 | 24.0001 | 60.5551 | 25.3483 | 59.9737 | 29.9998
60.5514 | 5.5761 | 59.9944 | 11.9995 | 60.5598 | 18.9835 | 60.0033 | 24.0001 | 60.5289 | 7.2886 | 60.0085 | 11.9995 | 60.5406 | 19.512 | 60.0274 | 24.0001 | 60.5634 | 25.3483 | 59.9737 | 29.9998
60.5597 | 5.5761 | 59.9944 | 11.9995 | 60.5681 | 18.9835 | 60.0032 | 24.0001 | 60.5372 | 7.2886 | 60.0085 | 11.9995 | 60.549 | 19.5134 | 60.0274 | 24.0001 | 60.5718 | 25.3483 | 59.9737 | 29.9998
60.568 | 5.5761 | 59.9944 | 11.9995 | 60.5764 | 18.9835 | 60.0032 | 24.0001 | 60.5455 | 7.2883 | 60.0084 | 11.9995 | 60.5573 | 19.5134 | 60.0274 | 24.0001 | 60.5801 | 25.3481 | 59.9737 | 29.9998
60.5764 | 5.5761 | 59.9944 | 11.9995 | 60.5848 | 18.9835 | 60.0031 | 24.0001 | 60.5539 | 7.2883 | 60.0084 | 11.9995 | 60.5656 | 19.5134 | 60.0275 | 24.0001 | 60.5884 | 25.3481 | 59.9738 | 29.9998
60.5847 | 5.5761 | 59.9944 | 11.9995 | 60.5931 | 18.9835 | 60.0031 | 24.0001 | 60.5622 | 7.289 | 60.0084 | 11.9995 | 60.5739 | 19.5134 | 60.0275 | 24.0001 | 60.5968 | 25.3481 | 59.9738 | 29.9998
60.593 | 5.5761 | 59.9945 | 11.9995 | 60.6014 | 18.9835 | 60.003 | 24.0001 | 60.5705 | 7.289 | 60.0084 | 11.9995 | 60.5823 | 19.5134 | 60.0275 | 24.0001 | 60.6051 | 25.3481 | 59.9738 | 29.9998
60.6014 | 5.5761 | 59.9945 | 11.9995 | 60.6098 | 18.9831 | 60.0029 | 24.0001 | 60.5789 | 7.289 | 60.0083 | 11.9995 | 60.5906 | 19.5134 | 60.0275 | 24.0001 | 60.6134 | 25.3475 | 59.9738 | 29.9998
60.6097 | 5.5761 | 59.9945 | 11.9995 | 60.6181 | 18.9831 | 60.0029 | 24.0001 | 60.5872 | 7.289 | 60.0083 | 11.9995 | 60.5989 | 19.5134 | 60.0276 | 24.0001 | 60.6217 | 25.3475 | 59.9739 | 29.9998
60.618 | 5.5761 | 59.9945 | 11.9995 | 60.6264 | 18.9831 | 60.0028 | 24.0001 | 60.5955 | 7.289 | 60.0083 | 11.9995 | 60.6072 | 19.5134 | 60.0276 | 24.0001 | 60.6301 | 25.3475 | 59.9739 | 29.9998
60.6264 | 5.5761 | 59.9945 | 11.9995 | 60.6348 | 18.9831 | 60.0028 | 24.0001 | 60.6039 | 7.289 | 60.0083 | 11.9995 | 60.6156 | 19.5134 | 60.0276 | 24.0001 | 60.6384 | 25.3475 | 59.9739 | 29.9998
60.6347 | 5.5761 | 59.9945 | 11.9995 | 60.6431 | 18.9831 | 60.0028 | 24.0001 | 60.6122 | 7.3742 | 60.0082 | 11.9995 | 60.6239 | 19.5134 | 60.0276 | 24.0001 | 60.6467 | 25.3475 | 59.9739 | 29.9998
60.643 | 5.5761 | 59.9946 | 11.9995 | 60.6514 | 18.9831 | 60.0027 | 24.0001 | 60.6205 | 7.3742 | 60.0082 | 11.9995 | 60.6322 | 19.6181 | 60.0277 | 24.0001 | 60.6552 | 25.3475 | 59.974 | 29.9998
60.6514 | 5.5761 | 59.9946 | 11.9995 | 60.6598 | 18.9831 | 60.0027 | 24.0001 | 60.6288 | 7.3747 | 60.0082 | 11.9995 | 60.6406 | 19.6181 | 60.0277 | 24.0001 | 60.6635 | 25.4244 | 59.974 | 29.9998
60.6597 | 5.5761 | 59.9946 | 11.9995 | 60.6681 | 18.9831 | 60.0026 | 24.0001 | 60.6372 | 7.3747 | 60.0082 | 11.9995 | 60.6489 | 19.6181 | 60.0277 | 24.0001 | 60.6718 | 25.4244 | 59.974 | 29.9998
60.668 | 5.5761 | 59.9946 | 11.9995 | 60.6764 | 18.9831 | 60.0025 | 24.0001 | 60.6455 | 7.3744 | 60.0081 | 11.9995 | 60.6572 | 19.6181 | 60.0277 | 24.0001 | 60.6802 | 25.4244 | 59.974 | 29.9998
60.6764 | 5.576 | 59.9946 | 11.9995 | 60.6848 | 18.9831 | 60.0025 | 24.0001 | 60.6538 | 7.3744 | 60.0081 | 11.9995 | 60.6655 | 19.6181 | 60.0278 | 24.0001 | 60.6885 | 25.4244 | 59.9741 | 29.9998
60.6847 | 5.576 | 59.9946 | 11.9995 | 60.6931 | 18.9831 | 60.0024 | 24.0001 | 60.6622 | 7.3744 | 60.0081 | 11.9995 | 60.6739 | 19.6181 | 60.0278 | 24.0001 | 60.6968 | 25.4244 | 59.9741 | 29.9998
60.693 | 5.576 | 59.9947 | 11.9995 | 60.7014 | 18.9831 | 60.0024 | 24.0001 | 60.6705 | 7.3744 | 60.0081 | 11.9995 | 60.6822 | 19.6181 | 60.0278 | 24.0001 | 60.7051 | 25.4244 | 59.9741 | 29.9998
60.7014 | 5.576 | 59.9947 | 11.9995 | 60.7098 | 18.9831 | 60.0023 | 24.0001 | 60.6788 | 7.3759 | 60.008 | 11.9995 | 60.6906 | 19.6181 | 60.0278 | 24.0001 | 60.7135 | 25.4266 | 59.9741 | 29.9998
60.7097 | 5.576 | 59.9947 | 11.9995 | 60.7181 | 18.9831 | 60.0023 | 24.0001 | 60.6872 | 7.3759 | 60.008 | 11.9995 | 60.6989 | 19.6181 | 60.0279 | 24.0001 | 60.7218 | 25.4266 | 59.9742 | 29.9998
60.718 | 5.576 | 59.9947 | 11.9995 | 60.7264 | 18.9831 | 60.0023 | 24.0001 | 60.6955 | 7.3759 | 60.008 | 11.9995 | 60.7072 | 19.6181 | 60.0279 | 24.0001 | 60.7301 | 25.5088 | 59.9742 | 29.9998
60.7264 | 5.576 | 59.9947 | 11.9995 | 60.7348 | 18.9831 | 60.0022 | 24.0001 | 60.7038 | 7.3759 | 60.008 | 11.9995 | 60.7155 | 19.6131 | 60.0279 | 24.0001 | 60.7385 | 25.5088 | 59.9742 | 29.9998
60.7347 | 5.576 | 59.9947 | 11.9995 | 60.7431 | 19.0318 | 60.0022 | 24.0001 | 60.7122 | 7.3762 | 60.008 | 11.9995 | 60.7239 | 19.6131 | 60.0279 | 24.0001 | 60.7468 | 25.5088 | 59.9742 | 29.9998
60.743 | 5.576 | 59.9948 | 11.9995 | 60.7514 | 19.0318 | 60.0021 | 24.0001 | 60.7205 | 7.3762 | 60.0079 | 11.9995 | 60.7322 | 19.6124 | 60.028 | 24.0001 | 60.7551 | 25.5088 | 59.9743 | 29.9998
60.7514 | 5.576 | 59.9948 | 11.9995 | 60.7598 | 19.0318 | 60.002 | 24.0001 | 60.7288 | 7.3765 | 60.0079 | 11.9995 | 60.7405 | 19.6124 | 60.028 | 24.0001 | 60.7635 | 25.5855 | 59.9743 | 29.9998
60.7597 | 5.576 | 59.9948 | 11.9995 | 60.7681 | 19.0318 | 60.002 | 24.0001 | 60.7372 | 7.3765 | 60.0079 | 11.9995 | 60.7488 | 19.6086 | 60.028 | 24.0001 | 60.7719 | 25.5855 | 59.9743 | 29.9998
60.768 | 5.576 | 59.9948 | 11.9995 | 60.7764 | 19.0318 | 60.0019 | 24.0001 | 60.7455 | 7.3765 | 60.0079 | 11.9995 | 60.7572 | 19.6086 | 60.028 | 24.0001 | 60.7802 | 25.585 | 59.9743 | 29.9998
60.7764 | 5.576 | 59.9948 | 11.9995 | 60.7848 | 19.0318 | 60.0019 | 24.0001 | 60.7538 | 7.3765 | 60.0079 | 11.9995 | 60.7655 | 19.6086 | 60.0281 | 24.0001 | 60.7885 | 25.585 | 59.9744 | 29.9998
60.7847 | 5.576 | 59.9948 | 11.9995 | 60.7931 | 19.0318 | 60.0019 | 24.0001 | 60.7621 | 7.3756 | 60.0079 | 11.9995 | 60.7738 | 19.6086 | 60.0281 | 24.0001 | 60.7969 | 25.585 | 59.9744 | 29.9998
60.793 | 5.576 | 59.9949 | 11.9995 | 60.8014 | 19.0318 | 60.0018 | 24.0001 | 60.7705 | 7.3756 | 60.0078 | 11.9995 | 60.7822 | 19.6086 | 60.0281 | 24.0001 | 60.8052 | 25.585 | 59.9744 | 29.9998
60.8014 | 5.576 | 59.9949 | 11.9995 | 60.8098 | 19.0318 | 60.0018 | 24.0001 | 60.7788 | 7.3756 | 60.0078 | 11.9995 | 60.7905 | 19.6086 | 60.0281 | 24.0001 | 60.8135 | 25.585 | 59.9744 | 29.9998
60.8097 | 5.5759 | 59.9949 | 11.9995 | 60.8181 | 19.0318 | 60.0017 | 24.0001 | 60.7871 | 7.3756 | 60.0078 | 11.9995 | 60.7988 | 19.6086 | 60.0282 | 24.0001 | 60.8219 | 25.585 | 59.9745 | 29.9998
60.818 | 5.5759 | 59.9949 | 11.9995 | 60.8264 | 19.0318 | 60.0017 | 24.0001 | 60.7955 | 7.3748 | 60.0078 | 11.9995 | 60.8071 | 19.6086 | 60.0282 | 24.0001 | 60.8302 | 25.585 | 59.9745 | 29.9998
60.8264 | 5.5759 | 59.9949 | 11.9995 | 60.8348 | 19.0318 | 60.0016 | 24.0001 | 60.8038 | 7.3748 | 60.0078 | 11.9995 | 60.8155 | 19.6086 | 60.0282 | 24.0001 | 60.8385 | 25.585 | 59.9745 | 29.9998
60.8347 | 5.5759 | 59.9949 | 11.9995 | 60.8431 | 19.0318 | 60.0015 | 24.0001 | 60.8121 | 7.3742 | 60.0078 | 11.9995 | 60.8238 | 19.6086 | 60.0282 | 24.0001 | 60.8469 | 25.5817 | 59.9745 | 29.9998
60.8431 | 5.5759 | 59.995 | 11.9995 | 60.8514 | 19.0318 | 60.0015 | 24.0001 | 60.8205 | 7.3742 | 60.0077 | 11.9995 | 60.8322 | 19.6086 | 60.0283 | 24.0001 | 60.8552 | 25.5817 | 59.9746 | 29.9998
60.8514 | 5.5759 | 59.995 | 11.9995 | 60.8598 | 19.0318 | 60.0014 | 24.0001 | 60.8288 | 7.3742 | 60.0077 | 11.9995 | 60.8405 | 19.6086 | 60.0283 | 24.0001 | 60.8635 | 25.5817 | 59.9746 | 29.9998
60.8597 | 5.5759 | 59.995 | 11.9995 | 60.8681 | 19.0318 | 60.0014 | 24.0001 | 60.8371 | 7.3742 | 60.0077 | 11.9995 | 60.8488 | 19.6086 | 60.0283 | 24.0001 | 60.8718 | 25.5817 | 59.9746 | 29.9998
60.8681 | 5.5759 | 59.995 | 11.9995 | 60.8764 | 19.0318 | 60.0014 | 24.0001 | 60.8455 | 7.3741 | 60.0077 | 11.9995 | 60.8571 | 19.6086 | 60.0283 | 24.0001 | 60.8802 | 25.5813 | 59.9746 | 29.9998
60.8764 | 5.7071 | 59.995 | 11.9995 | 60.8848 | 19.0318 | 60.0013 | 24.0001 | 60.8538 | 7.3741 | 60.0077 | 11.9995 | 60.8655 | 19.6086 | 60.0284 | 24.0001 | 60.8885 | 25.5813 | 59.9747 | 29.9998
60.8847 | 5.7071 | 59.995 | 11.9995 | 60.8931 | 19.0312 | 60.0013 | 24.0001 | 60.8621 | 7.3741 | 60.0077 | 11.9995 | 60.8738 | 19.6086 | 60.0284 | 24.0001 | 60.8969 | 25.5809 | 59.9747 | 29.9998
60.8931 | 5.7071 | 59.9951 | 11.9995 | 60.9014 | 19.0312 | 60.0012 | 24.0001 | 60.8705 | 7.3741 | 60.0076 | 11.9995 | 60.8821 | 19.6086 | 60.0284 | 24.0001 | 60.9053 | 25.5809 | 59.9747 | 29.9998
60.9014 | 5.7071 | 59.9951 | 11.9995 | 60.9098 | 19.0312 | 60.0011 | 24.0001 | 60.8788 | 7.3741 | 60.0076 | 11.9995 | 60.8904 | 19.6086 | 60.0284 | 24.0001 | 60.9136 | 25.5809 | 59.9747 | 29.9998
60.9097 | 5.7071 | 59.9951 | 11.9995 | 60.9181 | 19.0312 | 60.0011 | 24.0001 | 60.8871 | 7.3741 | 60.0076 | 11.9995 | 60.8988 | 19.6086 | 60.0285 | 24.0001 | 60.9219 | 25.5809 | 59.9748 | 29.9998
60.9181 | 5.7071 | 59.9951 | 11.9995 | 60.9264 | 19.0292 | 60.001 | 24.0001 | 60.8955 | 7.3741 | 60.0076 | 11.9995 | 60.9071 | 19.6086 | 60.0285 | 24.0001 | 60.9303 | 25.5809 | 59.9748 | 29.9998
60.9264 | 5.7071 | 59.9951 | 11.9995 | 60.9348 | 19.0292 | 60.001 | 24.0001 | 60.9038 | 7.3741 | 60.0076 | 11.9995 | 60.9154 | 19.6086 | 60.0285 | 24.0001 | 60.9386 | 25.5809 | 59.9748 | 29.9998
60.9347 | 5.7071 | 59.9951 | 11.9995 | 60.9431 | 19.0292 | 60.0009 | 24.0001 | 60.9121 | 7.3741 | 60.0076 | 11.9995 | 60.9238 | 19.6086 | 60.0285 | 24.0001 | 60.9469 | 25.5809 | 59.9748 | 29.9998
60.9431 | 5.7071 | 59.9952 | 11.9995 | 60.9514 | 19.0292 | 60.0009 | 24.0001 | 60.9205 | 7.3741 | 60.0075 | 11.9995 | 60.9321 | 19.6086 | 60.0286 | 24.0001 | 60.9552 | 25.5809 | 59.9749 | 29.9998
60.9514 | 5.7071 | 59.9952 | 11.9995 | 60.9598 | 19.0292 | 60.0009 | 24.0001 | 60.9288 | 7.3741 | 60.0075 | 11.9995 | 60.9404 | 19.6086 | 60.0286 | 24.0001 | 60.9636 | 25.5809 | 59.9749 | 29.9998
60.9597 | 5.7071 | 59.9952 | 11.9995 | 60.9681 | 19.0292 | 60.0008 | 24.0001 | 60.9371 | 7.3741 | 60.0075 | 11.9995 | 60.9487 | 19.6086 | 60.0286 | 24.0001 | 60.9719 | 25.5809 | 59.9749 | 29.9998
60.9681 | 5.7071 | 59.9952 | 11.9995 | 60.9764 | 19.0292 | 60.0008 | 24.0001 | 60.9455 | 7.3741 | 60.0075 | 11.9995 | 60.9571 | 19.6086 | 60.0286 | 24.0001 | 60.9802 | 25.5809 | 59.9749 | 29.9998
60.9764 | 5.7071 | 59.9952 | 11.9995 | 60.9848 | 19.0292 | 60.0007 | 24.0001 | 60.9538 | 7.3741 | 60.0075 | 11.9995 | 60.9654 | 19.6086 | 60.0287 | 24.0001 | 60.9886 | 25.5809 | 59.975 | 29.9998
60.9847 | 5.7071 | 59.9952 | 11.9995 | 60.9931 | 19.0292 | 60.0006 | 24.0001 | 60.9621 | 7.3741 | 60.0075 | 11.9995 | 60.9738 | 19.6086 | 60.0287 | 24.0001 | 60.9969 | 25.5846 | 59.975 | 29.9998
60.9931 | 5.7071 | 59.9953 | 11.9995 | 61.0014 | 19.0292 | 60.0006 | 24.0001 | 60.9705 | 7.3741 | 60.0074 | 11.9995 | 60.9821 | 19.6086 | 60.0287 | 24.0001 | 61.0052 | 25.5846 | 59.975 | 29.9998
61.0014 | 5.7071 | 59.9953 | 11.9995 | 61.0098 | 19.0292 | 60.0005 | 24.0001 | 60.9788 | 7.3741 | 60.0074 | 11.9995 | 60.9904 | 19.6086 | 60.0287 | 24.0001 | 61.0137 | 25.5879 | 59.9751 | 29.9998
61.0097 | 5.7071 | 59.9953 | 11.9995 | 61.0181 | 19.0292 | 60.0005 | 24.0001 | 60.9871 | 7.3741 | 60.0074 | 11.9995 | 60.9987 | 19.6086 | 60.0288 | 24.0001 | 61.022 | 25.5879 | 59.9751 | 29.9998
61.0181 | 5.7071 | 59.9953 | 11.9995 | 61.0264 | 19.0292 | 60.0005 | 24.0001 | 60.9955 | 7.3741 | 60.0074 | 11.9995 | 61.0071 | 19.6086 | 60.0288 | 24.0001 | 61.0303 | 25.5879 | 59.9752 | 29.9998
61.0264 | 5.7071 | 59.9953 | 11.9995 | 61.0348 | 19.0292 | 60.0004 | 24.0001 | 61.0038 | 7.3741 | 60.0074 | 11.9995 | 61.0154 | 19.6086 | 60.0288 | 24.0001 | 61.0386 | 25.5879 | 59.9752 | 29.9998
61.0347 | 5.7071 | 59.9953 | 11.9995 | 61.0431 | 19.0292 | 60.0004 | 24.0001 | 61.0121 | 7.3741 | 60.0074 | 11.9995 | 61.0237 | 19.6086 | 60.0288 | 24.0001 | 61.047 | 25.5879 | 59.9753 | 29.9998
61.0431 | 5.7071 | 59.9954 | 11.9995 | 61.0514 | 19.0292 | 60.0003 | 24.0001 | 61.0204 | 7.3741 | 60.0073 | 11.9995 | 61.032 | 19.6086 | 60.0289 | 24.0001 | 61.0553 | 25.5879 | 59.9753 | 29.9998
61.0514 | 5.7071 | 59.9954 | 11.9995 | 61.0598 | 19.0292 | 60.0003 | 24.0001 | 61.0288 | 7.3741 | 60.0073 | 11.9995 | 61.0403 | 19.6086 | 60.0289 | 24.0001 | 61.0636 | 25.5879 | 59.9754 | 29.9998
61.0597 | 5.7071 | 59.9954 | 11.9995 | 61.0681 | 19.0292 | 60.0002 | 24.0001 | 61.0371 | 7.3741 | 60.0073 | 11.9995 | 61.0487 | 19.6086 | 60.0289 | 24.0001 | 61.072 | 25.5879 | 59.9754 | 29.9998
61.0681 | 5.7071 | 59.9954 | 11.9995 | 61.0764 | 19.029 | 60.0001 | 24.0001 | 61.0454 | 7.3741 | 60.0073 | 11.9995 | 61.057 | 19.6086 | 60.0289 | 24.0001 | 61.0803 | 25.5883 | 59.9755 | 29.9998
61.0764 | 5.7071 | 59.9954 | 11.9995 | 61.0848 | 19.029 | 60.0001 | 24.0001 | 61.0538 | 7.3741 | 60.0073 | 11.9995 | 61.0654 | 19.6086 | 60.029 | 24.0001 | 61.0886 | 25.5883 | 59.9755 | 29.9998
61.0847 | 5.7071 | 59.9954 | 11.9995 | 61.0931 | 19.029 | 60 | 24.0001 | 61.0621 | 7.3741 | 60.0073 | 11.9995 | 61.0737 | 19.6086 | 60.029 | 24.0001 | 61.097 | 25.5878 | 59.9756 | 29.9998
61.0931 | 5.7071 | 59.9955 | 11.9995 | 61.1014 | 19.029 | 60 | 24.0001 | 61.0704 | 7.3741 | 60.0072 | 11.9995 | 61.082 | 19.6086 | 60.029 | 24.0001 | 61.1053 | 25.5878 | 59.9756 | 29.9998
61.1014 | 5.7071 | 59.9955 | 11.9995 | 61.1098 | 19.0295 | 59.9999 | 24.0001 | 61.0788 | 7.3741 | 60.0072 | 11.9995 | 61.0903 | 19.6086 | 60.029 | 24.0001 | 61.1136 | 25.5878 | 59.9757 | 29.9998
61.1097 | 5.7071 | 59.9955 | 11.9995 | 61.1181 | 19.0295 | 59.9999 | 24.0001 | 61.0871 | 7.3741 | 60.0072 | 11.9995 | 61.0987 | 19.6086 | 60.0291 | 24.0001 | 61.1219 | 25.5878 | 59.9757 | 29.9998
61.1181 | 5.7071 | 59.9955 | 11.9995 | 61.1264 | 19.0333 | 59.9998 | 24.0001 | 61.0955 | 7.3741 | 60.0072 | 11.9995 | 61.107 | 19.6086 | 60.0291 | 24.0001 | 61.1304 | 25.5878 | 59.9758 | 29.9998
61.1264 | 5.7071 | 59.9955 | 11.9995 | 61.1348 | 19.0333 | 59.9997 | 24.0001 | 61.1038 | 7.3741 | 60.0072 | 11.9995 | 61.1154 | 19.6086 | 60.0291 | 24.0001 | 61.1387 | 25.5878 | 59.9758 | 29.9998
61.1348 | 5.7071 | 59.9955 | 11.9995 | 61.1431 | 19.0333 | 59.9997 | 24.0001 | 61.1121 | 7.3741 | 60.0072 | 11.9995 | 61.1237 | 19.6086 | 60.0291 | 24.0001 | 61.147 | 25.5861 | 59.9759 | 29.9998
61.1431 | 5.7071 | 59.9956 | 11.9995 | 61.1514 | 19.0333 | 59.9996 | 24.0001 | 61.1205 | 7.3741 | 60.0071 | 11.9995 | 61.132 | 19.6086 | 60.0292 | 24.0001 | 61.1554 | 25.5861 | 59.9759 | 29.9998
61.1514 | 5.7071 | 59.9956 | 11.9995 | 61.1598 | 19.0333 | 59.9995 | 24.0001 | 61.1288 | 7.3741 | 60.0071 | 11.9995 | 61.1403 | 19.6086 | 60.0292 | 24.0001 | 61.1637 | 25.5861 | 59.976 | 29.9998
61.1598 | 5.7071 | 59.9956 | 11.9995 | 61.1681 | 19.0333 | 59.9995 | 24.0001 | 61.1371 | 7.3741 | 60.0071 | 11.9995 | 61.1487 | 19.6086 | 60.0292 | 24.0001 | 61.172 | 25.5861 | 59.976 | 29.9998
61.1681 | 5.7071 | 59.9956 | 11.9995 | 61.1764 | 19.0333 | 59.9994 | 24.0001 | 61.1454 | 7.3741 | 60.0071 | 11.9995 | 61.157 | 19.6086 | 60.0292 | 24.0001 | 61.1804 | 25.5861 | 59.9761 | 29.9998
61.1764 | 5.7071 | 59.9956 | 11.9995 | 61.1848 | 19.0333 | 59.9993 | 24.0001 | 61.1538 | 7.3741 | 60.0071 | 11.9995 | 61.1653 | 19.6086 | 60.0293 | 24.0001 | 61.1887 | 25.5861 | 59.9761 | 29.9998
61.1848 | 5.7071 | 59.9956 | 11.9995 | 61.1931 | 19.0333 | 59.9993 | 24.0001 | 61.1621 | 7.3741 | 60.0071 | 11.9995 | 61.1736 | 19.6086 | 60.0293 | 24.0001 | 61.197 | 25.5861 | 59.9762 | 29.9998
61.1931 | 5.7071 | 59.9957 | 11.9995 | 61.2014 | 19.0333 | 59.9992 | 24.0001 | 61.1704 | 7.3741 | 60.007 | 11.9995 | 61.1819 | 19.6086 | 60.0293 | 24.0001 | 61.2053 | 25.5861 | 59.9762 | 29.9998
61.2014 | 5.7071 | 59.9957 | 11.9995 | 61.2098 | 19.0331 | 59.9991 | 24.0001 | 61.1788 | 7.3741 | 60.007 | 11.9995 | 61.1903 | 19.6086 | 60.0293 | 24.0001 | 61.2137 | 25.5861 | 59.9763 | 29.9998
61.2098 | 5.7071 | 59.9957 | 11.9995 | 61.2181 | 19.0331 | 59.9991 | 24.0001 | 61.1871 | 7.3741 | 60.007 | 11.9995 | 61.1986 | 19.6086 | 60.0294 | 24.0001 | 61.222 | 25.5861 | 59.9763 | 29.9998
61.2181 | 5.7071 | 59.9957 | 11.9995 | 61.2264 | 19.0331 | 59.999 | 24.0001 | 61.1954 | 7.3741 | 60.007 | 11.9995 | 61.207 | 19.6086 | 60.0294 | 24.0001 | 61.2303 | 25.5861 | 59.9764 | 29.9998
61.2264 | 5.7071 | 59.9957 | 11.9995 | 61.2348 | 19.0331 | 59.9989 | 24.0001 | 61.2038 | 7.3741 | 60.007 | 11.9995 | 61.2153 | 19.6086 | 60.0294 | 24.0001 | 61.2388 | 25.5861 | 59.9764 | 29.9998
61.2348 | 5.7071 | 59.9957 | 11.9995 | 61.2431 | 19.0336 | 59.9989 | 24.0001 | 61.2121 | 7.3741 | 60.007 | 11.9995 | 61.2236 | 19.6086 | 60.0294 | 24.0001 | 61.2471 | 25.5861 | 59.9765 | 29.9998
61.2431 | 5.7071 | 59.9958 | 11.9995 | 61.2514 | 19.0336 | 59.9988 | 24.0001 | 61.2204 | 7.3741 | 60.0069 | 11.9995 | 61.2319 | 19.6086 | 60.0295 | 24.0001 | 61.2554 | 25.5861 | 59.9765 | 29.9998
61.2514 | 5.7071 | 59.9958 | 11.9995 | 61.2598 | 19.0336 | 59.9987 | 24.0001 | 61.2288 | 7.3741 | 60.0069 | 11.9995 | 61.2403 | 19.6086 | 60.0295 | 24.0001 | 61.2638 | 25.5861 | 59.9766 | 29.9998
61.2598 | 5.7071 | 59.9958 | 11.9995 | 61.2681 | 19.0336 | 59.9987 | 24.0001 | 61.2371 | 7.3741 | 60.0069 | 11.9995 | 61.2486 | 19.6086 | 60.0295 | 24.0001 | 61.2721 | 25.5861 | 59.9766 | 29.9998
61.2681 | 5.7071 | 59.9958 | 11.9995 | 61.2764 | 19.0802 | 59.9986 | 24.0001 | 61.2454 | 7.3741 | 60.0069 | 11.9995 | 61.257 | 19.6086 | 60.0295 | 24.0001 | 61.2804 | 25.5861 | 59.9767 | 29.9998
61.2764 | 5.7071 | 59.9958 | 11.9995 | 61.2848 | 19.0802 | 59.9985 | 24.0001 | 61.2538 | 7.3741 | 60.0069 | 11.9995 | 61.2653 | 19.6086 | 60.0296 | 24.0001 | 61.2887 | 25.5861 | 59.9767 | 29.9998
61.2848 | 5.7071 | 59.9958 | 11.9995 | 61.2931 | 19.0802 | 59.9985 | 24.0001 | 61.2621 | 7.3741 | 60.0069 | 11.9995 | 61.2736 | 19.6086 | 60.0296 | 24.0001 | 61.2971 | 25.5861 | 59.9768 | 29.9998
61.2931 | 5.7071 | 59.9959 | 11.9995 | 61.3014 | 19.0802 | 59.9984 | 24.0001 | 61.2704 | 7.3741 | 60.0068 | 11.9995 | 61.2819 | 19.6086 | 60.0296 | 24.0001 | 61.3054 | 25.5861 | 59.9768 | 29.9998
61.3014 | 5.7071 | 59.9959 | 11.9995 | 61.3098 | 19.0802 | 59.9983 | 24.0001 | 61.2788 | 7.3741 | 60.0068 | 11.9995 | 61.2903 | 19.6086 | 60.0296 | 24.0001 | 61.3137 | 25.5861 | 59.9769 | 29.9998
61.3098 | 5.7071 | 59.9959 | 11.9995 | 61.3181 | 19.0802 | 59.9983 | 24.0001 | 61.2871 | 7.3741 | 60.0068 | 11.9995 | 61.2986 | 19.6086 | 60.0297 | 24.0001 | 61.3221 | 25.5861 | 59.9769 | 29.9998
61.3181 | 5.7071 | 59.9959 | 11.9995 | 61.3264 | 19.08 | 59.9982 | 24.0001 | 61.2954 | 7.3741 | 60.0068 | 11.9995 | 61.3069 | 19.6086 | 60.0297 | 24.0001 | 61.3304 | 25.5861 | 59.977 | 29.9998
61.3264 | 5.7071 | 59.9959 | 11.9995 | 61.3348 | 19.08 | 59.9981 | 24.0001 | 61.3038 | 7.3741 | 60.0068 | 11.9995 | 61.3152 | 19.6086 | 60.0297 | 24.0001 | 61.3387 | 25.5861 | 59.977 | 29.9998
61.3348 | 5.7071 | 59.9959 | 11.9995 | 61.3431 | 19.08 | 59.9981 | 24.0001 | 61.3121 | 7.3741 | 60.0068 | 11.9995 | 61.3235 | 19.6086 | 60.0297 | 24.0001 | 61.347 | 25.5861 | 59.9771 | 29.9998
61.3431 | 5.7071 | 59.996 | 11.9995 | 61.3514 | 19.08 | 59.998 | 24.0001 | 61.3204 | 7.3741 | 60.0067 | 11.9995 | 61.3319 | 19.6086 | 60.0298 | 24.0001 | 61.3555 | 25.5861 | 59.9771 | 29.9998
61.3514 | 5.7071 | 59.996 | 11.9995 | 61.3598 | 19.0782 | 59.9979 | 24.0001 | 61.3288 | 7.513 | 60.0067 | 11.9995 | 61.3402 | 19.6086 | 60.0298 | 24.0001 | 61.3638 | 25.5861 | 59.9772 | 29.9998
61.3598 | 5.7081 | 59.996 | 11.9995 | 61.3681 | 19.0782 | 59.9979 | 24.0001 | 61.3371 | 7.513 | 60.0067 | 11.9995 | 61.3486 | 19.6086 | 60.0298 | 24.0001 | 61.3721 | 25.5861 | 59.9772 | 29.9998
61.3681 | 5.7081 | 59.996 | 11.9995 | 61.3764 | 19.0782 | 59.9978 | 24.0001 | 61.3454 | 7.513 | 60.0067 | 11.9995 | 61.3569 | 19.6086 | 60.0298 | 24.0001 | 61.3805 | 25.5861 | 59.9773 | 29.9998
61.3764 | 5.7076 | 59.996 | 11.9995 | 61.3848 | 19.0782 | 59.9977 | 24.0001 | 61.3538 | 7.513 | 60.0067 | 11.9995 | 61.3652 | 19.6086 | 60.0299 | 24.0001 | 61.3888 | 25.5861 | 59.9773 | 29.9998
61.3848 | 5.7076 | 59.9961 | 11.9995 | 61.3931 | 19.0763 | 59.9977 | 24.0001 | 61.3621 | 7.513 | 60.0067 | 11.9995 | 61.3735 | 19.6086 | 60.0299 | 24.0001 | 61.3971 | 25.5861 | 59.9774 | 29.9998
61.3931 | 5.7076 | 59.9961 | 11.9995 | 61.4014 | 19.0763 | 59.9976 | 24.0001 | 61.3704 | 7.513 | 60.0066 | 11.9995 | 61.3819 | 19.6086 | 60.0299 | 24.0001 | 61.4054 | 25.5861 | 59.9774 | 29.9998
61.4014 | 5.7076 | 59.9961 | 11.9995 | 61.4098 | 19.0761 | 59.9975 | 24.0001 | 61.3788 | 7.513 | 60.0066 | 11.9995 | 61.3902 | 19.6086 | 60.0299 | 24.0001 | 61.4138 | 25.5861 | 59.9775 | 29.9998
61.4098 | 5.7076 | 59.9961 | 11.9995 | 61.4181 | 19.0761 | 59.9975 | 24.0001 | 61.3871 | 7.513 | 60.0066 | 11.9995 | 61.3986 | 19.6103 | 60.03 | 24.0001 | 61.4221 | 25.5861 | 59.9775 | 29.9998
61.4181 | 5.7076 | 59.9962 | 11.9995 | 61.4264 | 19.0761 | 59.9974 | 24.0001 | 61.3954 | 7.513 | 60.0066 | 11.9995 | 61.4069 | 19.6103 | 60.03 | 24.0001 | 61.4304 | 25.5861 | 59.9776 | 29.9998
61.4264 | 5.7083 | 59.9962 | 11.9995 | 61.4348 | 19.0761 | 59.9973 | 24.0001 | 61.4037 | 7.513 | 60.0066 | 11.9995 | 61.4152 | 19.6123 | 60.03 | 24.0001 | 61.4388 | 25.5861 | 59.9776 | 29.9998
61.4348 | 5.7083 | 59.9962 | 11.9995 | 61.4431 | 19.0761 | 59.9973 | 24.0001 | 61.4121 | 7.513 | 60.0066 | 11.9995 | 61.4235 | 19.6123 | 60.03 | 24.0001 | 61.4471 | 25.5861 | 59.9777 | 29.9998
61.4431 | 5.7083 | 59.9962 | 11.9995 | 61.4514 | 19.0761 | 59.9972 | 24.0001 | 61.4204 | 7.513 | 60.0065 | 11.9995 | 61.4318 | 19.6117 | 60.03 | 24.0001 | 61.4554 | 25.5861 | 59.9777 | 29.9998
61.4514 | 5.7083 | 59.9963 | 11.9995 | 61.4598 | 19.0769 | 59.9971 | 24.0001 | 61.4287 | 7.513 | 60.0065 | 11.9995 | 61.4402 | 19.6117 | 60.0301 | 24.0001 | 61.4639 | 25.5861 | 59.9778 | 29.9998
61.4598 | 5.7083 | 59.9963 | 11.9995 | 61.4681 | 19.0769 | 59.9971 | 24.0001 | 61.4371 | 7.513 | 60.0065 | 11.9995 | 61.4485 | 19.6117 | 60.0301 | 24.0001 | 61.4722 | 25.5861 | 59.9778 | 29.9998
61.4681 | 5.7083 | 59.9963 | 11.9995 | 61.4764 | 19.0792 | 59.997 | 24.0001 | 61.4454 | 7.513 | 60.0065 | 11.9995 | 61.4568 | 19.6117 | 60.0301 | 24.0001 | 61.4805 | 25.5861 | 59.9779 | 29.9998
61.4765 | 5.7083 | 59.9963 | 11.9995 | 61.4848 | 19.0792 | 59.9969 | 24.0001 | 61.4537 | 7.513 | 60.0065 | 11.9995 | 61.4651 | 19.6117 | 60.0301 | 24.0001 | 61.4888 | 25.5861 | 59.9779 | 29.9998
61.4848 | 5.7083 | 59.9964 | 11.9995 | 61.4931 | 19.0791 | 59.9969 | 24.0001 | 61.4621 | 7.513 | 60.0065 | 11.9995 | 61.4735 | 19.6117 | 60.0301 | 24.0001 | 61.4972 | 25.5861 | 59.978 | 29.9998
61.4931 | 5.7083 | 59.9964 | 11.9995 | 61.5014 | 19.0791 | 59.9968 | 24.0001 | 61.4704 | 7.513 | 60.0064 | 11.9995 | 61.4818 | 19.6125 | 60.0301 | 24.0001 | 61.5055 | 25.5861 | 59.978 | 29.9998
61.5015 | 5.7083 | 59.9964 | 11.9995 | 61.5098 | 19.0791 | 59.9967 | 24.0001 | 61.4788 | 7.513 | 60.0064 | 11.9995 | 61.4902 | 19.6125 | 60.0302 | 24.0001 | 61.5138 | 25.5861 | 59.9781 | 29.9998
61.5098 | 5.7083 | 59.9964 | 11.9995 | 61.5181 | 19.0791 | 59.9967 | 24.0001 | 61.4871 | 7.513 | 60.0064 | 11.9995 | 61.4985 | 19.6125 | 60.0302 | 24.0001 | 61.5222 | 25.5861 | 59.9781 | 29.9998
61.5181 | 5.7083 | 59.9965 | 11.9995 | 61.5264 | 19.0791 | 59.9966 | 24.0001 | 61.4954 | 7.513 | 60.0064 | 11.9995 | 61.5068 | 19.6125 | 60.0302 | 24.0001 | 61.5305 | 25.5861 | 59.9782 | 29.9998
61.5265 | 5.7083 | 59.9965 | 11.9995 | 61.5348 | 19.0791 | 59.9965 | 24.0001 | 61.5038 | 7.513 | 60.0064 | 11.9995 | 61.5151 | 19.6101 | 60.0302 | 24.0001 | 61.5388 | 25.5861 | 59.9782 | 29.9998
61.5348 | 5.7083 | 59.9965 | 11.9995 | 61.5431 | 19.1206 | 59.9965 | 24.0001 | 61.5121 | 7.513 | 60.0064 | 11.9995 | 61.5234 | 19.6101 | 60.0302 | 24.0001 | 61.5471 | 25.5861 | 59.9783 | 29.9998
61.5431 | 5.7083 | 59.9965 | 11.9995 | 61.5514 | 19.1206 | 59.9964 | 24.0001 | 61.5204 | 7.513 | 60.0063 | 11.9995 | 61.5318 | 19.6114 | 60.0302 | 24.0001 | 61.5555 | 25.5861 | 59.9783 | 29.9998
61.5515 | 5.7083 | 59.9966 | 11.9995 | 61.5598 | 19.1193 | 59.9963 | 24.0001 | 61.5287 | 7.513 | 60.0063 | 11.9995 | 61.5401 | 19.6114 | 60.0303 | 24.0001 | 61.5638 | 25.5861 | 59.9784 | 29.9998
61.5598 | 5.7083 | 59.9966 | 11.9995 | 61.5681 | 19.1193 | 59.9963 | 24.0001 | 61.5371 | 7.513 | 60.0063 | 11.9995 | 61.5485 | 19.6099 | 60.0303 | 24.0001 | 61.5721 | 25.5861 | 59.9784 | 29.9998
61.5681 | 5.7083 | 59.9966 | 11.9995 | 61.5764 | 19.1193 | 59.9962 | 24.0001 | 61.5454 | 7.513 | 60.0063 | 11.9995 | 61.5568 | 19.6099 | 60.0303 | 24.0001 | 61.5806 | 25.5861 | 59.9785 | 29.9998
61.5765 | 5.7083 | 59.9966 | 11.9995 | 61.5848 | 19.1193 | 59.9961 | 24.0001 | 61.5537 | 7.513 | 60.0063 | 11.9995 | 61.5651 | 19.6099 | 60.0303 | 24.0001 | 61.5889 | 25.5861 | 59.9785 | 29.9998
61.5848 | 5.7083 | 59.9967 | 11.9995 | 61.5931 | 19.1443 | 59.9961 | 24.0001 | 61.5621 | 7.6413 | 60.0063 | 11.9995 | 61.5734 | 19.6099 | 60.0303 | 24.0001 | 61.5972 | 25.5861 | 59.9786 | 29.9998
61.5931 | 5.7084 | 59.9967 | 11.9995 | 61.6014 | 19.1443 | 59.996 | 24.0001 | 61.5704 | 7.6413 | 60.0062 | 11.9995 | 61.5818 | 19.6099 | 60.0303 | 24.0001 | 61.6056 | 25.5861 | 59.9786 | 29.9998
61.6015 | 5.7084 | 59.9967 | 11.9995 | 61.6098 | 19.1423 | 59.9959 | 24.0001 | 61.5787 | 7.6413 | 60.0062 | 11.9995 | 61.5901 | 19.6099 | 60.0304 | 24.0001 | 61.6139 | 25.5861 | 59.9787 | 29.9998
61.6098 | 5.7084 | 59.9967 | 11.9995 | 61.6181 | 19.1423 | 59.9959 | 24.0001 | 61.5871 | 7.6413 | 60.0062 | 11.9995 | 61.5984 | 19.6078 | 60.0304 | 24.0001 | 61.6222 | 25.5861 | 59.9787 | 29.9998
61.6181 | 5.7084 | 59.9968 | 11.9995 | 61.6264 | 19.1392 | 59.9958 | 24.0001 | 61.5954 | 7.6413 | 60.0062 | 11.9995 | 61.6068 | 19.6078 | 60.0304 | 24.0001 | 61.6305 | 25.5861 | 59.9788 | 29.9998
61.6265 | 5.7084 | 59.9968 | 11.9995 | 61.6348 | 19.1392 | 59.9957 | 24.0001 | 61.6037 | 7.6413 | 60.0062 | 11.9995 | 61.6151 | 19.6078 | 60.0304 | 24.0001 | 61.6389 | 25.5861 | 59.9788 | 29.9998
61.6348 | 5.7084 | 59.9968 | 11.9995 | 61.6431 | 19.1393 | 59.9957 | 24.0001 | 61.6121 | 7.6404 | 60.0062 | 11.9995 | 61.6234 | 19.6078 | 60.0304 | 24.0001 | 61.6472 | 25.5861 | 59.9789 | 29.9998
61.6431 | 5.7079 | 59.9968 | 11.9995 | 61.6514 | 19.1393 | 59.9956 | 24.0001 | 61.6204 | 7.6404 | 60.0061 | 11.9995 | 61.6317 | 19.6054 | 60.0304 | 24.0001 | 61.6555 | 25.5861 | 59.9789 | 29.9998
61.6515 | 5.7079 | 59.9969 | 11.9995 | 61.6598 | 19.1393 | 59.9955 | 24.0001 | 61.6287 | 7.6404 | 60.0061 | 11.9995 | 61.6401 | 19.6054 | 60.0305 | 24.0001 | 61.6639 | 25.5861 | 59.979 | 29.9998
61.6598 | 5.7079 | 59.9969 | 11.9995 | 61.6681 | 19.1393 | 59.9955 | 24.0001 | 61.6371 | 7.6404 | 60.0061 | 11.9995 | 61.6484 | 19.6809 | 60.0305 | 24.0001 | 61.6722 | 25.5861 | 59.979 | 29.9998
61.6681 | 5.7079 | 59.9969 | 11.9995 | 61.6764 | 19.1404 | 59.9954 | 24.0001 | 61.6454 | 7.6397 | 60.0061 | 11.9995 | 61.6567 | 19.6809 | 60.0305 | 24.0001 | 61.6805 | 25.5861 | 59.9791 | 29.9998
61.6765 | 5.7079 | 59.9969 | 11.9995 | 61.6848 | 19.1404 | 59.9953 | 24.0001 | 61.6537 | 7.6397 | 60.0061 | 11.9995 | 61.665 | 19.7714 | 60.0305 | 24.0001 | 61.6888 | 25.5861 | 59.9791 | 29.9998
61.6848 | 5.7079 | 59.997 | 11.9995 | 61.6931 | 19.1404 | 59.9953 | 24.0001 | 61.6621 | 7.6397 | 60.0061 | 11.9995 | 61.6734 | 19.7714 | 60.0305 | 24.0001 | 61.6973 | 25.6257 | 59.9792 | 29.9998
61.6931 | 5.7079 | 59.997 | 11.9995 | 61.7014 | 19.1404 | 59.9952 | 24.0001 | 61.6704 | 7.6397 | 60.006 | 11.9995 | 61.6817 | 19.7724 | 60.0305 | 24.0001 | 61.7056 | 25.6257 | 59.9792 | 29.9998
61.7015 | 5.7079 | 59.997 | 11.9995 | 61.7098 | 19.1405 | 59.9951 | 24.0001 | 61.6787 | 7.6397 | 60.006 | 11.9995 | 61.6901 | 19.7724 | 60.0306 | 24.0001 | 61.7139 | 25.6257 | 59.9793 | 29.9998
61.7098 | 5.7079 | 59.997 | 11.9995 | 61.7181 | 19.1405 | 59.9951 | 24.0001 | 61.6871 | 7.6397 | 60.006 | 11.9995 | 61.6984 | 19.7717 | 60.0306 | 24.0001 | 61.7223 | 25.6257 | 59.9793 | 29.9998
61.7181 | 5.7079 | 59.9971 | 11.9995 | 61.7264 | 19.1405 | 59.995 | 24.0001 | 61.6954 | 7.6397 | 60.006 | 11.9995 | 61.7067 | 19.7717 | 60.0306 | 24.0001 | 61.7306 | 25.6278 | 59.9794 | 29.9998
61.7265 | 5.7079 | 59.9971 | 11.9995 | 61.7348 | 19.1405 | 59.9949 | 24.0001 | 61.7037 | 7.6397 | 60.006 | 11.9995 | 61.715 | 19.7717 | 60.0306 | 24.0001 | 61.7389 | 25.6278 | 59.9794 | 29.9998
61.7348 | 5.7079 | 59.9971 | 11.9995 | 61.7431 | 19.1383 | 59.9949 | 24.0001 | 61.7121 | 7.6397 | 60.006 | 11.9995 | 61.7233 | 19.7717 | 60.0306 | 24.0001 | 61.7473 | 25.6278 | 59.9795 | 29.9998
61.7431 | 5.708 | 59.9971 | 11.9995 | 61.7514 | 19.1383 | 59.9948 | 24.0001 | 61.7204 | 7.6397 | 60.0059 | 11.9995 | 61.7317 | 19.7717 | 60.0306 | 24.0001 | 61.7556 | 25.6278 | 59.9795 | 29.9998
61.7515 | 5.708 | 59.9972 | 11.9995 | 61.7598 | 19.1383 | 59.9947 | 24.0001 | 61.7287 | 7.6397 | 60.0059 | 11.9995 | 61.74 | 19.7717 | 60.0307 | 24.0001 | 61.7639 | 25.6274 | 59.9796 | 29.9998
61.7598 | 5.708 | 59.9972 | 11.9995 | 61.7681 | 19.1383 | 59.9947 | 24.0001 | 61.7371 | 7.6397 | 60.0059 | 11.9995 | 61.7484 | 19.7717 | 60.0307 | 24.0001 | 61.7722 | 25.6274 | 59.9796 | 29.9998
61.7682 | 5.708 | 59.9972 | 11.9995 | 61.7764 | 19.1367 | 59.9946 | 24.0001 | 61.7454 | 7.6397 | 60.0059 | 11.9995 | 61.7567 | 19.7717 | 60.0307 | 24.0001 | 61.7806 | 25.6274 | 59.9797 | 29.9998
61.7765 | 5.708 | 59.9972 | 11.9995 | 61.7848 | 19.1367 | 59.9945 | 24.0001 | 61.7537 | 7.6397 | 60.0059 | 11.9995 | 61.765 | 19.7717 | 60.0307 | 24.0001 | 61.7889 | 25.6274 | 59.9797 | 29.9998
61.7848 | 5.708 | 59.9973 | 11.9995 | 61.7931 | 19.1349 | 59.9945 | 24.0001 | 61.7621 | 7.6397 | 60.0059 | 11.9995 | 61.7733 | 19.7717 | 60.0307 | 24.0001 | 61.7972 | 25.6274 | 59.9798 | 29.9998
61.7932 | 5.7088 | 59.9973 | 11.9995 | 61.8014 | 19.1349 | 59.9944 | 24.0001 | 61.7704 | 7.6397 | 60.0058 | 11.9995 | 61.7817 | 19.7717 | 60.0307 | 24.0001 | 61.8057 | 25.6274 | 59.9798 | 29.9998
61.8015 | 5.7088 | 59.9973 | 11.9995 | 61.8098 | 19.135 | 59.9943 | 24.0001 | 61.7787 | 7.6397 | 60.0058 | 11.9995 | 61.79 | 19.7717 | 60.0308 | 24.0001 | 61.814 | 25.6274 | 59.9799 | 29.9998
61.8098 | 5.7087 | 59.9973 | 11.9995 | 61.8181 | 19.135 | 59.9943 | 24.0001 | 61.787 | 7.6397 | 60.0058 | 11.9995 | 61.7983 | 19.7717 | 60.0308 | 24.0001 | 61.8223 | 25.6274 | 59.9799 | 29.9998
61.8182 | 5.7087 | 59.9974 | 11.9995 | 61.8264 | 19.1367 | 59.9942 | 24.0001 | 61.7954 | 7.6406 | 60.0058 | 11.9995 | 61.8066 | 19.7717 | 60.0308 | 24.0001 | 61.8306 | 25.6274 | 59.98 | 29.9998
61.8265 | 5.7087 | 59.9974 | 11.9995 | 61.8348 | 19.1367 | 59.9941 | 24.0001 | 61.8037 | 7.6406 | 60.0058 | 11.9995 | 61.815 | 19.7717 | 60.0308 | 24.0001 | 61.839 | 25.6274 | 59.98 | 29.9998
61.8348 | 5.7087 | 59.9974 | 11.9995 | 61.8431 | 19.1367 | 59.9941 | 24.0001 | 61.812 | 7.6399 | 60.0058 | 11.9995 | 61.8233 | 19.7717 | 60.0308 | 24.0001 | 61.8473 | 25.6272 | 59.9801 | 29.9998
61.8432 | 5.7087 | 59.9974 | 11.9995 | 61.8514 | 19.1367 | 59.994 | 24.0001 | 61.8204 | 7.6399 | 60.0057 | 11.9995 | 61.8317 | 19.7717 | 60.0308 | 24.0001 | 61.8556 | 25.6272 | 59.9801 | 29.9998
61.8515 | 5.7087 | 59.9975 | 11.9995 | 61.8598 | 19.1388 | 59.9939 | 24.0001 | 61.8287 | 7.6399 | 60.0057 | 11.9995 | 61.84 | 19.7717 | 60.0309 | 24.0001 | 61.864 | 25.6272 | 59.9802 | 29.9998
61.8598 | 5.7087 | 59.9975 | 11.9995 | 61.8681 | 19.1388 | 59.9939 | 24.0001 | 61.837 | 7.6399 | 60.0057 | 11.9995 | 61.8483 | 19.7717 | 60.0309 | 24.0001 | 61.8723 | 25.6272 | 59.9802 | 29.9998
61.8682 | 5.7087 | 59.9975 | 11.9995 | 61.8764 | 19.1388 | 59.9938 | 24.0001 | 61.8454 | 7.6403 | 60.0057 | 11.9995 | 61.8566 | 19.7717 | 60.0309 | 24.0001 | 61.8806 | 25.6272 | 59.9803 | 29.9998
61.8765 | 5.7087 | 59.9975 | 11.9995 | 61.8848 | 19.1388 | 59.9937 | 24.0001 | 61.8537 | 7.6403 | 60.0057 | 11.9995 | 61.8649 | 19.7717 | 60.0309 | 24.0001 | 61.889 | 25.6272 | 59.9803 | 29.9998
61.8848 | 5.7087 | 59.9976 | 11.9995 | 61.8931 | 19.1387 | 59.9937 | 24.0001 | 61.8621 | 7.6403 | 60.0057 | 11.9995 | 61.8733 | 19.7717 | 60.0309 | 24.0001 | 61.8973 | 25.6272 | 59.9804 | 29.9998
61.8932 | 5.8652 | 59.9976 | 11.9995 | 61.9014 | 19.1387 | 59.9936 | 24.0001 | 61.8704 | 7.6403 | 60.0056 | 11.9995 | 61.8816 | 19.7717 | 60.0309 | 24.0001 | 61.9056 | 25.6272 | 59.9804 | 29.9998
61.9015 | 5.8652 | 59.9976 | 11.9995 | 61.9098 | 19.142 | 59.9935 | 24.0001 | 61.8787 | 7.6403 | 60.0056 | 11.9995 | 61.89 | 19.7717 | 60.031 | 24.0001 | 61.9139 | 25.6272 | 59.9805 | 29.9998
61.9098 | 5.8652 | 59.9976 | 11.9995 | 61.9181 | 19.142 | 59.9935 | 24.0001 | 61.8871 | 7.6403 | 60.0056 | 11.9995 | 61.8983 | 19.7717 | 60.031 | 24.0001 | 61.9224 | 25.6272 | 59.9805 | 29.9998
61.9182 | 5.8652 | 59.9977 | 11.9995 | 61.9264 | 19.1413 | 59.9934 | 24.0001 | 61.8954 | 7.6403 | 60.0056 | 11.9995 | 61.9066 | 19.7717 | 60.031 | 24.0001 | 61.9307 | 25.6272 | 59.9806 | 29.9998
61.9265 | 5.8647 | 59.9977 | 11.9995 | 61.9348 | 19.1413 | 59.9933 | 24.0001 | 61.9037 | 7.6403 | 60.0056 | 11.9995 | 61.9149 | 19.7717 | 60.031 | 24.0001 | 61.939 | 25.6272 | 59.9806 | 29.9998
61.9348 | 5.8647 | 59.9977 | 11.9995 | 61.9431 | 19.1398 | 59.9933 | 24.0001 | 61.912 | 7.6403 | 60.0056 | 11.9995 | 61.9233 | 19.7717 | 60.031 | 24.0001 | 61.9474 | 25.6272 | 59.9807 | 29.9998
61.9432 | 5.8647 | 59.9977 | 11.9995 | 61.9514 | 19.1398 | 59.9932 | 24.0001 | 61.9204 | 7.6403 | 60.0055 | 11.9995 | 61.9316 | 19.7717 | 60.031 | 24.0001 | 61.9557 | 25.6272 | 59.9807 | 29.9998
61.9515 | 5.8647 | 59.9978 | 11.9995 | 61.9598 | 19.1497 | 59.9931 | 24.0001 | 61.9287 | 7.6403 | 60.0055 | 11.9995 | 61.9399 | 19.7717 | 60.0311 | 24.0001 | 61.964 | 25.6272 | 59.9808 | 29.9998
61.9598 | 5.8647 | 59.9978 | 11.9995 | 61.9681 | 19.1497 | 59.9931 | 24.0001 | 61.937 | 7.6403 | 60.0055 | 11.9995 | 61.9482 | 19.7717 | 60.0311 | 24.0001 | 61.9723 | 25.6272 | 59.9808 | 29.9998
61.9682 | 5.8647 | 59.9978 | 11.9995 | 61.9764 | 19.1512 | 59.993 | 24.0001 | 61.9454 | 7.6403 | 60.0055 | 11.9995 | 61.9566 | 19.7717 | 60.0311 | 24.0001 | 61.9807 | 25.6272 | 59.9809 | 29.9998
61.9765 | 5.8638 | 59.9978 | 11.9995 | 61.9848 | 19.1512 | 59.9929 | 24.0001 | 61.9537 | 7.6403 | 60.0055 | 11.9995 | 61.9649 | 19.7717 | 60.0311 | 24.0001 | 61.989 | 25.6272 | 59.9809 | 29.9998
61.9848 | 5.8638 | 59.9979 | 11.9995 | 61.9931 | 19.1513 | 59.9929 | 24.0001 | 61.962 | 7.641 | 60.0055 | 11.9995 | 61.9733 | 19.7717 | 60.0311 | 24.0001 | 61.9973 | 25.6289 | 59.981 | 29.9998
61.9932 | 5.8638 | 59.9979 | 11.9995 | 62.0014 | 19.1513 | 59.9928 | 24.0001 | 61.9704 | 7.641 | 60.0054 | 11.9995 | 61.9816 | 19.7718 | 60.0311 | 24.0001 | 62.0057 | 25.6289 | 59.981 | 29.9998
62.0015 | 5.8638 | 59.9979 | 11.9995 | 62.0098 | 19.1514 | 59.9927 | 24.0001 | 61.9787 | 7.641 | 60.0054 | 11.9995 | 61.9899 | 19.7718 | 60.0312 | 24.0001 | 62.014 | 25.6289 | 59.981 | 29.9998
62.0098 | 5.8638 | 59.9979 | 11.9995 | 62.0181 | 19.1514 | 59.9927 | 24.0001 | 61.987 | 7.641 | 60.0054 | 11.9995 | 61.9982 | 19.7729 | 60.0312 | 24.0001 | 62.0223 | 25.6289 | 59.981 | 29.9998
62.0182 | 5.8638 | 59.998 | 11.9995 | 62.0264 | 19.1528 | 59.9926 | 24.0001 | 61.9954 | 7.6408 | 60.0054 | 11.9995 | 62.0065 | 19.7729 | 60.0312 | 24.0001 | 62.0308 | 25.6289 | 59.9811 | 29.9998
62.0265 | 5.8633 | 59.998 | 11.9995 | 62.0348 | 19.1528 | 59.9925 | 24.0001 | 62.0037 | 7.6408 | 60.0054 | 11.9995 | 62.0149 | 19.7729 | 60.0312 | 24.0001 | 62.0391 | 25.6289 | 59.9811 | 29.9998
62.0348 | 5.8633 | 59.998 | 11.9995 | 62.0431 | 19.2162 | 59.9925 | 24.0001 | 62.012 | 7.6412 | 60.0054 | 11.9995 | 62.0232 | 19.7729 | 60.0312 | 24.0001 | 62.0474 | 25.6289 | 59.9811 | 29.9998
62.0432 | 5.8633 | 59.998 | 11.9995 | 62.0514 | 19.2162 | 59.9924 | 24.0001 | 62.0204 | 7.6412 | 60.0053 | 11.9995 | 62.0316 | 19.7729 | 60.0312 | 24.0001 | 62.0557 | 25.6289 | 59.9811 | 29.9998
62.0515 | 5.8633 | 59.9981 | 11.9995 | 62.0598 | 19.2168 | 59.9923 | 24.0001 | 62.0287 | 7.6412 | 60.0053 | 11.9995 | 62.0399 | 19.7729 | 60.0313 | 24.0001 | 62.0641 | 25.6319 | 59.9811 | 29.9998
62.0598 | 5.8628 | 59.9981 | 11.9995 | 62.0681 | 19.2168 | 59.9923 | 24.0001 | 62.037 | 7.6412 | 60.0053 | 11.9995 | 62.0482 | 19.7729 | 60.0313 | 24.0001 | 62.0724 | 25.6319 | 59.9811 | 29.9998
62.0682 | 5.8628 | 59.9981 | 11.9995 | 62.0764 | 19.2141 | 59.9922 | 24.0001 | 62.0454 | 7.6412 | 60.0053 | 11.9995 | 62.0565 | 19.7729 | 60.0313 | 24.0001 | 62.0807 | 25.6319 | 59.9812 | 29.9998
62.0765 | 5.8629 | 59.9981 | 11.9995 | 62.0848 | 19.2141 | 59.9921 | 24.0001 | 62.0537 | 7.6412 | 60.0053 | 11.9995 | 62.0649 | 19.7729 | 60.0313 | 24.0001 | 62.0891 | 25.6319 | 59.9812 | 29.9998
62.0849 | 5.8629 | 59.9982 | 11.9995 | 62.0931 | 19.2121 | 59.9921 | 24.0001 | 62.062 | 7.6412 | 60.0053 | 11.9995 | 62.0732 | 19.7729 | 60.0313 | 24.0001 | 62.0974 | 25.6319 | 59.9812 | 29.9998
62.0932 | 5.8629 | 59.9982 | 11.9995 | 62.1014 | 19.2121 | 59.992 | 24.0001 | 62.0704 | 7.6412 | 60.0052 | 11.9995 | 62.0815 | 19.7729 | 60.0313 | 24.0001 | 62.1057 | 25.6319 | 59.9812 | 29.9998
62.1015 | 5.8629 | 59.9982 | 11.9995 | 62.1098 | 19.2098 | 59.9919 | 24.0001 | 62.0787 | 7.6412 | 60.0052 | 11.9995 | 62.0898 | 19.7729 | 60.0314 | 24.0001 | 62.114 | 25.6319 | 59.9812 | 29.9998
62.1099 | 5.8629 | 59.9982 | 11.9995 | 62.1181 | 19.2098 | 59.9919 | 24.0001 | 62.087 | 7.6412 | 60.0052 | 11.9995 | 62.0981 | 19.7729 | 60.0314 | 24.0001 | 62.1224 | 25.6319 | 59.9812 | 29.9998
62.1182 | 5.8629 | 59.9983 | 11.9995 | 62.1264 | 19.2097 | 59.9918 | 24.0001 | 62.0954 | 7.6412 | 60.0052 | 11.9995 | 62.1065 | 19.7729 | 60.0314 | 24.0001 | 62.1307 | 25.6319 | 59.9813 | 29.9998
62.1265 | 5.8629 | 59.9983 | 11.9995 | 62.1348 | 19.2097 | 59.9918 | 24.0001 | 62.1037 | 7.6412 | 60.0052 | 11.9995 | 62.1148 | 19.7729 | 60.0314 | 24.0001 | 62.139 | 25.6319 | 59.9813 | 29.9998
62.1349 | 5.8629 | 59.9983 | 11.9995 | 62.1431 | 19.2077 | 59.9917 | 24.0001 | 62.112 | 7.6404 | 60.0052 | 11.9995 | 62.1232 | 19.7729 | 60.0314 | 24.0001 | 62.1475 | 25.6319 | 59.9813 | 29.9998
62.1432 | 5.8624 | 59.9983 | 11.9995 | 62.1515 | 19.2077 | 59.9916 | 24.0001 | 62.1204 | 7.6404 | 60.0051 | 11.9995 | 62.1315 | 19.7729 | 60.0314 | 24.0001 | 62.1558 | 25.6319 | 59.9813 | 29.9998
62.1515 | 5.8624 | 59.9984 | 11.9995 | 62.1598 | 19.2049 | 59.9916 | 24.0001 | 62.1287 | 7.6404 | 60.0051 | 11.9995 | 62.1398 | 19.7729 | 60.0315 | 24.0001 | 62.1641 | 25.6315 | 59.9813 | 29.9998
62.1599 | 5.8634 | 59.9984 | 11.9995 | 62.1681 | 19.2049 | 59.9915 | 24.0001 | 62.137 | 7.6404 | 60.0051 | 11.9995 | 62.1481 | 19.776 | 60.0315 | 24.0001 | 62.1725 | 25.6315 | 59.9813 | 29.9998
62.1682 | 5.8634 | 59.9984 | 11.9995 | 62.1764 | 19.2049 | 59.9915 | 24.0001 | 62.1454 | 7.642 | 60.0051 | 11.9995 | 62.1565 | 19.776 | 60.0315 | 24.0001 | 62.1808 | 25.6283 | 59.9814 | 29.9998
62.1765 | 5.8634 | 59.9984 | 11.9995 | 62.1848 | 19.2049 | 59.9914 | 24.0001 | 62.1537 | 7.642 | 60.0051 | 11.9995 | 62.1648 | 19.776 | 60.0315 | 24.0001 | 62.1891 | 25.6283 | 59.9814 | 29.9998
62.1849 | 5.8634 | 59.9985 | 11.9995 | 62.1931 | 19.2049 | 59.9914 | 24.0001 | 62.162 | 7.642 | 60.0051 | 11.9995 | 62.1732 | 19.776 | 60.0315 | 24.0001 | 62.1974 | 25.6283 | 59.9814 | 29.9998
62.1932 | 5.8634 | 59.9985 | 11.9995 | 62.2015 | 19.2049 | 59.9913 | 24.0001 | 62.1703 | 7.642 | 60.005 | 11.9995 | 62.1815 | 19.7758 | 60.0315 | 24.0001 | 62.2058 | 25.6283 | 59.9814 | 29.9998
62.2015 | 5.8634 | 59.9985 | 11.9995 | 62.2098 | 19.2037 | 59.9912 | 24.0001 | 62.1787 | 7.6423 | 60.005 | 11.9995 | 62.1898 | 19.7758 | 60.0316 | 24.0001 | 62.2141 | 25.6283 | 59.9814 | 29.9998
62.2099 | 5.8634 | 59.9985 | 11.9995 | 62.2181 | 19.2037 | 59.9912 | 24.0001 | 62.187 | 7.6423 | 60.005 | 11.9995 | 62.1981 | 19.7758 | 60.0316 | 24.0001 | 62.2224 | 25.6283 | 59.9814 | 29.9998
62.2182 | 5.8634 | 59.9986 | 11.9995 | 62.2264 | 19.2041 | 59.9911 | 24.0001 | 62.1953 | 7.6423 | 60.005 | 11.9995 | 62.2064 | 19.7758 | 60.0316 | 24.0001 | 62.2308 | 25.6817 | 59.9815 | 29.9998
62.2265 | 5.8634 | 59.9986 | 11.9995 | 62.2348 | 19.2041 | 59.9911 | 24.0001 | 62.2037 | 7.6423 | 60.005 | 11.9995 | 62.2148 | 19.7758 | 60.0316 | 24.0001 | 62.2391 | 25.6817 | 59.9815 | 29.9998
62.2349 | 5.8634 | 59.9986 | 11.9995 | 62.2431 | 19.2061 | 59.991 | 24.0001 | 62.212 | 7.6423 | 60.005 | 11.9995 | 62.2231 | 19.7758 | 60.0316 | 24.0001 | 62.2474 | 25.6817 | 59.9815 | 29.9998
62.2432 | 5.8625 | 59.9986 | 11.9995 | 62.2515 | 19.2061 | 59.991 | 24.0001 | 62.2203 | 7.6423 | 60.0049 | 11.9995 | 62.2314 | 19.7758 | 60.0316 | 24.0001 | 62.2557 | 25.6817 | 59.9815 | 29.9998
62.2515 | 5.8625 | 59.9987 | 11.9995 | 62.2598 | 19.2061 | 59.9909 | 24.0001 | 62.2287 | 7.6423 | 60.0049 | 11.9995 | 62.2397 | 19.7758 | 60.0317 | 24.0001 | 62.2642 | 25.6813 | 59.9815 | 29.9998
62.2599 | 5.8625 | 59.9987 | 11.9995 | 62.2681 | 19.2061 | 59.9908 | 24.0001 | 62.237 | 7.6423 | 60.0049 | 11.9995 | 62.2481 | 19.7758 | 60.0317 | 24.0001 | 62.2725 | 25.6813 | 59.9815 | 29.9998
62.2682 | 5.8625 | 59.9987 | 11.9995 | 62.2765 | 19.2074 | 59.9908 | 24.0001 | 62.2454 | 7.6442 | 60.0049 | 11.9995 | 62.2564 | 19.7758 | 60.0317 | 24.0001 | 62.2808 | 25.6813 | 59.9816 | 29.9998
62.2765 | 5.8625 | 59.9987 | 11.9995 | 62.2848 | 19.2074 | 59.9907 | 24.0001 | 62.2537 | 7.6442 | 60.0049 | 11.9995 | 62.2648 | 19.7758 | 60.0317 | 24.0001 | 62.2892 | 25.6813 | 59.9816 | 29.9998
62.2849 | 5.8625 | 59.9988 | 11.9995 | 62.2931 | 19.208 | 59.9907 | 24.0001 | 62.262 | 7.6442 | 60.0049 | 11.9995 | 62.2731 | 19.7758 | 60.0317 | 24.0001 | 62.2975 | 25.6852 | 59.9816 | 29.9998
62.2932 | 5.8625 | 59.9988 | 11.9995 | 62.3015 | 19.208 | 59.9906 | 24.0001 | 62.2704 | 7.6442 | 60.0048 | 11.9995 | 62.2814 | 19.7758 | 60.0317 | 24.0001 | 62.3058 | 25.6852 | 59.9816 | 29.9998
62.3015 | 5.8625 | 59.9988 | 11.9995 | 62.3098 | 19.2069 | 59.9905 | 24.0001 | 62.2787 | 7.6442 | 60.0048 | 11.9995 | 62.2897 | 19.7758 | 60.0318 | 24.0001 | 62.3141 | 25.6852 | 59.9816 | 29.9998
62.3099 | 5.8625 | 59.9988 | 11.9995 | 62.3181 | 19.2069 | 59.9905 | 24.0001 | 62.287 | 7.6442 | 60.0048 | 11.9995 | 62.298 | 19.7778 | 60.0318 | 24.0001 | 62.3225 | 25.6852 | 59.9816 | 29.9998
62.3182 | 5.8625 | 59.9989 | 11.9995 | 62.3265 | 19.2069 | 59.9904 | 24.0001 | 62.2953 | 7.6446 | 60.0048 | 11.9995 | 62.3064 | 19.7778 | 60.0318 | 24.0001 | 62.3308 | 25.6852 | 59.9817 | 29.9998
62.3265 | 5.8625 | 59.9989 | 11.9995 | 62.3348 | 19.2069 | 59.9904 | 24.0001 | 62.3037 | 7.6446 | 60.0048 | 11.9995 | 62.3147 | 19.7778 | 60.0318 | 24.0001 | 62.3391 | 25.6852 | 59.9817 | 29.9998
62.3349 | 5.8625 | 59.9989 | 11.9995 | 62.3431 | 19.2069 | 59.9903 | 24.0001 | 62.312 | 7.6444 | 60.0048 | 11.9995 | 62.3231 | 19.7778 | 60.0318 | 24.0001 | 62.3475 | 25.7286 | 59.9817 | 29.9998
62.3432 | 5.8625 | 59.9989 | 11.9995 | 62.3515 | 19.2069 | 59.9902 | 24.0001 | 62.3203 | 7.6444 | 60.0047 | 11.9995 | 62.3314 | 19.7778 | 60.0318 | 24.0001 | 62.3558 | 25.7286 | 59.9817 | 29.9998
62.3515 | 5.8625 | 59.999 | 11.9995 | 62.3598 | 19.2104 | 59.9902 | 24.0001 | 62.3287 | 7.6444 | 60.0047 | 11.9995 | 62.3397 | 19.7778 | 60.0319 | 24.0001 | 62.3641 | 25.7286 | 59.9817 | 29.9998
62.3599 | 5.8625 | 59.999 | 11.9995 | 62.3681 | 19.2104 | 59.9901 | 24.0001 | 62.337 | 7.6444 | 60.0047 | 11.9995 | 62.348 | 19.7778 | 60.0319 | 24.0001 | 62.3726 | 25.7286 | 59.9817 | 29.9998
62.3682 | 5.8625 | 59.999 | 11.9995 | 62.3765 | 19.2109 | 59.9901 | 24.0001 | 62.3453 | 7.6444 | 60.0047 | 11.9995 | 62.3564 | 19.7778 | 60.0319 | 24.0001 | 62.3809 | 25.7286 | 59.9818 | 29.9998
62.3765 | 5.8625 | 59.999 | 11.9995 | 62.3848 | 19.2109 | 59.99 | 24.0001 | 62.3537 | 7.6444 | 60.0047 | 11.9995 | 62.3647 | 19.7778 | 60.0319 | 24.0001 | 62.3892 | 25.7286 | 59.9818 | 29.9998
62.3849 | 5.8625 | 59.999 | 11.9995 | 62.3931 | 19.2109 | 59.99 | 24.0001 | 62.362 | 7.6437 | 60.0047 | 11.9995 | 62.373 | 19.7778 | 60.0319 | 24.0001 | 62.3975 | 25.7286 | 59.9818 | 29.9998
62.3932 | 5.8625 | 59.999 | 11.9995 | 62.4015 | 19.2109 | 59.9899 | 24.0001 | 62.3703 | 7.6437 | 60.0046 | 11.9995 | 62.3813 | 19.7778 | 60.0319 | 24.0001 | 62.4059 | 25.7286 | 59.9818 | 29.9998
62.4015 | 5.8625 | 59.999 | 11.9995 | 62.4098 | 19.2109 | 59.9898 | 24.0001 | 62.3787 | 7.6437 | 60.0046 | 11.9995 | 62.3896 | 19.7778 | 60.032 | 24.0001 | 62.4142 | 25.7252 | 59.9818 | 29.9998
62.4099 | 5.8625 | 59.999 | 11.9995 | 62.4181 | 19.2109 | 59.9898 | 24.0001 | 62.387 | 7.6437 | 60.0046 | 11.9995 | 62.398 | 19.7812 | 60.032 | 24.0001 | 62.4225 | 25.7252 | 59.9818 | 29.9998
62.4182 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4265 | 19.2101 | 59.9897 | 24.0001 | 62.3953 | 7.6437 | 60.0046 | 11.9995 | 62.4063 | 19.7812 | 60.032 | 24.0001 | 62.4309 | 25.7249 | 59.9819 | 29.9998
62.4265 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4348 | 19.2101 | 59.9897 | 24.0001 | 62.4037 | 7.6437 | 60.0046 | 11.9995 | 62.4147 | 19.7812 | 60.032 | 24.0001 | 62.4392 | 25.7249 | 59.9819 | 29.9998
62.4349 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4431 | 19.2095 | 59.9896 | 24.0001 | 62.412 | 7.643 | 60.0046 | 11.9995 | 62.423 | 19.7812 | 60.0321 | 24.0001 | 62.4475 | 25.7249 | 59.9819 | 29.9998
62.4432 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4515 | 19.2095 | 59.9896 | 24.0001 | 62.4203 | 7.643 | 60.0045 | 11.9995 | 62.4313 | 19.7812 | 60.0321 | 24.0001 | 62.4558 | 25.7249 | 59.9819 | 29.9998
62.4515 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4598 | 19.2393 | 59.9895 | 24.0001 | 62.4287 | 7.6435 | 60.0045 | 11.9995 | 62.4396 | 19.7812 | 60.0322 | 24.0001 | 62.4642 | 25.7214 | 59.9819 | 29.9998
62.4599 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4681 | 19.2393 | 59.9894 | 24.0001 | 62.437 | 7.6435 | 60.0045 | 11.9995 | 62.448 | 19.7812 | 60.0322 | 24.0001 | 62.4725 | 25.7214 | 59.9819 | 29.9998
62.4682 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4765 | 19.2659 | 59.9894 | 24.0001 | 62.4453 | 7.6435 | 60.0045 | 11.9995 | 62.4563 | 19.7812 | 60.0323 | 24.0001 | 62.4808 | 25.7214 | 59.982 | 29.9998
62.4765 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4848 | 19.2659 | 59.9893 | 24.0001 | 62.4537 | 7.6435 | 60.0045 | 11.9995 | 62.4647 | 19.7807 | 60.0323 | 24.0001 | 62.4893 | 25.7214 | 59.982 | 29.9998
62.4849 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4931 | 19.2663 | 59.9893 | 24.0001 | 62.462 | 7.6418 | 60.0045 | 11.9995 | 62.473 | 19.7807 | 60.0324 | 24.0001 | 62.4976 | 25.7214 | 59.982 | 29.9998
62.4932 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.5015 | 19.2663 | 59.9892 | 24.0001 | 62.4703 | 7.6418 | 60.0044 | 11.9995 | 62.4813 | 19.7789 | 60.0324 | 24.0001 | 62.5059 | 25.7214 | 59.982 | 29.9998
62.5015 | 5.8625 | 59.9991 | 11.9995 | 62.5098 | 19.2643 | 59.9891 | 24.0001 | 62.4787 | 7.744 | 60.0044 | 11.9995 | 62.4896 | 19.7789 | 60.0325 | 24.0001 | 62.5143 | 25.7214 | 59.982 | 29.9998
62.5099 | 5.9946 | 59.9991 | 11.9995 | 62.5182 | 19.2643 | 59.9891 | 24.0001 | 62.487 | 7.744 | 60.0044 | 11.9995 | 62.4979 | 19.7789 | 60.0325 | 24.0001 | 62.5226 | 25.7214 | 59.982 | 29.9998
62.5182 | 5.9946 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5265 | 19.2643 | 59.989 | 24.0001 | 62.4953 | 7.744 | 60.0044 | 11.9995 | 62.5063 | 19.7789 | 60.0326 | 24.0001 | 62.5309 | 25.7214 | 59.9821 | 29.9998
62.5265 | 5.9946 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5348 | 19.2643 | 59.989 | 24.0001 | 62.5037 | 7.744 | 60.0044 | 11.9995 | 62.5146 | 19.7789 | 60.0326 | 24.0001 | 62.5392 | 25.7214 | 59.9821 | 29.9998
62.5349 | 5.9946 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5432 | 19.2884 | 59.9889 | 24.0001 | 62.512 | 7.744 | 60.0044 | 11.9995 | 62.5229 | 19.7789 | 60.0327 | 24.0001 | 62.5476 | 25.7223 | 59.9821 | 29.9998
62.5432 | 5.9946 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5515 | 19.2884 | 59.9888 | 24.0001 | 62.5203 | 7.744 | 60.0043 | 11.9995 | 62.5312 | 19.7789 | 60.0327 | 24.0001 | 62.5559 | 25.7223 | 59.9821 | 29.9998
62.5515 | 5.9946 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5598 | 19.2884 | 59.9888 | 24.0001 | 62.5287 | 7.744 | 60.0043 | 11.9995 | 62.5396 | 19.7789 | 60.0328 | 24.0001 | 62.5642 | 25.7494 | 59.9821 | 29.9998
62.5599 | 5.9946 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5682 | 19.2884 | 59.9887 | 24.0001 | 62.537 | 7.744 | 60.0043 | 11.9995 | 62.5479 | 19.7789 | 60.0328 | 24.0001 | 62.5726 | 25.7494 | 59.9821 | 29.9998
62.5682 | 5.9946 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5765 | 19.2883 | 59.9887 | 24.0001 | 62.5453 | 7.744 | 60.0043 | 11.9995 | 62.5563 | 19.7789 | 60.0329 | 24.0001 | 62.5809 | 25.7519 | 59.9822 | 29.9998
62.5765 | 5.9963 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5848 | 19.2883 | 59.9886 | 24.0001 | 62.5536 | 7.744 | 60.0043 | 11.9995 | 62.5646 | 19.7789 | 60.0329 | 24.0001 | 62.5892 | 25.7519 | 59.9822 | 29.9998
62.5849 | 5.9963 | 59.9992 | 11.9995 | 62.5932 | 19.2909 | 59.9886 | 24.0001 | 62.562 | 7.744 | 60.0043 | 11.9995 | 62.5729 | 19.7789 | 60.033 | 24.0001 | 62.5975 | 25.7519 | 59.9822 | 29.9998
62.5932 | 5.9963 | 59.9992 | 11.9995 | 62.6015 | 19.2909 | 59.9885 | 24.0001 | 62.5703 | 7.744 | 60.0042 | 11.9995 | 62.5812 | 19.7789 | 60.033 | 24.0001 | 62.606 | 25.7519 | 59.9822 | 29.9998
62.6015 | 5.9963 | 59.9992 | 11.9995 | 62.6098 | 19.2909 | 59.9884 | 24.0001 | 62.5787 | 7.744 | 60.0042 | 11.9995 | 62.5895 | 19.7789 | 60.0331 | 24.0001 | 62.6143 | 25.7519 | 59.9822 | 29.9998
62.6099 | 5.9964 | 59.9992 | 11.9995 | 62.6182 | 19.2909 | 59.9884 | 24.0001 | 62.587 | 7.744 | 60.0042 | 11.9995 | 62.5979 | 19.7789 | 60.0331 | 24.0001 | 62.6226 | 25.7519 | 59.9822 | 29.9998
62.6182 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6265 | 19.2909 | 59.9883 | 24.0001 | 62.5953 | 7.744 | 60.0042 | 11.9995 | 62.6062 | 19.7789 | 60.0332 | 24.0001 | 62.631 | 25.7518 | 59.9823 | 29.9998
62.6265 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6348 | 19.2909 | 59.9883 | 24.0001 | 62.6037 | 7.744 | 60.0042 | 11.9995 | 62.6146 | 19.7789 | 60.0332 | 24.0001 | 62.6393 | 25.7518 | 59.9823 | 29.9998
62.6349 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6432 | 19.2894 | 59.9882 | 24.0001 | 62.612 | 7.744 | 60.0042 | 11.9995 | 62.6229 | 19.7789 | 60.0333 | 24.0001 | 62.6476 | 25.7518 | 59.9823 | 29.9998
62.6432 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6515 | 19.2894 | 59.9881 | 24.0001 | 62.6203 | 7.744 | 60.0041 | 11.9995 | 62.6312 | 19.7814 | 60.0333 | 24.0001 | 62.656 | 25.7518 | 59.9823 | 29.9998
62.6515 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6598 | 19.2901 | 59.9881 | 24.0001 | 62.6287 | 7.744 | 60.0041 | 11.9995 | 62.6395 | 19.7814 | 60.0334 | 24.0001 | 62.6643 | 25.7518 | 59.9823 | 29.9998
62.6599 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6682 | 19.2901 | 59.988 | 24.0001 | 62.637 | 7.744 | 60.0041 | 11.9995 | 62.6479 | 19.8775 | 60.0334 | 24.0001 | 62.6726 | 25.7518 | 59.9823 | 29.9998
62.6682 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6765 | 19.2901 | 59.988 | 24.0001 | 62.6453 | 7.744 | 60.0041 | 11.9995 | 62.6562 | 19.8775 | 60.0335 | 24.0001 | 62.6809 | 25.7518 | 59.9824 | 29.9998
62.6765 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6848 | 19.2901 | 59.9879 | 24.0001 | 62.6537 | 7.744 | 60.0041 | 11.9995 | 62.6645 | 19.8775 | 60.0335 | 24.0001 | 62.6893 | 25.7518 | 59.9824 | 29.9998
62.6849 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.6932 | 19.2908 | 59.9879 | 24.0001 | 62.662 | 7.744 | 60.0041 | 11.9995 | 62.6729 | 19.8775 | 60.0336 | 24.0001 | 62.6976 | 25.7518 | 59.9824 | 29.9998
62.6932 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.7015 | 19.2908 | 59.9878 | 24.0001 | 62.6703 | 7.744 | 60.004 | 11.9995 | 62.6812 | 19.8775 | 60.0336 | 24.0001 | 62.7059 | 25.7518 | 59.9824 | 29.9998
62.7015 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.7098 | 19.2951 | 59.9877 | 24.0001 | 62.6786 | 7.744 | 60.004 | 11.9995 | 62.6895 | 19.8775 | 60.0337 | 24.0001 | 62.7142 | 25.7588 | 59.9824 | 29.9998
62.7099 | 5.9964 | 59.9993 | 11.9995 | 62.7182 | 19.2951 | 59.9877 | 24.0001 | 62.687 | 7.744 | 60.004 | 11.9995 | 62.6978 | 19.8775 | 60.0337 | 24.0001 | 62.7227 | 25.7588 | 59.9824 | 29.9998
62.7182 | 5.9964 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7265 | 19.2958 | 59.9876 | 24.0001 | 62.6953 | 7.744 | 60.004 | 11.9995 | 62.7062 | 19.8775 | 60.0338 | 24.0001 | 62.731 | 25.7588 | 59.9825 | 29.9998
62.7265 | 5.9964 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7348 | 19.2958 | 59.9876 | 24.0001 | 62.7037 | 7.744 | 60.004 | 11.9995 | 62.7145 | 19.8775 | 60.0338 | 24.0001 | 62.7393 | 25.7588 | 59.9825 | 29.9998
62.7349 | 5.9964 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7432 | 19.2958 | 59.9875 | 24.0001 | 62.712 | 7.744 | 60.0039 | 11.9995 | 62.7228 | 19.8775 | 60.0339 | 24.0001 | 62.7477 | 25.7588 | 59.9825 | 29.9998
62.7432 | 5.9964 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7515 | 19.2958 | 59.9874 | 24.0001 | 62.7203 | 7.744 | 60.0039 | 11.9995 | 62.7311 | 19.8775 | 60.0339 | 24.0001 | 62.756 | 25.7588 | 59.9825 | 29.9998
62.7515 | 5.9964 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7598 | 19.2979 | 59.9874 | 24.0001 | 62.7287 | 7.744 | 60.0039 | 11.9995 | 62.7395 | 19.8775 | 60.034 | 24.0001 | 62.7643 | 25.7588 | 59.9825 | 29.9998
62.7599 | 5.9953 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7682 | 19.2979 | 59.9873 | 24.0001 | 62.737 | 7.744 | 60.0038 | 11.9995 | 62.7478 | 19.8775 | 60.034 | 24.0001 | 62.7726 | 25.7588 | 59.9825 | 29.9998
62.7682 | 5.9953 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7765 | 19.2988 | 59.9873 | 24.0001 | 62.7453 | 7.7447 | 60.0038 | 11.9995 | 62.7561 | 19.8775 | 60.0341 | 24.0001 | 62.781 | 25.7582 | 59.9826 | 29.9998
62.7765 | 5.9953 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7848 | 19.2988 | 59.9872 | 24.0001 | 62.7537 | 7.7447 | 60.0038 | 11.9995 | 62.7645 | 19.8775 | 60.0341 | 24.0001 | 62.7893 | 25.7582 | 59.9826 | 29.9998
62.7849 | 5.9953 | 59.9994 | 11.9995 | 62.7932 | 19.2988 | 59.9872 | 24.0001 | 62.762 | 7.7442 | 60.0037 | 11.9995 | 62.7728 | 19.8775 | 60.0342 | 24.0001 | 62.7976 | 25.7549 | 59.9826 | 29.9998
62.7932 | 5.9953 | 59.9994 | 11.9995 | 62.8015 | 19.2988 | 59.9871 | 24.0001 | 62.7703 | 7.7442 | 60.0037 | 11.9995 | 62.7811 | 19.8773 | 60.0342 | 24.0001 | 62.806 | 25.7549 | 59.9826 | 29.9998
62.8015 | 5.9953 | 59.9994 | 11.9995 | 62.8099 | 19.2961 | 59.987 | 24.0001 | 62.7787 | 7.7442 | 60.0037 | 11.9995 | 62.7894 | 19.8773 | 60.0343 | 24.0001 | 62.8143 | 25.7549 | 59.9826 | 29.9998
62.8099 | 5.9946 | 59.9994 | 11.9995 | 62.8182 | 19.2961 | 59.987 | 24.0001 | 62.787 | 7.7442 | 60.0036 | 11.9995 | 62.7978 | 19.8773 | 60.0343 | 24.0001 | 62.8226 | 25.7549 | 59.9826 | 29.9998
62.8182 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8265 | 19.2961 | 59.9869 | 24.0001 | 62.7953 | 7.7444 | 60.0036 | 11.9995 | 62.8061 | 19.8773 | 60.0344 | 24.0001 | 62.8309 | 25.751 | 59.9827 | 29.9998
62.8265 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8349 | 19.2961 | 59.9869 | 24.0001 | 62.8036 | 7.7444 | 60.0036 | 11.9995 | 62.8145 | 19.8802 | 60.0344 | 24.0001 | 62.8394 | 25.751 | 59.9827 | 29.9998
62.8349 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8432 | 19.2937 | 59.9868 | 24.0001 | 62.812 | 7.7444 | 60.0035 | 11.9995 | 62.8228 | 19.8802 | 60.0345 | 24.0001 | 62.8477 | 25.7525 | 59.9827 | 29.9998
62.8432 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8515 | 19.2937 | 59.9867 | 24.0001 | 62.8203 | 7.7444 | 60.0035 | 11.9995 | 62.8311 | 19.8802 | 60.0345 | 24.0001 | 62.856 | 25.7525 | 59.9827 | 29.9998
62.8515 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8599 | 19.2937 | 59.9867 | 24.0001 | 62.8287 | 7.7444 | 60.0035 | 11.9995 | 62.8394 | 19.8802 | 60.0346 | 24.0001 | 62.8644 | 25.7506 | 59.9827 | 29.9998
62.8599 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8682 | 19.2937 | 59.9866 | 24.0001 | 62.837 | 7.7444 | 60.0034 | 11.9995 | 62.8477 | 19.8802 | 60.0346 | 24.0001 | 62.8727 | 25.7506 | 59.9827 | 29.9998
62.8682 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8765 | 19.2937 | 59.9866 | 24.0001 | 62.8453 | 7.7444 | 60.0034 | 11.9995 | 62.8561 | 19.8802 | 60.0347 | 24.0001 | 62.881 | 25.7506 | 59.9828 | 29.9998
62.8765 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8849 | 19.2937 | 59.9865 | 24.0001 | 62.8537 | 7.7444 | 60.0034 | 11.9995 | 62.8644 | 19.8802 | 60.0347 | 24.0001 | 62.8893 | 25.7506 | 59.9828 | 29.9998
62.8849 | 5.9946 | 59.9995 | 11.9995 | 62.8932 | 19.2937 | 59.9865 | 24.0001 | 62.862 | 7.7444 | 60.0033 | 11.9995 | 62.8727 | 19.8802 | 60.0348 | 24.0001 | 62.8977 | 25.7508 | 59.9828 | 29.9998
62.8932 | 6.1355 | 59.9995 | 11.9995 | 62.9015 | 19.2937 | 59.9864 | 24.0001 | 62.8703 | 7.7444 | 60.0033 | 11.9995 | 62.881 | 19.8802 | 60.0348 | 24.0001 | 62.906 | 25.7508 | 59.9828 | 29.9998
62.9015 | 6.1355 | 59.9995 | 11.9995 | 62.9099 | 19.29 | 59.9863 | 24.0001 | 62.8787 | 7.7444 | 60.0033 | 11.9995 | 62.8894 | 19.8802 | 60.0349 | 24.0001 | 62.9143 | 25.752 | 59.9828 | 29.9998
62.9099 | 6.1355 | 59.9995 | 11.9995 | 62.9182 | 19.29 | 59.9863 | 24.0001 | 62.887 | 7.7444 | 60.0032 | 11.9995 | 62.8977 | 19.8802 | 60.0349 | 24.0001 | 62.9226 | 25.752 | 59.9828 | 29.9998
62.9182 | 6.1355 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9265 | 19.2877 | 59.9862 | 24.0001 | 62.8953 | 7.7444 | 60.0032 | 11.9995 | 62.9061 | 19.8802 | 60.035 | 24.0001 | 62.931 | 25.7508 | 59.9829 | 29.9998
62.9265 | 6.1355 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9349 | 19.2877 | 59.9862 | 24.0001 | 62.9037 | 7.7444 | 60.0032 | 11.9995 | 62.9144 | 19.8802 | 60.035 | 24.0001 | 62.9393 | 25.7508 | 59.9829 | 29.9998
62.9349 | 6.1355 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9432 | 19.3434 | 59.9861 | 24.0001 | 62.912 | 7.7444 | 60.0031 | 11.9995 | 62.9227 | 19.8802 | 60.0351 | 24.0001 | 62.9476 | 25.7508 | 59.9829 | 29.9998
62.9432 | 6.1354 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9515 | 19.3434 | 59.986 | 24.0001 | 62.9203 | 7.7444 | 60.0031 | 11.9995 | 62.931 | 19.8802 | 60.0351 | 24.0001 | 62.9561 | 25.7508 | 59.9829 | 29.9998
62.9515 | 6.1354 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9599 | 19.3434 | 59.986 | 24.0001 | 62.9286 | 7.7444 | 60.0031 | 11.9995 | 62.9394 | 19.8802 | 60.0352 | 24.0001 | 62.9644 | 25.7511 | 59.9829 | 29.9998
62.9599 | 6.1354 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9682 | 19.3434 | 59.9859 | 24.0001 | 62.937 | 7.7444 | 60.003 | 11.9995 | 62.9477 | 19.8802 | 60.0352 | 24.0001 | 62.9727 | 25.7511 | 59.9829 | 29.9998
62.9682 | 6.1354 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9766 | 19.3434 | 59.9859 | 24.0001 | 62.9453 | 7.7444 | 60.003 | 11.9995 | 62.956 | 19.8802 | 60.0353 | 24.0001 | 62.981 | 25.7755 | 59.983 | 29.9998
62.9765 | 6.1354 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9849 | 19.3434 | 59.9858 | 24.0001 | 62.9537 | 7.7444 | 60.003 | 11.9995 | 62.9644 | 19.8802 | 60.0353 | 24.0001 | 62.9894 | 25.7755 | 59.983 | 29.9998
62.9849 | 6.1354 | 59.9996 | 11.9995 | 62.9932 | 19.3451 | 59.9858 | 24.0001 | 62.962 | 7.7444 | 60.0029 | 11.9995 | 62.9727 | 19.8802 | 60.0354 | 24.0001 | 62.9977 | 25.7755 | 59.983 | 29.9998
62.9932 | 6.1354 | 59.9996 | 11.9995 | 63.0015 | 19.3451 | 59.9857 | 24.0001 | 62.9703 | 7.7444 | 60.0029 | 11.9995 | 62.981 | 19.8802 | 60.0354 | 24.0001 | 63.006 | 25.7755 | 59.983 | 29.9998
63.0015 | 6.1354 | 59.9996 | 11.9995 | 63.0099 | 19.3952 | 59.9856 | 24.0001 | 62.9787 | 7.7444 | 60.0029 | 11.9995 | 62.9893 | 19.8802 | 60.0355 | 24.0001 | 63.0144 | 25.7775 | 59.983 | 29.9998
63.0099 | 6.1364 | 59.9996 | 11.9995 | 63.0182 | 19.3952 | 59.9856 | 24.0001 | 62.987 | 7.7444 | 60.0028 | 11.9995 | 62.9977 | 19.8802 | 60.0355 | 24.0001 | 63.0227 | 25.7775 | 59.9831 | 29.9998
63.0182 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0266 | 19.3963 | 59.9855 | 24.0001 | 62.9953 | 7.7451 | 60.0028 | 11.9995 | 63.006 | 19.8802 | 60.0356 | 24.0001 | 63.031 | 25.812 | 59.9831 | 29.9998
63.0265 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0349 | 19.3963 | 59.9855 | 24.0001 | 63.0037 | 7.7451 | 60.0028 | 11.9995 | 63.0143 | 19.8802 | 60.0356 | 24.0001 | 63.0393 | 25.812 | 59.9831 | 29.9998
63.0349 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0432 | 19.3963 | 59.9854 | 24.0001 | 63.012 | 7.7451 | 60.0027 | 11.9995 | 63.0226 | 19.8802 | 60.0357 | 24.0001 | 63.0477 | 25.8132 | 59.9831 | 29.9998
63.0432 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0516 | 19.3963 | 59.9853 | 24.0001 | 63.0203 | 7.7451 | 60.0027 | 11.9995 | 63.031 | 19.8802 | 60.0357 | 24.0001 | 63.056 | 25.8132 | 59.9832 | 29.9998
63.0515 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0599 | 19.3963 | 59.9853 | 24.0001 | 63.0287 | 7.7451 | 60.0027 | 11.9995 | 63.0393 | 19.8802 | 60.0358 | 24.0001 | 63.0643 | 25.8132 | 59.9832 | 29.9998
63.0599 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0682 | 19.3963 | 59.9852 | 24.0001 | 63.037 | 7.7451 | 60.0026 | 11.9995 | 63.0476 | 19.8802 | 60.0358 | 24.0001 | 63.0728 | 25.8132 | 59.9832 | 29.9998
63.0682 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0766 | 19.3954 | 59.9852 | 24.0001 | 63.0453 | 7.7451 | 60.0026 | 11.9995 | 63.056 | 19.8802 | 60.0359 | 24.0001 | 63.0811 | 25.84 | 59.9832 | 29.9998
63.0765 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0849 | 19.3954 | 59.9851 | 24.0001 | 63.0536 | 7.7451 | 60.0026 | 11.9995 | 63.0643 | 19.8802 | 60.0359 | 24.0001 | 63.0894 | 25.84 | 59.9833 | 29.9998
63.0849 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.0932 | 19.4552 | 59.9851 | 24.0001 | 63.062 | 7.7438 | 60.0025 | 11.9995 | 63.0726 | 19.8802 | 60.036 | 24.0001 | 63.0977 | 25.8429 | 59.9833 | 29.9998
63.0932 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.1016 | 19.4552 | 59.985 | 24.0001 | 63.0703 | 7.7438 | 60.0025 | 11.9995 | 63.0809 | 19.8802 | 60.036 | 24.0001 | 63.1061 | 25.8429 | 59.9833 | 29.9998
63.1015 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.1099 | 19.4552 | 59.985 | 24.0001 | 63.0787 | 7.7438 | 60.0025 | 11.9995 | 63.0893 | 19.8802 | 60.0361 | 24.0001 | 63.1144 | 25.8476 | 59.9833 | 29.9998
63.1099 | 6.1364 | 59.9997 | 11.9995 | 63.1182 | 19.4552 | 59.985 | 24.0001 | 63.087 | 7.7438 | 60.0024 | 11.9995 | 63.0976 | 19.8802 | 60.0361 | 24.0001 | 63.1227 | 25.8476 | 59.9834 | 29.9998
63.1182 | 6.1364 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1266 | 19.4583 | 59.9849 | 24.0001 | 63.0953 | 7.7438 | 60.0024 | 11.9995 | 63.106 | 19.8802 | 60.0362 | 24.0001 | 63.1311 | 25.8496 | 59.9834 | 29.9998
63.1265 | 6.1364 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1349 | 19.4583 | 59.9849 | 24.0001 | 63.1037 | 7.7438 | 60.0024 | 11.9995 | 63.1143 | 19.8802 | 60.0362 | 24.0001 | 63.1394 | 25.8496 | 59.9834 | 29.9998
63.1349 | 6.1364 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1433 | 19.4583 | 59.9849 | 24.0001 | 63.112 | 7.7439 | 60.0023 | 11.9995 | 63.1226 | 19.8802 | 60.0363 | 24.0001 | 63.1477 | 25.8496 | 59.9834 | 29.9998
63.1432 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1516 | 19.4583 | 59.9848 | 24.0001 | 63.1203 | 7.7439 | 60.0023 | 11.9995 | 63.1309 | 19.8802 | 60.0363 | 24.0001 | 63.156 | 25.8496 | 59.9835 | 29.9998
63.1515 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1599 | 19.4613 | 59.9848 | 24.0001 | 63.1287 | 7.7439 | 60.0023 | 11.9995 | 63.1392 | 19.8802 | 60.0364 | 24.0001 | 63.1644 | 25.8496 | 59.9835 | 29.9998
63.1599 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1683 | 19.4613 | 59.9848 | 24.0001 | 63.137 | 7.7439 | 60.0022 | 11.9995 | 63.1476 | 19.8802 | 60.0364 | 24.0001 | 63.1727 | 25.8496 | 59.9835 | 29.9998
63.1682 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1766 | 19.4613 | 59.9848 | 24.0001 | 63.1453 | 7.7439 | 60.0022 | 11.9995 | 63.1559 | 19.8802 | 60.0365 | 24.0001 | 63.181 | 25.8463 | 59.9835 | 29.9998
63.1765 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1849 | 19.4613 | 59.9847 | 24.0001 | 63.1537 | 7.7439 | 60.0022 | 11.9995 | 63.1642 | 19.8802 | 60.0365 | 24.0001 | 63.1893 | 25.8463 | 59.9836 | 29.9998
63.1849 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.1933 | 19.4613 | 59.9847 | 24.0001 | 63.162 | 7.7439 | 60.0021 | 11.9995 | 63.1725 | 19.8802 | 60.0366 | 24.0001 | 63.1978 | 25.8463 | 59.9836 | 29.9998
63.1932 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.2016 | 19.4613 | 59.9847 | 24.0001 | 63.1703 | 7.7439 | 60.0021 | 11.9995 | 63.1809 | 19.8802 | 60.0366 | 24.0001 | 63.2061 | 25.8463 | 59.9836 | 29.9998
63.2015 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.2099 | 19.4601 | 59.9847 | 24.0001 | 63.1787 | 7.7439 | 60.0021 | 11.9995 | 63.1892 | 19.8802 | 60.0367 | 24.0001 | 63.2144 | 25.8462 | 59.9836 | 29.9998
63.2099 | 6.1363 | 59.9998 | 11.9995 | 63.2183 | 19.4601 | 59.9846 | 24.0001 | 63.187 | 7.7439 | 60.002 | 11.9995 | 63.1976 | 19.8802 | 60.0367 | 24.0001 | 63.2228 | 25.8462 | 59.9837 | 29.9998
63.2182 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.2266 | 19.4582 | 59.9846 | 24.0001 | 63.1953 | 7.7439 | 60.002 | 11.9995 | 63.2059 | 19.8802 | 60.0368 | 24.0001 | 63.2311 | 25.8462 | 59.9837 | 29.9998
63.2265 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.2349 | 19.4582 | 59.9846 | 24.0001 | 63.2037 | 7.7439 | 60.002 | 11.9995 | 63.2142 | 19.8802 | 60.0368 | 24.0001 | 63.2394 | 25.8462 | 59.9837 | 29.9998
63.2349 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.2433 | 19.4592 | 59.9846 | 24.0001 | 63.212 | 7.7439 | 60.0019 | 11.9995 | 63.2225 | 19.8802 | 60.0369 | 24.0001 | 63.2477 | 25.8426 | 59.9837 | 29.9998
63.2432 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.2516 | 19.4592 | 59.9846 | 24.0001 | 63.2203 | 7.7439 | 60.0019 | 11.9995 | 63.2308 | 19.8802 | 60.0369 | 24.0001 | 63.2561 | 25.8426 | 59.9838 | 29.9998
63.2515 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.2599 | 19.4592 | 59.9845 | 24.0001 | 63.2287 | 7.7439 | 60.0019 | 11.9995 | 63.2392 | 19.8802 | 60.037 | 24.0001 | 63.2644 | 25.8397 | 59.9838 | 29.9998
63.2599 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.2683 | 19.4592 | 59.9845 | 24.0001 | 63.237 | 7.7439 | 60.0018 | 11.9995 | 63.2475 | 19.8802 | 60.037 | 24.0001 | 63.2727 | 25.8397 | 59.9838 | 29.9998
63.2682 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.2766 | 19.4592 | 59.9845 | 24.0001 | 63.2453 | 7.7439 | 60.0018 | 11.9995 | 63.2559 | 19.8802 | 60.0371 | 24.0001 | 63.2811 | 25.8397 | 59.9838 | 29.9998
63.2765 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.285 | 19.4592 | 59.9845 | 24.0001 | 63.2537 | 7.7439 | 60.0018 | 11.9995 | 63.2642 | 19.8802 | 60.0371 | 24.0001 | 63.2894 | 25.8397 | 59.9839 | 29.9998
63.2849 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.2933 | 19.4586 | 59.9844 | 24.0001 | 63.262 | 7.7439 | 60.0017 | 11.9995 | 63.2725 | 19.8802 | 60.0372 | 24.0001 | 63.2977 | 25.8414 | 59.9839 | 29.9998
63.2932 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.3016 | 19.4586 | 59.9844 | 24.0001 | 63.2703 | 7.7439 | 60.0017 | 11.9995 | 63.2808 | 19.8802 | 60.0372 | 24.0001 | 63.306 | 25.8414 | 59.9839 | 29.9998
63.3015 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.31 | 19.4562 | 59.9844 | 24.0001 | 63.2787 | 7.7439 | 60.0017 | 11.9995 | 63.2892 | 19.8802 | 60.0373 | 24.0001 | 63.3145 | 25.8421 | 59.9839 | 29.9998
63.3099 | 6.1363 | 59.9999 | 11.9995 | 63.3183 | 19.4562 | 59.9843 | 24.0001 | 63.287 | 7.7439 | 60.0016 | 11.9995 | 63.2975 | 19.8795 | 60.0373 | 24.0001 | 63.3228 | 25.8421 | 59.984 | 29.9998
63.3182 | 6.1363 | 60 | 11.9995 | 63.3266 | 19.4554 | 59.9843 | 24.0001 | 63.2953 | 7.7439 | 60.0016 | 11.9995 | 63.3058 | 19.8795 | 60.0374 | 24.0001 | 63.3311 | 25.8421 | 59.984 | 29.9998
63.3265 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.335 | 19.4554 | 59.9843 | 24.0001 | 63.3037 | 7.7439 | 60.0016 | 11.9995 | 63.3141 | 19.8784 | 60.0374 | 24.0001 | 63.3395 | 25.8421 | 59.984 | 29.9998
63.3349 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.3433 | 19.4554 | 59.9843 | 24.0001 | 63.312 | 7.7439 | 60.0015 | 11.9995 | 63.3224 | 19.8784 | 60.0375 | 24.0001 | 63.3478 | 25.8427 | 59.984 | 29.9998
63.3432 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.3516 | 19.4554 | 59.9842 | 24.0001 | 63.3203 | 7.7439 | 60.0015 | 11.9995 | 63.3308 | 19.8784 | 60.0375 | 24.0001 | 63.3561 | 25.8427 | 59.9841 | 29.9998
63.3515 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.36 | 19.4554 | 59.9842 | 24.0001 | 63.3287 | 7.7439 | 60.0015 | 11.9995 | 63.3391 | 19.8784 | 60.0376 | 24.0001 | 63.3644 | 25.8427 | 59.9841 | 29.9998
63.3599 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.3683 | 19.4554 | 59.9842 | 24.0001 | 63.337 | 7.7439 | 60.0014 | 11.9995 | 63.3475 | 19.8784 | 60.0376 | 24.0001 | 63.3728 | 25.8427 | 59.9841 | 29.9998
63.3682 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.3766 | 19.4554 | 59.9842 | 24.0001 | 63.3453 | 7.7439 | 60.0014 | 11.9995 | 63.3558 | 19.8784 | 60.0377 | 24.0001 | 63.3811 | 25.8688 | 59.9841 | 29.9998
63.3765 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.385 | 19.4554 | 59.9841 | 24.0001 | 63.3537 | 7.7439 | 60.0014 | 11.9995 | 63.3641 | 19.8784 | 60.0377 | 24.0001 | 63.3894 | 25.8688 | 59.9842 | 29.9998
63.3849 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.3933 | 19.4554 | 59.9841 | 24.0001 | 63.362 | 7.7439 | 60.0013 | 11.9995 | 63.3724 | 19.8784 | 60.0378 | 24.0001 | 63.3977 | 25.8698 | 59.9842 | 29.9998
63.3932 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.4016 | 19.4554 | 59.9841 | 24.0001 | 63.3703 | 7.7439 | 60.0013 | 11.9995 | 63.3808 | 19.8784 | 60.0378 | 24.0001 | 63.4061 | 25.8698 | 59.9842 | 29.9998
63.4015 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.41 | 19.4554 | 59.9841 | 24.0001 | 63.3787 | 7.7439 | 60.0013 | 11.9995 | 63.3891 | 19.8784 | 60.0379 | 24.0001 | 63.4144 | 25.8698 | 59.9842 | 29.9998
63.4099 | 6.1358 | 60 | 11.9995 | 63.4183 | 19.4554 | 59.9841 | 24.0001 | 63.387 | 7.7439 | 60.0012 | 11.9995 | 63.3975 | 19.8784 | 60.0379 | 24.0001 | 63.4227 | 25.8698 | 59.9843 | 29.9998
63.4182 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.4267 | 19.4554 | 59.984 | 24.0001 | 63.3953 | 7.7439 | 60.0012 | 11.9995 | 63.4058 | 19.8784 | 60.038 | 24.0001 | 63.4312 | 25.8702 | 59.9843 | 29.9998
63.4265 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.435 | 19.4554 | 59.984 | 24.0001 | 63.4037 | 7.7439 | 60.0012 | 11.9995 | 63.4141 | 19.8784 | 60.038 | 24.0001 | 63.4395 | 25.8702 | 59.9843 | 29.9998
63.4349 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.4433 | 19.4554 | 59.984 | 24.0001 | 63.412 | 7.7439 | 60.0011 | 11.9995 | 63.4224 | 19.8784 | 60.038 | 24.0001 | 63.4478 | 25.8702 | 59.9843 | 29.9998
63.4432 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.4517 | 19.4554 | 59.9839 | 24.0001 | 63.4203 | 7.7439 | 60.0011 | 11.9995 | 63.4307 | 19.8784 | 60.038 | 24.0001 | 63.4561 | 25.8702 | 59.9844 | 29.9998
63.4515 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.46 | 19.4554 | 59.9839 | 24.0001 | 63.4287 | 7.7439 | 60.0011 | 11.9995 | 63.4391 | 19.8784 | 60.038 | 24.0001 | 63.4645 | 25.8718 | 59.9844 | 29.9998
63.4599 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.4683 | 19.4554 | 59.9839 | 24.0001 | 63.437 | 7.7439 | 60.001 | 11.9995 | 63.4474 | 19.88 | 60.038 | 24.0001 | 63.4728 | 25.8718 | 59.9844 | 29.9998
63.4682 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.4767 | 19.4554 | 59.9839 | 24.0001 | 63.4453 | 7.7439 | 60.001 | 11.9995 | 63.4557 | 19.88 | 60.038 | 24.0001 | 63.4811 | 25.8726 | 59.9844 | 29.9998
63.4765 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.485 | 19.4554 | 59.9838 | 24.0001 | 63.4537 | 7.7439 | 60.001 | 11.9995 | 63.4641 | 19.88 | 60.0381 | 24.0001 | 63.4895 | 25.8726 | 59.9845 | 29.9998
63.4849 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.4933 | 19.4554 | 59.9838 | 24.0001 | 63.462 | 7.7439 | 60.0009 | 11.9995 | 63.4724 | 19.88 | 60.0381 | 24.0001 | 63.4978 | 25.8726 | 59.9845 | 29.9998
63.4932 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.5017 | 19.4554 | 59.9838 | 24.0001 | 63.4703 | 7.7439 | 60.0009 | 11.9995 | 63.4807 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5061 | 25.8726 | 59.9845 | 29.9998
63.5015 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.51 | 19.4554 | 59.9838 | 24.0001 | 63.4787 | 7.7439 | 60.0009 | 11.9995 | 63.489 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5144 | 25.8726 | 59.9845 | 29.9998
63.5099 | 6.1358 | 60.0001 | 11.9995 | 63.5183 | 19.4554 | 59.9837 | 24.0001 | 63.487 | 7.7439 | 60.0008 | 11.9995 | 63.4974 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5228 | 25.8726 | 59.9846 | 29.9998
63.5182 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.5267 | 19.4554 | 59.9837 | 24.0001 | 63.4953 | 7.7439 | 60.0008 | 11.9995 | 63.5057 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5311 | 25.9191 | 59.9846 | 29.9998
63.5266 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.535 | 19.4554 | 59.9837 | 24.0001 | 63.5037 | 7.7439 | 60.0008 | 11.9995 | 63.514 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5394 | 25.9191 | 59.9846 | 29.9998
63.5349 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.5434 | 19.4554 | 59.9837 | 24.0001 | 63.512 | 7.7439 | 60.0007 | 11.9995 | 63.5223 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5479 | 25.9401 | 59.9846 | 29.9998
63.5432 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.5517 | 19.4554 | 59.9837 | 24.0001 | 63.5203 | 7.7439 | 60.0007 | 11.9995 | 63.5307 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5562 | 25.9401 | 59.9847 | 29.9998
63.5515 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.56 | 19.4554 | 59.9836 | 24.0001 | 63.5287 | 7.7439 | 60.0007 | 11.9995 | 63.539 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5645 | 25.9409 | 59.9847 | 29.9998
63.5599 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.5684 | 19.4554 | 59.9836 | 24.0001 | 63.537 | 7.7439 | 60.0006 | 11.9995 | 63.5474 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5728 | 25.9409 | 59.9847 | 29.9998
63.5682 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.5767 | 19.4554 | 59.9836 | 24.0001 | 63.5453 | 7.7439 | 60.0006 | 11.9995 | 63.5557 | 19.8842 | 60.0381 | 24.0001 | 63.5812 | 25.9409 | 59.9847 | 29.9998
63.5765 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.585 | 19.4554 | 59.9836 | 24.0001 | 63.5537 | 7.7439 | 60.0006 | 11.9995 | 63.564 | 19.8826 | 60.0382 | 24.0001 | 63.5895 | 25.9409 | 59.9848 | 29.9998
63.5849 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.5934 | 19.4554 | 59.9835 | 24.0001 | 63.562 | 7.7439 | 60.0005 | 11.9995 | 63.5723 | 19.8826 | 60.0382 | 24.0001 | 63.5978 | 25.9409 | 59.9848 | 29.9998
63.5932 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.6017 | 19.4554 | 59.9835 | 24.0001 | 63.5703 | 7.7439 | 60.0005 | 11.9995 | 63.5806 | 19.882 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6061 | 25.9409 | 59.9848 | 29.9998
63.6015 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.61 | 19.4554 | 59.9835 | 24.0001 | 63.5787 | 7.7439 | 60.0005 | 11.9995 | 63.589 | 19.882 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6145 | 25.9409 | 59.9848 | 29.9998
63.6099 | 6.1358 | 60.0002 | 11.9995 | 63.6184 | 19.4554 | 59.9834 | 24.0001 | 63.587 | 7.7439 | 60.0004 | 11.9995 | 63.5973 | 19.9623 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6228 | 25.9409 | 59.9849 | 29.9998
63.6182 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6267 | 19.4554 | 59.9834 | 24.0001 | 63.5953 | 7.7439 | 60.0004 | 11.9995 | 63.6057 | 19.9623 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6311 | 25.9409 | 59.9849 | 29.9998
63.6265 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.635 | 19.4554 | 59.9834 | 24.0001 | 63.6037 | 7.7439 | 60.0004 | 11.9995 | 63.614 | 20.0473 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6395 | 25.9409 | 59.9849 | 29.9998
63.6349 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6434 | 19.4554 | 59.9834 | 24.0001 | 63.612 | 7.7439 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6223 | 20.0473 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6478 | 25.937 | 59.9849 | 29.9998
63.6432 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6517 | 19.4554 | 59.9833 | 24.0001 | 63.6203 | 7.7439 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6306 | 20.0473 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6561 | 25.937 | 59.985 | 29.9998
63.6516 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6601 | 19.4554 | 59.9833 | 24.0001 | 63.6287 | 7.7439 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6389 | 20.0473 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6644 | 25.934 | 59.985 | 29.9998
63.6599 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6684 | 19.4554 | 59.9833 | 24.0001 | 63.637 | 7.7439 | 60.0002 | 11.9995 | 63.6473 | 20.0473 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6729 | 25.934 | 59.985 | 29.9998
63.6682 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6767 | 19.4554 | 59.9833 | 24.0001 | 63.6453 | 7.7439 | 60.0002 | 11.9995 | 63.6556 | 20.0473 | 60.0382 | 24.0001 | 63.6812 | 25.934 | 59.985 | 29.9998
63.6765 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6851 | 19.4554 | 59.9832 | 24.0001 | 63.6537 | 7.7439 | 60.0002 | 11.9995 | 63.6639 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.6895 | 25.934 | 59.9851 | 29.9998
63.6849 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.6934 | 19.4554 | 59.9832 | 24.0001 | 63.662 | 7.7439 | 60.0001 | 11.9995 | 63.6722 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.6979 | 25.934 | 59.9851 | 29.9998
63.6932 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.7017 | 19.4554 | 59.9832 | 24.0001 | 63.6703 | 7.7439 | 60.0001 | 11.9995 | 63.6806 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7062 | 25.934 | 59.9851 | 29.9998
63.7015 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.7101 | 19.4554 | 59.9832 | 24.0001 | 63.6787 | 7.7439 | 60.0001 | 11.9995 | 63.6889 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7145 | 25.934 | 59.9851 | 29.9998
63.7099 | 6.1358 | 60.0003 | 11.9995 | 63.7184 | 19.4554 | 59.9832 | 24.0001 | 63.687 | 7.7439 | 60 | 11.9995 | 63.6972 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7228 | 25.934 | 59.9852 | 29.9998
63.7182 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7267 | 19.4554 | 59.9831 | 24.0001 | 63.6953 | 7.7439 | 60 | 11.9995 | 63.7056 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7312 | 25.934 | 59.9852 | 29.9998
63.7265 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7351 | 19.4554 | 59.9831 | 24.0001 | 63.7037 | 7.7439 | 59.9999 | 11.9995 | 63.7139 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7395 | 25.934 | 59.9852 | 29.9998
63.7349 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7434 | 19.4554 | 59.9831 | 24.0001 | 63.712 | 7.7432 | 59.9999 | 11.9995 | 63.7222 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7478 | 25.934 | 59.9852 | 29.9998
63.7432 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7517 | 19.4554 | 59.983 | 24.0001 | 63.7203 | 7.7432 | 59.9999 | 11.9995 | 63.7305 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7562 | 25.934 | 59.9853 | 29.9998
63.7515 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7601 | 19.4554 | 59.983 | 24.0001 | 63.7287 | 7.7432 | 59.9998 | 11.9995 | 63.7389 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7645 | 25.9331 | 59.9853 | 29.9998
63.7599 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7684 | 19.4554 | 59.983 | 24.0001 | 63.737 | 7.7432 | 59.9998 | 11.9995 | 63.7472 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7728 | 25.9331 | 59.9853 | 29.9998
63.7682 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7768 | 19.4554 | 59.983 | 24.0001 | 63.7453 | 7.7432 | 59.9997 | 11.9995 | 63.7556 | 20.0463 | 60.0383 | 24.0001 | 63.7811 | 25.9373 | 59.9853 | 29.9998
63.7766 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7851 | 19.4554 | 59.9829 | 24.0001 | 63.7537 | 7.7432 | 59.9997 | 11.9995 | 63.7639 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.7896 | 25.9373 | 59.9854 | 29.9998
63.7849 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.7934 | 19.4554 | 59.9829 | 24.0001 | 63.762 | 7.7432 | 59.9997 | 11.9995 | 63.7722 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.7979 | 25.9373 | 59.9854 | 29.9998
63.7932 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.8018 | 19.4554 | 59.9829 | 24.0001 | 63.7703 | 7.7432 | 59.9996 | 11.9995 | 63.7805 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8062 | 25.9373 | 59.9854 | 29.9998
63.8016 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.8101 | 19.4554 | 59.9829 | 24.0001 | 63.7787 | 7.7435 | 59.9996 | 11.9995 | 63.7889 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8146 | 25.9373 | 59.9854 | 29.9998
63.8099 | 6.1358 | 60.0004 | 11.9995 | 63.8184 | 19.4554 | 59.9828 | 24.0001 | 63.787 | 7.7435 | 59.9995 | 11.9995 | 63.7972 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8229 | 25.9373 | 59.9855 | 29.9998
63.8182 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8268 | 19.4554 | 59.9828 | 24.0001 | 63.7953 | 7.7435 | 59.9995 | 11.9995 | 63.8055 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8312 | 25.9373 | 59.9855 | 29.9998
63.8266 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8351 | 19.4554 | 59.9828 | 24.0001 | 63.8037 | 7.7435 | 59.9994 | 11.9995 | 63.8138 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8395 | 25.9373 | 59.9855 | 29.9998
63.8349 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8434 | 19.4554 | 59.9828 | 24.0001 | 63.812 | 7.7435 | 59.9994 | 11.9995 | 63.8221 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8479 | 25.9373 | 59.9855 | 29.9998
63.8432 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8518 | 19.4554 | 59.9827 | 24.0001 | 63.8203 | 7.7435 | 59.9994 | 11.9995 | 63.8305 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8562 | 25.9373 | 59.9856 | 29.9998
63.8515 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8601 | 19.4554 | 59.9827 | 24.0001 | 63.8287 | 7.7435 | 59.9993 | 11.9995 | 63.8388 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8645 | 25.9383 | 59.9856 | 29.9998
63.8599 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8684 | 19.4554 | 59.9827 | 24.0001 | 63.837 | 7.7435 | 59.9993 | 11.9995 | 63.8472 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8728 | 25.9383 | 59.9856 | 29.9998
63.8682 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8768 | 19.4554 | 59.9827 | 24.0001 | 63.8453 | 7.7435 | 59.9992 | 11.9995 | 63.8555 | 20.0463 | 60.0384 | 24.0001 | 63.8812 | 25.934 | 59.9856 | 29.9998
63.8765 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8851 | 19.4554 | 59.9827 | 24.0001 | 63.8537 | 7.7435 | 59.9992 | 11.9995 | 63.8638 | 20.0463 | 60.0385 | 24.0001 | 63.8895 | 25.934 | 59.9857 | 29.9998
63.8849 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.8935 | 19.4564 | 59.9826 | 24.0001 | 63.862 | 7.7435 | 59.9992 | 11.9995 | 63.8721 | 20.0463 | 60.0385 | 24.0001 | 63.8978 | 25.934 | 59.9857 | 29.9998
63.8932 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.9018 | 19.4564 | 59.9826 | 24.0001 | 63.8703 | 7.7435 | 59.9991 | 11.9995 | 63.8804 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9062 | 25.934 | 59.9857 | 29.9998
63.9016 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.9101 | 19.4569 | 59.9826 | 24.0001 | 63.8787 | 7.7435 | 59.9991 | 11.9995 | 63.8888 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9146 | 25.934 | 59.9857 | 29.9998
63.9099 | 6.1358 | 60.0005 | 11.9995 | 63.9185 | 19.4569 | 59.9825 | 24.0001 | 63.887 | 7.7435 | 59.999 | 11.9995 | 63.8971 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9229 | 25.934 | 59.9858 | 29.9998
63.9182 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9268 | 19.4569 | 59.9825 | 24.0001 | 63.8953 | 7.7435 | 59.999 | 11.9995 | 63.9055 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9312 | 25.934 | 59.9858 | 29.9998
63.9266 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9351 | 19.4569 | 59.9825 | 24.0001 | 63.9037 | 7.7435 | 59.9989 | 11.9995 | 63.9138 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9396 | 25.934 | 59.9858 | 29.9998
63.9349 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9435 | 19.4569 | 59.9825 | 24.0001 | 63.912 | 7.744 | 59.9989 | 11.9995 | 63.9221 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9479 | 25.934 | 59.9858 | 29.9998
63.9432 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9518 | 19.4569 | 59.9824 | 24.0001 | 63.9203 | 7.744 | 59.9989 | 11.9995 | 63.9304 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9562 | 25.934 | 59.9859 | 29.9998
63.9516 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9602 | 19.4569 | 59.9824 | 24.0001 | 63.9287 | 7.744 | 59.9988 | 11.9995 | 63.9388 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9646 | 25.9348 | 59.9859 | 29.9998
63.9599 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9685 | 19.4569 | 59.9824 | 24.0001 | 63.937 | 7.744 | 59.9988 | 11.9995 | 63.9471 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9729 | 25.9348 | 59.9859 | 29.9998
63.9682 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9768 | 19.4569 | 59.9824 | 24.0001 | 63.9453 | 7.744 | 59.9987 | 11.9995 | 63.9554 | 20.0482 | 60.0385 | 24.0001 | 63.9812 | 25.9646 | 59.9859 | 29.9998
63.9765 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9852 | 19.4569 | 59.9823 | 24.0001 | 63.9537 | 7.744 | 59.9987 | 11.9995 | 63.9637 | 20.0482 | 60.0386 | 24.0001 | 63.9895 | 25.9646 | 59.986 | 29.9998
63.9849 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 63.9935 | 19.4569 | 59.9823 | 24.0001 | 63.962 | 7.7445 | 59.9987 | 11.9995 | 63.972 | 20.0482 | 60.0386 | 24.0001 | 63.9979 | 25.9631 | 59.986 | 29.9998
63.9932 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 64.0018 | 19.4569 | 59.9823 | 24.0001 | 63.9703 | 7.7445 | 59.9986 | 11.9995 | 63.9804 | 20.0447 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0062 | 25.9631 | 59.986 | 29.9998
64.0015 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 64.0102 | 19.4569 | 59.9823 | 24.0001 | 63.9787 | 7.7455 | 59.9986 | 11.9995 | 63.9887 | 20.0447 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0145 | 25.9631 | 59.986 | 29.9998
64.0099 | 6.1358 | 60.0006 | 11.9995 | 64.0185 | 19.4569 | 59.9823 | 24.0001 | 63.987 | 7.7455 | 59.9985 | 11.9995 | 63.9971 | 20.0456 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0229 | 25.9631 | 59.986 | 29.9998
64.0182 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0268 | 19.4569 | 59.9822 | 24.0001 | 63.9953 | 7.7455 | 59.9985 | 11.9995 | 64.0054 | 20.0456 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0312 | 25.9663 | 59.986 | 29.9998
64.0266 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0352 | 19.4569 | 59.9822 | 24.0001 | 64.0037 | 7.7455 | 59.9984 | 11.9995 | 64.0137 | 20.044 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0396 | 25.9663 | 59.986 | 29.9998
64.0349 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0435 | 19.4569 | 59.9822 | 24.0001 | 64.012 | 7.7455 | 59.9984 | 11.9995 | 64.022 | 20.044 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0479 | 25.9663 | 59.986 | 29.9998
64.0432 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0518 | 19.4569 | 59.9821 | 24.0001 | 64.0204 | 7.7455 | 59.9984 | 11.9995 | 64.0303 | 20.044 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0563 | 25.9663 | 59.9861 | 29.9998
64.0516 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0602 | 19.4569 | 59.9821 | 24.0001 | 64.0287 | 7.7455 | 59.9983 | 11.9995 | 64.0387 | 20.044 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0646 | 25.9663 | 59.9861 | 29.9998
64.0599 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0685 | 19.4569 | 59.9821 | 24.0001 | 64.037 | 7.7455 | 59.9983 | 11.9995 | 64.047 | 20.044 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0729 | 25.9663 | 59.9861 | 29.9998
64.0682 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0769 | 19.4569 | 59.9821 | 24.0001 | 64.0453 | 7.7448 | 59.9982 | 11.9995 | 64.0554 | 20.044 | 60.0386 | 24.0001 | 64.0812 | 25.9663 | 59.9861 | 29.9998
64.0766 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0852 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.0537 | 7.7448 | 59.9982 | 11.9995 | 64.0637 | 20.044 | 60.0387 | 24.0001 | 64.0896 | 25.9663 | 59.9861 | 29.9998
64.0849 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.0935 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.062 | 7.7448 | 59.9982 | 11.9995 | 64.072 | 20.044 | 60.0387 | 24.0001 | 64.0979 | 25.9632 | 59.9861 | 29.9998
64.0932 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.1019 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.0703 | 7.7448 | 59.9981 | 11.9995 | 64.0803 | 20.044 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1062 | 25.9632 | 59.9861 | 29.9998
64.1016 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.1102 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.0787 | 7.7448 | 59.9981 | 11.9995 | 64.0887 | 20.044 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1146 | 25.9632 | 59.9861 | 29.9998
64.1099 | 6.1358 | 60.0007 | 11.9995 | 64.1185 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.087 | 7.7448 | 59.998 | 11.9995 | 64.097 | 20.044 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1229 | 25.9632 | 59.9861 | 29.9998
64.1182 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1269 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.0953 | 7.7448 | 59.998 | 11.9995 | 64.1053 | 20.044 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1312 | 25.9634 | 59.9861 | 29.9998
64.1266 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1352 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.1037 | 7.7448 | 59.9979 | 11.9995 | 64.1136 | 20.0423 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1395 | 25.9634 | 59.9861 | 29.9998
64.1349 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1435 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.112 | 7.7434 | 59.9979 | 11.9995 | 64.1219 | 20.0423 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1479 | 25.9634 | 59.9861 | 29.9998
64.1432 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1519 | 19.4569 | 59.982 | 24.0001 | 64.1203 | 7.7434 | 59.9979 | 11.9995 | 64.1303 | 20.0444 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1562 | 25.9634 | 59.9862 | 29.9998
64.1516 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1602 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.1287 | 7.8701 | 59.9978 | 11.9995 | 64.1386 | 20.0444 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1646 | 25.9609 | 59.9862 | 29.9998
64.1599 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1685 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.137 | 7.8701 | 59.9978 | 11.9995 | 64.147 | 20.0428 | 60.0387 | 24.0001 | 64.173 | 25.9609 | 59.9862 | 29.9998
64.1682 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1769 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.1454 | 7.8701 | 59.9977 | 11.9995 | 64.1553 | 20.0428 | 60.0387 | 24.0001 | 64.1813 | 25.9609 | 59.9862 | 29.9998
64.1766 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1852 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.1537 | 7.8701 | 59.9977 | 11.9995 | 64.1636 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.1896 | 25.9609 | 59.9862 | 29.9998
64.1849 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.1936 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.162 | 7.8696 | 59.9977 | 11.9995 | 64.1719 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.1979 | 25.9609 | 59.9862 | 29.9998
64.1932 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.2019 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.1703 | 7.8696 | 59.9976 | 11.9995 | 64.1802 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2063 | 25.9609 | 59.9862 | 29.9998
64.2016 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.2102 | 19.4604 | 59.982 | 24.0001 | 64.1787 | 7.8696 | 59.9976 | 11.9995 | 64.1886 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2146 | 25.9874 | 59.9862 | 29.9998
64.2099 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.2186 | 19.4604 | 59.982 | 24.0001 | 64.187 | 7.8696 | 59.9975 | 11.9995 | 64.1969 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2229 | 25.9874 | 59.9862 | 29.9998
64.2182 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2269 | 19.4604 | 59.982 | 24.0001 | 64.1953 | 7.9855 | 59.9975 | 11.9995 | 64.2053 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2313 | 25.9874 | 59.9862 | 29.9998
64.2266 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2352 | 19.4604 | 59.982 | 24.0001 | 64.2037 | 7.9855 | 59.9974 | 11.9995 | 64.2136 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2396 | 25.9874 | 59.9862 | 29.9998
64.2349 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2436 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.212 | 7.985 | 59.9974 | 11.9995 | 64.2219 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2479 | 25.9874 | 59.9862 | 29.9998
64.2432 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2519 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.2203 | 7.985 | 59.9974 | 11.9995 | 64.2302 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2562 | 25.9874 | 59.9863 | 29.9998
64.2516 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2602 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.2287 | 7.986 | 59.9973 | 11.9995 | 64.2386 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2646 | 26.0345 | 59.9863 | 29.9998
64.2599 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2686 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.237 | 7.986 | 59.9973 | 11.9995 | 64.2469 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2729 | 26.0345 | 59.9863 | 29.9998
64.2682 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2769 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.2453 | 7.9855 | 59.9972 | 11.9995 | 64.2552 | 20.0428 | 60.0388 | 24.0001 | 64.2812 | 26.0345 | 59.9863 | 29.9998
64.2766 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2852 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.2537 | 7.9855 | 59.9972 | 11.9995 | 64.2635 | 20.0428 | 60.0389 | 24.0001 | 64.2896 | 26.0345 | 59.9863 | 29.9998
64.2849 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.2936 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.262 | 7.9855 | 59.9972 | 11.9995 | 64.2719 | 20.0428 | 60.0389 | 24.0001 | 64.298 | 26.039 | 59.9863 | 29.9998
64.2932 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.3019 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.2704 | 7.9855 | 59.9971 | 11.9995 | 64.2802 | 20.0428 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3063 | 26.039 | 59.9863 | 29.9998
64.3016 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.3102 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.2787 | 7.9855 | 59.9971 | 11.9995 | 64.2885 | 20.0428 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3146 | 26.039 | 59.9863 | 29.9998
64.3099 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.3186 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.287 | 7.9855 | 59.997 | 11.9995 | 64.2969 | 20.0428 | 60.0389 | 24.0001 | 64.323 | 26.039 | 59.9863 | 29.9998
64.3182 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3269 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.2953 | 7.9855 | 59.997 | 11.9995 | 64.3052 | 20.0428 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3313 | 26.0357 | 59.9863 | 29.9998
64.3266 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3353 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.3037 | 7.9855 | 59.9969 | 11.9995 | 64.3135 | 20.0428 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3396 | 26.0357 | 59.9863 | 29.9998
64.3349 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3436 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.312 | 7.9849 | 59.9969 | 11.9995 | 64.3218 | 20.0428 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3479 | 26.0357 | 59.9863 | 29.9998
64.3432 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3519 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.3203 | 7.9849 | 59.9969 | 11.9995 | 64.3302 | 20.0378 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3563 | 26.0357 | 59.9864 | 29.9998
64.3516 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3603 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.3287 | 7.9842 | 59.9968 | 11.9995 | 64.3385 | 20.0378 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3646 | 26.0357 | 59.9864 | 29.9998
64.3599 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3686 | 19.4609 | 59.982 | 24.0001 | 64.337 | 7.9842 | 59.9968 | 11.9995 | 64.3469 | 20.0347 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3729 | 26.0357 | 59.9864 | 29.9998
64.3682 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3769 | 19.4588 | 59.982 | 24.0001 | 64.3453 | 7.9842 | 59.9967 | 11.9995 | 64.3552 | 20.0347 | 60.0389 | 24.0001 | 64.3813 | 26.0342 | 59.9864 | 29.9998
64.3766 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3853 | 19.4588 | 59.982 | 24.0001 | 64.3537 | 7.9842 | 59.9967 | 11.9995 | 64.3635 | 20.0347 | 60.039 | 24.0001 | 64.3896 | 26.0342 | 59.9864 | 29.9998
64.3849 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.3936 | 19.4588 | 59.982 | 24.0001 | 64.362 | 7.9842 | 59.9967 | 11.9995 | 64.3718 | 20.0347 | 60.039 | 24.0001 | 64.3979 | 26.0342 | 59.9864 | 29.9998
64.3932 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.4019 | 19.4588 | 59.982 | 24.0001 | 64.3704 | 7.9842 | 59.9966 | 11.9995 | 64.3801 | 20.0347 | 60.039 | 24.0001 | 64.4062 | 26.0342 | 59.9864 | 29.9998
64.4016 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.4103 | 19.4588 | 59.982 | 24.0001 | 64.3787 | 7.9842 | 59.9966 | 11.9995 | 64.3885 | 20.0347 | 60.039 | 24.0001 | 64.4147 | 26.0342 | 59.9864 | 29.9998
64.4099 | 6.1358 | 60.001 | 11.9995 | 64.4186 | 19.4588 | 59.982 | 24.0001 | 64.387 | 7.9842 | 59.9965 | 11.9995 | 64.3968 | 20.0347 | 60.039 | 24.0001 | 64.423 | 26.0342 | 59.9864 | 29.9998
64.4182 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.4269 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.3954 | 7.9842 | 59.9965 | 11.9995 | 64.4052 | 20.0347 | 60.039 | 24.0001 | 64.4313 | 26.0333 | 59.9864 | 29.9998
64.4266 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.4353 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.4037 | 7.9842 | 59.9964 | 11.9995 | 64.4135 | 20.0363 | 60.039 | 24.0001 | 64.4397 | 26.0333 | 59.9864 | 29.9998
64.4349 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.4436 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.412 | 7.9842 | 59.9964 | 11.9995 | 64.4218 | 20.0363 | 60.039 | 24.0001 | 64.448 | 26.0333 | 59.9864 | 29.9998
64.4432 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.452 | 19.458 | 59.982 | 24.0001 | 64.4203 | 7.9842 | 59.9964 | 11.9995 | 64.4301 | 20.0363 | 60.039 | 24.0001 | 64.4563 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.4516 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.4603 | 19.5178 | 59.982 | 24.0001 | 64.4287 | 7.9842 | 59.9963 | 11.9995 | 64.4385 | 20.0363 | 60.039 | 24.0001 | 64.4646 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.4599 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.4686 | 19.5178 | 59.982 | 24.0001 | 64.437 | 7.9842 | 59.9963 | 11.9995 | 64.4468 | 20.0354 | 60.039 | 24.0001 | 64.473 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.4682 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.477 | 19.5146 | 59.982 | 24.0001 | 64.4453 | 7.9842 | 59.9962 | 11.9995 | 64.4551 | 20.0354 | 60.039 | 24.0001 | 64.4813 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.4766 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.4853 | 19.5146 | 59.982 | 24.0001 | 64.4537 | 7.9842 | 59.9962 | 11.9995 | 64.4634 | 20.0354 | 60.0389 | 24.0001 | 64.4896 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.4849 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.4936 | 19.5146 | 59.982 | 24.0001 | 64.462 | 7.9842 | 59.9962 | 11.9995 | 64.4717 | 20.0354 | 60.0389 | 24.0001 | 64.4979 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.4932 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.502 | 19.5146 | 59.982 | 24.0001 | 64.4704 | 7.9842 | 59.9961 | 11.9995 | 64.4801 | 20.0373 | 60.0389 | 24.0001 | 64.5063 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.5016 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.5103 | 19.5146 | 59.982 | 24.0001 | 64.4787 | 7.9842 | 59.9961 | 11.9995 | 64.4884 | 20.0373 | 60.0389 | 24.0001 | 64.5146 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.5099 | 6.1358 | 60.0009 | 11.9995 | 64.5186 | 19.5146 | 59.982 | 24.0001 | 64.487 | 7.9842 | 59.996 | 11.9995 | 64.4968 | 20.0373 | 60.0389 | 24.0001 | 64.5229 | 26.0333 | 59.9865 | 29.9998
64.5182 | 6.1358 | 60.0008 | 11.9995 | 64.527 | 19.5146 | 59.982 | 24.0001 | 64.4954 | 7.9842 | 59.996 | 11.9995 | 64.5051 | 20.0373 | 60.0389 | 24.0001 | 64.5314 | 26.0321 | 59.9865 | 29.9998
64.5266 | 6.2548 | 60.0008 | 11.9995 | 64.5353 | 19.5146 | 59.982 | 24.0001 | 64.5037 | 7.9842 | 59.9959 | 11.9995 | 64.5134 | 20.0373 | 60.0389 | 24.0001 | 64.5397 | 26.0321 | 59.9865 | 29.9998
64.5349 | 6.2548 | 60.0008 | 11.9995 | 64.5436 | 19.5953 | 59.982 | 24.0001 | 64.512 | 7.9842 | 59.9959 | 11.9995 | 64.5217 | 20.0373 | 60.0389 | 24.0001 | 64.548 | 26.0332 | 59.9865 | 29.9998
64.5432 | 6.2548 | 60.0008 | 11.9995 | 64.552 | 19.5953 | 59.982 | 24.0001 | 64.5204 | 7.9842 | 59.9959 | 11.9995 | 64.5301 | 20.0346 | 60.0389 | 24.0001 | 64.5563 | 26.0332 | 59.9866 | 29.9998
64.5516 | 6.2548 | 60.0008 | 11.9995 | 64.5603 | 19.5953 | 59.982 | 24.0001 | 64.5287 | 7.9842 | 59.9958 | 11.9995 | 64.5384 | 20.0346 | 60.0389 | 24.0001 | 64.5647 | 26.0332 | 59.9866 | 29.9998
64.5599 | 6.2544 | 60.0008 | 11.9995 | 64.5687 | 19.5953 | 59.982 | 24.0001 | 64.537 | 7.9842 | 59.9958 | 11.9995 | 64.5467 | 20.0346 | 60.0389 | 24.0001 | 64.573 | 26.0332 | 59.9866 | 29.9998
64.5682 | 6.2544 | 60.0008 | 11.9995 | 64.577 | 19.5953 | 59.982 | 24.0001 | 64.5454 | 7.9842 | 59.9957 | 11.9995 | 64.5551 | 20.0346 | 60.0389 | 24.0001 | 64.5813 | 26.0312 | 59.9866 | 29.9998
64.5766 | 6.2544 | 60.0008 | 11.9995 | 64.5853 | 19.5953 | 59.982 | 24.0001 | 64.5537 | 7.9842 | 59.9957 | 11.9995 | 64.5634 | 20.0346 | 60.0388 | 24.0001 | 64.5897 | 26.0312 | 59.9866 | 29.9998
64.5849 | 6.2544 | 60.0008 | 11.9995 | 64.5937 | 19.5966 | 59.982 | 24.0001 | 64.562 | 7.9842 | 59.9957 | 11.9995 | 64.5717 | 20.0346 | 60.0388 | 24.0001 | 64.598 | 26.0312 | 59.9866 | 29.9998
64.5932 | 6.2544 | 60.0008 | 11.9995 | 64.602 | 19.5966 | 59.982 | 24.0001 | 64.5704 | 7.9842 | 59.9956 | 11.9995 | 64.58 | 20.0346 | 60.0388 | 24.0001 | 64.6063 | 26.0312 | 59.9866 | 29.9998
64.6016 | 6.2544 | 60.0008 | 11.9995 | 64.6103 | 19.5966 | 59.982 | 24.0001 | 64.5787 | 7.9842 | 59.9956 | 11.9995 | 64.5884 | 20.0346 | 60.0388 | 24.0001 | 64.6146 | 26.0312 | 59.9866 | 29.9998
64.6099 | 6.2544 | 60.0008 | 11.9995 | 64.6187 | 19.5966 | 59.982 | 24.0001 | 64.587 | 7.9842 | 59.9955 | 11.9995 | 64.5967 | 20.0346 | 60.0388 | 24.0001 | 64.623 | 26.0312 | 59.9866 | 29.9998
64.6182 | 6.2544 | 60.0007 | 11.9995 | 64.627 | 19.5966 | 59.982 | 24.0001 | 64.5954 | 7.9842 | 59.9955 | 11.9995 | 64.605 | 20.0346 | 60.0388 | 24.0001 | 64.6313 | 26.0312 | 59.9866 | 29.9998
64.6266 | 6.2544 | 60.0007 | 11.9995 | 64.6354 | 19.5966 | 59.982 | 24.0001 | 64.6037 | 7.9842 | 59.9954 | 11.9995 | 64.6133 | 20.0346 | 60.0388 | 24.0001 | 64.6396 | 26.0312 | 59.9866 | 29.9998
64.6349 | 6.2544 | 60.0007 | 11.9995 | 64.6437 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.612 | 7.9842 | 59.9954 | 11.9995 | 64.6216 | 20.0346 | 60.0388 | 24.0001 | 64.6481 | 26.0336 | 59.9866 | 29.9998
64.6432 | 6.2544 | 60.0007 | 11.9995 | 64.652 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.6204 | 7.9842 | 59.9954 | 11.9995 | 64.63 | 20.1337 | 60.0388 | 24.0001 | 64.6564 | 26.0336 | 59.9867 | 29.9998
64.6516 | 6.2544 | 60.0007 | 11.9995 | 64.6603 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.6287 | 7.9842 | 59.9953 | 11.9995 | 64.6383 | 20.1337 | 60.0388 | 24.0001 | 64.6647 | 26.0305 | 59.9867 | 29.9998
64.6599 | 6.2544 | 60.0007 | 11.9995 | 64.6687 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.6371 | 7.9842 | 59.9953 | 11.9995 | 64.6467 | 20.1337 | 60.0388 | 24.0001 | 64.673 | 26.0305 | 59.9867 | 29.9998
64.6682 | 6.2544 | 60.0007 | 11.9995 | 64.677 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.6454 | 7.9842 | 59.9952 | 11.9995 | 64.655 | 20.1337 | 60.0388 | 24.0001 | 64.6814 | 26.0305 | 59.9867 | 29.9998
64.6766 | 6.254 | 60.0007 | 11.9995 | 64.6854 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.6537 | 7.9842 | 59.9952 | 11.9995 | 64.6633 | 20.1337 | 60.0387 | 24.0001 | 64.6897 | 26.0305 | 59.9867 | 29.9998
64.6849 | 6.254 | 60.0007 | 11.9995 | 64.6937 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.662 | 8.0498 | 59.9952 | 11.9995 | 64.6716 | 20.1337 | 60.0387 | 24.0001 | 64.698 | 26.0305 | 59.9867 | 29.9998
64.6932 | 6.254 | 60.0007 | 11.9995 | 64.702 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.6704 | 8.0498 | 59.9951 | 11.9995 | 64.68 | 20.1337 | 60.0387 | 24.0001 | 64.7064 | 26.0305 | 59.9867 | 29.9998
64.7016 | 6.254 | 60.0007 | 11.9995 | 64.7104 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.6787 | 8.0498 | 59.9951 | 11.9995 | 64.6883 | 20.1337 | 60.0387 | 24.0001 | 64.7147 | 26.0305 | 59.9867 | 29.9998
64.7099 | 6.254 | 60.0007 | 11.9995 | 64.7187 | 19.5989 | 59.982 | 24.0001 | 64.687 | 8.0498 | 59.995 | 11.9995 | 64.6966 | 20.1337 | 60.0387 | 24.0001 | 64.723 | 26.0305 | 59.9867 | 29.9998
64.7182 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.727 | 19.6023 | 59.982 | 24.0001 | 64.6954 | 8.0498 | 59.995 | 11.9995 | 64.705 | 20.1337 | 60.0387 | 24.0001 | 64.7313 | 26.1172 | 59.9867 | 29.9998
64.7266 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.7354 | 19.6023 | 59.982 | 24.0001 | 64.7037 | 8.0498 | 59.995 | 11.9995 | 64.7133 | 20.1328 | 60.0387 | 24.0001 | 64.7397 | 26.1172 | 59.9867 | 29.9998
64.7349 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.7437 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.712 | 8.0498 | 59.995 | 11.9995 | 64.7216 | 20.1328 | 60.0387 | 24.0001 | 64.748 | 26.1172 | 59.9867 | 29.9998
64.7432 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.7521 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7204 | 8.0498 | 59.9949 | 11.9995 | 64.7299 | 20.1313 | 60.0387 | 24.0001 | 64.7563 | 26.1172 | 59.9868 | 29.9998
64.7516 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.7604 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7287 | 8.0498 | 59.9949 | 11.9995 | 64.7383 | 20.1313 | 60.0387 | 24.0001 | 64.7646 | 26.1172 | 59.9868 | 29.9998
64.7599 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.7687 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7371 | 8.0498 | 59.9949 | 11.9995 | 64.7466 | 20.1313 | 60.0387 | 24.0001 | 64.7731 | 26.1172 | 59.9868 | 29.9998
64.7682 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.7771 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7454 | 8.0498 | 59.9949 | 11.9995 | 64.7549 | 20.1313 | 60.0387 | 24.0001 | 64.7814 | 26.1172 | 59.9868 | 29.9998
64.7766 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.7854 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7537 | 8.0498 | 59.9949 | 11.9995 | 64.7632 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.7897 | 26.1172 | 59.9868 | 29.9998
64.7849 | 6.254 | 60.0006 | 11.9995 | 64.7937 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7621 | 8.0498 | 59.9949 | 11.9995 | 64.7715 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.7981 | 26.1198 | 59.9868 | 29.9998
64.7932 | 6.3597 | 60.0006 | 11.9995 | 64.8021 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7704 | 8.0498 | 59.9948 | 11.9995 | 64.7799 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.8064 | 26.1198 | 59.9868 | 29.9998
64.8016 | 6.3597 | 60.0006 | 11.9995 | 64.8104 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7787 | 8.0498 | 59.9948 | 11.9995 | 64.7882 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.8147 | 26.1198 | 59.9868 | 29.9998
64.8099 | 6.3597 | 60.0006 | 11.9995 | 64.8187 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.787 | 8.0498 | 59.9948 | 11.9995 | 64.7966 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.823 | 26.1198 | 59.9868 | 29.9998
64.8182 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8271 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.7954 | 8.051 | 59.9948 | 11.9995 | 64.8049 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.8314 | 26.1198 | 59.9868 | 29.9998
64.8266 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8354 | 19.6038 | 59.982 | 24.0001 | 64.8037 | 8.051 | 59.9948 | 11.9995 | 64.8132 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.8397 | 26.1198 | 59.9868 | 29.9998
64.8349 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8437 | 19.6031 | 59.982 | 24.0001 | 64.8121 | 8.051 | 59.9948 | 11.9995 | 64.8215 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.848 | 26.1198 | 59.9868 | 29.9998
64.8432 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8521 | 19.6031 | 59.982 | 24.0001 | 64.8204 | 8.051 | 59.9947 | 11.9995 | 64.8299 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.8564 | 26.1198 | 59.9869 | 29.9998
64.8516 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8604 | 19.6031 | 59.982 | 24.0001 | 64.8287 | 8.051 | 59.9947 | 11.9995 | 64.8382 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.8647 | 26.1198 | 59.9869 | 29.9998
64.8599 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8688 | 19.6031 | 59.982 | 24.0001 | 64.8371 | 8.051 | 59.9947 | 11.9995 | 64.8465 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.873 | 26.1198 | 59.9869 | 29.9998
64.8682 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8771 | 19.6031 | 59.982 | 24.0001 | 64.8454 | 8.051 | 59.9947 | 11.9995 | 64.8549 | 20.1322 | 60.0386 | 24.0001 | 64.8813 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.8766 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8854 | 19.6031 | 59.982 | 24.0001 | 64.8537 | 8.051 | 59.9947 | 11.9995 | 64.8632 | 20.1322 | 60.0385 | 24.0001 | 64.8898 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.8849 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.8938 | 19.6998 | 59.982 | 24.0001 | 64.8621 | 8.051 | 59.9947 | 11.9995 | 64.8715 | 20.1322 | 60.0385 | 24.0001 | 64.8981 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.8932 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.9021 | 19.6998 | 59.982 | 24.0001 | 64.8704 | 8.051 | 59.9946 | 11.9995 | 64.8798 | 20.1308 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9064 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.9016 | 6.3597 | 60.0005 | 11.9995 | 64.9104 | 19.6998 | 59.982 | 24.0001 | 64.8787 | 8.051 | 59.9946 | 11.9995 | 64.8882 | 20.1308 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9148 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.9099 | 6.3602 | 60.0005 | 11.9995 | 64.9188 | 19.6998 | 59.982 | 24.0001 | 64.8871 | 8.051 | 59.9946 | 11.9995 | 64.8965 | 20.1282 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9231 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.9182 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9271 | 19.7008 | 59.982 | 24.0001 | 64.8954 | 8.051 | 59.9946 | 11.9995 | 64.9048 | 20.1282 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9314 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.9266 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9354 | 19.7008 | 59.982 | 24.0001 | 64.9037 | 8.051 | 59.9946 | 11.9995 | 64.9131 | 20.1282 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9397 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.9349 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9438 | 19.7008 | 59.982 | 24.0001 | 64.9121 | 8.0524 | 59.9946 | 11.9995 | 64.9214 | 20.1282 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9481 | 26.1189 | 59.9869 | 29.9998
64.9432 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9521 | 19.7008 | 59.982 | 24.0001 | 64.9204 | 8.0524 | 59.9945 | 11.9995 | 64.9298 | 20.1278 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9564 | 26.1189 | 59.987 | 29.9998
64.9516 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9604 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9287 | 8.0524 | 59.9945 | 11.9995 | 64.9381 | 20.1278 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9647 | 26.1203 | 59.987 | 29.9998
64.9599 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9688 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9371 | 8.0524 | 59.9945 | 11.9995 | 64.9465 | 20.1278 | 60.0385 | 24.0001 | 64.973 | 26.1203 | 59.987 | 29.9998
64.9682 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9771 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9454 | 8.0524 | 59.9945 | 11.9995 | 64.9548 | 20.1278 | 60.0385 | 24.0001 | 64.9814 | 26.1188 | 59.987 | 29.9998
64.9766 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9855 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9537 | 8.0524 | 59.9945 | 11.9995 | 64.9631 | 20.1278 | 60.0384 | 24.0001 | 64.9897 | 26.1188 | 59.987 | 29.9998
64.9849 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 64.9938 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9621 | 8.0524 | 59.9945 | 11.9995 | 64.9714 | 20.1278 | 60.0384 | 24.0001 | 64.998 | 26.1188 | 59.987 | 29.9998
64.9932 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 65.0021 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9704 | 8.0524 | 59.9944 | 11.9995 | 64.9797 | 20.1278 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0065 | 26.1188 | 59.987 | 29.9998
65.0016 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 65.0105 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9787 | 8.0524 | 59.9944 | 11.9995 | 64.9881 | 20.1278 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0148 | 26.1188 | 59.9871 | 29.9998
65.0099 | 6.3602 | 60.0004 | 11.9995 | 65.0188 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9871 | 8.0524 | 59.9944 | 11.9995 | 64.9964 | 20.1278 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0231 | 26.1188 | 59.9871 | 29.9998
65.0182 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0271 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 64.9954 | 8.0524 | 59.9944 | 11.9995 | 65.0048 | 20.1278 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0314 | 26.1188 | 59.9871 | 29.9998
65.0266 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0355 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0038 | 8.0524 | 59.9944 | 11.9995 | 65.0131 | 20.1296 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0398 | 26.1188 | 59.9872 | 29.9998
65.0349 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0438 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0121 | 8.0524 | 59.9944 | 11.9995 | 65.0214 | 20.1296 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0481 | 26.1188 | 59.9872 | 29.9998
65.0432 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0521 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0204 | 8.0524 | 59.9943 | 11.9995 | 65.0297 | 20.1333 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0564 | 26.1188 | 59.9873 | 29.9998
65.0516 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0605 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0287 | 8.0524 | 59.9943 | 11.9995 | 65.0381 | 20.1333 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0648 | 26.1188 | 59.9873 | 29.9998
65.0599 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0688 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0371 | 8.0524 | 59.9943 | 11.9995 | 65.0464 | 20.1357 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0731 | 26.1188 | 59.9874 | 29.9998
65.0682 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0771 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0454 | 8.0524 | 59.9943 | 11.9995 | 65.0547 | 20.1357 | 60.0384 | 24.0001 | 65.0814 | 26.1191 | 59.9874 | 29.9998
65.0766 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0855 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0537 | 8.0524 | 59.9943 | 11.9995 | 65.063 | 20.1357 | 60.0383 | 24.0001 | 65.0897 | 26.1191 | 59.9874 | 29.9998
65.0849 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.0938 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0621 | 8.0524 | 59.9943 | 11.9995 | 65.0714 | 20.1357 | 60.0383 | 24.0001 | 65.0981 | 26.1191 | 59.9875 | 29.9998
65.0932 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.1021 | 19.7014 | 59.982 | 24.0001 | 65.0704 | 8.0524 | 59.9942 | 11.9995 | 65.0797 | 20.1357 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1064 | 26.1191 | 59.9875 | 29.9998
65.1016 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.1105 | 19.7014 | 59.9821 | 24.0001 | 65.0788 | 8.0525 | 59.9942 | 11.9995 | 65.088 | 20.1357 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1147 | 26.1911 | 59.9876 | 29.9998
65.1099 | 6.3602 | 60.0003 | 11.9995 | 65.1188 | 19.7014 | 59.9821 | 24.0001 | 65.0871 | 8.0525 | 59.9942 | 11.9995 | 65.0964 | 20.1357 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1232 | 26.1911 | 59.9876 | 29.9998
65.1182 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1272 | 19.7014 | 59.9822 | 24.0001 | 65.0954 | 8.0525 | 59.9942 | 11.9995 | 65.1047 | 20.1357 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1315 | 26.1911 | 59.9876 | 29.9998
65.1266 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1355 | 19.7014 | 59.9822 | 24.0001 | 65.1038 | 8.0525 | 59.9942 | 11.9995 | 65.113 | 20.1342 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1398 | 26.1911 | 59.9877 | 29.9998
65.1349 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1438 | 19.7014 | 59.9823 | 24.0001 | 65.1121 | 8.052 | 59.9942 | 11.9995 | 65.1213 | 20.1342 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1481 | 26.1922 | 59.9877 | 29.9998
65.1432 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1522 | 19.7014 | 59.9824 | 24.0001 | 65.1204 | 8.052 | 59.9941 | 11.9995 | 65.1296 | 20.1342 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1565 | 26.1922 | 59.9878 | 29.9998
65.1516 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1605 | 19.7014 | 59.9824 | 24.0001 | 65.1288 | 8.0513 | 59.9941 | 11.9995 | 65.138 | 20.1342 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1648 | 26.1922 | 59.9878 | 29.9998
65.1599 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1688 | 19.7014 | 59.9825 | 24.0001 | 65.1371 | 8.0513 | 59.9941 | 11.9995 | 65.1463 | 20.1342 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1731 | 26.1922 | 59.9879 | 29.9998
65.1682 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1772 | 19.7014 | 59.9825 | 24.0001 | 65.1454 | 8.0513 | 59.9941 | 11.9995 | 65.1547 | 20.1342 | 60.0383 | 24.0001 | 65.1815 | 26.1946 | 59.9879 | 29.9998
65.1766 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1855 | 19.7014 | 59.9826 | 24.0001 | 65.1538 | 8.0513 | 59.9941 | 11.9995 | 65.163 | 20.1325 | 60.0382 | 24.0001 | 65.1898 | 26.1946 | 59.9879 | 29.9998
65.1849 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.1938 | 19.7014 | 59.9826 | 24.0001 | 65.1621 | 8.0513 | 59.9941 | 11.9995 | 65.1713 | 20.1325 | 60.0382 | 24.0001 | 65.1981 | 26.1946 | 59.988 | 29.9998
65.1932 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.2022 | 19.7014 | 59.9827 | 24.0001 | 65.1704 | 8.0513 | 59.994 | 11.9995 | 65.1796 | 20.1297 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2064 | 26.1946 | 59.988 | 29.9998
65.2016 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.2105 | 19.7014 | 59.9828 | 24.0001 | 65.1788 | 8.0513 | 59.994 | 11.9995 | 65.188 | 20.1297 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2148 | 26.1946 | 59.9881 | 29.9998
65.2099 | 6.3602 | 60.0002 | 11.9995 | 65.2188 | 19.7014 | 59.9828 | 24.0001 | 65.1871 | 8.0513 | 59.994 | 11.9995 | 65.1963 | 20.1297 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2231 | 26.1946 | 59.9881 | 29.9998
65.2182 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2272 | 19.7014 | 59.9829 | 24.0001 | 65.1954 | 8.0513 | 59.994 | 11.9995 | 65.2046 | 20.1297 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2314 | 26.2895 | 59.9881 | 29.9998
65.2266 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2355 | 19.7014 | 59.9829 | 24.0001 | 65.2038 | 8.0513 | 59.994 | 11.9995 | 65.213 | 20.1297 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2397 | 26.2895 | 59.9882 | 29.9998
65.2349 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2439 | 19.7014 | 59.983 | 24.0001 | 65.2121 | 8.0513 | 59.994 | 11.9995 | 65.2213 | 20.1297 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2482 | 26.2895 | 59.9882 | 29.9998
65.2432 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2522 | 19.7014 | 59.9831 | 24.0001 | 65.2204 | 8.0513 | 59.9939 | 11.9995 | 65.2296 | 20.2023 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2565 | 26.2895 | 59.9883 | 29.9998
65.2516 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2605 | 19.7014 | 59.9831 | 24.0001 | 65.2288 | 8.0513 | 59.9939 | 11.9995 | 65.2379 | 20.2023 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2648 | 26.2895 | 59.9883 | 29.9998
65.2599 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2689 | 19.7014 | 59.9832 | 24.0001 | 65.2371 | 8.0513 | 59.9939 | 11.9995 | 65.2463 | 20.2023 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2732 | 26.2895 | 59.9883 | 29.9998
65.2682 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2772 | 19.7014 | 59.9832 | 24.0001 | 65.2455 | 8.0513 | 59.9939 | 11.9995 | 65.2546 | 20.2023 | 60.0382 | 24.0001 | 65.2815 | 26.2895 | 59.9884 | 29.9998
65.2766 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2855 | 19.7014 | 59.9833 | 24.0001 | 65.2538 | 8.0513 | 59.9939 | 11.9995 | 65.2629 | 20.2023 | 60.0381 | 24.0001 | 65.2898 | 26.2895 | 59.9884 | 29.9998
65.2849 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.2939 | 19.7014 | 59.9833 | 24.0001 | 65.2621 | 8.0513 | 59.9939 | 11.9995 | 65.2712 | 20.2023 | 60.0381 | 24.0001 | 65.2981 | 26.2895 | 59.9885 | 29.9998
65.2932 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.3022 | 19.7014 | 59.9834 | 24.0001 | 65.2704 | 8.0513 | 59.9938 | 11.9995 | 65.2795 | 20.2019 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3065 | 26.2895 | 59.9885 | 29.9998
65.3016 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.3106 | 19.7014 | 59.9835 | 24.0001 | 65.2788 | 8.0503 | 59.9938 | 11.9995 | 65.2879 | 20.2019 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3148 | 26.2895 | 59.9886 | 29.9998
65.3099 | 6.3602 | 60.0001 | 11.9995 | 65.3189 | 19.7014 | 59.9835 | 24.0001 | 65.2871 | 8.0503 | 59.9938 | 11.9995 | 65.2962 | 20.2723 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3231 | 26.2895 | 59.9886 | 29.9998
65.3182 | 6.3602 | 60 | 11.9995 | 65.3272 | 19.7014 | 59.9836 | 24.0001 | 65.2954 | 8.0497 | 59.9938 | 11.9995 | 65.3046 | 20.2723 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3315 | 26.2895 | 59.9886 | 29.9998
65.3266 | 6.3602 | 60 | 11.9995 | 65.3355 | 19.7014 | 59.9836 | 24.0001 | 65.3038 | 8.0497 | 59.9938 | 11.9995 | 65.3129 | 20.2723 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3398 | 26.2895 | 59.9887 | 29.9998
65.3349 | 6.3602 | 60 | 11.9995 | 65.3439 | 19.7014 | 59.9837 | 24.0001 | 65.3121 | 8.0497 | 59.9938 | 11.9995 | 65.3212 | 20.2723 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3481 | 26.2895 | 59.9887 | 29.9998
65.3432 | 6.3602 | 60 | 11.9995 | 65.3522 | 19.7014 | 59.9838 | 24.0001 | 65.3204 | 8.0497 | 59.9937 | 11.9995 | 65.3295 | 20.2685 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3564 | 26.2895 | 59.9888 | 29.9998
65.3516 | 6.3602 | 60 | 11.9995 | 65.3606 | 19.7014 | 59.9838 | 24.0001 | 65.3288 | 8.0497 | 59.9937 | 11.9995 | 65.3379 | 20.2685 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3649 | 26.2895 | 59.9888 | 29.9998
65.3599 | 6.3602 | 60 | 11.9995 | 65.3689 | 19.7014 | 59.9839 | 24.0001 | 65.3371 | 8.0497 | 59.9937 | 11.9995 | 65.3462 | 20.2685 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3732 | 26.2895 | 59.9888 | 29.9998
65.3682 | 6.3602 | 60 | 11.9995 | 65.3772 | 19.7014 | 59.9839 | 24.0001 | 65.3455 | 8.0497 | 59.9937 | 11.9995 | 65.3545 | 20.2685 | 60.0381 | 24.0001 | 65.3815 | 26.2895 | 59.9889 | 29.9998
65.3766 | 6.3607 | 60.0001 | 11.9995 | 65.3856 | 19.7014 | 59.984 | 24.0001 | 65.3538 | 8.0497 | 59.9937 | 11.9995 | 65.3629 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.3899 | 26.2895 | 59.9889 | 29.9998
65.3849 | 6.3607 | 60.0001 | 11.9995 | 65.3939 | 19.7011 | 59.984 | 24.0001 | 65.3621 | 8.0497 | 59.9937 | 11.9995 | 65.3712 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.3982 | 26.2895 | 59.989 | 29.9998
65.3932 | 6.3607 | 60.0001 | 11.9995 | 65.4022 | 19.7011 | 59.9841 | 24.0001 | 65.3705 | 8.0497 | 59.9936 | 11.9995 | 65.3795 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.4065 | 26.2895 | 59.989 | 29.9998
65.4016 | 6.3607 | 60.0002 | 11.9995 | 65.4106 | 19.7011 | 59.9842 | 24.0001 | 65.3788 | 8.0497 | 59.9936 | 11.9995 | 65.3878 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.4148 | 26.2895 | 59.9891 | 29.9998
65.4099 | 6.3607 | 60.0002 | 11.9995 | 65.4189 | 19.7011 | 59.9842 | 24.0001 | 65.3871 | 8.0497 | 59.9936 | 11.9995 | 65.3962 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.4232 | 26.2895 | 59.9891 | 29.9998
65.4182 | 6.3607 | 60.0003 | 11.9995 | 65.4273 | 19.7025 | 59.9843 | 24.0001 | 65.3954 | 8.0497 | 59.9936 | 11.9995 | 65.4045 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.4315 | 26.2895 | 59.9891 | 29.9998
65.4266 | 6.3607 | 60.0003 | 11.9995 | 65.4356 | 19.7025 | 59.9843 | 24.0001 | 65.4038 | 8.0497 | 59.9936 | 11.9995 | 65.4128 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.4398 | 26.2895 | 59.9892 | 29.9998
65.4349 | 6.3607 | 60.0004 | 11.9995 | 65.4439 | 19.7025 | 59.9844 | 24.0001 | 65.4121 | 8.0497 | 59.9936 | 11.9995 | 65.4211 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.4481 | 26.2895 | 59.9892 | 29.9998
65.4432 | 6.3607 | 60.0004 | 11.9995 | 65.4523 | 19.7025 | 59.9845 | 24.0001 | 65.4205 | 8.0497 | 59.9935 | 11.9995 | 65.4295 | 20.2685 | 60.038 | 24.0001 | 65.4565 | 26.2895 | 59.9893 | 29.9998
65.4516 | 6.3607 | 60.0004 | 11.9995 | 65.4606 | 19.7025 | 59.9845 | 24.0001 | 65.4288 | 8.0492 | 59.9935 | 11.9995 | 65.4378 | 20.2685 | 60.0379 | 24.0001 | 65.4648 | 26.2895 | 59.9893 | 29.9998
65.4599 | 6.3607 | 60.0005 | 11.9995 | 65.4689 | 19.7025 | 59.9846 | 24.0001 | 65.4371 | 8.0492 | 59.9935 | 11.9995 | 65.4461 | 20.2685 | 60.0379 | 24.0001 | 65.4731 | 26.2895 | 59.9894 | 29.9998
65.4682 | 6.3607 | 60.0005 | 11.9995 | 65.4773 | 19.7025 | 59.9846 | 24.0001 | 65.4455 | 8.0503 | 59.9935 | 11.9995 | 65.4545 | 20.2685 | 60.0379 | 24.0001 | 65.4816 | 26.2895 | 59.9894 | 29.9998
65.4766 | 6.3607 | 60.0006 | 11.9995 | 65.4856 | 19.7025 | 59.9847 | 24.0001 | 65.4538 | 8.0503 | 59.9935 | 11.9995 | 65.4628 | 20.2685 | 60.0379 | 24.0001 | 65.4899 | 26.2895 | 59.9894 | 29.9998
65.4849 | 6.3607 | 60.0006 | 11.9995 | 65.4939 | 19.7025 | 59.9847 | 24.0001 | 65.4621 | 8.0503 | 59.9935 | 11.9995 | 65.4711 | 20.2685 | 60.0379 | 24.0001 | 65.4982 | 26.2895 | 59.9895 | 29.9998
65.4932 | 6.3607 | 60.0006 | 11.9995 | 65.5023 | 19.7025 | 59.9848 | 24.0001 | 65.4705 | 8.0503 | 59.9934 | 11.9995 | 65.4794 | 20.2685 | 60.0379 | 24.0001 | 65.5065 | 26.2895 | 59.9895 | 29.9998
65.5016 | 6.3607 | 60.0007 | 11.9995 | 65.5106 | 19.7025 | 59.9849 | 24.0001 | 65.4788 | 8.0522 | 59.9934 | 11.9995 | 65.4878 | 20.2685 | 60.0378 | 24.0001 | 65.5149 | 26.2895 | 59.9896 | 29.9998
65.5099 | 6.3607 | 60.0007 | 11.9995 | 65.5189 | 19.7025 | 59.9849 | 24.0001 | 65.4871 | 8.0522 | 59.9934 | 11.9995 | 65.4961 | 20.2685 | 60.0378 | 24.0001 | 65.5232 | 26.2895 | 59.9896 | 29.9998
65.5182 | 6.3607 | 60.0008 | 11.9995 | 65.5273 | 19.7025 | 59.985 | 24.0001 | 65.4955 | 8.0522 | 59.9934 | 11.9995 | 65.5045 | 20.2685 | 60.0378 | 24.0001 | 65.5315 | 26.2895 | 59.9896 | 29.9998
65.5266 | 6.3607 | 60.0008 | 11.9995 | 65.5356 | 19.7025 | 59.985 | 24.0001 | 65.5038 | 8.0522 | 59.9934 | 11.9995 | 65.5128 | 20.2685 | 60.0378 | 24.0001 | 65.5399 | 26.2895 | 59.9897 | 29.9998
65.5349 | 6.3607 | 60.0009 | 11.9995 | 65.5439 | 19.7025 | 59.9851 | 24.0001 | 65.5121 | 8.0522 | 59.9934 | 11.9995 | 65.5211 | 20.2685 | 60.0378 | 24.0001 | 65.5482 | 26.2895 | 59.9897 | 29.9998
65.5432 | 6.3607 | 60.0009 | 11.9995 | 65.5523 | 19.7025 | 59.9852 | 24.0001 | 65.5205 | 8.0522 | 59.9933 | 11.9995 | 65.5294 | 20.2685 | 60.0378 | 24.0001 | 65.5565 | 26.2895 | 59.9898 | 29.9998
65.5516 | 6.3607 | 60.0009 | 11.9995 | 65.5606 | 19.7025 | 59.9852 | 24.0001 | 65.5288 | 8.0522 | 59.9933 | 11.9995 | 65.5377 | 20.2685 | 60.0377 | 24.0001 | 65.5648 | 26.2895 | 59.9898 | 29.9998
65.5599 | 6.3607 | 60.001 | 11.9995 | 65.5689 | 19.7025 | 59.9853 | 24.0001 | 65.5371 | 8.0522 | 59.9933 | 11.9995 | 65.5461 | 20.2685 | 60.0377 | 24.0001 | 65.5732 | 26.2895 | 59.9899 | 29.9998
65.5682 | 6.3607 | 60.001 | 11.9995 | 65.5773 | 19.7041 | 59.9853 | 24.0001 | 65.5455 | 8.0529 | 59.9933 | 11.9995 | 65.5544 | 20.2685 | 60.0377 | 24.0001 | 65.5815 | 26.2895 | 59.9899 | 29.9998
65.5766 | 6.3607 | 60.0011 | 11.9995 | 65.5856 | 19.7041 | 59.9854 | 24.0001 | 65.5538 | 8.0529 | 59.9933 | 11.9995 | 65.5627 | 20.2685 | 60.0377 | 24.0001 | 65.5898 | 26.2895 | 59.9899 | 29.9998
65.5849 | 6.3607 | 60.0011 | 11.9995 | 65.594 | 19.7031 | 59.9854 | 24.0001 | 65.5621 | 8.0529 | 59.9933 | 11.9995 | 65.571 | 20.2685 | 60.0377 | 24.0001 | 65.5983 | 26.2895 | 59.99 | 29.9998
65.5932 | 6.3607 | 60.0011 | 11.9995 | 65.6023 | 19.7031 | 59.9855 | 24.0001 | 65.5705 | 8.0529 | 59.9932 | 11.9995 | 65.5794 | 20.2685 | 60.0377 | 24.0001 | 65.6066 | 26.2895 | 59.99 | 29.9998
65.6016 | 6.3607 | 60.0012 | 11.9995 | 65.6106 | 19.7045 | 59.9856 | 24.0001 | 65.5788 | 8.0529 | 59.9932 | 11.9995 | 65.5877 | 20.2685 | 60.0376 | 24.0001 | 65.6149 | 26.2895 | 59.9901 | 29.9998
65.6099 | 6.3607 | 60.0012 | 11.9995 | 65.6189 | 19.7045 | 59.9856 | 24.0001 | 65.5871 | 8.0529 | 59.9932 | 11.9995 | 65.5961 | 20.2685 | 60.0376 | 24.0001 | 65.6232 | 26.2895 | 59.9901 | 29.9998
65.6182 | 6.3607 | 60.0013 | 11.9995 | 65.6273 | 19.7045 | 59.9857 | 24.0001 | 65.5955 | 8.0529 | 59.9932 | 11.9995 | 65.6044 | 20.2685 | 60.0376 | 24.0001 | 65.6316 | 26.2895 | 59.9901 | 29.9998
65.6266 | 6.3607 | 60.0013 | 11.9995 | 65.6356 | 19.7045 | 59.9857 | 24.0001 | 65.6038 | 8.0529 | 59.9932 | 11.9995 | 65.6127 | 20.2685 | 60.0376 | 24.0001 | 65.6399 | 26.2895 | 59.9902 | 29.9998
65.6349 | 6.3607 | 60.0014 | 11.9995 | 65.644 | 19.7045 | 59.9858 | 24.0001 | 65.6122 | 8.0524 | 59.9932 | 11.9995 | 65.621 | 20.2685 | 60.0376 | 24.0001 | 65.6482 | 26.2895 | 59.9902 | 29.9998
65.6432 | 6.3607 | 60.0014 | 11.9995 | 65.6523 | 19.7045 | 59.9859 | 24.0001 | 65.6205 | 8.0524 | 59.9931 | 11.9995 | 65.6293 | 20.2685 | 60.0376 | 24.0001 | 65.6565 | 26.2895 | 59.9903 | 29.9998
65.6516 | 6.3607 | 60.0014 | 11.9995 | 65.6606 | 19.7045 | 59.9859 | 24.0001 | 65.6288 | 8.0524 | 59.9931 | 11.9995 | 65.6377 | 20.2685 | 60.0375 | 24.0001 | 65.6649 | 26.2895 | 59.9903 | 29.9998
65.6599 | 6.3607 | 60.0015 | 11.9995 | 65.669 | 19.7045 | 59.986 | 24.0001 | 65.6371 | 8.0524 | 59.9931 | 11.9995 | 65.646 | 20.2685 | 60.0375 | 24.0001 | 65.6732 | 26.2895 | 59.9904 | 29.9998
65.6682 | 6.3607 | 60.0015 | 11.9995 | 65.6773 | 19.7045 | 59.986 | 24.0001 | 65.6455 | 8.0517 | 59.9931 | 11.9995 | 65.6544 | 20.2685 | 60.0375 | 24.0001 | 65.6815 | 26.2895 | 59.9904 | 29.9998
65.6766 | 6.3607 | 60.0016 | 11.9995 | 65.6856 | 19.7045 | 59.9861 | 24.0001 | 65.6538 | 8.0517 | 59.9931 | 11.9995 | 65.6627 | 20.2685 | 60.0375 | 24.0001 | 65.6899 | 26.2895 | 59.9904 | 29.9998
65.6849 | 6.3607 | 60.0016 | 11.9995 | 65.694 | 19.7045 | 59.9861 | 24.0001 | 65.6621 | 8.0517 | 59.9931 | 11.9995 | 65.671 | 20.2685 | 60.0375 | 24.0001 | 65.6982 | 26.2895 | 59.9905 | 29.9998
65.6932 | 6.3607 | 60.0016 | 11.9995 | 65.7023 | 19.7045 | 59.9862 | 24.0001 | 65.6705 | 8.0517 | 59.993 | 11.9995 | 65.6793 | 20.2685 | 60.0375 | 24.0001 | 65.7065 | 26.2895 | 59.9905 | 29.9998
65.7016 | 6.3607 | 60.0017 | 11.9995 | 65.7106 | 19.7045 | 59.9863 | 24.0001 | 65.6788 | 8.0511 | 59.993 | 11.9995 | 65.6877 | 20.2685 | 60.0374 | 24.0001 | 65.7148 | 26.2895 | 59.9906 | 29.9998
65.7099 | 6.3607 | 60.0017 | 11.9995 | 65.719 | 19.7045 | 59.9863 | 24.0001 | 65.6872 | 8.0511 | 59.993 | 11.9995 | 65.696 | 20.2685 | 60.0374 | 24.0001 | 65.7233 | 26.2895 | 59.9906 | 29.9998
65.7182 | 6.3607 | 60.0018 | 11.9995 | 65.7273 | 19.7045 | 59.9864 | 24.0001 | 65.6955 | 8.0511 | 59.993 | 11.9995 | 65.7043 | 20.2685 | 60.0374 | 24.0001 | 65.7316 | 26.2891 | 59.9906 | 29.9998
65.7266 | 6.3607 | 60.0018 | 11.9995 | 65.7356 | 19.7045 | 59.9864 | 24.0001 | 65.7038 | 8.0511 | 59.993 | 11.9995 | 65.7126 | 20.2685 | 60.0374 | 24.0001 | 65.7399 | 26.2891 | 59.9907 | 29.9998
65.7349 | 6.3607 | 60.0019 | 11.9995 | 65.744 | 19.7053 | 59.9865 | 24.0001 | 65.7122 | 8.0511 | 59.993 | 11.9995 | 65.7209 | 20.2685 | 60.0374 | 24.0001 | 65.7483 | 26.288 | 59.9907 | 29.9998
65.7432 | 6.3607 | 60.0019 | 11.9995 | 65.7523 | 19.7053 | 59.9866 | 24.0001 | 65.7205 | 8.0511 | 59.993 | 11.9995 | 65.7293 | 20.2685 | 60.0374 | 24.0001 | 65.7566 | 26.288 | 59.9908 | 29.9998
65.7516 | 6.3607 | 60.0019 | 11.9995 | 65.7607 | 19.7053 | 59.9866 | 24.0001 | 65.7288 | 8.0511 | 59.993 | 11.9995 | 65.7376 | 20.2685 | 60.0373 | 24.0001 | 65.7649 | 26.288 | 59.9908 | 29.9998
65.7599 | 6.3607 | 60.002 | 11.9995 | 65.769 | 19.7053 | 59.9867 | 24.0001 | 65.7372 | 8.0511 | 59.993 | 11.9995 | 65.746 | 20.2671 | 60.0373 | 24.0001 | 65.7732 | 26.288 | 59.9909 | 29.9998
65.7682 | 6.3607 | 60.002 | 11.9995 | 65.7773 | 19.7053 | 59.9867 | 24.0001 | 65.7455 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.7543 | 20.2671 | 60.0373 | 24.0001 | 65.7816 | 26.288 | 59.9909 | 29.9998
65.7766 | 6.3607 | 60.0021 | 11.9995 | 65.7857 | 19.7053 | 59.9868 | 24.0001 | 65.7538 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.7626 | 20.2671 | 60.0373 | 24.0001 | 65.7899 | 26.288 | 59.9909 | 29.9998
65.7849 | 6.3607 | 60.0021 | 11.9995 | 65.794 | 19.7053 | 59.9868 | 24.0001 | 65.7622 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.7709 | 20.2671 | 60.0373 | 24.0001 | 65.7982 | 26.288 | 59.991 | 29.9998
65.7932 | 6.3607 | 60.0021 | 11.9995 | 65.8023 | 19.7053 | 59.9869 | 24.0001 | 65.7705 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.7793 | 20.2671 | 60.0373 | 24.0001 | 65.8066 | 26.288 | 59.991 | 29.9998
65.8016 | 6.3607 | 60.0022 | 11.9995 | 65.8107 | 19.7064 | 59.987 | 24.0001 | 65.7788 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.7876 | 20.2671 | 60.0372 | 24.0001 | 65.8149 | 26.288 | 59.9911 | 29.9998
65.8099 | 6.3607 | 60.0022 | 11.9995 | 65.819 | 19.7064 | 59.987 | 24.0001 | 65.7872 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.796 | 20.2671 | 60.0372 | 24.0001 | 65.8232 | 26.288 | 59.9911 | 29.9998
65.8182 | 6.3607 | 60.0023 | 11.9995 | 65.8273 | 19.7069 | 59.9871 | 24.0001 | 65.7955 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.8043 | 20.2671 | 60.0372 | 24.0001 | 65.8315 | 26.288 | 59.9911 | 29.9998
65.8266 | 6.3607 | 60.0023 | 11.9995 | 65.8357 | 19.7069 | 59.9871 | 24.0001 | 65.8038 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.8126 | 20.2671 | 60.0372 | 24.0001 | 65.84 | 26.288 | 59.9912 | 29.9998
65.8349 | 6.3607 | 60.0024 | 11.9995 | 65.844 | 19.7069 | 59.9872 | 24.0001 | 65.8122 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.8209 | 20.2671 | 60.0372 | 24.0001 | 65.8483 | 26.288 | 59.9912 | 29.9998
65.8432 | 6.3607 | 60.0024 | 11.9995 | 65.8523 | 19.7069 | 59.9873 | 24.0001 | 65.8205 | 8.0511 | 59.9931 | 11.9995 | 65.8292 | 20.2671 | 60.0372 | 24.0001 | 65.8566 | 26.288 | 59.9913 | 29.9998
65.8516 | 6.3607 | 60.0024 | 11.9995 | 65.8607 | 19.7069 | 59.9873 | 24.0001 | 65.8288 | 8.0505 | 59.9931 | 11.9995 | 65.8376 | 20.2671 | 60.0371 | 24.0001 | 65.8649 | 26.288 | 59.9913 | 29.9998
65.8599 | 6.3607 | 60.0025 | 11.9995 | 65.869 | 19.7069 | 59.9874 | 24.0001 | 65.8372 | 8.0505 | 59.9931 | 11.9995 | 65.8459 | 20.2674 | 60.0371 | 24.0001 | 65.8733 | 26.288 | 59.9914 | 29.9998
65.8682 | 6.3607 | 60.0025 | 11.9995 | 65.8773 | 19.7069 | 59.9874 | 24.0001 | 65.8455 | 8.0505 | 59.9932 | 11.9995 | 65.8542 | 20.2674 | 60.0371 | 24.0001 | 65.8816 | 26.288 | 59.9914 | 29.9998
65.8766 | 6.3607 | 60.0026 | 11.9995 | 65.8857 | 19.7069 | 59.9875 | 24.0001 | 65.8539 | 8.0505 | 59.9932 | 11.9995 | 65.8625 | 20.2674 | 60.0371 | 24.0001 | 65.8899 | 26.288 | 59.9914 | 29.9998
65.8849 | 6.3607 | 60.0026 | 11.9995 | 65.894 | 19.7069 | 59.9875 | 24.0001 | 65.8622 | 8.0512 | 59.9932 | 11.9995 | 65.8709 | 20.2674 | 60.0371 | 24.0001 | 65.8983 | 26.288 | 59.9915 | 29.9998
65.8932 | 6.3607 | 60.0026 | 11.9995 | 65.9024 | 19.7069 | 59.9876 | 24.0001 | 65.8705 | 8.0512 | 59.9932 | 11.9995 | 65.8792 | 20.2674 | 60.0371 | 24.0001 | 65.9066 | 26.288 | 59.9915 | 29.9998
65.9016 | 6.3607 | 60.0027 | 11.9995 | 65.9107 | 19.7069 | 59.9877 | 24.0001 | 65.8788 | 8.0512 | 59.9932 | 11.9995 | 65.8876 | 20.2674 | 60.037 | 24.0001 | 65.9149 | 26.288 | 59.9916 | 29.9998
65.9099 | 6.3607 | 60.0027 | 11.9995 | 65.919 | 19.7069 | 59.9877 | 24.0001 | 65.8872 | 8.0512 | 59.9932 | 11.9995 | 65.8959 | 20.2674 | 60.037 | 24.0001 | 65.9232 | 26.288 | 59.9916 | 29.9998
65.9182 | 6.3607 | 60.0028 | 11.9995 | 65.9274 | 19.7069 | 59.9878 | 24.0001 | 65.8955 | 8.0512 | 59.9932 | 11.9995 | 65.9042 | 20.2674 | 60.037 | 24.0001 | 65.9316 | 26.288 | 59.9916 | 29.9998
65.9266 | 6.3607 | 60.0028 | 11.9995 | 65.9357 | 19.7069 | 59.9878 | 24.0001 | 65.9038 | 8.0512 | 59.9932 | 11.9995 | 65.9125 | 20.2674 | 60.037 | 24.0001 | 65.9399 | 26.288 | 59.9917 | 29.9998
65.9349 | 6.3607 | 60.0029 | 11.9995 | 65.944 | 19.7069 | 59.9879 | 24.0001 | 65.9122 | 8.0519 | 59.9932 | 11.9995 | 65.9208 | 20.2674 | 60.037 | 24.0001 | 65.9482 | 26.288 | 59.9917 | 29.9998
65.9432 | 6.3607 | 60.0029 | 11.9995 | 65.9524 | 19.7069 | 59.988 | 24.0001 | 65.9205 | 8.0519 | 59.9932 | 11.9995 | 65.9292 | 20.2705 | 60.037 | 24.0001 | 65.9565 | 26.288 | 59.9918 | 29.9998
65.9516 | 6.3607 | 60.0029 | 11.9995 | 65.9607 | 19.7069 | 59.988 | 24.0001 | 65.9288 | 8.0515 | 59.9932 | 11.9995 | 65.9375 | 20.2705 | 60.0369 | 24.0001 | 65.965 | 26.288 | 59.9918 | 29.9998
65.9599 | 6.3607 | 60.003 | 11.9995 | 65.969 | 19.7069 | 59.9881 | 24.0001 | 65.9372 | 8.0515 | 59.9932 | 11.9995 | 65.9459 | 20.2698 | 60.0369 | 24.0001 | 65.9733 | 26.288 | 59.9919 | 29.9998
65.9682 | 6.3607 | 60.003 | 11.9995 | 65.9774 | 19.7069 | 59.9881 | 24.0001 | 65.9455 | 8.0515 | 59.9933 | 11.9995 | 65.9542 | 20.2698 | 60.0369 | 24.0001 | 65.9816 | 26.2907 | 59.9919 | 29.9998
65.9766 | 6.3607 | 60.0031 | 11.9995 | 65.9857 | 19.7069 | 59.9882 | 24.0001 | 65.9539 | 8.0515 | 59.9933 | 11.9995 | 65.9625 | 20.2698 | 60.0369 | 24.0001 | 65.99 | 26.2907 | 59.9919 | 29.9998
65.9849 | 6.3607 | 60.0031 | 11.9995 | 65.994 | 19.7069 | 59.9882 | 24.0001 | 65.9622 | 8.0515 | 59.9933 | 11.9995 | 65.9708 | 20.2698 | 60.0369 | 24.0001 | 65.9983 | 26.2907 | 59.992 | 29.9998
65.9932 | 6.3608 | 60.0031 | 11.9995 | 66.0024 | 19.7069 | 59.9883 | 24.0001 | 65.9705 | 8.0515 | 59.9933 | 11.9995 | 65.9791 | 20.2684 | 60.0369 | 24.0001 | 66.0066 | 26.2907 | 59.992 | 29.9998
66.0016 | 6.3608 | 60.0032 | 11.9995 | 66.0107 | 19.7069 | 59.9884 | 24.0001 | 65.9789 | 8.0515 | 59.9933 | 11.9995 | 65.9875 | 20.2684 | 60.0368 | 24.0001 | 66.0149 | 26.2907 | 59.992 | 29.9998
66.0099 | 6.3608 | 60.0032 | 11.9995 | 66.019 | 19.7069 | 59.9884 | 24.0001 | 65.9872 | 8.0515 | 59.9933 | 11.9995 | 65.9958 | 20.3376 | 60.0368 | 24.0001 | 66.0233 | 26.2907 | 59.992 | 29.9998
66.0182 | 6.3608 | 60.0033 | 11.9995 | 66.0274 | 19.7069 | 59.9885 | 24.0001 | 65.9955 | 8.0515 | 59.9933 | 11.9995 | 66.0042 | 20.3376 | 60.0368 | 24.0001 | 66.0316 | 26.2907 | 59.992 | 29.9998
66.0266 | 6.3607 | 60.0033 | 11.9995 | 66.0357 | 19.7069 | 59.9885 | 24.0001 | 66.0038 | 8.0515 | 59.9933 | 11.9995 | 66.0125 | 20.3397 | 60.0368 | 24.0001 | 66.0399 | 26.2907 | 59.992 | 29.9998
66.0349 | 6.3607 | 60.0034 | 11.9995 | 66.044 | 19.7069 | 59.9886 | 24.0001 | 66.0122 | 8.0504 | 59.9933 | 11.9995 | 66.0208 | 20.3397 | 60.0368 | 24.0001 | 66.0482 | 26.2907 | 59.992 | 29.9998
66.0432 | 6.3607 | 60.0034 | 11.9995 | 66.0524 | 19.7069 | 59.9887 | 24.0001 | 66.0205 | 8.0504 | 59.9933 | 11.9995 | 66.0291 | 20.3397 | 60.0368 | 24.0001 | 66.0566 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.0516 | 6.3607 | 60.0034 | 11.9995 | 66.0607 | 19.7069 | 59.9887 | 24.0001 | 66.0289 | 8.0504 | 59.9933 | 11.9995 | 66.0375 | 20.3397 | 60.0367 | 24.0001 | 66.0649 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.0599 | 6.3607 | 60.0035 | 11.9995 | 66.0691 | 19.7069 | 59.9888 | 24.0001 | 66.0372 | 8.0504 | 59.9933 | 11.9995 | 66.0458 | 20.3386 | 60.0367 | 24.0001 | 66.0732 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.0682 | 6.3607 | 60.0035 | 11.9995 | 66.0774 | 19.7069 | 59.9888 | 24.0001 | 66.0455 | 8.0504 | 59.9934 | 11.9995 | 66.0541 | 20.3386 | 60.0367 | 24.0001 | 66.0817 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.0766 | 6.3607 | 60.0036 | 11.9995 | 66.0857 | 19.7069 | 59.9889 | 24.0001 | 66.0539 | 8.0504 | 59.9934 | 11.9995 | 66.0624 | 20.3385 | 60.0367 | 24.0001 | 66.09 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.0849 | 6.3607 | 60.0036 | 11.9995 | 66.094 | 19.7069 | 59.9889 | 24.0001 | 66.0622 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.0707 | 20.3385 | 60.0367 | 24.0001 | 66.0983 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.0932 | 6.5015 | 60.0036 | 11.9995 | 66.1024 | 19.7069 | 59.989 | 24.0001 | 66.0705 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.0791 | 20.3383 | 60.0367 | 24.0001 | 66.1066 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.1016 | 6.5015 | 60.0037 | 11.9995 | 66.1107 | 19.7069 | 59.989 | 24.0001 | 66.0789 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.0874 | 20.3383 | 60.0366 | 24.0001 | 66.115 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.1099 | 6.5015 | 60.0037 | 11.9995 | 66.1191 | 19.7069 | 59.9891 | 24.0001 | 66.0872 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.0958 | 20.336 | 60.0366 | 24.0001 | 66.1233 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.1182 | 6.5015 | 60.0038 | 11.9995 | 66.1274 | 19.7069 | 59.9891 | 24.0001 | 66.0955 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.1041 | 20.336 | 60.0366 | 24.0001 | 66.1316 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.1266 | 6.5015 | 60.0038 | 11.9995 | 66.1357 | 19.7069 | 59.9891 | 24.0001 | 66.1039 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.1124 | 20.3348 | 60.0366 | 24.0001 | 66.14 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.1349 | 6.5015 | 60.0039 | 11.9995 | 66.1441 | 19.7069 | 59.9892 | 24.0001 | 66.1122 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.1207 | 20.3348 | 60.0366 | 24.0001 | 66.1483 | 26.2907 | 59.9921 | 29.9998
66.1432 | 6.5017 | 60.0039 | 11.9995 | 66.1524 | 19.7069 | 59.9892 | 24.0001 | 66.1205 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.129 | 20.3348 | 60.0366 | 24.0001 | 66.1566 | 26.2907 | 59.9922 | 29.9998
66.1516 | 6.5017 | 60.0039 | 11.9995 | 66.1607 | 19.7899 | 59.9892 | 24.0001 | 66.1289 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.1374 | 20.3348 | 60.0365 | 24.0001 | 66.1649 | 26.2879 | 59.9922 | 29.9998
66.1599 | 6.5017 | 60.004 | 11.9995 | 66.1691 | 19.7899 | 59.9893 | 24.0001 | 66.1372 | 8.0498 | 59.9934 | 11.9995 | 66.1457 | 20.3318 | 60.0365 | 24.0001 | 66.1733 | 26.2879 | 59.9922 | 29.9998
66.1682 | 6.5017 | 60.004 | 11.9995 | 66.1774 | 19.7899 | 59.9893 | 24.0001 | 66.1455 | 8.0498 | 59.9935 | 11.9995 | 66.1541 | 20.3318 | 60.0365 | 24.0001 | 66.1816 | 26.2879 | 59.9922 | 29.9998
66.1766 | 6.5012 | 60.0041 | 11.9995 | 66.1857 | 19.7899 | 59.9893 | 24.0001 | 66.1539 | 8.0498 | 59.9935 | 11.9995 | 66.1624 | 20.3338 | 60.0365 | 24.0001 | 66.1899 | 26.2879 | 59.9922 | 29.9998
66.1849 | 6.5012 | 60.0041 | 11.9995 | 66.1941 | 19.7898 | 59.9894 | 24.0001 | 66.1622 | 8.0498 | 59.9935 | 11.9995 | 66.1707 | 20.3338 | 60.0365 | 24.0001 | 66.1982 | 26.2849 | 59.9922 | 29.9998
66.1932 | 6.5012 | 60.0041 | 11.9995 | 66.2024 | 19.7898 | 59.9894 | 24.0001 | 66.1705 | 8.0498 | 59.9935 | 11.9995 | 66.179 | 20.3338 | 60.0365 | 24.0001 | 66.2067 | 26.2849 | 59.9922 | 29.9998
66.2016 | 6.5012 | 60.0042 | 11.9995 | 66.2107 | 19.7899 | 59.9894 | 24.0001 | 66.1789 | 8.0505 | 59.9935 | 11.9995 | 66.1874 | 20.3338 | 60.0364 | 24.0001 | 66.215 | 26.2849 | 59.9922 | 29.9998
66.2099 | 6.502 | 60.0042 | 11.9995 | 66.2191 | 19.7899 | 59.9895 | 24.0001 | 66.1872 | 8.0505 | 59.9935 | 11.9995 | 66.1957 | 20.3323 | 60.0364 | 24.0001 | 66.2233 | 26.2849 | 59.9922 | 29.9998
66.2182 | 6.502 | 60.0043 | 11.9995 | 66.2274 | 19.7899 | 59.9895 | 24.0001 | 66.1955 | 8.0505 | 59.9935 | 11.9995 | 66.204 | 20.3323 | 60.0364 | 24.0001 | 66.2317 | 26.2856 | 59.9922 | 29.9998
66.2266 | 6.502 | 60.0043 | 11.9995 | 66.2358 | 19.7899 | 59.9895 | 24.0001 | 66.2039 | 8.0505 | 59.9935 | 11.9995 | 66.2123 | 20.3323 | 60.0364 | 24.0001 | 66.24 | 26.2856 | 59.9922 | 29.9998
66.2349 | 6.502 | 60.0044 | 11.9995 | 66.2441 | 19.7898 | 59.9896 | 24.0001 | 66.2122 | 8.0505 | 59.9935 | 11.9995 | 66.2206 | 20.3323 | 60.0364 | 24.0001 | 66.2483 | 26.2856 | 59.9922 | 29.9998
66.2432 | 6.502 | 60.0044 | 11.9995 | 66.2524 | 19.7898 | 59.9896 | 24.0001 | 66.2206 | 8.0505 | 59.9935 | 11.9995 | 66.229 | 20.3323 | 60.0364 | 24.0001 | 66.2566 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.2516 | 6.502 | 60.0044 | 11.9995 | 66.2607 | 19.7899 | 59.9896 | 24.0001 | 66.2289 | 8.2865 | 59.9935 | 11.9995 | 66.2373 | 20.3323 | 60.0363 | 24.0001 | 66.265 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.2599 | 6.5021 | 60.0045 | 11.9995 | 66.2691 | 19.7899 | 59.9897 | 24.0001 | 66.2372 | 8.2865 | 59.9935 | 11.9995 | 66.2457 | 20.3323 | 60.0363 | 24.0001 | 66.2733 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.2682 | 6.5021 | 60.0045 | 11.9995 | 66.2774 | 19.7899 | 59.9897 | 24.0001 | 66.2455 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.254 | 20.3323 | 60.0363 | 24.0001 | 66.2816 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.2766 | 6.5021 | 60.0046 | 11.9995 | 66.2858 | 19.7899 | 59.9897 | 24.0001 | 66.2539 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.2623 | 20.3323 | 60.0363 | 24.0001 | 66.2899 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.2849 | 6.5021 | 60.0046 | 11.9995 | 66.2941 | 19.7898 | 59.9898 | 24.0001 | 66.2622 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.2706 | 20.3323 | 60.0363 | 24.0001 | 66.2983 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.2932 | 6.5025 | 60.0047 | 11.9995 | 66.3024 | 19.7898 | 59.9898 | 24.0001 | 66.2705 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.279 | 20.3323 | 60.0363 | 24.0001 | 66.3066 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.3016 | 6.5025 | 60.0047 | 11.9995 | 66.3108 | 19.7899 | 59.9898 | 24.0001 | 66.2789 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.2873 | 20.3323 | 60.0362 | 24.0001 | 66.3149 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.3099 | 6.5025 | 60.0047 | 11.9995 | 66.3191 | 19.7899 | 59.9899 | 24.0001 | 66.2872 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.2956 | 20.3319 | 60.0362 | 24.0001 | 66.3234 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.3182 | 6.5025 | 60.0048 | 11.9995 | 66.3274 | 19.7899 | 59.9899 | 24.0001 | 66.2956 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.304 | 20.3319 | 60.0362 | 24.0001 | 66.3317 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.3266 | 6.5025 | 60.0048 | 11.9995 | 66.3358 | 19.7899 | 59.9899 | 24.0001 | 66.3039 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.3123 | 20.3319 | 60.0362 | 24.0001 | 66.34 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.3349 | 6.5025 | 60.0049 | 11.9995 | 66.3441 | 19.7899 | 59.99 | 24.0001 | 66.3122 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.3206 | 20.3319 | 60.0362 | 24.0001 | 66.3483 | 26.2856 | 59.9923 | 29.9998
66.3432 | 6.5037 | 60.0049 | 11.9995 | 66.3524 | 19.7899 | 59.99 | 24.0001 | 66.3206 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.3289 | 20.4116 | 60.0362 | 24.0001 | 66.3567 | 26.2856 | 59.9924 | 29.9998
66.3516 | 6.5037 | 60.0049 | 11.9995 | 66.3608 | 19.7899 | 59.99 | 24.0001 | 66.3289 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.3373 | 20.4116 | 60.0361 | 24.0001 | 66.365 | 26.2856 | 59.9924 | 29.9998
66.3599 | 6.5037 | 60.005 | 11.9995 | 66.3691 | 19.7899 | 59.9901 | 24.0001 | 66.3372 | 8.2868 | 59.9936 | 11.9995 | 66.3456 | 20.4116 | 60.0361 | 24.0001 | 66.3733 | 26.2856 | 59.9924 | 29.9998
66.3682 | 6.5037 | 60.005 | 11.9995 | 66.3774 | 19.7899 | 59.9901 | 24.0001 | 66.3456 | 8.2868 | 59.9937 | 11.9995 | 66.3539 | 20.4116 | 60.0361 | 24.0001 | 66.3816 | 26.2856 | 59.9924 | 29.9998
66.3766 | 6.5037 | 60.0051 | 11.9995 | 66.3858 | 19.7899 | 59.9901 | 24.0001 | 66.3539 | 8.2868 | 59.9937 | 11.9995 | 66.3622 | 20.4116 | 60.0361 | 24.0001 | 66.39 | 26.2856 | 59.9924 | 29.9998
66.3849 | 6.5037 | 60.0051 | 11.9995 | 66.3941 | 19.7913 | 59.9902 | 24.0001 | 66.3622 | 8.2868 | 59.9937 | 11.9995 | 66.3706 | 20.4116 | 60.0361 | 24.0001 | 66.3983 | 26.283 | 59.9924 | 29.9998
66.3932 | 6.5037 | 60.0051 | 11.9995 | 66.4024 | 19.7913 | 59.9902 | 24.0001 | 66.3705 | 8.2868 | 59.9937 | 11.9995 | 66.3789 | 20.4838 | 60.0361 | 24.0001 | 66.4066 | 26.283 | 59.9924 | 29.9998
66.4016 | 6.5037 | 60.0052 | 11.9995 | 66.4108 | 19.8614 | 59.9902 | 24.0001 | 66.3789 | 8.2857 | 59.9937 | 11.9995 | 66.3872 | 20.4838 | 60.036 | 24.0001 | 66.415 | 26.283 | 59.9924 | 29.9998
66.4099 | 6.5027 | 60.0052 | 11.9995 | 66.4191 | 19.8614 | 59.9903 | 24.0001 | 66.3872 | 8.2857 | 59.9937 | 11.9995 | 66.3956 | 20.4838 | 60.036 | 24.0001 | 66.4233 | 26.283 | 59.9924 | 29.9998
66.4182 | 6.5027 | 60.0052 | 11.9995 | 66.4274 | 19.8623 | 59.9903 | 24.0001 | 66.3956 | 8.2857 | 59.9937 | 11.9995 | 66.4039 | 20.4838 | 60.036 | 24.0001 | 66.4316 | 26.283 | 59.9924 | 29.9998
66.4266 | 6.5019 | 60.0053 | 11.9995 | 66.4358 | 19.8623 | 59.9903 | 24.0001 | 66.4039 | 8.2857 | 59.9937 | 11.9995 | 66.4122 | 20.4838 | 60.036 | 24.0001 | 66.4399 | 26.283 | 59.9924 | 29.9998
66.4349 | 6.5019 | 60.0053 | 11.9995 | 66.4441 | 19.8623 | 59.9904 | 24.0001 | 66.4122 | 8.38 | 59.9937 | 11.9995 | 66.4205 | 20.4838 | 60.0359 | 24.0001 | 66.4484 | 26.2822 | 59.9924 | 29.9998
66.4432 | 6.502 | 60.0053 | 11.9995 | 66.4524 | 19.8623 | 59.9904 | 24.0001 | 66.4206 | 8.38 | 59.9937 | 11.9995 | 66.4289 | 20.4838 | 60.0359 | 24.0001 | 66.4567 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.4516 | 6.502 | 60.0054 | 11.9995 | 66.4608 | 19.8623 | 59.9904 | 24.0001 | 66.4289 | 8.3783 | 59.9937 | 11.9995 | 66.4372 | 20.4838 | 60.0358 | 24.0001 | 66.465 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.4599 | 6.502 | 60.0054 | 11.9995 | 66.4691 | 19.8623 | 59.9905 | 24.0001 | 66.4372 | 8.3783 | 59.9937 | 11.9995 | 66.4456 | 20.4849 | 60.0358 | 24.0001 | 66.4733 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.4682 | 6.502 | 60.0054 | 11.9995 | 66.4774 | 19.8623 | 59.9905 | 24.0001 | 66.4456 | 8.3783 | 59.9938 | 11.9995 | 66.4539 | 20.4849 | 60.0357 | 24.0001 | 66.4817 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.4766 | 6.502 | 60.0055 | 11.9995 | 66.4858 | 19.8623 | 59.9905 | 24.0001 | 66.4539 | 8.3783 | 59.9938 | 11.9995 | 66.4622 | 20.4849 | 60.0357 | 24.0001 | 66.49 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.4849 | 6.502 | 60.0055 | 11.9995 | 66.4941 | 19.8623 | 59.9906 | 24.0001 | 66.4622 | 8.3783 | 59.9938 | 11.9995 | 66.4705 | 20.4849 | 60.0356 | 24.0001 | 66.4983 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.4932 | 6.502 | 60.0055 | 11.9995 | 66.5024 | 19.8623 | 59.9906 | 24.0001 | 66.4706 | 8.3783 | 59.9938 | 11.9995 | 66.4789 | 20.487 | 60.0356 | 24.0001 | 66.5067 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.5016 | 6.502 | 60.0056 | 11.9995 | 66.5108 | 19.8605 | 59.9906 | 24.0001 | 66.4789 | 8.3785 | 59.9938 | 11.9995 | 66.4872 | 20.487 | 60.0355 | 24.0001 | 66.515 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.5099 | 6.5024 | 60.0056 | 11.9995 | 66.5191 | 19.8605 | 59.9907 | 24.0001 | 66.4872 | 8.3785 | 59.9938 | 11.9995 | 66.4955 | 20.4882 | 60.0355 | 24.0001 | 66.5233 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.5182 | 6.5024 | 60.0056 | 11.9995 | 66.5275 | 19.8605 | 59.9907 | 24.0001 | 66.4956 | 8.3785 | 59.9938 | 11.9995 | 66.5038 | 20.4882 | 60.0354 | 24.0001 | 66.5316 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.5266 | 6.5034 | 60.0057 | 11.9995 | 66.5358 | 19.8605 | 59.9907 | 24.0001 | 66.5039 | 8.3785 | 59.9938 | 11.9995 | 66.5122 | 20.4882 | 60.0354 | 24.0001 | 66.54 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.5349 | 6.5034 | 60.0057 | 11.9995 | 66.5441 | 19.8589 | 59.9908 | 24.0001 | 66.5122 | 8.3785 | 59.9938 | 11.9995 | 66.5205 | 20.4882 | 60.0353 | 24.0001 | 66.5483 | 26.2822 | 59.9925 | 29.9998
66.5432 | 6.5034 | 60.0057 | 11.9995 | 66.5525 | 19.8589 | 59.9908 | 24.0001 | 66.5206 | 8.3785 | 59.9938 | 11.9995 | 66.5288 | 20.492 | 60.0353 | 24.0001 | 66.5566 | 26.2822 | 59.9926 | 29.9998
66.5516 | 6.5034 | 60.0058 | 11.9995 | 66.5608 | 19.8589 | 59.9908 | 24.0001 | 66.5289 | 8.3785 | 59.9938 | 11.9995 | 66.5372 | 20.492 | 60.0352 | 24.0001 | 66.5649 | 26.2836 | 59.9926 | 29.9998
66.5599 | 6.5034 | 60.0058 | 11.9995 | 66.5691 | 19.8589 | 59.9909 | 24.0001 | 66.5372 | 8.3785 | 59.9938 | 11.9995 | 66.5455 | 20.492 | 60.0352 | 24.0001 | 66.5734 | 26.2836 | 59.9926 | 29.9998
66.5682 | 6.5034 | 60.0058 | 11.9995 | 66.5775 | 19.8604 | 59.9909 | 24.0001 | 66.5456 | 8.3785 | 59.9939 | 11.9995 | 66.5538 | 20.492 | 60.0351 | 24.0001 | 66.5817 | 26.2836 | 59.9926 | 29.9998
66.5766 | 6.5034 | 60.0059 | 11.9995 | 66.5858 | 19.8604 | 59.9909 | 24.0001 | 66.5539 | 8.3785 | 59.9939 | 11.9995 | 66.5621 | 20.492 | 60.0351 | 24.0001 | 66.59 | 26.2836 | 59.9926 | 29.9998
66.5849 | 6.5034 | 60.0059 | 11.9995 | 66.5941 | 19.8604 | 59.991 | 24.0001 | 66.5623 | 8.3785 | 59.9939 | 11.9995 | 66.5705 | 20.492 | 60.035 | 24.0001 | 66.5984 | 26.2836 | 59.9926 | 29.9998
66.5932 | 6.504 | 60.0059 | 11.9995 | 66.6025 | 19.8604 | 59.991 | 24.0001 | 66.5706 | 8.3785 | 59.9939 | 11.9995 | 66.5788 | 20.492 | 60.035 | 24.0001 | 66.6067 | 26.2836 | 59.9926 | 29.9998
66.6016 | 6.504 | 60.006 | 11.9995 | 66.6108 | 19.8604 | 59.991 | 24.0001 | 66.5789 | 8.3785 | 59.9939 | 11.9995 | 66.5872 | 20.492 | 60.0349 | 24.0001 | 66.615 | 26.3393 | 59.9926 | 29.9998
66.6099 | 6.504 | 60.006 | 11.9995 | 66.6191 | 19.8604 | 59.9911 | 24.0001 | 66.5872 | 8.3785 | 59.9939 | 11.9995 | 66.5955 | 20.492 | 60.0349 | 24.0001 | 66.6233 | 26.3393 | 59.9926 | 29.9998
66.6182 | 6.504 | 60.006 | 11.9995 | 66.6275 | 19.8604 | 59.9911 | 24.0001 | 66.5956 | 8.3781 | 59.9939 | 11.9995 | 66.6038 | 20.492 | 60.0348 | 24.0001 | 66.6317 | 26.3393 | 59.9926 | 29.9998
66.6266 | 6.5049 | 60.0061 | 11.9995 | 66.6358 | 19.8604 | 59.9911 | 24.0001 | 66.6039 | 8.3781 | 59.9939 | 11.9995 | 66.6121 | 20.492 | 60.0348 | 24.0001 | 66.64 | 26.3393 | 59.9926 | 29.9998
66.6349 | 6.5049 | 60.0061 | 11.9995 | 66.6441 | 19.8604 | 59.9912 | 24.0001 | 66.6122 | 8.3781 | 59.9939 | 11.9995 | 66.6204 | 20.492 | 60.0347 | 24.0001 | 66.6483 | 26.3393 | 59.9926 | 29.9998
66.6432 | 6.5049 | 60.0061 | 11.9995 | 66.6525 | 19.8604 | 59.9912 | 24.0001 | 66.6206 | 8.3781 | 59.9939 | 11.9995 | 66.6288 | 20.492 | 60.0347 | 24.0001 | 66.6566 | 26.3393 | 59.9927 | 29.9998
66.6516 | 6.5049 | 60.0062 | 11.9995 | 66.6608 | 19.8619 | 59.9912 | 24.0001 | 66.6289 | 8.3778 | 59.9939 | 11.9995 | 66.6371 | 20.492 | 60.0346 | 24.0001 | 66.665 | 26.3393 | 59.9927 | 29.9998
66.6599 | 6.505 | 60.0062 | 11.9995 | 66.6691 | 19.8619 | 59.9913 | 24.0001 | 66.6373 | 8.3778 | 59.9939 | 11.9995 | 66.6454 | 20.492 | 60.0346 | 24.0001 | 66.6733 | 26.3393 | 59.9927 | 29.9998
66.6682 | 6.505 | 60.0062 | 11.9995 | 66.6775 | 19.8618 | 59.9913 | 24.0001 | 66.6456 | 8.3787 | 59.994 | 11.9995 | 66.6537 | 20.492 | 60.0345 | 24.0001 | 66.6816 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.6766 | 6.5045 | 60.0063 | 11.9995 | 66.6858 | 19.8618 | 59.9913 | 24.0001 | 66.6539 | 8.3787 | 59.994 | 11.9995 | 66.6621 | 20.492 | 60.0345 | 24.0001 | 66.6901 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.6849 | 6.5045 | 60.0063 | 11.9995 | 66.6941 | 19.8618 | 59.9914 | 24.0001 | 66.6623 | 8.3787 | 59.994 | 11.9995 | 66.6704 | 20.492 | 60.0344 | 24.0001 | 66.6984 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.6932 | 6.5045 | 60.0063 | 11.9995 | 66.7025 | 19.8618 | 59.9914 | 24.0001 | 66.6706 | 8.3787 | 59.994 | 11.9995 | 66.6788 | 20.492 | 60.0344 | 24.0001 | 66.7067 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.7016 | 6.5045 | 60.0064 | 11.9995 | 66.7108 | 19.8626 | 59.9914 | 24.0001 | 66.6789 | 8.3787 | 59.994 | 11.9995 | 66.6871 | 20.492 | 60.0343 | 24.0001 | 66.715 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.7099 | 6.5033 | 60.0064 | 11.9995 | 66.7191 | 19.8626 | 59.9915 | 24.0001 | 66.6873 | 8.3787 | 59.994 | 11.9995 | 66.6954 | 20.492 | 60.0343 | 24.0001 | 66.7234 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.7182 | 6.5033 | 60.0064 | 11.9995 | 66.7275 | 19.8626 | 59.9915 | 24.0001 | 66.6956 | 8.3787 | 59.994 | 11.9995 | 66.7037 | 20.492 | 60.0342 | 24.0001 | 66.7317 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.7266 | 6.5033 | 60.0065 | 11.9995 | 66.7358 | 19.8626 | 59.9915 | 24.0001 | 66.7039 | 8.3787 | 59.994 | 11.9995 | 66.712 | 20.4927 | 60.0342 | 24.0001 | 66.74 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.7349 | 6.5033 | 60.0065 | 11.9995 | 66.7441 | 19.8626 | 59.9916 | 24.0001 | 66.7122 | 8.3787 | 59.9939 | 11.9995 | 66.7204 | 20.4927 | 60.0341 | 24.0001 | 66.7483 | 26.3405 | 59.9927 | 29.9998
66.7432 | 6.5023 | 60.0065 | 11.9995 | 66.7525 | 19.8626 | 59.9916 | 24.0001 | 66.7206 | 8.3787 | 59.9939 | 11.9995 | 66.7287 | 20.4927 | 60.0341 | 24.0001 | 66.7567 | 26.3405 | 59.9928 | 29.9998
66.7516 | 6.5023 | 60.0066 | 11.9995 | 66.7608 | 19.8626 | 59.9916 | 24.0001 | 66.7289 | 8.3787 | 59.9939 | 11.9995 | 66.7371 | 20.4927 | 60.034 | 24.0001 | 66.765 | 26.3405 | 59.9928 | 29.9998
66.7599 | 6.5023 | 60.0066 | 11.9995 | 66.7691 | 19.8626 | 59.9917 | 24.0001 | 66.7373 | 8.3787 | 59.9938 | 11.9995 | 66.7454 | 20.4927 | 60.034 | 24.0001 | 66.7733 | 26.3405 | 59.9928 | 29.9998
66.7682 | 6.5023 | 60.0066 | 11.9995 | 66.7775 | 19.8614 | 59.9917 | 24.0001 | 66.7456 | 8.3787 | 59.9938 | 11.9995 | 66.7537 | 20.4927 | 60.0339 | 24.0001 | 66.7817 | 26.3405 | 59.9928 | 29.9998
66.7766 | 6.5023 | 60.0067 | 11.9995 | 66.7858 | 19.8614 | 59.9917 | 24.0001 | 66.7539 | 8.3787 | 59.9938 | 11.9995 | 66.762 | 20.4897 | 60.0339 | 24.0001 | 66.79 | 26.3405 | 59.9928 | 29.9998
66.7849 | 6.5023 | 60.0067 | 11.9995 | 66.7942 | 19.8614 | 59.9918 | 24.0001 | 66.7623 | 8.3805 | 59.9937 | 11.9995 | 66.7704 | 20.4897 | 60.0338 | 24.0001 | 66.7983 | 26.3405 | 59.9928 | 29.9998
66.7932 | 6.6211 | 60.0067 | 11.9995 | 66.8025 | 19.8614 | 59.9918 | 24.0001 | 66.7706 | 8.3805 | 59.9937 | 11.9995 | 66.7787 | 20.4892 | 60.0338 | 24.0001 | 66.8066 | 26.3405 | 59.9928 | 29.9998
66.8016 | 6.6211 | 60.0068 | 11.9995 | 66.8108 | 19.8614 | 59.9918 | 24.0001 | 66.7789 | 8.3805 | 59.9937 | 11.9995 | 66.787 | 20.4892 | 60.0337 | 24.0001 | 66.8151 | 26.3409 | 59.9928 | 29.9998
66.8099 | 6.6211 | 60.0068 | 11.9995 | 66.8191 | 19.8614 | 59.9919 | 24.0001 | 66.7873 | 8.3805 | 59.9936 | 11.9995 | 66.7953 | 20.4892 | 60.0337 | 24.0001 | 66.8234 | 26.3409 | 59.9928 | 29.9998
66.8182 | 6.6211 | 60.0068 | 11.9995 | 66.8275 | 19.8614 | 59.9919 | 24.0001 | 66.7956 | 8.3805 | 59.9936 | 11.9995 | 66.8036 | 20.4892 | 60.0336 | 24.0001 | 66.8317 | 26.3409 | 59.9928 | 29.9998
66.8266 | 6.621 | 60.0069 | 11.9995 | 66.8358 | 19.8614 | 59.9919 | 24.0001 | 66.8039 | 8.3805 | 59.9936 | 11.9995 | 66.812 | 20.4911 | 60.0336 | 24.0001 | 66.8401 | 26.3409 | 59.9928 | 29.9998
66.8349 | 6.621 | 60.0069 | 11.9995 | 66.8442 | 19.8614 | 59.992 | 24.0001 | 66.8123 | 8.3808 | 59.9935 | 11.9995 | 66.8203 | 20.4911 | 60.0335 | 24.0001 | 66.8484 | 26.3409 | 59.9928 | 29.9998
66.8432 | 6.6206 | 60.0069 | 11.9995 | 66.8525 | 19.8614 | 59.992 | 24.0001 | 66.8206 | 8.3808 | 59.9935 | 11.9995 | 66.8287 | 20.4904 | 60.0335 | 24.0001 | 66.8567 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.8516 | 6.6206 | 60.007 | 11.9995 | 66.8608 | 19.8617 | 59.992 | 24.0001 | 66.8289 | 8.3808 | 59.9935 | 11.9995 | 66.837 | 20.4904 | 60.0334 | 24.0001 | 66.865 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.8599 | 6.6206 | 60.007 | 11.9995 | 66.8691 | 19.8617 | 59.9921 | 24.0001 | 66.8373 | 8.3808 | 59.9934 | 11.9995 | 66.8453 | 20.4904 | 60.0334 | 24.0001 | 66.8734 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.8682 | 6.6206 | 60.007 | 11.9995 | 66.8775 | 19.8616 | 59.9921 | 24.0001 | 66.8456 | 8.3808 | 59.9934 | 11.9995 | 66.8536 | 20.4904 | 60.0333 | 24.0001 | 66.8817 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.8766 | 6.6206 | 60.0071 | 11.9995 | 66.8858 | 19.8616 | 59.9921 | 24.0001 | 66.8539 | 8.3808 | 59.9934 | 11.9995 | 66.8619 | 20.4904 | 60.0333 | 24.0001 | 66.89 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.8849 | 6.6206 | 60.0071 | 11.9995 | 66.8942 | 19.8617 | 59.9922 | 24.0001 | 66.8623 | 8.3808 | 59.9933 | 11.9995 | 66.8703 | 20.4904 | 60.0332 | 24.0001 | 66.8983 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.8932 | 6.6206 | 60.0071 | 11.9995 | 66.9025 | 19.8617 | 59.9922 | 24.0001 | 66.8706 | 8.3808 | 59.9933 | 11.9995 | 66.8786 | 20.4891 | 60.0332 | 24.0001 | 66.9067 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.9016 | 6.6206 | 60.0072 | 11.9995 | 66.9108 | 19.8617 | 59.9922 | 24.0001 | 66.8789 | 8.3803 | 59.9933 | 11.9995 | 66.887 | 20.4891 | 60.0331 | 24.0001 | 66.915 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.9099 | 6.6216 | 60.0072 | 11.9995 | 66.9192 | 19.8617 | 59.9923 | 24.0001 | 66.8873 | 8.3803 | 59.9932 | 11.9995 | 66.8953 | 20.4891 | 60.0331 | 24.0001 | 66.9233 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.9182 | 6.6216 | 60.0072 | 11.9995 | 66.9275 | 19.8616 | 59.9923 | 24.0001 | 66.8956 | 8.3803 | 59.9932 | 11.9995 | 66.9036 | 20.4891 | 60.033 | 24.0001 | 66.9318 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.9265 | 6.6215 | 60.0073 | 11.9995 | 66.9358 | 19.8616 | 59.9923 | 24.0001 | 66.904 | 8.3803 | 59.9932 | 11.9995 | 66.9119 | 20.4891 | 60.033 | 24.0001 | 66.9401 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.9349 | 6.6215 | 60.0073 | 11.9995 | 66.9442 | 19.8617 | 59.9924 | 24.0001 | 66.9123 | 8.3803 | 59.9931 | 11.9995 | 66.9203 | 20.4891 | 60.0329 | 24.0001 | 66.9484 | 26.3409 | 59.9929 | 29.9998
66.9432 | 6.6215 | 60.0073 | 11.9995 | 66.9525 | 19.8617 | 59.9924 | 24.0001 | 66.9206 | 8.3803 | 59.9931 | 11.9995 | 66.9286 | 20.4877 | 60.0329 | 24.0001 | 66.9567 | 26.3409 | 59.993 | 29.9998
66.9515 | 6.6215 | 60.0074 | 11.9995 | 66.9608 | 19.8617 | 59.9924 | 24.0001 | 66.929 | 8.3806 | 59.9931 | 11.9995 | 66.937 | 20.4877 | 60.0328 | 24.0001 | 66.9651 | 26.3409 | 59.993 | 29.9998
66.9599 | 6.6215 | 60.0074 | 11.9995 | 66.9692 | 19.8617 | 59.9925 | 24.0001 | 66.9373 | 8.3806 | 59.993 | 11.9995 | 66.9453 | 20.4877 | 60.0328 | 24.0001 | 66.9734 | 26.3409 | 59.993 | 29.9998
66.9682 | 6.6215 | 60.0074 | 11.9995 | 66.9775 | 19.8617 | 59.9925 | 24.0001 | 66.9456 | 8.379 | 59.993 | 11.9995 | 66.9536 | 20.4877 | 60.0327 | 24.0001 | 66.9817 | 26.3409 | 59.993 | 29.9998
66.9765 | 6.6215 | 60.0075 | 11.9995 | 66.9858 | 19.8617 | 59.9925 | 24.0001 | 66.9539 | 8.379 | 59.993 | 11.9995 | 66.9619 | 20.4877 | 60.0327 | 24.0001 | 66.99 | 26.3409 | 59.993 | 29.9998
66.9849 | 6.6215 | 60.0075 | 11.9995 | 66.9942 | 19.8617 | 59.9926 | 24.0001 | 66.9623 | 8.379 | 59.9929 | 11.9995 | 66.9702 | 20.4877 | 60.0326 | 24.0001 | 66.9984 | 26.3409 | 59.993 | 29.9998
66.9932 | 6.6215 | 60.0075 | 11.9995 | 67.0025 | 19.8617 | 59.9926 | 24.0001 | 66.9706 | 8.379 | 59.9929 | 11.9995 | 66.9786 | 20.4877 | 60.0326 | 24.0001 | 67.0067 | 26.3409 | 59.993 | 29.9998
67.0015 | 6.6215 | 60.0076 | 11.9995 | 67.0108 | 19.8617 | 59.9926 | 24.0001 | 66.9789 | 8.3789 | 59.9929 | 11.9995 | 66.9869 | 20.4877 | 60.0325 | 24.0001 | 67.015 | 26.3409 | 59.9931 | 29.9998
67.0099 | 6.6221 | 60.0076 | 11.9995 | 67.0192 | 19.8617 | 59.9927 | 24.0001 | 66.9873 | 8.3789 | 59.9928 | 11.9995 | 66.9952 | 20.4875 | 60.0325 | 24.0001 | 67.0234 | 26.3409 | 59.9932 | 29.9998
67.0182 | 6.6221 | 60.0076 | 11.9995 | 67.0275 | 19.8617 | 59.9927 | 24.0001 | 66.9956 | 8.3785 | 59.9928 | 11.9995 | 67.0035 | 20.4875 | 60.0324 | 24.0001 | 67.0317 | 26.3409 | 59.9932 | 29.9998
67.0265 | 6.6229 | 60.0077 | 11.9995 | 67.0358 | 19.8617 | 59.9927 | 24.0001 | 67.004 | 8.3785 | 59.9928 | 11.9995 | 67.0119 | 20.4875 | 60.0324 | 24.0001 | 67.04 | 26.3409 | 59.9933 | 29.9998
67.0349 | 6.6229 | 60.0077 | 11.9995 | 67.0442 | 19.8617 | 59.9928 | 24.0001 | 67.0123 | 8.3785 | 59.9927 | 11.9995 | 67.0202 | 20.4875 | 60.0323 | 24.0001 | 67.0483 | 26.3409 | 59.9934 | 29.9998
67.0432 | 6.6229 | 60.0077 | 11.9995 | 67.0525 | 19.8617 | 59.9928 | 24.0001 | 67.0206 | 8.3785 | 59.9927 | 11.9995 | 67.0286 | 20.4875 | 60.0323 | 24.0001 | 67.0568 | 26.3409 | 59.9934 | 29.9998
67.0515 | 6.6229 | 60.0078 | 11.9995 | 67.0608 | 19.8617 | 59.9928 | 24.0001 | 67.029 | 8.3776 | 59.9927 | 11.9995 | 67.0369 | 20.4875 | 60.0322 | 24.0001 | 67.0651 | 26.3409 | 59.9935 | 29.9998
67.0599 | 6.6228 | 60.0078 | 11.9995 | 67.0692 | 19.8617 | 59.9929 | 24.0001 | 67.0373 | 8.3776 | 59.9926 | 11.9995 | 67.0452 | 20.4875 | 60.0322 | 24.0001 | 67.0734 | 26.3409 | 59.9936 | 29.9998
67.0682 | 6.6228 | 60.0078 | 11.9995 | 67.0775 | 19.8616 | 59.9929 | 24.0001 | 67.0456 | 8.3776 | 59.9926 | 11.9995 | 67.0535 | 20.4875 | 60.0321 | 24.0001 | 67.0817 | 26.3409 | 59.9936 | 29.9998
67.0765 | 6.6228 | 60.0079 | 11.9995 | 67.0858 | 19.8616 | 59.9929 | 24.0001 | 67.054 | 8.3776 | 59.9926 | 11.9995 | 67.0618 | 20.4875 | 60.0321 | 24.0001 | 67.0901 | 26.3409 | 59.9937 | 29.9998
67.0848 | 6.6228 | 60.0079 | 11.9995 | 67.0942 | 19.8617 | 59.993 | 24.0001 | 67.0623 | 8.3798 | 59.9925 | 11.9995 | 67.0702 | 20.4875 | 60.032 | 24.0001 | 67.0984 | 26.3409 | 59.9938 | 29.9998
67.0932 | 6.6228 | 60.0079 | 11.9995 | 67.1025 | 19.8617 | 59.993 | 24.0001 | 67.0706 | 8.3798 | 59.9925 | 11.9995 | 67.0785 | 20.4875 | 60.032 | 24.0001 | 67.1067 | 26.3409 | 59.9938 | 29.9998
67.1015 | 6.6228 | 60.0079 | 11.9995 | 67.1108 | 19.9453 | 59.9931 | 24.0001 | 67.079 | 8.3798 | 59.9925 | 11.9995 | 67.0869 | 20.4875 | 60.0319 | 24.0001 | 67.1151 | 26.3409 | 59.9939 | 29.9998
67.1098 | 6.6223 | 60.008 | 11.9995 | 67.1192 | 19.9453 | 59.9932 | 24.0001 | 67.0873 | 8.3798 | 59.9924 | 11.9995 | 67.0952 | 20.4875 | 60.0319 | 24.0001 | 67.1234 | 26.3409 | 59.994 | 29.9998
67.1182 | 6.6223 | 60.008 | 11.9995 | 67.1275 | 19.9453 | 59.9932 | 24.0001 | 67.0956 | 8.3794 | 59.9924 | 11.9995 | 67.1035 | 20.4875 | 60.0318 | 24.0001 | 67.1317 | 26.3409 | 59.994 | 29.9998
67.1265 | 6.6223 | 60.0081 | 11.9995 | 67.1359 | 19.9453 | 59.9933 | 24.0001 | 67.104 | 8.3794 | 59.9924 | 11.9995 | 67.1118 | 20.4875 | 60.0318 | 24.0001 | 67.14 | 26.3409 | 59.9941 | 29.9998
67.1348 | 6.6223 | 60.0081 | 11.9995 | 67.1442 | 19.9453 | 59.9934 | 24.0001 | 67.1123 | 8.3794 | 59.9923 | 11.9995 | 67.1202 | 20.4875 | 60.0317 | 24.0001 | 67.1484 | 26.3409 | 59.9942 | 29.9998
67.1432 | 6.6223 | 60.0081 | 11.9995 | 67.1525 | 19.9453 | 59.9935 | 24.0001 | 67.1206 | 8.3794 | 59.9923 | 11.9995 | 67.1285 | 20.4875 | 60.0317 | 24.0001 | 67.1567 | 26.3409 | 59.9942 | 29.9998
67.1515 | 6.6223 | 60.0082 | 11.9995 | 67.1609 | 19.9453 | 59.9935 | 24.0001 | 67.129 | 8.3794 | 59.9923 | 11.9995 | 67.1368 | 20.4875 | 60.0316 | 24.0001 | 67.165 | 26.407 | 59.9943 | 29.9998
67.1598 | 6.6223 | 60.0082 | 11.9995 | 67.1692 | 19.9453 | 59.9936 | 24.0001 | 67.1373 | 8.3794 | 59.9922 | 11.9995 | 67.1451 | 20.4875 | 60.0316 | 24.0001 | 67.1733 | 26.407 | 59.9944 | 29.9998
67.1682 | 6.6223 | 60.0082 | 11.9995 | 67.1775 | 19.9453 | 59.9937 | 24.0001 | 67.1456 | 8.3796 | 59.9922 | 11.9995 | 67.1535 | 20.4875 | 60.0315 | 24.0001 | 67.1818 | 26.407 | 59.9944 | 29.9998
67.1765 | 6.6222 | 60.0083 | 11.9995 | 67.1859 | 19.9453 | 59.9938 | 24.0001 | 67.154 | 8.3796 | 59.9922 | 11.9995 | 67.1618 | 20.4875 | 60.0315 | 24.0001 | 67.1901 | 26.407 | 59.9945 | 29.9998
67.1848 | 6.6222 | 60.0083 | 11.9995 | 67.1942 | 19.9453 | 59.9938 | 24.0001 | 67.1623 | 8.3776 | 59.9921 | 11.9995 | 67.1702 | 20.4875 | 60.0314 | 24.0001 | 67.1984 | 26.407 | 59.9946 | 29.9998
67.1932 | 6.6222 | 60.0083 | 11.9995 | 67.2025 | 19.9453 | 59.9939 | 24.0001 | 67.1707 | 8.3776 | 59.9921 | 11.9995 | 67.1785 | 20.4875 | 60.0314 | 24.0001 | 67.2068 | 26.407 | 59.9946 | 29.9998
67.2015 | 6.6222 | 60.0084 | 11.9995 | 67.2109 | 19.9453 | 59.994 | 24.0001 | 67.179 | 8.3776 | 59.9921 | 11.9995 | 67.1868 | 20.4875 | 60.0313 | 24.0001 | 67.2151 | 26.407 | 59.9947 | 29.9998
67.2098 | 6.6222 | 60.0084 | 11.9995 | 67.2192 | 19.9453 | 59.9941 | 24.0001 | 67.1873 | 8.3776 | 59.992 | 11.9995 | 67.1951 | 20.4847 | 60.0313 | 24.0001 | 67.2234 | 26.407 | 59.9948 | 29.9998
67.2182 | 6.6222 | 60.0084 | 11.9995 | 67.2275 | 19.9453 | 59.9941 | 24.0001 | 67.1956 | 8.3775 | 59.992 | 11.9995 | 67.2034 | 20.4847 | 60.0312 | 24.0001 | 67.2317 | 26.4161 | 59.9948 | 29.9998
67.2265 | 6.6222 | 60.0085 | 11.9995 | 67.2359 | 19.9453 | 59.9942 | 24.0001 | 67.204 | 8.3775 | 59.992 | 11.9995 | 67.2118 | 20.4847 | 60.0312 | 24.0001 | 67.2401 | 26.4161 | 59.9949 | 29.9998
67.2348 | 6.6222 | 60.0085 | 11.9995 | 67.2442 | 19.9453 | 59.9943 | 24.0001 | 67.2123 | 8.3775 | 59.9919 | 11.9995 | 67.2201 | 20.4847 | 60.0311 | 24.0001 | 67.2484 | 26.4161 | 59.995 | 29.9998
67.2432 | 6.6228 | 60.0085 | 11.9995 | 67.2525 | 19.9453 | 59.9944 | 24.0001 | 67.2206 | 8.3775 | 59.9919 | 11.9995 | 67.2285 | 20.4823 | 60.0311 | 24.0001 | 67.2567 | 26.4161 | 59.995 | 29.9998
67.2515 | 6.6228 | 60.0086 | 11.9995 | 67.2609 | 19.9453 | 59.9944 | 24.0001 | 67.229 | 8.3775 | 59.9919 | 11.9995 | 67.2368 | 20.4823 | 60.031 | 24.0001 | 67.265 | 26.4179 | 59.9951 | 29.9998
67.2598 | 6.6228 | 60.0086 | 11.9995 | 67.2692 | 19.9453 | 59.9945 | 24.0001 | 67.2373 | 8.3775 | 59.9918 | 11.9995 | 67.2451 | 20.4823 | 60.031 | 24.0001 | 67.2734 | 26.4179 | 59.9952 | 29.9998
67.2682 | 6.6228 | 60.0086 | 11.9995 | 67.2775 | 19.9453 | 59.9946 | 24.0001 | 67.2457 | 8.3775 | 59.9918 | 11.9995 | 67.2534 | 20.4823 | 60.0309 | 24.0001 | 67.2817 | 26.4179 | 59.9952 | 29.9998
67.2765 | 6.6228 | 60.0087 | 11.9995 | 67.2859 | 19.9453 | 59.9947 | 24.0001 | 67.254 | 8.3775 | 59.9918 | 11.9995 | 67.2618 | 20.481 | 60.0309 | 24.0001 | 67.29 | 26.4179 | 59.9953 | 29.9998
67.2848 | 6.6228 | 60.0087 | 11.9995 | 67.2942 | 19.9453 | 59.9947 | 24.0001 | 67.2623 | 8.3775 | 59.9917 | 11.9995 | 67.2701 | 20.481 | 60.0308 | 24.0001 | 67.2985 | 26.4179 | 59.9954 | 29.9998
67.2931 | 6.6228 | 60.0087 | 11.9995 | 67.3025 | 19.9453 | 59.9948 | 24.0001 | 67.2707 | 8.3775 | 59.9917 | 11.9995 | 67.2784 | 20.481 | 60.0308 | 24.0001 | 67.3068 | 26.4179 | 59.9954 | 29.9998
67.3015 | 6.6228 | 60.0088 | 11.9995 | 67.3109 | 19.9439 | 59.9949 | 24.0001 | 67.279 | 8.3775 | 59.9917 | 11.9995 | 67.2867 | 20.481 | 60.0307 | 24.0001 | 67.3151 | 26.4179 | 59.9955 | 29.9998
67.3098 | 6.6228 | 60.0088 | 11.9995 | 67.3192 | 19.9439 | 59.995 | 24.0001 | 67.2873 | 8.3775 | 59.9916 | 11.9995 | 67.2951 | 20.481 | 60.0307 | 24.0001 | 67.3234 | 26.4179 | 59.9956 | 29.9998
67.3181 | 6.6228 | 60.0088 | 11.9995 | 67.3275 | 19.9439 | 59.995 | 24.0001 | 67.2957 | 8.3775 | 59.9916 | 11.9995 | 67.3034 | 20.481 | 60.0306 | 24.0001 | 67.3318 | 26.4179 | 59.9956 | 29.9998
67.3265 | 6.6227 | 60.0089 | 11.9995 | 67.3359 | 19.9439 | 59.9951 | 24.0001 | 67.304 | 8.3775 | 59.9916 | 11.9995 | 67.3118 | 20.481 | 60.0306 | 24.0001 | 67.3401 | 26.4179 | 59.9957 | 29.9998
67.3348 | 6.6227 | 60.0089 | 11.9995 | 67.3442 | 19.9439 | 59.9952 | 24.0001 | 67.3123 | 8.3775 | 59.9915 | 11.9995 | 67.3201 | 20.481 | 60.0305 | 24.0001 | 67.3484 | 26.4179 | 59.9958 | 29.9998
67.3431 | 6.6227 | 60.0089 | 11.9995 | 67.3525 | 19.9439 | 59.9953 | 24.0001 | 67.3207 | 8.3775 | 59.9915 | 11.9995 | 67.3284 | 20.481 | 60.0305 | 24.0001 | 67.3567 | 26.4179 | 59.9958 | 29.9998
67.3515 | 6.6227 | 60.009 | 11.9995 | 67.3609 | 19.9456 | 59.9953 | 24.0001 | 67.329 | 8.3775 | 59.9915 | 11.9995 | 67.3367 | 20.481 | 60.0304 | 24.0001 | 67.3651 | 26.4179 | 59.9959 | 29.9998
67.3598 | 6.6227 | 60.009 | 11.9995 | 67.3692 | 19.9456 | 59.9954 | 24.0001 | 67.3373 | 8.3775 | 59.9914 | 11.9995 | 67.345 | 20.481 | 60.0304 | 24.0001 | 67.3734 | 26.4179 | 59.996 | 29.9998
67.3681 | 6.6227 | 60.009 | 11.9995 | 67.3775 | 19.9471 | 59.9955 | 24.0001 | 67.3457 | 8.3775 | 59.9914 | 11.9995 | 67.3534 | 20.481 | 60.0303 | 24.0001 | 67.3817 | 26.4176 | 59.996 | 29.9998
67.3765 | 6.6227 | 60.0091 | 11.9995 | 67.3859 | 19.9471 | 59.9956 | 24.0001 | 67.354 | 8.3775 | 59.9914 | 11.9995 | 67.3617 | 20.481 | 60.0303 | 24.0001 | 67.3901 | 26.4176 | 59.9961 | 29.9998
67.3848 | 6.6227 | 60.0091 | 11.9995 | 67.3942 | 19.9471 | 59.9956 | 24.0001 | 67.3623 | 8.3775 | 59.9913 | 11.9995 | 67.3701 | 20.481 | 60.0302 | 24.0001 | 67.3984 | 26.4176 | 59.9962 | 29.9998
67.3931 | 6.6227 | 60.0091 | 11.9995 | 67.4025 | 19.9471 | 59.9957 | 24.0001 | 67.3707 | 8.3775 | 59.9913 | 11.9995 | 67.3784 | 20.481 | 60.0302 | 24.0001 | 67.4067 | 26.4176 | 59.9962 | 29.9998
67.4015 | 6.6227 | 60.0092 | 11.9995 | 67.4109 | 19.9471 | 59.9958 | 24.0001 | 67.379 | 8.3775 | 59.9913 | 11.9995 | 67.3867 | 20.481 | 60.0301 | 24.0001 | 67.415 | 26.4139 | 59.9963 | 29.9998
67.4098 | 6.6227 | 60.0092 | 11.9995 | 67.4192 | 19.9471 | 59.9959 | 24.0001 | 67.3874 | 8.3775 | 59.9912 | 11.9995 | 67.395 | 20.481 | 60.0301 | 24.0001 | 67.4235 | 26.4139 | 59.9964 | 29.9998
67.4181 | 6.6227 | 60.0092 | 11.9995 | 67.4275 | 19.9471 | 59.9959 | 24.0001 | 67.3957 | 8.3775 | 59.9912 | 11.9995 | 67.4034 | 20.481 | 60.03 | 24.0001 | 67.4318 | 26.4139 | 59.9964 | 29.9998
67.4265 | 6.6227 | 60.0093 | 11.9995 | 67.4359 | 19.9471 | 59.996 | 24.0001 | 67.404 | 8.3775 | 59.9912 | 11.9995 | 67.4117 | 20.481 | 60.03 | 24.0001 | 67.4401 | 26.4139 | 59.9965 | 29.9998
67.4348 | 6.6227 | 60.0093 | 11.9995 | 67.4442 | 19.9471 | 59.9961 | 24.0001 | 67.4124 | 8.3779 | 59.9911 | 11.9995 | 67.42 | 20.481 | 60.03 | 24.0001 | 67.4485 | 26.4139 | 59.9966 | 29.9998
67.4431 | 6.6227 | 60.0093 | 11.9995 | 67.4526 | 19.9471 | 59.9962 | 24.0001 | 67.4207 | 8.3779 | 59.9911 | 11.9995 | 67.4283 | 20.481 | 60.0299 | 24.0001 | 67.4568 | 26.4139 | 59.9966 | 29.9998
67.4514 | 6.6227 | 60.0093 | 11.9995 | 67.4609 | 19.9471 | 59.9962 | 24.0001 | 67.429 | 8.3779 | 59.9911 | 11.9995 | 67.4366 | 20.481 | 60.0299 | 24.0001 | 67.4651 | 26.4139 | 59.9967 | 29.9998
67.4598 | 6.6231 | 60.0094 | 11.9995 | 67.4692 | 19.9471 | 59.9963 | 24.0001 | 67.4374 | 8.3779 | 59.991 | 11.9995 | 67.445 | 20.4773 | 60.0299 | 24.0001 | 67.4734 | 26.4139 | 59.9968 | 29.9998
67.4681 | 6.6231 | 60.0094 | 11.9995 | 67.4775 | 19.948 | 59.9964 | 24.0001 | 67.4457 | 8.3788 | 59.991 | 11.9995 | 67.4533 | 20.4773 | 60.0298 | 24.0001 | 67.4818 | 26.4126 | 59.9968 | 29.9998
67.4764 | 6.6231 | 60.0095 | 11.9995 | 67.4859 | 19.948 | 59.9965 | 24.0001 | 67.454 | 8.3788 | 59.991 | 11.9995 | 67.4617 | 20.476 | 60.0298 | 24.0001 | 67.4901 | 26.4126 | 59.9969 | 29.9998
67.4848 | 6.6231 | 60.0095 | 11.9995 | 67.4942 | 19.948 | 59.9965 | 24.0001 | 67.4624 | 8.3791 | 59.9909 | 11.9995 | 67.47 | 20.476 | 60.0298 | 24.0001 | 67.4984 | 26.4096 | 59.997 | 29.9998
67.4931 | 6.7554 | 60.0095 | 11.9995 | 67.5026 | 19.948 | 59.9966 | 24.0001 | 67.4707 | 8.3791 | 59.9909 | 11.9995 | 67.4783 | 20.5489 | 60.0297 | 24.0001 | 67.5067 | 26.4096 | 59.997 | 29.9998
67.5014 | 6.7554 | 60.0096 | 11.9995 | 67.5109 | 19.948 | 59.9967 | 24.0001 | 67.479 | 8.3791 | 59.9909 | 11.9995 | 67.4866 | 20.5489 | 60.0297 | 24.0001 | 67.5151 | 26.4096 | 59.9971 | 29.9998
67.5098 | 6.7554 | 60.0096 | 11.9995 | 67.5192 | 19.948 | 59.9968 | 24.0001 | 67.4874 | 8.3791 | 59.9908 | 11.9995 | 67.495 | 20.6068 | 60.0297 | 24.0001 | 67.5234 | 26.4096 | 59.9972 | 29.9998
67.5181 | 6.7554 | 60.0096 | 11.9995 | 67.5276 | 19.948 | 59.9968 | 24.0001 | 67.4957 | 8.3791 | 59.9908 | 11.9995 | 67.5033 | 20.6068 | 60.0296 | 24.0001 | 67.5317 | 26.4096 | 59.9972 | 29.9998
67.5264 | 6.7554 | 60.0097 | 11.9995 | 67.5359 | 19.948 | 59.9969 | 24.0001 | 67.504 | 8.3791 | 59.9908 | 11.9995 | 67.5117 | 20.6061 | 60.0296 | 24.0001 | 67.5402 | 26.4096 | 59.9973 | 29.9998
67.5348 | 6.7554 | 60.0097 | 11.9995 | 67.5442 | 19.9507 | 59.997 | 24.0001 | 67.5124 | 8.3791 | 59.9907 | 11.9995 | 67.52 | 20.6061 | 60.0296 | 24.0001 | 67.5485 | 26.4138 | 59.9974 | 29.9998
67.5431 | 6.7554 | 60.0097 | 11.9995 | 67.5526 | 19.9507 | 59.9971 | 24.0001 | 67.5207 | 8.3791 | 59.9907 | 11.9995 | 67.5283 | 20.6076 | 60.0295 | 24.0001 | 67.5568 | 26.4138 | 59.9974 | 29.9998
67.5514 | 6.7554 | 60.0098 | 11.9995 | 67.5609 | 19.9507 | 59.9971 | 24.0001 | 67.5291 | 8.3791 | 59.9907 | 11.9995 | 67.5366 | 20.6076 | 60.0295 | 24.0001 | 67.5651 | 26.4138 | 59.9975 | 29.9998
67.5598 | 6.755 | 60.0098 | 11.9995 | 67.5692 | 19.9507 | 59.9972 | 24.0001 | 67.5374 | 8.3791 | 59.9906 | 11.9995 | 67.5449 | 20.6076 | 60.0295 | 24.0001 | 67.5735 | 26.4138 | 59.9976 | 29.9998
67.5681 | 6.755 | 60.0098 | 11.9995 | 67.5776 | 19.9525 | 59.9973 | 24.0001 | 67.5457 | 8.3791 | 59.9906 | 11.9995 | 67.5533 | 20.6076 | 60.0294 | 24.0001 | 67.5818 | 26.4166 | 59.9976 | 29.9998
67.5764 | 6.7538 | 60.0098 | 11.9995 | 67.5859 | 19.9525 | 59.9974 | 24.0001 | 67.554 | 8.3791 | 59.9906 | 11.9995 | 67.5616 | 20.6062 | 60.0294 | 24.0001 | 67.5901 | 26.4166 | 59.9977 | 29.9998
67.5848 | 6.7538 | 60.0099 | 11.9995 | 67.5942 | 19.954 | 59.9974 | 24.0001 | 67.5624 | 8.3791 | 59.9905 | 11.9995 | 67.5699 | 20.6062 | 60.0294 | 24.0001 | 67.5984 | 26.4196 | 59.9978 | 29.9998
67.5931 | 6.7538 | 60.0099 | 11.9995 | 67.6026 | 19.954 | 59.9975 | 24.0001 | 67.5707 | 8.3791 | 59.9905 | 11.9995 | 67.5782 | 20.686 | 60.0293 | 24.0001 | 67.6068 | 26.4196 | 59.9978 | 29.9998
67.6014 | 6.7538 | 60.01 | 11.9995 | 67.6109 | 19.954 | 59.9976 | 24.0001 | 67.5791 | 8.3791 | 59.9905 | 11.9995 | 67.5866 | 20.686 | 60.0293 | 24.0001 | 67.6151 | 26.4196 | 59.9979 | 29.9998
67.6098 | 6.7538 | 60.01 | 11.9995 | 67.6192 | 19.954 | 59.9977 | 24.0001 | 67.5874 | 8.3791 | 59.9904 | 11.9995 | 67.5949 | 20.686 | 60.0293 | 24.0001 | 67.6234 | 26.4196 | 59.998 | 29.9998
67.6181 | 6.7538 | 60.01 | 11.9995 | 67.6276 | 19.9539 | 59.9977 | 24.0001 | 67.5957 | 8.3791 | 59.9904 | 11.9995 | 67.6033 | 20.686 | 60.0292 | 24.0001 | 67.6318 | 26.4196 | 59.998 | 29.9998
67.6264 | 6.7538 | 60.0101 | 11.9995 | 67.6359 | 19.9539 | 59.9978 | 24.0001 | 67.6041 | 8.3791 | 59.9904 | 11.9995 | 67.6116 | 20.686 | 60.0292 | 24.0001 | 67.6401 | 26.4196 | 59.9981 | 29.9998
67.6348 | 6.7538 | 60.0101 | 11.9995 | 67.6442 | 19.9523 | 59.9979 | 24.0001 | 67.6124 | 8.3791 | 59.9903 | 11.9995 | 67.6199 | 20.686 | 60.0292 | 24.0001 | 67.6484 | 26.418 | 59.9982 | 29.9998
67.6431 | 6.7538 | 60.0101 | 11.9995 | 67.6526 | 19.9523 | 59.998 | 24.0001 | 67.6207 | 8.3791 | 59.9903 | 11.9995 | 67.6282 | 20.6879 | 60.0291 | 24.0001 | 67.6567 | 26.418 | 59.9982 | 29.9998
67.6514 | 6.7538 | 60.0102 | 11.9995 | 67.6609 | 19.9523 | 59.998 | 24.0001 | 67.6291 | 8.3791 | 59.9903 | 11.9995 | 67.6365 | 20.6879 | 60.0291 | 24.0001 | 67.6652 | 26.4134 | 59.9983 | 29.9998
67.6597 | 6.7538 | 60.0102 | 11.9995 | 67.6692 | 19.9523 | 59.9981 | 24.0001 | 67.6374 | 8.3791 | 59.9902 | 11.9995 | 67.6449 | 20.6872 | 60.0291 | 24.0001 | 67.6735 | 26.4134 | 59.9984 | 29.9998
67.6681 | 6.7538 | 60.0102 | 11.9995 | 67.6776 | 19.954 | 59.9982 | 24.0001 | 67.6458 | 8.3791 | 59.9902 | 11.9995 | 67.6532 | 20.6872 | 60.029 | 24.0001 | 67.6818 | 26.4134 | 59.9984 | 29.9998
67.6764 | 6.7538 | 60.0103 | 11.9995 | 67.6859 | 19.954 | 59.9983 | 24.0001 | 67.6541 | 8.3791 | 59.9902 | 11.9995 | 67.6616 | 20.6881 | 60.029 | 24.0001 | 67.6901 | 26.4134 | 59.9985 | 29.9998
67.6847 | 6.7538 | 60.0103 | 11.9995 | 67.6942 | 19.9515 | 59.9983 | 24.0001 | 67.6624 | 8.3791 | 59.9901 | 11.9995 | 67.6699 | 20.6881 | 60.029 | 24.0001 | 67.6985 | 26.4744 | 59.9986 | 29.9998
67.6931 | 6.7538 | 60.0103 | 11.9995 | 67.7026 | 19.9515 | 59.9984 | 24.0001 | 67.6707 | 8.3791 | 59.9901 | 11.9995 | 67.6782 | 20.6881 | 60.0289 | 24.0001 | 67.7068 | 26.4744 | 59.9986 | 29.9998
67.7014 | 6.7538 | 60.0104 | 11.9995 | 67.7109 | 19.9515 | 59.9985 | 24.0001 | 67.6791 | 8.3791 | 59.9901 | 11.9995 | 67.6865 | 20.6881 | 60.0289 | 24.0001 | 67.7151 | 26.4744 | 59.9987 | 29.9998
67.7097 | 6.7538 | 60.0104 | 11.9995 | 67.7192 | 19.9515 | 59.9986 | 24.0001 | 67.6874 | 8.3791 | 59.99 | 11.9995 | 67.6949 | 20.6869 | 60.0289 | 24.0001 | 67.7235 | 26.4744 | 59.9988 | 29.9998
67.7181 | 6.7538 | 60.0104 | 11.9995 | 67.7276 | 19.9515 | 59.9986 | 24.0001 | 67.6957 | 8.3791 | 59.99 | 11.9995 | 67.7032 | 20.6869 | 60.0288 | 24.0001 | 67.7318 | 26.5188 | 59.9988 | 29.9998
67.7264 | 6.7538 | 60.0105 | 11.9995 | 67.7359 | 19.9515 | 59.9987 | 24.0001 | 67.7041 | 8.3791 | 59.99 | 11.9995 | 67.7115 | 20.6873 | 60.0288 | 24.0001 | 67.7401 | 26.5188 | 59.9989 | 29.9998
67.7347 | 6.7538 | 60.0105 | 11.9995 | 67.7442 | 19.9477 | 59.9988 | 24.0001 | 67.7124 | 8.3791 | 59.99 | 11.9995 | 67.7198 | 20.6873 | 60.0288 | 24.0001 | 67.7484 | 26.5182 | 59.999 | 29.9998
67.7431 | 6.7538 | 60.0105 | 11.9995 | 67.7526 | 19.9477 | 59.9989 | 24.0001 | 67.7208 | 8.3791 | 59.9899 | 11.9995 | 67.7281 | 20.6873 | 60.0287 | 24.0001 | 67.7568 | 26.5182 | 59.999 | 29.9998
67.7514 | 6.7538 | 60.0106 | 11.9995 | 67.7609 | 19.9478 | 59.9989 | 24.0001 | 67.7291 | 8.3791 | 59.9899 | 11.9995 | 67.7365 | 20.6873 | 60.0287 | 24.0001 | 67.7651 | 26.5182 | 59.9991 | 29.9998
67.7597 | 6.7538 | 60.0106 | 11.9995 | 67.7692 | 19.9478 | 59.999 | 24.0001 | 67.7374 | 8.3791 | 59.9899 | 11.9995 | 67.7448 | 20.6873 | 60.0287 | 24.0001 | 67.7734 | 26.5182 | 59.9992 | 29.9998
67.7681 | 6.7538 | 60.0106 | 11.9995 | 67.7776 | 19.9477 | 59.9991 | 24.0001 | 67.7458 | 8.3791 | 59.9899 | 11.9995 | 67.7532 | 20.6873 | 60.0286 | 24.0001 | 67.7817 | 26.5182 | 59.9992 | 29.9998
67.7764 | 6.7538 | 60.0107 | 11.9995 | 67.7859 | 19.9477 | 59.9992 | 24.0001 | 67.7541 | 8.3791 | 59.9899 | 11.9995 | 67.7615 | 20.6862 | 60.0286 | 24.0001 | 67.7902 | 26.5182 | 59.9993 | 29.9998
67.7847 | 6.7538 | 60.0107 | 11.9995 | 67.7943 | 19.944 | 59.9992 | 24.0001 | 67.7624 | 8.3791 | 59.9899 | 11.9995 | 67.7698 | 20.6862 | 60.0286 | 24.0001 | 67.7985 | 26.521 | 59.9994 | 29.9998
67.7931 | 6.7538 | 60.0107 | 11.9995 | 67.8026 | 19.944 | 59.9993 | 24.0001 | 67.7708 | 8.3791 | 59.9898 | 11.9995 | 67.7781 | 20.6862 | 60.0285 | 24.0001 | 67.8068 | 26.521 | 59.9994 | 29.9998
67.8014 | 6.7538 | 60.0107 | 11.9995 | 67.8109 | 19.9458 | 59.9994 | 24.0001 | 67.7791 | 8.3791 | 59.9898 | 11.9995 | 67.7865 | 20.6862 | 60.0285 | 24.0001 | 67.8152 | 26.5476 | 59.9995 | 29.9998
67.8097 | 6.7538 | 60.0108 | 11.9995 | 67.8193 | 19.9458 | 59.9995 | 24.0001 | 67.7874 | 8.3791 | 59.9898 | 11.9995 | 67.7948 | 20.6862 | 60.0285 | 24.0001 | 67.8235 | 26.5476 | 59.9996 | 29.9998
67.818 | 6.7538 | 60.0108 | 11.9995 | 67.8276 | 20.0187 | 59.9995 | 24.0001 | 67.7958 | 8.3791 | 59.9898 | 11.9995 | 67.8032 | 20.6862 | 60.0284 | 24.0001 | 67.8318 | 26.5476 | 59.9996 | 29.9998
67.8264 | 6.7538 | 60.0109 | 11.9995 | 67.8359 | 20.0187 | 59.9996 | 24.0001 | 67.8041 | 8.3791 | 59.9898 | 11.9995 | 67.8115 | 20.6862 | 60.0284 | 24.0001 | 67.8401 | 26.5476 | 59.9997 | 29.9998
67.8347 | 6.7538 | 60.0109 | 11.9995 | 67.8443 | 20.1252 | 59.9997 | 24.0001 | 67.8124 | 8.3791 | 59.9898 | 11.9995 | 67.8198 | 20.6862 | 60.0284 | 24.0001 | 67.8485 | 26.5476 | 59.9998 | 29.9998
67.843 | 6.7538 | 60.0109 | 11.9995 | 67.8526 | 20.1252 | 59.9998 | 24.0001 | 67.8208 | 8.3791 | 59.9897 | 11.9995 | 67.8281 | 20.6862 | 60.0283 | 24.0001 | 67.8568 | 26.5476 | 59.9998 | 29.9998
67.8514 | 6.7538 | 60.011 | 11.9995 | 67.8609 | 20.1257 | 59.9998 | 24.0001 | 67.8291 | 8.3791 | 59.9897 | 11.9995 | 67.8365 | 20.6862 | 60.0283 | 24.0001 | 67.8651 | 26.5476 | 59.9999 | 29.9998
67.8597 | 6.7538 | 60.011 | 11.9995 | 67.8693 | 20.1257 | 59.9999 | 24.0001 | 67.8374 | 8.3791 | 59.9897 | 11.9995 | 67.8448 | 20.6826 | 60.0283 | 24.0001 | 67.8734 | 26.5476 | 60 | 29.9998
67.868 | 6.7538 | 60.011 | 11.9995 | 67.8776 | 20.1277 | 60 | 24.0001 | 67.8458 | 8.3791 | 59.9897 | 11.9995 | 67.8531 | 20.6826 | 60.0282 | 24.0001 | 67.8818 | 26.5469 | 60 | 29.9998
67.8764 | 6.7538 | 60.0111 | 11.9995 | 67.8859 | 20.1277 | 60.0001 | 24.0001 | 67.8541 | 8.3791 | 59.9897 | 11.9995 | 67.8615 | 20.6826 | 60.0282 | 24.0001 | 67.8901 | 26.5469 | 60.0001 | 29.9998
67.8847 | 6.7538 | 60.0111 | 11.9995 | 67.8943 | 20.1277 | 60.0001 | 24.0001 | 67.8625 | 8.3791 | 59.9897 | 11.9995 | 67.8698 | 20.6826 | 60.0282 | 24.0001 | 67.8984 | 26.5469 | 60.0002 | 29.9998
67.893 | 6.7538 | 60.0111 | 11.9995 | 67.9026 | 20.1277 | 60.0002 | 24.0001 | 67.8708 | 8.3791 | 59.9896 | 11.9995 | 67.8781 | 20.6826 | 60.0281 | 24.0001 | 67.9067 | 26.5469 | 60.0002 | 29.9998
67.9014 | 6.7538 | 60.0112 | 11.9995 | 67.9109 | 20.1277 | 60.0003 | 24.0001 | 67.8791 | 8.3791 | 59.9896 | 11.9995 | 67.8864 | 20.6826 | 60.0281 | 24.0001 | 67.9152 | 26.5469 | 60.0003 | 29.9998
67.9097 | 6.7538 | 60.0112 | 11.9995 | 67.9193 | 20.1277 | 60.0004 | 24.0001 | 67.8875 | 8.3791 | 59.9896 | 11.9995 | 67.8948 | 20.6826 | 60.0281 | 24.0001 | 67.9235 | 26.5469 | 60.0004 | 29.9998
67.918 | 6.7538 | 60.0112 | 11.9995 | 67.9276 | 20.1343 | 60.0004 | 24.0001 | 67.8958 | 8.3791 | 59.9896 | 11.9995 | 67.9031 | 20.6826 | 60.028 | 24.0001 | 67.9318 | 26.5469 | 60.0004 | 29.9998
67.9264 | 6.7538 | 60.0112 | 11.9995 | 67.9359 | 20.1343 | 60.0005 | 24.0001 | 67.9041 | 8.3791 | 59.9896 | 11.9995 | 67.9114 | 20.6826 | 60.028 | 24.0001 | 67.9402 | 26.5469 | 60.0005 | 29.9998
67.9347 | 6.7538 | 60.0113 | 11.9995 | 67.9443 | 20.1359 | 60.0006 | 24.0001 | 67.9124 | 8.3791 | 59.9896 | 11.9995 | 67.9197 | 20.6826 | 60.028 | 24.0001 | 67.9485 | 26.5469 | 60.0006 | 29.9998
67.943 | 6.7538 | 60.0113 | 11.9995 | 67.9526 | 20.1359 | 60.0007 | 24.0001 | 67.9208 | 8.3791 | 59.9895 | 11.9995 | 67.9281 | 20.6826 | 60.0279 | 24.0001 | 67.9568 | 26.5469 | 60.0006 | 29.9998
67.9514 | 6.7538 | 60.0114 | 11.9995 | 67.9609 | 20.1359 | 60.0007 | 24.0001 | 67.9291 | 8.3791 | 59.9895 | 11.9995 | 67.9364 | 20.6826 | 60.0279 | 24.0001 | 67.9651 | 26.5469 | 60.0007 | 29.9998
67.9597 | 6.7538 | 60.0114 | 11.9995 | 67.9693 | 20.1359 | 60.0008 | 24.0001 | 67.9375 | 8.3791 | 59.9895 | 11.9995 | 67.9448 | 20.6826 | 60.0279 | 24.0001 | 67.9735 | 26.5469 | 60.0008 | 29.9998
67.968 | 6.7538 | 60.0114 | 11.9995 | 67.9776 | 20.1354 | 60.0009 | 24.0001 | 67.9458 | 8.3791 | 59.9895 | 11.9995 | 67.9531 | 20.6826 | 60.0278 | 24.0001 | 67.9818 | 26.5469 | 60.0008 | 29.9998
67.9764 | 6.7538 | 60.0115 | 11.9995 | 67.9859 | 20.1354 | 60.001 | 24.0001 | 67.9541 | 8.3791 | 59.9895 | 11.9995 | 67.9614 | 20.6826 | 60.0278 | 24.0001 | 67.9901 | 26.5469 | 60.0009 | 29.9998
67.9847 | 6.7538 | 60.0115 | 11.9995 | 67.9943 | 20.1354 | 60.001 | 24.0001 | 67.9625 | 8.3791 | 59.9895 | 11.9995 | 67.9697 | 20.6826 | 60.0278 | 24.0001 | 67.9984 | 26.5469 | 60.001 | 29.9998
67.993 | 6.7538 | 60.0115 | 11.9995 | 68.0026 | 20.1354 | 60.0011 | 24.0001 | 67.9708 | 8.3791 | 59.9894 | 11.9995 | 67.9781 | 20.6826 | 60.0277 | 24.0001 | 68.0068 | 26.5469 | 60.001 | 29.9998
68.0014 | 6.7538 | 60.0116 | 11.9995 | 68.0109 | 20.1354 | 60.0012 | 24.0001 | 67.9791 | 8.3791 | 59.9894 | 11.9995 | 67.9864 | 20.6826 | 60.0277 | 24.0001 | 68.0151 | 26.5469 | 60.001 | 29.9998
68.0097 | 6.7538 | 60.0116 | 11.9995 | 68.0193 | 20.1354 | 60.0013 | 24.0001 | 67.9875 | 8.3791 | 59.9894 | 11.9995 | 67.9948 | 20.6826 | 60.0277 | 24.0001 | 68.0234 | 26.5469 | 60.0011 | 29.9998
68.018 | 6.7538 | 60.0116 | 11.9995 | 68.0276 | 20.1354 | 60.0013 | 24.0001 | 67.9958 | 8.3791 | 59.9894 | 11.9995 | 68.0031 | 20.6826 | 60.0276 | 24.0001 | 68.0319 | 26.5459 | 60.0011 | 29.9998
68.0263 | 6.7538 | 60.0117 | 11.9995 | 68.0359 | 20.1354 | 60.0014 | 24.0001 | 68.0042 | 8.3791 | 59.9894 | 11.9995 | 68.0114 | 20.6826 | 60.0276 | 24.0001 | 68.0402 | 26.5459 | 60.0011 | 29.9998
68.0347 | 6.7538 | 60.0117 | 11.9995 | 68.0443 | 20.1324 | 60.0015 | 24.0001 | 68.0125 | 8.3791 | 59.9894 | 11.9995 | 68.0197 | 20.6826 | 60.0276 | 24.0001 | 68.0485 | 26.5459 | 60.0011 | 29.9998
68.043 | 6.7538 | 60.0117 | 11.9995 | 68.0526 | 20.1324 | 60.0016 | 24.0001 | 68.0208 | 8.3791 | 59.9893 | 11.9995 | 68.0281 | 20.6834 | 60.0275 | 24.0001 | 68.0568 | 26.5459 | 60.0012 | 29.9998
68.0513 | 6.7538 | 60.0117 | 11.9995 | 68.0609 | 20.1319 | 60.0016 | 24.0001 | 68.0291 | 8.3791 | 59.9893 | 11.9995 | 68.0364 | 20.6834 | 60.0275 | 24.0001 | 68.0652 | 26.5459 | 60.0012 | 29.9998
68.0597 | 6.7538 | 60.0118 | 11.9995 | 68.0693 | 20.1319 | 60.0017 | 24.0001 | 68.0375 | 8.3791 | 59.9893 | 11.9995 | 68.0447 | 20.6816 | 60.0275 | 24.0001 | 68.0735 | 26.5459 | 60.0012 | 29.9998
68.068 | 6.7538 | 60.0118 | 11.9995 | 68.0776 | 20.1319 | 60.0018 | 24.0001 | 68.0458 | 8.3791 | 59.9893 | 11.9995 | 68.053 | 20.6816 | 60.0274 | 24.0001 | 68.0818 | 26.5459 | 60.0012 | 29.9998
68.0763 | 6.7538 | 60.0119 | 11.9995 | 68.0859 | 20.1319 | 60.0019 | 24.0001 | 68.0542 | 8.3791 | 59.9893 | 11.9995 | 68.0614 | 20.6816 | 60.0274 | 24.0001 | 68.0901 | 26.5459 | 60.0013 | 29.9998
68.0847 | 6.7538 | 60.0119 | 11.9995 | 68.0943 | 20.1319 | 60.0019 | 24.0001 | 68.0625 | 8.3791 | 59.9893 | 11.9995 | 68.0697 | 20.6816 | 60.0274 | 24.0001 | 68.0985 | 26.5446 | 60.0013 | 29.9998
68.093 | 6.7538 | 60.0119 | 11.9995 | 68.1026 | 20.1319 | 60.002 | 24.0001 | 68.0708 | 8.3791 | 59.9892 | 11.9995 | 68.078 | 20.6816 | 60.0273 | 24.0001 | 68.1068 | 26.5446 | 60.0013 | 29.9998
68.1013 | 6.7538 | 60.012 | 11.9995 | 68.1109 | 20.1319 | 60.002 | 24.0001 | 68.0792 | 8.3791 | 59.9892 | 11.9995 | 68.0864 | 20.6816 | 60.0273 | 24.0001 | 68.1151 | 26.5446 | 60.0013 | 29.9998
68.1097 | 6.7538 | 60.012 | 11.9995 | 68.1193 | 20.1319 | 60.0021 | 24.0001 | 68.0875 | 8.3791 | 59.9892 | 11.9995 | 68.0947 | 20.6816 | 60.0273 | 24.0001 | 68.1234 | 26.5446 | 60.0014 | 29.9998
68.118 | 6.7538 | 60.012 | 11.9995 | 68.1276 | 20.1319 | 60.0021 | 24.0001 | 68.0958 | 8.3791 | 59.9892 | 11.9995 | 68.103 | 20.6816 | 60.0272 | 24.0001 | 68.1318 | 26.5422 | 60.0014 | 29.9998
68.1263 | 6.7538 | 60.0121 | 11.9995 | 68.1359 | 20.1319 | 60.0021 | 24.0001 | 68.1042 | 8.3791 | 59.9892 | 11.9995 | 68.1113 | 20.6816 | 60.0272 | 24.0001 | 68.1401 | 26.5422 | 60.0014 | 29.9998
68.1347 | 6.7538 | 60.0121 | 11.9995 | 68.1443 | 20.1319 | 60.0021 | 24.0001 | 68.1125 | 8.3791 | 59.9892 | 11.9995 | 68.1197 | 20.6816 | 60.0272 | 24.0001 | 68.1484 | 26.5422 | 60.0014 | 29.9998
68.143 | 6.7538 | 60.0121 | 11.9995 | 68.1526 | 20.1319 | 60.0022 | 24.0001 | 68.1208 | 8.3791 | 59.9891 | 11.9995 | 68.128 | 20.6816 | 60.0271 | 24.0001 | 68.1569 | 26.5422 | 60.0015 | 29.9998
68.1513 | 6.7538 | 60.0121 | 11.9995 | 68.1609 | 20.1319 | 60.0022 | 24.0001 | 68.1292 | 8.3791 | 59.9891 | 11.9995 | 68.1364 | 20.6816 | 60.0271 | 24.0001 | 68.1652 | 26.5422 | 60.0015 | 29.9998
68.1597 | 6.7538 | 60.0122 | 11.9995 | 68.1693 | 20.1319 | 60.0022 | 24.0001 | 68.1375 | 8.3791 | 59.9891 | 11.9995 | 68.1447 | 20.6816 | 60.0271 | 24.0001 | 68.1735 | 26.5422 | 60.0015 | 29.9998
68.168 | 6.7538 | 60.0122 | 11.9995 | 68.1776 | 20.1327 | 60.0022 | 24.0001 | 68.1458 | 8.3791 | 59.9891 | 11.9995 | 68.153 | 20.6816 | 60.027 | 24.0001 | 68.1818 | 26.5422 | 60.0015 | 29.9998
68.1763 | 6.7539 | 60.0123 | 11.9995 | 68.1859 | 20.1327 | 60.0023 | 24.0001 | 68.1542 | 8.3791 | 59.9891 | 11.9995 | 68.1613 | 20.6816 | 60.027 | 24.0001 | 68.1902 | 26.5422 | 60.0016 | 29.9998
68.1846 | 6.7539 | 60.0123 | 11.9995 | 68.1943 | 20.1334 | 60.0023 | 24.0001 | 68.1625 | 8.482 | 59.9891 | 11.9995 | 68.1697 | 20.6816 | 60.027 | 24.0001 | 68.1985 | 26.541 | 60.0016 | 29.9998
68.193 | 6.755 | 60.0123 | 11.9995 | 68.2026 | 20.1334 | 60.0023 | 24.0001 | 68.1708 | 8.482 | 59.989 | 11.9995 | 68.178 | 20.6816 | 60.0269 | 24.0001 | 68.2068 | 26.541 | 60.0016 | 29.9998
68.2013 | 6.755 | 60.0124 | 11.9995 | 68.2109 | 20.1334 | 60.0023 | 24.0001 | 68.1792 | 8.482 | 59.989 | 11.9995 | 68.1863 | 20.6816 | 60.0269 | 24.0001 | 68.2151 | 26.541 | 60.0016 | 29.9998
68.2096 | 6.755 | 60.0124 | 11.9995 | 68.2193 | 20.1334 | 60.0024 | 24.0001 | 68.1875 | 8.482 | 59.989 | 11.9995 | 68.1946 | 20.6816 | 60.0269 | 24.0001 | 68.2235 | 26.541 | 60.0017 | 29.9998
68.218 | 6.755 | 60.0124 | 11.9995 | 68.2276 | 20.1248 | 60.0024 | 24.0001 | 68.1959 | 8.482 | 59.989 | 11.9995 | 68.203 | 20.6816 | 60.0268 | 24.0001 | 68.2318 | 26.541 | 60.0017 | 29.9998
68.2263 | 6.755 | 60.0125 | 11.9995 | 68.2359 | 20.1248 | 60.0024 | 24.0001 | 68.2042 | 8.482 | 59.989 | 11.9995 | 68.2113 | 20.6816 | 60.0268 | 24.0001 | 68.2401 | 26.541 | 60.0017 | 29.9998
68.2346 | 6.755 | 60.0125 | 11.9995 | 68.2443 | 20.1272 | 60.0024 | 24.0001 | 68.2125 | 8.482 | 59.989 | 11.9995 | 68.2197 | 20.6816 | 60.0268 | 24.0001 | 68.2484 | 26.541 | 60.0017 | 29.9998
68.243 | 6.755 | 60.0125 | 11.9995 | 68.2526 | 20.1272 | 60.0025 | 24.0001 | 68.2209 | 8.482 | 59.9889 | 11.9995 | 68.228 | 20.6816 | 60.0267 | 24.0001 | 68.2568 | 26.541 | 60.0018 | 29.9998
68.2513 | 6.755 | 60.0126 | 11.9995 | 68.2609 | 20.1282 | 60.0025 | 24.0001 | 68.2292 | 8.482 | 59.9889 | 11.9995 | 68.2363 | 20.6816 | 60.0267 | 24.0001 | 68.2651 | 26.541 | 60.0018 | 29.9998
68.2596 | 6.755 | 60.0126 | 11.9995 | 68.2692 | 20.1282 | 60.0025 | 24.0001 | 68.2375 | 8.482 | 59.9889 | 11.9995 | 68.2446 | 20.6816 | 60.0267 | 24.0001 | 68.2734 | 26.541 | 60.0018 | 29.9998
68.268 | 6.755 | 60.0126 | 11.9995 | 68.2776 | 20.1264 | 60.0025 | 24.0001 | 68.2458 | 8.482 | 59.9889 | 11.9995 | 68.253 | 20.6816 | 60.0266 | 24.0001 | 68.2819 | 26.5446 | 60.0018 | 29.9998
68.2763 | 6.755 | 60.0126 | 11.9995 | 68.2859 | 20.1264 | 60.0026 | 24.0001 | 68.2542 | 8.482 | 59.9889 | 11.9995 | 68.2613 | 20.6842 | 60.0266 | 24.0001 | 68.2902 | 26.5446 | 60.0019 | 29.9998
68.2846 | 6.755 | 60.0127 | 11.9995 | 68.2942 | 20.121 | 60.0026 | 24.0001 | 68.2625 | 8.5885 | 59.9889 | 11.9995 | 68.2696 | 20.6842 | 60.0266 | 24.0001 | 68.2985 | 26.5446 | 60.0019 | 29.9998
68.293 | 6.755 | 60.0127 | 11.9995 | 68.3026 | 20.121 | 60.0026 | 24.0001 | 68.2709 | 8.5885 | 59.9888 | 11.9995 | 68.278 | 20.6865 | 60.0265 | 24.0001 | 68.3068 | 26.5446 | 60.0019 | 29.9998
68.3013 | 6.755 | 60.0128 | 11.9995 | 68.3109 | 20.1184 | 60.0026 | 24.0001 | 68.2792 | 8.5885 | 59.9888 | 11.9995 | 68.2863 | 20.6865 | 60.0265 | 24.0001 | 68.3152 | 26.5446 | 60.0019 | 29.9998
68.3096 | 6.755 | 60.0128 | 11.9995 | 68.3192 | 20.1184 | 60.0027 | 24.0001 | 68.2875 | 8.5885 | 59.9888 | 11.9995 | 68.2946 | 20.6865 | 60.0265 | 24.0001 | 68.3235 | 26.5446 | 60.002 | 29.9998
68.3179 | 6.755 | 60.0128 | 11.9995 | 68.3276 | 20.1184 | 60.0027 | 24.0001 | 68.2959 | 8.5883 | 59.9888 | 11.9995 | 68.3029 | 20.6865 | 60.0264 | 24.0001 | 68.3318 | 26.5477 | 60.002 | 29.9998
68.3263 | 6.755 | 60.0129 | 11.9995 | 68.3359 | 20.1184 | 60.0027 | 24.0001 | 68.3042 | 8.5883 | 59.9888 | 11.9995 | 68.3113 | 20.6865 | 60.0264 | 24.0001 | 68.3401 | 26.5477 | 60.002 | 29.9998
68.3346 | 6.755 | 60.0129 | 11.9995 | 68.3442 | 20.158 | 60.0027 | 24.0001 | 68.3125 | 8.588 | 59.9888 | 11.9995 | 68.3196 | 20.6865 | 60.0264 | 24.0001 | 68.3485 | 26.5477 | 60.002 | 29.9998
68.3429 | 6.7551 | 60.0129 | 11.9995 | 68.3526 | 20.158 | 60.0028 | 24.0001 | 68.3209 | 8.588 | 59.9887 | 11.9995 | 68.3279 | 20.6865 | 60.0263 | 24.0001 | 68.3568 | 26.5477 | 60.0021 | 29.9998
68.3513 | 6.7551 | 60.013 | 11.9995 | 68.3609 | 20.1581 | 60.0028 | 24.0001 | 68.3292 | 8.588 | 59.9887 | 11.9995 | 68.3362 | 20.6865 | 60.0263 | 24.0001 | 68.3651 | 26.5477 | 60.0021 | 29.9998
68.3596 | 6.755 | 60.013 | 11.9995 | 68.3692 | 20.1581 | 60.0028 | 24.0001 | 68.3376 | 8.588 | 59.9887 | 11.9995 | 68.3446 | 20.6865 | 60.0263 | 24.0001 | 68.3734 | 26.5477 | 60.0021 | 29.9998
68.3679 | 6.755 | 60.013 | 11.9995 | 68.3776 | 20.1581 | 60.0028 | 24.0001 | 68.3459 | 8.5882 | 59.9887 | 11.9995 | 68.3529 | 20.6865 | 60.0262 | 24.0001 | 68.3818 | 26.5477 | 60.0021 | 29.9998
68.3763 | 6.755 | 60.0131 | 11.9995 | 68.3859 | 20.1581 | 60.0029 | 24.0001 | 68.3542 | 8.5882 | 59.9887 | 11.9995 | 68.3613 | 20.6852 | 60.0262 | 24.0001 | 68.3901 | 26.5477 | 60.0022 | 29.9998
68.3846 | 6.755 | 60.0131 | 11.9995 | 68.3942 | 20.1652 | 60.0029 | 24.0001 | 68.3625 | 8.5882 | 59.9887 | 11.9995 | 68.3696 | 20.6852 | 60.0262 | 24.0001 | 68.3984 | 26.5477 | 60.0022 | 29.9998
68.3929 | 6.755 | 60.0131 | 11.9995 | 68.4025 | 20.1652 | 60.0029 | 24.0001 | 68.3709 | 8.5882 | 59.9886 | 11.9995 | 68.3779 | 20.684 | 60.0261 | 24.0001 | 68.4069 | 26.5477 | 60.0022 | 29.9998
68.4013 | 6.755 | 60.0131 | 11.9995 | 68.4109 | 20.1652 | 60.0029 | 24.0001 | 68.3792 | 8.5882 | 59.9886 | 11.9995 | 68.3862 | 20.684 | 60.0261 | 24.0001 | 68.4152 | 26.5477 | 60.0022 | 29.9998
68.4096 | 6.755 | 60.0132 | 11.9995 | 68.4192 | 20.1652 | 60.003 | 24.0001 | 68.3875 | 8.5882 | 59.9886 | 11.9995 | 68.3945 | 20.684 | 60.0261 | 24.0001 | 68.4235 | 26.5477 | 60.0023 | 29.9998
68.4179 | 6.755 | 60.0132 | 11.9995 | 68.4275 | 20.2042 | 60.003 | 24.0001 | 68.3959 | 8.5882 | 59.9886 | 11.9995 | 68.4029 | 20.684 | 60.026 | 24.0001 | 68.4318 | 26.6085 | 60.0023 | 29.9998
68.4263 | 6.755 | 60.0133 | 11.9995 | 68.4359 | 20.2042 | 60.003 | 24.0001 | 68.4042 | 8.5882 | 59.9886 | 11.9995 | 68.4112 | 20.684 | 60.026 | 24.0001 | 68.4402 | 26.6085 | 60.0023 | 29.9998
68.4346 | 6.755 | 60.0133 | 11.9995 | 68.4442 | 20.2041 | 60.003 | 24.0001 | 68.4126 | 8.5882 | 59.9886 | 11.9995 | 68.4196 | 20.684 | 60.026 | 24.0001 | 68.4485 | 26.6068 | 60.0023 | 29.9998
68.4429 | 6.7533 | 60.0133 | 11.9995 | 68.4526 | 20.2041 | 60.0031 | 24.0001 | 68.4209 | 8.5882 | 59.9885 | 11.9995 | 68.4279 | 20.6831 | 60.0259 | 24.0001 | 68.4568 | 26.6068 | 60.0024 | 29.9998
68.4512 | 6.7533 | 60.0134 | 11.9995 | 68.4609 | 20.2355 | 60.0031 | 24.0001 | 68.4292 | 8.5882 | 59.9885 | 11.9995 | 68.4362 | 20.6831 | 60.0259 | 24.0001 | 68.4651 | 26.6056 | 60.0024 | 29.9998
68.4596 | 6.7528 | 60.0134 | 11.9995 | 68.4692 | 20.2355 | 60.0031 | 24.0001 | 68.4376 | 8.5882 | 59.9885 | 11.9995 | 68.4445 | 20.6811 | 60.0259 | 24.0001 | 68.4735 | 26.6056 | 60.0024 | 29.9998
68.4679 | 6.7528 | 60.0134 | 11.9995 | 68.4775 | 20.2355 | 60.0031 | 24.0001 | 68.4459 | 8.5882 | 59.9885 | 11.9995 | 68.4529 | 20.6811 | 60.0258 | 24.0001 | 68.4818 | 26.6056 | 60.0024 | 29.9998
68.4762 | 6.7528 | 60.0135 | 11.9995 | 68.4859 | 20.2355 | 60.0032 | 24.0001 | 68.4542 | 8.5882 | 59.9885 | 11.9995 | 68.4612 | 20.6845 | 60.0258 | 24.0001 | 68.4901 | 26.6056 | 60.0025 | 29.9998
68.4846 | 6.7528 | 60.0135 | 11.9995 | 68.4942 | 20.2355 | 60.0032 | 24.0001 | 68.4626 | 8.5882 | 59.9885 | 11.9995 | 68.4695 | 20.6845 | 60.0258 | 24.0001 | 68.4984 | 26.6056 | 60.0025 | 29.9998
68.4929 | 6.8741 | 60.0135 | 11.9995 | 68.5025 | 20.2355 | 60.0032 | 24.0001 | 68.4709 | 8.5882 | 59.9884 | 11.9995 | 68.4778 | 20.6845 | 60.0257 | 24.0001 | 68.5068 | 26.6056 | 60.0025 | 29.9998
68.5012 | 6.8741 | 60.0135 | 11.9995 | 68.5109 | 20.2355 | 60.0032 | 24.0001 | 68.4792 | 8.5882 | 59.9884 | 11.9995 | 68.4862 | 20.6845 | 60.0257 | 24.0001 | 68.5151 | 26.6056 | 60.0025 | 29.9998
68.5096 | 6.8741 | 60.0136 | 11.9995 | 68.5192 | 20.2355 | 60.0033 | 24.0001 | 68.4876 | 8.5882 | 59.9884 | 11.9995 | 68.4945 | 20.756 | 60.0257 | 24.0001 | 68.5234 | 26.6056 | 60.0026 | 29.9998
68.5179 | 6.8741 | 60.0136 | 11.9995 | 68.5275 | 20.2355 | 60.0033 | 24.0001 | 68.4959 | 8.5882 | 59.9884 | 11.9995 | 68.5029 | 20.756 | 60.0256 | 24.0001 | 68.5319 | 26.6056 | 60.0026 | 29.9998
68.5262 | 6.8741 | 60.0136 | 11.9995 | 68.5359 | 20.2355 | 60.0033 | 24.0001 | 68.5042 | 8.5882 | 59.9884 | 11.9995 | 68.5112 | 20.756 | 60.0256 | 24.0001 | 68.5402 | 26.6056 | 60.0026 | 29.9998
68.5346 | 6.8741 | 60.0137 | 11.9995 | 68.5442 | 20.2343 | 60.0033 | 24.0001 | 68.5126 | 8.5882 | 59.9884 | 11.9995 | 68.5195 | 20.756 | 60.0256 | 24.0001 | 68.5485 | 26.6056 | 60.0026 | 29.9998
68.5429 | 6.8752 | 60.0137 | 11.9995 | 68.5525 | 20.2343 | 60.0034 | 24.0001 | 68.5209 | 8.5882 | 59.9883 | 11.9995 | 68.5278 | 20.756 | 60.0255 | 24.0001 | 68.5568 | 26.6056 | 60.0027 | 29.9998
68.5512 | 6.8752 | 60.0138 | 11.9995 | 68.5609 | 20.2293 | 60.0034 | 24.0001 | 68.5292 | 8.5882 | 59.9883 | 11.9995 | 68.5361 | 20.756 | 60.0255 | 24.0001 | 68.5652 | 26.6502 | 60.0027 | 29.9998
68.5595 | 6.8762 | 60.0138 | 11.9995 | 68.5692 | 20.2293 | 60.0034 | 24.0001 | 68.5376 | 8.5882 | 59.9883 | 11.9995 | 68.5445 | 20.7534 | 60.0255 | 24.0001 | 68.5735 | 26.6502 | 60.0027 | 29.9998
68.5679 | 6.8762 | 60.0138 | 11.9995 | 68.5775 | 20.2293 | 60.0034 | 24.0001 | 68.5459 | 8.5882 | 59.9883 | 11.9995 | 68.5528 | 20.7534 | 60.0254 | 24.0001 | 68.5818 | 26.7076 | 60.0027 | 29.9998
68.5762 | 6.8769 | 60.0139 | 11.9995 | 68.5859 | 20.2293 | 60.0035 | 24.0001 | 68.5543 | 8.5882 | 59.9883 | 11.9995 | 68.5612 | 20.7534 | 60.0254 | 24.0001 | 68.5901 | 26.7076 | 60.0028 | 29.9998
68.5845 | 6.8769 | 60.0139 | 11.9995 | 68.5942 | 20.2293 | 60.0035 | 24.0001 | 68.5626 | 8.5882 | 59.9883 | 11.9995 | 68.5695 | 20.7534 | 60.0254 | 24.0001 | 68.5985 | 26.7055 | 60.0028 | 29.9998
68.5929 | 6.8769 | 60.0139 | 11.9995 | 68.6025 | 20.2293 | 60.0035 | 24.0001 | 68.5709 | 8.5882 | 59.9882 | 11.9995 | 68.5778 | 20.7534 | 60.0253 | 24.0001 | 68.6068 | 26.7055 | 60.0028 | 29.9998
68.6012 | 6.8769 | 60.014 | 11.9995 | 68.6109 | 20.2293 | 60.0035 | 24.0001 | 68.5793 | 8.5882 | 59.9882 | 11.9995 | 68.5861 | 20.7534 | 60.0253 | 24.0001 | 68.6151 | 26.7055 | 60.0028 | 29.9998
68.6095 | 6.8769 | 60.014 | 11.9995 | 68.6192 | 20.2293 | 60.0036 | 24.0001 | 68.5876 | 8.5882 | 59.9882 | 11.9995 | 68.5945 | 20.7909 | 60.0253 | 24.0001 | 68.6234 | 26.7055 | 60.0029 | 29.9998
68.6179 | 6.8769 | 60.014 | 11.9995 | 68.6275 | 20.2293 | 60.0036 | 24.0001 | 68.5959 | 8.5882 | 59.9882 | 11.9995 | 68.6028 | 20.7909 | 60.0252 | 24.0001 | 68.6318 | 26.7055 | 60.0029 | 29.9998
68.6262 | 6.8769 | 60.014 | 11.9995 | 68.6359 | 20.2293 | 60.0036 | 24.0001 | 68.6043 | 8.5882 | 59.9882 | 11.9995 | 68.6111 | 20.7909 | 60.0252 | 24.0001 | 68.6401 | 26.7055 | 60.0029 | 29.9998
68.6345 | 6.8769 | 60.0141 | 11.9995 | 68.6442 | 20.2293 | 60.0036 | 24.0001 | 68.6126 | 8.5903 | 59.9882 | 11.9995 | 68.6194 | 20.7909 | 60.0252 | 24.0001 | 68.6484 | 26.7055 | 60.0029 | 29.9998
68.6429 | 6.8769 | 60.0141 | 11.9995 | 68.6525 | 20.2293 | 60.0037 | 24.0001 | 68.6209 | 8.5903 | 59.9881 | 11.9995 | 68.6278 | 20.7909 | 60.0251 | 24.0001 | 68.6569 | 26.7055 | 60.003 | 29.9998
68.6512 | 6.8769 | 60.0141 | 11.9995 | 68.6609 | 20.2305 | 60.0037 | 24.0001 | 68.6293 | 8.5903 | 59.9881 | 11.9995 | 68.6361 | 20.7909 | 60.0251 | 24.0001 | 68.6652 | 26.7055 | 60.003 | 29.9998
68.6595 | 6.8768 | 60.0142 | 11.9995 | 68.6692 | 20.2305 | 60.0037 | 24.0001 | 68.6376 | 8.5903 | 59.9881 | 11.9995 | 68.6445 | 20.7909 | 60.0251 | 24.0001 | 68.6735 | 26.7055 | 60.003 | 29.9998
68.6679 | 6.8768 | 60.0142 | 11.9995 | 68.6775 | 20.2305 | 60.0037 | 24.0001 | 68.6459 | 8.5908 | 59.9881 | 11.9995 | 68.6528 | 20.7909 | 60.025 | 24.0001 | 68.6818 | 26.7055 | 60.003 | 29.9998
68.6762 | 6.8768 | 60.0143 | 11.9995 | 68.6859 | 20.2305 | 60.0038 | 24.0001 | 68.6543 | 8.5908 | 59.9881 | 11.9995 | 68.6611 | 20.7909 | 60.025 | 24.0001 | 68.6902 | 26.7055 | 60.0031 | 29.9998
68.6845 | 6.8768 | 60.0143 | 11.9995 | 68.6942 | 20.2305 | 60.0038 | 24.0001 | 68.6626 | 8.5908 | 59.9881 | 11.9995 | 68.6694 | 20.7909 | 60.025 | 24.0001 | 68.6985 | 26.7055 | 60.0031 | 29.9998
68.6928 | 6.8768 | 60.0143 | 11.9995 | 68.7025 | 20.2305 | 60.0038 | 24.0001 | 68.671 | 8.5908 | 59.988 | 11.9995 | 68.6778 | 20.7909 | 60.0249 | 24.0001 | 68.7068 | 26.7055 | 60.0031 | 29.9998
68.7012 | 6.8768 | 60.0144 | 11.9995 | 68.7109 | 20.2341 | 60.0038 | 24.0001 | 68.6793 | 8.5908 | 59.988 | 11.9995 | 68.6861 | 20.7909 | 60.0249 | 24.0001 | 68.7151 | 26.709 | 60.0031 | 29.9998
68.7095 | 6.8768 | 60.0144 | 11.9995 | 68.7192 | 20.2341 | 60.0039 | 24.0001 | 68.6876 | 8.5908 | 59.988 | 11.9995 | 68.6945 | 20.7909 | 60.0249 | 24.0001 | 68.7235 | 26.709 | 60.0032 | 29.9998
68.7178 | 6.8768 | 60.0144 | 11.9995 | 68.7275 | 20.2342 | 60.0039 | 24.0001 | 68.696 | 8.5908 | 59.988 | 11.9995 | 68.7028 | 20.7909 | 60.0248 | 24.0001 | 68.7318 | 26.709 | 60.0032 | 29.9998
68.7262 | 6.877 | 60.0145 | 11.9995 | 68.7358 | 20.2342 | 60.0039 | 24.0001 | 68.7043 | 8.5908 | 59.988 | 11.9995 | 68.7111 | 20.7909 | 60.0248 | 24.0001 | 68.7401 | 26.709 | 60.0032 | 29.9998
68.7345 | 6.877 | 60.0145 | 11.9995 | 68.7442 | 20.2341 | 60.0039 | 24.0001 | 68.7126 | 8.5908 | 59.988 | 11.9995 | 68.7194 | 20.7909 | 60.0248 | 24.0001 | 68.7484 | 26.709 | 60.0032 | 29.9998
68.7428 | 6.877 | 60.0145 | 11.9995 | 68.7525 | 20.2341 | 60.004 | 24.0001 | 68.7209 | 8.5908 | 59.9879 | 11.9995 | 68.7278 | 20.7909 | 60.0247 | 24.0001 | 68.7568 | 26.709 | 60.0033 | 29.9998
68.7512 | 6.877 | 60.0145 | 11.9995 | 68.7609 | 20.2357 | 60.004 | 24.0001 | 68.7293 | 8.5908 | 59.9879 | 11.9995 | 68.7361 | 20.7909 | 60.0247 | 24.0001 | 68.7651 | 26.709 | 60.0033 | 29.9998
68.7595 | 6.8758 | 60.0146 | 11.9995 | 68.7692 | 20.2357 | 60.004 | 24.0001 | 68.7376 | 8.5908 | 59.9879 | 11.9995 | 68.7444 | 20.7909 | 60.0247 | 24.0001 | 68.7734 | 26.709 | 60.0033 | 29.9998
68.7678 | 6.8758 | 60.0146 | 11.9995 | 68.7775 | 20.2357 | 60.004 | 24.0001 | 68.746 | 8.5908 | 59.9879 | 11.9995 | 68.7527 | 20.7909 | 60.0246 | 24.0001 | 68.7817 | 26.7079 | 60.0033 | 29.9998
68.7762 | 6.8758 | 60.0146 | 11.9995 | 68.7859 | 20.2357 | 60.0041 | 24.0001 | 68.7543 | 8.5908 | 59.9879 | 11.9995 | 68.7611 | 20.7909 | 60.0246 | 24.0001 | 68.7902 | 26.7079 | 60.0034 | 29.9998
68.7845 | 6.8758 | 60.0147 | 11.9995 | 68.7942 | 20.2357 | 60.0041 | 24.0001 | 68.7626 | 8.5908 | 59.9879 | 11.9995 | 68.7694 | 20.7909 | 60.0246 | 24.0001 | 68.7985 | 26.7079 | 60.0034 | 29.9998
68.7928 | 6.8758 | 60.0147 | 11.9995 | 68.8025 | 20.2357 | 60.0041 | 24.0001 | 68.771 | 8.5908 | 59.9878 | 11.9995 | 68.7777 | 20.7909 | 60.0245 | 24.0001 | 68.8068 | 26.7079 | 60.0034 | 29.9998
68.8011 | 6.8758 | 60.0148 | 11.9995 | 68.8108 | 20.2357 | 60.0041 | 24.0001 | 68.7793 | 8.5908 | 59.9878 | 11.9995 | 68.7861 | 20.7909 | 60.0245 | 24.0001 | 68.8151 | 26.7115 | 60.0034 | 29.9998
68.8095 | 6.8758 | 60.0148 | 11.9995 | 68.8192 | 20.2357 | 60.0042 | 24.0001 | 68.7876 | 8.5908 | 59.9878 | 11.9995 | 68.7944 | 20.7909 | 60.0245 | 24.0001 | 68.8235 | 26.7115 | 60.0035 | 29.9998
68.8178 | 6.8758 | 60.0148 | 11.9995 | 68.8275 | 20.2372 | 60.0042 | 24.0001 | 68.796 | 8.5908 | 59.9878 | 11.9995 | 68.8027 | 20.7909 | 60.0244 | 24.0001 | 68.8318 | 26.7115 | 60.0035 | 29.9998
68.8261 | 6.8754 | 60.0149 | 11.9995 | 68.8358 | 20.2372 | 60.0042 | 24.0001 | 68.8043 | 8.5908 | 59.9878 | 11.9995 | 68.811 | 20.7909 | 60.0244 | 24.0001 | 68.8401 | 26.7115 | 60.0035 | 29.9998
68.8345 | 6.8754 | 60.0149 | 11.9995 | 68.8442 | 20.2373 | 60.0042 | 24.0001 | 68.8127 | 8.5905 | 59.9878 | 11.9995 | 68.8194 | 20.7909 | 60.0244 | 24.0001 | 68.8484 | 26.7115 | 60.0035 | 29.9998
68.8428 | 6.8754 | 60.0149 | 11.9995 | 68.8525 | 20.2373 | 60.0043 | 24.0001 | 68.821 | 8.5905 | 59.9877 | 11.9995 | 68.8277 | 20.7909 | 60.0243 | 24.0001 | 68.8568 | 26.7115 | 60.0036 | 29.9998
68.8511 | 6.8754 | 60.0149 | 11.9995 | 68.8608 | 20.2371 | 60.0043 | 24.0001 | 68.8293 | 8.5905 | 59.9877 | 11.9995 | 68.8361 | 20.7909 | 60.0243 | 24.0001 | 68.8651 | 26.7037 | 60.0036 | 29.9998
68.8595 | 6.8754 | 60.015 | 11.9995 | 68.8692 | 20.2371 | 60.0043 | 24.0001 | 68.8376 | 8.5905 | 59.9877 | 11.9995 | 68.8444 | 20.7909 | 60.0243 | 24.0001 | 68.8734 | 26.7037 | 60.0036 | 29.9998
68.8678 | 6.8754 | 60.015 | 11.9995 | 68.8775 | 20.2372 | 60.0043 | 24.0001 | 68.846 | 8.5905 | 59.9877 | 11.9995 | 68.8527 | 20.7909 | 60.0242 | 24.0001 | 68.8817 | 26.7005 | 60.0036 | 29.9998
68.8761 | 6.8754 | 60.015 | 11.9995 | 68.8858 | 20.2372 | 60.0044 | 24.0001 | 68.8543 | 8.5905 | 59.9877 | 11.9995 | 68.861 | 20.7909 | 60.0242 | 24.0001 | 68.8901 | 26.7005 | 60.0037 | 29.9998
68.8845 | 6.8754 | 60.0151 | 11.9995 | 68.8942 | 20.2372 | 60.0044 | 24.0001 | 68.8626 | 8.5898 | 59.9877 | 11.9995 | 68.8694 | 20.7909 | 60.0242 | 24.0001 | 68.8984 | 26.6924 | 60.0037 | 29.9998
68.8928 | 6.8754 | 60.0151 | 11.9995 | 68.9025 | 20.2372 | 60.0044 | 24.0001 | 68.871 | 8.5898 | 59.9876 | 11.9995 | 68.8777 | 20.7909 | 60.0241 | 24.0001 | 68.9067 | 26.6924 | 60.0037 | 29.9998
68.9011 | 6.8754 | 60.0152 | 11.9995 | 68.9108 | 20.2372 | 60.0044 | 24.0001 | 68.8793 | 8.5898 | 59.9876 | 11.9995 | 68.886 | 20.7909 | 60.0241 | 24.0001 | 68.915 | 26.6848 | 60.0037 | 29.9998
68.9095 | 6.8754 | 60.0152 | 11.9995 | 68.9192 | 20.2372 | 60.0045 | 24.0001 | 68.8877 | 8.5898 | 59.9876 | 11.9995 | 68.8943 | 20.7909 | 60.0241 | 24.0001 | 68.9235 | 26.6848 | 60.0038 | 29.9998
68.9178 | 6.8754 | 60.0152 | 11.9995 | 68.9275 | 20.2387 | 60.0045 | 24.0001 | 68.896 | 8.5898 | 59.9876 | 11.9995 | 68.9027 | 20.7909 | 60.024 | 24.0001 | 68.9318 | 26.7417 | 60.0038 | 29.9998
68.9261 | 6.9944 | 60.0153 | 11.9995 | 68.9358 | 20.2387 | 60.0045 | 24.0001 | 68.9043 | 8.5898 | 59.9876 | 11.9995 | 68.911 | 20.7906 | 60.024 | 24.0001 | 68.9401 | 26.7417 | 60.0038 | 29.9998
68.9344 | 6.9944 | 60.0153 | 11.9995 | 68.9442 | 20.2387 | 60.0045 | 24.0001 | 68.9127 | 8.5898 | 59.9876 | 11.9995 | 68.9194 | 20.7906 | 60.024 | 24.0001 | 68.9484 | 26.7417 | 60.0038 | 29.9998
68.9428 | 6.9944 | 60.0153 | 11.9995 | 68.9525 | 20.2387 | 60.0046 | 24.0001 | 68.921 | 8.5898 | 59.9875 | 11.9995 | 68.9277 | 20.7906 | 60.0239 | 24.0001 | 68.9568 | 26.7417 | 60.0039 | 29.9998
68.9511 | 6.9944 | 60.0154 | 11.9995 | 68.9608 | 20.2387 | 60.0046 | 24.0001 | 68.9293 | 8.5898 | 59.9875 | 11.9995 | 68.936 | 20.7906 | 60.0239 | 24.0001 | 68.9651 | 26.8506 | 60.0039 | 29.9998
68.9594 | 6.9944 | 60.0154 | 11.9995 | 68.9692 | 20.2387 | 60.0046 | 24.0001 | 68.9377 | 8.5898 | 59.9875 | 11.9995 | 68.9443 | 20.7906 | 60.0239 | 24.0001 | 68.9734 | 26.8506 | 60.0039 | 29.9998
68.9678 | 6.9944 | 60.0154 | 11.9995 | 68.9775 | 20.2387 | 60.0046 | 24.0001 | 68.946 | 8.6798 | 59.9875 | 11.9995 | 68.9527 | 20.7906 | 60.0238 | 24.0001 | 68.9817 | 26.8517 | 60.0039 | 29.9998
68.9761 | 6.9944 | 60.0154 | 11.9995 | 68.9858 | 20.2387 | 60.0047 | 24.0001 | 68.9543 | 8.6798 | 59.9875 | 11.9995 | 68.961 | 20.7906 | 60.0238 | 24.0001 | 68.9901 | 26.8517 | 60.004 | 29.9998
68.9844 | 6.9944 | 60.0155 | 11.9995 | 68.9942 | 20.2388 | 60.0047 | 24.0001 | 68.9627 | 8.6798 | 59.9875 | 11.9995 | 68.9694 | 20.7906 | 60.0238 | 24.0001 | 68.9984 | 26.8517 | 60.004 | 29.9998
68.9928 | 6.9949 | 60.0155 | 11.9995 | 69.0025 | 20.2388 | 60.0047 | 24.0001 | 68.971 | 8.6798 | 59.9874 | 11.9995 | 68.9777 | 20.7906 | 60.0237 | 24.0001 | 69.0067 | 26.8517 | 60.004 | 29.9998
69.0011 | 6.9949 | 60.0155 | 11.9995 | 69.0108 | 20.2387 | 60.0047 | 24.0001 | 68.9793 | 8.6798 | 59.9874 | 11.9995 | 68.986 | 20.7906 | 60.0237 | 24.0001 | 69.0151 | 26.8517 | 60.004 | 29.9998
69.0094 | 6.9949 | 60.0156 | 11.9995 | 69.0192 | 20.2387 | 60.0048 | 24.0001 | 68.9877 | 8.6798 | 59.9874 | 11.9995 | 68.9943 | 20.7906 | 60.0237 | 24.0001 | 69.0234 | 26.8517 | 60.0041 | 29.9998
69.0178 | 6.9949 | 60.0156 | 11.9995 | 69.0275 | 20.2387 | 60.0048 | 24.0001 | 68.996 | 8.6796 | 59.9874 | 11.9995 | 69.0026 | 20.7906 | 60.0236 | 24.0001 | 69.0317 | 26.8517 | 60.0041 | 29.9998
69.0261 | 6.9949 | 60.0157 | 11.9995 | 69.0358 | 20.2387 | 60.0048 | 24.0001 | 69.0043 | 8.6796 | 59.9874 | 11.9995 | 69.011 | 20.7906 | 60.0236 | 24.0001 | 69.04 | 26.8517 | 60.0041 | 29.9998
69.0344 | 6.9949 | 60.0157 | 11.9995 | 69.0442 | 20.2388 | 60.0048 | 24.0001 | 69.0127 | 8.6796 | 59.9874 | 11.9995 | 69.0193 | 20.7906 | 60.0236 | 24.0001 | 69.0485 | 26.8517 | 60.0041 | 29.9998
69.0427 | 6.9951 | 60.0157 | 11.9995 | 69.0525 | 20.2388 | 60.0049 | 24.0001 | 69.021 | 8.6796 | 59.9873 | 11.9995 | 69.0276 | 20.7906 | 60.0235 | 24.0001 | 69.0568 | 26.8517 | 60.0042 | 29.9998
69.0511 | 6.9951 | 60.0158 | 11.9995 | 69.0608 | 20.2387 | 60.0049 | 24.0001 | 69.0294 | 8.6796 | 59.9873 | 11.9995 | 69.0359 | 20.7906 | 60.0235 | 24.0001 | 69.0651 | 26.8626 | 60.0042 | 29.9998
69.0594 | 6.995 | 60.0158 | 11.9995 | 69.0692 | 20.2387 | 60.0049 | 24.0001 | 69.0377 | 8.6796 | 59.9873 | 11.9995 | 69.0443 | 20.7906 | 60.0235 | 24.0001 | 69.0734 | 26.8626 | 60.0042 | 29.9998
69.0677 | 6.995 | 60.0158 | 11.9995 | 69.0775 | 20.2387 | 60.0049 | 24.0001 | 69.046 | 8.6796 | 59.9873 | 11.9995 | 69.0526 | 20.7906 | 60.0234 | 24.0001 | 69.0818 | 26.8626 | 60.0042 | 29.9998
69.0761 | 6.995 | 60.0159 | 11.9995 | 69.0858 | 20.2387 | 60.005 | 24.0001 | 69.0544 | 8.6796 | 59.9873 | 11.9995 | 69.061 | 20.826 | 60.0234 | 24.0001 | 69.0901 | 26.8626 | 60.0043 | 29.9998
69.0844 | 6.995 | 60.0159 | 11.9995 | 69.0942 | 20.2299 | 60.005 | 24.0001 | 69.0627 | 8.6801 | 59.9873 | 11.9995 | 69.0693 | 20.826 | 60.0234 | 24.0001 | 69.0984 | 26.8626 | 60.0043 | 29.9998
69.0927 | 6.995 | 60.0159 | 11.9995 | 69.1025 | 20.2299 | 60.005 | 24.0001 | 69.071 | 8.6801 | 59.9872 | 11.9995 | 69.0776 | 20.826 | 60.0233 | 24.0001 | 69.1067 | 26.8626 | 60.0043 | 29.9998
69.1011 | 6.995 | 60.0159 | 11.9995 | 69.1108 | 20.23 | 60.005 | 24.0001 | 69.0794 | 8.6817 | 59.9872 | 11.9995 | 69.0859 | 20.826 | 60.0233 | 24.0001 | 69.1151 | 26.8626 | 60.0043 | 29.9998
69.1094 | 6.995 | 60.016 | 11.9995 | 69.1191 | 20.23 | 60.005 | 24.0001 | 69.0877 | 8.6817 | 59.9872 | 11.9995 | 69.0943 | 20.826 | 60.0233 | 24.0001 | 69.1234 | 26.8626 | 60.0044 | 29.9998
69.1177 | 6.995 | 60.016 | 11.9995 | 69.1275 | 20.23 | 60.0051 | 24.0001 | 69.096 | 8.6817 | 59.9872 | 11.9995 | 69.1026 | 20.826 | 60.0232 | 24.0001 | 69.1317 | 26.8626 | 60.0044 | 29.9998
69.1261 | 6.995 | 60.016 | 11.9995 | 69.1358 | 20.23 | 60.0051 | 24.0001 | 69.1044 | 8.6817 | 59.9872 | 11.9995 | 69.111 | 20.826 | 60.0232 | 24.0001 | 69.14 | 26.8626 | 60.0044 | 29.9998
69.1344 | 6.995 | 60.0161 | 11.9995 | 69.1442 | 20.2299 | 60.0051 | 24.0001 | 69.1127 | 8.6817 | 59.9872 | 11.9995 | 69.1193 | 20.826 | 60.0232 | 24.0001 | 69.1484 | 26.8626 | 60.0044 | 29.9998
69.1427 | 6.995 | 60.0161 | 11.9995 | 69.1525 | 20.2299 | 60.0051 | 24.0001 | 69.121 | 8.6817 | 59.9871 | 11.9995 | 69.1276 | 20.826 | 60.0231 | 24.0001 | 69.1567 | 26.8626 | 60.0045 | 29.9998
69.1511 | 6.995 | 60.0162 | 11.9995 | 69.1608 | 20.23 | 60.0051 | 24.0001 | 69.1294 | 8.6817 | 59.9871 | 11.9995 | 69.1359 | 20.826 | 60.0231 | 24.0001 | 69.165 | 26.8626 | 60.0045 | 29.9998
69.1594 | 6.995 | 60.0162 | 11.9995 | 69.1692 | 20.23 | 60.0051 | 24.0001 | 69.1377 | 8.6817 | 59.9871 | 11.9995 | 69.1443 | 20.826 | 60.0231 | 24.0001 | 69.1733 | 26.8626 | 60.0045 | 29.9998
69.1677 | 6.995 | 60.0162 | 11.9995 | 69.1775 | 20.222 | 60.0052 | 24.0001 | 69.1461 | 8.6817 | 59.9871 | 11.9995 | 69.1526 | 20.826 | 60.023 | 24.0001 | 69.1818 | 26.8631 | 60.0045 | 29.9998
69.176 | 6.995 | 60.0163 | 11.9995 | 69.1858 | 20.222 | 60.0052 | 24.0001 | 69.1544 | 8.6817 | 59.9871 | 11.9995 | 69.1609 | 20.826 | 60.023 | 24.0001 | 69.1901 | 26.8631 | 60.0046 | 29.9998
69.1844 | 6.995 | 60.0163 | 11.9995 | 69.1941 | 20.222 | 60.0052 | 24.0001 | 69.1627 | 8.6829 | 59.9871 | 11.9995 | 69.1693 | 20.826 | 60.023 | 24.0001 | 69.1984 | 26.8631 | 60.0046 | 29.9998
69.1927 | 6.995 | 60.0163 | 11.9995 | 69.2025 | 20.222 | 60.0052 | 24.0001 | 69.1711 | 8.6829 | 59.987 | 11.9995 | 69.1776 | 20.826 | 60.0229 | 24.0001 | 69.2068 | 26.8631 | 60.0046 | 29.9998
69.201 | 6.995 | 60.0163 | 11.9995 | 69.2108 | 20.222 | 60.0052 | 24.0001 | 69.1794 | 8.6829 | 59.987 | 11.9995 | 69.1859 | 20.826 | 60.0229 | 24.0001 | 69.2151 | 26.8631 | 60.0046 | 29.9998
69.2094 | 6.995 | 60.0164 | 11.9995 | 69.2191 | 20.222 | 60.0052 | 24.0001 | 69.1877 | 8.6829 | 59.987 | 11.9995 | 69.1943 | 20.826 | 60.0229 | 24.0001 | 69.2234 | 26.8631 | 60.0047 | 29.9998
69.2177 | 6.995 | 60.0164 | 11.9995 | 69.2275 | 20.222 | 60.0053 | 24.0001 | 69.196 | 8.6829 | 59.987 | 11.9995 | 69.2026 | 20.826 | 60.0228 | 24.0001 | 69.2317 | 26.8631 | 60.0047 | 29.9998
69.226 | 6.995 | 60.0164 | 11.9995 | 69.2358 | 20.222 | 60.0053 | 24.0001 | 69.2044 | 8.6829 | 59.987 | 11.9995 | 69.2109 | 20.826 | 60.0228 | 24.0001 | 69.2401 | 26.8631 | 60.0047 | 29.9998
69.2344 | 6.995 | 60.0165 | 11.9995 | 69.2441 | 20.222 | 60.0053 | 24.0001 | 69.2127 | 8.6829 | 59.987 | 11.9995 | 69.2192 | 20.826 | 60.0228 | 24.0001 | 69.2484 | 26.8631 | 60.0047 | 29.9998
69.2427 | 6.995 | 60.0165 | 11.9995 | 69.2525 | 20.222 | 60.0053 | 24.0001 | 69.2211 | 8.6829 | 59.9869 | 11.9995 | 69.2276 | 20.8295 | 60.0227 | 24.0001 | 69.2567 | 26.8631 | 60.0048 | 29.9998
69.251 | 6.995 | 60.0165 | 11.9995 | 69.2608 | 20.222 | 60.0053 | 24.0001 | 69.2294 | 8.6829 | 59.9869 | 11.9995 | 69.2359 | 20.8295 | 60.0227 | 24.0001 | 69.265 | 26.8631 | 60.0048 | 29.9998
69.2594 | 6.995 | 60.0166 | 11.9995 | 69.2691 | 20.222 | 60.0053 | 24.0001 | 69.2377 | 8.6829 | 59.9869 | 11.9995 | 69.2442 | 20.8295 | 60.0227 | 24.0001 | 69.2734 | 26.8631 | 60.0048 | 29.9998
69.2677 | 6.995 | 60.0166 | 11.9995 | 69.2775 | 20.222 | 60.0054 | 24.0001 | 69.2461 | 8.6839 | 59.9869 | 11.9995 | 69.2526 | 20.8295 | 60.0226 | 24.0001 | 69.2817 | 26.8631 | 60.0048 | 29.9998
69.276 | 6.995 | 60.0167 | 11.9995 | 69.2858 | 20.222 | 60.0054 | 24.0001 | 69.2544 | 8.6839 | 59.9869 | 11.9995 | 69.2609 | 20.8295 | 60.0226 | 24.0001 | 69.29 | 26.8631 | 60.0049 | 29.9998
69.2843 | 6.995 | 60.0167 | 11.9995 | 69.2941 | 20.2262 | 60.0054 | 24.0001 | 69.2627 | 8.683 | 59.9869 | 11.9995 | 69.2692 | 20.8295 | 60.0226 | 24.0001 | 69.2983 | 26.8631 | 60.0049 | 29.9998
69.2927 | 6.995 | 60.0167 | 11.9995 | 69.3025 | 20.2262 | 60.0054 | 24.0001 | 69.2711 | 8.683 | 59.9868 | 11.9995 | 69.2775 | 20.8295 | 60.0225 | 24.0001 | 69.3068 | 26.8631 | 60.0049 | 29.9998
69.301 | 6.995 | 60.0168 | 11.9995 | 69.3108 | 20.2614 | 60.0054 | 24.0001 | 69.2794 | 8.683 | 59.9868 | 11.9995 | 69.2859 | 20.8295 | 60.0225 | 24.0001 | 69.3151 | 26.8631 | 60.0049 | 29.9998
69.3093 | 6.995 | 60.0168 | 11.9995 | 69.3191 | 20.2614 | 60.0054 | 24.0001 | 69.2878 | 8.683 | 59.9868 | 11.9995 | 69.2942 | 20.8295 | 60.0225 | 24.0001 | 69.3234 | 26.8631 | 60.005 | 29.9998
69.3177 | 6.995 | 60.0168 | 11.9995 | 69.3275 | 20.2613 | 60.0055 | 24.0001 | 69.2961 | 8.683 | 59.9868 | 11.9995 | 69.3026 | 20.8295 | 60.0224 | 24.0001 | 69.3317 | 26.8631 | 60.005 | 29.9998
69.326 | 6.995 | 60.0168 | 11.9995 | 69.3358 | 20.2613 | 60.0055 | 24.0001 | 69.3044 | 8.683 | 59.9868 | 11.9995 | 69.3109 | 20.8295 | 60.0224 | 24.0001 | 69.3401 | 26.8631 | 60.005 | 29.9998
69.3343 | 6.995 | 60.0169 | 11.9995 | 69.3441 | 20.2613 | 60.0055 | 24.0001 | 69.3127 | 8.6813 | 59.9868 | 11.9995 | 69.3192 | 20.8295 | 60.0224 | 24.0001 | 69.3484 | 26.8631 | 60.005 | 29.9998
69.3427 | 6.995 | 60.0169 | 11.9995 | 69.3525 | 20.2613 | 60.0055 | 24.0001 | 69.3211 | 8.6813 | 59.9867 | 11.9995 | 69.3275 | 20.8281 | 60.0223 | 24.0001 | 69.3567 | 26.8631 | 60.0051 | 29.9998
69.351 | 6.995 | 60.0169 | 11.9995 | 69.3608 | 20.2614 | 60.0055 | 24.0001 | 69.3294 | 8.6813 | 59.9867 | 11.9995 | 69.3359 | 20.8281 | 60.0223 | 24.0001 | 69.365 | 26.8631 | 60.0051 | 29.9998
69.3593 | 6.995 | 60.017 | 11.9995 | 69.3691 | 20.2614 | 60.0055 | 24.0001 | 69.3377 | 8.6813 | 59.9867 | 11.9995 | 69.3442 | 20.8281 | 60.0223 | 24.0001 | 69.3734 | 26.8631 | 60.0051 | 29.9998
69.3677 | 6.995 | 60.017 | 11.9995 | 69.3775 | 20.2613 | 60.0056 | 24.0001 | 69.3461 | 8.6813 | 59.9867 | 11.9995 | 69.3525 | 20.8281 | 60.0222 | 24.0001 | 69.3817 | 26.8636 | 60.0051 | 29.9998
69.376 | 6.995 | 60.017 | 11.9995 | 69.3858 | 20.2613 | 60.0056 | 24.0001 | 69.3544 | 8.6813 | 59.9867 | 11.9995 | 69.3608 | 20.8281 | 60.0222 | 24.0001 | 69.39 | 26.8636 | 60.0052 | 29.9998
69.3843 | 6.995 | 60.0171 | 11.9995 | 69.3941 | 20.3134 | 60.0056 | 24.0001 | 69.3628 | 8.6813 | 59.9867 | 11.9995 | 69.3692 | 20.8281 | 60.0222 | 24.0001 | 69.3984 | 26.8636 | 60.0052 | 29.9998
69.3927 | 6.995 | 60.0171 | 11.9995 | 69.4025 | 20.3134 | 60.0056 | 24.0001 | 69.3711 | 8.6813 | 59.9866 | 11.9995 | 69.3775 | 20.8281 | 60.0221 | 24.0001 | 69.4067 | 26.8636 | 60.0052 | 29.9998
69.401 | 6.995 | 60.0171 | 11.9995 | 69.4108 | 20.3134 | 60.0056 | 24.0001 | 69.3794 | 8.6813 | 59.9866 | 11.9995 | 69.3859 | 20.8281 | 60.0221 | 24.0001 | 69.415 | 26.8647 | 60.0052 | 29.9998
69.4093 | 6.995 | 60.0171 | 11.9995 | 69.4191 | 20.3134 | 60.0056 | 24.0001 | 69.3878 | 8.6813 | 59.9866 | 11.9995 | 69.3942 | 20.8254 | 60.0221 | 24.0001 | 69.4233 | 26.8647 | 60.0053 | 29.9998
69.4176 | 6.995 | 60.0172 | 11.9995 | 69.4275 | 20.3134 | 60.0057 | 24.0001 | 69.3961 | 8.6817 | 59.9866 | 11.9995 | 69.4025 | 20.8254 | 60.022 | 24.0001 | 69.4318 | 26.8647 | 60.0053 | 29.9998
69.426 | 6.995 | 60.0172 | 11.9995 | 69.4358 | 20.3134 | 60.0057 | 24.0001 | 69.4044 | 8.6817 | 59.9866 | 11.9995 | 69.4108 | 20.8254 | 60.022 | 24.0001 | 69.4401 | 26.8647 | 60.0053 | 29.9998
69.4343 | 6.995 | 60.0172 | 11.9995 | 69.4441 | 20.3134 | 60.0057 | 24.0001 | 69.4128 | 8.6817 | 59.9866 | 11.9995 | 69.4192 | 20.8254 | 60.0219 | 24.0001 | 69.4484 | 26.8647 | 60.0053 | 29.9998
69.4426 | 6.995 | 60.0172 | 11.9995 | 69.4525 | 20.3134 | 60.0057 | 24.0001 | 69.4211 | 8.6817 | 59.9865 | 11.9995 | 69.4275 | 20.8254 | 60.0218 | 24.0001 | 69.4567 | 26.8647 | 60.0054 | 29.9998
69.451 | 6.995 | 60.0173 | 11.9995 | 69.4608 | 20.3134 | 60.0057 | 24.0001 | 69.4294 | 8.6815 | 59.9865 | 11.9995 | 69.4359 | 20.8254 | 60.0217 | 24.0001 | 69.4651 | 26.8647 | 60.0054 | 29.9998
69.4593 | 6.995 | 60.0173 | 11.9995 | 69.4691 | 20.3134 | 60.0057 | 24.0001 | 69.4378 | 8.6815 | 59.9865 | 11.9995 | 69.4442 | 20.8254 | 60.0216 | 24.0001 | 69.4734 | 26.8647 | 60.0054 | 29.9998
69.4676 | 6.995 | 60.0173 | 11.9995 | 69.4775 | 20.3134 | 60.0058 | 24.0001 | 69.4461 | 8.6812 | 59.9865 | 11.9995 | 69.4525 | 20.8254 | 60.0216 | 24.0001 | 69.4817 | 26.8647 | 60.0054 | 29.9998
69.476 | 6.995 | 60.0173 | 11.9995 | 69.4858 | 20.3134 | 60.0058 | 24.0001 | 69.4544 | 8.6812 | 59.9865 | 11.9995 | 69.4608 | 20.8247 | 60.0215 | 24.0001 | 69.49 | 26.8647 | 60.0055 | 29.9998
69.4843 | 6.995 | 60.0174 | 11.9995 | 69.4941 | 20.3134 | 60.0058 | 24.0001 | 69.4628 | 8.6812 | 59.9865 | 11.9995 | 69.4691 | 20.8247 | 60.0214 | 24.0001 | 69.4984 | 26.8647 | 60.0055 | 29.9998
69.4926 | 6.995 | 60.0174 | 11.9995 | 69.5024 | 20.3134 | 60.0058 | 24.0001 | 69.4711 | 8.6812 | 59.9864 | 11.9995 | 69.4775 | 20.8239 | 60.0213 | 24.0001 | 69.5067 | 26.8647 | 60.0055 | 29.9998
69.501 | 6.995 | 60.0174 | 11.9995 | 69.5108 | 20.316 | 60.0058 | 24.0001 | 69.4794 | 8.6812 | 59.9864 | 11.9995 | 69.4858 | 20.8239 | 60.0212 | 24.0001 | 69.515 | 26.8647 | 60.0055 | 29.9998
69.5093 | 6.995 | 60.0174 | 11.9995 | 69.5191 | 20.316 | 60.0058 | 24.0001 | 69.4878 | 8.6812 | 59.9864 | 11.9995 | 69.4941 | 20.8239 | 60.0211 | 24.0001 | 69.5233 | 26.8647 | 60.0056 | 29.9998
69.5176 | 6.995 | 60.0175 | 11.9995 | 69.5275 | 20.3159 | 60.0059 | 24.0001 | 69.4961 | 8.6812 | 59.9864 | 11.9995 | 69.5024 | 20.8239 | 60.0211 | 24.0001 | 69.5317 | 26.8647 | 60.0056 | 29.9998
69.5259 | 6.995 | 60.0175 | 11.9995 | 69.5358 | 20.3159 | 60.0059 | 24.0001 | 69.5045 | 8.6812 | 59.9864 | 11.9995 | 69.5108 | 20.821 | 60.021 | 24.0001 | 69.54 | 26.8647 | 60.0056 | 29.9998
69.5343 | 6.995 | 60.0175 | 11.9995 | 69.5441 | 20.316 | 60.0059 | 24.0001 | 69.5128 | 8.6812 | 59.9864 | 11.9995 | 69.5191 | 20.821 | 60.0209 | 24.0001 | 69.5483 | 26.8647 | 60.0056 | 29.9998
69.5426 | 6.995 | 60.0175 | 11.9995 | 69.5525 | 20.316 | 60.0059 | 24.0001 | 69.5211 | 8.6812 | 59.9863 | 11.9995 | 69.5275 | 20.821 | 60.0208 | 24.0001 | 69.5566 | 26.8647 | 60.0057 | 29.9998
69.5509 | 6.995 | 60.0176 | 11.9995 | 69.5608 | 20.316 | 60.0059 | 24.0001 | 69.5294 | 8.6812 | 59.9863 | 11.9995 | 69.5358 | 20.821 | 60.0207 | 24.0001 | 69.5651 | 26.8647 | 60.0057 | 29.9998
69.5593 | 6.995 | 60.0176 | 11.9995 | 69.5691 | 20.316 | 60.0059 | 24.0001 | 69.5378 | 8.6812 | 59.9863 | 11.9995 | 69.5441 | 20.8203 | 60.0206 | 24.0001 | 69.5734 | 26.8647 | 60.0057 | 29.9998
69.5676 | 6.995 | 60.0176 | 11.9995 | 69.5774 | 20.316 | 60.006 | 24.0001 | 69.5461 | 8.6812 | 59.9863 | 11.9995 | 69.5524 | 20.8203 | 60.0206 | 24.0001 | 69.5817 | 26.8647 | 60.0057 | 29.9998
69.5759 | 6.995 | 60.0176 | 11.9995 | 69.5858 | 20.316 | 60.006 | 24.0001 | 69.5544 | 8.6812 | 59.9863 | 11.9995 | 69.5608 | 20.8203 | 60.0205 | 24.0001 | 69.59 | 26.8647 | 60.0058 | 29.9998
69.5843 | 6.995 | 60.0177 | 11.9995 | 69.5941 | 20.3159 | 60.006 | 24.0001 | 69.5628 | 8.6801 | 59.9863 | 11.9995 | 69.5691 | 20.8203 | 60.0204 | 24.0001 | 69.5984 | 26.8647 | 60.0058 | 29.9998
69.5926 | 6.995 | 60.0177 | 11.9995 | 69.6024 | 20.3159 | 60.006 | 24.0001 | 69.5711 | 8.6801 | 59.9862 | 11.9995 | 69.5775 | 20.8194 | 60.0203 | 24.0001 | 69.6067 | 26.8647 | 60.0058 | 29.9998
69.6009 | 6.995 | 60.0177 | 11.9995 | 69.6108 | 20.316 | 60.006 | 24.0001 | 69.5795 | 8.6801 | 59.9862 | 11.9995 | 69.5858 | 20.8194 | 60.0202 | 24.0001 | 69.615 | 26.8647 | 60.0058 | 29.9998
69.6093 | 6.995 | 60.0177 | 11.9995 | 69.6191 | 20.316 | 60.006 | 24.0001 | 69.5878 | 8.6801 | 59.9862 | 11.9995 | 69.5941 | 20.8196 | 60.0201 | 24.0001 | 69.6234 | 26.8647 | 60.0059 | 29.9998
69.6176 | 6.995 | 60.0178 | 11.9995 | 69.6274 | 20.316 | 60.0061 | 24.0001 | 69.5961 | 8.6784 | 59.9862 | 11.9995 | 69.6024 | 20.8196 | 60.0201 | 24.0001 | 69.6317 | 26.8647 | 60.0059 | 29.9998
69.6259 | 6.995 | 60.0178 | 11.9995 | 69.6358 | 20.316 | 60.0061 | 24.0001 | 69.6045 | 8.6784 | 59.9862 | 11.9995 | 69.6108 | 20.8196 | 60.02 | 24.0001 | 69.64 | 26.8647 | 60.0059 | 29.9998
69.6343 | 6.995 | 60.0178 | 11.9995 | 69.6441 | 20.3159 | 60.0061 | 24.0001 | 69.6128 | 8.6784 | 59.9862 | 11.9995 | 69.6191 | 20.8196 | 60.0199 | 24.0001 | 69.6483 | 26.8647 | 60.0059 | 29.9998
69.6426 | 6.995 | 60.0178 | 11.9995 | 69.6524 | 20.3159 | 60.0061 | 24.0001 | 69.6211 | 8.6784 | 59.9861 | 11.9995 | 69.6274 | 20.8154 | 60.0198 | 24.0001 | 69.6567 | 26.8647 | 60.006 | 29.9998
69.6509 | 6.995 | 60.0179 | 11.9995 | 69.6608 | 20.316 | 60.0061 | 24.0001 | 69.6295 | 8.6784 | 59.9861 | 11.9995 | 69.6357 | 20.8154 | 60.0197 | 24.0001 | 69.665 | 26.8647 | 60.006 | 29.9998
69.6592 | 6.995 | 60.0179 | 11.9995 | 69.6691 | 20.316 | 60.0061 | 24.0001 | 69.6378 | 8.6784 | 59.9861 | 11.9995 | 69.6441 | 20.8154 | 60.0196 | 24.0001 | 69.6733 | 26.8647 | 60.006 | 29.9998
69.6676 | 6.995 | 60.0179 | 11.9995 | 69.6774 | 20.316 | 60.0062 | 24.0001 | 69.6461 | 8.6784 | 59.9861 | 11.9995 | 69.6524 | 20.8154 | 60.0196 | 24.0001 | 69.6816 | 26.8647 | 60.006 | 29.9998
69.6759 | 6.995 | 60.0179 | 11.9995 | 69.6858 | 20.316 | 60.0062 | 24.0001 | 69.6545 | 8.6784 | 59.9861 | 11.9995 | 69.6608 | 20.8117 | 60.0195 | 24.0001 | 69.6901 | 26.8647 | 60.0061 | 29.9998
69.6842 | 6.995 | 60.018 | 11.9995 | 69.6941 | 20.3159 | 60.0062 | 24.0001 | 69.6628 | 8.6783 | 59.9861 | 11.9995 | 69.6691 | 20.8117 | 60.0194 | 24.0001 | 69.6984 | 26.8647 | 60.0061 | 29.9998
69.6926 | 6.995 | 60.018 | 11.9995 | 69.7024 | 20.3159 | 60.0062 | 24.0001 | 69.6711 | 8.6783 | 59.986 | 11.9995 | 69.6774 | 20.813 | 60.0193 | 24.0001 | 69.7067 | 26.8647 | 60.0061 | 29.9998
69.7009 | 6.995 | 60.018 | 11.9995 | 69.7108 | 20.316 | 60.0062 | 24.0001 | 69.6795 | 8.6783 | 59.986 | 11.9995 | 69.6857 | 20.813 | 60.0192 | 24.0001 | 69.715 | 26.8647 | 60.0061 | 29.9998
69.7092 | 6.995 | 60.018 | 11.9995 | 69.7191 | 20.316 | 60.0062 | 24.0001 | 69.6878 | 8.6783 | 59.986 | 11.9995 | 69.6941 | 20.8192 | 60.0191 | 24.0001 | 69.7234 | 26.8647 | 60.0062 | 29.9998
69.7176 | 6.995 | 60.0181 | 11.9995 | 69.7274 | 20.316 | 60.0063 | 24.0001 | 69.6962 | 8.678 | 59.986 | 11.9995 | 69.7024 | 20.8192 | 60.0191 | 24.0001 | 69.7317 | 26.8647 | 60.0062 | 29.9998
69.7259 | 6.995 | 60.0181 | 11.9995 | 69.7358 | 20.316 | 60.0063 | 24.0001 | 69.7045 | 8.678 | 59.986 | 11.9995 | 69.7108 | 20.8192 | 60.019 | 24.0001 | 69.74 | 26.8647 | 60.0062 | 29.9998
69.7342 | 6.995 | 60.0181 | 11.9995 | 69.7441 | 20.3159 | 60.0063 | 24.0001 | 69.7128 | 8.6778 | 59.986 | 11.9995 | 69.7191 | 20.8192 | 60.0189 | 24.0001 | 69.7483 | 26.8647 | 60.0062 | 29.9998
69.7426 | 6.995 | 60.0181 | 11.9995 | 69.7524 | 20.3159 | 60.0063 | 24.0001 | 69.7212 | 8.6778 | 59.986 | 11.9995 | 69.7274 | 20.8192 | 60.0188 | 24.0001 | 69.7567 | 26.8647 | 60.0063 | 29.9998
69.7509 | 6.995 | 60.0182 | 11.9995 | 69.7608 | 20.316 | 60.0063 | 24.0001 | 69.7295 | 8.6778 | 59.986 | 11.9995 | 69.7357 | 20.8192 | 60.0187 | 24.0001 | 69.765 | 26.8647 | 60.0063 | 29.9998
69.7592 | 6.995 | 60.0182 | 11.9995 | 69.7691 | 20.316 | 60.0063 | 24.0001 | 69.7378 | 8.6778 | 59.986 | 11.9995 | 69.744 | 20.8192 | 60.0186 | 24.0001 | 69.7733 | 26.8647 | 60.0063 | 29.9998
69.7675 | 6.995 | 60.0182 | 11.9995 | 69.7774 | 20.316 | 60.0064 | 24.0001 | 69.7462 | 8.6778 | 59.986 | 11.9995 | 69.7524 | 20.8192 | 60.0186 | 24.0001 | 69.7816 | 26.8647 | 60.0063 | 29.9998
69.7759 | 6.995 | 60.0182 | 11.9995 | 69.7858 | 20.316 | 60.0064 | 24.0001 | 69.7545 | 8.6778 | 59.986 | 11.9995 | 69.7607 | 20.8885 | 60.0185 | 24.0001 | 69.79 | 26.8647 | 60.0064 | 29.9998
69.7842 | 6.995 | 60.0183 | 11.9995 | 69.7941 | 20.3159 | 60.0064 | 24.0001 | 69.7628 | 8.6778 | 59.986 | 11.9995 | 69.769 | 20.8885 | 60.0184 | 24.0001 | 69.7983 | 26.8647 | 60.0064 | 29.9998
69.7925 | 6.995 | 60.0183 | 11.9995 | 69.8024 | 20.3159 | 60.0064 | 24.0001 | 69.7712 | 8.6778 | 59.986 | 11.9995 | 69.7773 | 20.8885 | 60.0183 | 24.0001 | 69.8066 | 26.8647 | 60.0064 | 29.9998
69.8009 | 6.995 | 60.0183 | 11.9995 | 69.8108 | 20.316 | 60.0064 | 24.0001 | 69.7795 | 8.6788 | 59.986 | 11.9995 | 69.7857 | 20.8885 | 60.0182 | 24.0001 | 69.8151 | 26.8647 | 60.0064 | 29.9998
69.8092 | 6.995 | 60.0183 | 11.9995 | 69.8191 | 20.316 | 60.0064 | 24.0001 | 69.7878 | 8.6788 | 59.986 | 11.9995 | 69.794 | 20.8885 | 60.0181 | 24.0001 | 69.8234 | 26.8647 | 60.0065 | 29.9998
69.8175 | 6.995 | 60.0184 | 11.9995 | 69.8274 | 20.316 | 60.0065 | 24.0001 | 69.7962 | 8.6788 | 59.986 | 11.9995 | 69.8024 | 20.8885 | 60.0181 | 24.0001 | 69.8317 | 26.8647 | 60.0065 | 29.9998
69.8259 | 6.995 | 60.0184 | 11.9995 | 69.8358 | 20.316 | 60.0065 | 24.0001 | 69.8045 | 8.6788 | 59.986 | 11.9995 | 69.8107 | 20.8904 | 60.018 | 24.0001 | 69.84 | 26.8647 | 60.0065 | 29.9998
69.8342 | 6.995 | 60.0184 | 11.9995 | 69.8441 | 20.3159 | 60.0065 | 24.0001 | 69.8128 | 8.6785 | 59.986 | 11.9995 | 69.819 | 20.8904 | 60.0179 | 24.0001 | 69.8484 | 26.8647 | 60.0065 | 29.9998
69.8425 | 6.995 | 60.0184 | 11.9995 | 69.8524 | 20.3159 | 60.0065 | 24.0001 | 69.8212 | 8.6785 | 59.986 | 11.9995 | 69.8273 | 20.8904 | 60.0178 | 24.0001 | 69.8567 | 26.8647 | 60.0066 | 29.9998
69.8509 | 6.995 | 60.0185 | 11.9995 | 69.8608 | 20.316 | 60.0065 | 24.0001 | 69.8295 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.8357 | 20.8904 | 60.0177 | 24.0001 | 69.865 | 26.8647 | 60.0066 | 29.9998
69.8592 | 6.995 | 60.0185 | 11.9995 | 69.8691 | 20.316 | 60.0065 | 24.0001 | 69.8379 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.844 | 20.8904 | 60.0176 | 24.0001 | 69.8733 | 26.8647 | 60.0066 | 29.9998
69.8675 | 6.995 | 60.0185 | 11.9995 | 69.8774 | 20.316 | 60.0066 | 24.0001 | 69.8462 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.8524 | 20.8904 | 60.0176 | 24.0001 | 69.8817 | 26.8647 | 60.0066 | 29.9998
69.8759 | 6.995 | 60.0185 | 11.9995 | 69.8857 | 20.316 | 60.0066 | 24.0001 | 69.8545 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.8607 | 20.8904 | 60.0175 | 24.0001 | 69.89 | 26.8647 | 60.0067 | 29.9998
69.8842 | 6.995 | 60.0186 | 11.9995 | 69.8941 | 20.316 | 60.0066 | 24.0001 | 69.8629 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.869 | 20.8904 | 60.0174 | 24.0001 | 69.8983 | 26.8647 | 60.0067 | 29.9998
69.8925 | 6.995 | 60.0186 | 11.9995 | 69.9024 | 20.316 | 60.0066 | 24.0001 | 69.8712 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.8773 | 20.8885 | 60.0173 | 24.0001 | 69.9066 | 26.8647 | 60.0067 | 29.9998
69.9008 | 6.995 | 60.0186 | 11.9995 | 69.9108 | 20.316 | 60.0066 | 24.0001 | 69.8795 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.8857 | 20.8885 | 60.0172 | 24.0001 | 69.915 | 26.869 | 60.0067 | 29.9998
69.9092 | 6.995 | 60.0186 | 11.9995 | 69.9191 | 20.316 | 60.0066 | 24.0001 | 69.8878 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.894 | 20.8885 | 60.0171 | 24.0001 | 69.9233 | 26.869 | 60.0068 | 29.9998
69.9175 | 6.995 | 60.0187 | 11.9995 | 69.9274 | 20.3177 | 60.0067 | 24.0001 | 69.8962 | 8.6785 | 59.986 | 11.9995 | 69.9023 | 20.8885 | 60.0171 | 24.0001 | 69.9316 | 26.871 | 60.0068 | 29.9998
69.9258 | 6.995 | 60.0187 | 11.9995 | 69.9358 | 20.3177 | 60.0067 | 24.0001 | 69.9045 | 8.6785 | 59.986 | 11.9995 | 69.9106 | 20.9492 | 60.017 | 24.0001 | 69.9399 | 26.871 | 60.0068 | 29.9998
69.9342 | 6.995 | 60.0187 | 11.9995 | 69.9441 | 20.4016 | 60.0067 | 24.0001 | 69.9129 | 8.6789 | 59.986 | 11.9995 | 69.919 | 20.9492 | 60.0169 | 24.0001 | 69.9484 | 26.871 | 60.0068 | 29.9998
69.9425 | 7.1273 | 60.0187 | 11.9995 | 69.9524 | 20.4016 | 60.0067 | 24.0001 | 69.9212 | 8.6789 | 59.986 | 11.9995 | 69.9273 | 20.9492 | 60.0168 | 24.0001 | 69.9567 | 26.871 | 60.0069 | 29.9998
69.9508 | 7.1273 | 60.0188 | 11.9995 | 69.9607 | 20.4047 | 60.0067 | 24.0001 | 69.9295 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.9357 | 20.9492 | 60.0167 | 24.0001 | 69.965 | 26.871 | 60.0069 | 29.9998
69.9592 | 7.1268 | 60.0188 | 11.9995 | 69.9691 | 20.4047 | 60.0067 | 24.0001 | 69.9379 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.944 | 20.9492 | 60.0166 | 24.0001 | 69.9733 | 26.871 | 60.0069 | 29.9998
69.9675 | 7.1268 | 60.0188 | 11.9995 | 69.9774 | 20.4047 | 60.0068 | 24.0001 | 69.9462 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.9523 | 20.9492 | 60.0166 | 24.0001 | 69.9817 | 26.871 | 60.0069 | 29.9998
69.9758 | 7.1267 | 60.0188 | 11.9995 | 69.9857 | 20.4047 | 60.0068 | 24.0001 | 69.9545 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.9606 | 20.9492 | 60.0165 | 24.0001 | 69.99 | 26.871 | 60.007 | 29.9998
69.9842 | 7.1267 | 60.0189 | 11.9995 | 69.9941 | 20.4047 | 60.0068 | 24.0001 | 69.9629 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.969 | 20.9492 | 60.0164 | 24.0001 | 69.9983 | 26.871 | 60.007 | 29.9998
69.9925 | 7.1267 | 60.0189 | 11.9995 | 70.0024 | 20.4047 | 60.0068 | 24.0001 | 69.9712 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.9773 | 20.9953 | 60.0163 | 24.0001 | 70.0067 | 26.871 | 60.007 | 29.9998
70.0008 | 7.1267 | 60.0189 | 11.9995 | 70.0107 | 20.4047 | 60.0068 | 24.0001 | 69.9796 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.9857 | 20.9953 | 60.0162 | 24.0001 | 70.015 | 26.871 | 60.0071 | 29.9998
70.0091 | 7.1267 | 60.0189 | 11.9995 | 70.0191 | 20.4047 | 60.0068 | 24.0001 | 69.9879 | 8.6787 | 59.986 | 11.9995 | 69.994 | 20.9916 | 60.0161 | 24.0001 | 70.0233 | 26.871 | 60.0072 | 29.9998
70.0175 | 7.1267 | 60.019 | 11.9995 | 70.0274 | 20.4033 | 60.0069 | 24.0001 | 69.9962 | 8.6784 | 59.986 | 11.9995 | 70.0023 | 20.9916 | 60.0161 | 24.0001 | 70.0316 | 26.871 | 60.0073 | 29.9998
70.0258 | 7.1267 | 60.019 | 11.9995 | 70.0357 | 20.4033 | 60.0069 | 24.0001 | 70.0045 | 8.6784 | 59.986 | 11.9995 | 70.0106 | 20.9916 | 60.016 | 24.0001 | 70.04 | 26.871 | 60.0073 | 29.9998
70.0341 | 7.1267 | 60.019 | 11.9995 | 70.0441 | 20.4033 | 60.0069 | 24.0001 | 70.0129 | 8.6789 | 59.986 | 11.9995 | 70.019 | 20.9916 | 60.0159 | 24.0001 | 70.0483 | 26.8699 | 60.0074 | 29.9998
70.0425 | 7.1267 | 60.019 | 11.9995 | 70.0524 | 20.4033 | 60.0069 | 24.0001 | 70.0212 | 8.6789 | 59.986 | 11.9995 | 70.0273 | 20.9893 | 60.0158 | 24.0001 | 70.0566 | 26.8699 | 60.0075 | 29.9998
70.0508 | 7.1267 | 60.0191 | 11.9995 | 70.0607 | 20.4033 | 60.0069 | 24.0001 | 70.0295 | 8.6775 | 59.986 | 11.9995 | 70.0356 | 20.9893 | 60.0157 | 24.0001 | 70.0649 | 26.8722 | 60.0076 | 29.9998
70.0591 | 7.1267 | 60.0191 | 11.9995 | 70.0691 | 20.4033 | 60.0069 | 24.0001 | 70.0379 | 8.6775 | 59.986 | 11.9995 | 70.0439 | 20.9893 | 60.0156 | 24.0001 | 70.0734 | 26.8722 | 60.0076 | 29.9998
70.0675 | 7.1267 | 60.0191 | 11.9995 | 70.0774 | 20.4033 | 60.007 | 24.0001 | 70.0462 | 8.6775 | 59.986 | 11.9995 | 70.0523 | 20.9893 | 60.0156 | 24.0001 | 70.0817 | 26.8709 | 60.0077 | 29.9998
70.0758 | 7.1267 | 60.0191 | 11.9995 | 70.0857 | 20.4033 | 60.007 | 24.0001 | 70.0546 | 8.6775 | 59.986 | 11.9995 | 70.0606 | 20.9893 | 60.0155 | 24.0001 | 70.09 | 26.8709 | 60.0078 | 29.9998
70.0841 | 7.1267 | 60.0192 | 11.9995 | 70.0941 | 20.4033 | 60.007 | 24.0001 | 70.0629 | 8.6775 | 59.986 | 11.9995 | 70.069 | 20.9893 | 60.0154 | 24.0001 | 70.0983 | 26.8709 | 60.0079 | 29.9998
70.0925 | 7.1267 | 60.0192 | 11.9995 | 70.1024 | 20.4033 | 60.007 | 24.0001 | 70.0712 | 8.6775 | 59.986 | 11.9995 | 70.0773 | 20.9893 | 60.0153 | 24.0001 | 70.1067 | 26.8709 | 60.0079 | 29.9998
70.1008 | 7.1267 | 60.0192 | 11.9995 | 70.1107 | 20.4033 | 60.007 | 24.0001 | 70.0796 | 8.6773 | 59.986 | 11.9995 | 70.0856 | 20.9893 | 60.0152 | 24.0001 | 70.115 | 26.8709 | 60.008 | 29.9998
70.1091 | 7.1267 | 60.0192 | 11.9995 | 70.1191 | 20.4033 | 60.007 | 24.0001 | 70.0879 | 8.6773 | 59.986 | 11.9995 | 70.0939 | 20.989 | 60.0151 | 24.0001 | 70.1233 | 26.8709 | 60.0081 | 29.9998
70.1175 | 7.1267 | 60.0193 | 11.9995 | 70.1274 | 20.4033 | 60.0071 | 24.0001 | 70.0962 | 8.6773 | 59.986 | 11.9995 | 70.1023 | 20.989 | 60.0151 | 24.0001 | 70.1316 | 26.8709 | 60.0082 | 29.9998
70.1258 | 7.1267 | 60.0193 | 11.9995 | 70.1357 | 20.4033 | 60.0071 | 24.0001 | 70.1046 | 8.6773 | 59.986 | 11.9995 | 70.1106 | 20.9914 | 60.015 | 24.0001 | 70.14 | 26.8709 | 60.0082 | 29.9998
70.1341 | 7.1267 | 60.0193 | 11.9995 | 70.1441 | 20.4033 | 60.0071 | 24.0001 | 70.1129 | 8.6773 | 59.986 | 11.9995 | 70.119 | 20.9914 | 60.0149 | 24.0001 | 70.1483 | 26.8709 | 60.0083 | 29.9998
70.1424 | 7.1267 | 60.0193 | 11.9995 | 70.1524 | 20.4033 | 60.0071 | 24.0001 | 70.1212 | 8.6773 | 59.986 | 11.9995 | 70.1273 | 20.9901 | 60.0148 | 24.0001 | 70.1566 | 26.8709 | 60.0084 | 29.9998
70.1508 | 7.1267 | 60.0194 | 11.9995 | 70.1607 | 20.4033 | 60.0071 | 24.0001 | 70.1296 | 8.6777 | 59.986 | 11.9995 | 70.1356 | 20.9901 | 60.0147 | 24.0001 | 70.1649 | 26.8709 | 60.0085 | 29.9998
70.1591 | 7.1267 | 60.0194 | 11.9995 | 70.1691 | 20.4033 | 60.0071 | 24.0001 | 70.1379 | 8.6777 | 59.986 | 11.9995 | 70.1439 | 20.9901 | 60.0146 | 24.0001 | 70.1733 | 26.8709 | 60.0085 | 29.9998
70.1674 | 7.1267 | 60.0194 | 11.9995 | 70.1774 | 20.4033 | 60.0072 | 24.0001 | 70.1462 | 8.6774 | 59.986 | 11.9995 | 70.1523 | 20.9901 | 60.0146 | 24.0001 | 70.1816 | 26.8709 | 60.0086 | 29.9998
70.1758 | 7.1267 | 60.0194 | 11.9995 | 70.1857 | 20.4033 | 60.0072 | 24.0001 | 70.1546 | 8.6774 | 59.986 | 11.9995 | 70.1606 | 20.9901 | 60.0145 | 24.0001 | 70.1899 | 26.8709 | 60.0087 | 29.9998
70.1841 | 7.1267 | 60.0195 | 11.9995 | 70.1941 | 20.4009 | 60.0072 | 24.0001 | 70.1629 | 8.677 | 59.986 | 11.9995 | 70.1689 | 20.9901 | 60.0144 | 24.0001 | 70.1982 | 26.8709 | 60.0088 | 29.9998
70.1924 | 7.1267 | 60.0195 | 11.9995 | 70.2024 | 20.4009 | 60.0072 | 24.0001 | 70.1712 | 8.677 | 59.986 | 11.9995 | 70.1772 | 20.9898 | 60.0143 | 24.0001 | 70.2067 | 26.8709 | 60.0088 | 29.9998
70.2008 | 7.1267 | 60.0195 | 11.9995 | 70.2107 | 20.4009 | 60.0072 | 24.0001 | 70.1796 | 8.677 | 59.986 | 11.9995 | 70.1856 | 20.9898 | 60.0142 | 24.0001 | 70.215 | 26.8709 | 60.0089 | 29.9998
70.2091 | 7.1267 | 60.0195 | 11.9995 | 70.2191 | 20.4009 | 60.0072 | 24.0001 | 70.1879 | 8.677 | 59.986 | 11.9995 | 70.1939 | 20.9876 | 60.0141 | 24.0001 | 70.2233 | 26.8709 | 60.009 | 29.9998
70.2174 | 7.1267 | 60.0196 | 11.9995 | 70.2274 | 20.4009 | 60.0073 | 24.0001 | 70.1963 | 8.677 | 59.986 | 11.9995 | 70.2023 | 20.9876 | 60.0141 | 24.0001 | 70.2317 | 26.8709 | 60.0091 | 29.9998
70.2258 | 7.1271 | 60.0196 | 11.9995 | 70.2357 | 20.4009 | 60.0073 | 24.0001 | 70.2046 | 8.677 | 59.986 | 11.9995 | 70.2106 | 20.9876 | 60.014 | 24.0001 | 70.24 | 26.8709 | 60.0091 | 29.9998
70.2341 | 7.1271 | 60.0196 | 11.9995 | 70.2441 | 20.4009 | 60.0073 | 24.0001 | 70.2129 | 8.6768 | 59.986 | 11.9995 | 70.2189 | 20.9876 | 60.0139 | 24.0001 | 70.2483 | 26.8709 | 60.0092 | 29.9998
70.2424 | 7.1271 | 60.0196 | 11.9995 | 70.2524 | 20.4009 | 60.0073 | 24.0001 | 70.2213 | 8.6768 | 59.986 | 11.9995 | 70.2272 | 20.9912 | 60.0138 | 24.0001 | 70.2566 | 26.8709 | 60.0093 | 29.9998
70.2507 | 7.1271 | 60.0197 | 11.9995 | 70.2607 | 20.4009 | 60.0073 | 24.0001 | 70.2296 | 8.7766 | 59.986 | 11.9995 | 70.2356 | 20.9912 | 60.0137 | 24.0001 | 70.265 | 26.8709 | 60.0094 | 29.9998
70.2591 | 7.1271 | 60.0197 | 11.9995 | 70.2691 | 20.4009 | 60.0073 | 24.0001 | 70.2379 | 8.7766 | 59.986 | 11.9995 | 70.2439 | 20.9912 | 60.0136 | 24.0001 | 70.2733 | 26.8709 | 60.0094 | 29.9998
70.2674 | 7.1271 | 60.0197 | 11.9995 | 70.2774 | 20.4009 | 60.0074 | 24.0001 | 70.2463 | 8.7787 | 59.986 | 11.9995 | 70.2523 | 20.9912 | 60.0136 | 24.0001 | 70.2816 | 26.8709 | 60.0095 | 29.9998
70.2757 | 7.1271 | 60.0197 | 11.9995 | 70.2857 | 20.4009 | 60.0074 | 24.0001 | 70.2546 | 8.7787 | 59.986 | 11.9995 | 70.2606 | 20.9909 | 60.0135 | 24.0001 | 70.2899 | 26.8709 | 60.0096 | 29.9998
70.2841 | 7.1271 | 60.0198 | 11.9995 | 70.2941 | 20.4009 | 60.0074 | 24.0001 | 70.2629 | 8.7798 | 59.986 | 11.9995 | 70.2689 | 20.9909 | 60.0134 | 24.0001 | 70.2983 | 26.8709 | 60.0097 | 29.9998
70.2924 | 7.1271 | 60.0198 | 11.9995 | 70.3024 | 20.4009 | 60.0074 | 24.0001 | 70.2713 | 8.7798 | 59.986 | 11.9995 | 70.2772 | 20.9934 | 60.0133 | 24.0001 | 70.3066 | 26.8709 | 60.0097 | 29.9998
70.3007 | 7.1271 | 60.0198 | 11.9995 | 70.3107 | 20.4009 | 60.0074 | 24.0001 | 70.2796 | 8.7798 | 59.986 | 11.9995 | 70.2856 | 20.9934 | 60.0132 | 24.0001 | 70.3149 | 26.8709 | 60.0098 | 29.9998
70.3091 | 7.1271 | 60.0198 | 11.9995 | 70.3191 | 20.4009 | 60.0074 | 24.0001 | 70.2879 | 8.7798 | 59.986 | 11.9995 | 70.2939 | 20.9934 | 60.0131 | 24.0001 | 70.3232 | 26.8709 | 60.0099 | 29.9998
70.3174 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.3274 | 20.4029 | 60.0075 | 24.0001 | 70.2963 | 8.7798 | 59.986 | 11.9995 | 70.3022 | 20.9934 | 60.0131 | 24.0001 | 70.3317 | 26.8709 | 60.01 | 29.9998
70.3257 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.3357 | 20.4029 | 60.0075 | 24.0001 | 70.3046 | 8.7798 | 59.986 | 11.9995 | 70.3105 | 20.9951 | 60.013 | 24.0001 | 70.34 | 26.8709 | 60.01 | 29.9998
70.3341 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.344 | 20.403 | 60.0075 | 24.0001 | 70.313 | 8.7798 | 59.986 | 11.9995 | 70.3189 | 20.9951 | 60.0129 | 24.0001 | 70.3483 | 26.8709 | 60.0101 | 29.9998
70.3424 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.3524 | 20.403 | 60.0075 | 24.0001 | 70.3213 | 8.7798 | 59.986 | 11.9995 | 70.3272 | 20.9951 | 60.0128 | 24.0001 | 70.3566 | 26.8709 | 60.0102 | 29.9998
70.3507 | 7.1271 | 60.02 | 11.9995 | 70.3607 | 20.403 | 60.0075 | 24.0001 | 70.3296 | 8.7803 | 59.986 | 11.9995 | 70.3356 | 20.9951 | 60.0127 | 24.0001 | 70.365 | 26.8726 | 60.0103 | 29.9998
70.359 | 7.1271 | 60.02 | 11.9995 | 70.369 | 20.403 | 60.0075 | 24.0001 | 70.338 | 8.7803 | 59.986 | 11.9995 | 70.3439 | 20.9932 | 60.0126 | 24.0001 | 70.3733 | 26.8726 | 60.0103 | 29.9998
70.3674 | 7.1271 | 60.02 | 11.9995 | 70.3774 | 20.4029 | 60.0076 | 24.0001 | 70.3463 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.3522 | 20.9932 | 60.0126 | 24.0001 | 70.3816 | 26.8798 | 60.0104 | 29.9998
70.3757 | 7.1271 | 60.02 | 11.9995 | 70.3857 | 20.4029 | 60.0076 | 24.0001 | 70.3546 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.3605 | 20.9932 | 60.0125 | 24.0001 | 70.3899 | 26.8798 | 60.0105 | 29.9998
70.384 | 7.1271 | 60.02 | 11.9995 | 70.3941 | 20.4029 | 60.0076 | 24.0001 | 70.3629 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.3689 | 20.9932 | 60.0124 | 24.0001 | 70.3983 | 26.8798 | 60.0106 | 29.9998
70.3924 | 7.1271 | 60.02 | 11.9995 | 70.4024 | 20.4029 | 60.0076 | 24.0001 | 70.3713 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.3772 | 20.9932 | 60.0123 | 24.0001 | 70.4066 | 26.8798 | 60.0106 | 29.9998
70.4007 | 7.1271 | 60.02 | 11.9995 | 70.4107 | 20.403 | 60.0076 | 24.0001 | 70.3796 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.3856 | 20.9932 | 60.0122 | 24.0001 | 70.4149 | 26.8798 | 60.0107 | 29.9998
70.409 | 7.1271 | 60.02 | 11.9995 | 70.419 | 20.403 | 60.0076 | 24.0001 | 70.388 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.3939 | 20.9896 | 60.0121 | 24.0001 | 70.4232 | 26.8798 | 60.0108 | 29.9998
70.4174 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.4274 | 20.4029 | 60.0077 | 24.0001 | 70.3963 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.4022 | 20.9896 | 60.0121 | 24.0001 | 70.4316 | 26.8798 | 60.0109 | 29.9998
70.4257 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.4357 | 20.4029 | 60.0077 | 24.0001 | 70.4046 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.4105 | 20.9896 | 60.012 | 24.0001 | 70.4399 | 26.8798 | 60.0109 | 29.9998
70.434 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.444 | 20.4029 | 60.0077 | 24.0001 | 70.413 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.4189 | 20.9896 | 60.012 | 24.0001 | 70.4482 | 26.8768 | 60.011 | 29.9998
70.4424 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.4524 | 20.4029 | 60.0077 | 24.0001 | 70.4213 | 8.8837 | 59.986 | 11.9995 | 70.4272 | 20.9896 | 60.012 | 24.0001 | 70.4565 | 26.8768 | 60.0111 | 29.9998
70.4507 | 7.1271 | 60.0199 | 11.9995 | 70.4607 | 20.403 | 60.0077 | 24.0001 | 70.4296 | 8.8834 | 59.986 | 11.9995 | 70.4355 | 20.9896 | 60.012 | 24.0001 | 70.465 | 26.8755 | 60.0112 | 29.9998
70.459 | 7.1272 | 60.0199 | 11.9995 | 70.469 | 20.403 | 60.0077 | 24.0001 | 70.438 | 8.8834 | 59.986 | 11.9995 | 70.4438 | 20.9872 | 60.012 | 24.0001 | 70.4733 | 26.8755 | 60.0112 | 29.9998
70.4674 | 7.1272 | 60.0199 | 11.9995 | 70.4774 | 20.4029 | 60.0078 | 24.0001 | 70.4463 | 8.8843 | 59.986 | 11.9995 | 70.4522 | 20.9872 | 60.012 | 24.0001 | 70.4816 | 26.8771 | 60.0113 | 29.9998
70.4757 | 7.1272 | 60.0199 | 11.9995 | 70.4857 | 20.4029 | 60.0078 | 24.0001 | 70.4547 | 8.8843 | 59.986 | 11.9995 | 70.4605 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.4899 | 26.8771 | 60.0114 | 29.9998
70.484 | 7.1272 | 60.0199 | 11.9995 | 70.494 | 20.4009 | 60.0078 | 24.0001 | 70.463 | 8.8843 | 59.986 | 11.9995 | 70.4689 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.4983 | 26.8771 | 60.0115 | 29.9998
70.4923 | 7.1272 | 60.0199 | 11.9995 | 70.5024 | 20.4009 | 60.0078 | 24.0001 | 70.4713 | 8.8843 | 59.986 | 11.9995 | 70.4772 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5066 | 26.8771 | 60.0115 | 29.9998
70.5007 | 7.1272 | 60.0199 | 11.9995 | 70.5107 | 20.4619 | 60.0078 | 24.0001 | 70.4796 | 8.8829 | 59.986 | 11.9995 | 70.4855 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5149 | 26.8771 | 60.0116 | 29.9998
70.509 | 7.1272 | 60.0199 | 11.9995 | 70.519 | 20.4619 | 60.0078 | 24.0001 | 70.488 | 8.8829 | 59.986 | 11.9995 | 70.4938 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5232 | 26.8771 | 60.0117 | 29.9998
70.5173 | 7.1272 | 60.0198 | 11.9995 | 70.5274 | 20.4618 | 60.0079 | 24.0001 | 70.4963 | 8.8829 | 59.986 | 11.9995 | 70.5022 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5315 | 26.8782 | 60.0118 | 29.9998
70.5257 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.5357 | 20.4618 | 60.0079 | 24.0001 | 70.5046 | 8.8829 | 59.986 | 11.9995 | 70.5105 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5399 | 26.8782 | 60.0118 | 29.9998
70.534 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.544 | 20.5386 | 60.0079 | 24.0001 | 70.513 | 8.9708 | 59.986 | 11.9995 | 70.5189 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5482 | 26.8782 | 60.0119 | 29.9998
70.5423 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.5524 | 20.5386 | 60.0079 | 24.0001 | 70.5213 | 8.9708 | 59.986 | 11.9995 | 70.5272 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5565 | 26.8782 | 60.012 | 29.9998
70.5507 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.5607 | 20.5386 | 60.0079 | 24.0001 | 70.5297 | 8.9729 | 59.986 | 11.9995 | 70.5355 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5648 | 26.8772 | 60.0121 | 29.9998
70.559 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.569 | 20.5386 | 60.0079 | 24.0001 | 70.538 | 8.9729 | 59.986 | 11.9995 | 70.5438 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5732 | 26.8772 | 60.0121 | 29.9998
70.5673 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.5774 | 20.5398 | 60.008 | 24.0001 | 70.5463 | 8.9729 | 59.986 | 11.9995 | 70.5522 | 20.9872 | 60.0119 | 24.0001 | 70.5815 | 26.8772 | 60.0122 | 29.9998
70.5757 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.5857 | 20.5398 | 60.008 | 24.0001 | 70.5547 | 8.9729 | 59.986 | 11.9995 | 70.5605 | 20.9897 | 60.0118 | 24.0001 | 70.5898 | 26.8772 | 60.0123 | 29.9998
70.584 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.594 | 20.5399 | 60.008 | 24.0001 | 70.563 | 8.9712 | 59.986 | 11.9995 | 70.5688 | 20.9897 | 60.0118 | 24.0001 | 70.5981 | 26.8787 | 60.0124 | 29.9998
70.5923 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.6024 | 20.5399 | 60.008 | 24.0001 | 70.5713 | 8.9712 | 59.986 | 11.9995 | 70.5771 | 20.9897 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6066 | 26.8787 | 60.0124 | 29.9998
70.6006 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.6107 | 20.5399 | 60.008 | 24.0001 | 70.5797 | 8.9712 | 59.986 | 11.9995 | 70.5855 | 20.9897 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6149 | 26.8787 | 60.0125 | 29.9998
70.609 | 7.1253 | 60.0198 | 11.9995 | 70.619 | 20.5399 | 60.008 | 24.0001 | 70.588 | 8.9712 | 59.986 | 11.9995 | 70.5938 | 20.9897 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6232 | 26.8787 | 60.0126 | 29.9998
70.6173 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.6274 | 20.5398 | 60.0081 | 24.0001 | 70.5963 | 8.9712 | 59.986 | 11.9995 | 70.6022 | 20.9897 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6315 | 26.8787 | 60.0127 | 29.9998
70.6256 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.6357 | 20.5398 | 60.0081 | 24.0001 | 70.6047 | 8.9712 | 59.986 | 11.9995 | 70.6105 | 21.0168 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6399 | 26.8787 | 60.0127 | 29.9998
70.634 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.644 | 20.5398 | 60.0081 | 24.0001 | 70.613 | 8.9712 | 59.986 | 11.9995 | 70.6188 | 21.0168 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6482 | 26.8805 | 60.0128 | 29.9998
70.6423 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.6524 | 20.5398 | 60.0081 | 24.0001 | 70.6213 | 8.9712 | 59.986 | 11.9995 | 70.6271 | 21.0168 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6565 | 26.8805 | 60.0129 | 29.9998
70.6506 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.6607 | 20.5368 | 60.0081 | 24.0001 | 70.6297 | 8.9705 | 59.986 | 11.9995 | 70.6355 | 21.0168 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6648 | 26.8805 | 60.013 | 29.9998
70.659 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.669 | 20.5368 | 60.0081 | 24.0001 | 70.638 | 8.9705 | 59.986 | 11.9995 | 70.6438 | 21.0168 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6732 | 26.8805 | 60.013 | 29.9998
70.6673 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.6774 | 20.5368 | 60.0082 | 24.0001 | 70.6463 | 8.9706 | 59.986 | 11.9995 | 70.6522 | 21.0168 | 60.0118 | 24.0001 | 70.6815 | 26.9518 | 60.0131 | 29.9998
70.6756 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.6857 | 20.5368 | 60.0082 | 24.0001 | 70.6547 | 8.9706 | 59.986 | 11.9995 | 70.6605 | 21.0168 | 60.0117 | 24.0001 | 70.6898 | 26.9518 | 60.0132 | 29.9998
70.684 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.694 | 20.5368 | 60.0082 | 24.0001 | 70.663 | 8.9718 | 59.986 | 11.9995 | 70.6688 | 21.0168 | 60.0117 | 24.0001 | 70.6981 | 26.9518 | 60.0133 | 29.9998
70.6923 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.7024 | 20.5368 | 60.0082 | 24.0001 | 70.6714 | 8.9718 | 59.986 | 11.9995 | 70.6771 | 21.0198 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7065 | 26.9518 | 60.0133 | 29.9998
70.7006 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.7107 | 20.5368 | 60.0082 | 24.0001 | 70.6797 | 8.9718 | 59.986 | 11.9995 | 70.6855 | 21.0198 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7148 | 26.9522 | 60.0134 | 29.9998
70.709 | 7.1253 | 60.0197 | 11.9995 | 70.719 | 20.5368 | 60.0082 | 24.0001 | 70.688 | 8.9718 | 59.986 | 11.9995 | 70.6938 | 21.0198 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7231 | 26.9522 | 60.0135 | 29.9998
70.7173 | 7.1253 | 60.0196 | 11.9995 | 70.7273 | 20.5368 | 60.0083 | 24.0001 | 70.6964 | 8.9718 | 59.986 | 11.9995 | 70.7021 | 21.0198 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7314 | 26.9522 | 60.0136 | 29.9998
70.7256 | 7.1253 | 60.0196 | 11.9995 | 70.7357 | 20.5368 | 60.0083 | 24.0001 | 70.7047 | 8.9718 | 59.986 | 11.9995 | 70.7105 | 21.0198 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7399 | 26.9522 | 60.0136 | 29.9998
70.7339 | 7.1253 | 60.0196 | 11.9995 | 70.744 | 20.5368 | 60.0083 | 24.0001 | 70.713 | 8.9718 | 59.986 | 11.9995 | 70.7188 | 21.0198 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7482 | 26.9522 | 60.0137 | 29.9998
70.7423 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.7523 | 20.5368 | 60.0083 | 24.0001 | 70.7214 | 8.9718 | 59.986 | 11.9995 | 70.7272 | 21.0464 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7565 | 26.9522 | 60.0138 | 29.9998
70.7506 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.7607 | 20.5331 | 60.0083 | 24.0001 | 70.7297 | 8.9726 | 59.986 | 11.9995 | 70.7355 | 21.0464 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7648 | 26.9522 | 60.0139 | 29.9998
70.7589 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.769 | 20.5331 | 60.0083 | 24.0001 | 70.738 | 8.9726 | 59.986 | 11.9995 | 70.7438 | 21.0464 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7732 | 26.9522 | 60.0139 | 29.9998
70.7673 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.7774 | 20.5331 | 60.0084 | 24.0001 | 70.7464 | 8.9726 | 59.9859 | 11.9995 | 70.7521 | 21.0464 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7815 | 26.9522 | 60.014 | 29.9998
70.7756 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.7857 | 20.5331 | 60.0084 | 24.0001 | 70.7547 | 8.9726 | 59.9859 | 11.9995 | 70.7605 | 21.0464 | 60.0117 | 24.0001 | 70.7898 | 26.9522 | 60.0141 | 29.9998
70.7839 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.794 | 20.5331 | 60.0084 | 24.0001 | 70.763 | 8.9736 | 59.9859 | 11.9995 | 70.7688 | 21.0464 | 60.0116 | 24.0001 | 70.7981 | 26.95 | 60.0142 | 29.9998
70.7923 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.8023 | 20.5331 | 60.0084 | 24.0001 | 70.7714 | 8.9736 | 59.9859 | 11.9995 | 70.7772 | 21.0464 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8065 | 26.95 | 60.0142 | 29.9998
70.8006 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.8107 | 20.5331 | 60.0084 | 24.0001 | 70.7797 | 8.9736 | 59.9859 | 11.9995 | 70.7855 | 21.0464 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8148 | 26.95 | 60.0143 | 29.9998
70.8089 | 7.1254 | 60.0196 | 11.9995 | 70.819 | 20.5331 | 60.0084 | 24.0001 | 70.7881 | 8.9736 | 59.9859 | 11.9995 | 70.7938 | 21.0443 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8231 | 26.95 | 60.0144 | 29.9998
70.8173 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.8273 | 20.5331 | 60.0085 | 24.0001 | 70.7964 | 8.9736 | 59.9859 | 11.9995 | 70.8021 | 21.0443 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8314 | 26.95 | 60.0145 | 29.9998
70.8256 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.8357 | 20.5331 | 60.0085 | 24.0001 | 70.8047 | 8.9736 | 59.9859 | 11.9995 | 70.8105 | 21.0443 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8398 | 26.95 | 60.0145 | 29.9998
70.8339 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.844 | 20.5331 | 60.0085 | 24.0001 | 70.813 | 8.9736 | 59.9859 | 11.9995 | 70.8188 | 21.0443 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8481 | 26.946 | 60.0146 | 29.9998
70.8422 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.8523 | 20.5331 | 60.0085 | 24.0001 | 70.8214 | 8.9736 | 59.9859 | 11.9995 | 70.8271 | 21.0475 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8564 | 26.946 | 60.0147 | 29.9998
70.8506 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.8607 | 20.5331 | 60.0085 | 24.0001 | 70.8297 | 8.9729 | 59.9859 | 11.9995 | 70.8354 | 21.0475 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8647 | 26.946 | 60.0148 | 29.9998
70.8589 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.869 | 20.5331 | 60.0085 | 24.0001 | 70.838 | 8.9729 | 59.9859 | 11.9995 | 70.8438 | 21.0475 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8732 | 26.946 | 60.0148 | 29.9998
70.8672 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.8773 | 20.5331 | 60.0086 | 24.0001 | 70.8464 | 8.9729 | 59.9858 | 11.9995 | 70.8521 | 21.0475 | 60.0116 | 24.0001 | 70.8815 | 26.946 | 60.0149 | 29.9998
70.8756 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.8857 | 20.5331 | 60.0086 | 24.0001 | 70.8547 | 8.9729 | 59.9858 | 11.9995 | 70.8605 | 21.0475 | 60.0115 | 24.0001 | 70.8898 | 26.946 | 60.015 | 29.9998
70.8839 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.894 | 20.5268 | 60.0086 | 24.0001 | 70.8631 | 8.9731 | 59.9858 | 11.9995 | 70.8688 | 21.0475 | 60.0115 | 24.0001 | 70.8981 | 26.946 | 60.0151 | 29.9998
70.8922 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.9023 | 20.5268 | 60.0086 | 24.0001 | 70.8714 | 8.9731 | 59.9858 | 11.9995 | 70.8771 | 21.0475 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9065 | 26.946 | 60.0151 | 29.9998
70.9006 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.9107 | 20.5268 | 60.0086 | 24.0001 | 70.8797 | 8.9731 | 59.9858 | 11.9995 | 70.8854 | 21.0475 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9148 | 26.946 | 60.0152 | 29.9998
70.9089 | 7.1254 | 60.0195 | 11.9995 | 70.919 | 20.5268 | 60.0086 | 24.0001 | 70.8881 | 8.9731 | 59.9858 | 11.9995 | 70.8938 | 21.1235 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9231 | 26.946 | 60.0153 | 29.9998
70.9172 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.9273 | 20.5268 | 60.0087 | 24.0001 | 70.8964 | 8.9731 | 59.9858 | 11.9995 | 70.9021 | 21.1235 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9314 | 26.946 | 60.0154 | 29.9998
70.9256 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.9356 | 20.5268 | 60.0087 | 24.0001 | 70.9047 | 8.9731 | 59.9858 | 11.9995 | 70.9105 | 21.1272 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9398 | 26.946 | 60.0154 | 29.9998
70.9339 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.944 | 20.5268 | 60.0087 | 24.0001 | 70.9131 | 8.9731 | 59.9858 | 11.9995 | 70.9188 | 21.1272 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9481 | 26.946 | 60.0155 | 29.9998
70.9422 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.9523 | 20.5268 | 60.0087 | 24.0001 | 70.9214 | 8.9731 | 59.9858 | 11.9995 | 70.9271 | 21.1272 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9564 | 26.946 | 60.0156 | 29.9998
70.9506 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.9606 | 20.5268 | 60.0087 | 24.0001 | 70.9297 | 8.9739 | 59.9858 | 11.9995 | 70.9354 | 21.1272 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9647 | 26.946 | 60.0157 | 29.9998
70.9589 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.969 | 20.5268 | 60.0087 | 24.0001 | 70.9381 | 8.9739 | 59.9858 | 11.9995 | 70.9438 | 21.1272 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9731 | 26.946 | 60.0157 | 29.9998
70.9672 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.9773 | 20.5284 | 60.0088 | 24.0001 | 70.9464 | 8.9739 | 59.9857 | 11.9995 | 70.9521 | 21.1272 | 60.0115 | 24.0001 | 70.9814 | 26.946 | 60.0158 | 29.9998
70.9755 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.9856 | 20.5284 | 60.0088 | 24.0001 | 70.9547 | 8.9739 | 59.9857 | 11.9995 | 70.9604 | 21.1272 | 60.0114 | 24.0001 | 70.9897 | 26.946 | 60.0159 | 29.9998
70.9839 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 70.994 | 20.5278 | 60.0088 | 24.0001 | 70.9631 | 8.9739 | 59.9857 | 11.9995 | 70.9688 | 21.1272 | 60.0114 | 24.0001 | 70.998 | 26.946 | 60.016 | 29.9998
70.9922 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 71.0023 | 20.5278 | 60.0088 | 24.0001 | 70.9714 | 8.9739 | 59.9857 | 11.9995 | 70.9771 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0065 | 26.946 | 60.016 | 29.9998
71.0005 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 71.0106 | 20.5278 | 60.0088 | 24.0001 | 70.9797 | 8.9729 | 59.9857 | 11.9995 | 70.9854 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0148 | 26.946 | 60.0161 | 29.9998
71.0089 | 7.1254 | 60.0194 | 11.9995 | 71.019 | 20.5278 | 60.0088 | 24.0001 | 70.9881 | 8.9729 | 59.9857 | 11.9995 | 70.9938 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0231 | 26.946 | 60.0162 | 29.9998
71.0172 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.0273 | 20.5278 | 60.0089 | 24.0001 | 70.9964 | 8.9729 | 59.9857 | 11.9995 | 71.0021 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0314 | 26.946 | 60.0162 | 29.9998
71.0255 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.0356 | 20.5278 | 60.0089 | 24.0001 | 71.0048 | 8.9729 | 59.9857 | 11.9995 | 71.0104 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0398 | 26.946 | 60.0163 | 29.9998
71.0339 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.044 | 20.5278 | 60.0089 | 24.0001 | 71.0131 | 8.9729 | 59.9857 | 11.9995 | 71.0187 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0481 | 26.946 | 60.0164 | 29.9998
71.0422 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.0523 | 20.5278 | 60.0089 | 24.0001 | 71.0214 | 8.9729 | 59.9857 | 11.9995 | 71.0271 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0564 | 26.946 | 60.0164 | 29.9998
71.0505 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.0606 | 20.5261 | 60.0089 | 24.0001 | 71.0298 | 8.9736 | 59.9857 | 11.9995 | 71.0354 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0647 | 26.946 | 60.0165 | 29.9998
71.0589 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.069 | 20.5261 | 60.0089 | 24.0001 | 71.0381 | 8.9736 | 59.9857 | 11.9995 | 71.0438 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0731 | 26.946 | 60.0166 | 29.9998
71.0672 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.0773 | 20.5261 | 60.009 | 24.0001 | 71.0464 | 8.9736 | 59.9856 | 11.9995 | 71.0521 | 21.1317 | 60.0114 | 24.0001 | 71.0814 | 26.946 | 60.0166 | 29.9998
71.0755 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.0856 | 20.5261 | 60.009 | 24.0001 | 71.0547 | 8.9736 | 59.9856 | 11.9995 | 71.0604 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.0897 | 26.946 | 60.0167 | 29.9998
71.0838 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.094 | 20.53 | 60.009 | 24.0001 | 71.0631 | 8.9736 | 59.9856 | 11.9995 | 71.0687 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.098 | 26.946 | 60.0168 | 29.9998
71.0922 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.1023 | 20.53 | 60.009 | 24.0001 | 71.0714 | 8.9736 | 59.9856 | 11.9995 | 71.0771 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1064 | 26.946 | 60.0168 | 29.9998
71.1005 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.1106 | 20.53 | 60.009 | 24.0001 | 71.0798 | 8.975 | 59.9856 | 11.9995 | 71.0854 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1147 | 26.946 | 60.0169 | 29.9998
71.1088 | 7.1254 | 60.0193 | 11.9995 | 71.1189 | 20.53 | 60.009 | 24.0001 | 71.0881 | 8.975 | 59.9856 | 11.9995 | 71.0938 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.123 | 26.946 | 60.017 | 29.9998
71.1172 | 7.1254 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1273 | 20.5331 | 60.0089 | 24.0001 | 71.0964 | 8.975 | 59.9856 | 11.9995 | 71.1021 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1313 | 26.946 | 60.017 | 29.9998
71.1255 | 7.1254 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1356 | 20.5331 | 60.0089 | 24.0001 | 71.1048 | 8.975 | 59.9856 | 11.9995 | 71.1104 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1398 | 26.946 | 60.0171 | 29.9998
71.1338 | 7.1254 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1439 | 20.5381 | 60.0089 | 24.0001 | 71.1131 | 8.975 | 59.9856 | 11.9995 | 71.1187 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1481 | 27.0269 | 60.0172 | 29.9998
71.1422 | 7.1254 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1523 | 20.5381 | 60.0089 | 24.0001 | 71.1214 | 8.975 | 59.9856 | 11.9995 | 71.1271 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1564 | 27.0269 | 60.0172 | 29.9998
71.1505 | 7.1254 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1606 | 20.5381 | 60.0089 | 24.0001 | 71.1298 | 8.975 | 59.9856 | 11.9995 | 71.1354 | 21.1317 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1647 | 27.1222 | 60.0173 | 29.9998
71.1588 | 7.2528 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1689 | 20.5381 | 60.0089 | 24.0001 | 71.1381 | 8.975 | 59.9856 | 11.9995 | 71.1437 | 21.1341 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1731 | 27.1222 | 60.0174 | 29.9998
71.1672 | 7.2528 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1773 | 20.5405 | 60.0089 | 24.0001 | 71.1465 | 8.9765 | 59.9855 | 11.9995 | 71.152 | 21.1341 | 60.0113 | 24.0001 | 71.1814 | 27.1222 | 60.0174 | 29.9998
71.1755 | 7.2528 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1856 | 20.5405 | 60.0088 | 24.0001 | 71.1548 | 8.9765 | 59.9855 | 11.9995 | 71.1604 | 21.1341 | 60.0112 | 24.0001 | 71.1897 | 27.1222 | 60.0175 | 29.9998
71.1838 | 7.2528 | 60.0192 | 11.9995 | 71.1939 | 20.5406 | 60.0088 | 24.0001 | 71.1631 | 8.9765 | 59.9855 | 11.9995 | 71.1687 | 21.1341 | 60.0112 | 24.0001 | 71.198 | 27.1222 | 60.0176 | 29.9998
71.1922 | 7.2528 | 60.0192 | 11.9995 | 71.2023 | 20.5406 | 60.0088 | 24.0001 | 71.1714 | 8.9765 | 59.9855 | 11.9995 | 71.1771 | 21.1341 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2064 | 27.1222 | 60.0176 | 29.9998
71.2005 | 7.2528 | 60.0192 | 11.9995 | 71.2106 | 20.5405 | 60.0088 | 24.0001 | 71.1798 | 8.9765 | 59.9855 | 11.9995 | 71.1854 | 21.1341 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2147 | 27.1217 | 60.0177 | 29.9998
71.2088 | 7.2528 | 60.0192 | 11.9995 | 71.2189 | 20.5405 | 60.0088 | 24.0001 | 71.1881 | 8.9765 | 59.9855 | 11.9995 | 71.1937 | 21.1341 | 60.0112 | 24.0001 | 71.223 | 27.1217 | 60.0178 | 29.9998
71.2171 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2273 | 20.5408 | 60.0087 | 24.0001 | 71.1964 | 8.9754 | 59.9855 | 11.9995 | 71.2021 | 21.1341 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2313 | 27.1244 | 60.0178 | 29.9998
71.2255 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2356 | 20.5408 | 60.0087 | 24.0001 | 71.2048 | 8.9754 | 59.9855 | 11.9995 | 71.2104 | 21.1341 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2397 | 27.1244 | 60.0179 | 29.9998
71.2338 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2439 | 20.5698 | 60.0087 | 24.0001 | 71.2131 | 8.9754 | 59.9855 | 11.9995 | 71.2188 | 21.1341 | 60.0112 | 24.0001 | 71.248 | 27.1244 | 60.018 | 29.9998
71.2421 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2523 | 20.5698 | 60.0087 | 24.0001 | 71.2215 | 8.9754 | 59.9855 | 11.9995 | 71.2271 | 21.132 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2563 | 27.1244 | 60.018 | 29.9998
71.2505 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2606 | 20.5823 | 60.0087 | 24.0001 | 71.2298 | 8.9754 | 59.9855 | 11.9995 | 71.2354 | 21.132 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2646 | 27.1244 | 60.0181 | 29.9998
71.2588 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2689 | 20.5823 | 60.0087 | 24.0001 | 71.2381 | 8.9754 | 59.9855 | 11.9995 | 71.2437 | 21.132 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2731 | 27.1244 | 60.0182 | 29.9998
71.2671 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2773 | 20.5823 | 60.0086 | 24.0001 | 71.2465 | 8.9754 | 59.9854 | 11.9995 | 71.2521 | 21.132 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2814 | 27.1239 | 60.0182 | 29.9998
71.2755 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2856 | 20.5823 | 60.0086 | 24.0001 | 71.2548 | 8.9754 | 59.9854 | 11.9995 | 71.2604 | 21.132 | 60.0112 | 24.0001 | 71.2897 | 27.1239 | 60.0183 | 29.9998
71.2838 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.2939 | 20.5823 | 60.0086 | 24.0001 | 71.2631 | 8.9741 | 59.9854 | 11.9995 | 71.2687 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.298 | 27.1239 | 60.0184 | 29.9998
71.2921 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.3023 | 20.5823 | 60.0086 | 24.0001 | 71.2715 | 8.9741 | 59.9854 | 11.9995 | 71.277 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.3064 | 27.1239 | 60.0184 | 29.9998
71.3005 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.3106 | 20.5786 | 60.0086 | 24.0001 | 71.2798 | 8.9741 | 59.9854 | 11.9995 | 71.2854 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.3147 | 27.1239 | 60.0185 | 29.9998
71.3088 | 7.2528 | 60.0191 | 11.9995 | 71.3189 | 20.5786 | 60.0086 | 24.0001 | 71.2881 | 8.9741 | 59.9854 | 11.9995 | 71.2937 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.323 | 27.1239 | 60.0186 | 29.9998
71.3171 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3272 | 20.5786 | 60.0085 | 24.0001 | 71.2965 | 8.9724 | 59.9854 | 11.9995 | 71.3021 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.3313 | 27.1239 | 60.0186 | 29.9998
71.3254 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3356 | 20.5786 | 60.0085 | 24.0001 | 71.3048 | 8.9724 | 59.9854 | 11.9995 | 71.3104 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.3397 | 27.1239 | 60.0187 | 29.9998
71.3338 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3439 | 20.5786 | 60.0085 | 24.0001 | 71.3131 | 8.9724 | 59.9854 | 11.9995 | 71.3187 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.348 | 27.1239 | 60.0188 | 29.9998
71.3421 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3522 | 20.5786 | 60.0085 | 24.0001 | 71.3215 | 8.9724 | 59.9854 | 11.9995 | 71.327 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.3563 | 27.1239 | 60.0188 | 29.9998
71.3504 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3606 | 20.5773 | 60.0085 | 24.0001 | 71.3298 | 8.971 | 59.9854 | 11.9995 | 71.3354 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.3646 | 27.1193 | 60.0189 | 29.9998
71.3588 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3689 | 20.5773 | 60.0085 | 24.0001 | 71.3382 | 8.971 | 59.9854 | 11.9995 | 71.3437 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.373 | 27.1193 | 60.019 | 29.9998
71.3671 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3772 | 20.5773 | 60.0084 | 24.0001 | 71.3465 | 8.9717 | 59.9853 | 11.9995 | 71.3521 | 21.132 | 60.0111 | 24.0001 | 71.3813 | 27.1193 | 60.019 | 29.9998
71.3754 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3856 | 20.5773 | 60.0084 | 24.0001 | 71.3548 | 8.9717 | 59.9853 | 11.9995 | 71.3604 | 21.1283 | 60.011 | 24.0001 | 71.3896 | 27.1193 | 60.0191 | 29.9998
71.3838 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.3939 | 20.5981 | 60.0084 | 24.0001 | 71.3632 | 8.9717 | 59.9853 | 11.9995 | 71.3687 | 21.1283 | 60.011 | 24.0001 | 71.3979 | 27.1193 | 60.0192 | 29.9998
71.3921 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4022 | 20.5981 | 60.0084 | 24.0001 | 71.3715 | 8.9717 | 59.9853 | 11.9995 | 71.377 | 21.1283 | 60.011 | 24.0001 | 71.4064 | 27.1193 | 60.0192 | 29.9998
71.4004 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4106 | 20.5981 | 60.0084 | 24.0001 | 71.3798 | 8.9717 | 59.9853 | 11.9995 | 71.3854 | 21.1283 | 60.011 | 24.0001 | 71.4147 | 27.1212 | 60.0193 | 29.9998
71.4088 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4189 | 20.5981 | 60.0084 | 24.0001 | 71.3882 | 8.9717 | 59.9853 | 11.9995 | 71.3937 | 21.1283 | 60.011 | 24.0001 | 71.423 | 27.1212 | 60.0194 | 29.9998
71.4171 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4272 | 20.5981 | 60.0083 | 24.0001 | 71.3965 | 8.9717 | 59.9853 | 11.9995 | 71.402 | 21.1283 | 60.011 | 24.0001 | 71.4313 | 27.1212 | 60.0194 | 29.9998
71.4254 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4356 | 20.5981 | 60.0083 | 24.0001 | 71.4048 | 8.9717 | 59.9853 | 11.9995 | 71.4103 | 21.1283 | 60.011 | 24.0001 | 71.4396 | 27.1212 | 60.0195 | 29.9998
71.4338 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4439 | 20.5944 | 60.0083 | 24.0001 | 71.4132 | 8.9737 | 59.9853 | 11.9995 | 71.4187 | 21.1283 | 60.011 | 24.0001 | 71.448 | 27.1212 | 60.0196 | 29.9998
71.4421 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4522 | 20.5944 | 60.0083 | 24.0001 | 71.4215 | 8.9737 | 59.9853 | 11.9995 | 71.427 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.4563 | 27.1212 | 60.0196 | 29.9998
71.4504 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4605 | 20.5935 | 60.0083 | 24.0001 | 71.4298 | 8.9738 | 59.9853 | 11.9995 | 71.4354 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.4646 | 27.1212 | 60.0197 | 29.9998
71.4587 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4689 | 20.5935 | 60.0083 | 24.0001 | 71.4382 | 8.9738 | 59.9853 | 11.9995 | 71.4437 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.4729 | 27.1212 | 60.0198 | 29.9998
71.4671 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4772 | 20.5935 | 60.0082 | 24.0001 | 71.4465 | 8.9738 | 59.9852 | 11.9995 | 71.452 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.4813 | 27.1198 | 60.0198 | 29.9998
71.4754 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4856 | 20.5935 | 60.0082 | 24.0001 | 71.4548 | 8.9738 | 59.9852 | 11.9995 | 71.4603 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.4896 | 27.1198 | 60.0199 | 29.9998
71.4837 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.4939 | 20.5935 | 60.0082 | 24.0001 | 71.4632 | 8.9746 | 59.9852 | 11.9995 | 71.4687 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.4979 | 27.121 | 60.02 | 29.9998
71.4921 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.5022 | 20.5935 | 60.0082 | 24.0001 | 71.4715 | 8.9746 | 59.9852 | 11.9995 | 71.477 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.5062 | 27.121 | 60.02 | 29.9998
71.5004 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.5106 | 20.5921 | 60.0082 | 24.0001 | 71.4799 | 8.9746 | 59.9852 | 11.9995 | 71.4854 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.5146 | 27.121 | 60.0201 | 29.9998
71.5087 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.5189 | 20.5921 | 60.0082 | 24.0001 | 71.4882 | 8.9746 | 59.9852 | 11.9995 | 71.4937 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.5229 | 27.121 | 60.0202 | 29.9998
71.5171 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.5272 | 20.5942 | 60.0081 | 24.0001 | 71.4965 | 8.9739 | 59.9852 | 11.9995 | 71.502 | 21.1248 | 60.011 | 24.0001 | 71.5312 | 27.121 | 60.0202 | 29.9998
71.5254 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.5355 | 20.5942 | 60.0081 | 24.0001 | 71.5049 | 8.9739 | 59.9852 | 11.9995 | 71.5103 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.5396 | 27.121 | 60.0203 | 29.9998
71.5337 | 7.2528 | 60.019 | 11.9995 | 71.5439 | 20.5975 | 60.0081 | 24.0001 | 71.5132 | 8.974 | 59.9852 | 11.9995 | 71.5187 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.548 | 27.121 | 60.0204 | 29.9998
71.5421 | 7.2535 | 60.019 | 11.9995 | 71.5522 | 20.5975 | 60.0081 | 24.0001 | 71.5215 | 8.974 | 59.9852 | 11.9995 | 71.527 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.5563 | 27.121 | 60.0204 | 29.9998
71.5504 | 7.2535 | 60.019 | 11.9995 | 71.5605 | 20.5975 | 60.0081 | 24.0001 | 71.5298 | 8.974 | 59.9852 | 11.9995 | 71.5353 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.5646 | 27.1208 | 60.0205 | 29.9998
71.5587 | 7.2535 | 60.019 | 11.9995 | 71.5689 | 20.5975 | 60.0081 | 24.0001 | 71.5382 | 8.974 | 59.9852 | 11.9995 | 71.5436 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.5729 | 27.1208 | 60.0206 | 29.9998
71.567 | 7.2535 | 60.019 | 11.9995 | 71.5772 | 20.5961 | 60.008 | 24.0001 | 71.5465 | 8.9727 | 59.9851 | 11.9995 | 71.552 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.5813 | 27.124 | 60.0206 | 29.9998
71.5754 | 7.2534 | 60.019 | 11.9995 | 71.5855 | 20.5961 | 60.008 | 24.0001 | 71.5549 | 8.9727 | 59.9851 | 11.9995 | 71.5603 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.5896 | 27.124 | 60.0207 | 29.9998
71.5837 | 7.2534 | 60.019 | 11.9995 | 71.5939 | 20.5961 | 60.008 | 24.0001 | 71.5632 | 8.9727 | 59.9851 | 11.9995 | 71.5687 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.5979 | 27.1267 | 60.0208 | 29.9998
71.592 | 7.2534 | 60.019 | 11.9995 | 71.6022 | 20.5961 | 60.008 | 24.0001 | 71.5715 | 8.9727 | 59.9851 | 11.9995 | 71.577 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.6062 | 27.1267 | 60.0208 | 29.9998
71.6004 | 7.2534 | 60.019 | 11.9995 | 71.6105 | 20.5936 | 60.008 | 24.0001 | 71.5799 | 8.9727 | 59.9851 | 11.9995 | 71.5853 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.6146 | 27.1267 | 60.0209 | 29.9998
71.6087 | 7.2534 | 60.019 | 11.9995 | 71.6189 | 20.5936 | 60.008 | 24.0001 | 71.5882 | 8.9727 | 59.9851 | 11.9995 | 71.5936 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.6229 | 27.1267 | 60.021 | 29.9998
71.617 | 7.2534 | 60.019 | 11.9995 | 71.6272 | 20.5936 | 60.0079 | 24.0001 | 71.5965 | 8.9717 | 59.9851 | 11.9995 | 71.602 | 21.1218 | 60.011 | 24.0001 | 71.6312 | 27.1267 | 60.021 | 29.9998
71.6254 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.6355 | 20.5936 | 60.0079 | 24.0001 | 71.6049 | 8.9717 | 59.9851 | 11.9995 | 71.6103 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.6395 | 27.1267 | 60.0211 | 29.9998
71.6337 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.6439 | 20.5959 | 60.0079 | 24.0001 | 71.6132 | 8.9704 | 59.9851 | 11.9995 | 71.6187 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.6479 | 27.1267 | 60.0212 | 29.9998
71.642 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.6522 | 20.5959 | 60.0079 | 24.0001 | 71.6216 | 8.9704 | 59.9851 | 11.9995 | 71.627 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.6562 | 27.1267 | 60.0212 | 29.9998
71.6504 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.6605 | 20.596 | 60.0079 | 24.0001 | 71.6299 | 8.9705 | 59.9851 | 11.9995 | 71.6353 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.6646 | 27.1197 | 60.0213 | 29.9998
71.6587 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.6688 | 20.596 | 60.0079 | 24.0001 | 71.6382 | 8.9705 | 59.9851 | 11.9995 | 71.6436 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.6729 | 27.1197 | 60.0214 | 29.9998
71.667 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.6772 | 20.5962 | 60.0078 | 24.0001 | 71.6465 | 8.9705 | 59.985 | 11.9995 | 71.652 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.6813 | 27.117 | 60.0214 | 29.9998
71.6754 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.6855 | 20.5962 | 60.0078 | 24.0001 | 71.6549 | 8.9705 | 59.985 | 11.9995 | 71.6603 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.6896 | 27.117 | 60.0215 | 29.9998
71.6837 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.6938 | 20.5934 | 60.0078 | 24.0001 | 71.6632 | 8.9705 | 59.985 | 11.9995 | 71.6686 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.6979 | 27.1312 | 60.0216 | 29.9998
71.692 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7022 | 20.5934 | 60.0078 | 24.0001 | 71.6715 | 8.9705 | 59.985 | 11.9995 | 71.677 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.7062 | 27.1312 | 60.0216 | 29.9998
71.7003 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7105 | 20.5934 | 60.0078 | 24.0001 | 71.6799 | 8.9705 | 59.985 | 11.9995 | 71.6853 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.7146 | 27.1516 | 60.0217 | 29.9998
71.7087 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7188 | 20.5934 | 60.0078 | 24.0001 | 71.6882 | 8.9705 | 59.985 | 11.9995 | 71.6937 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.7229 | 27.1516 | 60.0218 | 29.9998
71.717 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7272 | 20.5934 | 60.0077 | 24.0001 | 71.6966 | 8.9714 | 59.985 | 11.9995 | 71.702 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.7312 | 27.1516 | 60.0218 | 29.9998
71.7253 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7355 | 20.5934 | 60.0077 | 24.0001 | 71.7049 | 8.9714 | 59.985 | 11.9995 | 71.7103 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.7395 | 27.1516 | 60.0219 | 29.9998
71.7337 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7438 | 20.6312 | 60.0077 | 24.0001 | 71.7132 | 9.0272 | 59.985 | 11.9995 | 71.7186 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.7479 | 27.1568 | 60.022 | 29.9998
71.742 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7522 | 20.6312 | 60.0077 | 24.0001 | 71.7216 | 9.0272 | 59.9849 | 11.9995 | 71.727 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.7562 | 27.1568 | 60.022 | 29.9998
71.7503 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7605 | 20.6312 | 60.0077 | 24.0001 | 71.7299 | 9.0272 | 59.9849 | 11.9995 | 71.7353 | 21.223 | 60.011 | 24.0001 | 71.7645 | 27.1581 | 60.0221 | 29.9998
71.7587 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7688 | 20.6312 | 60.0077 | 24.0001 | 71.7382 | 9.0272 | 59.9849 | 11.9995 | 71.7437 | 21.2287 | 60.011 | 24.0001 | 71.7728 | 27.1581 | 60.0222 | 29.9998
71.767 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7772 | 20.631 | 60.0076 | 24.0001 | 71.7466 | 9.0272 | 59.9849 | 11.9995 | 71.752 | 21.2287 | 60.011 | 24.0001 | 71.7812 | 27.1581 | 60.0222 | 29.9998
71.7753 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7855 | 20.631 | 60.0076 | 24.0001 | 71.7549 | 9.0272 | 59.9849 | 11.9995 | 71.7603 | 21.2287 | 60.011 | 24.0001 | 71.7896 | 27.1581 | 60.0223 | 29.9998
71.7837 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.7938 | 20.631 | 60.0076 | 24.0001 | 71.7632 | 9.0272 | 59.9849 | 11.9995 | 71.7686 | 21.2287 | 60.011 | 24.0001 | 71.7979 | 27.1771 | 60.0224 | 29.9998
71.792 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8022 | 20.631 | 60.0076 | 24.0001 | 71.7716 | 9.0272 | 59.9848 | 11.9995 | 71.777 | 21.3432 | 60.011 | 24.0001 | 71.8062 | 27.1771 | 60.0224 | 29.9998
71.8003 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8105 | 20.631 | 60.0076 | 24.0001 | 71.7799 | 9.0824 | 59.9848 | 11.9995 | 71.7853 | 21.3432 | 60.011 | 24.0001 | 71.8146 | 27.1759 | 60.0225 | 29.9998
71.8086 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8188 | 20.631 | 60.0076 | 24.0001 | 71.7882 | 9.0824 | 59.9848 | 11.9995 | 71.7936 | 21.3432 | 60.011 | 24.0001 | 71.8229 | 27.1759 | 60.0226 | 29.9998
71.817 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8272 | 20.6301 | 60.0075 | 24.0001 | 71.7966 | 9.0827 | 59.9848 | 11.9995 | 71.8019 | 21.3432 | 60.011 | 24.0001 | 71.8312 | 27.1798 | 60.0226 | 29.9998
71.8253 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8355 | 20.6301 | 60.0075 | 24.0001 | 71.8049 | 9.0827 | 59.9848 | 11.9995 | 71.8103 | 21.3432 | 60.011 | 24.0001 | 71.8395 | 27.1798 | 60.0227 | 29.9998
71.8336 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8438 | 20.6301 | 60.0075 | 24.0001 | 71.8132 | 9.0829 | 59.9848 | 11.9995 | 71.8186 | 21.3432 | 60.011 | 24.0001 | 71.8479 | 27.1798 | 60.0228 | 29.9998
71.842 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8521 | 20.6301 | 60.0075 | 24.0001 | 71.8216 | 9.0829 | 59.9847 | 11.9995 | 71.827 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.8562 | 27.1798 | 60.0228 | 29.9998
71.8503 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8605 | 20.6649 | 60.0075 | 24.0001 | 71.8299 | 9.1389 | 59.9847 | 11.9995 | 71.8353 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.8645 | 27.1798 | 60.0229 | 29.9998
71.8586 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8688 | 20.6649 | 60.0075 | 24.0001 | 71.8383 | 9.1389 | 59.9847 | 11.9995 | 71.8436 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.8728 | 27.1798 | 60.023 | 29.9998
71.867 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8771 | 20.7217 | 60.0075 | 24.0001 | 71.8466 | 9.1392 | 59.9847 | 11.9995 | 71.8519 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.8812 | 27.1798 | 60.023 | 29.9998
71.8753 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8855 | 20.7217 | 60.0074 | 24.0001 | 71.8549 | 9.1392 | 59.9847 | 11.9995 | 71.8603 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.8895 | 27.1798 | 60.0231 | 29.9998
71.8836 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.8938 | 20.7234 | 60.0074 | 24.0001 | 71.8633 | 9.1392 | 59.9847 | 11.9995 | 71.8686 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.8978 | 27.1798 | 60.0232 | 29.9998
71.892 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.9021 | 20.7234 | 60.0074 | 24.0001 | 71.8716 | 9.1392 | 59.9846 | 11.9995 | 71.877 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.9061 | 27.1798 | 60.0232 | 29.9998
71.9003 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.9105 | 20.7234 | 60.0074 | 24.0001 | 71.8799 | 9.1388 | 59.9846 | 11.9995 | 71.8853 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.9146 | 27.1797 | 60.0233 | 29.9998
71.9086 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.9188 | 20.7234 | 60.0074 | 24.0001 | 71.8883 | 9.1388 | 59.9846 | 11.9995 | 71.8936 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.9229 | 27.1797 | 60.0234 | 29.9998
71.9169 | 7.2542 | 60.019 | 11.9995 | 71.9271 | 20.7234 | 60.0073 | 24.0001 | 71.8966 | 9.1404 | 59.9846 | 11.9995 | 71.9019 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.9312 | 27.1797 | 60.0234 | 29.9998
71.9253 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 71.9355 | 20.7234 | 60.0073 | 24.0001 | 71.9049 | 9.1404 | 59.9846 | 11.9995 | 71.9103 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.9395 | 27.1797 | 60.0235 | 29.9998
71.9336 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 71.9438 | 20.7234 | 60.0073 | 24.0001 | 71.9133 | 9.1404 | 59.9846 | 11.9995 | 71.9186 | 21.3443 | 60.011 | 24.0001 | 71.9479 | 27.1797 | 60.0236 | 29.9998
71.9419 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 71.9521 | 20.7234 | 60.0073 | 24.0001 | 71.9216 | 9.1404 | 59.9845 | 11.9995 | 71.9269 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 71.9562 | 27.1797 | 60.0236 | 29.9998
71.9503 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 71.9605 | 20.727 | 60.0073 | 24.0001 | 71.9299 | 9.1407 | 59.9845 | 11.9995 | 71.9352 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 71.9645 | 27.1797 | 60.0237 | 29.9998
71.9586 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 71.9688 | 20.727 | 60.0073 | 24.0001 | 71.9383 | 9.1407 | 59.9845 | 11.9995 | 71.9436 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 71.9728 | 27.1797 | 60.0238 | 29.9998
71.9669 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 71.9771 | 20.7305 | 60.0072 | 24.0001 | 71.9466 | 9.1407 | 59.9845 | 11.9995 | 71.9519 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 71.9811 | 27.1797 | 60.0238 | 29.9998
71.9753 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 71.9855 | 20.7305 | 60.0072 | 24.0001 | 71.955 | 9.1407 | 59.9845 | 11.9995 | 71.9603 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 71.9895 | 27.1797 | 60.0239 | 29.9998
71.9836 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 71.9938 | 20.7305 | 60.0072 | 24.0001 | 71.9633 | 9.1415 | 59.9845 | 11.9995 | 71.9686 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 71.9978 | 27.1797 | 60.024 | 29.9998
71.9919 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0021 | 20.7305 | 60.0072 | 24.0001 | 71.9716 | 9.1415 | 59.9844 | 11.9995 | 71.9769 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0061 | 27.1797 | 60.024 | 29.9998
72.0003 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0105 | 20.7305 | 60.0072 | 24.0001 | 71.9799 | 9.1415 | 59.9844 | 11.9995 | 71.9852 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0144 | 27.1797 | 60.0241 | 29.9998
72.0086 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0188 | 20.7305 | 60.0072 | 24.0001 | 71.9883 | 9.1415 | 59.9844 | 11.9995 | 71.9936 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0228 | 27.1797 | 60.0242 | 29.9998
72.0169 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0271 | 20.7305 | 60.0071 | 24.0001 | 71.9966 | 9.1403 | 59.9844 | 11.9995 | 72.0019 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0311 | 27.1797 | 60.0243 | 29.9998
72.0253 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0355 | 20.7305 | 60.0071 | 24.0001 | 72.0049 | 9.1403 | 59.9844 | 11.9995 | 72.0103 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0394 | 27.1797 | 60.0244 | 29.9998
72.0336 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0438 | 20.7305 | 60.0071 | 24.0001 | 72.0133 | 9.1403 | 59.9844 | 11.9995 | 72.0186 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0477 | 27.1797 | 60.0244 | 29.9998
72.0419 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0521 | 20.7305 | 60.0071 | 24.0001 | 72.0216 | 9.1403 | 59.9843 | 11.9995 | 72.0269 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0562 | 27.1797 | 60.0245 | 29.9998
72.0502 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0604 | 20.7268 | 60.0071 | 24.0001 | 72.03 | 9.1403 | 59.9843 | 11.9995 | 72.0352 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0645 | 27.1785 | 60.0246 | 29.9998
72.0586 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0688 | 20.7268 | 60.0071 | 24.0001 | 72.0383 | 9.1403 | 59.9843 | 11.9995 | 72.0436 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0728 | 27.1785 | 60.0247 | 29.9998
72.0669 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0771 | 20.7223 | 60.007 | 24.0001 | 72.0466 | 9.1359 | 59.9843 | 11.9995 | 72.0519 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0811 | 27.1785 | 60.0248 | 29.9998
72.0752 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0854 | 20.7223 | 60.007 | 24.0001 | 72.055 | 9.1359 | 59.9843 | 11.9995 | 72.0602 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0895 | 27.1785 | 60.0249 | 29.9998
72.0836 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.0938 | 20.7223 | 60.007 | 24.0001 | 72.0633 | 9.1359 | 59.9843 | 11.9995 | 72.0685 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.0978 | 27.1786 | 60.0249 | 29.9998
72.0919 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1021 | 20.7223 | 60.007 | 24.0001 | 72.0716 | 9.1359 | 59.9842 | 11.9995 | 72.0769 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1061 | 27.1786 | 60.025 | 29.9998
72.1002 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1104 | 20.7223 | 60.007 | 24.0001 | 72.08 | 9.1347 | 59.9842 | 11.9995 | 72.0852 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1144 | 27.1786 | 60.0251 | 29.9998
72.1086 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1188 | 20.7223 | 60.0071 | 24.0001 | 72.0883 | 9.1347 | 59.9842 | 11.9995 | 72.0936 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1228 | 27.1786 | 60.0252 | 29.9998
72.1169 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1271 | 20.7223 | 60.0071 | 24.0001 | 72.0966 | 9.1347 | 59.9842 | 11.9995 | 72.1019 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1311 | 27.1777 | 60.0253 | 29.9998
72.1252 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1354 | 20.7223 | 60.0071 | 24.0001 | 72.105 | 9.1347 | 59.9842 | 11.9995 | 72.1102 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1394 | 27.1777 | 60.0254 | 29.9998
72.1336 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1438 | 20.719 | 60.0071 | 24.0001 | 72.1133 | 9.1344 | 59.9842 | 11.9995 | 72.1185 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1477 | 27.1777 | 60.0254 | 29.9998
72.1419 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1521 | 20.719 | 60.0072 | 24.0001 | 72.1216 | 9.1344 | 59.9841 | 11.9995 | 72.1269 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1561 | 27.1777 | 60.0255 | 29.9998
72.1502 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1604 | 20.7189 | 60.0072 | 24.0001 | 72.13 | 9.1344 | 59.9841 | 11.9995 | 72.1352 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1644 | 27.1777 | 60.0256 | 29.9998
72.1585 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1688 | 20.7189 | 60.0072 | 24.0001 | 72.1383 | 9.1344 | 59.9841 | 11.9995 | 72.1436 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1727 | 27.1777 | 60.0257 | 29.9998
72.1669 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1771 | 20.7171 | 60.0072 | 24.0001 | 72.1466 | 9.1348 | 59.9841 | 11.9995 | 72.1519 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.181 | 27.1806 | 60.0258 | 29.9998
72.1752 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1854 | 20.7171 | 60.0073 | 24.0001 | 72.155 | 9.1348 | 59.9841 | 11.9995 | 72.1602 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1893 | 27.1806 | 60.0259 | 29.9998
72.1835 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.1937 | 20.7171 | 60.0073 | 24.0001 | 72.1633 | 9.1335 | 59.9841 | 11.9995 | 72.1686 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.1978 | 27.1806 | 60.0259 | 29.9998
72.1919 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.2021 | 20.7171 | 60.0073 | 24.0001 | 72.1717 | 9.1335 | 59.984 | 11.9995 | 72.1769 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.2061 | 27.1806 | 60.026 | 29.9998
72.2002 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.2104 | 20.7568 | 60.0073 | 24.0001 | 72.18 | 9.1347 | 59.984 | 11.9995 | 72.1852 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.2144 | 27.1806 | 60.0261 | 29.9998
72.2085 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.2188 | 20.7568 | 60.0074 | 24.0001 | 72.1883 | 9.1347 | 59.984 | 11.9995 | 72.1935 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.2227 | 27.1806 | 60.0262 | 29.9998
72.2169 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.2271 | 20.7562 | 60.0074 | 24.0001 | 72.1967 | 9.1347 | 59.984 | 11.9995 | 72.2019 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.2311 | 27.1806 | 60.0263 | 29.9998
72.2252 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.2354 | 20.7562 | 60.0074 | 24.0001 | 72.205 | 9.1347 | 59.984 | 11.9995 | 72.2102 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.2394 | 27.1806 | 60.0264 | 29.9998
72.2335 | 7.3863 | 60.019 | 11.9995 | 72.2438 | 20.7562 | 60.0074 | 24.0001 | 72.2133 | 9.1347 | 59.984 | 11.9995 | 72.2186 | 21.3478 | 60.011 | 24.0001 | 72.2477 | 27.1822 | 60.0264 | 29.9998
72.2419 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.2521 | 20.7562 | 60.0075 | 24.0001 | 72.2216 | 9.1347 | 59.9839 | 11.9995 | 72.2269 | 21.3513 | 60.011 | 24.0001 | 72.256 | 27.1822 | 60.0265 | 29.9998
72.2502 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.2604 | 20.7562 | 60.0075 | 24.0001 | 72.23 | 9.1349 | 59.9839 | 11.9995 | 72.2352 | 21.3513 | 60.011 | 24.0001 | 72.2644 | 27.2563 | 60.0266 | 29.9998
72.2585 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.2687 | 20.7562 | 60.0075 | 24.0001 | 72.2383 | 9.1349 | 59.9839 | 11.9995 | 72.2435 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.2727 | 27.2563 | 60.0267 | 29.9998
72.2669 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.2771 | 20.7562 | 60.0075 | 24.0001 | 72.2467 | 9.1349 | 59.9839 | 11.9995 | 72.2519 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.281 | 27.2596 | 60.0268 | 29.9998
72.2752 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.2854 | 20.7562 | 60.0076 | 24.0001 | 72.255 | 9.1349 | 59.9839 | 11.9995 | 72.2602 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.2893 | 27.2596 | 60.0269 | 29.9998
72.2835 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.2937 | 20.7615 | 60.0076 | 24.0001 | 72.2633 | 9.136 | 59.9839 | 11.9995 | 72.2686 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.2977 | 27.2596 | 60.0269 | 29.9998
72.2918 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3021 | 20.7615 | 60.0076 | 24.0001 | 72.2717 | 9.136 | 59.9838 | 11.9995 | 72.2769 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.306 | 27.2596 | 60.027 | 29.9998
72.3002 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3104 | 20.7616 | 60.0076 | 24.0001 | 72.28 | 9.1362 | 59.9838 | 11.9995 | 72.2852 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3143 | 27.2596 | 60.0271 | 29.9998
72.3085 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3187 | 20.7616 | 60.0077 | 24.0001 | 72.2883 | 9.1362 | 59.9838 | 11.9995 | 72.2935 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3226 | 27.2596 | 60.0272 | 29.9998
72.3168 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3271 | 20.7616 | 60.0077 | 24.0001 | 72.2967 | 9.1365 | 59.9838 | 11.9995 | 72.3019 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3311 | 27.2611 | 60.0273 | 29.9998
72.3252 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3354 | 20.7616 | 60.0077 | 24.0001 | 72.305 | 9.1365 | 59.9838 | 11.9995 | 72.3102 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3394 | 27.2611 | 60.0274 | 29.9998
72.3335 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3437 | 20.7616 | 60.0077 | 24.0001 | 72.3134 | 9.1365 | 59.9838 | 11.9995 | 72.3185 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3477 | 27.2599 | 60.0274 | 29.9998
72.3418 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3521 | 20.7616 | 60.0078 | 24.0001 | 72.3217 | 9.1365 | 59.9837 | 11.9995 | 72.3268 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.356 | 27.2599 | 60.0275 | 29.9998
72.3502 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3604 | 20.7615 | 60.0078 | 24.0001 | 72.33 | 9.1363 | 59.9837 | 11.9995 | 72.3352 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3644 | 27.2591 | 60.0276 | 29.9998
72.3585 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3687 | 20.7615 | 60.0078 | 24.0001 | 72.3383 | 9.1363 | 59.9837 | 11.9995 | 72.3435 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3727 | 27.2591 | 60.0277 | 29.9998
72.3668 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3771 | 20.7616 | 60.0078 | 24.0001 | 72.3467 | 9.1365 | 59.9837 | 11.9995 | 72.3519 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.381 | 27.2591 | 60.0278 | 29.9998
72.3752 | 7.3864 | 60.019 | 11.9995 | 72.3854 | 20.7616 | 60.0079 | 24.0001 | 72.355 | 9.1365 | 59.9837 | 11.9995 | 72.3602 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3893 | 27.2591 | 60.0279 | 29.9998
72.3835 | 7.3864 | 60.0191 | 11.9995 | 72.3937 | 20.7707 | 60.0079 | 24.0001 | 72.3634 | 9.1377 | 59.9837 | 11.9995 | 72.3685 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.3977 | 27.2588 | 60.0279 | 29.9998
72.3918 | 7.3864 | 60.0191 | 11.9995 | 72.402 | 20.7707 | 60.0079 | 24.0001 | 72.3717 | 9.1377 | 59.9836 | 11.9995 | 72.3768 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.406 | 27.2588 | 60.028 | 29.9998
72.4001 | 7.3864 | 60.0191 | 11.9995 | 72.4104 | 20.7706 | 60.0079 | 24.0001 | 72.38 | 9.1377 | 59.9836 | 11.9995 | 72.3852 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.4143 | 27.3131 | 60.0281 | 29.9998
72.4085 | 7.3864 | 60.0191 | 11.9995 | 72.4187 | 20.7706 | 60.008 | 24.0001 | 72.3884 | 9.1377 | 59.9836 | 11.9995 | 72.3935 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.4226 | 27.3131 | 60.0282 | 29.9998
72.4168 | 7.3864 | 60.0192 | 11.9995 | 72.427 | 20.7706 | 60.008 | 24.0001 | 72.3967 | 9.1382 | 59.9836 | 11.9995 | 72.4019 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.4309 | 27.312 | 60.0283 | 29.9998
72.4251 | 7.3865 | 60.0192 | 11.9995 | 72.4354 | 20.7706 | 60.008 | 24.0001 | 72.405 | 9.1382 | 59.9836 | 11.9995 | 72.4102 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.4393 | 27.312 | 60.0284 | 29.9998
72.4335 | 7.3865 | 60.0192 | 11.9995 | 72.4437 | 20.8144 | 60.008 | 24.0001 | 72.4134 | 9.137 | 59.9836 | 11.9995 | 72.4185 | 21.3508 | 60.011 | 24.0001 | 72.4476 | 27.312 | 60.0284 | 29.9998
72.4418 | 7.3865 | 60.0192 | 11.9995 | 72.452 | 20.8144 | 60.0081 | 24.0001 | 72.4217 | 9.137 | 59.9835 | 11.9995 | 72.4268 | 21.3508 | 60.0111 | 24.0001 | 72.4559 | 27.312 | 60.0285 | 29.9998
72.4501 | 7.3865 | 60.0193 | 11.9995 | 72.4604 | 20.8144 | 60.0081 | 24.0001 | 72.43 | 9.137 | 59.9835 | 11.9995 | 72.4352 | 21.3508 | 60.0111 | 24.0001 | 72.4642 | 27.3099 | 60.0286 | 29.9998
72.4585 | 7.3865 | 60.0193 | 11.9995 | 72.4687 | 20.8144 | 60.0081 | 24.0001 | 72.4384 | 9.137 | 59.9835 | 11.9995 | 72.4435 | 21.3508 | 60.0111 | 24.0001 | 72.4727 | 27.3099 | 60.0287 | 29.9998
72.4668 | 7.3865 | 60.0193 | 11.9995 | 72.477 | 20.8143 | 60.0081 | 24.0001 | 72.4467 | 9.1363 | 59.9835 | 11.9995 | 72.4518 | 21.3508 | 60.0112 | 24.0001 | 72.481 | 27.3049 | 60.0288 | 29.9998
72.4751 | 7.3864 | 60.0193 | 11.9995 | 72.4854 | 20.8143 | 60.0082 | 24.0001 | 72.455 | 9.1363 | 59.9835 | 11.9995 | 72.4601 | 21.3508 | 60.0112 | 24.0001 | 72.4893 | 27.3049 | 60.0289 | 29.9998
72.4835 | 7.3864 | 60.0194 | 11.9995 | 72.4937 | 20.8469 | 60.0082 | 24.0001 | 72.4634 | 9.1373 | 59.9835 | 11.9995 | 72.4685 | 21.3508 | 60.0112 | 24.0001 | 72.4976 | 27.3049 | 60.0289 | 29.9998
72.4918 | 7.3865 | 60.0194 | 11.9995 | 72.502 | 20.8469 | 60.0082 | 24.0001 | 72.4717 | 9.1373 | 59.9834 | 11.9995 | 72.4768 | 21.3508 | 60.0113 | 24.0001 | 72.506 | 27.3049 | 60.029 | 29.9998
72.5001 | 7.3865 | 60.0194 | 11.9995 | 72.5104 | 20.8435 | 60.0082 | 24.0001 | 72.48 | 9.1375 | 59.9834 | 11.9995 | 72.4852 | 21.3508 | 60.0113 | 24.0001 | 72.5143 | 27.3049 | 60.0291 | 29.9998
72.5085 | 7.3865 | 60.0194 | 11.9995 | 72.5187 | 20.8435 | 60.0083 | 24.0001 | 72.4884 | 9.1375 | 59.9834 | 11.9995 | 72.4935 | 21.3508 | 60.0113 | 24.0001 | 72.5226 | 27.3049 | 60.0292 | 29.9998
72.5168 | 7.3865 | 60.0195 | 11.9995 | 72.527 | 20.8414 | 60.0083 | 24.0001 | 72.4967 | 9.1375 | 59.9834 | 11.9995 | 72.5018 | 21.3508 | 60.0114 | 24.0001 | 72.5309 | 27.3049 | 60.0293 | 29.9998
72.5251 | 7.3865 | 60.0195 | 11.9995 | 72.5354 | 20.8414 | 60.0083 | 24.0001 | 72.5051 | 9.1375 | 59.9834 | 11.9995 | 72.5101 | 21.3508 | 60.0114 | 24.0001 | 72.5393 | 27.3049 | 60.0294 | 29.9998
72.5334 | 7.3865 | 60.0195 | 11.9995 | 72.5437 | 20.8415 | 60.0083 | 24.0001 | 72.5134 | 9.1375 | 59.9834 | 11.9995 | 72.5185 | 21.3508 | 60.0114 | 24.0001 | 72.5476 | 27.3049 | 60.0294 | 29.9998
72.5418 | 7.3865 | 60.0195 | 11.9995 | 72.552 | 20.8415 | 60.0084 | 24.0001 | 72.5217 | 9.1375 | 59.9833 | 11.9995 | 72.5268 | 21.3508 | 60.0115 | 24.0001 | 72.5559 | 27.3049 | 60.0295 | 29.9998
72.5501 | 7.3865 | 60.0196 | 11.9995 | 72.5604 | 20.8415 | 60.0084 | 24.0001 | 72.5301 | 9.1343 | 59.9833 | 11.9995 | 72.5352 | 21.3508 | 60.0115 | 24.0001 | 72.5642 | 27.3049 | 60.0296 | 29.9998
72.5584 | 7.3865 | 60.0196 | 11.9995 | 72.5687 | 20.8415 | 60.0084 | 24.0001 | 72.5384 | 9.1343 | 59.9833 | 11.9995 | 72.5435 | 21.3508 | 60.0115 | 24.0001 | 72.5725 | 27.3049 | 60.0297 | 29.9998
72.5668 | 7.3865 | 60.0196 | 11.9995 | 72.577 | 20.8414 | 60.0084 | 24.0001 | 72.5467 | 9.1343 | 59.9833 | 11.9995 | 72.5518 | 21.3508 | 60.0116 | 24.0001 | 72.5809 | 27.3049 | 60.0298 | 29.9998
72.5751 | 7.3877 | 60.0196 | 11.9995 | 72.5854 | 20.8414 | 60.0085 | 24.0001 | 72.5551 | 9.1343 | 59.9833 | 11.9995 | 72.5601 | 21.3484 | 60.0116 | 24.0001 | 72.5892 | 27.3049 | 60.0299 | 29.9998
72.5834 | 7.3877 | 60.0197 | 11.9995 | 72.5937 | 20.8406 | 60.0085 | 24.0001 | 72.5634 | 9.1343 | 59.9833 | 11.9995 | 72.5685 | 21.3484 | 60.0116 | 24.0001 | 72.5975 | 27.3061 | 60.0299 | 29.9998
72.5918 | 7.3877 | 60.0197 | 11.9995 | 72.602 | 20.8406 | 60.0085 | 24.0001 | 72.5717 | 9.1343 | 59.9832 | 11.9995 | 72.5768 | 21.3484 | 60.0117 | 24.0001 | 72.6058 | 27.3061 | 60.03 | 29.9998
72.6001 | 7.3877 | 60.0197 | 11.9995 | 72.6103 | 20.8406 | 60.0085 | 24.0001 | 72.5801 | 9.1343 | 59.9832 | 11.9995 | 72.5851 | 21.3484 | 60.0117 | 24.0001 | 72.6143 | 27.3108 | 60.0301 | 29.9998
72.6084 | 7.3877 | 60.0197 | 11.9995 | 72.6187 | 20.8406 | 60.0086 | 24.0001 | 72.5884 | 9.1343 | 59.9832 | 11.9995 | 72.5934 | 21.3484 | 60.0117 | 24.0001 | 72.6226 | 27.3108 | 60.0302 | 29.9998
72.6168 | 7.3877 | 60.0198 | 11.9995 | 72.627 | 20.8427 | 60.0086 | 24.0001 | 72.5967 | 9.1333 | 59.9832 | 11.9995 | 72.6018 | 21.3484 | 60.0118 | 24.0001 | 72.6309 | 27.3108 | 60.0303 | 29.9998
72.6251 | 7.3892 | 60.0198 | 11.9995 | 72.6353 | 20.8427 | 60.0086 | 24.0001 | 72.6051 | 9.1333 | 59.9832 | 11.9995 | 72.6101 | 21.3484 | 60.0118 | 24.0001 | 72.6392 | 27.3108 | 60.0304 | 29.9998
72.6334 | 7.3892 | 60.0198 | 11.9995 | 72.6437 | 20.8427 | 60.0086 | 24.0001 | 72.6134 | 9.1333 | 59.9832 | 11.9995 | 72.6185 | 21.3484 | 60.0118 | 24.0001 | 72.6475 | 27.3108 | 60.0304 | 29.9998
72.6417 | 7.3892 | 60.0198 | 11.9995 | 72.652 | 20.8427 | 60.0087 | 24.0001 | 72.6217 | 9.1333 | 59.9831 | 11.9995 | 72.6268 | 21.3484 | 60.0119 | 24.0001 | 72.6559 | 27.3108 | 60.0305 | 29.9998
72.6501 | 7.3892 | 60.0199 | 11.9995 | 72.6603 | 20.8427 | 60.0087 | 24.0001 | 72.6301 | 9.1333 | 59.9831 | 11.9995 | 72.6351 | 21.3484 | 60.0119 | 24.0001 | 72.6642 | 27.3108 | 60.0306 | 29.9998
72.6584 | 7.3892 | 60.0199 | 11.9995 | 72.6687 | 20.8427 | 60.0087 | 24.0001 | 72.6384 | 9.1333 | 59.9831 | 11.9995 | 72.6434 | 21.3484 | 60.0119 | 24.0001 | 72.6725 | 27.3108 | 60.0307 | 29.9998
72.6667 | 7.3892 | 60.0199 | 11.9995 | 72.677 | 20.8431 | 60.0087 | 24.0001 | 72.6468 | 9.1329 | 59.9831 | 11.9995 | 72.6518 | 21.3484 | 60.012 | 24.0001 | 72.6808 | 27.3108 | 60.0308 | 29.9998
72.6751 | 7.3892 | 60.0199 | 11.9995 | 72.6853 | 20.8431 | 60.0088 | 24.0001 | 72.6551 | 9.1329 | 59.9831 | 11.9995 | 72.6601 | 21.3484 | 60.012 | 24.0001 | 72.6892 | 27.3108 | 60.0309 | 29.9998
72.6834 | 7.3892 | 60.02 | 11.9995 | 72.6937 | 20.8431 | 60.0088 | 24.0001 | 72.6634 | 9.1979 | 59.9831 | 11.9995 | 72.6685 | 21.3484 | 60.012 | 24.0001 | 72.6975 | 27.3108 | 60.0309 | 29.9998
72.6917 | 7.3881 | 60.02 | 11.9995 | 72.702 | 20.8431 | 60.0088 | 24.0001 | 72.6718 | 9.1979 | 59.983 | 11.9995 | 72.6768 | 21.4275 | 60.0121 | 24.0001 | 72.7058 | 27.3108 | 60.031 | 29.9998
72.7001 | 7.3881 | 60.02 | 11.9995 | 72.7103 | 20.8428 | 60.0088 | 24.0001 | 72.6801 | 9.1979 | 59.983 | 11.9995 | 72.6851 | 21.4275 | 60.0121 | 24.0001 | 72.7141 | 27.3116 | 60.0311 | 29.9998
72.7084 | 7.3881 | 60.02 | 11.9995 | 72.7187 | 20.8428 | 60.0089 | 24.0001 | 72.6884 | 9.1979 | 59.983 | 11.9995 | 72.6935 | 21.4275 | 60.0121 | 24.0001 | 72.7225 | 27.3116 | 60.0312 | 29.9998
72.7167 | 7.3881 | 60.0201 | 11.9995 | 72.727 | 20.8435 | 60.0089 | 24.0001 | 72.6967 | 9.199 | 59.983 | 11.9995 | 72.7018 | 21.4275 | 60.0122 | 24.0001 | 72.7308 | 27.3116 | 60.0313 | 29.9998
72.7251 | 7.3881 | 60.0201 | 11.9995 | 72.7353 | 20.8435 | 60.0089 | 24.0001 | 72.7051 | 9.199 | 59.983 | 11.9995 | 72.7101 | 21.4275 | 60.0122 | 24.0001 | 72.7391 | 27.3116 | 60.0314 | 29.9998
72.7334 | 7.3881 | 60.0201 | 11.9995 | 72.7437 | 20.8435 | 60.0089 | 24.0001 | 72.7134 | 9.1977 | 59.983 | 11.9995 | 72.7184 | 21.4275 | 60.0122 | 24.0001 | 72.7474 | 27.3116 | 60.0314 | 29.9998
72.7417 | 7.5206 | 60.0201 | 11.9995 | 72.752 | 20.8435 | 60.009 | 24.0001 | 72.7218 | 9.1977 | 59.9829 | 11.9995 | 72.7268 | 21.4275 | 60.0123 | 24.0001 | 72.7557 | 27.3116 | 60.0315 | 29.9998
72.7501 | 7.5206 | 60.0202 | 11.9995 | 72.7603 | 20.8435 | 60.009 | 24.0001 | 72.7301 | 9.1995 | 59.9829 | 11.9995 | 72.7351 | 21.4275 | 60.0123 | 24.0001 | 72.7642 | 27.3116 | 60.0316 | 29.9998
72.7584 | 7.5174 | 60.0202 | 11.9995 | 72.7687 | 20.8435 | 60.009 | 24.0001 | 72.7384 | 9.1995 | 59.9829 | 11.9995 | 72.7435 | 21.4275 | 60.0123 | 24.0001 | 72.7725 | 27.3116 | 60.0317 | 29.9998
72.7667 | 7.5174 | 60.0202 | 11.9995 | 72.777 | 20.8435 | 60.009 | 24.0001 | 72.7468 | 9.1995 | 59.9829 | 11.9995 | 72.7518 | 21.4275 | 60.0124 | 24.0001 | 72.7808 | 27.3116 | 60.0318 | 29.9998
72.775 | 7.5174 | 60.0202 | 11.9995 | 72.7853 | 20.8435 | 60.0091 | 24.0001 | 72.7551 | 9.1995 | 59.9829 | 11.9995 | 72.7601 | 21.4275 | 60.0124 | 24.0001 | 72.7891 | 27.3116 | 60.0319 | 29.9998
72.7834 | 7.5174 | 60.0203 | 11.9995 | 72.7936 | 20.8439 | 60.0091 | 24.0001 | 72.7634 | 9.2007 | 59.9829 | 11.9995 | 72.7684 | 21.4275 | 60.0124 | 24.0001 | 72.7975 | 27.3119 | 60.0319 | 29.9998
72.7917 | 7.5174 | 60.0203 | 11.9995 | 72.802 | 20.8439 | 60.0091 | 24.0001 | 72.7718 | 9.2007 | 59.9828 | 11.9995 | 72.7768 | 21.4275 | 60.0125 | 24.0001 | 72.8058 | 27.3119 | 60.032 | 29.9998
72.8 | 7.5174 | 60.0203 | 11.9995 | 72.8103 | 20.844 | 60.0091 | 24.0001 | 72.7801 | 9.2904 | 59.9828 | 11.9995 | 72.7851 | 21.4275 | 60.0125 | 24.0001 | 72.8141 | 27.3119 | 60.0321 | 29.9998
72.8084 | 7.5176 | 60.0203 | 11.9995 | 72.8186 | 20.844 | 60.0092 | 24.0001 | 72.7885 | 9.2904 | 59.9828 | 11.9995 | 72.7935 | 21.4275 | 60.0125 | 24.0001 | 72.8224 | 27.3119 | 60.0322 | 29.9998
72.8167 | 7.5176 | 60.0204 | 11.9995 | 72.827 | 20.8426 | 60.0092 | 24.0001 | 72.7968 | 9.2903 | 59.9828 | 11.9995 | 72.8018 | 21.4275 | 60.0126 | 24.0001 | 72.8308 | 27.3119 | 60.0323 | 29.9998
72.825 | 7.5176 | 60.0204 | 11.9995 | 72.8353 | 20.8426 | 60.0092 | 24.0001 | 72.8051 | 9.2903 | 59.9828 | 11.9995 | 72.8101 | 21.4275 | 60.0126 | 24.0001 | 72.8391 | 27.3119 | 60.0324 | 29.9998
72.8334 | 7.5176 | 60.0204 | 11.9995 | 72.8436 | 20.8842 | 60.0092 | 24.0001 | 72.8134 | 9.2892 | 59.9828 | 11.9995 | 72.8184 | 21.4275 | 60.0126 | 24.0001 | 72.8474 | 27.3119 | 60.0324 | 29.9998
72.8417 | 7.5176 | 60.0204 | 11.9995 | 72.852 | 20.8842 | 60.0093 | 24.0001 | 72.8218 | 9.2892 | 59.9827 | 11.9995 | 72.8268 | 21.4275 | 60.0127 | 24.0001 | 72.8557 | 27.3119 | 60.0325 | 29.9998
72.85 | 7.5176 | 60.0205 | 11.9995 | 72.8603 | 20.8853 | 60.0093 | 24.0001 | 72.8301 | 9.2892 | 59.9827 | 11.9995 | 72.8351 | 21.4275 | 60.0127 | 24.0001 | 72.864 | 27.3119 | 60.0326 | 29.9998
72.8584 | 7.5176 | 60.0205 | 11.9995 | 72.8686 | 20.8853 | 60.0093 | 24.0001 | 72.8384 | 9.2892 | 59.9827 | 11.9995 | 72.8434 | 21.4275 | 60.0127 | 24.0001 | 72.8724 | 27.3119 | 60.0327 | 29.9998
72.8667 | 7.5176 | 60.0205 | 11.9995 | 72.877 | 20.8853 | 60.0093 | 24.0001 | 72.8468 | 9.2886 | 59.9827 | 11.9995 | 72.8517 | 21.4275 | 60.0128 | 24.0001 | 72.8807 | 27.3119 | 60.0328 | 29.9998
72.875 | 7.5181 | 60.0205 | 11.9995 | 72.8853 | 20.8853 | 60.0093 | 24.0001 | 72.8551 | 9.2886 | 59.9827 | 11.9995 | 72.8601 | 21.4275 | 60.0128 | 24.0001 | 72.889 | 27.3119 | 60.0329 | 29.9998
72.8833 | 7.5181 | 60.0206 | 11.9995 | 72.8936 | 20.8852 | 60.0094 | 24.0001 | 72.8635 | 9.2889 | 59.9827 | 11.9995 | 72.8684 | 21.4275 | 60.0128 | 24.0001 | 72.8973 | 27.3119 | 60.0329 | 29.9998
72.8917 | 7.518 | 60.0206 | 11.9995 | 72.902 | 20.8852 | 60.0094 | 24.0001 | 72.8718 | 9.2889 | 59.9826 | 11.9995 | 72.8768 | 21.4275 | 60.0129 | 24.0001 | 72.9058 | 27.3119 | 60.033 | 29.9998
72.9 | 7.518 | 60.0206 | 11.9995 | 72.9103 | 20.8853 | 60.0094 | 24.0001 | 72.8801 | 9.2889 | 59.9826 | 11.9995 | 72.8851 | 21.4275 | 60.0129 | 24.0001 | 72.9141 | 27.3119 | 60.0331 | 29.9998
72.9083 | 7.518 | 60.0206 | 11.9995 | 72.9186 | 20.8853 | 60.0095 | 24.0001 | 72.8885 | 9.2889 | 59.9826 | 11.9995 | 72.8934 | 21.4275 | 60.0129 | 24.0001 | 72.9224 | 27.3119 | 60.0332 | 29.9998
72.9167 | 7.518 | 60.0207 | 11.9995 | 72.9269 | 20.8853 | 60.0095 | 24.0001 | 72.8968 | 9.2889 | 59.9826 | 11.9995 | 72.9017 | 21.4275 | 60.013 | 24.0001 | 72.9307 | 27.3119 | 60.0333 | 29.9998
72.925 | 7.5183 | 60.0207 | 11.9995 | 72.9353 | 20.8853 | 60.0095 | 24.0001 | 72.9051 | 9.2889 | 59.9826 | 11.9995 | 72.9101 | 21.4275 | 60.013 | 24.0001 | 72.939 | 27.3119 | 60.0334 | 29.9998
72.9333 | 7.5183 | 60.0207 | 11.9995 | 72.9436 | 20.8853 | 60.0095 | 24.0001 | 72.9135 | 9.2876 | 59.9826 | 11.9995 | 72.9184 | 21.4275 | 60.013 | 24.0001 | 72.9474 | 27.3119 | 60.0334 | 29.9998
72.9417 | 7.5183 | 60.0207 | 11.9995 | 72.952 | 20.8853 | 60.0096 | 24.0001 | 72.9218 | 9.2876 | 59.9825 | 11.9995 | 72.9268 | 21.4275 | 60.0131 | 24.0001 | 72.9557 | 27.3119 | 60.0335 | 29.9998
72.95 | 7.5183 | 60.0208 | 11.9995 | 72.9603 | 20.8861 | 60.0096 | 24.0001 | 72.9301 | 9.2876 | 59.9825 | 11.9995 | 72.9351 | 21.4275 | 60.0131 | 24.0001 | 72.964 | 27.3119 | 60.0336 | 29.9998
72.9583 | 7.5183 | 60.0208 | 11.9995 | 72.9686 | 20.8861 | 60.0096 | 24.0001 | 72.9385 | 9.2876 | 59.9825 | 11.9995 | 72.9434 | 21.4275 | 60.0131 | 24.0001 | 72.9723 | 27.3119 | 60.0337 | 29.9998
72.9667 | 7.5183 | 60.0208 | 11.9995 | 72.977 | 20.8863 | 60.0096 | 24.0001 | 72.9468 | 9.2876 | 59.9825 | 11.9995 | 72.9517 | 21.4275 | 60.0132 | 24.0001 | 72.9807 | 27.3119 | 60.0338 | 29.9998
72.975 | 7.5183 | 60.0208 | 11.9995 | 72.9853 | 20.8863 | 60.0097 | 24.0001 | 72.9551 | 9.2876 | 59.9825 | 11.9995 | 72.9601 | 21.4275 | 60.0132 | 24.0001 | 72.989 | 27.3119 | 60.0339 | 29.9998
72.9833 | 7.5183 | 60.0209 | 11.9995 | 72.9936 | 20.8873 | 60.0097 | 24.0001 | 72.9635 | 9.285 | 59.9825 | 11.9995 | 72.9684 | 21.4275 | 60.0132 | 24.0001 | 72.9973 | 27.3119 | 60.0339 | 29.9998
72.9917 | 7.5183 | 60.0209 | 11.9995 | 73.0019 | 20.8873 | 60.0097 | 24.0001 | 72.9718 | 9.285 | 59.9824 | 11.9995 | 72.9767 | 21.4275 | 60.0133 | 24.0001 | 73.0056 | 27.3119 | 60.034 | 29.9998
73 | 7.5183 | 60.0209 | 11.9995 | 73.0103 | 20.8873 | 60.0097 | 24.0001 | 72.9802 | 9.2847 | 59.9824 | 11.9995 | 72.985 | 21.4275 | 60.0133 | 24.0001 | 73.014 | 27.3119 | 60.0341 | 29.9998
73.0083 | 7.5183 | 60.0209 | 11.9995 | 73.0186 | 20.8873 | 60.0098 | 24.0001 | 72.9885 | 9.2847 | 59.9824 | 11.9995 | 72.9934 | 21.4275 | 60.0133 | 24.0001 | 73.0223 | 27.3119 | 60.0341 | 29.9998
73.0166 | 7.5183 | 60.021 | 11.9995 | 73.0269 | 20.8873 | 60.0098 | 24.0001 | 72.9968 | 9.2847 | 59.9824 | 11.9995 | 73.0017 | 21.4275 | 60.0134 | 24.0001 | 73.0306 | 27.3119 | 60.0342 | 29.9998
73.025 | 7.5183 | 60.021 | 11.9995 | 73.0353 | 20.8873 | 60.0098 | 24.0001 | 73.0052 | 9.2847 | 59.9824 | 11.9995 | 73.0101 | 21.4311 | 60.0134 | 24.0001 | 73.0389 | 27.3119 | 60.0343 | 29.9998
73.0333 | 7.5183 | 60.021 | 11.9995 | 73.0436 | 20.8873 | 60.0098 | 24.0001 | 73.0135 | 9.2873 | 59.9824 | 11.9995 | 73.0184 | 21.4311 | 60.0134 | 24.0001 | 73.0472 | 27.3119 | 60.0343 | 29.9998
73.0416 | 7.5177 | 60.021 | 11.9995 | 73.0519 | 20.8873 | 60.0099 | 24.0001 | 73.0218 | 9.2873 | 59.9823 | 11.9995 | 73.0267 | 21.4367 | 60.0135 | 24.0001 | 73.0557 | 27.3119 | 60.0344 | 29.9998
73.05 | 7.5177 | 60.0211 | 11.9995 | 73.0603 | 20.8873 | 60.0099 | 24.0001 | 73.0302 | 9.3621 | 59.9823 | 11.9995 | 73.035 | 21.4367 | 60.0135 | 24.0001 | 73.064 | 27.3119 | 60.0344 | 29.9998
73.0583 | 7.5178 | 60.0211 | 11.9995 | 73.0686 | 20.8873 | 60.0099 | 24.0001 | 73.0385 | 9.3621 | 59.9823 | 11.9995 | 73.0434 | 21.4367 | 60.0135 | 24.0001 | 73.0723 | 27.3119 | 60.0345 | 29.9998
73.0666 | 7.5178 | 60.0211 | 11.9995 | 73.0769 | 20.8873 | 60.0099 | 24.0001 | 73.0468 | 9.3621 | 59.9823 | 11.9995 | 73.0517 | 21.4367 | 60.0136 | 24.0001 | 73.0806 | 27.3119 | 60.0345 | 29.9998
73.075 | 7.5192 | 60.0211 | 11.9995 | 73.0853 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.0552 | 9.3621 | 59.9823 | 11.9995 | 73.0601 | 21.4367 | 60.0136 | 24.0001 | 73.089 | 27.3119 | 60.0346 | 29.9998
73.0833 | 7.5192 | 60.0212 | 11.9995 | 73.0936 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.0635 | 9.3633 | 59.9823 | 11.9995 | 73.0684 | 21.4367 | 60.0136 | 24.0001 | 73.0973 | 27.4018 | 60.0347 | 29.9998
73.0916 | 7.5192 | 60.0212 | 11.9995 | 73.1019 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.0718 | 9.3633 | 59.9822 | 11.9995 | 73.0767 | 21.4367 | 60.0137 | 24.0001 | 73.1056 | 27.4018 | 60.0347 | 29.9998
73.1 | 7.5192 | 60.0212 | 11.9995 | 73.1103 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.0802 | 9.3633 | 59.9822 | 11.9995 | 73.085 | 21.4367 | 60.0137 | 24.0001 | 73.1139 | 27.4018 | 60.0348 | 29.9998
73.1083 | 7.5192 | 60.0212 | 11.9995 | 73.1186 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.0885 | 9.3633 | 59.9822 | 11.9995 | 73.0934 | 21.4367 | 60.0137 | 24.0001 | 73.1222 | 27.4018 | 60.0348 | 29.9998
73.1166 | 7.5192 | 60.0213 | 11.9995 | 73.1269 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.0969 | 9.3633 | 59.9822 | 11.9995 | 73.1017 | 21.4367 | 60.0138 | 24.0001 | 73.1306 | 27.4018 | 60.0349 | 29.9998
73.1249 | 7.5192 | 60.0213 | 11.9995 | 73.1352 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.1052 | 9.3633 | 59.9822 | 11.9995 | 73.11 | 21.4367 | 60.0138 | 24.0001 | 73.1389 | 27.4018 | 60.035 | 29.9998
73.1333 | 7.5192 | 60.0213 | 11.9995 | 73.1436 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.1135 | 9.3633 | 59.9822 | 11.9995 | 73.1183 | 21.4367 | 60.0138 | 24.0001 | 73.1472 | 27.4018 | 60.035 | 29.9998
73.1416 | 7.5192 | 60.0213 | 11.9995 | 73.1519 | 20.8873 | 60.01 | 24.0001 | 73.1219 | 9.3633 | 59.9821 | 11.9995 | 73.1267 | 21.4367 | 60.0139 | 24.0001 | 73.1555 | 27.4018 | 60.0351 | 29.9998
73.1499 | 7.5192 | 60.0214 | 11.9995 | 73.1602 | 20.8931 | 60.01 | 24.0001 | 73.1302 | 9.3633 | 59.9821 | 11.9995 | 73.135 | 21.4367 | 60.0139 | 24.0001 | 73.1639 | 27.4018 | 60.0351 | 29.9998
73.1583 | 7.5192 | 60.0214 | 11.9995 | 73.1686 | 20.8931 | 60.01 | 24.0001 | 73.1385 | 9.3633 | 59.9821 | 11.9995 | 73.1434 | 21.4367 | 60.0139 | 24.0001 | 73.1722 | 27.4018 | 60.0352 | 29.9998
73.1666 | 7.5192 | 60.0214 | 11.9995 | 73.1769 | 20.8885 | 60.01 | 24.0001 | 73.1469 | 9.3633 | 59.9821 | 11.9995 | 73.1517 | 21.4367 | 60.014 | 24.0001 | 73.1805 | 27.4018 | 60.0352 | 29.9998
73.1749 | 7.5192 | 60.0214 | 11.9995 | 73.1852 | 20.8885 | 60.01 | 24.0001 | 73.1552 | 9.3633 | 59.9821 | 11.9995 | 73.16 | 21.4367 | 60.014 | 24.0001 | 73.1888 | 27.4018 | 60.0353 | 29.9998
73.1833 | 7.5192 | 60.0215 | 11.9995 | 73.1936 | 20.8885 | 60.01 | 24.0001 | 73.1635 | 9.3624 | 59.9821 | 11.9995 | 73.1684 | 21.4367 | 60.014 | 24.0001 | 73.1973 | 27.4018 | 60.0354 | 29.9998
73.1916 | 7.5192 | 60.0215 | 11.9995 | 73.2019 | 20.8885 | 60.01 | 24.0001 | 73.1719 | 9.3624 | 59.982 | 11.9995 | 73.1767 | 21.4367 | 60.0141 | 24.0001 | 73.2056 | 27.4018 | 60.0354 | 29.9998
73.1999 | 7.5192 | 60.0215 | 11.9995 | 73.2102 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.1802 | 9.3624 | 59.982 | 11.9995 | 73.1851 | 21.4367 | 60.0141 | 24.0001 | 73.2139 | 27.4018 | 60.0355 | 29.9998
73.2083 | 7.6114 | 60.0215 | 11.9995 | 73.2186 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.1885 | 9.3624 | 59.982 | 11.9995 | 73.1934 | 21.4326 | 60.0141 | 24.0001 | 73.2222 | 27.4018 | 60.0355 | 29.9998
73.2166 | 7.6114 | 60.0216 | 11.9995 | 73.2269 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.1969 | 9.3624 | 59.982 | 11.9995 | 73.2017 | 21.4326 | 60.0142 | 24.0001 | 73.2305 | 27.4018 | 60.0356 | 29.9998
73.2249 | 7.612 | 60.0216 | 11.9995 | 73.2352 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2052 | 9.3624 | 59.982 | 11.9995 | 73.21 | 21.4326 | 60.0142 | 24.0001 | 73.2389 | 27.4018 | 60.0357 | 29.9998
73.2333 | 7.612 | 60.0216 | 11.9995 | 73.2436 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2136 | 9.3624 | 59.982 | 11.9995 | 73.2184 | 21.4326 | 60.0142 | 24.0001 | 73.2472 | 27.401 | 60.0357 | 29.9998
73.2416 | 7.612 | 60.0216 | 11.9995 | 73.2519 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2219 | 9.3624 | 59.9819 | 11.9995 | 73.2267 | 21.4326 | 60.0143 | 24.0001 | 73.2555 | 27.401 | 60.0358 | 29.9998
73.2499 | 7.612 | 60.0217 | 11.9995 | 73.2602 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2302 | 9.362 | 59.9819 | 11.9995 | 73.235 | 21.4326 | 60.0143 | 24.0001 | 73.2638 | 27.4026 | 60.0358 | 29.9998
73.2582 | 7.6122 | 60.0217 | 11.9995 | 73.2686 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2386 | 9.362 | 59.9819 | 11.9995 | 73.2433 | 21.4326 | 60.0143 | 24.0001 | 73.2722 | 27.4026 | 60.0359 | 29.9998
73.2666 | 7.6122 | 60.0217 | 11.9995 | 73.2769 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2469 | 9.362 | 59.9819 | 11.9995 | 73.2517 | 21.4326 | 60.0144 | 24.0001 | 73.2805 | 27.4027 | 60.0359 | 29.9998
73.2749 | 7.6122 | 60.0217 | 11.9995 | 73.2852 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2552 | 9.362 | 59.9819 | 11.9995 | 73.26 | 21.4326 | 60.0144 | 24.0001 | 73.2888 | 27.4027 | 60.036 | 29.9998
73.2832 | 7.6122 | 60.0218 | 11.9995 | 73.2936 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2635 | 9.362 | 59.9819 | 11.9995 | 73.2684 | 21.4326 | 60.0144 | 24.0001 | 73.2971 | 27.4027 | 60.0361 | 29.9998
73.2916 | 7.6122 | 60.0218 | 11.9995 | 73.3019 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2719 | 9.362 | 59.9818 | 11.9995 | 73.2767 | 21.4326 | 60.0145 | 24.0001 | 73.3055 | 27.4027 | 60.0361 | 29.9998
73.2999 | 7.6122 | 60.0218 | 11.9995 | 73.3102 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2802 | 9.362 | 59.9818 | 11.9995 | 73.285 | 21.4326 | 60.0145 | 24.0001 | 73.3138 | 27.4027 | 60.0362 | 29.9998
73.3082 | 7.6122 | 60.0218 | 11.9995 | 73.3186 | 20.8849 | 60.01 | 24.0001 | 73.2886 | 9.362 | 59.9818 | 11.9995 | 73.2933 | 21.4326 | 60.0145 | 24.0001 | 73.3221 | 27.4027 | 60.0362 | 29.9998
73.3166 | 7.6122 | 60.0219 | 11.9995 | 73.3269 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.2969 | 9.3635 | 59.9818 | 11.9995 | 73.3016 | 21.4326 | 60.0146 | 24.0001 | 73.3304 | 27.4027 | 60.0363 | 29.9998
73.3249 | 7.6122 | 60.0219 | 11.9995 | 73.3352 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3052 | 9.3635 | 59.9818 | 11.9995 | 73.31 | 21.4327 | 60.0146 | 24.0001 | 73.3387 | 27.4027 | 60.0364 | 29.9998
73.3332 | 7.6122 | 60.0219 | 11.9995 | 73.3435 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3136 | 9.3635 | 59.9818 | 11.9995 | 73.3183 | 21.4327 | 60.0146 | 24.0001 | 73.3472 | 27.4027 | 60.0364 | 29.9998
73.3416 | 7.6122 | 60.0219 | 11.9995 | 73.3519 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3219 | 9.3635 | 59.9817 | 11.9995 | 73.3267 | 21.4327 | 60.0147 | 24.0001 | 73.3555 | 27.4027 | 60.0365 | 29.9998
73.3499 | 7.6122 | 60.022 | 11.9995 | 73.3602 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3303 | 9.3635 | 59.9817 | 11.9995 | 73.335 | 21.4327 | 60.0147 | 24.0001 | 73.3638 | 27.4027 | 60.0365 | 29.9998
73.3582 | 7.6142 | 60.022 | 11.9995 | 73.3685 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3386 | 9.3635 | 59.9817 | 11.9995 | 73.3433 | 21.4336 | 60.0147 | 24.0001 | 73.3721 | 27.4027 | 60.0366 | 29.9998
73.3665 | 7.6142 | 60.022 | 11.9995 | 73.3769 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3469 | 9.3635 | 59.9817 | 11.9995 | 73.3516 | 21.4336 | 60.0148 | 24.0001 | 73.3805 | 27.4027 | 60.0366 | 29.9998
73.3749 | 7.6142 | 60.0221 | 11.9995 | 73.3852 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3553 | 9.3635 | 59.9817 | 11.9995 | 73.36 | 21.4352 | 60.0148 | 24.0001 | 73.3888 | 27.4027 | 60.0367 | 29.9998
73.3832 | 7.6142 | 60.0222 | 11.9995 | 73.3935 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3636 | 9.3635 | 59.9817 | 11.9995 | 73.3683 | 21.4352 | 60.0148 | 24.0001 | 73.3971 | 27.4027 | 60.0368 | 29.9998
73.3915 | 7.6153 | 60.0223 | 11.9995 | 73.4019 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3719 | 9.3635 | 59.9816 | 11.9995 | 73.3766 | 21.4352 | 60.0149 | 24.0001 | 73.4054 | 27.4027 | 60.0368 | 29.9998
73.3999 | 7.6153 | 60.0223 | 11.9995 | 73.4102 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3803 | 9.3635 | 59.9816 | 11.9995 | 73.3849 | 21.4352 | 60.0149 | 24.0001 | 73.4137 | 27.4027 | 60.0369 | 29.9998
73.4082 | 7.6153 | 60.0224 | 11.9995 | 73.4185 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3886 | 9.3635 | 59.9816 | 11.9995 | 73.3933 | 21.4352 | 60.0149 | 24.0001 | 73.4221 | 27.4027 | 60.0369 | 29.9998
73.4165 | 7.6153 | 60.0225 | 11.9995 | 73.4269 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.3969 | 9.3639 | 59.9816 | 11.9995 | 73.4016 | 21.4352 | 60.015 | 24.0001 | 73.4304 | 27.4027 | 60.037 | 29.9998
73.4249 | 7.6153 | 60.0226 | 11.9995 | 73.4352 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.4053 | 9.3639 | 59.9816 | 11.9995 | 73.41 | 21.4352 | 60.015 | 24.0001 | 73.4387 | 27.4027 | 60.0371 | 29.9998
73.4332 | 7.6153 | 60.0226 | 11.9995 | 73.4435 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.4136 | 9.3644 | 59.9816 | 11.9995 | 73.4183 | 21.4352 | 60.0151 | 24.0001 | 73.447 | 27.4027 | 60.0371 | 29.9998
73.4415 | 7.6153 | 60.0227 | 11.9995 | 73.4519 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.4219 | 9.3644 | 59.9815 | 11.9995 | 73.4266 | 21.4352 | 60.0151 | 24.0001 | 73.4554 | 27.4027 | 60.0372 | 29.9998
73.4499 | 7.6153 | 60.0228 | 11.9995 | 73.4602 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.4303 | 9.3644 | 59.9815 | 11.9995 | 73.4349 | 21.4352 | 60.0152 | 24.0001 | 73.4637 | 27.4033 | 60.0372 | 29.9998
73.4582 | 7.6155 | 60.0229 | 11.9995 | 73.4685 | 20.8806 | 60.01 | 24.0001 | 73.4386 | 9.3644 | 59.9815 | 11.9995 | 73.4433 | 21.4352 | 60.0152 | 24.0001 | 73.472 | 27.4033 | 60.0373 | 29.9998
73.4665 | 7.6155 | 60.0229 | 11.9995 | 73.4769 | 20.8813 | 60.01 | 24.0001 | 73.447 | 9.3654 | 59.9815 | 11.9995 | 73.4516 | 21.4352 | 60.0153 | 24.0001 | 73.4803 | 27.4033 | 60.0373 | 29.9998
73.4749 | 7.6155 | 60.023 | 11.9995 | 73.4852 | 20.8813 | 60.01 | 24.0001 | 73.4553 | 9.3654 | 59.9815 | 11.9995 | 73.46 | 21.4352 | 60.0154 | 24.0001 | 73.4886 | 27.4033 | 60.0374 | 29.9998
73.4832 | 7.6155 | 60.0231 | 11.9995 | 73.4935 | 20.9268 | 60.01 | 24.0001 | 73.4636 | 9.3654 | 59.9815 | 11.9995 | 73.4683 | 21.4352 | 60.0154 | 24.0001 | 73.4971 | 27.4033 | 60.0375 | 29.9998
73.4915 | 7.6157 | 60.0232 | 11.9995 | 73.5019 | 20.9268 | 60.01 | 24.0001 | 73.472 | 9.3654 | 59.9814 | 11.9995 | 73.4766 | 21.4353 | 60.0155 | 24.0001 | 73.5054 | 27.4033 | 60.0375 | 29.9998
73.4998 | 7.6157 | 60.0232 | 11.9995 | 73.5102 | 20.9269 | 60.01 | 24.0001 | 73.4803 | 9.3654 | 59.9814 | 11.9995 | 73.4849 | 21.4353 | 60.0155 | 24.0001 | 73.5137 | 27.4024 | 60.0376 | 29.9998
73.5082 | 7.6157 | 60.0233 | 11.9995 | 73.5185 | 20.9269 | 60.01 | 24.0001 | 73.4886 | 9.3654 | 59.9814 | 11.9995 | 73.4933 | 21.4353 | 60.0156 | 24.0001 | 73.522 | 27.4024 | 60.0376 | 29.9998
73.5165 | 7.6157 | 60.0234 | 11.9995 | 73.5268 | 20.9268 | 60.01 | 24.0001 | 73.497 | 9.3654 | 59.9814 | 11.9995 | 73.5016 | 21.4353 | 60.0156 | 24.0001 | 73.5304 | 27.4024 | 60.0377 | 29.9998
73.5248 | 7.6157 | 60.0235 | 11.9995 | 73.5352 | 20.9268 | 60.01 | 24.0001 | 73.5053 | 9.3654 | 59.9814 | 11.9995 | 73.5099 | 21.4353 | 60.0157 | 24.0001 | 73.5387 | 27.4024 | 60.0378 | 29.9998
73.5332 | 7.6157 | 60.0235 | 11.9995 | 73.5435 | 20.9268 | 60.01 | 24.0001 | 73.5136 | 9.3654 | 59.9814 | 11.9995 | 73.5182 | 21.4353 | 60.0158 | 24.0001 | 73.547 | 27.4024 | 60.0378 | 29.9998
73.5415 | 7.6159 | 60.0236 | 11.9995 | 73.5518 | 20.9268 | 60.01 | 24.0001 | 73.522 | 9.3654 | 59.9813 | 11.9995 | 73.5266 | 21.4353 | 60.0158 | 24.0001 | 73.5553 | 27.4024 | 60.0379 | 29.9998
73.5498 | 7.6159 | 60.0237 | 11.9995 | 73.5602 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.5303 | 9.3645 | 59.9813 | 11.9995 | 73.5349 | 21.4353 | 60.0159 | 24.0001 | 73.5636 | 27.4024 | 60.0379 | 29.9998
73.5582 | 7.6142 | 60.0238 | 11.9995 | 73.5685 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.5386 | 9.3645 | 59.9813 | 11.9995 | 73.5433 | 21.435 | 60.0159 | 24.0001 | 73.572 | 27.4024 | 60.038 | 29.9998
73.5665 | 7.6142 | 60.0238 | 11.9995 | 73.5768 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.547 | 9.3653 | 59.9813 | 11.9995 | 73.5516 | 21.435 | 60.016 | 24.0001 | 73.5803 | 27.4024 | 60.038 | 29.9998
73.5748 | 7.6143 | 60.0239 | 11.9995 | 73.5852 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.5553 | 9.3653 | 59.9813 | 11.9995 | 73.5599 | 21.435 | 60.0161 | 24.0001 | 73.5886 | 27.4024 | 60.0381 | 29.9998
73.5832 | 7.6143 | 60.024 | 11.9995 | 73.5935 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.5637 | 9.3653 | 59.9813 | 11.9995 | 73.5682 | 21.435 | 60.0161 | 24.0001 | 73.5969 | 27.4024 | 60.0382 | 29.9998
73.5915 | 7.6143 | 60.0241 | 11.9995 | 73.6018 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.572 | 9.3653 | 59.9812 | 11.9995 | 73.5766 | 21.4312 | 60.0162 | 24.0001 | 73.6052 | 27.4024 | 60.0382 | 29.9998
73.5998 | 7.6143 | 60.0241 | 11.9995 | 73.6102 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.5803 | 9.366 | 59.9812 | 11.9995 | 73.5849 | 21.4312 | 60.0162 | 24.0001 | 73.6136 | 27.4024 | 60.0383 | 29.9998
73.6081 | 7.6143 | 60.0242 | 11.9995 | 73.6185 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.5887 | 9.366 | 59.9812 | 11.9995 | 73.5933 | 21.4312 | 60.0163 | 24.0001 | 73.6219 | 27.4024 | 60.0383 | 29.9998
73.6165 | 7.6143 | 60.0243 | 11.9995 | 73.6268 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.597 | 9.366 | 59.9812 | 11.9995 | 73.6016 | 21.4312 | 60.0163 | 24.0001 | 73.6302 | 27.4024 | 60.0384 | 29.9998
73.6248 | 7.6143 | 60.0243 | 11.9995 | 73.6352 | 20.9246 | 60.01 | 24.0001 | 73.6053 | 9.366 | 59.9812 | 11.9995 | 73.6099 | 21.4312 | 60.0164 | 24.0001 | 73.6385 | 27.4024 | 60.0384 | 29.9998
73.6331 | 7.6143 | 60.0244 | 11.9995 | 73.6435 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.6137 | 9.366 | 59.9812 | 11.9995 | 73.6182 | 21.4312 | 60.0165 | 24.0001 | 73.647 | 27.4024 | 60.0385 | 29.9998
73.6415 | 7.6143 | 60.0245 | 11.9995 | 73.6518 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.622 | 9.366 | 59.9811 | 11.9995 | 73.6266 | 21.4312 | 60.0165 | 24.0001 | 73.6553 | 27.4024 | 60.0386 | 29.9998
73.6498 | 7.6143 | 60.0246 | 11.9995 | 73.6601 | 20.9201 | 60.01 | 24.0001 | 73.6303 | 9.366 | 59.9811 | 11.9995 | 73.6349 | 21.4312 | 60.0166 | 24.0001 | 73.6636 | 27.4024 | 60.0386 | 29.9998
73.6581 | 7.6145 | 60.0247 | 11.9995 | 73.6685 | 20.9201 | 60.01 | 24.0001 | 73.6387 | 9.366 | 59.9811 | 11.9995 | 73.6432 | 21.4312 | 60.0166 | 24.0001 | 73.6719 | 27.4024 | 60.0387 | 29.9998
73.6665 | 7.6145 | 60.0247 | 11.9995 | 73.6768 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.647 | 9.3652 | 59.9811 | 11.9995 | 73.6516 | 21.4312 | 60.0167 | 24.0001 | 73.6802 | 27.4024 | 60.0387 | 29.9998
73.6748 | 7.6145 | 60.0248 | 11.9995 | 73.6852 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.6553 | 9.3652 | 59.9811 | 11.9995 | 73.6599 | 21.4312 | 60.0168 | 24.0001 | 73.6886 | 27.4024 | 60.0388 | 29.9998
73.6831 | 7.6145 | 60.0249 | 11.9995 | 73.6935 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.6637 | 9.3652 | 59.9811 | 11.9995 | 73.6682 | 21.4312 | 60.0168 | 24.0001 | 73.6969 | 27.4024 | 60.0389 | 29.9998
73.6914 | 7.6145 | 60.025 | 11.9995 | 73.7018 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.672 | 9.3652 | 59.981 | 11.9995 | 73.6766 | 21.4312 | 60.0169 | 24.0001 | 73.7052 | 27.4024 | 60.0389 | 29.9998
73.6998 | 7.6145 | 60.025 | 11.9995 | 73.7102 | 20.9201 | 60.01 | 24.0001 | 73.6804 | 9.3652 | 59.981 | 11.9995 | 73.6849 | 21.4312 | 60.0169 | 24.0001 | 73.7135 | 27.4024 | 60.039 | 29.9998
73.7081 | 7.6145 | 60.0251 | 11.9995 | 73.7185 | 20.9201 | 60.01 | 24.0001 | 73.6887 | 9.3652 | 59.981 | 11.9995 | 73.6932 | 21.4312 | 60.017 | 24.0001 | 73.7219 | 27.4024 | 60.039 | 29.9998
73.7164 | 7.6145 | 60.0252 | 11.9995 | 73.7268 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.697 | 9.3637 | 59.981 | 11.9995 | 73.7015 | 21.4312 | 60.017 | 24.0001 | 73.7302 | 27.4024 | 60.0391 | 29.9998
73.7248 | 7.6145 | 60.0252 | 11.9995 | 73.7351 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.7054 | 9.3637 | 59.981 | 11.9995 | 73.7099 | 21.4312 | 60.0171 | 24.0001 | 73.7385 | 27.4024 | 60.0392 | 29.9998
73.7331 | 7.6145 | 60.0253 | 11.9995 | 73.7435 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.7137 | 9.3637 | 59.981 | 11.9995 | 73.7182 | 21.4312 | 60.0172 | 24.0001 | 73.7468 | 27.4024 | 60.0392 | 29.9998
73.7414 | 7.6145 | 60.0254 | 11.9995 | 73.7518 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.722 | 9.3637 | 59.981 | 11.9995 | 73.7266 | 21.4312 | 60.0172 | 24.0001 | 73.7551 | 27.4024 | 60.0393 | 29.9998
73.7498 | 7.6145 | 60.0255 | 11.9995 | 73.7601 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.7304 | 9.3637 | 59.981 | 11.9995 | 73.7349 | 21.4312 | 60.0173 | 24.0001 | 73.7635 | 27.4024 | 60.0393 | 29.9998
73.7581 | 7.6145 | 60.0256 | 11.9995 | 73.7685 | 20.92 | 60.01 | 24.0001 | 73.7387 | 9.3637 | 59.981 | 11.9995 | 73.7432 | 21.4312 | 60.0173 | 24.0001 | 73.7719 | 27.4024 | 60.0394 | 29.9998
73.7664 | 7.6145 | 60.0256 | 11.9995 | 73.7768 | 20.9233 | 60.01 | 24.0001 | 73.747 | 9.3637 | 59.9811 | 11.9995 | 73.7515 | 21.4312 | 60.0174 | 24.0001 | 73.7802 | 27.4024 | 60.0394 | 29.9998
73.7747 | 7.6145 | 60.0257 | 11.9995 | 73.7851 | 20.9233 | 60.01 | 24.0001 | 73.7554 | 9.3637 | 59.9811 | 11.9995 | 73.7599 | 21.4312 | 60.0175 | 24.0001 | 73.7885 | 27.4024 | 60.0395 | 29.9998
73.7831 | 7.6145 | 60.0258 | 11.9995 | 73.7935 | 20.9233 | 60.01 | 24.0001 | 73.7637 | 9.3637 | 59.9811 | 11.9995 | 73.7682 | 21.4312 | 60.0175 | 24.0001 | 73.7969 | 27.4024 | 60.0396 | 29.9998
73.7914 | 7.6145 | 60.0259 | 11.9995 | 73.8018 | 20.9233 | 60.01 | 24.0001 | 73.7721 | 9.3637 | 59.9811 | 11.9995 | 73.7766 | 21.4312 | 60.0176 | 24.0001 | 73.8052 | 27.4024 | 60.0396 | 29.9998
73.7997 | 7.6145 | 60.0259 | 11.9995 | 73.8101 | 20.9233 | 60.01 | 24.0001 | 73.7804 | 9.3643 | 59.9811 | 11.9995 | 73.7849 | 21.4312 | 60.0176 | 24.0001 | 73.8135 | 27.4024 | 60.0397 | 29.9998
73.8081 | 7.6151 | 60.026 | 11.9995 | 73.8185 | 20.9233 | 60.01 | 24.0001 | 73.7887 | 9.3643 | 59.9811 | 11.9995 | 73.7932 | 21.4312 | 60.0177 | 24.0001 | 73.8218 | 27.4024 | 60.0397 | 29.9998
73.8164 | 7.6151 | 60.0261 | 11.9995 | 73.8268 | 20.9233 | 60.01 | 24.0001 | 73.7971 | 9.3643 | 59.9811 | 11.9995 | 73.8015 | 21.4312 | 60.0177 | 24.0001 | 73.8301 | 27.4024 | 60.0398 | 29.9998
73.8247 | 7.6151 | 60.0261 | 11.9995 | 73.8351 | 20.9233 | 60.01 | 24.0001 | 73.8054 | 9.3643 | 59.9811 | 11.9995 | 73.8099 | 21.4312 | 60.0178 | 24.0001 | 73.8385 | 27.4024 | 60.0398 | 29.9998
73.8331 | 7.6151 | 60.0262 | 11.9995 | 73.8435 | 20.9693 | 60.01 | 24.0001 | 73.8137 | 9.3643 | 59.9811 | 11.9995 | 73.8182 | 21.4312 | 60.0179 | 24.0001 | 73.8468 | 27.4024 | 60.0399 | 29.9998
73.8414 | 7.7303 | 60.0263 | 11.9995 | 73.8518 | 20.9693 | 60.01 | 24.0001 | 73.8221 | 9.3643 | 59.9811 | 11.9995 | 73.8265 | 21.4312 | 60.0179 | 24.0001 | 73.8551 | 27.4024 | 60.04 | 29.9998
73.8497 | 7.7303 | 60.0264 | 11.9995 | 73.8601 | 20.9693 | 60.01 | 24.0001 | 73.8304 | 9.3648 | 59.9811 | 11.9995 | 73.8348 | 21.4312 | 60.018 | 24.0001 | 73.8634 | 27.4024 | 60.04 | 29.9998
73.858 | 7.7305 | 60.0265 | 11.9995 | 73.8684 | 20.9693 | 60.01 | 24.0001 | 73.8387 | 9.3648 | 59.9811 | 11.9995 | 73.8432 | 21.4312 | 60.018 | 24.0001 | 73.8718 | 27.4024 | 60.0401 | 29.9998
73.8664 | 7.7305 | 60.0265 | 11.9995 | 73.8768 | 20.9693 | 60.01 | 24.0001 | 73.8471 | 9.3648 | 59.9812 | 11.9995 | 73.8515 | 21.4312 | 60.0181 | 24.0001 | 73.8801 | 27.4024 | 60.0401 | 29.9998
73.8747 | 7.7305 | 60.0266 | 11.9995 | 73.8851 | 20.9693 | 60.01 | 24.0001 | 73.8554 | 9.3648 | 59.9812 | 11.9995 | 73.8599 | 21.4312 | 60.0182 | 24.0001 | 73.8884 | 27.4024 | 60.0402 | 29.9998
73.883 | 7.7305 | 60.0267 | 11.9995 | 73.8934 | 20.972 | 60.01 | 24.0001 | 73.8637 | 9.3648 | 59.9812 | 11.9995 | 73.8682 | 21.4312 | 60.0182 | 24.0001 | 73.8967 | 27.4024 | 60.0403 | 29.9998
73.8914 | 7.7305 | 60.0267 | 11.9995 | 73.9018 | 20.972 | 60.01 | 24.0001 | 73.8721 | 9.3648 | 59.9812 | 11.9995 | 73.8765 | 21.4312 | 60.0183 | 24.0001 | 73.905 | 27.4024 | 60.0403 | 29.9998
73.8997 | 7.7305 | 60.0268 | 11.9995 | 73.9101 | 20.972 | 60.01 | 24.0001 | 73.8804 | 9.3648 | 59.9812 | 11.9995 | 73.8848 | 21.4312 | 60.0183 | 24.0001 | 73.9135 | 27.4024 | 60.0404 | 29.9998
73.908 | 7.7305 | 60.0269 | 11.9995 | 73.9184 | 20.972 | 60.01 | 24.0001 | 73.8888 | 9.3648 | 59.9812 | 11.9995 | 73.8932 | 21.5004 | 60.0184 | 24.0001 | 73.9218 | 27.4024 | 60.0404 | 29.9998
73.9164 | 7.7305 | 60.027 | 11.9995 | 73.9268 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.8971 | 9.3639 | 59.9812 | 11.9995 | 73.9015 | 21.5004 | 60.0184 | 24.0001 | 73.9301 | 27.4024 | 60.0405 | 29.9998
73.9247 | 7.7305 | 60.0271 | 11.9995 | 73.9351 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9054 | 9.3639 | 59.9812 | 11.9995 | 73.9099 | 21.5004 | 60.0185 | 24.0001 | 73.9384 | 27.4024 | 60.0406 | 29.9998
73.933 | 7.7305 | 60.0271 | 11.9995 | 73.9434 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9138 | 9.3639 | 59.9812 | 11.9995 | 73.9182 | 21.5004 | 60.0186 | 24.0001 | 73.9468 | 27.4013 | 60.0406 | 29.9998
73.9414 | 7.7307 | 60.0272 | 11.9995 | 73.9518 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9221 | 9.3639 | 59.9812 | 11.9995 | 73.9265 | 21.5004 | 60.0186 | 24.0001 | 73.9551 | 27.4013 | 60.0407 | 29.9998
73.9497 | 7.7307 | 60.0273 | 11.9995 | 73.9601 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9304 | 9.3639 | 59.9812 | 11.9995 | 73.9348 | 21.5004 | 60.0187 | 24.0001 | 73.9634 | 27.4056 | 60.0407 | 29.9998
73.958 | 7.7311 | 60.0274 | 11.9995 | 73.9684 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9388 | 9.3639 | 59.9812 | 11.9995 | 73.9432 | 21.5004 | 60.0187 | 24.0001 | 73.9717 | 27.4056 | 60.0408 | 29.9998
73.9663 | 7.7311 | 60.0274 | 11.9995 | 73.9768 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9471 | 9.3639 | 59.9813 | 11.9995 | 73.9515 | 21.5004 | 60.0188 | 24.0001 | 73.98 | 27.4056 | 60.0408 | 29.9998
73.9747 | 7.7311 | 60.0275 | 11.9995 | 73.9851 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9554 | 9.3639 | 59.9813 | 11.9995 | 73.9598 | 21.5003 | 60.0189 | 24.0001 | 73.9884 | 27.4056 | 60.0409 | 29.9998
73.983 | 7.7311 | 60.0276 | 11.9995 | 73.9934 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9638 | 9.3639 | 59.9813 | 11.9995 | 73.9681 | 21.5003 | 60.0189 | 24.0001 | 73.9967 | 27.4056 | 60.041 | 29.9998
73.9913 | 7.7311 | 60.0276 | 11.9995 | 74.0018 | 20.9763 | 60.01 | 24.0001 | 73.9721 | 9.3639 | 59.9813 | 11.9995 | 73.9765 | 21.5003 | 60.019 | 24.0001 | 74.005 | 27.4056 | 60.041 | 29.9998
73.9997 | 7.7311 | 60.0277 | 11.9995 | 74.0101 | 20.9729 | 60.01 | 24.0001 | 73.9804 | 9.3639 | 59.9813 | 11.9995 | 73.9848 | 21.5003 | 60.019 | 24.0001 | 74.0133 | 27.4056 | 60.0411 | 29.9998
74.008 | 7.7311 | 60.0278 | 11.9995 | 74.0184 | 20.9729 | 60.01 | 24.0001 | 73.9888 | 9.3639 | 59.9813 | 11.9995 | 73.9932 | 21.5003 | 60.0191 | 24.0001 | 74.0217 | 27.4056 | 60.0411 | 29.9998
74.0163 | 7.7311 | 60.0279 | 11.9995 | 74.0268 | 20.9729 | 60.01 | 24.0001 | 73.9971 | 9.361 | 59.9813 | 11.9995 | 74.0015 | 21.5003 | 60.0191 | 24.0001 | 74.03 | 27.4056 | 60.0412 | 29.9998
74.0247 | 7.7312 | 60.028 | 11.9995 | 74.0351 | 20.9729 | 60.01 | 24.0001 | 74.0055 | 9.361 | 59.9813 | 11.9995 | 74.0098 | 21.5003 | 60.0192 | 24.0001 | 74.0383 | 27.4056 | 60.0412 | 29.9998
74.033 | 7.7312 | 60.028 | 11.9995 | 74.0434 | 20.9692 | 60.01 | 24.0001 | 74.0138 | 9.361 | 59.9813 | 11.9995 | 74.0181 | 21.5003 | 60.0193 | 24.0001 | 74.0466 | 27.4798 | 60.0413 | 29.9998
74.0413 | 7.73 | 60.0281 | 11.9995 | 74.0518 | 20.9692 | 60.01 | 24.0001 | 74.0221 | 9.361 | 59.9813 | 11.9995 | 74.0265 | 21.5052 | 60.0193 | 24.0001 | 74.0549 | 27.4798 | 60.0414 | 29.9998
74.0496 | 7.73 | 60.0282 | 11.9995 | 74.0601 | 20.9691 | 60.01 | 24.0001 | 74.0305 | 9.361 | 59.9813 | 11.9995 | 74.0348 | 21.5052 | 60.0194 | 24.0001 | 74.0634 | 27.4798 | 60.0414 | 29.9998
74.058 | 7.73 | 60.0282 | 11.9995 | 74.0684 | 20.9691 | 60.01 | 24.0001 | 74.0388 | 9.361 | 59.9813 | 11.9995 | 74.0432 | 21.5052 | 60.0194 | 24.0001 | 74.0717 | 27.4798 | 60.0415 | 29.9998
74.0663 | 7.73 | 60.0283 | 11.9995 | 74.0767 | 20.9691 | 60.01 | 24.0001 | 74.0471 | 9.361 | 59.9814 | 11.9995 | 74.0515 | 21.5052 | 60.0195 | 24.0001 | 74.08 | 27.4786 | 60.0415 | 29.9998
74.0746 | 7.73 | 60.0284 | 11.9995 | 74.0851 | 20.9691 | 60.01 | 24.0001 | 74.0555 | 9.361 | 59.9814 | 11.9995 | 74.0598 | 21.5052 | 60.0196 | 24.0001 | 74.0883 | 27.4786 | 60.0416 | 29.9998
74.083 | 7.73 | 60.0285 | 11.9995 | 74.0934 | 20.9692 | 60.01 | 24.0001 | 74.0638 | 9.361 | 59.9814 | 11.9995 | 74.0681 | 21.5052 | 60.0196 | 24.0001 | 74.0967 | 27.4786 | 60.0417 | 29.9998
74.0913 | 7.73 | 60.0285 | 11.9995 | 74.1017 | 20.9692 | 60.01 | 24.0001 | 74.0721 | 9.361 | 59.9814 | 11.9995 | 74.0765 | 21.5052 | 60.0197 | 24.0001 | 74.105 | 27.4786 | 60.0417 | 29.9998
74.0996 | 7.73 | 60.0286 | 11.9995 | 74.1101 | 20.9691 | 60.01 | 24.0001 | 74.0805 | 9.3586 | 59.9814 | 11.9995 | 74.0848 | 21.5052 | 60.0197 | 24.0001 | 74.1133 | 27.4697 | 60.0418 | 29.9998
74.1079 | 7.73 | 60.0287 | 11.9995 | 74.1184 | 20.9691 | 60.01 | 24.0001 | 74.0888 | 9.3586 | 59.9814 | 11.9995 | 74.0931 | 21.5052 | 60.0198 | 24.0001 | 74.1216 | 27.4697 | 60.0418 | 29.9998
74.1163 | 7.73 | 60.0288 | 11.9995 | 74.1267 | 20.9671 | 60.01 | 24.0001 | 74.0971 | 9.3586 | 59.9814 | 11.9995 | 74.1014 | 21.5052 | 60.0198 | 24.0001 | 74.1299 | 27.4697 | 60.0419 | 29.9998
74.1246 | 7.73 | 60.0289 | 11.9995 | 74.1351 | 20.9671 | 60.01 | 24.0001 | 74.1055 | 9.3586 | 59.9814 | 11.9995 | 74.1098 | 21.5087 | 60.0199 | 24.0001 | 74.1383 | 27.4697 | 60.0419 | 29.9998
74.1329 | 7.73 | 60.0289 | 11.9995 | 74.1434 | 20.9672 | 60.01 | 24.0001 | 74.1138 | 9.3586 | 59.9814 | 11.9995 | 74.1181 | 21.5087 | 60.02 | 24.0001 | 74.1466 | 27.4697 | 60.042 | 29.9998
74.1413 | 7.73 | 60.029 | 11.9995 | 74.1517 | 20.9672 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1222 | 9.3586 | 59.9814 | 11.9995 | 74.1265 | 21.5087 | 60.02 | 24.0001 | 74.1549 | 27.4697 | 60.0421 | 29.9998
74.1496 | 7.73 | 60.0291 | 11.9995 | 74.1601 | 21.036 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1305 | 9.3588 | 59.9814 | 11.9995 | 74.1348 | 21.5087 | 60.0201 | 24.0001 | 74.1632 | 27.4697 | 60.0421 | 29.9998
74.1579 | 7.7304 | 60.0291 | 11.9995 | 74.1684 | 21.036 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1388 | 9.3588 | 59.9814 | 11.9995 | 74.1431 | 21.5087 | 60.0201 | 24.0001 | 74.1716 | 27.4697 | 60.0422 | 29.9998
74.1663 | 7.7304 | 60.0292 | 11.9995 | 74.1767 | 21.036 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1472 | 9.3588 | 59.9815 | 11.9995 | 74.1514 | 21.5087 | 60.0202 | 24.0001 | 74.1799 | 27.4697 | 60.0422 | 29.9998
74.1746 | 7.7314 | 60.0293 | 11.9995 | 74.1851 | 21.036 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1555 | 9.3588 | 59.9815 | 11.9995 | 74.1598 | 21.5087 | 60.0203 | 24.0001 | 74.1882 | 27.4697 | 60.0423 | 29.9998
74.1829 | 7.7314 | 60.0294 | 11.9995 | 74.1934 | 21.036 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1638 | 9.3588 | 59.9815 | 11.9995 | 74.1681 | 21.5087 | 60.0203 | 24.0001 | 74.1965 | 27.4689 | 60.0424 | 29.9998
74.1912 | 7.7328 | 60.0294 | 11.9995 | 74.2017 | 21.036 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1722 | 9.3588 | 59.9815 | 11.9995 | 74.1765 | 21.5093 | 60.0204 | 24.0001 | 74.2048 | 27.4689 | 60.0424 | 29.9998
74.1996 | 7.7328 | 60.0295 | 11.9995 | 74.2101 | 21.036 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1805 | 9.3588 | 59.9815 | 11.9995 | 74.1848 | 21.5093 | 60.0204 | 24.0001 | 74.2133 | 27.4689 | 60.0425 | 29.9998
74.2079 | 7.7328 | 60.0296 | 11.9995 | 74.2184 | 21.036 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1888 | 9.3588 | 59.9815 | 11.9995 | 74.1931 | 21.5093 | 60.0205 | 24.0001 | 74.2216 | 27.4689 | 60.0425 | 29.9998
74.2162 | 7.7328 | 60.0297 | 11.9995 | 74.2267 | 21.0348 | 60.0101 | 24.0001 | 74.1972 | 9.3588 | 59.9815 | 11.9995 | 74.2014 | 21.5093 | 60.0205 | 24.0001 | 74.2299 | 27.5443 | 60.0426 | 29.9998
74.2245 | 7.7328 | 60.0297 | 11.9995 | 74.2351 | 21.0348 | 60.0101 | 24.0001 | 74.2055 | 9.3588 | 59.9815 | 11.9995 | 74.2097 | 21.5057 | 60.0206 | 24.0001 | 74.2382 | 27.5443 | 60.0426 | 29.9998
74.2329 | 7.7328 | 60.0298 | 11.9995 | 74.2434 | 21.0344 | 60.0101 | 24.0001 | 74.2138 | 9.3599 | 59.9815 | 11.9995 | 74.2181 | 21.5057 | 60.0207 | 24.0001 | 74.2466 | 27.5443 | 60.0427 | 29.9998
74.2412 | 7.7328 | 60.0299 | 11.9995 | 74.2517 | 21.0344 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2222 | 9.3599 | 59.9815 | 11.9995 | 74.2264 | 21.5057 | 60.0207 | 24.0001 | 74.2549 | 27.5443 | 60.0428 | 29.9998
74.2495 | 7.7328 | 60.03 | 11.9995 | 74.26 | 21.0344 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2305 | 9.443 | 59.9815 | 11.9995 | 74.2347 | 21.5057 | 60.0208 | 24.0001 | 74.2632 | 27.5443 | 60.0428 | 29.9998
74.2579 | 7.7328 | 60.03 | 11.9995 | 74.2684 | 21.0344 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2389 | 9.443 | 59.9815 | 11.9995 | 74.243 | 21.5057 | 60.0208 | 24.0001 | 74.2715 | 27.5443 | 60.0429 | 29.9998
74.2662 | 7.7328 | 60.0301 | 11.9995 | 74.2767 | 21.0343 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2472 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.2514 | 21.5057 | 60.0209 | 24.0001 | 74.2798 | 27.5443 | 60.0429 | 29.9998
74.2745 | 7.7332 | 60.0302 | 11.9995 | 74.285 | 21.0343 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2555 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.2597 | 21.5057 | 60.021 | 24.0001 | 74.2882 | 27.5443 | 60.043 | 29.9998
74.2829 | 7.7332 | 60.0303 | 11.9995 | 74.2934 | 21.034 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2639 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.2681 | 21.5057 | 60.021 | 24.0001 | 74.2965 | 27.5443 | 60.0431 | 29.9998
74.2912 | 7.7318 | 60.0303 | 11.9995 | 74.3017 | 21.034 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2722 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.2764 | 21.5057 | 60.0211 | 24.0001 | 74.3048 | 27.5443 | 60.0431 | 29.9998
74.2995 | 7.7318 | 60.0304 | 11.9995 | 74.31 | 21.0354 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2805 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.2847 | 21.5057 | 60.0211 | 24.0001 | 74.3131 | 27.5481 | 60.0432 | 29.9998
74.3078 | 7.7318 | 60.0305 | 11.9995 | 74.3184 | 21.0354 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2889 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.293 | 21.5031 | 60.0212 | 24.0001 | 74.3215 | 27.5481 | 60.0432 | 29.9998
74.3162 | 7.7318 | 60.0306 | 11.9995 | 74.3267 | 21.0353 | 60.0102 | 24.0001 | 74.2972 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.3014 | 21.5031 | 60.0212 | 24.0001 | 74.3298 | 27.5481 | 60.0433 | 29.9998
74.3245 | 7.7311 | 60.0306 | 11.9995 | 74.335 | 21.0353 | 60.0102 | 24.0001 | 74.3055 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.3097 | 21.5021 | 60.0213 | 24.0001 | 74.3381 | 27.5481 | 60.0433 | 29.9998
74.3328 | 7.7311 | 60.0307 | 11.9995 | 74.3434 | 21.0353 | 60.0102 | 24.0001 | 74.3139 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.3181 | 21.5021 | 60.0214 | 24.0001 | 74.3464 | 27.5481 | 60.0434 | 29.9998
74.3411 | 7.7311 | 60.0308 | 11.9995 | 74.3517 | 21.0353 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3222 | 9.443 | 59.9816 | 11.9995 | 74.3264 | 21.5021 | 60.0214 | 24.0001 | 74.3547 | 27.5481 | 60.0435 | 29.9998
74.3495 | 7.7311 | 60.0309 | 11.9995 | 74.36 | 21.0353 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3305 | 9.4466 | 59.9816 | 11.9995 | 74.3347 | 21.5021 | 60.0215 | 24.0001 | 74.3632 | 27.5525 | 60.0435 | 29.9998
74.3578 | 7.7311 | 60.0309 | 11.9995 | 74.3684 | 21.0353 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3389 | 9.4466 | 59.9816 | 11.9995 | 74.343 | 21.5021 | 60.0215 | 24.0001 | 74.3715 | 27.5525 | 60.0436 | 29.9998
74.3661 | 7.7311 | 60.031 | 11.9995 | 74.3767 | 21.0364 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3472 | 9.4466 | 59.9817 | 11.9995 | 74.3514 | 21.5021 | 60.0216 | 24.0001 | 74.3798 | 27.5525 | 60.0436 | 29.9998
74.3745 | 7.7311 | 60.0311 | 11.9995 | 74.385 | 21.0364 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3556 | 9.4466 | 59.9817 | 11.9995 | 74.3597 | 21.5021 | 60.0217 | 24.0001 | 74.3881 | 27.5525 | 60.0437 | 29.9998
74.3828 | 7.7311 | 60.0312 | 11.9995 | 74.3933 | 21.0364 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3639 | 9.4466 | 59.9817 | 11.9995 | 74.368 | 21.5021 | 60.0217 | 24.0001 | 74.3965 | 27.5563 | 60.0438 | 29.9998
74.3911 | 7.7311 | 60.0313 | 11.9995 | 74.4017 | 21.0364 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3722 | 9.4466 | 59.9817 | 11.9995 | 74.3763 | 21.5021 | 60.0218 | 24.0001 | 74.4048 | 27.5563 | 60.0438 | 29.9998
74.3995 | 7.7311 | 60.0314 | 11.9995 | 74.41 | 21.0364 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3806 | 9.4466 | 59.9817 | 11.9995 | 74.3847 | 21.5021 | 60.0218 | 24.0001 | 74.4131 | 27.5563 | 60.0439 | 29.9998
74.4078 | 7.7311 | 60.0315 | 11.9995 | 74.4184 | 21.0364 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3889 | 9.4466 | 59.9817 | 11.9995 | 74.393 | 21.5021 | 60.0219 | 24.0001 | 74.4214 | 27.5563 | 60.0439 | 29.9998
74.4161 | 7.7311 | 60.0316 | 11.9995 | 74.4267 | 21.0394 | 60.0103 | 24.0001 | 74.3972 | 9.4474 | 59.9817 | 11.9995 | 74.4014 | 21.5021 | 60.0219 | 24.0001 | 74.4297 | 27.5563 | 60.044 | 29.9998
74.4244 | 7.7311 | 60.0317 | 11.9995 | 74.435 | 21.0394 | 60.0103 | 24.0001 | 74.4056 | 9.4474 | 59.9817 | 11.9995 | 74.4097 | 21.5072 | 60.022 | 24.0001 | 74.4381 | 27.5563 | 60.044 | 29.9998
74.4328 | 7.7311 | 60.0318 | 11.9995 | 74.4434 | 21.0394 | 60.0103 | 24.0001 | 74.4139 | 9.4474 | 59.9817 | 11.9995 | 74.418 | 21.5072 | 60.022 | 24.0001 | 74.4464 | 27.5544 | 60.0441 | 29.9998
74.4411 | 7.7311 | 60.0319 | 11.9995 | 74.4517 | 21.0394 | 60.0103 | 24.0001 | 74.4222 | 9.4474 | 59.9817 | 11.9995 | 74.4263 | 21.5992 | 60.0221 | 24.0001 | 74.4547 | 27.5544 | 60.0442 | 29.9998
74.4494 | 7.7311 | 60.0319 | 11.9995 | 74.46 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4306 | 9.4474 | 59.9817 | 11.9995 | 74.4347 | 21.5992 | 60.0221 | 24.0001 | 74.463 | 27.5534 | 60.0442 | 29.9998
74.4577 | 7.7311 | 60.032 | 11.9995 | 74.4683 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4389 | 9.4474 | 59.9817 | 11.9995 | 74.443 | 21.5992 | 60.0221 | 24.0001 | 74.4714 | 27.5534 | 60.0443 | 29.9998
74.4661 | 7.7311 | 60.0321 | 11.9995 | 74.4767 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4473 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.4514 | 21.5992 | 60.0221 | 24.0001 | 74.4797 | 27.5527 | 60.0443 | 29.9998
74.4744 | 7.7311 | 60.0322 | 11.9995 | 74.485 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4556 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.4597 | 21.5992 | 60.0222 | 24.0001 | 74.488 | 27.5527 | 60.0444 | 29.9998
74.4827 | 7.7311 | 60.0323 | 11.9995 | 74.4933 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4639 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.468 | 21.5992 | 60.0222 | 24.0001 | 74.4963 | 27.5527 | 60.0445 | 29.9998
74.4911 | 7.7311 | 60.0324 | 11.9995 | 74.5017 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4723 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.4763 | 21.5992 | 60.0222 | 24.0001 | 74.5046 | 27.5527 | 60.0445 | 29.9998
74.4994 | 7.7311 | 60.0325 | 11.9995 | 74.51 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4806 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.4847 | 21.5992 | 60.0222 | 24.0001 | 74.5131 | 27.5527 | 60.0446 | 29.9998
74.5077 | 7.731 | 60.0326 | 11.9995 | 74.5183 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4889 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.493 | 21.5992 | 60.0223 | 24.0001 | 74.5214 | 27.5527 | 60.0446 | 29.9998
74.5161 | 7.731 | 60.0327 | 11.9995 | 74.5267 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.4973 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.5013 | 21.5992 | 60.0223 | 24.0001 | 74.5297 | 27.5986 | 60.0447 | 29.9998
74.5244 | 7.731 | 60.0328 | 11.9995 | 74.535 | 21.0394 | 60.0104 | 24.0001 | 74.5056 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.5096 | 21.5985 | 60.0223 | 24.0001 | 74.538 | 27.5986 | 60.0447 | 29.9998
74.5327 | 7.731 | 60.0329 | 11.9995 | 74.5433 | 21.0404 | 60.0104 | 24.0001 | 74.5139 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.518 | 21.5985 | 60.0223 | 24.0001 | 74.5464 | 27.5963 | 60.0448 | 29.9998
74.541 | 7.731 | 60.033 | 11.9995 | 74.5517 | 21.0404 | 60.0104 | 24.0001 | 74.5223 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.5263 | 21.5985 | 60.0224 | 24.0001 | 74.5547 | 27.5963 | 60.0449 | 29.9998
74.5494 | 7.731 | 60.033 | 11.9995 | 74.56 | 21.0405 | 60.0105 | 24.0001 | 74.5306 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.5347 | 21.5985 | 60.0224 | 24.0001 | 74.563 | 27.5931 | 60.0449 | 29.9998
74.5577 | 7.731 | 60.0331 | 11.9995 | 74.5683 | 21.0405 | 60.0105 | 24.0001 | 74.5389 | 9.4474 | 59.9818 | 11.9995 | 74.543 | 21.5985 | 60.0224 | 24.0001 | 74.5713 | 27.5931 | 60.045 | 29.9998
74.566 | 7.731 | 60.0332 | 11.9995 | 74.5767 | 21.0404 | 60.0105 | 24.0001 | 74.5473 | 9.4474 | 59.9819 | 11.9995 | 74.5513 | 21.5985 | 60.0224 | 24.0001 | 74.5796 | 27.5931 | 60.045 | 29.9998
74.5743 | 7.731 | 60.0333 | 11.9995 | 74.585 | 21.0404 | 60.0105 | 24.0001 | 74.5556 | 9.4474 | 59.9819 | 11.9995 | 74.5596 | 21.5985 | 60.0225 | 24.0001 | 74.588 | 27.5931 | 60.0451 | 29.9998
74.5827 | 7.731 | 60.0334 | 11.9995 | 74.5933 | 21.0404 | 60.0105 | 24.0001 | 74.564 | 9.4455 | 59.9819 | 11.9995 | 74.568 | 21.5985 | 60.0225 | 24.0001 | 74.5963 | 27.5931 | 60.0452 | 29.9998
74.591 | 7.731 | 60.0335 | 11.9995 | 74.6016 | 21.0404 | 60.0105 | 24.0001 | 74.5723 | 9.4455 | 59.9819 | 11.9995 | 74.5763 | 21.5985 | 60.0225 | 24.0001 | 74.6046 | 27.5931 | 60.0452 | 29.9998
74.5993 | 7.731 | 60.0336 | 11.9995 | 74.61 | 21.1278 | 60.0105 | 24.0001 | 74.5806 | 9.4446 | 59.9819 | 11.9995 | 74.5847 | 21.5985 | 60.0225 | 24.0001 | 74.6129 | 27.5931 | 60.0453 | 29.9998
74.6077 | 7.731 | 60.0337 | 11.9995 | 74.6183 | 21.1278 | 60.0105 | 24.0001 | 74.589 | 9.4446 | 59.9819 | 11.9995 | 74.593 | 21.7042 | 60.0226 | 24.0001 | 74.6213 | 27.5931 | 60.0453 | 29.9998
74.616 | 7.731 | 60.0338 | 11.9995 | 74.6266 | 21.1288 | 60.0105 | 24.0001 | 74.5973 | 9.4446 | 59.9819 | 11.9995 | 74.6013 | 21.7042 | 60.0226 | 24.0001 | 74.6296 | 27.6245 | 60.0454 | 29.9998
74.6243 | 7.731 | 60.0339 | 11.9995 | 74.635 | 21.1288 | 60.0105 | 24.0001 | 74.6056 | 9.4446 | 59.9819 | 11.9995 | 74.6096 | 21.7044 | 60.0226 | 24.0001 | 74.6379 | 27.6245 | 60.0454 | 29.9998
74.6327 | 7.731 | 60.034 | 11.9995 | 74.6433 | 21.1287 | 60.0105 | 24.0001 | 74.614 | 9.4446 | 59.9819 | 11.9995 | 74.618 | 21.7044 | 60.0226 | 24.0001 | 74.6462 | 27.6277 | 60.0455 | 29.9998
74.641 | 7.731 | 60.034 | 11.9995 | 74.6516 | 21.1287 | 60.0106 | 24.0001 | 74.6223 | 9.4446 | 59.9819 | 11.9995 | 74.6263 | 21.7038 | 60.0227 | 24.0001 | 74.6545 | 27.6277 | 60.0456 | 29.9998
74.6493 | 7.731 | 60.0341 | 11.9995 | 74.66 | 21.1287 | 60.0106 | 24.0001 | 74.6306 | 9.4446 | 59.9819 | 11.9995 | 74.6346 | 21.7038 | 60.0227 | 24.0001 | 74.663 | 27.6277 | 60.0456 | 29.9998
74.6576 | 7.731 | 60.0342 | 11.9995 | 74.6683 | 21.1287 | 60.0106 | 24.0001 | 74.639 | 9.4446 | 59.9819 | 11.9995 | 74.6429 | 21.7038 | 60.0227 | 24.0001 | 74.6713 | 27.6277 | 60.0457 | 29.9998
74.666 | 7.731 | 60.0343 | 11.9995 | 74.6766 | 21.1283 | 60.0106 | 24.0001 | 74.6473 | 9.4444 | 59.982 | 11.9995 | 74.6513 | 21.7038 | 60.0227 | 24.0001 | 74.6796 | 27.6277 | 60.0457 | 29.9998
74.6743 | 7.731 | 60.0344 | 11.9995 | 74.685 | 21.1283 | 60.0106 | 24.0001 | 74.6556 | 9.4444 | 59.982 | 11.9995 | 74.6596 | 21.7038 | 60.0228 | 24.0001 | 74.6879 | 27.6277 | 60.0458 | 29.9998
74.6826 | 7.731 | 60.0345 | 11.9995 | 74.6933 | 21.1283 | 60.0106 | 24.0001 | 74.664 | 9.4444 | 59.982 | 11.9995 | 74.668 | 21.7038 | 60.0228 | 24.0001 | 74.6962 | 27.6277 | 60.0459 | 29.9998
74.691 | 7.731 | 60.0346 | 11.9995 | 74.7016 | 21.1283 | 60.0106 | 24.0001 | 74.6723 | 9.4444 | 59.982 | 11.9995 | 74.6763 | 21.7038 | 60.0228 | 24.0001 | 74.7046 | 27.6277 | 60.0459 | 29.9998
74.6993 | 7.731 | 60.0347 | 11.9995 | 74.71 | 21.1283 | 60.0106 | 24.0001 | 74.6807 | 9.4444 | 59.982 | 11.9995 | 74.6846 | 21.7038 | 60.0228 | 24.0001 | 74.7129 | 27.6277 | 60.046 | 29.9998
74.7076 | 7.731 | 60.0348 | 11.9995 | 74.7183 | 21.1283 | 60.0106 | 24.0001 | 74.689 | 9.4444 | 59.982 | 11.9995 | 74.6929 | 21.7876 | 60.0229 | 24.0001 | 74.7212 | 27.6277 | 60.046 | 29.9998
74.7159 | 7.731 | 60.0349 | 11.9995 | 74.7266 | 21.1284 | 60.0106 | 24.0001 | 74.6973 | 9.4444 | 59.982 | 11.9995 | 74.7013 | 21.7876 | 60.0229 | 24.0001 | 74.7295 | 27.6277 | 60.0461 | 29.9998
74.7243 | 7.731 | 60.035 | 11.9995 | 74.735 | 21.1284 | 60.0106 | 24.0001 | 74.7057 | 9.4444 | 59.982 | 11.9995 | 74.7096 | 21.7876 | 60.0229 | 24.0001 | 74.7379 | 27.6277 | 60.0461 | 29.9998
74.7326 | 7.731 | 60.0351 | 11.9995 | 74.7433 | 21.1283 | 60.0106 | 24.0001 | 74.714 | 9.5318 | 59.982 | 11.9995 | 74.718 | 21.7876 | 60.0229 | 24.0001 | 74.7462 | 27.6277 | 60.0462 | 29.9998
74.7409 | 7.731 | 60.0352 | 11.9995 | 74.7516 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.7223 | 9.5318 | 59.982 | 11.9995 | 74.7263 | 21.7876 | 60.023 | 24.0001 | 74.7545 | 27.6277 | 60.0463 | 29.9998
74.7493 | 7.731 | 60.0352 | 11.9995 | 74.76 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.7307 | 9.531 | 59.982 | 11.9995 | 74.7346 | 21.7876 | 60.023 | 24.0001 | 74.7628 | 27.6272 | 60.0463 | 29.9998
74.7576 | 7.731 | 60.0353 | 11.9995 | 74.7683 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.739 | 9.531 | 59.982 | 11.9995 | 74.7429 | 21.7876 | 60.023 | 24.0001 | 74.7711 | 27.6272 | 60.0464 | 29.9998
74.7659 | 7.731 | 60.0354 | 11.9995 | 74.7766 | 21.1284 | 60.0107 | 24.0001 | 74.7473 | 9.531 | 59.9821 | 11.9995 | 74.7513 | 21.7876 | 60.023 | 24.0001 | 74.7795 | 27.6272 | 60.0464 | 29.9998
74.7742 | 7.731 | 60.0355 | 11.9995 | 74.785 | 21.1284 | 60.0107 | 24.0001 | 74.7557 | 9.531 | 59.9821 | 11.9995 | 74.7596 | 21.7876 | 60.0231 | 24.0001 | 74.7878 | 27.6272 | 60.0465 | 29.9998
74.7826 | 7.731 | 60.0356 | 11.9995 | 74.7933 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.764 | 9.531 | 59.9821 | 11.9995 | 74.7679 | 21.7876 | 60.0231 | 24.0001 | 74.7961 | 27.6272 | 60.0466 | 29.9998
74.7909 | 7.731 | 60.0357 | 11.9995 | 74.8016 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.7723 | 9.531 | 59.9821 | 11.9995 | 74.7762 | 21.7876 | 60.0231 | 24.0001 | 74.8044 | 27.6272 | 60.0466 | 29.9998
74.7992 | 7.731 | 60.0358 | 11.9995 | 74.8099 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.7807 | 9.53 | 59.9821 | 11.9995 | 74.7846 | 21.7876 | 60.0231 | 24.0001 | 74.8127 | 27.6273 | 60.0467 | 29.9998
74.8076 | 7.731 | 60.0359 | 11.9995 | 74.8183 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.789 | 9.53 | 59.9821 | 11.9995 | 74.7929 | 21.7876 | 60.0232 | 24.0001 | 74.8212 | 27.6273 | 60.0467 | 29.9998
74.8159 | 7.731 | 60.036 | 11.9995 | 74.8266 | 21.1284 | 60.0107 | 24.0001 | 74.7974 | 9.53 | 59.9821 | 11.9995 | 74.8012 | 21.7876 | 60.0232 | 24.0001 | 74.8295 | 27.653 | 60.0468 | 29.9998
74.8242 | 7.731 | 60.0361 | 11.9995 | 74.8349 | 21.1284 | 60.0107 | 24.0001 | 74.8057 | 9.53 | 59.9821 | 11.9995 | 74.8096 | 21.7876 | 60.0232 | 24.0001 | 74.8378 | 27.653 | 60.0468 | 29.9998
74.8325 | 7.731 | 60.0362 | 11.9995 | 74.8433 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.814 | 9.53 | 59.9821 | 11.9995 | 74.8179 | 21.7876 | 60.0232 | 24.0001 | 74.8461 | 27.653 | 60.0469 | 29.9998
74.8409 | 7.7324 | 60.0363 | 11.9995 | 74.8516 | 21.1283 | 60.0107 | 24.0001 | 74.8224 | 9.53 | 59.9821 | 11.9995 | 74.8262 | 21.7876 | 60.0233 | 24.0001 | 74.8545 | 27.653 | 60.047 | 29.9998
74.8492 | 7.7324 | 60.0363 | 11.9995 | 74.8599 | 21.1263 | 60.0108 | 24.0001 | 74.8307 | 9.53 | 59.9821 | 11.9995 | 74.8345 | 21.7876 | 60.0233 | 24.0001 | 74.8628 | 27.653 | 60.047 | 29.9998
74.8575 | 7.7331 | 60.0364 | 11.9995 | 74.8683 | 21.1263 | 60.0108 | 24.0001 | 74.839 | 9.53 | 59.9821 | 11.9995 | 74.8429 | 21.7876 | 60.0233 | 24.0001 | 74.8711 | 27.653 | 60.0471 | 29.9998
74.8659 | 7.7331 | 60.0365 | 11.9995 | 74.8766 | 21.1263 | 60.0108 | 24.0001 | 74.8474 | 9.53 | 59.9822 | 11.9995 | 74.8512 | 21.7876 | 60.0233 | 24.0001 | 74.8794 | 27.653 | 60.0471 | 29.9998
74.8742 | 7.7331 | 60.0366 | 11.9995 | 74.8849 | 21.1263 | 60.0108 | 24.0001 | 74.8557 | 9.53 | 59.9822 | 11.9995 | 74.8596 | 21.7876 | 60.0234 | 24.0001 | 74.8877 | 27.653 | 60.0472 | 29.9998
74.8825 | 7.7331 | 60.0367 | 11.9995 | 74.8933 | 21.1264 | 60.0108 | 24.0001 | 74.864 | 9.5289 | 59.9822 | 11.9995 | 74.8679 | 21.7876 | 60.0234 | 24.0001 | 74.8961 | 27.6502 | 60.0473 | 29.9998
74.8908 | 7.7328 | 60.0368 | 11.9995 | 74.9016 | 21.1264 | 60.0108 | 24.0001 | 74.8724 | 9.5289 | 59.9822 | 11.9995 | 74.8762 | 21.7876 | 60.0234 | 24.0001 | 74.9044 | 27.6502 | 60.0473 | 29.9998
74.8992 | 7.7328 | 60.0369 | 11.9995 | 74.9099 | 21.1263 | 60.0108 | 24.0001 | 74.8807 | 9.5289 | 59.9822 | 11.9995 | 74.8845 | 21.7876 | 60.0234 | 24.0001 | 74.9127 | 27.6502 | 60.0474 | 29.9998
74.9075 | 7.7328 | 60.037 | 11.9995 | 74.9183 | 21.1263 | 60.0108 | 24.0001 | 74.889 | 9.5289 | 59.9822 | 11.9995 | 74.8929 | 21.7876 | 60.0235 | 24.0001 | 74.921 | 27.6502 | 60.0474 | 29.9998
74.9158 | 7.7328 | 60.0371 | 11.9995 | 74.9266 | 21.1263 | 60.0108 | 24.0001 | 74.8974 | 9.5289 | 59.9822 | 11.9995 | 74.9012 | 21.7876 | 60.0235 | 24.0001 | 74.9293 | 27.6502 | 60.0475 | 29.9998
74.9242 | 7.7328 | 60.0372 | 11.9995 | 74.9349 | 21.1263 | 60.0108 | 24.0001 | 74.9057 | 9.5289 | 59.9822 | 11.9995 | 74.9095 | 21.7876 | 60.0235 | 24.0001 | 74.9377 | 27.6502 | 60.0475 | 29.9998
74.9325 | 7.7328 | 60.0373 | 11.9995 | 74.9433 | 21.1264 | 60.0108 | 24.0001 | 74.9141 | 9.5289 | 59.9822 | 11.9995 | 74.9178 | 21.7876 | 60.0235 | 24.0001 | 74.946 | 27.6502 | 60.0476 | 29.9998
74.9408 | 7.7328 | 60.0373 | 11.9995 | 74.9516 | 21.1264 | 60.0108 | 24.0001 | 74.9224 | 9.5289 | 59.9822 | 11.9995 | 74.9262 | 21.7876 | 60.0236 | 24.0001 | 74.9543 | 27.6502 | 60.0477 | 29.9998
74.9491 | 7.7328 | 60.0374 | 11.9995 | 74.9599 | 21.1263 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9307 | 9.5269 | 59.9822 | 11.9995 | 74.9345 | 21.7876 | 60.0236 | 24.0001 | 74.9626 | 27.6496 | 60.0477 | 29.9998
74.9575 | 7.7328 | 60.0375 | 11.9995 | 74.9683 | 21.1263 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9391 | 9.5269 | 59.9822 | 11.9995 | 74.9429 | 21.7876 | 60.0236 | 24.0001 | 74.9711 | 27.6496 | 60.0478 | 29.9998
74.9658 | 7.7328 | 60.0376 | 11.9995 | 74.9766 | 21.1263 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9474 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 74.9512 | 21.7876 | 60.0236 | 24.0001 | 74.9794 | 27.6496 | 60.0478 | 29.9998
74.9741 | 7.7329 | 60.0377 | 11.9995 | 74.9849 | 21.1263 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9557 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 74.9595 | 21.7876 | 60.0237 | 24.0001 | 74.9877 | 27.6496 | 60.0479 | 29.9998
74.9825 | 7.7329 | 60.0378 | 11.9995 | 74.9932 | 21.1279 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9641 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 74.9678 | 21.7876 | 60.0237 | 24.0001 | 74.996 | 27.6496 | 60.048 | 29.9998
74.9908 | 7.7329 | 60.0379 | 11.9995 | 75.0016 | 21.1279 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9724 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 74.9762 | 21.7876 | 60.0237 | 24.0001 | 75.0043 | 27.6496 | 60.048 | 29.9998
74.9991 | 7.7329 | 60.038 | 11.9995 | 75.0099 | 21.2187 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9807 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 74.9845 | 21.7876 | 60.0237 | 24.0001 | 75.0127 | 27.6502 | 60.048 | 29.9998
75.0074 | 7.7332 | 60.0381 | 11.9995 | 75.0182 | 21.2187 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9891 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 74.9929 | 21.7876 | 60.0238 | 24.0001 | 75.021 | 27.6502 | 60.048 | 29.9998
75.0158 | 7.7332 | 60.0382 | 11.9995 | 75.0266 | 21.2187 | 60.0109 | 24.0001 | 74.9974 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 75.0012 | 21.7876 | 60.0238 | 24.0001 | 75.0293 | 27.6502 | 60.048 | 29.9998
75.0241 | 7.7333 | 60.0383 | 11.9995 | 75.0349 | 21.2187 | 60.0109 | 24.0001 | 75.0057 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 75.0095 | 21.7876 | 60.0238 | 24.0001 | 75.0376 | 27.6502 | 60.048 | 29.9998
75.0324 | 7.7333 | 60.0384 | 11.9995 | 75.0432 | 21.2188 | 60.0109 | 24.0001 | 75.0141 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 75.0178 | 21.7876 | 60.0238 | 24.0001 | 75.0459 | 27.6502 | 60.048 | 29.9998
75.0408 | 7.7333 | 60.0384 | 11.9995 | 75.0516 | 21.2188 | 60.011 | 24.0001 | 75.0224 | 9.5269 | 59.9823 | 11.9995 | 75.0262 | 21.7876 | 60.0239 | 24.0001 | 75.0543 | 27.6502 | 60.048 | 29.9998
75.0491 | 7.7333 | 60.0385 | 11.9995 | 75.0599 | 21.2187 | 60.011 | 24.0001 | 75.0308 | 9.527 | 59.9823 | 11.9995 | 75.0345 | 21.7876 | 60.0239 | 24.0001 | 75.0626 | 27.6502 | 60.0481 | 29.9998
75.0574 | 7.7333 | 60.0386 | 11.9995 | 75.0682 | 21.2187 | 60.011 | 24.0001 | 75.0391 | 9.527 | 59.9823 | 11.9995 | 75.0428 | 21.7876 | 60.0239 | 24.0001 | 75.0709 | 27.6502 | 60.0481 | 29.9998
75.0657 | 7.7333 | 60.0387 | 11.9995 | 75.0766 | 21.2187 | 60.011 | 24.0001 | 75.0474 | 9.527 | 59.9824 | 11.9995 | 75.0511 | 21.7876 | 60.0239 | 24.0001 | 75.0792 | 27.6523 | 60.0481 | 29.9998
75.0741 | 7.7334 | 60.0388 | 11.9995 | 75.0849 | 21.2187 | 60.011 | 24.0001 | 75.0558 | 9.527 | 59.9824 | 11.9995 | 75.0594 | 21.7876 | 60.024 | 24.0001 | 75.0876 | 27.6523 | 60.0481 | 29.9998
75.0824 | 7.7334 | 60.0389 | 11.9995 | 75.0932 | 21.2172 | 60.011 | 24.0001 | 75.0641 | 9.6386 | 59.9824 | 11.9995 | 75.0678 | 21.7876 | 60.024 | 24.0001 | 75.0959 | 27.6523 | 60.0481 | 29.9998
75.0907 | 7.7334 | 60.039 | 11.9995 | 75.1016 | 21.2172 | 60.011 | 24.0001 | 75.0724 | 9.6386 | 59.9824 | 11.9995 | 75.0761 | 21.7876 | 60.024 | 24.0001 | 75.1042 | 27.6523 | 60.0481 | 29.9998
75.0991 | 7.7334 | 60.0391 | 11.9995 | 75.1099 | 21.2172 | 60.011 | 24.0001 | 75.0808 | 9.6405 | 59.9824 | 11.9995 | 75.0845 | 21.7876 | 60.024 | 24.0001 | 75.1125 | 27.6523 | 60.0481 | 29.9998
75.1074 | 7.7334 | 60.0392 | 11.9995 | 75.1182 | 21.2172 | 60.011 | 24.0001 | 75.0891 | 9.6405 | 59.9824 | 11.9995 | 75.0928 | 21.7876 | 60.0241 | 24.0001 | 75.1208 | 27.6523 | 60.0481 | 29.9998
75.1157 | 7.7334 | 60.0393 | 11.9995 | 75.1265 | 21.2172 | 60.0111 | 24.0001 | 75.0974 | 9.6413 | 59.9824 | 11.9995 | 75.1011 | 21.7876 | 60.0241 | 24.0001 | 75.1293 | 27.6523 | 60.0481 | 29.9998
75.124 | 7.7334 | 60.0394 | 11.9995 | 75.1349 | 21.2172 | 60.0111 | 24.0001 | 75.1058 | 9.6413 | 59.9824 | 11.9995 | 75.1094 | 21.7876 | 60.0241 | 24.0001 | 75.1376 | 27.6523 | 60.0481 | 29.9998
75.1324 | 7.7334 | 60.0395 | 11.9995 | 75.1432 | 21.2172 | 60.0111 | 24.0001 | 75.1141 | 9.6413 | 59.9824 | 11.9995 | 75.1178 | 21.7876 | 60.0241 | 24.0001 | 75.1459 | 27.6518 | 60.0481 | 29.9998
75.1407 | 7.7334 | 60.0395 | 11.9995 | 75.1515 | 21.2172 | 60.0111 | 24.0001 | 75.1224 | 9.6413 | 59.9824 | 11.9995 | 75.1261 | 21.7876 | 60.0242 | 24.0001 | 75.1542 | 27.6518 | 60.0482 | 29.9998
75.149 | 7.7334 | 60.0396 | 11.9995 | 75.1599 | 21.2172 | 60.0111 | 24.0001 | 75.1308 | 9.6413 | 59.9824 | 11.9995 | 75.1345 | 21.7876 | 60.0242 | 24.0001 | 75.1626 | 27.6518 | 60.0482 | 29.9998
75.1573 | 7.7334 | 60.0397 | 11.9995 | 75.1682 | 21.2172 | 60.0111 | 24.0001 | 75.1391 | 9.6413 | 59.9824 | 11.9995 | 75.1428 | 21.7876 | 60.0242 | 24.0001 | 75.1709 | 27.6518 | 60.0482 | 29.9998
75.1657 | 7.7334 | 60.0398 | 11.9995 | 75.1766 | 21.2171 | 60.0112 | 24.0001 | 75.1475 | 9.6413 | 59.9825 | 11.9995 | 75.1511 | 21.7876 | 60.0242 | 24.0001 | 75.1792 | 27.6518 | 60.0482 | 29.9998
75.174 | 7.7334 | 60.0399 | 11.9995 | 75.1849 | 21.2171 | 60.0112 | 24.0001 | 75.1558 | 9.6413 | 59.9825 | 11.9995 | 75.1594 | 21.7876 | 60.0243 | 24.0001 | 75.1875 | 27.6518 | 60.0482 | 29.9998
75.1823 | 7.7334 | 60.04 | 11.9995 | 75.1932 | 21.2172 | 60.0112 | 24.0001 | 75.1641 | 9.6413 | 59.9825 | 11.9995 | 75.1678 | 21.7876 | 60.0243 | 24.0001 | 75.1958 | 27.6518 | 60.0482 | 29.9998
75.1907 | 7.8515 | 60.0401 | 11.9995 | 75.2015 | 21.2172 | 60.0112 | 24.0001 | 75.1725 | 9.6413 | 59.9825 | 11.9995 | 75.1761 | 21.7876 | 60.0243 | 24.0001 | 75.2042 | 27.6518 | 60.0482 | 29.9998
75.199 | 7.8515 | 60.0402 | 11.9995 | 75.2099 | 21.2172 | 60.0112 | 24.0001 | 75.1808 | 9.6413 | 59.9825 | 11.9995 | 75.1844 | 21.7876 | 60.0243 | 24.0001 | 75.2125 | 27.6503 | 60.0482 | 29.9998
75.2073 | 7.8515 | 60.0403 | 11.9995 | 75.2182 | 21.2172 | 60.0112 | 24.0001 | 75.1891 | 9.6413 | 59.9825 | 11.9995 | 75.1927 | 21.7876 | 60.0244 | 24.0001 | 75.2208 | 27.6503 | 60.0482 | 29.9998
75.2156 | 7.8515 | 60.0404 | 11.9995 | 75.2265 | 21.2172 | 60.0112 | 24.0001 | 75.1975 | 9.6413 | 59.9825 | 11.9995 | 75.2011 | 21.7876 | 60.0244 | 24.0001 | 75.2291 | 27.6503 | 60.0482 | 29.9998
75.224 | 7.8515 | 60.0405 | 11.9995 | 75.2349 | 21.2172 | 60.0113 | 24.0001 | 75.2058 | 9.6413 | 59.9825 | 11.9995 | 75.2094 | 21.7876 | 60.0244 | 24.0001 | 75.2374 | 27.6503 | 60.0482 | 29.9998
75.2323 | 7.8515 | 60.0406 | 11.9995 | 75.2432 | 21.2172 | 60.0113 | 24.0001 | 75.2141 | 9.641 | 59.9825 | 11.9995 | 75.2178 | 21.7876 | 60.0244 | 24.0001 | 75.2458 | 27.6503 | 60.0482 | 29.9998
75.2406 | 7.8515 | 60.0406 | 11.9995 | 75.2515 | 21.2172 | 60.0113 | 24.0001 | 75.2225 | 9.641 | 59.9825 | 11.9995 | 75.2261 | 21.7876 | 60.0245 | 24.0001 | 75.2542 | 27.6503 | 60.0483 | 29.9998
75.249 | 7.8515 | 60.0407 | 11.9995 | 75.2599 | 21.2172 | 60.0113 | 24.0001 | 75.2308 | 9.641 | 59.9825 | 11.9995 | 75.2344 | 21.7876 | 60.0245 | 24.0001 | 75.2625 | 27.6503 | 60.0483 | 29.9998
75.2573 | 7.9847 | 60.0408 | 11.9995 | 75.2682 | 21.2172 | 60.0113 | 24.0001 | 75.2392 | 9.641 | 59.9825 | 11.9995 | 75.2427 | 21.7876 | 60.0245 | 24.0001 | 75.2708 | 27.6503 | 60.0483 | 29.9998
75.2656 | 7.9847 | 60.0409 | 11.9995 | 75.2765 | 21.2172 | 60.0113 | 24.0001 | 75.2475 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.2511 | 21.7876 | 60.0245 | 24.0001 | 75.2792 | 27.6512 | 60.0483 | 29.9998
75.2739 | 7.9847 | 60.041 | 11.9995 | 75.2849 | 21.2172 | 60.0114 | 24.0001 | 75.2558 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.2594 | 21.7876 | 60.0246 | 24.0001 | 75.2875 | 27.6512 | 60.0483 | 29.9998
75.2823 | 7.9847 | 60.0411 | 11.9995 | 75.2932 | 21.2171 | 60.0114 | 24.0001 | 75.2642 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.2677 | 21.7876 | 60.0246 | 24.0001 | 75.2958 | 27.6512 | 60.0483 | 29.9998
75.2906 | 7.9847 | 60.0412 | 11.9995 | 75.3015 | 21.2171 | 60.0114 | 24.0001 | 75.2725 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.2761 | 21.7876 | 60.0246 | 24.0001 | 75.3041 | 27.6512 | 60.0483 | 29.9998
75.2989 | 7.9847 | 60.0413 | 11.9995 | 75.3099 | 21.2172 | 60.0114 | 24.0001 | 75.2808 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.2844 | 21.7876 | 60.0246 | 24.0001 | 75.3124 | 27.6508 | 60.0483 | 29.9998
75.3073 | 7.9847 | 60.0414 | 11.9995 | 75.3182 | 21.2172 | 60.0114 | 24.0001 | 75.2892 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.2927 | 21.7876 | 60.0247 | 24.0001 | 75.3208 | 27.6508 | 60.0483 | 29.9998
75.3156 | 7.9847 | 60.0415 | 11.9995 | 75.3265 | 21.2172 | 60.0115 | 24.0001 | 75.2975 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.301 | 21.7876 | 60.0247 | 24.0001 | 75.3291 | 27.6508 | 60.0483 | 29.9998
75.3239 | 7.9847 | 60.0416 | 11.9995 | 75.3348 | 21.2172 | 60.0115 | 24.0001 | 75.3058 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.3094 | 21.7876 | 60.0247 | 24.0001 | 75.3374 | 27.6508 | 60.0483 | 29.9998
75.3322 | 7.9847 | 60.0417 | 11.9995 | 75.3432 | 21.2171 | 60.0115 | 24.0001 | 75.3142 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.3177 | 21.7876 | 60.0247 | 24.0001 | 75.3457 | 27.6508 | 60.0483 | 29.9998
75.3406 | 7.9847 | 60.0417 | 11.9995 | 75.3515 | 21.2171 | 60.0115 | 24.0001 | 75.3225 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.326 | 21.7876 | 60.0247 | 24.0001 | 75.354 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.3489 | 7.9847 | 60.0418 | 11.9995 | 75.3598 | 21.2172 | 60.0115 | 24.0001 | 75.3308 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.3344 | 21.7876 | 60.0248 | 24.0001 | 75.3624 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.3572 | 7.9847 | 60.0419 | 11.9995 | 75.3682 | 21.2172 | 60.0115 | 24.0001 | 75.3392 | 9.6401 | 59.9826 | 11.9995 | 75.3427 | 21.7876 | 60.0248 | 24.0001 | 75.3707 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.3655 | 7.9847 | 60.042 | 11.9995 | 75.3765 | 21.2172 | 60.0116 | 24.0001 | 75.3475 | 9.6401 | 59.9827 | 11.9995 | 75.351 | 21.7876 | 60.0248 | 24.0001 | 75.379 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.3739 | 7.9847 | 60.0421 | 11.9995 | 75.3848 | 21.2172 | 60.0116 | 24.0001 | 75.3559 | 9.6401 | 59.9827 | 11.9995 | 75.3594 | 21.7876 | 60.0249 | 24.0001 | 75.3873 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.3822 | 7.9847 | 60.0421 | 11.9995 | 75.3932 | 21.2171 | 60.0116 | 24.0001 | 75.3642 | 9.6401 | 59.9827 | 11.9995 | 75.3677 | 21.7876 | 60.0249 | 24.0001 | 75.3958 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.3905 | 7.9847 | 60.0422 | 11.9995 | 75.4015 | 21.2171 | 60.0116 | 24.0001 | 75.3725 | 9.6401 | 59.9827 | 11.9995 | 75.376 | 21.7876 | 60.0249 | 24.0001 | 75.4041 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.3989 | 7.9847 | 60.0422 | 11.9995 | 75.4098 | 21.2172 | 60.0116 | 24.0001 | 75.3809 | 9.6401 | 59.9827 | 11.9995 | 75.3843 | 21.7876 | 60.0249 | 24.0001 | 75.4124 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.4072 | 7.9847 | 60.0423 | 11.9995 | 75.4182 | 21.2172 | 60.0116 | 24.0001 | 75.3892 | 9.6401 | 59.9827 | 11.9995 | 75.3927 | 21.7905 | 60.025 | 24.0001 | 75.4207 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.4155 | 7.9847 | 60.0423 | 11.9995 | 75.4265 | 21.2172 | 60.0117 | 24.0001 | 75.3975 | 9.642 | 59.9827 | 11.9995 | 75.401 | 21.7905 | 60.025 | 24.0001 | 75.429 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.4238 | 7.9847 | 60.0424 | 11.9995 | 75.4348 | 21.2172 | 60.0117 | 24.0001 | 75.4059 | 9.642 | 59.9827 | 11.9995 | 75.4094 | 21.7905 | 60.025 | 24.0001 | 75.4374 | 27.6508 | 60.0484 | 29.9998
75.4322 | 7.9847 | 60.0424 | 11.9995 | 75.4432 | 21.2171 | 60.0117 | 24.0001 | 75.4142 | 9.6442 | 59.9827 | 11.9995 | 75.4177 | 21.7905 | 60.025 | 24.0001 | 75.4457 | 27.649 | 60.0484 | 29.9998
75.4405 | 7.9847 | 60.0425 | 11.9995 | 75.4515 | 21.2171 | 60.0117 | 24.0001 | 75.4225 | 9.6442 | 59.9827 | 11.9995 | 75.426 | 21.7905 | 60.0251 | 24.0001 | 75.454 | 27.649 | 60.0485 | 29.9998
75.4488 | 7.9847 | 60.0425 | 11.9995 | 75.4598 | 21.2172 | 60.0117 | 24.0001 | 75.4309 | 9.6442 | 59.9827 | 11.9995 | 75.4343 | 21.7905 | 60.0251 | 24.0001 | 75.4623 | 27.649 | 60.0485 | 29.9998
75.4572 | 7.9847 | 60.0426 | 11.9995 | 75.4682 | 21.2172 | 60.0117 | 24.0001 | 75.4392 | 9.6442 | 59.9827 | 11.9995 | 75.4427 | 21.7905 | 60.0252 | 24.0001 | 75.4706 | 27.649 | 60.0485 | 29.9998
75.4655 | 7.9847 | 60.0426 | 11.9995 | 75.4765 | 21.2172 | 60.0117 | 24.0001 | 75.4475 | 9.6442 | 59.9828 | 11.9995 | 75.451 | 21.7905 | 60.0252 | 24.0001 | 75.479 | 27.649 | 60.0485 | 29.9998
75.4738 | 7.9837 | 60.0427 | 11.9995 | 75.4848 | 21.2172 | 60.0118 | 24.0001 | 75.4559 | 9.6442 | 59.9828 | 11.9995 | 75.4594 | 21.7905 | 60.0253 | 24.0001 | 75.4873 | 27.649 | 60.0485 | 29.9998
75.4821 | 7.9837 | 60.0427 | 11.9995 | 75.4932 | 21.2172 | 60.0118 | 24.0001 | 75.4642 | 9.6442 | 59.9828 | 11.9995 | 75.4677 | 21.7905 | 60.0253 | 24.0001 | 75.4956 | 27.6484 | 60.0485 | 29.9998
75.4905 | 7.9837 | 60.0428 | 11.9995 | 75.5015 | 21.2172 | 60.0118 | 24.0001 | 75.4726 | 9.6442 | 59.9828 | 11.9995 | 75.476 | 21.7905 | 60.0253 | 24.0001 | 75.5039 | 27.6484 | 60.0485 | 29.9998
75.4988 | 7.9837 | 60.0428 | 11.9995 | 75.5098 | 21.2172 | 60.0118 | 24.0001 | 75.4809 | 9.6441 | 59.9828 | 11.9995 | 75.4843 | 21.7905 | 60.0254 | 24.0001 | 75.5123 | 27.6484 | 60.0485 | 29.9998
75.5071 | 7.9845 | 60.0429 | 11.9995 | 75.5182 | 21.2172 | 60.0118 | 24.0001 | 75.4892 | 9.6441 | 59.9828 | 11.9995 | 75.4927 | 21.7905 | 60.0254 | 24.0001 | 75.5206 | 27.6484 | 60.0485 | 29.9998
75.5154 | 7.9845 | 60.0429 | 11.9995 | 75.5265 | 21.2172 | 60.0118 | 24.0001 | 75.4976 | 9.6441 | 59.9828 | 11.9995 | 75.501 | 21.7905 | 60.0255 | 24.0001 | 75.5289 | 27.6484 | 60.0485 | 29.9998
75.5238 | 7.9845 | 60.043 | 11.9995 | 75.5348 | 21.2172 | 60.0119 | 24.0001 | 75.5059 | 9.6441 | 59.9828 | 11.9995 | 75.5093 | 21.7905 | 60.0255 | 24.0001 | 75.5372 | 27.6484 | 60.0485 | 29.9998
75.5321 | 7.9845 | 60.043 | 11.9995 | 75.5431 | 21.2172 | 60.0119 | 24.0001 | 75.5142 | 9.6441 | 59.9828 | 11.9995 | 75.5176 | 21.7905 | 60.0255 | 24.0001 | 75.5455 | 27.6484 | 60.0485 | 29.9998
75.5404 | 7.9848 | 60.0431 | 11.9995 | 75.5515 | 21.2172 | 60.0119 | 24.0001 | 75.5226 | 9.6441 | 59.9828 | 11.9995 | 75.5259 | 21.7905 | 60.0256 | 24.0001 | 75.554 | 27.6484 | 60.0485 | 29.9998
75.5488 | 7.9848 | 60.0431 | 11.9995 | 75.5598 | 21.2171 | 60.0119 | 24.0001 | 75.5309 | 9.6441 | 59.9828 | 11.9995 | 75.5343 | 21.7905 | 60.0256 | 24.0001 | 75.5623 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.5571 | 7.9848 | 60.0432 | 11.9995 | 75.5681 | 21.2171 | 60.0119 | 24.0001 | 75.5392 | 9.6441 | 59.9828 | 11.9995 | 75.5426 | 21.7905 | 60.0257 | 24.0001 | 75.5706 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.5654 | 7.9848 | 60.0432 | 11.9995 | 75.5765 | 21.2172 | 60.012 | 24.0001 | 75.5476 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.551 | 21.7905 | 60.0257 | 24.0001 | 75.5789 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.5737 | 7.9848 | 60.0433 | 11.9995 | 75.5848 | 21.2172 | 60.012 | 24.0001 | 75.5559 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.5593 | 21.7905 | 60.0258 | 24.0001 | 75.5872 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.5821 | 7.9848 | 60.0433 | 11.9995 | 75.5931 | 21.2172 | 60.012 | 24.0001 | 75.5642 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.5676 | 21.7905 | 60.0258 | 24.0001 | 75.5956 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.5904 | 7.9848 | 60.0434 | 11.9995 | 75.6015 | 21.2172 | 60.012 | 24.0001 | 75.5726 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.5759 | 21.7905 | 60.0258 | 24.0001 | 75.6039 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.5987 | 7.9848 | 60.0434 | 11.9995 | 75.6098 | 21.2171 | 60.012 | 24.0001 | 75.5809 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.5843 | 21.7905 | 60.0259 | 24.0001 | 75.6122 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.607 | 7.9848 | 60.0435 | 11.9995 | 75.6181 | 21.2171 | 60.012 | 24.0001 | 75.5893 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.5926 | 21.7905 | 60.0259 | 24.0001 | 75.6205 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.6154 | 7.9848 | 60.0435 | 11.9995 | 75.6265 | 21.2172 | 60.0121 | 24.0001 | 75.5976 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.601 | 21.7905 | 60.026 | 24.0001 | 75.6289 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.6237 | 7.9848 | 60.0436 | 11.9995 | 75.6348 | 21.2172 | 60.0121 | 24.0001 | 75.6059 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.6093 | 21.7905 | 60.026 | 24.0001 | 75.6372 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.632 | 7.9848 | 60.0436 | 11.9995 | 75.6431 | 21.2172 | 60.0121 | 24.0001 | 75.6143 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.6176 | 21.7905 | 60.026 | 24.0001 | 75.6455 | 27.6468 | 60.0486 | 29.9998
75.6404 | 7.9848 | 60.0437 | 11.9995 | 75.6515 | 21.2172 | 60.0121 | 24.0001 | 75.6226 | 9.6441 | 59.9829 | 11.9995 | 75.6259 | 21.7905 | 60.0261 | 24.0001 | 75.6538 | 27.6468 | 60.0487 | 29.9998
75.6487 | 7.9848 | 60.0437 | 11.9995 | 75.6598 | 21.2171 | 60.0121 | 24.0001 | 75.631 | 9.6416 | 59.9829 | 11.9995 | 75.6343 | 21.7905 | 60.0261 | 24.0001 | 75.6621 | 27.6468 | 60.0487 | 29.9998
75.657 | 7.9846 | 60.0438 | 11.9995 | 75.6681 | 21.2171 | 60.0121 | 24.0001 | 75.6393 | 9.6416 | 59.9829 | 11.9995 | 75.6426 | 21.7905 | 60.0262 | 24.0001 | 75.6705 | 27.6468 | 60.0487 | 29.9998
75.6653 | 7.9846 | 60.0438 | 11.9995 | 75.6765 | 21.2172 | 60.0121 | 24.0001 | 75.6476 | 9.6416 | 59.983 | 11.9995 | 75.6509 | 21.7905 | 60.0262 | 24.0001 | 75.6788 | 27.6468 | 60.0487 | 29.9998
75.6737 | 7.9848 | 60.0439 | 11.9995 | 75.6848 | 21.2172 | 60.0122 | 24.0001 | 75.6559 | 9.6416 | 59.983 | 11.9995 | 75.6592 | 21.7929 | 60.0263 | 24.0001 | 75.6871 | 27.6468 | 60.0487 | 29.9998
75.682 | 7.9848 | 60.0439 | 11.9995 | 75.6931 | 21.2172 | 60.0122 | 24.0001 | 75.6643 | 9.6416 | 59.983 | 11.9995 | 75.6676 | 21.7929 | 60.0263 | 24.0001 | 75.6954 | 27.7135 | 60.0487 | 29.9998
75.6903 | 7.9848 | 60.044 | 11.9995 | 75.7015 | 21.2172 | 60.0122 | 24.0001 | 75.6726 | 9.6416 | 59.983 | 11.9995 | 75.6759 | 21.7932 | 60.0263 | 24.0001 | 75.7037 | 27.7135 | 60.0487 | 29.9998
75.6987 | 7.9848 | 60.044 | 11.9995 | 75.7098 | 21.2171 | 60.0122 | 24.0001 | 75.6809 | 9.6416 | 59.983 | 11.9995 | 75.6843 | 21.7932 | 60.0264 | 24.0001 | 75.7122 | 27.839 | 60.0487 | 29.9998
75.707 | 7.9848 | 60.0441 | 11.9995 | 75.7181 | 21.2171 | 60.0122 | 24.0001 | 75.6893 | 9.6416 | 59.983 | 11.9995 | 75.6926 | 21.7932 | 60.0264 | 24.0001 | 75.7205 | 27.839 | 60.0487 | 29.9998
75.7153 | 7.9848 | 60.0441 | 11.9995 | 75.7264 | 21.2172 | 60.0122 | 24.0001 | 75.6976 | 9.6416 | 59.983 | 11.9995 | 75.7009 | 21.7932 | 60.0265 | 24.0001 | 75.7288 | 27.839 | 60.0487 | 29.9998
75.7236 | 7.9848 | 60.0442 | 11.9995 | 75.7348 | 21.2172 | 60.0123 | 24.0001 | 75.706 | 9.6416 | 59.983 | 11.9995 | 75.7092 | 21.7964 | 60.0265 | 24.0001 | 75.7371 | 27.839 | 60.0487 | 29.9998
75.732 | 7.9848 | 60.0442 | 11.9995 | 75.7431 | 21.2172 | 60.0123 | 24.0001 | 75.7143 | 9.6409 | 59.983 | 11.9995 | 75.7176 | 21.7964 | 60.0265 | 24.0001 | 75.7455 | 27.8388 | 60.0487 | 29.9998
75.7403 | 7.9848 | 60.0443 | 11.9995 | 75.7514 | 21.2172 | 60.0123 | 24.0001 | 75.7226 | 9.6409 | 59.9831 | 11.9995 | 75.7259 | 21.7964 | 60.0266 | 24.0001 | 75.7538 | 27.8388 | 60.0488 | 29.9998
75.7486 | 7.9848 | 60.0443 | 11.9995 | 75.7598 | 21.2172 | 60.0123 | 24.0001 | 75.731 | 9.6409 | 59.9831 | 11.9995 | 75.7343 | 21.7964 | 60.0266 | 24.0001 | 75.7621 | 27.8388 | 60.0488 | 29.9998
75.757 | 7.9848 | 60.0444 | 11.9995 | 75.7681 | 21.2172 | 60.0123 | 24.0001 | 75.7393 | 9.6409 | 59.9831 | 11.9995 | 75.7426 | 21.7964 | 60.0267 | 24.0001 | 75.7704 | 27.8388 | 60.0488 | 29.9998
75.7653 | 7.9848 | 60.0444 | 11.9995 | 75.7764 | 21.2172 | 60.0123 | 24.0001 | 75.7477 | 9.6409 | 59.9831 | 11.9995 | 75.7509 | 21.7964 | 60.0267 | 24.0001 | 75.7787 | 27.8388 | 60.0488 | 29.9998
75.7736 | 7.9848 | 60.0445 | 11.9995 | 75.7848 | 21.2172 | 60.0124 | 24.0001 | 75.756 | 9.6409 | 59.9831 | 11.9995 | 75.7592 | 21.7964 | 60.0268 | 24.0001 | 75.7871 | 27.8388 | 60.0488 | 29.9998
75.7819 | 7.9848 | 60.0445 | 11.9995 | 75.7931 | 21.2172 | 60.0124 | 24.0001 | 75.7643 | 9.6409 | 59.9831 | 11.9995 | 75.7675 | 21.7964 | 60.0268 | 24.0001 | 75.7954 | 27.8387 | 60.0488 | 29.9998
75.7903 | 7.9848 | 60.0446 | 11.9995 | 75.8014 | 21.2172 | 60.0124 | 24.0001 | 75.7726 | 9.6409 | 59.9832 | 11.9995 | 75.7759 | 21.7964 | 60.0268 | 24.0001 | 75.8037 | 27.8387 | 60.0488 | 29.9998
75.7986 | 7.9848 | 60.0446 | 11.9995 | 75.8098 | 21.2172 | 60.0124 | 24.0001 | 75.781 | 9.6409 | 59.9832 | 11.9995 | 75.7842 | 21.7964 | 60.0269 | 24.0001 | 75.812 | 27.8387 | 60.0488 | 29.9998
75.8069 | 7.9848 | 60.0447 | 11.9995 | 75.8181 | 21.2172 | 60.0124 | 24.0001 | 75.7893 | 9.6409 | 59.9832 | 11.9995 | 75.7925 | 21.7964 | 60.0269 | 24.0001 | 75.8203 | 27.8387 | 60.0488 | 29.9998
75.8152 | 7.9848 | 60.0447 | 11.9995 | 75.8264 | 21.2171 | 60.0125 | 24.0001 | 75.7976 | 9.6409 | 59.9832 | 11.9995 | 75.8008 | 21.7964 | 60.027 | 24.0001 | 75.8287 | 27.8387 | 60.0488 | 29.9998
75.8236 | 7.9848 | 60.0448 | 11.9995 | 75.8348 | 21.2171 | 60.0125 | 24.0001 | 75.806 | 9.6409 | 59.9832 | 11.9995 | 75.8092 | 21.7964 | 60.027 | 24.0001 | 75.837 | 27.8387 | 60.0488 | 29.9998
75.8319 | 7.9848 | 60.0448 | 11.9995 | 75.8431 | 21.2172 | 60.0125 | 24.0001 | 75.8143 | 9.6409 | 59.9832 | 11.9995 | 75.8175 | 21.7964 | 60.027 | 24.0001 | 75.8453 | 27.8387 | 60.0488 | 29.9998
75.8402 | 7.9848 | 60.0449 | 11.9995 | 75.8514 | 21.2172 | 60.0125 | 24.0001 | 75.8227 | 9.6409 | 59.9833 | 11.9995 | 75.8259 | 21.7964 | 60.0271 | 24.0001 | 75.8536 | 27.8387 | 60.0489 | 29.9998
75.8485 | 7.9848 | 60.0449 | 11.9995 | 75.8597 | 21.2171 | 60.0125 | 24.0001 | 75.831 | 9.6409 | 59.9833 | 11.9995 | 75.8342 | 21.7964 | 60.0271 | 24.0001 | 75.8621 | 27.8387 | 60.0489 | 29.9998
75.8569 | 7.9848 | 60.045 | 11.9995 | 75.8681 | 21.2171 | 60.0125 | 24.0001 | 75.8393 | 9.6409 | 59.9833 | 11.9995 | 75.8425 | 21.8697 | 60.0272 | 24.0001 | 75.8704 | 27.8387 | 60.0489 | 29.9998
75.8652 | 7.9848 | 60.045 | 11.9995 | 75.8764 | 21.2171 | 60.0126 | 24.0001 | 75.8477 | 9.6409 | 59.9833 | 11.9995 | 75.8508 | 21.8697 | 60.0272 | 24.0001 | 75.8787 | 27.8387 | 60.0489 | 29.9998
75.8735 | 7.9848 | 60.0451 | 11.9995 | 75.8847 | 21.2171 | 60.0126 | 24.0001 | 75.856 | 9.6409 | 59.9833 | 11.9995 | 75.8592 | 21.8689 | 60.0273 | 24.0001 | 75.887 | 27.8387 | 60.0489 | 29.9998
75.8819 | 7.9848 | 60.0451 | 11.9995 | 75.8931 | 21.2782 | 60.0126 | 24.0001 | 75.8643 | 9.6409 | 59.9833 | 11.9995 | 75.8675 | 21.8689 | 60.0273 | 24.0001 | 75.8953 | 27.8387 | 60.0489 | 29.9998
75.8902 | 7.9848 | 60.0452 | 11.9995 | 75.9014 | 21.2782 | 60.0126 | 24.0001 | 75.8727 | 9.6409 | 59.9834 | 11.9995 | 75.8759 | 21.8723 | 60.0273 | 24.0001 | 75.9037 | 27.8387 | 60.0489 | 29.9998
75.8985 | 7.9848 | 60.0452 | 11.9995 | 75.9098 | 21.2783 | 60.0126 | 24.0001 | 75.881 | 9.6409 | 59.9834 | 11.9995 | 75.8842 | 21.8723 | 60.0274 | 24.0001 | 75.912 | 27.8386 | 60.0489 | 29.9998
75.9068 | 7.9848 | 60.0453 | 11.9995 | 75.9181 | 21.2783 | 60.0126 | 24.0001 | 75.8893 | 9.6409 | 59.9834 | 11.9995 | 75.8925 | 21.8723 | 60.0274 | 24.0001 | 75.9203 | 27.8386 | 60.0489 | 29.9998
75.9152 | 7.9848 | 60.0453 | 11.9995 | 75.9264 | 21.2782 | 60.0126 | 24.0001 | 75.8977 | 9.6409 | 59.9834 | 11.9995 | 75.9008 | 21.8723 | 60.0275 | 24.0001 | 75.9286 | 27.8411 | 60.0489 | 29.9998
75.9235 | 7.9848 | 60.0454 | 11.9995 | 75.9347 | 21.2782 | 60.0127 | 24.0001 | 75.906 | 9.6409 | 59.9834 | 11.9995 | 75.9092 | 21.8726 | 60.0275 | 24.0001 | 75.9369 | 27.8411 | 60.0489 | 29.9998
75.9318 | 7.9848 | 60.0454 | 11.9995 | 75.9431 | 21.2782 | 60.0127 | 24.0001 | 75.9144 | 9.6409 | 59.9834 | 11.9995 | 75.9175 | 21.8726 | 60.0275 | 24.0001 | 75.9453 | 27.8411 | 60.0489 | 29.9998
75.9401 | 7.9848 | 60.0455 | 11.9995 | 75.9514 | 21.2782 | 60.0127 | 24.0001 | 75.9227 | 9.6409 | 59.9835 | 11.9995 | 75.9258 | 21.8726 | 60.0276 | 24.0001 | 75.9536 | 27.8411 | 60.049 | 29.9998
75.9485 | 7.9848 | 60.0455 | 11.9995 | 75.9597 | 21.2782 | 60.0127 | 24.0001 | 75.931 | 9.6409 | 59.9835 | 11.9995 | 75.9341 | 21.8726 | 60.0276 | 24.0001 | 75.9619 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
75.9568 | 7.9848 | 60.0456 | 11.9995 | 75.9681 | 21.2782 | 60.0127 | 24.0001 | 75.9394 | 9.6409 | 59.9835 | 11.9995 | 75.9425 | 21.8726 | 60.0277 | 24.0001 | 75.9702 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
75.9651 | 7.9848 | 60.0456 | 11.9995 | 75.9764 | 21.2782 | 60.0127 | 24.0001 | 75.9477 | 9.6409 | 59.9835 | 11.9995 | 75.9508 | 21.8726 | 60.0277 | 24.0001 | 75.9786 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
75.9734 | 7.9848 | 60.0457 | 11.9995 | 75.9847 | 21.2782 | 60.0128 | 24.0001 | 75.956 | 9.6409 | 59.9835 | 11.9995 | 75.9592 | 21.8726 | 60.0278 | 24.0001 | 75.9869 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
75.9818 | 7.9848 | 60.0457 | 11.9995 | 75.9931 | 21.2791 | 60.0128 | 24.0001 | 75.9644 | 9.6409 | 59.9835 | 11.9995 | 75.9675 | 21.8726 | 60.0278 | 24.0001 | 75.9952 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
75.9901 | 7.9848 | 60.0458 | 11.9995 | 76.0014 | 21.2791 | 60.0128 | 24.0001 | 75.9727 | 9.6409 | 59.9836 | 11.9995 | 75.9758 | 21.8726 | 60.0278 | 24.0001 | 76.0035 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
75.9984 | 7.9848 | 60.0458 | 11.9995 | 76.0097 | 21.28 | 60.0128 | 24.0001 | 75.981 | 9.6409 | 59.9836 | 11.9995 | 75.9841 | 21.8726 | 60.0279 | 24.0001 | 76.0118 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
76.0068 | 7.9848 | 60.0459 | 11.9995 | 76.0181 | 21.28 | 60.0128 | 24.0001 | 75.9894 | 9.6409 | 59.9836 | 11.9995 | 75.9924 | 21.8694 | 60.0279 | 24.0001 | 76.0203 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
76.0151 | 7.9848 | 60.0459 | 11.9995 | 76.0264 | 21.2799 | 60.0129 | 24.0001 | 75.9977 | 9.6409 | 59.9836 | 11.9995 | 76.0008 | 21.8694 | 60.028 | 24.0001 | 76.0286 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
76.0234 | 7.9848 | 60.046 | 11.9995 | 76.0347 | 21.2799 | 60.0129 | 24.0001 | 76.006 | 9.6409 | 59.9836 | 11.9995 | 76.0091 | 21.8699 | 60.028 | 24.0001 | 76.0369 | 27.8455 | 60.049 | 29.9998
76.0317 | 7.9848 | 60.046 | 11.9995 | 76.0431 | 21.2763 | 60.0129 | 24.0001 | 76.0144 | 9.6409 | 59.9836 | 11.9995 | 76.0175 | 21.8699 | 60.028 | 24.0001 | 76.0452 | 27.8469 | 60.049 | 29.9998
76.0401 | 7.9848 | 60.0461 | 11.9995 | 76.0514 | 21.2763 | 60.0129 | 24.0001 | 76.0227 | 9.6409 | 59.9837 | 11.9995 | 76.0258 | 21.8682 | 60.0281 | 24.0001 | 76.0535 | 27.8469 | 60.049 | 29.9998
76.0484 | 7.9848 | 60.0461 | 11.9995 | 76.0597 | 21.2763 | 60.0129 | 24.0001 | 76.0311 | 9.6409 | 59.9837 | 11.9995 | 76.0341 | 21.8682 | 60.0281 | 24.0001 | 76.0619 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.0567 | 7.9846 | 60.0462 | 11.9995 | 76.068 | 21.2763 | 60.0129 | 24.0001 | 76.0394 | 9.6409 | 59.9837 | 11.9995 | 76.0424 | 21.8682 | 60.0282 | 24.0001 | 76.0702 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.065 | 7.9846 | 60.0462 | 11.9995 | 76.0764 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.0477 | 9.7253 | 59.9837 | 11.9995 | 76.0508 | 21.8682 | 60.0282 | 24.0001 | 76.0785 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.0734 | 7.9846 | 60.0463 | 11.9995 | 76.0847 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.0561 | 9.7253 | 59.9837 | 11.9995 | 76.0591 | 21.8682 | 60.0283 | 24.0001 | 76.0868 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.0817 | 7.9846 | 60.0463 | 11.9995 | 76.093 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.0644 | 9.7229 | 59.9837 | 11.9995 | 76.0674 | 21.8682 | 60.0283 | 24.0001 | 76.0952 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.09 | 7.985 | 60.0464 | 11.9995 | 76.1014 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.0727 | 9.7229 | 59.9838 | 11.9995 | 76.0757 | 21.8682 | 60.0283 | 24.0001 | 76.1035 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.0984 | 7.985 | 60.0464 | 11.9995 | 76.1097 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.0811 | 9.7229 | 59.9838 | 11.9995 | 76.0841 | 21.8682 | 60.0284 | 24.0001 | 76.1118 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.1067 | 7.985 | 60.0465 | 11.9995 | 76.118 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.0894 | 9.7229 | 59.9838 | 11.9995 | 76.0924 | 21.8682 | 60.0284 | 24.0001 | 76.1201 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.115 | 7.985 | 60.0465 | 11.9995 | 76.1264 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.0977 | 9.7229 | 59.9838 | 11.9995 | 76.1008 | 21.8682 | 60.0285 | 24.0001 | 76.1284 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.1233 | 7.985 | 60.0466 | 11.9995 | 76.1347 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.1061 | 9.7229 | 59.9838 | 11.9995 | 76.1091 | 21.8682 | 60.0285 | 24.0001 | 76.1368 | 27.8469 | 60.0491 | 29.9998
76.1317 | 7.985 | 60.0466 | 11.9995 | 76.143 | 21.2763 | 60.013 | 24.0001 | 76.1144 | 9.7229 | 59.9838 | 11.9995 | 76.1174 | 21.8682 | 60.0285 | 24.0001 | 76.1451 | 27.8467 | 60.0491 | 29.9998
76.14 | 7.985 | 60.0467 | 11.9995 | 76.1514 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1227 | 9.7229 | 59.9839 | 11.9995 | 76.1257 | 21.8682 | 60.0286 | 24.0001 | 76.1534 | 27.8467 | 60.0492 | 29.9998
76.1483 | 7.985 | 60.0467 | 11.9995 | 76.1597 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1311 | 9.7229 | 59.9839 | 11.9995 | 76.134 | 21.8682 | 60.0286 | 24.0001 | 76.1617 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.1566 | 7.985 | 60.0468 | 11.9995 | 76.168 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1394 | 9.7229 | 59.9839 | 11.9995 | 76.1424 | 21.8682 | 60.0287 | 24.0001 | 76.1702 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.165 | 7.985 | 60.0468 | 11.9995 | 76.1764 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1478 | 9.7229 | 59.9839 | 11.9995 | 76.1507 | 21.8682 | 60.0287 | 24.0001 | 76.1785 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.1733 | 7.985 | 60.0469 | 11.9995 | 76.1847 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1561 | 9.7229 | 59.9839 | 11.9995 | 76.1591 | 21.8682 | 60.0288 | 24.0001 | 76.1868 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.1816 | 7.985 | 60.0469 | 11.9995 | 76.193 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1644 | 9.7229 | 59.9839 | 11.9995 | 76.1674 | 21.8682 | 60.0288 | 24.0001 | 76.1951 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.19 | 7.985 | 60.047 | 11.9995 | 76.2013 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1728 | 9.7229 | 59.984 | 11.9995 | 76.1757 | 21.8682 | 60.0288 | 24.0001 | 76.2034 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.1983 | 7.985 | 60.047 | 11.9995 | 76.2097 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1811 | 9.7229 | 59.984 | 11.9995 | 76.184 | 21.8682 | 60.0289 | 24.0001 | 76.2118 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.2066 | 7.985 | 60.0471 | 11.9995 | 76.218 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1894 | 9.7229 | 59.984 | 11.9995 | 76.1924 | 21.8682 | 60.0289 | 24.0001 | 76.2201 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.2149 | 7.985 | 60.0471 | 11.9995 | 76.2263 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.1978 | 9.7229 | 59.984 | 11.9995 | 76.2007 | 21.8682 | 60.029 | 24.0001 | 76.2284 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.2233 | 7.985 | 60.0472 | 11.9995 | 76.2347 | 21.2763 | 60.0131 | 24.0001 | 76.2061 | 9.7229 | 59.984 | 11.9995 | 76.209 | 21.8692 | 60.029 | 24.0001 | 76.2367 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.2316 | 7.985 | 60.0472 | 11.9995 | 76.243 | 21.2718 | 60.0131 | 24.0001 | 76.2144 | 9.7229 | 59.984 | 11.9995 | 76.2173 | 21.8692 | 60.029 | 24.0001 | 76.245 | 27.8517 | 60.0492 | 29.9998
76.2399 | 7.9848 | 60.0473 | 11.9995 | 76.2513 | 21.2718 | 60.0131 | 24.0001 | 76.2228 | 9.7229 | 59.9841 | 11.9995 | 76.2257 | 21.8728 | 60.0291 | 24.0001 | 76.2534 | 27.8517 | 60.0493 | 29.9998
76.2482 | 7.9848 | 60.0473 | 11.9995 | 76.2597 | 21.2718 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2311 | 9.7229 | 59.9841 | 11.9995 | 76.234 | 21.8728 | 60.0291 | 24.0001 | 76.2617 | 27.8517 | 60.0493 | 29.9998
76.2566 | 7.9848 | 60.0474 | 11.9995 | 76.268 | 21.2718 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2394 | 9.7229 | 59.9841 | 11.9995 | 76.2424 | 21.8728 | 60.0292 | 24.0001 | 76.27 | 27.8517 | 60.0493 | 29.9998
76.2649 | 7.9848 | 60.0474 | 11.9995 | 76.2763 | 21.2718 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2478 | 9.7229 | 59.9841 | 11.9995 | 76.2507 | 21.8728 | 60.0292 | 24.0001 | 76.2783 | 27.8517 | 60.0493 | 29.9998
76.2732 | 7.9848 | 60.0475 | 11.9995 | 76.2847 | 21.2718 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2561 | 9.7229 | 59.9841 | 11.9995 | 76.259 | 21.8728 | 60.0293 | 24.0001 | 76.2867 | 27.8517 | 60.0493 | 29.9998
76.2815 | 7.9848 | 60.0475 | 11.9995 | 76.293 | 21.2718 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2645 | 9.7229 | 59.9841 | 11.9995 | 76.2673 | 21.8728 | 60.0293 | 24.0001 | 76.295 | 27.8519 | 60.0493 | 29.9998
76.2899 | 7.9848 | 60.0476 | 11.9995 | 76.3013 | 21.2718 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2728 | 9.7229 | 59.9842 | 11.9995 | 76.2756 | 21.8753 | 60.0293 | 24.0001 | 76.3033 | 27.8519 | 60.0493 | 29.9998
76.2982 | 7.9848 | 60.0476 | 11.9995 | 76.3097 | 21.2754 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2811 | 9.7229 | 59.9842 | 11.9995 | 76.284 | 21.8753 | 60.0294 | 24.0001 | 76.3116 | 27.8519 | 60.0493 | 29.9998
76.3065 | 7.9848 | 60.0477 | 11.9995 | 76.318 | 21.2754 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2895 | 9.7229 | 59.9842 | 11.9995 | 76.2923 | 21.8757 | 60.0294 | 24.0001 | 76.3199 | 27.8519 | 60.0493 | 29.9998
76.3149 | 7.9848 | 60.0477 | 11.9995 | 76.3263 | 21.2754 | 60.0132 | 24.0001 | 76.2978 | 9.7229 | 59.9842 | 11.9995 | 76.3007 | 21.8757 | 60.0295 | 24.0001 | 76.3284 | 27.8519 | 60.0493 | 29.9998
76.3232 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.3346 | 21.2754 | 60.0132 | 24.0001 | 76.3062 | 9.7229 | 59.9842 | 11.9995 | 76.309 | 21.8757 | 60.0295 | 24.0001 | 76.3367 | 27.8519 | 60.0493 | 29.9998
76.3315 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.343 | 21.2799 | 60.0132 | 24.0001 | 76.3145 | 9.7229 | 59.9842 | 11.9995 | 76.3173 | 21.8757 | 60.0295 | 24.0001 | 76.345 | 27.8517 | 60.0493 | 29.9998
76.3398 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.3513 | 21.2799 | 60.0132 | 24.0001 | 76.3228 | 9.7229 | 59.9843 | 11.9995 | 76.3256 | 21.8757 | 60.0296 | 24.0001 | 76.3533 | 27.8517 | 60.0494 | 29.9998
76.3482 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.3596 | 21.2799 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3311 | 9.7229 | 59.9843 | 11.9995 | 76.334 | 21.8757 | 60.0296 | 24.0001 | 76.3616 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.3565 | 7.9848 | 60.048 | 11.9995 | 76.368 | 21.2799 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3395 | 9.7229 | 59.9843 | 11.9995 | 76.3423 | 21.8687 | 60.0297 | 24.0001 | 76.37 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.3648 | 7.9848 | 60.048 | 11.9995 | 76.3763 | 21.2799 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3478 | 9.7229 | 59.9843 | 11.9995 | 76.3506 | 21.8687 | 60.0297 | 24.0001 | 76.3783 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.3731 | 7.9848 | 60.048 | 11.9995 | 76.3846 | 21.2799 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3561 | 9.7229 | 59.9843 | 11.9995 | 76.3589 | 21.8653 | 60.0298 | 24.0001 | 76.3866 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.3815 | 7.9848 | 60.048 | 11.9995 | 76.393 | 21.28 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3645 | 9.7229 | 59.9843 | 11.9995 | 76.3672 | 21.8653 | 60.0298 | 24.0001 | 76.3949 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.3898 | 7.9848 | 60.048 | 11.9995 | 76.4013 | 21.28 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3728 | 9.7229 | 59.9844 | 11.9995 | 76.3756 | 21.9433 | 60.0298 | 24.0001 | 76.4033 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.3981 | 7.9848 | 60.048 | 11.9995 | 76.4096 | 21.2799 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3812 | 9.7229 | 59.9844 | 11.9995 | 76.3839 | 21.9433 | 60.0299 | 24.0001 | 76.4116 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.4065 | 7.9848 | 60.048 | 11.9995 | 76.418 | 21.2799 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3895 | 9.7229 | 59.9844 | 11.9995 | 76.3923 | 21.9433 | 60.0299 | 24.0001 | 76.4199 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.4148 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.4263 | 21.2812 | 60.0133 | 24.0001 | 76.3978 | 9.7229 | 59.9844 | 11.9995 | 76.4006 | 21.9433 | 60.03 | 24.0001 | 76.4282 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.4231 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.4346 | 21.2812 | 60.0133 | 24.0001 | 76.4062 | 9.7229 | 59.9844 | 11.9995 | 76.4089 | 21.9433 | 60.03 | 24.0001 | 76.4365 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.4314 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.443 | 21.2812 | 60.0133 | 24.0001 | 76.4145 | 9.7229 | 59.9844 | 11.9995 | 76.4172 | 21.9433 | 60.03 | 24.0001 | 76.4449 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.4398 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.4513 | 21.2812 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4228 | 9.7229 | 59.9845 | 11.9995 | 76.4256 | 21.9433 | 60.0301 | 24.0001 | 76.4532 | 27.848 | 60.0494 | 29.9998
76.4481 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.4596 | 21.2801 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4312 | 9.7229 | 59.9845 | 11.9995 | 76.4339 | 21.9433 | 60.0301 | 24.0001 | 76.4615 | 27.848 | 60.0495 | 29.9998
76.4564 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.4679 | 21.2801 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4395 | 9.7229 | 59.9845 | 11.9995 | 76.4423 | 21.9433 | 60.0301 | 24.0001 | 76.4698 | 27.848 | 60.0495 | 29.9998
76.4647 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.4763 | 21.2801 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4478 | 9.7225 | 59.9845 | 11.9995 | 76.4506 | 21.9433 | 60.0302 | 24.0001 | 76.4781 | 27.848 | 60.0495 | 29.9998
76.4731 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.4846 | 21.2801 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4562 | 9.7225 | 59.9845 | 11.9995 | 76.4589 | 21.9433 | 60.0302 | 24.0001 | 76.4866 | 27.848 | 60.0495 | 29.9998
76.4814 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.4929 | 21.3276 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4645 | 9.7248 | 59.9845 | 11.9995 | 76.4672 | 21.9433 | 60.0302 | 24.0001 | 76.4949 | 27.848 | 60.0495 | 29.9998
76.4897 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.5013 | 21.3276 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4728 | 9.7248 | 59.9846 | 11.9995 | 76.4755 | 21.9433 | 60.0303 | 24.0001 | 76.5032 | 27.848 | 60.0495 | 29.9998
76.4981 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.5096 | 21.3276 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4812 | 9.7248 | 59.9846 | 11.9995 | 76.4839 | 21.9433 | 60.0303 | 24.0001 | 76.5115 | 27.8441 | 60.0495 | 29.9998
76.5064 | 7.9848 | 60.0479 | 11.9995 | 76.5179 | 21.3276 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4895 | 9.7248 | 59.9846 | 11.9995 | 76.4922 | 21.9433 | 60.0303 | 24.0001 | 76.5199 | 27.8441 | 60.0495 | 29.9998
76.5147 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5263 | 21.3275 | 60.0134 | 24.0001 | 76.4978 | 9.7248 | 59.9846 | 11.9995 | 76.5005 | 21.9433 | 60.0304 | 24.0001 | 76.5282 | 27.8441 | 60.0495 | 29.9998
76.523 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5346 | 21.3275 | 60.0134 | 24.0001 | 76.5062 | 9.7248 | 59.9846 | 11.9995 | 76.5089 | 21.9433 | 60.0304 | 24.0001 | 76.5365 | 27.8441 | 60.0495 | 29.9998
76.5314 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5429 | 21.3234 | 60.0134 | 24.0001 | 76.5145 | 9.7248 | 59.9846 | 11.9995 | 76.5172 | 21.9433 | 60.0304 | 24.0001 | 76.5448 | 27.8439 | 60.0495 | 29.9998
76.5397 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5513 | 21.3234 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5229 | 9.7248 | 59.9847 | 11.9995 | 76.5255 | 21.9433 | 60.0305 | 24.0001 | 76.5531 | 27.8439 | 60.0495 | 29.9998
76.548 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5596 | 21.3203 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5312 | 9.724 | 59.9847 | 11.9995 | 76.5339 | 21.9433 | 60.0305 | 24.0001 | 76.5615 | 27.8439 | 60.0496 | 29.9998
76.5563 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5679 | 21.3203 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5395 | 9.724 | 59.9847 | 11.9995 | 76.5422 | 21.9433 | 60.0305 | 24.0001 | 76.5698 | 27.8439 | 60.0496 | 29.9998
76.5647 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5762 | 21.3203 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5479 | 9.724 | 59.9847 | 11.9995 | 76.5505 | 21.9433 | 60.0306 | 24.0001 | 76.5781 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.573 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5846 | 21.3203 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5562 | 9.724 | 59.9847 | 11.9995 | 76.5588 | 21.9433 | 60.0306 | 24.0001 | 76.5864 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.5813 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.5929 | 21.3203 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5645 | 9.724 | 59.9847 | 11.9995 | 76.5672 | 21.9433 | 60.0306 | 24.0001 | 76.5947 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.5897 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.6012 | 21.3203 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5729 | 9.724 | 59.9848 | 11.9995 | 76.5755 | 21.9433 | 60.0307 | 24.0001 | 76.6031 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.598 | 7.9848 | 60.0478 | 11.9995 | 76.6096 | 21.3204 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5812 | 9.724 | 59.9848 | 11.9995 | 76.5839 | 21.9433 | 60.0307 | 24.0001 | 76.6115 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.6063 | 7.9845 | 60.0478 | 11.9995 | 76.6179 | 21.3204 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5895 | 9.724 | 59.9848 | 11.9995 | 76.5922 | 21.9433 | 60.0307 | 24.0001 | 76.6198 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.6146 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6262 | 21.3203 | 60.0135 | 24.0001 | 76.5979 | 9.724 | 59.9848 | 11.9995 | 76.6005 | 21.9433 | 60.0308 | 24.0001 | 76.6281 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.623 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6346 | 21.3203 | 60.0135 | 24.0001 | 76.6062 | 9.724 | 59.9848 | 11.9995 | 76.6088 | 21.9433 | 60.0308 | 24.0001 | 76.6365 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.6313 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6429 | 21.3218 | 60.0135 | 24.0001 | 76.6145 | 9.7247 | 59.9848 | 11.9995 | 76.6171 | 21.9433 | 60.0308 | 24.0001 | 76.6448 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.6396 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6512 | 21.3218 | 60.0135 | 24.0001 | 76.6229 | 9.7247 | 59.9849 | 11.9995 | 76.6255 | 21.9433 | 60.0309 | 24.0001 | 76.6531 | 27.8449 | 60.0496 | 29.9998
76.6479 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6596 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6312 | 9.7247 | 59.9849 | 11.9995 | 76.6338 | 21.9433 | 60.0309 | 24.0001 | 76.6614 | 27.8449 | 60.0497 | 29.9998
76.6563 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6679 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6396 | 9.7247 | 59.9849 | 11.9995 | 76.6422 | 21.9433 | 60.0309 | 24.0001 | 76.6697 | 27.8449 | 60.0497 | 29.9998
76.6646 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6762 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6479 | 9.8447 | 59.9849 | 11.9995 | 76.6505 | 21.9433 | 60.031 | 24.0001 | 76.6781 | 27.9089 | 60.0497 | 29.9998
76.6729 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6845 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6562 | 9.8447 | 59.9849 | 11.9995 | 76.6588 | 21.9433 | 60.031 | 24.0001 | 76.6864 | 27.9089 | 60.0497 | 29.9998
76.6813 | 7.9845 | 60.0477 | 11.9995 | 76.6929 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6646 | 9.8447 | 59.9849 | 11.9995 | 76.6671 | 21.9433 | 60.031 | 24.0001 | 76.6947 | 27.9089 | 60.0497 | 29.9998
76.6896 | 8.1259 | 60.0477 | 11.9995 | 76.7012 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6729 | 9.8447 | 59.985 | 11.9995 | 76.6755 | 21.9433 | 60.0311 | 24.0001 | 76.703 | 27.9089 | 60.0497 | 29.9998
76.6979 | 8.1259 | 60.0477 | 11.9995 | 76.7095 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6812 | 9.8448 | 59.985 | 11.9995 | 76.6838 | 21.9433 | 60.0311 | 24.0001 | 76.7113 | 27.9089 | 60.0497 | 29.9998
76.7062 | 8.1259 | 60.0477 | 11.9995 | 76.7179 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6895 | 9.8448 | 59.985 | 11.9995 | 76.6921 | 21.9458 | 60.0311 | 24.0001 | 76.7197 | 27.9089 | 60.0497 | 29.9998
76.7146 | 8.1259 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7262 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.6979 | 9.8448 | 59.985 | 11.9995 | 76.7004 | 21.9458 | 60.0312 | 24.0001 | 76.728 | 27.9089 | 60.0497 | 29.9998
76.7229 | 8.1252 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7345 | 21.3203 | 60.0136 | 24.0001 | 76.7062 | 9.8448 | 59.9851 | 11.9995 | 76.7088 | 21.9492 | 60.0312 | 24.0001 | 76.7363 | 27.9089 | 60.0497 | 29.9998
76.7312 | 8.1252 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7429 | 21.3701 | 60.0136 | 24.0001 | 76.7146 | 9.8448 | 59.9851 | 11.9995 | 76.7171 | 21.9492 | 60.0312 | 24.0001 | 76.7446 | 27.909 | 60.0497 | 29.9998
76.7395 | 8.1252 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7512 | 21.3701 | 60.0136 | 24.0001 | 76.7229 | 9.8448 | 59.9851 | 11.9995 | 76.7255 | 21.9525 | 60.0313 | 24.0001 | 76.7531 | 27.909 | 60.0498 | 29.9998
76.7479 | 8.1252 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7595 | 21.3702 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7312 | 9.8461 | 59.9852 | 11.9995 | 76.7338 | 21.9525 | 60.0313 | 24.0001 | 76.7614 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.7562 | 8.1252 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7679 | 21.3702 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7396 | 9.8461 | 59.9852 | 11.9995 | 76.7421 | 21.9525 | 60.0313 | 24.0001 | 76.7697 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.7645 | 8.1252 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7762 | 21.3715 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7479 | 9.8461 | 59.9852 | 11.9995 | 76.7504 | 21.9525 | 60.0314 | 24.0001 | 76.778 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.7728 | 8.1252 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7845 | 21.3715 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7562 | 9.8461 | 59.9853 | 11.9995 | 76.7587 | 21.9525 | 60.0314 | 24.0001 | 76.7863 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.7812 | 8.1252 | 60.0476 | 11.9995 | 76.7929 | 21.3715 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7646 | 9.8461 | 59.9853 | 11.9995 | 76.7671 | 21.9525 | 60.0314 | 24.0001 | 76.7947 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.7895 | 8.1251 | 60.0476 | 11.9995 | 76.8012 | 21.3715 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7729 | 9.8461 | 59.9853 | 11.9995 | 76.7754 | 21.9525 | 60.0315 | 24.0001 | 76.803 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.7978 | 8.1251 | 60.0476 | 11.9995 | 76.8095 | 21.4275 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7812 | 9.8454 | 59.9854 | 11.9995 | 76.7838 | 21.9525 | 60.0315 | 24.0001 | 76.8113 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.8062 | 8.1251 | 60.0476 | 11.9995 | 76.8178 | 21.4275 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7896 | 9.8454 | 59.9854 | 11.9995 | 76.7921 | 21.9525 | 60.0315 | 24.0001 | 76.8196 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.8145 | 8.1251 | 60.0476 | 11.9995 | 76.8262 | 21.4275 | 60.0137 | 24.0001 | 76.7979 | 9.9351 | 59.9854 | 11.9995 | 76.8004 | 21.9525 | 60.0316 | 24.0001 | 76.8279 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.8228 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.8345 | 21.4275 | 60.0137 | 24.0001 | 76.8062 | 9.9351 | 59.9855 | 11.9995 | 76.8087 | 21.9525 | 60.0316 | 24.0001 | 76.8363 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.8311 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.8428 | 21.4308 | 60.0137 | 24.0001 | 76.8146 | 9.9351 | 59.9855 | 11.9995 | 76.8171 | 21.9525 | 60.0316 | 24.0001 | 76.8446 | 27.984 | 60.0498 | 29.9998
76.8395 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.8512 | 21.4308 | 60.0137 | 24.0001 | 76.8229 | 9.9351 | 59.9855 | 11.9995 | 76.8254 | 21.9525 | 60.0317 | 24.0001 | 76.8529 | 27.984 | 60.0499 | 29.9998
76.8478 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.8595 | 21.4337 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8312 | 9.9349 | 59.9856 | 11.9995 | 76.8337 | 21.9525 | 60.0317 | 24.0001 | 76.8612 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.8561 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.8678 | 21.4337 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8396 | 9.9349 | 59.9856 | 11.9995 | 76.842 | 21.9525 | 60.0317 | 24.0001 | 76.8696 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.8644 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.8762 | 21.4338 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8479 | 9.9349 | 59.9856 | 11.9995 | 76.8504 | 21.9525 | 60.0318 | 24.0001 | 76.8779 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.8728 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.8845 | 21.4338 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8563 | 9.9349 | 59.9857 | 11.9995 | 76.8587 | 21.951 | 60.0318 | 24.0001 | 76.8862 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.8811 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.8928 | 21.4329 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8646 | 9.9349 | 59.9857 | 11.9995 | 76.867 | 21.951 | 60.0318 | 24.0001 | 76.8945 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.8894 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.9012 | 21.4329 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8729 | 9.9349 | 59.9857 | 11.9995 | 76.8754 | 21.951 | 60.0319 | 24.0001 | 76.9028 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.8978 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.9095 | 21.4329 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8813 | 9.9349 | 59.9858 | 11.9995 | 76.8837 | 21.951 | 60.0319 | 24.0001 | 76.9113 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.9061 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.9178 | 21.4329 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8896 | 9.9349 | 59.9858 | 11.9995 | 76.892 | 21.951 | 60.0319 | 24.0001 | 76.9196 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.9144 | 8.1251 | 60.0475 | 11.9995 | 76.9262 | 21.4329 | 60.0138 | 24.0001 | 76.8979 | 9.9349 | 59.9858 | 11.9995 | 76.9003 | 21.951 | 60.032 | 24.0001 | 76.9279 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.9227 | 8.1251 | 60.0474 | 11.9995 | 76.9345 | 21.4329 | 60.0138 | 24.0001 | 76.9062 | 9.9349 | 59.9859 | 11.9995 | 76.9087 | 21.951 | 60.032 | 24.0001 | 76.9362 | 27.979 | 60.0499 | 29.9998
76.9311 | 8.1251 | 60.0474 | 11.9995 | 76.9428 | 21.4329 | 60.0138 | 24.0001 | 76.9146 | 9.9349 | 59.9859 | 11.9995 | 76.917 | 21.951 | 60.032 | 24.0001 | 76.9445 | 28.0588 | 60.0499 | 29.9998
76.9394 | 8.1251 | 60.0474 | 11.9995 | 76.9511 | 21.4329 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9229 | 9.9349 | 59.9859 | 11.9995 | 76.9254 | 21.951 | 60.0321 | 24.0001 | 76.9529 | 28.0588 | 60.0499 | 29.9998
76.9477 | 8.1251 | 60.0474 | 11.9995 | 76.9595 | 21.429 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9313 | 9.9369 | 59.986 | 11.9995 | 76.9337 | 21.951 | 60.0321 | 24.0001 | 76.9612 | 28.0588 | 60.05 | 29.9998
76.956 | 8.1251 | 60.0474 | 11.9995 | 76.9678 | 21.429 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9396 | 9.9369 | 59.986 | 11.9995 | 76.942 | 21.951 | 60.0321 | 24.0001 | 76.9695 | 28.0588 | 60.05 | 29.9998
76.9644 | 8.1251 | 60.0474 | 11.9995 | 76.9761 | 21.4291 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9479 | 9.937 | 59.986 | 11.9995 | 76.9503 | 21.951 | 60.0322 | 24.0001 | 76.9778 | 28.0588 | 60.05 | 29.9998
76.9727 | 8.1236 | 60.0474 | 11.9995 | 76.9845 | 21.4291 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9563 | 9.937 | 59.9861 | 11.9995 | 76.9587 | 21.951 | 60.0322 | 24.0001 | 76.9862 | 28.0588 | 60.05 | 29.9998
76.981 | 8.1236 | 60.0474 | 11.9995 | 76.9928 | 21.4291 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9646 | 9.937 | 59.9861 | 11.9995 | 76.967 | 21.951 | 60.0322 | 24.0001 | 76.9945 | 28.0588 | 60.05 | 29.9998
76.9893 | 8.1236 | 60.0474 | 11.9995 | 77.0011 | 21.4291 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9729 | 9.937 | 59.9861 | 11.9995 | 76.9753 | 21.9509 | 60.0323 | 24.0001 | 77.0028 | 28.0588 | 60.05 | 29.9998
76.9977 | 8.1236 | 60.0474 | 11.9995 | 77.0095 | 21.4309 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9813 | 9.9364 | 59.9862 | 11.9995 | 76.9836 | 21.9509 | 60.0323 | 24.0001 | 77.0111 | 28.0588 | 60.05 | 29.9998
77.006 | 8.1236 | 60.0474 | 11.9995 | 77.0178 | 21.4309 | 60.0139 | 24.0001 | 76.9896 | 9.9364 | 59.9862 | 11.9995 | 76.9919 | 21.9509 | 60.0323 | 24.0001 | 77.0194 | 28.0588 | 60.0499 | 29.9998
77.0143 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0261 | 21.4309 | 60.0139 | 24.0001 | 76.998 | 9.9364 | 59.9862 | 11.9995 | 77.0003 | 21.9509 | 60.0324 | 24.0001 | 77.0278 | 28.0588 | 60.0499 | 29.9998
77.0227 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0344 | 21.4309 | 60.0139 | 24.0001 | 77.0063 | 9.9364 | 59.9863 | 11.9995 | 77.0086 | 21.955 | 60.0324 | 24.0001 | 77.0361 | 28.0588 | 60.0498 | 29.9998
77.031 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0428 | 21.4796 | 60.0139 | 24.0001 | 77.0146 | 9.9364 | 59.9863 | 11.9995 | 77.017 | 21.955 | 60.0324 | 24.0001 | 77.0444 | 28.0588 | 60.0498 | 29.9998
77.0393 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0511 | 21.4796 | 60.014 | 24.0001 | 77.0229 | 9.9364 | 59.9863 | 11.9995 | 77.0253 | 21.955 | 60.0325 | 24.0001 | 77.0527 | 28.0588 | 60.0498 | 29.9998
77.0476 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0594 | 21.4795 | 60.014 | 24.0001 | 77.0313 | 9.9364 | 59.9864 | 11.9995 | 77.0336 | 21.955 | 60.0325 | 24.0001 | 77.0612 | 28.0596 | 60.0497 | 29.9998
77.056 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0678 | 21.4795 | 60.014 | 24.0001 | 77.0396 | 9.9364 | 59.9864 | 11.9995 | 77.0419 | 21.9558 | 60.0325 | 24.0001 | 77.0695 | 28.0596 | 60.0497 | 29.9998
77.0643 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0761 | 21.4786 | 60.014 | 24.0001 | 77.048 | 9.9364 | 59.9864 | 11.9995 | 77.0502 | 21.9558 | 60.0326 | 24.0001 | 77.0778 | 28.0596 | 60.0496 | 29.9998
77.0726 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0844 | 21.4786 | 60.014 | 24.0001 | 77.0563 | 9.9364 | 59.9865 | 11.9995 | 77.0586 | 21.9558 | 60.0326 | 24.0001 | 77.0861 | 28.0596 | 60.0496 | 29.9998
77.0809 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.0928 | 21.4786 | 60.014 | 24.0001 | 77.0646 | 9.9364 | 59.9865 | 11.9995 | 77.0669 | 21.9558 | 60.0326 | 24.0001 | 77.0944 | 28.0596 | 60.0495 | 29.9998
77.0893 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.1011 | 21.4786 | 60.014 | 24.0001 | 77.073 | 9.9364 | 59.9865 | 11.9995 | 77.0753 | 21.9558 | 60.0327 | 24.0001 | 77.1028 | 28.0596 | 60.0495 | 29.9998
77.0976 | 8.1236 | 60.0473 | 11.9995 | 77.1094 | 21.4786 | 60.014 | 24.0001 | 77.0813 | 9.937 | 59.9866 | 11.9995 | 77.0836 | 21.9558 | 60.0327 | 24.0001 | 77.1111 | 28.0596 | 60.0495 | 29.9998
77.1059 | 8.1235 | 60.0473 | 11.9995 | 77.1178 | 21.4786 | 60.014 | 24.0001 | 77.0896 | 9.937 | 59.9866 | 11.9995 | 77.0919 | 21.9516 | 60.0327 | 24.0001 | 77.1194 | 28.0596 | 60.0494 | 29.9998
77.1143 | 8.1235 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1261 | 21.4758 | 60.0141 | 24.0001 | 77.098 | 9.937 | 59.9866 | 11.9995 | 77.1002 | 21.9516 | 60.0328 | 24.0001 | 77.1277 | 28.0596 | 60.0494 | 29.9998
77.1226 | 8.1235 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1344 | 21.4758 | 60.0141 | 24.0001 | 77.1063 | 9.937 | 59.9867 | 11.9995 | 77.1086 | 21.9501 | 60.0328 | 24.0001 | 77.136 | 28.0596 | 60.0493 | 29.9998
77.1309 | 8.1235 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1428 | 21.4759 | 60.0141 | 24.0001 | 77.1147 | 9.937 | 59.9867 | 11.9995 | 77.1169 | 21.9501 | 60.0328 | 24.0001 | 77.1444 | 28.0596 | 60.0493 | 29.9998
77.1392 | 8.1235 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1511 | 21.4759 | 60.0141 | 24.0001 | 77.123 | 9.937 | 59.9867 | 11.9995 | 77.1252 | 21.9501 | 60.0329 | 24.0001 | 77.1527 | 28.0596 | 60.0493 | 29.9998
77.1476 | 8.1235 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1594 | 21.4758 | 60.0142 | 24.0001 | 77.1313 | 9.938 | 59.9868 | 11.9995 | 77.1335 | 21.9501 | 60.0329 | 24.0001 | 77.161 | 28.0596 | 60.0492 | 29.9998
77.1559 | 8.1245 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1677 | 21.4758 | 60.0142 | 24.0001 | 77.1396 | 9.938 | 59.9868 | 11.9995 | 77.1418 | 21.95 | 60.0329 | 24.0001 | 77.1693 | 28.0596 | 60.0492 | 29.9998
77.1642 | 8.1245 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1761 | 21.4758 | 60.0142 | 24.0001 | 77.148 | 9.938 | 59.9868 | 11.9995 | 77.1502 | 21.95 | 60.033 | 24.0001 | 77.1777 | 28.0596 | 60.0491 | 29.9998
77.1725 | 8.1245 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1844 | 21.4758 | 60.0142 | 24.0001 | 77.1563 | 9.938 | 59.9869 | 11.9995 | 77.1585 | 21.9494 | 60.033 | 24.0001 | 77.186 | 28.0596 | 60.0491 | 29.9998
77.1809 | 8.1245 | 60.0472 | 11.9995 | 77.1927 | 21.4766 | 60.0143 | 24.0001 | 77.1646 | 9.938 | 59.9869 | 11.9995 | 77.1669 | 21.9494 | 60.033 | 24.0001 | 77.1943 | 28.0596 | 60.049 | 29.9998
77.1892 | 8.1245 | 60.0472 | 11.9995 | 77.2011 | 21.4766 | 60.0143 | 24.0001 | 77.173 | 9.938 | 59.9869 | 11.9995 | 77.1752 | 21.9462 | 60.0331 | 24.0001 | 77.2026 | 28.0596 | 60.049 | 29.9998
77.1975 | 8.1245 | 60.0472 | 11.9995 | 77.2094 | 21.4766 | 60.0143 | 24.0001 | 77.1813 | 9.938 | 59.987 | 11.9995 | 77.1835 | 21.9462 | 60.0331 | 24.0001 | 77.2109 | 28.0577 | 60.049 | 29.9998
77.2058 | 8.1245 | 60.0472 | 11.9995 | 77.2177 | 21.4766 | 60.0143 | 24.0001 | 77.1897 | 9.938 | 59.987 | 11.9995 | 77.1918 | 21.9428 | 60.0331 | 24.0001 | 77.2194 | 28.0577 | 60.0489 | 29.9998
77.2142 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2261 | 21.4765 | 60.0144 | 24.0001 | 77.198 | 9.938 | 59.987 | 11.9995 | 77.2001 | 21.9428 | 60.0332 | 24.0001 | 77.2277 | 28.0577 | 60.0489 | 29.9998
77.2225 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2344 | 21.4765 | 60.0144 | 24.0001 | 77.2063 | 9.938 | 59.9871 | 11.9995 | 77.2085 | 21.9434 | 60.0332 | 24.0001 | 77.236 | 28.0577 | 60.0488 | 29.9998
77.2308 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2427 | 21.4756 | 60.0144 | 24.0001 | 77.2147 | 9.938 | 59.9871 | 11.9995 | 77.2168 | 21.9434 | 60.0332 | 24.0001 | 77.2443 | 28.0577 | 60.0488 | 29.9998
77.2392 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2511 | 21.4756 | 60.0145 | 24.0001 | 77.223 | 9.938 | 59.9871 | 11.9995 | 77.2252 | 21.9434 | 60.0333 | 24.0001 | 77.2526 | 28.0577 | 60.0488 | 29.9998
77.2475 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2594 | 21.4751 | 60.0145 | 24.0001 | 77.2313 | 9.9385 | 59.9872 | 11.9995 | 77.2335 | 21.9434 | 60.0333 | 24.0001 | 77.261 | 28.0577 | 60.0487 | 29.9998
77.2558 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2677 | 21.4751 | 60.0145 | 24.0001 | 77.2397 | 9.9385 | 59.9872 | 11.9995 | 77.2418 | 21.9434 | 60.0333 | 24.0001 | 77.2693 | 28.0577 | 60.0487 | 29.9998
77.2641 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2761 | 21.4751 | 60.0145 | 24.0001 | 77.248 | 9.9385 | 59.9872 | 11.9995 | 77.2501 | 21.9434 | 60.0334 | 24.0001 | 77.2776 | 28.0577 | 60.0486 | 29.9998
77.2725 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2844 | 21.4751 | 60.0145 | 24.0001 | 77.2563 | 9.9385 | 59.9873 | 11.9995 | 77.2585 | 21.9434 | 60.0334 | 24.0001 | 77.2859 | 28.0577 | 60.0486 | 29.9998
77.2808 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.2927 | 21.4751 | 60.0146 | 24.0001 | 77.2647 | 9.9385 | 59.9873 | 11.9995 | 77.2668 | 21.9434 | 60.0334 | 24.0001 | 77.2943 | 28.0577 | 60.0485 | 29.9998
77.2891 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.301 | 21.4751 | 60.0146 | 24.0001 | 77.273 | 9.9385 | 59.9873 | 11.9995 | 77.2751 | 21.9434 | 60.0335 | 24.0001 | 77.3026 | 28.0577 | 60.0485 | 29.9998
77.2974 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.3094 | 21.4751 | 60.0146 | 24.0001 | 77.2813 | 9.9385 | 59.9874 | 11.9995 | 77.2834 | 21.9434 | 60.0335 | 24.0001 | 77.3109 | 28.0577 | 60.0485 | 29.9998
77.3058 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.3177 | 21.4751 | 60.0146 | 24.0001 | 77.2897 | 9.9385 | 59.9874 | 11.9995 | 77.2918 | 21.9434 | 60.0335 | 24.0001 | 77.3192 | 28.0577 | 60.0484 | 29.9998
77.3141 | 8.1245 | 60.0471 | 11.9995 | 77.326 | 21.4751 | 60.0147 | 24.0001 | 77.298 | 9.9385 | 59.9874 | 11.9995 | 77.3001 | 21.9434 | 60.0336 | 24.0001 | 77.3275 | 28.0577 | 60.0484 | 29.9998
77.3224 | 8.1245 | 60.047 | 11.9995 | 77.3344 | 21.4751 | 60.0147 | 24.0001 | 77.3063 | 9.9385 | 59.9875 | 11.9995 | 77.3084 | 21.9434 | 60.0336 | 24.0001 | 77.3359 | 28.0577 | 60.0483 | 29.9998
77.3308 | 8.1245 | 60.047 | 11.9995 | 77.3427 | 21.4751 | 60.0147 | 24.0001 | 77.3147 | 9.9385 | 59.9875 | 11.9995 | 77.3168 | 21.9434 | 60.0336 | 24.0001 | 77.3442 | 28.0577 | 60.0483 | 29.9998
77.3391 | 8.1245 | 60.047 | 11.9995 | 77.351 | 21.4751 | 60.0147 | 24.0001 | 77.323 | 9.9385 | 59.9875 | 11.9995 | 77.3251 | 22.0406 | 60.0337 | 24.0001 | 77.3525 | 28.0577 | 60.0483 | 29.9998
77.3474 | 8.1245 | 60.047 | 11.9995 | 77.3594 | 21.4751 | 60.0148 | 24.0001 | 77.3314 | 9.9377 | 59.9876 | 11.9995 | 77.3334 | 22.0406 | 60.0337 | 24.0001 | 77.3608 | 28.0577 | 60.0482 | 29.9998
77.3557 | 8.1245 | 60.047 | 11.9995 | 77.3677 | 21.4751 | 60.0148 | 24.0001 | 77.3397 | 9.9377 | 59.9876 | 11.9995 | 77.3417 | 22.0406 | 60.0337 | 24.0001 | 77.3691 | 28.0577 | 60.0482 | 29.9998
77.3641 | 8.1245 | 60.047 | 11.9995 | 77.376 | 21.4751 | 60.0148 | 24.0001 | 77.348 | 9.9377 | 59.9876 | 11.9995 | 77.3501 | 22.0406 | 60.0338 | 24.0001 | 77.3776 | 28.0577 | 60.0481 | 29.9998
77.3724 | 8.1256 | 60.047 | 11.9995 | 77.3844 | 21.4751 | 60.0149 | 24.0001 | 77.3564 | 9.9377 | 59.9877 | 11.9995 | 77.3584 | 22.1183 | 60.0338 | 24.0001 | 77.3859 | 28.0577 | 60.0481 | 29.9998
77.3807 | 8.1256 | 60.047 | 11.9995 | 77.3927 | 21.478 | 60.0149 | 24.0001 | 77.3647 | 9.9377 | 59.9877 | 11.9995 | 77.3668 | 22.1183 | 60.0338 | 24.0001 | 77.3942 | 28.0577 | 60.048 | 29.9998
77.389 | 8.1256 | 60.0469 | 11.9995 | 77.401 | 21.478 | 60.0149 | 24.0001 | 77.373 | 9.9377 | 59.9877 | 11.9995 | 77.3751 | 22.1183 | 60.0339 | 24.0001 | 77.4025 | 28.0577 | 60.048 | 29.9998
77.3974 | 8.1256 | 60.0469 | 11.9995 | 77.4094 | 21.478 | 60.0149 | 24.0001 | 77.3813 | 9.9373 | 59.9878 | 11.9995 | 77.3834 | 22.1183 | 60.0339 | 24.0001 | 77.4109 | 28.0577 | 60.048 | 29.9998
77.4057 | 8.1256 | 60.0469 | 11.9995 | 77.4177 | 21.478 | 60.0149 | 24.0001 | 77.3897 | 9.9373 | 59.9878 | 11.9995 | 77.3917 | 22.1183 | 60.0339 | 24.0001 | 77.4192 | 28.0577 | 60.0479 | 29.9998
77.414 | 8.1256 | 60.0469 | 11.9995 | 77.426 | 21.478 | 60.015 | 24.0001 | 77.398 | 9.9373 | 59.9878 | 11.9995 | 77.4 | 22.1183 | 60.034 | 24.0001 | 77.4275 | 28.0577 | 60.0479 | 29.9998
77.4224 | 8.1256 | 60.0469 | 11.9995 | 77.4343 | 21.478 | 60.015 | 24.0001 | 77.4064 | 9.9373 | 59.9879 | 11.9995 | 77.4084 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.4358 | 28.0577 | 60.0478 | 29.9998
77.4307 | 8.1256 | 60.0469 | 11.9995 | 77.4427 | 21.5538 | 60.015 | 24.0001 | 77.4147 | 9.9373 | 59.9879 | 11.9995 | 77.4167 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.4441 | 28.0577 | 60.0478 | 29.9998
77.439 | 8.1256 | 60.0468 | 11.9995 | 77.451 | 21.5538 | 60.015 | 24.0001 | 77.423 | 9.9373 | 59.9879 | 11.9995 | 77.425 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.4525 | 28.0577 | 60.0478 | 29.9998
77.4473 | 8.1256 | 60.0468 | 11.9995 | 77.4593 | 21.5538 | 60.0151 | 24.0001 | 77.4314 | 9.9373 | 59.988 | 11.9995 | 77.4333 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.4608 | 28.0577 | 60.0477 | 29.9998
77.4557 | 8.1256 | 60.0468 | 11.9995 | 77.4677 | 21.5538 | 60.0151 | 24.0001 | 77.4397 | 9.9373 | 59.988 | 11.9995 | 77.4417 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.4691 | 28.0577 | 60.0477 | 29.9998
77.464 | 8.1256 | 60.0468 | 11.9995 | 77.476 | 21.5538 | 60.0151 | 24.0001 | 77.448 | 9.9373 | 59.988 | 11.9995 | 77.45 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.4774 | 28.0577 | 60.0476 | 29.9998
77.4723 | 8.2306 | 60.0468 | 11.9995 | 77.4843 | 21.5538 | 60.0151 | 24.0001 | 77.4564 | 9.9373 | 59.9881 | 11.9995 | 77.4584 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.4857 | 28.0577 | 60.0476 | 29.9998
77.4806 | 8.2306 | 60.0468 | 11.9995 | 77.4927 | 21.5538 | 60.0152 | 24.0001 | 77.4647 | 9.9373 | 59.9881 | 11.9995 | 77.4667 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.4941 | 28.0577 | 60.0475 | 29.9998
77.489 | 8.2306 | 60.0467 | 11.9995 | 77.501 | 21.5538 | 60.0152 | 24.0001 | 77.4731 | 9.9373 | 59.9881 | 11.9995 | 77.475 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5024 | 28.0577 | 60.0475 | 29.9998
77.4973 | 8.2306 | 60.0467 | 11.9995 | 77.5093 | 21.5523 | 60.0152 | 24.0001 | 77.4814 | 9.9373 | 59.9882 | 11.9995 | 77.4833 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5107 | 28.0577 | 60.0475 | 29.9998
77.5056 | 8.2306 | 60.0467 | 11.9995 | 77.5176 | 21.5523 | 60.0152 | 24.0001 | 77.4897 | 9.9373 | 59.9882 | 11.9995 | 77.4916 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.519 | 28.0577 | 60.0474 | 29.9998
77.5139 | 8.2306 | 60.0467 | 11.9995 | 77.526 | 21.5528 | 60.0153 | 24.0001 | 77.498 | 9.9373 | 59.9882 | 11.9995 | 77.5 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5275 | 28.0577 | 60.0474 | 29.9998
77.5223 | 8.2306 | 60.0467 | 11.9995 | 77.5343 | 21.5528 | 60.0153 | 24.0001 | 77.5064 | 9.9373 | 59.9883 | 11.9995 | 77.5083 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5358 | 28.0577 | 60.0473 | 29.9998
77.5306 | 8.2306 | 60.0467 | 11.9995 | 77.5426 | 21.5528 | 60.0153 | 24.0001 | 77.5147 | 9.9373 | 59.9883 | 11.9995 | 77.5167 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5441 | 28.0577 | 60.0473 | 29.9998
77.5389 | 8.2306 | 60.0466 | 11.9995 | 77.551 | 21.5528 | 60.0154 | 24.0001 | 77.523 | 9.9373 | 59.9883 | 11.9995 | 77.525 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5524 | 28.0577 | 60.0473 | 29.9998
77.5473 | 8.2306 | 60.0466 | 11.9995 | 77.5593 | 21.5528 | 60.0154 | 24.0001 | 77.5314 | 9.9373 | 59.9884 | 11.9995 | 77.5333 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5607 | 28.0577 | 60.0472 | 29.9998
77.5556 | 8.2306 | 60.0466 | 11.9995 | 77.5676 | 21.5528 | 60.0154 | 24.0001 | 77.5397 | 9.9373 | 59.9884 | 11.9995 | 77.5416 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5691 | 28.0577 | 60.0472 | 29.9998
77.5639 | 8.2306 | 60.0466 | 11.9995 | 77.576 | 21.5528 | 60.0154 | 24.0001 | 77.5481 | 9.9373 | 59.9884 | 11.9995 | 77.55 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5774 | 28.0577 | 60.0471 | 29.9998
77.5722 | 8.2306 | 60.0466 | 11.9995 | 77.5843 | 21.5528 | 60.0154 | 24.0001 | 77.5564 | 9.9373 | 59.9885 | 11.9995 | 77.5583 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.5857 | 28.0577 | 60.0471 | 29.9998
77.5806 | 8.2306 | 60.0466 | 11.9995 | 77.5926 | 21.5528 | 60.0155 | 24.0001 | 77.5647 | 9.9373 | 59.9885 | 11.9995 | 77.5667 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.594 | 28.0577 | 60.047 | 29.9998
77.5889 | 8.2306 | 60.0466 | 11.9995 | 77.601 | 21.5528 | 60.0155 | 24.0001 | 77.5731 | 9.9373 | 59.9885 | 11.9995 | 77.575 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.6023 | 28.0577 | 60.047 | 29.9998
77.5972 | 8.2306 | 60.0465 | 11.9995 | 77.6093 | 21.5528 | 60.0155 | 24.0001 | 77.5814 | 9.9373 | 59.9886 | 11.9995 | 77.5833 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.6107 | 28.0577 | 60.047 | 29.9998
77.6055 | 8.2306 | 60.0465 | 11.9995 | 77.6176 | 21.5528 | 60.0155 | 24.0001 | 77.5897 | 9.9373 | 59.9886 | 11.9995 | 77.5916 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.619 | 28.0577 | 60.0469 | 29.9998
77.6139 | 8.2306 | 60.0465 | 11.9995 | 77.626 | 21.5528 | 60.0156 | 24.0001 | 77.5981 | 9.9373 | 59.9886 | 11.9995 | 77.5999 | 22.1192 | 60.034 | 24.0001 | 77.6273 | 28.0577 | 60.0469 | 29.9998
77.6222 | 8.2305 | 60.0465 | 11.9995 | 77.6343 | 21.5528 | 60.0156 | 24.0001 | 77.6064 | 9.9373 | 59.9887 | 11.9995 | 77.6083 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.6356 | 28.0577 | 60.0468 | 29.9998
77.6305 | 8.2305 | 60.0465 | 11.9995 | 77.6426 | 21.5497 | 60.0156 | 24.0001 | 77.6147 | 9.9373 | 59.9887 | 11.9995 | 77.6166 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.644 | 28.0577 | 60.0468 | 29.9998
77.6389 | 8.2305 | 60.0464 | 11.9995 | 77.6509 | 21.5497 | 60.0156 | 24.0001 | 77.6231 | 9.9373 | 59.9887 | 11.9995 | 77.6249 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.6523 | 28.0577 | 60.0468 | 29.9998
77.6472 | 8.2305 | 60.0464 | 11.9995 | 77.6593 | 21.5497 | 60.0157 | 24.0001 | 77.6314 | 9.9373 | 59.9888 | 11.9995 | 77.6332 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.6606 | 28.0577 | 60.0467 | 29.9998
77.6555 | 8.2305 | 60.0464 | 11.9995 | 77.6676 | 21.5497 | 60.0157 | 24.0001 | 77.6397 | 9.9373 | 59.9888 | 11.9995 | 77.6416 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.6689 | 28.0577 | 60.0467 | 29.9998
77.6638 | 8.2305 | 60.0464 | 11.9995 | 77.6759 | 21.5481 | 60.0157 | 24.0001 | 77.6481 | 9.9373 | 59.9888 | 11.9995 | 77.6499 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.6772 | 28.0577 | 60.0466 | 29.9998
77.6722 | 8.2309 | 60.0464 | 11.9995 | 77.6843 | 21.5481 | 60.0157 | 24.0001 | 77.6564 | 9.9373 | 59.9889 | 11.9995 | 77.6583 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.6857 | 28.0577 | 60.0466 | 29.9998
77.6805 | 8.2309 | 60.0464 | 11.9995 | 77.6926 | 21.5482 | 60.0158 | 24.0001 | 77.6648 | 9.9373 | 59.9889 | 11.9995 | 77.6666 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.694 | 28.0577 | 60.0465 | 29.9998
77.6888 | 8.2309 | 60.0463 | 11.9995 | 77.7009 | 21.5482 | 60.0158 | 24.0001 | 77.6731 | 9.9373 | 59.9889 | 11.9995 | 77.6749 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.7023 | 28.0577 | 60.0465 | 29.9998
77.6971 | 8.2309 | 60.0463 | 11.9995 | 77.7093 | 21.5481 | 60.0158 | 24.0001 | 77.6814 | 9.9373 | 59.989 | 11.9995 | 77.6832 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.7106 | 28.0577 | 60.0465 | 29.9998
77.7055 | 8.2309 | 60.0463 | 11.9995 | 77.7176 | 21.5481 | 60.0159 | 24.0001 | 77.6898 | 9.9373 | 59.989 | 11.9995 | 77.6915 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.7189 | 28.0577 | 60.0464 | 29.9998
77.7138 | 8.2309 | 60.0463 | 11.9995 | 77.7259 | 21.5481 | 60.0159 | 24.0001 | 77.6981 | 9.9373 | 59.989 | 11.9995 | 77.6999 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 77.7273 | 28.0577 | 60.0464 | 29.9998
77.7221 | 8.2309 | 60.0463 | 11.9995 | 77.7343 | 21.5481 | 60.0159 | 24.0001 | 77.7064 | 9.9373 | 59.9891 | 11.9995 | 77.7082 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.7356 | 28.0577 | 60.0463 | 29.9998
77.7305 | 8.2309 | 60.0463 | 11.9995 | 77.7426 | 21.5482 | 60.0159 | 24.0001 | 77.7148 | 9.9373 | 59.9891 | 11.9995 | 77.7166 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.7439 | 28.0577 | 60.0463 | 29.9998
77.7388 | 8.2309 | 60.0462 | 11.9995 | 77.7509 | 21.5482 | 60.0159 | 24.0001 | 77.7231 | 9.9373 | 59.9892 | 11.9995 | 77.7249 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.7522 | 28.0577 | 60.0463 | 29.9998
77.7471 | 8.2309 | 60.0462 | 11.9995 | 77.7593 | 21.5481 | 60.016 | 24.0001 | 77.7314 | 9.9373 | 59.9892 | 11.9995 | 77.7332 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.7606 | 28.0577 | 60.0462 | 29.9998
77.7554 | 8.2309 | 60.0462 | 11.9995 | 77.7676 | 21.5481 | 60.016 | 24.0001 | 77.7398 | 9.9373 | 59.9893 | 11.9995 | 77.7415 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.7689 | 28.0577 | 60.0462 | 29.9998
77.7638 | 8.2309 | 60.0462 | 11.9995 | 77.7759 | 21.5481 | 60.016 | 24.0001 | 77.7481 | 9.9373 | 59.9893 | 11.9995 | 77.7499 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.7772 | 28.0577 | 60.0461 | 29.9998
77.7721 | 8.2309 | 60.0462 | 11.9995 | 77.7842 | 21.5481 | 60.016 | 24.0001 | 77.7564 | 9.9373 | 59.9894 | 11.9995 | 77.7582 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.7855 | 28.0577 | 60.0461 | 29.9998
77.7804 | 8.2309 | 60.0462 | 11.9995 | 77.7926 | 21.5481 | 60.0161 | 24.0001 | 77.7648 | 9.9373 | 59.9894 | 11.9995 | 77.7665 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.7938 | 28.0577 | 60.046 | 29.9998
77.7887 | 8.2309 | 60.0462 | 11.9995 | 77.8009 | 21.5481 | 60.0161 | 24.0001 | 77.7731 | 9.9373 | 59.9895 | 11.9995 | 77.7748 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8022 | 28.0577 | 60.046 | 29.9998
77.7971 | 8.2309 | 60.0461 | 11.9995 | 77.8092 | 21.6325 | 60.0161 | 24.0001 | 77.7814 | 9.9373 | 59.9895 | 11.9995 | 77.7831 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8105 | 28.0577 | 60.046 | 29.9998
77.8054 | 8.2294 | 60.0461 | 11.9995 | 77.8176 | 21.6325 | 60.0161 | 24.0001 | 77.7898 | 9.9373 | 59.9896 | 11.9995 | 77.7915 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8188 | 28.0577 | 60.0459 | 29.9998
77.8137 | 8.2294 | 60.0461 | 11.9995 | 77.8259 | 21.6325 | 60.0162 | 24.0001 | 77.7981 | 9.9373 | 59.9896 | 11.9995 | 77.7998 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8271 | 28.0577 | 60.0459 | 29.9998
77.8221 | 8.2294 | 60.0461 | 11.9995 | 77.8342 | 21.6325 | 60.0162 | 24.0001 | 77.8065 | 9.9373 | 59.9897 | 11.9995 | 77.8082 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8354 | 28.0577 | 60.0458 | 29.9998
77.8304 | 8.2294 | 60.0461 | 11.9995 | 77.8426 | 21.6325 | 60.0162 | 24.0001 | 77.8148 | 9.9373 | 59.9897 | 11.9995 | 77.8165 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8439 | 28.0577 | 60.0458 | 29.9998
77.8387 | 8.2294 | 60.0461 | 11.9995 | 77.8509 | 21.6325 | 60.0162 | 24.0001 | 77.8231 | 9.9373 | 59.9898 | 11.9995 | 77.8248 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8522 | 28.0577 | 60.0458 | 29.9998
77.847 | 8.2294 | 60.046 | 11.9995 | 77.8592 | 21.6312 | 60.0163 | 24.0001 | 77.8315 | 9.9373 | 59.9898 | 11.9995 | 77.8331 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8605 | 28.0588 | 60.0457 | 29.9998
77.8554 | 8.2294 | 60.046 | 11.9995 | 77.8676 | 21.6312 | 60.0163 | 24.0001 | 77.8398 | 9.9373 | 59.9899 | 11.9995 | 77.8415 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8688 | 28.0588 | 60.0457 | 29.9998
77.8637 | 8.2294 | 60.046 | 11.9995 | 77.8759 | 21.6311 | 60.0163 | 24.0001 | 77.8481 | 10.0484 | 59.9899 | 11.9995 | 77.8498 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8772 | 28.0588 | 60.0456 | 29.9998
77.872 | 8.2294 | 60.046 | 11.9995 | 77.8842 | 21.6311 | 60.0163 | 24.0001 | 77.8564 | 10.0484 | 59.99 | 11.9995 | 77.8582 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8855 | 28.0588 | 60.0456 | 29.9998
77.8803 | 8.2294 | 60.046 | 11.9995 | 77.8925 | 21.6364 | 60.0164 | 24.0001 | 77.8648 | 10.0484 | 59.99 | 11.9995 | 77.8665 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.8938 | 28.0549 | 60.0455 | 29.9998
77.8887 | 8.2294 | 60.0459 | 11.9995 | 77.9009 | 21.6364 | 60.0164 | 24.0001 | 77.8731 | 10.0484 | 59.9901 | 11.9995 | 77.8748 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.9021 | 28.0549 | 60.0455 | 29.9998
77.897 | 8.2294 | 60.0459 | 11.9995 | 77.9092 | 21.6365 | 60.0164 | 24.0001 | 77.8815 | 10.0484 | 59.9901 | 11.9995 | 77.8831 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.9104 | 28.0549 | 60.0455 | 29.9998
77.9053 | 8.2294 | 60.0459 | 11.9995 | 77.9175 | 21.6365 | 60.0164 | 24.0001 | 77.8898 | 10.0484 | 59.9902 | 11.9995 | 77.8914 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.9188 | 28.0549 | 60.0454 | 29.9998
77.9137 | 8.2294 | 60.0459 | 11.9995 | 77.9259 | 21.6364 | 60.0165 | 24.0001 | 77.8981 | 10.0484 | 59.9902 | 11.9995 | 77.8998 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.9271 | 28.0549 | 60.0454 | 29.9998
77.922 | 8.2294 | 60.0459 | 11.9995 | 77.9342 | 21.6364 | 60.0165 | 24.0001 | 77.9065 | 10.0484 | 59.9903 | 11.9995 | 77.9081 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.9354 | 28.0549 | 60.0453 | 29.9998
77.9303 | 8.2294 | 60.0459 | 11.9995 | 77.9425 | 21.6364 | 60.0165 | 24.0001 | 77.9148 | 10.0484 | 59.9903 | 11.9995 | 77.9164 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 77.9437 | 28.0549 | 60.0453 | 29.9998
77.9386 | 8.2294 | 60.0458 | 11.9995 | 77.9509 | 21.6364 | 60.0165 | 24.0001 | 77.9231 | 10.0484 | 59.9904 | 11.9995 | 77.9247 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 77.9521 | 28.0549 | 60.0453 | 29.9998
77.947 | 8.2294 | 60.0458 | 11.9995 | 77.9592 | 21.6364 | 60.0166 | 24.0001 | 77.9315 | 10.0484 | 59.9904 | 11.9995 | 77.9331 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 77.9604 | 28.0549 | 60.0452 | 29.9998
77.9553 | 8.2294 | 60.0458 | 11.9995 | 77.9675 | 21.6364 | 60.0166 | 24.0001 | 77.9398 | 10.0484 | 59.9905 | 11.9995 | 77.9414 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 77.9688 | 28.0549 | 60.0452 | 29.9998
77.9636 | 8.2294 | 60.0458 | 11.9995 | 77.9759 | 21.6364 | 60.0166 | 24.0001 | 77.9481 | 10.0484 | 59.9905 | 11.9995 | 77.9498 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 77.9771 | 28.0549 | 60.0451 | 29.9998
77.9719 | 8.2294 | 60.0458 | 11.9995 | 77.9842 | 21.6364 | 60.0166 | 24.0001 | 77.9565 | 10.0484 | 59.9906 | 11.9995 | 77.9581 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 77.9854 | 28.0549 | 60.0451 | 29.9998
77.9803 | 8.2294 | 60.0458 | 11.9995 | 77.9925 | 21.6364 | 60.0167 | 24.0001 | 77.9648 | 10.0484 | 59.9906 | 11.9995 | 77.9664 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 77.9938 | 28.0549 | 60.045 | 29.9998
77.9886 | 8.2294 | 60.0457 | 11.9995 | 78.0008 | 21.6364 | 60.0167 | 24.0001 | 77.9731 | 10.0484 | 59.9907 | 11.9995 | 77.9747 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 78.0021 | 28.0549 | 60.045 | 29.9998
77.9969 | 8.2294 | 60.0457 | 11.9995 | 78.0092 | 21.6364 | 60.0167 | 24.0001 | 77.9815 | 10.0505 | 59.9907 | 11.9995 | 77.983 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 78.0104 | 28.0549 | 60.0449 | 29.9998
78.0052 | 8.2294 | 60.0457 | 11.9995 | 78.0175 | 21.6364 | 60.0167 | 24.0001 | 77.9898 | 10.0505 | 59.9908 | 11.9995 | 77.9914 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 78.0187 | 28.0549 | 60.0449 | 29.9998
78.0136 | 8.2294 | 60.0457 | 11.9995 | 78.0258 | 21.6364 | 60.0168 | 24.0001 | 77.9981 | 10.0502 | 59.9908 | 11.9995 | 77.9997 | 22.1232 | 60.034 | 24.0001 | 78.027 | 28.0549 | 60.0448 | 29.9998
78.0219 | 8.2294 | 60.0457 | 11.9995 | 78.0342 | 21.6364 | 60.0168 | 24.0001 | 78.0065 | 10.0502 | 59.9909 | 11.9995 | 78.0081 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.0354 | 28.0549 | 60.0448 | 29.9998
78.0302 | 8.2294 | 60.0457 | 11.9995 | 78.0425 | 21.6364 | 60.0168 | 24.0001 | 78.0148 | 10.0514 | 59.9909 | 11.9995 | 78.0164 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.0437 | 28.0504 | 60.0447 | 29.9998
78.0386 | 8.2294 | 60.0457 | 11.9995 | 78.0508 | 21.6364 | 60.0168 | 24.0001 | 78.0231 | 10.0514 | 59.991 | 11.9995 | 78.0247 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.052 | 28.0504 | 60.0447 | 29.9998
78.0469 | 8.2294 | 60.0456 | 11.9995 | 78.0592 | 21.6364 | 60.0169 | 24.0001 | 78.0315 | 10.0514 | 59.991 | 11.9995 | 78.033 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.0603 | 28.0477 | 60.0446 | 29.9998
78.0552 | 8.2294 | 60.0456 | 11.9995 | 78.0675 | 21.6364 | 60.0169 | 24.0001 | 78.0398 | 10.0514 | 59.9911 | 11.9995 | 78.0414 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.0687 | 28.0477 | 60.0445 | 29.9998
78.0635 | 8.2294 | 60.0456 | 11.9995 | 78.0758 | 21.6365 | 60.0169 | 24.0001 | 78.0482 | 10.0514 | 59.9911 | 11.9995 | 78.0497 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.077 | 28.0477 | 60.0445 | 29.9998
78.0719 | 8.2294 | 60.0456 | 11.9995 | 78.0842 | 21.6365 | 60.0169 | 24.0001 | 78.0565 | 10.0514 | 59.9912 | 11.9995 | 78.058 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.0853 | 28.0477 | 60.0444 | 29.9998
78.0802 | 8.2294 | 60.0456 | 11.9995 | 78.0925 | 21.6364 | 60.017 | 24.0001 | 78.0648 | 10.0514 | 59.9912 | 11.9995 | 78.0663 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.0936 | 28.0476 | 60.0444 | 29.9998
78.0885 | 8.2294 | 60.0456 | 11.9995 | 78.1008 | 21.6364 | 60.017 | 24.0001 | 78.0732 | 10.0514 | 59.9913 | 11.9995 | 78.0746 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1019 | 28.0476 | 60.0443 | 29.9998
78.0968 | 8.2294 | 60.0455 | 11.9995 | 78.1092 | 21.6364 | 60.017 | 24.0001 | 78.0815 | 10.0514 | 59.9913 | 11.9995 | 78.083 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1104 | 28.0476 | 60.0442 | 29.9998
78.1052 | 8.2279 | 60.0455 | 11.9995 | 78.1175 | 21.6364 | 60.017 | 24.0001 | 78.0898 | 10.0514 | 59.9914 | 11.9995 | 78.0913 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1187 | 28.0476 | 60.0442 | 29.9998
78.1135 | 8.2279 | 60.0455 | 11.9995 | 78.1258 | 21.6364 | 60.017 | 24.0001 | 78.0981 | 10.0514 | 59.9914 | 11.9995 | 78.0997 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.127 | 28.0476 | 60.0441 | 29.9998
78.1218 | 8.2279 | 60.0455 | 11.9995 | 78.1341 | 21.6364 | 60.0171 | 24.0001 | 78.1065 | 10.0514 | 59.9915 | 11.9995 | 78.108 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1353 | 28.0476 | 60.0441 | 29.9998
78.1301 | 8.2279 | 60.0455 | 11.9995 | 78.1425 | 21.7088 | 60.0171 | 24.0001 | 78.1148 | 10.0514 | 59.9915 | 11.9995 | 78.1163 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1436 | 28.0476 | 60.044 | 29.9998
78.1385 | 8.2279 | 60.0455 | 11.9995 | 78.1508 | 21.7088 | 60.0171 | 24.0001 | 78.1231 | 10.0514 | 59.9916 | 11.9995 | 78.1246 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.152 | 28.0476 | 60.044 | 29.9998
78.1468 | 8.2279 | 60.0454 | 11.9995 | 78.1591 | 21.7088 | 60.0171 | 24.0001 | 78.1315 | 10.0514 | 59.9916 | 11.9995 | 78.133 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1603 | 28.0476 | 60.0439 | 29.9998
78.1551 | 8.3481 | 60.0454 | 11.9995 | 78.1675 | 21.7088 | 60.0171 | 24.0001 | 78.1398 | 10.0514 | 59.9917 | 11.9995 | 78.1413 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1686 | 28.0476 | 60.0438 | 29.9998
78.1635 | 8.3481 | 60.0454 | 11.9995 | 78.1758 | 21.7088 | 60.0171 | 24.0001 | 78.1482 | 10.0514 | 59.9917 | 11.9995 | 78.1496 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1769 | 28.0477 | 60.0438 | 29.9998
78.1718 | 8.3481 | 60.0454 | 11.9995 | 78.1841 | 21.7088 | 60.0172 | 24.0001 | 78.1565 | 10.0514 | 59.9918 | 11.9995 | 78.158 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1853 | 28.0477 | 60.0437 | 29.9998
78.1801 | 8.3481 | 60.0454 | 11.9995 | 78.1925 | 21.7088 | 60.0172 | 24.0001 | 78.1648 | 10.0512 | 59.9918 | 11.9995 | 78.1663 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.1936 | 28.0487 | 60.0437 | 29.9998
78.1884 | 8.3479 | 60.0453 | 11.9995 | 78.2008 | 21.7088 | 60.0172 | 24.0001 | 78.1732 | 10.0512 | 59.9919 | 11.9995 | 78.1746 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2019 | 28.0487 | 60.0436 | 29.9998
78.1968 | 8.3479 | 60.0453 | 11.9995 | 78.2091 | 21.7088 | 60.0172 | 24.0001 | 78.1815 | 10.0521 | 59.9919 | 11.9995 | 78.1829 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2102 | 28.0487 | 60.0435 | 29.9998
78.2051 | 8.3479 | 60.0453 | 11.9995 | 78.2175 | 21.7088 | 60.0172 | 24.0001 | 78.1898 | 10.0521 | 59.992 | 11.9995 | 78.1913 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2185 | 28.0487 | 60.0435 | 29.9998
78.2134 | 8.3479 | 60.0453 | 11.9995 | 78.2258 | 21.7088 | 60.0173 | 24.0001 | 78.1982 | 10.0521 | 59.992 | 11.9995 | 78.1996 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2269 | 28.0506 | 60.0434 | 29.9998
78.2217 | 8.3479 | 60.0453 | 11.9995 | 78.2341 | 21.7088 | 60.0173 | 24.0001 | 78.2065 | 10.0521 | 59.9921 | 11.9995 | 78.2079 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2352 | 28.0506 | 60.0434 | 29.9998
78.2301 | 8.3479 | 60.0453 | 11.9995 | 78.2425 | 21.7088 | 60.0173 | 24.0001 | 78.2148 | 10.0521 | 59.9921 | 11.9995 | 78.2162 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2435 | 28.0506 | 60.0433 | 29.9998
78.2384 | 8.3479 | 60.0452 | 11.9995 | 78.2508 | 21.7088 | 60.0173 | 24.0001 | 78.2232 | 10.0521 | 59.9922 | 11.9995 | 78.2246 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2518 | 28.0506 | 60.0433 | 29.9998
78.2467 | 8.3479 | 60.0452 | 11.9995 | 78.2591 | 21.7088 | 60.0173 | 24.0001 | 78.2315 | 10.0521 | 59.9922 | 11.9995 | 78.2329 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2601 | 28.0507 | 60.0432 | 29.9998
78.2551 | 8.3479 | 60.0452 | 11.9995 | 78.2674 | 21.7088 | 60.0173 | 24.0001 | 78.2398 | 10.0521 | 59.9923 | 11.9995 | 78.2412 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2686 | 28.0507 | 60.0431 | 29.9998
78.2634 | 8.3479 | 60.0452 | 11.9995 | 78.2758 | 21.7088 | 60.0173 | 24.0001 | 78.2482 | 10.0521 | 59.9923 | 11.9995 | 78.2496 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2769 | 28.0507 | 60.0431 | 29.9998
78.2717 | 8.3479 | 60.0452 | 11.9995 | 78.2841 | 21.7088 | 60.0174 | 24.0001 | 78.2565 | 10.0521 | 59.9924 | 11.9995 | 78.2579 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2852 | 28.0507 | 60.043 | 29.9998
78.28 | 8.3479 | 60.0452 | 11.9995 | 78.2924 | 21.7088 | 60.0174 | 24.0001 | 78.2648 | 10.0521 | 59.9924 | 11.9995 | 78.2662 | 22.1224 | 60.034 | 24.0001 | 78.2935 | 28.048 | 60.043 | 29.9998
78.2884 | 8.3479 | 60.0452 | 11.9995 | 78.3008 | 21.7088 | 60.0174 | 24.0001 | 78.2732 | 10.0521 | 59.9925 | 11.9995 | 78.2745 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 78.3019 | 28.048 | 60.0429 | 29.9998
78.2967 | 8.3479 | 60.0451 | 11.9995 | 78.3091 | 21.7088 | 60.0174 | 24.0001 | 78.2815 | 10.0521 | 59.9925 | 11.9995 | 78.2829 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 78.3102 | 28.048 | 60.0429 | 29.9998
78.305 | 8.3479 | 60.0451 | 11.9995 | 78.3174 | 21.7088 | 60.0174 | 24.0001 | 78.2898 | 10.0521 | 59.9926 | 11.9995 | 78.2912 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 78.3185 | 28.048 | 60.0428 | 29.9998
78.3133 | 8.3479 | 60.0451 | 11.9995 | 78.3258 | 21.7088 | 60.0174 | 24.0001 | 78.2982 | 10.0521 | 59.9926 | 11.9995 | 78.2996 | 22.122 | 60.034 | 24.0001 | 78.3268 | 28.0647 | 60.0427 | 29.9998
78.3217 | 8.3479 | 60.0451 | 11.9995 | 78.3341 | 21.7088 | 60.0175 | 24.0001 | 78.3065 | 10.0521 | 59.9927 | 11.9995 | 78.3079 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.3351 | 28.0647 | 60.0427 | 29.9998
78.33 | 8.3479 | 60.0451 | 11.9995 | 78.3424 | 21.7088 | 60.0175 | 24.0001 | 78.3148 | 10.0506 | 59.9927 | 11.9995 | 78.3162 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.3435 | 28.0648 | 60.0426 | 29.9998
78.3383 | 8.3479 | 60.0451 | 11.9995 | 78.3507 | 21.7088 | 60.0175 | 24.0001 | 78.3232 | 10.0506 | 59.9928 | 11.9995 | 78.3245 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.3518 | 28.0648 | 60.0426 | 29.9998
78.3466 | 8.3479 | 60.045 | 11.9995 | 78.3591 | 21.7088 | 60.0175 | 24.0001 | 78.3315 | 10.0506 | 59.9928 | 11.9995 | 78.3329 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.3601 | 28.0658 | 60.0425 | 29.9998
78.355 | 8.3479 | 60.045 | 11.9995 | 78.3674 | 21.7088 | 60.0175 | 24.0001 | 78.3398 | 10.0506 | 59.9929 | 11.9995 | 78.3412 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.3684 | 28.0658 | 60.0424 | 29.9998
78.3633 | 8.3479 | 60.045 | 11.9995 | 78.3757 | 21.7088 | 60.0175 | 24.0001 | 78.3482 | 10.0506 | 59.9929 | 11.9995 | 78.3495 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.3767 | 28.0918 | 60.0424 | 29.9998
78.3716 | 8.3479 | 60.045 | 11.9995 | 78.3841 | 21.7088 | 60.0176 | 24.0001 | 78.3565 | 10.0506 | 59.993 | 11.9995 | 78.3578 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.3851 | 28.0918 | 60.0423 | 29.9998
78.38 | 8.3479 | 60.0449 | 11.9995 | 78.3924 | 21.7088 | 60.0176 | 24.0001 | 78.3648 | 10.0506 | 59.993 | 11.9995 | 78.3661 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.3934 | 28.0942 | 60.0423 | 29.9998
78.3883 | 8.3479 | 60.0449 | 11.9995 | 78.4007 | 21.7088 | 60.0176 | 24.0001 | 78.3732 | 10.0506 | 59.9931 | 11.9995 | 78.3745 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.4017 | 28.0942 | 60.0422 | 29.9998
78.3966 | 8.3479 | 60.0448 | 11.9995 | 78.4091 | 21.7088 | 60.0176 | 24.0001 | 78.3815 | 10.0506 | 59.9931 | 11.9995 | 78.3828 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.41 | 28.0946 | 60.0421 | 29.9998
78.4049 | 8.3472 | 60.0448 | 11.9995 | 78.4174 | 21.7088 | 60.0176 | 24.0001 | 78.3898 | 10.0506 | 59.9932 | 11.9995 | 78.3912 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.4185 | 28.0946 | 60.0421 | 29.9998
78.4133 | 8.3472 | 60.0447 | 11.9995 | 78.4257 | 21.7088 | 60.0176 | 24.0001 | 78.3982 | 10.0506 | 59.9932 | 11.9995 | 78.3995 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.4268 | 28.0946 | 60.042 | 29.9998
78.4216 | 8.3472 | 60.0447 | 11.9995 | 78.4341 | 21.7088 | 60.0177 | 24.0001 | 78.4065 | 10.0506 | 59.9933 | 11.9995 | 78.4078 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.4351 | 28.0946 | 60.042 | 29.9998
78.4299 | 8.3472 | 60.0446 | 11.9995 | 78.4424 | 21.7088 | 60.0177 | 24.0001 | 78.4149 | 10.0506 | 59.9933 | 11.9995 | 78.4161 | 22.1198 | 60.034 | 24.0001 | 78.4434 | 28.096 | 60.0419 | 29.9998
78.4382 | 8.3472 | 60.0446 | 11.9995 | 78.4507 | 21.7088 | 60.0177 | 24.0001 | 78.4232 | 10.0506 | 59.9934 | 11.9995 | 78.4245 | 22.2244 | 60.034 | 24.0001 | 78.4517 | 28.096 | 60.0419 | 29.9998
78.4466 | 8.3472 | 60.0445 | 11.9995 | 78.4591 | 21.7088 | 60.0177 | 24.0001 | 78.4315 | 10.0506 | 59.9934 | 11.9995 | 78.4328 | 22.2244 | 60.034 | 24.0001 | 78.4601 | 28.1312 | 60.0418 | 29.9998
78.4549 | 8.3457 | 60.0445 | 11.9995 | 78.4674 | 21.7088 | 60.0177 | 24.0001 | 78.4398 | 10.0506 | 59.9935 | 11.9995 | 78.4411 | 22.2244 | 60.034 | 24.0001 | 78.4684 | 28.1312 | 60.0417 | 29.9998
78.4632 | 8.3457 | 60.0444 | 11.9995 | 78.4757 | 21.7088 | 60.0177 | 24.0001 | 78.4482 | 10.0506 | 59.9935 | 11.9995 | 78.4495 | 22.2244 | 60.034 | 24.0001 | 78.4767 | 28.1235 | 60.0417 | 29.9998
78.4716 | 8.3457 | 60.0444 | 11.9995 | 78.484 | 21.7088 | 60.0178 | 24.0001 | 78.4565 | 10.0506 | 59.9936 | 11.9995 | 78.4578 | 22.2244 | 60.034 | 24.0001 | 78.485 | 28.1235 | 60.0416 | 29.9998
78.4799 | 8.3457 | 60.0443 | 11.9995 | 78.4924 | 21.7088 | 60.0178 | 24.0001 | 78.4648 | 10.0506 | 59.9936 | 11.9995 | 78.4661 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.4933 | 28.1235 | 60.0416 | 29.9998
78.4882 | 8.3457 | 60.0443 | 11.9995 | 78.5007 | 21.7088 | 60.0178 | 24.0001 | 78.4732 | 10.0506 | 59.9937 | 11.9995 | 78.4744 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.5017 | 28.1235 | 60.0415 | 29.9998
78.4965 | 8.3457 | 60.0442 | 11.9995 | 78.509 | 21.7088 | 60.0178 | 24.0001 | 78.4815 | 10.0506 | 59.9937 | 11.9995 | 78.4828 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.51 | 28.123 | 60.0415 | 29.9998
78.5049 | 8.3457 | 60.0442 | 11.9995 | 78.5174 | 21.7088 | 60.0178 | 24.0001 | 78.4899 | 10.0506 | 59.9938 | 11.9995 | 78.4911 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.5183 | 28.123 | 60.0414 | 29.9998
78.5132 | 8.3457 | 60.0441 | 11.9995 | 78.5257 | 21.7088 | 60.0178 | 24.0001 | 78.4982 | 10.0506 | 59.9938 | 11.9995 | 78.4995 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.5266 | 28.1189 | 60.0413 | 29.9998
78.5215 | 8.3457 | 60.0441 | 11.9995 | 78.534 | 21.7088 | 60.0179 | 24.0001 | 78.5065 | 10.0506 | 59.9939 | 11.9995 | 78.5078 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.535 | 28.1189 | 60.0413 | 29.9998
78.5298 | 8.3457 | 60.044 | 11.9995 | 78.5424 | 21.7088 | 60.0179 | 24.0001 | 78.5149 | 10.0506 | 59.9939 | 11.9995 | 78.5161 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.5433 | 28.1189 | 60.0412 | 29.9998
78.5382 | 8.3457 | 60.044 | 11.9995 | 78.5507 | 21.7088 | 60.0179 | 24.0001 | 78.5232 | 10.0506 | 59.994 | 11.9995 | 78.5244 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.5516 | 28.1189 | 60.0412 | 29.9998
78.5465 | 8.3457 | 60.0439 | 11.9995 | 78.559 | 21.7088 | 60.0179 | 24.0001 | 78.5315 | 10.0506 | 59.994 | 11.9995 | 78.5327 | 22.2244 | 60.0339 | 24.0001 | 78.5599 | 28.1192 | 60.0411 | 29.9998
78.5548 | 8.3457 | 60.0439 | 11.9995 | 78.5674 | 21.7088 | 60.0179 | 24.0001 | 78.5399 | 10.0506 | 59.9941 | 11.9995 | 78.5411 | 22.2246 | 60.0339 | 24.0001 | 78.5682 | 28.1192 | 60.041 | 29.9998
78.5632 | 8.3457 | 60.0438 | 11.9995 | 78.5757 | 21.7088 | 60.0179 | 24.0001 | 78.5482 | 10.0506 | 59.9941 | 11.9995 | 78.5494 | 22.2246 | 60.0339 | 24.0001 | 78.5767 | 28.1221 | 60.041 | 29.9998
78.5715 | 8.3457 | 60.0438 | 11.9995 | 78.584 | 21.7088 | 60.018 | 24.0001 | 78.5565 | 10.0506 | 59.9942 | 11.9995 | 78.5577 | 22.2246 | 60.0339 | 24.0001 | 78.585 | 28.1221 | 60.0409 | 29.9998
78.5798 | 8.3457 | 60.0437 | 11.9995 | 78.5924 | 21.7088 | 60.018 | 24.0001 | 78.5648 | 10.0506 | 59.9942 | 11.9995 | 78.566 | 22.2246 | 60.0338 | 24.0001 | 78.5933 | 28.1221 | 60.0409 | 29.9998
78.5881 | 8.3457 | 60.0437 | 11.9995 | 78.6007 | 21.7088 | 60.018 | 24.0001 | 78.5732 | 10.0506 | 59.9943 | 11.9995 | 78.5744 | 22.2246 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6016 | 28.1221 | 60.0408 | 29.9998
78.5965 | 8.3457 | 60.0436 | 11.9995 | 78.609 | 21.7088 | 60.018 | 24.0001 | 78.5815 | 10.0506 | 59.9943 | 11.9995 | 78.5827 | 22.2246 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6099 | 28.1236 | 60.0408 | 29.9998
78.6048 | 8.3469 | 60.0436 | 11.9995 | 78.6173 | 21.7088 | 60.018 | 24.0001 | 78.5899 | 10.0506 | 59.9944 | 11.9995 | 78.5911 | 22.2263 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6183 | 28.1236 | 60.0407 | 29.9998
78.6131 | 8.3469 | 60.0435 | 11.9995 | 78.6257 | 21.7088 | 60.018 | 24.0001 | 78.5982 | 10.0506 | 59.9944 | 11.9995 | 78.5994 | 22.2263 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6266 | 28.124 | 60.0406 | 29.9998
78.6214 | 8.3491 | 60.0435 | 11.9995 | 78.634 | 21.7088 | 60.0181 | 24.0001 | 78.6065 | 10.0506 | 59.9945 | 11.9995 | 78.6077 | 22.2263 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6349 | 28.124 | 60.0406 | 29.9998
78.6298 | 8.3491 | 60.0434 | 11.9995 | 78.6423 | 21.7093 | 60.0181 | 24.0001 | 78.6149 | 10.0506 | 59.9945 | 11.9995 | 78.616 | 22.2263 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6432 | 28.1256 | 60.0405 | 29.9998
78.6381 | 8.3491 | 60.0434 | 11.9995 | 78.6507 | 21.7093 | 60.0181 | 24.0001 | 78.6232 | 10.0506 | 59.9946 | 11.9995 | 78.6243 | 22.2263 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6516 | 28.1256 | 60.0405 | 29.9998
78.6464 | 8.3491 | 60.0433 | 11.9995 | 78.659 | 21.7093 | 60.0181 | 24.0001 | 78.6315 | 10.0506 | 59.9946 | 11.9995 | 78.6327 | 22.2263 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6599 | 28.1245 | 60.0404 | 29.9998
78.6547 | 8.3491 | 60.0433 | 11.9995 | 78.6673 | 21.7093 | 60.0181 | 24.0001 | 78.6399 | 10.0506 | 59.9947 | 11.9995 | 78.641 | 22.2263 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6682 | 28.1245 | 60.0403 | 29.9998
78.6631 | 8.3491 | 60.0432 | 11.9995 | 78.6757 | 21.7093 | 60.0182 | 24.0001 | 78.6482 | 10.0506 | 59.9947 | 11.9995 | 78.6494 | 22.2263 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6765 | 28.1824 | 60.0403 | 29.9998
78.6714 | 8.3491 | 60.0432 | 11.9995 | 78.684 | 21.7093 | 60.0182 | 24.0001 | 78.6566 | 10.0506 | 59.9948 | 11.9995 | 78.6577 | 22.2287 | 60.0338 | 24.0001 | 78.6848 | 28.1824 | 60.0402 | 29.9998
78.6797 | 8.3491 | 60.0431 | 11.9995 | 78.6923 | 21.7093 | 60.0182 | 24.0001 | 78.6649 | 10.0506 | 59.9948 | 11.9995 | 78.666 | 22.2287 | 60.0337 | 24.0001 | 78.6932 | 28.2375 | 60.0402 | 29.9998
78.6881 | 8.3491 | 60.0431 | 11.9995 | 78.7007 | 21.7093 | 60.0182 | 24.0001 | 78.6732 | 10.0506 | 59.9949 | 11.9995 | 78.6743 | 22.2287 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7015 | 28.2375 | 60.0401 | 29.9998
78.6964 | 8.3491 | 60.043 | 11.9995 | 78.709 | 21.7093 | 60.0182 | 24.0001 | 78.6815 | 10.1277 | 59.9949 | 11.9995 | 78.6827 | 22.2287 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7098 | 28.2375 | 60.0401 | 29.9998
78.7047 | 8.3491 | 60.043 | 11.9995 | 78.7173 | 21.7093 | 60.0182 | 24.0001 | 78.6899 | 10.1277 | 59.995 | 11.9995 | 78.691 | 22.2287 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7181 | 28.2375 | 60.04 | 29.9998
78.713 | 8.3491 | 60.0429 | 11.9995 | 78.7257 | 21.7093 | 60.0182 | 24.0001 | 78.6982 | 10.2218 | 59.995 | 11.9995 | 78.6993 | 22.2287 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7264 | 28.2375 | 60.0399 | 29.9998
78.7214 | 8.3491 | 60.0429 | 11.9995 | 78.734 | 21.7093 | 60.0183 | 24.0001 | 78.7065 | 10.2218 | 59.9951 | 11.9995 | 78.7076 | 22.2936 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7349 | 28.2375 | 60.0399 | 29.9998
78.7297 | 8.3491 | 60.0428 | 11.9995 | 78.7423 | 21.7093 | 60.0183 | 24.0001 | 78.7149 | 10.2218 | 59.9952 | 11.9995 | 78.7159 | 22.2936 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7432 | 28.2375 | 60.0398 | 29.9998
78.738 | 8.3475 | 60.0428 | 11.9995 | 78.7506 | 21.7093 | 60.0183 | 24.0001 | 78.7232 | 10.2218 | 59.9952 | 11.9995 | 78.7243 | 22.2936 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7515 | 28.2375 | 60.0398 | 29.9998
78.7463 | 8.3475 | 60.0427 | 11.9995 | 78.759 | 21.7093 | 60.0183 | 24.0001 | 78.7315 | 10.2257 | 59.9953 | 11.9995 | 78.7326 | 22.2936 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7598 | 28.2353 | 60.0397 | 29.9998
78.7547 | 8.3467 | 60.0427 | 11.9995 | 78.7673 | 21.7093 | 60.0183 | 24.0001 | 78.7399 | 10.2257 | 59.9953 | 11.9995 | 78.741 | 22.2936 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7682 | 28.2353 | 60.0396 | 29.9998
78.763 | 8.3467 | 60.0426 | 11.9995 | 78.7756 | 21.7093 | 60.0183 | 24.0001 | 78.7482 | 10.2257 | 59.9954 | 11.9995 | 78.7493 | 22.2936 | 60.0337 | 24.0001 | 78.7765 | 28.2315 | 60.0396 | 29.9998
78.7713 | 8.3449 | 60.0426 | 11.9995 | 78.784 | 21.7093 | 60.0184 | 24.0001 | 78.7566 | 10.2257 | 59.9954 | 11.9995 | 78.7576 | 22.2936 | 60.0336 | 24.0001 | 78.7848 | 28.2315 | 60.0395 | 29.9998
78.7797 | 8.3449 | 60.0425 | 11.9995 | 78.7923 | 21.7093 | 60.0184 | 24.0001 | 78.7649 | 10.2257 | 59.9955 | 11.9995 | 78.7659 | 22.2936 | 60.0336 | 24.0001 | 78.7931 | 28.2319 | 60.0395 | 29.9998
78.788 | 8.3449 | 60.0425 | 11.9995 | 78.8006 | 21.7093 | 60.0184 | 24.0001 | 78.7732 | 10.2257 | 59.9956 | 11.9995 | 78.7743 | 22.2937 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8014 | 28.2319 | 60.0394 | 29.9998
78.7963 | 8.3449 | 60.0424 | 11.9995 | 78.809 | 21.7093 | 60.0184 | 24.0001 | 78.7816 | 10.2257 | 59.9956 | 11.9995 | 78.7826 | 22.2937 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8098 | 28.2336 | 60.0394 | 29.9998
78.8046 | 8.3449 | 60.0424 | 11.9995 | 78.8173 | 21.7093 | 60.0184 | 24.0001 | 78.7899 | 10.2257 | 59.9957 | 11.9995 | 78.791 | 22.3815 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8181 | 28.2336 | 60.0393 | 29.9998
78.813 | 8.3449 | 60.0423 | 11.9995 | 78.8256 | 21.7093 | 60.0184 | 24.0001 | 78.7982 | 10.2257 | 59.9957 | 11.9995 | 78.7993 | 22.3815 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8264 | 28.2342 | 60.0392 | 29.9998
78.8213 | 8.3448 | 60.0423 | 11.9995 | 78.8339 | 21.7093 | 60.0185 | 24.0001 | 78.8065 | 10.2257 | 59.9958 | 11.9995 | 78.8076 | 22.3815 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8347 | 28.2342 | 60.0392 | 29.9998
78.8296 | 8.3448 | 60.0422 | 11.9995 | 78.8423 | 21.7054 | 60.0185 | 24.0001 | 78.8149 | 10.2261 | 59.9959 | 11.9995 | 78.8159 | 22.3815 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8431 | 28.2816 | 60.0391 | 29.9998
78.8379 | 8.3448 | 60.0422 | 11.9995 | 78.8506 | 21.7054 | 60.0185 | 24.0001 | 78.8232 | 10.2261 | 59.9959 | 11.9995 | 78.8242 | 22.3815 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8514 | 28.2816 | 60.0391 | 29.9998
78.8463 | 8.3448 | 60.0421 | 11.9995 | 78.8589 | 21.7054 | 60.0185 | 24.0001 | 78.8316 | 10.2261 | 59.996 | 11.9995 | 78.8326 | 22.3815 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8597 | 28.2799 | 60.039 | 29.9998
78.8546 | 8.344 | 60.0421 | 11.9995 | 78.8673 | 21.7054 | 60.0185 | 24.0001 | 78.8399 | 10.2261 | 59.996 | 11.9995 | 78.8409 | 22.3815 | 60.0336 | 24.0001 | 78.868 | 28.2799 | 60.0389 | 29.9998
78.8629 | 8.344 | 60.042 | 11.9995 | 78.8756 | 21.7053 | 60.0185 | 24.0001 | 78.8482 | 10.2256 | 59.9961 | 11.9995 | 78.8492 | 22.3815 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8763 | 28.2765 | 60.0389 | 29.9998
78.8713 | 8.4314 | 60.042 | 11.9995 | 78.8839 | 21.7053 | 60.0186 | 24.0001 | 78.8566 | 10.2256 | 59.9961 | 11.9995 | 78.8575 | 22.3807 | 60.0336 | 24.0001 | 78.8848 | 28.2765 | 60.0388 | 29.9998
78.8796 | 8.4314 | 60.0419 | 11.9995 | 78.8923 | 21.7054 | 60.0186 | 24.0001 | 78.8649 | 10.2256 | 59.9962 | 11.9995 | 78.8659 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.8931 | 28.2765 | 60.0388 | 29.9998
78.8879 | 8.4314 | 60.0419 | 11.9995 | 78.9006 | 21.7054 | 60.0186 | 24.0001 | 78.8732 | 10.2256 | 59.9963 | 11.9995 | 78.8742 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.9014 | 28.2765 | 60.0387 | 29.9998
78.8962 | 8.4314 | 60.0418 | 11.9995 | 78.9089 | 21.7047 | 60.0186 | 24.0001 | 78.8816 | 10.2255 | 59.9963 | 11.9995 | 78.8826 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.9097 | 28.2797 | 60.0387 | 29.9998
78.9046 | 8.4312 | 60.0418 | 11.9995 | 78.9173 | 21.7047 | 60.0186 | 24.0001 | 78.8899 | 10.2255 | 59.9964 | 11.9995 | 78.8909 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.918 | 28.2797 | 60.0386 | 29.9998
78.9129 | 8.4312 | 60.0417 | 11.9995 | 78.9256 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 78.8982 | 10.2255 | 59.9964 | 11.9995 | 78.8992 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.9264 | 28.2758 | 60.0385 | 29.9998
78.9212 | 8.4312 | 60.0417 | 11.9995 | 78.9339 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 78.9066 | 10.2255 | 59.9965 | 11.9995 | 78.9075 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.9347 | 28.2758 | 60.0385 | 29.9998
78.9295 | 8.4312 | 60.0416 | 11.9995 | 78.9423 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 78.9149 | 10.2255 | 59.9966 | 11.9995 | 78.9158 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.943 | 28.285 | 60.0384 | 29.9998
78.9379 | 8.4319 | 60.0416 | 11.9995 | 78.9506 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 78.9232 | 10.2255 | 59.9966 | 11.9995 | 78.9242 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.9513 | 28.285 | 60.0384 | 29.9998
78.9462 | 8.4319 | 60.0415 | 11.9995 | 78.9589 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 78.9316 | 10.2245 | 59.9967 | 11.9995 | 78.9325 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.9597 | 28.2959 | 60.0383 | 29.9998
78.9545 | 8.4319 | 60.0415 | 11.9995 | 78.9672 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 78.9399 | 10.2245 | 59.9967 | 11.9995 | 78.9409 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.968 | 28.2959 | 60.0382 | 29.9998
78.9629 | 8.4319 | 60.0414 | 11.9995 | 78.9756 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 78.9482 | 10.2245 | 59.9968 | 11.9995 | 78.9492 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.9763 | 28.2959 | 60.0382 | 29.9998
78.9712 | 8.4336 | 60.0414 | 11.9995 | 78.9839 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 78.9566 | 10.2245 | 59.9968 | 11.9995 | 78.9575 | 22.3807 | 60.0335 | 24.0001 | 78.9846 | 28.2959 | 60.0381 | 29.9998
78.9795 | 8.4336 | 60.0413 | 11.9995 | 78.9922 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 78.9649 | 10.2225 | 59.9969 | 11.9995 | 78.9658 | 22.3807 | 60.0334 | 24.0001 | 78.9929 | 28.2959 | 60.0381 | 29.9998
78.9878 | 8.4334 | 60.0413 | 11.9995 | 79.0006 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 78.9732 | 10.2225 | 59.997 | 11.9995 | 78.9742 | 22.3807 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0013 | 28.2959 | 60.038 | 29.9998
78.9962 | 8.4334 | 60.0412 | 11.9995 | 79.0089 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 78.9816 | 10.2225 | 59.997 | 11.9995 | 78.9825 | 22.3807 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0096 | 28.2939 | 60.0379 | 29.9998
79.0045 | 8.4334 | 60.0412 | 11.9995 | 79.0172 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 78.9899 | 10.2225 | 59.9971 | 11.9995 | 78.9908 | 22.3807 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0179 | 28.2939 | 60.0379 | 29.9998
79.0128 | 8.4334 | 60.0411 | 11.9995 | 79.0256 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 78.9982 | 10.2222 | 59.9971 | 11.9995 | 78.9991 | 22.3807 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0262 | 28.2903 | 60.0378 | 29.9998
79.0211 | 8.4342 | 60.0411 | 11.9995 | 79.0339 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.0066 | 10.2222 | 59.9972 | 11.9995 | 79.0074 | 22.3808 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0345 | 28.2903 | 60.0377 | 29.9998
79.0295 | 8.4342 | 60.041 | 11.9995 | 79.0422 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.0149 | 10.2216 | 59.9973 | 11.9995 | 79.0158 | 22.3808 | 60.0334 | 24.0001 | 79.043 | 28.2876 | 60.0377 | 29.9998
79.0378 | 8.4336 | 60.041 | 11.9995 | 79.0506 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.0233 | 10.2216 | 59.9973 | 11.9995 | 79.0241 | 22.3808 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0513 | 28.2876 | 60.0376 | 29.9998
79.0461 | 8.4336 | 60.0409 | 11.9995 | 79.0589 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.0316 | 10.2216 | 59.9974 | 11.9995 | 79.0325 | 22.3808 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0596 | 28.2876 | 60.0375 | 29.9998
79.0545 | 8.4334 | 60.0409 | 11.9995 | 79.0672 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.0399 | 10.2216 | 59.9974 | 11.9995 | 79.0408 | 22.3808 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0679 | 28.2876 | 60.0375 | 29.9998
79.0628 | 8.4334 | 60.0408 | 11.9995 | 79.0756 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.0482 | 10.2216 | 59.9975 | 11.9995 | 79.0491 | 22.3808 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0763 | 28.2876 | 60.0374 | 29.9998
79.0711 | 8.4334 | 60.0408 | 11.9995 | 79.0839 | 21.7047 | 60.019 | 24.0001 | 79.0566 | 10.2216 | 59.9975 | 11.9995 | 79.0574 | 22.3808 | 60.0334 | 24.0001 | 79.0846 | 28.2876 | 60.0373 | 29.9998
79.0794 | 8.4334 | 60.0407 | 11.9995 | 79.0922 | 21.7047 | 60.019 | 24.0001 | 79.0649 | 10.2216 | 59.9976 | 11.9995 | 79.0658 | 22.3808 | 60.0333 | 24.0001 | 79.0929 | 28.2876 | 60.0373 | 29.9998
79.0878 | 8.4341 | 60.0407 | 11.9995 | 79.1005 | 21.7047 | 60.019 | 24.0001 | 79.0732 | 10.2216 | 59.9977 | 11.9995 | 79.0741 | 22.3789 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1012 | 28.2876 | 60.0372 | 29.9998
79.0961 | 8.4341 | 60.0406 | 11.9995 | 79.1089 | 21.7047 | 60.019 | 24.0001 | 79.0816 | 10.2216 | 59.9977 | 11.9995 | 79.0825 | 22.3789 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1095 | 28.2864 | 60.0371 | 29.9998
79.1044 | 8.434 | 60.0406 | 11.9995 | 79.1172 | 21.7047 | 60.019 | 24.0001 | 79.0899 | 10.2216 | 59.9978 | 11.9995 | 79.0908 | 22.3789 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1179 | 28.2864 | 60.0371 | 29.9998
79.1127 | 8.434 | 60.0405 | 11.9995 | 79.1255 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.0982 | 10.2216 | 59.9978 | 11.9995 | 79.0991 | 22.3789 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1262 | 28.2864 | 60.037 | 29.9998
79.1211 | 8.4339 | 60.0405 | 11.9995 | 79.1339 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.1066 | 10.2216 | 59.9979 | 11.9995 | 79.1074 | 22.3761 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1345 | 28.2864 | 60.0369 | 29.9998
79.1294 | 8.4339 | 60.0404 | 11.9995 | 79.1422 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.1149 | 10.2216 | 59.998 | 11.9995 | 79.1157 | 22.3761 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1428 | 28.2872 | 60.0369 | 29.9998
79.1377 | 8.4339 | 60.0404 | 11.9995 | 79.1505 | 21.7047 | 60.0189 | 24.0001 | 79.1233 | 10.2216 | 59.998 | 11.9995 | 79.1241 | 22.3761 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1512 | 28.2872 | 60.0368 | 29.9998
79.146 | 8.4339 | 60.0403 | 11.9995 | 79.1589 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 79.1316 | 10.2216 | 59.9981 | 11.9995 | 79.1324 | 22.3761 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1595 | 28.2872 | 60.0367 | 29.9998
79.1544 | 8.4341 | 60.0403 | 11.9995 | 79.1672 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 79.1399 | 10.2216 | 59.9981 | 11.9995 | 79.1407 | 22.3761 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1678 | 28.2872 | 60.0367 | 29.9998
79.1627 | 8.4341 | 60.0402 | 11.9995 | 79.1755 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 79.1483 | 10.2216 | 59.9982 | 11.9995 | 79.149 | 22.3761 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1761 | 28.2928 | 60.0366 | 29.9998
79.171 | 8.4321 | 60.0402 | 11.9995 | 79.1839 | 21.7047 | 60.0188 | 24.0001 | 79.1566 | 10.2216 | 59.9982 | 11.9995 | 79.1574 | 22.3761 | 60.0333 | 24.0001 | 79.1844 | 28.2928 | 60.0365 | 29.9998
79.1794 | 8.4321 | 60.0401 | 11.9995 | 79.1922 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 79.1649 | 10.2216 | 59.9983 | 11.9995 | 79.1657 | 22.3761 | 60.0332 | 24.0001 | 79.1929 | 28.2889 | 60.0365 | 29.9998
79.1877 | 8.4321 | 60.0401 | 11.9995 | 79.2005 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 79.1732 | 10.2216 | 59.9984 | 11.9995 | 79.1741 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2012 | 28.2889 | 60.0364 | 29.9998
79.196 | 8.4321 | 60.04 | 11.9995 | 79.2089 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 79.1816 | 10.2216 | 59.9984 | 11.9995 | 79.1824 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2095 | 28.2875 | 60.0363 | 29.9998
79.2043 | 8.4321 | 60.04 | 11.9995 | 79.2172 | 21.7047 | 60.0187 | 24.0001 | 79.1899 | 10.2216 | 59.9985 | 11.9995 | 79.1907 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2178 | 28.2875 | 60.0363 | 29.9998
79.2127 | 8.4321 | 60.0399 | 11.9995 | 79.2255 | 21.7047 | 60.0186 | 24.0001 | 79.1982 | 10.2216 | 59.9985 | 11.9995 | 79.199 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2262 | 28.2951 | 60.0362 | 29.9998
79.221 | 8.4307 | 60.0399 | 11.9995 | 79.2338 | 21.7047 | 60.0186 | 24.0001 | 79.2066 | 10.2216 | 59.9986 | 11.9995 | 79.2073 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2345 | 28.2951 | 60.0361 | 29.9998
79.2293 | 8.4307 | 60.0398 | 11.9995 | 79.2422 | 21.7047 | 60.0186 | 24.0001 | 79.2149 | 10.2216 | 59.9987 | 11.9995 | 79.2157 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2428 | 28.2961 | 60.0361 | 29.9998
79.2376 | 8.4307 | 60.0398 | 11.9995 | 79.2505 | 21.7047 | 60.0186 | 24.0001 | 79.2232 | 10.2216 | 59.9987 | 11.9995 | 79.224 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2511 | 28.2961 | 60.036 | 29.9998
79.246 | 8.4307 | 60.0397 | 11.9995 | 79.2588 | 21.7047 | 60.0185 | 24.0001 | 79.2316 | 10.2216 | 59.9988 | 11.9995 | 79.2324 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2594 | 28.2961 | 60.0359 | 29.9998
79.2543 | 8.4307 | 60.0397 | 11.9995 | 79.2672 | 21.7047 | 60.0185 | 24.0001 | 79.2399 | 10.2216 | 59.9988 | 11.9995 | 79.2407 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2678 | 28.2961 | 60.0359 | 29.9998
79.2626 | 8.4307 | 60.0396 | 11.9995 | 79.2755 | 21.7047 | 60.0185 | 24.0001 | 79.2483 | 10.2216 | 59.9989 | 11.9995 | 79.249 | 22.3726 | 60.0332 | 24.0001 | 79.2761 | 28.2968 | 60.0358 | 29.9998
79.271 | 8.4313 | 60.0396 | 11.9995 | 79.2838 | 21.7047 | 60.0185 | 24.0001 | 79.2566 | 10.2216 | 59.9989 | 11.9995 | 79.2573 | 22.3726 | 60.0331 | 24.0001 | 79.2844 | 28.2968 | 60.0357 | 29.9998
79.2793 | 8.4313 | 60.0395 | 11.9995 | 79.2922 | 21.7025 | 60.0184 | 24.0001 | 79.2649 | 10.2216 | 59.999 | 11.9995 | 79.2657 | 22.3726 | 60.0331 | 24.0001 | 79.2927 | 28.2968 | 60.0357 | 29.9998
79.2876 | 8.4308 | 60.0395 | 11.9995 | 79.3005 | 21.7025 | 60.0184 | 24.0001 | 79.2733 | 10.2216 | 59.9991 | 11.9995 | 79.274 | 22.3707 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3011 | 28.2968 | 60.0356 | 29.9998
79.2959 | 8.4308 | 60.0394 | 11.9995 | 79.3088 | 21.7025 | 60.0184 | 24.0001 | 79.2816 | 10.2216 | 59.9991 | 11.9995 | 79.2823 | 22.3707 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3094 | 28.2932 | 60.0355 | 29.9998
79.3043 | 8.4308 | 60.0394 | 11.9995 | 79.3171 | 21.7025 | 60.0184 | 24.0001 | 79.2899 | 10.2216 | 59.9992 | 11.9995 | 79.2906 | 22.3707 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3177 | 28.2932 | 60.0355 | 29.9998
79.3126 | 8.4308 | 60.0393 | 11.9995 | 79.3255 | 21.7025 | 60.0183 | 24.0001 | 79.2982 | 10.2216 | 59.9992 | 11.9995 | 79.299 | 22.3707 | 60.0331 | 24.0001 | 79.326 | 28.2932 | 60.0354 | 29.9998
79.3209 | 8.43 | 60.0393 | 11.9995 | 79.3338 | 21.7025 | 60.0183 | 24.0001 | 79.3066 | 10.2216 | 59.9993 | 11.9995 | 79.3073 | 22.3707 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3344 | 28.2932 | 60.0353 | 29.9998
79.3292 | 8.43 | 60.0392 | 11.9995 | 79.3421 | 21.703 | 60.0183 | 24.0001 | 79.3149 | 10.2216 | 59.9994 | 11.9995 | 79.3156 | 22.3707 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3428 | 28.3237 | 60.0353 | 29.9998
79.3376 | 8.43 | 60.0392 | 11.9995 | 79.3505 | 21.703 | 60.0183 | 24.0001 | 79.3232 | 10.2216 | 59.9994 | 11.9995 | 79.324 | 22.3707 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3511 | 28.3237 | 60.0352 | 29.9998
79.3459 | 8.43 | 60.0391 | 11.9995 | 79.3588 | 21.703 | 60.0182 | 24.0001 | 79.3316 | 10.2216 | 59.9995 | 11.9995 | 79.3323 | 22.3707 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3594 | 28.3432 | 60.0351 | 29.9998
79.3542 | 8.4295 | 60.0391 | 11.9995 | 79.3671 | 21.703 | 60.0182 | 24.0001 | 79.3399 | 10.2216 | 59.9995 | 11.9995 | 79.3406 | 22.3709 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3677 | 28.3432 | 60.0351 | 29.9998
79.3625 | 8.4295 | 60.039 | 11.9995 | 79.3755 | 21.703 | 60.0182 | 24.0001 | 79.3482 | 10.2216 | 59.9996 | 11.9995 | 79.3489 | 22.3709 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3761 | 28.3432 | 60.035 | 29.9998
79.3709 | 8.4313 | 60.0389 | 11.9995 | 79.3838 | 21.703 | 60.0182 | 24.0001 | 79.3566 | 10.2216 | 59.9996 | 11.9995 | 79.3573 | 22.3748 | 60.0331 | 24.0001 | 79.3844 | 28.3432 | 60.0349 | 29.9998
79.3792 | 8.4313 | 60.0389 | 11.9995 | 79.3921 | 21.703 | 60.0181 | 24.0001 | 79.3649 | 10.2216 | 59.9997 | 11.9995 | 79.3656 | 22.3748 | 60.033 | 24.0001 | 79.3927 | 28.3461 | 60.0349 | 29.9998
79.3875 | 8.4313 | 60.0388 | 11.9995 | 79.4005 | 21.703 | 60.0181 | 24.0001 | 79.3733 | 10.2216 | 59.9998 | 11.9995 | 79.374 | 22.3748 | 60.033 | 24.0001 | 79.401 | 28.3461 | 60.0348 | 29.9998
79.3959 | 8.4313 | 60.0387 | 11.9995 | 79.4088 | 21.7024 | 60.0181 | 24.0001 | 79.3816 | 10.2216 | 59.9998 | 11.9995 | 79.3823 | 22.3748 | 60.033 | 24.0001 | 79.4093 | 28.3429 | 60.0347 | 29.9998
79.4042 | 8.432 | 60.0387 | 11.9995 | 79.4171 | 21.7024 | 60.0181 | 24.0001 | 79.3899 | 10.2216 | 59.9999 | 11.9995 | 79.3906 | 22.3748 | 60.033 | 24.0001 | 79.4177 | 28.3429 | 60.0347 | 29.9998
79.4125 | 8.432 | 60.0386 | 11.9995 | 79.4255 | 21.7965 | 60.018 | 24.0001 | 79.3983 | 10.2216 | 59.9999 | 11.9995 | 79.3989 | 22.3748 | 60.033 | 24.0001 | 79.426 | 28.3407 | 60.0346 | 29.9998
79.4208 | 8.4306 | 60.0385 | 11.9995 | 79.4338 | 21.7965 | 60.018 | 24.0001 | 79.4066 | 10.2216 | 60 | 11.9995 | 79.4072 | 22.3748 | 60.033 | 24.0001 | 79.4343 | 28.3407 | 60.0345 | 29.9998
79.4292 | 8.4306 | 60.0385 | 11.9995 | 79.4421 | 21.7965 | 60.018 | 24.0001 | 79.4149 | 10.2216 | 60.0001 | 11.9995 | 79.4156 | 22.3748 | 60.033 | 24.0001 | 79.4426 | 28.3407 | 60.0345 | 29.9998
79.4375 | 8.4306 | 60.0384 | 11.9995 | 79.4504 | 21.7965 | 60.018 | 24.0001 | 79.4232 | 10.2216 | 60.0001 | 11.9995 | 79.4239 | 22.3748 | 60.0329 | 24.0001 | 79.451 | 28.3407 | 60.0344 | 29.9998
79.4458 | 8.4306 | 60.0383 | 11.9995 | 79.4588 | 21.8895 | 60.0179 | 24.0001 | 79.4316 | 10.2216 | 60.0002 | 11.9995 | 79.4323 | 22.3748 | 60.0329 | 24.0001 | 79.4594 | 28.3452 | 60.0343 | 29.9998
79.4541 | 8.4306 | 60.0383 | 11.9995 | 79.4671 | 21.8895 | 60.0179 | 24.0001 | 79.4399 | 10.2216 | 60.0002 | 11.9995 | 79.4406 | 22.3748 | 60.0328 | 24.0001 | 79.4677 | 28.3452 | 60.0343 | 29.9998
79.4625 | 8.4306 | 60.0382 | 11.9995 | 79.4754 | 21.8895 | 60.0179 | 24.0001 | 79.4482 | 10.2216 | 60.0003 | 11.9995 | 79.4489 | 22.3748 | 60.0328 | 24.0001 | 79.476 | 28.3493 | 60.0342 | 29.9998
79.4708 | 8.4306 | 60.0381 | 11.9995 | 79.4838 | 21.8895 | 60.0179 | 24.0001 | 79.4566 | 10.2216 | 60.0003 | 11.9995 | 79.4572 | 22.3748 | 60.0328 | 24.0001 | 79.4843 | 28.3493 | 60.0341 | 29.9998
79.4791 | 8.4306 | 60.0381 | 11.9995 | 79.4921 | 21.8895 | 60.0178 | 24.0001 | 79.4649 | 10.2216 | 60.0004 | 11.9995 | 79.4656 | 22.3748 | 60.0327 | 24.0001 | 79.4927 | 28.3493 | 60.0341 | 29.9998
79.4875 | 8.4293 | 60.038 | 11.9995 | 79.5004 | 21.8895 | 60.0178 | 24.0001 | 79.4732 | 10.2216 | 60.0005 | 11.9995 | 79.4739 | 22.3776 | 60.0327 | 24.0001 | 79.501 | 28.3493 | 60.034 | 29.9998
79.4958 | 8.4293 | 60.0379 | 11.9995 | 79.5088 | 21.8895 | 60.0178 | 24.0001 | 79.4816 | 10.2216 | 60.0005 | 11.9995 | 79.4822 | 22.3776 | 60.0326 | 24.0001 | 79.5093 | 28.3493 | 60.034 | 29.9998
79.5041 | 8.4293 | 60.0379 | 11.9995 | 79.5171 | 21.8895 | 60.0178 | 24.0001 | 79.4899 | 10.2216 | 60.0006 | 11.9995 | 79.4905 | 22.3776 | 60.0326 | 24.0001 | 79.5176 | 28.3493 | 60.0339 | 29.9998
79.5124 | 8.4293 | 60.0378 | 11.9995 | 79.5254 | 21.8895 | 60.0177 | 24.0001 | 79.4983 | 10.2216 | 60.0006 | 11.9995 | 79.4988 | 22.3776 | 60.0326 | 24.0001 | 79.526 | 28.3504 | 60.0338 | 29.9998
79.5208 | 8.4282 | 60.0377 | 11.9995 | 79.5338 | 21.8895 | 60.0177 | 24.0001 | 79.5066 | 10.2216 | 60.0007 | 11.9995 | 79.5072 | 22.3676 | 60.0325 | 24.0001 | 79.5343 | 28.3504 | 60.0337 | 29.9998
79.5291 | 8.4282 | 60.0377 | 11.9995 | 79.5421 | 21.8895 | 60.0177 | 24.0001 | 79.5149 | 10.2216 | 60.0008 | 11.9995 | 79.5155 | 22.3676 | 60.0325 | 24.0001 | 79.5426 | 28.3504 | 60.0337 | 29.9998
79.5374 | 8.4282 | 60.0376 | 11.9995 | 79.5504 | 21.8895 | 60.0177 | 24.0001 | 79.5233 | 10.2216 | 60.0008 | 11.9995 | 79.5239 | 22.3676 | 60.0324 | 24.0001 | 79.5509 | 28.3504 | 60.0336 | 29.9998
79.5458 | 8.4282 | 60.0375 | 11.9995 | 79.5588 | 21.8895 | 60.0176 | 24.0001 | 79.5316 | 10.2216 | 60.0009 | 11.9995 | 79.5322 | 22.3676 | 60.0324 | 24.0001 | 79.5593 | 28.3507 | 60.0336 | 29.9998
79.5541 | 8.4266 | 60.0375 | 11.9995 | 79.5671 | 21.8895 | 60.0176 | 24.0001 | 79.5399 | 10.2216 | 60.0009 | 11.9995 | 79.5405 | 22.3676 | 60.0323 | 24.0001 | 79.5676 | 28.3507 | 60.0335 | 29.9998
79.5624 | 8.4266 | 60.0374 | 11.9995 | 79.5754 | 21.8895 | 60.0176 | 24.0001 | 79.5482 | 10.2216 | 60.001 | 11.9995 | 79.5488 | 22.3676 | 60.0323 | 24.0001 | 79.5759 | 28.3507 | 60.0334 | 29.9998
79.5707 | 8.5085 | 60.0373 | 11.9995 | 79.5837 | 21.8895 | 60.0176 | 24.0001 | 79.5566 | 10.2216 | 60.001 | 11.9995 | 79.5572 | 22.3676 | 60.0323 | 24.0001 | 79.5842 | 28.3507 | 60.0333 | 29.9998
79.5791 | 8.5085 | 60.0373 | 11.9995 | 79.5921 | 21.8895 | 60.0175 | 24.0001 | 79.5649 | 10.2216 | 60.0011 | 11.9995 | 79.5655 | 22.3676 | 60.0322 | 24.0001 | 79.5925 | 28.3495 | 60.0333 | 29.9998
79.5874 | 8.5076 | 60.0372 | 11.9995 | 79.6004 | 21.8895 | 60.0175 | 24.0001 | 79.5732 | 10.2216 | 60.0012 | 11.9995 | 79.5738 | 22.3657 | 60.0322 | 24.0001 | 79.601 | 28.3495 | 60.0332 | 29.9998
79.5957 | 8.5076 | 60.0371 | 11.9995 | 79.6087 | 21.8895 | 60.0175 | 24.0001 | 79.5816 | 10.2216 | 60.0012 | 11.9995 | 79.5822 | 22.3657 | 60.0321 | 24.0001 | 79.6093 | 28.3495 | 60.0331 | 29.9998
79.604 | 8.5076 | 60.0371 | 11.9995 | 79.6171 | 21.8895 | 60.0175 | 24.0001 | 79.5899 | 10.2216 | 60.0013 | 11.9995 | 79.5905 | 22.3657 | 60.0321 | 24.0001 | 79.6176 | 28.3495 | 60.0331 | 29.9998
79.6124 | 8.5076 | 60.037 | 11.9995 | 79.6254 | 21.8895 | 60.0174 | 24.0001 | 79.5982 | 10.2216 | 60.0013 | 11.9995 | 79.5988 | 22.3657 | 60.0321 | 24.0001 | 79.6259 | 28.3495 | 60.033 | 29.9998
79.6207 | 8.5078 | 60.0369 | 11.9995 | 79.6337 | 21.8895 | 60.0174 | 24.0001 | 79.6066 | 10.2216 | 60.0014 | 11.9995 | 79.6071 | 22.3657 | 60.032 | 24.0001 | 79.6343 | 28.3495 | 60.033 | 29.9998
79.629 | 8.5078 | 60.0369 | 11.9995 | 79.6421 | 21.8892 | 60.0174 | 24.0001 | 79.6149 | 10.2216 | 60.0015 | 11.9995 | 79.6155 | 22.3657 | 60.032 | 24.0001 | 79.6426 | 28.3465 | 60.0329 | 29.9998
79.6374 | 8.553 | 60.0368 | 11.9995 | 79.6504 | 21.8892 | 60.0174 | 24.0001 | 79.6233 | 10.2216 | 60.0015 | 11.9995 | 79.6238 | 22.3962 | 60.0319 | 24.0001 | 79.6509 | 28.3465 | 60.0328 | 29.9998
79.6457 | 8.553 | 60.0367 | 11.9995 | 79.6587 | 21.8912 | 60.0173 | 24.0001 | 79.6316 | 10.2216 | 60.0016 | 11.9995 | 79.6321 | 22.3962 | 60.0319 | 24.0001 | 79.6592 | 28.3465 | 60.0327 | 29.9998
79.654 | 8.5533 | 60.0367 | 11.9995 | 79.6671 | 21.8912 | 60.0173 | 24.0001 | 79.6399 | 10.2216 | 60.0016 | 11.9995 | 79.6404 | 22.3962 | 60.0318 | 24.0001 | 79.6675 | 28.3465 | 60.0327 | 29.9998
79.6623 | 8.5533 | 60.0366 | 11.9995 | 79.6754 | 21.8912 | 60.0173 | 24.0001 | 79.6483 | 10.2221 | 60.0017 | 11.9995 | 79.6488 | 22.3962 | 60.0318 | 24.0001 | 79.6759 | 28.3452 | 60.0326 | 29.9998
79.6707 | 8.5533 | 60.0365 | 11.9995 | 79.6837 | 21.8912 | 60.0173 | 24.0001 | 79.6566 | 10.2221 | 60.0017 | 11.9995 | 79.6571 | 22.3981 | 60.0318 | 24.0001 | 79.6842 | 28.3452 | 60.0326 | 29.9998
79.679 | 8.5533 | 60.0365 | 11.9995 | 79.6921 | 21.8912 | 60.0172 | 24.0001 | 79.6649 | 10.2221 | 60.0018 | 11.9995 | 79.6654 | 22.3981 | 60.0317 | 24.0001 | 79.6925 | 28.3452 | 60.0325 | 29.9998
79.6873 | 8.5536 | 60.0364 | 11.9995 | 79.7004 | 21.8912 | 60.0172 | 24.0001 | 79.6732 | 10.2221 | 60.0019 | 11.9995 | 79.6738 | 22.3981 | 60.0317 | 24.0001 | 79.7008 | 28.3452 | 60.0324 | 29.9998
79.6957 | 8.5536 | 60.0363 | 11.9995 | 79.7087 | 21.8912 | 60.0172 | 24.0001 | 79.6816 | 10.2221 | 60.0019 | 11.9995 | 79.6821 | 22.3981 | 60.0316 | 24.0001 | 79.7092 | 28.3393 | 60.0323 | 29.9998
79.704 | 8.5536 | 60.0363 | 11.9995 | 79.717 | 21.8912 | 60.0172 | 24.0001 | 79.6899 | 10.2221 | 60.002 | 11.9995 | 79.6904 | 22.3992 | 60.0316 | 24.0001 | 79.7175 | 28.3393 | 60.0323 | 29.9998
79.7123 | 8.5536 | 60.0362 | 11.9995 | 79.7254 | 21.8906 | 60.0171 | 24.0001 | 79.6982 | 10.2225 | 60.002 | 11.9995 | 79.6987 | 22.3992 | 60.0316 | 24.0001 | 79.7258 | 28.3852 | 60.0322 | 29.9998
79.7206 | 8.5542 | 60.0361 | 11.9995 | 79.7337 | 21.8906 | 60.0171 | 24.0001 | 79.7066 | 10.2225 | 60.0021 | 11.9995 | 79.7071 | 22.3992 | 60.0315 | 24.0001 | 79.7341 | 28.3852 | 60.0322 | 29.9998
79.729 | 8.5542 | 60.0361 | 11.9995 | 79.742 | 21.8906 | 60.0171 | 24.0001 | 79.7149 | 10.2225 | 60.0021 | 11.9995 | 79.7154 | 22.3992 | 60.0315 | 24.0001 | 79.7426 | 28.3866 | 60.0321 | 29.9998
79.7373 | 8.5531 | 60.036 | 11.9995 | 79.7504 | 21.8906 | 60.0171 | 24.0001 | 79.7233 | 10.2225 | 60.0021 | 11.9995 | 79.7238 | 22.3842 | 60.0314 | 24.0001 | 79.7509 | 28.3866 | 60.032 | 29.9998
79.7456 | 8.5531 | 60.0359 | 11.9995 | 79.7587 | 21.8906 | 60.017 | 24.0001 | 79.7316 | 10.2225 | 60.0022 | 11.9995 | 79.7321 | 22.3842 | 60.0314 | 24.0001 | 79.7592 | 28.3837 | 60.032 | 29.9998
79.754 | 8.5531 | 60.0359 | 11.9995 | 79.767 | 21.8906 | 60.017 | 24.0001 | 79.7399 | 10.2225 | 60.0022 | 11.9995 | 79.7404 | 22.3842 | 60.0313 | 24.0001 | 79.7675 | 28.3837 | 60.0319 | 29.9998
79.7623 | 8.5531 | 60.0358 | 11.9995 | 79.7754 | 21.8906 | 60.017 | 24.0001 | 79.7483 | 10.2225 | 60.0022 | 11.9995 | 79.7487 | 22.3842 | 60.0313 | 24.0001 | 79.7758 | 28.4154 | 60.0318 | 29.9998
79.7706 | 8.5538 | 60.0357 | 11.9995 | 79.7837 | 21.8906 | 60.017 | 24.0001 | 79.7566 | 10.2225 | 60.0023 | 11.9995 | 79.757 | 22.3829 | 60.0313 | 24.0001 | 79.7842 | 28.4154 | 60.0317 | 29.9998
79.7789 | 8.5538 | 60.0357 | 11.9995 | 79.792 | 21.8906 | 60.0169 | 24.0001 | 79.7649 | 10.2225 | 60.0023 | 11.9995 | 79.7654 | 22.3829 | 60.0312 | 24.0001 | 79.7925 | 28.4154 | 60.0317 | 29.9998
79.7873 | 8.5553 | 60.0356 | 11.9995 | 79.8003 | 21.8906 | 60.0169 | 24.0001 | 79.7733 | 10.2225 | 60.0023 | 11.9995 | 79.7737 | 22.3829 | 60.0312 | 24.0001 | 79.8008 | 28.4154 | 60.0316 | 29.9998
79.7956 | 8.5553 | 60.0355 | 11.9995 | 79.8087 | 21.8906 | 60.0169 | 24.0001 | 79.7816 | 10.2225 | 60.0024 | 11.9995 | 79.782 | 22.3829 | 60.0311 | 24.0001 | 79.8091 | 28.4154 | 60.0316 | 29.9998
79.8039 | 8.5553 | 60.0355 | 11.9995 | 79.817 | 21.8906 | 60.0169 | 24.0001 | 79.7899 | 10.2225 | 60.0024 | 11.9995 | 79.7903 | 22.3829 | 60.0311 | 24.0001 | 79.8175 | 28.4154 | 60.0315 | 29.9998
79.8122 | 8.5553 | 60.0354 | 11.9995 | 79.8253 | 21.8906 | 60.0168 | 24.0001 | 79.7982 | 10.2225 | 60.0024 | 11.9995 | 79.7987 | 22.3829 | 60.0311 | 24.0001 | 79.8258 | 28.43 | 60.0314 | 29.9998
79.8206 | 8.5553 | 60.0353 | 11.9995 | 79.8337 | 21.8906 | 60.0168 | 24.0001 | 79.8066 | 10.2225 | 60.0025 | 11.9995 | 79.807 | 22.3827 | 60.031 | 24.0001 | 79.8341 | 28.43 | 60.0313 | 29.9998
79.8289 | 8.5553 | 60.0353 | 11.9995 | 79.842 | 21.8906 | 60.0168 | 24.0001 | 79.8149 | 10.2225 | 60.0025 | 11.9995 | 79.8154 | 22.3827 | 60.031 | 24.0001 | 79.8424 | 28.43 | 60.0313 | 29.9998
79.8372 | 8.557 | 60.0352 | 11.9995 | 79.8503 | 21.8906 | 60.0168 | 24.0001 | 79.8232 | 10.2225 | 60.0025 | 11.9995 | 79.8237 | 22.3827 | 60.0309 | 24.0001 | 79.8507 | 28.43 | 60.0312 | 29.9998
79.8456 | 8.557 | 60.0351 | 11.9995 | 79.8587 | 21.8903 | 60.0167 | 24.0001 | 79.8316 | 10.2225 | 60.0026 | 11.9995 | 79.832 | 22.3827 | 60.0309 | 24.0001 | 79.8591 | 28.433 | 60.0312 | 29.9998
79.8539 | 8.558 | 60.0351 | 11.9995 | 79.867 | 21.8903 | 60.0167 | 24.0001 | 79.8399 | 10.2225 | 60.0026 | 11.9995 | 79.8403 | 22.385 | 60.0308 | 24.0001 | 79.8674 | 28.433 | 60.0311 | 29.9998
79.8622 | 8.558 | 60.035 | 11.9995 | 79.8753 | 21.9796 | 60.0167 | 24.0001 | 79.8483 | 10.2233 | 60.0026 | 11.9995 | 79.8487 | 22.385 | 60.0308 | 24.0001 | 79.8757 | 28.433 | 60.031 | 29.9998
79.8705 | 8.558 | 60.0349 | 11.9995 | 79.8837 | 21.9796 | 60.0167 | 24.0001 | 79.8566 | 10.2233 | 60.0027 | 11.9995 | 79.857 | 22.4121 | 60.0308 | 24.0001 | 79.884 | 28.433 | 60.031 | 29.9998
79.8789 | 8.558 | 60.0349 | 11.9995 | 79.892 | 21.9796 | 60.0166 | 24.0001 | 79.8649 | 10.2233 | 60.0027 | 11.9995 | 79.8653 | 22.4121 | 60.0307 | 24.0001 | 79.8925 | 28.4346 | 60.0309 | 29.9998
79.8872 | 8.557 | 60.0348 | 11.9995 | 79.9003 | 21.9796 | 60.0166 | 24.0001 | 79.8733 | 10.2233 | 60.0027 | 11.9995 | 79.8737 | 22.4088 | 60.0307 | 24.0001 | 79.9008 | 28.4346 | 60.0308 | 29.9998
79.8955 | 8.557 | 60.0347 | 11.9995 | 79.9087 | 21.9796 | 60.0166 | 24.0001 | 79.8816 | 10.2233 | 60.0028 | 11.9995 | 79.882 | 22.4088 | 60.0306 | 24.0001 | 79.9091 | 28.4328 | 60.0308 | 29.9998
79.9039 | 8.5571 | 60.0347 | 11.9995 | 79.917 | 21.9796 | 60.0166 | 24.0001 | 79.8899 | 10.2233 | 60.0028 | 11.9995 | 79.8903 | 22.4073 | 60.0306 | 24.0001 | 79.9174 | 28.4328 | 60.0307 | 29.9998
79.9122 | 8.5571 | 60.0346 | 11.9995 | 79.9253 | 21.9796 | 60.0165 | 24.0001 | 79.8983 | 10.2233 | 60.0028 | 11.9995 | 79.8986 | 22.4073 | 60.0306 | 24.0001 | 79.9258 | 28.4319 | 60.0306 | 29.9998
79.9205 | 8.5571 | 60.0345 | 11.9995 | 79.9336 | 21.9796 | 60.0165 | 24.0001 | 79.9066 | 10.2233 | 60.0029 | 11.9995 | 79.907 | 22.4073 | 60.0305 | 24.0001 | 79.9341 | 28.4319 | 60.0306 | 29.9998
79.9288 | 8.5571 | 60.0345 | 11.9995 | 79.942 | 21.9796 | 60.0165 | 24.0001 | 79.9149 | 10.2233 | 60.0029 | 11.9995 | 79.9153 | 22.4073 | 60.0305 | 24.0001 | 79.9424 | 28.4319 | 60.0305 | 29.9998
79.9372 | 8.5573 | 60.0344 | 11.9995 | 79.9503 | 21.9796 | 60.0165 | 24.0001 | 79.9232 | 10.2233 | 60.0029 | 11.9995 | 79.9236 | 22.4049 | 60.0304 | 24.0001 | 79.9507 | 28.4319 | 60.0304 | 29.9998
79.9455 | 8.5573 | 60.0343 | 11.9995 | 79.9586 | 21.9796 | 60.0164 | 24.0001 | 79.9316 | 10.2233 | 60.003 | 11.9995 | 79.9319 | 22.4049 | 60.0304 | 24.0001 | 79.959 | 28.4292 | 60.0303 | 29.9998
79.9538 | 8.5562 | 60.0343 | 11.9995 | 79.967 | 21.9796 | 60.0164 | 24.0001 | 79.9399 | 10.2233 | 60.003 | 11.9995 | 79.9403 | 22.4002 | 60.0303 | 24.0001 | 79.9674 | 28.4292 | 60.0303 | 29.9998
79.9621 | 8.5562 | 60.0342 | 11.9995 | 79.9753 | 21.9796 | 60.0164 | 24.0001 | 79.9482 | 10.2233 | 60.003 | 11.9995 | 79.9486 | 22.4002 | 60.0303 | 24.0001 | 79.9757 | 28.4292 | 60.0302 | 29.9998
79.9705 | 8.5991 | 60.0341 | 11.9995 | 79.9836 | 21.9796 | 60.0164 | 24.0001 | 79.9566 | 10.2233 | 60.0031 | 11.9995 | 79.9569 | 22.4002 | 60.0303 | 24.0001 | 79.984 | 28.4292 | 60.0302 | 29.9998
79.9788 | 8.5991 | 60.0341 | 11.9995 | 79.992 | 21.9796 | 60.0163 | 24.0001 | 79.9649 | 10.2233 | 60.0031 | 11.9995 | 79.9653 | 22.4002 | 60.0302 | 24.0001 | 79.9923 | 28.4272 | 60.0301 | 29.9998
79.9871 | 8.5966 | 60.034 | 11.9995 | 80.0003 | 21.9796 | 60.0163 | 24.0001 | 79.9733 | 10.2233 | 60.0031 | 11.9995 | 79.9736 | 22.4002 | 60.0302 | 24.0001 | 80.0007 | 28.4272 | 60.03 | 29.9998
79.9955 | 8.5966 | 60.0339 | 11.9995 | 80.0086 | 21.9794 | 60.0163 | 24.0001 | 79.9816 | 10.2233 | 60.0032 | 11.9995 | 79.9819 | 22.4002 | 60.0301 | 24.0001 | 80.009 | 28.424 | 60.03 | 29.9998
80.0038 | 8.5971 | 60.0339 | 11.9995 | 80.017 | 21.9794 | 60.0163 | 24.0001 | 79.9899 | 10.2233 | 60.0032 | 11.9995 | 79.9902 | 22.397 | 60.0301 | 24.0001 | 80.0173 | 28.424 | 60.0299 | 29.9998
80.0121 | 8.5971 | 60.0338 | 11.9995 | 80.0253 | 21.9794 | 60.0162 | 24.0001 | 79.9983 | 10.2236 | 60.0032 | 11.9995 | 79.9986 | 22.397 | 60.0301 | 24.0001 | 80.0256 | 28.4253 | 60.0299 | 29.9998
80.0204 | 8.5964 | 60.0337 | 11.9995 | 80.0336 | 21.9794 | 60.0162 | 24.0001 | 80.0066 | 10.2236 | 60.0033 | 11.9995 | 80.0069 | 22.3956 | 60.03 | 24.0001 | 80.0341 | 28.4253 | 60.0298 | 29.9998
80.0288 | 8.5964 | 60.0337 | 11.9995 | 80.042 | 21.9794 | 60.0162 | 24.0001 | 80.0149 | 10.2222 | 60.0033 | 11.9995 | 80.0153 | 22.3956 | 60.03 | 24.0001 | 80.0424 | 28.4253 | 60.0298 | 29.9998
80.0371 | 8.5966 | 60.0336 | 11.9995 | 80.0503 | 21.9794 | 60.0162 | 24.0001 | 80.0233 | 10.2222 | 60.0033 | 11.9995 | 80.0236 | 22.3957 | 60.0299 | 24.0001 | 80.0507 | 28.4253 | 60.0297 | 29.9998
80.0454 | 8.5966 | 60.0335 | 11.9995 | 80.0586 | 21.9794 | 60.0161 | 24.0001 | 80.0316 | 10.2222 | 60.0034 | 11.9995 | 80.0319 | 22.3957 | 60.0299 | 24.0001 | 80.059 | 28.4272 | 60.0297 | 29.9998
80.0537 | 8.5978 | 60.0335 | 11.9995 | 80.0669 | 21.9794 | 60.0161 | 24.0001 | 80.0399 | 10.2222 | 60.0034 | 11.9995 | 80.0402 | 22.3957 | 60.0298 | 24.0001 | 80.0673 | 28.4272 | 60.0296 | 29.9998
80.0621 | 8.5978 | 60.0334 | 11.9995 | 80.0753 | 21.9794 | 60.0161 | 24.0001 | 80.0482 | 10.2222 | 60.0034 | 11.9995 | 80.0485 | 22.3957 | 60.0298 | 24.0001 | 80.0757 | 28.4279 | 60.0296 | 29.9998
80.0704 | 8.5976 | 60.0333 | 11.9995 | 80.0836 | 21.9794 | 60.0161 | 24.0001 | 80.0566 | 10.2222 | 60.0035 | 11.9995 | 80.0569 | 22.3966 | 60.0298 | 24.0001 | 80.084 | 28.4279 | 60.0295 | 29.9998
80.0787 | 8.5976 | 60.0333 | 11.9995 | 80.0919 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.0649 | 10.2222 | 60.0035 | 11.9995 | 80.0652 | 22.3966 | 60.0297 | 24.0001 | 80.0923 | 28.4279 | 60.0295 | 29.9998
80.0871 | 8.5978 | 60.0332 | 11.9995 | 80.1003 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.0732 | 10.2222 | 60.0035 | 11.9995 | 80.0735 | 22.3966 | 60.0297 | 24.0001 | 80.1006 | 28.4279 | 60.0294 | 29.9998
80.0954 | 8.5978 | 60.0331 | 11.9995 | 80.1086 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.0816 | 10.2222 | 60.0036 | 11.9995 | 80.0818 | 22.3966 | 60.0296 | 24.0001 | 80.109 | 28.4279 | 60.0294 | 29.9998
80.1037 | 8.5977 | 60.0331 | 11.9995 | 80.1169 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.0899 | 10.2222 | 60.0036 | 11.9995 | 80.0902 | 22.3981 | 60.0296 | 24.0001 | 80.1173 | 28.4279 | 60.0293 | 29.9998
80.1121 | 8.5977 | 60.033 | 11.9995 | 80.1253 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.0983 | 10.2222 | 60.0036 | 11.9995 | 80.0985 | 22.3981 | 60.0296 | 24.0001 | 80.1256 | 28.4205 | 60.0293 | 29.9998
80.1204 | 8.5977 | 60.0329 | 11.9995 | 80.1336 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1066 | 10.2222 | 60.0037 | 11.9995 | 80.1069 | 22.4271 | 60.0295 | 24.0001 | 80.1339 | 28.4205 | 60.0292 | 29.9998
80.1287 | 8.5977 | 60.0329 | 11.9995 | 80.1419 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1149 | 10.2251 | 60.0037 | 11.9995 | 80.1152 | 22.4271 | 60.0295 | 24.0001 | 80.1422 | 28.4001 | 60.0292 | 29.9998
80.137 | 8.5977 | 60.0328 | 11.9995 | 80.1502 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1233 | 10.2251 | 60.0037 | 11.9995 | 80.1235 | 22.4295 | 60.0294 | 24.0001 | 80.1506 | 28.4001 | 60.0291 | 29.9998
80.1454 | 8.5977 | 60.0327 | 11.9995 | 80.1586 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1316 | 10.2251 | 60.0038 | 11.9995 | 80.1318 | 22.4295 | 60.0294 | 24.0001 | 80.1589 | 28.4001 | 60.0291 | 29.9998
80.1537 | 8.5969 | 60.0327 | 11.9995 | 80.1669 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1399 | 10.2251 | 60.0038 | 11.9995 | 80.1401 | 22.4313 | 60.0293 | 24.0001 | 80.1672 | 28.4001 | 60.029 | 29.9998
80.162 | 8.5969 | 60.0326 | 11.9995 | 80.1752 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1483 | 10.2251 | 60.0038 | 11.9995 | 80.1485 | 22.4313 | 60.0293 | 24.0001 | 80.1755 | 28.3931 | 60.029 | 29.9998
80.1703 | 8.5969 | 60.0325 | 11.9995 | 80.1836 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1566 | 10.2251 | 60.0039 | 11.9995 | 80.1568 | 22.4322 | 60.0293 | 24.0001 | 80.184 | 28.3931 | 60.0289 | 29.9998
80.1787 | 8.5969 | 60.0325 | 11.9995 | 80.1919 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1649 | 10.3212 | 60.0039 | 11.9995 | 80.1652 | 22.4322 | 60.0292 | 24.0001 | 80.1923 | 28.396 | 60.0289 | 29.9998
80.187 | 8.5968 | 60.0324 | 11.9995 | 80.2002 | 21.9794 | 60.016 | 24.0001 | 80.1732 | 10.3212 | 60.0039 | 11.9995 | 80.1735 | 22.5014 | 60.0292 | 24.0001 | 80.2006 | 28.396 | 60.0288 | 29.9998
80.1953 | 8.5968 | 60.0323 | 11.9995 | 80.2086 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.1816 | 10.3212 | 60.004 | 11.9995 | 80.1818 | 22.5014 | 60.0291 | 24.0001 | 80.2089 | 28.396 | 60.0288 | 29.9998
80.2037 | 8.5968 | 60.0323 | 11.9995 | 80.2169 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.1899 | 10.3212 | 60.004 | 11.9995 | 80.1901 | 22.5029 | 60.0291 | 24.0001 | 80.2173 | 28.396 | 60.0287 | 29.9998
80.212 | 8.5968 | 60.0322 | 11.9995 | 80.2252 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.1982 | 10.3212 | 60.004 | 11.9995 | 80.1985 | 22.5029 | 60.0291 | 24.0001 | 80.2256 | 28.3951 | 60.0287 | 29.9998
80.2203 | 8.597 | 60.0321 | 11.9995 | 80.2336 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2066 | 10.3212 | 60.0041 | 11.9995 | 80.2068 | 22.5038 | 60.029 | 24.0001 | 80.2339 | 28.3951 | 60.0286 | 29.9998
80.2287 | 8.597 | 60.0321 | 11.9995 | 80.2419 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2149 | 10.3202 | 60.0041 | 11.9995 | 80.2151 | 22.5038 | 60.029 | 24.0001 | 80.2422 | 28.4148 | 60.0286 | 29.9998
80.237 | 8.5981 | 60.032 | 11.9995 | 80.2502 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2233 | 10.3202 | 60.0041 | 11.9995 | 80.2234 | 22.5044 | 60.0289 | 24.0001 | 80.2505 | 28.4148 | 60.0285 | 29.9998
80.2453 | 8.5981 | 60.0319 | 11.9995 | 80.2586 | 21.9736 | 60.016 | 24.0001 | 80.2316 | 10.3202 | 60.0042 | 11.9995 | 80.2318 | 22.5044 | 60.0289 | 24.0001 | 80.2589 | 28.4132 | 60.0285 | 29.9998
80.2536 | 8.5992 | 60.0319 | 11.9995 | 80.2669 | 21.9736 | 60.016 | 24.0001 | 80.2399 | 10.3202 | 60.0042 | 11.9995 | 80.2401 | 22.5062 | 60.0288 | 24.0001 | 80.2672 | 28.4132 | 60.0284 | 29.9998
80.262 | 8.5992 | 60.0318 | 11.9995 | 80.2752 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2483 | 10.3192 | 60.0042 | 11.9995 | 80.2484 | 22.5062 | 60.0288 | 24.0001 | 80.2755 | 28.4192 | 60.0284 | 29.9998
80.2703 | 8.5992 | 60.0317 | 11.9995 | 80.2835 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2566 | 10.3192 | 60.0043 | 11.9995 | 80.2568 | 22.507 | 60.0288 | 24.0001 | 80.2838 | 28.4192 | 60.0283 | 29.9998
80.2786 | 8.5992 | 60.0317 | 11.9995 | 80.2919 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2649 | 10.3192 | 60.0043 | 11.9995 | 80.2651 | 22.507 | 60.0287 | 24.0001 | 80.2922 | 28.4192 | 60.0283 | 29.9998
80.2869 | 8.598 | 60.0316 | 11.9995 | 80.3002 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2733 | 10.3192 | 60.0043 | 11.9995 | 80.2734 | 22.505 | 60.0287 | 24.0001 | 80.3005 | 28.4192 | 60.0282 | 29.9998
80.2953 | 8.598 | 60.0315 | 11.9995 | 80.3085 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2816 | 10.3188 | 60.0044 | 11.9995 | 80.2817 | 22.505 | 60.0286 | 24.0001 | 80.3088 | 28.4206 | 60.0282 | 29.9998
80.3036 | 8.598 | 60.0315 | 11.9995 | 80.3169 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2899 | 10.3188 | 60.0044 | 11.9995 | 80.2901 | 22.5016 | 60.0286 | 24.0001 | 80.3171 | 28.4206 | 60.0281 | 29.9998
80.3119 | 8.598 | 60.0314 | 11.9995 | 80.3252 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.2982 | 10.3188 | 60.0044 | 11.9995 | 80.2984 | 22.5016 | 60.0286 | 24.0001 | 80.3254 | 28.4213 | 60.0281 | 29.9998
80.3203 | 8.5971 | 60.0313 | 11.9995 | 80.3335 | 21.9735 | 60.016 | 24.0001 | 80.3066 | 10.3188 | 60.0045 | 11.9995 | 80.3068 | 22.5024 | 60.0285 | 24.0001 | 80.3339 | 28.4213 | 60.028 | 29.9998
80.3286 | 8.5971 | 60.0313 | 11.9995 | 80.3419 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3149 | 10.3188 | 60.0045 | 11.9995 | 80.3151 | 22.5024 | 60.0285 | 24.0001 | 80.3422 | 28.4213 | 60.028 | 29.9998
80.3369 | 8.5971 | 60.0312 | 11.9995 | 80.3502 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3233 | 10.3188 | 60.0045 | 11.9995 | 80.3234 | 22.5568 | 60.0284 | 24.0001 | 80.3505 | 28.4213 | 60.0279 | 29.9998
80.3453 | 8.5971 | 60.0311 | 11.9995 | 80.3585 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3316 | 10.32 | 60.0046 | 11.9995 | 80.3317 | 22.5568 | 60.0284 | 24.0001 | 80.3588 | 28.4148 | 60.0279 | 29.9998
80.3536 | 8.5974 | 60.0311 | 11.9995 | 80.3669 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3399 | 10.32 | 60.0046 | 11.9995 | 80.34 | 22.5542 | 60.0283 | 24.0001 | 80.3672 | 28.4148 | 60.0278 | 29.9998
80.3619 | 8.5974 | 60.031 | 11.9995 | 80.3752 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3483 | 10.32 | 60.0046 | 11.9995 | 80.3484 | 22.5542 | 60.0283 | 24.0001 | 80.3755 | 28.4569 | 60.0278 | 29.9998
80.3702 | 8.5974 | 60.0309 | 11.9995 | 80.3835 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3566 | 10.32 | 60.0047 | 11.9995 | 80.3567 | 22.5518 | 60.0283 | 24.0001 | 80.3838 | 28.4569 | 60.0277 | 29.9998
80.3786 | 8.5974 | 60.0308 | 11.9995 | 80.3919 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3649 | 10.32 | 60.0047 | 11.9995 | 80.3651 | 22.5518 | 60.0282 | 24.0001 | 80.3921 | 28.4569 | 60.0277 | 29.9998
80.3869 | 8.5959 | 60.0307 | 11.9995 | 80.4002 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3733 | 10.32 | 60.0047 | 11.9995 | 80.3734 | 22.5518 | 60.0282 | 24.0001 | 80.4005 | 28.4569 | 60.0276 | 29.9998
80.3952 | 8.5959 | 60.0307 | 11.9995 | 80.4085 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3816 | 10.32 | 60.0048 | 11.9995 | 80.3817 | 22.5518 | 60.0281 | 24.0001 | 80.4088 | 28.4593 | 60.0276 | 29.9998
80.4035 | 8.5959 | 60.0306 | 11.9995 | 80.4168 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3899 | 10.32 | 60.0048 | 11.9995 | 80.39 | 22.5484 | 60.0281 | 24.0001 | 80.4171 | 28.4593 | 60.0275 | 29.9998
80.4119 | 8.5959 | 60.0305 | 11.9995 | 80.4252 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.3983 | 10.32 | 60.0048 | 11.9995 | 80.3984 | 22.5484 | 60.0281 | 24.0001 | 80.4254 | 28.488 | 60.0275 | 29.9998
80.4202 | 8.5948 | 60.0304 | 11.9995 | 80.4335 | 21.973 | 60.016 | 24.0001 | 80.4066 | 10.32 | 60.0049 | 11.9995 | 80.4067 | 22.5484 | 60.028 | 24.0001 | 80.4337 | 28.488 | 60.0274 | 29.9998
80.4285 | 8.5948 | 60.0303 | 11.9995 | 80.4418 | 21.9759 | 60.016 | 24.0001 | 80.4149 | 10.3204 | 60.0049 | 11.9995 | 80.415 | 22.5484 | 60.0279 | 24.0001 | 80.4421 | 28.4903 | 60.0274 | 29.9998
80.4369 | 8.6548 | 60.0302 | 11.9995 | 80.4502 | 21.9759 | 60.016 | 24.0001 | 80.4232 | 10.3204 | 60.0049 | 11.9995 | 80.4233 | 22.5418 | 60.0279 | 24.0001 | 80.4504 | 28.4903 | 60.0273 | 29.9998
80.4452 | 8.6548 | 60.0301 | 11.9995 | 80.4585 | 21.9758 | 60.016 | 24.0001 | 80.4316 | 10.3201 | 60.005 | 11.9995 | 80.4317 | 22.5418 | 60.0278 | 24.0001 | 80.4587 | 28.4903 | 60.0273 | 29.9998
80.4535 | 8.654 | 60.03 | 11.9995 | 80.4668 | 21.9758 | 60.016 | 24.0001 | 80.4399 | 10.3201 | 60.005 | 11.9995 | 80.44 | 22.5733 | 60.0277 | 24.0001 | 80.467 | 28.4903 | 60.0272 | 29.9998
80.4619 | 8.654 | 60.0299 | 11.9995 | 80.4752 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.4482 | 10.3201 | 60.005 | 11.9995 | 80.4483 | 22.5733 | 60.0276 | 24.0001 | 80.4755 | 28.4862 | 60.0272 | 29.9998
80.4702 | 8.6532 | 60.0298 | 11.9995 | 80.4835 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.4566 | 10.3201 | 60.0051 | 11.9995 | 80.4567 | 22.5733 | 60.0275 | 24.0001 | 80.4838 | 28.4862 | 60.0271 | 29.9998
80.4785 | 8.6532 | 60.0297 | 11.9995 | 80.4918 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.4649 | 10.3201 | 60.0051 | 11.9995 | 80.465 | 22.5733 | 60.0274 | 24.0001 | 80.4921 | 28.4839 | 60.0271 | 29.9998
80.4868 | 8.6532 | 60.0296 | 11.9995 | 80.5002 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.4732 | 10.3201 | 60.0051 | 11.9995 | 80.4733 | 22.5818 | 60.0274 | 24.0001 | 80.5004 | 28.4839 | 60.027 | 29.9998
80.4952 | 8.6532 | 60.0296 | 11.9995 | 80.5085 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.4816 | 10.32 | 60.0052 | 11.9995 | 80.4816 | 22.5818 | 60.0273 | 24.0001 | 80.5088 | 28.516 | 60.027 | 29.9998
80.5035 | 8.6524 | 60.0295 | 11.9995 | 80.5168 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.4899 | 10.32 | 60.0052 | 11.9995 | 80.49 | 22.5818 | 60.0272 | 24.0001 | 80.5171 | 28.516 | 60.0269 | 29.9998
80.5118 | 8.6524 | 60.0294 | 11.9995 | 80.5252 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.4982 | 10.3196 | 60.0052 | 11.9995 | 80.4983 | 22.5818 | 60.0271 | 24.0001 | 80.5254 | 28.516 | 60.0269 | 29.9998
80.5201 | 8.6521 | 60.0293 | 11.9995 | 80.5335 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5066 | 10.3196 | 60.0053 | 11.9995 | 80.5067 | 22.5828 | 60.027 | 24.0001 | 80.5337 | 28.516 | 60.0268 | 29.9998
80.5285 | 8.6521 | 60.0292 | 11.9995 | 80.5418 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5149 | 10.3195 | 60.0053 | 11.9995 | 80.515 | 22.5828 | 60.0269 | 24.0001 | 80.542 | 28.5155 | 60.0268 | 29.9998
80.5368 | 8.6521 | 60.0291 | 11.9995 | 80.5501 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5232 | 10.3195 | 60.0053 | 11.9995 | 80.5233 | 22.5828 | 60.0269 | 24.0001 | 80.5504 | 28.5155 | 60.0267 | 29.9998
80.5451 | 8.6521 | 60.029 | 11.9995 | 80.5585 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5316 | 10.3195 | 60.0054 | 11.9995 | 80.5316 | 22.5828 | 60.0268 | 24.0001 | 80.5587 | 28.5131 | 60.0267 | 29.9998
80.5535 | 8.7185 | 60.0289 | 11.9995 | 80.5668 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5399 | 10.3195 | 60.0054 | 11.9995 | 80.54 | 22.5828 | 60.0267 | 24.0001 | 80.567 | 28.5131 | 60.0266 | 29.9998
80.5618 | 8.7185 | 60.0288 | 11.9995 | 80.5751 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5482 | 10.3184 | 60.0054 | 11.9995 | 80.5483 | 22.5828 | 60.0266 | 24.0001 | 80.5753 | 28.5128 | 60.0266 | 29.9998
80.5701 | 8.7197 | 60.0287 | 11.9995 | 80.5835 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5565 | 10.3184 | 60.0055 | 11.9995 | 80.5566 | 22.5828 | 60.0265 | 24.0001 | 80.5837 | 28.5128 | 60.0265 | 29.9998
80.5785 | 8.7197 | 60.0286 | 11.9995 | 80.5918 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5649 | 10.3194 | 60.0055 | 11.9995 | 80.5649 | 22.5828 | 60.0264 | 24.0001 | 80.592 | 28.5128 | 60.0265 | 29.9998
80.5868 | 8.7197 | 60.0285 | 11.9995 | 80.6001 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5732 | 10.3194 | 60.0055 | 11.9995 | 80.5733 | 22.5828 | 60.0264 | 24.0001 | 80.6003 | 28.5128 | 60.0264 | 29.9998
80.5951 | 8.7197 | 60.0285 | 11.9995 | 80.6085 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5815 | 10.3194 | 60.0056 | 11.9995 | 80.5816 | 22.5828 | 60.0263 | 24.0001 | 80.6086 | 28.5128 | 60.0264 | 29.9998
80.6034 | 8.7195 | 60.0284 | 11.9995 | 80.6168 | 21.9773 | 60.016 | 24.0001 | 80.5899 | 10.3194 | 60.0056 | 11.9995 | 80.59 | 22.5828 | 60.0262 | 24.0001 | 80.6171 | 28.5128 | 60.0263 | 29.9998
80.6118 | 8.7195 | 60.0283 | 11.9995 | 80.6251 | 21.977 | 60.016 | 24.0001 | 80.5982 | 10.3194 | 60.0056 | 11.9995 | 80.5983 | 22.5828 | 60.0261 | 24.0001 | 80.6254 | 28.5137 | 60.0263 | 29.9998
80.6201 | 8.7203 | 60.0282 | 11.9995 | 80.6334 | 21.977 | 60.016 | 24.0001 | 80.6065 | 10.3194 | 60.0057 | 11.9995 | 80.6066 | 22.5828 | 60.026 | 24.0001 | 80.6337 | 28.5137 | 60.0262 | 29.9998
80.6284 | 8.7203 | 60.0281 | 11.9995 | 80.6418 | 21.977 | 60.016 | 24.0001 | 80.6149 | 10.4352 | 60.0057 | 11.9995 | 80.6149 | 22.5828 | 60.0259 | 24.0001 | 80.642 | 28.5156 | 60.0262 | 29.9998
80.6367 | 8.7203 | 60.028 | 11.9995 | 80.6501 | 21.977 | 60.016 | 24.0001 | 80.6232 | 10.4352 | 60.0057 | 11.9995 | 80.6233 | 22.5847 | 60.0259 | 24.0001 | 80.6504 | 28.5156 | 60.0261 | 29.9998
80.6451 | 8.7203 | 60.0279 | 11.9995 | 80.6584 | 21.9767 | 60.016 | 24.0001 | 80.6315 | 10.4349 | 60.0058 | 11.9995 | 80.6316 | 22.5847 | 60.0258 | 24.0001 | 80.6587 | 28.5156 | 60.0261 | 29.9998
80.6534 | 8.7209 | 60.0278 | 11.9995 | 80.6668 | 21.9767 | 60.016 | 24.0001 | 80.6399 | 10.4349 | 60.0058 | 11.9995 | 80.6399 | 22.5847 | 60.0257 | 24.0001 | 80.667 | 28.5156 | 60.026 | 29.9998
80.6617 | 8.7209 | 60.0277 | 11.9995 | 80.6751 | 21.9767 | 60.016 | 24.0001 | 80.6482 | 10.4349 | 60.0058 | 11.9995 | 80.6483 | 22.5847 | 60.0256 | 24.0001 | 80.6753 | 28.5156 | 60.026 | 29.9998
80.6701 | 8.7199 | 60.0276 | 11.9995 | 80.6834 | 21.9767 | 60.016 | 24.0001 | 80.6565 | 10.4349 | 60.0059 | 11.9995 | 80.6566 | 22.5839 | 60.0255 | 24.0001 | 80.6836 | 28.5156 | 60.0259 | 29.9998
80.6784 | 8.7199 | 60.0275 | 11.9995 | 80.6918 | 21.9767 | 60.016 | 24.0001 | 80.6649 | 10.4349 | 60.0059 | 11.9995 | 80.6649 | 22.5839 | 60.0254 | 24.0001 | 80.692 | 28.5156 | 60.0259 | 29.9998
80.6867 | 8.7199 | 60.0274 | 11.9995 | 80.7001 | 21.9767 | 60.016 | 24.0001 | 80.6732 | 10.4349 | 60.0059 | 11.9995 | 80.6732 | 22.5839 | 60.0254 | 24.0001 | 80.7003 | 28.5156 | 60.0258 | 29.9998
80.6951 | 8.7199 | 60.0274 | 11.9995 | 80.7084 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.6815 | 10.4343 | 60.006 | 11.9995 | 80.6816 | 22.5839 | 60.0253 | 24.0001 | 80.7086 | 28.5156 | 60.0258 | 29.9998
80.7034 | 8.7191 | 60.0273 | 11.9995 | 80.7168 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.6898 | 10.4343 | 60.006 | 11.9995 | 80.6899 | 22.5839 | 60.0252 | 24.0001 | 80.7169 | 28.5156 | 60.0257 | 29.9998
80.7117 | 8.7191 | 60.0272 | 11.9995 | 80.7251 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.6982 | 10.4338 | 60.006 | 11.9995 | 80.6982 | 22.5839 | 60.0251 | 24.0001 | 80.7253 | 28.5156 | 60.0257 | 29.9998
80.72 | 8.7194 | 60.0271 | 11.9995 | 80.7334 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7065 | 10.4338 | 60.0061 | 11.9995 | 80.7065 | 22.581 | 60.025 | 24.0001 | 80.7336 | 28.5156 | 60.0256 | 29.9998
80.7284 | 8.7194 | 60.027 | 11.9995 | 80.7418 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7148 | 10.4338 | 60.0061 | 11.9995 | 80.7149 | 22.581 | 60.0249 | 24.0001 | 80.7419 | 28.5156 | 60.0256 | 29.9998
80.7367 | 8.7194 | 60.0269 | 11.9995 | 80.7501 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7232 | 10.4338 | 60.0061 | 11.9995 | 80.7232 | 22.581 | 60.0249 | 24.0001 | 80.7502 | 28.5156 | 60.0255 | 29.9998
80.745 | 8.7194 | 60.0268 | 11.9995 | 80.7584 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7315 | 10.4338 | 60.0062 | 11.9995 | 80.7316 | 22.581 | 60.0248 | 24.0001 | 80.7587 | 28.5156 | 60.0255 | 29.9998
80.7534 | 8.7187 | 60.0267 | 11.9995 | 80.7667 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7399 | 10.4338 | 60.0062 | 11.9995 | 80.7399 | 22.581 | 60.0247 | 24.0001 | 80.767 | 28.5156 | 60.0254 | 29.9998
80.7617 | 8.7187 | 60.0266 | 11.9995 | 80.7751 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7482 | 10.4338 | 60.0062 | 11.9995 | 80.7482 | 22.581 | 60.0246 | 24.0001 | 80.7753 | 28.5156 | 60.0254 | 29.9998
80.77 | 8.7172 | 60.0265 | 11.9995 | 80.7834 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7565 | 10.4338 | 60.0063 | 11.9995 | 80.7565 | 22.581 | 60.0245 | 24.0001 | 80.7836 | 28.5156 | 60.0253 | 29.9998
80.7783 | 8.7172 | 60.0264 | 11.9995 | 80.7917 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7649 | 10.4355 | 60.0063 | 11.9995 | 80.7649 | 22.581 | 60.0244 | 24.0001 | 80.792 | 28.5156 | 60.0253 | 29.9998
80.7867 | 8.7183 | 60.0263 | 11.9995 | 80.8001 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7732 | 10.4355 | 60.0063 | 11.9995 | 80.7732 | 22.58 | 60.0244 | 24.0001 | 80.8003 | 28.5156 | 60.0252 | 29.9998
80.795 | 8.7183 | 60.0263 | 11.9995 | 80.8084 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7815 | 10.4354 | 60.0064 | 11.9995 | 80.7816 | 22.58 | 60.0243 | 24.0001 | 80.8086 | 28.5156 | 60.0252 | 29.9998
80.8033 | 8.7174 | 60.0262 | 11.9995 | 80.8167 | 21.9763 | 60.016 | 24.0001 | 80.7899 | 10.4354 | 60.0064 | 11.9995 | 80.7899 | 22.58 | 60.0242 | 24.0001 | 80.8169 | 28.5156 | 60.0251 | 29.9998
80.8117 | 8.7174 | 60.0261 | 11.9995 | 80.8251 | 21.9751 | 60.016 | 24.0001 | 80.7982 | 10.4354 | 60.0064 | 11.9995 | 80.7982 | 22.58 | 60.0241 | 24.0001 | 80.8253 | 28.5511 | 60.0251 | 29.9998
80.82 | 8.7171 | 60.026 | 11.9995 | 80.8334 | 21.9751 | 60.016 | 24.0001 | 80.8065 | 10.4354 | 60.0065 | 11.9995 | 80.8065 | 22.58 | 60.024 | 24.0001 | 80.8336 | 28.5511 | 60.025 | 29.9998
80.8283 | 8.7171 | 60.0259 | 11.9995 | 80.8417 | 21.9723 | 60.016 | 24.0001 | 80.8148 | 10.4354 | 60.0065 | 11.9995 | 80.8149 | 22.58 | 60.0239 | 24.0001 | 80.8419 | 28.5511 | 60.025 | 29.9998
80.8366 | 8.7168 | 60.0258 | 11.9995 | 80.8501 | 21.9723 | 60.016 | 24.0001 | 80.8232 | 10.4354 | 60.0065 | 11.9995 | 80.8232 | 22.58 | 60.0239 | 24.0001 | 80.8502 | 28.5511 | 60.0249 | 29.9998
80.845 | 8.7168 | 60.0257 | 11.9995 | 80.8584 | 21.9723 | 60.016 | 24.0001 | 80.8315 | 10.4359 | 60.0066 | 11.9995 | 80.8315 | 22.58 | 60.0238 | 24.0001 | 80.8586 | 28.5511 | 60.0249 | 29.9998
80.8533 | 8.7168 | 60.0256 | 11.9995 | 80.8667 | 21.9723 | 60.016 | 24.0001 | 80.8398 | 10.4359 | 60.0066 | 11.9995 | 80.8398 | 22.581 | 60.0237 | 24.0001 | 80.8669 | 28.5511 | 60.0248 | 29.9998
80.8616 | 8.7168 | 60.0255 | 11.9995 | 80.8751 | 21.9723 | 60.016 | 24.0001 | 80.8482 | 10.4359 | 60.0066 | 11.9995 | 80.8482 | 22.581 | 60.0236 | 24.0001 | 80.8752 | 28.5511 | 60.0248 | 29.9998
80.87 | 8.7151 | 60.0254 | 11.9995 | 80.8834 | 21.9723 | 60.016 | 24.0001 | 80.8565 | 10.4359 | 60.0067 | 11.9995 | 80.8565 | 22.5792 | 60.0235 | 24.0001 | 80.8835 | 28.5511 | 60.0247 | 29.9998
80.8783 | 8.7151 | 60.0253 | 11.9995 | 80.8917 | 21.9723 | 60.016 | 24.0001 | 80.8648 | 10.4315 | 60.0067 | 11.9995 | 80.8648 | 22.5792 | 60.0234 | 24.0001 | 80.892 | 28.5511 | 60.0247 | 29.9998
80.8866 | 8.7151 | 60.0252 | 11.9995 | 80.9 | 21.9723 | 60.016 | 24.0001 | 80.8732 | 10.4315 | 60.0067 | 11.9995 | 80.8732 | 22.5792 | 60.0234 | 24.0001 | 80.9003 | 28.5511 | 60.0246 | 29.9998
80.8949 | 8.7151 | 60.0252 | 11.9995 | 80.9084 | 21.9692 | 60.016 | 24.0001 | 80.8815 | 10.4315 | 60.0068 | 11.9995 | 80.8815 | 22.5792 | 60.0233 | 24.0001 | 80.9086 | 28.5511 | 60.0246 | 29.9998
80.9033 | 8.7154 | 60.0251 | 11.9995 | 80.9167 | 21.9692 | 60.016 | 24.0001 | 80.8898 | 10.4315 | 60.0068 | 11.9995 | 80.8898 | 22.5792 | 60.0232 | 24.0001 | 80.9169 | 28.5511 | 60.0245 | 29.9998
80.9116 | 8.7154 | 60.025 | 11.9995 | 80.925 | 21.9692 | 60.016 | 24.0001 | 80.8982 | 10.4315 | 60.0068 | 11.9995 | 80.8981 | 22.5792 | 60.0231 | 24.0001 | 80.9252 | 28.5511 | 60.0245 | 29.9998
80.9199 | 8.7565 | 60.0249 | 11.9995 | 80.9334 | 21.9692 | 60.016 | 24.0001 | 80.9065 | 10.4315 | 60.0069 | 11.9995 | 80.9065 | 22.5782 | 60.023 | 24.0001 | 80.9336 | 28.5511 | 60.0244 | 29.9998
80.9283 | 8.7565 | 60.0248 | 11.9995 | 80.9417 | 21.9982 | 60.016 | 24.0001 | 80.9148 | 10.4315 | 60.0069 | 11.9995 | 80.9148 | 22.5782 | 60.0229 | 24.0001 | 80.9419 | 28.5502 | 60.0244 | 29.9998
80.9366 | 8.7565 | 60.0247 | 11.9995 | 80.95 | 21.9982 | 60.016 | 24.0001 | 80.9232 | 10.4315 | 60.0069 | 11.9995 | 80.9232 | 22.5782 | 60.0229 | 24.0001 | 80.9502 | 28.5502 | 60.0243 | 29.9998
80.9449 | 8.7565 | 60.0246 | 11.9995 | 80.9584 | 21.9982 | 60.016 | 24.0001 | 80.9315 | 10.4315 | 60.007 | 11.9995 | 80.9315 | 22.5782 | 60.0228 | 24.0001 | 80.9585 | 28.5502 | 60.0243 | 29.9998
80.9532 | 8.757 | 60.0245 | 11.9995 | 80.9667 | 21.9982 | 60.016 | 24.0001 | 80.9398 | 10.4315 | 60.007 | 11.9995 | 80.9398 | 22.5794 | 60.0227 | 24.0001 | 80.9669 | 28.5502 | 60.0242 | 29.9998
80.9616 | 8.757 | 60.0244 | 11.9995 | 80.975 | 21.9982 | 60.016 | 24.0001 | 80.9482 | 10.4315 | 60.007 | 11.9995 | 80.9481 | 22.5794 | 60.0226 | 24.0001 | 80.9752 | 28.5502 | 60.0242 | 29.9998
80.9699 | 8.757 | 60.0243 | 11.9995 | 80.9834 | 21.9982 | 60.016 | 24.0001 | 80.9565 | 10.4315 | 60.0071 | 11.9995 | 80.9565 | 22.5824 | 60.0225 | 24.0001 | 80.9835 | 28.5502 | 60.0241 | 29.9998
80.9782 | 8.757 | 60.0242 | 11.9995 | 80.9917 | 21.9982 | 60.016 | 24.0001 | 80.9648 | 10.4312 | 60.0071 | 11.9995 | 80.9648 | 22.5824 | 60.0224 | 24.0001 | 80.9918 | 28.5481 | 60.0241 | 29.9998
80.9866 | 8.7575 | 60.0241 | 11.9995 | 81 | 21.9982 | 60.016 | 24.0001 | 80.9731 | 10.4312 | 60.0071 | 11.9995 | 80.9731 | 22.5824 | 60.0224 | 24.0001 | 81.0002 | 28.5481 | 60.024 | 29.9998
80.9949 | 8.7575 | 60.0241 | 11.9995 | 81.0084 | 22.0016 | 60.016 | 24.0001 | 80.9815 | 10.4314 | 60.0072 | 11.9995 | 80.9814 | 22.5824 | 60.0223 | 24.0001 | 81.0085 | 28.5481 | 60.024 | 29.9998
81.0032 | 8.7565 | 60.024 | 11.9995 | 81.0167 | 22.0016 | 60.016 | 24.0001 | 80.9898 | 10.4314 | 60.0072 | 11.9995 | 80.9898 | 22.5824 | 60.0222 | 24.0001 | 81.0168 | 28.5481 | 60.0239 | 29.9998
81.0116 | 8.7565 | 60.0239 | 11.9995 | 81.025 | 22.0016 | 60.016 | 24.0001 | 80.9981 | 10.4314 | 60.0072 | 11.9995 | 80.9981 | 22.5824 | 60.0221 | 24.0001 | 81.0251 | 28.5481 | 60.0239 | 29.9998
81.0199 | 8.7568 | 60.0238 | 11.9995 | 81.0333 | 22.0016 | 60.016 | 24.0001 | 81.0065 | 10.4314 | 60.0073 | 11.9995 | 81.0065 | 22.5863 | 60.022 | 24.0001 | 81.0336 | 28.5481 | 60.0238 | 29.9998
81.0282 | 8.7568 | 60.0237 | 11.9995 | 81.0417 | 22.0023 | 60.016 | 24.0001 | 81.0148 | 10.4317 | 60.0073 | 11.9995 | 81.0148 | 22.5863 | 60.0219 | 24.0001 | 81.0419 | 28.5481 | 60.0238 | 29.9998
81.0365 | 8.7568 | 60.0236 | 11.9995 | 81.05 | 22.0023 | 60.016 | 24.0001 | 81.0231 | 10.4317 | 60.0073 | 11.9995 | 81.0231 | 22.5873 | 60.0219 | 24.0001 | 81.0502 | 28.5481 | 60.0237 | 29.9998
81.0449 | 8.7568 | 60.0235 | 11.9995 | 81.0583 | 22.0023 | 60.016 | 24.0001 | 81.0315 | 10.4317 | 60.0074 | 11.9995 | 81.0314 | 22.5873 | 60.0218 | 24.0001 | 81.0585 | 28.5481 | 60.0237 | 29.9998
81.0532 | 8.7568 | 60.0234 | 11.9995 | 81.0667 | 22.0023 | 60.016 | 24.0001 | 81.0398 | 10.4317 | 60.0074 | 11.9995 | 81.0398 | 22.5873 | 60.0217 | 24.0001 | 81.0669 | 28.5481 | 60.0236 | 29.9998
81.0615 | 8.7568 | 60.0233 | 11.9995 | 81.075 | 22.0023 | 60.016 | 24.0001 | 81.0481 | 10.4317 | 60.0074 | 11.9995 | 81.0481 | 22.5873 | 60.0216 | 24.0001 | 81.0752 | 28.5482 | 60.0236 | 29.9998
81.0699 | 8.7567 | 60.0232 | 11.9995 | 81.0833 | 22.0023 | 60.016 | 24.0001 | 81.0565 | 10.4317 | 60.0075 | 11.9995 | 81.0565 | 22.5885 | 60.0215 | 24.0001 | 81.0835 | 28.5482 | 60.0235 | 29.9998
81.0782 | 8.7567 | 60.0231 | 11.9995 | 81.0917 | 22.0393 | 60.016 | 24.0001 | 81.0648 | 10.4329 | 60.0075 | 11.9995 | 81.0648 | 22.5885 | 60.0214 | 24.0001 | 81.0918 | 28.5482 | 60.0235 | 29.9998
81.0865 | 8.7567 | 60.023 | 11.9995 | 81.1 | 22.0393 | 60.016 | 24.0001 | 81.0731 | 10.4329 | 60.0075 | 11.9995 | 81.0731 | 22.6351 | 60.0214 | 24.0001 | 81.1002 | 28.5482 | 60.0234 | 29.9998
81.0948 | 8.7567 | 60.023 | 11.9995 | 81.1083 | 22.0393 | 60.016 | 24.0001 | 81.0815 | 10.4329 | 60.0076 | 11.9995 | 81.0814 | 22.6351 | 60.0213 | 24.0001 | 81.1085 | 28.5507 | 60.0234 | 29.9998
81.1032 | 8.7567 | 60.0229 | 11.9995 | 81.1166 | 22.0393 | 60.0159 | 24.0001 | 81.0898 | 10.4329 | 60.0076 | 11.9995 | 81.0898 | 22.6324 | 60.0212 | 24.0001 | 81.1168 | 28.5507 | 60.0233 | 29.9998
81.1115 | 8.7567 | 60.0228 | 11.9995 | 81.125 | 22.0393 | 60.0159 | 24.0001 | 81.0981 | 10.4341 | 60.0076 | 11.9995 | 81.0981 | 22.6324 | 60.0211 | 24.0001 | 81.1251 | 28.5507 | 60.0233 | 29.9998
81.1198 | 8.7567 | 60.0227 | 11.9995 | 81.1333 | 22.0393 | 60.0159 | 24.0001 | 81.1064 | 10.4341 | 60.0077 | 11.9995 | 81.1064 | 22.6349 | 60.021 | 24.0001 | 81.1335 | 28.5507 | 60.0232 | 29.9998
81.1282 | 8.7567 | 60.0226 | 11.9995 | 81.1416 | 22.0393 | 60.0158 | 24.0001 | 81.1148 | 10.4341 | 60.0077 | 11.9995 | 81.1147 | 22.6349 | 60.0209 | 24.0001 | 81.1418 | 28.5507 | 60.0232 | 29.9998
81.1365 | 8.7544 | 60.0225 | 11.9995 | 81.15 | 22.0393 | 60.0158 | 24.0001 | 81.1231 | 10.4341 | 60.0077 | 11.9995 | 81.123 | 22.6349 | 60.0209 | 24.0001 | 81.1501 | 28.5507 | 60.0231 | 29.9998
81.1448 | 8.7544 | 60.0224 | 11.9995 | 81.1583 | 22.0434 | 60.0158 | 24.0001 | 81.1314 | 10.4346 | 60.0078 | 11.9995 | 81.1314 | 22.6349 | 60.0208 | 24.0001 | 81.1584 | 28.5507 | 60.0231 | 29.9998
81.1532 | 8.7544 | 60.0223 | 11.9995 | 81.1666 | 22.0434 | 60.0157 | 24.0001 | 81.1398 | 10.4346 | 60.0078 | 11.9995 | 81.1397 | 22.632 | 60.0207 | 24.0001 | 81.1667 | 28.5507 | 60.023 | 29.9998
81.1615 | 8.7544 | 60.0222 | 11.9995 | 81.175 | 22.043 | 60.0157 | 24.0001 | 81.1481 | 10.4346 | 60.0078 | 11.9995 | 81.1481 | 22.632 | 60.0206 | 24.0001 | 81.1752 | 28.5507 | 60.023 | 29.9998
81.1698 | 8.7551 | 60.0221 | 11.9995 | 81.1833 | 22.043 | 60.0157 | 24.0001 | 81.1564 | 10.4346 | 60.0079 | 11.9995 | 81.1564 | 22.6298 | 60.0205 | 24.0001 | 81.1835 | 28.5507 | 60.0229 | 29.9998
81.1781 | 8.7551 | 60.022 | 11.9995 | 81.1916 | 22.043 | 60.0156 | 24.0001 | 81.1648 | 10.4346 | 60.0079 | 11.9995 | 81.1647 | 22.6298 | 60.0204 | 24.0001 | 81.1918 | 28.5761 | 60.0229 | 29.9998
81.1865 | 8.7548 | 60.0219 | 11.9995 | 81.2 | 22.043 | 60.0156 | 24.0001 | 81.1731 | 10.4346 | 60.0079 | 11.9995 | 81.173 | 22.6276 | 60.0204 | 24.0001 | 81.2001 | 28.5761 | 60.0228 | 29.9998
81.1948 | 8.7548 | 60.0219 | 11.9995 | 81.2083 | 22.043 | 60.0156 | 24.0001 | 81.1814 | 10.4343 | 60.008 | 11.9995 | 81.1814 | 22.6276 | 60.0203 | 24.0001 | 81.2085 | 28.5761 | 60.0228 | 29.9998
81.2031 | 8.7548 | 60.0218 | 11.9995 | 81.2166 | 22.043 | 60.0155 | 24.0001 | 81.1898 | 10.4343 | 60.008 | 11.9995 | 81.1897 | 22.6878 | 60.0202 | 24.0001 | 81.2168 | 28.5761 | 60.0227 | 29.9998
81.2115 | 8.7548 | 60.0217 | 11.9995 | 81.225 | 22.043 | 60.0155 | 24.0001 | 81.1981 | 10.4343 | 60.008 | 11.9995 | 81.1981 | 22.6878 | 60.0201 | 24.0001 | 81.2251 | 28.5787 | 60.0227 | 29.9998
81.2198 | 8.7548 | 60.0216 | 11.9995 | 81.2333 | 22.043 | 60.0155 | 24.0001 | 81.2064 | 10.4343 | 60.0081 | 11.9995 | 81.2064 | 22.6878 | 60.02 | 24.0001 | 81.2334 | 28.5787 | 60.0226 | 29.9998
81.2281 | 8.7548 | 60.0215 | 11.9995 | 81.2416 | 22.0728 | 60.0154 | 24.0001 | 81.2148 | 10.4343 | 60.0081 | 11.9995 | 81.2147 | 22.6878 | 60.0199 | 24.0001 | 81.2418 | 28.5973 | 60.0226 | 29.9998
81.2365 | 8.7932 | 60.0214 | 11.9995 | 81.2499 | 22.0728 | 60.0154 | 24.0001 | 81.2231 | 10.4343 | 60.0081 | 11.9995 | 81.223 | 22.6878 | 60.0199 | 24.0001 | 81.2501 | 28.5973 | 60.0225 | 29.9998
81.2448 | 8.7932 | 60.0213 | 11.9995 | 81.2583 | 22.0727 | 60.0154 | 24.0001 | 81.2314 | 10.4342 | 60.0082 | 11.9995 | 81.2314 | 22.6878 | 60.0198 | 24.0001 | 81.2584 | 28.5973 | 60.0225 | 29.9998
81.2531 | 8.7922 | 60.0212 | 11.9995 | 81.2666 | 22.0727 | 60.0153 | 24.0001 | 81.2398 | 10.4342 | 60.0082 | 11.9995 | 81.2397 | 22.6878 | 60.0197 | 24.0001 | 81.2667 | 28.5973 | 60.0224 | 29.9998
81.2615 | 8.7922 | 60.0211 | 11.9995 | 81.2749 | 22.0727 | 60.0153 | 24.0001 | 81.2481 | 10.5639 | 60.0082 | 11.9995 | 81.248 | 22.6878 | 60.0196 | 24.0001 | 81.2751 | 28.5973 | 60.0224 | 29.9998
81.2698 | 8.7922 | 60.021 | 11.9995 | 81.2833 | 22.0727 | 60.0153 | 24.0001 | 81.2564 | 10.5639 | 60.0083 | 11.9995 | 81.2563 | 22.6878 | 60.0195 | 24.0001 | 81.2834 | 28.5973 | 60.0223 | 29.9998
81.2781 | 8.7922 | 60.0209 | 11.9995 | 81.2916 | 22.0727 | 60.0152 | 24.0001 | 81.2648 | 10.5639 | 60.0083 | 11.9995 | 81.2647 | 22.6878 | 60.0194 | 24.0001 | 81.2917 | 28.5958 | 60.0223 | 29.9998
81.2864 | 8.791 | 60.0208 | 11.9995 | 81.2999 | 22.0727 | 60.0152 | 24.0001 | 81.2731 | 10.5639 | 60.0083 | 11.9995 | 81.273 | 22.6878 | 60.0194 | 24.0001 | 81.3 | 28.5958 | 60.0222 | 29.9998
81.2948 | 8.791 | 60.0208 | 11.9995 | 81.3083 | 22.0703 | 60.0152 | 24.0001 | 81.2814 | 10.5639 | 60.0084 | 11.9995 | 81.2814 | 22.6878 | 60.0193 | 24.0001 | 81.3085 | 28.5939 | 60.0222 | 29.9998
81.3031 | 8.791 | 60.0207 | 11.9995 | 81.3166 | 22.0703 | 60.0151 | 24.0001 | 81.2898 | 10.5639 | 60.0084 | 11.9995 | 81.2897 | 22.6922 | 60.0192 | 24.0001 | 81.3168 | 28.5939 | 60.0221 | 29.9998
81.3114 | 8.791 | 60.0206 | 11.9995 | 81.3249 | 22.0703 | 60.0151 | 24.0001 | 81.2981 | 10.5639 | 60.0084 | 11.9995 | 81.298 | 22.6922 | 60.0191 | 24.0001 | 81.3251 | 28.5939 | 60.0221 | 29.9998
81.3198 | 8.7908 | 60.0205 | 11.9995 | 81.3333 | 22.0703 | 60.0151 | 24.0001 | 81.3064 | 10.5639 | 60.0085 | 11.9995 | 81.3063 | 22.6916 | 60.019 | 24.0001 | 81.3334 | 28.5939 | 60.022 | 29.9998
81.3281 | 8.7908 | 60.0204 | 11.9995 | 81.3416 | 22.0695 | 60.015 | 24.0001 | 81.3148 | 10.5635 | 60.0085 | 11.9995 | 81.3147 | 22.6916 | 60.0189 | 24.0001 | 81.3418 | 28.5939 | 60.022 | 29.9998
81.3364 | 8.7908 | 60.0203 | 11.9995 | 81.3499 | 22.0695 | 60.015 | 24.0001 | 81.3231 | 10.5635 | 60.0085 | 11.9995 | 81.323 | 22.6916 | 60.0189 | 24.0001 | 81.3501 | 28.5939 | 60.0219 | 29.9998
81.3448 | 8.7908 | 60.0202 | 11.9995 | 81.3583 | 22.0675 | 60.015 | 24.0001 | 81.3314 | 10.5635 | 60.0086 | 11.9995 | 81.3314 | 22.6916 | 60.0188 | 24.0001 | 81.3584 | 28.5939 | 60.0219 | 29.9998
81.3531 | 8.7905 | 60.0201 | 11.9995 | 81.3666 | 22.0675 | 60.0149 | 24.0001 | 81.3398 | 10.5635 | 60.0086 | 11.9995 | 81.3397 | 22.7419 | 60.0187 | 24.0001 | 81.3667 | 28.5939 | 60.0218 | 29.9998
81.3614 | 8.7905 | 60.02 | 11.9995 | 81.3749 | 22.0675 | 60.0149 | 24.0001 | 81.3481 | 10.5635 | 60.0086 | 11.9995 | 81.348 | 22.7419 | 60.0186 | 24.0001 | 81.3751 | 28.5919 | 60.0218 | 29.9998
81.3697 | 8.7905 | 60.0199 | 11.9995 | 81.3832 | 22.0675 | 60.0149 | 24.0001 | 81.3564 | 10.5635 | 60.0087 | 11.9995 | 81.3563 | 22.7419 | 60.0185 | 24.0001 | 81.3834 | 28.5919 | 60.0217 | 29.9998
81.3781 | 8.7905 | 60.0198 | 11.9995 | 81.3916 | 22.0675 | 60.0148 | 24.0001 | 81.3647 | 10.6294 | 60.0087 | 11.9995 | 81.3647 | 22.7419 | 60.0184 | 24.0001 | 81.3917 | 28.5921 | 60.0217 | 29.9998
81.3864 | 8.7929 | 60.0197 | 11.9995 | 81.3999 | 22.0675 | 60.0148 | 24.0001 | 81.3731 | 10.6294 | 60.0087 | 11.9995 | 81.373 | 22.7419 | 60.0184 | 24.0001 | 81.4 | 28.5921 | 60.0216 | 29.9998
81.3947 | 8.7929 | 60.0196 | 11.9995 | 81.4082 | 22.0726 | 60.0148 | 24.0001 | 81.3814 | 10.6294 | 60.0088 | 11.9995 | 81.3813 | 22.7419 | 60.0183 | 24.0001 | 81.4083 | 28.588 | 60.0216 | 29.9998
81.4031 | 8.7929 | 60.0195 | 11.9995 | 81.4166 | 22.0726 | 60.0147 | 24.0001 | 81.3897 | 10.6294 | 60.0088 | 11.9995 | 81.3896 | 22.7419 | 60.0182 | 24.0001 | 81.4167 | 28.588 | 60.0215 | 29.9998
81.4114 | 8.7929 | 60.0194 | 11.9995 | 81.4249 | 22.0726 | 60.0147 | 24.0001 | 81.3981 | 10.6294 | 60.0088 | 11.9995 | 81.398 | 22.7419 | 60.0181 | 24.0001 | 81.425 | 28.631 | 60.0215 | 29.9998
81.4197 | 8.7934 | 60.0193 | 11.9995 | 81.4332 | 22.0726 | 60.0147 | 24.0001 | 81.4064 | 10.6294 | 60.0089 | 11.9995 | 81.4063 | 22.7419 | 60.018 | 24.0001 | 81.4333 | 28.631 | 60.0214 | 29.9998
81.4281 | 8.7934 | 60.0192 | 11.9995 | 81.4416 | 22.0726 | 60.0146 | 24.0001 | 81.4147 | 10.6294 | 60.0089 | 11.9995 | 81.4147 | 22.7419 | 60.018 | 24.0001 | 81.4417 | 28.6299 | 60.0214 | 29.9998
81.4364 | 8.7932 | 60.0191 | 11.9995 | 81.4499 | 22.0726 | 60.0146 | 24.0001 | 81.4231 | 10.6294 | 60.0089 | 11.9995 | 81.423 | 22.7419 | 60.0179 | 24.0001 | 81.4501 | 28.6299 | 60.0213 | 29.9998
81.4447 | 8.7932 | 60.0189 | 11.9995 | 81.4582 | 22.0726 | 60.0146 | 24.0001 | 81.4314 | 10.6285 | 60.009 | 11.9995 | 81.4313 | 22.7419 | 60.0179 | 24.0001 | 81.4584 | 28.6298 | 60.0213 | 29.9998
81.453 | 8.7932 | 60.0188 | 11.9995 | 81.4666 | 22.0726 | 60.0145 | 24.0001 | 81.4397 | 10.6285 | 60.009 | 11.9995 | 81.4396 | 22.7444 | 60.0179 | 24.0001 | 81.4667 | 28.6298 | 60.0212 | 29.9998
81.4614 | 8.7932 | 60.0187 | 11.9995 | 81.4749 | 22.0726 | 60.0145 | 24.0001 | 81.4481 | 10.6276 | 60.009 | 11.9995 | 81.448 | 22.7444 | 60.0178 | 24.0001 | 81.475 | 28.6298 | 60.0212 | 29.9998
81.4697 | 8.7932 | 60.0186 | 11.9995 | 81.4832 | 22.0726 | 60.0145 | 24.0001 | 81.4564 | 10.6276 | 60.0091 | 11.9995 | 81.4563 | 22.7444 | 60.0178 | 24.0001 | 81.4834 | 28.6298 | 60.0211 | 29.9998
81.478 | 8.7932 | 60.0185 | 11.9995 | 81.4916 | 22.0726 | 60.0144 | 24.0001 | 81.4647 | 10.6276 | 60.0091 | 11.9995 | 81.4647 | 22.7444 | 60.0178 | 24.0001 | 81.4917 | 28.6301 | 60.0211 | 29.9998
81.4864 | 8.7929 | 60.0184 | 11.9995 | 81.4999 | 22.0726 | 60.0144 | 24.0001 | 81.4731 | 10.6276 | 60.0091 | 11.9995 | 81.473 | 22.7444 | 60.0177 | 24.0001 | 81.5 | 28.6301 | 60.021 | 29.9998
81.4947 | 8.7929 | 60.0183 | 11.9995 | 81.5082 | 22.0741 | 60.0144 | 24.0001 | 81.4814 | 10.6254 | 60.0092 | 11.9995 | 81.4813 | 22.7444 | 60.0177 | 24.0001 | 81.5083 | 28.6301 | 60.021 | 29.9998
81.503 | 8.7929 | 60.0182 | 11.9995 | 81.5165 | 22.0741 | 60.0143 | 24.0001 | 81.4897 | 10.6254 | 60.0092 | 11.9995 | 81.4896 | 22.7444 | 60.0177 | 24.0001 | 81.5167 | 28.6301 | 60.0209 | 29.9998
81.5114 | 8.7929 | 60.0181 | 11.9995 | 81.5249 | 22.1263 | 60.0143 | 24.0001 | 81.498 | 10.6254 | 60.0092 | 11.9995 | 81.498 | 22.7444 | 60.0176 | 24.0001 | 81.525 | 28.6337 | 60.0209 | 29.9998
81.5197 | 8.8496 | 60.018 | 11.9995 | 81.5332 | 22.1263 | 60.0143 | 24.0001 | 81.5064 | 10.6254 | 60.0093 | 11.9995 | 81.5063 | 22.7423 | 60.0176 | 24.0001 | 81.5333 | 28.6337 | 60.0208 | 29.9998
81.528 | 8.8496 | 60.0179 | 11.9995 | 81.5415 | 22.1275 | 60.0142 | 24.0001 | 81.5147 | 10.6254 | 60.0093 | 11.9995 | 81.5146 | 22.7423 | 60.0176 | 24.0001 | 81.5416 | 28.6383 | 60.0208 | 29.9998
81.5363 | 8.8492 | 60.0178 | 11.9995 | 81.5499 | 22.1275 | 60.0142 | 24.0001 | 81.523 | 10.6254 | 60.0093 | 11.9995 | 81.5229 | 22.7423 | 60.0175 | 24.0001 | 81.55 | 28.6383 | 60.0207 | 29.9998
81.5447 | 8.8492 | 60.0176 | 11.9995 | 81.5582 | 22.1275 | 60.0142 | 24.0001 | 81.5314 | 10.6254 | 60.0094 | 11.9995 | 81.5313 | 22.7423 | 60.0175 | 24.0001 | 81.5583 | 28.6405 | 60.0207 | 29.9998
81.553 | 8.8492 | 60.0175 | 11.9995 | 81.5665 | 22.1275 | 60.0141 | 24.0001 | 81.5397 | 10.6254 | 60.0094 | 11.9995 | 81.5396 | 22.7423 | 60.0175 | 24.0001 | 81.5667 | 28.6405 | 60.0206 | 29.9998
81.5613 | 8.8492 | 60.0174 | 11.9995 | 81.5749 | 22.1275 | 60.0141 | 24.0001 | 81.548 | 10.6254 | 60.0094 | 11.9995 | 81.548 | 22.7423 | 60.0174 | 24.0001 | 81.575 | 28.6405 | 60.0206 | 29.9998
81.5697 | 8.8474 | 60.0173 | 11.9995 | 81.5832 | 22.1275 | 60.0141 | 24.0001 | 81.5564 | 10.6254 | 60.0095 | 11.9995 | 81.5563 | 22.7436 | 60.0174 | 24.0001 | 81.5834 | 28.6405 | 60.0205 | 29.9998
81.578 | 8.8474 | 60.0172 | 11.9995 | 81.5915 | 22.1276 | 60.014 | 24.0001 | 81.5647 | 10.6254 | 60.0095 | 11.9995 | 81.5646 | 22.7436 | 60.0174 | 24.0001 | 81.5917 | 28.6392 | 60.0205 | 29.9998
81.5863 | 8.8472 | 60.0171 | 11.9995 | 81.5998 | 22.1276 | 60.014 | 24.0001 | 81.573 | 10.6254 | 60.0095 | 11.9995 | 81.5729 | 22.7436 | 60.0173 | 24.0001 | 81.6 | 28.6392 | 60.0204 | 29.9998
81.5947 | 8.8472 | 60.017 | 11.9995 | 81.6082 | 22.1259 | 60.014 | 24.0001 | 81.5814 | 10.6254 | 60.0096 | 11.9995 | 81.5813 | 22.7436 | 60.0173 | 24.0001 | 81.6083 | 28.6374 | 60.0204 | 29.9998
81.603 | 8.8472 | 60.0169 | 11.9995 | 81.6165 | 22.1259 | 60.0139 | 24.0001 | 81.5897 | 10.6254 | 60.0096 | 11.9995 | 81.5896 | 22.7436 | 60.0173 | 24.0001 | 81.6167 | 28.6374 | 60.0203 | 29.9998
81.6113 | 8.8472 | 60.0168 | 11.9995 | 81.6248 | 22.1235 | 60.0139 | 24.0001 | 81.598 | 10.625 | 60.0096 | 11.9995 | 81.598 | 22.7436 | 60.0172 | 24.0001 | 81.625 | 28.689 | 60.0203 | 29.9998
81.6197 | 8.8472 | 60.0167 | 11.9995 | 81.6332 | 22.1235 | 60.0139 | 24.0001 | 81.6064 | 10.625 | 60.0097 | 11.9995 | 81.6063 | 22.7436 | 60.0172 | 24.0001 | 81.6333 | 28.689 | 60.0202 | 29.9998
81.628 | 8.8472 | 60.0166 | 11.9995 | 81.6415 | 22.1235 | 60.0138 | 24.0001 | 81.6147 | 10.625 | 60.0097 | 11.9995 | 81.6146 | 22.7436 | 60.0172 | 24.0001 | 81.6416 | 28.6887 | 60.0202 | 29.9998
81.6363 | 8.8463 | 60.0165 | 11.9995 | 81.6498 | 22.1235 | 60.0138 | 24.0001 | 81.623 | 10.625 | 60.0097 | 11.9995 | 81.6229 | 22.7426 | 60.0171 | 24.0001 | 81.6499 | 28.6887 | 60.0201 | 29.9998
81.6446 | 8.8463 | 60.0163 | 11.9995 | 81.6582 | 22.1191 | 60.0138 | 24.0001 | 81.6313 | 10.625 | 60.0098 | 11.9995 | 81.6313 | 22.7426 | 60.0171 | 24.0001 | 81.6583 | 28.687 | 60.0201 | 29.9998
81.653 | 8.8462 | 60.0162 | 11.9995 | 81.6665 | 22.1191 | 60.0137 | 24.0001 | 81.6397 | 10.625 | 60.0098 | 11.9995 | 81.6396 | 22.7426 | 60.0171 | 24.0001 | 81.6666 | 28.687 | 60.02 | 29.9998
81.6613 | 8.8462 | 60.0161 | 11.9995 | 81.6748 | 22.1537 | 60.0137 | 24.0001 | 81.648 | 10.625 | 60.0098 | 11.9995 | 81.6479 | 22.7426 | 60.017 | 24.0001 | 81.6749 | 28.7328 | 60.02 | 29.9998
81.6696 | 8.8462 | 60.016 | 11.9995 | 81.6832 | 22.1537 | 60.0137 | 24.0001 | 81.6563 | 10.625 | 60.0099 | 11.9995 | 81.6562 | 22.7426 | 60.017 | 24.0001 | 81.6832 | 28.7328 | 60.0199 | 29.9998
81.678 | 8.8462 | 60.0159 | 11.9995 | 81.6915 | 22.1726 | 60.0136 | 24.0001 | 81.6647 | 10.625 | 60.0099 | 11.9995 | 81.6646 | 22.7426 | 60.017 | 24.0001 | 81.6917 | 28.7328 | 60.0199 | 29.9998
81.6863 | 8.8457 | 60.0158 | 11.9995 | 81.6998 | 22.1726 | 60.0136 | 24.0001 | 81.673 | 10.625 | 60.0099 | 11.9995 | 81.6729 | 22.7426 | 60.0169 | 24.0001 | 81.7 | 28.7328 | 60.0198 | 29.9998
81.6946 | 8.8457 | 60.0157 | 11.9995 | 81.7082 | 22.1698 | 60.0136 | 24.0001 | 81.6813 | 10.625 | 60.01 | 11.9995 | 81.6813 | 22.7426 | 60.0169 | 24.0001 | 81.7083 | 28.7328 | 60.0198 | 29.9998
81.703 | 8.8457 | 60.0156 | 11.9995 | 81.7165 | 22.1698 | 60.0135 | 24.0001 | 81.6897 | 10.625 | 60.01 | 11.9995 | 81.6896 | 22.7439 | 60.0169 | 24.0001 | 81.7166 | 28.7328 | 60.0197 | 29.9998
81.7113 | 8.8457 | 60.0155 | 11.9995 | 81.7248 | 22.1699 | 60.0135 | 24.0001 | 81.698 | 10.6248 | 60.01 | 11.9995 | 81.6979 | 22.7439 | 60.0168 | 24.0001 | 81.725 | 28.7358 | 60.0197 | 29.9998
81.7196 | 8.846 | 60.0154 | 11.9995 | 81.7331 | 22.1699 | 60.0135 | 24.0001 | 81.7063 | 10.6248 | 60.0101 | 11.9995 | 81.7062 | 22.7439 | 60.0168 | 24.0001 | 81.7333 | 28.7358 | 60.0196 | 29.9998
81.728 | 8.846 | 60.0153 | 11.9995 | 81.7415 | 22.1698 | 60.0134 | 24.0001 | 81.7147 | 10.6248 | 60.0102 | 11.9995 | 81.7146 | 22.7439 | 60.0168 | 24.0001 | 81.7416 | 28.7346 | 60.0196 | 29.9998
81.7363 | 8.8463 | 60.0152 | 11.9995 | 81.7498 | 22.1698 | 60.0134 | 24.0001 | 81.723 | 10.6248 | 60.0102 | 11.9995 | 81.7229 | 22.7439 | 60.0167 | 24.0001 | 81.7499 | 28.7346 | 60.0195 | 29.9998
81.7446 | 8.8463 | 60.015 | 11.9995 | 81.7581 | 22.1676 | 60.0134 | 24.0001 | 81.7314 | 10.6255 | 60.0103 | 11.9995 | 81.7312 | 22.7439 | 60.0167 | 24.0001 | 81.7583 | 28.7471 | 60.0195 | 29.9998
81.753 | 8.8472 | 60.0149 | 11.9995 | 81.7665 | 22.1676 | 60.0133 | 24.0001 | 81.7397 | 10.6255 | 60.0103 | 11.9995 | 81.7396 | 22.7455 | 60.0167 | 24.0001 | 81.7666 | 28.7471 | 60.0194 | 29.9998
81.7613 | 8.8472 | 60.0148 | 11.9995 | 81.7748 | 22.1676 | 60.0133 | 24.0001 | 81.748 | 10.6255 | 60.0104 | 11.9995 | 81.7479 | 22.7455 | 60.0166 | 24.0001 | 81.7749 | 28.7457 | 60.0194 | 29.9998
81.7696 | 8.8474 | 60.0147 | 11.9995 | 81.7831 | 22.1676 | 60.0133 | 24.0001 | 81.7563 | 10.6255 | 60.0104 | 11.9995 | 81.7562 | 22.748 | 60.0166 | 24.0001 | 81.7832 | 28.7457 | 60.0193 | 29.9998
81.7779 | 8.8474 | 60.0146 | 11.9995 | 81.7915 | 22.173 | 60.0132 | 24.0001 | 81.7647 | 10.6255 | 60.0105 | 11.9995 | 81.7645 | 22.748 | 60.0166 | 24.0001 | 81.7916 | 28.7421 | 60.0193 | 29.9998
81.7863 | 8.8473 | 60.0145 | 11.9995 | 81.7998 | 22.173 | 60.0132 | 24.0001 | 81.773 | 10.6255 | 60.0106 | 11.9995 | 81.7729 | 22.748 | 60.0165 | 24.0001 | 81.7999 | 28.7421 | 60.0192 | 29.9998
81.7946 | 8.8473 | 60.0144 | 11.9995 | 81.8081 | 22.1755 | 60.0132 | 24.0001 | 81.7813 | 10.6255 | 60.0106 | 11.9995 | 81.7812 | 22.748 | 60.0165 | 24.0001 | 81.8082 | 28.7427 | 60.0192 | 29.9998
81.8029 | 8.8466 | 60.0143 | 11.9995 | 81.8165 | 22.1755 | 60.0131 | 24.0001 | 81.7897 | 10.6255 | 60.0107 | 11.9995 | 81.7896 | 22.748 | 60.0165 | 24.0001 | 81.8165 | 28.7427 | 60.0191 | 29.9998
81.8113 | 8.8466 | 60.0142 | 11.9995 | 81.8248 | 22.1765 | 60.0131 | 24.0001 | 81.798 | 10.6255 | 60.0107 | 11.9995 | 81.7979 | 22.748 | 60.0164 | 24.0001 | 81.825 | 28.7419 | 60.0191 | 29.9998
81.8196 | 8.8483 | 60.0141 | 11.9995 | 81.8331 | 22.1765 | 60.0131 | 24.0001 | 81.8063 | 10.6255 | 60.0108 | 11.9995 | 81.8062 | 22.748 | 60.0164 | 24.0001 | 81.8333 | 28.7419 | 60.019 | 29.9998
81.8279 | 8.8483 | 60.014 | 11.9995 | 81.8415 | 22.1765 | 60.013 | 24.0001 | 81.8147 | 10.6255 | 60.0108 | 11.9995 | 81.8145 | 22.748 | 60.0164 | 24.0001 | 81.8416 | 28.7419 | 60.019 | 29.9998
81.8363 | 8.8483 | 60.0139 | 11.9995 | 81.8498 | 22.1765 | 60.013 | 24.0001 | 81.823 | 10.6255 | 60.0109 | 11.9995 | 81.8229 | 22.7456 | 60.0163 | 24.0001 | 81.8499 | 28.7419 | 60.0189 | 29.9998
81.8446 | 8.8483 | 60.0137 | 11.9995 | 81.8581 | 22.1765 | 60.013 | 24.0001 | 81.8313 | 10.6255 | 60.011 | 11.9995 | 81.8312 | 22.7456 | 60.0163 | 24.0001 | 81.8582 | 28.7462 | 60.0189 | 29.9998
81.8529 | 8.8489 | 60.0136 | 11.9995 | 81.8664 | 22.1765 | 60.0129 | 24.0001 | 81.8397 | 10.6255 | 60.011 | 11.9995 | 81.8395 | 22.7456 | 60.0163 | 24.0001 | 81.8666 | 28.7462 | 60.0188 | 29.9998
81.8613 | 8.8489 | 60.0135 | 11.9995 | 81.8748 | 22.1759 | 60.0129 | 24.0001 | 81.848 | 10.6255 | 60.0111 | 11.9995 | 81.8478 | 22.7456 | 60.0162 | 24.0001 | 81.8749 | 28.7462 | 60.0188 | 29.9998
81.8696 | 8.8486 | 60.0134 | 11.9995 | 81.8831 | 22.1759 | 60.0129 | 24.0001 | 81.8563 | 10.6255 | 60.0111 | 11.9995 | 81.8562 | 22.7456 | 60.0162 | 24.0001 | 81.8832 | 28.7462 | 60.0187 | 29.9998
81.8779 | 8.8486 | 60.0133 | 11.9995 | 81.8914 | 22.1781 | 60.0128 | 24.0001 | 81.8647 | 10.6255 | 60.0112 | 11.9995 | 81.8645 | 22.7456 | 60.0162 | 24.0001 | 81.8915 | 28.7447 | 60.0187 | 29.9998
81.8862 | 8.8486 | 60.0132 | 11.9995 | 81.8998 | 22.1781 | 60.0128 | 24.0001 | 81.873 | 10.6255 | 60.0113 | 11.9995 | 81.8729 | 22.7456 | 60.0161 | 24.0001 | 81.8999 | 28.7447 | 60.0186 | 29.9998
81.8946 | 8.8486 | 60.0131 | 11.9995 | 81.9081 | 22.1781 | 60.0128 | 24.0001 | 81.8813 | 10.6255 | 60.0113 | 11.9995 | 81.8812 | 22.7456 | 60.0161 | 24.0001 | 81.9082 | 28.7447 | 60.0186 | 29.9998
81.9029 | 8.8481 | 60.013 | 11.9995 | 81.9164 | 22.1781 | 60.0127 | 24.0001 | 81.8896 | 10.6255 | 60.0114 | 11.9995 | 81.8895 | 22.7456 | 60.0161 | 24.0001 | 81.9165 | 28.7447 | 60.0185 | 29.9998
81.9112 | 8.8481 | 60.0129 | 11.9995 | 81.9248 | 22.1776 | 60.0127 | 24.0001 | 81.898 | 10.6279 | 60.0114 | 11.9995 | 81.8978 | 22.7456 | 60.016 | 24.0001 | 81.9248 | 28.7398 | 60.0185 | 29.9998
81.9196 | 8.846 | 60.0128 | 11.9995 | 81.9331 | 22.1776 | 60.0127 | 24.0001 | 81.9063 | 10.6279 | 60.0115 | 11.9995 | 81.9062 | 22.7456 | 60.016 | 24.0001 | 81.9332 | 28.7398 | 60.0184 | 29.9998
81.9279 | 8.846 | 60.0127 | 11.9995 | 81.9414 | 22.1776 | 60.0126 | 24.0001 | 81.9146 | 10.6291 | 60.0116 | 11.9995 | 81.9145 | 22.7456 | 60.016 | 24.0001 | 81.9415 | 28.7468 | 60.0184 | 29.9998
81.9362 | 8.846 | 60.0126 | 11.9995 | 81.9498 | 22.1776 | 60.0126 | 24.0001 | 81.923 | 10.6291 | 60.0116 | 11.9995 | 81.9229 | 22.7366 | 60.0159 | 24.0001 | 81.9498 | 28.7468 | 60.0183 | 29.9998
81.9446 | 8.846 | 60.0124 | 11.9995 | 81.9581 | 22.1785 | 60.0126 | 24.0001 | 81.9313 | 10.6291 | 60.0117 | 11.9995 | 81.9312 | 22.7366 | 60.0159 | 24.0001 | 81.9581 | 28.7468 | 60.0183 | 29.9998
81.9529 | 8.846 | 60.0123 | 11.9995 | 81.9664 | 22.1785 | 60.0125 | 24.0001 | 81.9396 | 10.6291 | 60.0117 | 11.9995 | 81.9395 | 22.7366 | 60.0159 | 24.0001 | 81.9666 | 28.7468 | 60.0182 | 29.9998
81.9612 | 8.846 | 60.0122 | 11.9995 | 81.9748 | 22.1861 | 60.0125 | 24.0001 | 81.948 | 10.6291 | 60.0118 | 11.9995 | 81.9478 | 22.7366 | 60.0158 | 24.0001 | 81.9749 | 28.7478 | 60.0182 | 29.9998
81.9696 | 8.8454 | 60.0121 | 11.9995 | 81.9831 | 22.1861 | 60.0125 | 24.0001 | 81.9563 | 10.6291 | 60.0118 | 11.9995 | 81.9562 | 22.7366 | 60.0158 | 24.0001 | 81.9832 | 28.7478 | 60.0181 | 29.9998
81.9779 | 8.8454 | 60.012 | 11.9995 | 81.9914 | 22.1856 | 60.0124 | 24.0001 | 81.9646 | 10.6291 | 60.0119 | 11.9995 | 81.9645 | 22.7366 | 60.0158 | 24.0001 | 81.9915 | 28.7499 | 60.0181 | 29.9998
81.9862 | 8.8454 | 60.0119 | 11.9995 | 81.9997 | 22.1856 | 60.0124 | 24.0001 | 81.973 | 10.6291 | 60.012 | 11.9995 | 81.9728 | 22.7366 | 60.0157 | 24.0001 | 81.9999 | 28.7499 | 60.018 | 29.9998
81.9946 | 8.8454 | 60.0118 | 11.9995 | 82.0081 | 22.1856 | 60.0124 | 24.0001 | 81.9813 | 10.6276 | 60.012 | 11.9995 | 81.9811 | 22.7366 | 60.0157 | 24.0001 | 82.0082 | 28.7466 | 60.018 | 29.9998
82.0029 | 8.8457 | 60.0117 | 11.9995 | 82.0164 | 22.1856 | 60.0123 | 24.0001 | 81.9896 | 10.6276 | 60.0121 | 11.9995 | 81.9895 | 22.7342 | 60.0157 | 24.0001 | 82.0165 | 28.7466 | 60.0179 | 29.9998
82.0112 | 8.8457 | 60.0116 | 11.9995 | 82.0247 | 22.1837 | 60.0123 | 24.0001 | 81.998 | 10.6263 | 60.0121 | 11.9995 | 81.9978 | 22.7342 | 60.0156 | 24.0001 | 82.0248 | 28.7472 | 60.0179 | 29.9998
82.0196 | 8.8456 | 60.0115 | 11.9995 | 82.0331 | 22.1837 | 60.0123 | 24.0001 | 82.0063 | 10.6263 | 60.0122 | 11.9995 | 82.0062 | 22.7342 | 60.0156 | 24.0001 | 82.0332 | 28.7472 | 60.0178 | 29.9998
82.0279 | 8.8456 | 60.0114 | 11.9995 | 82.0414 | 22.184 | 60.0122 | 24.0001 | 82.0146 | 10.6263 | 60.0122 | 11.9995 | 82.0145 | 22.7342 | 60.0156 | 24.0001 | 82.0415 | 28.7375 | 60.0178 | 29.9998
82.0362 | 8.8456 | 60.0113 | 11.9995 | 82.0497 | 22.184 | 60.0122 | 24.0001 | 82.0229 | 10.6263 | 60.0123 | 11.9995 | 82.0228 | 22.7342 | 60.0155 | 24.0001 | 82.0498 | 28.7375 | 60.0178 | 29.9998
82.0445 | 8.8456 | 60.0111 | 11.9995 | 82.0581 | 22.1851 | 60.0122 | 24.0001 | 82.0313 | 10.6263 | 60.0124 | 11.9995 | 82.0311 | 22.7342 | 60.0155 | 24.0001 | 82.0581 | 28.7344 | 60.0177 | 29.9998
82.0529 | 8.8451 | 60.011 | 11.9995 | 82.0664 | 22.1851 | 60.0121 | 24.0001 | 82.0396 | 10.6263 | 60.0124 | 11.9995 | 82.0395 | 22.735 | 60.0155 | 24.0001 | 82.0665 | 28.7344 | 60.0177 | 29.9998
82.0612 | 8.8451 | 60.0109 | 11.9995 | 82.0747 | 22.2012 | 60.0121 | 24.0001 | 82.0479 | 10.6263 | 60.0125 | 11.9995 | 82.0478 | 22.735 | 60.0154 | 24.0001 | 82.0748 | 28.7338 | 60.0176 | 29.9998
82.0695 | 8.8453 | 60.0108 | 11.9995 | 82.083 | 22.2012 | 60.0121 | 24.0001 | 82.0563 | 10.6263 | 60.0125 | 11.9995 | 82.0562 | 22.735 | 60.0154 | 24.0001 | 82.0831 | 28.7338 | 60.0176 | 29.9998
82.0779 | 8.8453 | 60.0107 | 11.9995 | 82.0914 | 22.2 | 60.012 | 24.0001 | 82.0646 | 10.6263 | 60.0126 | 11.9995 | 82.0645 | 22.735 | 60.0154 | 24.0001 | 82.0914 | 28.7327 | 60.0176 | 29.9998
82.0862 | 8.8453 | 60.0106 | 11.9995 | 82.0997 | 22.2 | 60.012 | 24.0001 | 82.0729 | 10.6263 | 60.0127 | 11.9995 | 82.0728 | 22.7385 | 60.0153 | 24.0001 | 82.0997 | 28.7327 | 60.0175 | 29.9998
82.0945 | 8.8453 | 60.0105 | 11.9995 | 82.108 | 22.2 | 60.012 | 24.0001 | 82.0813 | 10.6882 | 60.0127 | 11.9995 | 82.0811 | 22.7385 | 60.0153 | 24.0001 | 82.1082 | 28.7327 | 60.0175 | 29.9998
82.1029 | 8.8453 | 60.0104 | 11.9995 | 82.1164 | 22.2 | 60.012 | 24.0001 | 82.0896 | 10.6882 | 60.0128 | 11.9995 | 82.0895 | 22.7385 | 60.0153 | 24.0001 | 82.1165 | 28.7327 | 60.0174 | 29.9998
82.1112 | 8.8453 | 60.0103 | 11.9995 | 82.1247 | 22.1894 | 60.012 | 24.0001 | 82.0979 | 10.6882 | 60.0128 | 11.9995 | 82.0978 | 22.7385 | 60.0152 | 24.0001 | 82.1248 | 28.7289 | 60.0174 | 29.9998
82.1195 | 8.8453 | 60.0102 | 11.9995 | 82.133 | 22.1894 | 60.0119 | 24.0001 | 82.1063 | 10.6882 | 60.0129 | 11.9995 | 82.1061 | 22.7395 | 60.0152 | 24.0001 | 82.1331 | 28.7289 | 60.0173 | 29.9998
82.1279 | 8.8453 | 60.0101 | 11.9995 | 82.1414 | 22.1894 | 60.0119 | 24.0001 | 82.1146 | 10.6882 | 60.013 | 11.9995 | 82.1144 | 22.7395 | 60.0152 | 24.0001 | 82.1415 | 28.7286 | 60.0173 | 29.9998
82.1362 | 8.8453 | 60.01 | 11.9995 | 82.1497 | 22.1894 | 60.0119 | 24.0001 | 82.1229 | 10.6882 | 60.013 | 11.9995 | 82.1228 | 22.7395 | 60.0151 | 24.0001 | 82.1498 | 28.7286 | 60.0173 | 29.9998
82.1445 | 8.8453 | 60.0098 | 11.9995 | 82.158 | 22.2118 | 60.0119 | 24.0001 | 82.1312 | 10.6882 | 60.0131 | 11.9995 | 82.1311 | 22.7395 | 60.0151 | 24.0001 | 82.1581 | 28.7286 | 60.0172 | 29.9998
82.1529 | 8.8453 | 60.0097 | 11.9995 | 82.1664 | 22.2118 | 60.0119 | 24.0001 | 82.1396 | 10.6882 | 60.0131 | 11.9995 | 82.1395 | 22.7395 | 60.0151 | 24.0001 | 82.1664 | 28.7286 | 60.0172 | 29.9998
82.1612 | 8.8453 | 60.0096 | 11.9995 | 82.1747 | 22.2118 | 60.0119 | 24.0001 | 82.1479 | 10.6885 | 60.0132 | 11.9995 | 82.1478 | 22.7395 | 60.015 | 24.0001 | 82.1748 | 28.7336 | 60.0171 | 29.9998
82.1695 | 8.8453 | 60.0095 | 11.9995 | 82.183 | 22.2118 | 60.0118 | 24.0001 | 82.1562 | 10.6885 | 60.0132 | 11.9995 | 82.1561 | 22.7395 | 60.015 | 24.0001 | 82.1831 | 28.7336 | 60.0171 | 29.9998
82.1779 | 8.8453 | 60.0094 | 11.9995 | 82.1914 | 22.2124 | 60.0118 | 24.0001 | 82.1646 | 10.6885 | 60.0133 | 11.9995 | 82.1644 | 22.7395 | 60.015 | 24.0001 | 82.1914 | 28.7338 | 60.0171 | 29.9998
82.1862 | 8.8446 | 60.0093 | 11.9995 | 82.1997 | 22.2124 | 60.0118 | 24.0001 | 82.1729 | 10.6885 | 60.0134 | 11.9995 | 82.1728 | 22.742 | 60.0149 | 24.0001 | 82.1997 | 28.7338 | 60.017 | 29.9998
82.1945 | 8.8446 | 60.0092 | 11.9995 | 82.208 | 22.2124 | 60.0118 | 24.0001 | 82.1812 | 10.6887 | 60.0134 | 11.9995 | 82.1811 | 22.742 | 60.0149 | 24.0001 | 82.2081 | 28.7338 | 60.017 | 29.9998
82.2029 | 8.8446 | 60.0091 | 11.9995 | 82.2163 | 22.2124 | 60.0118 | 24.0001 | 82.1895 | 10.6887 | 60.0135 | 11.9995 | 82.1895 | 22.742 | 60.0149 | 24.0001 | 82.2164 | 28.7338 | 60.0169 | 29.9998
82.2112 | 8.8446 | 60.009 | 11.9995 | 82.2247 | 22.2137 | 60.0118 | 24.0001 | 82.1979 | 10.6887 | 60.0135 | 11.9995 | 82.1978 | 22.742 | 60.0148 | 24.0001 | 82.2247 | 28.7256 | 60.0169 | 29.9998
82.2195 | 8.8446 | 60.0089 | 11.9995 | 82.233 | 22.2137 | 60.0117 | 24.0001 | 82.2062 | 10.6887 | 60.0136 | 11.9995 | 82.2061 | 22.7419 | 60.0148 | 24.0001 | 82.233 | 28.7256 | 60.0168 | 29.9998
82.2279 | 8.8446 | 60.0088 | 11.9995 | 82.2413 | 22.2127 | 60.0117 | 24.0001 | 82.2145 | 10.6883 | 60.0136 | 11.9995 | 82.2144 | 22.7419 | 60.0148 | 24.0001 | 82.2415 | 28.7251 | 60.0168 | 29.9998
82.2362 | 8.8446 | 60.0087 | 11.9995 | 82.2497 | 22.2127 | 60.0117 | 24.0001 | 82.2229 | 10.6883 | 60.0137 | 11.9995 | 82.2228 | 22.7419 | 60.0147 | 24.0001 | 82.2498 | 28.7251 | 60.0168 | 29.9998
82.2445 | 8.8446 | 60.0085 | 11.9995 | 82.258 | 22.2127 | 60.0117 | 24.0001 | 82.2312 | 10.6883 | 60.0138 | 11.9995 | 82.2311 | 22.7419 | 60.0147 | 24.0001 | 82.2581 | 28.7251 | 60.0167 | 29.9998
82.2529 | 8.8438 | 60.0084 | 11.9995 | 82.2663 | 22.2127 | 60.0117 | 24.0001 | 82.2395 | 10.6883 | 60.0138 | 11.9995 | 82.2394 | 22.7419 | 60.0147 | 24.0001 | 82.2664 | 28.7251 | 60.0167 | 29.9998
82.2612 | 8.8438 | 60.0083 | 11.9995 | 82.2747 | 22.2135 | 60.0117 | 24.0001 | 82.2479 | 10.6883 | 60.0139 | 11.9995 | 82.2477 | 22.7419 | 60.0146 | 24.0001 | 82.2748 | 28.7246 | 60.0166 | 29.9998
82.2695 | 8.8438 | 60.0082 | 11.9995 | 82.283 | 22.2135 | 60.0116 | 24.0001 | 82.2562 | 10.6883 | 60.0139 | 11.9995 | 82.2561 | 22.7776 | 60.0146 | 24.0001 | 82.2831 | 28.7246 | 60.0166 | 29.9998
82.2779 | 8.8438 | 60.0081 | 11.9995 | 82.2913 | 22.2123 | 60.0116 | 24.0001 | 82.2645 | 10.6883 | 60.014 | 11.9995 | 82.2644 | 22.7776 | 60.0146 | 24.0001 | 82.2914 | 28.7445 | 60.0166 | 29.9998
82.2862 | 8.8438 | 60.008 | 11.9995 | 82.2997 | 22.2123 | 60.0116 | 24.0001 | 82.2729 | 10.6883 | 60.0141 | 11.9995 | 82.2728 | 22.7769 | 60.0145 | 24.0001 | 82.2997 | 28.7445 | 60.0165 | 29.9998
82.2945 | 8.8438 | 60.0079 | 11.9995 | 82.308 | 22.2126 | 60.0116 | 24.0001 | 82.2812 | 10.6883 | 60.0141 | 11.9995 | 82.2811 | 22.7769 | 60.0145 | 24.0001 | 82.3081 | 28.751 | 60.0165 | 29.9998
82.3029 | 8.8441 | 60.0078 | 11.9995 | 82.3163 | 22.2126 | 60.0116 | 24.0001 | 82.2895 | 10.6883 | 60.0142 | 11.9995 | 82.2894 | 22.8025 | 60.0145 | 24.0001 | 82.3164 | 28.751 | 60.0164 | 29.9998
82.3112 | 8.8441 | 60.0077 | 11.9995 | 82.3247 | 22.2126 | 60.0116 | 24.0001 | 82.2979 | 10.6887 | 60.0142 | 11.9995 | 82.2977 | 22.8025 | 60.0144 | 24.0001 | 82.3247 | 28.7465 | 60.0164 | 29.9998
82.3195 | 8.8441 | 60.0076 | 11.9995 | 82.333 | 22.2126 | 60.0115 | 24.0001 | 82.3062 | 10.6887 | 60.0143 | 11.9995 | 82.3061 | 22.8008 | 60.0144 | 24.0001 | 82.333 | 28.7465 | 60.0163 | 29.9998
82.3279 | 8.8441 | 60.0075 | 11.9995 | 82.3413 | 22.2126 | 60.0115 | 24.0001 | 82.3145 | 10.6887 | 60.0144 | 11.9995 | 82.3144 | 22.8008 | 60.0144 | 24.0001 | 82.3414 | 28.7465 | 60.0163 | 29.9998
82.3362 | 8.8441 | 60.0074 | 11.9995 | 82.3496 | 22.2126 | 60.0115 | 24.0001 | 82.3228 | 10.6887 | 60.0144 | 11.9995 | 82.3228 | 22.8008 | 60.0143 | 24.0001 | 82.3497 | 28.7465 | 60.0163 | 29.9998
82.3445 | 8.8441 | 60.0072 | 11.9995 | 82.358 | 22.2126 | 60.0115 | 24.0001 | 82.3312 | 10.6894 | 60.0145 | 11.9995 | 82.3311 | 22.8008 | 60.0143 | 24.0001 | 82.358 | 28.7449 | 60.0162 | 29.9998
82.3529 | 8.8441 | 60.0071 | 11.9995 | 82.3663 | 22.2126 | 60.0115 | 24.0001 | 82.3395 | 10.6894 | 60.0145 | 11.9995 | 82.3394 | 22.7965 | 60.0143 | 24.0001 | 82.3663 | 28.7449 | 60.0162 | 29.9998
82.3612 | 8.8441 | 60.007 | 11.9995 | 82.3746 | 22.2126 | 60.0115 | 24.0001 | 82.3478 | 10.6894 | 60.0146 | 11.9995 | 82.3477 | 22.7965 | 60.0142 | 24.0001 | 82.3746 | 28.7449 | 60.0161 | 29.9998
82.3695 | 8.8441 | 60.007 | 11.9995 | 82.383 | 22.2126 | 60.0114 | 24.0001 | 82.3562 | 10.6894 | 60.0146 | 11.9995 | 82.3561 | 22.7965 | 60.0142 | 24.0001 | 82.3831 | 28.7449 | 60.0161 | 29.9998
82.3779 | 8.8441 | 60.0069 | 11.9995 | 82.3913 | 22.2125 | 60.0114 | 24.0001 | 82.3645 | 10.6905 | 60.0147 | 11.9995 | 82.3644 | 22.7965 | 60.0142 | 24.0001 | 82.3914 | 28.7449 | 60.0161 | 29.9998
82.3862 | 8.8441 | 60.0069 | 11.9995 | 82.3996 | 22.2125 | 60.0114 | 24.0001 | 82.3728 | 10.6905 | 60.0148 | 11.9995 | 82.3727 | 22.827 | 60.0141 | 24.0001 | 82.3997 | 28.7449 | 60.016 | 29.9998
82.3945 | 8.8441 | 60.0068 | 11.9995 | 82.408 | 22.2126 | 60.0114 | 24.0001 | 82.3812 | 10.6905 | 60.0148 | 11.9995 | 82.381 | 22.827 | 60.0141 | 24.0001 | 82.408 | 28.7449 | 60.016 | 29.9998
82.4029 | 8.8438 | 60.0068 | 11.9995 | 82.4163 | 22.2126 | 60.0114 | 24.0001 | 82.3895 | 10.6905 | 60.0149 | 11.9995 | 82.3894 | 22.8196 | 60.0141 | 24.0001 | 82.4164 | 28.7449 | 60.0159 | 29.9998
82.4112 | 8.8438 | 60.0067 | 11.9995 | 82.4246 | 22.2126 | 60.0114 | 24.0001 | 82.3978 | 10.6905 | 60.0149 | 11.9995 | 82.3977 | 22.8196 | 60.014 | 24.0001 | 82.4247 | 28.7423 | 60.0159 | 29.9998
82.4195 | 8.9109 | 60.0067 | 11.9995 | 82.433 | 22.2126 | 60.0113 | 24.0001 | 82.4062 | 10.6905 | 60.015 | 11.9995 | 82.4061 | 22.8196 | 60.014 | 24.0001 | 82.433 | 28.7423 | 60.0159 | 29.9998
82.4278 | 8.9109 | 60.0066 | 11.9995 | 82.4413 | 22.2126 | 60.0113 | 24.0001 | 82.4145 | 10.6905 | 60.015 | 11.9995 | 82.4144 | 22.8196 | 60.014 | 24.0001 | 82.4413 | 28.7423 | 60.0158 | 29.9998
82.4362 | 8.9109 | 60.0066 | 11.9995 | 82.4496 | 22.2126 | 60.0113 | 24.0001 | 82.4228 | 10.6905 | 60.0151 | 11.9995 | 82.4227 | 22.8196 | 60.0139 | 24.0001 | 82.4497 | 28.7423 | 60.0158 | 29.9998
82.4445 | 8.9109 | 60.0065 | 11.9995 | 82.458 | 22.2126 | 60.0113 | 24.0001 | 82.4312 | 10.6905 | 60.0152 | 11.9995 | 82.431 | 22.8196 | 60.0138 | 24.0001 | 82.458 | 28.7415 | 60.0157 | 29.9998
82.4529 | 8.9947 | 60.0065 | 11.9995 | 82.4663 | 22.2126 | 60.0113 | 24.0001 | 82.4395 | 10.6905 | 60.0152 | 11.9995 | 82.4394 | 22.8216 | 60.0138 | 24.0001 | 82.4663 | 28.7415 | 60.0157 | 29.9998
82.4612 | 8.9947 | 60.0064 | 11.9995 | 82.4746 | 22.2126 | 60.0113 | 24.0001 | 82.4478 | 10.6905 | 60.0153 | 11.9995 | 82.4477 | 22.8216 | 60.0137 | 24.0001 | 82.4746 | 28.7415 | 60.0156 | 29.9998
82.4695 | 8.9947 | 60.0064 | 11.9995 | 82.483 | 22.2126 | 60.0112 | 24.0001 | 82.4561 | 10.6905 | 60.0153 | 11.9995 | 82.4561 | 22.8244 | 60.0136 | 24.0001 | 82.483 | 28.7415 | 60.0156 | 29.9998
82.4778 | 8.9947 | 60.0063 | 11.9995 | 82.4913 | 22.2126 | 60.0112 | 24.0001 | 82.4645 | 10.6905 | 60.0154 | 11.9995 | 82.4644 | 22.8244 | 60.0136 | 24.0001 | 82.4913 | 28.7415 | 60.0156 | 29.9998
82.4862 | 8.9947 | 60.0063 | 11.9995 | 82.4996 | 22.2126 | 60.0112 | 24.0001 | 82.4728 | 10.6905 | 60.0155 | 11.9995 | 82.4727 | 22.8226 | 60.0135 | 24.0001 | 82.4996 | 28.7415 | 60.0155 | 29.9998
82.4945 | 8.9947 | 60.0062 | 11.9995 | 82.508 | 22.2587 | 60.0112 | 24.0001 | 82.4811 | 10.6905 | 60.0155 | 11.9995 | 82.481 | 22.8226 | 60.0134 | 24.0001 | 82.5079 | 28.7415 | 60.0155 | 29.9998
82.5028 | 8.9947 | 60.0062 | 11.9995 | 82.5163 | 22.2587 | 60.0112 | 24.0001 | 82.4895 | 10.6905 | 60.0156 | 11.9995 | 82.4894 | 22.8226 | 60.0134 | 24.0001 | 82.5164 | 28.7415 | 60.0154 | 29.9998
82.5112 | 8.9947 | 60.0061 | 11.9995 | 82.5246 | 22.2587 | 60.0112 | 24.0001 | 82.4978 | 10.6905 | 60.0156 | 11.9995 | 82.4977 | 22.8226 | 60.0133 | 24.0001 | 82.5247 | 28.7426 | 60.0154 | 29.9998
82.5195 | 8.9957 | 60.0061 | 11.9995 | 82.533 | 22.2587 | 60.0111 | 24.0001 | 82.5061 | 10.6905 | 60.0157 | 11.9995 | 82.506 | 22.8226 | 60.0132 | 24.0001 | 82.533 | 28.7426 | 60.0154 | 29.9998
82.5278 | 8.9957 | 60.006 | 11.9995 | 82.5413 | 22.2587 | 60.0111 | 24.0001 | 82.5145 | 10.6905 | 60.0158 | 11.9995 | 82.5143 | 22.8226 | 60.0132 | 24.0001 | 82.5413 | 28.7426 | 60.0153 | 29.9998
82.5362 | 8.9967 | 60.006 | 11.9995 | 82.5496 | 22.2587 | 60.0111 | 24.0001 | 82.5228 | 10.6905 | 60.0158 | 11.9995 | 82.5227 | 22.8215 | 60.0131 | 24.0001 | 82.5497 | 28.7426 | 60.0153 | 29.9998
82.5445 | 8.9967 | 60.0059 | 11.9995 | 82.5579 | 22.2587 | 60.0111 | 24.0001 | 82.5311 | 10.6905 | 60.0159 | 11.9995 | 82.531 | 22.8215 | 60.013 | 24.0001 | 82.558 | 28.7439 | 60.0152 | 29.9998
82.5528 | 8.9978 | 60.0059 | 11.9995 | 82.5663 | 22.2587 | 60.0111 | 24.0001 | 82.5395 | 10.6905 | 60.0159 | 11.9995 | 82.5394 | 22.8274 | 60.013 | 24.0001 | 82.5663 | 28.7439 | 60.0152 | 29.9998
82.5612 | 8.9978 | 60.0058 | 11.9995 | 82.5746 | 22.2587 | 60.0111 | 24.0001 | 82.5478 | 10.6905 | 60.016 | 11.9995 | 82.5477 | 22.8274 | 60.0129 | 24.0001 | 82.5746 | 28.7439 | 60.0151 | 29.9998
82.5695 | 8.9978 | 60.0058 | 11.9995 | 82.5829 | 22.2587 | 60.011 | 24.0001 | 82.5561 | 10.6905 | 60.016 | 11.9995 | 82.556 | 22.8274 | 60.0128 | 24.0001 | 82.583 | 28.7439 | 60.0151 | 29.9998
82.5778 | 8.9978 | 60.0057 | 11.9995 | 82.5913 | 22.2568 | 60.011 | 24.0001 | 82.5645 | 10.6905 | 60.0161 | 11.9995 | 82.5643 | 22.8274 | 60.0128 | 24.0001 | 82.5913 | 28.7439 | 60.0151 | 29.9998
82.5862 | 8.9978 | 60.0057 | 11.9995 | 82.5996 | 22.2568 | 60.011 | 24.0001 | 82.5728 | 10.6905 | 60.0162 | 11.9995 | 82.5727 | 22.8274 | 60.0127 | 24.0001 | 82.5996 | 28.7439 | 60.015 | 29.9998
82.5945 | 8.9978 | 60.0056 | 11.9995 | 82.6079 | 22.2568 | 60.011 | 24.0001 | 82.5811 | 10.6905 | 60.0162 | 11.9995 | 82.581 | 22.8274 | 60.0126 | 24.0001 | 82.6079 | 28.7439 | 60.015 | 29.9998
82.6028 | 8.9974 | 60.0056 | 11.9995 | 82.6163 | 22.2568 | 60.011 | 24.0001 | 82.5894 | 10.6905 | 60.0163 | 11.9995 | 82.5894 | 22.8274 | 60.0126 | 24.0001 | 82.6163 | 28.7439 | 60.0149 | 29.9998
82.6112 | 8.9974 | 60.0055 | 11.9995 | 82.6246 | 22.2568 | 60.011 | 24.0001 | 82.5978 | 10.6905 | 60.0163 | 11.9995 | 82.5977 | 22.8274 | 60.0125 | 24.0001 | 82.6246 | 28.7393 | 60.0149 | 29.9998
82.6195 | 8.9974 | 60.0055 | 11.9995 | 82.6329 | 22.2568 | 60.0109 | 24.0001 | 82.6061 | 10.6905 | 60.0164 | 11.9995 | 82.606 | 22.8226 | 60.0124 | 24.0001 | 82.6329 | 28.7393 | 60.0149 | 29.9998
82.6278 | 8.9974 | 60.0054 | 11.9995 | 82.6413 | 22.2568 | 60.0109 | 24.0001 | 82.6144 | 10.6905 | 60.0164 | 11.9995 | 82.6143 | 22.8226 | 60.0124 | 24.0001 | 82.6412 | 28.7393 | 60.0148 | 29.9998
82.6362 | 8.9973 | 60.0054 | 11.9995 | 82.6496 | 22.2568 | 60.0109 | 24.0001 | 82.6228 | 10.6905 | 60.0165 | 11.9995 | 82.6227 | 22.8226 | 60.0123 | 24.0001 | 82.6497 | 28.7393 | 60.0148 | 29.9998
82.6445 | 8.9973 | 60.0053 | 11.9995 | 82.6579 | 22.2576 | 60.0109 | 24.0001 | 82.6311 | 10.6905 | 60.0166 | 11.9995 | 82.631 | 22.8226 | 60.0122 | 24.0001 | 82.658 | 28.7393 | 60.0147 | 29.9998
82.6528 | 8.9973 | 60.0053 | 11.9995 | 82.6663 | 22.2576 | 60.0109 | 24.0001 | 82.6394 | 10.6905 | 60.0166 | 11.9995 | 82.6393 | 22.8226 | 60.0122 | 24.0001 | 82.6663 | 28.7393 | 60.0147 | 29.9998
82.6612 | 8.9973 | 60.0052 | 11.9995 | 82.6746 | 22.263 | 60.0109 | 24.0001 | 82.6478 | 10.6905 | 60.0167 | 11.9995 | 82.6476 | 22.8226 | 60.0121 | 24.0001 | 82.6746 | 28.776 | 60.0146 | 29.9998
82.6695 | 8.9973 | 60.0052 | 11.9995 | 82.6829 | 22.263 | 60.0108 | 24.0001 | 82.6561 | 10.6905 | 60.0167 | 11.9995 | 82.6559 | 22.8246 | 60.012 | 24.0001 | 82.683 | 28.776 | 60.0146 | 29.9998
82.6778 | 8.9973 | 60.0051 | 11.9995 | 82.6912 | 22.263 | 60.0108 | 24.0001 | 82.6644 | 10.6905 | 60.0168 | 11.9995 | 82.6643 | 22.8246 | 60.012 | 24.0001 | 82.6913 | 28.776 | 60.0146 | 29.9998
82.6862 | 8.9967 | 60.0051 | 11.9995 | 82.6996 | 22.263 | 60.0108 | 24.0001 | 82.6728 | 10.6905 | 60.0169 | 11.9995 | 82.6726 | 22.8233 | 60.0119 | 24.0001 | 82.6996 | 28.776 | 60.0145 | 29.9998
82.6945 | 8.9967 | 60.005 | 11.9995 | 82.7079 | 22.269 | 60.0108 | 24.0001 | 82.6811 | 10.6905 | 60.0169 | 11.9995 | 82.681 | 22.8233 | 60.0118 | 24.0001 | 82.7079 | 28.7822 | 60.0145 | 29.9998
82.7028 | 8.9967 | 60.005 | 11.9995 | 82.7162 | 22.269 | 60.0108 | 24.0001 | 82.6894 | 10.6905 | 60.017 | 11.9995 | 82.6893 | 22.8233 | 60.0118 | 24.0001 | 82.7163 | 28.7822 | 60.0144 | 29.9998
82.7112 | 8.9967 | 60.0049 | 11.9995 | 82.7246 | 22.269 | 60.0108 | 24.0001 | 82.6978 | 10.6905 | 60.017 | 11.9995 | 82.6976 | 22.8233 | 60.0117 | 24.0001 | 82.7246 | 28.7822 | 60.0144 | 29.9998
82.7195 | 8.9958 | 60.0049 | 11.9995 | 82.7329 | 22.269 | 60.0107 | 24.0001 | 82.7061 | 10.6905 | 60.0171 | 11.9995 | 82.7059 | 22.8233 | 60.0116 | 24.0001 | 82.7329 | 28.7822 | 60.0144 | 29.9998
82.7278 | 8.9958 | 60.0048 | 11.9995 | 82.7412 | 22.2708 | 60.0107 | 24.0001 | 82.7144 | 10.6905 | 60.0172 | 11.9995 | 82.7143 | 22.8233 | 60.0116 | 24.0001 | 82.7412 | 28.8027 | 60.0143 | 29.9998
82.7362 | 8.9959 | 60.0048 | 11.9995 | 82.7496 | 22.2708 | 60.0107 | 24.0001 | 82.7227 | 10.6905 | 60.0173 | 11.9995 | 82.7226 | 22.8493 | 60.0115 | 24.0001 | 82.7496 | 28.8027 | 60.0143 | 29.9998
82.7445 | 8.9959 | 60.0047 | 11.9995 | 82.7579 | 22.2693 | 60.0107 | 24.0001 | 82.7311 | 10.6905 | 60.0174 | 11.9995 | 82.731 | 22.8493 | 60.0114 | 24.0001 | 82.7579 | 28.8027 | 60.0142 | 29.9998
82.7528 | 8.9957 | 60.0047 | 11.9995 | 82.7662 | 22.2693 | 60.0107 | 24.0001 | 82.7394 | 10.6905 | 60.0175 | 11.9995 | 82.7393 | 22.8462 | 60.0114 | 24.0001 | 82.7662 | 28.8027 | 60.0142 | 29.9998
82.7612 | 8.9957 | 60.0046 | 11.9995 | 82.7746 | 22.2647 | 60.0107 | 24.0001 | 82.7477 | 10.6905 | 60.0175 | 11.9995 | 82.7476 | 22.8462 | 60.0113 | 24.0001 | 82.7745 | 28.8036 | 60.0141 | 29.9998
82.7695 | 8.9957 | 60.0046 | 11.9995 | 82.7829 | 22.2647 | 60.0106 | 24.0001 | 82.7561 | 10.6905 | 60.0176 | 11.9995 | 82.7559 | 22.8462 | 60.0112 | 24.0001 | 82.783 | 28.8036 | 60.0141 | 29.9998
82.7778 | 8.9957 | 60.0045 | 11.9995 | 82.7912 | 22.2847 | 60.0106 | 24.0001 | 82.7644 | 10.6905 | 60.0177 | 11.9995 | 82.7643 | 22.8462 | 60.0112 | 24.0001 | 82.7913 | 28.805 | 60.0141 | 29.9998
82.7861 | 8.9964 | 60.0045 | 11.9995 | 82.7996 | 22.2847 | 60.0106 | 24.0001 | 82.7727 | 10.6905 | 60.0178 | 11.9995 | 82.7726 | 22.841 | 60.0111 | 24.0001 | 82.7996 | 28.805 | 60.014 | 29.9998
82.7945 | 8.9964 | 60.0044 | 11.9995 | 82.8079 | 22.2842 | 60.0106 | 24.0001 | 82.7811 | 10.6905 | 60.0179 | 11.9995 | 82.7809 | 22.841 | 60.011 | 24.0001 | 82.8079 | 28.8037 | 60.014 | 29.9998
82.8028 | 9.0416 | 60.0044 | 11.9995 | 82.8162 | 22.2842 | 60.0106 | 24.0001 | 82.7894 | 10.6905 | 60.018 | 11.9995 | 82.7892 | 22.8605 | 60.011 | 24.0001 | 82.8163 | 28.8037 | 60.0139 | 29.9998
82.8111 | 9.0416 | 60.0043 | 11.9995 | 82.8245 | 22.2842 | 60.0106 | 24.0001 | 82.7977 | 10.6905 | 60.018 | 11.9995 | 82.7976 | 22.8605 | 60.0109 | 24.0001 | 82.8246 | 28.863 | 60.0139 | 29.9998
82.8195 | 9.0401 | 60.0043 | 11.9995 | 82.8329 | 22.2842 | 60.0105 | 24.0001 | 82.8061 | 10.6905 | 60.0181 | 11.9995 | 82.8059 | 22.8605 | 60.0108 | 24.0001 | 82.8329 | 28.863 | 60.0139 | 29.9998
82.8278 | 9.0401 | 60.0042 | 11.9995 | 82.8412 | 22.2869 | 60.0105 | 24.0001 | 82.8144 | 10.6905 | 60.0182 | 11.9995 | 82.8143 | 22.8605 | 60.0108 | 24.0001 | 82.8412 | 28.863 | 60.0138 | 29.9998
82.8362 | 9.0396 | 60.0042 | 11.9995 | 82.8495 | 22.2869 | 60.0105 | 24.0001 | 82.8227 | 10.6905 | 60.0183 | 11.9995 | 82.8226 | 22.8624 | 60.0107 | 24.0001 | 82.8496 | 28.863 | 60.0138 | 29.9998
82.8445 | 9.0396 | 60.0041 | 11.9995 | 82.8579 | 22.3312 | 60.0105 | 24.0001 | 82.8311 | 10.6905 | 60.0184 | 11.9995 | 82.8309 | 22.8624 | 60.0106 | 24.0001 | 82.8579 | 28.863 | 60.0137 | 29.9998
82.8528 | 9.0396 | 60.0041 | 11.9995 | 82.8662 | 22.3312 | 60.0105 | 24.0001 | 82.8394 | 10.6905 | 60.0185 | 11.9995 | 82.8392 | 22.8619 | 60.0106 | 24.0001 | 82.8662 | 28.863 | 60.0137 | 29.9998
82.8611 | 9.0396 | 60.004 | 11.9995 | 82.8745 | 22.3312 | 60.0105 | 24.0001 | 82.8477 | 10.6905 | 60.0185 | 11.9995 | 82.8476 | 22.8619 | 60.0105 | 24.0001 | 82.8745 | 28.8549 | 60.0136 | 29.9998
82.8695 | 9.0389 | 60.004 | 11.9995 | 82.8829 | 22.3312 | 60.0104 | 24.0001 | 82.856 | 10.6905 | 60.0186 | 11.9995 | 82.8559 | 22.8619 | 60.0104 | 24.0001 | 82.8829 | 28.8549 | 60.0136 | 29.9998
82.8778 | 9.0389 | 60.0039 | 11.9995 | 82.8912 | 22.3246 | 60.0104 | 24.0001 | 82.8644 | 10.6905 | 60.0187 | 11.9995 | 82.8643 | 22.8619 | 60.0104 | 24.0001 | 82.8912 | 28.8549 | 60.0136 | 29.9998
82.8861 | 9.0389 | 60.0039 | 11.9995 | 82.8995 | 22.3246 | 60.0104 | 24.0001 | 82.8727 | 10.6905 | 60.0188 | 11.9995 | 82.8726 | 22.8664 | 60.0103 | 24.0001 | 82.8995 | 28.8549 | 60.0135 | 29.9998
82.8945 | 9.0389 | 60.0038 | 11.9995 | 82.9079 | 22.3247 | 60.0104 | 24.0001 | 82.881 | 10.6905 | 60.0189 | 11.9995 | 82.8809 | 22.8664 | 60.0102 | 24.0001 | 82.9078 | 28.8549 | 60.0135 | 29.9998
82.9028 | 9.0374 | 60.0038 | 11.9995 | 82.9162 | 22.3247 | 60.0104 | 24.0001 | 82.8894 | 10.6905 | 60.019 | 11.9995 | 82.8892 | 22.8708 | 60.0102 | 24.0001 | 82.9163 | 28.8549 | 60.0134 | 29.9998
82.9111 | 9.0374 | 60.0037 | 11.9995 | 82.9245 | 22.361 | 60.0104 | 24.0001 | 82.8977 | 10.6905 | 60.019 | 11.9995 | 82.8976 | 22.8708 | 60.0101 | 24.0001 | 82.9246 | 28.8549 | 60.0134 | 29.9998
82.9195 | 9.0374 | 60.0037 | 11.9995 | 82.9329 | 22.361 | 60.0103 | 24.0001 | 82.906 | 10.6905 | 60.0191 | 11.9995 | 82.9059 | 22.8708 | 60.01 | 24.0001 | 82.9329 | 28.8549 | 60.0134 | 29.9998
82.9278 | 9.0374 | 60.0036 | 11.9995 | 82.9412 | 22.3604 | 60.0103 | 24.0001 | 82.9144 | 10.692 | 60.0192 | 11.9995 | 82.9142 | 22.8708 | 60.01 | 24.0001 | 82.9412 | 28.8516 | 60.0133 | 29.9998
82.9361 | 9.039 | 60.0036 | 11.9995 | 82.9495 | 22.3604 | 60.0103 | 24.0001 | 82.9227 | 10.692 | 60.0193 | 11.9995 | 82.9225 | 22.8665 | 60.0099 | 24.0001 | 82.9496 | 28.8516 | 60.0133 | 29.9998
82.9445 | 9.039 | 60.0035 | 11.9995 | 82.9578 | 22.3585 | 60.0103 | 24.0001 | 82.931 | 10.692 | 60.0194 | 11.9995 | 82.9309 | 22.8665 | 60.0098 | 24.0001 | 82.9579 | 28.8516 | 60.0132 | 29.9998
82.9528 | 9.039 | 60.0035 | 11.9995 | 82.9662 | 22.3585 | 60.0103 | 24.0001 | 82.9394 | 10.692 | 60.0195 | 11.9995 | 82.9392 | 22.8659 | 60.0098 | 24.0001 | 82.9662 | 28.8516 | 60.0132 | 29.9998
82.9611 | 9.039 | 60.0034 | 11.9995 | 82.9745 | 22.3585 | 60.0103 | 24.0001 | 82.9477 | 10.692 | 60.0195 | 11.9995 | 82.9476 | 22.8659 | 60.0097 | 24.0001 | 82.9745 | 28.8516 | 60.0131 | 29.9998
82.9695 | 9.04 | 60.0034 | 11.9995 | 82.9828 | 22.3585 | 60.0102 | 24.0001 | 82.956 | 10.692 | 60.0196 | 11.9995 | 82.9559 | 22.8641 | 60.0096 | 24.0001 | 82.9829 | 28.8516 | 60.0131 | 29.9998
82.9778 | 9.04 | 60.0033 | 11.9995 | 82.9912 | 22.3585 | 60.0102 | 24.0001 | 82.9644 | 10.6932 | 60.0197 | 11.9995 | 82.9642 | 22.8641 | 60.0096 | 24.0001 | 82.9912 | 28.8516 | 60.0131 | 29.9998
82.9861 | 9.0413 | 60.0033 | 11.9995 | 82.9995 | 22.3585 | 60.0102 | 24.0001 | 82.9727 | 10.6932 | 60.0198 | 11.9995 | 82.9725 | 22.8698 | 60.0095 | 24.0001 | 82.9995 | 28.8516 | 60.013 | 29.9998
82.9945 | 9.0413 | 60.0032 | 11.9995 | 83.0078 | 22.3585 | 60.0102 | 24.0001 | 82.981 | 10.6932 | 60.0199 | 11.9995 | 82.9809 | 22.8698 | 60.0094 | 24.0001 | 83.0078 | 28.8472 | 60.013 | 29.9998
83.0028 | 9.042 | 60.0032 | 11.9995 | 83.0162 | 22.3585 | 60.0102 | 24.0001 | 82.9893 | 10.6932 | 60.02 | 11.9995 | 82.9892 | 22.8729 | 60.0094 | 24.0001 | 83.0162 | 28.8472 | 60.013 | 29.9998
83.0111 | 9.042 | 60.0031 | 11.9995 | 83.0245 | 22.3585 | 60.0102 | 24.0001 | 82.9977 | 10.6932 | 60.02 | 11.9995 | 82.9976 | 22.8729 | 60.0093 | 24.0001 | 83.0245 | 28.8516 | 60.0129 | 29.9998
83.0195 | 9.0418 | 60.0031 | 11.9995 | 83.0328 | 22.3585 | 60.0101 | 24.0001 | 83.006 | 10.6932 | 60.0201 | 11.9995 | 83.0059 | 22.9157 | 60.0092 | 24.0001 | 83.0328 | 28.8516 | 60.0129 | 29.9998
83.0278 | 9.0418 | 60.003 | 11.9995 | 83.0412 | 22.3585 | 60.0101 | 24.0001 | 83.0143 | 10.6932 | 60.0202 | 11.9995 | 83.0142 | 22.9157 | 60.0092 | 24.0001 | 83.0411 | 28.8516 | 60.0129 | 29.9998
83.0361 | 9.0418 | 60.003 | 11.9995 | 83.0495 | 22.3585 | 60.0101 | 24.0001 | 83.0226 | 10.6932 | 60.0203 | 11.9995 | 83.0225 | 22.9097 | 60.0091 | 24.0001 | 83.0496 | 28.8516 | 60.0129 | 29.9998
83.0445 | 9.0418 | 60.0029 | 11.9995 | 83.0578 | 22.3606 | 60.0101 | 24.0001 | 83.031 | 10.6932 | 60.0204 | 11.9995 | 83.0309 | 22.9097 | 60.009 | 24.0001 | 83.0579 | 28.8614 | 60.0128 | 29.9998
83.0528 | 9.0422 | 60.0029 | 11.9995 | 83.0662 | 22.3606 | 60.0101 | 24.0001 | 83.0393 | 10.6932 | 60.0205 | 11.9995 | 83.0392 | 22.9085 | 60.009 | 24.0001 | 83.0662 | 28.8614 | 60.0128 | 29.9998
83.0611 | 9.0422 | 60.0028 | 11.9995 | 83.0745 | 22.3606 | 60.0101 | 24.0001 | 83.0476 | 10.6932 | 60.0205 | 11.9995 | 83.0475 | 22.9085 | 60.0089 | 24.0001 | 83.0745 | 28.8614 | 60.0128 | 29.9998
83.0695 | 9.0415 | 60.0028 | 11.9995 | 83.0828 | 22.3606 | 60.01 | 24.0001 | 83.056 | 10.6932 | 60.0206 | 11.9995 | 83.0558 | 23.0183 | 60.0088 | 24.0001 | 83.0829 | 28.8614 | 60.0128 | 29.9998
83.0778 | 9.0415 | 60.0027 | 11.9995 | 83.0911 | 22.3607 | 60.01 | 24.0001 | 83.0643 | 10.6941 | 60.0207 | 11.9995 | 83.0642 | 23.0183 | 60.0088 | 24.0001 | 83.0912 | 28.9097 | 60.0127 | 29.9998
83.0861 | 9.0408 | 60.0027 | 11.9995 | 83.0995 | 22.3607 | 60.01 | 24.0001 | 83.0726 | 10.6941 | 60.0208 | 11.9995 | 83.0725 | 23.0178 | 60.0087 | 24.0001 | 83.0995 | 28.9097 | 60.0127 | 29.9998
83.0945 | 9.0408 | 60.0026 | 11.9995 | 83.1078 | 22.3617 | 60.01 | 24.0001 | 83.081 | 10.6961 | 60.0209 | 11.9995 | 83.0809 | 23.0178 | 60.0086 | 24.0001 | 83.1078 | 28.9109 | 60.0127 | 29.9998
83.1028 | 9.0408 | 60.0026 | 11.9995 | 83.1161 | 22.3617 | 60.0099 | 24.0001 | 83.0893 | 10.6961 | 60.021 | 11.9995 | 83.0892 | 23.0171 | 60.0086 | 24.0001 | 83.1162 | 28.9109 | 60.0127 | 29.9998
83.1111 | 9.0408 | 60.0025 | 11.9995 | 83.1245 | 22.3617 | 60.0099 | 24.0001 | 83.0976 | 10.6961 | 60.021 | 11.9995 | 83.0975 | 23.0171 | 60.0085 | 24.0001 | 83.1245 | 28.914 | 60.0126 | 29.9998
83.1195 | 9.041 | 60.0025 | 11.9995 | 83.1328 | 22.3617 | 60.0099 | 24.0001 | 83.106 | 10.6961 | 60.0211 | 11.9995 | 83.1058 | 23.0161 | 60.0084 | 24.0001 | 83.1328 | 28.914 | 60.0126 | 29.9998
83.1278 | 9.041 | 60.0024 | 11.9995 | 83.1411 | 22.3617 | 60.0098 | 24.0001 | 83.1143 | 10.6961 | 60.0212 | 11.9995 | 83.1142 | 23.0161 | 60.0084 | 24.0001 | 83.1411 | 28.914 | 60.0126 | 29.9998
83.1361 | 9.04 | 60.0024 | 11.9995 | 83.1495 | 22.3617 | 60.0098 | 24.0001 | 83.1226 | 10.6961 | 60.0213 | 11.9995 | 83.1225 | 23.0161 | 60.0083 | 24.0001 | 83.1495 | 28.914 | 60.0126 | 29.9998
83.1445 | 9.04 | 60.0023 | 11.9995 | 83.1578 | 22.3617 | 60.0098 | 24.0001 | 83.131 | 10.697 | 60.0214 | 11.9995 | 83.1309 | 23.0161 | 60.0082 | 24.0001 | 83.1578 | 28.914 | 60.0125 | 29.9998
83.1528 | 9.04 | 60.0023 | 11.9995 | 83.1661 | 22.3617 | 60.0097 | 24.0001 | 83.1393 | 10.697 | 60.0215 | 11.9995 | 83.1392 | 23.0144 | 60.0082 | 24.0001 | 83.1661 | 28.914 | 60.0125 | 29.9998
83.1611 | 9.04 | 60.0022 | 11.9995 | 83.1745 | 22.3624 | 60.0097 | 24.0001 | 83.1476 | 10.697 | 60.0215 | 11.9995 | 83.1475 | 23.0144 | 60.0081 | 24.0001 | 83.1744 | 28.9096 | 60.0125 | 29.9998
83.1695 | 9.04 | 60.0022 | 11.9995 | 83.1828 | 22.3624 | 60.0097 | 24.0001 | 83.1559 | 10.697 | 60.0216 | 11.9995 | 83.1558 | 23.0144 | 60.008 | 24.0001 | 83.1829 | 28.9096 | 60.0125 | 29.9998
83.1778 | 9.04 | 60.0021 | 11.9995 | 83.1911 | 22.3624 | 60.0096 | 24.0001 | 83.1643 | 10.6963 | 60.0217 | 11.9995 | 83.1642 | 23.0144 | 60.008 | 24.0001 | 83.1912 | 28.9096 | 60.0124 | 29.9998
83.1861 | 9.0407 | 60.0021 | 11.9995 | 83.1995 | 22.3624 | 60.0096 | 24.0001 | 83.1726 | 10.6963 | 60.0218 | 11.9995 | 83.1725 | 23.014 | 60.0079 | 24.0001 | 83.1995 | 28.9096 | 60.0124 | 29.9998
83.1945 | 9.0407 | 60.002 | 11.9995 | 83.2078 | 22.3623 | 60.0096 | 24.0001 | 83.1809 | 10.6967 | 60.0219 | 11.9995 | 83.1808 | 23.014 | 60.0078 | 24.0001 | 83.2078 | 28.9096 | 60.0124 | 29.9998
83.2028 | 9.0391 | 60.002 | 11.9995 | 83.2161 | 22.3623 | 60.0095 | 24.0001 | 83.1893 | 10.6967 | 60.022 | 11.9995 | 83.1891 | 23.0158 | 60.0078 | 24.0001 | 83.2162 | 28.9096 | 60.0124 | 29.9998
83.2111 | 9.0391 | 60.0019 | 11.9995 | 83.2245 | 22.3623 | 60.0095 | 24.0001 | 83.1976 | 10.6967 | 60.022 | 11.9995 | 83.1975 | 23.0158 | 60.0077 | 24.0001 | 83.2245 | 28.9119 | 60.0123 | 29.9998
83.2194 | 9.0385 | 60.0019 | 11.9995 | 83.2328 | 22.3623 | 60.0095 | 24.0001 | 83.2059 | 10.6967 | 60.0221 | 11.9995 | 83.2058 | 23.0158 | 60.0076 | 24.0001 | 83.2328 | 28.9119 | 60.0123 | 29.9998
83.2278 | 9.0385 | 60.0018 | 11.9995 | 83.2411 | 22.3609 | 60.0094 | 24.0001 | 83.2143 | 10.6967 | 60.0222 | 11.9995 | 83.2142 | 23.0158 | 60.0076 | 24.0001 | 83.2411 | 28.9119 | 60.0123 | 29.9998
83.2361 | 9.0377 | 60.0018 | 11.9995 | 83.2495 | 22.3609 | 60.0094 | 24.0001 | 83.2226 | 10.6967 | 60.0223 | 11.9995 | 83.2225 | 23.0145 | 60.0075 | 24.0001 | 83.2495 | 28.9119 | 60.0123 | 29.9998
83.2444 | 9.0377 | 60.0017 | 11.9995 | 83.2578 | 22.3609 | 60.0094 | 24.0001 | 83.2309 | 10.6968 | 60.0224 | 11.9995 | 83.2308 | 23.0145 | 60.0074 | 24.0001 | 83.2578 | 28.9103 | 60.0122 | 29.9998
83.2528 | 9.0373 | 60.0017 | 11.9995 | 83.2661 | 22.3609 | 60.0093 | 24.0001 | 83.2393 | 10.6968 | 60.0225 | 11.9995 | 83.2391 | 23.0105 | 60.0074 | 24.0001 | 83.2661 | 28.9103 | 60.0122 | 29.9998
83.2611 | 9.0373 | 60.0016 | 11.9995 | 83.2745 | 22.3591 | 60.0093 | 24.0001 | 83.2476 | 10.6952 | 60.0225 | 11.9995 | 83.2475 | 23.0105 | 60.0073 | 24.0001 | 83.2744 | 28.9103 | 60.0122 | 29.9998
83.2694 | 9.0373 | 60.0016 | 11.9995 | 83.2828 | 22.3591 | 60.0093 | 24.0001 | 83.2559 | 10.6952 | 60.0226 | 11.9995 | 83.2558 | 23.0529 | 60.0072 | 24.0001 | 83.2827 | 28.9103 | 60.0122 | 29.9998
83.2778 | 9.0373 | 60.0015 | 11.9995 | 83.2911 | 22.3591 | 60.0092 | 24.0001 | 83.2643 | 10.6952 | 60.0227 | 11.9995 | 83.2642 | 23.0529 | 60.0072 | 24.0001 | 83.2911 | 28.9111 | 60.0121 | 29.9998
83.2861 | 9.0372 | 60.0015 | 11.9995 | 83.2994 | 22.3591 | 60.0092 | 24.0001 | 83.2726 | 10.6952 | 60.0228 | 11.9995 | 83.2725 | 23.0518 | 60.0071 | 24.0001 | 83.2994 | 28.9111 | 60.0121 | 29.9998
83.2944 | 9.0372 | 60.0014 | 11.9995 | 83.3078 | 22.3591 | 60.0092 | 24.0001 | 83.2809 | 10.6952 | 60.0229 | 11.9995 | 83.2808 | 23.0518 | 60.007 | 24.0001 | 83.3077 | 28.9111 | 60.0121 | 29.9998
83.3028 | 9.0368 | 60.0014 | 11.9995 | 83.3161 | 22.3591 | 60.0091 | 24.0001 | 83.2892 | 10.6952 | 60.023 | 11.9995 | 83.2891 | 23.051 | 60.007 | 24.0001 | 83.316 | 28.9111 | 60.0121 | 29.9998
83.3111 | 9.0368 | 60.0013 | 11.9995 | 83.3244 | 22.3586 | 60.0091 | 24.0001 | 83.2976 | 10.6952 | 60.023 | 11.9995 | 83.2975 | 23.051 | 60.0069 | 24.0001 | 83.3245 | 28.9111 | 60.012 | 29.9998
83.3194 | 9.0368 | 60.0013 | 11.9995 | 83.3328 | 22.3586 | 60.0091 | 24.0001 | 83.3059 | 10.6952 | 60.0231 | 11.9995 | 83.3058 | 23.0509 | 60.0068 | 24.0001 | 83.3328 | 28.9111 | 60.012 | 29.9998
83.3278 | 9.0368 | 60.0012 | 11.9995 | 83.3411 | 22.3586 | 60.009 | 24.0001 | 83.3142 | 10.6916 | 60.0232 | 11.9995 | 83.3141 | 23.0509 | 60.0068 | 24.0001 | 83.3411 | 28.9097 | 60.012 | 29.9998
83.3361 | 9.0375 | 60.0012 | 11.9995 | 83.3494 | 22.3586 | 60.009 | 24.0001 | 83.3226 | 10.6916 | 60.0233 | 11.9995 | 83.3224 | 23.0504 | 60.0067 | 24.0001 | 83.3495 | 28.9097 | 60.012 | 29.9998
83.3444 | 9.0375 | 60.0011 | 11.9995 | 83.3578 | 22.3519 | 60.009 | 24.0001 | 83.3309 | 10.6916 | 60.0234 | 11.9995 | 83.3308 | 23.0504 | 60.0066 | 24.0001 | 83.3578 | 28.9097 | 60.0119 | 29.9998
83.3528 | 9.0386 | 60.0011 | 11.9995 | 83.3661 | 22.3519 | 60.0089 | 24.0001 | 83.3392 | 10.6916 | 60.0235 | 11.9995 | 83.3391 | 23.0459 | 60.0066 | 24.0001 | 83.3661 | 28.9097 | 60.0119 | 29.9998
83.3611 | 9.0386 | 60.001 | 11.9995 | 83.3744 | 22.347 | 60.0089 | 24.0001 | 83.3476 | 10.6916 | 60.0235 | 11.9995 | 83.3475 | 23.0459 | 60.0065 | 24.0001 | 83.3744 | 28.9097 | 60.0119 | 29.9998
83.3694 | 9.0386 | 60.001 | 11.9995 | 83.3828 | 22.347 | 60.0089 | 24.0001 | 83.3559 | 10.6916 | 60.0236 | 11.9995 | 83.3558 | 23.0491 | 60.0064 | 24.0001 | 83.3828 | 28.9097 | 60.0119 | 29.9998
83.3778 | 9.0386 | 60.0009 | 11.9995 | 83.3911 | 22.347 | 60.0088 | 24.0001 | 83.3642 | 10.6916 | 60.0237 | 11.9995 | 83.3641 | 23.0491 | 60.0064 | 24.0001 | 83.3911 | 28.9097 | 60.0118 | 29.9998
83.3861 | 9.0383 | 60.0008 | 11.9995 | 83.3994 | 22.347 | 60.0088 | 24.0001 | 83.3726 | 10.6916 | 60.0238 | 11.9995 | 83.3724 | 23.0491 | 60.0063 | 24.0001 | 83.3994 | 28.9097 | 60.0118 | 29.9998
83.3944 | 9.0383 | 60.0008 | 11.9995 | 83.4078 | 22.347 | 60.0088 | 24.0001 | 83.3809 | 10.692 | 60.0239 | 11.9995 | 83.3808 | 23.0491 | 60.0062 | 24.0001 | 83.4077 | 28.9087 | 60.0118 | 29.9998
83.4028 | 9.0375 | 60.0007 | 11.9995 | 83.4161 | 22.347 | 60.0087 | 24.0001 | 83.3892 | 10.692 | 60.024 | 11.9995 | 83.3891 | 23.0501 | 60.0062 | 24.0001 | 83.4161 | 28.9087 | 60.0118 | 29.9998
83.4111 | 9.0375 | 60.0006 | 11.9995 | 83.4244 | 22.383 | 60.0087 | 24.0001 | 83.3976 | 10.6925 | 60.024 | 11.9995 | 83.3975 | 23.0501 | 60.0061 | 24.0001 | 83.4244 | 28.9077 | 60.0117 | 29.9998
83.4194 | 9.0375 | 60.0006 | 11.9995 | 83.4327 | 22.383 | 60.0087 | 24.0001 | 83.4059 | 10.6925 | 60.0241 | 11.9995 | 83.4058 | 23.0501 | 60.006 | 24.0001 | 83.4327 | 28.9077 | 60.0117 | 29.9998
83.4278 | 9.0375 | 60.0005 | 11.9995 | 83.4411 | 22.3821 | 60.0086 | 24.0001 | 83.4142 | 10.6925 | 60.0242 | 11.9995 | 83.4141 | 23.0501 | 60.006 | 24.0001 | 83.441 | 28.9077 | 60.0117 | 29.9998
83.4361 | 9.1132 | 60.0004 | 11.9995 | 83.4494 | 22.3821 | 60.0086 | 24.0001 | 83.4225 | 10.6925 | 60.0243 | 11.9995 | 83.4225 | 23.0501 | 60.0059 | 24.0001 | 83.4495 | 28.9077 | 60.0117 | 29.9998
83.4444 | 9.1132 | 60.0004 | 11.9995 | 83.4578 | 22.3804 | 60.0086 | 24.0001 | 83.4309 | 10.6925 | 60.0244 | 11.9995 | 83.4308 | 23.0501 | 60.0059 | 24.0001 | 83.4578 | 28.9077 | 60.0116 | 29.9998
83.4528 | 9.1143 | 60.0003 | 11.9995 | 83.4661 | 22.3804 | 60.0085 | 24.0001 | 83.4392 | 10.6925 | 60.0245 | 11.9995 | 83.4391 | 23.0501 | 60.0058 | 24.0001 | 83.4661 | 28.9077 | 60.0116 | 29.9998
83.4611 | 9.1143 | 60.0002 | 11.9995 | 83.4744 | 22.4338 | 60.0085 | 24.0001 | 83.4475 | 10.6951 | 60.0245 | 11.9995 | 83.4474 | 23.0501 | 60.0058 | 24.0001 | 83.4744 | 28.9077 | 60.0116 | 29.9998
83.4694 | 9.1143 | 60.0002 | 11.9995 | 83.4827 | 22.4338 | 60.0085 | 24.0001 | 83.4559 | 10.6951 | 60.0246 | 11.9995 | 83.4558 | 23.0501 | 60.0057 | 24.0001 | 83.4828 | 28.9077 | 60.0116 | 29.9998
83.4778 | 9.1143 | 60.0001 | 11.9995 | 83.4911 | 22.4338 | 60.0084 | 24.0001 | 83.4642 | 10.6951 | 60.0247 | 11.9995 | 83.4641 | 23.0501 | 60.0057 | 24.0001 | 83.4911 | 28.9077 | 60.0115 | 29.9998
83.4861 | 9.1142 | 60 | 11.9995 | 83.4994 | 22.4338 | 60.0084 | 24.0001 | 83.4725 | 10.6951 | 60.0248 | 11.9995 | 83.4725 | 23.0501 | 60.0056 | 24.0001 | 83.4994 | 28.9077 | 60.0115 | 29.9998
83.4944 | 9.1142 | 60 | 11.9995 | 83.5077 | 22.4373 | 60.0084 | 24.0001 | 83.4809 | 10.6951 | 60.0249 | 11.9995 | 83.4808 | 23.0501 | 60.0056 | 24.0001 | 83.5077 | 28.9077 | 60.0115 | 29.9998
83.5028 | 9.1142 | 59.9999 | 11.9995 | 83.5161 | 22.4373 | 60.0083 | 24.0001 | 83.4892 | 10.6951 | 60.025 | 11.9995 | 83.4891 | 23.0501 | 60.0055 | 24.0001 | 83.5161 | 28.9077 | 60.0115 | 29.9998
83.5111 | 9.1142 | 59.9998 | 11.9995 | 83.5244 | 22.4435 | 60.0083 | 24.0001 | 83.4975 | 10.6951 | 60.025 | 11.9995 | 83.4974 | 23.0501 | 60.0055 | 24.0001 | 83.5244 | 28.9077 | 60.0114 | 29.9998
83.5194 | 9.1146 | 59.9998 | 11.9995 | 83.5327 | 22.4435 | 60.0083 | 24.0001 | 83.5058 | 10.6951 | 60.0251 | 11.9995 | 83.5058 | 23.0452 | 60.0054 | 24.0001 | 83.5327 | 28.9077 | 60.0114 | 29.9998
83.5278 | 9.1146 | 59.9997 | 11.9995 | 83.5411 | 22.4534 | 60.0082 | 24.0001 | 83.5142 | 10.6951 | 60.0252 | 11.9995 | 83.5141 | 23.0452 | 60.0054 | 24.0001 | 83.541 | 28.9342 | 60.0114 | 29.9998
83.5361 | 9.1138 | 59.9996 | 11.9995 | 83.5494 | 22.4534 | 60.0082 | 24.0001 | 83.5225 | 10.6951 | 60.0253 | 11.9995 | 83.5225 | 23.0546 | 60.0053 | 24.0001 | 83.5494 | 28.9342 | 60.0114 | 29.9998
83.5444 | 9.1138 | 59.9996 | 11.9995 | 83.5577 | 22.4998 | 60.0082 | 24.0001 | 83.5308 | 10.6951 | 60.0254 | 11.9995 | 83.5308 | 23.0546 | 60.0053 | 24.0001 | 83.5577 | 28.9342 | 60.0113 | 29.9998
83.5528 | 9.1138 | 59.9995 | 11.9995 | 83.5661 | 22.4998 | 60.0081 | 24.0001 | 83.5392 | 10.6951 | 60.0255 | 11.9995 | 83.5391 | 23.0546 | 60.0052 | 24.0001 | 83.566 | 28.9342 | 60.0113 | 29.9998
83.5611 | 9.1138 | 59.9994 | 11.9995 | 83.5744 | 22.4998 | 60.0081 | 24.0001 | 83.5475 | 10.6981 | 60.0255 | 11.9995 | 83.5474 | 23.0546 | 60.0052 | 24.0001 | 83.5743 | 28.9321 | 60.0113 | 29.9998
83.5694 | 9.1119 | 59.9994 | 11.9995 | 83.5827 | 22.4998 | 60.0081 | 24.0001 | 83.5558 | 10.6981 | 60.0256 | 11.9995 | 83.5558 | 23.0546 | 60.0051 | 24.0001 | 83.5828 | 28.9321 | 60.0113 | 29.9998
83.5778 | 9.1119 | 59.9993 | 11.9995 | 83.5911 | 22.5009 | 60.008 | 24.0001 | 83.5641 | 10.6993 | 60.0257 | 11.9995 | 83.5641 | 23.0546 | 60.0051 | 24.0001 | 83.5911 | 28.9321 | 60.0112 | 29.9998
83.5861 | 9.1119 | 59.9992 | 11.9995 | 83.5994 | 22.5009 | 60.008 | 24.0001 | 83.5725 | 10.6993 | 60.0258 | 11.9995 | 83.5724 | 23.0546 | 60.005 | 24.0001 | 83.5994 | 28.9321 | 60.0112 | 29.9998
83.5944 | 9.1119 | 59.9992 | 11.9995 | 83.6077 | 22.4968 | 60.008 | 24.0001 | 83.5808 | 10.6993 | 60.0259 | 11.9995 | 83.5807 | 23.0546 | 60.005 | 24.0001 | 83.6077 | 28.9321 | 60.0112 | 29.9998
83.6028 | 9.1119 | 59.9991 | 11.9995 | 83.6161 | 22.4968 | 60.0079 | 24.0001 | 83.5891 | 10.6993 | 60.026 | 11.9995 | 83.5891 | 23.0546 | 60.0049 | 24.0001 | 83.6161 | 28.9321 | 60.0112 | 29.9998
83.6111 | 9.1119 | 59.999 | 11.9995 | 83.6244 | 22.4968 | 60.0079 | 24.0001 | 83.5975 | 10.6993 | 60.026 | 11.9995 | 83.5974 | 23.0546 | 60.0049 | 24.0001 | 83.6244 | 28.9321 | 60.0111 | 29.9998
83.6194 | 9.1119 | 59.999 | 11.9995 | 83.6327 | 22.4968 | 60.0079 | 24.0001 | 83.6058 | 10.6993 | 60.0261 | 11.9995 | 83.6058 | 23.0546 | 60.0048 | 24.0001 | 83.6327 | 28.9321 | 60.0111 | 29.9998
83.6278 | 9.1119 | 59.9989 | 11.9995 | 83.641 | 22.4968 | 60.0078 | 24.0001 | 83.6141 | 10.6993 | 60.0262 | 11.9995 | 83.6141 | 23.0546 | 60.0048 | 24.0001 | 83.641 | 28.9321 | 60.0111 | 29.9998
83.6361 | 9.1096 | 59.9988 | 11.9995 | 83.6494 | 22.4968 | 60.0078 | 24.0001 | 83.6225 | 10.6993 | 60.0263 | 11.9995 | 83.6224 | 23.0575 | 60.0047 | 24.0001 | 83.6494 | 28.9321 | 60.0111 | 29.9998
83.6444 | 9.1096 | 59.9988 | 11.9995 | 83.6577 | 22.4956 | 60.0078 | 24.0001 | 83.6308 | 10.6993 | 60.0264 | 11.9995 | 83.6308 | 23.0575 | 60.0047 | 24.0001 | 83.6577 | 28.9321 | 60.011 | 29.9998
83.6528 | 9.1095 | 59.9987 | 11.9995 | 83.666 | 22.4956 | 60.0077 | 24.0001 | 83.6391 | 10.6993 | 60.0265 | 11.9995 | 83.6391 | 23.0599 | 60.0046 | 24.0001 | 83.666 | 28.9321 | 60.011 | 29.9998
83.6611 | 9.1095 | 59.9986 | 11.9995 | 83.6744 | 22.499 | 60.0077 | 24.0001 | 83.6475 | 10.6951 | 60.0265 | 11.9995 | 83.6475 | 23.0599 | 60.0046 | 24.0001 | 83.6743 | 28.9321 | 60.011 | 29.9998
83.6694 | 9.1748 | 59.9986 | 11.9995 | 83.6827 | 22.499 | 60.0077 | 24.0001 | 83.6558 | 10.6951 | 60.0266 | 11.9995 | 83.6558 | 23.0599 | 60.0045 | 24.0001 | 83.6827 | 28.9321 | 60.011 | 29.9998
83.6778 | 9.1748 | 59.9985 | 11.9995 | 83.691 | 22.5002 | 60.0076 | 24.0001 | 83.6641 | 10.6944 | 60.0267 | 11.9995 | 83.6641 | 23.0599 | 60.0045 | 24.0001 | 83.691 | 28.9662 | 60.0109 | 29.9998
83.6861 | 9.1748 | 59.9984 | 11.9995 | 83.6994 | 22.5002 | 60.0076 | 24.0001 | 83.6725 | 10.6944 | 60.0268 | 11.9995 | 83.6724 | 23.0599 | 60.0044 | 24.0001 | 83.6993 | 28.9662 | 60.0109 | 29.9998
83.6944 | 9.1748 | 59.9984 | 11.9995 | 83.7077 | 22.5002 | 60.0076 | 24.0001 | 83.6808 | 10.6944 | 60.0269 | 11.9995 | 83.6808 | 23.0599 | 60.0044 | 24.0001 | 83.7076 | 28.9662 | 60.0109 | 29.9998
83.7028 | 9.1757 | 59.9983 | 11.9995 | 83.716 | 22.5002 | 60.0075 | 24.0001 | 83.6891 | 10.6944 | 60.027 | 11.9995 | 83.6891 | 23.0599 | 60.0043 | 24.0001 | 83.7161 | 28.9662 | 60.0109 | 29.9998
83.7111 | 9.1757 | 59.9982 | 11.9995 | 83.7244 | 22.5002 | 60.0075 | 24.0001 | 83.6974 | 10.6944 | 60.027 | 11.9995 | 83.6974 | 23.0599 | 60.0043 | 24.0001 | 83.7244 | 28.9662 | 60.0108 | 29.9998
83.7194 | 9.1751 | 59.9982 | 11.9995 | 83.7327 | 22.5002 | 60.0075 | 24.0001 | 83.7057 | 10.6944 | 60.0271 | 11.9995 | 83.7057 | 23.0599 | 60.0042 | 24.0001 | 83.7327 | 28.9662 | 60.0108 | 29.9998
83.7278 | 9.1751 | 59.9981 | 11.9995 | 83.741 | 22.5043 | 60.0074 | 24.0001 | 83.7141 | 10.8266 | 60.0272 | 11.9995 | 83.7141 | 23.0599 | 60.0042 | 24.0001 | 83.741 | 28.9662 | 60.0108 | 29.9998
83.7361 | 9.1751 | 59.998 | 11.9995 | 83.7494 | 22.5043 | 60.0074 | 24.0001 | 83.7224 | 10.8266 | 60.0273 | 11.9995 | 83.7224 | 23.0602 | 60.0041 | 24.0001 | 83.7494 | 28.9662 | 60.0108 | 29.9998
83.7444 | 9.1751 | 59.998 | 11.9995 | 83.7577 | 22.4995 | 60.0074 | 24.0001 | 83.7307 | 10.8266 | 60.0274 | 11.9995 | 83.7308 | 23.0602 | 60.0041 | 24.0001 | 83.7577 | 28.9662 | 60.0107 | 29.9998
83.7528 | 9.1751 | 59.9979 | 11.9995 | 83.766 | 22.4995 | 60.0073 | 24.0001 | 83.7391 | 10.8266 | 60.0275 | 11.9995 | 83.7391 | 23.0632 | 60.004 | 24.0001 | 83.766 | 28.9662 | 60.0107 | 29.9998
83.7611 | 9.1751 | 59.9978 | 11.9995 | 83.7744 | 22.4995 | 60.0073 | 24.0001 | 83.7474 | 10.828 | 60.0275 | 11.9995 | 83.7474 | 23.0632 | 60.004 | 24.0001 | 83.7743 | 28.9662 | 60.0107 | 29.9998
83.7694 | 9.2591 | 59.9978 | 11.9995 | 83.7827 | 22.4995 | 60.0073 | 24.0001 | 83.7557 | 10.828 | 60.0276 | 11.9995 | 83.7557 | 23.0632 | 60.0039 | 24.0001 | 83.7827 | 28.9662 | 60.0107 | 29.9998
83.7778 | 9.2591 | 59.9977 | 11.9995 | 83.791 | 22.4987 | 60.0072 | 24.0001 | 83.764 | 11.0598 | 60.0277 | 11.9995 | 83.7641 | 23.0632 | 60.0039 | 24.0001 | 83.791 | 28.9662 | 60.0106 | 29.9998
83.7861 | 9.2592 | 59.9976 | 11.9995 | 83.7994 | 22.4987 | 60.0072 | 24.0001 | 83.7724 | 11.0598 | 60.0278 | 11.9995 | 83.7724 | 23.0632 | 60.0038 | 24.0001 | 83.7993 | 28.9662 | 60.0106 | 29.9998
83.7944 | 9.2592 | 59.9976 | 11.9995 | 83.8077 | 22.5022 | 60.0072 | 24.0001 | 83.7807 | 11.0612 | 60.0279 | 11.9995 | 83.7808 | 23.0632 | 60.0038 | 24.0001 | 83.8076 | 28.9662 | 60.0106 | 29.9998
83.8028 | 9.2592 | 59.9975 | 11.9995 | 83.816 | 22.5022 | 60.0071 | 24.0001 | 83.7891 | 11.0612 | 60.028 | 11.9995 | 83.7891 | 23.0778 | 60.0037 | 24.0001 | 83.816 | 28.9662 | 60.0106 | 29.9998
83.8111 | 9.2592 | 59.9974 | 11.9995 | 83.8243 | 22.5046 | 60.0071 | 24.0001 | 83.7974 | 11.0612 | 60.028 | 11.9995 | 83.7974 | 23.0778 | 60.0037 | 24.0001 | 83.8243 | 28.9662 | 60.0105 | 29.9998
83.8194 | 9.262 | 59.9974 | 11.9995 | 83.8327 | 22.5046 | 60.0071 | 24.0001 | 83.8057 | 11.0612 | 60.0281 | 11.9995 | 83.8058 | 23.0769 | 60.0036 | 24.0001 | 83.8326 | 28.9662 | 60.0105 | 29.9998
83.8278 | 9.262 | 59.9973 | 11.9995 | 83.841 | 22.5046 | 60.007 | 24.0001 | 83.814 | 11.061 | 60.0282 | 11.9995 | 83.8141 | 23.0769 | 60.0036 | 24.0001 | 83.8411 | 28.9697 | 60.0105 | 29.9998
83.8361 | 9.2619 | 59.9972 | 11.9995 | 83.8493 | 22.5046 | 60.007 | 24.0001 | 83.8224 | 11.061 | 60.0283 | 11.9995 | 83.8224 | 23.0802 | 60.0035 | 24.0001 | 83.8494 | 28.9697 | 60.0105 | 29.9998
83.8444 | 9.2619 | 59.9972 | 11.9995 | 83.8577 | 22.5046 | 60.007 | 24.0001 | 83.8307 | 11.064 | 60.0284 | 11.9995 | 83.8307 | 23.0802 | 60.0035 | 24.0001 | 83.8577 | 28.9747 | 60.0104 | 29.9998
83.8528 | 9.2618 | 59.9971 | 11.9995 | 83.866 | 22.5046 | 60.0069 | 24.0001 | 83.8391 | 11.064 | 60.0285 | 11.9995 | 83.8391 | 23.0802 | 60.0034 | 24.0001 | 83.866 | 28.9747 | 60.0104 | 29.9998
83.8611 | 9.2618 | 59.997 | 11.9995 | 83.8743 | 22.4974 | 60.0069 | 24.0001 | 83.8474 | 11.064 | 60.0285 | 11.9995 | 83.8474 | 23.0802 | 60.0034 | 24.0001 | 83.8744 | 28.9747 | 60.0104 | 29.9998
83.8694 | 9.2618 | 59.997 | 11.9995 | 83.8827 | 22.4974 | 60.0069 | 24.0001 | 83.8557 | 11.064 | 60.0286 | 11.9995 | 83.8558 | 23.0802 | 60.0033 | 24.0001 | 83.8827 | 28.9747 | 60.0104 | 29.9998
83.8778 | 9.2618 | 59.9969 | 11.9995 | 83.891 | 22.5041 | 60.0068 | 24.0001 | 83.864 | 11.0644 | 60.0287 | 11.9995 | 83.8641 | 23.0802 | 60.0033 | 24.0001 | 83.891 | 28.9747 | 60.0103 | 29.9998
83.8861 | 9.2627 | 59.9968 | 11.9995 | 83.8993 | 22.5041 | 60.0068 | 24.0001 | 83.8723 | 11.0644 | 60.0288 | 11.9995 | 83.8724 | 23.0793 | 60.0032 | 24.0001 | 83.8993 | 28.9747 | 60.0103 | 29.9998
83.8944 | 9.2627 | 59.9968 | 11.9995 | 83.9077 | 22.5041 | 60.0068 | 24.0001 | 83.8807 | 11.0641 | 60.0289 | 11.9995 | 83.8807 | 23.0793 | 60.0032 | 24.0001 | 83.9077 | 28.9747 | 60.0103 | 29.9998
83.9028 | 9.2615 | 59.9967 | 11.9995 | 83.916 | 22.5041 | 60.0067 | 24.0001 | 83.889 | 11.0641 | 60.029 | 11.9995 | 83.8891 | 23.0793 | 60.0031 | 24.0001 | 83.916 | 28.9747 | 60.0103 | 29.9998
83.9111 | 9.2615 | 59.9966 | 11.9995 | 83.9243 | 22.5041 | 60.0067 | 24.0001 | 83.8973 | 11.0629 | 60.029 | 11.9995 | 83.8974 | 23.0793 | 60.0031 | 24.0001 | 83.9243 | 29.0042 | 60.0102 | 29.9998
83.9194 | 9.2615 | 59.9966 | 11.9995 | 83.9327 | 22.5041 | 60.0067 | 24.0001 | 83.9056 | 11.0629 | 60.0291 | 11.9995 | 83.9058 | 23.0802 | 60.003 | 24.0001 | 83.9326 | 29.0042 | 60.0102 | 29.9998
83.9278 | 9.2615 | 59.9965 | 11.9995 | 83.941 | 22.5103 | 60.0066 | 24.0001 | 83.914 | 11.0629 | 60.0292 | 11.9995 | 83.9141 | 23.0802 | 60.003 | 24.0001 | 83.941 | 29.0045 | 60.0102 | 29.9998
83.9361 | 9.2615 | 59.9964 | 11.9995 | 83.9493 | 22.5103 | 60.0066 | 24.0001 | 83.9223 | 11.0629 | 60.0293 | 11.9995 | 83.9224 | 23.0782 | 60.0029 | 24.0001 | 83.9493 | 29.0045 | 60.0102 | 29.9998
83.9444 | 9.2615 | 59.9964 | 11.9995 | 83.9577 | 22.5151 | 60.0066 | 24.0001 | 83.9307 | 11.0629 | 60.0294 | 11.9995 | 83.9307 | 23.0782 | 60.0029 | 24.0001 | 83.9576 | 29.0071 | 60.0101 | 29.9998
83.9528 | 9.2606 | 59.9963 | 11.9995 | 83.966 | 22.5151 | 60.0065 | 24.0001 | 83.939 | 11.0629 | 60.0295 | 11.9995 | 83.9391 | 23.0782 | 60.0028 | 24.0001 | 83.9659 | 29.0071 | 60.0101 | 29.9998
83.9611 | 9.2606 | 59.9962 | 11.9995 | 83.9743 | 22.5151 | 60.0065 | 24.0001 | 83.9473 | 11.0629 | 60.0295 | 11.9995 | 83.9474 | 23.0782 | 60.0028 | 24.0001 | 83.9744 | 29.0071 | 60.0101 | 29.9998
83.9694 | 9.2601 | 59.9962 | 11.9995 | 83.9827 | 22.5151 | 60.0065 | 24.0001 | 83.9556 | 11.0629 | 60.0296 | 11.9995 | 83.9557 | 23.0811 | 60.0027 | 24.0001 | 83.9827 | 29.0071 | 60.0101 | 29.9998
83.9778 | 9.2601 | 59.9961 | 11.9995 | 83.991 | 22.5151 | 60.0064 | 24.0001 | 83.9639 | 11.0616 | 60.0297 | 11.9995 | 83.9641 | 23.0811 | 60.0027 | 24.0001 | 83.991 | 29.0071 | 60.01 | 29.9998
83.9861 | 9.2601 | 59.996 | 11.9995 | 83.9993 | 22.5151 | 60.0064 | 24.0001 | 83.9723 | 11.0616 | 60.0298 | 11.9995 | 83.9724 | 23.0817 | 60.0026 | 24.0001 | 83.9993 | 29.0071 | 60.01 | 29.9998
83.9944 | 9.2601 | 59.996 | 11.9995 | 84.0077 | 22.5053 | 60.0064 | 24.0001 | 83.9806 | 11.0623 | 60.0299 | 11.9995 | 83.9807 | 23.0817 | 60.0026 | 24.0001 | 84.0077 | 29.0028 | 60.01 | 29.9998
84.0028 | 9.2601 | 59.9959 | 11.9995 | 84.016 | 22.5053 | 60.0063 | 24.0001 | 83.989 | 11.0623 | 60.03 | 11.9995 | 83.9891 | 23.0817 | 60.0025 | 24.0001 | 84.016 | 29.0028 | 60.01 | 29.9998
84.0111 | 9.2601 | 59.9958 | 11.9995 | 84.0243 | 22.4926 | 60.0063 | 24.0001 | 83.9973 | 11.0623 | 60.03 | 11.9995 | 83.9974 | 23.0817 | 60.0025 | 24.0001 | 84.0243 | 29.0028 | 60.01 | 29.9998
84.0194 | 9.2608 | 59.9958 | 11.9995 | 84.0326 | 22.4926 | 60.0063 | 24.0001 | 84.0056 | 11.0623 | 60.0301 | 11.9995 | 84.0057 | 23.082 | 60.0024 | 24.0001 | 84.0326 | 29.0028 | 60.01 | 29.9998
84.0278 | 9.2608 | 59.9957 | 11.9995 | 84.041 | 22.4926 | 60.0062 | 24.0001 | 84.0139 | 11.0623 | 60.0302 | 11.9995 | 84.0141 | 23.082 | 60.0024 | 24.0001 | 84.041 | 29.0028 | 60.01 | 29.9998
84.0361 | 9.2609 | 59.9956 | 11.9995 | 84.0493 | 22.4926 | 60.0062 | 24.0001 | 84.0223 | 11.0623 | 60.0303 | 11.9995 | 84.0224 | 23.0778 | 60.0023 | 24.0001 | 84.0493 | 29.0028 | 60.01 | 29.9998
84.0444 | 9.2609 | 59.9956 | 11.9995 | 84.0576 | 22.4926 | 60.0062 | 24.0001 | 84.0306 | 11.0623 | 60.0304 | 11.9995 | 84.0308 | 23.0778 | 60.0023 | 24.0001 | 84.0576 | 28.9985 | 60.0099 | 29.9998
84.0528 | 9.2597 | 59.9955 | 11.9995 | 84.066 | 22.4926 | 60.0061 | 24.0001 | 84.0389 | 11.0623 | 60.0305 | 11.9995 | 84.0391 | 23.0738 | 60.0022 | 24.0001 | 84.0659 | 28.9985 | 60.0099 | 29.9998
84.0611 | 9.2597 | 59.9954 | 11.9995 | 84.0743 | 22.4887 | 60.0061 | 24.0001 | 84.0472 | 11.0623 | 60.0305 | 11.9995 | 84.0474 | 23.0738 | 60.0022 | 24.0001 | 84.0743 | 28.9952 | 60.0099 | 29.9998
84.0694 | 9.2591 | 59.9954 | 11.9995 | 84.0826 | 22.4887 | 60.0061 | 24.0001 | 84.0555 | 11.0623 | 60.0306 | 11.9995 | 84.0557 | 23.0738 | 60.0021 | 24.0001 | 84.0826 | 28.9952 | 60.0099 | 29.9998
84.0778 | 9.2591 | 59.9953 | 11.9995 | 84.091 | 22.4823 | 60.006 | 24.0001 | 84.0639 | 11.0618 | 60.0307 | 11.9995 | 84.0641 | 23.0738 | 60.0021 | 24.0001 | 84.0909 | 28.9952 | 60.0099 | 29.9998
84.0861 | 9.2575 | 59.9952 | 11.9995 | 84.0993 | 22.4823 | 60.006 | 24.0001 | 84.0722 | 11.0618 | 60.0308 | 11.9995 | 84.0724 | 23.0738 | 60.002 | 24.0001 | 84.0992 | 28.9952 | 60.0099 | 29.9998
84.0944 | 9.2575 | 59.9952 | 11.9995 | 84.1076 | 22.4823 | 60.006 | 24.0001 | 84.0806 | 11.062 | 60.0309 | 11.9995 | 84.0807 | 23.0738 | 60.002 | 24.0001 | 84.1077 | 28.9952 | 60.0099 | 29.9998
84.1028 | 9.2575 | 59.9951 | 11.9995 | 84.116 | 22.4823 | 60.0059 | 24.0001 | 84.0889 | 11.062 | 60.031 | 11.9995 | 84.0891 | 23.1514 | 60.0019 | 24.0001 | 84.116 | 28.9952 | 60.0099 | 29.9998
84.1111 | 9.2575 | 59.995 | 11.9995 | 84.1243 | 22.4823 | 60.0059 | 24.0001 | 84.0972 | 11.0623 | 60.031 | 11.9995 | 84.0974 | 23.1514 | 60.0019 | 24.0001 | 84.1243 | 28.9952 | 60.0099 | 29.9998
84.1194 | 9.2594 | 59.995 | 11.9995 | 84.1326 | 22.4823 | 60.0058 | 24.0001 | 84.1055 | 11.0623 | 60.0311 | 11.9995 | 84.1057 | 23.1539 | 60.0018 | 24.0001 | 84.1326 | 28.9952 | 60.0099 | 29.9998
84.1278 | 9.2594 | 59.9949 | 11.9995 | 84.141 | 22.4862 | 60.0058 | 24.0001 | 84.1139 | 11.0623 | 60.0312 | 11.9995 | 84.1141 | 23.1539 | 60.0018 | 24.0001 | 84.141 | 28.9974 | 60.0099 | 29.9998
84.1361 | 9.2592 | 59.9948 | 11.9995 | 84.1493 | 22.4862 | 60.0058 | 24.0001 | 84.1222 | 11.0623 | 60.0313 | 11.9995 | 84.1224 | 23.1539 | 60.0017 | 24.0001 | 84.1493 | 28.9974 | 60.0099 | 29.9998
84.1444 | 9.2592 | 59.9948 | 11.9995 | 84.1576 | 22.4862 | 60.0057 | 24.0001 | 84.1305 | 11.0623 | 60.0314 | 11.9995 | 84.1307 | 23.1539 | 60.0017 | 24.0001 | 84.1576 | 28.9974 | 60.0098 | 29.9998
84.1528 | 9.2592 | 59.9947 | 11.9995 | 84.1659 | 22.4862 | 60.0057 | 24.0001 | 84.1389 | 11.0623 | 60.0315 | 11.9995 | 84.139 | 23.1539 | 60.0016 | 24.0001 | 84.1659 | 28.9974 | 60.0098 | 29.9998
84.1611 | 9.2592 | 59.9946 | 11.9995 | 84.1743 | 22.4885 | 60.0056 | 24.0001 | 84.1472 | 11.0623 | 60.0315 | 11.9995 | 84.1474 | 23.1539 | 60.0016 | 24.0001 | 84.1743 | 29.0482 | 60.0098 | 29.9998
84.1694 | 9.2599 | 59.9946 | 11.9995 | 84.1826 | 22.4885 | 60.0056 | 24.0001 | 84.1555 | 11.0623 | 60.0316 | 11.9995 | 84.1557 | 23.154 | 60.0015 | 24.0001 | 84.1826 | 29.0482 | 60.0098 | 29.9998
84.1778 | 9.2599 | 59.9945 | 11.9995 | 84.1909 | 22.4885 | 60.0056 | 24.0001 | 84.1638 | 11.0623 | 60.0317 | 11.9995 | 84.1641 | 23.154 | 60.0015 | 24.0001 | 84.1909 | 29.0517 | 60.0098 | 29.9998
84.1861 | 9.261 | 59.9944 | 11.9995 | 84.1993 | 22.4885 | 60.0055 | 24.0001 | 84.1722 | 11.0623 | 60.0318 | 11.9995 | 84.1724 | 23.155 | 60.0014 | 24.0001 | 84.1992 | 29.0517 | 60.0098 | 29.9998
84.1944 | 9.261 | 59.9944 | 11.9995 | 84.2076 | 22.4851 | 60.0055 | 24.0001 | 84.1805 | 11.0623 | 60.0319 | 11.9995 | 84.1807 | 23.155 | 60.0014 | 24.0001 | 84.2076 | 29.0517 | 60.0098 | 29.9998
84.2028 | 9.261 | 59.9943 | 11.9995 | 84.216 | 22.4851 | 60.0054 | 24.0001 | 84.1888 | 11.0623 | 60.032 | 11.9995 | 84.1891 | 23.155 | 60.0013 | 24.0001 | 84.2159 | 29.0517 | 60.0098 | 29.9998
84.2111 | 9.261 | 59.9942 | 11.9995 | 84.2243 | 22.4888 | 60.0054 | 24.0001 | 84.1971 | 11.0623 | 60.032 | 11.9995 | 84.1974 | 23.155 | 60.0013 | 24.0001 | 84.2242 | 29.0517 | 60.0098 | 29.9998
84.2194 | 9.2612 | 59.9942 | 11.9995 | 84.2326 | 22.4888 | 60.0053 | 24.0001 | 84.2055 | 11.0623 | 60.0321 | 11.9995 | 84.2057 | 23.155 | 60.0012 | 24.0001 | 84.2325 | 29.0517 | 60.0098 | 29.9998
84.2278 | 9.2612 | 59.9941 | 11.9995 | 84.2409 | 22.4882 | 60.0053 | 24.0001 | 84.2138 | 11.0613 | 60.0322 | 11.9995 | 84.2141 | 23.155 | 60.0012 | 24.0001 | 84.241 | 29.0517 | 60.0098 | 29.9998
84.2361 | 9.2586 | 59.994 | 11.9995 | 84.2493 | 22.4882 | 60.0053 | 24.0001 | 84.2221 | 11.0613 | 60.0323 | 11.9995 | 84.2224 | 23.1548 | 60.0011 | 24.0001 | 84.2493 | 29.0517 | 60.0098 | 29.9998
84.2444 | 9.2586 | 59.994 | 11.9995 | 84.2576 | 22.4882 | 60.0052 | 24.0001 | 84.2305 | 11.0613 | 60.0324 | 11.9995 | 84.2307 | 23.1548 | 60.0011 | 24.0001 | 84.2576 | 29.0517 | 60.0097 | 29.9998
84.2528 | 9.2586 | 59.9939 | 11.9995 | 84.2659 | 22.4882 | 60.0052 | 24.0001 | 84.2388 | 11.0613 | 60.0325 | 11.9995 | 84.2391 | 23.1534 | 60.001 | 24.0001 | 84.2659 | 29.0517 | 60.0097 | 29.9998
84.2611 | 9.2586 | 59.9938 | 11.9995 | 84.2743 | 22.4918 | 60.0051 | 24.0001 | 84.2471 | 11.0613 | 60.0325 | 11.9995 | 84.2474 | 23.1534 | 60.001 | 24.0001 | 84.2743 | 29.0537 | 60.0097 | 29.9998
84.2694 | 9.2586 | 59.9938 | 11.9995 | 84.2826 | 22.4918 | 60.0051 | 24.0001 | 84.2554 | 11.0613 | 60.0326 | 11.9995 | 84.2557 | 23.1534 | 60.0009 | 24.0001 | 84.2826 | 29.0537 | 60.0097 | 29.9998
84.2778 | 9.2586 | 59.9937 | 11.9995 | 84.2909 | 22.4909 | 60.0051 | 24.0001 | 84.2638 | 11.0613 | 60.0327 | 11.9995 | 84.264 | 23.1534 | 60.0009 | 24.0001 | 84.2909 | 29.048 | 60.0097 | 29.9998
84.2861 | 9.2585 | 59.9936 | 11.9995 | 84.2993 | 22.4909 | 60.005 | 24.0001 | 84.2721 | 11.0613 | 60.0328 | 11.9995 | 84.2724 | 23.1781 | 60.0008 | 24.0001 | 84.2992 | 29.048 | 60.0097 | 29.9998
84.2944 | 9.2585 | 59.9936 | 11.9995 | 84.3076 | 22.4925 | 60.005 | 24.0001 | 84.2805 | 11.0613 | 60.0329 | 11.9995 | 84.2807 | 23.1781 | 60.0008 | 24.0001 | 84.3076 | 29.048 | 60.0097 | 29.9998
84.3028 | 9.2585 | 59.9935 | 11.9995 | 84.3159 | 22.4925 | 60.0049 | 24.0001 | 84.2888 | 11.0613 | 60.033 | 11.9995 | 84.2891 | 23.1786 | 60.0007 | 24.0001 | 84.3159 | 29.048 | 60.0097 | 29.9998
84.3111 | 9.2585 | 59.9934 | 11.9995 | 84.3243 | 22.4926 | 60.0049 | 24.0001 | 84.2971 | 11.0602 | 60.033 | 11.9995 | 84.2974 | 23.1786 | 60.0007 | 24.0001 | 84.3242 | 29.048 | 60.0097 | 29.9998
84.3195 | 9.2584 | 59.9934 | 11.9995 | 84.3326 | 22.4926 | 60.0048 | 24.0001 | 84.3054 | 11.0602 | 60.0331 | 11.9995 | 84.3057 | 23.178 | 60.0006 | 24.0001 | 84.3326 | 29.048 | 60.0097 | 29.9998
84.3278 | 9.2584 | 59.9933 | 11.9995 | 84.3409 | 22.4929 | 60.0048 | 24.0001 | 84.3138 | 11.0602 | 60.0332 | 11.9995 | 84.314 | 23.178 | 60.0006 | 24.0001 | 84.3409 | 29.0902 | 60.0097 | 29.9998
84.3361 | 9.2584 | 59.9932 | 11.9995 | 84.3493 | 22.4929 | 60.0048 | 24.0001 | 84.3221 | 11.0602 | 60.0333 | 11.9995 | 84.3224 | 23.178 | 60.0005 | 24.0001 | 84.3492 | 29.0902 | 60.0097 | 29.9998
84.3445 | 9.2584 | 59.9932 | 11.9995 | 84.3576 | 22.4945 | 60.0047 | 24.0001 | 84.3304 | 11.0602 | 60.0334 | 11.9995 | 84.3307 | 23.178 | 60.0005 | 24.0001 | 84.3575 | 29.0902 | 60.0096 | 29.9998
84.3528 | 9.2592 | 59.9931 | 11.9995 | 84.3659 | 22.4945 | 60.0047 | 24.0001 | 84.3387 | 11.0602 | 60.0335 | 11.9995 | 84.3391 | 23.178 | 60.0004 | 24.0001 | 84.366 | 29.0902 | 60.0096 | 29.9998
84.3611 | 9.2592 | 59.993 | 11.9995 | 84.3742 | 22.4939 | 60.0046 | 24.0001 | 84.347 | 11.0602 | 60.0335 | 11.9995 | 84.3474 | 23.178 | 60.0004 | 24.0001 | 84.3743 | 29.0918 | 60.0096 | 29.9998
84.3695 | 9.2592 | 59.993 | 11.9995 | 84.3826 | 22.4939 | 60.0046 | 24.0001 | 84.3554 | 11.0602 | 60.0336 | 11.9995 | 84.3557 | 23.1739 | 60.0003 | 24.0001 | 84.3826 | 29.0918 | 60.0096 | 29.9998
84.3778 | 9.2592 | 59.9929 | 11.9995 | 84.3909 | 22.5246 | 60.0046 | 24.0001 | 84.3637 | 11.0602 | 60.0337 | 11.9995 | 84.364 | 23.1739 | 60.0003 | 24.0001 | 84.3909 | 29.0888 | 60.0096 | 29.9998
84.3861 | 9.2587 | 59.9929 | 11.9995 | 84.3992 | 22.5246 | 60.0045 | 24.0001 | 84.3721 | 11.0602 | 60.0338 | 11.9995 | 84.3724 | 23.1714 | 60.0002 | 24.0001 | 84.3993 | 29.0888 | 60.0096 | 29.9998
84.3945 | 9.2587 | 59.9929 | 11.9995 | 84.4076 | 22.5246 | 60.0045 | 24.0001 | 84.3804 | 11.0602 | 60.0339 | 11.9995 | 84.3807 | 23.1714 | 60.0002 | 24.0001 | 84.4076 | 29.0877 | 60.0096 | 29.9998
84.4028 | 9.2583 | 59.9928 | 11.9995 | 84.4159 | 22.5246 | 60.0044 | 24.0001 | 84.3887 | 11.0602 | 60.034 | 11.9995 | 84.389 | 23.1702 | 60.0001 | 24.0001 | 84.4159 | 29.0877 | 60.0096 | 29.9998
84.4111 | 9.2583 | 59.9928 | 11.9995 | 84.4242 | 22.5506 | 60.0044 | 24.0001 | 84.397 | 11.0602 | 60.034 | 11.9995 | 84.3974 | 23.1702 | 60.0001 | 24.0001 | 84.4242 | 29.0876 | 60.0096 | 29.9998
84.4195 | 9.2583 | 59.9928 | 11.9995 | 84.4326 | 22.5506 | 60.0043 | 24.0001 | 84.4054 | 11.0602 | 60.0341 | 11.9995 | 84.4057 | 23.1702 | 60 | 24.0001 | 84.4326 | 29.0876 | 60.0096 | 29.9998
84.4278 | 9.2583 | 59.9927 | 11.9995 | 84.4409 | 22.569 | 60.0043 | 24.0001 | 84.4137 | 11.0602 | 60.0342 | 11.9995 | 84.4141 | 23.1702 | 60 | 24.0001 | 84.4409 | 29.0876 | 60.0096 | 29.9998
84.4361 | 9.2583 | 59.9927 | 11.9995 | 84.4492 | 22.569 | 60.0043 | 24.0001 | 84.422 | 11.0602 | 60.0343 | 11.9995 | 84.4224 | 23.1702 | 59.9999 | 24.0001 | 84.4492 | 29.0876 | 60.0096 | 29.9998
84.4445 | 9.2583 | 59.9927 | 11.9995 | 84.4576 | 22.5655 | 60.0042 | 24.0001 | 84.4304 | 11.0602 | 60.0344 | 11.9995 | 84.4307 | 23.1702 | 59.9999 | 24.0001 | 84.4575 | 29.0876 | 60.0095 | 29.9998
84.4528 | 9.2572 | 59.9926 | 11.9995 | 84.4659 | 22.5655 | 60.0042 | 24.0001 | 84.4387 | 11.0602 | 60.0345 | 11.9995 | 84.439 | 23.1702 | 59.9998 | 24.0001 | 84.4659 | 29.0876 | 60.0095 | 29.9998
84.4611 | 9.2572 | 59.9926 | 11.9995 | 84.4742 | 22.5617 | 60.0041 | 24.0001 | 84.447 | 11.0602 | 60.0345 | 11.9995 | 84.4474 | 23.1702 | 59.9998 | 24.0001 | 84.4742 | 29.0876 | 60.0095 | 29.9998
84.4695 | 9.2582 | 59.9926 | 11.9995 | 84.4826 | 22.5617 | 60.0041 | 24.0001 | 84.4553 | 11.0602 | 60.0346 | 11.9995 | 84.4557 | 23.1702 | 59.9997 | 24.0001 | 84.4825 | 29.0876 | 60.0095 | 29.9998
84.4778 | 9.2582 | 59.9925 | 11.9995 | 84.4909 | 22.5615 | 60.0041 | 24.0001 | 84.4637 | 11.0602 | 60.0347 | 11.9995 | 84.4641 | 23.1702 | 59.9997 | 24.0001 | 84.4908 | 29.0873 | 60.0095 | 29.9998
84.4861 | 9.2856 | 59.9925 | 11.9995 | 84.4992 | 22.5615 | 60.004 | 24.0001 | 84.472 | 11.0602 | 60.0348 | 11.9995 | 84.4724 | 23.1702 | 59.9996 | 24.0001 | 84.4993 | 29.0873 | 60.0095 | 29.9998
84.4945 | 9.2856 | 59.9925 | 11.9995 | 84.5076 | 22.5585 | 60.004 | 24.0001 | 84.4803 | 11.0602 | 60.0349 | 11.9995 | 84.4807 | 23.1702 | 59.9996 | 24.0001 | 84.5076 | 29.1341 | 60.0095 | 29.9998
84.5028 | 9.2856 | 59.9924 | 11.9995 | 84.5159 | 22.5585 | 60.0039 | 24.0001 | 84.4886 | 11.0602 | 60.035 | 11.9995 | 84.4891 | 23.1702 | 59.9995 | 24.0001 | 84.5159 | 29.1341 | 60.0095 | 29.9998
84.5111 | 9.2856 | 59.9924 | 11.9995 | 84.5242 | 22.5579 | 60.0039 | 24.0001 | 84.497 | 11.0602 | 60.035 | 11.9995 | 84.4974 | 23.1702 | 59.9995 | 24.0001 | 84.5242 | 29.1341 | 60.0095 | 29.9998
84.5195 | 9.2856 | 59.9924 | 11.9995 | 84.5326 | 22.5579 | 60.0038 | 24.0001 | 84.5053 | 11.0602 | 60.0351 | 11.9995 | 84.5057 | 23.1702 | 59.9994 | 24.0001 | 84.5326 | 29.1341 | 60.0095 | 29.9998
84.5278 | 9.2856 | 59.9923 | 11.9995 | 84.5409 | 22.555 | 60.0038 | 24.0001 | 84.5136 | 11.0602 | 60.0352 | 11.9995 | 84.514 | 23.1702 | 59.9994 | 24.0001 | 84.5409 | 29.1336 | 60.0095 | 29.9998
84.5361 | 9.2852 | 59.9923 | 11.9995 | 84.5492 | 22.555 | 60.0038 | 24.0001 | 84.522 | 11.0602 | 60.0353 | 11.9995 | 84.5224 | 23.1702 | 59.9993 | 24.0001 | 84.5492 | 29.1336 | 60.0095 | 29.9998
84.5445 | 9.2852 | 59.9923 | 11.9995 | 84.5575 | 22.5562 | 60.0037 | 24.0001 | 84.5303 | 11.0602 | 60.0354 | 11.9995 | 84.5307 | 23.1702 | 59.9993 | 24.0001 | 84.5575 | 29.1336 | 60.0094 | 29.9998
84.5528 | 9.2861 | 59.9922 | 11.9995 | 84.5659 | 22.5562 | 60.0037 | 24.0001 | 84.5386 | 11.0602 | 60.0355 | 11.9995 | 84.5391 | 23.1735 | 59.9992 | 24.0001 | 84.5659 | 29.1336 | 60.0094 | 29.9998
84.5611 | 9.2861 | 59.9922 | 11.9995 | 84.5742 | 22.5524 | 60.0036 | 24.0001 | 84.5469 | 11.0602 | 60.0355 | 11.9995 | 84.5474 | 23.1735 | 59.9992 | 24.0001 | 84.5742 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.5695 | 9.2861 | 59.9922 | 11.9995 | 84.5825 | 22.5524 | 60.0036 | 24.0001 | 84.5553 | 11.0602 | 60.0356 | 11.9995 | 84.5557 | 23.1735 | 59.9991 | 24.0001 | 84.5825 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.5778 | 9.2861 | 59.9921 | 11.9995 | 84.5909 | 22.5524 | 60.0036 | 24.0001 | 84.5636 | 11.0602 | 60.0357 | 11.9995 | 84.564 | 23.1735 | 59.9991 | 24.0001 | 84.5908 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.5861 | 9.2861 | 59.9921 | 11.9995 | 84.5992 | 22.5524 | 60.0035 | 24.0001 | 84.572 | 11.0602 | 60.0358 | 11.9995 | 84.5724 | 23.1735 | 59.999 | 24.0001 | 84.5992 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.5945 | 9.2861 | 59.9921 | 11.9995 | 84.6075 | 22.5477 | 60.0035 | 24.0001 | 84.5803 | 11.0602 | 60.0359 | 11.9995 | 84.5807 | 23.1735 | 59.999 | 24.0001 | 84.6075 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.6028 | 9.2871 | 59.992 | 11.9995 | 84.6159 | 22.5477 | 60.0034 | 24.0001 | 84.5886 | 11.0602 | 60.036 | 11.9995 | 84.5891 | 23.1749 | 59.9989 | 24.0001 | 84.6158 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.6111 | 9.2871 | 59.992 | 11.9995 | 84.6242 | 22.5437 | 60.0034 | 24.0001 | 84.5969 | 11.0602 | 60.036 | 11.9995 | 84.5974 | 23.1749 | 59.9989 | 24.0001 | 84.6241 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.6195 | 9.2876 | 59.992 | 11.9995 | 84.6325 | 22.5437 | 60.0033 | 24.0001 | 84.6052 | 11.0602 | 60.0361 | 11.9995 | 84.6057 | 23.1749 | 59.9988 | 24.0001 | 84.6326 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.6278 | 9.2876 | 59.9919 | 11.9995 | 84.6409 | 22.5437 | 60.0033 | 24.0001 | 84.6136 | 11.0602 | 60.0362 | 11.9995 | 84.6141 | 23.1749 | 59.9988 | 24.0001 | 84.6409 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.6361 | 9.2874 | 59.9919 | 11.9995 | 84.6492 | 22.5437 | 60.0033 | 24.0001 | 84.6219 | 11.0602 | 60.0363 | 11.9995 | 84.6224 | 23.1755 | 59.9987 | 24.0001 | 84.6492 | 29.1327 | 60.0094 | 29.9998
84.6445 | 9.2874 | 59.9919 | 11.9995 | 84.6575 | 22.5437 | 60.0032 | 24.0001 | 84.6302 | 11.0602 | 60.0364 | 11.9995 | 84.6307 | 23.1755 | 59.9987 | 24.0001 | 84.6575 | 29.1683 | 60.0093 | 29.9998
84.6528 | 9.2874 | 59.9918 | 11.9995 | 84.6659 | 22.5437 | 60.0032 | 24.0001 | 84.6385 | 11.0602 | 60.0365 | 11.9995 | 84.639 | 23.1755 | 59.9986 | 24.0001 | 84.6659 | 29.1683 | 60.0093 | 29.9998
84.6611 | 9.2874 | 59.9918 | 11.9995 | 84.6742 | 22.5437 | 60.0031 | 24.0001 | 84.6469 | 11.0602 | 60.0365 | 11.9995 | 84.6474 | 23.1755 | 59.9986 | 24.0001 | 84.6742 | 29.1683 | 60.0093 | 29.9998
84.6695 | 9.2866 | 59.9918 | 11.9995 | 84.6825 | 22.5437 | 60.0031 | 24.0001 | 84.6552 | 11.0602 | 60.0366 | 11.9995 | 84.6557 | 23.1755 | 59.9985 | 24.0001 | 84.6825 | 29.1683 | 60.0093 | 29.9998
84.6778 | 9.2866 | 59.9917 | 11.9995 | 84.6909 | 22.5448 | 60.0031 | 24.0001 | 84.6636 | 11.0618 | 60.0367 | 11.9995 | 84.6641 | 23.1755 | 59.9985 | 24.0001 | 84.6908 | 29.1683 | 60.0093 | 29.9998
84.6862 | 9.2868 | 59.9917 | 11.9995 | 84.6992 | 22.5448 | 60.003 | 24.0001 | 84.6719 | 11.0618 | 60.0368 | 11.9995 | 84.6724 | 23.1755 | 59.9984 | 24.0001 | 84.6992 | 29.1683 | 60.0093 | 29.9998
84.6945 | 9.2868 | 59.9917 | 11.9995 | 84.7075 | 22.5635 | 60.003 | 24.0001 | 84.6802 | 11.064 | 60.0369 | 11.9995 | 84.6807 | 23.1755 | 59.9984 | 24.0001 | 84.7075 | 29.1683 | 60.0093 | 29.9998
84.7028 | 9.2868 | 59.9916 | 11.9995 | 84.7159 | 22.5635 | 60.0029 | 24.0001 | 84.6885 | 11.064 | 60.037 | 11.9995 | 84.689 | 23.1755 | 59.9983 | 24.0001 | 84.7158 | 29.1683 | 60.0093 | 29.9998
84.7112 | 9.2868 | 59.9916 | 11.9995 | 84.7242 | 22.5635 | 60.0029 | 24.0001 | 84.6968 | 11.064 | 60.037 | 11.9995 | 84.6974 | 23.1755 | 59.9983 | 24.0001 | 84.7241 | 29.1692 | 60.0093 | 29.9998
84.7195 | 9.2867 | 59.9916 | 11.9995 | 84.7325 | 22.5635 | 60.0028 | 24.0001 | 84.7052 | 11.064 | 60.0371 | 11.9995 | 84.7057 | 23.1713 | 59.9982 | 24.0001 | 84.7325 | 29.1692 | 60.0093 | 29.9998
84.7278 | 9.2867 | 59.9915 | 11.9995 | 84.7409 | 22.5635 | 60.0028 | 24.0001 | 84.7135 | 11.064 | 60.0371 | 11.9995 | 84.7141 | 23.1713 | 59.9982 | 24.0001 | 84.7408 | 29.1718 | 60.0093 | 29.9998
84.7362 | 9.2872 | 59.9915 | 11.9995 | 84.7492 | 22.5635 | 60.0028 | 24.0001 | 84.7219 | 11.064 | 60.0371 | 11.9995 | 84.7224 | 23.1713 | 59.9981 | 24.0001 | 84.7491 | 29.1718 | 60.0093 | 29.9998
84.7445 | 9.2872 | 59.9915 | 11.9995 | 84.7575 | 22.5635 | 60.0027 | 24.0001 | 84.7302 | 11.0648 | 60.0372 | 11.9995 | 84.7307 | 23.1713 | 59.9981 | 24.0001 | 84.7574 | 29.1712 | 60.0092 | 29.9998
84.7528 | 9.286 | 59.9914 | 11.9995 | 84.7659 | 22.5635 | 60.0027 | 24.0001 | 84.7385 | 11.0648 | 60.0372 | 11.9995 | 84.7391 | 23.1691 | 59.998 | 24.0001 | 84.7659 | 29.1712 | 60.0092 | 29.9998
84.7612 | 9.286 | 59.9914 | 11.9995 | 84.7742 | 22.5635 | 60.0026 | 24.0001 | 84.7468 | 11.0648 | 60.0373 | 11.9995 | 84.7474 | 23.1691 | 59.998 | 24.0001 | 84.7742 | 29.1712 | 60.0092 | 29.9998
84.7695 | 9.286 | 59.9914 | 11.9995 | 84.7825 | 22.5635 | 60.0026 | 24.0001 | 84.7552 | 11.0648 | 60.0373 | 11.9995 | 84.7557 | 23.1691 | 59.9979 | 24.0001 | 84.7825 | 29.1712 | 60.0092 | 29.9998
84.7778 | 9.286 | 59.9913 | 11.9995 | 84.7909 | 22.5635 | 60.0026 | 24.0001 | 84.7635 | 11.0648 | 60.0374 | 11.9995 | 84.764 | 23.1691 | 59.9979 | 24.0001 | 84.7908 | 29.1712 | 60.0092 | 29.9998
84.7862 | 9.2858 | 59.9913 | 11.9995 | 84.7992 | 22.5635 | 60.0025 | 24.0001 | 84.7719 | 11.0648 | 60.0374 | 11.9995 | 84.7724 | 23.1691 | 59.9978 | 24.0001 | 84.7992 | 29.1712 | 60.0092 | 29.9998
84.7945 | 9.2858 | 59.9913 | 11.9995 | 84.8075 | 22.5635 | 60.0025 | 24.0001 | 84.7802 | 11.0648 | 60.0374 | 11.9995 | 84.7807 | 23.1691 | 59.9978 | 24.0001 | 84.8075 | 29.1721 | 60.0092 | 29.9998
84.8028 | 9.3165 | 59.9912 | 11.9995 | 84.8158 | 22.5635 | 60.0024 | 24.0001 | 84.7885 | 11.0648 | 60.0375 | 11.9995 | 84.7891 | 23.1691 | 59.9977 | 24.0001 | 84.8158 | 29.1721 | 60.0092 | 29.9998
84.8112 | 9.3165 | 59.9912 | 11.9995 | 84.8242 | 22.5635 | 60.0024 | 24.0001 | 84.7968 | 11.0648 | 60.0375 | 11.9995 | 84.7974 | 23.1691 | 59.9977 | 24.0001 | 84.8242 | 29.1704 | 60.0092 | 29.9998
84.8195 | 9.3156 | 59.9912 | 11.9995 | 84.8325 | 22.5635 | 60.0023 | 24.0001 | 84.8051 | 11.0648 | 60.0376 | 11.9995 | 84.8057 | 23.1671 | 59.9976 | 24.0001 | 84.8325 | 29.1704 | 60.0092 | 29.9998
84.8278 | 9.3156 | 59.9911 | 11.9995 | 84.8408 | 22.5641 | 60.0023 | 24.0001 | 84.8135 | 11.0648 | 60.0376 | 11.9995 | 84.814 | 23.1671 | 59.9976 | 24.0001 | 84.8408 | 29.1704 | 60.0092 | 29.9998
84.8362 | 9.3156 | 59.9911 | 11.9995 | 84.8492 | 22.5641 | 60.0023 | 24.0001 | 84.8218 | 11.0648 | 60.0376 | 11.9995 | 84.8224 | 23.1937 | 59.9975 | 24.0001 | 84.8491 | 29.1704 | 60.0092 | 29.9998
84.8445 | 9.3156 | 59.9911 | 11.9995 | 84.8575 | 22.6065 | 60.0022 | 24.0001 | 84.8301 | 11.0622 | 60.0377 | 11.9995 | 84.8307 | 23.1937 | 59.9975 | 24.0001 | 84.8575 | 29.1818 | 60.0091 | 29.9998
84.8528 | 9.3156 | 59.991 | 11.9995 | 84.8659 | 22.6065 | 60.0022 | 24.0001 | 84.8384 | 11.0622 | 60.0377 | 11.9995 | 84.8391 | 23.1913 | 59.9974 | 24.0001 | 84.8658 | 29.1818 | 60.0091 | 29.9998
84.8612 | 9.3156 | 59.991 | 11.9995 | 84.8742 | 22.6531 | 60.0021 | 24.0001 | 84.8468 | 11.061 | 60.0378 | 11.9995 | 84.8474 | 23.1913 | 59.9974 | 24.0001 | 84.8741 | 29.1846 | 60.0091 | 29.9998
84.8695 | 9.316 | 59.991 | 11.9995 | 84.8825 | 22.6531 | 60.0021 | 24.0001 | 84.8551 | 11.061 | 60.0378 | 11.9995 | 84.8557 | 23.1913 | 59.9973 | 24.0001 | 84.8824 | 29.1846 | 60.0091 | 29.9998
84.8778 | 9.316 | 59.9909 | 11.9995 | 84.8908 | 22.6531 | 60.0021 | 24.0001 | 84.8635 | 11.061 | 60.0379 | 11.9995 | 84.8641 | 23.1913 | 59.9973 | 24.0001 | 84.8909 | 29.1855 | 60.0091 | 29.9998
84.8862 | 9.316 | 59.9909 | 11.9995 | 84.8992 | 22.6531 | 60.002 | 24.0001 | 84.8718 | 11.061 | 60.0379 | 11.9995 | 84.8724 | 23.1913 | 59.9972 | 24.0001 | 84.8992 | 29.1855 | 60.0091 | 29.9998
84.8945 | 9.316 | 59.9909 | 11.9995 | 84.9075 | 22.6825 | 60.002 | 24.0001 | 84.8801 | 11.061 | 60.0379 | 11.9995 | 84.8807 | 23.1913 | 59.9972 | 24.0001 | 84.9075 | 29.1888 | 60.0091 | 29.9998
84.9028 | 9.316 | 59.9908 | 11.9995 | 84.9158 | 22.6825 | 60.0019 | 24.0001 | 84.8884 | 11.061 | 60.038 | 11.9995 | 84.889 | 23.1913 | 59.9971 | 24.0001 | 84.9158 | 29.1888 | 60.0091 | 29.9998
84.9112 | 9.316 | 59.9908 | 11.9995 | 84.9242 | 22.6825 | 60.0019 | 24.0001 | 84.8967 | 11.061 | 60.038 | 11.9995 | 84.8974 | 23.1913 | 59.9971 | 24.0001 | 84.9242 | 29.1888 | 60.0091 | 29.9998
84.9195 | 9.3163 | 59.9908 | 11.9995 | 84.9325 | 22.6825 | 60.0018 | 24.0001 | 84.9051 | 11.061 | 60.0381 | 11.9995 | 84.9057 | 23.2292 | 59.997 | 24.0001 | 84.9325 | 29.1888 | 60.0091 | 29.9998
84.9278 | 9.3163 | 59.9907 | 11.9995 | 84.9408 | 22.6803 | 60.0018 | 24.0001 | 84.9134 | 11.061 | 60.0381 | 11.9995 | 84.9141 | 23.2292 | 59.997 | 24.0001 | 84.9408 | 29.1888 | 60.0091 | 29.9998
84.9362 | 9.3177 | 59.9907 | 11.9995 | 84.9492 | 22.6803 | 60.0018 | 24.0001 | 84.9218 | 11.061 | 60.0381 | 11.9995 | 84.9224 | 23.2304 | 59.9969 | 24.0001 | 84.9491 | 29.1888 | 60.0091 | 29.9998
84.9445 | 9.3177 | 59.9907 | 11.9995 | 84.9575 | 22.6814 | 60.0017 | 24.0001 | 84.9301 | 11.061 | 60.0382 | 11.9995 | 84.9307 | 23.2304 | 59.9969 | 24.0001 | 84.9575 | 29.1888 | 60.009 | 29.9998
84.9529 | 9.3185 | 59.9906 | 11.9995 | 84.9658 | 22.6814 | 60.0017 | 24.0001 | 84.9384 | 11.061 | 60.0382 | 11.9995 | 84.939 | 23.2351 | 59.9968 | 24.0001 | 84.9658 | 29.1888 | 60.009 | 29.9998
84.9612 | 9.3185 | 59.9906 | 11.9995 | 84.9742 | 22.6816 | 60.0016 | 24.0001 | 84.9467 | 11.061 | 60.0383 | 11.9995 | 84.9474 | 23.2351 | 59.9968 | 24.0001 | 84.9741 | 29.1855 | 60.009 | 29.9998
84.9695 | 9.3187 | 59.9906 | 11.9995 | 84.9825 | 22.6816 | 60.0016 | 24.0001 | 84.955 | 11.061 | 60.0383 | 11.9995 | 84.9557 | 23.2351 | 59.9967 | 24.0001 | 84.9824 | 29.1855 | 60.009 | 29.9998
84.9779 | 9.3187 | 59.9905 | 11.9995 | 84.9908 | 22.6816 | 60.0016 | 24.0001 | 84.9634 | 11.061 | 60.0384 | 11.9995 | 84.9641 | 23.2351 | 59.9967 | 24.0001 | 84.9908 | 29.181 | 60.009 | 29.9998
84.9862 | 9.3717 | 59.9905 | 11.9995 | 84.9992 | 22.6816 | 60.0015 | 24.0001 | 84.9717 | 11.061 | 60.0384 | 11.9995 | 84.9724 | 23.2351 | 59.9966 | 24.0001 | 84.9991 | 29.181 | 60.009 | 29.9998
84.9945 | 9.3717 | 59.9905 | 11.9995 | 85.0075 | 22.6816 | 60.0015 | 24.0001 | 84.98 | 11.061 | 60.0384 | 11.9995 | 84.9807 | 23.2351 | 59.9966 | 24.0001 | 85.0074 | 29.181 | 60.009 | 29.9998
85.0029 | 9.3714 | 59.9904 | 11.9995 | 85.0158 | 22.6816 | 60.0014 | 24.0001 | 84.9883 | 11.061 | 60.0385 | 11.9995 | 84.9891 | 23.2351 | 59.9965 | 24.0001 | 85.0157 | 29.181 | 60.0089 | 29.9998
85.0112 | 9.3714 | 59.9904 | 11.9995 | 85.0242 | 22.6794 | 60.0014 | 24.0001 | 84.9967 | 11.061 | 60.0385 | 11.9995 | 84.9974 | 23.2351 | 59.9965 | 24.0001 | 85.0242 | 29.181 | 60.0089 | 29.9998
85.0195 | 9.3716 | 59.9904 | 11.9995 | 85.0325 | 22.6794 | 60.0013 | 24.0001 | 85.005 | 11.061 | 60.0386 | 11.9995 | 85.0057 | 23.2347 | 59.9964 | 24.0001 | 85.0325 | 29.181 | 60.0089 | 29.9998
85.0279 | 9.3716 | 59.9903 | 11.9995 | 85.0408 | 22.6725 | 60.0013 | 24.0001 | 85.0134 | 11.0621 | 60.0386 | 11.9995 | 85.014 | 23.2347 | 59.9964 | 24.0001 | 85.0408 | 29.181 | 60.0089 | 29.9998
85.0362 | 9.3718 | 59.9903 | 11.9995 | 85.0492 | 22.6725 | 60.0013 | 24.0001 | 85.0217 | 11.0621 | 60.0386 | 11.9995 | 85.0224 | 23.2788 | 59.9963 | 24.0001 | 85.0491 | 29.181 | 60.0088 | 29.9998
85.0445 | 9.3718 | 59.9903 | 11.9995 | 85.0575 | 22.6676 | 60.0012 | 24.0001 | 85.03 | 11.0622 | 60.0387 | 11.9995 | 85.0307 | 23.2788 | 59.9963 | 24.0001 | 85.0575 | 29.181 | 60.0088 | 29.9998
85.0529 | 9.3718 | 59.9902 | 11.9995 | 85.0658 | 22.6676 | 60.0012 | 24.0001 | 85.0383 | 11.0622 | 60.0387 | 11.9995 | 85.0391 | 23.2814 | 59.9962 | 24.0001 | 85.0658 | 29.181 | 60.0087 | 29.9998
85.0612 | 9.3718 | 59.9902 | 11.9995 | 85.0742 | 22.6676 | 60.0011 | 24.0001 | 85.0466 | 11.0622 | 60.0388 | 11.9995 | 85.0474 | 23.2814 | 59.9962 | 24.0001 | 85.0741 | 29.181 | 60.0087 | 29.9998
85.0695 | 9.373 | 59.9902 | 11.9995 | 85.0825 | 22.6676 | 60.0011 | 24.0001 | 85.055 | 11.0622 | 60.0388 | 11.9995 | 85.0557 | 23.2815 | 59.9961 | 24.0001 | 85.0824 | 29.181 | 60.0087 | 29.9998
85.0779 | 9.373 | 59.9901 | 11.9995 | 85.0908 | 22.665 | 60.0011 | 24.0001 | 85.0633 | 11.0619 | 60.0388 | 11.9995 | 85.064 | 23.2815 | 59.9961 | 24.0001 | 85.0908 | 29.181 | 60.0086 | 29.9998
85.0862 | 9.3735 | 59.9901 | 11.9995 | 85.0992 | 22.665 | 60.001 | 24.0001 | 85.0717 | 11.0619 | 60.0389 | 11.9995 | 85.0724 | 23.2815 | 59.996 | 24.0001 | 85.0991 | 29.181 | 60.0086 | 29.9998
85.0945 | 9.3735 | 59.9901 | 11.9995 | 85.1075 | 22.6682 | 60.001 | 24.0001 | 85.08 | 11.0619 | 60.0389 | 11.9995 | 85.0807 | 23.2815 | 59.996 | 24.0001 | 85.1074 | 29.181 | 60.0086 | 29.9998
85.1029 | 9.3735 | 59.99 | 11.9995 | 85.1158 | 22.6682 | 60.001 | 24.0001 | 85.0883 | 11.0619 | 60.039 | 11.9995 | 85.0891 | 23.2815 | 59.9959 | 24.0001 | 85.1158 | 29.181 | 60.0085 | 29.9998
85.1112 | 9.3735 | 59.99 | 11.9995 | 85.1242 | 22.6682 | 60.0009 | 24.0001 | 85.0966 | 11.0619 | 60.039 | 11.9995 | 85.0974 | 23.2815 | 59.9959 | 24.0001 | 85.1241 | 29.181 | 60.0085 | 29.9998
85.1195 | 9.3733 | 59.99 | 11.9995 | 85.1325 | 22.6682 | 60.0009 | 24.0001 | 85.1049 | 11.0619 | 60.0391 | 11.9995 | 85.1057 | 23.2803 | 59.9958 | 24.0001 | 85.1324 | 29.181 | 60.0085 | 29.9998
85.1279 | 9.3733 | 59.9899 | 11.9995 | 85.1408 | 22.6734 | 60.0009 | 24.0001 | 85.1133 | 11.0619 | 60.0391 | 11.9995 | 85.1141 | 23.2803 | 59.9958 | 24.0001 | 85.1407 | 29.181 | 60.0084 | 29.9998
85.1362 | 9.3721 | 59.9899 | 11.9995 | 85.1492 | 22.6734 | 60.0009 | 24.0001 | 85.1216 | 11.0619 | 60.0391 | 11.9995 | 85.1224 | 23.2803 | 59.9957 | 24.0001 | 85.1492 | 29.181 | 60.0084 | 29.9998
85.1445 | 9.3721 | 59.9899 | 11.9995 | 85.1575 | 22.6734 | 60.0008 | 24.0001 | 85.1299 | 11.0619 | 60.0392 | 11.9995 | 85.1307 | 23.2803 | 59.9957 | 24.0001 | 85.1575 | 29.181 | 60.0084 | 29.9998
85.1529 | 9.3723 | 59.9898 | 11.9995 | 85.1658 | 22.6734 | 60.0008 | 24.0001 | 85.1382 | 11.0619 | 60.0392 | 11.9995 | 85.139 | 23.2791 | 59.9956 | 24.0001 | 85.1658 | 29.181 | 60.0084 | 29.9998
85.1612 | 9.3723 | 59.9898 | 11.9995 | 85.1742 | 22.6754 | 60.0008 | 24.0001 | 85.1466 | 11.0619 | 60.0393 | 11.9995 | 85.1474 | 23.2791 | 59.9956 | 24.0001 | 85.1741 | 29.181 | 60.0083 | 29.9998
85.1695 | 9.3723 | 59.9898 | 11.9995 | 85.1825 | 22.6754 | 60.0008 | 24.0001 | 85.1549 | 11.0619 | 60.0393 | 11.9995 | 85.1557 | 23.2791 | 59.9955 | 24.0001 | 85.1825 | 29.181 | 60.0083 | 29.9998
85.1779 | 9.3723 | 59.9897 | 11.9995 | 85.1908 | 22.6754 | 60.0007 | 24.0001 | 85.1633 | 11.0619 | 60.0393 | 11.9995 | 85.1641 | 23.2791 | 59.9955 | 24.0001 | 85.1908 | 29.181 | 60.0082 | 29.9998
85.1862 | 9.3723 | 59.9897 | 11.9995 | 85.1992 | 22.6754 | 60.0007 | 24.0001 | 85.1716 | 11.0619 | 60.0394 | 11.9995 | 85.1724 | 23.2772 | 59.9954 | 24.0001 | 85.1991 | 29.181 | 60.0082 | 29.9998
85.1945 | 9.3723 | 59.9897 | 11.9995 | 85.2075 | 22.6754 | 60.0007 | 24.0001 | 85.1799 | 11.0619 | 60.0394 | 11.9995 | 85.1807 | 23.2772 | 59.9954 | 24.0001 | 85.2074 | 29.181 | 60.0082 | 29.9998
85.2029 | 9.371 | 59.9896 | 11.9995 | 85.2158 | 22.6754 | 60.0007 | 24.0001 | 85.1882 | 11.0619 | 60.0395 | 11.9995 | 85.189 | 23.2742 | 59.9953 | 24.0001 | 85.2158 | 29.181 | 60.0081 | 29.9998
85.2112 | 9.371 | 59.9896 | 11.9995 | 85.2242 | 22.6754 | 60.0006 | 24.0001 | 85.1965 | 11.0619 | 60.0395 | 11.9995 | 85.1974 | 23.2742 | 59.9953 | 24.0001 | 85.2241 | 29.181 | 60.0081 | 29.9998
85.2195 | 9.3702 | 59.9896 | 11.9995 | 85.2325 | 22.6754 | 60.0006 | 24.0001 | 85.2049 | 11.0619 | 60.0396 | 11.9995 | 85.2057 | 23.2742 | 59.9952 | 24.0001 | 85.2324 | 29.181 | 60.0081 | 29.9998
85.2279 | 9.3702 | 59.9895 | 11.9995 | 85.2408 | 22.6754 | 60.0006 | 24.0001 | 85.2132 | 11.0619 | 60.0396 | 11.9995 | 85.2141 | 23.2742 | 59.9952 | 24.0001 | 85.2407 | 29.181 | 60.008 | 29.9998
85.2362 | 9.3717 | 59.9895 | 11.9995 | 85.2492 | 22.6754 | 60.0006 | 24.0001 | 85.2216 | 11.0619 | 60.0396 | 11.9995 | 85.2224 | 23.2751 | 59.9951 | 24.0001 | 85.2491 | 29.181 | 60.008 | 29.9998
85.2445 | 9.3717 | 59.9895 | 11.9995 | 85.2575 | 22.6754 | 60.0005 | 24.0001 | 85.2299 | 11.0619 | 60.0397 | 11.9995 | 85.2307 | 23.2751 | 59.9951 | 24.0001 | 85.2574 | 29.181 | 60.008 | 29.9998
85.2529 | 9.3722 | 59.9894 | 11.9995 | 85.2658 | 22.6754 | 60.0005 | 24.0001 | 85.2382 | 11.0619 | 60.0397 | 11.9995 | 85.2391 | 23.2768 | 59.995 | 24.0001 | 85.2657 | 29.181 | 60.0079 | 29.9998
85.2612 | 9.3722 | 59.9894 | 11.9995 | 85.2742 | 22.6754 | 60.0005 | 24.0001 | 85.2465 | 11.0619 | 60.0398 | 11.9995 | 85.2474 | 23.2768 | 59.995 | 24.0001 | 85.274 | 29.181 | 60.0079 | 29.9998
85.2695 | 9.3722 | 59.9894 | 11.9995 | 85.2825 | 22.6754 | 60.0005 | 24.0001 | 85.2548 | 11.0619 | 60.0398 | 11.9995 | 85.2557 | 23.2766 | 59.9949 | 24.0001 | 85.2825 | 29.181 | 60.0079 | 29.9998
85.2779 | 9.3722 | 59.9893 | 11.9995 | 85.2908 | 22.6754 | 60.0004 | 24.0001 | 85.2632 | 11.0619 | 60.0398 | 11.9995 | 85.264 | 23.2766 | 59.9949 | 24.0001 | 85.2908 | 29.181 | 60.0078 | 29.9998
85.2862 | 9.3722 | 59.9893 | 11.9995 | 85.2992 | 22.6754 | 60.0004 | 24.0001 | 85.2715 | 11.0619 | 60.0399 | 11.9995 | 85.2724 | 23.2766 | 59.9948 | 24.0001 | 85.2991 | 29.181 | 60.0078 | 29.9998
85.2946 | 9.3722 | 59.9893 | 11.9995 | 85.3075 | 22.6754 | 60.0004 | 24.0001 | 85.2798 | 11.0619 | 60.0399 | 11.9995 | 85.2807 | 23.2766 | 59.9948 | 24.0001 | 85.3075 | 29.181 | 60.0078 | 29.9998
85.3029 | 9.3715 | 59.9892 | 11.9995 | 85.3158 | 22.6754 | 60.0004 | 24.0001 | 85.2881 | 11.0619 | 60.04 | 11.9995 | 85.2891 | 23.2766 | 59.9947 | 24.0001 | 85.3158 | 29.181 | 60.0077 | 29.9998
85.3112 | 9.3715 | 59.9892 | 11.9995 | 85.3242 | 22.6772 | 60.0003 | 24.0001 | 85.2965 | 11.0619 | 60.04 | 11.9995 | 85.2974 | 23.2766 | 59.9947 | 24.0001 | 85.3241 | 29.181 | 60.0077 | 29.9998
85.3196 | 9.372 | 59.9892 | 11.9995 | 85.3325 | 22.6772 | 60.0003 | 24.0001 | 85.3048 | 11.0619 | 60.0401 | 11.9995 | 85.3057 | 23.2731 | 59.9946 | 24.0001 | 85.3324 | 29.181 | 60.0077 | 29.9998
85.3279 | 9.372 | 59.9891 | 11.9995 | 85.3408 | 22.6772 | 60.0003 | 24.0001 | 85.3132 | 11.0619 | 60.0401 | 11.9995 | 85.314 | 23.2731 | 59.9946 | 24.0001 | 85.3408 | 29.181 | 60.0076 | 29.9998
85.3362 | 9.372 | 59.9891 | 11.9995 | 85.3492 | 22.6772 | 60.0003 | 24.0001 | 85.3215 | 11.0619 | 60.0401 | 11.9995 | 85.3224 | 23.2736 | 59.9945 | 24.0001 | 85.3491 | 29.181 | 60.0076 | 29.9998
85.3446 | 9.372 | 59.9891 | 11.9995 | 85.3575 | 22.6772 | 60.0002 | 24.0001 | 85.3298 | 11.0619 | 60.0402 | 11.9995 | 85.3307 | 23.2736 | 59.9945 | 24.0001 | 85.3574 | 29.181 | 60.0076 | 29.9998
85.3529 | 9.4578 | 59.989 | 11.9995 | 85.3658 | 22.6772 | 60.0002 | 24.0001 | 85.3381 | 11.0619 | 60.0402 | 11.9995 | 85.3391 | 23.2736 | 59.9944 | 24.0001 | 85.3657 | 29.181 | 60.0075 | 29.9998
85.3612 | 9.4578 | 59.989 | 11.9995 | 85.3742 | 22.6772 | 60.0002 | 24.0001 | 85.3464 | 11.0619 | 60.0403 | 11.9995 | 85.3474 | 23.2736 | 59.9944 | 24.0001 | 85.3741 | 29.181 | 60.0075 | 29.9998
85.3696 | 9.4601 | 59.989 | 11.9995 | 85.3825 | 22.6772 | 60.0002 | 24.0001 | 85.3548 | 11.0619 | 60.0403 | 11.9995 | 85.3557 | 23.3162 | 59.9943 | 24.0001 | 85.3824 | 29.181 | 60.0075 | 29.9998
85.3779 | 9.4601 | 59.989 | 11.9995 | 85.3908 | 22.6772 | 60.0001 | 24.0001 | 85.3631 | 11.0619 | 60.0403 | 11.9995 | 85.3641 | 23.3162 | 59.9943 | 24.0001 | 85.3907 | 29.1806 | 60.0075 | 29.9998
85.3862 | 9.4596 | 59.989 | 11.9995 | 85.3992 | 22.6772 | 60.0001 | 24.0001 | 85.3715 | 11.0619 | 60.0404 | 11.9995 | 85.3724 | 23.3202 | 59.9942 | 24.0001 | 85.399 | 29.1806 | 60.0074 | 29.9998
85.3946 | 9.4596 | 59.989 | 11.9995 | 85.4075 | 22.6772 | 60.0001 | 24.0001 | 85.3798 | 11.0619 | 60.0404 | 11.9995 | 85.3807 | 23.3202 | 59.9942 | 24.0001 | 85.4075 | 29.183 | 60.0074 | 29.9998
85.4029 | 9.4596 | 59.989 | 11.9995 | 85.4158 | 22.6772 | 60.0001 | 24.0001 | 85.3881 | 11.0619 | 60.0405 | 11.9995 | 85.389 | 23.3408 | 59.9941 | 24.0001 | 85.4158 | 29.183 | 60.0073 | 29.9998
85.4112 | 9.4596 | 59.989 | 11.9995 | 85.4242 | 22.6772 | 60 | 24.0001 | 85.3964 | 11.0619 | 60.0405 | 11.9995 | 85.3974 | 23.3408 | 59.9941 | 24.0001 | 85.4241 | 29.2149 | 60.0073 | 29.9998
85.4196 | 9.4593 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4325 | 22.6772 | 60 | 24.0001 | 85.4047 | 11.0619 | 60.0406 | 11.9995 | 85.4057 | 23.3408 | 59.994 | 24.0001 | 85.4324 | 29.2149 | 60.0073 | 29.9998
85.4279 | 9.4593 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4408 | 22.6772 | 60 | 24.0001 | 85.4131 | 11.0619 | 60.0406 | 11.9995 | 85.4141 | 23.3408 | 59.994 | 24.0001 | 85.4408 | 29.2384 | 60.0072 | 29.9998
85.4362 | 9.4593 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4492 | 22.6772 | 60 | 24.0001 | 85.4214 | 11.0619 | 60.0406 | 11.9995 | 85.4224 | 23.3408 | 59.9939 | 24.0001 | 85.4491 | 29.2384 | 60.0072 | 29.9998
85.4446 | 9.4593 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4575 | 22.6817 | 59.9999 | 24.0001 | 85.4297 | 11.0619 | 60.0407 | 11.9995 | 85.4307 | 23.3408 | 59.9939 | 24.0001 | 85.4574 | 29.2425 | 60.0072 | 29.9998
85.4529 | 9.4575 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4658 | 22.6817 | 59.9999 | 24.0001 | 85.438 | 11.0619 | 60.0407 | 11.9995 | 85.439 | 23.3378 | 59.9939 | 24.0001 | 85.4657 | 29.2425 | 60.0071 | 29.9998
85.4612 | 9.4575 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4742 | 22.6819 | 59.9999 | 24.0001 | 85.4464 | 11.0619 | 60.0408 | 11.9995 | 85.4474 | 23.3378 | 59.9938 | 24.0001 | 85.4741 | 29.2425 | 60.0071 | 29.9998
85.4696 | 9.4575 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4825 | 22.6819 | 59.9999 | 24.0001 | 85.4547 | 11.0619 | 60.0408 | 11.9995 | 85.4557 | 23.3643 | 59.9938 | 24.0001 | 85.4824 | 29.2425 | 60.0071 | 29.9998
85.4779 | 9.4575 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4908 | 22.6819 | 59.9998 | 24.0001 | 85.463 | 11.0619 | 60.0408 | 11.9995 | 85.4641 | 23.3643 | 59.9937 | 24.0001 | 85.4907 | 29.2394 | 60.007 | 29.9998
85.4862 | 9.4572 | 59.9891 | 11.9995 | 85.4992 | 22.6819 | 59.9998 | 24.0001 | 85.4714 | 11.0619 | 60.0409 | 11.9995 | 85.4724 | 23.3643 | 59.9937 | 24.0001 | 85.499 | 29.2394 | 60.007 | 29.9998
85.4946 | 9.4572 | 59.9891 | 11.9995 | 85.5075 | 22.6819 | 59.9998 | 24.0001 | 85.4797 | 11.0619 | 60.0409 | 11.9995 | 85.4807 | 23.3643 | 59.9936 | 24.0001 | 85.5074 | 29.2394 | 60.007 | 29.9998
85.5029 | 9.4573 | 59.9891 | 11.9995 | 85.5158 | 22.6819 | 59.9998 | 24.0001 | 85.488 | 11.0619 | 60.041 | 11.9995 | 85.4891 | 23.3636 | 59.9936 | 24.0001 | 85.5157 | 29.2394 | 60.007 | 29.9998
85.5112 | 9.4573 | 59.9891 | 11.9995 | 85.5242 | 22.6819 | 59.9997 | 24.0001 | 85.4963 | 11.0619 | 60.041 | 11.9995 | 85.4974 | 23.3636 | 59.9936 | 24.0001 | 85.524 | 29.2404 | 60.0069 | 29.9998
85.5196 | 9.4573 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5325 | 22.6819 | 59.9997 | 24.0001 | 85.5047 | 11.0619 | 60.0411 | 11.9995 | 85.5057 | 23.3653 | 59.9935 | 24.0001 | 85.5323 | 29.2404 | 60.0069 | 29.9998
85.5279 | 9.4573 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5408 | 22.6819 | 59.9997 | 24.0001 | 85.513 | 11.0634 | 60.0411 | 11.9995 | 85.514 | 23.3653 | 59.9935 | 24.0001 | 85.5408 | 29.2404 | 60.0068 | 29.9998
85.5362 | 9.4555 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5492 | 22.6819 | 59.9997 | 24.0001 | 85.5214 | 11.0634 | 60.0411 | 11.9995 | 85.5224 | 23.3653 | 59.9934 | 24.0001 | 85.5491 | 29.2404 | 60.0068 | 29.9998
85.5446 | 9.4555 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5575 | 22.6819 | 59.9996 | 24.0001 | 85.5297 | 11.0636 | 60.0412 | 11.9995 | 85.5307 | 23.3653 | 59.9934 | 24.0001 | 85.5574 | 29.2404 | 60.0068 | 29.9998
85.5529 | 9.4559 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5658 | 22.6819 | 59.9996 | 24.0001 | 85.538 | 11.0636 | 60.0412 | 11.9995 | 85.5391 | 23.3638 | 59.9933 | 24.0001 | 85.5657 | 29.2404 | 60.0067 | 29.9998
85.5612 | 9.4559 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5742 | 22.6819 | 59.9996 | 24.0001 | 85.5463 | 11.0636 | 60.0413 | 11.9995 | 85.5474 | 23.3638 | 59.9933 | 24.0001 | 85.5741 | 29.2404 | 60.0067 | 29.9998
85.5696 | 9.4559 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5825 | 22.6819 | 59.9996 | 24.0001 | 85.5546 | 11.0636 | 60.0413 | 11.9995 | 85.5557 | 23.3638 | 59.9933 | 24.0001 | 85.5824 | 29.2404 | 60.0067 | 29.9998
85.5779 | 9.4559 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5908 | 22.6819 | 59.9995 | 24.0001 | 85.563 | 11.0623 | 60.0413 | 11.9995 | 85.564 | 23.3638 | 59.9932 | 24.0001 | 85.5907 | 29.2393 | 60.0066 | 29.9998
85.5863 | 9.4559 | 59.9892 | 11.9995 | 85.5992 | 22.6819 | 59.9995 | 24.0001 | 85.5713 | 11.0623 | 60.0414 | 11.9995 | 85.5724 | 23.3654 | 59.9932 | 24.0001 | 85.599 | 29.2393 | 60.0066 | 29.9998
85.5946 | 9.4559 | 59.9892 | 11.9995 | 85.6075 | 22.6834 | 59.9995 | 24.0001 | 85.5797 | 11.0623 | 60.0414 | 11.9995 | 85.5807 | 23.3654 | 59.9931 | 24.0001 | 85.6074 | 29.2393 | 60.0066 | 29.9998
85.6029 | 9.4559 | 59.9892 | 11.9995 | 85.6158 | 22.6834 | 59.9995 | 24.0001 | 85.588 | 11.0623 | 60.0415 | 11.9995 | 85.5891 | 23.3627 | 59.9931 | 24.0001 | 85.6157 | 29.2393 | 60.0065 | 29.9998
85.6113 | 9.4559 | 59.9892 | 11.9995 | 85.6242 | 22.6773 | 59.9994 | 24.0001 | 85.5963 | 11.0623 | 60.0415 | 11.9995 | 85.5974 | 23.3627 | 59.9931 | 24.0001 | 85.624 | 29.2393 | 60.0065 | 29.9998
85.6196 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6325 | 22.6773 | 59.9994 | 24.0001 | 85.6046 | 11.0623 | 60.0416 | 11.9995 | 85.6057 | 23.3627 | 59.993 | 24.0001 | 85.6323 | 29.2393 | 60.0065 | 29.9998
85.6279 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6408 | 22.6773 | 59.9994 | 24.0001 | 85.6129 | 11.0623 | 60.0416 | 11.9995 | 85.6141 | 23.3627 | 59.993 | 24.0001 | 85.6407 | 29.2405 | 60.0065 | 29.9998
85.6363 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6492 | 22.6773 | 59.9994 | 24.0001 | 85.6213 | 11.0623 | 60.0416 | 11.9995 | 85.6224 | 23.3618 | 59.9929 | 24.0001 | 85.649 | 29.2405 | 60.0064 | 29.9998
85.6446 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6575 | 22.6773 | 59.9993 | 24.0001 | 85.6296 | 11.0616 | 60.0417 | 11.9995 | 85.6307 | 23.3618 | 59.9929 | 24.0001 | 85.6573 | 29.2762 | 60.0064 | 29.9998
85.6529 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6658 | 22.6773 | 59.9993 | 24.0001 | 85.6379 | 11.0616 | 60.0417 | 11.9995 | 85.639 | 23.3626 | 59.9928 | 24.0001 | 85.6656 | 29.2762 | 60.0063 | 29.9998
85.6613 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6742 | 22.6773 | 59.9993 | 24.0001 | 85.6462 | 11.0616 | 60.0418 | 11.9995 | 85.6474 | 23.3626 | 59.9928 | 24.0001 | 85.6741 | 29.2762 | 60.0063 | 29.9998
85.6696 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6825 | 22.6773 | 59.9993 | 24.0001 | 85.6546 | 11.0616 | 60.0418 | 11.9995 | 85.6557 | 23.3626 | 59.9928 | 24.0001 | 85.6824 | 29.2762 | 60.0063 | 29.9998
85.6779 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6908 | 22.7235 | 59.9992 | 24.0001 | 85.6629 | 11.0637 | 60.0418 | 11.9995 | 85.6641 | 23.3626 | 59.9927 | 24.0001 | 85.6907 | 29.2764 | 60.0062 | 29.9998
85.6863 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.6992 | 22.7235 | 59.9992 | 24.0001 | 85.6713 | 11.0637 | 60.0419 | 11.9995 | 85.6724 | 23.3601 | 59.9927 | 24.0001 | 85.699 | 29.2764 | 60.0062 | 29.9998
85.6946 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.7075 | 22.7235 | 59.9992 | 24.0001 | 85.6796 | 11.0637 | 60.0419 | 11.9995 | 85.6807 | 23.3601 | 59.9926 | 24.0001 | 85.7074 | 29.274 | 60.0062 | 29.9998
85.7029 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.7158 | 22.7235 | 59.9992 | 24.0001 | 85.6879 | 11.0637 | 60.042 | 11.9995 | 85.6891 | 23.359 | 59.9926 | 24.0001 | 85.7157 | 29.274 | 60.0061 | 29.9998
85.7113 | 9.4559 | 59.9893 | 11.9995 | 85.7242 | 22.7611 | 59.9991 | 24.0001 | 85.6962 | 11.0657 | 60.042 | 11.9995 | 85.6974 | 23.359 | 59.9926 | 24.0001 | 85.724 | 29.273 | 60.0061 | 29.9998
85.7196 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7325 | 22.7611 | 59.9991 | 24.0001 | 85.7045 | 11.0657 | 60.0421 | 11.9995 | 85.7057 | 23.3677 | 59.9925 | 24.0001 | 85.7323 | 29.273 | 60.0061 | 29.9998
85.7279 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7408 | 22.759 | 59.9991 | 24.0001 | 85.7129 | 11.0657 | 60.0422 | 11.9995 | 85.7141 | 23.3677 | 59.9925 | 24.0001 | 85.7407 | 29.273 | 60.0061 | 29.9998
85.7363 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7492 | 22.759 | 59.9991 | 24.0001 | 85.7212 | 11.0657 | 60.0422 | 11.9995 | 85.7224 | 23.3677 | 59.9924 | 24.0001 | 85.749 | 29.273 | 60.006 | 29.9998
85.7446 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7575 | 22.759 | 59.999 | 24.0001 | 85.7296 | 11.0646 | 60.0423 | 11.9995 | 85.7307 | 23.3677 | 59.9924 | 24.0001 | 85.7573 | 29.2786 | 60.006 | 29.9998
85.753 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7658 | 22.759 | 59.999 | 24.0001 | 85.7379 | 11.0646 | 60.0424 | 11.9995 | 85.7391 | 23.3708 | 59.9923 | 24.0001 | 85.7657 | 29.2786 | 60.0059 | 29.9998
85.7613 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7742 | 22.759 | 59.999 | 24.0001 | 85.7462 | 11.0632 | 60.0424 | 11.9995 | 85.7474 | 23.3708 | 59.9923 | 24.0001 | 85.774 | 29.2789 | 60.0059 | 29.9998
85.7696 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7825 | 22.759 | 59.999 | 24.0001 | 85.7545 | 11.0632 | 60.0425 | 11.9995 | 85.7557 | 23.3666 | 59.9923 | 24.0001 | 85.7823 | 29.2789 | 60.0059 | 29.9998
85.778 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7908 | 22.759 | 59.9989 | 24.0001 | 85.7628 | 11.0632 | 60.0426 | 11.9995 | 85.764 | 23.3666 | 59.9922 | 24.0001 | 85.7906 | 29.2826 | 60.0058 | 29.9998
85.7863 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.7992 | 22.759 | 59.9989 | 24.0001 | 85.7712 | 11.0632 | 60.0426 | 11.9995 | 85.7724 | 23.3666 | 59.9922 | 24.0001 | 85.7991 | 29.2826 | 60.0058 | 29.9998
85.7946 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.8075 | 22.7568 | 59.9989 | 24.0001 | 85.7795 | 11.0632 | 60.0427 | 11.9995 | 85.7808 | 23.3666 | 59.9921 | 24.0001 | 85.8074 | 29.3014 | 60.0058 | 29.9998
85.803 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.8158 | 22.7568 | 59.9989 | 24.0001 | 85.7878 | 11.0632 | 60.0428 | 11.9995 | 85.7891 | 23.37 | 59.9921 | 24.0001 | 85.8157 | 29.3014 | 60.0057 | 29.9998
85.8113 | 9.4559 | 59.9894 | 11.9995 | 85.8242 | 22.7568 | 59.9988 | 24.0001 | 85.7961 | 11.0632 | 60.0428 | 11.9995 | 85.7974 | 23.37 | 59.9921 | 24.0001 | 85.824 | 29.2986 | 60.0057 | 29.9998
85.8196 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8325 | 22.7568 | 59.9988 | 24.0001 | 85.8045 | 11.0632 | 60.0429 | 11.9995 | 85.8057 | 23.3715 | 59.992 | 24.0001 | 85.8324 | 29.2986 | 60.0057 | 29.9998
85.828 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8408 | 22.7587 | 59.9988 | 24.0001 | 85.8128 | 11.0628 | 60.043 | 11.9995 | 85.8141 | 23.3715 | 59.992 | 24.0001 | 85.8407 | 29.2977 | 60.0056 | 29.9998
85.8363 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8492 | 22.7587 | 59.9988 | 24.0001 | 85.8212 | 11.0628 | 60.043 | 11.9995 | 85.8224 | 23.3658 | 59.9919 | 24.0001 | 85.849 | 29.2977 | 60.0056 | 29.9998
85.8446 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8575 | 22.8211 | 59.9987 | 24.0001 | 85.8295 | 11.0648 | 60.0431 | 11.9995 | 85.8307 | 23.3658 | 59.9919 | 24.0001 | 85.8573 | 29.2977 | 60.0056 | 29.9998
85.853 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8658 | 22.8211 | 59.9987 | 24.0001 | 85.8378 | 11.0648 | 60.0432 | 11.9995 | 85.8391 | 23.3658 | 59.9918 | 24.0001 | 85.8657 | 29.2977 | 60.0056 | 29.9998
85.8613 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8742 | 22.8211 | 59.9987 | 24.0001 | 85.8461 | 11.0648 | 60.0432 | 11.9995 | 85.8474 | 23.3658 | 59.9918 | 24.0001 | 85.874 | 29.2977 | 60.0055 | 29.9998
85.8696 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8825 | 22.8211 | 59.9987 | 24.0001 | 85.8544 | 11.0648 | 60.0433 | 11.9995 | 85.8557 | 23.3658 | 59.9918 | 24.0001 | 85.8823 | 29.2977 | 60.0055 | 29.9998
85.878 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8908 | 22.8229 | 59.9986 | 24.0001 | 85.8628 | 11.0648 | 60.0434 | 11.9995 | 85.8641 | 23.3658 | 59.9917 | 24.0001 | 85.8906 | 29.3042 | 60.0054 | 29.9998
85.8863 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.8992 | 22.8229 | 59.9986 | 24.0001 | 85.8711 | 11.0648 | 60.0434 | 11.9995 | 85.8724 | 23.3658 | 59.9917 | 24.0001 | 85.899 | 29.3042 | 60.0054 | 29.9998
85.8946 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.9075 | 22.8229 | 59.9986 | 24.0001 | 85.8795 | 11.0648 | 60.0435 | 11.9995 | 85.8807 | 23.3658 | 59.9916 | 24.0001 | 85.9073 | 29.3063 | 60.0054 | 29.9998
85.903 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.9158 | 22.8229 | 59.9986 | 24.0001 | 85.8878 | 11.0648 | 60.0436 | 11.9995 | 85.8891 | 23.3631 | 59.9916 | 24.0001 | 85.9156 | 29.3063 | 60.0053 | 29.9998
85.9113 | 9.457 | 59.9895 | 11.9995 | 85.9242 | 22.8229 | 59.9985 | 24.0001 | 85.8961 | 11.0648 | 60.0436 | 11.9995 | 85.8974 | 23.3631 | 59.9916 | 24.0001 | 85.924 | 29.3063 | 60.0053 | 29.9998
85.9197 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9325 | 22.8229 | 59.9985 | 24.0001 | 85.9044 | 11.0648 | 60.0437 | 11.9995 | 85.9058 | 23.3627 | 59.9915 | 24.0001 | 85.9324 | 29.3063 | 60.0053 | 29.9998
85.928 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9408 | 22.8231 | 59.9985 | 24.0001 | 85.9127 | 11.0648 | 60.0438 | 11.9995 | 85.9141 | 23.3627 | 59.9915 | 24.0001 | 85.9407 | 29.3044 | 60.0052 | 29.9998
85.9363 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9492 | 22.8231 | 59.9985 | 24.0001 | 85.9211 | 11.0648 | 60.0438 | 11.9995 | 85.9224 | 23.3594 | 59.9914 | 24.0001 | 85.949 | 29.3044 | 60.0052 | 29.9998
85.9447 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9575 | 22.8265 | 59.9984 | 24.0001 | 85.9294 | 11.0648 | 60.0439 | 11.9995 | 85.9307 | 23.3594 | 59.9914 | 24.0001 | 85.9573 | 29.3048 | 60.0052 | 29.9998
85.953 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9658 | 22.8265 | 59.9984 | 24.0001 | 85.9377 | 11.0648 | 60.044 | 11.9995 | 85.9391 | 23.3594 | 59.9913 | 24.0001 | 85.9657 | 29.3048 | 60.0051 | 29.9998
85.9613 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9742 | 22.828 | 59.9984 | 24.0001 | 85.946 | 11.0648 | 60.044 | 11.9995 | 85.9474 | 23.3594 | 59.9913 | 24.0001 | 85.974 | 29.3027 | 60.0051 | 29.9998
85.9697 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9825 | 22.828 | 59.9984 | 24.0001 | 85.9543 | 11.0648 | 60.0441 | 11.9995 | 85.9557 | 23.3594 | 59.9913 | 24.0001 | 85.9823 | 29.3027 | 60.0051 | 29.9998
85.978 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9908 | 22.828 | 59.9983 | 24.0001 | 85.9627 | 11.0648 | 60.0442 | 11.9995 | 85.9641 | 23.3594 | 59.9912 | 24.0001 | 85.9906 | 29.3112 | 60.0051 | 29.9998
85.9863 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 85.9992 | 22.828 | 59.9983 | 24.0001 | 85.971 | 11.0648 | 60.0442 | 11.9995 | 85.9724 | 23.3571 | 59.9912 | 24.0001 | 85.999 | 29.3112 | 60.005 | 29.9998
85.9947 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 86.0075 | 22.828 | 59.9983 | 24.0001 | 85.9794 | 11.0648 | 60.0443 | 11.9995 | 85.9808 | 23.3571 | 59.9911 | 24.0001 | 86.0073 | 29.3095 | 60.005 | 29.9998
86.003 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 86.0158 | 22.828 | 59.9983 | 24.0001 | 85.9877 | 11.0648 | 60.0444 | 11.9995 | 85.9891 | 23.3541 | 59.9911 | 24.0001 | 86.0156 | 29.3095 | 60.005 | 29.9998
86.0113 | 9.457 | 59.9896 | 11.9995 | 86.0242 | 22.828 | 59.9982 | 24.0001 | 85.996 | 11.0653 | 60.0444 | 11.9995 | 85.9974 | 23.3541 | 59.9911 | 24.0001 | 86.0239 | 29.314 | 60.0049 | 29.9998
86.0197 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0325 | 22.828 | 59.9982 | 24.0001 | 86.0043 | 11.0653 | 60.0445 | 11.9995 | 86.0057 | 23.3484 | 59.991 | 24.0001 | 86.0323 | 29.314 | 60.0049 | 29.9998
86.028 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0408 | 22.8293 | 59.9982 | 24.0001 | 86.0126 | 11.0653 | 60.0446 | 11.9995 | 86.0141 | 23.3484 | 59.991 | 24.0001 | 86.0406 | 29.314 | 60.0049 | 29.9998
86.0363 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0492 | 22.8293 | 59.9982 | 24.0001 | 86.021 | 11.0653 | 60.0446 | 11.9995 | 86.0224 | 23.3484 | 59.9909 | 24.0001 | 86.049 | 29.314 | 60.0049 | 29.9998
86.0447 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0575 | 22.8309 | 59.9981 | 24.0001 | 86.0293 | 11.0653 | 60.0447 | 11.9995 | 86.0308 | 23.3484 | 59.9909 | 24.0001 | 86.0573 | 29.314 | 60.0048 | 29.9998
86.053 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0658 | 22.8309 | 59.9981 | 24.0001 | 86.0377 | 11.0653 | 60.0448 | 11.9995 | 86.0391 | 23.3471 | 59.9908 | 24.0001 | 86.0657 | 29.314 | 60.0048 | 29.9998
86.0613 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0742 | 22.8294 | 59.9981 | 24.0001 | 86.046 | 11.0642 | 60.0448 | 11.9995 | 86.0474 | 23.3471 | 59.9908 | 24.0001 | 86.074 | 29.3108 | 60.0048 | 29.9998
86.0697 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0825 | 22.8294 | 59.9981 | 24.0001 | 86.0543 | 11.0642 | 60.0449 | 11.9995 | 86.0558 | 23.3476 | 59.9908 | 24.0001 | 86.0823 | 29.3108 | 60.0048 | 29.9998
86.078 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0908 | 22.8294 | 59.998 | 24.0001 | 86.0626 | 11.0642 | 60.045 | 11.9995 | 86.0641 | 23.3476 | 59.9907 | 24.0001 | 86.0906 | 29.3426 | 60.0047 | 29.9998
86.0863 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.0992 | 22.8294 | 59.998 | 24.0001 | 86.0709 | 11.0642 | 60.045 | 11.9995 | 86.0724 | 23.3476 | 59.9907 | 24.0001 | 86.099 | 29.3426 | 60.0047 | 29.9998
86.0947 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.1075 | 22.8294 | 59.998 | 24.0001 | 86.0793 | 11.0642 | 60.0451 | 11.9995 | 86.0807 | 23.3476 | 59.9906 | 24.0001 | 86.1073 | 29.3426 | 60.0047 | 29.9998
86.103 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.1158 | 22.8294 | 59.9979 | 24.0001 | 86.0876 | 11.0642 | 60.0452 | 11.9995 | 86.0891 | 23.352 | 59.9906 | 24.0001 | 86.1156 | 29.3426 | 60.0047 | 29.9998
86.1114 | 9.4585 | 59.9897 | 11.9995 | 86.1242 | 22.8262 | 59.9978 | 24.0001 | 86.0959 | 11.0638 | 60.0452 | 11.9995 | 86.0974 | 23.352 | 59.9906 | 24.0001 | 86.1239 | 29.3398 | 60.0046 | 29.9998
86.1197 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1325 | 22.8262 | 59.9978 | 24.0001 | 86.1042 | 11.0638 | 60.0453 | 11.9995 | 86.1058 | 23.352 | 59.9905 | 24.0001 | 86.1323 | 29.3398 | 60.0046 | 29.9998
86.128 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1408 | 22.8243 | 59.9977 | 24.0001 | 86.1126 | 11.0638 | 60.0454 | 11.9995 | 86.1141 | 23.352 | 59.9905 | 24.0001 | 86.1406 | 29.3435 | 60.0046 | 29.9998
86.1364 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1492 | 22.8243 | 59.9977 | 24.0001 | 86.1209 | 11.0638 | 60.0454 | 11.9995 | 86.1224 | 23.3618 | 59.9904 | 24.0001 | 86.1489 | 29.3435 | 60.0046 | 29.9998
86.1447 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1575 | 22.8243 | 59.9976 | 24.0001 | 86.1292 | 11.1425 | 60.0455 | 11.9995 | 86.1308 | 23.3618 | 59.9904 | 24.0001 | 86.1572 | 29.3406 | 60.0045 | 29.9998
86.153 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1658 | 22.8243 | 59.9976 | 24.0001 | 86.1376 | 11.1425 | 60.0456 | 11.9995 | 86.1391 | 23.3618 | 59.9903 | 24.0001 | 86.1656 | 29.3406 | 60.0045 | 29.9998
86.1614 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1742 | 22.8242 | 59.9975 | 24.0001 | 86.1459 | 11.1425 | 60.0456 | 11.9995 | 86.1475 | 23.3618 | 59.9903 | 24.0001 | 86.174 | 29.3428 | 60.0045 | 29.9998
86.1697 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1825 | 22.8242 | 59.9974 | 24.0001 | 86.1542 | 11.1425 | 60.0457 | 11.9995 | 86.1558 | 23.3618 | 59.9903 | 24.0001 | 86.1823 | 29.3428 | 60.0045 | 29.9998
86.178 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1908 | 22.8242 | 59.9974 | 24.0001 | 86.1625 | 11.1425 | 60.0458 | 11.9995 | 86.1641 | 23.3618 | 59.9902 | 24.0001 | 86.1906 | 29.3775 | 60.0044 | 29.9998
86.1864 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.1992 | 22.8242 | 59.9973 | 24.0001 | 86.1709 | 11.1425 | 60.0458 | 11.9995 | 86.1724 | 23.3615 | 59.9902 | 24.0001 | 86.199 | 29.3775 | 60.0044 | 29.9998
86.1947 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.2075 | 22.8193 | 59.9973 | 24.0001 | 86.1792 | 11.1425 | 60.0459 | 11.9995 | 86.1808 | 23.3615 | 59.9901 | 24.0001 | 86.2073 | 29.3775 | 60.0044 | 29.9998
86.203 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.2158 | 22.8193 | 59.9972 | 24.0001 | 86.1875 | 11.1425 | 60.046 | 11.9995 | 86.1891 | 23.4094 | 59.9901 | 24.0001 | 86.2156 | 29.3775 | 60.0044 | 29.9998
86.2114 | 9.4585 | 59.9898 | 11.9995 | 86.2242 | 22.817 | 59.9971 | 24.0001 | 86.1959 | 11.1425 | 60.046 | 11.9995 | 86.1974 | 23.4094 | 59.9901 | 24.0001 | 86.2239 | 29.3726 | 60.0043 | 29.9998
86.2197 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2325 | 22.817 | 59.9971 | 24.0001 | 86.2042 | 11.1425 | 60.0461 | 11.9995 | 86.2057 | 23.4094 | 59.99 | 24.0001 | 86.2323 | 29.3726 | 60.0043 | 29.9998
86.2281 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2408 | 22.8116 | 59.997 | 24.0001 | 86.2125 | 11.1424 | 60.0462 | 11.9995 | 86.2141 | 23.4094 | 59.99 | 24.0001 | 86.2406 | 29.372 | 60.0043 | 29.9998
86.2364 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2492 | 22.8116 | 59.997 | 24.0001 | 86.2208 | 11.1424 | 60.0462 | 11.9995 | 86.2225 | 23.4094 | 59.9899 | 24.0001 | 86.2489 | 29.372 | 60.0043 | 29.9998
86.2447 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2575 | 22.8116 | 59.9969 | 24.0001 | 86.2292 | 11.2214 | 60.0463 | 11.9995 | 86.2308 | 23.4094 | 59.9899 | 24.0001 | 86.2573 | 29.372 | 60.0042 | 29.9998
86.2531 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2658 | 22.8116 | 59.9968 | 24.0001 | 86.2375 | 11.2214 | 60.0464 | 11.9995 | 86.2391 | 23.4066 | 59.9898 | 24.0001 | 86.2656 | 29.372 | 60.0042 | 29.9998
86.2614 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2742 | 22.8346 | 59.9968 | 24.0001 | 86.2458 | 11.2214 | 60.0464 | 11.9995 | 86.2474 | 23.4066 | 59.9898 | 24.0001 | 86.2739 | 29.399 | 60.0042 | 29.9998
86.2697 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2825 | 22.8346 | 59.9967 | 24.0001 | 86.2542 | 11.2214 | 60.0465 | 11.9995 | 86.2558 | 23.477 | 59.9898 | 24.0001 | 86.2822 | 29.399 | 60.0042 | 29.9998
86.2781 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2908 | 22.8327 | 59.9967 | 24.0001 | 86.2625 | 11.2214 | 60.0466 | 11.9995 | 86.2641 | 23.477 | 59.9897 | 24.0001 | 86.2906 | 29.4056 | 60.0041 | 29.9998
86.2864 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.2992 | 22.8327 | 59.9966 | 24.0001 | 86.2708 | 11.2214 | 60.0466 | 11.9995 | 86.2725 | 23.5143 | 59.9897 | 24.0001 | 86.299 | 29.4056 | 60.0041 | 29.9998
86.2947 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.3075 | 22.8309 | 59.9966 | 24.0001 | 86.2791 | 11.2214 | 60.0467 | 11.9995 | 86.2808 | 23.5143 | 59.9896 | 24.0001 | 86.3073 | 29.4056 | 60.0041 | 29.9998
86.3031 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.3158 | 22.8309 | 59.9965 | 24.0001 | 86.2875 | 11.2214 | 60.0468 | 11.9995 | 86.2891 | 23.5143 | 59.9896 | 24.0001 | 86.3156 | 29.4056 | 60.0041 | 29.9998
86.3114 | 9.4585 | 59.9899 | 11.9995 | 86.3242 | 22.8309 | 59.9964 | 24.0001 | 86.2958 | 11.2222 | 60.0468 | 11.9995 | 86.2974 | 23.5143 | 59.9896 | 24.0001 | 86.324 | 29.4074 | 60.004 | 29.9998
86.3197 | 9.4585 | 59.99 | 11.9995 | 86.3325 | 22.8309 | 59.9964 | 24.0001 | 86.3041 | 11.2222 | 60.0469 | 11.9995 | 86.3058 | 23.5163 | 59.9895 | 24.0001 | 86.3323 | 29.4074 | 60.004 | 29.9998
86.3281 | 9.4585 | 59.99 | 11.9995 | 86.3408 | 22.8327 | 59.9963 | 24.0001 | 86.3124 | 11.2222 | 60.047 | 11.9995 | 86.3141 | 23.5163 | 59.9895 | 24.0001 | 86.3406 | 29.4074 | 60.004 | 29.9998
86.3364 | 9.4585 | 59.99 | 11.9995 | 86.3492 | 22.8327 | 59.9963 | 24.0001 | 86.3207 | 11.2222 | 60.047 | 11.9995 | 86.3224 | 23.5163 | 59.9894 | 24.0001 | 86.3489 | 29.4074 | 60.004 | 29.9998
86.3447 | 9.4585 | 59.99 | 11.9995 | 86.3575 | 22.8344 | 59.9962 | 24.0001 | 86.3291 | 11.2222 | 60.0471 | 11.9995 | 86.3308 | 23.5163 | 59.9894 | 24.0001 | 86.3573 | 29.4093 | 60.0039 | 29.9998
86.3531 | 9.5482 | 59.99 | 11.9995 | 86.3658 | 22.8344 | 59.9962 | 24.0001 | 86.3374 | 11.2222 | 60.0472 | 11.9995 | 86.3391 | 23.5163 | 59.9893 | 24.0001 | 86.3656 | 29.4093 | 60.0039 | 29.9998
86.3614 | 9.5482 | 59.99 | 11.9995 | 86.3742 | 22.8344 | 59.9961 | 24.0001 | 86.3458 | 11.2222 | 60.0472 | 11.9995 | 86.3475 | 23.5163 | 59.9893 | 24.0001 | 86.3739 | 29.41 | 60.0039 | 29.9998
86.3697 | 9.5482 | 59.99 | 11.9995 | 86.3825 | 22.8344 | 59.996 | 24.0001 | 86.3541 | 11.2222 | 60.0473 | 11.9995 | 86.3558 | 23.5163 | 59.9893 | 24.0001 | 86.3822 | 29.41 | 60.0039 | 29.9998
86.3781 | 9.5482 | 59.99 | 11.9995 | 86.3908 | 22.8442 | 59.996 | 24.0001 | 86.3624 | 11.2222 | 60.0474 | 11.9995 | 86.3641 | 23.5163 | 59.9892 | 24.0001 | 86.3906 | 29.4108 | 60.0038 | 29.9998
86.3864 | 9.5482 | 59.99 | 11.9995 | 86.3992 | 22.8442 | 59.9959 | 24.0001 | 86.3707 | 11.2222 | 60.0474 | 11.9995 | 86.3724 | 23.5104 | 59.9892 | 24.0001 | 86.3989 | 29.4108 | 60.0038 | 29.9998
86.3947 | 9.5482 | 59.9901 | 11.9995 | 86.4075 | 22.8423 | 59.9959 | 24.0001 | 86.379 | 11.2202 | 60.0475 | 11.9995 | 86.3808 | 23.5104 | 59.9891 | 24.0001 | 86.4072 | 29.4108 | 60.0038 | 29.9998
86.4031 | 9.5482 | 59.9901 | 11.9995 | 86.4158 | 22.8423 | 59.9958 | 24.0001 | 86.3874 | 11.2202 | 60.0476 | 11.9995 | 86.3892 | 23.5077 | 59.9891 | 24.0001 | 86.4155 | 29.4108 | 60.0038 | 29.9998
86.4114 | 9.5482 | 59.9901 | 11.9995 | 86.4242 | 22.8394 | 59.9957 | 24.0001 | 86.3957 | 11.2202 | 60.0476 | 11.9995 | 86.3975 | 23.5077 | 59.9891 | 24.0001 | 86.424 | 29.4108 | 60.0037 | 29.9998
86.4198 | 9.5482 | 59.9901 | 11.9995 | 86.4325 | 22.8394 | 59.9957 | 24.0001 | 86.4041 | 11.2202 | 60.0477 | 11.9995 | 86.4058 | 23.5077 | 59.989 | 24.0001 | 86.4323 | 29.4108 | 60.0037 | 29.9998
86.4281 | 9.5482 | 59.9901 | 11.9995 | 86.4408 | 22.8394 | 59.9956 | 24.0001 | 86.4124 | 11.2202 | 60.0478 | 11.9995 | 86.4141 | 23.5077 | 59.989 | 24.0001 | 86.4406 | 29.4108 | 60.0037 | 29.9998
86.4364 | 9.5482 | 59.9901 | 11.9995 | 86.4492 | 22.8394 | 59.9956 | 24.0001 | 86.4207 | 11.2202 | 60.0478 | 11.9995 | 86.4225 | 23.5121 | 59.989 | 24.0001 | 86.4489 | 29.4108 | 60.0037 | 29.9998
86.4448 | 9.5482 | 59.9902 | 11.9995 | 86.4575 | 22.8366 | 59.9955 | 24.0001 | 86.429 | 11.2202 | 60.0479 | 11.9995 | 86.4308 | 23.5121 | 59.989 | 24.0001 | 86.4573 | 29.4087 | 60.0036 | 29.9998
86.4531 | 9.5482 | 59.9902 | 11.9995 | 86.4658 | 22.8366 | 59.9954 | 24.0001 | 86.4373 | 11.2202 | 60.048 | 11.9995 | 86.4391 | 23.5139 | 59.9889 | 24.0001 | 86.4656 | 29.4087 | 60.0036 | 29.9998
86.4614 | 9.5482 | 59.9902 | 11.9995 | 86.4742 | 22.8385 | 59.9954 | 24.0001 | 86.4457 | 11.2185 | 60.048 | 11.9995 | 86.4474 | 23.5139 | 59.9889 | 24.0001 | 86.4739 | 29.4087 | 60.0036 | 29.9998
86.4698 | 9.5482 | 59.9902 | 11.9995 | 86.4825 | 22.8385 | 59.9953 | 24.0001 | 86.454 | 11.2185 | 60.0481 | 11.9995 | 86.4558 | 23.5165 | 59.9889 | 24.0001 | 86.4823 | 29.4087 | 60.0036 | 29.9998
86.4781 | 9.5482 | 59.9902 | 11.9995 | 86.4908 | 22.8437 | 59.9953 | 24.0001 | 86.4623 | 11.2185 | 60.0482 | 11.9995 | 86.4641 | 23.5165 | 59.9889 | 24.0001 | 86.4906 | 29.4037 | 60.0035 | 29.9998
86.4864 | 9.6046 | 59.9902 | 11.9995 | 86.4992 | 22.8437 | 59.9952 | 24.0001 | 86.4706 | 11.2185 | 60.0482 | 11.9995 | 86.4725 | 23.5146 | 59.9889 | 24.0001 | 86.4989 | 29.4037 | 60.0035 | 29.9998
86.4948 | 9.6046 | 59.9903 | 11.9995 | 86.5075 | 22.847 | 59.9952 | 24.0001 | 86.479 | 11.2185 | 60.0483 | 11.9995 | 86.4808 | 23.5146 | 59.9889 | 24.0001 | 86.5072 | 29.4037 | 60.0035 | 29.9998
86.5031 | 9.6046 | 59.9903 | 11.9995 | 86.5158 | 22.847 | 59.9951 | 24.0001 | 86.4873 | 11.2185 | 60.0484 | 11.9995 | 86.4891 | 23.5137 | 59.9888 | 24.0001 | 86.5156 | 29.4037 | 60.0035 | 29.9998
86.5114 | 9.6046 | 59.9903 | 11.9995 | 86.5242 | 22.8491 | 59.995 | 24.0001 | 86.4956 | 11.3269 | 60.0484 | 11.9995 | 86.4975 | 23.5137 | 59.9888 | 24.0001 | 86.5239 | 29.4016 | 60.0034 | 29.9998
86.5198 | 9.6053 | 59.9903 | 11.9995 | 86.5325 | 22.8491 | 59.995 | 24.0001 | 86.504 | 11.3269 | 60.0485 | 11.9995 | 86.5058 | 23.5137 | 59.9888 | 24.0001 | 86.5322 | 29.4016 | 60.0034 | 29.9998
86.5281 | 9.6053 | 59.9903 | 11.9995 | 86.5408 | 22.8464 | 59.9949 | 24.0001 | 86.5123 | 11.3269 | 60.0486 | 11.9995 | 86.5142 | 23.5137 | 59.9888 | 24.0001 | 86.5405 | 29.4016 | 60.0034 | 29.9998
86.5364 | 9.6058 | 59.9903 | 11.9995 | 86.5492 | 22.8464 | 59.9949 | 24.0001 | 86.5206 | 11.3269 | 60.0486 | 11.9995 | 86.5225 | 23.5247 | 59.9888 | 24.0001 | 86.549 | 29.4016 | 60.0034 | 29.9998
86.5448 | 9.6058 | 59.9904 | 11.9995 | 86.5575 | 22.8444 | 59.9948 | 24.0001 | 86.5289 | 11.3269 | 60.0487 | 11.9995 | 86.5308 | 23.5247 | 59.9888 | 24.0001 | 86.5573 | 29.3992 | 60.0033 | 29.9998
86.5531 | 9.6058 | 59.9904 | 11.9995 | 86.5658 | 22.8444 | 59.9948 | 24.0001 | 86.5372 | 11.3269 | 60.0488 | 11.9995 | 86.5391 | 23.5256 | 59.9887 | 24.0001 | 86.5656 | 29.3992 | 60.0033 | 29.9998
86.5614 | 9.6058 | 59.9904 | 11.9995 | 86.5742 | 22.8462 | 59.9947 | 24.0001 | 86.5456 | 11.3269 | 60.0488 | 11.9995 | 86.5475 | 23.5256 | 59.9887 | 24.0001 | 86.5739 | 29.3992 | 60.0033 | 29.9998
86.5698 | 9.6073 | 59.9904 | 11.9995 | 86.5825 | 22.8462 | 59.9946 | 24.0001 | 86.5539 | 11.3269 | 60.0489 | 11.9995 | 86.5558 | 23.5256 | 59.9887 | 24.0001 | 86.5823 | 29.3992 | 60.0033 | 29.9998
86.5781 | 9.6073 | 59.9904 | 11.9995 | 86.5908 | 22.8465 | 59.9946 | 24.0001 | 86.5623 | 11.3269 | 60.049 | 11.9995 | 86.5641 | 23.5256 | 59.9887 | 24.0001 | 86.5906 | 29.3989 | 60.0032 | 29.9998
86.5864 | 9.6073 | 59.9904 | 11.9995 | 86.5992 | 22.8465 | 59.9945 | 24.0001 | 86.5706 | 11.3269 | 60.049 | 11.9995 | 86.5725 | 23.5256 | 59.9887 | 24.0001 | 86.5989 | 29.3989 | 60.0032 | 29.9998
86.5948 | 9.6073 | 59.9905 | 11.9995 | 86.6075 | 22.8494 | 59.9945 | 24.0001 | 86.5789 | 11.327 | 60.0491 | 11.9995 | 86.5808 | 23.5256 | 59.9887 | 24.0001 | 86.6072 | 29.3989 | 60.0032 | 29.9998
86.6031 | 9.6064 | 59.9905 | 11.9995 | 86.6158 | 22.8494 | 59.9944 | 24.0001 | 86.5872 | 11.327 | 60.0492 | 11.9995 | 86.5892 | 23.5283 | 59.9886 | 24.0001 | 86.6156 | 29.3989 | 60.0032 | 29.9998
86.6114 | 9.6064 | 59.9905 | 11.9995 | 86.6242 | 22.8513 | 59.9943 | 24.0001 | 86.5955 | 11.327 | 60.0492 | 11.9995 | 86.5975 | 23.5283 | 59.9886 | 24.0001 | 86.6239 | 29.3989 | 60.0031 | 29.9998
86.6198 | 9.6079 | 59.9905 | 11.9995 | 86.6325 | 22.8513 | 59.9943 | 24.0001 | 86.6039 | 11.327 | 60.0493 | 11.9995 | 86.6058 | 23.5345 | 59.9886 | 24.0001 | 86.6322 | 29.3989 | 60.0031 | 29.9998
86.6281 | 9.6079 | 59.9905 | 11.9995 | 86.6408 | 22.8941 | 59.9942 | 24.0001 | 86.6122 | 11.327 | 60.0494 | 11.9995 | 86.6141 | 23.5345 | 59.9886 | 24.0001 | 86.6405 | 29.3997 | 60.0031 | 29.9998
86.6364 | 9.6079 | 59.9905 | 11.9995 | 86.6492 | 22.8941 | 59.9942 | 24.0001 | 86.6205 | 11.327 | 60.0494 | 11.9995 | 86.6225 | 23.5346 | 59.9886 | 24.0001 | 86.6489 | 29.3997 | 60.0031 | 29.9998
86.6448 | 9.6079 | 59.9906 | 11.9995 | 86.6575 | 22.9076 | 59.9941 | 24.0001 | 86.6288 | 11.3263 | 60.0495 | 11.9995 | 86.6308 | 23.5346 | 59.9886 | 24.0001 | 86.6572 | 29.3976 | 60.003 | 29.9998
86.6531 | 9.6083 | 59.9906 | 11.9995 | 86.6658 | 22.9076 | 59.994 | 24.0001 | 86.6371 | 11.3263 | 60.0496 | 11.9995 | 86.6392 | 23.5374 | 59.9885 | 24.0001 | 86.6655 | 29.3976 | 60.003 | 29.9998
86.6614 | 9.6083 | 59.9906 | 11.9995 | 86.6742 | 22.9081 | 59.994 | 24.0001 | 86.6455 | 11.3266 | 60.0496 | 11.9995 | 86.6475 | 23.5374 | 59.9885 | 24.0001 | 86.674 | 29.401 | 60.003 | 29.9998
86.6698 | 9.6083 | 59.9906 | 11.9995 | 86.6825 | 22.9081 | 59.9939 | 24.0001 | 86.6538 | 11.3266 | 60.0497 | 11.9995 | 86.6558 | 23.5533 | 59.9885 | 24.0001 | 86.6823 | 29.401 | 60.003 | 29.9998
86.6781 | 9.6083 | 59.9906 | 11.9995 | 86.6908 | 22.9073 | 59.9939 | 24.0001 | 86.6622 | 11.3249 | 60.0498 | 11.9995 | 86.6642 | 23.5533 | 59.9885 | 24.0001 | 86.6906 | 29.401 | 60.0029 | 29.9998
86.6864 | 9.6087 | 59.9906 | 11.9995 | 86.6992 | 22.9073 | 59.9938 | 24.0001 | 86.6705 | 11.3249 | 60.0498 | 11.9995 | 86.6725 | 23.5533 | 59.9885 | 24.0001 | 86.6989 | 29.401 | 60.0029 | 29.9998
86.6948 | 9.6087 | 59.9907 | 11.9995 | 86.7075 | 22.9172 | 59.9938 | 24.0001 | 86.6788 | 11.3246 | 60.0499 | 11.9995 | 86.6808 | 23.5533 | 59.9885 | 24.0001 | 86.7073 | 29.4209 | 60.0029 | 29.9998
86.7031 | 9.6082 | 59.9907 | 11.9995 | 86.7158 | 22.9172 | 59.9937 | 24.0001 | 86.6871 | 11.3246 | 60.05 | 11.9995 | 86.6891 | 23.5481 | 59.9884 | 24.0001 | 86.7156 | 29.4209 | 60.0029 | 29.9998
86.7114 | 9.6082 | 59.9907 | 11.9995 | 86.7242 | 22.9186 | 59.9936 | 24.0001 | 86.6954 | 11.3253 | 60.05 | 11.9995 | 86.6975 | 23.5481 | 59.9884 | 24.0001 | 86.7239 | 29.4209 | 60.0028 | 29.9998
86.7198 | 9.6084 | 59.9907 | 11.9995 | 86.7325 | 22.9186 | 59.9936 | 24.0001 | 86.7038 | 11.3253 | 60.05 | 11.9995 | 86.7058 | 23.5485 | 59.9884 | 24.0001 | 86.7322 | 29.4209 | 60.0028 | 29.9998
86.7281 | 9.6084 | 59.9907 | 11.9995 | 86.7408 | 22.9227 | 59.9935 | 24.0001 | 86.7121 | 11.326 | 60.0499 | 11.9995 | 86.7142 | 23.5485 | 59.9884 | 24.0001 | 86.7406 | 29.4232 | 60.0028 | 29.9998
86.7365 | 9.6084 | 59.9907 | 11.9995 | 86.7492 | 22.9227 | 59.9935 | 24.0001 | 86.7204 | 11.326 | 60.0499 | 11.9995 | 86.7225 | 23.5485 | 59.9884 | 24.0001 | 86.7489 | 29.4232 | 60.0028 | 29.9998
86.7448 | 9.6084 | 59.9908 | 11.9995 | 86.7575 | 22.9251 | 59.9934 | 24.0001 | 86.7288 | 11.3276 | 60.0499 | 11.9995 | 86.7308 | 23.5485 | 59.9884 | 24.0001 | 86.7572 | 29.4232 | 60.0027 | 29.9998
86.7531 | 9.6073 | 59.9908 | 11.9995 | 86.7658 | 22.9251 | 59.9934 | 24.0001 | 86.7371 | 11.3276 | 60.0499 | 11.9995 | 86.7392 | 23.5485 | 59.9883 | 24.0001 | 86.7655 | 29.4232 | 60.0027 | 29.9998
86.7615 | 9.6073 | 59.9908 | 11.9995 | 86.7742 | 22.9217 | 59.9933 | 24.0001 | 86.7454 | 11.3277 | 60.0498 | 11.9995 | 86.7475 | 23.5485 | 59.9883 | 24.0001 | 86.7739 | 29.4226 | 60.0027 | 29.9998
86.7698 | 9.6073 | 59.9908 | 11.9995 | 86.7825 | 22.9217 | 59.9932 | 24.0001 | 86.7537 | 11.3277 | 60.0498 | 11.9995 | 86.7559 | 23.5485 | 59.9883 | 24.0001 | 86.7822 | 29.4226 | 60.0027 | 29.9998
86.7781 | 9.6073 | 59.9908 | 11.9995 | 86.7908 | 22.9174 | 59.9932 | 24.0001 | 86.762 | 11.3295 | 60.0498 | 11.9995 | 86.7642 | 23.5485 | 59.9883 | 24.0001 | 86.7905 | 29.4226 | 60.0026 | 29.9998
86.7865 | 9.6075 | 59.9908 | 11.9995 | 86.7992 | 22.9174 | 59.9931 | 24.0001 | 86.7704 | 11.3295 | 60.0498 | 11.9995 | 86.7725 | 23.5485 | 59.9883 | 24.0001 | 86.7988 | 29.4226 | 60.0026 | 29.9998
86.7948 | 9.6075 | 59.9909 | 11.9995 | 86.8075 | 22.9159 | 59.9931 | 24.0001 | 86.7787 | 11.3294 | 60.0497 | 11.9995 | 86.7808 | 23.5485 | 59.9883 | 24.0001 | 86.8073 | 29.4438 | 60.0026 | 29.9998
86.8031 | 9.607 | 59.9909 | 11.9995 | 86.8158 | 22.9159 | 59.993 | 24.0001 | 86.787 | 11.3294 | 60.0497 | 11.9995 | 86.7892 | 23.5523 | 59.9882 | 24.0001 | 86.8156 | 29.4438 | 60.0026 | 29.9998
86.8115 | 9.607 | 59.9909 | 11.9995 | 86.8242 | 22.9159 | 59.9929 | 24.0001 | 86.7953 | 11.3294 | 60.0497 | 11.9995 | 86.7975 | 23.5523 | 59.9882 | 24.0001 | 86.8239 | 29.4438 | 60.0025 | 29.9998
86.8198 | 9.607 | 59.9909 | 11.9995 | 86.8325 | 22.9159 | 59.9929 | 24.0001 | 86.8036 | 11.3294 | 60.0497 | 11.9995 | 86.8058 | 23.5523 | 59.9882 | 24.0001 | 86.8322 | 29.4438 | 60.0025 | 29.9998
86.8281 | 9.607 | 59.9909 | 11.9995 | 86.8408 | 22.9165 | 59.9928 | 24.0001 | 86.812 | 11.3303 | 60.0496 | 11.9995 | 86.8142 | 23.5523 | 59.9882 | 24.0001 | 86.8406 | 29.4387 | 60.0025 | 29.9998
86.8365 | 9.6061 | 59.9909 | 11.9995 | 86.8492 | 22.9165 | 59.9928 | 24.0001 | 86.8203 | 11.3303 | 60.0496 | 11.9995 | 86.8225 | 23.5563 | 59.9882 | 24.0001 | 86.8489 | 29.4387 | 60.0025 | 29.9998
86.8448 | 9.6061 | 59.991 | 11.9995 | 86.8575 | 22.9165 | 59.9927 | 24.0001 | 86.8287 | 11.3264 | 60.0496 | 11.9995 | 86.8309 | 23.5563 | 59.9882 | 24.0001 | 86.8572 | 29.4387 | 60.0024 | 29.9998
86.8531 | 9.6061 | 59.991 | 11.9995 | 86.8659 | 22.9165 | 59.9926 | 24.0001 | 86.837 | 11.3264 | 60.0496 | 11.9995 | 86.8392 | 23.5563 | 59.9881 | 24.0001 | 86.8656 | 29.4387 | 60.0024 | 29.9998
86.8615 | 9.6061 | 59.991 | 11.9995 | 86.8742 | 22.9165 | 59.9926 | 24.0001 | 86.8453 | 11.3264 | 60.0495 | 11.9995 | 86.8475 | 23.5563 | 59.9881 | 24.0001 | 86.8739 | 29.4825 | 60.0024 | 29.9998
86.8698 | 9.6063 | 59.991 | 11.9995 | 86.8825 | 22.9165 | 59.9925 | 24.0001 | 86.8536 | 11.3264 | 60.0495 | 11.9995 | 86.8558 | 23.5563 | 59.9881 | 24.0001 | 86.8822 | 29.4825 | 60.0024 | 29.9998
86.8781 | 9.6063 | 59.991 | 11.9995 | 86.8908 | 22.9157 | 59.9925 | 24.0001 | 86.8619 | 11.3248 | 60.0495 | 11.9995 | 86.8642 | 23.5563 | 59.9881 | 24.0001 | 86.8905 | 29.4804 | 60.0023 | 29.9998
86.8865 | 9.6063 | 59.991 | 11.9995 | 86.8992 | 22.9157 | 59.9924 | 24.0001 | 86.8703 | 11.3248 | 60.0495 | 11.9995 | 86.8726 | 23.554 | 59.9881 | 24.0001 | 86.8989 | 29.4804 | 60.0023 | 29.9998
86.8948 | 9.6063 | 59.9911 | 11.9995 | 86.9075 | 22.9147 | 59.9924 | 24.0001 | 86.8786 | 11.3239 | 60.0494 | 11.9995 | 86.8809 | 23.554 | 59.9881 | 24.0001 | 86.9072 | 29.4804 | 60.0023 | 29.9998
86.9031 | 9.6058 | 59.9911 | 11.9995 | 86.9159 | 22.9147 | 59.9923 | 24.0001 | 86.8869 | 11.3239 | 60.0494 | 11.9995 | 86.8892 | 23.554 | 59.988 | 24.0001 | 86.9155 | 29.4804 | 60.0023 | 29.9998
86.9115 | 9.6058 | 59.9911 | 11.9995 | 86.9242 | 22.9147 | 59.9922 | 24.0001 | 86.8953 | 11.325 | 60.0494 | 11.9995 | 86.8975 | 23.554 | 59.988 | 24.0001 | 86.9238 | 29.4795 | 60.0022 | 29.9998
86.9198 | 9.6062 | 59.9911 | 11.9995 | 86.9325 | 22.9147 | 59.9922 | 24.0001 | 86.9036 | 11.325 | 60.0494 | 11.9995 | 86.9059 | 23.554 | 59.988 | 24.0001 | 86.9323 | 29.4795 | 60.0022 | 29.9998
86.9281 | 9.6062 | 59.9911 | 11.9995 | 86.9409 | 22.9147 | 59.9921 | 24.0001 | 86.9119 | 11.325 | 60.0493 | 11.9995 | 86.9142 | 23.554 | 59.988 | 24.0001 | 86.9406 | 29.481 | 60.0022 | 29.9998
86.9365 | 9.6064 | 59.9911 | 11.9995 | 86.9492 | 22.9147 | 59.9921 | 24.0001 | 86.9202 | 11.325 | 60.0493 | 11.9995 | 86.9225 | 23.5524 | 59.988 | 24.0001 | 86.9489 | 29.481 | 60.0022 | 29.9998
86.9448 | 9.6064 | 59.9912 | 11.9995 | 86.9575 | 22.9134 | 59.992 | 24.0001 | 86.9286 | 11.325 | 60.0493 | 11.9995 | 86.9308 | 23.5524 | 59.988 | 24.0001 | 86.9572 | 29.4792 | 60.0021 | 29.9998
86.9531 | 9.6064 | 59.9912 | 11.9995 | 86.9659 | 22.9134 | 59.992 | 24.0001 | 86.9369 | 11.325 | 60.0493 | 11.9995 | 86.9392 | 23.5524 | 59.9879 | 24.0001 | 86.9656 | 29.4792 | 60.0021 | 29.9998
86.9615 | 9.6064 | 59.9912 | 11.9995 | 86.9742 | 22.9134 | 59.9919 | 24.0001 | 86.9452 | 11.325 | 60.0492 | 11.9995 | 86.9476 | 23.5524 | 59.9879 | 24.0001 | 86.9739 | 29.4792 | 60.0021 | 29.9998
86.9698 | 9.6064 | 59.9912 | 11.9995 | 86.9825 | 22.9134 | 59.9918 | 24.0001 | 86.9536 | 11.325 | 60.0492 | 11.9995 | 86.9559 | 23.5547 | 59.9879 | 24.0001 | 86.9822 | 29.4792 | 60.0021 | 29.9998
86.9781 | 9.6064 | 59.9912 | 11.9995 | 86.9909 | 22.9098 | 59.9918 | 24.0001 | 86.9619 | 11.325 | 60.0492 | 11.9995 | 86.9642 | 23.5547 | 59.9879 | 24.0001 | 86.9905 | 29.484 | 60.002 | 29.9998
86.9865 | 9.6064 | 59.9912 | 11.9995 | 86.9992 | 22.9098 | 59.9917 | 24.0001 | 86.9702 | 11.325 | 60.0492 | 11.9995 | 86.9725 | 23.5547 | 59.9879 | 24.0001 | 86.9989 | 29.484 | 60.002 | 29.9998
86.9948 | 9.6064 | 59.9913 | 11.9995 | 87.0075 | 22.9098 | 59.9917 | 24.0001 | 86.9785 | 11.3256 | 60.0491 | 11.9995 | 86.9809 | 23.5547 | 59.9879 | 24.0001 | 87.0072 | 29.484 | 60.002 | 29.9998
87.0031 | 9.6069 | 59.9913 | 11.9995 | 87.0159 | 22.9098 | 59.9916 | 24.0001 | 86.9868 | 11.3256 | 60.0491 | 11.9995 | 86.9892 | 23.5547 | 59.9878 | 24.0001 | 87.0155 | 29.484 | 60.002 | 29.9998
87.0115 | 9.6069 | 59.9913 | 11.9995 | 87.0242 | 22.9098 | 59.9915 | 24.0001 | 86.9952 | 11.3254 | 60.0491 | 11.9995 | 86.9976 | 23.5547 | 59.9878 | 24.0001 | 87.0238 | 29.4912 | 60.0019 | 29.9998
87.0198 | 9.6069 | 59.9913 | 11.9995 | 87.0325 | 22.9098 | 59.9915 | 24.0001 | 87.0035 | 11.3254 | 60.0491 | 11.9995 | 87.0059 | 23.5547 | 59.9878 | 24.0001 | 87.0322 | 29.4912 | 60.0019 | 29.9998
87.0282 | 9.6069 | 59.9913 | 11.9995 | 87.0409 | 22.9098 | 59.9914 | 24.0001 | 87.0118 | 11.3255 | 60.049 | 11.9995 | 87.0142 | 23.5547 | 59.9878 | 24.0001 | 87.0405 | 29.4912 | 60.0019 | 29.9998
87.0365 | 9.6066 | 59.9913 | 11.9995 | 87.0492 | 22.9098 | 59.9914 | 24.0001 | 87.0201 | 11.3255 | 60.049 | 11.9995 | 87.0226 | 23.5547 | 59.9878 | 24.0001 | 87.0488 | 29.4912 | 60.0019 | 29.9998
87.0448 | 9.6066 | 59.9914 | 11.9995 | 87.0575 | 22.9083 | 59.9913 | 24.0001 | 87.0285 | 11.3255 | 60.049 | 11.9995 | 87.0309 | 23.5547 | 59.9878 | 24.0001 | 87.0573 | 29.4909 | 60.0018 | 29.9998
87.0532 | 9.6066 | 59.9914 | 11.9995 | 87.0659 | 22.9083 | 59.9912 | 24.0001 | 87.0368 | 11.3255 | 60.049 | 11.9995 | 87.0392 | 23.5547 | 59.9877 | 24.0001 | 87.0656 | 29.4909 | 60.0018 | 29.9998
87.0615 | 9.6066 | 59.9914 | 11.9995 | 87.0742 | 22.9078 | 59.9912 | 24.0001 | 87.0451 | 11.3255 | 60.0489 | 11.9995 | 87.0475 | 23.5547 | 59.9877 | 24.0001 | 87.0739 | 29.4909 | 60.0018 | 29.9998
87.0698 | 9.6066 | 59.9914 | 11.9995 | 87.0825 | 22.9078 | 59.9911 | 24.0001 | 87.0535 | 11.3255 | 60.0489 | 11.9995 | 87.0559 | 23.5547 | 59.9877 | 24.0001 | 87.0822 | 29.4909 | 60.0018 | 29.9998
87.0782 | 9.6066 | 59.9914 | 11.9995 | 87.0909 | 22.9613 | 59.9911 | 24.0001 | 87.0618 | 11.3255 | 60.0489 | 11.9995 | 87.0642 | 23.5547 | 59.9877 | 24.0001 | 87.0906 | 29.4888 | 60.0017 | 29.9998
87.0865 | 9.6071 | 59.9914 | 11.9995 | 87.0992 | 22.9613 | 59.991 | 24.0001 | 87.0701 | 11.3255 | 60.0489 | 11.9995 | 87.0726 | 23.5547 | 59.9877 | 24.0001 | 87.0989 | 29.4888 | 60.0017 | 29.9998
87.0948 | 9.6071 | 59.9915 | 11.9995 | 87.1075 | 22.9613 | 59.991 | 24.0001 | 87.0784 | 11.3273 | 60.0488 | 11.9995 | 87.0809 | 23.5547 | 59.9877 | 24.0001 | 87.1072 | 29.4837 | 60.0017 | 29.9998
87.1032 | 9.6071 | 59.9915 | 11.9995 | 87.1159 | 22.9613 | 59.991 | 24.0001 | 87.0867 | 11.3273 | 60.0488 | 11.9995 | 87.0892 | 23.5589 | 59.9876 | 24.0001 | 87.1155 | 29.4837 | 60.0017 | 29.9998
87.1115 | 9.6071 | 59.9915 | 11.9995 | 87.1242 | 22.9673 | 59.9909 | 24.0001 | 87.0951 | 11.3273 | 60.0488 | 11.9995 | 87.0976 | 23.5589 | 59.9876 | 24.0001 | 87.1239 | 29.4837 | 60.0016 | 29.9998
87.1198 | 9.6071 | 59.9915 | 11.9995 | 87.1325 | 22.9673 | 59.9909 | 24.0001 | 87.1034 | 11.3273 | 60.0488 | 11.9995 | 87.1059 | 23.5589 | 59.9876 | 24.0001 | 87.1322 | 29.4837 | 60.0016 | 29.9998
87.1282 | 9.6071 | 59.9915 | 11.9995 | 87.1409 | 22.9686 | 59.9909 | 24.0001 | 87.1118 | 11.3273 | 60.0487 | 11.9995 | 87.1143 | 23.5589 | 59.9876 | 24.0001 | 87.1405 | 29.4866 | 60.0016 | 29.9998
87.1365 | 9.6067 | 59.9915 | 11.9995 | 87.1492 | 22.9686 | 59.9909 | 24.0001 | 87.1201 | 11.3273 | 60.0487 | 11.9995 | 87.1226 | 23.5853 | 59.9876 | 24.0001 | 87.1488 | 29.4866 | 60.0016 | 29.9998
87.1448 | 9.6067 | 59.9916 | 11.9995 | 87.1576 | 22.9686 | 59.9908 | 24.0001 | 87.1284 | 11.3265 | 60.0487 | 11.9995 | 87.1309 | 23.5853 | 59.9876 | 24.0001 | 87.1572 | 29.4866 | 60.0015 | 29.9998
87.1532 | 9.6067 | 59.9916 | 11.9995 | 87.1659 | 22.9686 | 59.9908 | 24.0001 | 87.1367 | 11.3265 | 60.0487 | 11.9995 | 87.1393 | 23.5853 | 59.9875 | 24.0001 | 87.1655 | 29.4866 | 60.0015 | 29.9998
87.1615 | 9.6067 | 59.9916 | 11.9995 | 87.1742 | 23.0074 | 59.9908 | 24.0001 | 87.145 | 11.3265 | 60.0486 | 11.9995 | 87.1476 | 23.5853 | 59.9875 | 24.0001 | 87.1738 | 29.5084 | 60.0015 | 29.9998
87.1698 | 9.6067 | 59.9916 | 11.9995 | 87.1825 | 23.0074 | 59.9908 | 24.0001 | 87.1534 | 11.3265 | 60.0486 | 11.9995 | 87.1559 | 23.5853 | 59.9875 | 24.0001 | 87.1821 | 29.5084 | 60.0015 | 29.9998
87.1782 | 9.6067 | 59.9916 | 11.9995 | 87.1909 | 23.0046 | 59.9907 | 24.0001 | 87.1617 | 11.3893 | 60.0486 | 11.9995 | 87.1642 | 23.5853 | 59.9875 | 24.0001 | 87.1906 | 29.5187 | 60.0014 | 29.9998
87.1865 | 9.6067 | 59.9916 | 11.9995 | 87.1992 | 23.0046 | 59.9907 | 24.0001 | 87.17 | 11.3893 | 60.0486 | 11.9995 | 87.1726 | 23.5818 | 59.9875 | 24.0001 | 87.1989 | 29.5187 | 60.0014 | 29.9998
87.1948 | 9.6067 | 59.9917 | 11.9995 | 87.2076 | 23.0005 | 59.9907 | 24.0001 | 87.1783 | 11.3893 | 60.0485 | 11.9995 | 87.1809 | 23.5818 | 59.9875 | 24.0001 | 87.2072 | 29.5181 | 60.0014 | 29.9998
87.2032 | 9.6058 | 59.9917 | 11.9995 | 87.2159 | 23.0005 | 59.9907 | 24.0001 | 87.1866 | 11.3893 | 60.0485 | 11.9995 | 87.1893 | 23.5818 | 59.9874 | 24.0001 | 87.2155 | 29.5181 | 60.0014 | 29.9998
87.2115 | 9.6058 | 59.9917 | 11.9995 | 87.2242 | 23.0429 | 59.9906 | 24.0001 | 87.195 | 11.4639 | 60.0485 | 11.9995 | 87.1976 | 23.5818 | 59.9874 | 24.0001 | 87.2239 | 29.5312 | 60.0013 | 29.9998
87.2198 | 9.6058 | 59.9917 | 11.9995 | 87.2326 | 23.0429 | 59.9906 | 24.0001 | 87.2033 | 11.4639 | 60.0485 | 11.9995 | 87.2059 | 23.5818 | 59.9874 | 24.0001 | 87.2322 | 29.5312 | 60.0013 | 29.9998
87.2282 | 9.6058 | 59.9917 | 11.9995 | 87.2409 | 23.0429 | 59.9906 | 24.0001 | 87.2117 | 11.4639 | 60.0484 | 11.9995 | 87.2143 | 23.5818 | 59.9874 | 24.0001 | 87.2405 | 29.5307 | 60.0013 | 29.9998
87.2365 | 9.6945 | 59.9917 | 11.9995 | 87.2492 | 23.0429 | 59.9906 | 24.0001 | 87.22 | 11.4639 | 60.0484 | 11.9995 | 87.2226 | 23.5818 | 59.9874 | 24.0001 | 87.2489 | 29.5307 | 60.0013 | 29.9998
87.2448 | 9.6945 | 59.9918 | 11.9995 | 87.2576 | 23.0429 | 59.9905 | 24.0001 | 87.2283 | 11.4645 | 60.0484 | 11.9995 | 87.231 | 23.5818 | 59.9874 | 24.0001 | 87.2572 | 29.5307 | 60.0012 | 29.9998
87.2532 | 9.6946 | 59.9918 | 11.9995 | 87.2659 | 23.0429 | 59.9905 | 24.0001 | 87.2366 | 11.4645 | 60.0484 | 11.9995 | 87.2393 | 23.5818 | 59.9873 | 24.0001 | 87.2655 | 29.5307 | 60.0012 | 29.9998
87.2615 | 9.6946 | 59.9918 | 11.9995 | 87.2742 | 23.0412 | 59.9905 | 24.0001 | 87.2449 | 11.4622 | 60.0483 | 11.9995 | 87.2476 | 23.5818 | 59.9873 | 24.0001 | 87.2738 | 29.5276 | 60.0012 | 29.9998
87.2698 | 9.6946 | 59.9918 | 11.9995 | 87.2826 | 23.0412 | 59.9905 | 24.0001 | 87.2533 | 11.4622 | 60.0483 | 11.9995 | 87.2559 | 23.5818 | 59.9873 | 24.0001 | 87.2822 | 29.5276 | 60.0012 | 29.9998
87.2782 | 9.6946 | 59.9918 | 11.9995 | 87.2909 | 23.0412 | 59.9904 | 24.0001 | 87.2616 | 11.4622 | 60.0483 | 11.9995 | 87.2643 | 23.5818 | 59.9873 | 24.0001 | 87.2905 | 29.5276 | 60.0011 | 29.9998
87.2865 | 9.6952 | 59.9918 | 11.9995 | 87.2992 | 23.0412 | 59.9904 | 24.0001 | 87.27 | 11.4622 | 60.0483 | 11.9995 | 87.2726 | 23.5818 | 59.9873 | 24.0001 | 87.2988 | 29.5276 | 60.0011 | 29.9998
87.2948 | 9.6952 | 59.9919 | 11.9995 | 87.3076 | 23.0412 | 59.9904 | 24.0001 | 87.2783 | 11.4622 | 60.0482 | 11.9995 | 87.2809 | 23.5818 | 59.9873 | 24.0001 | 87.3071 | 29.528 | 60.0011 | 29.9998
87.3032 | 9.6952 | 59.9919 | 11.9995 | 87.3159 | 23.0412 | 59.9904 | 24.0001 | 87.2866 | 11.4622 | 60.0482 | 11.9995 | 87.2893 | 23.5818 | 59.9872 | 24.0001 | 87.3156 | 29.528 | 60.0011 | 29.9998
87.3115 | 9.6952 | 59.9919 | 11.9995 | 87.3242 | 23.0412 | 59.9903 | 24.0001 | 87.2949 | 11.4622 | 60.0482 | 11.9995 | 87.2976 | 23.5818 | 59.9872 | 24.0001 | 87.3239 | 29.5234 | 60.001 | 29.9998
87.3198 | 9.6952 | 59.9919 | 11.9995 | 87.3326 | 23.0412 | 59.9903 | 24.0001 | 87.3032 | 11.4622 | 60.0482 | 11.9995 | 87.306 | 23.5818 | 59.9872 | 24.0001 | 87.3322 | 29.5234 | 60.001 | 29.9998
87.3282 | 9.6952 | 59.9919 | 11.9995 | 87.3409 | 23.044 | 59.9903 | 24.0001 | 87.3116 | 11.462 | 60.0481 | 11.9995 | 87.3143 | 23.5818 | 59.9872 | 24.0001 | 87.3405 | 29.5189 | 60.001 | 29.9998
87.3365 | 9.696 | 59.9919 | 11.9995 | 87.3492 | 23.044 | 59.9903 | 24.0001 | 87.3199 | 11.462 | 60.0481 | 11.9995 | 87.3226 | 23.5818 | 59.9872 | 24.0001 | 87.3489 | 29.5189 | 60.001 | 29.9998
87.3448 | 9.696 | 59.992 | 11.9995 | 87.3576 | 23.0428 | 59.9902 | 24.0001 | 87.3282 | 11.4907 | 60.0481 | 11.9995 | 87.3309 | 23.5818 | 59.9872 | 24.0001 | 87.3572 | 29.5145 | 60.0009 | 29.9998
87.3532 | 9.696 | 59.992 | 11.9995 | 87.3659 | 23.0428 | 59.9902 | 24.0001 | 87.3365 | 11.4907 | 60.0481 | 11.9995 | 87.3393 | 23.5821 | 59.9871 | 24.0001 | 87.3655 | 29.5145 | 60.0009 | 29.9998
87.3615 | 9.696 | 59.992 | 11.9995 | 87.3742 | 23.0428 | 59.9902 | 24.0001 | 87.3448 | 11.4907 | 60.048 | 11.9995 | 87.3477 | 23.5821 | 59.9871 | 24.0001 | 87.3738 | 29.5145 | 60.0009 | 29.9998
87.3699 | 9.696 | 59.992 | 11.9995 | 87.3826 | 23.0428 | 59.9902 | 24.0001 | 87.3532 | 11.4907 | 60.048 | 11.9995 | 87.356 | 23.5787 | 59.9871 | 24.0001 | 87.3822 | 29.5145 | 60.0009 | 29.9998
87.3782 | 9.696 | 59.992 | 11.9995 | 87.3909 | 23.0418 | 59.9901 | 24.0001 | 87.3615 | 11.4907 | 60.048 | 11.9995 | 87.3643 | 23.5787 | 59.9871 | 24.0001 | 87.3905 | 29.5198 | 60.0008 | 29.9998
87.3865 | 9.6975 | 59.992 | 11.9995 | 87.3992 | 23.0418 | 59.9901 | 24.0001 | 87.3699 | 11.4907 | 60.048 | 11.9995 | 87.3726 | 23.5787 | 59.9871 | 24.0001 | 87.3988 | 29.5198 | 60.0008 | 29.9998
87.3949 | 9.6975 | 59.9921 | 11.9995 | 87.4076 | 23.0418 | 59.9901 | 24.0001 | 87.3782 | 11.4907 | 60.0479 | 11.9995 | 87.381 | 23.5787 | 59.9871 | 24.0001 | 87.4071 | 29.5265 | 60.0008 | 29.9998
87.4032 | 9.6975 | 59.9921 | 11.9995 | 87.4159 | 23.0418 | 59.9901 | 24.0001 | 87.3865 | 11.4907 | 60.0479 | 11.9995 | 87.3893 | 23.5787 | 59.987 | 24.0001 | 87.4155 | 29.5265 | 60.0008 | 29.9998
87.4115 | 9.6975 | 59.9921 | 11.9995 | 87.4242 | 23.0383 | 59.99 | 24.0001 | 87.3948 | 11.4903 | 60.0479 | 11.9995 | 87.3976 | 23.5787 | 59.987 | 24.0001 | 87.4238 | 29.5265 | 60.0007 | 29.9998
87.4199 | 9.6975 | 59.9921 | 11.9995 | 87.4326 | 23.0383 | 59.99 | 24.0001 | 87.4031 | 11.4903 | 60.0479 | 11.9995 | 87.4059 | 23.5816 | 59.987 | 24.0001 | 87.4321 | 29.5265 | 60.0007 | 29.9998
87.4282 | 9.6975 | 59.9921 | 11.9995 | 87.4409 | 23.0383 | 59.99 | 24.0001 | 87.4115 | 11.4903 | 60.0478 | 11.9995 | 87.4143 | 23.5816 | 59.987 | 24.0001 | 87.4406 | 29.5265 | 60.0007 | 29.9998
87.4365 | 9.6969 | 59.9921 | 11.9995 | 87.4492 | 23.0383 | 59.99 | 24.0001 | 87.4198 | 11.4903 | 60.0478 | 11.9995 | 87.4227 | 23.5816 | 59.987 | 24.0001 | 87.4489 | 29.5265 | 60.0007 | 29.9998
87.4449 | 9.6969 | 59.9922 | 11.9995 | 87.4576 | 23.0371 | 59.9899 | 24.0001 | 87.4282 | 11.491 | 60.0478 | 11.9995 | 87.431 | 23.5816 | 59.9869 | 24.0001 | 87.4572 | 29.5252 | 60.0006 | 29.9998
87.4532 | 9.6962 | 59.9922 | 11.9995 | 87.4659 | 23.0371 | 59.9899 | 24.0001 | 87.4365 | 11.491 | 60.0478 | 11.9995 | 87.4393 | 23.5816 | 59.9869 | 24.0001 | 87.4655 | 29.5252 | 60.0006 | 29.9998
87.4615 | 9.6962 | 59.9922 | 11.9995 | 87.4743 | 23.0398 | 59.9899 | 24.0001 | 87.4448 | 11.491 | 60.0477 | 11.9995 | 87.4476 | 23.5816 | 59.9869 | 24.0001 | 87.4739 | 29.5256 | 60.0006 | 29.9998
87.4699 | 9.6962 | 59.9922 | 11.9995 | 87.4826 | 23.0398 | 59.9899 | 24.0001 | 87.4531 | 11.491 | 60.0477 | 11.9995 | 87.456 | 23.5816 | 59.9869 | 24.0001 | 87.4822 | 29.5256 | 60.0006 | 29.9998
87.4782 | 9.6962 | 59.9922 | 11.9995 | 87.4909 | 23.0416 | 59.9898 | 24.0001 | 87.4614 | 11.4927 | 60.0477 | 11.9995 | 87.4643 | 23.5816 | 59.9868 | 24.0001 | 87.4905 | 29.5256 | 60.0005 | 29.9998
87.4865 | 9.6962 | 59.9922 | 11.9995 | 87.4992 | 23.0416 | 59.9898 | 24.0001 | 87.4698 | 11.4927 | 60.0477 | 11.9995 | 87.4727 | 23.5816 | 59.9868 | 24.0001 | 87.4988 | 29.5256 | 60.0005 | 29.9998
87.4949 | 9.6962 | 59.9923 | 11.9995 | 87.5076 | 23.0444 | 59.9898 | 24.0001 | 87.4781 | 11.4937 | 60.0476 | 11.9995 | 87.481 | 23.5816 | 59.9868 | 24.0001 | 87.5072 | 29.5488 | 60.0005 | 29.9998
87.5032 | 9.6962 | 59.9923 | 11.9995 | 87.5159 | 23.0444 | 59.9898 | 24.0001 | 87.4864 | 11.4937 | 60.0476 | 11.9995 | 87.4893 | 23.5816 | 59.9868 | 24.0001 | 87.5155 | 29.5488 | 60.0005 | 29.9998
87.5115 | 9.6962 | 59.9923 | 11.9995 | 87.5243 | 23.0758 | 59.9897 | 24.0001 | 87.4948 | 11.4937 | 60.0476 | 11.9995 | 87.4977 | 23.5816 | 59.9867 | 24.0001 | 87.5238 | 29.558 | 60.0004 | 29.9998
87.5199 | 9.6962 | 59.9923 | 11.9995 | 87.5326 | 23.0758 | 59.9897 | 24.0001 | 87.5031 | 11.4937 | 60.0476 | 11.9995 | 87.506 | 23.5816 | 59.9867 | 24.0001 | 87.5321 | 29.558 | 60.0004 | 29.9998
87.5282 | 9.6962 | 59.9923 | 11.9995 | 87.5409 | 23.0741 | 59.9897 | 24.0001 | 87.5114 | 11.4956 | 60.0475 | 11.9995 | 87.5143 | 23.5816 | 59.9867 | 24.0001 | 87.5405 | 29.558 | 60.0004 | 29.9998
87.5365 | 9.6962 | 59.9923 | 11.9995 | 87.5493 | 23.0741 | 59.9897 | 24.0001 | 87.5197 | 11.4956 | 60.0475 | 11.9995 | 87.5226 | 23.5816 | 59.9867 | 24.0001 | 87.5488 | 29.558 | 60.0004 | 29.9998
87.5449 | 9.6962 | 59.9924 | 11.9995 | 87.5576 | 23.0707 | 59.9896 | 24.0001 | 87.5281 | 11.4954 | 60.0475 | 11.9995 | 87.531 | 23.5816 | 59.9866 | 24.0001 | 87.5571 | 29.558 | 60.0003 | 29.9998
87.5532 | 9.6962 | 59.9924 | 11.9995 | 87.5659 | 23.0707 | 59.9896 | 24.0001 | 87.5364 | 11.4954 | 60.0475 | 11.9995 | 87.5393 | 23.5816 | 59.9866 | 24.0001 | 87.5654 | 29.558 | 60.0003 | 29.9998
87.5615 | 9.6962 | 59.9924 | 11.9995 | 87.5743 | 23.0707 | 59.9896 | 24.0001 | 87.5447 | 11.4947 | 60.0474 | 11.9995 | 87.5477 | 23.5816 | 59.9866 | 24.0001 | 87.5739 | 29.554 | 60.0003 | 29.9998
87.5699 | 9.6962 | 59.9924 | 11.9995 | 87.5826 | 23.0707 | 59.9896 | 24.0001 | 87.553 | 11.4947 | 60.0474 | 11.9995 | 87.556 | 23.5816 | 59.9866 | 24.0001 | 87.5822 | 29.554 | 60.0003 | 29.9998
87.5782 | 9.6962 | 59.9924 | 11.9995 | 87.5909 | 23.0747 | 59.9895 | 24.0001 | 87.5613 | 11.4947 | 60.0474 | 11.9995 | 87.5643 | 23.5816 | 59.9865 | 24.0001 | 87.5905 | 29.5849 | 60.0002 | 29.9998
87.5865 | 9.6962 | 59.9924 | 11.9995 | 87.5993 | 23.0747 | 59.9895 | 24.0001 | 87.5697 | 11.4947 | 60.0474 | 11.9995 | 87.5727 | 23.6448 | 59.9865 | 24.0001 | 87.5988 | 29.5849 | 60.0002 | 29.9998
87.5949 | 9.6962 | 59.9925 | 11.9995 | 87.6076 | 23.089 | 59.9895 | 24.0001 | 87.578 | 11.4947 | 60.0473 | 11.9995 | 87.581 | 23.6448 | 59.9865 | 24.0001 | 87.6072 | 29.5849 | 60.0002 | 29.9998
87.6032 | 9.6962 | 59.9925 | 11.9995 | 87.6159 | 23.089 | 59.9895 | 24.0001 | 87.5863 | 11.4947 | 60.0473 | 11.9995 | 87.5894 | 23.6448 | 59.9865 | 24.0001 | 87.6155 | 29.5849 | 60.0002 | 29.9998
87.6115 | 9.6962 | 59.9925 | 11.9995 | 87.6243 | 23.089 | 59.9894 | 24.0001 | 87.5947 | 11.4947 | 60.0473 | 11.9995 | 87.5977 | 23.6448 | 59.9864 | 24.0001 | 87.6238 | 29.5927 | 60.0001 | 29.9998
87.6199 | 9.6962 | 59.9925 | 11.9995 | 87.6326 | 23.089 | 59.9894 | 24.0001 | 87.603 | 11.4947 | 60.0473 | 11.9995 | 87.606 | 23.6448 | 59.9864 | 24.0001 | 87.6322 | 29.5927 | 60.0001 | 29.9998
87.6282 | 9.6962 | 59.9925 | 11.9995 | 87.6409 | 23.0882 | 59.9894 | 24.0001 | 87.6113 | 11.4904 | 60.0472 | 11.9995 | 87.6144 | 23.6448 | 59.9864 | 24.0001 | 87.6405 | 29.5927 | 60.0001 | 29.9998
87.6365 | 9.6962 | 59.9925 | 11.9995 | 87.6493 | 23.0882 | 59.9894 | 24.0001 | 87.6196 | 11.4904 | 60.0472 | 11.9995 | 87.6227 | 23.6809 | 59.9864 | 24.0001 | 87.6488 | 29.5927 | 60.0001 | 29.9998
87.6449 | 9.6962 | 59.9926 | 11.9995 | 87.6576 | 23.0882 | 59.9893 | 24.0001 | 87.628 | 11.4904 | 60.0472 | 11.9995 | 87.631 | 23.6809 | 59.9863 | 24.0001 | 87.6571 | 29.5925 | 60 | 29.9998
87.6532 | 9.695 | 59.9926 | 11.9995 | 87.6659 | 23.0882 | 59.9893 | 24.0001 | 87.6363 | 11.4904 | 60.0472 | 11.9995 | 87.6393 | 23.6809 | 59.9863 | 24.0001 | 87.6655 | 29.5925 | 60 | 29.9998
87.6616 | 9.695 | 59.9926 | 11.9995 | 87.6743 | 23.0882 | 59.9893 | 24.0001 | 87.6446 | 11.4904 | 60.0471 | 11.9995 | 87.6477 | 23.6809 | 59.9863 | 24.0001 | 87.6738 | 29.5855 | 60 | 29.9998
87.6699 | 9.695 | 59.9926 | 11.9995 | 87.6826 | 23.0882 | 59.9893 | 24.0001 | 87.653 | 11.4904 | 60.0471 | 11.9995 | 87.656 | 23.6775 | 59.9863 | 24.0001 | 87.6821 | 29.5855 | 60 | 29.9998
87.6782 | 9.695 | 59.9926 | 11.9995 | 87.6909 | 23.0882 | 59.9892 | 24.0001 | 87.6613 | 11.4904 | 60.0471 | 11.9995 | 87.6644 | 23.6775 | 59.9862 | 24.0001 | 87.6904 | 29.5855 | 59.9999 | 29.9998
87.6866 | 9.695 | 59.9926 | 11.9995 | 87.6993 | 23.0882 | 59.9892 | 24.0001 | 87.6696 | 11.4904 | 60.0471 | 11.9995 | 87.6727 | 23.6733 | 59.9862 | 24.0001 | 87.6989 | 29.5855 | 59.9999 | 29.9998
87.6949 | 9.695 | 59.9927 | 11.9995 | 87.7076 | 23.0881 | 59.9892 | 24.0001 | 87.6779 | 11.4904 | 60.047 | 11.9995 | 87.681 | 23.6733 | 59.9862 | 24.0001 | 87.7072 | 29.5855 | 59.9999 | 29.9998
87.7032 | 9.695 | 59.9927 | 11.9995 | 87.716 | 23.0881 | 59.9892 | 24.0001 | 87.6862 | 11.4904 | 60.047 | 11.9995 | 87.6894 | 23.6733 | 59.9862 | 24.0001 | 87.7155 | 29.5855 | 59.9999 | 29.9998
87.7116 | 9.695 | 59.9927 | 11.9995 | 87.7243 | 23.0876 | 59.9891 | 24.0001 | 87.6946 | 11.4915 | 60.047 | 11.9995 | 87.6977 | 23.6733 | 59.9861 | 24.0001 | 87.7238 | 29.5876 | 59.9998 | 29.9998
87.7199 | 9.695 | 59.9927 | 11.9995 | 87.7326 | 23.0876 | 59.9891 | 24.0001 | 87.7029 | 11.4915 | 60.047 | 11.9995 | 87.7061 | 23.674 | 59.9861 | 24.0001 | 87.7322 | 29.5876 | 59.9998 | 29.9998
87.7282 | 9.695 | 59.9927 | 11.9995 | 87.741 | 23.0876 | 59.9891 | 24.0001 | 87.7112 | 11.491 | 60.047 | 11.9995 | 87.7144 | 23.674 | 59.9861 | 24.0001 | 87.7405 | 29.5876 | 59.9998 | 29.9998
87.7366 | 9.695 | 59.9927 | 11.9995 | 87.7493 | 23.0876 | 59.9891 | 24.0001 | 87.7195 | 11.491 | 60.047 | 11.9995 | 87.7227 | 23.674 | 59.9861 | 24.0001 | 87.7488 | 29.5876 | 59.9998 | 29.9998
87.7449 | 9.695 | 59.9928 | 11.9995 | 87.7576 | 23.0876 | 59.989 | 24.0001 | 87.7279 | 11.491 | 60.047 | 11.9995 | 87.731 | 23.674 | 59.986 | 24.0001 | 87.7571 | 29.5876 | 59.9997 | 29.9998
87.7532 | 9.695 | 59.9928 | 11.9995 | 87.766 | 23.0876 | 59.989 | 24.0001 | 87.7362 | 11.491 | 60.047 | 11.9995 | 87.7394 | 23.674 | 59.986 | 24.0001 | 87.7655 | 29.5876 | 59.9997 | 29.9998
87.7616 | 9.695 | 59.9928 | 11.9995 | 87.7743 | 23.089 | 59.989 | 24.0001 | 87.7445 | 11.491 | 60.047 | 11.9995 | 87.7477 | 23.674 | 59.986 | 24.0001 | 87.7738 | 29.6337 | 59.9997 | 29.9998
87.7699 | 9.695 | 59.9928 | 11.9995 | 87.7826 | 23.089 | 59.989 | 24.0001 | 87.7529 | 11.491 | 60.047 | 11.9995 | 87.756 | 23.674 | 59.986 | 24.0001 | 87.7821 | 29.6337 | 59.9997 | 29.9998
87.7782 | 9.695 | 59.9928 | 11.9995 | 87.791 | 23.089 | 59.9889 | 24.0001 | 87.7612 | 11.4903 | 60.047 | 11.9995 | 87.7644 | 23.674 | 59.9859 | 24.0001 | 87.7904 | 29.6305 | 59.9996 | 29.9998
87.7866 | 9.6955 | 59.9928 | 11.9995 | 87.7993 | 23.089 | 59.9889 | 24.0001 | 87.7695 | 11.4903 | 60.047 | 11.9995 | 87.7727 | 23.674 | 59.9859 | 24.0001 | 87.7988 | 29.6305 | 59.9996 | 29.9998
87.7949 | 9.6955 | 59.9929 | 11.9995 | 87.8076 | 23.089 | 59.9889 | 24.0001 | 87.7778 | 11.4885 | 60.047 | 11.9995 | 87.7811 | 23.674 | 59.9859 | 24.0001 | 87.8071 | 29.6305 | 59.9996 | 29.9998
87.8032 | 9.6955 | 59.9929 | 11.9995 | 87.816 | 23.089 | 59.9889 | 24.0001 | 87.7861 | 11.4885 | 60.047 | 11.9995 | 87.7894 | 23.674 | 59.9859 | 24.0001 | 87.8154 | 29.6305 | 59.9996 | 29.9998
87.8116 | 9.6955 | 59.9929 | 11.9995 | 87.8243 | 23.089 | 59.9888 | 24.0001 | 87.7945 | 11.4878 | 60.047 | 11.9995 | 87.7977 | 23.674 | 59.9858 | 24.0001 | 87.8239 | 29.6306 | 59.9995 | 29.9998
87.8199 | 9.6955 | 59.9929 | 11.9995 | 87.8326 | 23.089 | 59.9888 | 24.0001 | 87.8028 | 11.4878 | 60.047 | 11.9995 | 87.806 | 23.674 | 59.9858 | 24.0001 | 87.8322 | 29.6306 | 59.9995 | 29.9998
87.8282 | 9.6955 | 59.9929 | 11.9995 | 87.841 | 23.089 | 59.9888 | 24.0001 | 87.8112 | 11.4878 | 60.047 | 11.9995 | 87.8144 | 23.674 | 59.9858 | 24.0001 | 87.8405 | 29.6306 | 59.9995 | 29.9998
87.8366 | 9.6955 | 59.9929 | 11.9995 | 87.8493 | 23.089 | 59.9888 | 24.0001 | 87.8195 | 11.4878 | 60.047 | 11.9995 | 87.8228 | 23.673 | 59.9858 | 24.0001 | 87.8488 | 29.6306 | 59.9995 | 29.9998
87.8449 | 9.6955 | 59.993 | 11.9995 | 87.8576 | 23.0935 | 59.9887 | 24.0001 | 87.8278 | 11.4885 | 60.047 | 11.9995 | 87.8311 | 23.673 | 59.9857 | 24.0001 | 87.8572 | 29.6306 | 59.9994 | 29.9998
87.8532 | 9.6955 | 59.993 | 11.9995 | 87.866 | 23.0935 | 59.9887 | 24.0001 | 87.8361 | 11.4885 | 60.047 | 11.9995 | 87.8394 | 23.673 | 59.9857 | 24.0001 | 87.8655 | 29.6306 | 59.9994 | 29.9998
87.8616 | 9.6955 | 59.993 | 11.9995 | 87.8743 | 23.0935 | 59.9887 | 24.0001 | 87.8444 | 11.4883 | 60.047 | 11.9995 | 87.8477 | 23.673 | 59.9857 | 24.0001 | 87.8738 | 29.6307 | 59.9994 | 29.9998
87.8699 | 9.6955 | 59.993 | 11.9995 | 87.8827 | 23.0935 | 59.9887 | 24.0001 | 87.8528 | 11.4883 | 60.047 | 11.9995 | 87.8561 | 23.6764 | 59.9857 | 24.0001 | 87.8821 | 29.6307 | 59.9994 | 29.9998
87.8782 | 9.6955 | 59.993 | 11.9995 | 87.891 | 23.0935 | 59.9886 | 24.0001 | 87.8611 | 11.4883 | 60.047 | 11.9995 | 87.8644 | 23.6764 | 59.9856 | 24.0001 | 87.8905 | 29.6307 | 59.9993 | 29.9998
87.8866 | 9.6955 | 59.993 | 11.9995 | 87.8993 | 23.0935 | 59.9886 | 24.0001 | 87.8694 | 11.4883 | 60.047 | 11.9995 | 87.8727 | 23.6764 | 59.9856 | 24.0001 | 87.8988 | 29.6307 | 59.9993 | 29.9998
87.8949 | 9.6955 | 59.9931 | 11.9995 | 87.9077 | 23.0935 | 59.9886 | 24.0001 | 87.8777 | 11.489 | 60.047 | 11.9995 | 87.881 | 23.6764 | 59.9856 | 24.0001 | 87.9071 | 29.6307 | 59.9993 | 29.9998
87.9032 | 9.6955 | 59.9931 | 11.9995 | 87.916 | 23.0935 | 59.9886 | 24.0001 | 87.886 | 11.489 | 60.047 | 11.9995 | 87.8894 | 23.672 | 59.9856 | 24.0001 | 87.9154 | 29.6307 | 59.9993 | 29.9998
87.9116 | 9.6955 | 59.9931 | 11.9995 | 87.9243 | 23.0935 | 59.9885 | 24.0001 | 87.8944 | 11.4905 | 60.047 | 11.9995 | 87.8978 | 23.672 | 59.9855 | 24.0001 | 87.9238 | 29.6307 | 59.9992 | 29.9998
87.9199 | 9.6955 | 59.9931 | 11.9995 | 87.9327 | 23.0935 | 59.9885 | 24.0001 | 87.9027 | 11.4905 | 60.047 | 11.9995 | 87.9061 | 23.672 | 59.9855 | 24.0001 | 87.9321 | 29.6307 | 59.9992 | 29.9998
87.9282 | 9.6955 | 59.9931 | 11.9995 | 87.941 | 23.0988 | 59.9885 | 24.0001 | 87.9111 | 11.4925 | 60.047 | 11.9995 | 87.9144 | 23.672 | 59.9855 | 24.0001 | 87.9404 | 29.633 | 59.9992 | 29.9998
87.9366 | 9.6955 | 59.9931 | 11.9995 | 87.9493 | 23.0988 | 59.9885 | 24.0001 | 87.9194 | 11.4925 | 60.047 | 11.9995 | 87.9227 | 23.672 | 59.9855 | 24.0001 | 87.9489 | 29.633 | 59.9992 | 29.9998
87.9449 | 9.6955 | 59.9932 | 11.9995 | 87.9577 | 23.0988 | 59.9884 | 24.0001 | 87.9277 | 11.4925 | 60.047 | 11.9995 | 87.9311 | 23.672 | 59.9854 | 24.0001 | 87.9572 | 29.6337 | 59.9991 | 29.9998
87.9532 | 9.6955 | 59.9932 | 11.9995 | 87.966 | 23.0988 | 59.9884 | 24.0001 | 87.936 | 11.4925 | 60.047 | 11.9995 | 87.9394 | 23.672 | 59.9854 | 24.0001 | 87.9655 | 29.6337 | 59.9991 | 29.9998
87.9616 | 9.6955 | 59.9932 | 11.9995 | 87.9743 | 23.0988 | 59.9884 | 24.0001 | 87.9443 | 11.4925 | 60.047 | 11.9995 | 87.9478 | 23.672 | 59.9854 | 24.0001 | 87.9738 | 29.6372 | 59.9991 | 29.9998
87.9699 | 9.6955 | 59.9932 | 11.9995 | 87.9827 | 23.0988 | 59.9884 | 24.0001 | 87.9527 | 11.4925 | 60.047 | 11.9995 | 87.9561 | 23.672 | 59.9854 | 24.0001 | 87.9822 | 29.6372 | 59.9991 | 29.9998
87.9782 | 9.6955 | 59.9932 | 11.9995 | 87.991 | 23.1017 | 59.9883 | 24.0001 | 87.961 | 11.4944 | 60.047 | 11.9995 | 87.9644 | 23.672 | 59.9853 | 24.0001 | 87.9905 | 29.6372 | 59.999 | 29.9998
87.9866 | 9.6955 | 59.9932 | 11.9995 | 87.9993 | 23.1017 | 59.9883 | 24.0001 | 87.9694 | 11.4944 | 60.047 | 11.9995 | 87.9728 | 23.6691 | 59.9853 | 24.0001 | 87.9988 | 29.6372 | 59.999 | 29.9998
87.9949 | 9.6955 | 59.9933 | 11.9995 | 88.0077 | 23.1017 | 59.9883 | 24.0001 | 87.9777 | 11.4944 | 60.047 | 11.9995 | 87.9811 | 23.6691 | 59.9853 | 24.0001 | 88.0071 | 29.6372 | 59.999 | 29.9998
88.0033 | 9.6947 | 59.9933 | 11.9995 | 88.016 | 23.1017 | 59.9883 | 24.0001 | 87.986 | 11.4944 | 60.047 | 11.9995 | 87.9894 | 23.6691 | 59.9853 | 24.0001 | 88.0155 | 29.6372 | 59.999 | 29.9998
88.0116 | 9.6947 | 59.9933 | 11.9995 | 88.0243 | 23.1017 | 59.9882 | 24.0001 | 87.9943 | 11.4952 | 60.047 | 11.9995 | 87.9977 | 23.6691 | 59.9852 | 24.0001 | 88.0238 | 29.6372 | 59.999 | 29.9998
88.0199 | 9.6947 | 59.9933 | 11.9995 | 88.0327 | 23.1017 | 59.9882 | 24.0001 | 88.0026 | 11.4952 | 60.047 | 11.9995 | 88.0061 | 23.6691 | 59.9852 | 24.0001 | 88.0321 | 29.6372 | 59.9989 | 29.9998
88.0283 | 9.6947 | 59.9933 | 11.9995 | 88.041 | 23.1017 | 59.9882 | 24.0001 | 88.011 | 11.5162 | 60.047 | 11.9995 | 88.0144 | 23.6691 | 59.9852 | 24.0001 | 88.0404 | 29.6372 | 59.9989 | 29.9998
88.0366 | 9.6947 | 59.9933 | 11.9995 | 88.0494 | 23.1017 | 59.9882 | 24.0001 | 88.0193 | 11.5162 | 60.047 | 11.9995 | 88.0228 | 23.6727 | 59.9852 | 24.0001 | 88.0488 | 29.6372 | 59.9989 | 29.9998
88.0449 | 9.6947 | 59.9934 | 11.9995 | 88.0577 | 23.1017 | 59.9881 | 24.0001 | 88.0276 | 11.5162 | 60.047 | 11.9995 | 88.0311 | 23.6727 | 59.9851 | 24.0001 | 88.0571 | 29.6372 | 59.9989 | 29.9998
88.0533 | 9.6947 | 59.9934 | 11.9995 | 88.066 | 23.1017 | 59.9881 | 24.0001 | 88.0359 | 11.5162 | 60.047 | 11.9995 | 88.0394 | 23.6727 | 59.9851 | 24.0001 | 88.0654 | 29.6372 | 59.9989 | 29.9998
88.0616 | 9.6947 | 59.9934 | 11.9995 | 88.0743 | 23.1017 | 59.9881 | 24.0001 | 88.0443 | 11.5145 | 60.047 | 11.9995 | 88.0478 | 23.6727 | 59.9851 | 24.0001 | 88.0739 | 29.6372 | 59.9989 | 29.9998
88.0699 | 9.6947 | 59.9934 | 11.9995 | 88.0827 | 23.1017 | 59.9881 | 24.0001 | 88.0526 | 11.5145 | 60.047 | 11.9995 | 88.0561 | 23.673 | 59.9851 | 24.0001 | 88.0822 | 29.6372 | 59.9988 | 29.9998
88.0783 | 9.6947 | 59.9934 | 11.9995 | 88.091 | 23.0935 | 59.988 | 24.0001 | 88.0609 | 11.5133 | 60.047 | 11.9995 | 88.0645 | 23.673 | 59.985 | 24.0001 | 88.0905 | 29.6372 | 59.9988 | 29.9998
88.0866 | 9.6947 | 59.9934 | 11.9995 | 88.0994 | 23.0935 | 59.988 | 24.0001 | 88.0693 | 11.5133 | 60.047 | 11.9995 | 88.0728 | 23.68 | 59.985 | 24.0001 | 88.0988 | 29.6372 | 59.9988 | 29.9998
88.0949 | 9.6947 | 59.9935 | 11.9995 | 88.1077 | 23.0935 | 59.988 | 24.0001 | 88.0776 | 11.5098 | 60.047 | 11.9995 | 88.0811 | 23.68 | 59.985 | 24.0001 | 88.1072 | 29.6379 | 59.9988 | 29.9998
88.1033 | 9.6947 | 59.9935 | 11.9995 | 88.116 | 23.0935 | 59.988 | 24.0001 | 88.0859 | 11.5098 | 60.047 | 11.9995 | 88.0894 | 23.68 | 59.985 | 24.0001 | 88.1155 | 29.6379 | 59.9988 | 29.9998
88.1116 | 9.6947 | 59.9935 | 11.9995 | 88.1244 | 23.0918 | 59.988 | 24.0001 | 88.0942 | 11.5098 | 60.047 | 11.9995 | 88.0978 | 23.68 | 59.9849 | 24.0001 | 88.1238 | 29.6797 | 59.9988 | 29.9998
88.1199 | 9.8958 | 59.9935 | 11.9995 | 88.1327 | 23.0918 | 59.9879 | 24.0001 | 88.1025 | 11.5098 | 60.047 | 11.9995 | 88.1061 | 23.68 | 59.9849 | 24.0001 | 88.1321 | 29.6797 | 59.9987 | 29.9998
88.1283 | 9.8958 | 59.9935 | 11.9995 | 88.141 | 23.114 | 59.9879 | 24.0001 | 88.1109 | 11.5098 | 60.047 | 11.9995 | 88.1144 | 23.68 | 59.9849 | 24.0001 | 88.1405 | 29.6797 | 59.9987 | 29.9998
88.1366 | 9.8976 | 59.9935 | 11.9995 | 88.1494 | 23.114 | 59.9879 | 24.0001 | 88.1192 | 11.5098 | 60.047 | 11.9995 | 88.1228 | 23.68 | 59.9849 | 24.0001 | 88.1488 | 29.6797 | 59.9987 | 29.9998
88.1449 | 9.8976 | 59.9936 | 11.9995 | 88.1577 | 23.114 | 59.9879 | 24.0001 | 88.1276 | 11.5073 | 60.047 | 11.9995 | 88.1311 | 23.68 | 59.9848 | 24.0001 | 88.1571 | 29.6797 | 59.9987 | 29.9998
88.1533 | 9.898 | 59.9936 | 11.9995 | 88.166 | 23.114 | 59.9879 | 24.0001 | 88.1359 | 11.5073 | 60.047 | 11.9995 | 88.1395 | 23.6813 | 59.9848 | 24.0001 | 88.1654 | 29.6797 | 59.9987 | 29.9998
88.1616 | 9.898 | 59.9936 | 11.9995 | 88.1744 | 23.1134 | 59.9879 | 24.0001 | 88.1442 | 11.507 | 60.047 | 11.9995 | 88.1478 | 23.6813 | 59.9848 | 24.0001 | 88.1738 | 29.6797 | 59.9987 | 29.9998
88.1699 | 9.898 | 59.9936 | 11.9995 | 88.1827 | 23.1134 | 59.9878 | 24.0001 | 88.1525 | 11.507 | 60.047 | 11.9995 | 88.1561 | 23.6822 | 59.9848 | 24.0001 | 88.1821 | 29.6797 | 59.9986 | 29.9998
88.1783 | 9.898 | 59.9936 | 11.9995 | 88.191 | 23.1341 | 59.9878 | 24.0001 | 88.1608 | 11.507 | 60.047 | 11.9995 | 88.1645 | 23.6822 | 59.9847 | 24.0001 | 88.1904 | 29.6797 | 59.9986 | 29.9998
88.1866 | 9.898 | 59.9936 | 11.9995 | 88.1994 | 23.1341 | 59.9878 | 24.0001 | 88.1692 | 11.507 | 60.047 | 11.9995 | 88.1728 | 23.7158 | 59.9847 | 24.0001 | 88.1989 | 29.6797 | 59.9986 | 29.9998
88.1949 | 9.898 | 59.9937 | 11.9995 | 88.2077 | 23.1338 | 59.9878 | 24.0001 | 88.1775 | 11.5378 | 60.047 | 11.9995 | 88.1812 | 23.7158 | 59.9847 | 24.0001 | 88.2072 | 29.6797 | 59.9986 | 29.9998
88.2033 | 9.898 | 59.9937 | 11.9995 | 88.2161 | 23.1338 | 59.9878 | 24.0001 | 88.1858 | 11.5378 | 60.047 | 11.9995 | 88.1895 | 23.7158 | 59.9847 | 24.0001 | 88.2155 | 29.6797 | 59.9986 | 29.9998
88.2116 | 9.898 | 59.9937 | 11.9995 | 88.2244 | 23.1305 | 59.9878 | 24.0001 | 88.1942 | 11.5388 | 60.047 | 11.9995 | 88.1978 | 23.7158 | 59.9846 | 24.0001 | 88.2238 | 29.6797 | 59.9986 | 29.9998
88.2199 | 9.898 | 59.9937 | 11.9995 | 88.2327 | 23.1305 | 59.9877 | 24.0001 | 88.2025 | 11.5388 | 60.047 | 11.9995 | 88.2061 | 23.7158 | 59.9846 | 24.0001 | 88.2322 | 29.6797 | 59.9985 | 29.9998
88.2283 | 9.898 | 59.9937 | 11.9995 | 88.2411 | 23.1305 | 59.9877 | 24.0001 | 88.2108 | 11.5374 | 60.047 | 11.9995 | 88.2145 | 23.7158 | 59.9846 | 24.0001 | 88.2405 | 29.6809 | 59.9985 | 29.9998
88.2366 | 9.898 | 59.9937 | 11.9995 | 88.2494 | 23.1305 | 59.9877 | 24.0001 | 88.2191 | 11.5374 | 60.047 | 11.9995 | 88.2228 | 23.7177 | 59.9846 | 24.0001 | 88.2488 | 29.6809 | 59.9985 | 29.9998
88.2449 | 9.898 | 59.9938 | 11.9995 | 88.2577 | 23.1305 | 59.9877 | 24.0001 | 88.2275 | 11.5384 | 60.047 | 11.9995 | 88.2311 | 23.7177 | 59.9845 | 24.0001 | 88.2571 | 29.6809 | 59.9985 | 29.9998
88.2533 | 9.898 | 59.9938 | 11.9995 | 88.2661 | 23.1305 | 59.9877 | 24.0001 | 88.2358 | 11.5384 | 60.047 | 11.9995 | 88.2395 | 23.7173 | 59.9845 | 24.0001 | 88.2655 | 29.6809 | 59.9985 | 29.9998
88.2616 | 9.898 | 59.9938 | 11.9995 | 88.2744 | 23.1337 | 59.9877 | 24.0001 | 88.2441 | 11.5384 | 60.047 | 11.9995 | 88.2478 | 23.7173 | 59.9845 | 24.0001 | 88.2738 | 29.687 | 59.9985 | 29.9998
88.27 | 9.898 | 59.9938 | 11.9995 | 88.2827 | 23.1337 | 59.9876 | 24.0001 | 88.2524 | 11.5384 | 60.047 | 11.9995 | 88.2562 | 23.7182 | 59.9845 | 24.0001 | 88.2821 | 29.687 | 59.9984 | 29.9998
88.2783 | 9.898 | 59.9938 | 11.9995 | 88.2911 | 23.1337 | 59.9876 | 24.0001 | 88.2607 | 11.5359 | 60.047 | 11.9995 | 88.2645 | 23.7182 | 59.9844 | 24.0001 | 88.2904 | 29.687 | 59.9984 | 29.9998
88.2866 | 9.898 | 59.9938 | 11.9995 | 88.2994 | 23.1337 | 59.9876 | 24.0001 | 88.2691 | 11.5359 | 60.047 | 11.9995 | 88.2728 | 23.7106 | 59.9844 | 24.0001 | 88.2988 | 29.687 | 59.9984 | 29.9998
88.295 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.3077 | 23.1363 | 59.9876 | 24.0001 | 88.2774 | 11.5359 | 60.047 | 11.9995 | 88.2811 | 23.7106 | 59.9844 | 24.0001 | 88.3071 | 29.687 | 59.9984 | 29.9998
88.3033 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.3161 | 23.1363 | 59.9876 | 24.0001 | 88.2857 | 11.5359 | 60.047 | 11.9995 | 88.2895 | 23.7096 | 59.9844 | 24.0001 | 88.3154 | 29.687 | 59.9984 | 29.9998
88.3116 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.3244 | 23.1382 | 59.9876 | 24.0001 | 88.2941 | 11.5365 | 60.047 | 11.9995 | 88.2978 | 23.7096 | 59.9843 | 24.0001 | 88.3239 | 29.687 | 59.9984 | 29.9998
88.32 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.3327 | 23.1382 | 59.9875 | 24.0001 | 88.3024 | 11.5365 | 60.047 | 11.9995 | 88.3062 | 23.7096 | 59.9843 | 24.0001 | 88.3322 | 29.687 | 59.9983 | 29.9998
88.3283 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.3411 | 23.1376 | 59.9875 | 24.0001 | 88.3107 | 11.5376 | 60.047 | 11.9995 | 88.3145 | 23.7096 | 59.9843 | 24.0001 | 88.3405 | 29.687 | 59.9983 | 29.9998
88.3366 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.3494 | 23.1376 | 59.9875 | 24.0001 | 88.319 | 11.5376 | 60.047 | 11.9995 | 88.3228 | 23.7088 | 59.9843 | 24.0001 | 88.3488 | 29.687 | 59.9983 | 29.9998
88.345 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.3577 | 23.1819 | 59.9875 | 24.0001 | 88.3274 | 11.5406 | 60.047 | 11.9995 | 88.3312 | 23.7088 | 59.9842 | 24.0001 | 88.3572 | 29.687 | 59.9983 | 29.9998
88.3533 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.3661 | 23.1819 | 59.9875 | 24.0001 | 88.3357 | 11.5406 | 60.047 | 11.9995 | 88.3395 | 23.7088 | 59.9842 | 24.0001 | 88.3655 | 29.687 | 59.9983 | 29.9998
88.3616 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.3744 | 23.1819 | 59.9875 | 24.0001 | 88.344 | 11.5406 | 60.047 | 11.9995 | 88.3478 | 23.7088 | 59.9842 | 24.0001 | 88.3738 | 29.6874 | 59.9983 | 29.9998
88.37 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.3827 | 23.1819 | 59.9874 | 24.0001 | 88.3524 | 11.5406 | 60.047 | 11.9995 | 88.3561 | 23.7069 | 59.9842 | 24.0001 | 88.3821 | 29.6874 | 59.9982 | 29.9998
88.3783 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.3911 | 23.1819 | 59.9874 | 24.0001 | 88.3607 | 11.5846 | 60.047 | 11.9995 | 88.3645 | 23.7069 | 59.9841 | 24.0001 | 88.3905 | 29.6851 | 59.9982 | 29.9998
88.3866 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.3994 | 23.1819 | 59.9874 | 24.0001 | 88.369 | 11.5846 | 60.047 | 11.9995 | 88.3729 | 23.7069 | 59.9841 | 24.0001 | 88.3988 | 29.6851 | 59.9982 | 29.9998
88.395 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.4078 | 23.1831 | 59.9874 | 24.0001 | 88.3773 | 11.5846 | 60.047 | 11.9995 | 88.3812 | 23.7069 | 59.9841 | 24.0001 | 88.4071 | 29.6947 | 59.9982 | 29.9998
88.4033 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.4161 | 23.1831 | 59.9874 | 24.0001 | 88.3856 | 11.5846 | 60.047 | 11.9995 | 88.3895 | 23.7069 | 59.9841 | 24.0001 | 88.4154 | 29.6947 | 59.9982 | 29.9998
88.4116 | 9.898 | 59.994 | 11.9995 | 88.4244 | 23.1831 | 59.9874 | 24.0001 | 88.394 | 11.5846 | 60.047 | 11.9995 | 88.3978 | 23.7069 | 59.984 | 24.0001 | 88.4238 | 29.6947 | 59.9982 | 29.9998
88.42 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4328 | 23.1831 | 59.9873 | 24.0001 | 88.4023 | 11.5846 | 60.047 | 11.9995 | 88.4062 | 23.7069 | 59.984 | 24.0001 | 88.4321 | 29.6947 | 59.9981 | 29.9998
88.4283 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4411 | 23.1827 | 59.9873 | 24.0001 | 88.4106 | 11.5839 | 60.047 | 11.9995 | 88.4145 | 23.7069 | 59.984 | 24.0001 | 88.4404 | 29.6944 | 59.9981 | 29.9998
88.4366 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4494 | 23.1827 | 59.9873 | 24.0001 | 88.4189 | 11.5839 | 60.047 | 11.9995 | 88.4229 | 23.7064 | 59.984 | 24.0001 | 88.4489 | 29.6944 | 59.9981 | 29.9998
88.445 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4578 | 23.1827 | 59.9873 | 24.0001 | 88.4273 | 11.5839 | 60.047 | 11.9995 | 88.4312 | 23.7064 | 59.9839 | 24.0001 | 88.4572 | 29.6944 | 59.9981 | 29.9998
88.4533 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4661 | 23.1827 | 59.9873 | 24.0001 | 88.4356 | 11.5839 | 60.047 | 11.9995 | 88.4395 | 23.7064 | 59.9839 | 24.0001 | 88.4655 | 29.6944 | 59.9981 | 29.9998
88.4616 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4744 | 23.1827 | 59.9873 | 24.0001 | 88.4439 | 11.5822 | 60.047 | 11.9995 | 88.4479 | 23.7064 | 59.9839 | 24.0001 | 88.4738 | 29.7215 | 59.9981 | 29.9998
88.47 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4828 | 23.1827 | 59.9872 | 24.0001 | 88.4523 | 11.5822 | 60.047 | 11.9995 | 88.4562 | 23.7064 | 59.9839 | 24.0001 | 88.4822 | 29.7215 | 59.998 | 29.9998
88.4783 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4911 | 23.181 | 59.9872 | 24.0001 | 88.4606 | 11.5822 | 60.047 | 11.9995 | 88.4645 | 23.7064 | 59.9838 | 24.0001 | 88.4905 | 29.7182 | 59.998 | 29.9998
88.4866 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.4994 | 23.181 | 59.9872 | 24.0001 | 88.4689 | 11.5822 | 60.047 | 11.9995 | 88.4728 | 23.7064 | 59.9838 | 24.0001 | 88.4988 | 29.7182 | 59.998 | 29.9998
88.495 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.5078 | 23.181 | 59.9872 | 24.0001 | 88.4772 | 11.5797 | 60.047 | 11.9995 | 88.4812 | 23.7064 | 59.9838 | 24.0001 | 88.5071 | 29.7182 | 59.998 | 29.9998
88.5033 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.5161 | 23.181 | 59.9872 | 24.0001 | 88.4855 | 11.5797 | 60.047 | 11.9995 | 88.4896 | 23.7064 | 59.9838 | 24.0001 | 88.5155 | 29.7182 | 59.998 | 29.9998
88.5116 | 9.898 | 59.9939 | 11.9995 | 88.5245 | 23.1807 | 59.9872 | 24.0001 | 88.4939 | 11.5797 | 60.047 | 11.9995 | 88.4979 | 23.7064 | 59.9837 | 24.0001 | 88.5238 | 29.7174 | 59.998 | 29.9998
88.52 | 9.898 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5328 | 23.1807 | 59.9871 | 24.0001 | 88.5022 | 11.5797 | 60.047 | 11.9995 | 88.5062 | 23.7064 | 59.9837 | 24.0001 | 88.5321 | 29.7174 | 59.9979 | 29.9998
88.5283 | 9.898 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5411 | 23.1807 | 59.9871 | 24.0001 | 88.5106 | 11.578 | 60.047 | 11.9995 | 88.5145 | 23.7064 | 59.9837 | 24.0001 | 88.5405 | 29.7174 | 59.9979 | 29.9998
88.5366 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5494 | 23.1807 | 59.9871 | 24.0001 | 88.5189 | 11.578 | 60.047 | 11.9995 | 88.5229 | 23.7064 | 59.9837 | 24.0001 | 88.5488 | 29.7174 | 59.9979 | 29.9998
88.545 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5578 | 23.1807 | 59.9871 | 24.0001 | 88.5272 | 11.5776 | 60.047 | 11.9995 | 88.5312 | 23.7064 | 59.9836 | 24.0001 | 88.5571 | 29.7174 | 59.9979 | 29.9998
88.5533 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5661 | 23.1807 | 59.9871 | 24.0001 | 88.5355 | 11.5776 | 60.047 | 11.9995 | 88.5396 | 23.7064 | 59.9836 | 24.0001 | 88.5654 | 29.7174 | 59.9979 | 29.9998
88.5616 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5745 | 23.1782 | 59.9871 | 24.0001 | 88.5438 | 11.5776 | 60.047 | 11.9995 | 88.5479 | 23.7064 | 59.9836 | 24.0001 | 88.5739 | 29.7134 | 59.9979 | 29.9998
88.57 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5828 | 23.1782 | 59.987 | 24.0001 | 88.5522 | 11.5776 | 60.047 | 11.9995 | 88.5562 | 23.7064 | 59.9836 | 24.0001 | 88.5822 | 29.7134 | 59.9978 | 29.9998
88.5783 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5911 | 23.1781 | 59.987 | 24.0001 | 88.5605 | 11.5774 | 60.047 | 11.9995 | 88.5646 | 23.7064 | 59.9835 | 24.0001 | 88.5905 | 29.7134 | 59.9978 | 29.9998
88.5866 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.5995 | 23.1781 | 59.987 | 24.0001 | 88.5688 | 11.5774 | 60.047 | 11.9995 | 88.5729 | 23.7064 | 59.9835 | 24.0001 | 88.5988 | 29.7134 | 59.9978 | 29.9998
88.595 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.6078 | 23.1779 | 59.987 | 24.0001 | 88.5771 | 11.5774 | 60.047 | 11.9995 | 88.5812 | 23.7064 | 59.9835 | 24.0001 | 88.6072 | 29.7149 | 59.9978 | 29.9998
88.6033 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.6161 | 23.1779 | 59.987 | 24.0001 | 88.5854 | 11.5774 | 60.047 | 11.9995 | 88.5895 | 23.7064 | 59.9835 | 24.0001 | 88.6155 | 29.7149 | 59.9978 | 29.9998
88.6116 | 9.8983 | 59.9938 | 11.9995 | 88.6245 | 23.1779 | 59.987 | 24.0001 | 88.5938 | 11.5789 | 60.047 | 11.9995 | 88.5979 | 23.7064 | 59.9834 | 24.0001 | 88.6238 | 29.7149 | 59.9978 | 29.9998
88.62 | 9.8983 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6328 | 23.1779 | 59.9869 | 24.0001 | 88.6021 | 11.5789 | 60.047 | 11.9995 | 88.6063 | 23.7064 | 59.9834 | 24.0001 | 88.6321 | 29.7149 | 59.9977 | 29.9998
88.6283 | 9.8983 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6411 | 23.1779 | 59.9869 | 24.0001 | 88.6105 | 11.5789 | 60.047 | 11.9995 | 88.6146 | 23.7064 | 59.9834 | 24.0001 | 88.6405 | 29.7141 | 59.9977 | 29.9998
88.6367 | 9.8983 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6495 | 23.1779 | 59.9869 | 24.0001 | 88.6188 | 11.5789 | 60.047 | 11.9995 | 88.6229 | 23.7064 | 59.9834 | 24.0001 | 88.6488 | 29.7141 | 59.9977 | 29.9998
88.645 | 9.8983 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6578 | 23.1779 | 59.9869 | 24.0001 | 88.6271 | 11.579 | 60.047 | 11.9995 | 88.6312 | 23.7064 | 59.9833 | 24.0001 | 88.6571 | 29.7141 | 59.9977 | 29.9998
88.6533 | 9.8983 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6661 | 23.1779 | 59.9869 | 24.0001 | 88.6354 | 11.579 | 60.047 | 11.9995 | 88.6396 | 23.7064 | 59.9833 | 24.0001 | 88.6655 | 29.7141 | 59.9977 | 29.9998
88.6617 | 9.8983 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6745 | 23.1833 | 59.9869 | 24.0001 | 88.6437 | 11.5788 | 60.047 | 11.9995 | 88.6479 | 23.7064 | 59.9833 | 24.0001 | 88.6738 | 29.7141 | 59.9977 | 29.9998
88.67 | 9.8987 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6828 | 23.1833 | 59.9868 | 24.0001 | 88.6521 | 11.5788 | 60.047 | 11.9995 | 88.6562 | 23.7064 | 59.9833 | 24.0001 | 88.6821 | 29.7141 | 59.9976 | 29.9998
88.6783 | 9.8987 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6911 | 23.189 | 59.9868 | 24.0001 | 88.6604 | 11.5778 | 60.047 | 11.9995 | 88.6646 | 23.7064 | 59.9832 | 24.0001 | 88.6904 | 29.7141 | 59.9976 | 29.9998
88.6867 | 9.8987 | 59.9937 | 11.9995 | 88.6995 | 23.189 | 59.9868 | 24.0001 | 88.6688 | 11.5778 | 60.047 | 11.9995 | 88.6729 | 23.7064 | 59.9832 | 24.0001 | 88.6989 | 29.7141 | 59.9976 | 29.9998
88.695 | 9.8987 | 59.9937 | 11.9995 | 88.7078 | 23.189 | 59.9868 | 24.0001 | 88.6771 | 11.5778 | 60.047 | 11.9995 | 88.6813 | 23.7064 | 59.9832 | 24.0001 | 88.7072 | 29.7159 | 59.9976 | 29.9998
88.7033 | 9.8987 | 59.9937 | 11.9995 | 88.7161 | 23.189 | 59.9868 | 24.0001 | 88.6854 | 11.5778 | 60.047 | 11.9995 | 88.6896 | 23.7033 | 59.9832 | 24.0001 | 88.7155 | 29.7159 | 59.9976 | 29.9998
88.7117 | 9.8987 | 59.9937 | 11.9995 | 88.7245 | 23.189 | 59.9868 | 24.0001 | 88.6937 | 11.5783 | 60.047 | 11.9995 | 88.6979 | 23.7033 | 59.9831 | 24.0001 | 88.7238 | 29.7156 | 59.9976 | 29.9998
88.72 | 9.8987 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7328 | 23.189 | 59.9867 | 24.0001 | 88.702 | 11.5783 | 60.0469 | 11.9995 | 88.7063 | 23.7033 | 59.9831 | 24.0001 | 88.7322 | 29.7156 | 59.9975 | 29.9998
88.7283 | 9.8987 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7412 | 23.189 | 59.9867 | 24.0001 | 88.7104 | 11.5807 | 60.0469 | 11.9995 | 88.7146 | 23.7033 | 59.9831 | 24.0001 | 88.7405 | 29.7152 | 59.9975 | 29.9998
88.7367 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7495 | 23.189 | 59.9867 | 24.0001 | 88.7187 | 11.5807 | 60.0468 | 11.9995 | 88.723 | 23.7033 | 59.9831 | 24.0001 | 88.7488 | 29.7152 | 59.9975 | 29.9998
88.745 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7578 | 23.1995 | 59.9867 | 24.0001 | 88.7271 | 11.5807 | 60.0467 | 11.9995 | 88.7313 | 23.7033 | 59.983 | 24.0001 | 88.7571 | 29.7152 | 59.9975 | 29.9998
88.7533 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7662 | 23.1995 | 59.9867 | 24.0001 | 88.7354 | 11.5807 | 60.0467 | 11.9995 | 88.7396 | 23.7033 | 59.983 | 24.0001 | 88.7655 | 29.7152 | 59.9975 | 29.9998
88.7617 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7745 | 23.1995 | 59.9867 | 24.0001 | 88.7437 | 11.5791 | 60.0466 | 11.9995 | 88.7479 | 23.7033 | 59.983 | 24.0001 | 88.7738 | 29.7152 | 59.9975 | 29.9998
88.77 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7828 | 23.1995 | 59.9866 | 24.0001 | 88.752 | 11.5791 | 60.0465 | 11.9995 | 88.7563 | 23.7045 | 59.983 | 24.0001 | 88.7821 | 29.7152 | 59.9974 | 29.9998
88.7783 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7912 | 23.1904 | 59.9866 | 24.0001 | 88.7603 | 11.5791 | 60.0465 | 11.9995 | 88.7646 | 23.7045 | 59.9829 | 24.0001 | 88.7905 | 29.7167 | 59.9974 | 29.9998
88.7867 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.7995 | 23.1904 | 59.9866 | 24.0001 | 88.7687 | 11.5791 | 60.0464 | 11.9995 | 88.7729 | 23.7045 | 59.9829 | 24.0001 | 88.7988 | 29.7167 | 59.9974 | 29.9998
88.795 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.8078 | 23.2356 | 59.9866 | 24.0001 | 88.777 | 11.5787 | 60.0463 | 11.9995 | 88.7813 | 23.7045 | 59.9829 | 24.0001 | 88.8071 | 29.7167 | 59.9974 | 29.9998
88.8033 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.8162 | 23.2356 | 59.9866 | 24.0001 | 88.7853 | 11.5787 | 60.0463 | 11.9995 | 88.7896 | 23.7045 | 59.9829 | 24.0001 | 88.8154 | 29.7167 | 59.9974 | 29.9998
88.8117 | 9.8985 | 59.9936 | 11.9995 | 88.8245 | 23.2356 | 59.9866 | 24.0001 | 88.7936 | 11.6329 | 60.0462 | 11.9995 | 88.798 | 23.7045 | 59.9828 | 24.0001 | 88.8239 | 29.7163 | 59.9974 | 29.9998
88.82 | 9.8985 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8328 | 23.2356 | 59.9865 | 24.0001 | 88.8019 | 11.6329 | 60.0461 | 11.9995 | 88.8063 | 23.7045 | 59.9828 | 24.0001 | 88.8322 | 29.7163 | 59.9973 | 29.9998
88.8283 | 9.8985 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8412 | 23.2349 | 59.9865 | 24.0001 | 88.8103 | 11.6333 | 60.0461 | 11.9995 | 88.8146 | 23.7045 | 59.9828 | 24.0001 | 88.8405 | 29.7173 | 59.9973 | 29.9998
88.8367 | 9.8985 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8495 | 23.2349 | 59.9865 | 24.0001 | 88.8186 | 11.6333 | 60.046 | 11.9995 | 88.823 | 23.7045 | 59.9828 | 24.0001 | 88.8488 | 29.7173 | 59.9973 | 29.9998
88.845 | 9.8985 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8578 | 23.2348 | 59.9865 | 24.0001 | 88.827 | 11.6325 | 60.0459 | 11.9995 | 88.8313 | 23.7045 | 59.9827 | 24.0001 | 88.8572 | 29.7173 | 59.9973 | 29.9998
88.8533 | 9.8978 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8662 | 23.2348 | 59.9865 | 24.0001 | 88.8353 | 11.6325 | 60.0459 | 11.9995 | 88.8397 | 23.7001 | 59.9827 | 24.0001 | 88.8655 | 29.7173 | 59.9973 | 29.9998
88.8617 | 9.8978 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8745 | 23.2348 | 59.9865 | 24.0001 | 88.8436 | 11.631 | 60.0458 | 11.9995 | 88.848 | 23.7001 | 59.9827 | 24.0001 | 88.8738 | 29.729 | 59.9973 | 29.9998
88.87 | 9.8978 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8829 | 23.2348 | 59.9864 | 24.0001 | 88.8519 | 11.631 | 60.0457 | 11.9995 | 88.8563 | 23.7013 | 59.9827 | 24.0001 | 88.8821 | 29.729 | 59.9972 | 29.9998
88.8783 | 9.8978 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8912 | 23.2348 | 59.9864 | 24.0001 | 88.8602 | 11.63 | 60.0457 | 11.9995 | 88.8646 | 23.7013 | 59.9826 | 24.0001 | 88.8905 | 29.725 | 59.9972 | 29.9998
88.8867 | 9.8978 | 59.9935 | 11.9995 | 88.8995 | 23.2348 | 59.9864 | 24.0001 | 88.8686 | 11.63 | 60.0456 | 11.9995 | 88.873 | 23.7013 | 59.9826 | 24.0001 | 88.8988 | 29.725 | 59.9972 | 29.9998
88.895 | 9.8978 | 59.9935 | 11.9995 | 88.9079 | 23.2347 | 59.9864 | 24.0001 | 88.8769 | 11.6313 | 60.0455 | 11.9995 | 88.8813 | 23.7013 | 59.9826 | 24.0001 | 88.9071 | 29.725 | 59.9972 | 29.9998
88.9034 | 9.8983 | 59.9935 | 11.9995 | 88.9162 | 23.2347 | 59.9864 | 24.0001 | 88.8852 | 11.6313 | 60.0455 | 11.9995 | 88.8896 | 23.7013 | 59.9826 | 24.0001 | 88.9155 | 29.725 | 59.9972 | 29.9998
88.9117 | 9.8983 | 59.9935 | 11.9995 | 88.9245 | 23.2368 | 59.9864 | 24.0001 | 88.8936 | 11.6641 | 60.0454 | 11.9995 | 88.898 | 23.7013 | 59.9825 | 24.0001 | 88.9238 | 29.725 | 59.9972 | 29.9998
88.92 | 9.8983 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9329 | 23.2368 | 59.9863 | 24.0001 | 88.9019 | 11.6641 | 60.0453 | 11.9995 | 88.9063 | 23.704 | 59.9825 | 24.0001 | 88.9321 | 29.725 | 59.9971 | 29.9998
88.9284 | 9.8983 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9412 | 23.2368 | 59.9863 | 24.0001 | 88.9102 | 11.6599 | 60.0453 | 11.9995 | 88.9147 | 23.704 | 59.9825 | 24.0001 | 88.9404 | 29.7252 | 59.9971 | 29.9998
88.9367 | 9.8983 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9495 | 23.2368 | 59.9863 | 24.0001 | 88.9185 | 11.6599 | 60.0452 | 11.9995 | 88.923 | 23.704 | 59.9825 | 24.0001 | 88.9489 | 29.7252 | 59.9971 | 29.9998
88.945 | 9.8983 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9579 | 23.2368 | 59.9863 | 24.0001 | 88.9269 | 11.6572 | 60.0451 | 11.9995 | 88.9313 | 23.704 | 59.9824 | 24.0001 | 88.9572 | 29.7444 | 59.9971 | 29.9998
88.9534 | 9.8983 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9662 | 23.2368 | 59.9863 | 24.0001 | 88.9352 | 11.6572 | 60.0451 | 11.9995 | 88.9397 | 23.704 | 59.9824 | 24.0001 | 88.9655 | 29.7444 | 59.9971 | 29.9998
88.9617 | 9.8983 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9745 | 23.2368 | 59.9863 | 24.0001 | 88.9435 | 11.6572 | 60.045 | 11.9995 | 88.948 | 23.704 | 59.9824 | 24.0001 | 88.9738 | 29.7444 | 59.9971 | 29.9998
88.97 | 9.8983 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9829 | 23.2368 | 59.9862 | 24.0001 | 88.9518 | 11.6572 | 60.0449 | 11.9995 | 88.9564 | 23.704 | 59.9824 | 24.0001 | 88.9822 | 29.7444 | 59.997 | 29.9998
88.9784 | 9.8983 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9912 | 23.2368 | 59.9862 | 24.0001 | 88.9601 | 11.6591 | 60.0449 | 11.9995 | 88.9647 | 23.704 | 59.9823 | 24.0001 | 88.9905 | 29.7542 | 59.997 | 29.9998
88.9867 | 9.8979 | 59.9934 | 11.9995 | 88.9995 | 23.2368 | 59.9862 | 24.0001 | 88.9685 | 11.6591 | 60.0448 | 11.9995 | 88.973 | 23.704 | 59.9823 | 24.0001 | 88.9988 | 29.7542 | 59.997 | 29.9998
88.995 | 9.8979 | 59.9934 | 11.9995 | 89.0079 | 23.2368 | 59.9862 | 24.0001 | 88.9768 | 11.6606 | 60.0447 | 11.9995 | 88.9813 | 23.704 | 59.9823 | 24.0001 | 89.0071 | 29.7542 | 59.997 | 29.9998
89.0034 | 9.8979 | 59.9934 | 11.9995 | 89.0162 | 23.2368 | 59.9862 | 24.0001 | 88.9851 | 11.6606 | 60.0447 | 11.9995 | 88.9897 | 23.704 | 59.9823 | 24.0001 | 89.0155 | 29.7542 | 59.997 | 29.9998
89.0117 | 9.8979 | 59.9934 | 11.9995 | 89.0245 | 23.2357 | 59.9862 | 24.0001 | 88.9935 | 11.6595 | 60.0446 | 11.9995 | 88.998 | 23.704 | 59.9822 | 24.0001 | 89.0238 | 29.7542 | 59.997 | 29.9998
89.02 | 9.8992 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0329 | 23.2357 | 59.9861 | 24.0001 | 89.0018 | 11.6595 | 60.0445 | 11.9995 | 89.0063 | 23.704 | 59.9822 | 24.0001 | 89.0321 | 29.7542 | 59.997 | 29.9998
89.0284 | 9.8992 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0412 | 23.2357 | 59.9861 | 24.0001 | 89.0101 | 11.6595 | 60.0445 | 11.9995 | 89.0147 | 23.704 | 59.9822 | 24.0001 | 89.0405 | 29.7537 | 59.997 | 29.9998
89.0367 | 9.8992 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0496 | 23.2357 | 59.9861 | 24.0001 | 89.0184 | 11.6595 | 60.0444 | 11.9995 | 89.023 | 23.704 | 59.9822 | 24.0001 | 89.0488 | 29.7537 | 59.997 | 29.9998
89.045 | 9.8992 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0579 | 23.2356 | 59.9861 | 24.0001 | 89.0268 | 11.6595 | 60.0443 | 11.9995 | 89.0314 | 23.704 | 59.9821 | 24.0001 | 89.0571 | 29.7593 | 59.9969 | 29.9998
89.0534 | 9.8995 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0662 | 23.2356 | 59.9861 | 24.0001 | 89.0351 | 11.6595 | 60.0443 | 11.9995 | 89.0397 | 23.7057 | 59.9821 | 24.0001 | 89.0654 | 29.7593 | 59.9969 | 29.9998
89.0617 | 9.8995 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0746 | 23.2317 | 59.9861 | 24.0001 | 89.0434 | 11.7 | 60.0442 | 11.9995 | 89.048 | 23.7057 | 59.9821 | 24.0001 | 89.0739 | 29.7593 | 59.9969 | 29.9998
89.07 | 9.8995 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0829 | 23.2317 | 59.986 | 24.0001 | 89.0518 | 11.7 | 60.0441 | 11.9995 | 89.0564 | 23.7057 | 59.9821 | 24.0001 | 89.0822 | 29.7593 | 59.9969 | 29.9998
89.0784 | 9.8995 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0912 | 23.2317 | 59.986 | 24.0001 | 89.0601 | 11.7048 | 60.0441 | 11.9995 | 89.0647 | 23.7057 | 59.982 | 24.0001 | 89.0905 | 29.7593 | 59.9969 | 29.9998
89.0867 | 9.8995 | 59.9933 | 11.9995 | 89.0996 | 23.2317 | 59.986 | 24.0001 | 89.0684 | 11.7048 | 60.044 | 11.9995 | 89.0731 | 23.7057 | 59.982 | 24.0001 | 89.0988 | 29.7593 | 59.9969 | 29.9998
89.095 | 9.8995 | 59.9933 | 11.9995 | 89.1079 | 23.2355 | 59.986 | 24.0001 | 89.0767 | 11.7057 | 60.0439 | 11.9995 | 89.0814 | 23.7057 | 59.982 | 24.0001 | 89.1072 | 29.7593 | 59.9969 | 29.9998
89.1034 | 9.8995 | 59.9933 | 11.9995 | 89.1162 | 23.2355 | 59.9859 | 24.0001 | 89.085 | 11.7057 | 60.0439 | 11.9995 | 89.0897 | 23.7057 | 59.982 | 24.0001 | 89.1155 | 29.7593 | 59.9969 | 29.9998
89.1117 | 9.8995 | 59.9933 | 11.9995 | 89.1246 | 23.2334 | 59.9858 | 24.0001 | 89.0934 | 11.7057 | 60.0438 | 11.9995 | 89.0981 | 23.7057 | 59.9819 | 24.0001 | 89.1238 | 29.7617 | 59.9969 | 29.9998
89.12 | 9.8995 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1329 | 23.2334 | 59.9858 | 24.0001 | 89.1017 | 11.7057 | 60.0437 | 11.9995 | 89.1064 | 23.7041 | 59.9819 | 24.0001 | 89.1321 | 29.7617 | 59.9969 | 29.9998
89.1284 | 9.8995 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1412 | 23.2334 | 59.9857 | 24.0001 | 89.11 | 11.7059 | 60.0437 | 11.9995 | 89.1147 | 23.7041 | 59.9819 | 24.0001 | 89.1405 | 29.7617 | 59.9969 | 29.9998
89.1367 | 9.8995 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1496 | 23.2334 | 59.9857 | 24.0001 | 89.1183 | 11.7059 | 60.0436 | 11.9995 | 89.123 | 23.7041 | 59.9819 | 24.0001 | 89.1488 | 29.7617 | 59.9969 | 29.9998
89.145 | 9.8995 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1579 | 23.2334 | 59.9856 | 24.0001 | 89.1267 | 11.7049 | 60.0435 | 11.9995 | 89.1314 | 23.7041 | 59.9818 | 24.0001 | 89.1571 | 29.7606 | 59.9968 | 29.9998
89.1534 | 9.8995 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1662 | 23.2334 | 59.9855 | 24.0001 | 89.135 | 11.7049 | 60.0435 | 11.9995 | 89.1397 | 23.7041 | 59.9818 | 24.0001 | 89.1655 | 29.7606 | 59.9968 | 29.9998
89.1617 | 9.8995 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1746 | 23.2334 | 59.9855 | 24.0001 | 89.1433 | 11.7047 | 60.0434 | 11.9995 | 89.1481 | 23.7041 | 59.9818 | 24.0001 | 89.1738 | 29.7606 | 59.9968 | 29.9998
89.17 | 9.9001 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1829 | 23.2334 | 59.9854 | 24.0001 | 89.1517 | 11.7047 | 60.0433 | 11.9995 | 89.1564 | 23.7041 | 59.9818 | 24.0001 | 89.1821 | 29.7606 | 59.9968 | 29.9998
89.1784 | 9.9001 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1912 | 23.2512 | 59.9854 | 24.0001 | 89.16 | 11.7058 | 60.0433 | 11.9995 | 89.1647 | 23.7041 | 59.9817 | 24.0001 | 89.1904 | 29.7606 | 59.9968 | 29.9998
89.1867 | 9.8994 | 59.9932 | 11.9995 | 89.1996 | 23.2512 | 59.9853 | 24.0001 | 89.1683 | 11.7058 | 60.0432 | 11.9995 | 89.1731 | 23.7041 | 59.9817 | 24.0001 | 89.1989 | 29.7606 | 59.9968 | 29.9998
89.195 | 9.8994 | 59.9932 | 11.9995 | 89.2079 | 23.2894 | 59.9853 | 24.0001 | 89.1766 | 11.7069 | 60.0431 | 11.9995 | 89.1814 | 23.7041 | 59.9817 | 24.0001 | 89.2072 | 29.7605 | 59.9968 | 29.9998
89.2034 | 9.8994 | 59.9932 | 11.9995 | 89.2163 | 23.2894 | 59.9852 | 24.0001 | 89.185 | 11.7069 | 60.0431 | 11.9995 | 89.1898 | 23.7041 | 59.9817 | 24.0001 | 89.2155 | 29.7605 | 59.9968 | 29.9998
89.2117 | 9.8994 | 59.9932 | 11.9995 | 89.2246 | 23.2894 | 59.9851 | 24.0001 | 89.1933 | 11.7069 | 60.043 | 11.9995 | 89.1981 | 23.7041 | 59.9816 | 24.0001 | 89.2238 | 29.7605 | 59.9968 | 29.9998
89.22 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2329 | 23.2894 | 59.9851 | 24.0001 | 89.2016 | 11.7069 | 60.0429 | 11.9995 | 89.2064 | 23.702 | 59.9816 | 24.0001 | 89.2322 | 29.7605 | 59.9968 | 29.9998
89.2284 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2413 | 23.2894 | 59.985 | 24.0001 | 89.21 | 11.7086 | 60.0429 | 11.9995 | 89.2148 | 23.702 | 59.9816 | 24.0001 | 89.2405 | 29.7613 | 59.9968 | 29.9998
89.2367 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2496 | 23.2894 | 59.985 | 24.0001 | 89.2183 | 11.7086 | 60.0428 | 11.9995 | 89.2231 | 23.702 | 59.9816 | 24.0001 | 89.2488 | 29.7613 | 59.9968 | 29.9998
89.245 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2579 | 23.2896 | 59.9849 | 24.0001 | 89.2266 | 11.7088 | 60.0427 | 11.9995 | 89.2314 | 23.702 | 59.9815 | 24.0001 | 89.2571 | 29.7613 | 59.9967 | 29.9998
89.2534 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2663 | 23.2896 | 59.9848 | 24.0001 | 89.2349 | 11.7088 | 60.0427 | 11.9995 | 89.2397 | 23.702 | 59.9815 | 24.0001 | 89.2655 | 29.7613 | 59.9967 | 29.9998
89.2617 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2746 | 23.2858 | 59.9848 | 24.0001 | 89.2433 | 11.7088 | 60.0426 | 11.9995 | 89.2481 | 23.702 | 59.9815 | 24.0001 | 89.2738 | 29.7609 | 59.9967 | 29.9998
89.2701 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2829 | 23.2858 | 59.9847 | 24.0001 | 89.2516 | 11.7088 | 60.0425 | 11.9995 | 89.2564 | 23.702 | 59.9815 | 24.0001 | 89.2821 | 29.7609 | 59.9967 | 29.9998
89.2784 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2913 | 23.2858 | 59.9847 | 24.0001 | 89.2599 | 11.7088 | 60.0425 | 11.9995 | 89.2648 | 23.702 | 59.9814 | 24.0001 | 89.2905 | 29.7609 | 59.9967 | 29.9998
89.2867 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.2996 | 23.2858 | 59.9846 | 24.0001 | 89.2682 | 11.7088 | 60.0424 | 11.9995 | 89.2731 | 23.702 | 59.9814 | 24.0001 | 89.2988 | 29.7609 | 59.9967 | 29.9998
89.2951 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.3079 | 23.286 | 59.9846 | 24.0001 | 89.2766 | 11.7076 | 60.0423 | 11.9995 | 89.2814 | 23.702 | 59.9814 | 24.0001 | 89.3071 | 29.7577 | 59.9967 | 29.9998
89.3034 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.3163 | 23.286 | 59.9845 | 24.0001 | 89.2849 | 11.7076 | 60.0423 | 11.9995 | 89.2898 | 23.7004 | 59.9814 | 24.0001 | 89.3154 | 29.7577 | 59.9967 | 29.9998
89.3117 | 9.8996 | 59.9931 | 11.9995 | 89.3246 | 23.286 | 59.9844 | 24.0001 | 89.2932 | 11.7065 | 60.0422 | 11.9995 | 89.2981 | 23.7004 | 59.9813 | 24.0001 | 89.3239 | 29.7577 | 59.9967 | 29.9998
89.3201 | 9.8996 | 59.993 | 11.9995 | 89.3329 | 23.286 | 59.9844 | 24.0001 | 89.3016 | 11.7065 | 60.0421 | 11.9995 | 89.3065 | 23.7004 | 59.9813 | 24.0001 | 89.3322 | 29.7577 | 59.9967 | 29.9998
89.3284 | 9.8996 | 59.993 | 11.9995 | 89.3413 | 23.2865 | 59.9843 | 24.0001 | 89.3099 | 11.7042 | 60.0421 | 11.9995 | 89.3148 | 23.7004 | 59.9813 | 24.0001 | 89.3405 | 29.7547 | 59.9967 | 29.9998
89.3367 | 9.8996 | 59.993 | 11.9995 | 89.3496 | 23.2865 | 59.9843 | 24.0001 | 89.3182 | 11.7042 | 60.042 | 11.9995 | 89.3231 | 23.7013 | 59.9813 | 24.0001 | 89.3488 | 29.7547 | 59.9967 | 29.9998
89.3451 | 9.8996 | 59.993 | 11.9995 | 89.3579 | 23.284 | 59.9842 | 24.0001 | 89.3265 | 11.703 | 60.0419 | 11.9995 | 89.3315 | 23.7013 | 59.9812 | 24.0001 | 89.3572 | 29.7548 | 59.9966 | 29.9998
89.3534 | 9.8986 | 59.993 | 11.9995 | 89.3663 | 23.284 | 59.9841 | 24.0001 | 89.3348 | 11.703 | 60.0419 | 11.9995 | 89.3398 | 23.7013 | 59.9812 | 24.0001 | 89.3655 | 29.7548 | 59.9966 | 29.9998
89.3617 | 9.8986 | 59.993 | 11.9995 | 89.3746 | 23.288 | 59.9841 | 24.0001 | 89.3432 | 11.7019 | 60.0418 | 11.9995 | 89.3481 | 23.7013 | 59.9812 | 24.0001 | 89.3738 | 29.7487 | 59.9966 | 29.9998
89.3701 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.383 | 23.288 | 59.984 | 24.0001 | 89.3515 | 11.7019 | 60.0417 | 11.9995 | 89.3564 | 23.7128 | 59.9812 | 24.0001 | 89.3822 | 29.7487 | 59.9966 | 29.9998
89.3784 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.3913 | 23.288 | 59.984 | 24.0001 | 89.3599 | 11.7019 | 60.0417 | 11.9995 | 89.3648 | 23.7128 | 59.9811 | 24.0001 | 89.3905 | 29.7487 | 59.9966 | 29.9998
89.3867 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.3996 | 23.288 | 59.9839 | 24.0001 | 89.3682 | 11.7019 | 60.0416 | 11.9995 | 89.3731 | 23.7128 | 59.9811 | 24.0001 | 89.3988 | 29.7487 | 59.9966 | 29.9998
89.3951 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.408 | 23.2904 | 59.9839 | 24.0001 | 89.3765 | 11.7033 | 60.0415 | 11.9995 | 89.3815 | 23.7128 | 59.9811 | 24.0001 | 89.4071 | 29.7477 | 59.9966 | 29.9998
89.4034 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.4163 | 23.2904 | 59.9838 | 24.0001 | 89.3848 | 11.7033 | 60.0415 | 11.9995 | 89.3898 | 23.7127 | 59.9811 | 24.0001 | 89.4155 | 29.7477 | 59.9966 | 29.9998
89.4117 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.4246 | 23.2923 | 59.9837 | 24.0001 | 89.3931 | 11.7033 | 60.0414 | 11.9995 | 89.3981 | 23.7127 | 59.981 | 24.0001 | 89.4238 | 29.7477 | 59.9966 | 29.9998
89.4201 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.433 | 23.2923 | 59.9837 | 24.0001 | 89.4015 | 11.7033 | 60.0413 | 11.9995 | 89.4065 | 23.7127 | 59.981 | 24.0001 | 89.4321 | 29.7477 | 59.9966 | 29.9998
89.4284 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.4413 | 23.2923 | 59.9836 | 24.0001 | 89.4098 | 11.7022 | 60.0413 | 11.9995 | 89.4148 | 23.7127 | 59.981 | 24.0001 | 89.4404 | 29.7477 | 59.9966 | 29.9998
89.4367 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.4496 | 23.2923 | 59.9836 | 24.0001 | 89.4182 | 11.7022 | 60.0412 | 11.9995 | 89.4232 | 23.7127 | 59.981 | 24.0001 | 89.4489 | 29.7477 | 59.9966 | 29.9998
89.4451 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.458 | 23.2923 | 59.9835 | 24.0001 | 89.4265 | 11.7022 | 60.0411 | 11.9995 | 89.4315 | 23.7127 | 59.9809 | 24.0001 | 89.4572 | 29.7224 | 59.9965 | 29.9998
89.4534 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.4663 | 23.2923 | 59.9834 | 24.0001 | 89.4348 | 11.7022 | 60.0411 | 11.9995 | 89.4398 | 23.7159 | 59.9809 | 24.0001 | 89.4655 | 29.7224 | 59.9965 | 29.9998
89.4617 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.4746 | 23.2885 | 59.9834 | 24.0001 | 89.4431 | 11.7022 | 60.041 | 11.9995 | 89.4482 | 23.7159 | 59.9809 | 24.0001 | 89.4738 | 29.7205 | 59.9965 | 29.9998
89.4701 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.483 | 23.2885 | 59.9833 | 24.0001 | 89.4514 | 11.7022 | 60.0409 | 11.9995 | 89.4565 | 23.7364 | 59.9809 | 24.0001 | 89.4822 | 29.7205 | 59.9965 | 29.9998
89.4784 | 9.8992 | 59.993 | 11.9995 | 89.4913 | 23.2887 | 59.9833 | 24.0001 | 89.4598 | 11.7022 | 60.0409 | 11.9995 | 89.4648 | 23.7364 | 59.9808 | 24.0001 | 89.4905 | 29.7221 | 59.9965 | 29.9998
89.4867 | 9.8985 | 59.993 | 11.9995 | 89.4996 | 23.2887 | 59.9832 | 24.0001 | 89.4681 | 11.7022 | 60.0408 | 11.9995 | 89.4731 | 23.7364 | 59.9808 | 24.0001 | 89.4988 | 29.7221 | 59.9965 | 29.9998
89.4951 | 9.8985 | 59.993 | 11.9995 | 89.508 | 23.2887 | 59.9832 | 24.0001 | 89.4764 | 11.7037 | 60.0407 | 11.9995 | 89.4815 | 23.7364 | 59.9808 | 24.0001 | 89.5072 | 29.7221 | 59.9965 | 29.9998
89.5034 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.5163 | 23.2887 | 59.9831 | 24.0001 | 89.4847 | 11.7037 | 60.0407 | 11.9995 | 89.4899 | 23.7371 | 59.9808 | 24.0001 | 89.5155 | 29.7221 | 59.9965 | 29.9998
89.5117 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.5247 | 23.289 | 59.983 | 24.0001 | 89.4931 | 11.7037 | 60.0406 | 11.9995 | 89.4982 | 23.7371 | 59.9807 | 24.0001 | 89.5238 | 29.7221 | 59.9965 | 29.9998
89.5201 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.533 | 23.289 | 59.983 | 24.0001 | 89.5014 | 11.7037 | 60.0405 | 11.9995 | 89.5065 | 23.7371 | 59.9807 | 24.0001 | 89.5321 | 29.7221 | 59.9965 | 29.9998
89.5284 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.5413 | 23.2922 | 59.9829 | 24.0001 | 89.5098 | 11.7056 | 60.0405 | 11.9995 | 89.5148 | 23.7371 | 59.9807 | 24.0001 | 89.5405 | 29.7244 | 59.9965 | 29.9998
89.5368 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.5497 | 23.2922 | 59.9829 | 24.0001 | 89.5181 | 11.7056 | 60.0404 | 11.9995 | 89.5232 | 23.7371 | 59.9807 | 24.0001 | 89.5488 | 29.7244 | 59.9965 | 29.9998
89.5451 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.558 | 23.2922 | 59.9828 | 24.0001 | 89.5264 | 11.7056 | 60.0403 | 11.9995 | 89.5315 | 23.7371 | 59.9806 | 24.0001 | 89.5571 | 29.7244 | 59.9964 | 29.9998
89.5534 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.5663 | 23.2922 | 59.9827 | 24.0001 | 89.5347 | 11.7056 | 60.0403 | 11.9995 | 89.5399 | 23.7371 | 59.9806 | 24.0001 | 89.5654 | 29.7244 | 59.9964 | 29.9998
89.5618 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.5747 | 23.3161 | 59.9827 | 24.0001 | 89.543 | 11.7062 | 60.0402 | 11.9995 | 89.5482 | 23.7371 | 59.9806 | 24.0001 | 89.5739 | 29.7259 | 59.9964 | 29.9998
89.5701 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.583 | 23.3161 | 59.9826 | 24.0001 | 89.5514 | 11.7062 | 60.0401 | 11.9995 | 89.5565 | 23.7356 | 59.9806 | 24.0001 | 89.5822 | 29.7259 | 59.9964 | 29.9998
89.5784 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.5913 | 23.3204 | 59.9826 | 24.0001 | 89.5597 | 11.7062 | 60.0401 | 11.9995 | 89.5649 | 23.7356 | 59.9805 | 24.0001 | 89.5905 | 29.7259 | 59.9964 | 29.9998
89.5868 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.5997 | 23.3204 | 59.9825 | 24.0001 | 89.5681 | 11.7062 | 60.04 | 11.9995 | 89.5732 | 23.7378 | 59.9805 | 24.0001 | 89.5988 | 29.7259 | 59.9964 | 29.9998
89.5951 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.608 | 23.317 | 59.9825 | 24.0001 | 89.5764 | 11.7062 | 60.0399 | 11.9995 | 89.5815 | 23.7378 | 59.9805 | 24.0001 | 89.6072 | 29.7259 | 59.9964 | 29.9998
89.6034 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.6163 | 23.317 | 59.9824 | 24.0001 | 89.5847 | 11.7062 | 60.0399 | 11.9995 | 89.5898 | 23.7378 | 59.9805 | 24.0001 | 89.6155 | 29.7259 | 59.9964 | 29.9998
89.6118 | 9.8983 | 59.993 | 11.9995 | 89.6247 | 23.3137 | 59.9823 | 24.0001 | 89.593 | 11.7062 | 60.0398 | 11.9995 | 89.5982 | 23.7378 | 59.9804 | 24.0001 | 89.6238 | 29.7262 | 59.9964 | 29.9998
89.6201 | 9.8967 | 59.993 | 11.9995 | 89.633 | 23.3137 | 59.9823 | 24.0001 | 89.6013 | 11.7062 | 60.0397 | 11.9995 | 89.6066 | 23.7378 | 59.9804 | 24.0001 | 89.6322 | 29.7262 | 59.9964 | 29.9998
89.6284 | 9.8967 | 59.993 | 11.9995 | 89.6413 | 23.3137 | 59.9822 | 24.0001 | 89.6097 | 11.7013 | 60.0397 | 11.9995 | 89.6149 | 23.7378 | 59.9804 | 24.0001 | 89.6405 | 29.7268 | 59.9964 | 29.9998
89.6368 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.6497 | 23.3137 | 59.9822 | 24.0001 | 89.618 | 11.7013 | 60.0396 | 11.9995 | 89.6232 | 23.7378 | 59.9804 | 24.0001 | 89.6488 | 29.7268 | 59.9964 | 29.9998
89.6451 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.658 | 23.3111 | 59.9821 | 24.0001 | 89.6263 | 11.6997 | 60.0395 | 11.9995 | 89.6315 | 23.7378 | 59.9803 | 24.0001 | 89.6571 | 29.7289 | 59.9963 | 29.9998
89.6534 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.6663 | 23.3111 | 59.982 | 24.0001 | 89.6346 | 11.6997 | 60.0395 | 11.9995 | 89.6399 | 23.7378 | 59.9803 | 24.0001 | 89.6655 | 29.7289 | 59.9963 | 29.9998
89.6618 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.6747 | 23.3121 | 59.982 | 24.0001 | 89.643 | 11.6997 | 60.0394 | 11.9995 | 89.6482 | 23.7378 | 59.9803 | 24.0001 | 89.6738 | 29.7289 | 59.9963 | 29.9998
89.6701 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.683 | 23.3121 | 59.9819 | 24.0001 | 89.6513 | 11.6997 | 60.0393 | 11.9995 | 89.6566 | 23.7378 | 59.9803 | 24.0001 | 89.6821 | 29.7289 | 59.9963 | 29.9998
89.6784 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.6914 | 23.3121 | 59.9819 | 24.0001 | 89.6597 | 11.6997 | 60.0393 | 11.9995 | 89.6649 | 23.7378 | 59.9802 | 24.0001 | 89.6904 | 29.7289 | 59.9963 | 29.9998
89.6868 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.6997 | 23.3121 | 59.9818 | 24.0001 | 89.668 | 11.6997 | 60.0392 | 11.9995 | 89.6732 | 23.7364 | 59.9802 | 24.0001 | 89.6989 | 29.7289 | 59.9963 | 29.9998
89.6951 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.708 | 23.3121 | 59.9818 | 24.0001 | 89.6763 | 11.7183 | 60.0391 | 11.9995 | 89.6816 | 23.7364 | 59.9802 | 24.0001 | 89.7072 | 29.7139 | 59.9963 | 29.9998
89.7034 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.7164 | 23.3121 | 59.9817 | 24.0001 | 89.6846 | 11.7183 | 60.0391 | 11.9995 | 89.6899 | 23.7584 | 59.9802 | 24.0001 | 89.7155 | 29.7139 | 59.9963 | 29.9998
89.7118 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.7247 | 23.3121 | 59.9816 | 24.0001 | 89.6929 | 11.7183 | 60.039 | 11.9995 | 89.6982 | 23.7584 | 59.9801 | 24.0001 | 89.7238 | 29.7139 | 59.9963 | 29.9998
89.7201 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.733 | 23.3121 | 59.9816 | 24.0001 | 89.7013 | 11.7183 | 60.039 | 11.9995 | 89.7065 | 23.7578 | 59.9801 | 24.0001 | 89.7322 | 29.7139 | 59.9963 | 29.9998
89.7284 | 9.8963 | 59.993 | 11.9995 | 89.7414 | 23.3615 | 59.9815 | 24.0001 | 89.7096 | 11.7177 | 60.0389 | 11.9995 | 89.7149 | 23.7578 | 59.9801 | 24.0001 | 89.7405 | 29.7139 | 59.9963 | 29.9998
89.7368 | 9.8973 | 59.993 | 11.9995 | 89.7497 | 23.3615 | 59.9815 | 24.0001 | 89.718 | 11.7177 | 60.0389 | 11.9995 | 89.7233 | 23.7578 | 59.9801 | 24.0001 | 89.7488 | 29.7139 | 59.9963 | 29.9998
89.7451 | 9.8973 | 59.993 | 11.9995 | 89.758 | 23.3582 | 59.9814 | 24.0001 | 89.7263 | 11.7177 | 60.0388 | 11.9995 | 89.7316 | 23.7578 | 59.98 | 24.0001 | 89.7572 | 29.7139 | 59.9962 | 29.9998
89.7534 | 9.8973 | 59.993 | 11.9995 | 89.7664 | 23.3582 | 59.9813 | 24.0001 | 89.7346 | 11.7177 | 60.0387 | 11.9995 | 89.7399 | 23.7578 | 59.98 | 24.0001 | 89.7655 | 29.7139 | 59.9962 | 29.9998
89.7618 | 9.8973 | 59.993 | 11.9995 | 89.7747 | 23.3582 | 59.9813 | 24.0001 | 89.7429 | 11.7196 | 60.0387 | 11.9995 | 89.7482 | 23.7578 | 59.98 | 24.0001 | 89.7738 | 29.7163 | 59.9962 | 29.9998
89.7701 | 10.0479 | 59.993 | 11.9995 | 89.783 | 23.3582 | 59.9812 | 24.0001 | 89.7512 | 11.7196 | 60.0387 | 11.9995 | 89.7566 | 23.7578 | 59.98 | 24.0001 | 89.7821 | 29.7163 | 59.9962 | 29.9998
89.7784 | 10.0479 | 59.993 | 11.9995 | 89.7914 | 23.3582 | 59.9812 | 24.0001 | 89.7596 | 11.7196 | 60.0386 | 11.9995 | 89.7649 | 23.7578 | 59.9799 | 24.0001 | 89.7905 | 29.7168 | 59.9962 | 29.9998
89.7868 | 10.0487 | 59.993 | 11.9995 | 89.7997 | 23.3582 | 59.9811 | 24.0001 | 89.7679 | 11.7196 | 60.0386 | 11.9995 | 89.7733 | 23.7578 | 59.9799 | 24.0001 | 89.7988 | 29.7168 | 59.9962 | 29.9998
89.7951 | 10.0487 | 59.993 | 11.9995 | 89.8081 | 23.357 | 59.9811 | 24.0001 | 89.7762 | 11.721 | 60.0385 | 11.9995 | 89.7816 | 23.7578 | 59.9799 | 24.0001 | 89.8071 | 29.757 | 59.9962 | 29.9998
89.8034 | 10.0487 | 59.993 | 11.9995 | 89.8164 | 23.357 | 59.981 | 24.0001 | 89.7845 | 11.721 | 60.0385 | 11.9995 | 89.7899 | 23.7602 | 59.9799 | 24.0001 | 89.8154 | 29.757 | 59.9962 | 29.9998
89.8118 | 10.0487 | 59.993 | 11.9995 | 89.8247 | 23.3583 | 59.9809 | 24.0001 | 89.7929 | 11.721 | 60.0384 | 11.9995 | 89.7983 | 23.7602 | 59.9798 | 24.0001 | 89.8239 | 29.7673 | 59.9962 | 29.9998
89.8201 | 10.0487 | 59.993 | 11.9995 | 89.8331 | 23.3583 | 59.9809 | 24.0001 | 89.8012 | 11.721 | 60.0384 | 11.9995 | 89.8066 | 23.7602 | 59.9798 | 24.0001 | 89.8322 | 29.7673 | 59.9962 | 29.9998
89.8284 | 10.0487 | 59.993 | 11.9995 | 89.8414 | 23.3626 | 59.9808 | 24.0001 | 89.8095 | 11.7204 | 60.0383 | 11.9995 | 89.8149 | 23.7602 | 59.9798 | 24.0001 | 89.8405 | 29.7692 | 59.9962 | 29.9998
89.8368 | 10.0487 | 59.993 | 11.9995 | 89.8497 | 23.3626 | 59.9808 | 24.0001 | 89.8179 | 11.7204 | 60.0382 | 11.9995 | 89.8232 | 23.7602 | 59.9798 | 24.0001 | 89.8488 | 29.7692 | 59.9962 | 29.9998
89.8451 | 10.0487 | 59.993 | 11.9995 | 89.8581 | 23.3626 | 59.9807 | 24.0001 | 89.8262 | 11.7204 | 60.0382 | 11.9995 | 89.8316 | 23.7602 | 59.9797 | 24.0001 | 89.8572 | 29.7692 | 59.9961 | 29.9998
89.8534 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.8664 | 23.3626 | 59.9806 | 24.0001 | 89.8345 | 11.7204 | 60.0382 | 11.9995 | 89.84 | 23.7602 | 59.9797 | 24.0001 | 89.8655 | 29.7692 | 59.9961 | 29.9998
89.8618 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.8747 | 23.3626 | 59.9806 | 24.0001 | 89.8428 | 11.7197 | 60.0381 | 11.9995 | 89.8483 | 23.7602 | 59.9797 | 24.0001 | 89.8738 | 29.7702 | 59.9961 | 29.9998
89.8701 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.8831 | 23.3626 | 59.9805 | 24.0001 | 89.8512 | 11.7197 | 60.0381 | 11.9995 | 89.8566 | 23.7594 | 59.9797 | 24.0001 | 89.8822 | 29.7702 | 59.9961 | 29.9998
89.8784 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.8914 | 23.3626 | 59.9805 | 24.0001 | 89.8595 | 11.7204 | 60.038 | 11.9995 | 89.8649 | 23.7594 | 59.9796 | 24.0001 | 89.8905 | 29.7702 | 59.9961 | 29.9998
89.8868 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.8998 | 23.3626 | 59.9804 | 24.0001 | 89.8679 | 11.7204 | 60.038 | 11.9995 | 89.8733 | 23.7614 | 59.9796 | 24.0001 | 89.8988 | 29.7702 | 59.9961 | 29.9998
89.8951 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.9081 | 23.3626 | 59.9804 | 24.0001 | 89.8762 | 11.7204 | 60.0379 | 11.9995 | 89.8816 | 23.7614 | 59.9796 | 24.0001 | 89.9071 | 29.7749 | 59.9961 | 29.9998
89.9035 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.9164 | 23.3626 | 59.9803 | 24.0001 | 89.8845 | 11.7204 | 60.0379 | 11.9995 | 89.89 | 23.7614 | 59.9796 | 24.0001 | 89.9155 | 29.7749 | 59.9961 | 29.9998
89.9118 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.9248 | 23.3661 | 59.9802 | 24.0001 | 89.8928 | 11.7204 | 60.0378 | 11.9995 | 89.8983 | 23.7614 | 59.9795 | 24.0001 | 89.9238 | 29.7749 | 59.9961 | 29.9998
89.9201 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.9331 | 23.3661 | 59.9802 | 24.0001 | 89.9011 | 11.7204 | 60.0378 | 11.9995 | 89.9066 | 23.7578 | 59.9795 | 24.0001 | 89.9321 | 29.7749 | 59.9961 | 29.9998
89.9285 | 10.0501 | 59.993 | 11.9995 | 89.9414 | 23.3666 | 59.9801 | 24.0001 | 89.9095 | 11.7134 | 60.0377 | 11.9995 | 89.915 | 23.7578 | 59.9795 | 24.0001 | 89.9404 | 29.7749 | 59.9961 | 29.9998
89.9368 | 10.0486 | 59.993 | 11.9995 | 89.9498 | 23.3666 | 59.9801 | 24.0001 | 89.9178 | 11.7134 | 60.0377 | 11.9995 | 89.9233 | 23.7578 | 59.9795 | 24.0001 | 89.9489 | 29.7749 | 59.9961 | 29.9998
89.9451 | 10.0486 | 59.993 | 11.9995 | 89.9581 | 23.3666 | 59.98 | 24.0001 | 89.9261 | 11.7141 | 60.0376 | 11.9995 | 89.9316 | 23.7578 | 59.9794 | 24.0001 | 89.9572 | 29.7759 | 59.996 | 29.9998
89.9535 | 10.0486 | 59.993 | 11.9995 | 89.9664 | 23.3666 | 59.9799 | 24.0001 | 89.9344 | 11.7141 | 60.0376 | 11.9995 | 89.94 | 23.7578 | 59.9794 | 24.0001 | 89.9655 | 29.7759 | 59.996 | 29.9998
89.9618 | 10.0486 | 59.993 | 11.9995 | 89.9748 | 23.3666 | 59.9799 | 24.0001 | 89.9428 | 11.716 | 60.0375 | 11.9995 | 89.9483 | 23.7578 | 59.9794 | 24.0001 | 89.9738 | 29.7786 | 59.996 | 29.9998
89.9701 | 10.0486 | 59.993 | 11.9995 | 89.9831 | 23.3666 | 59.9798 | 24.0001 | 89.9511 | 11.716 | 60.0375 | 11.9995 | 89.9567 | 23.7567 | 59.9794 | 24.0001 | 89.9822 | 29.7786 | 59.996 | 29.9998
89.9785 | 10.0486 | 59.993 | 11.9995 | 89.9914 | 23.3666 | 59.9798 | 24.0001 | 89.9594 | 11.716 | 60.0374 | 11.9995 | 89.965 | 23.7567 | 59.9793 | 24.0001 | 89.9905 | 29.7786 | 59.996 | 29.9998
89.9868 | 10.1637 | 59.993 | 11.9995 | 89.9998 | 23.3666 | 59.9797 | 24.0001 | 89.9678 | 11.716 | 60.0374 | 11.9995 | 89.9733 | 23.7553 | 59.9793 | 24.0001 | 89.9988 | 29.7786 | 59.996 | 29.9998
89.9951 | 10.1637 | 59.993 | 11.9995 | 90.0081 | 23.3665 | 59.9797 | 24.0001 | 89.9761 | 11.7148 | 60.0373 | 11.9995 | 89.9816 | 23.7553 | 59.9793 | 24.0001 | 90.0072 | 29.7786 | 59.996 | 29.9998
90.0035 | 10.1627 | 59.993 | 11.9995 | 90.0165 | 23.3665 | 59.9796 | 24.0001 | 89.9844 | 11.7148 | 60.0373 | 11.9995 | 89.99 | 23.7546 | 59.9793 | 24.0001 | 90.0155 | 29.7786 | 59.9959 | 29.9998
90.0118 | 10.1627 | 59.993 | 11.9995 | 90.0248 | 23.3641 | 59.9795 | 24.0001 | 89.9927 | 11.7132 | 60.0372 | 11.9995 | 89.9984 | 23.7546 | 59.9792 | 24.0001 | 90.0238 | 29.7761 | 59.9959 | 29.9998
90.0201 | 10.1607 | 59.993 | 11.9995 | 90.0331 | 23.3641 | 59.9795 | 24.0001 | 90.0011 | 11.7132 | 60.0372 | 11.9995 | 90.0067 | 23.7432 | 59.9792 | 24.0001 | 90.0321 | 29.7761 | 59.9959 | 29.9998
90.0285 | 10.1607 | 59.993 | 11.9995 | 90.0415 | 23.4164 | 59.9794 | 24.0001 | 90.0094 | 11.7126 | 60.0371 | 11.9995 | 90.015 | 23.7432 | 59.9792 | 24.0001 | 90.0405 | 29.7693 | 59.9958 | 29.9998
90.0368 | 10.1607 | 59.993 | 11.9995 | 90.0498 | 23.4164 | 59.9794 | 24.0001 | 90.0178 | 11.7126 | 60.0371 | 11.9995 | 90.0233 | 23.7432 | 59.9792 | 24.0001 | 90.0488 | 29.7693 | 59.9958 | 29.9998
90.0451 | 10.1607 | 59.993 | 11.9995 | 90.0581 | 23.4164 | 59.9793 | 24.0001 | 90.0261 | 11.7133 | 60.037 | 11.9995 | 90.0317 | 23.7432 | 59.9791 | 24.0001 | 90.0571 | 29.7693 | 59.9958 | 29.9998
90.0535 | 10.1607 | 59.993 | 11.9995 | 90.0665 | 23.4164 | 59.9792 | 24.0001 | 90.0344 | 11.7133 | 60.037 | 11.9995 | 90.04 | 23.7432 | 59.9791 | 24.0001 | 90.0654 | 29.7693 | 59.9958 | 29.9998
90.0618 | 10.1607 | 59.993 | 11.9995 | 90.0748 | 23.4164 | 59.9792 | 24.0001 | 90.0427 | 11.7154 | 60.0369 | 11.9995 | 90.0483 | 23.7432 | 59.9791 | 24.0001 | 90.0739 | 29.7693 | 59.9957 | 29.9998
90.0701 | 10.1607 | 59.993 | 11.9995 | 90.0831 | 23.4164 | 59.9791 | 24.0001 | 90.051 | 11.7154 | 60.0369 | 11.9995 | 90.0567 | 23.7382 | 59.9791 | 24.0001 | 90.0822 | 29.7693 | 59.9957 | 29.9998
90.0785 | 10.1607 | 59.993 | 11.9995 | 90.0915 | 23.4101 | 59.9791 | 24.0001 | 90.0594 | 11.7154 | 60.0368 | 11.9995 | 90.065 | 23.7382 | 59.979 | 24.0001 | 90.0905 | 29.7665 | 59.9957 | 29.9998
90.0868 | 10.2598 | 59.993 | 11.9995 | 90.0998 | 23.4101 | 59.979 | 24.0001 | 90.0677 | 11.7154 | 60.0368 | 11.9995 | 90.0734 | 23.7395 | 59.979 | 24.0001 | 90.0989 | 29.7665 | 59.9956 | 29.9998
90.0951 | 10.2598 | 59.993 | 11.9995 | 90.1081 | 23.4756 | 59.979 | 24.0001 | 90.076 | 11.7161 | 60.0367 | 11.9995 | 90.0817 | 23.7395 | 59.979 | 24.0001 | 90.1072 | 29.7657 | 59.9956 | 29.9998
90.1035 | 10.2598 | 59.993 | 11.9995 | 90.1165 | 23.4756 | 59.9789 | 24.0001 | 90.0844 | 11.7161 | 60.0367 | 11.9995 | 90.09 | 23.7395 | 59.979 | 24.0001 | 90.1155 | 29.7657 | 59.9955 | 29.9998
90.1118 | 10.2598 | 59.993 | 11.9995 | 90.1248 | 23.4756 | 59.9789 | 24.0001 | 90.0927 | 11.7159 | 60.0366 | 11.9995 | 90.0983 | 23.7395 | 59.9789 | 24.0001 | 90.1238 | 29.7657 | 59.9955 | 29.9998
90.1201 | 10.2607 | 59.993 | 11.9995 | 90.1332 | 23.4756 | 59.9789 | 24.0001 | 90.101 | 11.7159 | 60.0366 | 11.9995 | 90.1067 | 23.7395 | 59.9789 | 24.0001 | 90.1322 | 29.7657 | 59.9955 | 29.9998
90.1285 | 10.2607 | 59.993 | 11.9995 | 90.1415 | 23.4725 | 59.9788 | 24.0001 | 90.1093 | 11.7159 | 60.0365 | 11.9995 | 90.1151 | 23.7395 | 59.9789 | 24.0001 | 90.1405 | 29.7708 | 59.9954 | 29.9998
90.1368 | 10.2616 | 59.993 | 11.9995 | 90.1498 | 23.4725 | 59.9788 | 24.0001 | 90.1177 | 11.7159 | 60.0365 | 11.9995 | 90.1234 | 23.7104 | 59.9789 | 24.0001 | 90.1488 | 29.7708 | 59.9954 | 29.9998
90.1451 | 10.2616 | 59.993 | 11.9995 | 90.1582 | 23.4725 | 59.9788 | 24.0001 | 90.126 | 11.7348 | 60.0364 | 11.9995 | 90.1317 | 23.7104 | 59.9788 | 24.0001 | 90.1571 | 29.7718 | 59.9954 | 29.9998
90.1535 | 10.2616 | 59.993 | 11.9995 | 90.1665 | 23.4725 | 59.9787 | 24.0001 | 90.1343 | 11.7348 | 60.0364 | 11.9995 | 90.14 | 23.7164 | 59.9788 | 24.0001 | 90.1655 | 29.7718 | 59.9953 | 29.9998
90.1618 | 10.2616 | 59.993 | 11.9995 | 90.1748 | 23.4725 | 59.9787 | 24.0001 | 90.1426 | 11.7348 | 60.0363 | 11.9995 | 90.1484 | 23.7164 | 59.9788 | 24.0001 | 90.1738 | 29.7529 | 59.9953 | 29.9998
90.1702 | 10.2616 | 59.993 | 11.9995 | 90.1832 | 23.4725 | 59.9787 | 24.0001 | 90.151 | 11.7348 | 60.0363 | 11.9995 | 90.1567 | 23.7215 | 59.9788 | 24.0001 | 90.1821 | 29.7529 | 59.9953 | 29.9998
90.1785 | 10.2616 | 59.993 | 11.9995 | 90.1915 | 23.4725 | 59.9786 | 24.0001 | 90.1593 | 11.7355 | 60.0362 | 11.9995 | 90.165 | 23.7215 | 59.9787 | 24.0001 | 90.1904 | 29.7529 | 59.9953 | 29.9998
90.1868 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.1999 | 23.4725 | 59.9786 | 24.0001 | 90.1677 | 11.7355 | 60.0362 | 11.9995 | 90.1734 | 23.7203 | 59.9787 | 24.0001 | 90.1989 | 29.7529 | 59.9952 | 29.9998
90.1952 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2082 | 23.4725 | 59.9786 | 24.0001 | 90.176 | 11.7347 | 60.0361 | 11.9995 | 90.1817 | 23.7203 | 59.9787 | 24.0001 | 90.2072 | 29.7374 | 59.9952 | 29.9998
90.2035 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2165 | 23.4725 | 59.9785 | 24.0001 | 90.1843 | 11.7347 | 60.0361 | 11.9995 | 90.1901 | 23.7203 | 59.9787 | 24.0001 | 90.2155 | 29.7374 | 59.9952 | 29.9998
90.2118 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2249 | 23.4722 | 59.9785 | 24.0001 | 90.1926 | 11.7347 | 60.036 | 11.9995 | 90.1984 | 23.7203 | 59.9786 | 24.0001 | 90.2239 | 29.7455 | 59.9951 | 29.9998
90.2202 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2332 | 23.4722 | 59.9785 | 24.0001 | 90.2009 | 11.7347 | 60.036 | 11.9995 | 90.2067 | 23.7193 | 59.9786 | 24.0001 | 90.2322 | 29.7455 | 59.9951 | 29.9998
90.2285 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2415 | 23.4722 | 59.9784 | 24.0001 | 90.2093 | 11.735 | 60.0359 | 11.9995 | 90.215 | 23.7193 | 59.9786 | 24.0001 | 90.2405 | 29.7455 | 59.995 | 29.9998
90.2368 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2499 | 23.4722 | 59.9784 | 24.0001 | 90.2176 | 11.735 | 60.0359 | 11.9995 | 90.2234 | 23.7193 | 59.9786 | 24.0001 | 90.2488 | 29.7455 | 59.995 | 29.9998
90.2452 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2582 | 23.4722 | 59.9784 | 24.0001 | 90.226 | 11.7357 | 60.0358 | 11.9995 | 90.2318 | 23.7193 | 59.9785 | 24.0001 | 90.2572 | 29.7455 | 59.995 | 29.9998
90.2535 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2665 | 23.4722 | 59.9783 | 24.0001 | 90.2343 | 11.7357 | 60.0358 | 11.9995 | 90.2401 | 23.7234 | 59.9785 | 24.0001 | 90.2655 | 29.7455 | 59.9949 | 29.9998
90.2618 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2749 | 23.4722 | 59.9783 | 24.0001 | 90.2426 | 11.7357 | 60.0357 | 11.9995 | 90.2484 | 23.7234 | 59.9785 | 24.0001 | 90.2738 | 29.7523 | 59.9949 | 29.9998
90.2702 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2832 | 23.4722 | 59.9783 | 24.0001 | 90.2509 | 11.7357 | 60.0357 | 11.9995 | 90.2567 | 23.7234 | 59.9785 | 24.0001 | 90.2821 | 29.7523 | 59.9949 | 29.9998
90.2785 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2915 | 23.4722 | 59.9782 | 24.0001 | 90.2592 | 11.7375 | 60.0356 | 11.9995 | 90.2651 | 23.7234 | 59.9784 | 24.0001 | 90.2905 | 29.755 | 59.9949 | 29.9998
90.2868 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.2999 | 23.4722 | 59.9782 | 24.0001 | 90.2676 | 11.7375 | 60.0356 | 11.9995 | 90.2734 | 23.6924 | 59.9784 | 24.0001 | 90.2988 | 29.755 | 59.9948 | 29.9998
90.2952 | 10.2627 | 59.993 | 11.9995 | 90.3082 | 23.4722 | 59.9782 | 24.0001 | 90.2759 | 11.7373 | 60.0355 | 11.9995 | 90.2817 | 23.6924 | 59.9784 | 24.0001 | 90.3071 | 29.7516 | 59.9948 | 29.9998
90.3035 | 10.2634 | 59.993 | 11.9995 | 90.3166 | 23.4722 | 59.9781 | 24.0001 | 90.2842 | 11.7373 | 60.0355 | 11.9995 | 90.2901 | 23.6933 | 59.9784 | 24.0001 | 90.3154 | 29.7516 | 59.9948 | 29.9998
90.3118 | 10.2634 | 59.993 | 11.9995 | 90.3249 | 23.4722 | 59.9781 | 24.0001 | 90.2925 | 11.738 | 60.0354 | 11.9995 | 90.2984 | 23.6933 | 59.9783 | 24.0001 | 90.3239 | 29.7495 | 59.9947 | 29.9998
90.3202 | 10.2634 | 59.993 | 11.9995 | 90.3332 | 23.4722 | 59.9781 | 24.0001 | 90.3009 | 11.738 | 60.0354 | 11.9995 | 90.3068 | 23.69 | 59.9783 | 24.0001 | 90.3322 | 29.7495 | 59.9947 | 29.9998
90.3285 | 10.2634 | 59.993 | 11.9995 | 90.3416 | 23.4768 | 59.978 | 24.0001 | 90.3092 | 11.7383 | 60.0353 | 11.9995 | 90.3151 | 23.69 | 59.9783 | 24.0001 | 90.3405 | 29.7495 | 59.9946 | 29.9998
90.3368 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.3499 | 23.4768 | 59.978 | 24.0001 | 90.3175 | 11.7383 | 60.0353 | 11.9995 | 90.3234 | 23.69 | 59.9783 | 24.0001 | 90.3489 | 29.7495 | 59.9946 | 29.9998
90.3452 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.3582 | 23.4768 | 59.978 | 24.0001 | 90.3259 | 11.7375 | 60.0352 | 11.9995 | 90.3317 | 23.69 | 59.9782 | 24.0001 | 90.3572 | 29.7495 | 59.9946 | 29.9998
90.3535 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.3666 | 23.4768 | 59.9779 | 24.0001 | 90.3342 | 11.7375 | 60.0352 | 11.9995 | 90.3401 | 23.69 | 59.9782 | 24.0001 | 90.3655 | 29.7495 | 59.9945 | 29.9998
90.3618 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.3749 | 23.4768 | 59.9779 | 24.0001 | 90.3425 | 11.7375 | 60.0351 | 11.9995 | 90.3484 | 23.69 | 59.9782 | 24.0001 | 90.3738 | 29.7495 | 59.9945 | 29.9998
90.3702 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.3832 | 23.4768 | 59.9779 | 24.0001 | 90.3508 | 11.7375 | 60.0351 | 11.9995 | 90.3568 | 23.69 | 59.9782 | 24.0001 | 90.3822 | 29.7495 | 59.9945 | 29.9998
90.3785 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.3916 | 23.4768 | 59.9778 | 24.0001 | 90.3592 | 11.7359 | 60.035 | 11.9995 | 90.3651 | 23.69 | 59.9781 | 24.0001 | 90.3905 | 29.7442 | 59.9944 | 29.9998
90.3868 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.3999 | 23.4768 | 59.9778 | 24.0001 | 90.3675 | 11.7359 | 60.035 | 11.9995 | 90.3734 | 23.6767 | 59.9781 | 24.0001 | 90.3988 | 29.7442 | 59.9944 | 29.9998
90.3952 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.4083 | 23.4768 | 59.9778 | 24.0001 | 90.3759 | 11.7359 | 60.0349 | 11.9995 | 90.3818 | 23.6767 | 59.9781 | 24.0001 | 90.4071 | 29.7442 | 59.9944 | 29.9998
90.4035 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.4166 | 23.4768 | 59.9777 | 24.0001 | 90.3842 | 11.7359 | 60.0349 | 11.9995 | 90.3901 | 23.6767 | 59.9781 | 24.0001 | 90.4155 | 29.7442 | 59.9944 | 29.9998
90.4118 | 10.2624 | 59.993 | 11.9995 | 90.4249 | 23.4768 | 59.9777 | 24.0001 | 90.3925 | 11.7346 | 60.0348 | 11.9995 | 90.3984 | 23.6767 | 59.978 | 24.0001 | 90.4238 | 29.7442 | 59.9943 | 29.9998
90.4202 | 10.2624 | 59.9931 | 11.9995 | 90.4333 | 23.4768 | 59.9777 | 24.0001 | 90.4008 | 11.7346 | 60.0348 | 11.9995 | 90.4068 | 23.6767 | 59.978 | 24.0001 | 90.4321 | 29.7442 | 59.9943 | 29.9998
90.4285 | 10.2624 | 59.9931 | 11.9995 | 90.4416 | 23.4768 | 59.9776 | 24.0001 | 90.4091 | 11.7346 | 60.0347 | 11.9995 | 90.4151 | 23.6767 | 59.978 | 24.0001 | 90.4406 | 29.7442 | 59.9943 | 29.9998
90.4368 | 10.2624 | 59.9931 | 11.9995 | 90.4499 | 23.4768 | 59.9776 | 24.0001 | 90.4175 | 11.7346 | 60.0347 | 11.9995 | 90.4235 | 23.6767 | 59.9779 | 24.0001 | 90.4489 | 29.7442 | 59.9942 | 29.9998
90.4452 | 10.2624 | 59.9931 | 11.9995 | 90.4583 | 23.473 | 59.9776 | 24.0001 | 90.4258 | 11.7346 | 60.0346 | 11.9995 | 90.4318 | 23.6767 | 59.9779 | 24.0001 | 90.4572 | 29.7442 | 59.9942 | 29.9998
90.4535 | 10.2624 | 59.9931 | 11.9995 | 90.4666 | 23.473 | 59.9775 | 24.0001 | 90.4341 | 11.7346 | 60.0346 | 11.9995 | 90.4401 | 23.6842 | 59.9779 | 24.0001 | 90.4655 | 29.7442 | 59.9941 | 29.9998
90.4618 | 10.2624 | 59.9931 | 11.9995 | 90.475 | 23.473 | 59.9775 | 24.0001 | 90.4424 | 11.7346 | 60.0345 | 11.9995 | 90.4485 | 23.6842 | 59.9778 | 24.0001 | 90.4739 | 29.7445 | 59.9941 | 29.9998
90.4702 | 10.2629 | 59.9931 | 11.9995 | 90.4833 | 23.473 | 59.9775 | 24.0001 | 90.4508 | 11.7346 | 60.0345 | 11.9995 | 90.4568 | 23.6842 | 59.9778 | 24.0001 | 90.4822 | 29.7445 | 59.9941 | 29.9998
90.4785 | 10.2629 | 59.9931 | 11.9995 | 90.4916 | 23.473 | 59.9774 | 24.0001 | 90.4591 | 11.733 | 60.0344 | 11.9995 | 90.4651 | 23.6842 | 59.9778 | 24.0001 | 90.4905 | 29.7425 | 59.994 | 29.9998
90.4868 | 10.2629 | 59.9931 | 11.9995 | 90.5 | 23.473 | 59.9774 | 24.0001 | 90.4675 | 11.733 | 60.0344 | 11.9995 | 90.4734 | 23.6666 | 59.9777 | 24.0001 | 90.4989 | 29.7425 | 59.994 | 29.9998
90.4952 | 10.2629 | 59.9931 | 11.9995 | 90.5083 | 23.473 | 59.9774 | 24.0001 | 90.4758 | 11.733 | 60.0343 | 11.9995 | 90.4818 | 23.6666 | 59.9777 | 24.0001 | 90.5072 | 29.7425 | 59.994 | 29.9998
90.5035 | 10.2629 | 59.9931 | 11.9995 | 90.5166 | 23.473 | 59.9773 | 24.0001 | 90.4841 | 11.733 | 60.0343 | 11.9995 | 90.4901 | 23.6634 | 59.9777 | 24.0001 | 90.5155 | 29.7425 | 59.9939 | 29.9998
90.5118 | 10.2629 | 59.9931 | 11.9995 | 90.525 | 23.473 | 59.9773 | 24.0001 | 90.4924 | 11.731 | 60.0342 | 11.9995 | 90.4985 | 23.6634 | 59.9776 | 24.0001 | 90.5238 | 29.7425 | 59.9939 | 29.9998
90.5202 | 10.2641 | 59.9932 | 11.9995 | 90.5333 | 23.473 | 59.9773 | 24.0001 | 90.5008 | 11.731 | 60.0342 | 11.9995 | 90.5068 | 23.6575 | 59.9776 | 24.0001 | 90.5322 | 29.7425 | 59.9939 | 29.9998
90.5285 | 10.2641 | 59.9932 | 11.9995 | 90.5416 | 23.473 | 59.9772 | 24.0001 | 90.5091 | 11.7308 | 60.0341 | 11.9995 | 90.5151 | 23.6575 | 59.9776 | 24.0001 | 90.5405 | 29.7425 | 59.9939 | 29.9998
90.5369 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.55 | 23.473 | 59.9772 | 24.0001 | 90.5174 | 11.7308 | 60.0341 | 11.9995 | 90.5235 | 23.6573 | 59.9775 | 24.0001 | 90.5488 | 29.7425 | 59.9938 | 29.9998
90.5452 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.5583 | 23.473 | 59.9772 | 24.0001 | 90.5258 | 11.7308 | 60.034 | 11.9995 | 90.5318 | 23.6573 | 59.9775 | 24.0001 | 90.5571 | 29.7425 | 59.9938 | 29.9998
90.5535 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.5667 | 23.473 | 59.9771 | 24.0001 | 90.5341 | 11.7308 | 60.034 | 11.9995 | 90.5402 | 23.6618 | 59.9775 | 24.0001 | 90.5656 | 29.7425 | 59.9937 | 29.9998
90.5619 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.575 | 23.473 | 59.9771 | 24.0001 | 90.5424 | 11.7308 | 60.0339 | 11.9995 | 90.5485 | 23.6618 | 59.9774 | 24.0001 | 90.5739 | 29.7425 | 59.9937 | 29.9998
90.5702 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.5833 | 23.473 | 59.9771 | 24.0001 | 90.5507 | 11.7308 | 60.0339 | 11.9995 | 90.5568 | 23.6637 | 59.9774 | 24.0001 | 90.5822 | 29.7425 | 59.9937 | 29.9998
90.5785 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.5917 | 23.473 | 59.977 | 24.0001 | 90.5591 | 11.7308 | 60.0338 | 11.9995 | 90.5652 | 23.6637 | 59.9774 | 24.0001 | 90.5906 | 29.7451 | 59.9936 | 29.9998
90.5869 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.6 | 23.473 | 59.977 | 24.0001 | 90.5674 | 11.7308 | 60.0338 | 11.9995 | 90.5735 | 23.6637 | 59.9773 | 24.0001 | 90.5989 | 29.7451 | 59.9936 | 29.9998
90.5952 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.6083 | 23.473 | 59.977 | 24.0001 | 90.5757 | 11.7311 | 60.0337 | 11.9995 | 90.5818 | 23.6637 | 59.9773 | 24.0001 | 90.6072 | 29.7451 | 59.9936 | 29.9998
90.6035 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.6167 | 23.473 | 59.9769 | 24.0001 | 90.584 | 11.7311 | 60.0337 | 11.9995 | 90.5901 | 23.6657 | 59.9773 | 24.0001 | 90.6155 | 29.7451 | 59.9935 | 29.9998
90.6119 | 10.2653 | 59.9932 | 11.9995 | 90.625 | 23.473 | 59.9769 | 24.0001 | 90.5924 | 11.7311 | 60.0336 | 11.9995 | 90.5985 | 23.6657 | 59.9772 | 24.0001 | 90.6239 | 29.7451 | 59.9935 | 29.9998
90.6202 | 10.266 | 59.9933 | 11.9995 | 90.6334 | 23.473 | 59.9769 | 24.0001 | 90.6007 | 11.7311 | 60.0336 | 11.9995 | 90.6068 | 23.6692 | 59.9772 | 24.0001 | 90.6322 | 29.7451 | 59.9935 | 29.9998
90.6285 | 10.266 | 59.9933 | 11.9995 | 90.6417 | 23.473 | 59.9768 | 24.0001 | 90.609 | 11.7311 | 60.0335 | 11.9995 | 90.6152 | 23.6692 | 59.9772 | 24.0001 | 90.6405 | 29.7491 | 59.9935 | 29.9998
90.6369 | 10.266 | 59.9933 | 11.9995 | 90.65 | 23.473 | 59.9768 | 24.0001 | 90.6174 | 11.7311 | 60.0335 | 11.9995 | 90.6235 | 23.6692 | 59.9771 | 24.0001 | 90.6488 | 29.7491 | 59.9934 | 29.9998
90.6452 | 10.266 | 59.9933 | 11.9995 | 90.6584 | 23.4735 | 59.9768 | 24.0001 | 90.6257 | 11.7311 | 60.0334 | 11.9995 | 90.6318 | 23.6692 | 59.9771 | 24.0001 | 90.6572 | 29.7626 | 59.9934 | 29.9998
90.6535 | 10.266 | 59.9933 | 11.9995 | 90.6667 | 23.4735 | 59.9767 | 24.0001 | 90.634 | 11.7311 | 60.0334 | 11.9995 | 90.6402 | 23.6692 | 59.9771 | 24.0001 | 90.6655 | 29.7626 | 59.9934 | 29.9998
90.6619 | 10.266 | 59.9933 | 11.9995 | 90.675 | 23.4746 | 59.9767 | 24.0001 | 90.6423 | 11.7312 | 60.0333 | 11.9995 | 90.6485 | 23.6692 | 59.977 | 24.0001 | 90.6738 | 29.7626 | 59.9933 | 29.9998
90.6702 | 10.2661 | 59.9933 | 11.9995 | 90.6834 | 23.4746 | 59.9767 | 24.0001 | 90.6507 | 11.7312 | 60.0333 | 11.9995 | 90.6569 | 23.6658 | 59.977 | 24.0001 | 90.6823 | 29.7626 | 59.9933 | 29.9998
90.6785 | 10.2661 | 59.9933 | 11.9995 | 90.6917 | 23.4746 | 59.9766 | 24.0001 | 90.659 | 11.7312 | 60.0332 | 11.9995 | 90.6652 | 23.6658 | 59.977 | 24.0001 | 90.6906 | 29.7626 | 59.9932 | 29.9998
90.6869 | 10.2661 | 59.9933 | 11.9995 | 90.7001 | 23.4746 | 59.9766 | 24.0001 | 90.6674 | 11.7312 | 60.0332 | 11.9995 | 90.6735 | 23.6658 | 59.9769 | 24.0001 | 90.6989 | 29.7626 | 59.9932 | 29.9998
90.6952 | 10.2661 | 59.9933 | 11.9995 | 90.7084 | 23.4746 | 59.9766 | 24.0001 | 90.6757 | 11.7312 | 60.0331 | 11.9995 | 90.6819 | 23.6658 | 59.9769 | 24.0001 | 90.7072 | 29.7626 | 59.9932 | 29.9998
90.7035 | 10.2661 | 59.9933 | 11.9995 | 90.7167 | 23.4746 | 59.9765 | 24.0001 | 90.684 | 11.7312 | 60.0331 | 11.9995 | 90.6902 | 23.6926 | 59.9769 | 24.0001 | 90.7156 | 29.7626 | 59.9931 | 29.9998
90.7119 | 10.2661 | 59.9933 | 11.9995 | 90.7251 | 23.4746 | 59.9765 | 24.0001 | 90.6923 | 11.7312 | 60.033 | 11.9995 | 90.6985 | 23.6926 | 59.9768 | 24.0001 | 90.7239 | 29.7788 | 59.9931 | 29.9998
90.7202 | 10.2661 | 59.9934 | 11.9995 | 90.7334 | 23.4746 | 59.9765 | 24.0001 | 90.7006 | 11.7312 | 60.033 | 11.9995 | 90.7068 | 23.6929 | 59.9768 | 24.0001 | 90.7322 | 29.7788 | 59.9931 | 29.9998
90.7285 | 10.2661 | 59.9934 | 11.9995 | 90.7417 | 23.4746 | 59.9764 | 24.0001 | 90.709 | 11.7312 | 60.033 | 11.9995 | 90.7152 | 23.6929 | 59.9768 | 24.0001 | 90.7405 | 29.7788 | 59.993 | 29.9998
90.7369 | 10.266 | 59.9934 | 11.9995 | 90.7501 | 23.4746 | 59.9764 | 24.0001 | 90.7173 | 11.7312 | 60.0329 | 11.9995 | 90.7235 | 23.6884 | 59.9767 | 24.0001 | 90.7489 | 29.7788 | 59.993 | 29.9998
90.7452 | 10.266 | 59.9934 | 11.9995 | 90.7584 | 23.4746 | 59.9764 | 24.0001 | 90.7256 | 11.7361 | 60.0329 | 11.9995 | 90.7319 | 23.6884 | 59.9767 | 24.0001 | 90.7572 | 29.7788 | 59.993 | 29.9998
90.7535 | 10.2667 | 59.9934 | 11.9995 | 90.7667 | 23.4746 | 59.9763 | 24.0001 | 90.7339 | 11.7361 | 60.0329 | 11.9995 | 90.7402 | 23.6884 | 59.9767 | 24.0001 | 90.7655 | 29.7788 | 59.993 | 29.9998
90.7619 | 10.2667 | 59.9934 | 11.9995 | 90.7751 | 23.4785 | 59.9763 | 24.0001 | 90.7423 | 11.7361 | 60.0329 | 11.9995 | 90.7485 | 23.6884 | 59.9766 | 24.0001 | 90.7739 | 29.777 | 59.9929 | 29.9998
90.7702 | 10.2667 | 59.9934 | 11.9995 | 90.7834 | 23.4785 | 59.9763 | 24.0001 | 90.7506 | 11.7361 | 60.0328 | 11.9995 | 90.7569 | 23.6849 | 59.9766 | 24.0001 | 90.7822 | 29.777 | 59.9929 | 29.9998
90.7785 | 10.2667 | 59.9934 | 11.9995 | 90.7917 | 23.4785 | 59.9762 | 24.0001 | 90.759 | 11.7353 | 60.0328 | 11.9995 | 90.7652 | 23.6849 | 59.9766 | 24.0001 | 90.7905 | 29.777 | 59.9929 | 29.9998
90.7869 | 10.2667 | 59.9934 | 11.9995 | 90.8001 | 23.4785 | 59.9762 | 24.0001 | 90.7673 | 11.7353 | 60.0328 | 11.9995 | 90.7736 | 23.6846 | 59.9765 | 24.0001 | 90.7988 | 29.777 | 59.9928 | 29.9998
90.7952 | 10.2667 | 59.9934 | 11.9995 | 90.8084 | 23.4793 | 59.9762 | 24.0001 | 90.7756 | 11.735 | 60.0328 | 11.9995 | 90.7819 | 23.6846 | 59.9765 | 24.0001 | 90.8073 | 29.7785 | 59.9928 | 29.9998
90.8036 | 10.2667 | 59.9934 | 11.9995 | 90.8167 | 23.4793 | 59.9761 | 24.0001 | 90.7839 | 11.735 | 60.0327 | 11.9995 | 90.7902 | 23.7114 | 59.9765 | 24.0001 | 90.8156 | 29.7785 | 59.9927 | 29.9998
90.8119 | 10.2667 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8251 | 23.4793 | 59.9761 | 24.0001 | 90.7922 | 11.7352 | 60.0327 | 11.9995 | 90.7986 | 23.7114 | 59.9764 | 24.0001 | 90.8239 | 29.7785 | 59.9927 | 29.9998
90.8202 | 10.2667 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8334 | 23.4793 | 59.9761 | 24.0001 | 90.8006 | 11.7352 | 60.0327 | 11.9995 | 90.8069 | 23.7156 | 59.9764 | 24.0001 | 90.8322 | 29.7785 | 59.9927 | 29.9998
90.8286 | 10.2667 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8418 | 23.4793 | 59.976 | 24.0001 | 90.8089 | 11.7352 | 60.0327 | 11.9995 | 90.8152 | 23.7156 | 59.9764 | 24.0001 | 90.8406 | 29.7785 | 59.9926 | 29.9998
90.8369 | 10.2647 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8501 | 23.4793 | 59.976 | 24.0001 | 90.8173 | 11.7352 | 60.0326 | 11.9995 | 90.8235 | 23.7156 | 59.9763 | 24.0001 | 90.8489 | 29.7785 | 59.9926 | 29.9998
90.8452 | 10.2647 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8584 | 23.5285 | 59.976 | 24.0001 | 90.8256 | 11.7352 | 60.0326 | 11.9995 | 90.8319 | 23.7156 | 59.9763 | 24.0001 | 90.8572 | 29.7785 | 59.9926 | 29.9998
90.8536 | 10.2647 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8668 | 23.5285 | 59.9759 | 24.0001 | 90.8339 | 11.7352 | 60.0326 | 11.9995 | 90.8403 | 23.7179 | 59.9763 | 24.0001 | 90.8656 | 29.7785 | 59.9925 | 29.9998
90.8619 | 10.2647 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8751 | 23.5285 | 59.9759 | 24.0001 | 90.8422 | 11.7389 | 60.0326 | 11.9995 | 90.8486 | 23.7179 | 59.9762 | 24.0001 | 90.8739 | 29.7751 | 59.9925 | 29.9998
90.8702 | 10.2647 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8834 | 23.5285 | 59.9759 | 24.0001 | 90.8506 | 11.7389 | 60.0325 | 11.9995 | 90.8569 | 23.7144 | 59.9762 | 24.0001 | 90.8822 | 29.7751 | 59.9925 | 29.9998
90.8786 | 10.2647 | 59.9935 | 11.9995 | 90.8918 | 23.5285 | 59.9758 | 24.0001 | 90.8589 | 11.7386 | 60.0325 | 11.9995 | 90.8652 | 23.7144 | 59.9762 | 24.0001 | 90.8905 | 29.7751 | 59.9925 | 29.9998
90.8869 | 10.2647 | 59.9935 | 11.9995 | 90.9001 | 23.5285 | 59.9758 | 24.0001 | 90.8672 | 11.7386 | 60.0325 | 11.9995 | 90.8736 | 23.711 | 59.9761 | 24.0001 | 90.8989 | 29.7751 | 59.9924 | 29.9998
90.8952 | 10.2647 | 59.9935 | 11.9995 | 90.9085 | 23.5285 | 59.9758 | 24.0001 | 90.8755 | 11.7386 | 60.0325 | 11.9995 | 90.8819 | 23.711 | 59.9761 | 24.0001 | 90.9072 | 29.7737 | 59.9924 | 29.9998
90.9036 | 10.2635 | 59.9935 | 11.9995 | 90.9168 | 23.5285 | 59.9757 | 24.0001 | 90.8839 | 11.7386 | 60.0324 | 11.9995 | 90.8903 | 23.7051 | 59.9761 | 24.0001 | 90.9155 | 29.7737 | 59.9923 | 29.9998
90.9119 | 10.2635 | 59.9935 | 11.9995 | 90.9251 | 23.5285 | 59.9757 | 24.0001 | 90.8922 | 11.7386 | 60.0324 | 11.9995 | 90.8986 | 23.7051 | 59.976 | 24.0001 | 90.9238 | 29.7737 | 59.9923 | 29.9998
90.9202 | 10.2635 | 59.9936 | 11.9995 | 90.9335 | 23.5285 | 59.9757 | 24.0001 | 90.9005 | 11.7386 | 60.0324 | 11.9995 | 90.9069 | 23.7064 | 59.976 | 24.0001 | 90.9323 | 29.7737 | 59.9923 | 29.9998
90.9286 | 10.2635 | 59.9936 | 11.9995 | 90.9418 | 23.5264 | 59.9756 | 24.0001 | 90.9089 | 11.7381 | 60.0324 | 11.9995 | 90.9153 | 23.7064 | 59.976 | 24.0001 | 90.9406 | 29.7737 | 59.9922 | 29.9998
90.9369 | 10.2635 | 59.9936 | 11.9995 | 90.9501 | 23.5264 | 59.9756 | 24.0001 | 90.9172 | 11.7381 | 60.0323 | 11.9995 | 90.9236 | 23.7064 | 59.9759 | 24.0001 | 90.9489 | 29.7737 | 59.9922 | 29.9998
90.9452 | 10.2635 | 59.9936 | 11.9995 | 90.9585 | 23.5264 | 59.9756 | 24.0001 | 90.9255 | 11.7381 | 60.0323 | 11.9995 | 90.9319 | 23.7064 | 59.9759 | 24.0001 | 90.9573 | 29.7747 | 59.9922 | 29.9998
90.9536 | 10.2635 | 59.9936 | 11.9995 | 90.9668 | 23.5264 | 59.9755 | 24.0001 | 90.9338 | 11.7381 | 60.0323 | 11.9995 | 90.9402 | 23.7082 | 59.9759 | 24.0001 | 90.9656 | 29.7747 | 59.9921 | 29.9998
90.9619 | 10.2635 | 59.9936 | 11.9995 | 90.9752 | 23.5271 | 59.9755 | 24.0001 | 90.9422 | 11.7381 | 60.0323 | 11.9995 | 90.9486 | 23.7082 | 59.9758 | 24.0001 | 90.9739 | 29.7747 | 59.9921 | 29.9998
90.9702 | 10.2635 | 59.9936 | 11.9995 | 90.9835 | 23.5271 | 59.9755 | 24.0001 | 90.9505 | 11.7381 | 60.0322 | 11.9995 | 90.957 | 23.7082 | 59.9758 | 24.0001 | 90.9822 | 29.7747 | 59.9921 | 29.9998
90.9786 | 10.2635 | 59.9936 | 11.9995 | 90.9918 | 23.5271 | 59.9754 | 24.0001 | 90.9589 | 11.7381 | 60.0322 | 11.9995 | 90.9653 | 23.7082 | 59.9758 | 24.0001 | 90.9906 | 29.7747 | 59.9921 | 29.9998
90.9869 | 10.2646 | 59.9936 | 11.9995 | 91.0002 | 23.5271 | 59.9754 | 24.0001 | 90.9672 | 11.7381 | 60.0322 | 11.9995 | 90.9736 | 23.7082 | 59.9757 | 24.0001 | 90.9989 | 29.7747 | 59.992 | 29.9998
90.9952 | 10.2646 | 59.9936 | 11.9995 | 91.0085 | 23.5288 | 59.9754 | 24.0001 | 90.9755 | 11.7381 | 60.0322 | 11.9995 | 90.9819 | 23.7082 | 59.9757 | 24.0001 | 91.0072 | 29.778 | 59.992 | 29.9998
91.0036 | 10.2646 | 59.9936 | 11.9995 | 91.0168 | 23.5288 | 59.9753 | 24.0001 | 90.9838 | 11.7381 | 60.0321 | 11.9995 | 90.9903 | 23.7151 | 59.9757 | 24.0001 | 91.0155 | 29.778 | 59.992 | 29.9998
91.0119 | 10.2646 | 59.9936 | 11.9995 | 91.0252 | 23.5288 | 59.9753 | 24.0001 | 90.9921 | 11.7383 | 60.0321 | 11.9995 | 90.9986 | 23.7151 | 59.9756 | 24.0001 | 91.0239 | 29.7807 | 59.992 | 29.9998
91.0202 | 10.2646 | 59.9937 | 11.9995 | 91.0335 | 23.5288 | 59.9753 | 24.0001 | 91.0005 | 11.7383 | 60.0321 | 11.9995 | 91.007 | 23.7211 | 59.9756 | 24.0001 | 91.0322 | 29.7807 | 59.992 | 29.9998
91.0286 | 10.2646 | 59.9937 | 11.9995 | 91.0418 | 23.5288 | 59.9752 | 24.0001 | 91.0088 | 11.7383 | 60.0321 | 11.9995 | 91.0153 | 23.7211 | 59.9756 | 24.0001 | 91.0405 | 29.7807 | 59.992 | 29.9998
91.0369 | 10.2646 | 59.9937 | 11.9995 | 91.0502 | 23.5288 | 59.9752 | 24.0001 | 91.0172 | 11.7383 | 60.032 | 11.9995 | 91.0236 | 23.7204 | 59.9755 | 24.0001 | 91.049 | 29.7807 | 59.992 | 29.9998
91.0452 | 10.2646 | 59.9937 | 11.9995 | 91.0585 | 23.5288 | 59.9752 | 24.0001 | 91.0255 | 11.7383 | 60.032 | 11.9995 | 91.032 | 23.7204 | 59.9755 | 24.0001 | 91.0573 | 29.7807 | 59.9919 | 29.9998
91.0536 | 10.2646 | 59.9937 | 11.9995 | 91.0669 | 23.5288 | 59.9751 | 24.0001 | 91.0338 | 11.7383 | 60.032 | 11.9995 | 91.0403 | 23.7204 | 59.9755 | 24.0001 | 91.0656 | 29.7807 | 59.9919 | 29.9998
91.0619 | 10.2646 | 59.9937 | 11.9995 | 91.0752 | 23.5336 | 59.9751 | 24.0001 | 91.0421 | 11.7393 | 60.032 | 11.9995 | 91.0486 | 23.7204 | 59.9754 | 24.0001 | 91.0739 | 29.7807 | 59.9919 | 29.9998
91.0702 | 10.2646 | 59.9937 | 11.9995 | 91.0835 | 23.5336 | 59.9751 | 24.0001 | 91.0505 | 11.7393 | 60.0319 | 11.9995 | 91.0569 | 23.7203 | 59.9754 | 24.0001 | 91.0823 | 29.7807 | 59.9919 | 29.9998
91.0786 | 10.2646 | 59.9937 | 11.9995 | 91.0919 | 23.5336 | 59.975 | 24.0001 | 91.0588 | 11.7393 | 60.0319 | 11.9995 | 91.0653 | 23.7203 | 59.9754 | 24.0001 | 91.0906 | 29.7807 | 59.9919 | 29.9998
91.0869 | 10.2653 | 59.9937 | 11.9995 | 91.1002 | 23.5336 | 59.975 | 24.0001 | 91.0671 | 11.7393 | 60.0319 | 11.9995 | 91.0737 | 23.7203 | 59.9753 | 24.0001 | 91.0989 | 29.7807 | 59.9919 | 29.9998
91.0952 | 10.2653 | 59.9937 | 11.9995 | 91.1085 | 23.5873 | 59.975 | 24.0001 | 91.0754 | 11.7393 | 60.0319 | 11.9995 | 91.082 | 23.7203 | 59.9753 | 24.0001 | 91.1073 | 29.7827 | 59.9919 | 29.9998
91.1036 | 10.2653 | 59.9937 | 11.9995 | 91.1169 | 23.5873 | 59.975 | 24.0001 | 91.0837 | 11.7393 | 60.0318 | 11.9995 | 91.0903 | 23.7203 | 59.9753 | 24.0001 | 91.1156 | 29.7827 | 59.9919 | 29.9998
91.1119 | 10.2653 | 59.9937 | 11.9995 | 91.1252 | 23.5873 | 59.975 | 24.0001 | 91.0921 | 11.7388 | 60.0318 | 11.9995 | 91.0986 | 23.7203 | 59.9752 | 24.0001 | 91.1239 | 29.7827 | 59.9919 | 29.9998
91.1202 | 10.2653 | 59.9938 | 11.9995 | 91.1336 | 23.5873 | 59.975 | 24.0001 | 91.1004 | 11.7388 | 60.0318 | 11.9995 | 91.107 | 23.7236 | 59.9752 | 24.0001 | 91.1322 | 29.7827 | 59.9919 | 29.9998
91.1286 | 10.2653 | 59.9938 | 11.9995 | 91.1419 | 23.5873 | 59.975 | 24.0001 | 91.1088 | 11.7388 | 60.0318 | 11.9995 | 91.1154 | 23.7236 | 59.9752 | 24.0001 | 91.1406 | 29.7892 | 59.9919 | 29.9998
91.1369 | 10.2653 | 59.9938 | 11.9995 | 91.1502 | 23.5873 | 59.975 | 24.0001 | 91.1171 | 11.7388 | 60.0317 | 11.9995 | 91.1237 | 23.7325 | 59.9751 | 24.0001 | 91.1489 | 29.7892 | 59.9919 | 29.9998
91.1452 | 10.2653 | 59.9938 | 11.9995 | 91.1586 | 23.5873 | 59.9749 | 24.0001 | 91.1254 | 11.7388 | 60.0317 | 11.9995 | 91.132 | 23.7325 | 59.9751 | 24.0001 | 91.1572 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.1536 | 10.2652 | 59.9938 | 11.9995 | 91.1669 | 23.5873 | 59.9749 | 24.0001 | 91.1337 | 11.7388 | 60.0317 | 11.9995 | 91.1403 | 23.7349 | 59.9751 | 24.0001 | 91.1655 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.1619 | 10.2652 | 59.9938 | 11.9995 | 91.1752 | 23.5921 | 59.9749 | 24.0001 | 91.1421 | 11.7388 | 60.0317 | 11.9995 | 91.1487 | 23.7349 | 59.975 | 24.0001 | 91.174 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.1703 | 10.2652 | 59.9938 | 11.9995 | 91.1836 | 23.5921 | 59.9749 | 24.0001 | 91.1504 | 11.7388 | 60.0316 | 11.9995 | 91.157 | 23.7363 | 59.975 | 24.0001 | 91.1823 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.1786 | 10.2652 | 59.9938 | 11.9995 | 91.1919 | 23.5921 | 59.9749 | 24.0001 | 91.1588 | 11.7373 | 60.0316 | 11.9995 | 91.1653 | 23.7363 | 59.975 | 24.0001 | 91.1906 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.1869 | 10.2652 | 59.9938 | 11.9995 | 91.2002 | 23.5921 | 59.9749 | 24.0001 | 91.1671 | 11.7373 | 60.0316 | 11.9995 | 91.1737 | 23.7363 | 59.9749 | 24.0001 | 91.199 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.1953 | 10.2652 | 59.9938 | 11.9995 | 91.2086 | 23.5921 | 59.9749 | 24.0001 | 91.1754 | 11.7373 | 60.0316 | 11.9995 | 91.182 | 23.7363 | 59.9749 | 24.0001 | 91.2073 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.2036 | 10.2652 | 59.9938 | 11.9995 | 91.2169 | 23.5921 | 59.9749 | 24.0001 | 91.1837 | 11.7373 | 60.0315 | 11.9995 | 91.1904 | 23.7363 | 59.9749 | 24.0001 | 91.2156 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.2119 | 10.2652 | 59.9938 | 11.9995 | 91.2253 | 23.5921 | 59.9749 | 24.0001 | 91.192 | 11.7372 | 60.0315 | 11.9995 | 91.1987 | 23.7363 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2239 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.2203 | 10.2652 | 59.9939 | 11.9995 | 91.2336 | 23.5921 | 59.9749 | 24.0001 | 91.2004 | 11.7372 | 60.0315 | 11.9995 | 91.207 | 23.7363 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2323 | 29.7892 | 59.9918 | 29.9998
91.2286 | 10.2652 | 59.9939 | 11.9995 | 91.2419 | 23.593 | 59.9749 | 24.0001 | 91.2087 | 11.7372 | 60.0315 | 11.9995 | 91.2154 | 23.7363 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2406 | 29.7777 | 59.9918 | 29.9998
91.2369 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.2503 | 23.593 | 59.9748 | 24.0001 | 91.217 | 11.7372 | 60.0314 | 11.9995 | 91.2237 | 23.7363 | 59.9747 | 24.0001 | 91.2489 | 29.7777 | 59.9918 | 29.9998
91.2453 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.2586 | 23.593 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2253 | 11.7372 | 60.0314 | 11.9995 | 91.2321 | 23.7363 | 59.9747 | 24.0001 | 91.2572 | 29.7631 | 59.9917 | 29.9998
91.2536 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.2669 | 23.593 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2337 | 11.7372 | 60.0314 | 11.9995 | 91.2404 | 23.7363 | 59.9747 | 24.0001 | 91.2656 | 29.7631 | 59.9917 | 29.9998
91.2619 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.2753 | 23.593 | 59.9748 | 24.0001 | 91.242 | 11.7372 | 60.0314 | 11.9995 | 91.2487 | 23.7363 | 59.9746 | 24.0001 | 91.2739 | 29.7631 | 59.9917 | 29.9998
91.2703 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.2836 | 23.593 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2504 | 11.7372 | 60.0313 | 11.9995 | 91.2571 | 23.7363 | 59.9746 | 24.0001 | 91.2822 | 29.7631 | 59.9917 | 29.9998
91.2786 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.2919 | 23.6608 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2587 | 11.7369 | 60.0313 | 11.9995 | 91.2654 | 23.7363 | 59.9746 | 24.0001 | 91.2906 | 29.7631 | 59.9917 | 29.9998
91.2869 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.3003 | 23.6608 | 59.9748 | 24.0001 | 91.267 | 11.7369 | 60.0313 | 11.9995 | 91.2737 | 23.7363 | 59.9745 | 24.0001 | 91.299 | 29.7631 | 59.9917 | 29.9998
91.2953 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.3086 | 23.6578 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2753 | 11.7344 | 60.0313 | 11.9995 | 91.282 | 23.7363 | 59.9745 | 24.0001 | 91.3073 | 29.7631 | 59.9917 | 29.9998
91.3036 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.3169 | 23.6578 | 59.9748 | 24.0001 | 91.2836 | 11.7344 | 60.0312 | 11.9995 | 91.2904 | 23.7363 | 59.9745 | 24.0001 | 91.3156 | 29.7631 | 59.9917 | 29.9998
91.3119 | 10.2647 | 59.9939 | 11.9995 | 91.3253 | 23.6578 | 59.9748 | 24.0001 | 91.292 | 11.7344 | 60.0312 | 11.9995 | 91.2988 | 23.7363 | 59.9744 | 24.0001 | 91.324 | 29.7616 | 59.9917 | 29.9998
91.3203 | 10.2647 | 59.994 | 11.9995 | 91.3336 | 23.6578 | 59.9748 | 24.0001 | 91.3003 | 11.7344 | 60.0312 | 11.9995 | 91.3071 | 23.7363 | 59.9744 | 24.0001 | 91.3323 | 29.7616 | 59.9917 | 29.9998
91.3286 | 10.2647 | 59.994 | 11.9995 | 91.342 | 23.6578 | 59.9748 | 24.0001 | 91.3087 | 11.7344 | 60.0312 | 11.9995 | 91.3154 | 23.7363 | 59.9744 | 24.0001 | 91.3406 | 29.76 | 59.9917 | 29.9998
91.3369 | 10.2647 | 59.994 | 11.9995 | 91.3503 | 23.6578 | 59.9748 | 24.0001 | 91.317 | 11.7344 | 60.0311 | 11.9995 | 91.3237 | 23.7363 | 59.9743 | 24.0001 | 91.3489 | 29.76 | 59.9917 | 29.9998
91.3453 | 10.2647 | 59.994 | 11.9995 | 91.3586 | 23.6578 | 59.9747 | 24.0001 | 91.3253 | 11.7514 | 60.0311 | 11.9995 | 91.3321 | 23.7363 | 59.9743 | 24.0001 | 91.3573 | 29.764 | 59.9916 | 29.9998
91.3536 | 10.2647 | 59.994 | 11.9995 | 91.367 | 23.6578 | 59.9747 | 24.0001 | 91.3336 | 11.7514 | 60.0311 | 11.9995 | 91.3405 | 23.7363 | 59.9743 | 24.0001 | 91.3656 | 29.764 | 59.9916 | 29.9998
91.3619 | 10.2647 | 59.994 | 11.9995 | 91.3753 | 23.6557 | 59.9747 | 24.0001 | 91.342 | 11.7509 | 60.0311 | 11.9995 | 91.3488 | 23.7363 | 59.9742 | 24.0001 | 91.3739 | 29.764 | 59.9916 | 29.9998
91.3703 | 10.2654 | 59.994 | 11.9995 | 91.3836 | 23.6557 | 59.9747 | 24.0001 | 91.3503 | 11.7509 | 60.031 | 11.9995 | 91.3571 | 23.7363 | 59.9742 | 24.0001 | 91.3823 | 29.764 | 59.9916 | 29.9998
91.3786 | 10.2654 | 59.994 | 11.9995 | 91.392 | 23.6557 | 59.9747 | 24.0001 | 91.3586 | 11.7519 | 60.031 | 11.9995 | 91.3654 | 23.7363 | 59.9742 | 24.0001 | 91.3906 | 29.7625 | 59.9916 | 29.9998
91.3869 | 10.2654 | 59.994 | 11.9995 | 91.4003 | 23.6557 | 59.9747 | 24.0001 | 91.3669 | 11.7519 | 60.031 | 11.9995 | 91.3738 | 23.7363 | 59.9741 | 24.0001 | 91.3989 | 29.7625 | 59.9916 | 29.9998
91.3953 | 10.2654 | 59.9941 | 11.9995 | 91.4087 | 23.6557 | 59.9747 | 24.0001 | 91.3752 | 11.7519 | 60.031 | 11.9995 | 91.3821 | 23.7363 | 59.9741 | 24.0001 | 91.4072 | 29.7625 | 59.9916 | 29.9998
91.4036 | 10.2654 | 59.9941 | 11.9995 | 91.417 | 23.6557 | 59.9747 | 24.0001 | 91.3836 | 11.7519 | 60.0309 | 11.9995 | 91.3904 | 23.7363 | 59.9741 | 24.0001 | 91.4156 | 29.7625 | 59.9916 | 29.9998
91.4119 | 10.2654 | 59.9941 | 11.9995 | 91.4253 | 23.6528 | 59.9747 | 24.0001 | 91.3919 | 11.7519 | 60.0309 | 11.9995 | 91.3988 | 23.7363 | 59.974 | 24.0001 | 91.424 | 29.7625 | 59.9916 | 29.9998
91.4203 | 10.2654 | 59.9941 | 11.9995 | 91.4337 | 23.6528 | 59.9747 | 24.0001 | 91.4003 | 11.7519 | 60.0309 | 11.9995 | 91.4071 | 23.7363 | 59.974 | 24.0001 | 91.4323 | 29.7625 | 59.9916 | 29.9998
91.4286 | 10.2654 | 59.9941 | 11.9995 | 91.442 | 23.6847 | 59.9747 | 24.0001 | 91.4086 | 11.7548 | 60.0309 | 11.9995 | 91.4155 | 23.7363 | 59.974 | 24.0001 | 91.4406 | 29.7684 | 59.9916 | 29.9998
91.437 | 10.2654 | 59.9941 | 11.9995 | 91.4503 | 23.6847 | 59.9747 | 24.0001 | 91.4169 | 11.7548 | 60.0308 | 11.9995 | 91.4238 | 23.7363 | 59.974 | 24.0001 | 91.449 | 29.7684 | 59.9916 | 29.9998
91.4453 | 10.2654 | 59.9942 | 11.9995 | 91.4587 | 23.6847 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4252 | 11.7548 | 60.0308 | 11.9995 | 91.4321 | 23.7363 | 59.9741 | 24.0001 | 91.4573 | 29.7701 | 59.9915 | 29.9998
91.4536 | 10.2654 | 59.9942 | 11.9995 | 91.467 | 23.6847 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4336 | 11.7548 | 60.0308 | 11.9995 | 91.4405 | 23.7363 | 59.9741 | 24.0001 | 91.4656 | 29.7701 | 59.9915 | 29.9998
91.462 | 10.2654 | 59.9942 | 11.9995 | 91.4753 | 23.6859 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4419 | 11.7545 | 60.0308 | 11.9995 | 91.4488 | 23.7363 | 59.9741 | 24.0001 | 91.474 | 29.7701 | 59.9915 | 29.9998
91.4703 | 10.2654 | 59.9942 | 11.9995 | 91.4837 | 23.6859 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4502 | 11.7545 | 60.0307 | 11.9995 | 91.4572 | 23.7363 | 59.9741 | 24.0001 | 91.4823 | 29.7701 | 59.9915 | 29.9998
91.4786 | 10.2654 | 59.9942 | 11.9995 | 91.492 | 23.6859 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4586 | 11.757 | 60.0307 | 11.9995 | 91.4655 | 23.7363 | 59.9742 | 24.0001 | 91.4906 | 29.7732 | 59.9915 | 29.9998
91.487 | 10.2654 | 59.9942 | 11.9995 | 91.5004 | 23.6859 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4669 | 11.757 | 60.0307 | 11.9995 | 91.4738 | 23.7363 | 59.9742 | 24.0001 | 91.4989 | 29.7732 | 59.9915 | 29.9998
91.4953 | 10.2654 | 59.9943 | 11.9995 | 91.5087 | 23.6869 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4752 | 11.7565 | 60.0307 | 11.9995 | 91.4822 | 23.7363 | 59.9742 | 24.0001 | 91.5073 | 29.7732 | 59.9915 | 29.9998
91.5036 | 10.2654 | 59.9943 | 11.9995 | 91.517 | 23.6869 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4835 | 11.7565 | 60.0306 | 11.9995 | 91.4905 | 23.7363 | 59.9742 | 24.0001 | 91.5156 | 29.7732 | 59.9915 | 29.9998
91.512 | 10.2654 | 59.9943 | 11.9995 | 91.5254 | 23.6869 | 59.9746 | 24.0001 | 91.4919 | 11.7565 | 60.0306 | 11.9995 | 91.4988 | 23.7363 | 59.9743 | 24.0001 | 91.5239 | 29.7732 | 59.9915 | 29.9998
91.5203 | 10.2654 | 59.9943 | 11.9995 | 91.5337 | 23.6869 | 59.9746 | 24.0001 | 91.5002 | 11.7565 | 60.0306 | 11.9995 | 91.5072 | 23.7363 | 59.9743 | 24.0001 | 91.5322 | 29.7732 | 59.9915 | 29.9998
91.5286 | 10.2654 | 59.9943 | 11.9995 | 91.542 | 23.6869 | 59.9746 | 24.0001 | 91.5085 | 11.7576 | 60.0306 | 11.9995 | 91.5155 | 23.7363 | 59.9743 | 24.0001 | 91.5406 | 29.7764 | 59.9915 | 29.9998
91.537 | 10.2651 | 59.9943 | 11.9995 | 91.5504 | 23.6869 | 59.9746 | 24.0001 | 91.5168 | 11.7576 | 60.0305 | 11.9995 | 91.5239 | 23.7363 | 59.9743 | 24.0001 | 91.549 | 29.7764 | 59.9915 | 29.9998
91.5453 | 10.2651 | 59.9944 | 11.9995 | 91.5587 | 23.6872 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5252 | 11.7575 | 60.0305 | 11.9995 | 91.5322 | 23.7363 | 59.9744 | 24.0001 | 91.5573 | 29.7748 | 59.9914 | 29.9998
91.5536 | 10.2651 | 59.9944 | 11.9995 | 91.5671 | 23.6872 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5335 | 11.7575 | 60.0305 | 11.9995 | 91.5405 | 23.7363 | 59.9744 | 24.0001 | 91.5657 | 29.7748 | 59.9914 | 29.9998
91.562 | 10.2651 | 59.9944 | 11.9995 | 91.5754 | 23.6872 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5419 | 11.7575 | 60.0305 | 11.9995 | 91.5489 | 23.7363 | 59.9744 | 24.0001 | 91.574 | 29.7779 | 59.9914 | 29.9998
91.5703 | 10.2651 | 59.9944 | 11.9995 | 91.5837 | 23.6872 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5502 | 11.7575 | 60.0304 | 11.9995 | 91.5572 | 23.7363 | 59.9744 | 24.0001 | 91.5823 | 29.7779 | 59.9914 | 29.9998
91.5786 | 10.2651 | 59.9944 | 11.9995 | 91.5921 | 23.6872 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5585 | 11.7575 | 60.0304 | 11.9995 | 91.5656 | 23.7363 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5906 | 29.7779 | 59.9914 | 29.9998
91.587 | 10.2651 | 59.9944 | 11.9995 | 91.6004 | 23.6872 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5668 | 11.7575 | 60.0304 | 11.9995 | 91.5739 | 23.7344 | 59.9745 | 24.0001 | 91.599 | 29.7779 | 59.9914 | 29.9998
91.5953 | 10.2651 | 59.9945 | 11.9995 | 91.6087 | 23.6887 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5751 | 11.7561 | 60.0304 | 11.9995 | 91.5822 | 23.7344 | 59.9745 | 24.0001 | 91.6073 | 29.7779 | 59.9914 | 29.9998
91.6036 | 10.2651 | 59.9945 | 11.9995 | 91.6171 | 23.6887 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5835 | 11.7561 | 60.0303 | 11.9995 | 91.5906 | 23.736 | 59.9745 | 24.0001 | 91.6156 | 29.7779 | 59.9914 | 29.9998
91.612 | 10.2651 | 59.9945 | 11.9995 | 91.6254 | 23.6896 | 59.9745 | 24.0001 | 91.5918 | 11.7531 | 60.0303 | 11.9995 | 91.5989 | 23.736 | 59.9746 | 24.0001 | 91.6239 | 29.7752 | 59.9914 | 29.9998
91.6203 | 10.2651 | 59.9945 | 11.9995 | 91.6338 | 23.6896 | 59.9745 | 24.0001 | 91.6002 | 11.7531 | 60.0303 | 11.9995 | 91.6072 | 23.736 | 59.9746 | 24.0001 | 91.6323 | 29.7752 | 59.9914 | 29.9998
91.6286 | 10.2651 | 59.9945 | 11.9995 | 91.6421 | 23.6896 | 59.9745 | 24.0001 | 91.6085 | 11.7531 | 60.0303 | 11.9995 | 91.6155 | 23.736 | 59.9746 | 24.0001 | 91.6406 | 29.7739 | 59.9914 | 29.9998
91.637 | 10.2651 | 59.9945 | 11.9995 | 91.6504 | 23.6896 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6168 | 11.7531 | 60.0302 | 11.9995 | 91.6239 | 23.7335 | 59.9746 | 24.0001 | 91.6489 | 29.7739 | 59.9914 | 29.9998
91.6453 | 10.2651 | 59.9946 | 11.9995 | 91.6588 | 23.6913 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6251 | 11.7536 | 60.0302 | 11.9995 | 91.6323 | 23.7335 | 59.9747 | 24.0001 | 91.6573 | 29.7722 | 59.9913 | 29.9998
91.6536 | 10.2636 | 59.9946 | 11.9995 | 91.6671 | 23.6913 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6335 | 11.7536 | 60.0302 | 11.9995 | 91.6406 | 23.7335 | 59.9747 | 24.0001 | 91.6656 | 29.7722 | 59.9913 | 29.9998
91.662 | 10.2636 | 59.9946 | 11.9995 | 91.6754 | 23.6883 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6418 | 11.7536 | 60.0302 | 11.9995 | 91.6489 | 23.7335 | 59.9747 | 24.0001 | 91.674 | 29.7722 | 59.9913 | 29.9998
91.6703 | 10.2636 | 59.9946 | 11.9995 | 91.6838 | 23.6883 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6501 | 11.7536 | 60.0301 | 11.9995 | 91.6572 | 23.7335 | 59.9747 | 24.0001 | 91.6823 | 29.7722 | 59.9913 | 29.9998
91.6786 | 10.2636 | 59.9946 | 11.9995 | 91.6921 | 23.6883 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6584 | 11.7524 | 60.0301 | 11.9995 | 91.6656 | 23.7335 | 59.9748 | 24.0001 | 91.6907 | 29.7722 | 59.9913 | 29.9998
91.687 | 10.2636 | 59.9946 | 11.9995 | 91.7004 | 23.6883 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6667 | 11.7524 | 60.0301 | 11.9995 | 91.674 | 23.7335 | 59.9748 | 24.0001 | 91.699 | 29.7722 | 59.9913 | 29.9998
91.6953 | 10.2636 | 59.9947 | 11.9995 | 91.7088 | 23.6833 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6751 | 11.7508 | 60.0301 | 11.9995 | 91.6823 | 23.7335 | 59.9748 | 24.0001 | 91.7073 | 29.7607 | 59.9913 | 29.9998
91.7036 | 10.2636 | 59.9947 | 11.9995 | 91.7171 | 23.6833 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6834 | 11.7508 | 60.03 | 11.9995 | 91.6906 | 23.7335 | 59.9748 | 24.0001 | 91.7156 | 29.7607 | 59.9913 | 29.9998
91.712 | 10.2636 | 59.9947 | 11.9995 | 91.7254 | 23.6833 | 59.9744 | 24.0001 | 91.6918 | 11.7508 | 60.03 | 11.9995 | 91.6989 | 23.7335 | 59.9749 | 24.0001 | 91.724 | 29.7592 | 59.9913 | 29.9998
91.7203 | 10.2636 | 59.9947 | 11.9995 | 91.7338 | 23.6833 | 59.9744 | 24.0001 | 91.7001 | 11.7508 | 60.0299 | 11.9995 | 91.7073 | 23.7335 | 59.9749 | 24.0001 | 91.7323 | 29.7592 | 59.9913 | 29.9998
91.7286 | 10.2636 | 59.9947 | 11.9995 | 91.7421 | 23.6833 | 59.9744 | 24.0001 | 91.7084 | 11.7476 | 60.0299 | 11.9995 | 91.7156 | 23.7335 | 59.9749 | 24.0001 | 91.7406 | 29.758 | 59.9913 | 29.9998
91.737 | 10.2636 | 59.9947 | 11.9995 | 91.7505 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7167 | 11.7476 | 60.0298 | 11.9995 | 91.7239 | 23.7335 | 59.9749 | 24.0001 | 91.749 | 29.758 | 59.9913 | 29.9998
91.7453 | 10.2636 | 59.9948 | 11.9995 | 91.7588 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7251 | 11.76 | 60.0297 | 11.9995 | 91.7323 | 23.7335 | 59.975 | 24.0001 | 91.7573 | 29.758 | 59.9912 | 29.9998
91.7536 | 10.2636 | 59.9948 | 11.9995 | 91.7671 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7334 | 11.76 | 60.0296 | 11.9995 | 91.7406 | 23.7335 | 59.975 | 24.0001 | 91.7656 | 29.758 | 59.9912 | 29.9998
91.762 | 10.2636 | 59.9948 | 11.9995 | 91.7755 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7417 | 11.76 | 60.0296 | 11.9995 | 91.749 | 23.7335 | 59.975 | 24.0001 | 91.7739 | 29.758 | 59.9912 | 29.9998
91.7703 | 10.2636 | 59.9948 | 11.9995 | 91.7838 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7501 | 11.76 | 60.0295 | 11.9995 | 91.7573 | 23.7335 | 59.975 | 24.0001 | 91.7823 | 29.758 | 59.9912 | 29.9998
91.7786 | 10.2636 | 59.9948 | 11.9995 | 91.7921 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7584 | 11.7607 | 60.0294 | 11.9995 | 91.7656 | 23.7335 | 59.9751 | 24.0001 | 91.7906 | 29.7553 | 59.9912 | 29.9998
91.787 | 10.2636 | 59.9948 | 11.9995 | 91.8005 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7667 | 11.7607 | 60.0293 | 11.9995 | 91.774 | 23.7335 | 59.9751 | 24.0001 | 91.799 | 29.7553 | 59.9912 | 29.9998
91.7953 | 10.2636 | 59.9949 | 11.9995 | 91.8088 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.775 | 11.7626 | 60.0293 | 11.9995 | 91.7823 | 23.7335 | 59.9751 | 24.0001 | 91.8074 | 29.7553 | 59.9912 | 29.9998
91.8037 | 10.2636 | 59.9949 | 11.9995 | 91.8171 | 23.6833 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7834 | 11.7626 | 60.0292 | 11.9995 | 91.7906 | 23.7335 | 59.9751 | 24.0001 | 91.8157 | 29.7553 | 59.9912 | 29.9998
91.812 | 10.2636 | 59.9949 | 11.9995 | 91.8255 | 23.6826 | 59.9743 | 24.0001 | 91.7917 | 11.7654 | 60.0291 | 11.9995 | 91.799 | 23.7335 | 59.9752 | 24.0001 | 91.824 | 29.7578 | 59.9912 | 29.9998
91.8203 | 10.2636 | 59.9949 | 11.9995 | 91.8338 | 23.6826 | 59.9743 | 24.0001 | 91.8 | 11.7654 | 60.029 | 11.9995 | 91.8073 | 23.7355 | 59.9752 | 24.0001 | 91.8323 | 29.7578 | 59.9912 | 29.9998
91.8287 | 10.2636 | 59.9949 | 11.9995 | 91.8422 | 23.6823 | 59.9743 | 24.0001 | 91.8083 | 11.7621 | 60.029 | 11.9995 | 91.8157 | 23.7355 | 59.9752 | 24.0001 | 91.8407 | 29.7407 | 59.9912 | 29.9998
91.837 | 10.2636 | 59.9949 | 11.9995 | 91.8505 | 23.6823 | 59.9743 | 24.0001 | 91.8167 | 11.7621 | 60.0289 | 11.9995 | 91.824 | 23.7355 | 59.9752 | 24.0001 | 91.849 | 29.7407 | 59.9912 | 29.9998
91.8453 | 10.2636 | 59.995 | 11.9995 | 91.8588 | 23.6823 | 59.9742 | 24.0001 | 91.825 | 11.7597 | 60.0288 | 11.9995 | 91.8323 | 23.7355 | 59.9753 | 24.0001 | 91.8573 | 29.7407 | 59.9911 | 29.9998
91.8537 | 10.2636 | 59.995 | 11.9995 | 91.8672 | 23.6823 | 59.9742 | 24.0001 | 91.8333 | 11.7597 | 60.0287 | 11.9995 | 91.8407 | 23.7355 | 59.9753 | 24.0001 | 91.8656 | 29.7407 | 59.9911 | 29.9998
91.862 | 10.2636 | 59.995 | 11.9995 | 91.8755 | 23.6918 | 59.9742 | 24.0001 | 91.8417 | 11.7597 | 60.0287 | 11.9995 | 91.849 | 23.7355 | 59.9753 | 24.0001 | 91.874 | 29.7425 | 59.9911 | 29.9998
91.8703 | 10.2634 | 59.995 | 11.9995 | 91.8838 | 23.6918 | 59.9742 | 24.0001 | 91.85 | 11.7597 | 60.0286 | 11.9995 | 91.8574 | 23.7355 | 59.9753 | 24.0001 | 91.8823 | 29.7425 | 59.9911 | 29.9998
91.8787 | 10.2634 | 59.995 | 11.9995 | 91.8922 | 23.6918 | 59.9742 | 24.0001 | 91.8583 | 11.7597 | 60.0285 | 11.9995 | 91.8657 | 23.7355 | 59.9754 | 24.0001 | 91.8906 | 29.7462 | 59.9911 | 29.9998
91.887 | 10.2634 | 59.995 | 11.9995 | 91.9005 | 23.6918 | 59.9742 | 24.0001 | 91.8666 | 11.7597 | 60.0284 | 11.9995 | 91.874 | 23.7375 | 59.9754 | 24.0001 | 91.899 | 29.7462 | 59.9911 | 29.9998
91.8953 | 10.2634 | 59.9951 | 11.9995 | 91.9089 | 23.693 | 59.9742 | 24.0001 | 91.875 | 11.7617 | 60.0284 | 11.9995 | 91.8824 | 23.7375 | 59.9754 | 24.0001 | 91.9073 | 29.7462 | 59.9911 | 29.9998
91.9037 | 10.2634 | 59.9951 | 11.9995 | 91.9172 | 23.693 | 59.9742 | 24.0001 | 91.8833 | 11.7617 | 60.0283 | 11.9995 | 91.8907 | 23.7375 | 59.9754 | 24.0001 | 91.9156 | 29.7462 | 59.9911 | 29.9998
91.912 | 10.2634 | 59.9951 | 11.9995 | 91.9255 | 23.6957 | 59.9742 | 24.0001 | 91.8917 | 11.7647 | 60.0282 | 11.9995 | 91.899 | 23.7375 | 59.9755 | 24.0001 | 91.924 | 29.7486 | 59.9911 | 29.9998
91.9203 | 10.2634 | 59.9951 | 11.9995 | 91.9339 | 23.6957 | 59.9742 | 24.0001 | 91.9 | 11.7647 | 60.0281 | 11.9995 | 91.9074 | 23.7375 | 59.9755 | 24.0001 | 91.9324 | 29.7486 | 59.9911 | 29.9998
91.9287 | 10.2634 | 59.9951 | 11.9995 | 91.9422 | 23.6957 | 59.9742 | 24.0001 | 91.9083 | 11.766 | 60.0281 | 11.9995 | 91.9157 | 23.7375 | 59.9755 | 24.0001 | 91.9407 | 29.7486 | 59.9911 | 29.9998
91.937 | 10.2634 | 59.9951 | 11.9995 | 91.9505 | 23.6957 | 59.9742 | 24.0001 | 91.9166 | 11.766 | 60.028 | 11.9995 | 91.9241 | 23.7375 | 59.9755 | 24.0001 | 91.949 | 29.7486 | 59.9911 | 29.9998
91.9453 | 10.2634 | 59.9952 | 11.9995 | 91.9589 | 23.6936 | 59.9741 | 24.0001 | 91.925 | 11.766 | 60.0279 | 11.9995 | 91.9324 | 23.7375 | 59.9756 | 24.0001 | 91.9573 | 29.7507 | 59.991 | 29.9998
91.9537 | 10.2634 | 59.9952 | 11.9995 | 91.9672 | 23.6936 | 59.9741 | 24.0001 | 91.9333 | 11.766 | 60.0278 | 11.9995 | 91.9407 | 23.7375 | 59.9756 | 24.0001 | 91.9657 | 29.7507 | 59.991 | 29.9998
91.962 | 10.2634 | 59.9952 | 11.9995 | 91.9755 | 23.6936 | 59.9741 | 24.0001 | 91.9417 | 11.766 | 60.0278 | 11.9995 | 91.9491 | 23.7375 | 59.9756 | 24.0001 | 91.974 | 29.7645 | 59.991 | 29.9998
91.9703 | 10.2634 | 59.9952 | 11.9995 | 91.9839 | 23.6936 | 59.9741 | 24.0001 | 91.95 | 11.766 | 60.0277 | 11.9995 | 91.9574 | 23.7428 | 59.9756 | 24.0001 | 91.9823 | 29.7645 | 59.991 | 29.9998
91.9787 | 10.2634 | 59.9952 | 11.9995 | 91.9922 | 23.6936 | 59.9741 | 24.0001 | 91.9583 | 11.7657 | 60.0276 | 11.9995 | 91.9658 | 23.7428 | 59.9757 | 24.0001 | 91.9907 | 29.7645 | 59.991 | 29.9998
91.987 | 10.2634 | 59.9952 | 11.9995 | 92.0006 | 23.6936 | 59.9741 | 24.0001 | 91.9666 | 11.7657 | 60.0275 | 11.9995 | 91.9741 | 23.7428 | 59.9757 | 24.0001 | 91.999 | 29.7645 | 59.991 | 29.9998
91.9953 | 10.2634 | 59.9953 | 11.9995 | 92.0089 | 23.6948 | 59.9741 | 24.0001 | 91.9749 | 11.7664 | 60.0275 | 11.9995 | 91.9824 | 23.7428 | 59.9757 | 24.0001 | 92.0073 | 29.7637 | 59.991 | 29.9998
92.0037 | 10.2634 | 59.9953 | 11.9995 | 92.0172 | 23.6948 | 59.9741 | 24.0001 | 91.9833 | 11.7664 | 60.0274 | 11.9995 | 91.9908 | 23.7415 | 59.9757 | 24.0001 | 92.0156 | 29.7637 | 59.991 | 29.9998
92.012 | 10.2634 | 59.9953 | 11.9995 | 92.0256 | 23.6948 | 59.9741 | 24.0001 | 91.9916 | 11.7664 | 60.0273 | 11.9995 | 91.9991 | 23.7415 | 59.9758 | 24.0001 | 92.024 | 29.7611 | 59.991 | 29.9998
92.0203 | 10.2634 | 59.9953 | 11.9995 | 92.0339 | 23.6948 | 59.9741 | 24.0001 | 91.9999 | 11.7664 | 60.0272 | 11.9995 | 92.0074 | 23.7415 | 59.9758 | 24.0001 | 92.0323 | 29.7611 | 59.991 | 29.9998
92.0287 | 10.2634 | 59.9953 | 11.9995 | 92.0422 | 23.6952 | 59.9741 | 24.0001 | 92.0082 | 11.7664 | 60.0272 | 11.9995 | 92.0157 | 23.7415 | 59.9758 | 24.0001 | 92.0406 | 29.7602 | 59.991 | 29.9998
92.037 | 10.4613 | 59.9953 | 11.9995 | 92.0506 | 23.6952 | 59.9741 | 24.0001 | 92.0166 | 11.7664 | 60.0271 | 11.9995 | 92.0241 | 23.7415 | 59.9758 | 24.0001 | 92.049 | 29.7602 | 59.991 | 29.9998
92.0453 | 10.4613 | 59.9954 | 11.9995 | 92.0589 | 23.6967 | 59.974 | 24.0001 | 92.0249 | 11.7666 | 60.027 | 11.9995 | 92.0325 | 23.7415 | 59.9759 | 24.0001 | 92.0574 | 29.7602 | 59.991 | 29.9998
92.0537 | 10.4613 | 59.9954 | 11.9995 | 92.0673 | 23.6967 | 59.974 | 24.0001 | 92.0333 | 11.7666 | 60.0269 | 11.9995 | 92.0408 | 23.7404 | 59.9759 | 24.0001 | 92.0657 | 29.7602 | 59.991 | 29.9998
92.062 | 10.4613 | 59.9954 | 11.9995 | 92.0756 | 23.6967 | 59.974 | 24.0001 | 92.0416 | 11.7635 | 60.0269 | 11.9995 | 92.0491 | 23.7404 | 59.9759 | 24.0001 | 92.074 | 29.7602 | 59.991 | 29.9998
92.0704 | 10.4613 | 59.9954 | 11.9995 | 92.0839 | 23.6967 | 59.974 | 24.0001 | 92.0499 | 11.7635 | 60.0268 | 11.9995 | 92.0574 | 23.7404 | 59.9759 | 24.0001 | 92.0824 | 29.7602 | 59.991 | 29.9998
92.0787 | 10.4613 | 59.9954 | 11.9995 | 92.0923 | 23.6967 | 59.974 | 24.0001 | 92.0582 | 11.7635 | 60.0267 | 11.9995 | 92.0658 | 23.7404 | 59.976 | 24.0001 | 92.0907 | 29.7744 | 59.991 | 29.9998
92.087 | 10.4613 | 59.9954 | 11.9995 | 92.1006 | 23.6967 | 59.974 | 24.0001 | 92.0666 | 11.7635 | 60.0266 | 11.9995 | 92.0742 | 23.7404 | 59.976 | 24.0001 | 92.099 | 29.7744 | 59.991 | 29.9998
92.0954 | 10.4613 | 59.9955 | 11.9995 | 92.1089 | 23.6943 | 59.974 | 24.0001 | 92.0749 | 11.7635 | 60.0266 | 11.9995 | 92.0825 | 23.7404 | 59.976 | 24.0001 | 92.1073 | 29.7732 | 59.991 | 29.9998
92.1037 | 10.4613 | 59.9955 | 11.9995 | 92.1173 | 23.6943 | 59.974 | 24.0001 | 92.0833 | 11.7635 | 60.0265 | 11.9995 | 92.0908 | 23.7404 | 59.976 | 24.0001 | 92.1157 | 29.7732 | 59.991 | 29.9998
92.112 | 10.4613 | 59.9955 | 11.9995 | 92.1256 | 23.7028 | 59.974 | 24.0001 | 92.0916 | 11.7622 | 60.0264 | 11.9995 | 92.0991 | 23.7404 | 59.9761 | 24.0001 | 92.124 | 29.7732 | 59.991 | 29.9998
92.1204 | 10.4613 | 59.9955 | 11.9995 | 92.1339 | 23.7028 | 59.9739 | 24.0001 | 92.0999 | 11.7622 | 60.0263 | 11.9995 | 92.1075 | 23.7404 | 59.9761 | 24.0001 | 92.1323 | 29.7732 | 59.991 | 29.9998
92.1287 | 10.4613 | 59.9955 | 11.9995 | 92.1423 | 23.7028 | 59.9739 | 24.0001 | 92.1082 | 11.7627 | 60.0263 | 11.9995 | 92.1158 | 23.7404 | 59.9761 | 24.0001 | 92.1406 | 29.7732 | 59.991 | 29.9998
92.137 | 10.4613 | 59.9955 | 11.9995 | 92.1506 | 23.7028 | 59.9739 | 24.0001 | 92.1165 | 11.7627 | 60.0262 | 11.9995 | 92.1241 | 23.743 | 59.9761 | 24.0001 | 92.149 | 29.7732 | 59.991 | 29.9998
92.1454 | 10.4613 | 59.9956 | 11.9995 | 92.159 | 23.7001 | 59.9739 | 24.0001 | 92.1249 | 11.7631 | 60.0261 | 11.9995 | 92.1325 | 23.743 | 59.9762 | 24.0001 | 92.1573 | 29.7696 | 59.991 | 29.9998
92.1537 | 10.4613 | 59.9956 | 11.9995 | 92.1673 | 23.7001 | 59.9739 | 24.0001 | 92.1332 | 11.7631 | 60.026 | 11.9995 | 92.1408 | 23.743 | 59.9762 | 24.0001 | 92.1656 | 29.7696 | 59.991 | 29.9998
92.162 | 10.4613 | 59.9956 | 11.9995 | 92.1756 | 23.7 | 59.9739 | 24.0001 | 92.1415 | 11.7601 | 60.026 | 11.9995 | 92.1492 | 23.743 | 59.9762 | 24.0001 | 92.1741 | 29.7687 | 59.991 | 29.9998
92.1704 | 10.4613 | 59.9956 | 11.9995 | 92.184 | 23.7 | 59.9738 | 24.0001 | 92.1498 | 11.7601 | 60.0259 | 11.9995 | 92.1575 | 23.743 | 59.9762 | 24.0001 | 92.1824 | 29.7687 | 59.991 | 29.9998
92.1787 | 10.4613 | 59.9956 | 11.9995 | 92.1923 | 23.6974 | 59.9738 | 24.0001 | 92.1582 | 11.7602 | 60.0258 | 11.9995 | 92.1658 | 23.743 | 59.9763 | 24.0001 | 92.1907 | 29.7684 | 59.991 | 29.9998
92.187 | 10.4613 | 59.9956 | 11.9995 | 92.2006 | 23.6974 | 59.9738 | 24.0001 | 92.1665 | 11.7602 | 60.0257 | 11.9995 | 92.1742 | 23.743 | 59.9763 | 24.0001 | 92.199 | 29.7684 | 59.991 | 29.9998
92.1954 | 10.4613 | 59.9957 | 11.9995 | 92.209 | 23.6989 | 59.9738 | 24.0001 | 92.1749 | 11.7611 | 60.0257 | 11.9995 | 92.1825 | 23.743 | 59.9763 | 24.0001 | 92.2074 | 29.7684 | 59.991 | 29.9998
92.2037 | 10.4613 | 59.9957 | 11.9995 | 92.2173 | 23.6989 | 59.9738 | 24.0001 | 92.1832 | 11.7611 | 60.0256 | 11.9995 | 92.1909 | 23.7449 | 59.9763 | 24.0001 | 92.2157 | 29.7684 | 59.991 | 29.9998
92.212 | 10.4613 | 59.9957 | 11.9995 | 92.2256 | 23.7004 | 59.9738 | 24.0001 | 92.1915 | 11.7624 | 60.0255 | 11.9995 | 92.1992 | 23.7449 | 59.9764 | 24.0001 | 92.224 | 29.7684 | 59.991 | 29.9998
92.2204 | 10.5356 | 59.9957 | 11.9995 | 92.234 | 23.7004 | 59.9737 | 24.0001 | 92.1998 | 11.7624 | 60.0254 | 11.9995 | 92.2075 | 23.7449 | 59.9764 | 24.0001 | 92.2323 | 29.7684 | 59.991 | 29.9998
92.2287 | 10.5356 | 59.9957 | 11.9995 | 92.2423 | 23.7004 | 59.9737 | 24.0001 | 92.2082 | 11.7624 | 60.0254 | 11.9995 | 92.2159 | 23.7449 | 59.9764 | 24.0001 | 92.2407 | 29.7726 | 59.991 | 29.9998
92.237 | 10.5356 | 59.9957 | 11.9995 | 92.2506 | 23.7004 | 59.9737 | 24.0001 | 92.2165 | 11.7624 | 60.0253 | 11.9995 | 92.2242 | 23.7449 | 59.9764 | 24.0001 | 92.249 | 29.7726 | 59.991 | 29.9998
92.2454 | 10.5356 | 59.9958 | 11.9995 | 92.259 | 23.7027 | 59.9737 | 24.0001 | 92.2249 | 11.7615 | 60.0252 | 11.9995 | 92.2325 | 23.7449 | 59.9765 | 24.0001 | 92.2573 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.2537 | 10.5356 | 59.9958 | 11.9995 | 92.2673 | 23.7027 | 59.9737 | 24.0001 | 92.2332 | 11.7615 | 60.0251 | 11.9995 | 92.2409 | 23.7449 | 59.9765 | 24.0001 | 92.2657 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.262 | 10.5356 | 59.9958 | 11.9995 | 92.2757 | 23.7027 | 59.9737 | 24.0001 | 92.2415 | 11.7615 | 60.0251 | 11.9995 | 92.2492 | 23.7449 | 59.9765 | 24.0001 | 92.274 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.2704 | 10.5356 | 59.9958 | 11.9995 | 92.284 | 23.7027 | 59.9736 | 24.0001 | 92.2498 | 11.7615 | 60.025 | 11.9995 | 92.2576 | 23.7441 | 59.9765 | 24.0001 | 92.2823 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.2787 | 10.5356 | 59.9958 | 11.9995 | 92.2923 | 23.7027 | 59.9736 | 24.0001 | 92.2581 | 11.7622 | 60.0249 | 11.9995 | 92.2659 | 23.7441 | 59.9766 | 24.0001 | 92.2906 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.287 | 10.5356 | 59.9958 | 11.9995 | 92.3007 | 23.7027 | 59.9736 | 24.0001 | 92.2665 | 11.7622 | 60.0248 | 11.9995 | 92.2742 | 23.7441 | 59.9766 | 24.0001 | 92.2991 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.2954 | 10.5356 | 59.9959 | 11.9995 | 92.309 | 23.7027 | 59.9736 | 24.0001 | 92.2748 | 11.765 | 60.0248 | 11.9995 | 92.2826 | 23.7441 | 59.9766 | 24.0001 | 92.3074 | 29.803 | 59.991 | 29.9998
92.3037 | 10.5356 | 59.9959 | 11.9995 | 92.3173 | 23.7027 | 59.9736 | 24.0001 | 92.2831 | 11.765 | 60.0247 | 11.9995 | 92.2909 | 23.7441 | 59.9766 | 24.0001 | 92.3157 | 29.803 | 59.991 | 29.9998
92.312 | 10.5356 | 59.9959 | 11.9995 | 92.3257 | 23.7027 | 59.9736 | 24.0001 | 92.2914 | 11.7666 | 60.0246 | 11.9995 | 92.2993 | 23.7441 | 59.9767 | 24.0001 | 92.324 | 29.803 | 59.991 | 29.9998
92.3204 | 10.5356 | 59.9959 | 11.9995 | 92.334 | 23.7027 | 59.9735 | 24.0001 | 92.2998 | 11.7666 | 60.0245 | 11.9995 | 92.3076 | 23.7467 | 59.9767 | 24.0001 | 92.3324 | 29.803 | 59.991 | 29.9998
92.3287 | 10.5356 | 59.9959 | 11.9995 | 92.3424 | 23.7027 | 59.9735 | 24.0001 | 92.3081 | 11.7666 | 60.0245 | 11.9995 | 92.3159 | 23.7467 | 59.9767 | 24.0001 | 92.3407 | 29.7998 | 59.991 | 29.9998
92.337 | 10.5356 | 59.9959 | 11.9995 | 92.3507 | 23.7027 | 59.9735 | 24.0001 | 92.3165 | 11.7666 | 60.0244 | 11.9995 | 92.3243 | 23.7467 | 59.9767 | 24.0001 | 92.349 | 29.7998 | 59.991 | 29.9998
92.3454 | 10.5356 | 59.996 | 11.9995 | 92.359 | 23.7027 | 59.9735 | 24.0001 | 92.3248 | 11.7675 | 60.0243 | 11.9995 | 92.3326 | 23.7467 | 59.9768 | 24.0001 | 92.3574 | 29.7998 | 59.991 | 29.9998
92.3537 | 10.5356 | 59.996 | 11.9995 | 92.3674 | 23.7027 | 59.9735 | 24.0001 | 92.3331 | 11.7675 | 60.0242 | 11.9995 | 92.3409 | 23.7467 | 59.9768 | 24.0001 | 92.3657 | 29.7998 | 59.991 | 29.9998
92.362 | 10.5356 | 59.996 | 11.9995 | 92.3757 | 23.7027 | 59.9734 | 24.0001 | 92.3414 | 11.7675 | 60.0242 | 11.9995 | 92.3492 | 23.7467 | 59.9768 | 24.0001 | 92.374 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.3704 | 10.5356 | 59.996 | 11.9995 | 92.384 | 23.7027 | 59.9734 | 24.0001 | 92.3498 | 11.7675 | 60.0241 | 11.9995 | 92.3576 | 23.745 | 59.9768 | 24.0001 | 92.3823 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.3787 | 10.5356 | 59.996 | 11.9995 | 92.3924 | 23.7027 | 59.9734 | 24.0001 | 92.3581 | 11.7663 | 60.024 | 11.9995 | 92.366 | 23.745 | 59.9769 | 24.0001 | 92.3907 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.387 | 10.5356 | 59.9961 | 11.9995 | 92.4007 | 23.7027 | 59.9734 | 24.0001 | 92.3664 | 11.7663 | 60.0239 | 11.9995 | 92.3743 | 23.7454 | 59.9769 | 24.0001 | 92.399 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.3954 | 10.5356 | 59.9961 | 11.9995 | 92.4091 | 23.7027 | 59.9734 | 24.0001 | 92.3748 | 11.7643 | 60.0239 | 11.9995 | 92.3826 | 23.7454 | 59.9769 | 24.0001 | 92.4073 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.4037 | 10.5356 | 59.9961 | 11.9995 | 92.4174 | 23.7027 | 59.9734 | 24.0001 | 92.3831 | 11.7643 | 60.0238 | 11.9995 | 92.3909 | 23.7422 | 59.9769 | 24.0001 | 92.4158 | 29.8038 | 59.991 | 29.9998
92.4121 | 10.5356 | 59.9961 | 11.9995 | 92.4257 | 23.7027 | 59.9734 | 24.0001 | 92.3914 | 11.7643 | 60.0237 | 11.9995 | 92.3993 | 23.7422 | 59.977 | 24.0001 | 92.4241 | 29.8027 | 59.991 | 29.9998
92.4204 | 10.5356 | 59.9962 | 11.9995 | 92.4341 | 23.7027 | 59.9733 | 24.0001 | 92.3997 | 11.7643 | 60.0236 | 11.9995 | 92.4077 | 23.7155 | 59.977 | 24.0001 | 92.4324 | 29.8027 | 59.991 | 29.9998
92.4287 | 10.5356 | 59.9962 | 11.9995 | 92.4424 | 23.7027 | 59.9733 | 24.0001 | 92.4081 | 11.7646 | 60.0236 | 11.9995 | 92.416 | 23.7155 | 59.977 | 24.0001 | 92.4407 | 29.803 | 59.991 | 29.9998
92.4371 | 10.5356 | 59.9962 | 11.9995 | 92.4508 | 23.7027 | 59.9733 | 24.0001 | 92.4164 | 11.7646 | 60.0235 | 11.9995 | 92.4243 | 23.7155 | 59.977 | 24.0001 | 92.4491 | 29.803 | 59.991 | 29.9998
92.4454 | 10.5356 | 59.9962 | 11.9995 | 92.4591 | 23.7027 | 59.9733 | 24.0001 | 92.4247 | 11.7646 | 60.0234 | 11.9995 | 92.4326 | 23.7155 | 59.977 | 24.0001 | 92.4574 | 29.7972 | 59.991 | 29.9998
92.4537 | 10.5356 | 59.9963 | 11.9995 | 92.4674 | 23.7027 | 59.9733 | 24.0001 | 92.433 | 11.7646 | 60.0233 | 11.9995 | 92.441 | 23.7155 | 59.977 | 24.0001 | 92.4657 | 29.7972 | 59.991 | 29.9998
92.4621 | 10.5356 | 59.9963 | 11.9995 | 92.4758 | 23.7027 | 59.9733 | 24.0001 | 92.4414 | 11.7646 | 60.0233 | 11.9995 | 92.4493 | 23.7155 | 59.977 | 24.0001 | 92.474 | 29.7885 | 59.991 | 29.9998
92.4704 | 10.5356 | 59.9963 | 11.9995 | 92.4841 | 23.7027 | 59.9732 | 24.0001 | 92.4497 | 11.7646 | 60.0232 | 11.9995 | 92.4576 | 23.7145 | 59.977 | 24.0001 | 92.4824 | 29.7885 | 59.991 | 29.9998
92.4787 | 10.5356 | 59.9963 | 11.9995 | 92.4924 | 23.7027 | 59.9732 | 24.0001 | 92.4581 | 11.7627 | 60.0231 | 11.9995 | 92.466 | 23.7145 | 59.9771 | 24.0001 | 92.4907 | 29.7773 | 59.991 | 29.9998
92.4871 | 10.5376 | 59.9964 | 11.9995 | 92.5008 | 23.7027 | 59.9732 | 24.0001 | 92.4664 | 11.7627 | 60.023 | 11.9995 | 92.4743 | 23.7149 | 59.9771 | 24.0001 | 92.499 | 29.7773 | 59.991 | 29.9998
92.4954 | 10.5376 | 59.9964 | 11.9995 | 92.5091 | 23.7027 | 59.9732 | 24.0001 | 92.4747 | 11.7579 | 60.023 | 11.9995 | 92.4827 | 23.7149 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5074 | 29.7773 | 59.991 | 29.9998
92.5037 | 10.5376 | 59.9964 | 11.9995 | 92.5174 | 23.7027 | 59.9732 | 24.0001 | 92.483 | 11.7579 | 60.0229 | 11.9995 | 92.491 | 23.7149 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5157 | 29.7773 | 59.991 | 29.9998
92.5121 | 10.5376 | 59.9964 | 11.9995 | 92.5258 | 23.7027 | 59.9732 | 24.0001 | 92.4914 | 11.7579 | 60.0228 | 11.9995 | 92.4993 | 23.7149 | 59.9771 | 24.0001 | 92.524 | 29.777 | 59.991 | 29.9998
92.5204 | 10.537 | 59.9965 | 11.9995 | 92.5341 | 23.7027 | 59.9731 | 24.0001 | 92.4997 | 11.7579 | 60.0227 | 11.9995 | 92.5077 | 23.7149 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5323 | 29.777 | 59.991 | 29.9998
92.5287 | 10.537 | 59.9965 | 11.9995 | 92.5425 | 23.7027 | 59.9731 | 24.0001 | 92.508 | 11.7567 | 60.0227 | 11.9995 | 92.516 | 23.7149 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5408 | 29.7764 | 59.991 | 29.9998
92.5371 | 10.537 | 59.9965 | 11.9995 | 92.5508 | 23.7027 | 59.9731 | 24.0001 | 92.5164 | 11.7567 | 60.0226 | 11.9995 | 92.5244 | 23.7046 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5491 | 29.7764 | 59.991 | 29.9998
92.5454 | 10.537 | 59.9965 | 11.9995 | 92.5591 | 23.7027 | 59.9731 | 24.0001 | 92.5247 | 11.7637 | 60.0225 | 11.9995 | 92.5327 | 23.7046 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5574 | 29.7743 | 59.991 | 29.9998
92.5537 | 10.537 | 59.9966 | 11.9995 | 92.5675 | 23.7027 | 59.9731 | 24.0001 | 92.533 | 11.7637 | 60.0224 | 11.9995 | 92.541 | 23.7046 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5657 | 29.7743 | 59.991 | 29.9998
92.5621 | 10.537 | 59.9966 | 11.9995 | 92.5758 | 23.7027 | 59.9731 | 24.0001 | 92.5413 | 11.7637 | 60.0224 | 11.9995 | 92.5494 | 23.7046 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5741 | 29.7743 | 59.991 | 29.9998
92.5704 | 10.537 | 59.9966 | 11.9995 | 92.5841 | 23.7027 | 59.973 | 24.0001 | 92.5497 | 11.7637 | 60.0223 | 11.9995 | 92.5577 | 23.7046 | 59.9771 | 24.0001 | 92.5824 | 29.7743 | 59.991 | 29.9998
92.5787 | 10.537 | 59.9966 | 11.9995 | 92.5925 | 23.7027 | 59.973 | 24.0001 | 92.558 | 11.7637 | 60.0222 | 11.9995 | 92.566 | 23.7046 | 59.9772 | 24.0001 | 92.5907 | 29.7743 | 59.991 | 29.9998
92.5871 | 10.537 | 59.9967 | 11.9995 | 92.6008 | 23.7027 | 59.973 | 24.0001 | 92.5663 | 11.7637 | 60.0221 | 11.9995 | 92.5743 | 23.7046 | 59.9772 | 24.0001 | 92.5991 | 29.7743 | 59.991 | 29.9998
92.5954 | 10.537 | 59.9967 | 11.9995 | 92.6092 | 23.7027 | 59.973 | 24.0001 | 92.5746 | 11.7637 | 60.0221 | 11.9995 | 92.5827 | 23.7046 | 59.9772 | 24.0001 | 92.6074 | 29.7743 | 59.991 | 29.9998
92.6037 | 10.537 | 59.9967 | 11.9995 | 92.6175 | 23.7027 | 59.973 | 24.0001 | 92.583 | 11.7637 | 60.022 | 11.9995 | 92.5911 | 23.7046 | 59.9772 | 24.0001 | 92.6157 | 29.7743 | 59.991 | 29.9998
92.6121 | 10.537 | 59.9967 | 11.9995 | 92.6258 | 23.7027 | 59.9729 | 24.0001 | 92.5913 | 11.7637 | 60.0219 | 11.9995 | 92.5994 | 23.7046 | 59.9772 | 24.0001 | 92.624 | 29.7752 | 59.991 | 29.9998
92.6204 | 10.537 | 59.9968 | 11.9995 | 92.6342 | 23.7027 | 59.9729 | 24.0001 | 92.5997 | 11.7637 | 60.0218 | 11.9995 | 92.6077 | 23.7046 | 59.9772 | 24.0001 | 92.6324 | 29.7752 | 59.991 | 29.9998
92.6287 | 10.537 | 59.9968 | 11.9995 | 92.6425 | 23.7027 | 59.9729 | 24.0001 | 92.608 | 11.7649 | 60.0218 | 11.9995 | 92.616 | 23.7046 | 59.9772 | 24.0001 | 92.6407 | 29.7796 | 59.991 | 29.9998
92.6371 | 10.537 | 59.9968 | 11.9995 | 92.6508 | 23.7027 | 59.9729 | 24.0001 | 92.6163 | 11.7649 | 60.0217 | 11.9995 | 92.6244 | 23.7029 | 59.9772 | 24.0001 | 92.649 | 29.7796 | 59.991 | 29.9998
92.6454 | 10.537 | 59.9968 | 11.9995 | 92.6592 | 23.7027 | 59.9729 | 24.0001 | 92.6246 | 11.7649 | 60.0216 | 11.9995 | 92.6328 | 23.7029 | 59.9772 | 24.0001 | 92.6573 | 29.78 | 59.991 | 29.9998
92.6537 | 10.537 | 59.9969 | 11.9995 | 92.6675 | 23.7027 | 59.9729 | 24.0001 | 92.633 | 11.7649 | 60.0215 | 11.9995 | 92.6411 | 23.7068 | 59.9772 | 24.0001 | 92.6658 | 29.78 | 59.991 | 29.9998
92.6621 | 10.537 | 59.9969 | 11.9995 | 92.6759 | 23.7027 | 59.9729 | 24.0001 | 92.6413 | 11.7664 | 60.0215 | 11.9995 | 92.6494 | 23.7068 | 59.9772 | 24.0001 | 92.6741 | 29.78 | 59.991 | 29.9998
92.6704 | 10.537 | 59.9969 | 11.9995 | 92.6842 | 23.7027 | 59.9728 | 24.0001 | 92.6497 | 11.7664 | 60.0214 | 11.9995 | 92.6577 | 23.7068 | 59.9772 | 24.0001 | 92.6824 | 29.78 | 59.991 | 29.9998
92.6787 | 10.537 | 59.9969 | 11.9995 | 92.6925 | 23.7063 | 59.9728 | 24.0001 | 92.658 | 11.7664 | 60.0213 | 11.9995 | 92.6661 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.6908 | 29.78 | 59.991 | 29.9998
92.6871 | 10.537 | 59.997 | 11.9995 | 92.7009 | 23.7063 | 59.9728 | 24.0001 | 92.6663 | 11.7664 | 60.0212 | 11.9995 | 92.6744 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.6991 | 29.78 | 59.991 | 29.9998
92.6954 | 10.537 | 59.997 | 11.9995 | 92.7092 | 23.7116 | 59.9728 | 24.0001 | 92.6746 | 11.7664 | 60.0212 | 11.9995 | 92.6827 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.7074 | 29.78 | 59.991 | 29.9998
92.7038 | 10.537 | 59.997 | 11.9995 | 92.7176 | 23.7116 | 59.9728 | 24.0001 | 92.683 | 11.7664 | 60.0211 | 11.9995 | 92.6911 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.7157 | 29.78 | 59.991 | 29.9998
92.7121 | 10.537 | 59.997 | 11.9995 | 92.7259 | 23.7116 | 59.9728 | 24.0001 | 92.6913 | 11.7664 | 60.021 | 11.9995 | 92.6994 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.7241 | 29.7796 | 59.991 | 29.9998
92.7204 | 10.5381 | 59.9971 | 11.9995 | 92.7342 | 23.7116 | 59.9727 | 24.0001 | 92.6996 | 11.7664 | 60.021 | 11.9995 | 92.7078 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.7324 | 29.7796 | 59.991 | 29.9998
92.7288 | 10.5381 | 59.9971 | 11.9995 | 92.7426 | 23.7116 | 59.9727 | 24.0001 | 92.7079 | 11.7675 | 60.021 | 11.9995 | 92.7161 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.7407 | 29.779 | 59.991 | 29.9998
92.7371 | 10.5381 | 59.9971 | 11.9995 | 92.7509 | 23.7116 | 59.9727 | 24.0001 | 92.7163 | 11.7675 | 60.021 | 11.9995 | 92.7244 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.749 | 29.779 | 59.991 | 29.9998
92.7454 | 10.5381 | 59.9971 | 11.9995 | 92.7592 | 23.7116 | 59.9727 | 24.0001 | 92.7246 | 11.7675 | 60.0209 | 11.9995 | 92.7328 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.7574 | 29.779 | 59.991 | 29.9998
92.7538 | 10.5381 | 59.9972 | 11.9995 | 92.7676 | 23.7116 | 59.9727 | 24.0001 | 92.7329 | 11.7675 | 60.0209 | 11.9995 | 92.7411 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.7657 | 29.779 | 59.991 | 29.9998
92.7621 | 10.5381 | 59.9972 | 11.9995 | 92.7759 | 23.7116 | 59.9727 | 24.0001 | 92.7413 | 11.7676 | 60.0209 | 11.9995 | 92.7495 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.774 | 29.7765 | 59.991 | 29.9998
92.7704 | 10.5382 | 59.9972 | 11.9995 | 92.7842 | 23.7116 | 59.9726 | 24.0001 | 92.7496 | 11.7676 | 60.0209 | 11.9995 | 92.7578 | 23.7068 | 59.9773 | 24.0001 | 92.7825 | 29.7765 | 59.991 | 29.9998
92.7788 | 10.5382 | 59.9972 | 11.9995 | 92.7926 | 23.7116 | 59.9726 | 24.0001 | 92.7579 | 11.7681 | 60.0209 | 11.9995 | 92.7661 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.7908 | 29.7765 | 59.991 | 29.9998
92.7871 | 10.5382 | 59.9973 | 11.9995 | 92.8009 | 23.7116 | 59.9726 | 24.0001 | 92.7662 | 11.7681 | 60.0209 | 11.9995 | 92.7745 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.7991 | 29.7765 | 59.991 | 29.9998
92.7954 | 10.5382 | 59.9973 | 11.9995 | 92.8093 | 23.7116 | 59.9726 | 24.0001 | 92.7746 | 11.7681 | 60.0208 | 11.9995 | 92.7828 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8074 | 29.776 | 59.991 | 29.9998
92.8038 | 10.5382 | 59.9973 | 11.9995 | 92.8176 | 23.7116 | 59.9726 | 24.0001 | 92.7829 | 11.7681 | 60.0208 | 11.9995 | 92.7911 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8158 | 29.776 | 59.991 | 29.9998
92.8121 | 10.5382 | 59.9973 | 11.9995 | 92.8259 | 23.7116 | 59.9725 | 24.0001 | 92.7913 | 11.7681 | 60.0208 | 11.9995 | 92.7994 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8241 | 29.776 | 59.991 | 29.9998
92.8204 | 10.5382 | 59.9974 | 11.9995 | 92.8343 | 23.7116 | 59.9725 | 24.0001 | 92.7996 | 11.7681 | 60.0208 | 11.9995 | 92.8078 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8324 | 29.776 | 59.991 | 29.9998
92.8288 | 10.5382 | 59.9974 | 11.9995 | 92.8426 | 23.7116 | 59.9725 | 24.0001 | 92.8079 | 11.7673 | 60.0208 | 11.9995 | 92.8161 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8407 | 29.776 | 59.991 | 29.9998
92.8371 | 10.5382 | 59.9974 | 11.9995 | 92.8509 | 23.7116 | 59.9725 | 24.0001 | 92.8162 | 11.7673 | 60.0208 | 11.9995 | 92.8245 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8491 | 29.776 | 59.991 | 29.9998
92.8454 | 10.5382 | 59.9974 | 11.9995 | 92.8593 | 23.7116 | 59.9725 | 24.0001 | 92.8246 | 11.7673 | 60.0207 | 11.9995 | 92.8328 | 23.7068 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8574 | 29.7757 | 59.991 | 29.9998
92.8538 | 10.5382 | 59.9975 | 11.9995 | 92.8676 | 23.7116 | 59.9725 | 24.0001 | 92.8329 | 11.7673 | 60.0207 | 11.9995 | 92.8411 | 23.7096 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8657 | 29.7757 | 59.991 | 29.9998
92.8621 | 10.5382 | 59.9975 | 11.9995 | 92.876 | 23.7116 | 59.9725 | 24.0001 | 92.8412 | 11.7644 | 60.0207 | 11.9995 | 92.8495 | 23.7096 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8741 | 29.7757 | 59.991 | 29.9998
92.8704 | 10.5382 | 59.9975 | 11.9995 | 92.8843 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 92.8495 | 11.7644 | 60.0207 | 11.9995 | 92.8578 | 23.7096 | 59.9774 | 24.0001 | 92.8824 | 29.7757 | 59.991 | 29.9998
92.8788 | 10.5382 | 59.9975 | 11.9995 | 92.8926 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 92.8579 | 11.7644 | 60.0207 | 11.9995 | 92.8661 | 23.7096 | 59.9775 | 24.0001 | 92.8907 | 29.7757 | 59.991 | 29.9998
92.8871 | 10.5378 | 59.9976 | 11.9995 | 92.901 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 92.8662 | 11.7644 | 60.0207 | 11.9995 | 92.8745 | 23.7096 | 59.9775 | 24.0001 | 92.899 | 29.7757 | 59.991 | 29.9998
92.8954 | 10.5378 | 59.9976 | 11.9995 | 92.9093 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 92.8746 | 11.7644 | 60.0206 | 11.9995 | 92.8828 | 23.7096 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9075 | 29.7782 | 59.991 | 29.9998
92.9038 | 10.5378 | 59.9976 | 11.9995 | 92.9176 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 92.8829 | 11.7644 | 60.0206 | 11.9995 | 92.8912 | 23.7106 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9158 | 29.7782 | 59.991 | 29.9998
92.9121 | 10.5378 | 59.9976 | 11.9995 | 92.926 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 92.8912 | 11.7657 | 60.0206 | 11.9995 | 92.8995 | 23.7106 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9241 | 29.7782 | 59.991 | 29.9998
92.9204 | 10.5381 | 59.9977 | 11.9995 | 92.9343 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 92.8995 | 11.7657 | 60.0206 | 11.9995 | 92.9078 | 23.7106 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9324 | 29.7782 | 59.991 | 29.9998
92.9288 | 10.5381 | 59.9977 | 11.9995 | 92.9426 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 92.9079 | 11.7657 | 60.0206 | 11.9995 | 92.9162 | 23.7106 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9408 | 29.7777 | 59.991 | 29.9998
92.9371 | 10.5381 | 59.9977 | 11.9995 | 92.951 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 92.9162 | 11.7657 | 60.0206 | 11.9995 | 92.9245 | 23.7106 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9491 | 29.7777 | 59.991 | 29.9998
92.9454 | 10.5381 | 59.9977 | 11.9995 | 92.9593 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 92.9246 | 11.7664 | 60.0205 | 11.9995 | 92.9329 | 23.7106 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9574 | 29.7777 | 59.991 | 29.9998
92.9538 | 10.5381 | 59.9978 | 11.9995 | 92.9677 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 92.9329 | 11.7664 | 60.0205 | 11.9995 | 92.9412 | 23.7106 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9658 | 29.7777 | 59.991 | 29.9998
92.9621 | 10.5381 | 59.9978 | 11.9995 | 92.976 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 92.9412 | 11.767 | 60.0205 | 11.9995 | 92.9495 | 23.7106 | 59.9775 | 24.0001 | 92.9741 | 29.7777 | 59.991 | 29.9998
92.9704 | 10.5381 | 59.9978 | 11.9995 | 92.9843 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 92.9495 | 11.767 | 60.0205 | 11.9995 | 92.9578 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 92.9824 | 29.7777 | 59.991 | 29.9998
92.9788 | 10.5381 | 59.9978 | 11.9995 | 92.9927 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 92.9579 | 11.767 | 60.0205 | 11.9995 | 92.9662 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 92.9907 | 29.7777 | 59.991 | 29.9998
92.9871 | 10.5393 | 59.9979 | 11.9995 | 93.001 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 92.9662 | 11.767 | 60.0205 | 11.9995 | 92.9745 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 92.9991 | 29.7777 | 59.991 | 29.9998
92.9954 | 10.5393 | 59.9979 | 11.9995 | 93.0094 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 92.9745 | 11.7662 | 60.0204 | 11.9995 | 92.9828 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0074 | 29.77 | 59.991 | 29.9998
93.0038 | 10.5393 | 59.9979 | 11.9995 | 93.0177 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 92.9828 | 11.7662 | 60.0204 | 11.9995 | 92.9912 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0157 | 29.77 | 59.9911 | 29.9998
93.0121 | 10.5393 | 59.9979 | 11.9995 | 93.026 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 92.9911 | 11.7662 | 60.0204 | 11.9995 | 92.9995 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 93.024 | 29.77 | 59.9911 | 29.9998
93.0204 | 10.5393 | 59.998 | 11.9995 | 93.0344 | 23.7116 | 59.9721 | 24.0001 | 92.9995 | 11.7662 | 60.0204 | 11.9995 | 93.0079 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0325 | 29.77 | 59.9911 | 29.9998
93.0288 | 10.5393 | 59.998 | 11.9995 | 93.0427 | 23.7116 | 59.9721 | 24.0001 | 93.0078 | 11.7562 | 60.0204 | 11.9995 | 93.0162 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0408 | 29.77 | 59.9912 | 29.9998
93.0371 | 10.5393 | 59.998 | 11.9995 | 93.051 | 23.7116 | 59.9721 | 24.0001 | 93.0162 | 11.7562 | 60.0204 | 11.9995 | 93.0245 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0491 | 29.77 | 59.9912 | 29.9998
93.0455 | 10.5393 | 59.998 | 11.9995 | 93.0594 | 23.7116 | 59.9721 | 24.0001 | 93.0245 | 11.7552 | 60.0203 | 11.9995 | 93.0329 | 23.7111 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0575 | 29.7655 | 59.9913 | 29.9998
93.0538 | 10.5404 | 59.9981 | 11.9995 | 93.0677 | 23.7116 | 59.9721 | 24.0001 | 93.0328 | 11.7552 | 60.0203 | 11.9995 | 93.0412 | 23.7057 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0658 | 29.7655 | 59.9913 | 29.9998
93.0621 | 10.5404 | 59.9981 | 11.9995 | 93.0761 | 23.7116 | 59.972 | 24.0001 | 93.0411 | 11.7564 | 60.0203 | 11.9995 | 93.0496 | 23.7057 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0741 | 29.7697 | 59.9914 | 29.9998
93.0705 | 10.5404 | 59.9981 | 11.9995 | 93.0844 | 23.7116 | 59.972 | 24.0001 | 93.0495 | 11.7564 | 60.0203 | 11.9995 | 93.0579 | 23.7057 | 59.9776 | 24.0001 | 93.0824 | 29.7697 | 59.9914 | 29.9998
93.0788 | 10.5404 | 59.9981 | 11.9995 | 93.0927 | 23.7116 | 59.972 | 24.0001 | 93.0578 | 11.7564 | 60.0203 | 11.9995 | 93.0662 | 23.7057 | 59.9777 | 24.0001 | 93.0908 | 29.7697 | 59.9914 | 29.9998
93.0871 | 10.5414 | 59.9982 | 11.9995 | 93.1011 | 23.7116 | 59.972 | 24.0001 | 93.0662 | 11.7564 | 60.0203 | 11.9995 | 93.0746 | 23.7057 | 59.9777 | 24.0001 | 93.0991 | 29.7697 | 59.9915 | 29.9998
93.0955 | 10.5414 | 59.9982 | 11.9995 | 93.1094 | 23.7116 | 59.972 | 24.0001 | 93.0745 | 11.7564 | 60.0202 | 11.9995 | 93.0829 | 23.7057 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1074 | 29.7697 | 59.9915 | 29.9998
93.1038 | 10.5414 | 59.9982 | 11.9995 | 93.1177 | 23.7116 | 59.9721 | 24.0001 | 93.0828 | 11.7564 | 60.0202 | 11.9995 | 93.0912 | 23.7017 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1158 | 29.7697 | 59.9916 | 29.9998
93.1121 | 10.5414 | 59.9982 | 11.9995 | 93.1261 | 23.7116 | 59.9721 | 24.0001 | 93.0911 | 11.7577 | 60.0202 | 11.9995 | 93.0995 | 23.7017 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1241 | 29.7697 | 59.9916 | 29.9998
93.1205 | 10.5414 | 59.9983 | 11.9995 | 93.1344 | 23.7116 | 59.9721 | 24.0001 | 93.0995 | 11.7577 | 60.0202 | 11.9995 | 93.1079 | 23.7017 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1324 | 29.7697 | 59.9916 | 29.9998
93.1288 | 10.5414 | 59.9983 | 11.9995 | 93.1428 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 93.1078 | 11.7583 | 60.0202 | 11.9995 | 93.1163 | 23.7017 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1407 | 29.7697 | 59.9917 | 29.9998
93.1371 | 10.5414 | 59.9983 | 11.9995 | 93.1511 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 93.1161 | 11.7583 | 60.0202 | 11.9995 | 93.1246 | 23.7017 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1492 | 29.7697 | 59.9917 | 29.9998
93.1455 | 10.5414 | 59.9983 | 11.9995 | 93.1594 | 23.7116 | 59.9722 | 24.0001 | 93.1245 | 11.7592 | 60.0201 | 11.9995 | 93.1329 | 23.7017 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1575 | 29.7697 | 59.9918 | 29.9998
93.1538 | 10.5405 | 59.9984 | 11.9995 | 93.1678 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 93.1328 | 11.7592 | 60.0201 | 11.9995 | 93.1412 | 23.7017 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1658 | 29.7697 | 59.9918 | 29.9998
93.1621 | 10.5405 | 59.9984 | 11.9995 | 93.1761 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 93.1411 | 11.7596 | 60.0201 | 11.9995 | 93.1496 | 23.7017 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1741 | 29.7697 | 59.9919 | 29.9998
93.1705 | 10.5405 | 59.9984 | 11.9995 | 93.1844 | 23.7116 | 59.9723 | 24.0001 | 93.1495 | 11.7596 | 60.0201 | 11.9995 | 93.158 | 23.6969 | 59.9777 | 24.0001 | 93.1825 | 29.7697 | 59.9919 | 29.9998
93.1788 | 10.5405 | 59.9984 | 11.9995 | 93.1928 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 93.1578 | 11.7596 | 60.0201 | 11.9995 | 93.1663 | 23.6969 | 59.9778 | 24.0001 | 93.1908 | 29.7697 | 59.9919 | 29.9998
93.1871 | 10.5399 | 59.9985 | 11.9995 | 93.2011 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 93.1661 | 11.7596 | 60.0201 | 11.9995 | 93.1746 | 23.6969 | 59.9778 | 24.0001 | 93.1991 | 29.7697 | 59.992 | 29.9998
93.1955 | 10.5399 | 59.9985 | 11.9995 | 93.2094 | 23.7116 | 59.9724 | 24.0001 | 93.1744 | 11.7596 | 60.02 | 11.9995 | 93.1829 | 23.6969 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2075 | 29.7697 | 59.992 | 29.9998
93.2038 | 10.5399 | 59.9985 | 11.9995 | 93.2178 | 23.7116 | 59.9725 | 24.0001 | 93.1828 | 11.7596 | 60.02 | 11.9995 | 93.1913 | 23.7122 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2158 | 29.7697 | 59.9921 | 29.9998
93.2121 | 10.5399 | 59.9985 | 11.9995 | 93.2261 | 23.7144 | 59.9725 | 24.0001 | 93.1911 | 11.7596 | 60.02 | 11.9995 | 93.1996 | 23.7122 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2241 | 29.7697 | 59.9921 | 29.9998
93.2205 | 10.5399 | 59.9986 | 11.9995 | 93.2345 | 23.7144 | 59.9725 | 24.0001 | 93.1994 | 11.7596 | 60.02 | 11.9995 | 93.2079 | 23.7122 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2324 | 29.7697 | 59.9921 | 29.9998
93.2288 | 10.5399 | 59.9986 | 11.9995 | 93.2428 | 23.7144 | 59.9726 | 24.0001 | 93.2078 | 11.7613 | 60.02 | 11.9995 | 93.2163 | 23.7122 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2408 | 29.7697 | 59.9922 | 29.9998
93.2371 | 10.5403 | 59.9986 | 11.9995 | 93.2511 | 23.7144 | 59.9726 | 24.0001 | 93.2161 | 11.7613 | 60.02 | 11.9995 | 93.2246 | 23.7122 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2491 | 29.7697 | 59.9922 | 29.9998
93.2455 | 10.5403 | 59.9986 | 11.9995 | 93.2595 | 23.7144 | 59.9726 | 24.0001 | 93.2244 | 11.7605 | 60.0199 | 11.9995 | 93.233 | 23.7122 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2574 | 29.7697 | 59.9923 | 29.9998
93.2538 | 10.5403 | 59.9987 | 11.9995 | 93.2678 | 23.7144 | 59.9727 | 24.0001 | 93.2327 | 11.7605 | 60.0199 | 11.9995 | 93.2413 | 23.7122 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2657 | 29.7697 | 59.9923 | 29.9998
93.2621 | 10.5403 | 59.9987 | 11.9995 | 93.2761 | 23.7144 | 59.9727 | 24.0001 | 93.2411 | 11.7605 | 60.0199 | 11.9995 | 93.2496 | 23.7122 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2742 | 29.7697 | 59.9924 | 29.9998
93.2705 | 10.5403 | 59.9987 | 11.9995 | 93.2845 | 23.7144 | 59.9727 | 24.0001 | 93.2494 | 11.7605 | 60.0199 | 11.9995 | 93.258 | 23.7166 | 59.9778 | 24.0001 | 93.2825 | 29.7697 | 59.9924 | 29.9998
93.2788 | 10.5403 | 59.9987 | 11.9995 | 93.2928 | 23.7162 | 59.9728 | 24.0001 | 93.2578 | 11.7578 | 60.0199 | 11.9995 | 93.2663 | 23.7166 | 59.9779 | 24.0001 | 93.2908 | 29.7728 | 59.9924 | 29.9998
93.2871 | 10.5403 | 59.9988 | 11.9995 | 93.3012 | 23.7162 | 59.9728 | 24.0001 | 93.2661 | 11.7578 | 60.0199 | 11.9995 | 93.2747 | 23.7166 | 59.9779 | 24.0001 | 93.2992 | 29.7728 | 59.9925 | 29.9998
93.2955 | 10.5403 | 59.9988 | 11.9995 | 93.3095 | 23.7162 | 59.9728 | 24.0001 | 93.2744 | 11.7578 | 60.0198 | 11.9995 | 93.283 | 23.7166 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3075 | 29.7728 | 59.9925 | 29.9998
93.3038 | 10.5403 | 59.9988 | 11.9995 | 93.3178 | 23.7162 | 59.9729 | 24.0001 | 93.2827 | 11.7578 | 60.0198 | 11.9995 | 93.2913 | 23.7166 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3158 | 29.7728 | 59.9926 | 29.9998
93.3121 | 10.5403 | 59.9988 | 11.9995 | 93.3262 | 23.7162 | 59.9729 | 24.0001 | 93.2911 | 11.7574 | 60.0198 | 11.9995 | 93.2997 | 23.7166 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3241 | 29.7728 | 59.9926 | 29.9998
93.3205 | 10.5396 | 59.9989 | 11.9995 | 93.3345 | 23.7162 | 59.9729 | 24.0001 | 93.2994 | 11.7574 | 60.0198 | 11.9995 | 93.308 | 23.7166 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3325 | 29.7728 | 59.9926 | 29.9998
93.3288 | 10.5396 | 59.9989 | 11.9995 | 93.3429 | 23.7189 | 59.973 | 24.0001 | 93.3077 | 11.7574 | 60.0198 | 11.9995 | 93.3163 | 23.7166 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3408 | 29.7728 | 59.9927 | 29.9998
93.3372 | 10.5396 | 59.9989 | 11.9995 | 93.3512 | 23.7189 | 59.973 | 24.0001 | 93.316 | 11.7574 | 60.0198 | 11.9995 | 93.3246 | 23.7252 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3491 | 29.7728 | 59.9927 | 29.9998
93.3455 | 10.5396 | 59.9989 | 11.9995 | 93.3595 | 23.7189 | 59.973 | 24.0001 | 93.3244 | 11.7568 | 60.0197 | 11.9995 | 93.333 | 23.7252 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3574 | 29.7728 | 59.9928 | 29.9998
93.3538 | 10.5401 | 59.999 | 11.9995 | 93.3679 | 23.7189 | 59.9731 | 24.0001 | 93.3327 | 11.7568 | 60.0197 | 11.9995 | 93.3413 | 23.7252 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3658 | 29.7728 | 59.9928 | 29.9998
93.3622 | 10.5401 | 59.999 | 11.9995 | 93.3762 | 23.7189 | 59.9731 | 24.0001 | 93.3411 | 11.758 | 60.0197 | 11.9995 | 93.3497 | 23.7252 | 59.9779 | 24.0001 | 93.3741 | 29.7728 | 59.9929 | 29.9998
93.3705 | 10.5401 | 59.999 | 11.9995 | 93.3845 | 23.7189 | 59.9731 | 24.0001 | 93.3494 | 11.758 | 60.0197 | 11.9995 | 93.358 | 23.7252 | 59.978 | 24.0001 | 93.3824 | 29.7728 | 59.9929 | 29.9998
93.3788 | 10.5401 | 59.999 | 11.9995 | 93.3929 | 23.7189 | 59.9732 | 24.0001 | 93.3577 | 11.758 | 60.0197 | 11.9995 | 93.3663 | 23.7252 | 59.978 | 24.0001 | 93.3909 | 29.7728 | 59.9929 | 29.9998
93.3872 | 10.5401 | 59.999 | 11.9995 | 93.4012 | 23.7189 | 59.9732 | 24.0001 | 93.366 | 11.758 | 60.0197 | 11.9995 | 93.3747 | 23.7252 | 59.978 | 24.0001 | 93.3992 | 29.7728 | 59.993 | 29.9998
93.3955 | 10.5401 | 59.9991 | 11.9995 | 93.4096 | 23.7189 | 59.9732 | 24.0001 | 93.3744 | 11.758 | 60.0196 | 11.9995 | 93.383 | 23.7252 | 59.978 | 24.0001 | 93.4075 | 29.7728 | 59.993 | 29.9998
93.4038 | 10.5401 | 59.9991 | 11.9995 | 93.4179 | 23.7189 | 59.9733 | 24.0001 | 93.3827 | 11.758 | 60.0196 | 11.9995 | 93.3914 | 23.7311 | 59.978 | 24.0001 | 93.4158 | 29.7728 | 59.9931 | 29.9998
93.4122 | 10.5401 | 59.9991 | 11.9995 | 93.4262 | 23.7189 | 59.9733 | 24.0001 | 93.3911 | 11.7566 | 60.0196 | 11.9995 | 93.3997 | 23.7311 | 59.978 | 24.0001 | 93.4242 | 29.775 | 59.9931 | 29.9998
93.4205 | 10.5401 | 59.9991 | 11.9995 | 93.4346 | 23.7189 | 59.9733 | 24.0001 | 93.3994 | 11.7566 | 60.0196 | 11.9995 | 93.408 | 23.7311 | 59.978 | 24.0001 | 93.4325 | 29.775 | 59.9931 | 29.9998
93.4288 | 10.5401 | 59.9991 | 11.9995 | 93.4429 | 23.7175 | 59.9734 | 24.0001 | 93.4077 | 11.7545 | 60.0196 | 11.9995 | 93.4164 | 23.7311 | 59.978 | 24.0001 | 93.4408 | 29.775 | 59.9932 | 29.9998
93.4372 | 10.5397 | 59.9991 | 11.9995 | 93.4512 | 23.7175 | 59.9734 | 24.0001 | 93.416 | 11.7545 | 60.0196 | 11.9995 | 93.4247 | 23.7341 | 59.9781 | 24.0001 | 93.4491 | 29.775 | 59.9932 | 29.9998
93.4455 | 10.5397 | 59.9992 | 11.9995 | 93.4596 | 23.7175 | 59.9734 | 24.0001 | 93.4244 | 11.7537 | 60.0195 | 11.9995 | 93.433 | 23.7341 | 59.9781 | 24.0001 | 93.4575 | 29.7749 | 59.9933 | 29.9998
93.4538 | 10.541 | 59.9992 | 11.9995 | 93.4679 | 23.7175 | 59.9735 | 24.0001 | 93.4327 | 11.7537 | 60.0195 | 11.9995 | 93.4413 | 23.7341 | 59.9782 | 24.0001 | 93.4658 | 29.7749 | 59.9933 | 29.9998
93.4622 | 10.541 | 59.9992 | 11.9995 | 93.4762 | 23.7175 | 59.9735 | 24.0001 | 93.441 | 11.7537 | 60.0195 | 11.9995 | 93.4497 | 23.7341 | 59.9782 | 24.0001 | 93.4741 | 29.7749 | 59.9934 | 29.9998
93.4705 | 10.541 | 59.9992 | 11.9995 | 93.4846 | 23.7175 | 59.9735 | 24.0001 | 93.4493 | 11.7537 | 60.0195 | 11.9995 | 93.4581 | 23.7322 | 59.9783 | 24.0001 | 93.4825 | 29.7749 | 59.9934 | 29.9998
93.4788 | 10.541 | 59.9992 | 11.9995 | 93.4929 | 23.7175 | 59.9736 | 24.0001 | 93.4576 | 11.7537 | 60.0195 | 11.9995 | 93.4664 | 23.7322 | 59.9783 | 24.0001 | 93.4908 | 29.7749 | 59.9934 | 29.9998
93.4872 | 10.5409 | 59.9992 | 11.9995 | 93.5013 | 23.7175 | 59.9736 | 24.0001 | 93.466 | 11.7537 | 60.0195 | 11.9995 | 93.4747 | 23.7322 | 59.9784 | 24.0001 | 93.4991 | 29.7749 | 59.9935 | 29.9998
93.4955 | 10.5409 | 59.9993 | 11.9995 | 93.5096 | 23.7208 | 59.9736 | 24.0001 | 93.4743 | 11.7532 | 60.0194 | 11.9995 | 93.483 | 23.7322 | 59.9784 | 24.0001 | 93.5074 | 29.7749 | 59.9935 | 29.9998
93.5038 | 10.5409 | 59.9993 | 11.9995 | 93.5179 | 23.7208 | 59.9737 | 24.0001 | 93.4827 | 11.7532 | 60.0194 | 11.9995 | 93.4914 | 23.7322 | 59.9785 | 24.0001 | 93.5159 | 29.7749 | 59.9936 | 29.9998
93.5122 | 10.5409 | 59.9993 | 11.9995 | 93.5263 | 23.7208 | 59.9737 | 24.0001 | 93.491 | 11.7542 | 60.0194 | 11.9995 | 93.4998 | 23.7322 | 59.9785 | 24.0001 | 93.5242 | 29.7749 | 59.9936 | 29.9998
93.5205 | 10.5409 | 59.9993 | 11.9995 | 93.5346 | 23.7208 | 59.9737 | 24.0001 | 93.4993 | 11.7542 | 60.0194 | 11.9995 | 93.5081 | 23.7322 | 59.9786 | 24.0001 | 93.5325 | 29.7749 | 59.9936 | 29.9998
93.5288 | 10.5409 | 59.9993 | 11.9995 | 93.5429 | 23.7208 | 59.9738 | 24.0001 | 93.5076 | 11.7533 | 60.0194 | 11.9995 | 93.5164 | 23.7322 | 59.9786 | 24.0001 | 93.5408 | 29.7749 | 59.9937 | 29.9998
93.5372 | 10.5409 | 59.9993 | 11.9995 | 93.5513 | 23.7208 | 59.9738 | 24.0001 | 93.516 | 11.7533 | 60.0194 | 11.9995 | 93.5247 | 23.7297 | 59.9787 | 24.0001 | 93.5492 | 29.7749 | 59.9937 | 29.9998
93.5455 | 10.5409 | 59.9994 | 11.9995 | 93.5596 | 23.7202 | 59.9738 | 24.0001 | 93.5243 | 11.7354 | 60.0193 | 11.9995 | 93.5331 | 23.7297 | 59.9787 | 24.0001 | 93.5575 | 29.7749 | 59.9938 | 29.9998
93.5538 | 10.5403 | 59.9994 | 11.9995 | 93.568 | 23.7202 | 59.9739 | 24.0001 | 93.5327 | 11.7354 | 60.0193 | 11.9995 | 93.5414 | 23.7297 | 59.9788 | 24.0001 | 93.5658 | 29.7749 | 59.9938 | 29.9998
93.5622 | 10.5403 | 59.9994 | 11.9995 | 93.5763 | 23.7202 | 59.9739 | 24.0001 | 93.541 | 11.7354 | 60.0193 | 11.9995 | 93.5497 | 23.7297 | 59.9788 | 24.0001 | 93.5742 | 29.7749 | 59.9939 | 29.9998
93.5705 | 10.5403 | 59.9994 | 11.9995 | 93.5846 | 23.7202 | 59.9739 | 24.0001 | 93.5493 | 11.7354 | 60.0193 | 11.9995 | 93.5581 | 23.7257 | 59.9789 | 24.0001 | 93.5825 | 29.7749 | 59.9939 | 29.9998
93.5788 | 10.5403 | 59.9994 | 11.9995 | 93.593 | 23.7188 | 59.974 | 24.0001 | 93.5576 | 11.7354 | 60.0193 | 11.9995 | 93.5664 | 23.7257 | 59.9789 | 24.0001 | 93.5908 | 29.7749 | 59.9939 | 29.9998
93.5872 | 10.5395 | 59.9994 | 11.9995 | 93.6013 | 23.7188 | 59.974 | 24.0001 | 93.566 | 11.7354 | 60.0193 | 11.9995 | 93.5748 | 23.7257 | 59.979 | 24.0001 | 93.5991 | 29.7749 | 59.994 | 29.9998
93.5955 | 10.5395 | 59.9995 | 11.9995 | 93.6096 | 23.7188 | 59.974 | 24.0001 | 93.5743 | 11.7361 | 60.0192 | 11.9995 | 93.5831 | 23.7257 | 59.979 | 24.0001 | 93.6075 | 29.7749 | 59.994 | 29.9998
93.6038 | 10.5382 | 59.9995 | 11.9995 | 93.618 | 23.7188 | 59.9741 | 24.0001 | 93.5826 | 11.7361 | 60.0192 | 11.9995 | 93.5914 | 23.7257 | 59.9791 | 24.0001 | 93.6158 | 29.7749 | 59.9941 | 29.9998
93.6122 | 10.5382 | 59.9995 | 11.9995 | 93.6263 | 23.7188 | 59.9741 | 24.0001 | 93.5909 | 11.7362 | 60.0192 | 11.9995 | 93.5998 | 23.7257 | 59.9791 | 24.0001 | 93.6241 | 29.7749 | 59.9941 | 29.9998
93.6205 | 10.5382 | 59.9995 | 11.9995 | 93.6347 | 23.7188 | 59.9741 | 24.0001 | 93.5993 | 11.7362 | 60.0192 | 11.9995 | 93.6081 | 23.7238 | 59.9792 | 24.0001 | 93.6324 | 29.7749 | 59.9941 | 29.9998
93.6288 | 10.5382 | 59.9995 | 11.9995 | 93.643 | 23.7188 | 59.9742 | 24.0001 | 93.6076 | 11.7362 | 60.0192 | 11.9995 | 93.6165 | 23.7238 | 59.9792 | 24.0001 | 93.6409 | 29.7749 | 59.9942 | 29.9998
93.6372 | 10.5382 | 59.9995 | 11.9995 | 93.6513 | 23.7188 | 59.9742 | 24.0001 | 93.616 | 11.7362 | 60.0192 | 11.9995 | 93.6248 | 23.7238 | 59.9793 | 24.0001 | 93.6492 | 29.7749 | 59.9942 | 29.9998
93.6455 | 10.5382 | 59.9996 | 11.9995 | 93.6597 | 23.7188 | 59.9742 | 24.0001 | 93.6243 | 11.7362 | 60.0191 | 11.9995 | 93.6331 | 23.7238 | 59.9793 | 24.0001 | 93.6575 | 29.7749 | 59.9943 | 29.9998
93.6539 | 10.5376 | 59.9996 | 11.9995 | 93.668 | 23.7188 | 59.9743 | 24.0001 | 93.6326 | 11.7362 | 60.0191 | 11.9995 | 93.6415 | 23.7213 | 59.9794 | 24.0001 | 93.6659 | 29.7749 | 59.9943 | 29.9998
93.6622 | 10.5376 | 59.9996 | 11.9995 | 93.6764 | 23.7173 | 59.9743 | 24.0001 | 93.6409 | 11.7362 | 60.0191 | 11.9995 | 93.6498 | 23.7213 | 59.9794 | 24.0001 | 93.6742 | 29.7749 | 59.9944 | 29.9998
93.6705 | 10.5376 | 59.9996 | 11.9995 | 93.6847 | 23.7173 | 59.9743 | 24.0001 | 93.6493 | 11.7362 | 60.0191 | 11.9995 | 93.6581 | 23.7213 | 59.9795 | 24.0001 | 93.6825 | 29.7749 | 59.9944 | 29.9998
93.6789 | 10.5376 | 59.9996 | 11.9995 | 93.693 | 23.7149 | 59.9744 | 24.0001 | 93.6576 | 11.7339 | 60.0191 | 11.9995 | 93.6664 | 23.7213 | 59.9795 | 24.0001 | 93.6908 | 29.7749 | 59.9944 | 29.9998
93.6872 | 10.5379 | 59.9996 | 11.9995 | 93.7014 | 23.7149 | 59.9744 | 24.0001 | 93.666 | 11.7339 | 60.0191 | 11.9995 | 93.6748 | 23.6983 | 59.9796 | 24.0001 | 93.6992 | 29.7749 | 59.9945 | 29.9998
93.6955 | 10.5379 | 59.9997 | 11.9995 | 93.7097 | 23.7135 | 59.9744 | 24.0001 | 93.6743 | 11.7297 | 60.019 | 11.9995 | 93.6832 | 23.6983 | 59.9796 | 24.0001 | 93.7075 | 29.7749 | 59.9945 | 29.9998
93.7039 | 10.5379 | 59.9997 | 11.9995 | 93.718 | 23.7135 | 59.9745 | 24.0001 | 93.6826 | 11.7297 | 60.019 | 11.9995 | 93.6915 | 23.6983 | 59.9797 | 24.0001 | 93.7158 | 29.7749 | 59.9946 | 29.9998
93.7122 | 10.5379 | 59.9997 | 11.9995 | 93.7264 | 23.7135 | 59.9745 | 24.0001 | 93.6909 | 11.7297 | 60.019 | 11.9995 | 93.6998 | 23.6983 | 59.9797 | 24.0001 | 93.7242 | 29.7749 | 59.9946 | 29.9998
93.7205 | 10.5395 | 59.9997 | 11.9995 | 93.7347 | 23.7135 | 59.9745 | 24.0001 | 93.6992 | 11.7297 | 60.019 | 11.9995 | 93.7081 | 23.6983 | 59.9798 | 24.0001 | 93.7325 | 29.7749 | 59.9946 | 29.9998
93.7289 | 10.5395 | 59.9997 | 11.9995 | 93.743 | 23.7135 | 59.9746 | 24.0001 | 93.7076 | 11.7297 | 60.019 | 11.9995 | 93.7165 | 23.6983 | 59.9798 | 24.0001 | 93.7408 | 29.7749 | 59.9947 | 29.9998
93.7372 | 10.5397 | 59.9997 | 11.9995 | 93.7514 | 23.7135 | 59.9746 | 24.0001 | 93.7159 | 11.7297 | 60.0189 | 11.9995 | 93.7248 | 23.6983 | 59.9799 | 24.0001 | 93.7491 | 29.7749 | 59.9947 | 29.9998
93.7455 | 10.5397 | 59.9998 | 11.9995 | 93.7597 | 23.7135 | 59.9746 | 24.0001 | 93.7242 | 11.7313 | 60.0189 | 11.9995 | 93.7332 | 23.6983 | 59.9799 | 24.0001 | 93.7576 | 29.7749 | 59.9948 | 29.9998
93.7539 | 10.5397 | 59.9998 | 11.9995 | 93.7681 | 23.7135 | 59.9747 | 24.0001 | 93.7325 | 11.7313 | 60.0189 | 11.9995 | 93.7415 | 23.7017 | 59.98 | 24.0001 | 93.7659 | 29.7749 | 59.9948 | 29.9998
93.7622 | 10.5397 | 59.9998 | 11.9995 | 93.7764 | 23.7101 | 59.9747 | 24.0001 | 93.7409 | 11.7408 | 60.0189 | 11.9995 | 93.7498 | 23.7017 | 59.98 | 24.0001 | 93.7742 | 29.7753 | 59.9949 | 29.9998
93.7705 | 10.665 | 59.9998 | 11.9995 | 93.7847 | 23.7101 | 59.9747 | 24.0001 | 93.7492 | 11.7408 | 60.0188 | 11.9995 | 93.7582 | 23.7017 | 59.9801 | 24.0001 | 93.7825 | 29.7753 | 59.9949 | 29.9998
93.7789 | 10.665 | 59.9998 | 11.9995 | 93.7931 | 23.7101 | 59.9748 | 24.0001 | 93.7576 | 11.7408 | 60.0188 | 11.9995 | 93.7665 | 23.7017 | 59.9801 | 24.0001 | 93.7909 | 29.7753 | 59.9949 | 29.9998
93.7872 | 10.665 | 59.9998 | 11.9995 | 93.8014 | 23.7101 | 59.9748 | 24.0001 | 93.7659 | 11.7408 | 60.0188 | 11.9995 | 93.7748 | 23.7095 | 59.9802 | 24.0001 | 93.7992 | 29.7753 | 59.995 | 29.9998
93.7955 | 10.665 | 59.9999 | 11.9995 | 93.8097 | 23.7152 | 59.9748 | 24.0001 | 93.7742 | 11.7408 | 60.0188 | 11.9995 | 93.7832 | 23.7095 | 59.9802 | 24.0001 | 93.8075 | 29.7753 | 59.995 | 29.9998
93.8039 | 10.665 | 59.9999 | 11.9995 | 93.8181 | 23.7152 | 59.9749 | 24.0001 | 93.7825 | 11.7408 | 60.0187 | 11.9995 | 93.7915 | 23.7095 | 59.9803 | 24.0001 | 93.8159 | 29.7753 | 59.9951 | 29.9998
93.8122 | 10.665 | 59.9999 | 11.9995 | 93.8264 | 23.7152 | 59.9749 | 24.0001 | 93.7909 | 11.7408 | 60.0187 | 11.9995 | 93.7999 | 23.7095 | 59.9803 | 24.0001 | 93.8242 | 29.7794 | 59.9951 | 29.9998
93.8205 | 10.665 | 59.9999 | 11.9995 | 93.8348 | 23.7152 | 59.9749 | 24.0001 | 93.7992 | 11.7408 | 60.0187 | 11.9995 | 93.8082 | 23.7095 | 59.9804 | 24.0001 | 93.8325 | 29.7794 | 59.9951 | 29.9998
93.8289 | 10.665 | 59.9999 | 11.9995 | 93.8431 | 23.7152 | 59.975 | 24.0001 | 93.8076 | 11.7433 | 60.0187 | 11.9995 | 93.8165 | 23.7095 | 59.9804 | 24.0001 | 93.8408 | 29.7794 | 59.9952 | 29.9998
93.8372 | 10.665 | 59.9999 | 11.9995 | 93.8514 | 23.7152 | 59.975 | 24.0001 | 93.8159 | 11.7433 | 60.0186 | 11.9995 | 93.8249 | 23.7095 | 59.9805 | 24.0001 | 93.8492 | 29.7794 | 59.9952 | 29.9998
93.8455 | 10.665 | 60 | 11.9995 | 93.8598 | 23.7152 | 59.975 | 24.0001 | 93.8242 | 11.7429 | 60.0186 | 11.9995 | 93.8332 | 23.7095 | 59.9805 | 24.0001 | 93.8575 | 29.7794 | 59.9953 | 29.9998
93.8539 | 10.665 | 60 | 11.9995 | 93.8681 | 23.7152 | 59.9751 | 24.0001 | 93.8325 | 11.7429 | 60.0186 | 11.9995 | 93.8416 | 23.7095 | 59.9806 | 24.0001 | 93.8658 | 29.7794 | 59.9953 | 29.9998
93.8622 | 10.665 | 60 | 11.9995 | 93.8764 | 23.7188 | 59.9751 | 24.0001 | 93.8409 | 11.7429 | 60.0186 | 11.9995 | 93.8499 | 23.7095 | 59.9806 | 24.0001 | 93.8741 | 29.7794 | 59.9954 | 29.9998
93.8705 | 10.665 | 60 | 11.9995 | 93.8848 | 23.7188 | 59.9751 | 24.0001 | 93.8492 | 11.7429 | 60.0185 | 11.9995 | 93.8582 | 23.7093 | 59.9807 | 24.0001 | 93.8826 | 29.7794 | 59.9954 | 29.9998
93.8789 | 10.665 | 60 | 11.9995 | 93.8931 | 23.7174 | 59.9752 | 24.0001 | 93.8575 | 11.7429 | 60.0185 | 11.9995 | 93.8665 | 23.7093 | 59.9807 | 24.0001 | 93.8909 | 29.7794 | 59.9954 | 29.9998
93.8872 | 10.665 | 60 | 11.9995 | 93.9015 | 23.7174 | 59.9752 | 24.0001 | 93.8658 | 11.7429 | 60.0185 | 11.9995 | 93.8749 | 23.7093 | 59.9808 | 24.0001 | 93.8992 | 29.7794 | 59.9955 | 29.9998
93.8955 | 10.665 | 60.0001 | 11.9995 | 93.9098 | 23.7174 | 59.9752 | 24.0001 | 93.8742 | 11.7447 | 60.0185 | 11.9995 | 93.8832 | 23.7093 | 59.9808 | 24.0001 | 93.9076 | 29.7794 | 59.9955 | 29.9998
93.9039 | 10.665 | 60.0001 | 11.9995 | 93.9181 | 23.7174 | 59.9753 | 24.0001 | 93.8825 | 11.7447 | 60.0184 | 11.9995 | 93.8915 | 23.7093 | 59.9809 | 24.0001 | 93.9159 | 29.7794 | 59.9956 | 29.9998
93.9122 | 10.665 | 60.0001 | 11.9995 | 93.9265 | 23.7219 | 59.9753 | 24.0001 | 93.8909 | 11.7447 | 60.0184 | 11.9995 | 93.8999 | 23.7093 | 59.9809 | 24.0001 | 93.9242 | 29.7794 | 59.9956 | 29.9998
93.9205 | 10.665 | 60.0001 | 11.9995 | 93.9348 | 23.7219 | 59.9753 | 24.0001 | 93.8992 | 11.7447 | 60.0184 | 11.9995 | 93.9082 | 23.7093 | 59.981 | 24.0001 | 93.9325 | 29.7794 | 59.9956 | 29.9998
93.9289 | 10.665 | 60.0001 | 11.9995 | 93.9431 | 23.7199 | 59.9754 | 24.0001 | 93.9075 | 11.7449 | 60.0184 | 11.9995 | 93.9166 | 23.7093 | 59.981 | 24.0001 | 93.9409 | 29.7798 | 59.9957 | 29.9998
93.9372 | 10.7746 | 60.0001 | 11.9995 | 93.9515 | 23.7199 | 59.9754 | 24.0001 | 93.9158 | 11.7449 | 60.0183 | 11.9995 | 93.9249 | 23.7089 | 59.9811 | 24.0001 | 93.9492 | 29.7798 | 59.9957 | 29.9998
93.9455 | 10.7746 | 60.0002 | 11.9995 | 93.9598 | 23.7185 | 59.9754 | 24.0001 | 93.9241 | 11.7445 | 60.0183 | 11.9995 | 93.9332 | 23.7089 | 59.9811 | 24.0001 | 93.9575 | 29.7798 | 59.9958 | 29.9998
93.9539 | 10.7746 | 60.0002 | 11.9995 | 93.9682 | 23.7185 | 59.9755 | 24.0001 | 93.9325 | 11.7445 | 60.0183 | 11.9995 | 93.9415 | 23.7087 | 59.9812 | 24.0001 | 93.9658 | 29.7798 | 59.9958 | 29.9998
93.9622 | 10.7746 | 60.0002 | 11.9995 | 93.9765 | 23.7215 | 59.9755 | 24.0001 | 93.9408 | 11.7439 | 60.0183 | 11.9995 | 93.9499 | 23.7087 | 59.9812 | 24.0001 | 93.9742 | 29.7798 | 59.9959 | 29.9998
93.9705 | 10.7746 | 60.0002 | 11.9995 | 93.9848 | 23.7215 | 59.9755 | 24.0001 | 93.9492 | 11.7439 | 60.0182 | 11.9995 | 93.9583 | 23.7087 | 59.9813 | 24.0001 | 93.9825 | 29.7798 | 59.9959 | 29.9998
93.9789 | 10.7746 | 60.0002 | 11.9995 | 93.9932 | 23.7215 | 59.9756 | 24.0001 | 93.9575 | 11.7439 | 60.0182 | 11.9995 | 93.9666 | 23.7087 | 59.9813 | 24.0001 | 93.9908 | 29.7842 | 59.9959 | 29.9998
93.9872 | 10.7746 | 60.0002 | 11.9995 | 94.0015 | 23.7215 | 59.9756 | 24.0001 | 93.9658 | 11.7439 | 60.0182 | 11.9995 | 93.9749 | 23.7089 | 59.9814 | 24.0001 | 93.9993 | 29.7842 | 59.996 | 29.9998
93.9955 | 10.7746 | 60.0003 | 11.9995 | 94.0098 | 23.7215 | 59.9756 | 24.0001 | 93.9741 | 11.7449 | 60.0182 | 11.9995 | 93.9832 | 23.7089 | 59.9814 | 24.0001 | 94.0076 | 29.7842 | 59.996 | 29.9998
94.0039 | 10.7746 | 60.0003 | 11.9995 | 94.0182 | 23.7215 | 59.9757 | 24.0001 | 93.9825 | 11.7449 | 60.0181 | 11.9995 | 93.9916 | 23.7089 | 59.9815 | 24.0001 | 94.0159 | 29.7842 | 59.9961 | 29.9998
94.0122 | 10.7746 | 60.0003 | 11.9995 | 94.0265 | 23.7215 | 59.9757 | 24.0001 | 93.9908 | 11.7426 | 60.0181 | 11.9995 | 93.9999 | 23.7089 | 59.9815 | 24.0001 | 94.0242 | 29.7842 | 59.9962 | 29.9998
94.0205 | 10.7746 | 60.0003 | 11.9995 | 94.0348 | 23.7215 | 59.9757 | 24.0001 | 93.9991 | 11.7426 | 60.0181 | 11.9995 | 94.0082 | 23.7059 | 59.9816 | 24.0001 | 94.0326 | 29.7842 | 59.9962 | 29.9998
94.0289 | 10.7746 | 60.0003 | 11.9995 | 94.0432 | 23.7215 | 59.9758 | 24.0001 | 94.0074 | 11.7601 | 60.0181 | 11.9995 | 94.0166 | 23.7059 | 59.9816 | 24.0001 | 94.0409 | 29.7846 | 59.9963 | 29.9998
94.0372 | 10.7746 | 60.0003 | 11.9995 | 94.0515 | 23.7215 | 59.9758 | 24.0001 | 94.0158 | 11.7601 | 60.018 | 11.9995 | 94.0249 | 23.7059 | 59.9817 | 24.0001 | 94.0492 | 29.7846 | 59.9964 | 29.9998
94.0455 | 10.7746 | 60.0004 | 11.9995 | 94.0599 | 23.7215 | 59.9758 | 24.0001 | 94.0241 | 11.7592 | 60.018 | 11.9995 | 94.0333 | 23.7059 | 59.9817 | 24.0001 | 94.0575 | 29.7846 | 59.9964 | 29.9998
94.0539 | 10.7746 | 60.0004 | 11.9995 | 94.0682 | 23.7215 | 59.9759 | 24.0001 | 94.0325 | 11.7592 | 60.018 | 11.9995 | 94.0416 | 23.6983 | 59.9818 | 24.0001 | 94.0659 | 29.7846 | 59.9965 | 29.9998
94.0622 | 10.7746 | 60.0004 | 11.9995 | 94.0765 | 23.7215 | 59.9759 | 24.0001 | 94.0408 | 11.7584 | 60.018 | 11.9995 | 94.0499 | 23.6983 | 59.9818 | 24.0001 | 94.0742 | 29.7846 | 59.9966 | 29.9998
94.0705 | 10.7746 | 60.0004 | 11.9995 | 94.0849 | 23.7215 | 59.9759 | 24.0001 | 94.0491 | 11.7584 | 60.0179 | 11.9995 | 94.0582 | 23.6983 | 59.9819 | 24.0001 | 94.0825 | 29.7846 | 59.9966 | 29.9998
94.0789 | 10.7746 | 60.0004 | 11.9995 | 94.0932 | 23.7215 | 59.976 | 24.0001 | 94.0574 | 11.7584 | 60.0179 | 11.9995 | 94.0666 | 23.6983 | 59.9819 | 24.0001 | 94.0909 | 29.7821 | 59.9967 | 29.9998
94.0872 | 10.7746 | 60.0004 | 11.9995 | 94.1015 | 23.7215 | 59.976 | 24.0001 | 94.0658 | 11.7584 | 60.0179 | 11.9995 | 94.0749 | 23.7 | 59.982 | 24.0001 | 94.0992 | 29.7821 | 59.9968 | 29.9998
94.0955 | 10.7746 | 60.0005 | 11.9995 | 94.1099 | 23.7215 | 59.976 | 24.0001 | 94.0741 | 11.7573 | 60.0179 | 11.9995 | 94.0833 | 23.7 | 59.982 | 24.0001 | 94.1075 | 29.776 | 59.9968 | 29.9998
94.1039 | 10.7746 | 60.0005 | 11.9995 | 94.1182 | 23.7215 | 59.9761 | 24.0001 | 94.0825 | 11.7573 | 60.0178 | 11.9995 | 94.0916 | 23.7044 | 59.9821 | 24.0001 | 94.1158 | 29.776 | 59.9969 | 29.9998
94.1122 | 10.7746 | 60.0005 | 11.9995 | 94.1265 | 23.7215 | 59.9761 | 24.0001 | 94.0908 | 11.7554 | 60.0178 | 11.9995 | 94.0999 | 23.7044 | 59.9821 | 24.0001 | 94.1243 | 29.7763 | 59.997 | 29.9998
94.1205 | 10.7746 | 60.0005 | 11.9995 | 94.1349 | 23.7215 | 59.9761 | 24.0001 | 94.0991 | 11.7554 | 60.0178 | 11.9995 | 94.1083 | 23.708 | 59.9822 | 24.0001 | 94.1326 | 29.7763 | 59.997 | 29.9998
94.1289 | 10.7746 | 60.0005 | 11.9995 | 94.1432 | 23.7215 | 59.9761 | 24.0001 | 94.1074 | 11.7569 | 60.0178 | 11.9995 | 94.1166 | 23.708 | 59.9822 | 24.0001 | 94.1409 | 29.7763 | 59.9971 | 29.9998
94.1372 | 10.7746 | 60.0005 | 11.9995 | 94.1516 | 23.7215 | 59.9762 | 24.0001 | 94.1158 | 11.7569 | 60.0177 | 11.9995 | 94.1249 | 23.708 | 59.9823 | 24.0001 | 94.1492 | 29.7763 | 59.9972 | 29.9998
94.1455 | 10.7746 | 60.0006 | 11.9995 | 94.1599 | 23.7215 | 59.9762 | 24.0001 | 94.1241 | 11.7569 | 60.0177 | 11.9995 | 94.1332 | 23.708 | 59.9823 | 24.0001 | 94.1576 | 29.7763 | 59.9972 | 29.9998
94.1539 | 10.7746 | 60.0006 | 11.9995 | 94.1682 | 23.7215 | 59.9762 | 24.0001 | 94.1324 | 11.7569 | 60.0177 | 11.9995 | 94.1416 | 23.7097 | 59.9824 | 24.0001 | 94.1659 | 29.7763 | 59.9973 | 29.9998
94.1622 | 10.7746 | 60.0006 | 11.9995 | 94.1766 | 23.7215 | 59.9762 | 24.0001 | 94.1407 | 11.7567 | 60.0177 | 11.9995 | 94.1499 | 23.7097 | 59.9824 | 24.0001 | 94.1742 | 29.7763 | 59.9974 | 29.9998
94.1705 | 10.7746 | 60.0006 | 11.9995 | 94.1849 | 23.7215 | 59.9762 | 24.0001 | 94.149 | 11.7567 | 60.0176 | 11.9995 | 94.1583 | 23.7099 | 59.9825 | 24.0001 | 94.1826 | 29.7763 | 59.9974 | 29.9998
94.1789 | 10.7746 | 60.0006 | 11.9995 | 94.1932 | 23.7215 | 59.9763 | 24.0001 | 94.1574 | 11.7598 | 60.0176 | 11.9995 | 94.1666 | 23.7099 | 59.9825 | 24.0001 | 94.1909 | 29.788 | 59.9975 | 29.9998
94.1872 | 10.7746 | 60.0006 | 11.9995 | 94.2016 | 23.7215 | 59.9763 | 24.0001 | 94.1657 | 11.7598 | 60.0176 | 11.9995 | 94.1749 | 23.707 | 59.9826 | 24.0001 | 94.1992 | 29.788 | 59.9976 | 29.9998
94.1955 | 10.7746 | 60.0007 | 11.9995 | 94.2099 | 23.7215 | 59.9763 | 24.0001 | 94.1741 | 11.7598 | 60.0176 | 11.9995 | 94.1833 | 23.707 | 59.9826 | 24.0001 | 94.2075 | 29.7931 | 59.9976 | 29.9998
94.2039 | 10.7746 | 60.0007 | 11.9995 | 94.2183 | 23.7215 | 59.9763 | 24.0001 | 94.1824 | 11.7598 | 60.0175 | 11.9995 | 94.1916 | 23.707 | 59.9827 | 24.0001 | 94.2159 | 29.7931 | 59.9977 | 29.9998
94.2122 | 10.7746 | 60.0007 | 11.9995 | 94.2266 | 23.7215 | 59.9764 | 24.0001 | 94.1907 | 11.7598 | 60.0175 | 11.9995 | 94.2 | 23.707 | 59.9827 | 24.0001 | 94.2242 | 29.771 | 59.9978 | 29.9998
94.2205 | 10.7746 | 60.0007 | 11.9995 | 94.2349 | 23.7215 | 59.9764 | 24.0001 | 94.199 | 11.7598 | 60.0175 | 11.9995 | 94.2083 | 23.7039 | 59.9828 | 24.0001 | 94.2325 | 29.771 | 59.9978 | 29.9998
94.2289 | 10.7746 | 60.0007 | 11.9995 | 94.2433 | 23.7215 | 59.9764 | 24.0001 | 94.2074 | 11.7598 | 60.0175 | 11.9995 | 94.2166 | 23.7039 | 59.9828 | 24.0001 | 94.2408 | 29.771 | 59.9979 | 29.9998
94.2372 | 10.7746 | 60.0007 | 11.9995 | 94.2516 | 23.7215 | 59.9765 | 24.0001 | 94.2157 | 11.7598 | 60.0174 | 11.9995 | 94.225 | 23.7002 | 59.9829 | 24.0001 | 94.2493 | 29.771 | 59.998 | 29.9998
94.2455 | 10.7746 | 60.0008 | 11.9995 | 94.2599 | 23.7215 | 59.9765 | 24.0001 | 94.2241 | 11.7593 | 60.0174 | 11.9995 | 94.2333 | 23.7002 | 59.9829 | 24.0001 | 94.2576 | 29.7719 | 59.998 | 29.9998
94.2539 | 10.7746 | 60.0008 | 11.9995 | 94.2683 | 23.7215 | 59.9765 | 24.0001 | 94.2324 | 11.7593 | 60.0174 | 11.9995 | 94.2416 | 23.7004 | 59.983 | 24.0001 | 94.2659 | 29.7719 | 59.9981 | 29.9998
94.2622 | 10.7746 | 60.0008 | 11.9995 | 94.2766 | 23.7215 | 59.9765 | 24.0001 | 94.2407 | 11.7593 | 60.0174 | 11.9995 | 94.2499 | 23.7004 | 59.983 | 24.0001 | 94.2743 | 29.7785 | 59.9982 | 29.9998
94.2705 | 10.7746 | 60.0008 | 11.9995 | 94.285 | 23.7215 | 59.9766 | 24.0001 | 94.249 | 11.7593 | 60.0173 | 11.9995 | 94.2583 | 23.6947 | 59.9831 | 24.0001 | 94.2826 | 29.7785 | 59.9982 | 29.9998
94.2789 | 10.7746 | 60.0008 | 11.9995 | 94.2933 | 23.7215 | 59.9766 | 24.0001 | 94.2574 | 11.7593 | 60.0173 | 11.9995 | 94.2666 | 23.6947 | 59.9831 | 24.0001 | 94.2909 | 29.7828 | 59.9983 | 29.9998
94.2872 | 10.7746 | 60.0008 | 11.9995 | 94.3016 | 23.7215 | 59.9766 | 24.0001 | 94.2657 | 11.7593 | 60.0173 | 11.9995 | 94.275 | 23.6953 | 59.9832 | 24.0001 | 94.2992 | 29.7828 | 59.9984 | 29.9998
94.2955 | 10.7746 | 60.0009 | 11.9995 | 94.31 | 23.7215 | 59.9766 | 24.0001 | 94.274 | 11.7593 | 60.0173 | 11.9995 | 94.2833 | 23.6953 | 59.9832 | 24.0001 | 94.3076 | 29.7828 | 59.9984 | 29.9998
94.3039 | 10.7746 | 60.0009 | 11.9995 | 94.3183 | 23.7215 | 59.9767 | 24.0001 | 94.2823 | 11.7593 | 60.0172 | 11.9995 | 94.2916 | 23.6972 | 59.9833 | 24.0001 | 94.3159 | 29.7828 | 59.9985 | 29.9998
94.3122 | 10.7746 | 60.0009 | 11.9995 | 94.3266 | 23.7215 | 59.9767 | 24.0001 | 94.2907 | 11.7593 | 60.0172 | 11.9995 | 94.3 | 23.6972 | 59.9833 | 24.0001 | 94.3242 | 29.7828 | 59.9986 | 29.9998
94.3205 | 10.7746 | 60.0009 | 11.9995 | 94.335 | 23.7215 | 59.9767 | 24.0001 | 94.299 | 11.7593 | 60.0172 | 11.9995 | 94.3083 | 23.7139 | 59.9834 | 24.0001 | 94.3326 | 29.7828 | 59.9986 | 29.9998
94.3289 | 10.7746 | 60.0009 | 11.9995 | 94.3433 | 23.7215 | 59.9767 | 24.0001 | 94.3074 | 11.7589 | 60.0172 | 11.9995 | 94.3167 | 23.7139 | 59.9834 | 24.0001 | 94.3409 | 29.7828 | 59.9987 | 29.9998
94.3372 | 10.7746 | 60.0009 | 11.9995 | 94.3516 | 23.7215 | 59.9767 | 24.0001 | 94.3157 | 11.7589 | 60.0171 | 11.9995 | 94.325 | 23.7139 | 59.9835 | 24.0001 | 94.3492 | 29.7828 | 59.9988 | 29.9998
94.3455 | 10.7746 | 60.001 | 11.9995 | 94.36 | 23.7215 | 59.9768 | 24.0001 | 94.324 | 11.7589 | 60.0171 | 11.9995 | 94.3333 | 23.7139 | 59.9835 | 24.0001 | 94.3575 | 29.7835 | 59.9988 | 29.9998
94.3539 | 10.7746 | 60.001 | 11.9995 | 94.3683 | 23.7215 | 59.9768 | 24.0001 | 94.3323 | 11.7589 | 60.0171 | 11.9995 | 94.3416 | 23.715 | 59.9836 | 24.0001 | 94.366 | 29.7835 | 59.9989 | 29.9998
94.3622 | 10.7746 | 60.001 | 11.9995 | 94.3767 | 23.7215 | 59.9768 | 24.0001 | 94.3407 | 11.7589 | 60.0171 | 11.9995 | 94.35 | 23.715 | 59.9836 | 24.0001 | 94.3743 | 29.7803 | 59.999 | 29.9998
94.3705 | 10.7746 | 60.001 | 11.9995 | 94.385 | 23.7215 | 59.9769 | 24.0001 | 94.349 | 11.7589 | 60.017 | 11.9995 | 94.3583 | 23.715 | 59.9837 | 24.0001 | 94.3826 | 29.7803 | 59.999 | 29.9998
94.3789 | 10.7746 | 60.001 | 11.9995 | 94.3933 | 23.7215 | 59.9769 | 24.0001 | 94.3574 | 11.7587 | 60.017 | 11.9995 | 94.3666 | 23.715 | 59.9837 | 24.0001 | 94.3909 | 29.7803 | 59.9991 | 29.9998
94.3872 | 10.7746 | 60.0011 | 11.9995 | 94.4017 | 23.7215 | 59.9769 | 24.0001 | 94.3657 | 11.7587 | 60.017 | 11.9995 | 94.375 | 23.7058 | 59.9838 | 24.0001 | 94.3993 | 29.7803 | 59.9992 | 29.9998
94.3955 | 10.7746 | 60.0011 | 11.9995 | 94.41 | 23.7215 | 59.9769 | 24.0001 | 94.374 | 11.7584 | 60.017 | 11.9995 | 94.3833 | 23.7058 | 59.9838 | 24.0001 | 94.4076 | 29.7803 | 59.9992 | 29.9998
94.4039 | 10.7746 | 60.0011 | 11.9995 | 94.4183 | 23.7215 | 59.977 | 24.0001 | 94.3823 | 11.7584 | 60.0169 | 11.9995 | 94.3917 | 23.7058 | 59.9839 | 24.0001 | 94.4159 | 29.7803 | 59.9993 | 29.9998
94.4122 | 10.7746 | 60.0011 | 11.9995 | 94.4267 | 23.7215 | 59.977 | 24.0001 | 94.3907 | 11.7584 | 60.0169 | 11.9995 | 94.4 | 23.7058 | 59.9839 | 24.0001 | 94.4243 | 29.7766 | 59.9994 | 29.9998
94.4205 | 10.7746 | 60.0012 | 11.9995 | 94.435 | 23.7215 | 59.977 | 24.0001 | 94.399 | 11.7584 | 60.0169 | 11.9995 | 94.4083 | 23.7031 | 59.984 | 24.0001 | 94.4326 | 29.7766 | 59.9994 | 29.9998
94.4289 | 10.7746 | 60.0012 | 11.9995 | 94.4433 | 23.7215 | 59.977 | 24.0001 | 94.4073 | 11.7584 | 60.0169 | 11.9995 | 94.4166 | 23.7031 | 59.984 | 24.0001 | 94.4409 | 29.7766 | 59.9995 | 29.9998
94.4372 | 10.7746 | 60.0012 | 11.9995 | 94.4517 | 23.7215 | 59.9771 | 24.0001 | 94.4156 | 11.7584 | 60.0168 | 11.9995 | 94.425 | 23.7031 | 59.9841 | 24.0001 | 94.4492 | 29.7766 | 59.9996 | 29.9998
94.4455 | 10.7746 | 60.0012 | 11.9995 | 94.46 | 23.7215 | 59.9771 | 24.0001 | 94.424 | 11.7584 | 60.0168 | 11.9995 | 94.4333 | 23.7031 | 59.9841 | 24.0001 | 94.4576 | 29.7711 | 59.9996 | 29.9998
94.4539 | 10.7746 | 60.0013 | 11.9995 | 94.4684 | 23.7215 | 59.9771 | 24.0001 | 94.4323 | 11.7584 | 60.0168 | 11.9995 | 94.4417 | 23.7047 | 59.9841 | 24.0001 | 94.4659 | 29.7711 | 59.9997 | 29.9998
94.4622 | 10.7746 | 60.0013 | 11.9995 | 94.4767 | 23.7215 | 59.9771 | 24.0001 | 94.4407 | 11.7591 | 60.0168 | 11.9995 | 94.45 | 23.7047 | 59.9842 | 24.0001 | 94.4742 | 29.7711 | 59.9998 | 29.9998
94.4705 | 10.7763 | 60.0013 | 11.9995 | 94.485 | 23.7215 | 59.9771 | 24.0001 | 94.449 | 11.7591 | 60.0167 | 11.9995 | 94.4583 | 23.7098 | 59.9842 | 24.0001 | 94.4825 | 29.7711 | 59.9998 | 29.9998
94.4789 | 10.7763 | 60.0013 | 11.9995 | 94.4934 | 23.7215 | 59.9772 | 24.0001 | 94.4573 | 11.7591 | 60.0167 | 11.9995 | 94.4667 | 23.7098 | 59.9842 | 24.0001 | 94.491 | 29.7711 | 59.9999 | 29.9998
94.4872 | 10.8863 | 60.0014 | 11.9995 | 94.5017 | 23.7215 | 59.9772 | 24.0001 | 94.4656 | 11.7591 | 60.0167 | 11.9995 | 94.475 | 23.7145 | 59.9843 | 24.0001 | 94.4993 | 29.7711 | 60 | 29.9998
94.4955 | 10.8863 | 60.0014 | 11.9995 | 94.51 | 23.7215 | 59.9772 | 24.0001 | 94.474 | 11.7591 | 60.0167 | 11.9995 | 94.4833 | 23.7145 | 59.9843 | 24.0001 | 94.5076 | 29.7711 | 60 | 29.9998
94.5039 | 10.8863 | 60.0014 | 11.9995 | 94.5184 | 23.7215 | 59.9772 | 24.0001 | 94.4823 | 11.7591 | 60.0166 | 11.9995 | 94.4916 | 23.7145 | 59.9843 | 24.0001 | 94.5159 | 29.7711 | 60.0001 | 29.9998
94.5122 | 10.8863 | 60.0014 | 11.9995 | 94.5267 | 23.7215 | 59.9773 | 24.0001 | 94.4907 | 11.7587 | 60.0166 | 11.9995 | 94.5 | 23.7145 | 59.9844 | 24.0001 | 94.5243 | 29.7717 | 60.0002 | 29.9998
94.5205 | 10.8863 | 60.0015 | 11.9995 | 94.535 | 23.7215 | 59.9773 | 24.0001 | 94.499 | 11.7587 | 60.0166 | 11.9995 | 94.5084 | 23.7177 | 59.9844 | 24.0001 | 94.5326 | 29.7717 | 60.0002 | 29.9998
94.5289 | 10.8863 | 60.0015 | 11.9995 | 94.5434 | 23.7215 | 59.9773 | 24.0001 | 94.5073 | 11.7509 | 60.0166 | 11.9995 | 94.5167 | 23.7177 | 59.9844 | 24.0001 | 94.5409 | 29.7717 | 60.0003 | 29.9998
94.5372 | 10.8863 | 60.0015 | 11.9995 | 94.5517 | 23.7215 | 59.9774 | 24.0001 | 94.5156 | 11.7509 | 60.0165 | 11.9995 | 94.525 | 23.7177 | 59.9845 | 24.0001 | 94.5493 | 29.7717 | 60.0004 | 29.9998
94.5455 | 10.8863 | 60.0015 | 11.9995 | 94.5601 | 23.7215 | 59.9774 | 24.0001 | 94.524 | 11.7509 | 60.0165 | 11.9995 | 94.5333 | 23.7177 | 59.9845 | 24.0001 | 94.5576 | 29.7717 | 60.0004 | 29.9998
94.5539 | 10.8864 | 60.0016 | 11.9995 | 94.5684 | 23.7215 | 59.9774 | 24.0001 | 94.5323 | 11.7509 | 60.0165 | 11.9995 | 94.5417 | 23.7187 | 59.9845 | 24.0001 | 94.5659 | 29.7717 | 60.0005 | 29.9998
94.5622 | 10.8864 | 60.0016 | 11.9995 | 94.5767 | 23.7215 | 59.9774 | 24.0001 | 94.5406 | 11.7509 | 60.0165 | 11.9995 | 94.55 | 23.7187 | 59.9846 | 24.0001 | 94.5742 | 29.7717 | 60.0006 | 29.9998
94.5705 | 10.8864 | 60.0016 | 11.9995 | 94.5851 | 23.7215 | 59.9775 | 24.0001 | 94.549 | 11.7509 | 60.0164 | 11.9995 | 94.5583 | 23.7187 | 59.9846 | 24.0001 | 94.5826 | 29.7717 | 60.0006 | 29.9998
94.5789 | 10.8864 | 60.0016 | 11.9995 | 94.5934 | 23.7215 | 59.9775 | 24.0001 | 94.5573 | 11.7509 | 60.0164 | 11.9995 | 94.5667 | 23.7187 | 59.9846 | 24.0001 | 94.5909 | 29.7717 | 60.0007 | 29.9998
94.5872 | 10.8864 | 60.0017 | 11.9995 | 94.6017 | 23.7215 | 59.9775 | 24.0001 | 94.5656 | 11.7509 | 60.0164 | 11.9995 | 94.575 | 23.718 | 59.9847 | 24.0001 | 94.5992 | 29.7717 | 60.0008 | 29.9998
94.5955 | 10.8864 | 60.0017 | 11.9995 | 94.6101 | 23.7215 | 59.9775 | 24.0001 | 94.574 | 11.7504 | 60.0164 | 11.9995 | 94.5834 | 23.718 | 59.9847 | 24.0001 | 94.6075 | 29.7717 | 60.0008 | 29.9998
94.6039 | 10.8864 | 60.0017 | 11.9995 | 94.6184 | 23.7215 | 59.9776 | 24.0001 | 94.5823 | 11.7504 | 60.0163 | 11.9995 | 94.5917 | 23.718 | 59.9847 | 24.0001 | 94.616 | 29.7717 | 60.0009 | 29.9998
94.6122 | 10.8864 | 60.0017 | 11.9995 | 94.6267 | 23.7215 | 59.9776 | 24.0001 | 94.5906 | 11.7523 | 60.0163 | 11.9995 | 94.6 | 23.718 | 59.9848 | 24.0001 | 94.6243 | 29.7717 | 60.001 | 29.9998
94.6205 | 10.8864 | 60.0018 | 11.9995 | 94.6351 | 23.7215 | 59.9776 | 24.0001 | 94.5989 | 11.7523 | 60.0163 | 11.9995 | 94.6083 | 23.7191 | 59.9848 | 24.0001 | 94.6326 | 29.7717 | 60.001 | 29.9998
94.6289 | 10.8864 | 60.0018 | 11.9995 | 94.6434 | 23.7215 | 59.9776 | 24.0001 | 94.6073 | 11.7523 | 60.0163 | 11.9995 | 94.6167 | 23.7191 | 59.9848 | 24.0001 | 94.641 | 29.7717 | 60.0011 | 29.9998
94.6372 | 10.8864 | 60.0018 | 11.9995 | 94.6518 | 23.7215 | 59.9776 | 24.0001 | 94.6156 | 11.7523 | 60.0162 | 11.9995 | 94.625 | 23.7219 | 59.9849 | 24.0001 | 94.6493 | 29.7717 | 60.0012 | 29.9998
94.6455 | 10.8864 | 60.0018 | 11.9995 | 94.6601 | 23.7215 | 59.9777 | 24.0001 | 94.624 | 11.7513 | 60.0162 | 11.9995 | 94.6334 | 23.7219 | 59.9849 | 24.0001 | 94.6576 | 29.7717 | 60.0012 | 29.9998
94.6539 | 10.8864 | 60.0019 | 11.9995 | 94.6684 | 23.7215 | 59.9777 | 24.0001 | 94.6323 | 11.7513 | 60.0162 | 11.9995 | 94.6417 | 23.7248 | 59.9849 | 24.0001 | 94.6659 | 29.7717 | 60.0013 | 29.9998
94.6622 | 10.8864 | 60.0019 | 11.9995 | 94.6768 | 23.7215 | 59.9777 | 24.0001 | 94.6406 | 11.7513 | 60.0162 | 11.9995 | 94.65 | 23.7248 | 59.985 | 24.0001 | 94.6743 | 29.7717 | 60.0014 | 29.9998
94.6705 | 10.8864 | 60.0019 | 11.9995 | 94.6851 | 23.7215 | 59.9778 | 24.0001 | 94.6489 | 11.7513 | 60.0161 | 11.9995 | 94.6584 | 23.7006 | 59.985 | 24.0001 | 94.6826 | 29.7717 | 60.0014 | 29.9998
94.6789 | 10.8864 | 60.0019 | 11.9995 | 94.6934 | 23.7215 | 59.9778 | 24.0001 | 94.6573 | 11.7513 | 60.0161 | 11.9995 | 94.6667 | 23.7006 | 59.985 | 24.0001 | 94.6909 | 29.7766 | 60.0015 | 29.9998
94.6872 | 10.8858 | 60.002 | 11.9995 | 94.7018 | 23.7215 | 59.9778 | 24.0001 | 94.6656 | 11.7513 | 60.0161 | 11.9995 | 94.675 | 23.7201 | 59.9851 | 24.0001 | 94.6992 | 29.7766 | 60.0016 | 29.9998
94.6955 | 10.8858 | 60.002 | 11.9995 | 94.7101 | 23.7215 | 59.9778 | 24.0001 | 94.674 | 11.7513 | 60.0161 | 11.9995 | 94.6833 | 23.7201 | 59.9851 | 24.0001 | 94.7076 | 29.7583 | 60.0016 | 29.9998
94.7039 | 10.8857 | 60.002 | 11.9995 | 94.7185 | 23.7215 | 59.9779 | 24.0001 | 94.6823 | 11.7513 | 60.016 | 11.9995 | 94.6917 | 23.7215 | 59.9851 | 24.0001 | 94.7159 | 29.7583 | 60.0017 | 29.9998
94.7122 | 10.8857 | 60.002 | 11.9995 | 94.7268 | 23.7215 | 59.9779 | 24.0001 | 94.6906 | 11.7509 | 60.016 | 11.9995 | 94.7001 | 23.7215 | 59.9852 | 24.0001 | 94.7242 | 29.7583 | 60.0018 | 29.9998
94.7205 | 10.8857 | 60.0021 | 11.9995 | 94.7351 | 23.7215 | 59.9779 | 24.0001 | 94.6989 | 11.7509 | 60.016 | 11.9995 | 94.7084 | 23.7215 | 59.9852 | 24.0001 | 94.7325 | 29.7583 | 60.0018 | 29.9998
94.7289 | 10.8857 | 60.0021 | 11.9995 | 94.7435 | 23.7215 | 59.9779 | 24.0001 | 94.7073 | 11.7509 | 60.016 | 11.9995 | 94.7167 | 23.7215 | 59.9852 | 24.0001 | 94.741 | 29.7583 | 60.0019 | 29.9998
94.7372 | 10.8857 | 60.0021 | 11.9995 | 94.7518 | 23.7215 | 59.978 | 24.0001 | 94.7156 | 11.7509 | 60.016 | 11.9995 | 94.725 | 23.7192 | 59.9853 | 24.0001 | 94.7493 | 29.7583 | 60.002 | 29.9998
94.7455 | 10.8857 | 60.0021 | 11.9995 | 94.7601 | 23.7124 | 59.978 | 24.0001 | 94.7239 | 11.7507 | 60.016 | 11.9995 | 94.7334 | 23.7192 | 59.9853 | 24.0001 | 94.7576 | 29.7593 | 60.002 | 29.9998
94.7539 | 10.8857 | 60.0022 | 11.9995 | 94.7685 | 23.7124 | 59.978 | 24.0001 | 94.7322 | 11.7507 | 60.016 | 11.9995 | 94.7417 | 23.7167 | 59.9853 | 24.0001 | 94.766 | 29.7593 | 60.0021 | 29.9998
94.7622 | 10.8857 | 60.0022 | 11.9995 | 94.7768 | 23.7124 | 59.978 | 24.0001 | 94.7406 | 11.7507 | 60.016 | 11.9995 | 94.7501 | 23.7167 | 59.9854 | 24.0001 | 94.7743 | 29.7593 | 60.0022 | 29.9998
94.7705 | 10.8857 | 60.0022 | 11.9995 | 94.7851 | 23.7124 | 59.9781 | 24.0001 | 94.7489 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.7584 | 23.7138 | 59.9854 | 24.0001 | 94.7826 | 29.7593 | 60.0022 | 29.9998
94.7789 | 10.8857 | 60.0022 | 11.9995 | 94.7935 | 23.7124 | 59.9781 | 24.0001 | 94.7573 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.7667 | 23.7138 | 59.9854 | 24.0001 | 94.7909 | 29.7593 | 60.0023 | 29.9998
94.7872 | 10.8846 | 60.0023 | 11.9995 | 94.8018 | 23.7124 | 59.9781 | 24.0001 | 94.7656 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.7751 | 23.7138 | 59.9855 | 24.0001 | 94.7993 | 29.7593 | 60.0024 | 29.9998
94.7955 | 10.8846 | 60.0023 | 11.9995 | 94.8102 | 23.7124 | 59.9781 | 24.0001 | 94.7739 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.7834 | 23.7138 | 59.9855 | 24.0001 | 94.8076 | 29.7593 | 60.0024 | 29.9998
94.8039 | 10.8846 | 60.0023 | 11.9995 | 94.8185 | 23.7124 | 59.9781 | 24.0001 | 94.7822 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.7917 | 23.7138 | 59.9855 | 24.0001 | 94.8159 | 29.7593 | 60.0025 | 29.9998
94.8122 | 10.8846 | 60.0023 | 11.9995 | 94.8268 | 23.7123 | 59.9782 | 24.0001 | 94.7906 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.8 | 23.7138 | 59.9856 | 24.0001 | 94.8242 | 29.7593 | 60.0026 | 29.9998
94.8205 | 10.8846 | 60.0024 | 11.9995 | 94.8352 | 23.7123 | 59.9782 | 24.0001 | 94.7989 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.8084 | 23.7138 | 59.9856 | 24.0001 | 94.8326 | 29.7593 | 60.0026 | 29.9998
94.8289 | 10.8846 | 60.0024 | 11.9995 | 94.8435 | 23.7123 | 59.9782 | 24.0001 | 94.8073 | 11.7517 | 60.0159 | 11.9995 | 94.8167 | 23.7138 | 59.9856 | 24.0001 | 94.8409 | 29.7593 | 60.0027 | 29.9998
94.8372 | 10.8842 | 60.0024 | 11.9995 | 94.8518 | 23.7123 | 59.9783 | 24.0001 | 94.8156 | 11.7517 | 60.0159 | 11.9995 | 94.8251 | 23.7138 | 59.9857 | 24.0001 | 94.8492 | 29.7593 | 60.0028 | 29.9998
94.8455 | 10.8842 | 60.0024 | 11.9995 | 94.8602 | 23.7127 | 59.9783 | 24.0001 | 94.8239 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.8334 | 23.7138 | 59.9857 | 24.0001 | 94.8575 | 29.7574 | 60.0028 | 29.9998
94.8539 | 10.8842 | 60.0025 | 11.9995 | 94.8685 | 23.7127 | 59.9783 | 24.0001 | 94.8322 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.8417 | 23.7138 | 59.9857 | 24.0001 | 94.866 | 29.7574 | 60.0029 | 29.9998
94.8622 | 10.8842 | 60.0025 | 11.9995 | 94.8769 | 23.7127 | 59.9783 | 24.0001 | 94.8406 | 11.7507 | 60.0159 | 11.9995 | 94.8501 | 23.7138 | 59.9858 | 24.0001 | 94.8743 | 29.7577 | 60.003 | 29.9998
94.8705 | 10.8848 | 60.0025 | 11.9995 | 94.8852 | 23.7127 | 59.9784 | 24.0001 | 94.8489 | 11.7507 | 60.0158 | 11.9995 | 94.8584 | 23.7133 | 59.9858 | 24.0001 | 94.8826 | 29.7577 | 60.003 | 29.9998
94.8789 | 10.8848 | 60.0025 | 11.9995 | 94.8935 | 23.7127 | 59.9784 | 24.0001 | 94.8572 | 11.7507 | 60.0158 | 11.9995 | 94.8668 | 23.7133 | 59.9858 | 24.0001 | 94.891 | 29.7577 | 60.0031 | 29.9998
94.8872 | 10.8848 | 60.0026 | 11.9995 | 94.9019 | 23.7127 | 59.9784 | 24.0001 | 94.8655 | 11.7507 | 60.0158 | 11.9995 | 94.8751 | 23.7153 | 59.9859 | 24.0001 | 94.8993 | 29.7577 | 60.0032 | 29.9998
94.8955 | 10.8848 | 60.0026 | 11.9995 | 94.9102 | 23.7127 | 59.9784 | 24.0001 | 94.8739 | 11.7507 | 60.0158 | 11.9995 | 94.8834 | 23.7153 | 59.9859 | 24.0001 | 94.9076 | 29.754 | 60.0032 | 29.9998
94.9039 | 10.8848 | 60.0026 | 11.9995 | 94.9185 | 23.7127 | 59.9785 | 24.0001 | 94.8822 | 11.7507 | 60.0158 | 11.9995 | 94.8917 | 23.7153 | 59.9859 | 24.0001 | 94.9159 | 29.754 | 60.0033 | 29.9998
94.9122 | 10.8848 | 60.0026 | 11.9995 | 94.9269 | 23.7127 | 59.9785 | 24.0001 | 94.8906 | 11.7487 | 60.0158 | 11.9995 | 94.9001 | 23.7153 | 59.986 | 24.0001 | 94.9243 | 29.754 | 60.0034 | 29.9998
94.9205 | 10.8848 | 60.0027 | 11.9995 | 94.9352 | 23.7127 | 59.9785 | 24.0001 | 94.8989 | 11.7487 | 60.0158 | 11.9995 | 94.9084 | 23.7153 | 59.986 | 24.0001 | 94.9326 | 29.754 | 60.0034 | 29.9998
94.9289 | 10.8848 | 60.0027 | 11.9995 | 94.9435 | 23.7127 | 59.9785 | 24.0001 | 94.9072 | 11.7487 | 60.0158 | 11.9995 | 94.9167 | 23.7153 | 59.986 | 24.0001 | 94.9409 | 29.754 | 60.0035 | 29.9998
94.9372 | 10.8848 | 60.0027 | 11.9995 | 94.9519 | 23.7127 | 59.9785 | 24.0001 | 94.9155 | 11.7487 | 60.0158 | 11.9995 | 94.9251 | 23.7153 | 59.9861 | 24.0001 | 94.9492 | 29.754 | 60.0036 | 29.9998
94.9455 | 10.8848 | 60.0027 | 11.9995 | 94.9602 | 23.7127 | 59.9786 | 24.0001 | 94.9238 | 11.7457 | 60.0158 | 11.9995 | 94.9334 | 23.7153 | 59.9861 | 24.0001 | 94.9576 | 29.754 | 60.0036 | 29.9998
94.9539 | 10.8863 | 60.0028 | 11.9995 | 94.9685 | 23.7127 | 59.9786 | 24.0001 | 94.9322 | 11.7457 | 60.0158 | 11.9995 | 94.9418 | 23.7153 | 59.9861 | 24.0001 | 94.9659 | 29.754 | 60.0037 | 29.9998
94.9622 | 10.8863 | 60.0028 | 11.9995 | 94.9769 | 23.7127 | 59.9786 | 24.0001 | 94.9406 | 11.7457 | 60.0158 | 11.9995 | 94.9501 | 23.7153 | 59.9862 | 24.0001 | 94.9742 | 29.754 | 60.0038 | 29.9998
94.9705 | 10.8859 | 60.0028 | 11.9995 | 94.9852 | 23.7127 | 59.9787 | 24.0001 | 94.9489 | 11.7457 | 60.0157 | 11.9995 | 94.9584 | 23.7153 | 59.9862 | 24.0001 | 94.9825 | 29.754 | 60.0038 | 29.9998
94.9789 | 10.8859 | 60.0028 | 11.9995 | 94.9936 | 23.7127 | 59.9787 | 24.0001 | 94.9572 | 11.7457 | 60.0157 | 11.9995 | 94.9667 | 23.7153 | 59.9862 | 24.0001 | 94.991 | 29.7642 | 60.0039 | 29.9998
94.9872 | 10.8859 | 60.0029 | 11.9995 | 95.0019 | 23.7127 | 59.9787 | 24.0001 | 94.9655 | 11.7457 | 60.0157 | 11.9995 | 94.9751 | 23.7151 | 59.9863 | 24.0001 | 94.9993 | 29.7642 | 60.004 | 29.9998
94.9955 | 10.8859 | 60.0029 | 11.9995 | 95.0102 | 23.7127 | 59.9787 | 24.0001 | 94.9738 | 11.7429 | 60.0157 | 11.9995 | 94.9835 | 23.7151 | 59.9863 | 24.0001 | 95.0076 | 29.7814 | 60.004 | 29.9998
95.0039 | 10.887 | 60.0029 | 11.9995 | 95.0186 | 23.7127 | 59.9788 | 24.0001 | 94.9822 | 11.7429 | 60.0157 | 11.9995 | 94.9918 | 23.7151 | 59.9863 | 24.0001 | 95.016 | 29.7814 | 60.0041 | 29.9998
95.0122 | 10.887 | 60.0029 | 11.9995 | 95.0269 | 23.7127 | 59.9788 | 24.0001 | 94.9905 | 11.7429 | 60.0157 | 11.9995 | 95.0001 | 23.7151 | 59.9864 | 24.0001 | 95.0243 | 29.7872 | 60.0041 | 29.9998
95.0205 | 10.887 | 60.003 | 11.9995 | 95.0352 | 23.7127 | 59.9788 | 24.0001 | 94.9988 | 11.7429 | 60.0157 | 11.9995 | 95.0084 | 23.7163 | 59.9864 | 24.0001 | 95.0326 | 29.7872 | 60.0042 | 29.9998
95.0289 | 10.887 | 60.003 | 11.9995 | 95.0436 | 23.7127 | 59.9788 | 24.0001 | 95.0071 | 11.7429 | 60.0157 | 11.9995 | 95.0168 | 23.7163 | 59.9864 | 24.0001 | 95.0409 | 29.7872 | 60.0042 | 29.9998
95.0372 | 10.887 | 60.003 | 11.9995 | 95.0519 | 23.7127 | 59.9789 | 24.0001 | 95.0155 | 11.7429 | 60.0157 | 11.9995 | 95.0251 | 23.7163 | 59.9865 | 24.0001 | 95.0493 | 29.7872 | 60.0043 | 29.9998
95.0455 | 10.887 | 60.003 | 11.9995 | 95.0602 | 23.7127 | 59.9789 | 24.0001 | 95.0238 | 11.7451 | 60.0157 | 11.9995 | 95.0334 | 23.7163 | 59.9865 | 24.0001 | 95.0576 | 29.7872 | 60.0043 | 29.9998
95.0539 | 10.8867 | 60.0031 | 11.9995 | 95.0686 | 23.7127 | 59.9789 | 24.0001 | 95.0322 | 11.7451 | 60.0157 | 11.9995 | 95.0418 | 23.7158 | 59.9865 | 24.0001 | 95.0659 | 29.7872 | 60.0044 | 29.9998
95.0622 | 10.8867 | 60.0031 | 11.9995 | 95.0769 | 23.7127 | 59.9789 | 24.0001 | 95.0405 | 11.7457 | 60.0157 | 11.9995 | 95.0501 | 23.7158 | 59.9866 | 24.0001 | 95.0742 | 29.7872 | 60.0044 | 29.9998
95.0705 | 10.8872 | 60.0031 | 11.9995 | 95.0853 | 23.7127 | 59.979 | 24.0001 | 95.0488 | 11.7457 | 60.0156 | 11.9995 | 95.0585 | 23.7158 | 59.9866 | 24.0001 | 95.0826 | 29.7872 | 60.0045 | 29.9998
95.0789 | 10.8872 | 60.0031 | 11.9995 | 95.0936 | 23.7127 | 59.979 | 24.0001 | 95.0571 | 11.7457 | 60.0156 | 11.9995 | 95.0668 | 23.7158 | 59.9866 | 24.0001 | 95.0909 | 29.7872 | 60.0045 | 29.9998
95.0872 | 10.8872 | 60.0032 | 11.9995 | 95.1019 | 23.7127 | 59.979 | 24.0001 | 95.0655 | 11.7457 | 60.0156 | 11.9995 | 95.0751 | 23.7158 | 59.9867 | 24.0001 | 95.0992 | 29.7872 | 60.0046 | 29.9998
95.0955 | 10.8872 | 60.0032 | 11.9995 | 95.1103 | 23.7127 | 59.979 | 24.0001 | 95.0738 | 11.7495 | 60.0156 | 11.9995 | 95.0834 | 23.7158 | 59.9867 | 24.0001 | 95.1075 | 29.7834 | 60.0046 | 29.9998
95.1039 | 10.8872 | 60.0032 | 11.9995 | 95.1186 | 23.7127 | 59.979 | 24.0001 | 95.0822 | 11.7495 | 60.0156 | 11.9995 | 95.0918 | 23.7158 | 59.9867 | 24.0001 | 95.116 | 29.7834 | 60.0047 | 29.9998
95.1122 | 10.8872 | 60.0032 | 11.9995 | 95.1269 | 23.7127 | 59.979 | 24.0001 | 95.0905 | 11.7495 | 60.0156 | 11.9995 | 95.1001 | 23.7158 | 59.9868 | 24.0001 | 95.1243 | 29.7787 | 60.0047 | 29.9998
95.1205 | 10.8872 | 60.0033 | 11.9995 | 95.1353 | 23.7127 | 59.9791 | 24.0001 | 95.0988 | 11.7495 | 60.0156 | 11.9995 | 95.1085 | 23.7087 | 59.9868 | 24.0001 | 95.1326 | 29.7787 | 60.0048 | 29.9998
95.1289 | 10.8872 | 60.0033 | 11.9995 | 95.1436 | 23.7127 | 59.9791 | 24.0001 | 95.1071 | 11.7495 | 60.0156 | 11.9995 | 95.1168 | 23.7087 | 59.9868 | 24.0001 | 95.141 | 29.7787 | 60.0048 | 29.9998
95.1372 | 10.8871 | 60.0033 | 11.9995 | 95.152 | 23.7127 | 59.9791 | 24.0001 | 95.1155 | 11.7495 | 60.0156 | 11.9995 | 95.1251 | 23.7087 | 59.9869 | 24.0001 | 95.1493 | 29.7787 | 60.0049 | 29.9998
95.1455 | 10.8871 | 60.0033 | 11.9995 | 95.1603 | 23.7127 | 59.9791 | 24.0001 | 95.1238 | 11.7481 | 60.0156 | 11.9995 | 95.1335 | 23.7087 | 59.9869 | 24.0001 | 95.1576 | 29.7787 | 60.0049 | 29.9998
95.1539 | 10.8869 | 60.0034 | 11.9995 | 95.1686 | 23.7127 | 59.9791 | 24.0001 | 95.1321 | 11.7481 | 60.0156 | 11.9995 | 95.1418 | 23.7087 | 59.9869 | 24.0001 | 95.1659 | 29.7787 | 60.005 | 29.9998
95.1622 | 10.8869 | 60.0034 | 11.9995 | 95.177 | 23.7127 | 59.9792 | 24.0001 | 95.1404 | 11.7421 | 60.0156 | 11.9995 | 95.1501 | 23.7087 | 59.987 | 24.0001 | 95.1743 | 29.7787 | 60.005 | 29.9998
95.1705 | 10.8869 | 60.0034 | 11.9995 | 95.1853 | 23.7127 | 59.9792 | 24.0001 | 95.1488 | 11.7421 | 60.0155 | 11.9995 | 95.1584 | 23.7087 | 59.987 | 24.0001 | 95.1826 | 29.7787 | 60.0051 | 29.9998
95.1789 | 10.8869 | 60.0034 | 11.9995 | 95.1936 | 23.7117 | 59.9792 | 24.0001 | 95.1571 | 11.742 | 60.0155 | 11.9995 | 95.1668 | 23.7087 | 59.987 | 24.0001 | 95.1909 | 29.7787 | 60.0051 | 29.9998
95.1872 | 10.8869 | 60.0035 | 11.9995 | 95.202 | 23.7117 | 59.9792 | 24.0001 | 95.1655 | 11.742 | 60.0155 | 11.9995 | 95.1751 | 23.7087 | 59.9871 | 24.0001 | 95.1992 | 29.7787 | 60.0052 | 29.9998
95.1955 | 10.8869 | 60.0035 | 11.9995 | 95.2103 | 23.7117 | 59.9792 | 24.0001 | 95.1738 | 11.742 | 60.0155 | 11.9995 | 95.1835 | 23.7087 | 59.9871 | 24.0001 | 95.2076 | 29.7822 | 60.0052 | 29.9998
95.2038 | 10.8843 | 60.0035 | 11.9995 | 95.2187 | 23.7117 | 59.9792 | 24.0001 | 95.1821 | 11.742 | 60.0155 | 11.9995 | 95.1918 | 23.7087 | 59.9871 | 24.0001 | 95.2159 | 29.7822 | 60.0053 | 29.9998
95.2122 | 10.8843 | 60.0035 | 11.9995 | 95.227 | 23.7119 | 59.9793 | 24.0001 | 95.1904 | 11.742 | 60.0155 | 11.9995 | 95.2001 | 23.7087 | 59.9872 | 24.0001 | 95.2242 | 29.7832 | 60.0053 | 29.9998
95.2205 | 10.8841 | 60.0036 | 11.9995 | 95.2353 | 23.7119 | 59.9793 | 24.0001 | 95.1988 | 11.742 | 60.0155 | 11.9995 | 95.2085 | 23.7087 | 59.9872 | 24.0001 | 95.2325 | 29.7832 | 60.0054 | 29.9998
95.2288 | 10.8841 | 60.0036 | 11.9995 | 95.2437 | 23.7119 | 59.9793 | 24.0001 | 95.2071 | 11.742 | 60.0155 | 11.9995 | 95.2168 | 23.7087 | 59.9872 | 24.0001 | 95.241 | 29.7832 | 60.0054 | 29.9998
95.2372 | 10.8841 | 60.0036 | 11.9995 | 95.252 | 23.7119 | 59.9793 | 24.0001 | 95.2155 | 11.742 | 60.0155 | 11.9995 | 95.2252 | 23.7092 | 59.9873 | 24.0001 | 95.2493 | 29.7832 | 60.0055 | 29.9998
95.2455 | 10.8841 | 60.0036 | 11.9995 | 95.2603 | 23.7139 | 59.9793 | 24.0001 | 95.2238 | 11.7437 | 60.0155 | 11.9995 | 95.2335 | 23.7092 | 59.9873 | 24.0001 | 95.2576 | 29.7832 | 60.0055 | 29.9998
95.2538 | 10.8842 | 60.0037 | 11.9995 | 95.2687 | 23.7139 | 59.9793 | 24.0001 | 95.2321 | 11.7437 | 60.0155 | 11.9995 | 95.2418 | 23.7092 | 59.9873 | 24.0001 | 95.266 | 29.7832 | 60.0056 | 29.9998
95.2622 | 10.8842 | 60.0037 | 11.9995 | 95.277 | 23.7139 | 59.9794 | 24.0001 | 95.2404 | 11.7436 | 60.0155 | 11.9995 | 95.2502 | 23.7092 | 59.9874 | 24.0001 | 95.2743 | 29.7842 | 60.0056 | 29.9998
95.2705 | 10.8845 | 60.0037 | 11.9995 | 95.2853 | 23.7139 | 59.9794 | 24.0001 | 95.2488 | 11.7436 | 60.0154 | 11.9995 | 95.2585 | 23.7078 | 59.9874 | 24.0001 | 95.2826 | 29.7842 | 60.0057 | 29.9998
95.2788 | 10.8845 | 60.0037 | 11.9995 | 95.2937 | 23.7139 | 59.9794 | 24.0001 | 95.2571 | 11.7436 | 60.0154 | 11.9995 | 95.2668 | 23.7078 | 59.9874 | 24.0001 | 95.2909 | 29.7821 | 60.0057 | 29.9998
95.2872 | 10.8845 | 60.0038 | 11.9995 | 95.302 | 23.7139 | 59.9794 | 24.0001 | 95.2654 | 11.7436 | 60.0154 | 11.9995 | 95.2751 | 23.7078 | 59.9875 | 24.0001 | 95.2993 | 29.7821 | 60.0058 | 29.9998
95.2955 | 10.8845 | 60.0038 | 11.9995 | 95.3104 | 23.7139 | 59.9794 | 24.0001 | 95.2737 | 11.7436 | 60.0154 | 11.9995 | 95.2835 | 23.7078 | 59.9875 | 24.0001 | 95.3076 | 29.7907 | 60.0058 | 29.9998
95.3038 | 10.8855 | 60.0038 | 11.9995 | 95.3187 | 23.7139 | 59.9794 | 24.0001 | 95.2821 | 11.7436 | 60.0154 | 11.9995 | 95.2918 | 23.7078 | 59.9875 | 24.0001 | 95.3159 | 29.7907 | 60.0059 | 29.9998
95.3122 | 10.8855 | 60.0038 | 11.9995 | 95.327 | 23.7139 | 59.9795 | 24.0001 | 95.2904 | 11.7436 | 60.0154 | 11.9995 | 95.3002 | 23.7078 | 59.9876 | 24.0001 | 95.3242 | 29.7907 | 60.0059 | 29.9998
95.3205 | 10.8855 | 60.0039 | 11.9995 | 95.3354 | 23.7139 | 59.9795 | 24.0001 | 95.2988 | 11.7436 | 60.0154 | 11.9995 | 95.3085 | 23.7078 | 59.9876 | 24.0001 | 95.3326 | 29.7907 | 60.006 | 29.9998
95.3288 | 10.8855 | 60.0039 | 11.9995 | 95.3437 | 23.7139 | 59.9795 | 24.0001 | 95.3071 | 11.7427 | 60.0154 | 11.9995 | 95.3168 | 23.7078 | 59.9876 | 24.0001 | 95.3409 | 29.7907 | 60.006 | 29.9998
95.3372 | 10.8861 | 60.0039 | 11.9995 | 95.352 | 23.7139 | 59.9795 | 24.0001 | 95.3154 | 11.7427 | 60.0154 | 11.9995 | 95.3252 | 23.7078 | 59.9877 | 24.0001 | 95.3492 | 29.7907 | 60.0061 | 29.9998
95.3455 | 10.8861 | 60.0039 | 11.9995 | 95.3604 | 23.7139 | 59.9795 | 24.0001 | 95.3237 | 11.7416 | 60.0154 | 11.9995 | 95.3335 | 23.7078 | 59.9877 | 24.0001 | 95.3575 | 29.787 | 60.0061 | 29.9998
95.3538 | 10.8861 | 60.004 | 11.9995 | 95.3687 | 23.7139 | 59.9795 | 24.0001 | 95.3321 | 11.7416 | 60.0154 | 11.9995 | 95.3419 | 23.7078 | 59.9877 | 24.0001 | 95.366 | 29.787 | 60.0062 | 29.9998
95.3622 | 10.8861 | 60.004 | 11.9995 | 95.377 | 23.7139 | 59.9795 | 24.0001 | 95.3404 | 11.7416 | 60.0154 | 11.9995 | 95.3502 | 23.7078 | 59.9878 | 24.0001 | 95.3743 | 29.7896 | 60.0062 | 29.9998
95.3705 | 10.8861 | 60.0041 | 11.9995 | 95.3854 | 23.7139 | 59.9796 | 24.0001 | 95.3488 | 11.7416 | 60.0153 | 11.9995 | 95.3585 | 23.7078 | 59.9878 | 24.0001 | 95.3826 | 29.7896 | 60.0063 | 29.9998
95.3788 | 10.8861 | 60.0041 | 11.9995 | 95.3937 | 23.7139 | 59.9796 | 24.0001 | 95.3571 | 11.7416 | 60.0153 | 11.9995 | 95.3668 | 23.7078 | 59.9878 | 24.0001 | 95.391 | 29.7883 | 60.0063 | 29.9998
95.3871 | 10.8859 | 60.0042 | 11.9995 | 95.4021 | 23.7139 | 59.9796 | 24.0001 | 95.3654 | 11.7416 | 60.0153 | 11.9995 | 95.3752 | 23.7078 | 59.9879 | 24.0001 | 95.3993 | 29.7883 | 60.0064 | 29.9998
95.3955 | 10.8859 | 60.0043 | 11.9995 | 95.4104 | 23.7139 | 59.9796 | 24.0001 | 95.3737 | 11.7416 | 60.0153 | 11.9995 | 95.3835 | 23.7078 | 59.9879 | 24.0001 | 95.4076 | 29.8014 | 60.0064 | 29.9998
95.4038 | 10.8877 | 60.0043 | 11.9995 | 95.4187 | 23.7139 | 59.9796 | 24.0001 | 95.3821 | 11.7416 | 60.0153 | 11.9995 | 95.3918 | 23.7112 | 59.9879 | 24.0001 | 95.4159 | 29.8014 | 60.0065 | 29.9998
95.4121 | 10.8877 | 60.0044 | 11.9995 | 95.4271 | 23.7139 | 59.9797 | 24.0001 | 95.3904 | 11.7416 | 60.0153 | 11.9995 | 95.4002 | 23.7112 | 59.988 | 24.0001 | 95.4243 | 29.8028 | 60.0065 | 29.9998
95.4205 | 10.8877 | 60.0045 | 11.9995 | 95.4354 | 23.7139 | 59.9797 | 24.0001 | 95.3987 | 11.7416 | 60.0153 | 11.9995 | 95.4085 | 23.7112 | 59.988 | 24.0001 | 95.4326 | 29.8028 | 60.0066 | 29.9998
95.4288 | 10.8877 | 60.0045 | 11.9995 | 95.4437 | 23.7167 | 59.9797 | 24.0001 | 95.407 | 11.7581 | 60.0153 | 11.9995 | 95.4169 | 23.7112 | 59.988 | 24.0001 | 95.4409 | 29.8029 | 60.0066 | 29.9998
95.4371 | 10.8877 | 60.0046 | 11.9995 | 95.4521 | 23.7167 | 59.9797 | 24.0001 | 95.4154 | 11.7581 | 60.0153 | 11.9995 | 95.4252 | 23.7112 | 59.988 | 24.0001 | 95.4492 | 29.8029 | 60.0067 | 29.9998
95.4455 | 10.8877 | 60.0047 | 11.9995 | 95.4604 | 23.7167 | 59.9797 | 24.0001 | 95.4237 | 11.7581 | 60.0153 | 11.9995 | 95.4335 | 23.7112 | 59.9881 | 24.0001 | 95.4576 | 29.8026 | 60.0067 | 29.9998
95.4538 | 10.8877 | 60.0047 | 11.9995 | 95.4687 | 23.7167 | 59.9797 | 24.0001 | 95.4321 | 11.7581 | 60.0153 | 11.9995 | 95.4418 | 23.7112 | 59.9881 | 24.0001 | 95.4659 | 29.8026 | 60.0068 | 29.9998
95.4621 | 10.8877 | 60.0048 | 11.9995 | 95.4771 | 23.7164 | 59.9798 | 24.0001 | 95.4404 | 11.7581 | 60.0153 | 11.9995 | 95.4502 | 23.7112 | 59.9881 | 24.0001 | 95.4742 | 29.8026 | 60.0068 | 29.9998
95.4705 | 10.8893 | 60.0049 | 11.9995 | 95.4854 | 23.7164 | 59.9798 | 24.0001 | 95.4487 | 11.7581 | 60.0152 | 11.9995 | 95.4586 | 23.7112 | 59.9881 | 24.0001 | 95.4825 | 29.8026 | 60.0069 | 29.9998
95.4788 | 10.8893 | 60.0049 | 11.9995 | 95.4938 | 23.7201 | 59.9798 | 24.0001 | 95.457 | 11.7581 | 60.0152 | 11.9995 | 95.4669 | 23.7112 | 59.9882 | 24.0001 | 95.491 | 29.8026 | 60.0069 | 29.9998
95.4871 | 10.8893 | 60.005 | 11.9995 | 95.5021 | 23.7201 | 59.9798 | 24.0001 | 95.4654 | 11.7581 | 60.0152 | 11.9995 | 95.4752 | 23.7112 | 59.9882 | 24.0001 | 95.4993 | 29.8026 | 60.007 | 29.9998
95.4955 | 10.8893 | 60.0051 | 11.9995 | 95.5104 | 23.7201 | 59.9798 | 24.0001 | 95.4737 | 11.7581 | 60.0152 | 11.9995 | 95.4835 | 23.7112 | 59.9882 | 24.0001 | 95.5076 | 29.8026 | 60.007 | 29.9998
95.5038 | 10.8893 | 60.0051 | 11.9995 | 95.5188 | 23.7201 | 59.9798 | 24.0001 | 95.4821 | 11.7581 | 60.0152 | 11.9995 | 95.4919 | 23.7112 | 59.9883 | 24.0001 | 95.516 | 29.8026 | 60.0071 | 29.9998
95.5121 | 10.8893 | 60.0052 | 11.9995 | 95.5271 | 23.7201 | 59.9799 | 24.0001 | 95.4904 | 11.758 | 60.0152 | 11.9995 | 95.5002 | 23.7112 | 59.9883 | 24.0001 | 95.5243 | 29.8026 | 60.0071 | 29.9998
95.5205 | 10.8893 | 60.0053 | 11.9995 | 95.5354 | 23.7201 | 59.9799 | 24.0001 | 95.4987 | 11.758 | 60.0152 | 11.9995 | 95.5085 | 23.7112 | 59.9883 | 24.0001 | 95.5326 | 29.8026 | 60.0072 | 29.9998
95.5288 | 10.8893 | 60.0053 | 11.9995 | 95.5438 | 23.7201 | 59.9799 | 24.0001 | 95.507 | 11.7783 | 60.0152 | 11.9995 | 95.5168 | 23.7112 | 59.9883 | 24.0001 | 95.5409 | 29.8026 | 60.0072 | 29.9998
95.5371 | 10.8881 | 60.0054 | 11.9995 | 95.5521 | 23.7201 | 59.9799 | 24.0001 | 95.5154 | 11.7783 | 60.0152 | 11.9995 | 95.5252 | 23.7112 | 59.9883 | 24.0001 | 95.5493 | 29.8026 | 60.0073 | 29.9998
95.5455 | 10.8881 | 60.0055 | 11.9995 | 95.5604 | 23.7201 | 59.9799 | 24.0001 | 95.5237 | 11.7783 | 60.0152 | 11.9995 | 95.5336 | 23.7112 | 59.9884 | 24.0001 | 95.5576 | 29.8026 | 60.0073 | 29.9998
95.5538 | 10.8875 | 60.0055 | 11.9995 | 95.5688 | 23.7201 | 59.9799 | 24.0001 | 95.532 | 11.7783 | 60.0152 | 11.9995 | 95.5419 | 23.7112 | 59.9884 | 24.0001 | 95.5659 | 29.8026 | 60.0074 | 29.9998
95.5621 | 10.8875 | 60.0056 | 11.9995 | 95.5771 | 23.7201 | 59.9799 | 24.0001 | 95.5403 | 11.7799 | 60.0152 | 11.9995 | 95.5502 | 23.7112 | 59.9884 | 24.0001 | 95.5742 | 29.8058 | 60.0074 | 29.9998
95.5704 | 10.8862 | 60.0057 | 11.9995 | 95.5855 | 23.7201 | 59.98 | 24.0001 | 95.5487 | 11.7799 | 60.0151 | 11.9995 | 95.5585 | 23.7112 | 59.9884 | 24.0001 | 95.5826 | 29.8058 | 60.0075 | 29.9998
95.5788 | 10.8862 | 60.0057 | 11.9995 | 95.5938 | 23.7201 | 59.98 | 24.0001 | 95.557 | 11.7799 | 60.0151 | 11.9995 | 95.5669 | 23.7112 | 59.9885 | 24.0001 | 95.5909 | 29.8045 | 60.0075 | 29.9998
95.5871 | 10.8862 | 60.0058 | 11.9995 | 95.6021 | 23.7201 | 59.98 | 24.0001 | 95.5654 | 11.7799 | 60.0151 | 11.9995 | 95.5752 | 23.7112 | 59.9885 | 24.0001 | 95.5992 | 29.8045 | 60.0076 | 29.9998
95.5954 | 10.8862 | 60.0059 | 11.9995 | 95.6105 | 23.7191 | 59.98 | 24.0001 | 95.5737 | 11.7799 | 60.0151 | 11.9995 | 95.5836 | 23.7112 | 59.9885 | 24.0001 | 95.6075 | 29.8045 | 60.0076 | 29.9998
95.6038 | 10.8862 | 60.0059 | 11.9995 | 95.6188 | 23.7191 | 59.98 | 24.0001 | 95.582 | 11.7799 | 60.0151 | 11.9995 | 95.5919 | 23.7112 | 59.9885 | 24.0001 | 95.616 | 29.8045 | 60.0077 | 29.9998
95.6121 | 10.8862 | 60.006 | 11.9995 | 95.6271 | 23.7191 | 59.9801 | 24.0001 | 95.5903 | 11.78 | 60.0151 | 11.9995 | 95.6002 | 23.7112 | 59.9886 | 24.0001 | 95.6243 | 29.8045 | 60.0077 | 29.9998
95.6204 | 10.8864 | 60.0061 | 11.9995 | 95.6355 | 23.7191 | 59.9801 | 24.0001 | 95.5987 | 11.78 | 60.0151 | 11.9995 | 95.6086 | 23.7112 | 59.9886 | 24.0001 | 95.6326 | 29.8045 | 60.0078 | 29.9998
95.6288 | 10.8864 | 60.0061 | 11.9995 | 95.6438 | 23.7191 | 59.9801 | 24.0001 | 95.607 | 11.78 | 60.0151 | 11.9995 | 95.6169 | 23.7112 | 59.9886 | 24.0001 | 95.6409 | 29.8045 | 60.0078 | 29.9998
95.6371 | 10.8858 | 60.0062 | 11.9995 | 95.6522 | 23.7191 | 59.9801 | 24.0001 | 95.6154 | 11.78 | 60.0151 | 11.9995 | 95.6252 | 23.7112 | 59.9886 | 24.0001 | 95.6493 | 29.8045 | 60.0079 | 29.9998
95.6454 | 10.8858 | 60.0063 | 11.9995 | 95.6605 | 23.7191 | 59.9801 | 24.0001 | 95.6237 | 11.7795 | 60.0151 | 11.9995 | 95.6335 | 23.7112 | 59.9887 | 24.0001 | 95.6576 | 29.8045 | 60.0079 | 29.9998
95.6538 | 10.8858 | 60.0063 | 11.9995 | 95.6688 | 23.7191 | 59.9801 | 24.0001 | 95.632 | 11.7795 | 60.0151 | 11.9995 | 95.6419 | 23.7112 | 59.9887 | 24.0001 | 95.6659 | 29.8045 | 60.008 | 29.9998
95.6621 | 10.8858 | 60.0064 | 11.9995 | 95.6772 | 23.7191 | 59.9802 | 24.0001 | 95.6403 | 11.778 | 60.0151 | 11.9995 | 95.6502 | 23.7112 | 59.9887 | 24.0001 | 95.6742 | 29.7985 | 60.008 | 29.9998
95.6704 | 10.8866 | 60.0065 | 11.9995 | 95.6855 | 23.7191 | 59.9802 | 24.0001 | 95.6487 | 11.778 | 60.015 | 11.9995 | 95.6586 | 23.7112 | 59.9888 | 24.0001 | 95.6826 | 29.7985 | 60.0081 | 29.9998
95.6788 | 10.8866 | 60.0065 | 11.9995 | 95.6938 | 23.7127 | 59.9802 | 24.0001 | 95.657 | 11.778 | 60.015 | 11.9995 | 95.6669 | 23.7112 | 59.9888 | 24.0001 | 95.6909 | 29.8014 | 60.0081 | 29.9998
95.6871 | 10.8866 | 60.0066 | 11.9995 | 95.7022 | 23.7127 | 59.9802 | 24.0001 | 95.6653 | 11.778 | 60.015 | 11.9995 | 95.6752 | 23.7112 | 59.9888 | 24.0001 | 95.6992 | 29.8014 | 60.0082 | 29.9998
95.6954 | 10.8866 | 60.0067 | 11.9995 | 95.7105 | 23.7106 | 59.9802 | 24.0001 | 95.6736 | 11.778 | 60.015 | 11.9995 | 95.6836 | 23.7112 | 59.9888 | 24.0001 | 95.7075 | 29.799 | 60.0082 | 29.9998
95.7038 | 10.8866 | 60.0067 | 11.9995 | 95.7188 | 23.7106 | 59.9802 | 24.0001 | 95.682 | 11.778 | 60.015 | 11.9995 | 95.6919 | 23.7112 | 59.9888 | 24.0001 | 95.7159 | 29.799 | 60.0083 | 29.9998
95.7121 | 10.8866 | 60.0068 | 11.9995 | 95.7272 | 23.7106 | 59.9803 | 24.0001 | 95.6903 | 11.7782 | 60.015 | 11.9995 | 95.7003 | 23.7112 | 59.9889 | 24.0001 | 95.7242 | 29.799 | 60.0083 | 29.9998
95.7204 | 10.8873 | 60.0069 | 11.9995 | 95.7355 | 23.7106 | 59.9803 | 24.0001 | 95.6987 | 11.7782 | 60.015 | 11.9995 | 95.7086 | 23.7112 | 59.9889 | 24.0001 | 95.7325 | 29.799 | 60.0084 | 29.9998
95.7288 | 10.8873 | 60.0069 | 11.9995 | 95.7439 | 23.7106 | 59.9803 | 24.0001 | 95.707 | 11.7782 | 60.0151 | 11.9995 | 95.7169 | 23.7112 | 59.9889 | 24.0001 | 95.7408 | 29.799 | 60.0084 | 29.9998
95.7371 | 10.8868 | 60.007 | 11.9995 | 95.7522 | 23.7106 | 59.9803 | 24.0001 | 95.7153 | 11.7782 | 60.0151 | 11.9995 | 95.7253 | 23.7112 | 59.9889 | 24.0001 | 95.7493 | 29.799 | 60.0085 | 29.9998
95.7454 | 10.8868 | 60.0071 | 11.9995 | 95.7605 | 23.7106 | 59.9803 | 24.0001 | 95.7236 | 11.7767 | 60.0152 | 11.9995 | 95.7336 | 23.7112 | 59.989 | 24.0001 | 95.7576 | 29.799 | 60.0085 | 29.9998
95.7537 | 10.8868 | 60.0071 | 11.9995 | 95.7689 | 23.7106 | 59.9803 | 24.0001 | 95.732 | 11.7767 | 60.0152 | 11.9995 | 95.7419 | 23.7112 | 59.989 | 24.0001 | 95.7659 | 29.799 | 60.0086 | 29.9998
95.7621 | 10.8868 | 60.0072 | 11.9995 | 95.7772 | 23.7106 | 59.9804 | 24.0001 | 95.7403 | 11.7767 | 60.0152 | 11.9995 | 95.7502 | 23.7112 | 59.989 | 24.0001 | 95.7742 | 29.799 | 60.0086 | 29.9998
95.7704 | 10.8868 | 60.0073 | 11.9995 | 95.7855 | 23.7106 | 59.9804 | 24.0001 | 95.7487 | 11.7767 | 60.0153 | 11.9995 | 95.7586 | 23.7112 | 59.989 | 24.0001 | 95.7826 | 29.799 | 60.0087 | 29.9998
95.7787 | 10.8868 | 60.0073 | 11.9995 | 95.7939 | 23.7093 | 59.9804 | 24.0001 | 95.757 | 11.7776 | 60.0153 | 11.9995 | 95.7669 | 23.7112 | 59.9891 | 24.0001 | 95.7909 | 29.8027 | 60.0087 | 29.9998
95.7871 | 10.8868 | 60.0074 | 11.9995 | 95.8022 | 23.7093 | 59.9804 | 24.0001 | 95.7653 | 11.7776 | 60.0154 | 11.9995 | 95.7753 | 23.7112 | 59.9891 | 24.0001 | 95.7992 | 29.8027 | 60.0088 | 29.9998
95.7954 | 10.8868 | 60.0075 | 11.9995 | 95.8106 | 23.7093 | 59.9804 | 24.0001 | 95.7736 | 11.7776 | 60.0154 | 11.9995 | 95.7836 | 23.7112 | 59.9891 | 24.0001 | 95.8075 | 29.8027 | 60.0088 | 29.9998
95.8037 | 10.8868 | 60.0075 | 11.9995 | 95.8189 | 23.7093 | 59.9804 | 24.0001 | 95.782 | 11.7776 | 60.0154 | 11.9995 | 95.7919 | 23.7112 | 59.9892 | 24.0001 | 95.8159 | 29.8027 | 60.0089 | 29.9998
95.8121 | 10.8868 | 60.0076 | 11.9995 | 95.8272 | 23.7093 | 59.9804 | 24.0001 | 95.7903 | 11.7778 | 60.0155 | 11.9995 | 95.8003 | 23.7112 | 59.9892 | 24.0001 | 95.8242 | 29.8027 | 60.0089 | 29.9998
95.8204 | 10.8874 | 60.0077 | 11.9995 | 95.8356 | 23.7093 | 59.9805 | 24.0001 | 95.7986 | 11.7778 | 60.0155 | 11.9995 | 95.8086 | 23.7112 | 59.9892 | 24.0001 | 95.8325 | 29.8027 | 60.009 | 29.9998
95.8287 | 10.8874 | 60.0077 | 11.9995 | 95.8439 | 23.7093 | 59.9805 | 24.0001 | 95.8069 | 11.7778 | 60.0156 | 11.9995 | 95.817 | 23.7112 | 59.9892 | 24.0001 | 95.8408 | 29.8027 | 60.009 | 29.9998
95.8371 | 10.8868 | 60.0078 | 11.9995 | 95.8522 | 23.7093 | 59.9805 | 24.0001 | 95.8153 | 11.7778 | 60.0156 | 11.9995 | 95.8253 | 23.7112 | 59.9893 | 24.0001 | 95.8492 | 29.8027 | 60.0091 | 29.9998
95.8454 | 10.8868 | 60.0079 | 11.9995 | 95.8606 | 23.7356 | 59.9805 | 24.0001 | 95.8236 | 11.7778 | 60.0157 | 11.9995 | 95.8336 | 23.7112 | 59.9893 | 24.0001 | 95.8575 | 29.8044 | 60.0091 | 29.9998
95.8537 | 10.8868 | 60.0079 | 11.9995 | 95.8689 | 23.7356 | 59.9805 | 24.0001 | 95.8319 | 11.7778 | 60.0157 | 11.9995 | 95.8419 | 23.7112 | 59.9893 | 24.0001 | 95.8658 | 29.8044 | 60.0092 | 29.9998
95.8621 | 10.8868 | 60.008 | 11.9995 | 95.8772 | 23.741 | 59.9806 | 24.0001 | 95.8403 | 11.7778 | 60.0157 | 11.9995 | 95.8503 | 23.7112 | 59.9893 | 24.0001 | 95.8741 | 29.8007 | 60.0092 | 29.9998
95.8704 | 10.8868 | 60.0081 | 11.9995 | 95.8856 | 23.741 | 59.9806 | 24.0001 | 95.8486 | 11.7778 | 60.0158 | 11.9995 | 95.8586 | 23.7112 | 59.9893 | 24.0001 | 95.8826 | 29.8007 | 60.0093 | 29.9998
95.8787 | 10.8868 | 60.0081 | 11.9995 | 95.8939 | 23.7461 | 59.9806 | 24.0001 | 95.8569 | 11.7778 | 60.0158 | 11.9995 | 95.8669 | 23.7112 | 59.9894 | 24.0001 | 95.8909 | 29.8007 | 60.0093 | 29.9998
95.8871 | 10.9871 | 60.0082 | 11.9995 | 95.9022 | 23.7461 | 59.9806 | 24.0001 | 95.8652 | 11.7778 | 60.0159 | 11.9995 | 95.8753 | 23.7155 | 59.9894 | 24.0001 | 95.8992 | 29.8007 | 60.0094 | 29.9998
95.8954 | 10.9871 | 60.0083 | 11.9995 | 95.9106 | 23.7461 | 59.9806 | 24.0001 | 95.8736 | 11.7778 | 60.0159 | 11.9995 | 95.8836 | 23.7155 | 59.9894 | 24.0001 | 95.9075 | 29.8007 | 60.0094 | 29.9998
95.9037 | 10.9871 | 60.0083 | 11.9995 | 95.9189 | 23.7461 | 59.9806 | 24.0001 | 95.8819 | 11.7778 | 60.0159 | 11.9995 | 95.892 | 23.7155 | 59.9894 | 24.0001 | 95.9159 | 29.8007 | 60.0095 | 29.9998
95.9121 | 10.9871 | 60.0084 | 11.9995 | 95.9273 | 23.7461 | 59.9807 | 24.0001 | 95.8903 | 11.7797 | 60.016 | 11.9995 | 95.9003 | 23.7155 | 59.9895 | 24.0001 | 95.9242 | 29.8007 | 60.0095 | 29.9998
95.9204 | 10.9871 | 60.0085 | 11.9995 | 95.9356 | 23.7461 | 59.9807 | 24.0001 | 95.8986 | 11.7797 | 60.016 | 11.9995 | 95.9086 | 23.7155 | 59.9895 | 24.0001 | 95.9325 | 29.8007 | 60.0096 | 29.9998
95.9287 | 10.9871 | 60.0085 | 11.9995 | 95.9439 | 23.7524 | 59.9807 | 24.0001 | 95.9069 | 11.7797 | 60.0161 | 11.9995 | 95.9169 | 23.7155 | 59.9895 | 24.0001 | 95.9408 | 29.8007 | 60.0096 | 29.9998
95.937 | 10.9871 | 60.0086 | 11.9995 | 95.9523 | 23.7524 | 59.9807 | 24.0001 | 95.9152 | 11.7797 | 60.0161 | 11.9995 | 95.9253 | 23.7155 | 59.9895 | 24.0001 | 95.9492 | 29.8007 | 60.0097 | 29.9998
95.9454 | 10.9871 | 60.0087 | 11.9995 | 95.9606 | 23.7524 | 59.9807 | 24.0001 | 95.9236 | 11.7833 | 60.0162 | 11.9995 | 95.9336 | 23.7155 | 59.9896 | 24.0001 | 95.9575 | 29.8044 | 60.0097 | 29.9998
95.9537 | 10.9877 | 60.0087 | 11.9995 | 95.9689 | 23.7524 | 59.9807 | 24.0001 | 95.9319 | 11.7833 | 60.0162 | 11.9995 | 95.942 | 23.7136 | 59.9896 | 24.0001 | 95.9658 | 29.8044 | 60.0098 | 29.9998
95.962 | 10.9877 | 60.0088 | 11.9995 | 95.9773 | 23.7524 | 59.9808 | 24.0001 | 95.9402 | 11.7833 | 60.0162 | 11.9995 | 95.9503 | 23.7136 | 59.9896 | 24.0001 | 95.9741 | 29.8044 | 60.0098 | 29.9998
95.9704 | 10.9877 | 60.0089 | 11.9995 | 95.9856 | 23.7524 | 59.9808 | 24.0001 | 95.9485 | 11.7833 | 60.0163 | 11.9995 | 95.9586 | 23.7118 | 59.9897 | 24.0001 | 95.9825 | 29.8044 | 60.0099 | 29.9998
95.9787 | 10.9877 | 60.0089 | 11.9995 | 95.9939 | 23.7524 | 59.9808 | 24.0001 | 95.9569 | 11.7833 | 60.0163 | 11.9995 | 95.967 | 23.7118 | 59.9897 | 24.0001 | 95.9908 | 29.8044 | 60.0099 | 29.9998
95.987 | 10.9878 | 60.009 | 11.9995 | 96.0023 | 23.7524 | 59.9808 | 24.0001 | 95.9652 | 11.7833 | 60.0164 | 11.9995 | 95.9753 | 23.7118 | 59.9897 | 24.0001 | 95.9991 | 29.8044 | 60.01 | 29.9998
95.9954 | 10.9878 | 60.0091 | 11.9995 | 96.0106 | 23.7524 | 59.9808 | 24.0001 | 95.9736 | 11.7833 | 60.0164 | 11.9995 | 95.9836 | 23.7118 | 59.9897 | 24.0001 | 96.0076 | 29.8044 | 60.01 | 29.9998
96.0037 | 10.9878 | 60.0091 | 11.9995 | 96.019 | 23.7524 | 59.9808 | 24.0001 | 95.9819 | 11.7833 | 60.0164 | 11.9995 | 95.9919 | 23.7102 | 59.9897 | 24.0001 | 96.0159 | 29.8044 | 60.01 | 29.9998
96.012 | 10.9878 | 60.0092 | 11.9995 | 96.0273 | 23.7529 | 59.9809 | 24.0001 | 95.9902 | 11.7833 | 60.0165 | 11.9995 | 96.0003 | 23.7102 | 59.9898 | 24.0001 | 96.0242 | 29.7905 | 60.0101 | 29.9998
96.0204 | 10.9878 | 60.0093 | 11.9995 | 96.0356 | 23.7529 | 59.9809 | 24.0001 | 95.9985 | 11.7833 | 60.0165 | 11.9995 | 96.0086 | 23.7102 | 59.9898 | 24.0001 | 96.0325 | 29.7905 | 60.0101 | 29.9998
96.0287 | 10.9878 | 60.0093 | 11.9995 | 96.044 | 23.7529 | 59.9809 | 24.0001 | 96.0069 | 11.7833 | 60.0166 | 11.9995 | 96.017 | 23.7102 | 59.9898 | 24.0001 | 96.0409 | 29.7905 | 60.0101 | 29.9998
96.037 | 10.9874 | 60.0094 | 11.9995 | 96.0523 | 23.7529 | 59.9809 | 24.0001 | 96.0152 | 11.7833 | 60.0166 | 11.9995 | 96.0253 | 23.7117 | 59.9898 | 24.0001 | 96.0492 | 29.7905 | 60.0101 | 29.9998
96.0454 | 10.9874 | 60.0095 | 11.9995 | 96.0606 | 23.7499 | 59.9809 | 24.0001 | 96.0236 | 11.7833 | 60.0167 | 11.9995 | 96.0336 | 23.7117 | 59.9899 | 24.0001 | 96.0575 | 29.7905 | 60.0102 | 29.9998
96.0537 | 10.9874 | 60.0095 | 11.9995 | 96.069 | 23.7499 | 59.9809 | 24.0001 | 96.0319 | 11.7833 | 60.0167 | 11.9995 | 96.042 | 23.7162 | 59.9899 | 24.0001 | 96.0658 | 29.7905 | 60.0102 | 29.9998
96.062 | 10.9874 | 60.0096 | 11.9995 | 96.0773 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.0402 | 11.7833 | 60.0167 | 11.9995 | 96.0503 | 23.7162 | 59.9899 | 24.0001 | 96.0742 | 29.7931 | 60.0102 | 29.9998
96.0704 | 10.9874 | 60.0097 | 11.9995 | 96.0857 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.0485 | 11.7833 | 60.0168 | 11.9995 | 96.0587 | 23.7162 | 59.9899 | 24.0001 | 96.0825 | 29.7931 | 60.0102 | 29.9998
96.0787 | 10.9874 | 60.0097 | 11.9995 | 96.094 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.0569 | 11.7813 | 60.0168 | 11.9995 | 96.067 | 23.7162 | 59.99 | 24.0001 | 96.0908 | 29.7931 | 60.0103 | 29.9998
96.087 | 10.9874 | 60.0098 | 11.9995 | 96.1023 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.0652 | 11.7813 | 60.0169 | 11.9995 | 96.0753 | 23.7162 | 59.99 | 24.0001 | 96.0991 | 29.7931 | 60.0103 | 29.9998
96.0954 | 10.9874 | 60.0099 | 11.9995 | 96.1107 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.0735 | 11.7798 | 60.0169 | 11.9995 | 96.0836 | 23.7162 | 59.99 | 24.0001 | 96.1075 | 29.7931 | 60.0103 | 29.9998
96.1037 | 10.9874 | 60.0099 | 11.9995 | 96.119 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.0818 | 11.7798 | 60.0169 | 11.9995 | 96.092 | 23.7187 | 59.99 | 24.0001 | 96.1158 | 29.7931 | 60.0103 | 29.9998
96.112 | 10.9874 | 60.01 | 11.9995 | 96.1273 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.0902 | 11.7798 | 60.017 | 11.9995 | 96.1003 | 23.7187 | 59.9901 | 24.0001 | 96.1241 | 29.7931 | 60.0104 | 29.9998
96.1203 | 10.9874 | 60.0101 | 11.9995 | 96.1357 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.0985 | 11.7798 | 60.017 | 11.9995 | 96.1086 | 23.7187 | 59.9901 | 24.0001 | 96.1324 | 29.7931 | 60.0104 | 29.9998
96.1287 | 10.9874 | 60.0101 | 11.9995 | 96.144 | 23.7499 | 59.981 | 24.0001 | 96.1069 | 11.7798 | 60.0171 | 11.9995 | 96.1169 | 23.7187 | 59.9901 | 24.0001 | 96.1409 | 29.7924 | 60.0104 | 29.9998
96.137 | 10.9874 | 60.0102 | 11.9995 | 96.1524 | 23.7499 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1152 | 11.7798 | 60.0171 | 11.9995 | 96.1253 | 23.7201 | 59.9902 | 24.0001 | 96.1492 | 29.7924 | 60.0104 | 29.9998
96.1453 | 10.9874 | 60.0103 | 11.9995 | 96.1607 | 23.7429 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1235 | 11.7798 | 60.0172 | 11.9995 | 96.1337 | 23.7201 | 59.9902 | 24.0001 | 96.1575 | 29.7924 | 60.0105 | 29.9998
96.1537 | 10.9874 | 60.0103 | 11.9995 | 96.169 | 23.7429 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1318 | 11.7798 | 60.0172 | 11.9995 | 96.142 | 23.7201 | 59.9902 | 24.0001 | 96.1658 | 29.7924 | 60.0105 | 29.9998
96.162 | 10.9874 | 60.0104 | 11.9995 | 96.1774 | 23.7404 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1402 | 11.7798 | 60.0172 | 11.9995 | 96.1503 | 23.7201 | 59.9902 | 24.0001 | 96.1742 | 29.7924 | 60.0105 | 29.9998
96.1703 | 10.9874 | 60.0105 | 11.9995 | 96.1857 | 23.7404 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1485 | 11.7798 | 60.0173 | 11.9995 | 96.1586 | 23.72 | 59.9902 | 24.0001 | 96.1825 | 29.7924 | 60.0105 | 29.9998
96.1787 | 10.9874 | 60.0105 | 11.9995 | 96.194 | 23.743 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1569 | 11.7798 | 60.0173 | 11.9995 | 96.167 | 23.72 | 59.9903 | 24.0001 | 96.1908 | 29.7924 | 60.0106 | 29.9998
96.187 | 10.9874 | 60.0106 | 11.9995 | 96.2024 | 23.743 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1652 | 11.7798 | 60.0174 | 11.9995 | 96.1753 | 23.72 | 59.9903 | 24.0001 | 96.1991 | 29.7924 | 60.0106 | 29.9998
96.1953 | 10.9874 | 60.0107 | 11.9995 | 96.2107 | 23.7433 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1735 | 11.7798 | 60.0174 | 11.9995 | 96.1837 | 23.72 | 59.9903 | 24.0001 | 96.2075 | 29.7924 | 60.0106 | 29.9998
96.2037 | 10.9874 | 60.0107 | 11.9995 | 96.219 | 23.7433 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1818 | 11.7798 | 60.0174 | 11.9995 | 96.192 | 23.7243 | 59.9903 | 24.0001 | 96.2158 | 29.7924 | 60.0106 | 29.9998
96.212 | 10.9874 | 60.0108 | 11.9995 | 96.2274 | 23.7433 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1902 | 11.7798 | 60.0175 | 11.9995 | 96.2003 | 23.7243 | 59.9904 | 24.0001 | 96.2241 | 29.7924 | 60.0107 | 29.9998
96.2203 | 10.9874 | 60.0109 | 11.9995 | 96.2357 | 23.7433 | 59.9811 | 24.0001 | 96.1985 | 11.7798 | 60.0175 | 11.9995 | 96.2086 | 23.7242 | 59.9904 | 24.0001 | 96.2324 | 29.7924 | 60.0107 | 29.9998
96.2287 | 10.9874 | 60.0109 | 11.9995 | 96.2441 | 23.7433 | 59.9811 | 24.0001 | 96.2068 | 11.7798 | 60.0176 | 11.9995 | 96.217 | 23.7242 | 59.9904 | 24.0001 | 96.2408 | 29.7924 | 60.0107 | 29.9998
96.237 | 10.9874 | 60.011 | 11.9995 | 96.2524 | 23.7433 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2151 | 11.7798 | 60.0176 | 11.9995 | 96.2253 | 23.7211 | 59.9904 | 24.0001 | 96.2491 | 29.7924 | 60.0107 | 29.9998
96.2453 | 10.9874 | 60.0111 | 11.9995 | 96.2607 | 23.7433 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2235 | 11.7799 | 60.0177 | 11.9995 | 96.2336 | 23.7211 | 59.9905 | 24.0001 | 96.2574 | 29.7924 | 60.0108 | 29.9998
96.2537 | 10.9874 | 60.0111 | 11.9995 | 96.2691 | 23.7433 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2318 | 11.7799 | 60.0177 | 11.9995 | 96.242 | 23.7224 | 59.9905 | 24.0001 | 96.2657 | 29.7924 | 60.0108 | 29.9998
96.262 | 10.9874 | 60.0112 | 11.9995 | 96.2774 | 23.7433 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2402 | 11.7799 | 60.0177 | 11.9995 | 96.2503 | 23.7224 | 59.9905 | 24.0001 | 96.2742 | 29.7895 | 60.0108 | 29.9998
96.2703 | 10.9869 | 60.0113 | 11.9995 | 96.2857 | 23.7433 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2485 | 11.7799 | 60.0178 | 11.9995 | 96.2587 | 23.7224 | 59.9906 | 24.0001 | 96.2825 | 29.7895 | 60.0108 | 29.9998
96.2787 | 10.9869 | 60.0113 | 11.9995 | 96.2941 | 23.7455 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2568 | 11.7807 | 60.0178 | 11.9995 | 96.267 | 23.7224 | 59.9906 | 24.0001 | 96.2908 | 29.7895 | 60.0109 | 29.9998
96.287 | 10.9869 | 60.0114 | 11.9995 | 96.3024 | 23.7455 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2651 | 11.7807 | 60.0179 | 11.9995 | 96.2753 | 23.7224 | 59.9906 | 24.0001 | 96.2991 | 29.7895 | 60.0109 | 29.9998
96.2953 | 10.9869 | 60.0115 | 11.9995 | 96.3108 | 23.7449 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2735 | 11.7807 | 60.0179 | 11.9995 | 96.2836 | 23.7224 | 59.9906 | 24.0001 | 96.3075 | 29.7895 | 60.0109 | 29.9998
96.3036 | 10.9869 | 60.0115 | 11.9995 | 96.3191 | 23.7449 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2818 | 11.7807 | 60.0179 | 11.9995 | 96.292 | 23.7203 | 59.9907 | 24.0001 | 96.3158 | 29.7895 | 60.0109 | 29.9998
96.312 | 10.9869 | 60.0116 | 11.9995 | 96.3274 | 23.7449 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2902 | 11.7807 | 60.018 | 11.9995 | 96.3004 | 23.7203 | 59.9907 | 24.0001 | 96.3241 | 29.7915 | 60.011 | 29.9998
96.3203 | 10.9869 | 60.0117 | 11.9995 | 96.3358 | 23.7449 | 59.9812 | 24.0001 | 96.2985 | 11.7807 | 60.018 | 11.9995 | 96.3087 | 23.7203 | 59.9907 | 24.0001 | 96.3324 | 29.7915 | 60.011 | 29.9998
96.3286 | 10.9869 | 60.0117 | 11.9995 | 96.3441 | 23.7502 | 59.9812 | 24.0001 | 96.3068 | 11.7807 | 60.0181 | 11.9995 | 96.317 | 23.7203 | 59.9907 | 24.0001 | 96.3408 | 29.7915 | 60.011 | 29.9998
96.337 | 10.9869 | 60.0118 | 11.9995 | 96.3524 | 23.7502 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3151 | 11.7807 | 60.0181 | 11.9995 | 96.3253 | 23.7198 | 59.9907 | 24.0001 | 96.3491 | 29.7915 | 60.011 | 29.9998
96.3453 | 10.9869 | 60.0119 | 11.9995 | 96.3608 | 23.7502 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3235 | 11.7807 | 60.0182 | 11.9995 | 96.3337 | 23.7198 | 59.9908 | 24.0001 | 96.3574 | 29.7915 | 60.0111 | 29.9998
96.3536 | 10.9869 | 60.0119 | 11.9995 | 96.3691 | 23.7502 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3318 | 11.7807 | 60.0182 | 11.9995 | 96.342 | 23.7198 | 59.9908 | 24.0001 | 96.3657 | 29.7915 | 60.0111 | 29.9998
96.362 | 10.9869 | 60.012 | 11.9995 | 96.3774 | 23.7502 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3401 | 11.7807 | 60.0182 | 11.9995 | 96.3503 | 23.7198 | 59.9908 | 24.0001 | 96.3741 | 29.7915 | 60.0111 | 29.9998
96.3703 | 10.9869 | 60.012 | 11.9995 | 96.3858 | 23.7502 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3484 | 11.7807 | 60.0183 | 11.9995 | 96.3586 | 23.7165 | 59.9908 | 24.0001 | 96.3824 | 29.7915 | 60.0111 | 29.9998
96.3786 | 10.9869 | 60.0121 | 11.9995 | 96.3941 | 23.7502 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3568 | 11.7807 | 60.0183 | 11.9995 | 96.367 | 23.7165 | 59.9909 | 24.0001 | 96.3907 | 29.7915 | 60.0112 | 29.9998
96.387 | 10.9869 | 60.0121 | 11.9995 | 96.4024 | 23.7502 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3651 | 11.7807 | 60.0184 | 11.9995 | 96.3753 | 23.7165 | 59.9909 | 24.0001 | 96.399 | 29.7915 | 60.0112 | 29.9998
96.3953 | 10.9869 | 60.0121 | 11.9995 | 96.4108 | 23.7484 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3735 | 11.7807 | 60.0184 | 11.9995 | 96.3837 | 23.7165 | 59.9909 | 24.0001 | 96.4075 | 29.7915 | 60.0112 | 29.9998
96.4036 | 10.9869 | 60.0122 | 11.9995 | 96.4191 | 23.7484 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3818 | 11.7807 | 60.0184 | 11.9995 | 96.392 | 23.7139 | 59.9909 | 24.0001 | 96.4158 | 29.7915 | 60.0112 | 29.9998
96.412 | 10.9869 | 60.0122 | 11.9995 | 96.4275 | 23.7484 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3901 | 11.7807 | 60.0185 | 11.9995 | 96.4003 | 23.7139 | 59.991 | 24.0001 | 96.4241 | 29.7929 | 60.0113 | 29.9998
96.4203 | 10.9869 | 60.0122 | 11.9995 | 96.4358 | 23.7484 | 59.9813 | 24.0001 | 96.3984 | 11.7807 | 60.0185 | 11.9995 | 96.4087 | 23.7139 | 59.991 | 24.0001 | 96.4324 | 29.7929 | 60.0113 | 29.9998
96.4286 | 10.9869 | 60.0123 | 11.9995 | 96.4441 | 23.7484 | 59.9813 | 24.0001 | 96.4068 | 11.7809 | 60.0186 | 11.9995 | 96.417 | 23.7139 | 59.991 | 24.0001 | 96.4408 | 29.7919 | 60.0113 | 29.9998
96.437 | 10.9869 | 60.0123 | 11.9995 | 96.4525 | 23.7484 | 59.9813 | 24.0001 | 96.4151 | 11.7809 | 60.0186 | 11.9995 | 96.4254 | 23.7123 | 59.9911 | 24.0001 | 96.4491 | 29.7919 | 60.0113 | 29.9998
96.4453 | 10.9869 | 60.0123 | 11.9995 | 96.4608 | 23.7431 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4235 | 11.7809 | 60.0187 | 11.9995 | 96.4337 | 23.7123 | 59.9911 | 24.0001 | 96.4574 | 29.7748 | 60.0114 | 29.9998
96.4536 | 10.9869 | 60.0124 | 11.9995 | 96.4691 | 23.7431 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4318 | 11.7809 | 60.0187 | 11.9995 | 96.442 | 23.7123 | 59.9911 | 24.0001 | 96.4657 | 29.7748 | 60.0114 | 29.9998
96.462 | 10.9869 | 60.0124 | 11.9995 | 96.4775 | 23.7431 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4401 | 11.7809 | 60.0187 | 11.9995 | 96.4503 | 23.7123 | 59.9912 | 24.0001 | 96.4741 | 29.7748 | 60.0114 | 29.9998
96.4703 | 11.0811 | 60.0124 | 11.9995 | 96.4858 | 23.7431 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4484 | 11.7809 | 60.0188 | 11.9995 | 96.4587 | 23.711 | 59.9912 | 24.0001 | 96.4824 | 29.7748 | 60.0114 | 29.9998
96.4786 | 11.0811 | 60.0125 | 11.9995 | 96.4941 | 23.7431 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4568 | 11.7809 | 60.0188 | 11.9995 | 96.467 | 23.711 | 59.9912 | 24.0001 | 96.4907 | 29.7748 | 60.0115 | 29.9998
96.4869 | 11.0811 | 60.0125 | 11.9995 | 96.5025 | 23.7431 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4651 | 11.7809 | 60.0189 | 11.9995 | 96.4753 | 23.711 | 59.9913 | 24.0001 | 96.4991 | 29.7748 | 60.0115 | 29.9998
96.4953 | 11.0811 | 60.0125 | 11.9995 | 96.5108 | 23.7431 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4734 | 11.7809 | 60.0189 | 11.9995 | 96.4837 | 23.711 | 59.9913 | 24.0001 | 96.5074 | 29.7748 | 60.0115 | 29.9998
96.5036 | 11.0811 | 60.0126 | 11.9995 | 96.5191 | 23.7431 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4818 | 11.7809 | 60.0189 | 11.9995 | 96.492 | 23.7093 | 59.9913 | 24.0001 | 96.5157 | 29.7748 | 60.0115 | 29.9998
96.5119 | 11.0811 | 60.0126 | 11.9995 | 96.5275 | 23.7439 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4901 | 11.7811 | 60.019 | 11.9995 | 96.5004 | 23.7093 | 59.9914 | 24.0001 | 96.524 | 29.7748 | 60.0116 | 29.9998
96.5203 | 11.0811 | 60.0126 | 11.9995 | 96.5358 | 23.7439 | 59.9814 | 24.0001 | 96.4984 | 11.7811 | 60.019 | 11.9995 | 96.5087 | 23.7093 | 59.9914 | 24.0001 | 96.5325 | 29.7748 | 60.0116 | 29.9998
96.5286 | 11.0811 | 60.0127 | 11.9995 | 96.5442 | 23.7449 | 59.9814 | 24.0001 | 96.5068 | 11.7811 | 60.0191 | 11.9995 | 96.517 | 23.7093 | 59.9914 | 24.0001 | 96.5408 | 29.7748 | 60.0116 | 29.9998
96.5369 | 11.0811 | 60.0127 | 11.9995 | 96.5525 | 23.7449 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5151 | 11.7811 | 60.0191 | 11.9995 | 96.5253 | 23.7093 | 59.9915 | 24.0001 | 96.5491 | 29.7748 | 60.0116 | 29.9998
96.5453 | 11.0811 | 60.0127 | 11.9995 | 96.5608 | 23.7449 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5234 | 11.7811 | 60.0191 | 11.9995 | 96.5337 | 23.7093 | 59.9915 | 24.0001 | 96.5574 | 29.7748 | 60.0117 | 29.9998
96.5536 | 11.0811 | 60.0128 | 11.9995 | 96.5692 | 23.7449 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5317 | 11.7811 | 60.0192 | 11.9995 | 96.542 | 23.7093 | 59.9915 | 24.0001 | 96.5658 | 29.7748 | 60.0117 | 29.9998
96.5619 | 11.0811 | 60.0128 | 11.9995 | 96.5775 | 23.7421 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5401 | 11.7811 | 60.0192 | 11.9995 | 96.5504 | 23.7093 | 59.9916 | 24.0001 | 96.5741 | 29.7748 | 60.0117 | 29.9998
96.5703 | 11.0811 | 60.0128 | 11.9995 | 96.5858 | 23.7421 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5484 | 11.7811 | 60.0193 | 11.9995 | 96.5587 | 23.7093 | 59.9916 | 24.0001 | 96.5824 | 29.7748 | 60.0117 | 29.9998
96.5786 | 11.0811 | 60.0129 | 11.9995 | 96.5942 | 23.7421 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5568 | 11.7811 | 60.0193 | 11.9995 | 96.567 | 23.7093 | 59.9916 | 24.0001 | 96.5907 | 29.7748 | 60.0118 | 29.9998
96.5869 | 11.0811 | 60.0129 | 11.9995 | 96.6025 | 23.7421 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5651 | 11.7811 | 60.0194 | 11.9995 | 96.5754 | 23.7132 | 59.9917 | 24.0001 | 96.5991 | 29.7748 | 60.0118 | 29.9998
96.5953 | 11.0811 | 60.0129 | 11.9995 | 96.6108 | 23.7389 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5734 | 11.7806 | 60.0194 | 11.9995 | 96.5837 | 23.7132 | 59.9917 | 24.0001 | 96.6074 | 29.7748 | 60.0118 | 29.9998
96.6036 | 11.0811 | 60.013 | 11.9995 | 96.6192 | 23.7389 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5817 | 11.7806 | 60.0194 | 11.9995 | 96.592 | 23.7148 | 59.9917 | 24.0001 | 96.6157 | 29.7748 | 60.0118 | 29.9998
96.6119 | 11.0811 | 60.013 | 11.9995 | 96.6275 | 23.7397 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5901 | 11.7806 | 60.0195 | 11.9995 | 96.6003 | 23.7148 | 59.9918 | 24.0001 | 96.624 | 29.7748 | 60.0119 | 29.9998
96.6203 | 11.1718 | 60.013 | 11.9995 | 96.6358 | 23.7397 | 59.9815 | 24.0001 | 96.5984 | 11.7806 | 60.0195 | 11.9995 | 96.6087 | 23.7148 | 59.9918 | 24.0001 | 96.6324 | 29.7748 | 60.0119 | 29.9998
96.6286 | 11.1718 | 60.0131 | 11.9995 | 96.6442 | 23.7397 | 59.9815 | 24.0001 | 96.6068 | 11.7806 | 60.0196 | 11.9995 | 96.617 | 23.7148 | 59.9918 | 24.0001 | 96.6407 | 29.7748 | 60.0119 | 29.9998
96.6369 | 11.1718 | 60.0131 | 11.9995 | 96.6525 | 23.7397 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6151 | 11.7806 | 60.0196 | 11.9995 | 96.6254 | 23.7148 | 59.9919 | 24.0001 | 96.649 | 29.7748 | 60.0119 | 29.9998
96.6452 | 11.1718 | 60.0131 | 11.9995 | 96.6609 | 23.7416 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6234 | 11.7806 | 60.0196 | 11.9995 | 96.6337 | 23.7148 | 59.9919 | 24.0001 | 96.6573 | 29.7748 | 60.012 | 29.9998
96.6536 | 11.1743 | 60.0132 | 11.9995 | 96.6692 | 23.7416 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6317 | 11.7806 | 60.0197 | 11.9995 | 96.642 | 23.7148 | 59.9919 | 24.0001 | 96.6658 | 29.7748 | 60.012 | 29.9998
96.6619 | 11.1743 | 60.0132 | 11.9995 | 96.6775 | 23.7435 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6401 | 11.7806 | 60.0197 | 11.9995 | 96.6504 | 23.7148 | 59.992 | 24.0001 | 96.6741 | 29.7748 | 60.012 | 29.9998
96.6702 | 11.175 | 60.0132 | 11.9995 | 96.6858 | 23.7435 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6484 | 11.7806 | 60.0198 | 11.9995 | 96.6587 | 23.7148 | 59.992 | 24.0001 | 96.6824 | 29.7748 | 60.012 | 29.9998
96.6786 | 11.175 | 60.0133 | 11.9995 | 96.6942 | 23.7435 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6567 | 11.7806 | 60.0198 | 11.9995 | 96.6671 | 23.7148 | 59.992 | 24.0001 | 96.6907 | 29.7748 | 60.0121 | 29.9998
96.6869 | 11.175 | 60.0133 | 11.9995 | 96.7025 | 23.7435 | 59.9816 | 24.0001 | 96.665 | 11.7806 | 60.0199 | 11.9995 | 96.6754 | 23.7148 | 59.9921 | 24.0001 | 96.6991 | 29.7748 | 60.0121 | 29.9998
96.6952 | 11.175 | 60.0133 | 11.9995 | 96.7109 | 23.7435 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6734 | 11.7806 | 60.0199 | 11.9995 | 96.6837 | 23.7148 | 59.9921 | 24.0001 | 96.7074 | 29.7748 | 60.0121 | 29.9998
96.7036 | 11.175 | 60.0134 | 11.9995 | 96.7192 | 23.7435 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6817 | 11.7806 | 60.0199 | 11.9995 | 96.692 | 23.7166 | 59.9921 | 24.0001 | 96.7157 | 29.7748 | 60.0121 | 29.9998
96.7119 | 11.175 | 60.0134 | 11.9995 | 96.7275 | 23.7475 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6901 | 11.7806 | 60.02 | 11.9995 | 96.7004 | 23.7166 | 59.9922 | 24.0001 | 96.724 | 29.7748 | 60.0122 | 29.9998
96.7202 | 11.175 | 60.0134 | 11.9995 | 96.7359 | 23.7475 | 59.9816 | 24.0001 | 96.6984 | 11.7806 | 60.02 | 11.9995 | 96.7087 | 23.7166 | 59.9922 | 24.0001 | 96.7324 | 29.7748 | 60.0122 | 29.9998
96.7286 | 11.175 | 60.0135 | 11.9995 | 96.7442 | 23.7475 | 59.9816 | 24.0001 | 96.7067 | 11.7806 | 60.02 | 11.9995 | 96.717 | 23.7166 | 59.9922 | 24.0001 | 96.7407 | 29.7707 | 60.0122 | 29.9998
96.7369 | 11.175 | 60.0135 | 11.9995 | 96.7525 | 23.7475 | 59.9817 | 24.0001 | 96.715 | 11.7806 | 60.0199 | 11.9995 | 96.7253 | 23.72 | 59.9923 | 24.0001 | 96.749 | 29.7707 | 60.0122 | 29.9998
96.7452 | 11.175 | 60.0135 | 11.9995 | 96.7609 | 23.7475 | 59.9817 | 24.0001 | 96.7234 | 11.7806 | 60.0199 | 11.9995 | 96.7337 | 23.72 | 59.9923 | 24.0001 | 96.7573 | 29.7707 | 60.0123 | 29.9998
96.7535 | 11.1729 | 60.0136 | 11.9995 | 96.7692 | 23.7475 | 59.9817 | 24.0001 | 96.7317 | 11.7806 | 60.0199 | 11.9995 | 96.7421 | 23.7163 | 59.9923 | 24.0001 | 96.7657 | 29.7707 | 60.0123 | 29.9998
96.7619 | 11.1729 | 60.0136 | 11.9995 | 96.7775 | 23.7447 | 59.9817 | 24.0001 | 96.74 | 11.7806 | 60.0199 | 11.9995 | 96.7504 | 23.7163 | 59.9924 | 24.0001 | 96.774 | 29.7707 | 60.0123 | 29.9998
96.7702 | 11.1725 | 60.0136 | 11.9995 | 96.7859 | 23.7447 | 59.9817 | 24.0001 | 96.7484 | 11.7806 | 60.0198 | 11.9995 | 96.7587 | 23.7163 | 59.9924 | 24.0001 | 96.7823 | 29.7707 | 60.0123 | 29.9998
96.7785 | 11.1725 | 60.0137 | 11.9995 | 96.7942 | 23.7528 | 59.9817 | 24.0001 | 96.7567 | 11.7806 | 60.0198 | 11.9995 | 96.767 | 23.7163 | 59.9924 | 24.0001 | 96.7906 | 29.7707 | 60.0124 | 29.9998
96.7869 | 11.1725 | 60.0137 | 11.9995 | 96.8025 | 23.7528 | 59.9817 | 24.0001 | 96.765 | 11.7806 | 60.0198 | 11.9995 | 96.7754 | 23.7163 | 59.9925 | 24.0001 | 96.7991 | 29.7707 | 60.0124 | 29.9998
96.7952 | 11.1725 | 60.0137 | 11.9995 | 96.8109 | 23.7528 | 59.9817 | 24.0001 | 96.7733 | 11.7806 | 60.0198 | 11.9995 | 96.7837 | 23.7163 | 59.9925 | 24.0001 | 96.8074 | 29.7707 | 60.0124 | 29.9998
96.8035 | 11.1725 | 60.0138 | 11.9995 | 96.8192 | 23.7528 | 59.9817 | 24.0001 | 96.7817 | 11.7806 | 60.0197 | 11.9995 | 96.7921 | 23.7163 | 59.9925 | 24.0001 | 96.8157 | 29.7707 | 60.0124 | 29.9998
96.8119 | 11.1725 | 60.0138 | 11.9995 | 96.8276 | 23.727 | 59.9817 | 24.0001 | 96.79 | 11.7806 | 60.0197 | 11.9995 | 96.8004 | 23.7163 | 59.9926 | 24.0001 | 96.824 | 29.7707 | 60.0125 | 29.9998
96.8202 | 11.1725 | 60.0138 | 11.9995 | 96.8359 | 23.727 | 59.9817 | 24.0001 | 96.7983 | 11.7806 | 60.0197 | 11.9995 | 96.8087 | 23.7163 | 59.9926 | 24.0001 | 96.8324 | 29.7707 | 60.0125 | 29.9998
96.8285 | 11.1725 | 60.0139 | 11.9995 | 96.8442 | 23.7281 | 59.9817 | 24.0001 | 96.8066 | 11.7806 | 60.0197 | 11.9995 | 96.817 | 23.7163 | 59.9926 | 24.0001 | 96.8407 | 29.7707 | 60.0125 | 29.9998
96.8369 | 11.1725 | 60.0139 | 11.9995 | 96.8526 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.815 | 11.7806 | 60.0196 | 11.9995 | 96.8254 | 23.7163 | 59.9927 | 24.0001 | 96.849 | 29.7707 | 60.0125 | 29.9998
96.8452 | 11.1725 | 60.0139 | 11.9995 | 96.8609 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.8233 | 11.7806 | 60.0196 | 11.9995 | 96.8337 | 23.7163 | 59.9927 | 24.0001 | 96.8573 | 29.77 | 60.0126 | 29.9998
96.8535 | 11.1725 | 60.014 | 11.9995 | 96.8692 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.8317 | 11.7806 | 60.0196 | 11.9995 | 96.842 | 23.7181 | 59.9927 | 24.0001 | 96.8657 | 29.77 | 60.0126 | 29.9998
96.8619 | 11.1725 | 60.014 | 11.9995 | 96.8776 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.84 | 11.7807 | 60.0196 | 11.9995 | 96.8504 | 23.7181 | 59.9928 | 24.0001 | 96.874 | 29.77 | 60.0126 | 29.9998
96.8702 | 11.1715 | 60.014 | 11.9995 | 96.8859 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.8483 | 11.7807 | 60.0195 | 11.9995 | 96.8587 | 23.7181 | 59.9928 | 24.0001 | 96.8823 | 29.77 | 60.0126 | 29.9998
96.8785 | 11.1715 | 60.0141 | 11.9995 | 96.8942 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.8566 | 11.7807 | 60.0195 | 11.9995 | 96.8671 | 23.7181 | 59.9928 | 24.0001 | 96.8906 | 29.7666 | 60.0127 | 29.9998
96.8868 | 11.1713 | 60.0141 | 11.9995 | 96.9026 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.865 | 11.7807 | 60.0195 | 11.9995 | 96.8754 | 23.7181 | 59.9929 | 24.0001 | 96.899 | 29.7666 | 60.0127 | 29.9998
96.8952 | 11.1713 | 60.0141 | 11.9995 | 96.9109 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.8733 | 11.7807 | 60.0195 | 11.9995 | 96.8837 | 23.7181 | 59.9929 | 24.0001 | 96.9073 | 29.7666 | 60.0127 | 29.9998
96.9035 | 11.1713 | 60.0142 | 11.9995 | 96.9192 | 23.7281 | 59.9818 | 24.0001 | 96.8817 | 11.7807 | 60.0194 | 11.9995 | 96.892 | 23.7181 | 59.9929 | 24.0001 | 96.9156 | 29.7666 | 60.0127 | 29.9998
96.9118 | 11.1713 | 60.0142 | 11.9995 | 96.9276 | 23.7274 | 59.9818 | 24.0001 | 96.89 | 11.7807 | 60.0194 | 11.9995 | 96.9004 | 23.7181 | 59.993 | 24.0001 | 96.924 | 29.7666 | 60.0128 | 29.9998
96.9202 | 11.1713 | 60.0142 | 11.9995 | 96.9359 | 23.7274 | 59.9818 | 24.0001 | 96.8983 | 11.7807 | 60.0194 | 11.9995 | 96.9088 | 23.7181 | 59.993 | 24.0001 | 96.9324 | 29.7666 | 60.0128 | 29.9998
96.9285 | 11.1713 | 60.0143 | 11.9995 | 96.9443 | 23.7315 | 59.9818 | 24.0001 | 96.9066 | 11.7807 | 60.0194 | 11.9995 | 96.9171 | 23.7181 | 59.993 | 24.0001 | 96.9407 | 29.7666 | 60.0128 | 29.9998
96.9368 | 11.1713 | 60.0143 | 11.9995 | 96.9526 | 23.7315 | 59.9818 | 24.0001 | 96.915 | 11.7807 | 60.0193 | 11.9995 | 96.9254 | 23.7203 | 59.9931 | 24.0001 | 96.949 | 29.7666 | 60.0128 | 29.9998
96.9452 | 11.1713 | 60.0143 | 11.9995 | 96.9609 | 23.7286 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9233 | 11.7807 | 60.0193 | 11.9995 | 96.9337 | 23.7203 | 59.9931 | 24.0001 | 96.9574 | 29.7666 | 60.0129 | 29.9998
96.9535 | 11.1713 | 60.0144 | 11.9995 | 96.9693 | 23.7286 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9316 | 11.7807 | 60.0193 | 11.9995 | 96.9421 | 23.7203 | 59.9931 | 24.0001 | 96.9657 | 29.7666 | 60.0129 | 29.9998
96.9618 | 11.1713 | 60.0144 | 11.9995 | 96.9776 | 23.7286 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9399 | 11.7807 | 60.0193 | 11.9995 | 96.9504 | 23.7203 | 59.9932 | 24.0001 | 96.974 | 29.7666 | 60.0129 | 29.9998
96.9702 | 11.1713 | 60.0144 | 11.9995 | 96.9859 | 23.7286 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9483 | 11.7807 | 60.0192 | 11.9995 | 96.9587 | 23.7247 | 59.9932 | 24.0001 | 96.9823 | 29.7666 | 60.0129 | 29.9998
96.9785 | 11.1713 | 60.0145 | 11.9995 | 96.9943 | 23.7258 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9566 | 11.7807 | 60.0192 | 11.9995 | 96.967 | 23.7247 | 59.9932 | 24.0001 | 96.9907 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
96.9868 | 11.1713 | 60.0145 | 11.9995 | 97.0026 | 23.7258 | 59.9819 | 24.0001 | 96.965 | 11.7807 | 60.0192 | 11.9995 | 96.9754 | 23.7247 | 59.9933 | 24.0001 | 96.999 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
96.9951 | 11.1713 | 60.0145 | 11.9995 | 97.0109 | 23.7258 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9733 | 11.7667 | 60.0192 | 11.9995 | 96.9837 | 23.7247 | 59.9933 | 24.0001 | 97.0073 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0035 | 11.1722 | 60.0146 | 11.9995 | 97.0193 | 23.7258 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9816 | 11.7667 | 60.0191 | 11.9995 | 96.9921 | 23.7247 | 59.9933 | 24.0001 | 97.0156 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0118 | 11.1722 | 60.0146 | 11.9995 | 97.0276 | 23.7258 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9899 | 11.7667 | 60.0191 | 11.9995 | 97.0004 | 23.7247 | 59.9934 | 24.0001 | 97.024 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0201 | 11.1719 | 60.0146 | 11.9995 | 97.0359 | 23.7258 | 59.9819 | 24.0001 | 96.9983 | 11.7667 | 60.0191 | 11.9995 | 97.0087 | 23.7247 | 59.9934 | 24.0001 | 97.0323 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0285 | 11.1719 | 60.0147 | 11.9995 | 97.0443 | 23.7258 | 59.9819 | 24.0001 | 97.0066 | 11.7667 | 60.0191 | 11.9995 | 97.0171 | 23.7247 | 59.9934 | 24.0001 | 97.0406 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0368 | 11.1719 | 60.0147 | 11.9995 | 97.0526 | 23.7258 | 59.982 | 24.0001 | 97.015 | 11.7667 | 60.019 | 11.9995 | 97.0254 | 23.7247 | 59.9935 | 24.0001 | 97.049 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0451 | 11.1719 | 60.0147 | 11.9995 | 97.061 | 23.7274 | 59.982 | 24.0001 | 97.0233 | 11.7686 | 60.019 | 11.9995 | 97.0338 | 23.7247 | 59.9935 | 24.0001 | 97.0574 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0535 | 11.1719 | 60.0148 | 11.9995 | 97.0693 | 23.7274 | 59.982 | 24.0001 | 97.0316 | 11.7686 | 60.019 | 11.9995 | 97.0421 | 23.7247 | 59.9935 | 24.0001 | 97.0657 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0618 | 11.1719 | 60.0148 | 11.9995 | 97.0776 | 23.7274 | 59.982 | 24.0001 | 97.0399 | 11.7686 | 60.019 | 11.9995 | 97.0504 | 23.7247 | 59.9936 | 24.0001 | 97.074 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0701 | 11.173 | 60.0148 | 11.9995 | 97.086 | 23.7274 | 59.982 | 24.0001 | 97.0483 | 11.7686 | 60.0189 | 11.9995 | 97.0587 | 23.7247 | 59.9936 | 24.0001 | 97.0823 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0785 | 11.173 | 60.0149 | 11.9995 | 97.0943 | 23.7359 | 59.982 | 24.0001 | 97.0566 | 11.7686 | 60.0189 | 11.9995 | 97.0671 | 23.7247 | 59.9936 | 24.0001 | 97.0907 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0868 | 11.173 | 60.0149 | 11.9995 | 97.1026 | 23.7359 | 59.982 | 24.0001 | 97.0649 | 11.7686 | 60.0189 | 11.9995 | 97.0754 | 23.7247 | 59.9937 | 24.0001 | 97.099 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.0951 | 11.173 | 60.0149 | 11.9995 | 97.111 | 23.7359 | 59.982 | 24.0001 | 97.0732 | 11.7695 | 60.0189 | 11.9995 | 97.0837 | 23.7247 | 59.9937 | 24.0001 | 97.1073 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.1035 | 11.173 | 60.015 | 11.9995 | 97.1193 | 23.7359 | 59.982 | 24.0001 | 97.0816 | 11.7695 | 60.0188 | 11.9995 | 97.0921 | 23.7208 | 59.9937 | 24.0001 | 97.1156 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.1118 | 11.173 | 60.015 | 11.9995 | 97.1276 | 23.7359 | 59.9819 | 24.0001 | 97.0899 | 11.7695 | 60.0188 | 11.9995 | 97.1004 | 23.7208 | 59.9938 | 24.0001 | 97.124 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.1201 | 11.173 | 60.015 | 11.9995 | 97.136 | 23.7359 | 59.9819 | 24.0001 | 97.0983 | 11.7695 | 60.0188 | 11.9995 | 97.1088 | 23.7208 | 59.9938 | 24.0001 | 97.1323 | 29.7666 | 60.013 | 29.9998
97.1284 | 11.173 | 60.0151 | 11.9995 | 97.1443 | 23.7359 | 59.9819 | 24.0001 | 97.1066 | 11.7695 | 60.0188 | 11.9995 | 97.1171 | 23.7208 | 59.9938 | 24.0001 | 97.1406 | 29.7664 | 60.013 | 29.9998
97.1368 | 11.1736 | 60.0151 | 11.9995 | 97.1526 | 23.7359 | 59.9819 | 24.0001 | 97.1149 | 11.7695 | 60.0187 | 11.9995 | 97.1254 | 23.7208 | 59.9939 | 24.0001 | 97.1489 | 29.7664 | 60.013 | 29.9998
97.1451 | 11.1736 | 60.0151 | 11.9995 | 97.161 | 23.7359 | 59.9819 | 24.0001 | 97.1232 | 11.7695 | 60.0187 | 11.9995 | 97.1337 | 23.7208 | 59.9939 | 24.0001 | 97.1573 | 29.7664 | 60.013 | 29.9998
97.1534 | 11.1728 | 60.0152 | 11.9995 | 97.1693 | 23.7359 | 59.9819 | 24.0001 | 97.1316 | 11.7695 | 60.0187 | 11.9995 | 97.1421 | 23.7208 | 59.9939 | 24.0001 | 97.1656 | 29.7664 | 60.013 | 29.9998
97.1618 | 11.1728 | 60.0152 | 11.9995 | 97.1777 | 23.7372 | 59.9818 | 24.0001 | 97.1399 | 11.7695 | 60.0187 | 11.9995 | 97.1504 | 23.7208 | 59.994 | 24.0001 | 97.174 | 29.7664 | 60.013 | 29.9998
97.1701 | 11.1728 | 60.0152 | 11.9995 | 97.186 | 23.7372 | 59.9818 | 24.0001 | 97.1483 | 11.7695 | 60.0186 | 11.9995 | 97.1588 | 23.7208 | 59.994 | 24.0001 | 97.1823 | 29.7664 | 60.013 | 29.9998
97.1784 | 11.1728 | 60.0153 | 11.9995 | 97.1943 | 23.7346 | 59.9818 | 24.0001 | 97.1566 | 11.7695 | 60.0186 | 11.9995 | 97.1671 | 23.7208 | 59.994 | 24.0001 | 97.1907 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.1868 | 11.1728 | 60.0153 | 11.9995 | 97.2027 | 23.7346 | 59.9818 | 24.0001 | 97.1649 | 11.7695 | 60.0186 | 11.9995 | 97.1754 | 23.7208 | 59.9941 | 24.0001 | 97.199 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.1951 | 11.1728 | 60.0153 | 11.9995 | 97.211 | 23.7348 | 59.9818 | 24.0001 | 97.1732 | 11.7695 | 60.0186 | 11.9995 | 97.1838 | 23.7208 | 59.9941 | 24.0001 | 97.2073 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2034 | 11.1728 | 60.0154 | 11.9995 | 97.2193 | 23.7348 | 59.9818 | 24.0001 | 97.1816 | 11.7695 | 60.0185 | 11.9995 | 97.1921 | 23.7208 | 59.9941 | 24.0001 | 97.2156 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2118 | 11.1728 | 60.0154 | 11.9995 | 97.2277 | 23.7348 | 59.9817 | 24.0001 | 97.1899 | 11.7696 | 60.0185 | 11.9995 | 97.2004 | 23.7208 | 59.9942 | 24.0001 | 97.224 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2201 | 11.1715 | 60.0154 | 11.9995 | 97.236 | 23.7348 | 59.9817 | 24.0001 | 97.1982 | 11.7696 | 60.0185 | 11.9995 | 97.2087 | 23.7208 | 59.9942 | 24.0001 | 97.2323 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2284 | 11.1715 | 60.0155 | 11.9995 | 97.2443 | 23.7348 | 59.9817 | 24.0001 | 97.2065 | 11.7696 | 60.0185 | 11.9995 | 97.2171 | 23.7208 | 59.9942 | 24.0001 | 97.2406 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2367 | 11.1715 | 60.0155 | 11.9995 | 97.2527 | 23.7348 | 59.9817 | 24.0001 | 97.2149 | 11.7696 | 60.0184 | 11.9995 | 97.2254 | 23.7208 | 59.9943 | 24.0001 | 97.2489 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2451 | 11.1715 | 60.0155 | 11.9995 | 97.261 | 23.7348 | 59.9817 | 24.0001 | 97.2232 | 11.7696 | 60.0184 | 11.9995 | 97.2338 | 23.7208 | 59.9943 | 24.0001 | 97.2573 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2534 | 11.1715 | 60.0156 | 11.9995 | 97.2693 | 23.7348 | 59.9817 | 24.0001 | 97.2316 | 11.7696 | 60.0184 | 11.9995 | 97.2421 | 23.7208 | 59.9943 | 24.0001 | 97.2656 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2617 | 11.1715 | 60.0156 | 11.9995 | 97.2777 | 23.7339 | 59.9816 | 24.0001 | 97.2399 | 11.7696 | 60.0184 | 11.9995 | 97.2504 | 23.7208 | 59.9944 | 24.0001 | 97.2739 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2701 | 11.1715 | 60.0156 | 11.9995 | 97.286 | 23.7339 | 59.9816 | 24.0001 | 97.2482 | 11.7696 | 60.0183 | 11.9995 | 97.2588 | 23.7208 | 59.9944 | 24.0001 | 97.2822 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2784 | 11.1715 | 60.0157 | 11.9995 | 97.2943 | 23.7339 | 59.9816 | 24.0001 | 97.2565 | 11.7696 | 60.0183 | 11.9995 | 97.2671 | 23.7208 | 59.9944 | 24.0001 | 97.2906 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2867 | 11.1715 | 60.0157 | 11.9995 | 97.3027 | 23.7339 | 59.9816 | 24.0001 | 97.2649 | 11.7696 | 60.0183 | 11.9995 | 97.2755 | 23.7208 | 59.9945 | 24.0001 | 97.299 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.2951 | 11.1715 | 60.0157 | 11.9995 | 97.311 | 23.7292 | 59.9816 | 24.0001 | 97.2732 | 11.7696 | 60.0183 | 11.9995 | 97.2838 | 23.7208 | 59.9945 | 24.0001 | 97.3073 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.3034 | 11.1715 | 60.0158 | 11.9995 | 97.3194 | 23.7292 | 59.9816 | 24.0001 | 97.2816 | 11.7696 | 60.0182 | 11.9995 | 97.2921 | 23.7208 | 59.9945 | 24.0001 | 97.3156 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.3117 | 11.1715 | 60.0158 | 11.9995 | 97.3277 | 23.7292 | 59.9815 | 24.0001 | 97.2899 | 11.7696 | 60.0182 | 11.9995 | 97.3004 | 23.7208 | 59.9946 | 24.0001 | 97.324 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.3201 | 11.1705 | 60.0158 | 11.9995 | 97.336 | 23.7292 | 59.9815 | 24.0001 | 97.2982 | 11.7696 | 60.0182 | 11.9995 | 97.3088 | 23.7208 | 59.9946 | 24.0001 | 97.3323 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.3284 | 11.1705 | 60.0159 | 11.9995 | 97.3444 | 23.7292 | 59.9815 | 24.0001 | 97.3065 | 11.7696 | 60.0182 | 11.9995 | 97.3171 | 23.7208 | 59.9946 | 24.0001 | 97.3406 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.3367 | 11.1719 | 60.0159 | 11.9995 | 97.3527 | 23.7292 | 59.9815 | 24.0001 | 97.3149 | 11.7696 | 60.0181 | 11.9995 | 97.3254 | 23.7208 | 59.9947 | 24.0001 | 97.3489 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.345 | 11.1719 | 60.0159 | 11.9995 | 97.361 | 23.7264 | 59.9815 | 24.0001 | 97.3232 | 11.7698 | 60.0181 | 11.9995 | 97.3337 | 23.7208 | 59.9947 | 24.0001 | 97.3573 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.3534 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.3694 | 23.7264 | 59.9815 | 24.0001 | 97.3315 | 11.7698 | 60.0181 | 11.9995 | 97.3421 | 23.7208 | 59.9947 | 24.0001 | 97.3656 | 29.7656 | 60.013 | 29.9998
97.3617 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.3777 | 23.7243 | 59.9814 | 24.0001 | 97.3398 | 11.7692 | 60.0181 | 11.9995 | 97.3505 | 23.7208 | 59.9948 | 24.0001 | 97.3739 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.37 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.3861 | 23.7243 | 59.9814 | 24.0001 | 97.3482 | 11.7692 | 60.018 | 11.9995 | 97.3588 | 23.7208 | 59.9948 | 24.0001 | 97.3822 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.3784 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.3944 | 23.7243 | 59.9814 | 24.0001 | 97.3565 | 11.7692 | 60.018 | 11.9995 | 97.3671 | 23.7208 | 59.9948 | 24.0001 | 97.3906 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.3867 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.4027 | 23.7243 | 59.9814 | 24.0001 | 97.3649 | 11.7692 | 60.018 | 11.9995 | 97.3754 | 23.7208 | 59.9949 | 24.0001 | 97.3989 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.395 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.411 | 23.7248 | 59.9814 | 24.0001 | 97.3732 | 11.7692 | 60.018 | 11.9995 | 97.3838 | 23.7208 | 59.9949 | 24.0001 | 97.4072 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.4034 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.4194 | 23.7248 | 59.9814 | 24.0001 | 97.3815 | 11.7692 | 60.0179 | 11.9995 | 97.3921 | 23.7244 | 59.9949 | 24.0001 | 97.4155 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.4117 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.4277 | 23.7248 | 59.9813 | 24.0001 | 97.3898 | 11.7692 | 60.0179 | 11.9995 | 97.4005 | 23.7244 | 59.995 | 24.0001 | 97.424 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.42 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.4361 | 23.7248 | 59.9813 | 24.0001 | 97.3982 | 11.7692 | 60.0179 | 11.9995 | 97.4088 | 23.7264 | 59.995 | 24.0001 | 97.4323 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.4284 | 11.1719 | 60.016 | 11.9995 | 97.4444 | 23.7261 | 59.9813 | 24.0001 | 97.4065 | 11.7692 | 60.0179 | 11.9995 | 97.4171 | 23.7264 | 59.9951 | 24.0001 | 97.4406 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.4367 | 11.173 | 60.016 | 11.9995 | 97.4527 | 23.7261 | 59.9813 | 24.0001 | 97.4149 | 11.7692 | 60.0178 | 11.9995 | 97.4254 | 23.728 | 59.9951 | 24.0001 | 97.449 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.445 | 11.173 | 60.016 | 11.9995 | 97.4611 | 23.7277 | 59.9813 | 24.0001 | 97.4232 | 11.7692 | 60.0178 | 11.9995 | 97.4338 | 23.728 | 59.9952 | 24.0001 | 97.4573 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.4534 | 11.173 | 60.016 | 11.9995 | 97.4694 | 23.7277 | 59.9813 | 24.0001 | 97.4315 | 11.7692 | 60.0178 | 11.9995 | 97.4421 | 23.728 | 59.9953 | 24.0001 | 97.4656 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.4617 | 11.173 | 60.016 | 11.9995 | 97.4777 | 23.7316 | 59.9812 | 24.0001 | 97.4398 | 11.7692 | 60.0178 | 11.9995 | 97.4504 | 23.728 | 59.9953 | 24.0001 | 97.4739 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.47 | 11.174 | 60.016 | 11.9995 | 97.4861 | 23.7316 | 59.9812 | 24.0001 | 97.4482 | 11.7692 | 60.0177 | 11.9995 | 97.4588 | 23.728 | 59.9954 | 24.0001 | 97.4823 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.4783 | 11.174 | 60.016 | 11.9995 | 97.4944 | 23.7318 | 59.9812 | 24.0001 | 97.4565 | 11.7692 | 60.0177 | 11.9995 | 97.4671 | 23.728 | 59.9955 | 24.0001 | 97.4906 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.4867 | 11.174 | 60.016 | 11.9995 | 97.5028 | 23.7318 | 59.9812 | 24.0001 | 97.4648 | 11.7692 | 60.0177 | 11.9995 | 97.4755 | 23.728 | 59.9955 | 24.0001 | 97.4989 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.495 | 11.174 | 60.016 | 11.9995 | 97.5111 | 23.7318 | 59.9812 | 24.0001 | 97.4731 | 11.7694 | 60.0177 | 11.9995 | 97.4838 | 23.728 | 59.9956 | 24.0001 | 97.5072 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.5033 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5194 | 23.7318 | 59.9812 | 24.0001 | 97.4815 | 11.7694 | 60.0176 | 11.9995 | 97.4921 | 23.728 | 59.9957 | 24.0001 | 97.5156 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.5117 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5278 | 23.7333 | 59.9811 | 24.0001 | 97.4898 | 11.7694 | 60.0176 | 11.9995 | 97.5004 | 23.728 | 59.9957 | 24.0001 | 97.5239 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.52 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5361 | 23.7333 | 59.9811 | 24.0001 | 97.4982 | 11.7694 | 60.0176 | 11.9995 | 97.5088 | 23.73 | 59.9958 | 24.0001 | 97.5322 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.5283 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5444 | 23.7221 | 59.9811 | 24.0001 | 97.5065 | 11.7694 | 60.0176 | 11.9995 | 97.5171 | 23.73 | 59.9959 | 24.0001 | 97.5405 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.5367 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5528 | 23.7221 | 59.9811 | 24.0001 | 97.5148 | 11.7694 | 60.0175 | 11.9995 | 97.5255 | 23.7298 | 59.9959 | 24.0001 | 97.549 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.545 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5611 | 23.7221 | 59.9811 | 24.0001 | 97.5231 | 11.7694 | 60.0175 | 11.9995 | 97.5338 | 23.7298 | 59.996 | 24.0001 | 97.5573 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.5533 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5694 | 23.7221 | 59.9811 | 24.0001 | 97.5315 | 11.7694 | 60.0175 | 11.9995 | 97.5421 | 23.7298 | 59.9961 | 24.0001 | 97.5656 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.5617 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5778 | 23.7249 | 59.981 | 24.0001 | 97.5398 | 11.7694 | 60.0175 | 11.9995 | 97.5505 | 23.7298 | 59.9961 | 24.0001 | 97.5739 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.57 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5861 | 23.7249 | 59.981 | 24.0001 | 97.5482 | 11.7694 | 60.0174 | 11.9995 | 97.5588 | 23.7292 | 59.9962 | 24.0001 | 97.5823 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.5783 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.5944 | 23.7263 | 59.981 | 24.0001 | 97.5565 | 11.7694 | 60.0174 | 11.9995 | 97.5671 | 23.7292 | 59.9963 | 24.0001 | 97.5906 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.5866 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.6028 | 23.7263 | 59.981 | 24.0001 | 97.5648 | 11.7694 | 60.0174 | 11.9995 | 97.5754 | 23.7292 | 59.9963 | 24.0001 | 97.5989 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.595 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.6111 | 23.7098 | 59.981 | 24.0001 | 97.5731 | 11.7694 | 60.0174 | 11.9995 | 97.5838 | 23.7292 | 59.9964 | 24.0001 | 97.6072 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.6033 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.6195 | 23.7098 | 59.981 | 24.0001 | 97.5815 | 11.7694 | 60.0173 | 11.9995 | 97.5921 | 23.7274 | 59.9965 | 24.0001 | 97.6156 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.6116 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.6278 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 97.5898 | 11.7694 | 60.0173 | 11.9995 | 97.6005 | 23.7274 | 59.9965 | 24.0001 | 97.6239 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.62 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.6361 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 97.5981 | 11.7694 | 60.0173 | 11.9995 | 97.6088 | 23.7274 | 59.9966 | 24.0001 | 97.6322 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.6283 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.6445 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 97.6064 | 11.7694 | 60.0173 | 11.9995 | 97.6171 | 23.7274 | 59.9967 | 24.0001 | 97.6405 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.6366 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.6528 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 97.6148 | 11.7694 | 60.0172 | 11.9995 | 97.6255 | 23.7274 | 59.9967 | 24.0001 | 97.6489 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.645 | 11.172 | 60.016 | 11.9995 | 97.6611 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 97.6231 | 11.7694 | 60.0172 | 11.9995 | 97.6338 | 23.7274 | 59.9968 | 24.0001 | 97.6572 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.6533 | 11.1727 | 60.016 | 11.9995 | 97.6695 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 97.6315 | 11.7694 | 60.0172 | 11.9995 | 97.6422 | 23.7274 | 59.9969 | 24.0001 | 97.6655 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.6616 | 11.1727 | 60.016 | 11.9995 | 97.6778 | 23.7035 | 59.9808 | 24.0001 | 97.6398 | 11.7694 | 60.0172 | 11.9995 | 97.6505 | 23.7274 | 59.9969 | 24.0001 | 97.6738 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.67 | 11.1727 | 60.016 | 11.9995 | 97.6861 | 23.7035 | 59.9808 | 24.0001 | 97.6481 | 11.7694 | 60.0171 | 11.9995 | 97.6588 | 23.7274 | 59.997 | 24.0001 | 97.6823 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.6783 | 11.1727 | 60.016 | 11.9995 | 97.6945 | 23.7035 | 59.9808 | 24.0001 | 97.6564 | 11.7679 | 60.0171 | 11.9995 | 97.6671 | 23.7274 | 59.9971 | 24.0001 | 97.6906 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.6866 | 11.1727 | 60.016 | 11.9995 | 97.7028 | 23.7035 | 59.9808 | 24.0001 | 97.6647 | 11.7679 | 60.0171 | 11.9995 | 97.6755 | 23.7246 | 59.9971 | 24.0001 | 97.6989 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.695 | 11.1727 | 60.016 | 11.9995 | 97.7111 | 23.7018 | 59.9808 | 24.0001 | 97.6731 | 11.7679 | 60.0171 | 11.9995 | 97.6838 | 23.7246 | 59.9972 | 24.0001 | 97.7072 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7033 | 11.1727 | 60.016 | 11.9995 | 97.7195 | 23.7018 | 59.9808 | 24.0001 | 97.6814 | 11.7679 | 60.017 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7156 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7116 | 11.1727 | 60.016 | 11.9995 | 97.7278 | 23.7018 | 59.9807 | 24.0001 | 97.6898 | 11.7679 | 60.017 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7239 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7199 | 11.1725 | 60.016 | 11.9995 | 97.7362 | 23.7018 | 59.9807 | 24.0001 | 97.6981 | 11.7679 | 60.017 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7322 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7283 | 11.1725 | 60.016 | 11.9995 | 97.7445 | 23.7033 | 59.9807 | 24.0001 | 97.7064 | 11.7679 | 60.017 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7405 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7366 | 11.1725 | 60.016 | 11.9995 | 97.7528 | 23.7033 | 59.9807 | 24.0001 | 97.7147 | 11.7679 | 60.0171 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7489 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7449 | 11.1725 | 60.016 | 11.9995 | 97.7612 | 23.7033 | 59.9807 | 24.0001 | 97.7231 | 11.7679 | 60.0171 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7572 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7533 | 11.1725 | 60.016 | 11.9995 | 97.7695 | 23.7033 | 59.9807 | 24.0001 | 97.7314 | 11.7679 | 60.0171 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7655 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7616 | 11.1725 | 60.016 | 11.9995 | 97.7778 | 23.7039 | 59.9806 | 24.0001 | 97.7397 | 11.7679 | 60.0171 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7738 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7699 | 11.1725 | 60.016 | 11.9995 | 97.7862 | 23.7039 | 59.9806 | 24.0001 | 97.748 | 11.7679 | 60.0172 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7822 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7783 | 11.1725 | 60.016 | 11.9995 | 97.7945 | 23.7039 | 59.9806 | 24.0001 | 97.7564 | 11.7679 | 60.0172 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7905 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7866 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8028 | 23.7039 | 59.9806 | 24.0001 | 97.7647 | 11.7679 | 60.0172 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.7988 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.7949 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8112 | 23.7042 | 59.9806 | 24.0001 | 97.7731 | 11.7679 | 60.0172 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8071 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.8033 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8195 | 23.7042 | 59.9806 | 24.0001 | 97.7814 | 11.7679 | 60.0173 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8156 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.8116 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8278 | 23.7056 | 59.9805 | 24.0001 | 97.7897 | 11.7679 | 60.0173 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8239 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.8199 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8362 | 23.7056 | 59.9805 | 24.0001 | 97.798 | 11.7679 | 60.0173 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8322 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.8282 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8445 | 23.7056 | 59.9805 | 24.0001 | 97.8064 | 11.7698 | 60.0173 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8405 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.8366 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8529 | 23.7056 | 59.9805 | 24.0001 | 97.8147 | 11.7698 | 60.0174 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8489 | 29.7669 | 60.013 | 29.9998
97.8449 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8612 | 23.7056 | 59.9805 | 24.0001 | 97.8231 | 11.7698 | 60.0174 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8572 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.8532 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8695 | 23.7056 | 59.9805 | 24.0001 | 97.8314 | 11.7698 | 60.0174 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8655 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.8616 | 11.2915 | 60.016 | 11.9995 | 97.8779 | 23.7045 | 59.9804 | 24.0001 | 97.8397 | 11.7698 | 60.0174 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8738 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.8699 | 11.394 | 60.016 | 11.9995 | 97.8862 | 23.7045 | 59.9804 | 24.0001 | 97.848 | 11.7698 | 60.0175 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8822 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.8782 | 11.394 | 60.016 | 11.9995 | 97.8945 | 23.7045 | 59.9804 | 24.0001 | 97.8564 | 11.7698 | 60.0175 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8905 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.8866 | 11.394 | 60.016 | 11.9995 | 97.9029 | 23.7045 | 59.9804 | 24.0001 | 97.8647 | 11.7698 | 60.0175 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.8988 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.8949 | 11.394 | 60.016 | 11.9995 | 97.9112 | 23.7079 | 59.9804 | 24.0001 | 97.873 | 11.7698 | 60.0175 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9071 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9032 | 11.3932 | 60.016 | 11.9995 | 97.9195 | 23.7079 | 59.9804 | 24.0001 | 97.8813 | 11.7698 | 60.0176 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9155 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9116 | 11.3932 | 60.016 | 11.9995 | 97.9279 | 23.7093 | 59.9803 | 24.0001 | 97.8897 | 11.7698 | 60.0176 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9238 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9199 | 11.3932 | 60.016 | 11.9995 | 97.9362 | 23.7093 | 59.9803 | 24.0001 | 97.898 | 11.7698 | 60.0176 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9321 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9282 | 11.3932 | 60.016 | 11.9995 | 97.9445 | 23.7093 | 59.9803 | 24.0001 | 97.9064 | 11.7698 | 60.0176 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9406 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9366 | 11.3932 | 60.016 | 11.9995 | 97.9529 | 23.7093 | 59.9803 | 24.0001 | 97.9147 | 11.7698 | 60.0177 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9489 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9449 | 11.3932 | 60.016 | 11.9995 | 97.9612 | 23.7093 | 59.9803 | 24.0001 | 97.923 | 11.7698 | 60.0177 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9572 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9532 | 11.3932 | 60.016 | 11.9995 | 97.9696 | 23.7093 | 59.9803 | 24.0001 | 97.9313 | 11.7698 | 60.0177 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9655 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9615 | 11.3932 | 60.016 | 11.9995 | 97.9779 | 23.7099 | 59.9802 | 24.0001 | 97.9397 | 11.7698 | 60.0177 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9739 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9699 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 97.9862 | 23.7099 | 59.9802 | 24.0001 | 97.948 | 11.7698 | 60.0178 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9822 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9782 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 97.9946 | 23.7099 | 59.9802 | 24.0001 | 97.9564 | 11.7698 | 60.0178 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9905 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9865 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0029 | 23.7099 | 59.9802 | 24.0001 | 97.9647 | 11.7698 | 60.0178 | 11.9995 |  |  |  |  | 97.9988 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
97.9949 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0112 | 23.7092 | 59.9802 | 24.0001 | 97.973 | 11.7698 | 60.0178 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0072 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
98.0032 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0196 | 23.7092 | 59.9802 | 24.0001 | 97.9813 | 11.7698 | 60.0179 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0155 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
98.0115 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0279 | 23.7092 | 59.9801 | 24.0001 | 97.9897 | 11.7701 | 60.0179 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0238 | 29.7661 | 60.013 | 29.9998
98.0199 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0362 | 23.7092 | 59.9801 | 24.0001 | 97.998 | 11.7701 | 60.0179 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0321 | 29.7661 | 60.0129 | 29.9998
98.0282 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0446 | 23.7103 | 59.9801 | 24.0001 | 98.0063 | 11.7701 | 60.0179 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0405 | 29.7661 | 60.0129 | 29.9998
98.0365 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0529 | 23.7103 | 59.9801 | 24.0001 | 98.0146 | 11.7701 | 60.018 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0488 | 29.7661 | 60.0129 | 29.9998
98.0449 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0613 | 23.7103 | 59.9801 | 24.0001 | 98.023 | 11.7701 | 60.018 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0571 | 29.7661 | 60.0129 | 29.9998
98.0532 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0696 | 23.7103 | 59.9801 | 24.0001 | 98.0313 | 11.7701 | 60.018 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0654 | 29.7661 | 60.0129 | 29.9998
98.0615 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0779 | 23.7103 | 59.98 | 24.0001 | 98.0397 | 11.7701 | 60.018 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0739 | 29.763 | 60.0129 | 29.9998
98.0698 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0863 | 23.7103 | 59.98 | 24.0001 | 98.048 | 11.7701 | 60.0181 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0822 | 29.763 | 60.0128 | 29.9998
98.0782 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.0946 | 23.7069 | 59.98 | 24.0001 | 98.0563 | 11.7695 | 60.0181 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0905 | 29.763 | 60.0128 | 29.9998
98.0865 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1029 | 23.7069 | 59.98 | 24.0001 | 98.0646 | 11.7695 | 60.0181 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.0988 | 29.763 | 60.0128 | 29.9998
98.0948 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1113 | 23.7026 | 59.98 | 24.0001 | 98.073 | 11.7695 | 60.0181 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1072 | 29.763 | 60.0128 | 29.9998
98.1032 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1196 | 23.7026 | 59.98 | 24.0001 | 98.0813 | 11.7695 | 60.0182 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1155 | 29.763 | 60.0128 | 29.9998
98.1115 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1279 | 23.7026 | 59.9801 | 24.0001 | 98.0897 | 11.7696 | 60.0182 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1238 | 29.763 | 60.0128 | 29.9998
98.1198 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1363 | 23.7026 | 59.9801 | 24.0001 | 98.098 | 11.7696 | 60.0182 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1321 | 29.763 | 60.0127 | 29.9998
98.1282 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1446 | 23.7026 | 59.9801 | 24.0001 | 98.1063 | 11.7696 | 60.0182 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1405 | 29.763 | 60.0127 | 29.9998
98.1365 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1529 | 23.7026 | 59.9801 | 24.0001 | 98.1146 | 11.7696 | 60.0183 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1488 | 29.763 | 60.0127 | 29.9998
98.1448 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1613 | 23.7026 | 59.9801 | 24.0001 | 98.123 | 11.7696 | 60.0183 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1571 | 29.763 | 60.0127 | 29.9998
98.1532 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1696 | 23.7026 | 59.9801 | 24.0001 | 98.1313 | 11.7696 | 60.0183 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1654 | 29.763 | 60.0127 | 29.9998
98.1615 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.178 | 23.7026 | 59.9802 | 24.0001 | 98.1396 | 11.7696 | 60.0183 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1738 | 29.763 | 60.0127 | 29.9998
98.1698 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1863 | 23.7026 | 59.9802 | 24.0001 | 98.1479 | 11.7696 | 60.0184 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1821 | 29.763 | 60.0126 | 29.9998
98.1782 | 11.3912 | 60.016 | 11.9995 | 98.1946 | 23.7026 | 59.9802 | 24.0001 | 98.1563 | 11.7696 | 60.0184 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1904 | 29.763 | 60.0126 | 29.9998
98.1865 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.203 | 23.7026 | 59.9802 | 24.0001 | 98.1646 | 11.7696 | 60.0184 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.1987 | 29.763 | 60.0126 | 29.9998
98.1948 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.2113 | 23.7026 | 59.9802 | 24.0001 | 98.173 | 11.7696 | 60.0184 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2072 | 29.763 | 60.0126 | 29.9998
98.2031 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.2196 | 23.7026 | 59.9802 | 24.0001 | 98.1813 | 11.7696 | 60.0185 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2155 | 29.763 | 60.0126 | 29.9998
98.2115 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.228 | 23.7026 | 59.9803 | 24.0001 | 98.1896 | 11.7696 | 60.0185 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2238 | 29.763 | 60.0126 | 29.9998
98.2198 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.2363 | 23.7026 | 59.9803 | 24.0001 | 98.1979 | 11.7696 | 60.0185 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2321 | 29.763 | 60.0125 | 29.9998
98.2281 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.2447 | 23.7026 | 59.9803 | 24.0001 | 98.2063 | 11.7696 | 60.0185 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2405 | 29.763 | 60.0125 | 29.9998
98.2365 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.253 | 23.7026 | 59.9803 | 24.0001 | 98.2146 | 11.7696 | 60.0186 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2488 | 29.763 | 60.0125 | 29.9998
98.2448 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.2613 | 23.7026 | 59.9803 | 24.0001 | 98.223 | 11.7696 | 60.0186 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2571 | 29.763 | 60.0125 | 29.9998
98.2531 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.2697 | 23.7026 | 59.9803 | 24.0001 | 98.2313 | 11.7696 | 60.0186 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2654 | 29.763 | 60.0125 | 29.9998
98.2615 | 11.3919 | 60.016 | 11.9995 | 98.278 | 23.7026 | 59.9804 | 24.0001 | 98.2396 | 11.7696 | 60.0186 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2738 | 29.763 | 60.0125 | 29.9998
98.2698 | 11.3925 | 60.016 | 11.9995 | 98.2863 | 23.7026 | 59.9804 | 24.0001 | 98.2479 | 11.7696 | 60.0187 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2821 | 29.763 | 60.0124 | 29.9998
98.2781 | 11.3925 | 60.016 | 11.9995 | 98.2947 | 23.7026 | 59.9804 | 24.0001 | 98.2563 | 11.7696 | 60.0187 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2904 | 29.763 | 60.0124 | 29.9998
98.2865 | 11.3925 | 60.016 | 11.9995 | 98.303 | 23.7026 | 59.9804 | 24.0001 | 98.2646 | 11.7696 | 60.0187 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.2987 | 29.763 | 60.0124 | 29.9998
98.2948 | 11.3925 | 60.016 | 11.9995 | 98.3113 | 23.7041 | 59.9804 | 24.0001 | 98.2729 | 11.7696 | 60.0187 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3071 | 29.763 | 60.0124 | 29.9998
98.3031 | 11.3925 | 60.016 | 11.9995 | 98.3197 | 23.7041 | 59.9804 | 24.0001 | 98.2812 | 11.7696 | 60.0188 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3154 | 29.763 | 60.0124 | 29.9998
98.3114 | 11.3925 | 60.016 | 11.9995 | 98.328 | 23.7065 | 59.9805 | 24.0001 | 98.2896 | 11.7696 | 60.0188 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3237 | 29.7835 | 60.0124 | 29.9998
98.3198 | 11.3925 | 60.016 | 11.9995 | 98.3364 | 23.7065 | 59.9805 | 24.0001 | 98.2979 | 11.7696 | 60.0188 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.332 | 29.7835 | 60.0123 | 29.9998
98.3281 | 11.3925 | 60.016 | 11.9995 | 98.3447 | 23.7065 | 59.9805 | 24.0001 | 98.3063 | 11.7696 | 60.0188 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3405 | 29.7835 | 60.0123 | 29.9998
98.3364 | 11.3928 | 60.016 | 11.9995 | 98.353 | 23.7065 | 59.9805 | 24.0001 | 98.3146 | 11.7696 | 60.0189 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3488 | 29.7835 | 60.0123 | 29.9998
98.3448 | 11.3928 | 60.016 | 11.9995 | 98.3614 | 23.7065 | 59.9805 | 24.0001 | 98.3229 | 11.7696 | 60.0189 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3571 | 29.7873 | 60.0123 | 29.9998
98.3531 | 11.3928 | 60.016 | 11.9995 | 98.3697 | 23.7065 | 59.9805 | 24.0001 | 98.3312 | 11.7696 | 60.0189 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3654 | 29.7873 | 60.0123 | 29.9998
98.3614 | 11.3928 | 60.016 | 11.9995 | 98.378 | 23.7065 | 59.9806 | 24.0001 | 98.3396 | 11.7696 | 60.0189 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3738 | 29.7872 | 60.0123 | 29.9998
98.3698 | 11.3928 | 60.016 | 11.9995 | 98.3864 | 23.7065 | 59.9806 | 24.0001 | 98.3479 | 11.7696 | 60.019 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3821 | 29.7872 | 60.0122 | 29.9998
98.3781 | 11.3928 | 60.016 | 11.9995 | 98.3947 | 23.7065 | 59.9806 | 24.0001 | 98.3563 | 11.7696 | 60.019 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3904 | 29.7872 | 60.0122 | 29.9998
98.3864 | 11.3928 | 60.0161 | 11.9995 | 98.403 | 23.7065 | 59.9806 | 24.0001 | 98.3646 | 11.7696 | 60.019 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.3987 | 29.7872 | 60.0122 | 29.9998
98.3948 | 11.3928 | 60.0161 | 11.9995 | 98.4114 | 23.7065 | 59.9806 | 24.0001 | 98.3729 | 11.7696 | 60.019 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4071 | 29.7872 | 60.0122 | 29.9998
98.4031 | 11.3928 | 60.0161 | 11.9995 | 98.4197 | 23.7065 | 59.9806 | 24.0001 | 98.3812 | 11.7696 | 60.0191 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4154 | 29.7872 | 60.0122 | 29.9998
98.4114 | 11.3928 | 60.0161 | 11.9995 | 98.428 | 23.7065 | 59.9807 | 24.0001 | 98.3896 | 11.7696 | 60.0191 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4237 | 29.7872 | 60.0122 | 29.9998
98.4198 | 11.3928 | 60.0162 | 11.9995 | 98.4364 | 23.7065 | 59.9807 | 24.0001 | 98.3979 | 11.7696 | 60.0191 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.432 | 29.7872 | 60.0121 | 29.9998
98.4281 | 11.3928 | 60.0162 | 11.9995 | 98.4447 | 23.7065 | 59.9807 | 24.0001 | 98.4062 | 11.7696 | 60.0191 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4404 | 29.7872 | 60.0121 | 29.9998
98.4364 | 11.3928 | 60.0162 | 11.9995 | 98.4531 | 23.7065 | 59.9807 | 24.0001 | 98.4146 | 11.7696 | 60.0192 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4487 | 29.7872 | 60.0121 | 29.9998
98.4447 | 11.3928 | 60.0162 | 11.9995 | 98.4614 | 23.7089 | 59.9807 | 24.0001 | 98.4229 | 11.7696 | 60.0192 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.457 | 29.7872 | 60.0121 | 29.9998
98.4531 | 11.3928 | 60.0163 | 11.9995 | 98.4697 | 23.7089 | 59.9807 | 24.0001 | 98.4312 | 11.7696 | 60.0192 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4655 | 29.7872 | 60.0121 | 29.9998
98.4614 | 11.3928 | 60.0163 | 11.9995 | 98.4781 | 23.7089 | 59.9808 | 24.0001 | 98.4396 | 11.7696 | 60.0192 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4738 | 29.7872 | 60.0121 | 29.9998
98.4697 | 11.3928 | 60.0163 | 11.9995 | 98.4864 | 23.7089 | 59.9808 | 24.0001 | 98.4479 | 11.7696 | 60.0193 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4821 | 29.7872 | 60.012 | 29.9998
98.4781 | 11.3928 | 60.0163 | 11.9995 | 98.4947 | 23.7083 | 59.9808 | 24.0001 | 98.4562 | 11.7696 | 60.0193 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4904 | 29.7872 | 60.012 | 29.9998
98.4864 | 11.3928 | 60.0164 | 11.9995 | 98.5031 | 23.7083 | 59.9808 | 24.0001 | 98.4645 | 11.7696 | 60.0193 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.4988 | 29.7872 | 60.012 | 29.9998
98.4947 | 11.3928 | 60.0164 | 11.9995 | 98.5114 | 23.7083 | 59.9808 | 24.0001 | 98.4729 | 11.7696 | 60.0193 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5071 | 29.7872 | 60.012 | 29.9998
98.5031 | 11.3928 | 60.0164 | 11.9995 | 98.5198 | 23.7083 | 59.9808 | 24.0001 | 98.4812 | 11.7696 | 60.0194 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5154 | 29.7872 | 60.012 | 29.9998
98.5114 | 11.3928 | 60.0164 | 11.9995 | 98.5281 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 98.4896 | 11.7696 | 60.0194 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5237 | 29.7872 | 60.012 | 29.9998
98.5197 | 11.3928 | 60.0165 | 11.9995 | 98.5364 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 98.4979 | 11.7696 | 60.0194 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5321 | 29.7872 | 60.0119 | 29.9998
98.5281 | 11.3928 | 60.0165 | 11.9995 | 98.5448 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 98.5062 | 11.7696 | 60.0194 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5404 | 29.7872 | 60.0119 | 29.9998
98.5364 | 11.3928 | 60.0165 | 11.9995 | 98.5531 | 23.7083 | 59.9809 | 24.0001 | 98.5145 | 11.7696 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5487 | 29.7872 | 60.0119 | 29.9998
98.5447 | 11.3928 | 60.0165 | 11.9995 | 98.5614 | 23.7068 | 59.9809 | 24.0001 | 98.5229 | 11.7696 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.557 | 29.7872 | 60.0119 | 29.9998
98.553 | 11.3936 | 60.0166 | 11.9995 | 98.5698 | 23.7068 | 59.9809 | 24.0001 | 98.5312 | 11.7696 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5654 | 29.7872 | 60.0119 | 29.9998
98.5614 | 11.3936 | 60.0166 | 11.9995 | 98.5781 | 23.7068 | 59.981 | 24.0001 | 98.5396 | 11.7696 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5737 | 29.774 | 60.0119 | 29.9998
98.5697 | 11.3936 | 60.0166 | 11.9995 | 98.5864 | 23.7068 | 59.981 | 24.0001 | 98.5479 | 11.7696 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.582 | 29.774 | 60.0118 | 29.9998
98.578 | 11.3936 | 60.0166 | 11.9995 | 98.5948 | 23.7068 | 59.981 | 24.0001 | 98.5562 | 11.7696 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5903 | 29.774 | 60.0118 | 29.9998
98.5864 | 11.3936 | 60.0167 | 11.9995 | 98.6031 | 23.7068 | 59.981 | 24.0001 | 98.5645 | 11.7696 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.5988 | 29.774 | 60.0118 | 29.9998
98.5947 | 11.3936 | 60.0167 | 11.9995 | 98.6115 | 23.7068 | 59.981 | 24.0001 | 98.5728 | 11.7696 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6071 | 29.774 | 60.0118 | 29.9998
98.603 | 11.3936 | 60.0167 | 11.9995 | 98.6198 | 23.7068 | 59.981 | 24.0001 | 98.5812 | 11.7696 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6154 | 29.774 | 60.0118 | 29.9998
98.6114 | 11.3936 | 60.0167 | 11.9995 | 98.6281 | 23.7092 | 59.9811 | 24.0001 | 98.5895 | 11.7696 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6237 | 29.774 | 60.0118 | 29.9998
98.6197 | 11.3936 | 60.0168 | 11.9995 | 98.6365 | 23.7092 | 59.9811 | 24.0001 | 98.5978 | 11.7696 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6321 | 29.774 | 60.0117 | 29.9998
98.628 | 11.3936 | 60.0168 | 11.9995 | 98.6448 | 23.7092 | 59.9811 | 24.0001 | 98.6061 | 11.7696 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6404 | 29.774 | 60.0117 | 29.9998
98.6364 | 11.5254 | 60.0168 | 11.9995 | 98.6531 | 23.7092 | 59.9811 | 24.0001 | 98.6145 | 11.7696 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6487 | 29.774 | 60.0117 | 29.9998
98.6447 | 11.5254 | 60.0168 | 11.9995 | 98.6615 | 23.7092 | 59.9811 | 24.0001 | 98.6228 | 11.7696 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.657 | 29.774 | 60.0117 | 29.9998
98.653 | 11.5254 | 60.0169 | 11.9995 | 98.6698 | 23.7092 | 59.9811 | 24.0001 | 98.6312 | 11.7696 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6654 | 29.774 | 60.0117 | 29.9998
98.6614 | 11.5254 | 60.0169 | 11.9995 | 98.6782 | 23.7077 | 59.9812 | 24.0001 | 98.6395 | 11.7696 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6737 | 29.774 | 60.0117 | 29.9998
98.6697 | 11.5254 | 60.0169 | 11.9995 | 98.6865 | 23.7077 | 59.9812 | 24.0001 | 98.6478 | 11.7696 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.682 | 29.774 | 60.0116 | 29.9998
98.678 | 11.5254 | 60.0169 | 11.9995 | 98.6948 | 23.7077 | 59.9812 | 24.0001 | 98.6561 | 11.7696 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6903 | 29.774 | 60.0116 | 29.9998
98.6863 | 11.5254 | 60.017 | 11.9995 | 98.7032 | 23.7077 | 59.9812 | 24.0001 | 98.6645 | 11.7696 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.6987 | 29.774 | 60.0116 | 29.9998
98.6947 | 11.5254 | 60.017 | 11.9995 | 98.7115 | 23.7091 | 59.9812 | 24.0001 | 98.6728 | 11.7696 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.707 | 29.774 | 60.0116 | 29.9998
98.703 | 11.5254 | 60.017 | 11.9995 | 98.7198 | 23.7091 | 59.9812 | 24.0001 | 98.6812 | 11.7696 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7153 | 29.774 | 60.0116 | 29.9998
98.7113 | 11.5254 | 60.017 | 11.9995 | 98.7282 | 23.7091 | 59.9813 | 24.0001 | 98.6895 | 11.7696 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7236 | 29.774 | 60.0116 | 29.9998
98.7197 | 11.5254 | 60.0171 | 11.9995 | 98.7365 | 23.7091 | 59.9813 | 24.0001 | 98.6978 | 11.7696 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7321 | 29.774 | 60.0115 | 29.9998
98.728 | 11.5254 | 60.0171 | 11.9995 | 98.7449 | 23.7091 | 59.9813 | 24.0001 | 98.7061 | 11.771 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7404 | 29.774 | 60.0115 | 29.9998
98.7363 | 11.5254 | 60.0171 | 11.9995 | 98.7532 | 23.7091 | 59.9813 | 24.0001 | 98.7145 | 11.771 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7487 | 29.774 | 60.0115 | 29.9998
98.7447 | 11.5254 | 60.0171 | 11.9995 | 98.7615 | 23.7115 | 59.9813 | 24.0001 | 98.7228 | 11.771 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.757 | 29.774 | 60.0115 | 29.9998
98.753 | 11.5254 | 60.0172 | 11.9995 | 98.7699 | 23.7115 | 59.9813 | 24.0001 | 98.7311 | 11.771 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7654 | 29.774 | 60.0115 | 29.9998
98.7613 | 11.5254 | 60.0172 | 11.9995 | 98.7782 | 23.7139 | 59.9814 | 24.0001 | 98.7394 | 11.7709 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7737 | 29.774 | 60.0115 | 29.9998
98.7697 | 11.5254 | 60.0172 | 11.9995 | 98.7865 | 23.7139 | 59.9814 | 24.0001 | 98.7478 | 11.7709 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.782 | 29.774 | 60.0114 | 29.9998
98.778 | 11.5254 | 60.0172 | 11.9995 | 98.7949 | 23.7139 | 59.9814 | 24.0001 | 98.7561 | 11.7709 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7903 | 29.774 | 60.0114 | 29.9998
98.7863 | 11.5254 | 60.0173 | 11.9995 | 98.8032 | 23.7139 | 59.9814 | 24.0001 | 98.7645 | 11.7709 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.7987 | 29.774 | 60.0114 | 29.9998
98.7946 | 11.5254 | 60.0173 | 11.9995 | 98.8115 | 23.7139 | 59.9814 | 24.0001 | 98.7728 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.807 | 29.774 | 60.0114 | 29.9998
98.803 | 11.5254 | 60.0173 | 11.9995 | 98.8199 | 23.7139 | 59.9814 | 24.0001 | 98.7811 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8153 | 29.774 | 60.0114 | 29.9998
98.8113 | 11.5254 | 60.0173 | 11.9995 | 98.8282 | 23.7122 | 59.9815 | 24.0001 | 98.7894 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8236 | 29.7753 | 60.0114 | 29.9998
98.8196 | 11.5254 | 60.0174 | 11.9995 | 98.8366 | 23.7122 | 59.9815 | 24.0001 | 98.7978 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.832 | 29.7753 | 60.0113 | 29.9998
98.828 | 11.5254 | 60.0174 | 11.9995 | 98.8449 | 23.7122 | 59.9815 | 24.0001 | 98.8061 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8403 | 29.7753 | 60.0113 | 29.9998
98.8363 | 11.5254 | 60.0174 | 11.9995 | 98.8532 | 23.7122 | 59.9815 | 24.0001 | 98.8145 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8486 | 29.7753 | 60.0113 | 29.9998
98.8446 | 11.5254 | 60.0174 | 11.9995 | 98.8616 | 23.7122 | 59.9815 | 24.0001 | 98.8228 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8569 | 29.7753 | 60.0113 | 29.9998
98.853 | 11.5254 | 60.0175 | 11.9995 | 98.8699 | 23.7122 | 59.9815 | 24.0001 | 98.8311 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8654 | 29.7753 | 60.0113 | 29.9998
98.8613 | 11.5254 | 60.0175 | 11.9995 | 98.8782 | 23.7044 | 59.9816 | 24.0001 | 98.8394 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8737 | 29.7753 | 60.0113 | 29.9998
98.8696 | 11.5254 | 60.0175 | 11.9995 | 98.8866 | 23.7044 | 59.9816 | 24.0001 | 98.8478 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.882 | 29.7753 | 60.0112 | 29.9998
98.878 | 11.5254 | 60.0175 | 11.9995 | 98.8949 | 23.7044 | 59.9816 | 24.0001 | 98.8561 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8903 | 29.7753 | 60.0112 | 29.9998
98.8863 | 11.5254 | 60.0176 | 11.9995 | 98.9032 | 23.7044 | 59.9816 | 24.0001 | 98.8644 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.8987 | 29.7753 | 60.0112 | 29.9998
98.8946 | 11.5254 | 60.0176 | 11.9995 | 98.9116 | 23.7044 | 59.9816 | 24.0001 | 98.8727 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.907 | 29.7753 | 60.0112 | 29.9998
98.903 | 11.5254 | 60.0176 | 11.9995 | 98.9199 | 23.7044 | 59.9816 | 24.0001 | 98.8811 | 11.7714 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9153 | 29.7753 | 60.0112 | 29.9998
98.9113 | 11.5254 | 60.0176 | 11.9995 | 98.9282 | 23.7044 | 59.9817 | 24.0001 | 98.8894 | 11.7727 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9237 | 29.7753 | 60.0112 | 29.9998
98.9196 | 11.5254 | 60.0177 | 11.9995 | 98.9366 | 23.7044 | 59.9817 | 24.0001 | 98.8978 | 11.7727 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.932 | 29.7753 | 60.0111 | 29.9998
98.9279 | 11.5254 | 60.0177 | 11.9995 | 98.9449 | 23.7036 | 59.9817 | 24.0001 | 98.9061 | 11.7727 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9403 | 29.7753 | 60.0111 | 29.9998
98.9363 | 11.5254 | 60.0177 | 11.9995 | 98.9533 | 23.7036 | 59.9817 | 24.0001 | 98.9144 | 11.7727 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9486 | 29.7753 | 60.0111 | 29.9998
98.9446 | 11.5254 | 60.0177 | 11.9995 | 98.9616 | 23.7036 | 59.9817 | 24.0001 | 98.9227 | 11.7727 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.957 | 29.7753 | 60.0111 | 29.9998
98.9529 | 11.5254 | 60.0178 | 11.9995 | 98.9699 | 23.7036 | 59.9817 | 24.0001 | 98.9311 | 11.7727 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9653 | 29.7753 | 60.0111 | 29.9998
98.9613 | 11.5254 | 60.0178 | 11.9995 | 98.9783 | 23.7036 | 59.9818 | 24.0001 | 98.9394 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9736 | 29.7753 | 60.0111 | 29.9998
98.9696 | 11.5254 | 60.0178 | 11.9995 | 98.9866 | 23.7036 | 59.9818 | 24.0001 | 98.9478 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9819 | 29.7753 | 60.011 | 29.9998
98.9779 | 11.5254 | 60.0178 | 11.9995 | 98.9949 | 23.7036 | 59.9818 | 24.0001 | 98.9561 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9904 | 29.7753 | 60.011 | 29.9998
98.9863 | 11.5254 | 60.0179 | 11.9995 | 99.0033 | 23.7036 | 59.9818 | 24.0001 | 98.9644 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 98.9987 | 29.7753 | 60.011 | 29.9998
98.9946 | 11.5254 | 60.0179 | 11.9995 | 99.0116 | 23.7036 | 59.9818 | 24.0001 | 98.9727 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.007 | 29.7753 | 60.011 | 29.9998
99.0029 | 11.5254 | 60.0179 | 11.9995 | 99.0199 | 23.7036 | 59.9818 | 24.0001 | 98.9811 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0153 | 29.7753 | 60.011 | 29.9998
99.0113 | 11.5254 | 60.0179 | 11.9995 | 99.0283 | 23.7018 | 59.9819 | 24.0001 | 98.9894 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0237 | 29.7753 | 60.011 | 29.9998
99.0196 | 11.5254 | 60.018 | 11.9995 | 99.0366 | 23.7018 | 59.9819 | 24.0001 | 98.9977 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.032 | 29.7753 | 60.011 | 29.9998
99.0279 | 11.5254 | 60.018 | 11.9995 | 99.0449 | 23.7018 | 59.9819 | 24.0001 | 99.006 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0403 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.0362 | 11.5254 | 60.018 | 11.9995 | 99.0533 | 23.7018 | 59.9819 | 24.0001 | 99.0144 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0486 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.0446 | 11.5254 | 60.018 | 11.9995 | 99.0616 | 23.7018 | 59.9819 | 24.0001 | 99.0227 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.057 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.0529 | 11.5254 | 60.0181 | 11.9995 | 99.07 | 23.7018 | 59.9819 | 24.0001 | 99.0311 | 11.7734 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0653 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.0612 | 11.5254 | 60.0181 | 11.9995 | 99.0783 | 23.7033 | 59.982 | 24.0001 | 99.0394 | 11.7736 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0736 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.0696 | 11.5254 | 60.0181 | 11.9995 | 99.0866 | 23.7033 | 59.982 | 24.0001 | 99.0477 | 11.7736 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0819 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.0779 | 11.5254 | 60.0181 | 11.9995 | 99.095 | 23.7062 | 59.982 | 24.0001 | 99.056 | 11.7736 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0903 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.0862 | 11.5254 | 60.0182 | 11.9995 | 99.1033 | 23.7062 | 59.982 | 24.0001 | 99.0644 | 11.7736 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.0986 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.0946 | 11.5254 | 60.0182 | 11.9995 | 99.1116 | 23.7065 | 59.982 | 24.0001 | 99.0727 | 11.7741 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1069 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1029 | 11.5254 | 60.0182 | 11.9995 | 99.12 | 23.7065 | 59.982 | 24.0001 | 99.0811 | 11.7741 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1152 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1112 | 11.5254 | 60.0182 | 11.9995 | 99.1283 | 23.708 | 59.9821 | 24.0001 | 99.0894 | 11.7741 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1237 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1196 | 11.5254 | 60.0183 | 11.9995 | 99.1366 | 23.708 | 59.9821 | 24.0001 | 99.0977 | 11.7741 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.132 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1279 | 11.5254 | 60.0183 | 11.9995 | 99.145 | 23.708 | 59.9821 | 24.0001 | 99.106 | 11.7741 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1403 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1362 | 11.5254 | 60.0183 | 11.9995 | 99.1533 | 23.708 | 59.9821 | 24.0001 | 99.1144 | 11.7741 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1486 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1445 | 11.5254 | 60.0183 | 11.9995 | 99.1616 | 23.7076 | 59.9821 | 24.0001 | 99.1227 | 11.7741 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.157 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1529 | 11.5254 | 60.0184 | 11.9995 | 99.17 | 23.7076 | 59.9821 | 24.0001 | 99.131 | 11.7741 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1653 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1612 | 11.5254 | 60.0184 | 11.9995 | 99.1783 | 23.7108 | 59.9822 | 24.0001 | 99.1393 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1736 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1695 | 11.5254 | 60.0184 | 11.9995 | 99.1866 | 23.7108 | 59.9822 | 24.0001 | 99.1477 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1819 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1779 | 11.5254 | 60.0184 | 11.9995 | 99.195 | 23.7108 | 59.9822 | 24.0001 | 99.156 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1903 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1862 | 11.5254 | 60.0185 | 11.9995 | 99.2033 | 23.7108 | 59.9822 | 24.0001 | 99.1644 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.1986 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.1945 | 11.5254 | 60.0185 | 11.9995 | 99.2116 | 23.7108 | 59.9822 | 24.0001 | 99.1727 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2069 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.2029 | 11.5254 | 60.0185 | 11.9995 | 99.22 | 23.7108 | 59.9822 | 24.0001 | 99.181 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2152 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.2112 | 11.5254 | 60.0185 | 11.9995 | 99.2283 | 23.7151 | 59.9823 | 24.0001 | 99.1893 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2236 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.2195 | 11.5254 | 60.0186 | 11.9995 | 99.2367 | 23.7151 | 59.9823 | 24.0001 | 99.1977 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2319 | 29.7748 | 60.011 | 29.9998
99.2279 | 11.5254 | 60.0186 | 11.9995 | 99.245 | 23.7151 | 59.9823 | 24.0001 | 99.206 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2402 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.2362 | 11.5254 | 60.0186 | 11.9995 | 99.2533 | 23.7151 | 59.9823 | 24.0001 | 99.2144 | 11.772 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2485 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.2445 | 11.5254 | 60.0186 | 11.9995 | 99.2617 | 23.7151 | 59.9823 | 24.0001 | 99.2227 | 11.7701 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.257 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.2529 | 11.5254 | 60.0187 | 11.9995 | 99.27 | 23.7151 | 59.9823 | 24.0001 | 99.231 | 11.7701 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2653 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.2612 | 11.5254 | 60.0187 | 11.9995 | 99.2783 | 23.7193 | 59.9824 | 24.0001 | 99.2393 | 11.7701 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2736 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.2695 | 11.5254 | 60.0187 | 11.9995 | 99.2867 | 23.7193 | 59.9824 | 24.0001 | 99.2477 | 11.7701 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2819 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.2778 | 11.5254 | 60.0187 | 11.9995 | 99.295 | 23.7097 | 59.9824 | 24.0001 | 99.256 | 11.7701 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2903 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.2862 | 11.5254 | 60.0188 | 11.9995 | 99.3033 | 23.7097 | 59.9824 | 24.0001 | 99.2643 | 11.7701 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.2986 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.2945 | 11.5254 | 60.0188 | 11.9995 | 99.3117 | 23.7097 | 59.9824 | 24.0001 | 99.2726 | 11.7699 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3069 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3028 | 11.5254 | 60.0188 | 11.9995 | 99.32 | 23.7097 | 59.9824 | 24.0001 | 99.281 | 11.7699 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3152 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3112 | 11.5254 | 60.0188 | 11.9995 | 99.3283 | 23.7097 | 59.9825 | 24.0001 | 99.2893 | 11.7699 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3236 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3195 | 11.5254 | 60.0189 | 11.9995 | 99.3367 | 23.7097 | 59.9825 | 24.0001 | 99.2977 | 11.7699 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3319 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3278 | 11.5254 | 60.0189 | 11.9995 | 99.345 | 23.7097 | 59.9825 | 24.0001 | 99.306 | 11.7683 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3402 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3362 | 11.5254 | 60.0189 | 11.9995 | 99.3533 | 23.7097 | 59.9825 | 24.0001 | 99.3143 | 11.7683 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3485 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3445 | 11.5254 | 60.0189 | 11.9995 | 99.3617 | 23.7116 | 59.9825 | 24.0001 | 99.3226 | 11.7683 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3569 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3528 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.37 | 23.7116 | 59.9825 | 24.0001 | 99.331 | 11.7683 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3652 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3612 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.3783 | 23.7116 | 59.9826 | 24.0001 | 99.3393 | 11.7689 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3735 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3695 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.3867 | 23.7116 | 59.9826 | 24.0001 | 99.3477 | 11.7689 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3818 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3778 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.395 | 23.7519 | 59.9826 | 24.0001 | 99.356 | 11.7689 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3903 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3861 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.4034 | 23.7519 | 59.9826 | 24.0001 | 99.3643 | 11.7689 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.3986 | 29.7708 | 60.011 | 29.9998
99.3945 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.4117 | 23.7505 | 59.9826 | 24.0001 | 99.3726 | 11.7689 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4069 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.4028 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.42 | 23.7505 | 59.9826 | 24.0001 | 99.381 | 11.7689 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4153 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.4111 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.4284 | 23.7497 | 59.9827 | 24.0001 | 99.3893 | 11.7687 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4236 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.4195 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.4367 | 23.7497 | 59.9827 | 24.0001 | 99.3976 | 11.7687 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4319 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.4278 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.445 | 23.7497 | 59.9827 | 24.0001 | 99.4059 | 11.7687 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4402 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.4361 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.4534 | 23.7497 | 59.9827 | 24.0001 | 99.4143 | 11.7687 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4486 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.4445 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.4617 | 23.7497 | 59.9827 | 24.0001 | 99.4226 | 11.7687 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4569 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.4528 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.47 | 23.7497 | 59.9827 | 24.0001 | 99.431 | 11.7687 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4652 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.4611 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.4784 | 23.7534 | 59.9828 | 24.0001 | 99.4393 | 11.7687 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4735 | 29.7765 | 60.011 | 29.9998
99.4695 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.4867 | 23.7534 | 59.9828 | 24.0001 | 99.4476 | 11.7687 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4819 | 29.7765 | 60.011 | 29.9998
99.4778 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.495 | 23.7534 | 59.9828 | 24.0001 | 99.4559 | 11.7686 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4902 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.4861 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.5034 | 23.7534 | 59.9828 | 24.0001 | 99.4642 | 11.7686 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.4985 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.4945 | 11.5254 | 60.019 | 11.9995 | 99.5117 | 23.7548 | 59.9828 | 24.0001 | 99.4726 | 11.7686 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5068 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5028 | 11.5244 | 60.019 | 11.9995 | 99.52 | 23.7548 | 59.9828 | 24.0001 | 99.4809 | 11.7686 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5153 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5111 | 11.5244 | 60.019 | 11.9995 | 99.5284 | 23.7548 | 59.9829 | 24.0001 | 99.4893 | 11.7685 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5236 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5194 | 11.5245 | 60.019 | 11.9995 | 99.5367 | 23.7548 | 59.9829 | 24.0001 | 99.4976 | 11.7685 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5319 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5278 | 11.5245 | 60.019 | 11.9995 | 99.5451 | 23.7568 | 59.9829 | 24.0001 | 99.5059 | 11.7685 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5402 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5361 | 11.5245 | 60.019 | 11.9995 | 99.5534 | 23.7568 | 59.9829 | 24.0001 | 99.5142 | 11.7685 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5486 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5444 | 11.5245 | 60.019 | 11.9995 | 99.5617 | 23.7573 | 59.9829 | 24.0001 | 99.5226 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5569 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5528 | 11.5245 | 60.019 | 11.9995 | 99.5701 | 23.7573 | 59.9829 | 24.0001 | 99.5309 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5652 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5611 | 11.5245 | 60.019 | 11.9995 | 99.5784 | 23.7564 | 59.983 | 24.0001 | 99.5392 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5735 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5694 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.5867 | 23.7564 | 59.983 | 24.0001 | 99.5475 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5819 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5778 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.5951 | 23.7564 | 59.983 | 24.0001 | 99.5559 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5902 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5861 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6034 | 23.7564 | 59.983 | 24.0001 | 99.5642 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.5985 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.5944 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6117 | 23.7546 | 59.983 | 24.0001 | 99.5726 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6068 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.6028 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6201 | 23.7546 | 59.983 | 24.0001 | 99.5809 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6152 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.6111 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6284 | 23.7535 | 59.9831 | 24.0001 | 99.5892 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6235 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.6194 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6367 | 23.7535 | 59.9831 | 24.0001 | 99.5975 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6318 | 29.7714 | 60.011 | 29.9998
99.6277 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6451 | 23.7535 | 59.9831 | 24.0001 | 99.6059 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6401 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.6361 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6534 | 23.7535 | 59.9831 | 24.0001 | 99.6142 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6486 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.6444 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6617 | 23.7535 | 59.9831 | 24.0001 | 99.6226 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6569 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.6527 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6701 | 23.7535 | 59.9831 | 24.0001 | 99.6309 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6652 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.6611 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6784 | 23.7514 | 59.9832 | 24.0001 | 99.6392 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6735 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.6694 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6867 | 23.7514 | 59.9832 | 24.0001 | 99.6475 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6819 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.6777 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.6951 | 23.7327 | 59.9832 | 24.0001 | 99.6559 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6902 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.6861 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.7034 | 23.7327 | 59.9832 | 24.0001 | 99.6642 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.6985 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.6944 | 11.524 | 60.019 | 11.9995 | 99.7118 | 23.7327 | 59.9832 | 24.0001 | 99.6725 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7068 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.7027 | 11.5232 | 60.019 | 11.9995 | 99.7201 | 23.7327 | 59.9832 | 24.0001 | 99.6808 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7152 | 29.7693 | 60.011 | 29.9998
99.7111 | 11.5232 | 60.019 | 11.9995 | 99.7284 | 23.7287 | 59.9833 | 24.0001 | 99.6892 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7235 | 29.7731 | 60.011 | 29.9998
99.7194 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.7367 | 23.7287 | 59.9833 | 24.0001 | 99.6975 | 11.7665 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7318 | 29.7731 | 60.011 | 29.9998
99.7277 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.7451 | 23.7312 | 59.9833 | 24.0001 | 99.7059 | 11.768 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7401 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.7361 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.7534 | 23.7312 | 59.9833 | 24.0001 | 99.7142 | 11.768 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7485 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.7444 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.7618 | 23.7335 | 59.9833 | 24.0001 | 99.7225 | 11.7686 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7568 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.7527 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.7701 | 23.7335 | 59.9833 | 24.0001 | 99.7308 | 11.7686 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7651 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.761 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.7784 | 23.7335 | 59.9834 | 24.0001 | 99.7392 | 11.7686 | 60.02 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7734 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.7694 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.7868 | 23.7335 | 59.9834 | 24.0001 | 99.7475 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7819 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.7777 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.7951 | 23.737 | 59.9834 | 24.0001 | 99.7559 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7902 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.786 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.8034 | 23.737 | 59.9834 | 24.0001 | 99.7642 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.7985 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.7944 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.8118 | 23.7352 | 59.9834 | 24.0001 | 99.7725 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8068 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.8027 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.8201 | 23.7352 | 59.9834 | 24.0001 | 99.7808 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8152 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.811 | 11.5234 | 60.019 | 11.9995 | 99.8284 | 23.7339 | 59.9835 | 24.0001 | 99.7892 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8235 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.8194 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.8368 | 23.7339 | 59.9835 | 24.0001 | 99.7975 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8318 | 29.7702 | 60.011 | 29.9998
99.8277 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.8451 | 23.7339 | 59.9835 | 24.0001 | 99.8058 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8401 | 29.7727 | 60.011 | 29.9998
99.836 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.8534 | 23.7339 | 59.9835 | 24.0001 | 99.8141 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8485 | 29.7727 | 60.011 | 29.9998
99.8444 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.8618 | 23.7106 | 59.9835 | 24.0001 | 99.8225 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8568 | 29.7727 | 60.011 | 29.9998
99.8527 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.8701 | 23.7106 | 59.9835 | 24.0001 | 99.8308 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8651 | 29.7727 | 60.011 | 29.9998
99.861 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.8785 | 23.7142 | 59.9836 | 24.0001 | 99.8392 | 11.7686 | 60.0199 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8734 | 29.7727 | 60.011 | 29.9998
99.8693 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.8868 | 23.7142 | 59.9836 | 24.0001 | 99.8475 | 11.7686 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8818 | 29.7727 | 60.011 | 29.9998
99.8777 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.8951 | 23.7142 | 59.9836 | 24.0001 | 99.8558 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8901 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.886 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.9035 | 23.7142 | 59.9836 | 24.0001 | 99.8641 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.8984 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.8943 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.9118 | 23.7024 | 59.9836 | 24.0001 | 99.8725 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9069 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.9027 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.9201 | 23.7024 | 59.9836 | 24.0001 | 99.8808 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9152 | 29.7769 | 60.011 | 29.9998
99.911 | 11.5231 | 60.019 | 11.9995 | 99.9285 | 23.7024 | 59.9837 | 24.0001 | 99.8892 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9235 | 29.7786 | 60.011 | 29.9998
99.9193 | 11.5224 | 60.019 | 11.9995 | 99.9368 | 23.7024 | 59.9837 | 24.0001 | 99.8975 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9318 | 29.7786 | 60.011 | 29.9998
99.9277 | 11.5224 | 60.019 | 11.9995 | 99.9451 | 23.7063 | 59.9837 | 24.0001 | 99.9058 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9402 | 29.7786 | 60.011 | 29.9998
99.936 | 11.5224 | 60.019 | 11.9995 | 99.9535 | 23.7063 | 59.9837 | 24.0001 | 99.9141 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9485 | 29.7786 | 60.011 | 29.9998
99.9443 | 11.5224 | 60.019 | 11.9995 | 99.9618 | 23.7063 | 59.9837 | 24.0001 | 99.9225 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9568 | 29.7786 | 60.011 | 29.9998
99.9527 | 11.5224 | 60.019 | 11.9995 | 99.9701 | 23.7063 | 59.9837 | 24.0001 | 99.9308 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9651 | 29.7786 | 60.011 | 29.9998
99.961 | 11.5224 | 60.019 | 11.9995 | 99.9785 | 23.7054 | 59.9838 | 24.0001 | 99.9391 | 11.7703 | 60.0198 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9735 | 29.7786 | 60.011 | 29.9998
99.9693 | 11.5224 | 60.019 | 11.9995 | 99.9868 | 23.7054 | 59.9838 | 24.0001 | 99.9474 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9818 | 29.7786 | 60.011 | 29.9998
99.9777 | 11.5224 | 60.019 | 11.9995 | 99.9951 | 23.7054 | 59.9838 | 24.0001 | 99.9558 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9901 | 29.7765 | 60.011 | 29.9998
99.986 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0035 | 23.7054 | 59.9838 | 24.0001 | 99.9641 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 99.9984 | 29.7765 | 60.011 | 29.9998
99.9943 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0118 | 23.7036 | 59.9838 | 24.0001 | 99.9725 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0068 | 29.7765 | 60.011 | 29.9998
100.0026 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0201 | 23.7036 | 59.9838 | 24.0001 | 99.9808 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0151 | 29.7765 | 60.011 | 29.9998
100.011 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0285 | 23.7 | 59.9839 | 24.0001 | 99.9891 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0234 | 29.771 | 60.0109 | 29.9998
100.0193 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0368 | 23.7 | 59.9839 | 24.0001 | 99.9974 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0317 | 29.771 | 60.0109 | 29.9998
100.0276 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0451 | 23.7 | 59.9839 | 24.0001 | 100.0058 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0402 | 29.771 | 60.0109 | 29.9998
100.036 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0535 | 23.7 | 59.9839 | 24.0001 | 100.0141 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0485 | 29.771 | 60.0108 | 29.9998
100.0443 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0618 | 23.6994 | 59.9839 | 24.0001 | 100.0225 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0568 | 29.771 | 60.0108 | 29.9998
100.0526 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0702 | 23.6994 | 59.9839 | 24.0001 | 100.0308 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0651 | 29.771 | 60.0107 | 29.9998
100.061 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0785 | 23.6994 | 59.984 | 24.0001 | 100.0391 | 11.7703 | 60.0197 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0735 | 29.7707 | 60.0107 | 29.9998
100.0693 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0868 | 23.6994 | 59.984 | 24.0001 | 100.0474 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0818 | 29.7707 | 60.0107 | 29.9998
100.0776 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.0952 | 23.6983 | 59.984 | 24.0001 | 100.0558 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0901 | 29.7707 | 60.0107 | 29.9998
100.086 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.1035 | 23.6983 | 59.984 | 24.0001 | 100.0641 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.0984 | 29.7707 | 60.0106 | 29.9998
100.0943 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.1118 | 23.6983 | 59.984 | 24.0001 | 100.0724 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1068 | 29.7707 | 60.0106 | 29.9998
100.1026 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.1202 | 23.6983 | 59.984 | 24.0001 | 100.0807 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1151 | 29.7707 | 60.0106 | 29.9998
100.1109 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.1285 | 23.7071 | 59.984 | 24.0001 | 100.0891 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1234 | 29.781 | 60.0105 | 29.9998
100.1193 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.1368 | 23.7071 | 59.984 | 24.0001 | 100.0974 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1317 | 29.781 | 60.0105 | 29.9998
100.1276 | 11.522 | 60.019 | 11.9995 | 100.1452 | 23.7049 | 59.984 | 24.0001 | 100.1058 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1401 | 29.7803 | 60.0105 | 29.9998
100.1359 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.1535 | 23.7049 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1141 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1484 | 29.7803 | 60.0104 | 29.9998
100.1443 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.1618 | 23.7049 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1224 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1567 | 29.7975 | 60.0104 | 29.9998
100.1526 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.1702 | 23.7049 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1307 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.165 | 29.7975 | 60.0104 | 29.9998
100.1609 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.1785 | 23.7072 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1391 | 11.7703 | 60.0196 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1735 | 29.7975 | 60.0103 | 29.9998
100.1693 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.1869 | 23.7072 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1474 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1818 | 29.7975 | 60.0103 | 29.9998
100.1776 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.1952 | 23.7072 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1558 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1901 | 29.7945 | 60.0103 | 29.9998
100.1859 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.2035 | 23.7072 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1641 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.1984 | 29.7945 | 60.0102 | 29.9998
100.1943 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.2118 | 23.7072 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1724 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2068 | 29.7945 | 60.0102 | 29.9998
100.2026 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.2202 | 23.7072 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1807 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2151 | 29.7945 | 60.0102 | 29.9998
100.2109 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.2285 | 23.7034 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1891 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2234 | 29.7942 | 60.0101 | 29.9998
100.2193 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.2369 | 23.7034 | 59.9841 | 24.0001 | 100.1974 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2317 | 29.7942 | 60.0101 | 29.9998
100.2276 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.2452 | 23.7045 | 59.9841 | 24.0001 | 100.2057 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2401 | 29.7952 | 60.0101 | 29.9998
100.2359 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.2535 | 23.7045 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2141 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2484 | 29.7952 | 60.01 | 29.9998
100.2442 | 11.6115 | 60.019 | 11.9995 | 100.2619 | 23.703 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2224 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2567 | 29.7952 | 60.01 | 29.9998
100.2526 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.2702 | 23.703 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2307 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.265 | 29.7952 | 60.01 | 29.9998
100.2609 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.2785 | 23.703 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2391 | 11.7703 | 60.0195 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2734 | 29.7952 | 60.0099 | 29.9998
100.2692 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.2869 | 23.703 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2474 | 11.7703 | 60.0194 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2817 | 29.7952 | 60.0099 | 29.9998
100.2776 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.2952 | 23.703 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2557 | 11.7703 | 60.0194 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.29 | 29.7952 | 60.0098 | 29.9998
100.2859 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3035 | 23.703 | 59.9842 | 24.0001 | 100.264 | 11.7703 | 60.0194 | 11.9995 |  |  |  |  | 100.2983 | 29.7952 | 60.0098 | 29.9998
100.2942 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3119 | 23.703 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2724 | 11.7703 | 60.0194 | 11.9995
100.3026 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3202 | 23.703 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2807 | 11.7703 | 60.0194 | 11.9995
100.3109 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3285 | 23.707 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2891 | 11.7703 | 60.0194 | 11.9995
100.3192 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3369 | 23.707 | 59.9842 | 24.0001 | 100.2974 | 11.7703 | 60.0194 | 11.9995
100.3276 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3452 | 23.7118 | 59.9842 | 24.0001 | 100.3057 | 11.7703 | 60.0194 | 11.9995
100.3359 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3535 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.3442 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3619 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.3525 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3702 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.3609 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3785 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.3692 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3869 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.3775 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.3952 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.3859 | 11.6105 | 60.019 | 11.9995 | 100.4036 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.3942 | 11.6105 | 60.0191 | 11.9995 | 100.4119 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.4025 | 11.6105 | 60.0191 | 11.9995 | 100.4202 | 23.7118 | 59.9843 | 24.0001
100.4109 | 11.6105 | 60.0191 | 11.9995 | 100.4286 | 23.7067 | 59.9843 | 24.0001
100.4192 | 11.6105 | 60.0191 | 11.9995 | 100.4369 | 23.7067 | 59.9843 | 24.0001
100.4275 | 11.6105 | 60.0191 | 11.9995 | 100.4452 | 23.7045 | 59.9843 | 24.0001
100.4359 | 11.6105 | 60.0191 | 11.9995 | 100.4536 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.4442 | 11.6105 | 60.0192 | 11.9995 | 100.4619 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.4525 | 11.6812 | 60.0192 | 11.9995 | 100.4702 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.4609 | 11.6812 | 60.0192 | 11.9995 | 100.4786 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.4692 | 11.6812 | 60.0192 | 11.9995 | 100.4869 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.4775 | 11.6812 | 60.0192 | 11.9995 | 100.4952 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.4858 | 11.6817 | 60.0192 | 11.9995 | 100.5036 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.4942 | 11.6817 | 60.0193 | 11.9995 | 100.5119 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.5025 | 11.6817 | 60.0193 | 11.9995 | 100.5202 | 23.7045 | 59.9844 | 24.0001
100.5108 | 11.6817 | 60.0193 | 11.9995 | 100.5286 | 23.703 | 59.9844 | 24.0001
100.5192 | 11.6817 | 60.0193 | 11.9995 | 100.5369 | 23.703 | 59.9844 | 24.0001
100.5275 | 11.6817 | 60.0193 | 11.9995 | 100.5452 | 23.7296 | 59.9844 | 24.0001
100.5358 | 11.6817 | 60.0193 | 11.9995 | 100.5536 | 23.7296 | 59.9845 | 24.0001
100.5442 | 11.6817 | 60.0194 | 11.9995 | 100.5619 | 23.7279 | 59.9845 | 24.0001
100.5525 | 11.6817 | 60.0194 | 11.9995 | 100.5703 | 23.7279 | 59.9845 | 24.0001
100.5608 | 11.6817 | 60.0194 | 11.9995 | 100.5786 | 23.7451 | 59.9845 | 24.0001
100.5692 | 11.6817 | 60.0194 | 11.9995 | 100.5869 | 23.7451 | 59.9845 | 24.0001
100.5775 | 11.6817 | 60.0194 | 11.9995 | 100.5953 | 23.7451 | 59.9845 | 24.0001
100.5858 | 11.6817 | 60.0194 | 11.9995 | 100.6036 | 23.7451 | 59.9845 | 24.0001
100.5941 | 11.6817 | 60.0195 | 11.9995 | 100.6119 | 23.7475 | 59.9845 | 24.0001
100.6025 | 11.6817 | 60.0195 | 11.9995 | 100.6203 | 23.7475 | 59.9845 | 24.0001
100.6108 | 11.6817 | 60.0195 | 11.9995 | 100.6286 | 23.7475 | 59.9845 | 24.0001
100.6191 | 11.6817 | 60.0195 | 11.9995 | 100.6369 | 23.7475 | 59.9845 | 24.0001
100.6275 | 11.6817 | 60.0195 | 11.9995 | 100.6453 | 23.7475 | 59.9845 | 24.0001
100.6358 | 11.6817 | 60.0195 | 11.9995 | 100.6536 | 23.7475 | 59.9846 | 24.0001
100.6441 | 11.6817 | 60.0196 | 11.9995 | 100.6619 | 23.7484 | 59.9846 | 24.0001
100.6525 | 11.6817 | 60.0196 | 11.9995 | 100.6703 | 23.7484 | 59.9846 | 24.0001
100.6608 | 11.6817 | 60.0196 | 11.9995 | 100.6786 | 23.7588 | 59.9846 | 24.0001
100.6691 | 11.6817 | 60.0196 | 11.9995 | 100.6869 | 23.7588 | 59.9846 | 24.0001
100.6775 | 11.6817 | 60.0196 | 11.9995 | 100.6953 | 23.7588 | 59.9846 | 24.0001
100.6858 | 11.6817 | 60.0196 | 11.9995 | 100.7036 | 23.7588 | 59.9846 | 24.0001
100.6941 | 11.6817 | 60.0197 | 11.9995 | 100.712 | 23.7588 | 59.9846 | 24.0001
100.7025 | 11.6817 | 60.0197 | 11.9995 | 100.7203 | 23.7588 | 59.9846 | 24.0001
100.7108 | 11.6817 | 60.0197 | 11.9995 | 100.7286 | 23.7614 | 59.9846 | 24.0001
100.7191 | 11.6817 | 60.0197 | 11.9995 | 100.737 | 23.7614 | 59.9846 | 24.0001
100.7274 | 11.6817 | 60.0197 | 11.9995 | 100.7453 | 23.7614 | 59.9846 | 24.0001
100.7358 | 11.6817 | 60.0197 | 11.9995 | 100.7536 | 23.7614 | 59.9847 | 24.0001
100.7441 | 11.6817 | 60.0198 | 11.9995 | 100.762 | 23.7596 | 59.9847 | 24.0001
100.7524 | 11.6817 | 60.0198 | 11.9995 | 100.7703 | 23.7596 | 59.9847 | 24.0001
100.7608 | 11.6817 | 60.0198 | 11.9995 | 100.7786 | 23.7596 | 59.9847 | 24.0001
100.7691 | 11.6817 | 60.0198 | 11.9995 | 100.787 | 23.7596 | 59.9847 | 24.0001
100.7774 | 11.6817 | 60.0198 | 11.9995 | 100.7953 | 23.7596 | 59.9847 | 24.0001
100.7858 | 11.6817 | 60.0198 | 11.9995 | 100.8036 | 23.7596 | 59.9847 | 24.0001
100.7941 | 11.6817 | 60.0199 | 11.9995 | 100.812 | 23.7532 | 59.9847 | 24.0001
100.8024 | 11.6817 | 60.0199 | 11.9995 | 100.8203 | 23.7532 | 59.9847 | 24.0001
100.8108 | 11.6817 | 60.0199 | 11.9995 | 100.8286 | 23.7532 | 59.9847 | 24.0001
100.8191 | 11.6817 | 60.0199 | 11.9995 | 100.837 | 23.7532 | 59.9847 | 24.0001
100.8274 | 11.6817 | 60.0199 | 11.9995 | 100.8453 | 23.7532 | 59.9847 | 24.0001
100.8357 | 11.6817 | 60.0199 | 11.9995 | 100.8536 | 23.7532 | 59.9848 | 24.0001
100.8441 | 11.6817 | 60.02 | 11.9995 | 100.862 | 23.7532 | 59.9848 | 24.0001
100.8524 | 11.6817 | 60.02 | 11.9995 | 100.8703 | 23.7532 | 59.9848 | 24.0001
100.8607 | 11.6817 | 60.02 | 11.9995 | 100.8787 | 23.7541 | 59.9848 | 24.0001
100.8691 | 11.6844 | 60.02 | 11.9995 | 100.887 | 23.7541 | 59.9848 | 24.0001
100.8774 | 11.6844 | 60.02 | 11.9995 | 100.8953 | 23.7541 | 59.9848 | 24.0001
100.8857 | 11.6844 | 60.02 | 11.9995 | 100.9037 | 23.7541 | 59.9848 | 24.0001
100.8941 | 11.6844 | 60.0201 | 11.9995 | 100.912 | 23.7567 | 59.9848 | 24.0001
100.9024 | 11.6844 | 60.0201 | 11.9995 | 100.9203 | 23.7567 | 59.9848 | 24.0001
100.9107 | 11.6844 | 60.0201 | 11.9995 | 100.9287 | 23.7565 | 59.9848 | 24.0001
100.9191 | 11.6844 | 60.0201 | 11.9995 | 100.937 | 23.7565 | 59.9848 | 24.0001
100.9274 | 11.6844 | 60.0201 | 11.9995 | 100.9453 | 23.7565 | 59.9848 | 24.0001
100.9357 | 11.6844 | 60.0201 | 11.9995 | 100.9537 | 23.7565 | 59.9849 | 24.0001
100.944 | 11.6844 | 60.0202 | 11.9995 | 100.962 | 23.7565 | 59.9849 | 24.0001
100.9524 | 11.6844 | 60.0202 | 11.9995 | 100.9703 | 23.7565 | 59.9849 | 24.0001
100.9607 | 11.6844 | 60.0202 | 11.9995 | 100.9787 | 23.7562 | 59.9849 | 24.0001
100.969 | 11.6844 | 60.0202 | 11.9995 | 100.987 | 23.7562 | 59.9849 | 24.0001
100.9774 | 11.6844 | 60.0202 | 11.9995 | 100.9953 | 23.7562 | 59.9849 | 24.0001
100.9857 | 11.6844 | 60.0202 | 11.9995 | 101.0037 | 23.7562 | 59.9849 | 24.0001
100.994 | 11.6844 | 60.0203 | 11.9995 | 101.012 | 23.7555 | 59.9849 | 24.0001
101.0024 | 11.6844 | 60.0203 | 11.9995 | 101.0203 | 23.7555 | 59.9849 | 24.0001
101.0107 | 11.6844 | 60.0203 | 11.9995 | 101.0287 | 23.7555 | 59.9849 | 24.0001
101.019 | 11.6854 | 60.0203 | 11.9995 | 101.037 | 23.7555 | 59.9849 | 24.0001
101.0274 | 11.6854 | 60.0203 | 11.9995 | 101.0454 | 23.7567 | 59.9849 | 24.0001
101.0357 | 11.6854 | 60.0203 | 11.9995 | 101.0537 | 23.7567 | 59.985 | 24.0001
101.044 | 11.6854 | 60.0204 | 11.9995 | 101.062 | 23.7567 | 59.985 | 24.0001
101.0524 | 11.6854 | 60.0204 | 11.9995 | 101.0704 | 23.7567 | 59.985 | 24.0001
101.0607 | 11.6854 | 60.0204 | 11.9995 | 101.0787 | 23.7596 | 59.985 | 24.0001
101.069 | 11.6864 | 60.0204 | 11.9995 | 101.087 | 23.7596 | 59.985 | 24.0001
101.0773 | 11.6864 | 60.0204 | 11.9995 | 101.0954 | 23.7596 | 59.985 | 24.0001
101.0857 | 11.6864 | 60.0204 | 11.9995 | 101.1037 | 23.7596 | 59.985 | 24.0001
101.094 | 11.6864 | 60.0205 | 11.9995 | 101.112 | 23.7622 | 59.985 | 24.0001
101.1023 | 11.6864 | 60.0205 | 11.9995 | 101.1204 | 23.7622 | 59.985 | 24.0001
101.1107 | 11.6864 | 60.0205 | 11.9995 | 101.1287 | 23.7622 | 59.9849 | 24.0001
101.119 | 11.6867 | 60.0205 | 11.9995 | 101.137 | 23.7622 | 59.9849 | 24.0001
101.1273 | 11.6867 | 60.0205 | 11.9995 | 101.1454 | 23.7622 | 59.9849 | 24.0001
101.1357 | 11.6867 | 60.0205 | 11.9995 | 101.1537 | 23.7622 | 59.9849 | 24.0001
101.144 | 11.6867 | 60.0206 | 11.9995 | 101.162 | 23.761 | 59.9849 | 24.0001
101.1523 | 11.6867 | 60.0206 | 11.9995 | 101.1704 | 23.761 | 59.9849 | 24.0001
101.1607 | 11.6867 | 60.0206 | 11.9995
101.169 | 11.6858 | 60.0206 | 11.9995
101.1773 | 11.6858 | 60.0206 | 11.9995
101.1856 | 11.6858 | 60.0206 | 11.9995
101.194 | 11.6858 | 60.0207 | 11.9995
101.2023 | 11.6858 | 60.0207 | 11.9995
101.2106 | 11.6858 | 60.0207 | 11.9995
101.219 | 11.6858 | 60.0207 | 11.9995
101.2273 | 11.6858 | 60.0207 | 11.9995
101.2356 | 11.6857 | 60.0207 | 11.9995
101.244 | 11.6857 | 60.0208 | 11.9995
101.2523 | 11.6857 | 60.0208 | 11.9995
101.2606 | 11.6857 | 60.0208 | 11.9995
101.269 | 11.6853 | 60.0208 | 11.9995
101.2773 | 11.6853 | 60.0208 | 11.9995
101.2856 | 11.6845 | 60.0208 | 11.9995
101.294 | 11.6845 | 60.0209 | 11.9995
101.3023 | 11.6845 | 60.0209 | 11.9995
101.3106 | 11.6845 | 60.0209 | 11.9995
101.3189 | 11.6845 | 60.0209 | 11.9995
101.3273 | 11.6845 | 60.0209 | 11.9995
101.3356 | 11.6845 | 60.0209 | 11.9995
101.3439 | 11.6845 | 60.021 | 11.9995
101.3523 | 11.6844 | 60.021 | 11.9995
101.3606 | 11.6844 | 60.021 | 11.9995
101.3689 | 11.6848 | 60.021 | 11.9995
101.3773 | 11.6848 | 60.0211 | 11.9995
101.3856 | 11.686 | 60.0211 | 11.9995
101.3939 | 11.686 | 60.0212 | 11.9995
101.4023 | 11.686 | 60.0212 | 11.9995
101.4106 | 11.686 | 60.0212 | 11.9995
101.4189 | 11.686 | 60.0213 | 11.9995
101.4272 | 11.686 | 60.0213 | 11.9995
101.4356 | 11.686 | 60.0214 | 11.9995
101.4439 | 11.686 | 60.0214 | 11.9995
101.4522 | 11.689 | 60.0214 | 11.9995
101.4606 | 11.689 | 60.0215 | 11.9995
101.4689 | 11.6882 | 60.0215 | 11.9995
101.4772 | 11.6882 | 60.0216 | 11.9995
101.4856 | 11.6882 | 60.0216 | 11.9995
101.4939 | 11.6882 | 60.0217 | 11.9995
101.5022 | 11.6882 | 60.0217 | 11.9995
101.5106 | 11.6882 | 60.0217 | 11.9995
101.5189 | 11.6882 | 60.0218 | 11.9995
101.5272 | 11.6882 | 60.0218 | 11.9995
101.5356 | 11.6878 | 60.0219 | 11.9995
101.5439 | 11.6878 | 60.0219 | 11.9995
101.5522 | 11.7491 | 60.0219 | 11.9995
101.5605 | 11.7491 | 60.022 | 11.9995
101.5689 | 11.7491 | 60.022 | 11.9995
101.5772 | 11.7491 | 60.0221 | 11.9995
101.5855 | 11.7491 | 60.0221 | 11.9995
101.5939 | 11.7491 | 60.0222 | 11.9995
101.6022 | 11.7494 | 60.0222 | 11.9995
101.6105 | 11.7494 | 60.0222 | 11.9995
101.6189 | 11.7487 | 60.0223 | 11.9995
101.6272 | 11.7487 | 60.0223 | 11.9995
101.6355 | 11.7487 | 60.0224 | 11.9995
101.6439 | 11.7487 | 60.0224 | 11.9995
101.6522 | 11.7487 | 60.0224 | 11.9995
101.6605 | 11.7487 | 60.0225 | 11.9995
101.6688 | 11.7484 | 60.0225 | 11.9995
101.6772 | 11.7484 | 60.0226 | 11.9995
101.6855 | 11.7477 | 60.0226 | 11.9995
101.6938 | 11.7477 | 60.0227 | 11.9995
101.7022 | 11.7477 | 60.0227 | 11.9995
101.7105 | 11.7477 | 60.0227 | 11.9995
101.7188 | 11.7477 | 60.0228 | 11.9995
101.7272 | 11.7477 | 60.0228 | 11.9995
101.7355 | 11.7474 | 60.0229 | 11.9995
101.7438 | 11.7474 | 60.0229 | 11.9995
101.7522 | 11.7467 | 60.0229 | 11.9995
101.7605 | 11.7467 | 60.023 | 11.9995
101.7688 | 11.7467 | 60.023 | 11.9995
101.7771 | 11.7467 | 60.0231 | 11.9995
101.7855 | 11.7467 | 60.0231 | 11.9995
101.7938 | 11.7467 | 60.0232 | 11.9995
101.8021 | 11.7467 | 60.0232 | 11.9995
101.8105 | 11.7467 | 60.0232 | 11.9995
101.8188 | 11.7467 | 60.0233 | 11.9995
101.8271 | 11.7467 | 60.0233 | 11.9995
101.8355 | 11.7467 | 60.0234 | 11.9995
101.8438 | 11.7467 | 60.0234 | 11.9995
101.8521 | 11.7467 | 60.0234 | 11.9995
101.8605 | 11.7467 | 60.0235 | 11.9995
101.8688 | 11.7467 | 60.0235 | 11.9995
101.8771 | 11.7467 | 60.0236 | 11.9995
101.8854 | 11.7471 | 60.0236 | 11.9995
101.8938 | 11.7471 | 60.0237 | 11.9995
101.9021 | 11.7471 | 60.0237 | 11.9995
101.9104 | 11.7471 | 60.0237 | 11.9995
101.9188 | 11.7471 | 60.0238 | 11.9995
101.9271 | 11.7471 | 60.0238 | 11.9995
101.9354 | 11.7471 | 60.0239 | 11.9995
101.9437 | 11.7471 | 60.0239 | 11.9995
101.9521 | 11.7468 | 60.0239 | 11.9995
101.9604 | 11.7468 | 60.024 | 11.9995
101.9687 | 11.7457 | 60.024 | 11.9995
101.9771 | 11.7457 | 60.0241 | 11.9995
101.9854 | 11.7457 | 60.0241 | 11.9995
101.9937 | 11.7457 | 60.0242 | 11.9995
102.002 | 11.746 | 60.0242 | 11.9995
102.0104 | 11.746 | 60.0242 | 11.9995
102.0187 | 11.7455 | 60.0243 | 11.9995
102.027 | 11.7455 | 60.0243 | 11.9995
102.0354 | 11.7455 | 60.0244 | 11.9995
102.0437 | 11.7455 | 60.0244 | 11.9995
102.052 | 11.7453 | 60.0244 | 11.9995
102.0603 | 11.7453 | 60.0245 | 11.9995
102.0687 | 11.7459 | 60.0245 | 11.9995
102.077 | 11.7459 | 60.0246 | 11.9995
102.0853 | 11.7464 | 60.0246 | 11.9995
102.0937 | 11.7464 | 60.0247 | 11.9995
102.102 | 11.746 | 60.0247 | 11.9995
102.1103 | 11.746 | 60.0247 | 11.9995
102.1186 | 11.7466 | 60.0248 | 11.9995
102.127 | 11.7466 | 60.0248 | 11.9995
102.1353 | 11.7466 | 60.0249 | 11.9995
102.1436 | 11.7466 | 60.0249 | 11.9995
102.152 | 11.7473 | 60.0249 | 11.9995
102.1603 | 11.7473 | 60.025 | 11.9995
102.1686 | 11.7477 | 60.025 | 11.9995
102.1769 | 11.7477 | 60.0251 | 11.9995
102.1853 | 11.7477 | 60.0251 | 11.9995
102.1936 | 11.7477 | 60.0252 | 11.9995
102.2019 | 11.7465 | 60.0252 | 11.9995
102.2103 | 11.7465 | 60.0252 | 11.9995
102.2186 | 11.7471 | 60.0253 | 11.9995
102.2269 | 11.7471 | 60.0253 | 11.9995
102.2352 | 11.7471 | 60.0254 | 11.9995
102.2436 | 11.7471 | 60.0254 | 11.9995
102.2519 | 11.7449 | 60.0254 | 11.9995
102.2602 | 11.7449 | 60.0255 | 11.9995
102.2686 | 11.7449 | 60.0255 | 11.9995
102.2769 | 11.7449 | 60.0256 | 11.9995
102.2852 | 11.7449 | 60.0256 | 11.9995
102.2935 | 11.7449 | 60.0257 | 11.9995
102.3019 | 11.7449 | 60.0257 | 11.9995
102.3102 | 11.7449 | 60.0257 | 11.9995
102.3185 | 11.745 | 60.0258 | 11.9995
102.3269 | 11.745 | 60.0258 | 11.9995
102.3352 | 11.745 | 60.0259 | 11.9995
102.3435 | 11.745 | 60.0259 | 11.9995
102.3519 | 11.745 | 60.0259 | 11.9995
102.3602 | 11.745 | 60.026 | 11.9995
102.3685 | 11.745 | 60.026 | 11.9995
102.3768 | 11.745 | 60.0261 | 11.9995
102.3852 | 11.745 | 60.0261 | 11.9995
102.3935 | 11.745 | 60.0262 | 11.9995
102.4018 | 11.745 | 60.0262 | 11.9995
102.4102 | 11.745 | 60.0263 | 11.9995
102.4185 | 11.745 | 60.0263 | 11.9995
102.4268 | 11.745 | 60.0264 | 11.9995
102.4352 | 11.745 | 60.0264 | 11.9995
102.4435 | 11.745 | 60.0265 | 11.9995
102.4518 | 11.7448 | 60.0265 | 11.9995
102.4601 | 11.7448 | 60.0266 | 11.9995
102.4685 | 11.7448 | 60.0266 | 11.9995
102.4768 | 11.7448 | 60.0267 | 11.9995
102.4851 | 11.7448 | 60.0267 | 11.9995
102.4935 | 11.7448 | 60.0268 | 11.9995
102.5018 | 11.7448 | 60.0268 | 11.9995
102.5101 | 11.7448 | 60.0269 | 11.9995
102.5184 | 11.7448 | 60.0269 | 11.9995
102.5268 | 11.7448 | 60.027 | 11.9995
102.5351 | 11.7458 | 60.027 | 11.9995
102.5434 | 11.7458 | 60.0271 | 11.9995
102.5518 | 11.7458 | 60.0271 | 11.9995
102.5601 | 11.7458 | 60.0272 | 11.9995
102.5684 | 11.7458 | 60.0272 | 11.9995
102.5768 | 11.7458 | 60.0273 | 11.9995
102.5851 | 11.7453 | 60.0273 | 11.9995
102.5934 | 11.7453 | 60.0274 | 11.9995
102.6017 | 11.7453 | 60.0274 | 11.9995
102.6101 | 11.7453 | 60.0275 | 11.9995
102.6184 | 11.7453 | 60.0275 | 11.9995
102.6267 | 11.7453 | 60.0276 | 11.9995
102.6351 | 11.7453 | 60.0276 | 11.9995
102.6434 | 11.7453 | 60.0277 | 11.9995
102.6517 | 11.7453 | 60.0277 | 11.9995
102.66 | 11.7453 | 60.0278 | 11.9995
102.6684 | 11.7453 | 60.0278 | 11.9995
102.6767 | 11.7453 | 60.0279 | 11.9995
102.685 | 11.7453 | 60.0279 | 11.9995
102.6934 | 11.7453 | 60.028 | 11.9995
102.7017 | 11.7453 | 60.028 | 11.9995
102.71 | 11.7453 | 60.0281 | 11.9995
102.7184 | 11.7453 | 60.0281 | 11.9995
102.7267 | 11.7453 | 60.0282 | 11.9995
102.735 | 11.7453 | 60.0282 | 11.9995
102.7433 | 11.7453 | 60.0283 | 11.9995
102.7517 | 11.7453 | 60.0283 | 11.9995
102.76 | 11.7453 | 60.0284 | 11.9995
102.7683 | 11.7453 | 60.0284 | 11.9995
102.7767 | 11.7453 | 60.0285 | 11.9995
102.785 | 11.7453 | 60.0285 | 11.9995
102.7933 | 11.7453 | 60.0286 | 11.9995
102.8016 | 11.7453 | 60.0286 | 11.9995
102.81 | 11.7453 | 60.0287 | 11.9995
102.8183 | 11.7453 | 60.0287 | 11.9995
102.8266 | 11.7453 | 60.0288 | 11.9995
102.835 | 11.7453 | 60.0288 | 11.9995
102.8433 | 11.7453 | 60.0289 | 11.9995
102.8516 | 11.7453 | 60.0289 | 11.9995
102.8599 | 11.7453 | 60.029 | 11.9995
102.8683 | 11.7453 | 60.029 | 11.9995
102.8766 | 11.7453 | 60.0291 | 11.9995
102.8849 | 11.7453 | 60.0291 | 11.9995
102.8933 | 11.7453 | 60.0292 | 11.9995
102.9016 | 11.7453 | 60.0292 | 11.9995
102.9099 | 11.7453 | 60.0293 | 11.9995
102.9183 | 11.7453 | 60.0293 | 11.9995
102.9266 | 11.7453 | 60.0294 | 11.9995
102.9349 | 11.7453 | 60.0294 | 11.9995
102.9432 | 11.7453 | 60.0295 | 11.9995
102.9516 | 11.7453 | 60.0295 | 11.9995
102.9599 | 11.7453 | 60.0296 | 11.9995
102.9682 | 11.7453 | 60.0296 | 11.9995
102.9766 | 11.7453 | 60.0297 | 11.9995
102.9849 | 11.7453 | 60.0297 | 11.9995
102.9932 | 11.7453 | 60.0298 | 11.9995
103.0015 | 11.7453 | 60.0298 | 11.9995
103.0099 | 11.7453 | 60.0299 | 11.9995
103.0182 | 11.7453 | 60.0299 | 11.9995
103.0265 | 11.7453 | 60.03 | 11.9995
103.0349 | 11.7453 | 60.03 | 11.9995
103.0432 | 11.7453 | 60.0301 | 11.9995
103.0515 | 11.7453 | 60.0301 | 11.9995
103.0599 | 11.7453 | 60.0302 | 11.9995
103.0682 | 11.7453 | 60.0302 | 11.9995
103.0765 | 11.7453 | 60.0303 | 11.9995
103.0848 | 11.7453 | 60.0303 | 11.9995
103.0932 | 11.7453 | 60.0304 | 11.9995
103.1015 | 11.7453 | 60.0304 | 11.9995
103.1098 | 11.7453 | 60.0305 | 11.9995
103.1182 | 11.7453 | 60.0305 | 11.9995
103.1265 | 11.7453 | 60.0306 | 11.9995
103.1348 | 11.7453 | 60.0306 | 11.9995
103.1432 | 11.7453 | 60.0307 | 11.9995
103.1515 | 11.7453 | 60.0307 | 11.9995
103.1598 | 11.7453 | 60.0308 | 11.9995
103.1681 | 11.7453 | 60.0308 | 11.9995
103.1765 | 11.7453 | 60.0309 | 11.9995
103.1848 | 11.7453 | 60.0309 | 11.9995
103.1931 | 11.7453 | 60.031 | 11.9995
103.2015 | 11.7453 | 60.031 | 11.9995
103.2098 | 11.7453 | 60.0311 | 11.9995
103.2181 | 11.7453 | 60.0311 | 11.9995
103.2264 | 11.7453 | 60.0312 | 11.9995
103.2348 | 11.7453 | 60.0312 | 11.9995
103.2431 | 11.7453 | 60.0313 | 11.9995
103.2514 | 11.7453 | 60.0313 | 11.9995
103.2598 | 11.7453 | 60.0314 | 11.9995
103.2681 | 11.7453 | 60.0314 | 11.9995
103.2764 | 11.7453 | 60.0315 | 11.9995
103.2848 | 11.7453 | 60.0315 | 11.9995
103.2931 | 11.7453 | 60.0316 | 11.9995
103.3014 | 11.7462 | 60.0316 | 11.9995
103.3097 | 11.7462 | 60.0317 | 11.9995
103.3181 | 11.7462 | 60.0317 | 11.9995
103.3264 | 11.7462 | 60.0318 | 11.9995
103.3347 | 11.7483 | 60.0318 | 11.9995
103.3431 | 11.7483 | 60.0319 | 11.9995
103.3514 | 11.7483 | 60.0319 | 11.9995
103.3597 | 11.7483 | 60.032 | 11.9995
103.368 | 11.7483 | 60.032 | 11.9995
103.3764 | 11.7483 | 60.0321 | 11.9995
103.3847 | 11.7483 | 60.0321 | 11.9995
103.393 | 11.7483 | 60.0321 | 11.9995
103.4014 | 11.7483 | 60.0322 | 11.9995
103.4097 | 11.7483 | 60.0322 | 11.9995
103.418 | 11.7483 | 60.0322 | 11.9995
103.4263 | 11.7483 | 60.0322 | 11.9995
103.4347 | 11.7483 | 60.0323 | 11.9995
103.443 | 11.7483 | 60.0323 | 11.9995
103.4513 | 11.7483 | 60.0324 | 11.9995
103.4597 | 11.7483 | 60.0324 | 11.9995
103.468 | 11.7483 | 60.0324 | 11.9995
103.4763 | 11.7483 | 60.0325 | 11.9995
103.4846 | 11.7483 | 60.0325 | 11.9995
103.493 | 11.7483 | 60.0325 | 11.9995
103.5013 | 11.7483 | 60.0326 | 11.9995
103.5096 | 11.7483 | 60.0326 | 11.9995
103.518 | 11.7483 | 60.0326 | 11.9995
103.5263 | 11.7483 | 60.0326 | 11.9995
103.5346 | 11.7483 | 60.0327 | 11.9995
103.5429 | 11.7483 | 60.0327 | 11.9995
103.5513 | 11.7483 | 60.0327 | 11.9995
103.5596 | 11.7483 | 60.0328 | 11.9995
103.5679 | 11.7493 | 60.0328 | 11.9995
103.5763 | 11.7493 | 60.0329 | 11.9995
103.5846 | 11.7491 | 60.0329 | 11.9995
103.5929 | 11.7491 | 60.0329 | 11.9995
103.6012 | 11.7493 | 60.033 | 11.9995
103.6096 | 11.7493 | 60.033 | 11.9995
103.6179 | 11.7493 | 60.033 | 11.9995
103.6262 | 11.7493 | 60.0331 | 11.9995
103.6346 | 11.748 | 60.0331 | 11.9995
103.6429 | 11.748 | 60.0331 | 11.9995
103.6512 | 11.7458 | 60.0331 | 11.9995
103.6595 | 11.7458 | 60.0332 | 11.9995
103.6679 | 11.7459 | 60.0332 | 11.9995
103.6762 | 11.7459 | 60.0332 | 11.9995
103.6845 | 11.7459 | 60.0333 | 11.9995
103.6928 | 11.7459 | 60.0333 | 11.9995
103.7012 | 11.7467 | 60.0334 | 11.9995
103.7095 | 11.7467 | 60.0334 | 11.9995
103.7178 | 11.7466 | 60.0334 | 11.9995
103.7262 | 11.7466 | 60.0335 | 11.9995
103.7345 | 11.7466 | 60.0335 | 11.9995
103.7428 | 11.7466 | 60.0335 | 11.9995
103.7511 | 11.7268 | 60.0336 | 11.9995
103.7595 | 11.7268 | 60.0336 | 11.9995
103.7678 | 11.7277 | 60.0336 | 11.9995
103.7761 | 11.7277 | 60.0336 | 11.9995
103.7845 | 11.7277 | 60.0337 | 11.9995
103.7928 | 11.7277 | 60.0337 | 11.9995
103.8011 | 11.7277 | 60.0337 | 11.9995
103.8094 | 11.7277 | 60.0338 | 11.9995
103.8178 | 11.7277 | 60.0338 | 11.9995
103.8261 | 11.7277 | 60.0339 | 11.9995
103.8344 | 11.7278 | 60.0339 | 11.9995
103.8428 | 11.7278 | 60.0339 | 11.9995
103.8511 | 11.7278 | 60.034 | 11.9995
103.8594 | 11.7278 | 60.034 | 11.9995
103.8677 | 11.7278 | 60.034 | 11.9995
103.8761 | 11.7278 | 60.034 | 11.9995
103.8844 | 11.7278 | 60.0341 | 11.9995
103.8927 | 11.7278 | 60.0341 | 11.9995
103.901 | 11.7289 | 60.0341 | 11.9995
103.9094 | 11.7289 | 60.0342 | 11.9995
103.9177 | 11.7289 | 60.0342 | 11.9995
103.926 | 11.7289 | 60.0342 | 11.9995
103.9344 | 11.7288 | 60.0343 | 11.9995
103.9427 | 11.7288 | 60.0343 | 11.9995
103.951 | 11.7288 | 60.0344 | 11.9995
103.9593 | 11.7288 | 60.0344 | 11.9995
103.9677 | 11.7288 | 60.0344 | 11.9995
103.976 | 11.7288 | 60.0345 | 11.9995
103.9843 | 11.7278 | 60.0345 | 11.9995
103.9927 | 11.7278 | 60.0345 | 11.9995
104.001 | 11.7278 | 60.0345 | 11.9995
104.0093 | 11.7278 | 60.0346 | 11.9995
104.0176 | 11.726 | 60.0346 | 11.9995
104.026 | 11.726 | 60.0346 | 11.9995
104.0343 | 11.7261 | 60.0347 | 11.9995
104.0426 | 11.7261 | 60.0347 | 11.9995
104.0509 | 11.7273 | 60.0347 | 11.9995
104.0593 | 11.7273 | 60.0348 | 11.9995
104.0676 | 11.7273 | 60.0348 | 11.9995
104.0759 | 11.7273 | 60.0349 | 11.9995
104.0843 | 11.744 | 60.0349 | 11.9995
104.0926 | 11.744 | 60.0349 | 11.9995
104.1009 | 11.744 | 60.035 | 11.9995
104.1092 | 11.744 | 60.035 | 11.9995
104.1176 | 11.744 | 60.035 | 11.9995
104.1259 | 11.744 | 60.035 | 11.9995
104.1342 | 11.7423 | 60.0351 | 11.9995
104.1426 | 11.7423 | 60.0351 | 11.9995
104.1509 | 11.7441 | 60.0351 | 11.9995
104.1592 | 11.7441 | 60.0352 | 11.9995
104.1675 | 11.7433 | 60.0352 | 11.9995
104.1759 | 11.7433 | 60.0352 | 11.9995
104.1842 | 11.7433 | 60.0353 | 11.9995
104.1925 | 11.7433 | 60.0353 | 11.9995
104.2009 | 11.7433 | 60.0354 | 11.9995
104.2092 | 11.7433 | 60.0354 | 11.9995
104.2175 | 11.7433 | 60.0354 | 11.9995
104.2258 | 11.7433 | 60.0354 | 11.9995
104.2342 | 11.7433 | 60.0355 | 11.9995
104.2425 | 11.7433 | 60.0355 | 11.9995
104.2508 | 11.7433 | 60.0355 | 11.9995
104.2591 | 11.7433 | 60.0356 | 11.9995
104.2675 | 11.7444 | 60.0356 | 11.9995
104.2758 | 11.7444 | 60.0356 | 11.9995
104.2841 | 11.7435 | 60.0357 | 11.9995
104.2925 | 11.7435 | 60.0357 | 11.9995
104.3008 | 11.7435 | 60.0357 | 11.9995
104.3091 | 11.7435 | 60.0358 | 11.9995
104.3174 | 11.7435 | 60.0358 | 11.9995
104.3258 | 11.7435 | 60.0359 | 11.9995
104.3341 | 11.7435 | 60.0359 | 11.9995
104.3424 | 11.7435 | 60.0359 | 11.9995
104.3507 | 11.7435 | 60.0359 | 11.9995
104.3591 | 11.7435 | 60.036 | 11.9995
104.3674 | 11.7435 | 60.036 | 11.9995
104.3757 | 11.7435 | 60.036 | 11.9995
104.3841 | 11.7435 | 60.0361 | 11.9995
104.3924 | 11.7435 | 60.0361 | 11.9995
104.4007 | 11.7435 | 60.0361 | 11.9995
104.409 | 11.7435 | 60.0361 | 11.9995
104.4174 | 11.7435 | 60.0362 | 11.9995
104.4257 | 11.7435 | 60.0362 | 11.9995
104.434 | 11.7435 | 60.0362 | 11.9995
104.4424 | 11.7435 | 60.0362 | 11.9995
104.4507 | 11.7435 | 60.0363 | 11.9995
104.459 | 11.7435 | 60.0363 | 11.9995
104.4673 | 11.7435 | 60.0363 | 11.9995
104.4757 | 11.7435 | 60.0363 | 11.9995
104.484 | 11.7415 | 60.0364 | 11.9995
104.4923 | 11.7415 | 60.0364 | 11.9995
104.5006 | 11.7415 | 60.0364 | 11.9995
104.509 | 11.7415 | 60.0364 | 11.9995
104.5173 | 11.7415 | 60.0365 | 11.9995
104.5256 | 11.7415 | 60.0365 | 11.9995
104.534 | 11.7415 | 60.0365 | 11.9995
104.5423 | 11.7415 | 60.0365 | 11.9995
104.5506 | 11.7415 | 60.0366 | 11.9995
104.5589 | 11.7415 | 60.0366 | 11.9995
104.5673 | 11.7416 | 60.0366 | 11.9995
104.5756 | 11.7416 | 60.0366 | 11.9995
104.5839 | 11.7427 | 60.0367 | 11.9995
104.5923 | 11.7427 | 60.0367 | 11.9995
104.6006 | 11.7427 | 60.0367 | 11.9995
104.6089 | 11.7427 | 60.0367 | 11.9995
104.6172 | 11.7427 | 60.0368 | 11.9995
104.6256 | 11.7427 | 60.0368 | 11.9995
104.6339 | 11.7409 | 60.0368 | 11.9995
104.6422 | 11.7409 | 60.0368 | 11.9995
104.6506 | 11.7409 | 60.0369 | 11.9995
104.6589 | 11.7409 | 60.0369 | 11.9995
104.6672 | 11.7409 | 60.0369 | 11.9995
104.6755 | 11.7409 | 60.0369 | 11.9995
104.6839 | 11.7409 | 60.037 | 11.9995
104.6922 | 11.7409 | 60.037 | 11.9995
104.7005 | 11.7409 | 60.037 | 11.9995
104.7088 | 11.7409 | 60.037 | 11.9995
104.7172 | 11.7416 | 60.0371 | 11.9995
104.7255 | 11.7416 | 60.0371 | 11.9995
104.7338 | 11.7416 | 60.0371 | 11.9995
104.7422 | 11.7416 | 60.0371 | 11.9995
104.7505 | 11.7416 | 60.0372 | 11.9995
104.7588 | 11.7416 | 60.0372 | 11.9995
104.7671 | 11.7416 | 60.0372 | 11.9995
104.7755 | 11.7416 | 60.0372 | 11.9995
104.7838 | 11.7408 | 60.0373 | 11.9995
104.7921 | 11.7408 | 60.0373 | 11.9995
104.8005 | 11.7408 | 60.0373 | 11.9995
104.8088 | 11.7408 | 60.0373 | 11.9995
104.8171 | 11.7408 | 60.0374 | 11.9995
104.8254 | 11.7408 | 60.0374 | 11.9995
104.8338 | 11.7408 | 60.0374 | 11.9995
104.8421 | 11.7408 | 60.0374 | 11.9995
104.8504 | 11.7408 | 60.0375 | 11.9995
104.8587 | 11.7408 | 60.0375 | 11.9995
104.8671 | 11.7403 | 60.0375 | 11.9995
104.8754 | 11.7403 | 60.0375 | 11.9995
104.8837 | 11.7403 | 60.0376 | 11.9995
104.8921 | 11.7403 | 60.0376 | 11.9995
104.9004 | 11.7403 | 60.0376 | 11.9995
104.9087 | 11.7403 | 60.0376 | 11.9995
104.917 | 11.7403 | 60.0377 | 11.9995
104.9254 | 11.7403 | 60.0377 | 11.9995
104.9337 | 11.7403 | 60.0377 | 11.9995
104.942 | 11.7403 | 60.0377 | 11.9995
104.9504 | 11.7403 | 60.0378 | 11.9995
104.9587 | 11.7403 | 60.0378 | 11.9995
104.967 | 11.7404 | 60.0378 | 11.9995
104.9753 | 11.7404 | 60.0378 | 11.9995
104.9837 | 11.7404 | 60.0379 | 11.9995
104.992 | 11.7404 | 60.0379 | 11.9995
105.0003 | 11.7416 | 60.0379 | 11.9995
105.0086 | 11.7416 | 60.0379 | 11.9995
105.017 | 11.7416 | 60.038 | 11.9995
105.0253 | 11.7416 | 60.038 | 11.9995
105.0336 | 11.7416 | 60.038 | 11.9995
105.042 | 11.7416 | 60.038 | 11.9995
105.0503 | 11.7416 | 60.0381 | 11.9995
105.0586 | 11.7416 | 60.0381 | 11.9995
105.0669 | 11.7416 | 60.0381 | 11.9995
105.0753 | 11.7416 | 60.0381 | 11.9995
105.0836 | 11.7416 | 60.0382 | 11.9995
105.0919 | 11.7416 | 60.0382 | 11.9995
105.1003 | 11.7416 | 60.0382 | 11.9995
105.1086 | 11.7416 | 60.0382 | 11.9995
105.1169 | 11.7416 | 60.0383 | 11.9995
105.1252 | 11.7416 | 60.0383 | 11.9995
105.1336 | 11.7416 | 60.0383 | 11.9995
105.1419 | 11.7416 | 60.0383 | 11.9995
105.1502 | 11.7416 | 60.0384 | 11.9995
105.1585 | 11.7416 | 60.0384 | 11.9995
105.1669 | 11.7416 | 60.0384 | 11.9995
105.1752 | 11.7416 | 60.0384 | 11.9995
105.1835 | 11.7397 | 60.0385 | 11.9995
105.1919 | 11.7397 | 60.0385 | 11.9995
105.2002 | 11.7397 | 60.0385 | 11.9995
105.2085 | 11.7397 | 60.0385 | 11.9995
105.2168 | 11.7397 | 60.0386 | 11.9995
105.2252 | 11.7397 | 60.0386 | 11.9995
105.2335 | 11.7397 | 60.0386 | 11.9995
105.2418 | 11.7397 | 60.0386 | 11.9995
105.2502 | 11.7397 | 60.0387 | 11.9995
105.2585 | 11.7397 | 60.0387 | 11.9995
105.2668 | 11.7387 | 60.0387 | 11.9995
105.2751 | 11.7387 | 60.0387 | 11.9995
105.2835 | 11.7387 | 60.0388 | 11.9995
105.2918 | 11.7387 | 60.0388 | 11.9995
105.3001 | 11.7387 | 60.0388 | 11.9995
105.3084 | 11.7387 | 60.0388 | 11.9995
105.3168 | 11.7387 | 60.0389 | 11.9995
105.3251 | 11.7387 | 60.0389 | 11.9995
105.3334 | 11.7381 | 60.0389 | 11.9995
105.3418 | 11.7381 | 60.0389 | 11.9995
105.3501 | 11.7381 | 60.039 | 11.9995
105.3584 | 11.7381 | 60.039 | 11.9995
105.3667 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.3751 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.3834 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.3917 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.4001 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.4084 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.4167 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.425 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.4334 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.4417 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.45 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.4584 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.4667 | 11.7399 | 60.039 | 11.9995
105.475 | 11.7399 | 60.039 | 11.9995
105.4833 | 11.7399 | 60.039 | 11.9995
105.4917 | 11.7399 | 60.039 | 11.9995
105.5 | 11.7399 | 60.039 | 11.9995
105.5083 | 11.7399 | 60.039 | 11.9995
105.5166 | 11.7399 | 60.039 | 11.9995
105.525 | 11.7399 | 60.039 | 11.9995
105.5333 | 11.7394 | 60.039 | 11.9995
105.5416 | 11.7394 | 60.039 | 11.9995
105.55 | 11.7394 | 60.039 | 11.9995
105.5583 | 11.7394 | 60.039 | 11.9995
105.5666 | 11.7395 | 60.039 | 11.9995
105.5749 | 11.7395 | 60.039 | 11.9995
105.5833 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.5916 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.5999 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.6083 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.6166 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.6249 | 11.7387 | 60.039 | 11.9995
105.6332 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.6416 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.6499 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.6582 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.6665 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.6749 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.6832 | 11.7679 | 60.039 | 11.9995
105.6915 | 11.7679 | 60.039 | 11.9995
105.6999 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7082 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7165 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7248 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7332 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7415 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7498 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7581 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7665 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7748 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7831 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7915 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.7998 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.8081 | 11.7689 | 60.039 | 11.9995
105.8164 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
105.8248 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
105.8331 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.8414 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.8498 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.8581 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.8664 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.8747 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.8831 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.8914 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.8997 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.9081 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.9164 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.9247 | 11.7716 | 60.039 | 11.9995
105.933 | 11.7712 | 60.039 | 11.9995
105.9414 | 11.7712 | 60.039 | 11.9995
105.9497 | 11.7715 | 60.039 | 11.9995
105.958 | 11.7715 | 60.039 | 11.9995
105.9663 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
105.9747 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
105.983 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
105.9913 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
105.9997 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
106.008 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
106.0163 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
106.0246 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
106.033 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
106.0413 | 11.7707 | 60.039 | 11.9995
106.0496 | 11.77 | 60.039 | 11.9995
106.058 | 11.77 | 60.039 | 11.9995
106.0663 | 11.7687 | 60.039 | 11.9995
106.0746 | 11.7687 | 60.039 | 11.9995
106.0829 | 11.7687 | 60.039 | 11.9995
106.0913 | 11.7687 | 60.039 | 11.9995
106.0996 | 11.7687 | 60.039 | 11.9995
106.1079 | 11.7687 | 60.039 | 11.9995
106.1162 | 11.7692 | 60.039 | 11.9995
106.1246 | 11.7692 | 60.039 | 11.9995
106.1329 | 11.7692 | 60.039 | 11.9995
106.1412 | 11.7692 | 60.039 | 11.9995
106.1496 | 11.7692 | 60.039 | 11.9995
106.1579 | 11.7692 | 60.039 | 11.9995
106.1662 | 11.7706 | 60.039 | 11.9995
106.1745 | 11.7706 | 60.039 | 11.9995
106.1829 | 11.7706 | 60.039 | 11.9995
106.1912 | 11.7706 | 60.039 | 11.9995
106.1995 | 11.7709 | 60.039 | 11.9995
106.2079 | 11.7709 | 60.039 | 11.9995
106.2162 | 11.7709 | 60.039 | 11.9995
106.2245 | 11.7709 | 60.039 | 11.9995
106.2328 | 11.7709 | 60.039 | 11.9995
106.2412 | 11.7709 | 60.039 | 11.9995
106.2495 | 11.7709 | 60.039 | 11.9995
106.2578 | 11.7709 | 60.039 | 11.9995
106.2661 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
106.2745 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
106.2828 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
106.2911 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
106.2995 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
106.3078 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
106.3161 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
106.3244 | 11.7683 | 60.039 | 11.9995
106.3328 | 11.7678 | 60.039 | 11.9995
106.3411 | 11.7678 | 60.039 | 11.9995
106.3494 | 11.7678 | 60.039 | 11.9995
106.3577 | 11.7678 | 60.039 | 11.9995
106.3661 | 11.7672 | 60.039 | 11.9995
106.3744 | 11.7672 | 60.039 | 11.9995
106.3827 | 11.7675 | 60.0389 | 11.9995
106.3911 | 11.7675 | 60.0389 | 11.9995
106.3994 | 11.7675 | 60.0389 | 11.9995
106.4077 | 11.7675 | 60.0389 | 11.9995
106.416 | 11.7675 | 60.0388 | 11.9995
106.4244 | 11.7675 | 60.0388 | 11.9995
106.4327 | 11.767 | 60.0388 | 11.9995
106.441 | 11.767 | 60.0388 | 11.9995
106.4494 | 11.767 | 60.0387 | 11.9995
106.4577 | 11.767 | 60.0387 | 11.9995
106.466 | 11.7663 | 60.0387 | 11.9995
106.4743 | 11.7663 | 60.0387 | 11.9995
106.4827 | 11.7663 | 60.0386 | 11.9995
106.491 | 11.7663 | 60.0386 | 11.9995
106.4993 | 11.7669 | 60.0386 | 11.9995
106.5077 | 11.7669 | 60.0386 | 11.9995
106.516 | 11.7669 | 60.0385 | 11.9995
106.5243 | 11.7669 | 60.0385 | 11.9995
106.5326 | 11.7669 | 60.0385 | 11.9995
106.541 | 11.7669 | 60.0385 | 11.9995
106.5493 | 11.7663 | 60.0384 | 11.9995
106.5576 | 11.7663 | 60.0384 | 11.9995
106.5659 | 11.7758 | 60.0384 | 11.9995
106.5743 | 11.7758 | 60.0384 | 11.9995
106.5826 | 11.7758 | 60.0383 | 11.9995
106.5909 | 11.7758 | 60.0383 | 11.9995
106.5993 | 11.7769 | 60.0383 | 11.9995
106.6076 | 11.7769 | 60.0383 | 11.9995
106.6159 | 11.7769 | 60.0382 | 11.9995
106.6242 | 11.7769 | 60.0382 | 11.9995
106.6326 | 11.7769 | 60.0382 | 11.9995
106.6409 | 11.7769 | 60.0382 | 11.9995
106.6492 | 11.7767 | 60.0381 | 11.9995
106.6576 | 11.7767 | 60.0381 | 11.9995
106.6659 | 11.7767 | 60.0381 | 11.9995
106.6742 | 11.7767 | 60.0381 | 11.9995
106.6825 | 11.7767 | 60.038 | 11.9995
106.6909 | 11.7767 | 60.038 | 11.9995
106.6992 | 11.7767 | 60.038 | 11.9995
106.7075 | 11.7767 | 60.038 | 11.9995
106.7159 | 11.7762 | 60.0379 | 11.9995
106.7242 | 11.7762 | 60.0379 | 11.9995
106.7325 | 11.7735 | 60.0379 | 11.9995
106.7408 | 11.7735 | 60.0379 | 11.9995
106.7492 | 11.7735 | 60.0378 | 11.9995
106.7575 | 11.7735 | 60.0378 | 11.9995
106.7658 | 11.7735 | 60.0378 | 11.9995
106.7741 | 11.7735 | 60.0378 | 11.9995
106.7825 | 11.7735 | 60.0377 | 11.9995
106.7908 | 11.7735 | 60.0377 | 11.9995
106.7991 | 11.7716 | 60.0377 | 11.9995
106.8075 | 11.7716 | 60.0377 | 11.9995
106.8158 | 11.771 | 60.0376 | 11.9995
106.8241 | 11.771 | 60.0376 | 11.9995
106.8324 | 11.7703 | 60.0376 | 11.9995
106.8408 | 11.7703 | 60.0376 | 11.9995
106.8491 | 11.7703 | 60.0375 | 11.9995
106.8574 | 11.7703 | 60.0375 | 11.9995
106.8658 | 11.7703 | 60.0375 | 11.9995
106.8741 | 11.7703 | 60.0375 | 11.9995
106.8824 | 11.7577 | 60.0374 | 11.9995
106.8907 | 11.7577 | 60.0374 | 11.9995
106.8991 | 11.7577 | 60.0374 | 11.9995
106.9074 | 11.7577 | 60.0374 | 11.9995
106.9157 | 11.7595 | 60.0373 | 11.9995
106.924 | 11.7595 | 60.0373 | 11.9995
106.9324 | 11.7591 | 60.0373 | 11.9995
106.9407 | 11.7591 | 60.0373 | 11.9995
106.949 | 11.7591 | 60.0372 | 11.9995
106.9574 | 11.7591 | 60.0372 | 11.9995
106.9657 | 11.7591 | 60.0372 | 11.9995
106.974 | 11.7591 | 60.0372 | 11.9995
106.9823 | 11.7589 | 60.0371 | 11.9995
106.9907 | 11.7589 | 60.0371 | 11.9995
106.999 | 11.762 | 60.0371 | 11.9995
107.0073 | 11.762 | 60.0371 | 11.9995
107.0156 | 11.762 | 60.037 | 11.9995
107.024 | 11.762 | 60.037 | 11.9995
107.0323 | 11.762 | 60.037 | 11.9995
107.0406 | 11.762 | 60.037 | 11.9995
107.049 | 11.7637 | 60.0369 | 11.9995
107.0573 | 11.7637 | 60.0369 | 11.9995
107.0656 | 11.7825 | 60.0369 | 11.9995
107.0739 | 11.7825 | 60.0369 | 11.9995
107.0823 | 11.7804 | 60.0368 | 11.9995
107.0906 | 11.7804 | 60.0368 | 11.9995
107.0989 | 11.7804 | 60.0368 | 11.9995
107.1073 | 11.7804 | 60.0368 | 11.9995
107.1156 | 11.7802 | 60.0367 | 11.9995
107.1239 | 11.7802 | 60.0367 | 11.9995
107.1322 | 11.7802 | 60.0367 | 11.9995
107.1406 | 11.7802 | 60.0367 | 11.9995
107.1489 | 11.7804 | 60.0366 | 11.9995
107.1572 | 11.7804 | 60.0366 | 11.9995
107.1656 | 11.7804 | 60.0366 | 11.9995
107.1739 | 11.7804 | 60.0366 | 11.9995
107.1822 | 11.7802 | 60.0365 | 11.9995
107.1905 | 11.7802 | 60.0365 | 11.9995
107.1989 | 11.7802 | 60.0365 | 11.9995
107.2072 | 11.7802 | 60.0365 | 11.9995
107.2155 | 11.7793 | 60.0364 | 11.9995
107.2238 | 11.7793 | 60.0364 | 11.9995
107.2322 | 11.7778 | 60.0364 | 11.9995
107.2405 | 11.7778 | 60.0364 | 11.9995
107.2488 | 11.7778 | 60.0363 | 11.9995
107.2572 | 11.7778 | 60.0363 | 11.9995
107.2655 | 11.7778 | 60.0363 | 11.9995
107.2738 | 11.7778 | 60.0363 | 11.9995
107.2821 | 11.7773 | 60.0362 | 11.9995
107.2905 | 11.7773 | 60.0362 | 11.9995
107.2988 | 11.7775 | 60.0362 | 11.9995
107.3071 | 11.7775 | 60.0362 | 11.9995
107.3155 | 11.7775 | 60.0361 | 11.9995
107.3238 | 11.7775 | 60.0361 | 11.9995
107.3321 | 11.7775 | 60.0361 | 11.9995
107.3404 | 11.7775 | 60.0361 | 11.9995
107.3488 | 11.7782 | 60.036 | 11.9995
107.3571 | 11.7782 | 60.036 | 11.9995
107.3654 | 11.7793 | 60.036 | 11.9995
107.3737 | 11.7793 | 60.0359 | 11.9995
107.3821 | 11.7793 | 60.0359 | 11.9995
107.3904 | 11.7793 | 60.0358 | 11.9995
107.3987 | 11.7806 | 60.0358 | 11.9995
107.4071 | 11.7806 | 60.0357 | 11.9995
107.4154 | 11.7806 | 60.0357 | 11.9995
107.4237 | 11.7806 | 60.0356 | 11.9995
107.432 | 11.7807 | 60.0356 | 11.9995
107.4404 | 11.7807 | 60.0355 | 11.9995
107.4487 | 11.7805 | 60.0355 | 11.9995
107.457 | 11.7805 | 60.0354 | 11.9995
107.4654 | 11.7805 | 60.0354 | 11.9995
107.4737 | 11.7805 | 60.0353 | 11.9995
107.482 | 11.7801 | 60.0353 | 11.9995
107.4903 | 11.7801 | 60.0352 | 11.9995
107.4987 | 11.7797 | 60.0352 | 11.9995
107.507 | 11.7797 | 60.0351 | 11.9995
107.5153 | 11.7797 | 60.0351 | 11.9995
107.5237 | 11.7797 | 60.035 | 11.9995
107.532 | 11.7782 | 60.035 | 11.9995
107.5403 | 11.7782 | 60.0349 | 11.9995
107.5486 | 11.7753 | 60.0349 | 11.9995
107.557 | 11.7753 | 60.0348 | 11.9995
107.5653 | 11.7753 | 60.0348 | 11.9995
107.5736 | 11.7753 | 60.0347 | 11.9995
107.5819 | 11.7753 | 60.0347 | 11.9995
107.5903 | 11.7753 | 60.0346 | 11.9995
107.5986 | 11.7757 | 60.0346 | 11.9995
107.6069 | 11.7757 | 60.0345 | 11.9995
107.6153 | 11.7757 | 60.0345 | 11.9995
107.6236 | 11.7757 | 60.0344 | 11.9995
107.6319 | 11.7755 | 60.0344 | 11.9995
107.6402 | 11.7755 | 60.0343 | 11.9995
107.6486 | 11.7755 | 60.0343 | 11.9995
107.6569 | 11.7755 | 60.0342 | 11.9995
107.6652 | 11.7755 | 60.0342 | 11.9995
107.6736 | 11.7755 | 60.0341 | 11.9995
107.6819 | 11.7682 | 60.0341 | 11.9995
107.6902 | 11.7682 | 60.034 | 11.9995
107.6985 | 11.7682 | 60.034 | 11.9995
107.7069 | 11.7682 | 60.0339 | 11.9995
107.7152 | 11.761 | 60.0339 | 11.9995
107.7235 | 11.761 | 60.0338 | 11.9995
107.7319 | 11.7601 | 60.0338 | 11.9995
107.7402 | 11.7601 | 60.0337 | 11.9995
107.7485 | 11.7601 | 60.0337 | 11.9995
107.7568 | 11.7601 | 60.0336 | 11.9995
107.7652 | 11.7601 | 60.0336 | 11.9995
107.7735 | 11.7601 | 60.0335 | 11.9995
107.7818 | 11.7601 | 60.0335 | 11.9995
107.7902 | 11.7601 | 60.0334 | 11.9995
107.7985 | 11.7602 | 60.0334 | 11.9995
107.8068 | 11.7602 | 60.0333 | 11.9995
107.8151 | 11.7602 | 60.0333 | 11.9995
107.8235 | 11.7602 | 60.0332 | 11.9995
107.8318 | 11.7601 | 60.0332 | 11.9995
107.8401 | 11.7601 | 60.0331 | 11.9995
107.8485 | 11.7601 | 60.0331 | 11.9995
107.8568 | 11.7601 | 60.033 | 11.9995
107.8651 | 11.7601 | 60.033 | 11.9995
107.8734 | 11.7601 | 60.0329 | 11.9995
107.8818 | 11.7601 | 60.0329 | 11.9995
107.8901 | 11.7601 | 60.0328 | 11.9995
107.8984 | 11.7602 | 60.0328 | 11.9995
107.9068 | 11.7602 | 60.0327 | 11.9995
107.9151 | 11.7602 | 60.0327 | 11.9995
107.9234 | 11.7602 | 60.0326 | 11.9995
107.9317 | 11.7612 | 60.0326 | 11.9995
107.9401 | 11.7612 | 60.0325 | 11.9995
107.9484 | 11.7602 | 60.0325 | 11.9995
107.9567 | 11.7602 | 60.0324 | 11.9995
107.9651 | 11.7602 | 60.0324 | 11.9995
107.9734 | 11.7602 | 60.0323 | 11.9995
107.9817 | 11.761 | 60.0323 | 11.9995
107.99 | 11.761 | 60.0322 | 11.9995
107.9984 | 11.761 | 60.0322 | 11.9995
108.0067 | 11.761 | 60.0321 | 11.9995
108.015 | 11.7585 | 60.0321 | 11.9995
108.0234 | 11.7585 | 60.032 | 11.9995
108.0317 | 11.7579 | 60.032 | 11.9995
108.04 | 11.7579 | 60.0319 | 11.9995
108.0483 | 11.758 | 60.0319 | 11.9995
108.0567 | 11.758 | 60.0318 | 11.9995
108.065 | 11.758 | 60.0318 | 11.9995
108.0733 | 11.758 | 60.0317 | 11.9995
108.0817 | 11.758 | 60.0317 | 11.9995
108.09 | 11.758 | 60.0316 | 11.9995
108.0983 | 11.758 | 60.0316 | 11.9995
108.1066 | 11.758 | 60.0315 | 11.9995
108.115 | 11.7581 | 60.0315 | 11.9995
108.1233 | 11.7581 | 60.0314 | 11.9995
108.1316 | 11.7584 | 60.0314 | 11.9995
108.14 | 11.7584 | 60.0313 | 11.9995
108.1483 | 11.7584 | 60.0313 | 11.9995
108.1566 | 11.7584 | 60.0312 | 11.9995
108.1649 | 11.7584 | 60.0312 | 11.9995
108.1733 | 11.7584 | 60.0311 | 11.9995
108.1816 | 11.7609 | 60.0311 | 11.9995
108.1899 | 11.7609 | 60.031 | 11.9995
108.1983 | 11.7629 | 60.031 | 11.9995
108.2066 | 11.7629 | 60.0309 | 11.9995
108.2149 | 11.7633 | 60.0309 | 11.9995
108.2232 | 11.7633 | 60.0308 | 11.9995
108.2316 | 11.7633 | 60.0308 | 11.9995
108.2399 | 11.7633 | 60.0307 | 11.9995
108.2482 | 11.7633 | 60.0307 | 11.9995
108.2566 | 11.7633 | 60.0306 | 11.9995
108.2649 | 11.7633 | 60.0306 | 11.9995
108.2732 | 11.7633 | 60.0305 | 11.9995
108.2815 | 11.7633 | 60.0305 | 11.9995
108.2899 | 11.7633 | 60.0304 | 11.9995
108.2982 | 11.7635 | 60.0304 | 11.9995
108.3065 | 11.7635 | 60.0303 | 11.9995
108.3149 | 11.7635 | 60.0303 | 11.9995
108.3232 | 11.7635 | 60.0302 | 11.9995
108.3315 | 11.7636 | 60.0302 | 11.9995
108.3399 | 11.7636 | 60.0301 | 11.9995
108.3482 | 11.7627 | 60.0301 | 11.9995
108.3565 | 11.7627 | 60.03 | 11.9995
108.3648 | 11.7621 | 60.03 | 11.9995
108.3732 | 11.7621 | 60.03 | 11.9995
108.3815 | 11.7621 | 60.03 | 11.9995
108.3898 | 11.7621 | 60.03 | 11.9995
108.3981 | 11.7622 | 60.03 | 11.9995
108.4065 | 11.7622 | 60.03 | 11.9995
108.4148 | 11.7622 | 60.0299 | 11.9995
108.4231 | 11.7622 | 60.0299 | 11.9995
108.4315 | 11.7608 | 60.0299 | 11.9995
108.4398 | 11.7608 | 60.0299 | 11.9995
108.4481 | 11.7609 | 60.0299 | 11.9995
108.4565 | 11.7609 | 60.0299 | 11.9995
108.4648 | 11.7609 | 60.0299 | 11.9995
108.4731 | 11.7609 | 60.0299 | 11.9995
108.4814 | 11.7609 | 60.0299 | 11.9995
108.4898 | 11.7609 | 60.0299 | 11.9995
108.4981 | 11.7615 | 60.0299 | 11.9995
108.5064 | 11.7615 | 60.0299 | 11.9995
108.5147 | 11.7617 | 60.0299 | 11.9995
108.5231 | 11.7617 | 60.0298 | 11.9995
108.5314 | 11.7617 | 60.0298 | 11.9995
108.5397 | 11.7617 | 60.0298 | 11.9995
108.5481 | 11.7617 | 60.0298 | 11.9995
108.5564 | 11.7617 | 60.0298 | 11.9995
108.5647 | 11.7618 | 60.0298 | 11.9995
108.5731 | 11.7618 | 60.0298 | 11.9995
108.5814 | 11.7631 | 60.0298 | 11.9995
108.5897 | 11.7631 | 60.0298 | 11.9995
108.598 | 11.7631 | 60.0298 | 11.9995
108.6064 | 11.7631 | 60.0298 | 11.9995
108.6147 | 11.7631 | 60.0297 | 11.9995
108.623 | 11.7631 | 60.0297 | 11.9995
108.6313 | 11.7621 | 60.0297 | 11.9995
108.6397 | 11.7621 | 60.0297 | 11.9995
108.648 | 11.7599 | 60.0297 | 11.9995
108.6563 | 11.7599 | 60.0297 | 11.9995
108.6647 | 11.7563 | 60.0297 | 11.9995
108.673 | 11.7563 | 60.0297 | 11.9995
108.6813 | 11.7563 | 60.0297 | 11.9995
108.6897 | 11.7563 | 60.0297 | 11.9995
108.698 | 11.7567 | 60.0297 | 11.9995
108.7063 | 11.7567 | 60.0297 | 11.9995
108.7146 | 11.7569 | 60.0296 | 11.9995
108.723 | 11.7569 | 60.0296 | 11.9995
108.7313 | 11.7507 | 60.0296 | 11.9995
108.7396 | 11.7507 | 60.0296 | 11.9995
108.7479 | 11.7492 | 60.0296 | 11.9995
108.7563 | 11.7492 | 60.0296 | 11.9995
108.7646 | 11.7493 | 60.0296 | 11.9995
108.7729 | 11.7493 | 60.0296 | 11.9995
108.7813 | 11.7475 | 60.0296 | 11.9995
108.7896 | 11.7475 | 60.0296 | 11.9995
108.7979 | 11.7475 | 60.0296 | 11.9995
108.8063 | 11.7475 | 60.0296 | 11.9995
108.8146 | 11.7479 | 60.0295 | 11.9995
108.8229 | 11.7479 | 60.0295 | 11.9995
108.8312 | 11.747 | 60.0295 | 11.9995
108.8396 | 11.747 | 60.0295 | 11.9995
108.8479 | 11.7559 | 60.0295 | 11.9995
108.8562 | 11.7559 | 60.0295 | 11.9995
108.8645 | 11.7563 | 60.0295 | 11.9995
108.8729 | 11.7563 | 60.0295 | 11.9995
108.8812 | 11.7563 | 60.0295 | 11.9995
108.8895 | 11.7563 | 60.0295 | 11.9995
108.8979 | 11.7559 | 60.0295 | 11.9995
108.9062 | 11.7559 | 60.0295 | 11.9995
108.9145 | 11.7564 | 60.0294 | 11.9995
108.9229 | 11.7564 | 60.0294 | 11.9995
108.9312 | 11.7564 | 60.0294 | 11.9995
108.9395 | 11.7564 | 60.0294 | 11.9995
108.9478 | 11.7564 | 60.0294 | 11.9995
108.9562 | 11.7564 | 60.0294 | 11.9995
108.9645 | 11.7594 | 60.0294 | 11.9995
108.9728 | 11.7594 | 60.0294 | 11.9995
108.9811 | 11.7598 | 60.0294 | 11.9995
108.9895 | 11.7598 | 60.0294 | 11.9995
108.9978 | 11.7598 | 60.0294 | 11.9995
109.0061 | 11.7598 | 60.0294 | 11.9995
109.0145 | 11.7598 | 60.0294 | 11.9995
109.0228 | 11.7598 | 60.0293 | 11.9995
109.0311 | 11.7596 | 60.0293 | 11.9995
109.0395 | 11.7596 | 60.0293 | 11.9995
109.0478 | 11.7596 | 60.0293 | 11.9995
109.0561 | 11.7596 | 60.0293 | 11.9995
109.0644 | 11.7596 | 60.0293 | 11.9995
109.0728 | 11.7596 | 60.0293 | 11.9995
109.0811 | 11.76 | 60.0293 | 11.9995
109.0894 | 11.76 | 60.0293 | 11.9995
109.0978 | 11.7598 | 60.0293 | 11.9995
109.1061 | 11.7598 | 60.0293 | 11.9995
109.1144 | 11.7598 | 60.0292 | 11.9995
109.1227 | 11.7598 | 60.0292 | 11.9995
109.1311 | 11.7602 | 60.0292 | 11.9995
109.1394 | 11.7602 | 60.0292 | 11.9995
109.1477 | 11.7602 | 60.0292 | 11.9995
109.1561 | 11.7602 | 60.0292 | 11.9995
109.1644 | 11.7581 | 60.0292 | 11.9995
109.1727 | 11.7581 | 60.0292 | 11.9995
109.181 | 11.7581 | 60.0292 | 11.9995
109.1894 | 11.7581 | 60.0292 | 11.9995
109.1977 | 11.7569 | 60.0292 | 11.9995
109.206 | 11.7569 | 60.0292 | 11.9995
109.2144 | 11.7569 | 60.0291 | 11.9995
109.2227 | 11.7569 | 60.0291 | 11.9995
109.231 | 11.7565 | 60.0291 | 11.9995
109.2393 | 11.7565 | 60.0291 | 11.9995
109.2477 | 11.7565 | 60.0291 | 11.9995
109.256 | 11.7565 | 60.0291 | 11.9995
109.2643 | 11.757 | 60.0291 | 11.9995
109.2727 | 11.757 | 60.0291 | 11.9995
109.281 | 11.757 | 60.0291 | 11.9995
109.2893 | 11.757 | 60.0291 | 11.9995
109.2976 | 11.7575 | 60.0291 | 11.9995
109.306 | 11.7575 | 60.0291 | 11.9995
109.3143 | 11.7583 | 60.029 | 11.9995
109.3226 | 11.7583 | 60.029 | 11.9995
109.331 | 11.7588 | 60.029 | 11.9995
109.3393 | 11.7588 | 60.029 | 11.9995
109.3476 | 11.7588 | 60.029 | 11.9995
109.3559 | 11.7588 | 60.029 | 11.9995
109.3643 | 11.7592 | 60.029 | 11.9995
109.3726 | 11.7592 | 60.029 | 11.9995
109.3809 | 11.7588 | 60.029 | 11.9995
109.3893 | 11.7588 | 60.0289 | 11.9995
109.3976 | 11.7588 | 60.0289 | 11.9995
109.4059 | 11.7588 | 60.0289 | 11.9995
109.4142 | 11.7588 | 60.0289 | 11.9995
109.4226 | 11.7588 | 60.0289 | 11.9995
109.4309 | 11.7588 | 60.0289 | 11.9995
109.4392 | 11.7588 | 60.0289 | 11.9995
109.4476 | 11.7588 | 60.0288 | 11.9995
109.4559 | 11.7588 | 60.0288 | 11.9995
109.4642 | 11.7588 | 60.0288 | 11.9995
109.4725 | 11.7588 | 60.0288 | 11.9995
109.4809 | 11.7588 | 60.0288 | 11.9995
109.4892 | 11.7588 | 60.0287 | 11.9995
109.4975 | 11.757 | 60.0287 | 11.9995
109.5059 | 11.757 | 60.0287 | 11.9995
109.5142 | 11.757 | 60.0287 | 11.9995
109.5225 | 11.757 | 60.0287 | 11.9995
109.5309 | 11.757 | 60.0287 | 11.9995
109.5392 | 11.757 | 60.0286 | 11.9995
109.5475 | 11.757 | 60.0286 | 11.9995
109.5558 | 11.757 | 60.0286 | 11.9995
109.5642 | 11.7554 | 60.0286 | 11.9995
109.5725 | 11.7554 | 60.0286 | 11.9995
109.5808 | 11.7541 | 60.0286 | 11.9995
109.5892 | 11.7541 | 60.0285 | 11.9995
109.5975 | 11.7541 | 60.0285 | 11.9995
109.6058 | 11.7541 | 60.0285 | 11.9995
109.6141 | 11.7541 | 60.0285 | 11.9995
109.6225 | 11.7541 | 60.0285 | 11.9995
109.6308 | 11.7541 | 60.0285 | 11.9995
109.6391 | 11.7541 | 60.0285 | 11.9995
109.6475 | 11.7541 | 60.0284 | 11.9995
109.6558 | 11.7541 | 60.0284 | 11.9995
109.6641 | 11.7541 | 60.0284 | 11.9995
109.6725 | 11.7541 | 60.0284 | 11.9995
109.6808 | 11.7541 | 60.0284 | 11.9995
109.6891 | 11.7541 | 60.0284 | 11.9995
109.6974 | 11.7541 | 60.0283 | 11.9995
109.7058 | 11.7541 | 60.0283 | 11.9995
109.7141 | 11.7541 | 60.0283 | 11.9995
109.7224 | 11.7541 | 60.0283 | 11.9995
109.7308 | 11.7541 | 60.0283 | 11.9995
109.7391 | 11.7541 | 60.0282 | 11.9995
109.7474 | 11.7541 | 60.0282 | 11.9995
109.7557 | 11.7541 | 60.0282 | 11.9995
109.7641 | 11.7563 | 60.0282 | 11.9995
109.7724 | 11.7563 | 60.0282 | 11.9995
109.7807 | 11.759 | 60.0282 | 11.9995
109.7891 | 11.759 | 60.0281 | 11.9995
109.7974 | 11.759 | 60.0281 | 11.9995
109.8057 | 11.759 | 60.0281 | 11.9995
109.8141 | 11.7598 | 60.0281 | 11.9995
109.8224 | 11.7598 | 60.0281 | 11.9995
109.8307 | 11.7598 | 60.0281 | 11.9995
109.839 | 11.7598 | 60.028 | 11.9995
109.8474 | 11.7598 | 60.028 | 11.9995
109.8557 | 11.7598 | 60.028 | 11.9995
109.864 | 11.7598 | 60.028 | 11.9995
109.8724 | 11.7598 | 60.028 | 11.9995
109.8807 | 11.7598 | 60.028 | 11.9995
109.889 | 11.7598 | 60.028 | 11.9995
109.8973 | 11.7598 | 60.0279 | 11.9995
109.9057 | 11.7598 | 60.0279 | 11.9995
109.914 | 11.7598 | 60.0279 | 11.9995
109.9223 | 11.7598 | 60.0279 | 11.9995
109.9307 | 11.7584 | 60.0279 | 11.9995
109.939 | 11.7584 | 60.0278 | 11.9995
109.9473 | 11.7574 | 60.0278 | 11.9995
109.9557 | 11.7574 | 60.0278 | 11.9995
109.964 | 11.7574 | 60.0278 | 11.9995
109.9723 | 11.7574 | 60.0278 | 11.9995
109.9806 | 11.7574 | 60.0278 | 11.9995
109.989 | 11.7574 | 60.0277 | 11.9995
109.9973 | 11.7547 | 60.0277 | 11.9995
110.0056 | 11.7547 | 60.0277 | 11.9995
110.014 | 11.7547 | 60.0277 | 11.9995
110.0223 | 11.7547 | 60.0277 | 11.9995
110.0306 | 11.7547 | 60.0277 | 11.9995
110.0389 | 11.7547 | 60.0276 | 11.9995
110.0473 | 11.7547 | 60.0276 | 11.9995
110.0556 | 11.7547 | 60.0276 | 11.9995
110.0639 | 11.7622 | 60.0276 | 11.9995
110.0723 | 11.7622 | 60.0276 | 11.9995
110.0806 | 11.7622 | 60.0276 | 11.9995
110.0889 | 11.7622 | 60.0275 | 11.9995
110.0973 | 11.7611 | 60.0275 | 11.9995
110.1056 | 11.7611 | 60.0275 | 11.9995
110.1139 | 11.7611 | 60.0275 | 11.9995
110.1222 | 11.7611 | 60.0275 | 11.9995
110.1306 | 11.7612 | 60.0275 | 11.9995
110.1389 | 11.7612 | 60.0275 | 11.9995
110.1472 | 11.7612 | 60.0274 | 11.9995
110.1556 | 11.7612 | 60.0274 | 11.9995
110.1639 | 11.7617 | 60.0274 | 11.9995
110.1722 | 11.7617 | 60.0274 | 11.9995
110.1805 | 11.7617 | 60.0274 | 11.9995
110.1889 | 11.7617 | 60.0273 | 11.9995
110.1972 | 11.7623 | 60.0273 | 11.9995
110.2055 | 11.7623 | 60.0273 | 11.9995
110.2139 | 11.7623 | 60.0273 | 11.9995
110.2222 | 11.7623 | 60.0273 | 11.9995
110.2305 | 11.7623 | 60.0273 | 11.9995
110.2389 | 11.7623 | 60.0272 | 11.9995
110.2472 | 11.7625 | 60.0272 | 11.9995
110.2555 | 11.7625 | 60.0272 | 11.9995
110.2638 | 11.7633 | 60.0272 | 11.9995
110.2722 | 11.7633 | 60.0272 | 11.9995
110.2805 | 11.7633 | 60.0272 | 11.9995
110.2888 | 11.7633 | 60.0271 | 11.9995
110.2972 | 11.7633 | 60.0271 | 11.9995
110.3055 | 11.7633 | 60.0271 | 11.9995
110.3138 | 11.763 | 60.0271 | 11.9995
110.3221 | 11.763 | 60.0271 | 11.9995
110.3305 | 11.763 | 60.0271 | 11.9995
110.3388 | 11.763 | 60.0271 | 11.9995
110.3471 | 11.7619 | 60.027 | 11.9995
110.3555 | 11.7619 | 60.027 | 11.9995
110.3638 | 11.7619 | 60.027 | 11.9995
110.3721 | 11.7619 | 60.027 | 11.9995
110.3805 | 11.7619 | 60.027 | 11.9995
110.3888 | 11.7619 | 60.0269 | 11.9995
110.3971 | 11.7617 | 60.0269 | 11.9995
110.4054 | 11.7617 | 60.0269 | 11.9995
110.4138 | 11.7573 | 60.0268 | 11.9995
110.4221 | 11.7573 | 60.0268 | 11.9995
110.4304 | 11.7578 | 60.0268 | 11.9995
110.4388 | 11.7578 | 60.0268 | 11.9995
110.4471 | 11.7562 | 60.0267 | 11.9995
110.4554 | 11.7562 | 60.0267 | 11.9995
110.4637 | 11.7562 | 60.0267 | 11.9995
110.4721 | 11.7562 | 60.0267 | 11.9995
110.4804 | 11.7554 | 60.0266 | 11.9995
110.4887 | 11.7554 | 60.0266 | 11.9995
110.4971 | 11.7561 | 60.0266 | 11.9995
110.5054 | 11.7561 | 60.0266 | 11.9995
110.5137 | 11.7561 | 60.0266 | 11.9995
110.5221 | 11.7561 | 60.0265 | 11.9995
110.5304 | 11.7573 | 60.0265 | 11.9995
110.5387 | 11.7573 | 60.0265 | 11.9995
110.547 | 11.7573 | 60.0265 | 11.9995
110.5554 | 11.7573 | 60.0264 | 11.9995
110.5637 | 11.7598 | 60.0264 | 11.9995
110.572 | 11.7598 | 60.0264 | 11.9995
110.5804 | 11.7597 | 60.0263 | 11.9995
110.5887 | 11.7597 | 60.0263 | 11.9995
110.597 | 11.7597 | 60.0263 | 11.9995
110.6053 | 11.7597 | 60.0263 | 11.9995
110.6137 | 11.7599 | 60.0262 | 11.9995
110.622 | 11.7599 | 60.0262 | 11.9995
110.6303 | 11.7606 | 60.0262 | 11.9995
110.6387 | 11.7606 | 60.0262 | 11.9995
110.647 | 11.7606 | 60.0261 | 11.9995
110.6553 | 11.7606 | 60.0261 | 11.9995
110.6637 | 11.7606 | 60.0261 | 11.9995
110.672 | 11.7606 | 60.0261 | 11.9995
110.6803 | 11.7606 | 60.0261 | 11.9995
110.6886 | 11.7606 | 60.026 | 11.9995
110.697 | 11.766 | 60.026 | 11.9995
110.7053 | 11.766 | 60.026 | 11.9995
110.7136 | 11.766 | 60.026 | 11.9995
110.722 | 11.766 | 60.0259 | 11.9995
110.7303 | 11.766 | 60.0259 | 11.9995
110.7386 | 11.766 | 60.0259 | 11.9995
110.7469 | 11.7645 | 60.0258 | 11.9995
110.7553 | 11.7645 | 60.0258 | 11.9995
110.7636 | 11.7612 | 60.0258 | 11.9995
110.7719 | 11.7612 | 60.0258 | 11.9995

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
NOTA: Los escalones fueron del 40 % de la potencia máxima disponible al momento de las pruebas que fue 30 MW
Potencia declarada (MW) | 102 |  | Rampa ajustada %/min | 9
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Potencia disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12 | 30 | 40 | -9.1126 | -8.934
2 | 12 | 30 | 40 | -9.0961 | -8.9178
3 | 12 | 30 | 40 | -9.1055 | -8.9269
4 | 12 | 30 | 40 | -9.1199 | -8.9411
5 | 12 | 30 | 40 | -9.2373 | -9.0562
Promedio |  |  |  | -9.1343 | -8.9552
Desviación estándar |  |  |  | 0.058264
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.0063786
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.4978% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.006546 | 23.708 | 59.9801 | 24.0001 | 0.006073 | 11.7867 | 59.998 | 11.9995 | 0.0074463 | 23.7743 | 60.0122 | 24.0001 | 0.0059814 | 11.8348 | 60.0407 | 11.9995 | 0.0036621 | 29.7713 | 59.9897 | 29.9998
0.014877 | 23.708 | 59.9801 | 24.0001 | 0.014404 | 11.7867 | 59.9981 | 11.9995 | 0.015808 | 23.7743 | 60.0123 | 24.0001 | 0.014343 | 11.8348 | 60.0407 | 11.9995 | 0.011963 | 29.7713 | 59.9897 | 29.9998
0.023224 | 23.708 | 59.9801 | 24.0001 | 0.022736 | 11.7867 | 59.9981 | 11.9995 | 0.024109 | 23.7789 | 60.0123 | 24.0001 | 0.022644 | 11.8348 | 60.0406 | 11.9995 | 0.020264 | 29.7713 | 59.9897 | 29.9998
0.031555 | 23.708 | 59.9801 | 24.0001 | 0.031067 | 11.7867 | 59.9982 | 11.9995 | 0.032471 | 23.7789 | 60.0124 | 24.0001 | 0.031006 | 11.8348 | 60.0406 | 11.9995 | 0.028687 | 29.7713 | 59.9898 | 29.9998
0.039886 | 23.708 | 59.98 | 24.0001 | 0.039398 | 11.7867 | 59.9982 | 11.9995 | 0.040833 | 23.7789 | 60.0124 | 24.0001 | 0.039307 | 11.8348 | 60.0406 | 11.9995 | 0.036987 | 29.7713 | 59.9898 | 29.9998
0.048218 | 23.708 | 59.98 | 24.0001 | 0.04776 | 11.7867 | 59.9982 | 11.9995 | 0.049133 | 23.7789 | 60.0125 | 24.0001 | 0.047607 | 11.8348 | 60.0406 | 11.9995 | 0.045288 | 29.7713 | 59.9898 | 29.9998
0.056564 | 23.706 | 59.98 | 24.0001 | 0.056091 | 11.7867 | 59.9983 | 11.9995 | 0.057495 | 23.7789 | 60.0125 | 24.0001 | 0.055969 | 11.8357 | 60.0406 | 11.9995 | 0.053711 | 29.7713 | 59.9898 | 29.9998
0.064896 | 23.706 | 59.98 | 24.0001 | 0.064423 | 11.7868 | 59.9983 | 11.9995 | 0.065796 | 23.7789 | 60.0125 | 24.0001 | 0.06427 | 11.8357 | 60.0406 | 11.9995 | 0.062012 | 29.7713 | 59.9899 | 29.9998
0.073227 | 23.706 | 59.98 | 24.0001 | 0.072754 | 11.7868 | 59.9984 | 11.9995 | 0.074158 | 23.7789 | 60.0126 | 24.0001 | 0.072632 | 11.8357 | 60.0406 | 11.9995 | 0.070312 | 29.7713 | 59.9899 | 29.9998
0.081573 | 23.706 | 59.98 | 24.0001 | 0.081085 | 11.7866 | 59.9984 | 11.9995 | 0.082458 | 23.7789 | 60.0126 | 24.0001 | 0.080933 | 11.8357 | 60.0406 | 11.9995 | 0.078613 | 29.7713 | 59.9899 | 29.9998
0.089905 | 23.7049 | 59.9799 | 24.0001 | 0.089417 | 11.7866 | 59.9984 | 11.9995 | 0.09082 | 23.7753 | 60.0127 | 24.0001 | 0.089294 | 11.8357 | 60.0406 | 11.9995 | 0.087036 | 29.7713 | 59.9899 | 29.9998
0.098236 | 23.7049 | 59.9799 | 24.0001 | 0.097748 | 11.7866 | 59.9985 | 11.9995 | 0.099121 | 23.7753 | 60.0127 | 24.0001 | 0.097595 | 11.8357 | 60.0406 | 11.9995 | 0.095337 | 29.7713 | 59.99 | 29.9998
0.10658 | 23.7049 | 59.9799 | 24.0001 | 0.10608 | 11.7866 | 59.9985 | 11.9995 | 0.10748 | 23.7753 | 60.0127 | 24.0001 | 0.10596 | 11.8357 | 60.0406 | 11.9995 | 0.10364 | 29.7713 | 59.99 | 29.9998
0.11491 | 23.7049 | 59.9799 | 24.0001 | 0.11441 | 11.7866 | 59.9986 | 11.9995 | 0.11578 | 23.7753 | 60.0128 | 24.0001 | 0.11426 | 11.8357 | 60.0406 | 11.9995 | 0.11194 | 29.7713 | 59.99 | 29.9998
0.12325 | 23.7049 | 59.9799 | 24.0001 | 0.12274 | 11.7866 | 59.9986 | 11.9995 | 0.12415 | 23.7753 | 60.0128 | 24.0001 | 0.12256 | 11.8347 | 60.0405 | 11.9995 | 0.12036 | 29.7713 | 59.99 | 29.9998
0.13158 | 23.7049 | 59.9799 | 24.0001 | 0.13107 | 11.7876 | 59.9987 | 11.9995 | 0.13245 | 23.7753 | 60.0129 | 24.0001 | 0.13092 | 11.8347 | 60.0405 | 11.9995 | 0.12866 | 29.7713 | 59.9901 | 29.9998
0.13992 | 23.7066 | 59.9798 | 24.0001 | 0.13943 | 11.7876 | 59.9987 | 11.9995 | 0.14081 | 23.7753 | 60.0129 | 24.0001 | 0.13922 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.13696 | 29.7713 | 59.9901 | 29.9998
0.14825 | 23.7066 | 59.9798 | 24.0001 | 0.14777 | 11.7876 | 59.9987 | 11.9995 | 0.14911 | 23.7753 | 60.013 | 24.0001 | 0.14758 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.14539 | 29.7713 | 59.9901 | 29.9998
0.15659 | 23.7039 | 59.9798 | 24.0001 | 0.1561 | 11.7876 | 59.9988 | 11.9995 | 0.15747 | 23.7772 | 60.013 | 24.0001 | 0.15588 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.15369 | 29.7713 | 59.9902 | 29.9998
0.16493 | 23.7039 | 59.9798 | 24.0001 | 0.16443 | 11.7895 | 59.9988 | 11.9995 | 0.16577 | 23.7772 | 60.013 | 24.0001 | 0.16425 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.16199 | 29.7713 | 59.9902 | 29.9998
0.17326 | 23.7025 | 59.9798 | 24.0001 | 0.17276 | 11.7895 | 59.9989 | 11.9995 | 0.17413 | 23.7772 | 60.0131 | 24.0001 | 0.17255 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.17029 | 29.7713 | 59.9902 | 29.9998
0.18159 | 23.7025 | 59.9798 | 24.0001 | 0.18109 | 11.7893 | 59.9989 | 11.9995 | 0.18243 | 23.7772 | 60.0131 | 24.0001 | 0.18085 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.17871 | 29.7713 | 59.9902 | 29.9998
0.18994 | 23.7025 | 59.9797 | 24.0001 | 0.18942 | 11.7893 | 59.999 | 11.9995 | 0.1908 | 23.7772 | 60.0132 | 24.0001 | 0.18921 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.18701 | 29.7713 | 59.9902 | 29.9998
0.19827 | 23.7025 | 59.9797 | 24.0001 | 0.19775 | 11.7893 | 59.999 | 11.9995 | 0.1991 | 23.7772 | 60.0132 | 24.0001 | 0.19751 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.19531 | 29.7713 | 59.9903 | 29.9998
0.2066 | 23.7025 | 59.9797 | 24.0001 | 0.20609 | 11.7893 | 59.999 | 11.9995 | 0.20746 | 23.7772 | 60.0132 | 24.0001 | 0.20587 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.20374 | 29.7713 | 59.9903 | 29.9998
0.21494 | 23.7025 | 59.9797 | 24.0001 | 0.21442 | 11.7893 | 59.9991 | 11.9995 | 0.21576 | 23.7772 | 60.0133 | 24.0001 | 0.21417 | 11.8226 | 60.0405 | 11.9995 | 0.21204 | 29.7713 | 59.9903 | 29.9998
0.22328 | 23.6997 | 59.9797 | 24.0001 | 0.22275 | 11.7893 | 59.9991 | 11.9995 | 0.22412 | 23.7772 | 60.0133 | 24.0001 | 0.22253 | 11.8215 | 60.0404 | 11.9995 | 0.22034 | 29.7713 | 59.9903 | 29.9998
0.23161 | 23.6997 | 59.9797 | 24.0001 | 0.23111 | 11.7893 | 59.9992 | 11.9995 | 0.23242 | 23.7772 | 60.0134 | 24.0001 | 0.23083 | 11.8215 | 60.0404 | 11.9995 | 0.22864 | 29.7713 | 59.9904 | 29.9998
0.23994 | 23.6997 | 59.9796 | 24.0001 | 0.23944 | 11.7893 | 59.9992 | 11.9995 | 0.24078 | 23.7772 | 60.0134 | 24.0001 | 0.2392 | 11.8215 | 60.0404 | 11.9995 | 0.23706 | 29.7713 | 59.9904 | 29.9998
0.24829 | 23.6997 | 59.9796 | 24.0001 | 0.24777 | 11.7893 | 59.9992 | 11.9995 | 0.24908 | 23.7772 | 60.0135 | 24.0001 | 0.2475 | 11.8215 | 60.0404 | 11.9995 | 0.24536 | 29.7713 | 59.9904 | 29.9998
0.25662 | 23.6986 | 59.9796 | 24.0001 | 0.2561 | 11.7893 | 59.9993 | 11.9995 | 0.25745 | 23.7772 | 60.0135 | 24.0001 | 0.2558 | 11.8215 | 60.0404 | 11.9995 | 0.25366 | 29.7713 | 59.9904 | 29.9998
0.26495 | 23.6986 | 59.9796 | 24.0001 | 0.26443 | 11.7893 | 59.9993 | 11.9995 | 0.26575 | 23.7772 | 60.0135 | 24.0001 | 0.26416 | 11.8215 | 60.0404 | 11.9995 | 0.26208 | 29.7713 | 59.9905 | 29.9998
0.27328 | 23.6986 | 59.9796 | 24.0001 | 0.27277 | 11.7893 | 59.9994 | 11.9995 | 0.27411 | 23.7772 | 60.0136 | 24.0001 | 0.27246 | 11.8204 | 60.0404 | 11.9995 | 0.27039 | 29.7713 | 59.9905 | 29.9998
0.28163 | 23.6986 | 59.9796 | 24.0001 | 0.2811 | 11.7893 | 59.9994 | 11.9995 | 0.28241 | 23.7772 | 60.0136 | 24.0001 | 0.28082 | 11.8204 | 60.0404 | 11.9995 | 0.27869 | 29.7713 | 59.9905 | 29.9998
0.28996 | 23.6986 | 59.9795 | 24.0001 | 0.28943 | 11.7893 | 59.9995 | 11.9995 | 0.29077 | 23.7772 | 60.0137 | 24.0001 | 0.28912 | 11.8204 | 60.0404 | 11.9995 | 0.28699 | 29.7713 | 59.9906 | 29.9998
0.29829 | 23.6986 | 59.9795 | 24.0001 | 0.29776 | 11.7893 | 59.9995 | 11.9995 | 0.29907 | 23.7772 | 60.0137 | 24.0001 | 0.29749 | 11.8204 | 60.0404 | 11.9995 | 0.29541 | 29.7713 | 59.9906 | 29.9998
0.30664 | 23.7014 | 59.9795 | 24.0001 | 0.30609 | 11.7893 | 59.9995 | 11.9995 | 0.30743 | 23.7772 | 60.0137 | 24.0001 | 0.30579 | 11.8194 | 60.0404 | 11.9995 | 0.30371 | 29.7713 | 59.9906 | 29.9998
0.31497 | 23.7014 | 59.9795 | 24.0001 | 0.31442 | 11.7893 | 59.9996 | 11.9995 | 0.31573 | 23.7772 | 60.0138 | 24.0001 | 0.31415 | 11.8194 | 60.0404 | 11.9995 | 0.31201 | 29.7713 | 59.9906 | 29.9998
0.3233 | 23.7014 | 59.9795 | 24.0001 | 0.32275 | 11.7893 | 59.9996 | 11.9995 | 0.3241 | 23.7772 | 60.0138 | 24.0001 | 0.32245 | 11.8194 | 60.0403 | 11.9995 | 0.32031 | 29.7705 | 59.9907 | 29.9998
0.33165 | 23.7014 | 59.9795 | 24.0001 | 0.33109 | 11.7893 | 59.9997 | 11.9995 | 0.3324 | 23.7772 | 60.0139 | 24.0001 | 0.33075 | 11.8194 | 60.0403 | 11.9995 | 0.32874 | 29.7705 | 59.9907 | 29.9998
0.33998 | 23.7336 | 59.9794 | 24.0001 | 0.33942 | 11.7893 | 59.9997 | 11.9995 | 0.34076 | 23.7772 | 60.0139 | 24.0001 | 0.33911 | 11.8194 | 60.0403 | 11.9995 | 0.33704 | 29.7705 | 59.9907 | 29.9998
0.34831 | 23.7336 | 59.9794 | 24.0001 | 0.34775 | 11.7893 | 59.9997 | 11.9995 | 0.34906 | 23.7772 | 60.014 | 24.0001 | 0.34741 | 11.8194 | 60.0403 | 11.9995 | 0.34534 | 29.7705 | 59.9907 | 29.9998
0.35666 | 23.7336 | 59.9794 | 24.0001 | 0.35611 | 11.7893 | 59.9998 | 11.9995 | 0.35742 | 23.7772 | 60.014 | 24.0001 | 0.35577 | 11.8035 | 60.0403 | 11.9995 | 0.35376 | 29.7668 | 59.9907 | 29.9998
0.36499 | 23.7336 | 59.9794 | 24.0001 | 0.36444 | 11.7893 | 59.9998 | 11.9995 | 0.36572 | 23.7772 | 60.014 | 24.0001 | 0.36407 | 11.8035 | 60.0403 | 11.9995 | 0.36206 | 29.7668 | 59.9908 | 29.9998
0.37332 | 23.7336 | 59.9794 | 24.0001 | 0.37277 | 11.7893 | 59.9999 | 11.9995 | 0.37408 | 23.7772 | 60.0141 | 24.0001 | 0.37244 | 11.8035 | 60.0403 | 11.9995 | 0.37036 | 29.7668 | 59.9908 | 29.9998
0.38165 | 23.7336 | 59.9794 | 24.0001 | 0.3811 | 11.7893 | 59.9999 | 11.9995 | 0.38239 | 23.7772 | 60.0141 | 24.0001 | 0.38074 | 11.8035 | 60.0403 | 11.9995 | 0.37866 | 29.7668 | 59.9908 | 29.9998
0.39 | 23.7342 | 59.9793 | 24.0001 | 0.38943 | 11.7893 | 60 | 11.9995 | 0.39075 | 23.7772 | 60.0141 | 24.0001 | 0.3891 | 11.8035 | 60.0403 | 11.9995 | 0.38708 | 29.7668 | 59.9908 | 29.9998
0.39833 | 23.7342 | 59.9793 | 24.0001 | 0.39777 | 11.7893 | 60 | 11.9995 | 0.39905 | 23.7772 | 60.0142 | 24.0001 | 0.3974 | 11.8035 | 60.0403 | 11.9995 | 0.39539 | 29.7668 | 59.9909 | 29.9998
0.40666 | 23.7342 | 59.9793 | 24.0001 | 0.4061 | 11.7893 | 60 | 11.9995 | 0.40741 | 23.7772 | 60.0142 | 24.0001 | 0.4057 | 11.8035 | 60.0403 | 11.9995 | 0.40369 | 29.7668 | 59.9909 | 29.9998
0.41501 | 23.7342 | 59.9793 | 24.0001 | 0.41443 | 11.7893 | 60.0001 | 11.9995 | 0.41571 | 23.7772 | 60.0142 | 24.0001 | 0.41406 | 11.8035 | 60.0403 | 11.9995 | 0.41211 | 29.7668 | 59.9909 | 29.9998
0.42334 | 23.7363 | 59.9793 | 24.0001 | 0.42276 | 11.7893 | 60.0001 | 11.9995 | 0.42407 | 23.7772 | 60.0143 | 24.0001 | 0.42236 | 11.8035 | 60.0402 | 11.9995 | 0.42041 | 29.7668 | 59.9909 | 29.9998
0.43167 | 23.7363 | 59.9793 | 24.0001 | 0.43109 | 11.7893 | 60.0002 | 11.9995 | 0.43237 | 23.7772 | 60.0143 | 24.0001 | 0.43073 | 11.8035 | 60.0402 | 11.9995 | 0.42871 | 29.7668 | 59.991 | 29.9998
0.44 | 23.7363 | 59.9792 | 24.0001 | 0.43942 | 11.7893 | 60.0002 | 11.9995 | 0.44073 | 23.7772 | 60.0143 | 24.0001 | 0.43903 | 11.8035 | 60.0402 | 11.9995 | 0.43701 | 29.7668 | 59.991 | 29.9998
0.44835 | 23.7363 | 59.9792 | 24.0001 | 0.44775 | 11.7893 | 60.0002 | 11.9995 | 0.44904 | 23.7772 | 60.0144 | 24.0001 | 0.44739 | 11.8035 | 60.0402 | 11.9995 | 0.44543 | 29.7668 | 59.991 | 29.9998
0.45668 | 23.738 | 59.9792 | 24.0001 | 0.45609 | 11.7893 | 60.0003 | 11.9995 | 0.4574 | 23.7772 | 60.0144 | 24.0001 | 0.45569 | 11.8035 | 60.0402 | 11.9995 | 0.45374 | 29.7691 | 59.991 | 29.9998
0.46501 | 23.738 | 59.9792 | 24.0001 | 0.46442 | 11.7893 | 60.0003 | 11.9995 | 0.4657 | 23.7772 | 60.0144 | 24.0001 | 0.46405 | 11.8035 | 60.0402 | 11.9995 | 0.46204 | 29.7691 | 59.9909 | 29.9998
0.47336 | 23.7408 | 59.9792 | 24.0001 | 0.47278 | 11.7893 | 60.0004 | 11.9995 | 0.47406 | 23.7772 | 60.0145 | 24.0001 | 0.47235 | 11.8064 | 60.0402 | 11.9995 | 0.47046 | 29.7691 | 59.9909 | 29.9998
0.48169 | 23.7408 | 59.9792 | 24.0001 | 0.48111 | 11.7893 | 60.0004 | 11.9995 | 0.48236 | 23.7772 | 60.0145 | 24.0001 | 0.48065 | 11.8064 | 60.0402 | 11.9995 | 0.47876 | 29.7691 | 59.9909 | 29.9998
0.49002 | 23.7398 | 59.9791 | 24.0001 | 0.48944 | 11.7893 | 60.0005 | 11.9995 | 0.49072 | 23.7772 | 60.0145 | 24.0001 | 0.48901 | 11.8064 | 60.0402 | 11.9995 | 0.48706 | 29.7691 | 59.9909 | 29.9998
0.49835 | 23.7398 | 59.9791 | 24.0001 | 0.49777 | 11.7893 | 60.0005 | 11.9995 | 0.49902 | 23.7772 | 60.0146 | 24.0001 | 0.49731 | 11.8064 | 60.0402 | 11.9995 | 0.49536 | 29.7691 | 59.9908 | 29.9998
0.5067 | 23.7398 | 59.9791 | 24.0001 | 0.5061 | 11.7893 | 60.0005 | 11.9995 | 0.50739 | 23.7772 | 60.0146 | 24.0001 | 0.50568 | 11.8064 | 60.0402 | 11.9995 | 0.50378 | 29.7691 | 59.9908 | 29.9998
0.51503 | 23.7398 | 59.9791 | 24.0001 | 0.51443 | 11.7893 | 60.0006 | 11.9995 | 0.51569 | 23.7772 | 60.0146 | 24.0001 | 0.51398 | 11.8064 | 60.0402 | 11.9995 | 0.51208 | 29.7691 | 59.9908 | 29.9998
0.52336 | 23.7755 | 59.9791 | 24.0001 | 0.52277 | 11.7893 | 60.0006 | 11.9995 | 0.52405 | 23.7772 | 60.0147 | 24.0001 | 0.52234 | 11.8074 | 60.0401 | 11.9995 | 0.52039 | 29.7691 | 59.9907 | 29.9998
0.53171 | 23.7755 | 59.9791 | 24.0001 | 0.5311 | 11.7893 | 60.0007 | 11.9995 | 0.53241 | 23.7772 | 60.0147 | 24.0001 | 0.53064 | 11.8074 | 60.0401 | 11.9995 | 0.52869 | 29.7691 | 59.9907 | 29.9998
0.54004 | 23.8161 | 59.979 | 24.0001 | 0.53943 | 11.7893 | 60.0007 | 11.9995 | 0.54071 | 23.7772 | 60.0147 | 24.0001 | 0.539 | 11.8074 | 60.0401 | 11.9995 | 0.53711 | 29.7691 | 59.9907 | 29.9998
0.54837 | 23.8161 | 59.979 | 24.0001 | 0.54776 | 11.7893 | 60.0007 | 11.9995 | 0.54907 | 23.7772 | 60.0148 | 24.0001 | 0.5473 | 11.8074 | 60.0401 | 11.9995 | 0.54541 | 29.7691 | 59.9907 | 29.9998
0.55672 | 23.8134 | 59.979 | 24.0001 | 0.55609 | 11.7893 | 60.0008 | 11.9995 | 0.55737 | 23.7772 | 60.0148 | 24.0001 | 0.5556 | 11.8074 | 60.0401 | 11.9995 | 0.55371 | 29.7691 | 59.9907 | 29.9998
0.56505 | 23.8134 | 59.979 | 24.0001 | 0.56442 | 11.7893 | 60.0008 | 11.9995 | 0.56573 | 23.7772 | 60.0148 | 24.0001 | 0.56396 | 11.8074 | 60.0401 | 11.9995 | 0.56213 | 29.7691 | 59.9906 | 29.9998
0.57338 | 23.8134 | 59.979 | 24.0001 | 0.57275 | 11.7893 | 60.0009 | 11.9995 | 0.57404 | 23.7772 | 60.0149 | 24.0001 | 0.57227 | 11.8024 | 60.0401 | 11.9995 | 0.57043 | 29.7691 | 59.9906 | 29.9998
0.58171 | 23.8134 | 59.979 | 24.0001 | 0.58109 | 11.7893 | 60.0009 | 11.9995 | 0.5824 | 23.7772 | 60.0149 | 24.0001 | 0.58063 | 11.8024 | 60.0401 | 11.9995 | 0.57874 | 29.7691 | 59.9906 | 29.9998
0.59006 | 23.8134 | 59.979 | 24.0001 | 0.58945 | 11.7893 | 60.0009 | 11.9995 | 0.5907 | 23.7784 | 60.0149 | 24.0001 | 0.58893 | 11.8024 | 60.0401 | 11.9995 | 0.58704 | 29.7691 | 59.9906 | 29.9998
0.59839 | 23.8134 | 59.979 | 24.0001 | 0.59778 | 11.7893 | 60.001 | 11.9995 | 0.59906 | 23.7784 | 60.015 | 24.0001 | 0.59729 | 11.8024 | 60.0401 | 11.9995 | 0.59546 | 29.7691 | 59.9905 | 29.9998
0.60672 | 23.8118 | 59.979 | 24.0001 | 0.60611 | 11.7893 | 60.001 | 11.9995 | 0.60736 | 23.7784 | 60.015 | 24.0001 | 0.60559 | 11.8024 | 60.0401 | 11.9995 | 0.60376 | 29.7691 | 59.9905 | 29.9998
0.61507 | 23.8118 | 59.9789 | 24.0001 | 0.61444 | 11.7893 | 60.0011 | 11.9995 | 0.61572 | 23.7784 | 60.015 | 24.0001 | 0.61395 | 11.8024 | 60.0401 | 11.9995 | 0.61206 | 29.7691 | 59.9905 | 29.9998
0.6234 | 23.8111 | 59.9789 | 24.0001 | 0.62277 | 11.7893 | 60.0011 | 11.9995 | 0.62402 | 23.7784 | 60.0151 | 24.0001 | 0.62225 | 11.8024 | 60.04 | 11.9995 | 0.62048 | 29.7691 | 59.9905 | 29.9998
0.63173 | 23.8111 | 59.9789 | 24.0001 | 0.6311 | 11.7893 | 60.0012 | 11.9995 | 0.63239 | 23.7784 | 60.0151 | 24.0001 | 0.63055 | 11.8024 | 60.04 | 11.9995 | 0.62878 | 29.7691 | 59.9904 | 29.9998
0.64008 | 23.8088 | 59.9789 | 24.0001 | 0.63943 | 11.7893 | 60.0012 | 11.9995 | 0.64069 | 23.7785 | 60.0151 | 24.0001 | 0.63892 | 11.8024 | 60.04 | 11.9995 | 0.63708 | 29.7691 | 59.9904 | 29.9998
0.64841 | 23.8088 | 59.9789 | 24.0001 | 0.64777 | 11.7893 | 60.0012 | 11.9995 | 0.64905 | 23.7785 | 60.0152 | 24.0001 | 0.64722 | 11.8024 | 60.04 | 11.9995 | 0.64539 | 29.7691 | 59.9904 | 29.9998
0.65674 | 23.8088 | 59.9789 | 24.0001 | 0.6561 | 11.7893 | 60.0013 | 11.9995 | 0.65735 | 23.7785 | 60.0152 | 24.0001 | 0.65558 | 11.8024 | 60.04 | 11.9995 | 0.65381 | 29.7759 | 59.9903 | 29.9998
0.66507 | 23.8088 | 59.9789 | 24.0001 | 0.66443 | 11.7893 | 60.0013 | 11.9995 | 0.66571 | 23.7785 | 60.0152 | 24.0001 | 0.66388 | 11.8024 | 60.04 | 11.9995 | 0.66211 | 29.7759 | 59.9903 | 29.9998
0.67342 | 23.8072 | 59.9789 | 24.0001 | 0.67276 | 11.7893 | 60.0014 | 11.9995 | 0.67401 | 23.7785 | 60.0153 | 24.0001 | 0.67224 | 11.7996 | 60.04 | 11.9995 | 0.67041 | 29.7819 | 59.9903 | 29.9998
0.68175 | 23.8072 | 59.9789 | 24.0001 | 0.68109 | 11.7893 | 60.0014 | 11.9995 | 0.68237 | 23.7785 | 60.0153 | 24.0001 | 0.68054 | 11.7996 | 60.0399 | 11.9995 | 0.67871 | 29.7819 | 59.9903 | 29.9998
0.69008 | 23.8065 | 59.9789 | 24.0001 | 0.68942 | 11.7893 | 60.0014 | 11.9995 | 0.69067 | 23.7785 | 60.0153 | 24.0001 | 0.6889 | 11.7996 | 60.0399 | 11.9995 | 0.68713 | 29.7819 | 59.9902 | 29.9998
0.69843 | 23.8065 | 59.9789 | 24.0001 | 0.69775 | 11.7893 | 60.0015 | 11.9995 | 0.69904 | 23.7785 | 60.0154 | 24.0001 | 0.6972 | 11.7996 | 60.0399 | 11.9995 | 0.69543 | 29.7819 | 59.9902 | 29.9998
0.70676 | 23.8065 | 59.9789 | 24.0001 | 0.70609 | 11.7893 | 60.0015 | 11.9995 | 0.70734 | 23.7785 | 60.0154 | 24.0001 | 0.70551 | 11.7996 | 60.0398 | 11.9995 | 0.70374 | 29.7819 | 59.9902 | 29.9998
0.71509 | 23.8065 | 59.9788 | 24.0001 | 0.71445 | 11.7893 | 60.0016 | 11.9995 | 0.7157 | 23.7785 | 60.0154 | 24.0001 | 0.71387 | 11.7996 | 60.0398 | 11.9995 | 0.71216 | 29.7819 | 59.9902 | 29.9998
0.72342 | 23.8042 | 59.9788 | 24.0001 | 0.72278 | 11.7893 | 60.0016 | 11.9995 | 0.724 | 23.7785 | 60.0155 | 24.0001 | 0.72217 | 11.7996 | 60.0397 | 11.9995 | 0.72046 | 29.7819 | 59.9902 | 29.9998
0.73177 | 23.8042 | 59.9788 | 24.0001 | 0.73111 | 11.7893 | 60.0017 | 11.9995 | 0.73236 | 23.7785 | 60.0155 | 24.0001 | 0.73053 | 11.7996 | 60.0397 | 11.9995 | 0.72876 | 29.7819 | 59.9901 | 29.9998
0.7401 | 23.8078 | 59.9788 | 24.0001 | 0.73944 | 11.7893 | 60.0017 | 11.9995 | 0.74066 | 23.7785 | 60.0155 | 24.0001 | 0.73883 | 11.7996 | 60.0396 | 11.9995 | 0.73706 | 29.7549 | 59.9901 | 29.9998
0.74843 | 23.8078 | 59.9788 | 24.0001 | 0.74777 | 11.7893 | 60.0017 | 11.9995 | 0.74902 | 23.7785 | 60.0156 | 24.0001 | 0.74719 | 11.7996 | 60.0396 | 11.9995 | 0.74548 | 29.7549 | 59.9901 | 29.9998
0.75677 | 23.8105 | 59.9788 | 24.0001 | 0.7561 | 11.7893 | 60.0018 | 11.9995 | 0.75732 | 23.7785 | 60.0156 | 24.0001 | 0.75549 | 11.7996 | 60.0396 | 11.9995 | 0.75378 | 29.7538 | 59.9901 | 29.9998
0.76511 | 23.8105 | 59.9788 | 24.0001 | 0.76443 | 11.7893 | 60.0018 | 11.9995 | 0.76569 | 23.7785 | 60.0156 | 24.0001 | 0.76379 | 11.7996 | 60.0395 | 11.9995 | 0.76208 | 29.7538 | 59.99 | 29.9998
0.77344 | 23.8105 | 59.9788 | 24.0001 | 0.77277 | 11.7893 | 60.0019 | 11.9995 | 0.77399 | 23.7785 | 60.0157 | 24.0001 | 0.77216 | 11.7996 | 60.0395 | 11.9995 | 0.77039 | 29.7538 | 59.99 | 29.9998
0.78178 | 23.8105 | 59.9788 | 24.0001 | 0.7811 | 11.7892 | 60.0019 | 11.9995 | 0.78235 | 23.7785 | 60.0157 | 24.0001 | 0.78046 | 11.7996 | 60.0394 | 11.9995 | 0.77881 | 29.7538 | 59.99 | 29.9998
0.79012 | 23.8137 | 59.9788 | 24.0001 | 0.78943 | 11.7892 | 60.0019 | 11.9995 | 0.79065 | 23.7778 | 60.0157 | 24.0001 | 0.78882 | 11.7972 | 60.0394 | 11.9995 | 0.78711 | 29.7538 | 59.99 | 29.9998
0.79845 | 23.8137 | 59.9788 | 24.0001 | 0.79776 | 11.7892 | 60.002 | 11.9995 | 0.79901 | 23.7778 | 60.0158 | 24.0001 | 0.79712 | 11.7972 | 60.0394 | 11.9995 | 0.79541 | 29.7538 | 59.9899 | 29.9998
0.80678 | 23.8109 | 59.9788 | 24.0001 | 0.80609 | 11.7892 | 60.002 | 11.9995 | 0.80731 | 23.7785 | 60.0158 | 24.0001 | 0.80548 | 11.7972 | 60.0393 | 11.9995 | 0.80383 | 29.7535 | 59.9899 | 29.9998
0.81512 | 23.8109 | 59.9787 | 24.0001 | 0.81442 | 11.7892 | 60.0021 | 11.9995 | 0.81567 | 23.7785 | 60.0158 | 24.0001 | 0.81378 | 11.7972 | 60.0393 | 11.9995 | 0.81213 | 29.7535 | 59.9899 | 29.9998
0.82346 | 23.8139 | 59.9787 | 24.0001 | 0.82275 | 11.7892 | 60.0021 | 11.9995 | 0.82397 | 23.7785 | 60.0159 | 24.0001 | 0.82214 | 11.7972 | 60.0392 | 11.9995 | 0.82043 | 29.7535 | 59.9898 | 29.9998
0.83179 | 23.8139 | 59.9787 | 24.0001 | 0.83112 | 11.7892 | 60.0022 | 11.9995 | 0.83234 | 23.7785 | 60.0159 | 24.0001 | 0.83044 | 11.7972 | 60.0392 | 11.9995 | 0.82874 | 29.7535 | 59.9898 | 29.9998
0.84013 | 23.8125 | 59.9787 | 24.0001 | 0.83945 | 11.7892 | 60.0022 | 11.9995 | 0.84064 | 23.7785 | 60.0159 | 24.0001 | 0.83875 | 11.7972 | 60.0391 | 11.9995 | 0.83716 | 29.7522 | 59.9898 | 29.9998
0.84846 | 23.8125 | 59.9787 | 24.0001 | 0.84778 | 11.7908 | 60.0022 | 11.9995 | 0.849 | 23.7785 | 60.016 | 24.0001 | 0.84711 | 11.7972 | 60.0391 | 11.9995 | 0.84546 | 29.7522 | 59.9898 | 29.9998
0.8568 | 23.8125 | 59.9787 | 24.0001 | 0.85611 | 11.7908 | 60.0023 | 11.9995 | 0.8573 | 23.7785 | 60.016 | 24.0001 | 0.85541 | 11.7972 | 60.0391 | 11.9995 | 0.85376 | 29.7523 | 59.9897 | 29.9998
0.86514 | 23.8125 | 59.9787 | 24.0001 | 0.86444 | 11.7908 | 60.0023 | 11.9995 | 0.86566 | 23.7785 | 60.016 | 24.0001 | 0.86377 | 11.7972 | 60.039 | 11.9995 | 0.86218 | 29.7523 | 59.9897 | 29.9998
0.87347 | 23.8162 | 59.9787 | 24.0001 | 0.87277 | 11.7908 | 60.0024 | 11.9995 | 0.87396 | 23.7785 | 60.0161 | 24.0001 | 0.87207 | 11.7985 | 60.039 | 11.9995 | 0.87048 | 29.7514 | 59.9897 | 29.9998
0.88181 | 23.8162 | 59.9787 | 24.0001 | 0.8811 | 11.7908 | 60.0024 | 11.9995 | 0.88226 | 23.7785 | 60.0161 | 24.0001 | 0.88043 | 11.7985 | 60.0389 | 11.9995 | 0.87878 | 29.7514 | 59.9897 | 29.9998
0.89014 | 23.8158 | 59.9787 | 24.0001 | 0.88943 | 11.7908 | 60.0024 | 11.9995 | 0.89062 | 23.7785 | 60.0161 | 24.0001 | 0.88873 | 11.8003 | 60.0389 | 11.9995 | 0.88708 | 29.7514 | 59.9897 | 29.9998
0.89848 | 23.8158 | 59.9787 | 24.0001 | 0.89777 | 11.7908 | 60.0025 | 11.9995 | 0.89893 | 23.7785 | 60.0162 | 24.0001 | 0.89709 | 11.8003 | 60.0389 | 11.9995 | 0.89551 | 29.7514 | 59.9896 | 29.9998
0.90681 | 23.8158 | 59.9787 | 24.0001 | 0.9061 | 11.7908 | 60.0025 | 11.9995 | 0.90729 | 23.7785 | 60.0162 | 24.0001 | 0.9054 | 11.8003 | 60.0388 | 11.9995 | 0.90381 | 29.7514 | 59.9896 | 29.9998
0.91515 | 23.8158 | 59.9786 | 24.0001 | 0.91443 | 11.7908 | 60.0026 | 11.9995 | 0.91559 | 23.7785 | 60.0162 | 24.0001 | 0.9137 | 11.8003 | 60.0388 | 11.9995 | 0.91211 | 29.7514 | 59.9896 | 29.9998
0.92349 | 23.8158 | 59.9786 | 24.0001 | 0.92276 | 11.7908 | 60.0026 | 11.9995 | 0.92395 | 23.7785 | 60.0163 | 24.0001 | 0.92206 | 11.8008 | 60.0387 | 11.9995 | 0.92041 | 29.7691 | 59.9896 | 29.9998
0.93182 | 23.8158 | 59.9786 | 24.0001 | 0.93109 | 11.7908 | 60.0027 | 11.9995 | 0.93225 | 23.7785 | 60.0163 | 24.0001 | 0.93036 | 11.8008 | 60.0387 | 11.9995 | 0.92883 | 29.7691 | 59.9895 | 29.9998
0.94016 | 23.8144 | 59.9786 | 24.0001 | 0.93942 | 11.7908 | 60.0027 | 11.9995 | 0.94061 | 23.7785 | 60.0163 | 24.0001 | 0.93872 | 11.8008 | 60.0386 | 11.9995 | 0.93713 | 29.7685 | 59.9895 | 29.9998
0.94849 | 23.8144 | 59.9786 | 24.0001 | 0.94775 | 11.7908 | 60.0027 | 11.9995 | 0.94891 | 23.7785 | 60.0164 | 24.0001 | 0.94702 | 11.8008 | 60.0386 | 11.9995 | 0.94543 | 29.7685 | 59.9895 | 29.9998
0.95683 | 23.8109 | 59.9786 | 24.0001 | 0.95612 | 11.7908 | 60.0028 | 11.9995 | 0.95728 | 23.7785 | 60.0164 | 24.0001 | 0.95538 | 11.8019 | 60.0386 | 11.9995 | 0.95386 | 29.7685 | 59.9894 | 29.9998
0.96516 | 23.8109 | 59.9786 | 24.0001 | 0.96445 | 11.7908 | 60.0028 | 11.9995 | 0.96558 | 23.7785 | 60.0164 | 24.0001 | 0.96368 | 11.8019 | 60.0385 | 11.9995 | 0.96216 | 29.7685 | 59.9894 | 29.9998
0.9735 | 23.7697 | 59.9786 | 24.0001 | 0.97278 | 11.7908 | 60.0029 | 11.9995 | 0.97394 | 23.7785 | 60.0165 | 24.0001 | 0.97205 | 11.8012 | 60.0385 | 11.9995 | 0.97046 | 29.7685 | 59.9894 | 29.9998
0.98184 | 23.7697 | 59.9786 | 24.0001 | 0.98111 | 11.7908 | 60.0029 | 11.9995 | 0.98224 | 23.7785 | 60.0165 | 24.0001 | 0.98035 | 11.8012 | 60.0384 | 11.9995 | 0.97876 | 29.7685 | 59.9894 | 29.9998
0.99017 | 23.7697 | 59.9786 | 24.0001 | 0.98944 | 11.7908 | 60.0029 | 11.9995 | 0.9906 | 23.7785 | 60.0165 | 24.0001 | 0.98865 | 11.8012 | 60.0384 | 11.9995 | 0.98718 | 29.7698 | 59.9893 | 29.9998
0.9985 | 23.7697 | 59.9786 | 24.0001 | 0.99777 | 11.7911 | 60.003 | 11.9995 | 0.9989 | 23.7785 | 60.0166 | 24.0001 | 0.99701 | 11.8012 | 60.0384 | 11.9995 | 0.99548 | 29.7698 | 59.9893 | 29.9998
1.0069 | 23.7722 | 59.9786 | 24.0001 | 1.0061 | 11.7911 | 60.003 | 11.9995 | 1.0073 | 23.7785 | 60.0166 | 24.0001 | 1.0053 | 11.8012 | 60.0383 | 11.9995 | 1.0038 | 29.7696 | 59.9893 | 29.9998
1.0152 | 23.7722 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0144 | 11.7911 | 60.003 | 11.9995 | 1.0156 | 23.7785 | 60.0166 | 24.0001 | 1.0137 | 11.8012 | 60.0383 | 11.9995 | 1.0121 | 29.7696 | 59.9893 | 29.9998
1.0235 | 23.7718 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0228 | 11.7911 | 60.0031 | 11.9995 | 1.0239 | 23.7785 | 60.0167 | 24.0001 | 1.022 | 11.8017 | 60.0382 | 11.9995 | 1.0205 | 29.7696 | 59.9893 | 29.9998
1.0318 | 23.7718 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0311 | 11.7911 | 60.0031 | 11.9995 | 1.0322 | 23.7785 | 60.0167 | 24.0001 | 1.0303 | 11.8017 | 60.0382 | 11.9995 | 1.0288 | 29.7696 | 59.9892 | 29.9998
1.0402 | 23.7695 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0394 | 11.7911 | 60.0031 | 11.9995 | 1.0406 | 23.7785 | 60.0167 | 24.0001 | 1.0386 | 11.8008 | 60.0381 | 11.9995 | 1.0371 | 29.7696 | 59.9892 | 29.9998
1.0485 | 23.7695 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0478 | 11.7911 | 60.0031 | 11.9995 | 1.0489 | 23.7785 | 60.0168 | 24.0001 | 1.047 | 11.8008 | 60.0381 | 11.9995 | 1.0455 | 29.7696 | 59.9892 | 29.9998
1.0569 | 23.7695 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0561 | 11.7911 | 60.0032 | 11.9995 | 1.0573 | 23.7779 | 60.0168 | 24.0001 | 1.0553 | 11.8008 | 60.0381 | 11.9995 | 1.0538 | 29.7923 | 59.9892 | 29.9998
1.0652 | 23.7695 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0644 | 11.7907 | 60.0032 | 11.9995 | 1.0656 | 23.7779 | 60.0168 | 24.0001 | 1.0636 | 11.8008 | 60.038 | 11.9995 | 1.0621 | 29.7923 | 59.9891 | 29.9998
1.0735 | 23.7682 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0728 | 11.7907 | 60.0032 | 11.9995 | 1.0739 | 23.7779 | 60.0169 | 24.0001 | 1.072 | 11.7997 | 60.038 | 11.9995 | 1.0704 | 29.7917 | 59.9891 | 29.9998
1.0819 | 23.7682 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0811 | 11.7907 | 60.0032 | 11.9995 | 1.0822 | 23.7779 | 60.0169 | 24.0001 | 1.0803 | 11.7997 | 60.0379 | 11.9995 | 1.0789 | 29.7917 | 59.9891 | 29.9998
1.0902 | 23.7359 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0894 | 11.7907 | 60.0033 | 11.9995 | 1.0906 | 23.7779 | 60.0169 | 24.0001 | 1.0886 | 11.7997 | 60.0379 | 11.9995 | 1.0872 | 29.7847 | 59.9891 | 29.9998
1.0985 | 23.7359 | 59.9785 | 24.0001 | 1.0978 | 11.7907 | 60.0033 | 11.9995 | 1.0989 | 23.7779 | 60.017 | 24.0001 | 1.0969 | 11.7997 | 60.0379 | 11.9995 | 1.0955 | 29.7847 | 59.989 | 29.9998
1.1069 | 23.7359 | 59.9785 | 24.0001 | 1.1061 | 11.7907 | 60.0033 | 11.9995 | 1.1072 | 23.7779 | 60.017 | 24.0001 | 1.1053 | 11.798 | 60.0378 | 11.9995 | 1.1038 | 29.7847 | 59.989 | 29.9998
1.1152 | 23.7359 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1144 | 11.7894 | 60.0033 | 11.9995 | 1.1155 | 23.7779 | 60.017 | 24.0001 | 1.1136 | 11.798 | 60.0378 | 11.9995 | 1.1122 | 29.7847 | 59.989 | 29.9998
1.1236 | 23.7369 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1228 | 11.7894 | 60.0034 | 11.9995 | 1.1239 | 23.7779 | 60.0171 | 24.0001 | 1.1219 | 11.798 | 60.0377 | 11.9995 | 1.1205 | 29.7847 | 59.9889 | 29.9998
1.1319 | 23.7369 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1311 | 11.7894 | 60.0034 | 11.9995 | 1.1322 | 23.7779 | 60.0171 | 24.0001 | 1.1302 | 11.798 | 60.0377 | 11.9995 | 1.1288 | 29.7847 | 59.9889 | 29.9998
1.1402 | 23.7382 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1394 | 11.7894 | 60.0034 | 11.9995 | 1.1406 | 23.7779 | 60.0171 | 24.0001 | 1.1385 | 11.7972 | 60.0376 | 11.9995 | 1.1372 | 29.7847 | 59.9889 | 29.9998
1.1486 | 23.7382 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1478 | 11.7894 | 60.0034 | 11.9995 | 1.1489 | 23.7779 | 60.0172 | 24.0001 | 1.1469 | 11.7972 | 60.0376 | 11.9995 | 1.1455 | 29.7847 | 59.9889 | 29.9998
1.1569 | 23.7378 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1561 | 11.7894 | 60.0035 | 11.9995 | 1.1572 | 23.7779 | 60.0172 | 24.0001 | 1.1552 | 11.7972 | 60.0376 | 11.9995 | 1.1538 | 29.7847 | 59.9888 | 29.9998
1.1652 | 23.7378 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1644 | 11.7894 | 60.0035 | 11.9995 | 1.1655 | 23.7779 | 60.0172 | 24.0001 | 1.1636 | 11.7972 | 60.0375 | 11.9995 | 1.1621 | 29.7847 | 59.9888 | 29.9998
1.1736 | 23.7378 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1728 | 11.7894 | 60.0035 | 11.9995 | 1.1739 | 23.7724 | 60.0173 | 24.0001 | 1.1719 | 11.7983 | 60.0375 | 11.9995 | 1.1705 | 29.7847 | 59.9888 | 29.9998
1.1819 | 23.7378 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1811 | 11.7894 | 60.0035 | 11.9995 | 1.1822 | 23.7724 | 60.0173 | 24.0001 | 1.1802 | 11.7983 | 60.0374 | 11.9995 | 1.1788 | 29.7847 | 59.9888 | 29.9998
1.1902 | 23.7378 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1895 | 11.7894 | 60.0036 | 11.9995 | 1.1906 | 23.7724 | 60.0173 | 24.0001 | 1.1885 | 11.7977 | 60.0374 | 11.9995 | 1.1871 | 29.7842 | 59.9888 | 29.9998
1.1986 | 23.7378 | 59.9784 | 24.0001 | 1.1978 | 11.7894 | 60.0036 | 11.9995 | 1.1989 | 23.7724 | 60.0174 | 24.0001 | 1.1969 | 11.7977 | 60.0374 | 11.9995 | 1.1956 | 29.7842 | 59.9887 | 29.9998
1.2069 | 23.7418 | 59.9784 | 24.0001 | 1.2061 | 11.7894 | 60.0036 | 11.9995 | 1.2072 | 23.7724 | 60.0174 | 24.0001 | 1.2052 | 11.7967 | 60.0373 | 11.9995 | 1.2039 | 29.7842 | 59.9887 | 29.9998
1.2152 | 23.7418 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2144 | 11.7894 | 60.0036 | 11.9995 | 1.2155 | 23.7724 | 60.0174 | 24.0001 | 1.2135 | 11.7967 | 60.0373 | 11.9995 | 1.2122 | 29.7842 | 59.9887 | 29.9998
1.2236 | 23.7402 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2228 | 11.7894 | 60.0037 | 11.9995 | 1.2239 | 23.7724 | 60.0175 | 24.0001 | 1.2219 | 11.7976 | 60.0372 | 11.9995 | 1.2205 | 29.7842 | 59.9887 | 29.9998
1.2319 | 23.7402 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2311 | 11.7894 | 60.0037 | 11.9995 | 1.2322 | 23.7724 | 60.0175 | 24.0001 | 1.2302 | 11.7976 | 60.0372 | 11.9995 | 1.2289 | 29.7842 | 59.9886 | 29.9998
1.2402 | 23.7435 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2394 | 11.7894 | 60.0037 | 11.9995 | 1.2405 | 23.7732 | 60.0175 | 24.0001 | 1.2385 | 11.7976 | 60.0371 | 11.9995 | 1.2372 | 29.7859 | 59.9886 | 29.9998
1.2486 | 23.7435 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2478 | 11.7894 | 60.0037 | 11.9995 | 1.2488 | 23.7732 | 60.0176 | 24.0001 | 1.2468 | 11.7976 | 60.0371 | 11.9995 | 1.2455 | 29.7859 | 59.9886 | 29.9998
1.2569 | 23.7435 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2561 | 11.7894 | 60.0038 | 11.9995 | 1.2572 | 23.7732 | 60.0176 | 24.0001 | 1.2552 | 11.7976 | 60.0371 | 11.9995 | 1.2539 | 29.7859 | 59.9885 | 29.9998
1.2653 | 23.7435 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2644 | 11.7894 | 60.0038 | 11.9995 | 1.2655 | 23.7732 | 60.0176 | 24.0001 | 1.2635 | 11.7976 | 60.037 | 11.9995 | 1.2622 | 29.7859 | 59.9885 | 29.9998
1.2736 | 23.7435 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2728 | 11.7894 | 60.0038 | 11.9995 | 1.2739 | 23.7732 | 60.0177 | 24.0001 | 1.2719 | 11.7958 | 60.037 | 11.9995 | 1.2705 | 29.7859 | 59.9885 | 29.9998
1.2819 | 23.7435 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2811 | 11.7922 | 60.0038 | 11.9995 | 1.2822 | 23.7732 | 60.0177 | 24.0001 | 1.2802 | 11.7958 | 60.0369 | 11.9995 | 1.2788 | 29.7859 | 59.9885 | 29.9998
1.2903 | 23.7296 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2894 | 11.7922 | 60.0039 | 11.9995 | 1.2905 | 23.7732 | 60.0177 | 24.0001 | 1.2885 | 11.7958 | 60.0369 | 11.9995 | 1.2872 | 29.7859 | 59.9884 | 29.9998
1.2986 | 23.7296 | 59.9783 | 24.0001 | 1.2978 | 11.7922 | 60.0039 | 11.9995 | 1.2988 | 23.7732 | 60.0178 | 24.0001 | 1.2968 | 11.7958 | 60.0369 | 11.9995 | 1.2955 | 29.7859 | 59.9884 | 29.9998
1.3069 | 23.7259 | 59.9783 | 24.0001 | 1.3061 | 11.7922 | 60.0039 | 11.9995 | 1.3072 | 23.7732 | 60.0178 | 24.0001 | 1.3051 | 11.7958 | 60.0368 | 11.9995 | 1.3038 | 29.7859 | 59.9884 | 29.9998
1.3153 | 23.7259 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3145 | 11.7922 | 60.0039 | 11.9995 | 1.3155 | 23.7732 | 60.0178 | 24.0001 | 1.3135 | 11.7958 | 60.0368 | 11.9995 | 1.3121 | 29.7859 | 59.9884 | 29.9998
1.3236 | 23.7241 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3228 | 11.7922 | 60.004 | 11.9995 | 1.3239 | 23.7732 | 60.0179 | 24.0001 | 1.3218 | 11.7958 | 60.0367 | 11.9995 | 1.3206 | 29.7859 | 59.9883 | 29.9998
1.3319 | 23.7241 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3311 | 11.7922 | 60.004 | 11.9995 | 1.3322 | 23.7732 | 60.0179 | 24.0001 | 1.3301 | 11.7958 | 60.0367 | 11.9995 | 1.3289 | 29.7859 | 59.9883 | 29.9998
1.3403 | 23.7241 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3394 | 11.7922 | 60.004 | 11.9995 | 1.3405 | 23.7732 | 60.0179 | 24.0001 | 1.3384 | 11.7958 | 60.0366 | 11.9995 | 1.3372 | 29.7859 | 59.9883 | 29.9998
1.3486 | 23.7241 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3478 | 11.7922 | 60.004 | 11.9995 | 1.3488 | 23.7732 | 60.018 | 24.0001 | 1.3468 | 11.7958 | 60.0366 | 11.9995 | 1.3456 | 29.7859 | 59.9883 | 29.9998
1.3569 | 23.7241 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3561 | 11.7922 | 60.0041 | 11.9995 | 1.3572 | 23.7732 | 60.018 | 24.0001 | 1.3551 | 11.7958 | 60.0366 | 11.9995 | 1.3539 | 29.7859 | 59.9883 | 29.9998
1.3653 | 23.7241 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3644 | 11.7927 | 60.0041 | 11.9995 | 1.3655 | 23.7732 | 60.018 | 24.0001 | 1.3635 | 11.7958 | 60.0365 | 11.9995 | 1.3622 | 29.7859 | 59.9882 | 29.9998
1.3736 | 23.7195 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3728 | 11.7927 | 60.0041 | 11.9995 | 1.3738 | 23.7732 | 60.018 | 24.0001 | 1.3718 | 11.7958 | 60.0365 | 11.9995 | 1.3705 | 29.7859 | 59.9882 | 29.9998
1.382 | 23.7195 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3811 | 11.7927 | 60.0041 | 11.9995 | 1.3821 | 23.7732 | 60.018 | 24.0001 | 1.3801 | 11.7958 | 60.0364 | 11.9995 | 1.3789 | 29.7859 | 59.9882 | 29.9998
1.3903 | 23.7192 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3894 | 11.7927 | 60.0042 | 11.9995 | 1.3905 | 23.7732 | 60.0181 | 24.0001 | 1.3884 | 11.7958 | 60.0364 | 11.9995 | 1.3872 | 29.7859 | 59.9882 | 29.9998
1.3986 | 23.7192 | 59.9782 | 24.0001 | 1.3978 | 11.7927 | 60.0042 | 11.9995 | 1.3988 | 23.7732 | 60.0181 | 24.0001 | 1.3967 | 11.7958 | 60.0364 | 11.9995 | 1.3955 | 29.7859 | 59.9881 | 29.9998
1.407 | 23.7174 | 59.9782 | 24.0001 | 1.4061 | 11.7927 | 60.0042 | 11.9995 | 1.4072 | 23.7732 | 60.0181 | 24.0001 | 1.4051 | 11.7958 | 60.0363 | 11.9995 | 1.4039 | 29.7882 | 59.9881 | 29.9998
1.4153 | 23.7174 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4144 | 11.7923 | 60.0042 | 11.9995 | 1.4155 | 23.7732 | 60.0181 | 24.0001 | 1.4134 | 11.7958 | 60.0363 | 11.9995 | 1.4122 | 29.7882 | 59.9881 | 29.9998
1.4236 | 23.7174 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4228 | 11.7923 | 60.0043 | 11.9995 | 1.4238 | 23.7732 | 60.0181 | 24.0001 | 1.4218 | 11.7958 | 60.0362 | 11.9995 | 1.4205 | 29.7882 | 59.988 | 29.9998
1.432 | 23.7174 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4311 | 11.7924 | 60.0043 | 11.9995 | 1.4321 | 23.7732 | 60.0181 | 24.0001 | 1.4301 | 11.7958 | 60.0362 | 11.9995 | 1.4288 | 29.7882 | 59.988 | 29.9998
1.4403 | 23.7174 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4395 | 11.7924 | 60.0043 | 11.9995 | 1.4405 | 23.7732 | 60.0182 | 24.0001 | 1.4384 | 11.7952 | 60.0361 | 11.9995 | 1.4373 | 29.7863 | 59.988 | 29.9998
1.4486 | 23.7174 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4478 | 11.7924 | 60.0043 | 11.9995 | 1.4488 | 23.7732 | 60.0182 | 24.0001 | 1.4467 | 11.7952 | 60.0361 | 11.9995 | 1.4456 | 29.7863 | 59.988 | 29.9998
1.457 | 23.7198 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4561 | 11.7924 | 60.0044 | 11.9995 | 1.4572 | 23.7732 | 60.0182 | 24.0001 | 1.4551 | 11.7952 | 60.0361 | 11.9995 | 1.4539 | 29.7863 | 59.988 | 29.9998
1.4653 | 23.7198 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4644 | 11.7924 | 60.0044 | 11.9995 | 1.4655 | 23.7732 | 60.0182 | 24.0001 | 1.4634 | 11.7952 | 60.036 | 11.9995 | 1.4623 | 29.7863 | 59.988 | 29.9998
1.4736 | 23.7198 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4728 | 11.7924 | 60.0044 | 11.9995 | 1.4738 | 23.7732 | 60.0182 | 24.0001 | 1.4717 | 11.7952 | 60.036 | 11.9995 | 1.4706 | 29.7817 | 59.988 | 29.9998
1.482 | 23.7198 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4811 | 11.7924 | 60.0044 | 11.9995 | 1.4821 | 23.7732 | 60.0182 | 24.0001 | 1.48 | 11.7952 | 60.0359 | 11.9995 | 1.4789 | 29.7817 | 59.988 | 29.9998
1.4903 | 23.7228 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4894 | 11.7924 | 60.0045 | 11.9995 | 1.4905 | 23.7732 | 60.0183 | 24.0001 | 1.4883 | 11.7952 | 60.0359 | 11.9995 | 1.4872 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.4987 | 23.7228 | 59.9781 | 24.0001 | 1.4978 | 11.7911 | 60.0045 | 11.9995 | 1.4988 | 23.7732 | 60.0183 | 24.0001 | 1.4967 | 11.7952 | 60.0359 | 11.9995 | 1.4956 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.507 | 23.7242 | 59.9781 | 24.0001 | 1.5061 | 11.7911 | 60.0045 | 11.9995 | 1.5071 | 23.7732 | 60.0183 | 24.0001 | 1.505 | 11.7952 | 60.0358 | 11.9995 | 1.5039 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.5153 | 23.7242 | 59.978 | 24.0001 | 1.5144 | 11.7911 | 60.0045 | 11.9995 | 1.5154 | 23.7732 | 60.0183 | 24.0001 | 1.5134 | 11.7952 | 60.0358 | 11.9995 | 1.5122 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.5237 | 23.7345 | 59.978 | 24.0001 | 1.5228 | 11.7911 | 60.0046 | 11.9995 | 1.5238 | 23.7732 | 60.0183 | 24.0001 | 1.5217 | 11.7952 | 60.0357 | 11.9995 | 1.5205 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.532 | 23.7345 | 59.978 | 24.0001 | 1.5311 | 11.791 | 60.0046 | 11.9995 | 1.5321 | 23.7732 | 60.0183 | 24.0001 | 1.53 | 11.7952 | 60.0357 | 11.9995 | 1.5289 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.5403 | 23.7339 | 59.978 | 24.0001 | 1.5394 | 11.791 | 60.0046 | 11.9995 | 1.5405 | 23.7732 | 60.0184 | 24.0001 | 1.5383 | 11.7952 | 60.0356 | 11.9995 | 1.5372 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.5487 | 23.7339 | 59.978 | 24.0001 | 1.5478 | 11.791 | 60.0046 | 11.9995 | 1.5488 | 23.7732 | 60.0184 | 24.0001 | 1.5467 | 11.7952 | 60.0356 | 11.9995 | 1.5455 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.557 | 23.7339 | 59.978 | 24.0001 | 1.5561 | 11.791 | 60.0047 | 11.9995 | 1.5571 | 23.7732 | 60.0184 | 24.0001 | 1.555 | 11.7952 | 60.0356 | 11.9995 | 1.554 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.5653 | 23.7339 | 59.978 | 24.0001 | 1.5645 | 11.791 | 60.0047 | 11.9995 | 1.5654 | 23.7732 | 60.0184 | 24.0001 | 1.5634 | 11.7952 | 60.0355 | 11.9995 | 1.5623 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.5737 | 23.7339 | 59.978 | 24.0001 | 1.5728 | 11.791 | 60.0047 | 11.9995 | 1.5738 | 23.7732 | 60.0184 | 24.0001 | 1.5717 | 11.7952 | 60.0355 | 11.9995 | 1.5706 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.582 | 23.7339 | 59.978 | 24.0001 | 1.5811 | 11.7913 | 60.0047 | 11.9995 | 1.5821 | 23.7732 | 60.0184 | 24.0001 | 1.58 | 11.7952 | 60.0354 | 11.9995 | 1.5789 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.5903 | 23.7379 | 59.978 | 24.0001 | 1.5894 | 11.7913 | 60.0048 | 11.9995 | 1.5905 | 23.7732 | 60.0185 | 24.0001 | 1.5883 | 11.7969 | 60.0354 | 11.9995 | 1.5873 | 29.7915 | 59.9879 | 29.9998
1.5987 | 23.7379 | 59.978 | 24.0001 | 1.5978 | 11.7913 | 60.0048 | 11.9995 | 1.5988 | 23.7732 | 60.0185 | 24.0001 | 1.5966 | 11.7969 | 60.0354 | 11.9995 | 1.5956 | 29.7915 | 59.9878 | 29.9998
1.607 | 23.74 | 59.978 | 24.0001 | 1.6061 | 11.7913 | 60.0048 | 11.9995 | 1.6071 | 23.7732 | 60.0185 | 24.0001 | 1.605 | 11.7986 | 60.0353 | 11.9995 | 1.6039 | 29.7915 | 59.9878 | 29.9998
1.6154 | 23.74 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6144 | 11.7913 | 60.0048 | 11.9995 | 1.6154 | 23.7732 | 60.0185 | 24.0001 | 1.6133 | 11.7986 | 60.0353 | 11.9995 | 1.6123 | 29.7915 | 59.9878 | 29.9998
1.6237 | 23.74 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6228 | 11.7913 | 60.0049 | 11.9995 | 1.6238 | 23.7732 | 60.0185 | 24.0001 | 1.6216 | 11.7986 | 60.0352 | 11.9995 | 1.6206 | 29.7872 | 59.9878 | 29.9998
1.632 | 23.74 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6311 | 11.7898 | 60.0049 | 11.9995 | 1.6321 | 23.7732 | 60.0185 | 24.0001 | 1.6299 | 11.7986 | 60.0352 | 11.9995 | 1.6289 | 29.7872 | 59.9878 | 29.9998
1.6404 | 23.74 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6394 | 11.7898 | 60.0049 | 11.9995 | 1.6404 | 23.7732 | 60.0186 | 24.0001 | 1.6383 | 11.7995 | 60.0351 | 11.9995 | 1.6372 | 29.7872 | 59.9878 | 29.9998
1.6487 | 23.74 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6478 | 11.7898 | 60.0049 | 11.9995 | 1.6487 | 23.7732 | 60.0186 | 24.0001 | 1.6466 | 11.7995 | 60.0351 | 11.9995 | 1.6456 | 29.7872 | 59.9878 | 29.9998
1.657 | 23.74 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6561 | 11.7898 | 60.005 | 11.9995 | 1.6571 | 23.7732 | 60.0186 | 24.0001 | 1.655 | 11.7995 | 60.0351 | 11.9995 | 1.6539 | 29.7872 | 59.9878 | 29.9998
1.6654 | 23.74 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6644 | 11.7891 | 60.005 | 11.9995 | 1.6654 | 23.7732 | 60.0186 | 24.0001 | 1.6633 | 11.7995 | 60.035 | 11.9995 | 1.6622 | 29.7872 | 59.9878 | 29.9998
1.6737 | 23.7394 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6728 | 11.7891 | 60.005 | 11.9995 | 1.6738 | 23.7732 | 60.0186 | 24.0001 | 1.6716 | 11.8153 | 60.035 | 11.9995 | 1.6707 | 29.7872 | 59.9878 | 29.9998
1.6821 | 23.7394 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6811 | 11.7891 | 60.005 | 11.9995 | 1.6821 | 23.7732 | 60.0187 | 24.0001 | 1.6799 | 11.8153 | 60.0349 | 11.9995 | 1.679 | 29.7872 | 59.9878 | 29.9998
1.6904 | 23.7394 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6895 | 11.7891 | 60.0051 | 11.9995 | 1.6904 | 23.7732 | 60.0187 | 24.0001 | 1.6882 | 11.8153 | 60.0348 | 11.9995 | 1.6873 | 29.7934 | 59.9878 | 29.9998
1.6987 | 23.7394 | 59.9781 | 24.0001 | 1.6978 | 11.7891 | 60.0051 | 11.9995 | 1.6987 | 23.7732 | 60.0187 | 24.0001 | 1.6966 | 11.8153 | 60.0348 | 11.9995 | 1.6956 | 29.7934 | 59.9877 | 29.9998
1.707 | 23.7351 | 59.9781 | 24.0001 | 1.7061 | 11.7891 | 60.0051 | 11.9995 | 1.7071 | 23.7732 | 60.0187 | 24.0001 | 1.7049 | 11.8153 | 60.0347 | 11.9995 | 1.704 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7154 | 23.7351 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7144 | 11.7891 | 60.0051 | 11.9995 | 1.7154 | 23.7732 | 60.0187 | 24.0001 | 1.7133 | 11.8153 | 60.0346 | 11.9995 | 1.7123 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7237 | 23.7351 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7228 | 11.7891 | 60.0052 | 11.9995 | 1.7238 | 23.7732 | 60.0187 | 24.0001 | 1.7216 | 11.8129 | 60.0346 | 11.9995 | 1.7206 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7321 | 23.7351 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7311 | 11.7891 | 60.0052 | 11.9995 | 1.7321 | 23.7732 | 60.0187 | 24.0001 | 1.7299 | 11.8129 | 60.0345 | 11.9995 | 1.7289 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7404 | 23.7351 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7394 | 11.7891 | 60.0052 | 11.9995 | 1.7404 | 23.7732 | 60.0188 | 24.0001 | 1.7382 | 11.812 | 60.0344 | 11.9995 | 1.7373 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7487 | 23.7351 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7478 | 11.7891 | 60.0052 | 11.9995 | 1.7487 | 23.7732 | 60.0188 | 24.0001 | 1.7466 | 11.812 | 60.0344 | 11.9995 | 1.7456 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7571 | 23.7326 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7561 | 11.7891 | 60.0053 | 11.9995 | 1.7571 | 23.7732 | 60.0188 | 24.0001 | 1.7549 | 11.812 | 60.0343 | 11.9995 | 1.7539 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7654 | 23.7326 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7644 | 11.7886 | 60.0053 | 11.9995 | 1.7654 | 23.7732 | 60.0188 | 24.0001 | 1.7632 | 11.812 | 60.0342 | 11.9995 | 1.7623 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7737 | 23.7326 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7728 | 11.7886 | 60.0053 | 11.9995 | 1.7737 | 23.7732 | 60.0188 | 24.0001 | 1.7715 | 11.812 | 60.0342 | 11.9995 | 1.7706 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7821 | 23.7326 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7811 | 11.7902 | 60.0053 | 11.9995 | 1.782 | 23.7732 | 60.0188 | 24.0001 | 1.7798 | 11.812 | 60.0341 | 11.9995 | 1.7789 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7904 | 23.7326 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7894 | 11.7902 | 60.0054 | 11.9995 | 1.7903 | 23.7732 | 60.0189 | 24.0001 | 1.7882 | 11.812 | 60.034 | 11.9995 | 1.7872 | 29.795 | 59.9877 | 29.9998
1.7988 | 23.7326 | 59.9782 | 24.0001 | 1.7978 | 11.7902 | 60.0054 | 11.9995 | 1.7987 | 23.7732 | 60.0189 | 24.0001 | 1.7965 | 11.812 | 60.034 | 11.9995 | 1.7957 | 29.795 | 59.9876 | 29.9998
1.8071 | 23.7326 | 59.9782 | 24.0001 | 1.8061 | 11.7902 | 60.0054 | 11.9995 | 1.807 | 23.7732 | 60.0189 | 24.0001 | 1.8049 | 11.812 | 60.0339 | 11.9995 | 1.804 | 29.795 | 59.9876 | 29.9998
1.8154 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8144 | 11.7902 | 60.0054 | 11.9995 | 1.8154 | 23.7732 | 60.0189 | 24.0001 | 1.8132 | 11.812 | 60.0338 | 11.9995 | 1.8123 | 29.795 | 59.9876 | 29.9998
1.8238 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8228 | 11.7902 | 60.0055 | 11.9995 | 1.8237 | 23.7732 | 60.0189 | 24.0001 | 1.8215 | 11.8104 | 60.0338 | 11.9995 | 1.8207 | 29.7974 | 59.9876 | 29.9998
1.8321 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8311 | 11.7911 | 60.0055 | 11.9995 | 1.832 | 23.7732 | 60.0189 | 24.0001 | 1.8298 | 11.8104 | 60.0337 | 11.9995 | 1.829 | 29.7974 | 59.9876 | 29.9998
1.8404 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8394 | 11.7911 | 60.0055 | 11.9995 | 1.8403 | 23.7732 | 60.019 | 24.0001 | 1.8382 | 11.8104 | 60.0336 | 11.9995 | 1.8373 | 29.7974 | 59.9876 | 29.9998
1.8488 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8477 | 11.7911 | 60.0055 | 11.9995 | 1.8487 | 23.7732 | 60.019 | 24.0001 | 1.8465 | 11.8104 | 60.0336 | 11.9995 | 1.8456 | 29.7974 | 59.9876 | 29.9998
1.8571 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8561 | 11.7911 | 60.0056 | 11.9995 | 1.857 | 23.7732 | 60.019 | 24.0001 | 1.8548 | 11.8104 | 60.0335 | 11.9995 | 1.854 | 29.7974 | 59.9876 | 29.9998
1.8654 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8644 | 11.79 | 60.0056 | 11.9995 | 1.8654 | 23.7732 | 60.019 | 24.0001 | 1.8632 | 11.8104 | 60.0334 | 11.9995 | 1.8623 | 29.7974 | 59.9876 | 29.9998
1.8738 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8727 | 11.79 | 60.0056 | 11.9995 | 1.8737 | 23.7732 | 60.019 | 24.0001 | 1.8715 | 11.8234 | 60.0334 | 11.9995 | 1.8706 | 29.7954 | 59.9876 | 29.9998
1.8821 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8811 | 11.79 | 60.0056 | 11.9995 | 1.882 | 23.7732 | 60.019 | 24.0001 | 1.8798 | 11.8234 | 60.0333 | 11.9995 | 1.879 | 29.7954 | 59.9876 | 29.9998
1.8905 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8894 | 11.79 | 60.0057 | 11.9995 | 1.8903 | 23.7732 | 60.0191 | 24.0001 | 1.8881 | 11.8234 | 60.0332 | 11.9995 | 1.8873 | 29.7864 | 59.9875 | 29.9998
1.8988 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.8977 | 11.7865 | 60.0057 | 11.9995 | 1.8987 | 23.7732 | 60.0191 | 24.0001 | 1.8965 | 11.8234 | 60.0332 | 11.9995 | 1.8956 | 29.7864 | 59.9875 | 29.9998
1.9071 | 23.7326 | 59.9783 | 24.0001 | 1.9061 | 11.7865 | 60.0057 | 11.9995 | 1.907 | 23.7732 | 60.0191 | 24.0001 | 1.9048 | 11.8232 | 60.0331 | 11.9995 | 1.9039 | 29.7826 | 59.9875 | 29.9998
1.9155 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9144 | 11.7865 | 60.0057 | 11.9995 | 1.9153 | 23.7732 | 60.0191 | 24.0001 | 1.9131 | 11.8232 | 60.033 | 11.9995 | 1.9124 | 29.7826 | 59.9875 | 29.9998
1.9238 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9227 | 11.7865 | 60.0058 | 11.9995 | 1.9236 | 23.7732 | 60.0191 | 24.0001 | 1.9214 | 11.8248 | 60.033 | 11.9995 | 1.9207 | 29.7887 | 59.9875 | 29.9998
1.9321 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9311 | 11.7865 | 60.0058 | 11.9995 | 1.932 | 23.7732 | 60.0191 | 24.0001 | 1.9298 | 11.8248 | 60.0329 | 11.9995 | 1.929 | 29.7887 | 59.9875 | 29.9998
1.9405 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9394 | 11.7865 | 60.0058 | 11.9995 | 1.9403 | 23.7732 | 60.0192 | 24.0001 | 1.9381 | 11.8248 | 60.0328 | 11.9995 | 1.9374 | 29.7887 | 59.9875 | 29.9998
1.9488 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9477 | 11.7841 | 60.0058 | 11.9995 | 1.9487 | 23.7732 | 60.0192 | 24.0001 | 1.9465 | 11.8248 | 60.0328 | 11.9995 | 1.9457 | 29.7887 | 59.9875 | 29.9998
1.9572 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9561 | 11.7841 | 60.0059 | 11.9995 | 1.957 | 23.7732 | 60.0192 | 24.0001 | 1.9548 | 11.8248 | 60.0327 | 11.9995 | 1.954 | 29.7887 | 59.9875 | 29.9998
1.9655 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9644 | 11.7845 | 60.0059 | 11.9995 | 1.9653 | 23.7732 | 60.0192 | 24.0001 | 1.9631 | 11.8248 | 60.0326 | 11.9995 | 1.9623 | 29.7887 | 59.9875 | 29.9998
1.9738 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9727 | 11.7845 | 60.0059 | 11.9995 | 1.9736 | 23.7732 | 60.0192 | 24.0001 | 1.9714 | 11.8248 | 60.0326 | 11.9995 | 1.9707 | 29.7887 | 59.9875 | 29.9998
1.9822 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.981 | 11.7845 | 60.0059 | 11.9995 | 1.982 | 23.7732 | 60.0192 | 24.0001 | 1.9797 | 11.8248 | 60.0325 | 11.9995 | 1.979 | 29.7887 | 59.9875 | 29.9998
1.9905 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9894 | 11.7845 | 60.006 | 11.9995 | 1.9903 | 23.7732 | 60.0193 | 24.0001 | 1.9881 | 11.8248 | 60.0324 | 11.9995 | 1.9873 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
1.9988 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 1.9977 | 11.7859 | 60.006 | 11.9995 | 1.9987 | 23.7732 | 60.0193 | 24.0001 | 1.9964 | 11.8248 | 60.0324 | 11.9995 | 1.9956 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0072 | 23.7326 | 59.9784 | 24.0001 | 2.006 | 11.7859 | 60.006 | 11.9995 | 2.007 | 23.7732 | 60.0193 | 24.0001 | 2.0048 | 11.8248 | 60.0323 | 11.9995 | 2.004 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0155 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0144 | 11.7859 | 60.0061 | 11.9995 | 2.0153 | 23.7732 | 60.0193 | 24.0001 | 2.0131 | 11.8248 | 60.0322 | 11.9995 | 2.0123 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0238 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0227 | 11.7859 | 60.0061 | 11.9995 | 2.0236 | 23.7732 | 60.0193 | 24.0001 | 2.0214 | 11.8248 | 60.0322 | 11.9995 | 2.0206 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0322 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.031 | 11.7876 | 60.0062 | 11.9995 | 2.032 | 23.7732 | 60.0193 | 24.0001 | 2.0297 | 11.8248 | 60.0321 | 11.9995 | 2.0291 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0405 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0394 | 11.7876 | 60.0062 | 11.9995 | 2.0403 | 23.7732 | 60.0194 | 24.0001 | 2.0381 | 11.8248 | 60.032 | 11.9995 | 2.0374 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0488 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0477 | 11.7868 | 60.0062 | 11.9995 | 2.0486 | 23.7732 | 60.0194 | 24.0001 | 2.0464 | 11.8248 | 60.032 | 11.9995 | 2.0457 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0572 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.056 | 11.7868 | 60.0063 | 11.9995 | 2.0569 | 23.7732 | 60.0194 | 24.0001 | 2.0547 | 11.8248 | 60.0319 | 11.9995 | 2.054 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0655 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0644 | 11.79 | 60.0063 | 11.9995 | 2.0653 | 23.7732 | 60.0194 | 24.0001 | 2.063 | 11.8248 | 60.0318 | 11.9995 | 2.0624 | 29.7887 | 59.9874 | 29.9998
2.0739 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0727 | 11.79 | 60.0064 | 11.9995 | 2.0736 | 23.7732 | 60.0194 | 24.0001 | 2.0714 | 11.8248 | 60.0318 | 11.9995 | 2.0707 | 29.7883 | 59.9874 | 29.9998
2.0822 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0811 | 11.79 | 60.0064 | 11.9995 | 2.082 | 23.7732 | 60.0194 | 24.0001 | 2.0797 | 11.8248 | 60.0317 | 11.9995 | 2.079 | 29.7883 | 59.9874 | 29.9998
2.0905 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0894 | 11.79 | 60.0065 | 11.9995 | 2.0903 | 23.7732 | 60.0195 | 24.0001 | 2.088 | 11.8248 | 60.0316 | 11.9995 | 2.0874 | 29.7883 | 59.9874 | 29.9998
2.0989 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.0977 | 11.79 | 60.0065 | 11.9995 | 2.0986 | 23.7732 | 60.0195 | 24.0001 | 2.0964 | 11.8248 | 60.0316 | 11.9995 | 2.0957 | 29.7883 | 59.9873 | 29.9998
2.1072 | 23.7326 | 59.9785 | 24.0001 | 2.106 | 11.79 | 60.0065 | 11.9995 | 2.1069 | 23.7732 | 60.0195 | 24.0001 | 2.1047 | 11.8248 | 60.0315 | 11.9995 | 2.104 | 29.7884 | 59.9873 | 29.9998
2.1155 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.1144 | 11.79 | 60.0066 | 11.9995 | 2.1153 | 23.7732 | 60.0195 | 24.0001 | 2.113 | 11.8248 | 60.0314 | 11.9995 | 2.1123 | 29.7884 | 59.9873 | 29.9998
2.1239 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.1227 | 11.79 | 60.0066 | 11.9995 | 2.1236 | 23.7732 | 60.0195 | 24.0001 | 2.1213 | 11.8248 | 60.0314 | 11.9995 | 2.1207 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1322 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.131 | 11.79 | 60.0067 | 11.9995 | 2.132 | 23.7732 | 60.0195 | 24.0001 | 2.1297 | 11.8248 | 60.0313 | 11.9995 | 2.129 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1405 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.1394 | 11.79 | 60.0067 | 11.9995 | 2.1403 | 23.7732 | 60.0196 | 24.0001 | 2.138 | 11.8248 | 60.0312 | 11.9995 | 2.1373 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1489 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.1477 | 11.791 | 60.0067 | 11.9995 | 2.1486 | 23.7732 | 60.0196 | 24.0001 | 2.1464 | 11.8248 | 60.0312 | 11.9995 | 2.1458 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1572 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.156 | 11.791 | 60.0068 | 11.9995 | 2.1569 | 23.7732 | 60.0196 | 24.0001 | 2.1547 | 11.8248 | 60.0311 | 11.9995 | 2.1541 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1656 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.1644 | 11.7926 | 60.0068 | 11.9995 | 2.1653 | 23.7732 | 60.0196 | 24.0001 | 2.163 | 11.8248 | 60.031 | 11.9995 | 2.1624 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1739 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.1727 | 11.7926 | 60.0069 | 11.9995 | 2.1736 | 23.7732 | 60.0196 | 24.0001 | 2.1713 | 11.8248 | 60.031 | 11.9995 | 2.1707 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1822 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.181 | 11.7926 | 60.0069 | 11.9995 | 2.1819 | 23.7732 | 60.0196 | 24.0001 | 2.1797 | 11.8248 | 60.0309 | 11.9995 | 2.1791 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1906 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.1894 | 11.7926 | 60.007 | 11.9995 | 2.1902 | 23.7732 | 60.0197 | 24.0001 | 2.188 | 11.8248 | 60.0308 | 11.9995 | 2.1874 | 29.7958 | 59.9873 | 29.9998
2.1989 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.1977 | 11.7926 | 60.007 | 11.9995 | 2.1986 | 23.7732 | 60.0197 | 24.0001 | 2.1964 | 11.8248 | 60.0308 | 11.9995 | 2.1957 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2072 | 23.7326 | 59.9786 | 24.0001 | 2.206 | 11.7926 | 60.007 | 11.9995 | 2.2069 | 23.7761 | 60.0197 | 24.0001 | 2.2047 | 11.8248 | 60.0307 | 11.9995 | 2.204 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2156 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.2144 | 11.7926 | 60.0071 | 11.9995 | 2.2153 | 23.7761 | 60.0197 | 24.0001 | 2.213 | 11.8248 | 60.0306 | 11.9995 | 2.2124 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2239 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.2227 | 11.7926 | 60.0071 | 11.9995 | 2.2236 | 23.7766 | 60.0197 | 24.0001 | 2.2213 | 11.8248 | 60.0306 | 11.9995 | 2.2207 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2323 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.231 | 11.7926 | 60.0072 | 11.9995 | 2.2319 | 23.7766 | 60.0197 | 24.0001 | 2.2296 | 11.8248 | 60.0305 | 11.9995 | 2.229 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2406 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.2393 | 11.7926 | 60.0072 | 11.9995 | 2.2402 | 23.7766 | 60.0198 | 24.0001 | 2.238 | 11.8248 | 60.0304 | 11.9995 | 2.2374 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2489 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.2477 | 11.7909 | 60.0072 | 11.9995 | 2.2486 | 23.7766 | 60.0198 | 24.0001 | 2.2463 | 11.8248 | 60.0304 | 11.9995 | 2.2457 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2573 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.256 | 11.7909 | 60.0073 | 11.9995 | 2.2569 | 23.7766 | 60.0198 | 24.0001 | 2.2546 | 11.8248 | 60.0303 | 11.9995 | 2.254 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2656 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.2643 | 11.7909 | 60.0073 | 11.9995 | 2.2653 | 23.7766 | 60.0198 | 24.0001 | 2.2629 | 11.8248 | 60.0302 | 11.9995 | 2.2623 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2739 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.2727 | 11.7909 | 60.0074 | 11.9995 | 2.2736 | 23.7766 | 60.0198 | 24.0001 | 2.2713 | 11.8248 | 60.0302 | 11.9995 | 2.2708 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2823 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.281 | 11.7909 | 60.0074 | 11.9995 | 2.2819 | 23.7766 | 60.0198 | 24.0001 | 2.2796 | 11.8248 | 60.0301 | 11.9995 | 2.2791 | 29.7958 | 59.9872 | 29.9998
2.2906 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.2893 | 11.7909 | 60.0075 | 11.9995 | 2.2902 | 23.7766 | 60.0199 | 24.0001 | 2.288 | 11.8242 | 60.03 | 11.9995 | 2.2874 | 29.7958 | 59.9871 | 29.9998
2.299 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.2977 | 11.7885 | 60.0075 | 11.9995 | 2.2986 | 23.7766 | 60.0199 | 24.0001 | 2.2963 | 11.8242 | 60.03 | 11.9995 | 2.2958 | 29.7958 | 59.9871 | 29.9998
2.3073 | 23.7326 | 59.9787 | 24.0001 | 2.306 | 11.7885 | 60.0075 | 11.9995 | 2.3069 | 23.7766 | 60.0199 | 24.0001 | 2.3046 | 11.8242 | 60.0299 | 11.9995 | 2.3041 | 29.7958 | 59.9871 | 29.9998
2.3156 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.3143 | 11.7885 | 60.0076 | 11.9995 | 2.3152 | 23.7766 | 60.0199 | 24.0001 | 2.3129 | 11.8242 | 60.0298 | 11.9995 | 2.3124 | 29.7958 | 59.9871 | 29.9998
2.324 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.3227 | 11.7885 | 60.0076 | 11.9995 | 2.3235 | 23.7766 | 60.0199 | 24.0001 | 2.3213 | 11.8234 | 60.0298 | 11.9995 | 2.3207 | 29.7958 | 59.9871 | 29.9998
2.3323 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.331 | 11.7885 | 60.0077 | 11.9995 | 2.3319 | 23.7766 | 60.0199 | 24.0001 | 2.3296 | 11.8234 | 60.0297 | 11.9995 | 2.3291 | 29.7958 | 59.9871 | 29.9998
2.3406 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.3393 | 11.7885 | 60.0077 | 11.9995 | 2.3402 | 23.7766 | 60.02 | 24.0001 | 2.338 | 11.8234 | 60.0296 | 11.9995 | 2.3374 | 29.7958 | 59.9871 | 29.9998
2.349 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.3477 | 11.7885 | 60.0077 | 11.9995 | 2.3486 | 23.7766 | 60.02 | 24.0001 | 2.3463 | 11.8234 | 60.0296 | 11.9995 | 2.3457 | 29.7958 | 59.9871 | 29.9998
2.3573 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.356 | 11.7885 | 60.0078 | 11.9995 | 2.3569 | 23.7766 | 60.02 | 24.0001 | 2.3546 | 11.8234 | 60.0295 | 11.9995 | 2.3541 | 29.7947 | 59.9871 | 29.9998
2.3656 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.3643 | 11.7885 | 60.0078 | 11.9995 | 2.3652 | 23.7766 | 60.02 | 24.0001 | 2.3629 | 11.8234 | 60.0294 | 11.9995 | 2.3624 | 29.7947 | 59.9871 | 29.9998
2.374 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.3727 | 11.7885 | 60.0079 | 11.9995 | 2.3735 | 23.7766 | 60.02 | 24.0001 | 2.3712 | 11.8234 | 60.0294 | 11.9995 | 2.3707 | 29.7885 | 59.9871 | 29.9998
2.3823 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.381 | 11.79 | 60.0079 | 11.9995 | 2.3819 | 23.7766 | 60.02 | 24.0001 | 2.3796 | 11.8234 | 60.0293 | 11.9995 | 2.379 | 29.7885 | 59.9871 | 29.9998
2.3907 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.3893 | 11.79 | 60.0079 | 11.9995 | 2.3902 | 23.7766 | 60.0201 | 24.0001 | 2.3879 | 11.8234 | 60.0292 | 11.9995 | 2.3875 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.399 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.3976 | 11.7895 | 60.008 | 11.9995 | 2.3986 | 23.7766 | 60.0201 | 24.0001 | 2.3962 | 11.8234 | 60.0292 | 11.9995 | 2.3958 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.4073 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.406 | 11.7895 | 60.008 | 11.9995 | 2.4069 | 23.7766 | 60.0201 | 24.0001 | 2.4045 | 11.8234 | 60.0291 | 11.9995 | 2.4041 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.4157 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.4143 | 11.7895 | 60.0081 | 11.9995 | 2.4152 | 23.7766 | 60.0201 | 24.0001 | 2.4129 | 11.8234 | 60.029 | 11.9995 | 2.4124 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.424 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.4226 | 11.7895 | 60.0081 | 11.9995 | 2.4235 | 23.7766 | 60.0201 | 24.0001 | 2.4212 | 11.8234 | 60.029 | 11.9995 | 2.4208 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.4323 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.431 | 11.7895 | 60.0082 | 11.9995 | 2.4319 | 23.7766 | 60.0201 | 24.0001 | 2.4296 | 11.8234 | 60.0289 | 11.9995 | 2.4291 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.4407 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.4393 | 11.7895 | 60.0082 | 11.9995 | 2.4402 | 23.7743 | 60.0202 | 24.0001 | 2.4379 | 11.8234 | 60.0288 | 11.9995 | 2.4374 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.449 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.4476 | 11.7895 | 60.0082 | 11.9995 | 2.4485 | 23.7743 | 60.0202 | 24.0001 | 2.4462 | 11.8234 | 60.0288 | 11.9995 | 2.4458 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.4573 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.456 | 11.7895 | 60.0083 | 11.9995 | 2.4568 | 23.7734 | 60.0202 | 24.0001 | 2.4545 | 11.8234 | 60.0287 | 11.9995 | 2.4541 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.4657 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.4643 | 11.7895 | 60.0083 | 11.9995 | 2.4652 | 23.7734 | 60.0202 | 24.0001 | 2.4629 | 11.8234 | 60.0286 | 11.9995 | 2.4624 | 29.7885 | 59.987 | 29.9998
2.474 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.4726 | 11.7895 | 60.0084 | 11.9995 | 2.4735 | 23.7734 | 60.0202 | 24.0001 | 2.4712 | 11.8249 | 60.0286 | 11.9995 | 2.4707 | 29.7738 | 59.987 | 29.9998
2.4824 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.481 | 11.7899 | 60.0084 | 11.9995 | 2.4819 | 23.7734 | 60.0202 | 24.0001 | 2.4796 | 11.8249 | 60.0285 | 11.9995 | 2.4791 | 29.7738 | 59.987 | 29.9998
2.4907 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.4893 | 11.7899 | 60.0084 | 11.9995 | 2.4902 | 23.7734 | 60.0203 | 24.0001 | 2.4879 | 11.8249 | 60.0284 | 11.9995 | 2.4874 | 29.7738 | 59.987 | 29.9998
2.499 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.4976 | 11.7899 | 60.0085 | 11.9995 | 2.4985 | 23.7734 | 60.0203 | 24.0001 | 2.4962 | 11.8249 | 60.0284 | 11.9995 | 2.4957 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5074 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.506 | 11.7899 | 60.0085 | 11.9995 | 2.5068 | 23.7734 | 60.0203 | 24.0001 | 2.5045 | 11.8259 | 60.0283 | 11.9995 | 2.5042 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5157 | 23.7326 | 59.979 | 24.0001 | 2.5143 | 11.7899 | 60.0086 | 11.9995 | 2.5152 | 23.7734 | 60.0203 | 24.0001 | 2.5128 | 11.8259 | 60.0282 | 11.9995 | 2.5125 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.524 | 23.7326 | 59.979 | 24.0001 | 2.5226 | 11.7899 | 60.0086 | 11.9995 | 2.5235 | 23.7734 | 60.0203 | 24.0001 | 2.5212 | 11.8259 | 60.0282 | 11.9995 | 2.5208 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5324 | 23.7326 | 59.979 | 24.0001 | 2.5309 | 11.7899 | 60.0087 | 11.9995 | 2.5319 | 23.7734 | 60.0203 | 24.0001 | 2.5295 | 11.8259 | 60.0281 | 11.9995 | 2.5291 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5407 | 23.7326 | 59.979 | 24.0001 | 2.5393 | 11.7899 | 60.0087 | 11.9995 | 2.5402 | 23.7741 | 60.0204 | 24.0001 | 2.5378 | 11.8259 | 60.028 | 11.9995 | 2.5375 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.549 | 23.7326 | 59.979 | 24.0001 | 2.5476 | 11.7899 | 60.0087 | 11.9995 | 2.5485 | 23.7741 | 60.0204 | 24.0001 | 2.5461 | 11.8259 | 60.028 | 11.9995 | 2.5458 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5574 | 23.7326 | 59.979 | 24.0001 | 2.5559 | 11.7899 | 60.0088 | 11.9995 | 2.5568 | 23.7741 | 60.0204 | 24.0001 | 2.5545 | 11.8264 | 60.0279 | 11.9995 | 2.5541 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5657 | 23.7326 | 59.979 | 24.0001 | 2.5643 | 11.7894 | 60.0088 | 11.9995 | 2.5652 | 23.7741 | 60.0204 | 24.0001 | 2.5628 | 11.8264 | 60.0278 | 11.9995 | 2.5625 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5741 | 23.7326 | 59.979 | 24.0001 | 2.5726 | 11.7894 | 60.0089 | 11.9995 | 2.5735 | 23.7741 | 60.0204 | 24.0001 | 2.5712 | 11.8264 | 60.0278 | 11.9995 | 2.5708 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5824 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.581 | 11.7894 | 60.0089 | 11.9995 | 2.5818 | 23.7741 | 60.0204 | 24.0001 | 2.5795 | 11.8264 | 60.0277 | 11.9995 | 2.5791 | 29.7738 | 59.9871 | 29.9998
2.5907 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.5893 | 11.7894 | 60.0089 | 11.9995 | 2.5901 | 23.7741 | 60.0205 | 24.0001 | 2.5878 | 11.8264 | 60.0276 | 11.9995 | 2.5874 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.5991 | 23.7326 | 59.9789 | 24.0001 | 2.5976 | 11.7894 | 60.009 | 11.9995 | 2.5985 | 23.7741 | 60.0205 | 24.0001 | 2.5961 | 11.8264 | 60.0276 | 11.9995 | 2.5958 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6074 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.606 | 11.7894 | 60.009 | 11.9995 | 2.6068 | 23.7741 | 60.0205 | 24.0001 | 2.6045 | 11.8264 | 60.0275 | 11.9995 | 2.6041 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6157 | 23.7326 | 59.9788 | 24.0001 | 2.6143 | 11.7894 | 60.0091 | 11.9995 | 2.6152 | 23.7741 | 60.0205 | 24.0001 | 2.6128 | 11.8264 | 60.0274 | 11.9995 | 2.6124 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6241 | 23.7337 | 59.9787 | 24.0001 | 2.6226 | 11.7894 | 60.0091 | 11.9995 | 2.6235 | 23.7756 | 60.0205 | 24.0001 | 2.6212 | 11.8258 | 60.0274 | 11.9995 | 2.6208 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6324 | 23.7337 | 59.9787 | 24.0001 | 2.631 | 11.7894 | 60.0092 | 11.9995 | 2.6318 | 23.7756 | 60.0205 | 24.0001 | 2.6295 | 11.8258 | 60.0273 | 11.9995 | 2.6292 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6407 | 23.7334 | 59.9787 | 24.0001 | 2.6393 | 11.7894 | 60.0092 | 11.9995 | 2.6401 | 23.7756 | 60.0206 | 24.0001 | 2.6378 | 11.8258 | 60.0272 | 11.9995 | 2.6375 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6491 | 23.7334 | 59.9786 | 24.0001 | 2.6476 | 11.7894 | 60.0092 | 11.9995 | 2.6485 | 23.7756 | 60.0206 | 24.0001 | 2.6461 | 11.8258 | 60.0272 | 11.9995 | 2.6458 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6574 | 23.7334 | 59.9786 | 24.0001 | 2.6559 | 11.7894 | 60.0093 | 11.9995 | 2.6568 | 23.7735 | 60.0206 | 24.0001 | 2.6544 | 11.8258 | 60.0271 | 11.9995 | 2.6542 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6658 | 23.7334 | 59.9786 | 24.0001 | 2.6643 | 11.7911 | 60.0093 | 11.9995 | 2.6652 | 23.7735 | 60.0206 | 24.0001 | 2.6628 | 11.8258 | 60.027 | 11.9995 | 2.6625 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6741 | 23.7337 | 59.9785 | 24.0001 | 2.6726 | 11.7911 | 60.0094 | 11.9995 | 2.6735 | 23.7735 | 60.0206 | 24.0001 | 2.6711 | 11.8242 | 60.027 | 11.9995 | 2.6708 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6824 | 23.7337 | 59.9785 | 24.0001 | 2.6809 | 11.7911 | 60.0094 | 11.9995 | 2.6818 | 23.7735 | 60.0206 | 24.0001 | 2.6794 | 11.8242 | 60.0269 | 11.9995 | 2.6791 | 29.7753 | 59.9872 | 29.9998
2.6908 | 23.7337 | 59.9785 | 24.0001 | 2.6893 | 11.7911 | 60.0094 | 11.9995 | 2.6901 | 23.7735 | 60.0207 | 24.0001 | 2.6877 | 11.8242 | 60.0269 | 11.9995 | 2.6875 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.6991 | 23.7337 | 59.9785 | 24.0001 | 2.6976 | 11.7911 | 60.0095 | 11.9995 | 2.6984 | 23.7735 | 60.0207 | 24.0001 | 2.6961 | 11.8242 | 60.0269 | 11.9995 | 2.6958 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7074 | 23.7337 | 59.9784 | 24.0001 | 2.7059 | 11.7911 | 60.0095 | 11.9995 | 2.7068 | 23.7735 | 60.0207 | 24.0001 | 2.7044 | 11.8218 | 60.0268 | 11.9995 | 2.7041 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7158 | 23.7337 | 59.9784 | 24.0001 | 2.7143 | 11.7911 | 60.0096 | 11.9995 | 2.7151 | 23.7735 | 60.0207 | 24.0001 | 2.7128 | 11.8218 | 60.0268 | 11.9995 | 2.7125 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7241 | 23.7337 | 59.9784 | 24.0001 | 2.7226 | 11.7911 | 60.0096 | 11.9995 | 2.7234 | 23.7722 | 60.0207 | 24.0001 | 2.7211 | 11.8218 | 60.0267 | 11.9995 | 2.7208 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7325 | 23.7337 | 59.9783 | 24.0001 | 2.7309 | 11.7911 | 60.0097 | 11.9995 | 2.7318 | 23.7722 | 60.0207 | 24.0001 | 2.7294 | 11.8218 | 60.0267 | 11.9995 | 2.7291 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7408 | 23.7337 | 59.9783 | 24.0001 | 2.7393 | 11.7911 | 60.0097 | 11.9995 | 2.7401 | 23.7722 | 60.0208 | 24.0001 | 2.7377 | 11.8232 | 60.0267 | 11.9995 | 2.7374 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7491 | 23.7337 | 59.9782 | 24.0001 | 2.7476 | 11.7911 | 60.0097 | 11.9995 | 2.7484 | 23.7722 | 60.0208 | 24.0001 | 2.7461 | 11.8232 | 60.0266 | 11.9995 | 2.7458 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7575 | 23.7361 | 59.9782 | 24.0001 | 2.7559 | 11.7911 | 60.0098 | 11.9995 | 2.7568 | 23.7722 | 60.0208 | 24.0001 | 2.7544 | 11.8232 | 60.0266 | 11.9995 | 2.7542 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7658 | 23.7361 | 59.9782 | 24.0001 | 2.7643 | 11.7911 | 60.0098 | 11.9995 | 2.7651 | 23.7722 | 60.0208 | 24.0001 | 2.7628 | 11.8232 | 60.0265 | 11.9995 | 2.7625 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7741 | 23.7361 | 59.9781 | 24.0001 | 2.7726 | 11.7911 | 60.0099 | 11.9995 | 2.7734 | 23.7698 | 60.0208 | 24.0001 | 2.7711 | 11.8235 | 60.0265 | 11.9995 | 2.7709 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7825 | 23.7361 | 59.9781 | 24.0001 | 2.7809 | 11.7911 | 60.0099 | 11.9995 | 2.7817 | 23.7698 | 60.0208 | 24.0001 | 2.7794 | 11.8235 | 60.0264 | 11.9995 | 2.7792 | 29.7753 | 59.9873 | 29.9998
2.7908 | 23.7401 | 59.9781 | 24.0001 | 2.7892 | 11.7911 | 60.0099 | 11.9995 | 2.7901 | 23.7698 | 60.0209 | 24.0001 | 2.7877 | 11.8238 | 60.0264 | 11.9995 | 2.7875 | 29.7711 | 59.9874 | 29.9998
2.7991 | 23.7401 | 59.9781 | 24.0001 | 2.7976 | 11.7911 | 60.01 | 11.9995 | 2.7984 | 23.7698 | 60.0209 | 24.0001 | 2.796 | 11.8238 | 60.0264 | 11.9995 | 2.7958 | 29.7711 | 59.9874 | 29.9998
2.8075 | 23.7419 | 59.978 | 24.0001 | 2.8059 | 11.7911 | 60.01 | 11.9995 | 2.8068 | 23.7721 | 60.0209 | 24.0001 | 2.8044 | 11.8238 | 60.0263 | 11.9995 | 2.8042 | 29.7707 | 59.9874 | 29.9998
2.8158 | 23.7419 | 59.978 | 24.0001 | 2.8142 | 11.7911 | 60.0101 | 11.9995 | 2.8151 | 23.7721 | 60.0209 | 24.0001 | 2.8127 | 11.8238 | 60.0263 | 11.9995 | 2.8125 | 29.7707 | 59.9874 | 29.9998
2.8242 | 23.7404 | 59.978 | 24.0001 | 2.8226 | 11.7911 | 60.0101 | 11.9995 | 2.8234 | 23.7721 | 60.0209 | 24.0001 | 2.821 | 11.8247 | 60.0262 | 11.9995 | 2.8208 | 29.7707 | 59.9874 | 29.9998
2.8325 | 23.7404 | 59.9779 | 24.0001 | 2.8309 | 11.7911 | 60.0102 | 11.9995 | 2.8317 | 23.7721 | 60.0209 | 24.0001 | 2.8293 | 11.8247 | 60.0262 | 11.9995 | 2.8292 | 29.7707 | 59.9874 | 29.9998
2.8408 | 23.7404 | 59.9779 | 24.0001 | 2.8392 | 11.7911 | 60.0102 | 11.9995 | 2.8401 | 23.7721 | 60.021 | 24.0001 | 2.8377 | 11.8241 | 60.0262 | 11.9995 | 2.8375 | 29.7726 | 59.9874 | 29.9998
2.8492 | 23.7404 | 59.9778 | 24.0001 | 2.8476 | 11.7911 | 60.0102 | 11.9995 | 2.8484 | 23.7721 | 60.021 | 24.0001 | 2.846 | 11.8241 | 60.0261 | 11.9995 | 2.8458 | 29.7726 | 59.9874 | 29.9998
2.8575 | 23.7404 | 59.9778 | 24.0001 | 2.8559 | 11.7911 | 60.0103 | 11.9995 | 2.8568 | 23.7721 | 60.021 | 24.0001 | 2.8544 | 11.8241 | 60.0261 | 11.9995 | 2.8541 | 29.7726 | 59.9874 | 29.9998
2.8658 | 23.7404 | 59.9778 | 24.0001 | 2.8642 | 11.7911 | 60.0103 | 11.9995 | 2.8651 | 23.7721 | 60.021 | 24.0001 | 2.8627 | 11.8241 | 60.026 | 11.9995 | 2.8625 | 29.7726 | 59.9874 | 29.9998
2.8742 | 23.7404 | 59.9777 | 24.0001 | 2.8726 | 11.7911 | 60.0104 | 11.9995 | 2.8734 | 23.7721 | 60.021 | 24.0001 | 2.871 | 11.8241 | 60.026 | 11.9995 | 2.8708 | 29.7726 | 59.9874 | 29.9998
2.8825 | 23.7404 | 59.9777 | 24.0001 | 2.8809 | 11.7911 | 60.0104 | 11.9995 | 2.8817 | 23.7721 | 60.021 | 24.0001 | 2.8793 | 11.8241 | 60.0259 | 11.9995 | 2.8792 | 29.7726 | 59.9874 | 29.9998
2.8909 | 23.7404 | 59.9777 | 24.0001 | 2.8892 | 11.7911 | 60.0104 | 11.9995 | 2.8901 | 23.7721 | 60.0211 | 24.0001 | 2.8877 | 11.8243 | 60.0259 | 11.9995 | 2.8875 | 29.7726 | 59.9874 | 29.9998
2.8992 | 23.7404 | 59.9776 | 24.0001 | 2.8976 | 11.7911 | 60.0105 | 11.9995 | 2.8984 | 23.7721 | 60.0211 | 24.0001 | 2.896 | 11.8243 | 60.0259 | 11.9995 | 2.8959 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9075 | 23.7404 | 59.9776 | 24.0001 | 2.9059 | 11.7911 | 60.0105 | 11.9995 | 2.9067 | 23.7748 | 60.0211 | 24.0001 | 2.9043 | 11.8243 | 60.0258 | 11.9995 | 2.9042 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9159 | 23.7404 | 59.9776 | 24.0001 | 2.9142 | 11.7911 | 60.0106 | 11.9995 | 2.915 | 23.7748 | 60.0211 | 24.0001 | 2.9127 | 11.8243 | 60.0258 | 11.9995 | 2.9125 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9242 | 23.7361 | 59.9776 | 24.0001 | 2.9225 | 11.7911 | 60.0106 | 11.9995 | 2.9234 | 23.7742 | 60.0211 | 24.0001 | 2.921 | 11.8256 | 60.0257 | 11.9995 | 2.9209 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9325 | 23.7361 | 59.9775 | 24.0001 | 2.9309 | 11.7899 | 60.0107 | 11.9995 | 2.9317 | 23.7742 | 60.0211 | 24.0001 | 2.9293 | 11.8256 | 60.0257 | 11.9995 | 2.9292 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9409 | 23.7361 | 59.9775 | 24.0001 | 2.9392 | 11.7899 | 60.0107 | 11.9995 | 2.9401 | 23.7742 | 60.0212 | 24.0001 | 2.9376 | 11.8275 | 60.0257 | 11.9995 | 2.9375 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9492 | 23.7361 | 59.9775 | 24.0001 | 2.9475 | 11.7899 | 60.0107 | 11.9995 | 2.9484 | 23.7742 | 60.0212 | 24.0001 | 2.946 | 11.8275 | 60.0256 | 11.9995 | 2.9458 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9575 | 23.7361 | 59.9774 | 24.0001 | 2.9559 | 11.7899 | 60.0108 | 11.9995 | 2.9567 | 23.7742 | 60.0212 | 24.0001 | 2.9543 | 11.8275 | 60.0256 | 11.9995 | 2.9542 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9659 | 23.7361 | 59.9774 | 24.0001 | 2.9642 | 11.7899 | 60.0108 | 11.9995 | 2.965 | 23.7742 | 60.0212 | 24.0001 | 2.9626 | 11.8275 | 60.0255 | 11.9995 | 2.9625 | 29.7726 | 59.9875 | 29.9998
2.9742 | 23.7361 | 59.9773 | 24.0001 | 2.9725 | 11.7899 | 60.0109 | 11.9995 | 2.9734 | 23.7742 | 60.0212 | 24.0001 | 2.9709 | 11.8275 | 60.0255 | 11.9995 | 2.9708 | 29.7586 | 59.9875 | 29.9998
2.9825 | 23.7361 | 59.9773 | 24.0001 | 2.9809 | 11.7899 | 60.0109 | 11.9995 | 2.9817 | 23.7742 | 60.0212 | 24.0001 | 2.9793 | 11.8275 | 60.0254 | 11.9995 | 2.9792 | 29.7586 | 59.9875 | 29.9998
2.9909 | 23.7351 | 59.9773 | 24.0001 | 2.9892 | 11.7899 | 60.0109 | 11.9995 | 2.9901 | 23.7742 | 60.0213 | 24.0001 | 2.9876 | 11.8253 | 60.0254 | 11.9995 | 2.9875 | 29.7586 | 59.9875 | 29.9998
2.9992 | 23.7351 | 59.9772 | 24.0001 | 2.9975 | 11.7888 | 60.011 | 11.9995 | 2.9984 | 23.7742 | 60.0213 | 24.0001 | 2.996 | 11.8253 | 60.0254 | 11.9995 | 2.9958 | 29.7586 | 59.9876 | 29.9998
3.0076 | 23.7351 | 59.9772 | 24.0001 | 3.0059 | 11.7888 | 60.011 | 11.9995 | 3.0067 | 23.7742 | 60.0213 | 24.0001 | 3.0043 | 11.8253 | 60.0253 | 11.9995 | 3.0042 | 29.7586 | 59.9876 | 29.9998
3.0159 | 23.7351 | 59.9772 | 24.0001 | 3.0142 | 11.7888 | 60.011 | 11.9995 | 3.015 | 23.7742 | 60.0213 | 24.0001 | 3.0126 | 11.8253 | 60.0253 | 11.9995 | 3.0126 | 29.7586 | 59.9876 | 29.9998
3.0242 | 23.7347 | 59.9771 | 24.0001 | 3.0225 | 11.7888 | 60.011 | 11.9995 | 3.0234 | 23.7742 | 60.0213 | 24.0001 | 3.0209 | 11.8227 | 60.0252 | 11.9995 | 3.0209 | 29.7586 | 59.9876 | 29.9998
3.0326 | 23.7347 | 59.9771 | 24.0001 | 3.0309 | 11.7888 | 60.011 | 11.9995 | 3.0317 | 23.7742 | 60.0213 | 24.0001 | 3.0293 | 11.8227 | 60.0252 | 11.9995 | 3.0292 | 29.7586 | 59.9876 | 29.9998
3.0409 | 23.7609 | 59.9771 | 24.0001 | 3.0392 | 11.7888 | 60.011 | 11.9995 | 3.04 | 23.7722 | 60.0214 | 24.0001 | 3.0376 | 11.8227 | 60.0252 | 11.9995 | 3.0376 | 29.7646 | 59.9876 | 29.9998
3.0492 | 23.7609 | 59.9771 | 24.0001 | 3.0475 | 11.7888 | 60.011 | 11.9995 | 3.0483 | 23.7722 | 60.0214 | 24.0001 | 3.0459 | 11.8227 | 60.0251 | 11.9995 | 3.0459 | 29.7646 | 59.9876 | 29.9998
3.0576 | 23.7728 | 59.977 | 24.0001 | 3.0559 | 11.7888 | 60.0111 | 11.9995 | 3.0567 | 23.771 | 60.0214 | 24.0001 | 3.0543 | 11.8227 | 60.0251 | 11.9995 | 3.0542 | 29.7646 | 59.9876 | 29.9998
3.0659 | 23.7728 | 59.977 | 24.0001 | 3.0642 | 11.7888 | 60.0111 | 11.9995 | 3.065 | 23.771 | 60.0214 | 24.0001 | 3.0626 | 11.8227 | 60.025 | 11.9995 | 3.0625 | 29.7646 | 59.9876 | 29.9998
3.0742 | 23.7728 | 59.9769 | 24.0001 | 3.0725 | 11.7888 | 60.0111 | 11.9995 | 3.0734 | 23.7688 | 60.0214 | 24.0001 | 3.0709 | 11.8218 | 60.025 | 11.9995 | 3.0709 | 29.767 | 59.9876 | 29.9998
3.0826 | 23.7728 | 59.9769 | 24.0001 | 3.0809 | 11.7888 | 60.0111 | 11.9995 | 3.0817 | 23.7688 | 60.0214 | 24.0001 | 3.0792 | 11.8218 | 60.0249 | 11.9995 | 3.0792 | 29.767 | 59.9876 | 29.9998
3.0909 | 23.7728 | 59.9769 | 24.0001 | 3.0892 | 11.7888 | 60.0111 | 11.9995 | 3.09 | 23.7602 | 60.0215 | 24.0001 | 3.0876 | 11.8218 | 60.0249 | 11.9995 | 3.0875 | 29.763 | 59.9877 | 29.9998
3.0993 | 23.7728 | 59.9768 | 24.0001 | 3.0975 | 11.7888 | 60.0111 | 11.9995 | 3.0983 | 23.7602 | 60.0215 | 24.0001 | 3.0959 | 11.8218 | 60.0249 | 11.9995 | 3.0958 | 29.763 | 59.9877 | 29.9998
3.1076 | 23.7728 | 59.9768 | 24.0001 | 3.1059 | 11.7888 | 60.0111 | 11.9995 | 3.1067 | 23.7602 | 60.0215 | 24.0001 | 3.1042 | 11.8221 | 60.0248 | 11.9995 | 3.1042 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.1159 | 23.7728 | 59.9768 | 24.0001 | 3.1142 | 11.7873 | 60.0111 | 11.9995 | 3.115 | 23.7602 | 60.0215 | 24.0001 | 3.1125 | 11.8221 | 60.0248 | 11.9995 | 3.1125 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.1243 | 23.7741 | 59.9767 | 24.0001 | 3.1225 | 11.7873 | 60.0111 | 11.9995 | 3.1234 | 23.7602 | 60.0215 | 24.0001 | 3.1209 | 11.8221 | 60.0247 | 11.9995 | 3.1208 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.1326 | 23.7741 | 59.9767 | 24.0001 | 3.1309 | 11.7873 | 60.0111 | 11.9995 | 3.1317 | 23.7602 | 60.0215 | 24.0001 | 3.1292 | 11.8221 | 60.0247 | 11.9995 | 3.1293 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.1409 | 23.7751 | 59.9767 | 24.0001 | 3.1392 | 11.7873 | 60.0111 | 11.9995 | 3.14 | 23.7607 | 60.0216 | 24.0001 | 3.1376 | 11.8221 | 60.0247 | 11.9995 | 3.1376 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.1493 | 23.7751 | 59.9767 | 24.0001 | 3.1475 | 11.7873 | 60.0111 | 11.9995 | 3.1483 | 23.7607 | 60.0216 | 24.0001 | 3.1459 | 11.8221 | 60.0246 | 11.9995 | 3.1459 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.1576 | 23.7782 | 59.9766 | 24.0001 | 3.1559 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.1567 | 23.7607 | 60.0216 | 24.0001 | 3.1542 | 11.8224 | 60.0246 | 11.9995 | 3.1542 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.166 | 23.7782 | 59.9766 | 24.0001 | 3.1642 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.165 | 23.7607 | 60.0216 | 24.0001 | 3.1625 | 11.8224 | 60.0245 | 11.9995 | 3.1626 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.1743 | 23.7782 | 59.9766 | 24.0001 | 3.1725 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.1733 | 23.7619 | 60.0216 | 24.0001 | 3.1708 | 11.8237 | 60.0245 | 11.9995 | 3.1709 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.1826 | 23.7782 | 59.9765 | 24.0001 | 3.1808 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.1816 | 23.7619 | 60.0216 | 24.0001 | 3.1792 | 11.8237 | 60.0244 | 11.9995 | 3.1792 | 29.7729 | 59.9877 | 29.9998
3.191 | 23.7782 | 59.9765 | 24.0001 | 3.1892 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.19 | 23.7649 | 60.0217 | 24.0001 | 3.1875 | 11.8237 | 60.0244 | 11.9995 | 3.1876 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.1993 | 23.7782 | 59.9764 | 24.0001 | 3.1975 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.1983 | 23.7649 | 60.0217 | 24.0001 | 3.1959 | 11.8237 | 60.0244 | 11.9995 | 3.1959 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.2076 | 23.7782 | 59.9764 | 24.0001 | 3.2058 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.2067 | 23.7649 | 60.0217 | 24.0001 | 3.2042 | 11.8245 | 60.0243 | 11.9995 | 3.2042 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.216 | 23.7782 | 59.9764 | 24.0001 | 3.2142 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.215 | 23.7649 | 60.0217 | 24.0001 | 3.2125 | 11.8245 | 60.0243 | 11.9995 | 3.2125 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.2243 | 23.7782 | 59.9763 | 24.0001 | 3.2225 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.2233 | 23.7649 | 60.0217 | 24.0001 | 3.2208 | 11.8245 | 60.0242 | 11.9995 | 3.2209 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.2327 | 23.7782 | 59.9763 | 24.0001 | 3.2308 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.2316 | 23.7649 | 60.0217 | 24.0001 | 3.2292 | 11.8245 | 60.0242 | 11.9995 | 3.2292 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.241 | 23.7782 | 59.9763 | 24.0001 | 3.2392 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.24 | 23.7667 | 60.0218 | 24.0001 | 3.2375 | 11.8241 | 60.0242 | 11.9995 | 3.2375 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.2493 | 23.7782 | 59.9762 | 24.0001 | 3.2475 | 11.7873 | 60.0112 | 11.9995 | 3.2483 | 23.7667 | 60.0218 | 24.0001 | 3.2458 | 11.8241 | 60.0241 | 11.9995 | 3.246 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.2577 | 23.7772 | 59.9762 | 24.0001 | 3.2558 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.2567 | 23.7667 | 60.0218 | 24.0001 | 3.2542 | 11.8241 | 60.0241 | 11.9995 | 3.2543 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.266 | 23.7772 | 59.9762 | 24.0001 | 3.2642 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.265 | 23.7667 | 60.0218 | 24.0001 | 3.2625 | 11.8241 | 60.024 | 11.9995 | 3.2626 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.2743 | 23.7767 | 59.9762 | 24.0001 | 3.2725 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.2733 | 23.7667 | 60.0218 | 24.0001 | 3.2708 | 11.8236 | 60.024 | 11.9995 | 3.2709 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.2827 | 23.7767 | 59.9761 | 24.0001 | 3.2808 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.2816 | 23.7667 | 60.0218 | 24.0001 | 3.2792 | 11.8236 | 60.0239 | 11.9995 | 3.2793 | 29.7729 | 59.9878 | 29.9998
3.291 | 23.7767 | 59.9761 | 24.0001 | 3.2892 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.29 | 23.7667 | 60.0219 | 24.0001 | 3.2875 | 11.8103 | 60.0239 | 11.9995 | 3.2876 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.2993 | 23.7767 | 59.976 | 24.0001 | 3.2975 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.2983 | 23.7667 | 60.0219 | 24.0001 | 3.2958 | 11.8103 | 60.0239 | 11.9995 | 3.2959 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.3077 | 23.7767 | 59.976 | 24.0001 | 3.3058 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.3066 | 23.7665 | 60.0219 | 24.0001 | 3.3041 | 11.8086 | 60.0238 | 11.9995 | 3.3042 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.316 | 23.7767 | 59.976 | 24.0001 | 3.3141 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.3149 | 23.7665 | 60.0219 | 24.0001 | 3.3124 | 11.8086 | 60.0238 | 11.9995 | 3.3126 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.3244 | 23.7767 | 59.9759 | 24.0001 | 3.3225 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.3233 | 23.7687 | 60.0219 | 24.0001 | 3.3208 | 11.8086 | 60.0237 | 11.9995 | 3.3209 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.3327 | 23.7767 | 59.9759 | 24.0001 | 3.3308 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.3316 | 23.7687 | 60.0219 | 24.0001 | 3.3291 | 11.8086 | 60.0237 | 11.9995 | 3.3292 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.341 | 23.7767 | 59.9759 | 24.0001 | 3.3391 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.34 | 23.7687 | 60.022 | 24.0001 | 3.3375 | 11.8064 | 60.0237 | 11.9995 | 3.3376 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.3494 | 23.7767 | 59.9758 | 24.0001 | 3.3475 | 11.7873 | 60.0113 | 11.9995 | 3.3483 | 23.7687 | 60.022 | 24.0001 | 3.3458 | 11.8064 | 60.0236 | 11.9995 | 3.3459 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.3577 | 23.7769 | 59.9758 | 24.0001 | 3.3558 | 11.7873 | 60.0114 | 11.9995 | 3.3566 | 23.7673 | 60.022 | 24.0001 | 3.3541 | 11.8236 | 60.0236 | 11.9995 | 3.3542 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.366 | 23.7769 | 59.9758 | 24.0001 | 3.3641 | 11.7873 | 60.0114 | 11.9995 | 3.3649 | 23.7673 | 60.022 | 24.0001 | 3.3624 | 11.8236 | 60.0235 | 11.9995 | 3.3625 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.3744 | 23.7758 | 59.9757 | 24.0001 | 3.3725 | 11.7873 | 60.0114 | 11.9995 | 3.3733 | 23.7673 | 60.022 | 24.0001 | 3.3708 | 11.8233 | 60.0235 | 11.9995 | 3.371 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.3827 | 23.7758 | 59.9757 | 24.0001 | 3.3808 | 11.7873 | 60.0114 | 11.9995 | 3.3816 | 23.7673 | 60.022 | 24.0001 | 3.3791 | 11.8233 | 60.0234 | 11.9995 | 3.3793 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.391 | 23.7755 | 59.9757 | 24.0001 | 3.3891 | 11.7873 | 60.0114 | 11.9995 | 3.39 | 23.7673 | 60.022 | 24.0001 | 3.3875 | 11.8233 | 60.0234 | 11.9995 | 3.3876 | 29.7729 | 59.9879 | 29.9998
3.3994 | 23.7755 | 59.9757 | 24.0001 | 3.3975 | 11.7873 | 60.0114 | 11.9995 | 3.3983 | 23.7673 | 60.022 | 24.0001 | 3.3958 | 11.8233 | 60.0234 | 11.9995 | 3.396 | 29.7729 | 59.988 | 29.9998
3.4077 | 23.7755 | 59.9756 | 24.0001 | 3.4058 | 11.7873 | 60.0114 | 11.9995 | 3.4066 | 23.7673 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4041 | 11.8232 | 60.0233 | 11.9995 | 3.4043 | 29.7729 | 59.988 | 29.9998
3.4161 | 23.7755 | 59.9756 | 24.0001 | 3.4141 | 11.7875 | 60.0114 | 11.9995 | 3.4149 | 23.7673 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4124 | 11.8232 | 60.0233 | 11.9995 | 3.4126 | 29.7729 | 59.988 | 29.9998
3.4244 | 23.7755 | 59.9755 | 24.0001 | 3.4225 | 11.7875 | 60.0114 | 11.9995 | 3.4233 | 23.7683 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4208 | 11.8228 | 60.0232 | 11.9995 | 3.4209 | 29.7729 | 59.988 | 29.9998
3.4327 | 23.7755 | 59.9755 | 24.0001 | 3.4308 | 11.7875 | 60.0114 | 11.9995 | 3.4316 | 23.7683 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4291 | 11.8228 | 60.0232 | 11.9995 | 3.4293 | 29.7729 | 59.988 | 29.9998
3.4411 | 23.7755 | 59.9755 | 24.0001 | 3.4391 | 11.7875 | 60.0114 | 11.9995 | 3.4399 | 23.7672 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4374 | 11.8228 | 60.0232 | 11.9995 | 3.4376 | 29.7729 | 59.988 | 29.9998
3.4494 | 23.7755 | 59.9754 | 24.0001 | 3.4474 | 11.7875 | 60.0114 | 11.9995 | 3.4482 | 23.7672 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4457 | 11.8228 | 60.0231 | 11.9995 | 3.4459 | 29.7729 | 59.988 | 29.9998
3.4577 | 23.7755 | 59.9754 | 24.0001 | 3.4558 | 11.7875 | 60.0115 | 11.9995 | 3.4566 | 23.7648 | 60.0219 | 24.0001 | 3.454 | 11.8228 | 60.0231 | 11.9995 | 3.4543 | 29.7716 | 59.9881 | 29.9998
3.4661 | 23.7755 | 59.9754 | 24.0001 | 3.4641 | 11.7875 | 60.0115 | 11.9995 | 3.4649 | 23.7648 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4624 | 11.8228 | 60.023 | 11.9995 | 3.4626 | 29.7716 | 59.9881 | 29.9998
3.4744 | 23.7755 | 59.9753 | 24.0001 | 3.4724 | 11.7875 | 60.0115 | 11.9995 | 3.4733 | 23.7648 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4707 | 11.821 | 60.023 | 11.9995 | 3.4709 | 29.7716 | 59.9881 | 29.9998
3.4827 | 23.7755 | 59.9753 | 24.0001 | 3.4808 | 11.7864 | 60.0115 | 11.9995 | 3.4816 | 23.7648 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4791 | 11.821 | 60.0229 | 11.9995 | 3.4792 | 29.7716 | 59.9881 | 29.9998
3.4911 | 23.7751 | 59.9753 | 24.0001 | 3.4891 | 11.7864 | 60.0115 | 11.9995 | 3.4899 | 23.7648 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4874 | 11.821 | 60.0229 | 11.9995 | 3.4877 | 29.7716 | 59.9882 | 29.9998
3.4994 | 23.7751 | 59.9753 | 24.0001 | 3.4974 | 11.7864 | 60.0115 | 11.9995 | 3.4982 | 23.7648 | 60.0219 | 24.0001 | 3.4957 | 11.821 | 60.0229 | 11.9995 | 3.496 | 29.7716 | 59.9882 | 29.9998
3.5078 | 23.7751 | 59.9752 | 24.0001 | 3.5058 | 11.7864 | 60.0115 | 11.9995 | 3.5066 | 23.7648 | 60.0219 | 24.0001 | 3.504 | 11.821 | 60.0228 | 11.9995 | 3.5043 | 29.7716 | 59.9882 | 29.9998
3.5161 | 23.7751 | 59.9752 | 24.0001 | 3.5141 | 11.7864 | 60.0115 | 11.9995 | 3.5149 | 23.7648 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5124 | 11.821 | 60.0228 | 11.9995 | 3.5127 | 29.7716 | 59.9882 | 29.9998
3.5244 | 23.7769 | 59.9751 | 24.0001 | 3.5224 | 11.7864 | 60.0115 | 11.9995 | 3.5233 | 23.761 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5207 | 11.821 | 60.0227 | 11.9995 | 3.521 | 29.7716 | 59.9883 | 29.9998
3.5328 | 23.7769 | 59.9751 | 24.0001 | 3.5308 | 11.7683 | 60.0115 | 11.9995 | 3.5316 | 23.761 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5291 | 11.821 | 60.0227 | 11.9995 | 3.5293 | 29.7716 | 59.9883 | 29.9998
3.5411 | 23.7789 | 59.9751 | 24.0001 | 3.5391 | 11.7683 | 60.0115 | 11.9995 | 3.5399 | 23.761 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5374 | 11.821 | 60.0227 | 11.9995 | 3.5376 | 29.7716 | 59.9883 | 29.9998
3.5494 | 23.7789 | 59.975 | 24.0001 | 3.5475 | 11.7683 | 60.0115 | 11.9995 | 3.5482 | 23.761 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5457 | 11.821 | 60.0226 | 11.9995 | 3.546 | 29.7716 | 59.9883 | 29.9998
3.5578 | 23.7789 | 59.975 | 24.0001 | 3.5558 | 11.7683 | 60.0116 | 11.9995 | 3.5566 | 23.761 | 60.0218 | 24.0001 | 3.554 | 11.821 | 60.0226 | 11.9995 | 3.5543 | 29.7716 | 59.9883 | 29.9998
3.5661 | 23.7789 | 59.975 | 24.0001 | 3.5641 | 11.7683 | 60.0116 | 11.9995 | 3.5649 | 23.761 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5624 | 11.821 | 60.0225 | 11.9995 | 3.5626 | 29.7716 | 59.9884 | 29.9998
3.5744 | 23.7789 | 59.9751 | 24.0001 | 3.5724 | 11.7683 | 60.0116 | 11.9995 | 3.5732 | 23.7589 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5707 | 11.821 | 60.0225 | 11.9995 | 3.5709 | 29.7716 | 59.9884 | 29.9998
3.5828 | 23.7789 | 59.9751 | 24.0001 | 3.5808 | 11.7683 | 60.0116 | 11.9995 | 3.5815 | 23.7589 | 60.0218 | 24.0001 | 3.579 | 11.821 | 60.0224 | 11.9995 | 3.5793 | 29.7716 | 59.9884 | 29.9998
3.5911 | 23.7775 | 59.9751 | 24.0001 | 3.5891 | 11.7683 | 60.0116 | 11.9995 | 3.5899 | 23.7568 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5873 | 11.8232 | 60.0224 | 11.9995 | 3.5876 | 29.7716 | 59.9885 | 29.9998
3.5995 | 23.7775 | 59.9752 | 24.0001 | 3.5974 | 11.7676 | 60.0116 | 11.9995 | 3.5982 | 23.7568 | 60.0218 | 24.0001 | 3.5957 | 11.8232 | 60.0224 | 11.9995 | 3.5959 | 29.7716 | 59.9885 | 29.9998
3.6078 | 23.7775 | 59.9752 | 24.0001 | 3.6058 | 11.7676 | 60.0116 | 11.9995 | 3.6065 | 23.7568 | 60.0218 | 24.0001 | 3.604 | 11.8232 | 60.0223 | 11.9995 | 3.6044 | 29.7716 | 59.9885 | 29.9998
3.6161 | 23.7775 | 59.9752 | 24.0001 | 3.6141 | 11.7676 | 60.0116 | 11.9995 | 3.6149 | 23.7568 | 60.0217 | 24.0001 | 3.6124 | 11.8232 | 60.0223 | 11.9995 | 3.6127 | 29.7716 | 59.9885 | 29.9998
3.6245 | 23.778 | 59.9753 | 24.0001 | 3.6224 | 11.7676 | 60.0116 | 11.9995 | 3.6232 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.6207 | 11.8232 | 60.0222 | 11.9995 | 3.621 | 29.7716 | 59.9886 | 29.9998
3.6328 | 23.778 | 59.9753 | 24.0001 | 3.6308 | 11.7676 | 60.0116 | 11.9995 | 3.6315 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.629 | 11.8232 | 60.0222 | 11.9995 | 3.6293 | 29.7716 | 59.9886 | 29.9998
3.6411 | 23.778 | 59.9753 | 24.0001 | 3.6391 | 11.7676 | 60.0116 | 11.9995 | 3.6398 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.6373 | 11.8239 | 60.0222 | 11.9995 | 3.6377 | 29.7716 | 59.9886 | 29.9998
3.6495 | 23.778 | 59.9754 | 24.0001 | 3.6474 | 11.7676 | 60.0116 | 11.9995 | 3.6482 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.6457 | 11.8239 | 60.0221 | 11.9995 | 3.646 | 29.7716 | 59.9886 | 29.9998
3.6578 | 23.7788 | 59.9754 | 24.0001 | 3.6558 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.6565 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.654 | 11.8239 | 60.0221 | 11.9995 | 3.6543 | 29.7716 | 59.9887 | 29.9998
3.6662 | 23.7788 | 59.9754 | 24.0001 | 3.6641 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.6649 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.6624 | 11.8239 | 60.022 | 11.9995 | 3.6627 | 29.7716 | 59.9887 | 29.9998
3.6745 | 23.7788 | 59.9755 | 24.0001 | 3.6724 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.6732 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.6707 | 11.8239 | 60.022 | 11.9995 | 3.671 | 29.7716 | 59.9887 | 29.9998
3.6828 | 23.7788 | 59.9755 | 24.0001 | 3.6808 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.6815 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.679 | 11.8239 | 60.0219 | 11.9995 | 3.6793 | 29.7716 | 59.9887 | 29.9998
3.6912 | 23.7803 | 59.9755 | 24.0001 | 3.6891 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.6898 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.6873 | 11.8239 | 60.0219 | 11.9995 | 3.6876 | 29.7716 | 59.9888 | 29.9998
3.6995 | 23.7803 | 59.9756 | 24.0001 | 3.6974 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.6982 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.6956 | 11.8239 | 60.0218 | 11.9995 | 3.696 | 29.7716 | 59.9888 | 29.9998
3.7078 | 23.7803 | 59.9756 | 24.0001 | 3.7057 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.7065 | 23.7573 | 60.0217 | 24.0001 | 3.704 | 11.8236 | 60.0218 | 11.9995 | 3.7043 | 29.7716 | 59.9888 | 29.9998
3.7162 | 23.7803 | 59.9756 | 24.0001 | 3.7141 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.7148 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7123 | 11.8236 | 60.0217 | 11.9995 | 3.7126 | 29.7716 | 59.9888 | 29.9998
3.7245 | 23.7803 | 59.9757 | 24.0001 | 3.7224 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.7231 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7206 | 11.8236 | 60.0217 | 11.9995 | 3.7211 | 29.7716 | 59.9888 | 29.9998
3.7328 | 23.7803 | 59.9757 | 24.0001 | 3.7307 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.7315 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7289 | 11.8236 | 60.0216 | 11.9995 | 3.7294 | 29.7716 | 59.9889 | 29.9998
3.7412 | 23.7803 | 59.9757 | 24.0001 | 3.7391 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.7398 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7373 | 11.8234 | 60.0216 | 11.9995 | 3.7377 | 29.7716 | 59.9889 | 29.9998
3.7495 | 23.7803 | 59.9757 | 24.0001 | 3.7474 | 11.7676 | 60.0117 | 11.9995 | 3.7482 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7456 | 11.8234 | 60.0215 | 11.9995 | 3.746 | 29.7716 | 59.9889 | 29.9998
3.7579 | 23.7809 | 59.9758 | 24.0001 | 3.7557 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.7565 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.754 | 11.8224 | 60.0215 | 11.9995 | 3.7544 | 29.7716 | 59.989 | 29.9998
3.7662 | 23.7809 | 59.9758 | 24.0001 | 3.7641 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.7648 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7623 | 11.8224 | 60.0214 | 11.9995 | 3.7627 | 29.7716 | 59.989 | 29.9998
3.7745 | 23.7809 | 59.9759 | 24.0001 | 3.7724 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.7731 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7706 | 11.8224 | 60.0214 | 11.9995 | 3.771 | 29.7716 | 59.989 | 29.9998
3.7829 | 23.7809 | 59.9759 | 24.0001 | 3.7807 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.7815 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7789 | 11.8224 | 60.0213 | 11.9995 | 3.7793 | 29.7716 | 59.989 | 29.9998
3.7912 | 23.7809 | 59.9759 | 24.0001 | 3.7891 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.7898 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7873 | 11.8224 | 60.0213 | 11.9995 | 3.7877 | 29.7716 | 59.9891 | 29.9998
3.7995 | 23.7809 | 59.976 | 24.0001 | 3.7974 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.7982 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.7956 | 11.8224 | 60.0212 | 11.9995 | 3.796 | 29.7716 | 59.9891 | 29.9998
3.8079 | 23.7809 | 59.976 | 24.0001 | 3.8057 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.8065 | 23.7573 | 60.0216 | 24.0001 | 3.804 | 11.8222 | 60.0212 | 11.9995 | 3.8043 | 29.7716 | 59.9891 | 29.9998
3.8162 | 23.7809 | 59.976 | 24.0001 | 3.8141 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.8148 | 23.7573 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8123 | 11.8222 | 60.0211 | 11.9995 | 3.8127 | 29.7716 | 59.9891 | 29.9998
3.8246 | 23.7809 | 59.9761 | 24.0001 | 3.8224 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.8231 | 23.7573 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8206 | 11.8112 | 60.0211 | 11.9995 | 3.821 | 29.7716 | 59.9892 | 29.9998
3.8329 | 23.7809 | 59.9761 | 24.0001 | 3.8307 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.8315 | 23.7573 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8289 | 11.8112 | 60.021 | 11.9995 | 3.8293 | 29.7716 | 59.9892 | 29.9998
3.8412 | 23.7807 | 59.9761 | 24.0001 | 3.8391 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.8398 | 23.7594 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8373 | 11.8112 | 60.021 | 11.9995 | 3.8376 | 29.7716 | 59.9892 | 29.9998
3.8496 | 23.7807 | 59.9762 | 24.0001 | 3.8474 | 11.7676 | 60.0118 | 11.9995 | 3.8481 | 23.7594 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8456 | 11.8112 | 60.0209 | 11.9995 | 3.8461 | 29.7716 | 59.9892 | 29.9998
3.8579 | 23.7807 | 59.9762 | 24.0001 | 3.8557 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.8564 | 23.7596 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8539 | 11.812 | 60.0209 | 11.9995 | 3.8544 | 29.7716 | 59.9893 | 29.9998
3.8662 | 23.7807 | 59.9762 | 24.0001 | 3.864 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.8647 | 23.7596 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8622 | 11.812 | 60.0208 | 11.9995 | 3.8627 | 29.7716 | 59.9893 | 29.9998
3.8746 | 23.7807 | 59.9763 | 24.0001 | 3.8724 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.8731 | 23.7596 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8706 | 11.8109 | 60.0208 | 11.9995 | 3.8711 | 29.7716 | 59.9893 | 29.9998
3.8829 | 23.7807 | 59.9763 | 24.0001 | 3.8807 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.8814 | 23.7596 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8789 | 11.8109 | 60.0207 | 11.9995 | 3.8794 | 29.7716 | 59.9893 | 29.9998
3.8912 | 23.7807 | 59.9763 | 24.0001 | 3.889 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.8898 | 23.7596 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8873 | 11.8109 | 60.0207 | 11.9995 | 3.8877 | 29.7716 | 59.9894 | 29.9998
3.8996 | 23.7807 | 59.9764 | 24.0001 | 3.8974 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.8981 | 23.7596 | 60.0215 | 24.0001 | 3.8956 | 11.8109 | 60.0206 | 11.9995 | 3.896 | 29.7716 | 59.9894 | 29.9998
3.9079 | 23.7807 | 59.9764 | 24.0001 | 3.9057 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.9064 | 23.7627 | 60.0215 | 24.0001 | 3.9039 | 11.8105 | 60.0206 | 11.9995 | 3.9044 | 29.7716 | 59.9894 | 29.9998
3.9162 | 23.7807 | 59.9764 | 24.0001 | 3.914 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.9147 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9122 | 11.8105 | 60.0205 | 11.9995 | 3.9127 | 29.7716 | 59.9894 | 29.9998
3.9246 | 23.7797 | 59.9765 | 24.0001 | 3.9224 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.9231 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9206 | 11.8105 | 60.0205 | 11.9995 | 3.921 | 29.7716 | 59.9895 | 29.9998
3.9329 | 23.7797 | 59.9765 | 24.0001 | 3.9307 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.9314 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9289 | 11.8105 | 60.0204 | 11.9995 | 3.9294 | 29.7716 | 59.9895 | 29.9998
3.9413 | 23.7797 | 59.9765 | 24.0001 | 3.939 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.9398 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9372 | 11.8104 | 60.0204 | 11.9995 | 3.9377 | 29.7716 | 59.9895 | 29.9998
3.9496 | 23.7797 | 59.9766 | 24.0001 | 3.9474 | 11.7676 | 60.0119 | 11.9995 | 3.9481 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9456 | 11.8104 | 60.0203 | 11.9995 | 3.946 | 29.7716 | 59.9895 | 29.9998
3.9579 | 23.7797 | 59.9766 | 24.0001 | 3.9557 | 11.7676 | 60.012 | 11.9995 | 3.9564 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9539 | 11.8112 | 60.0203 | 11.9995 | 3.9543 | 29.7716 | 59.9896 | 29.9998
3.9663 | 23.7797 | 59.9766 | 24.0001 | 3.964 | 11.7676 | 60.012 | 11.9995 | 3.9647 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9622 | 11.8112 | 60.0202 | 11.9995 | 3.9628 | 29.7716 | 59.9896 | 29.9998
3.9746 | 23.7797 | 59.9767 | 24.0001 | 3.9724 | 11.7676 | 60.012 | 11.9995 | 3.9731 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9705 | 11.8129 | 60.0202 | 11.9995 | 3.9711 | 29.7762 | 59.9896 | 29.9998
3.9829 | 23.7797 | 59.9767 | 24.0001 | 3.9807 | 11.7676 | 60.012 | 11.9995 | 3.9814 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9789 | 11.8129 | 60.0201 | 11.9995 | 3.9794 | 29.7762 | 59.9896 | 29.9998
3.9913 | 23.78 | 59.9767 | 24.0001 | 3.989 | 11.7676 | 60.012 | 11.9995 | 3.9897 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9872 | 11.8129 | 60.0201 | 11.9995 | 3.9877 | 29.7756 | 59.9897 | 29.9998
3.9996 | 23.78 | 59.9768 | 24.0001 | 3.9973 | 11.7676 | 60.012 | 11.9995 | 3.998 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 3.9955 | 11.8129 | 60.02 | 11.9995 | 3.9961 | 29.7756 | 59.9897 | 29.9998
4.0079 | 23.78 | 59.9768 | 24.0001 | 4.0057 | 11.7676 | 60.012 | 11.9995 | 4.0064 | 23.7627 | 60.0214 | 24.0001 | 4.0038 | 11.8129 | 60.02 | 11.9995 | 4.0044 | 29.7723 | 59.9897 | 29.9998
4.0163 | 23.78 | 59.9768 | 24.0001 | 4.014 | 11.7676 | 60.012 | 11.9995 | 4.0147 | 23.7627 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0122 | 11.8129 | 60.0199 | 11.9995 | 4.0127 | 29.7723 | 59.9897 | 29.9998
4.0246 | 23.7633 | 59.9769 | 24.0001 | 4.0223 | 11.7676 | 60.0121 | 11.9995 | 4.0231 | 23.7627 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0205 | 11.8166 | 60.0199 | 11.9995 | 4.0211 | 29.7723 | 59.9897 | 29.9998
4.033 | 23.7633 | 59.9769 | 24.0001 | 4.0307 | 11.7676 | 60.0121 | 11.9995 | 4.0314 | 23.7627 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0289 | 11.8166 | 60.0198 | 11.9995 | 4.0294 | 29.7723 | 59.9898 | 29.9998
4.0413 | 23.7633 | 59.9769 | 24.0001 | 4.039 | 11.7676 | 60.0121 | 11.9995 | 4.0397 | 23.7627 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0372 | 11.8183 | 60.0198 | 11.9995 | 4.0377 | 29.7723 | 59.9898 | 29.9998
4.0496 | 23.7633 | 59.977 | 24.0001 | 4.0473 | 11.7676 | 60.0121 | 11.9995 | 4.048 | 23.7627 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0455 | 11.8183 | 60.0197 | 11.9995 | 4.046 | 29.7723 | 59.9898 | 29.9998
4.058 | 23.7633 | 59.977 | 24.0001 | 4.0557 | 11.7676 | 60.0122 | 11.9995 | 4.0564 | 23.7613 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0538 | 11.8183 | 60.0197 | 11.9995 | 4.0544 | 29.7723 | 59.9899 | 29.9998
4.0663 | 23.7633 | 59.977 | 24.0001 | 4.064 | 11.7676 | 60.0122 | 11.9995 | 4.0647 | 23.7613 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0622 | 11.8183 | 60.0196 | 11.9995 | 4.0627 | 29.7723 | 59.9899 | 29.9998
4.0746 | 23.7633 | 59.9771 | 24.0001 | 4.0723 | 11.7676 | 60.0122 | 11.9995 | 4.0731 | 23.7613 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0705 | 11.8183 | 60.0196 | 11.9995 | 4.071 | 29.7939 | 59.9899 | 29.9998
4.083 | 23.7633 | 59.9771 | 24.0001 | 4.0807 | 11.7676 | 60.0122 | 11.9995 | 4.0814 | 23.7613 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0789 | 11.8183 | 60.0195 | 11.9995 | 4.0793 | 29.7939 | 59.9899 | 29.9998
4.0913 | 23.7633 | 59.9771 | 24.0001 | 4.089 | 11.7676 | 60.0123 | 11.9995 | 4.0897 | 23.7613 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0872 | 11.8156 | 60.0195 | 11.9995 | 4.0878 | 29.7989 | 59.99 | 29.9998
4.0997 | 23.7633 | 59.9772 | 24.0001 | 4.0973 | 11.7676 | 60.0123 | 11.9995 | 4.098 | 23.7613 | 60.0213 | 24.0001 | 4.0955 | 11.8156 | 60.0194 | 11.9995 | 4.0961 | 29.7989 | 59.99 | 29.9998
4.108 | 23.7633 | 59.9772 | 24.0001 | 4.1057 | 11.7676 | 60.0123 | 11.9995 | 4.1063 | 23.7618 | 60.0213 | 24.0001 | 4.1038 | 11.8141 | 60.0194 | 11.9995 | 4.1044 | 29.7989 | 59.99 | 29.9998
4.1163 | 23.7633 | 59.9772 | 24.0001 | 4.114 | 11.7672 | 60.0123 | 11.9995 | 4.1147 | 23.7618 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1122 | 11.8141 | 60.0193 | 11.9995 | 4.1128 | 29.7989 | 59.99 | 29.9998
4.1247 | 23.7639 | 59.9773 | 24.0001 | 4.1223 | 11.7672 | 60.0124 | 11.9995 | 4.123 | 23.7618 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1205 | 11.8141 | 60.0193 | 11.9995 | 4.1211 | 29.7989 | 59.9901 | 29.9998
4.133 | 23.7639 | 59.9773 | 24.0001 | 4.1306 | 11.7645 | 60.0124 | 11.9995 | 4.1313 | 23.7618 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1288 | 11.8141 | 60.0192 | 11.9995 | 4.1294 | 29.7989 | 59.9901 | 29.9998
4.1413 | 23.7639 | 59.9773 | 24.0001 | 4.139 | 11.7645 | 60.0124 | 11.9995 | 4.1396 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1371 | 11.8141 | 60.0192 | 11.9995 | 4.1377 | 29.7989 | 59.9901 | 29.9998
4.1497 | 23.7639 | 59.9774 | 24.0001 | 4.1473 | 11.7645 | 60.0124 | 11.9995 | 4.148 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1455 | 11.8141 | 60.0191 | 11.9995 | 4.1461 | 29.7989 | 59.9901 | 29.9998
4.158 | 23.7639 | 59.9774 | 24.0001 | 4.1556 | 11.7645 | 60.0125 | 11.9995 | 4.1563 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1538 | 11.8145 | 60.0191 | 11.9995 | 4.1544 | 29.7997 | 59.9902 | 29.9998
4.1664 | 23.7639 | 59.9774 | 24.0001 | 4.164 | 11.7645 | 60.0125 | 11.9995 | 4.1647 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1621 | 11.8145 | 60.019 | 11.9995 | 4.1627 | 29.7997 | 59.9902 | 29.9998
4.1747 | 23.7639 | 59.9775 | 24.0001 | 4.1723 | 11.7645 | 60.0125 | 11.9995 | 4.173 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1705 | 11.8144 | 60.019 | 11.9995 | 4.171 | 29.7997 | 59.9902 | 29.9998
4.183 | 23.7639 | 59.9775 | 24.0001 | 4.1806 | 11.7645 | 60.0125 | 11.9995 | 4.1813 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1788 | 11.8144 | 60.0189 | 11.9995 | 4.1794 | 29.7997 | 59.9902 | 29.9998
4.1914 | 23.7639 | 59.9775 | 24.0001 | 4.189 | 11.7645 | 60.0126 | 11.9995 | 4.1896 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1871 | 11.8144 | 60.0189 | 11.9995 | 4.1877 | 29.8011 | 59.9902 | 29.9998
4.1997 | 23.7639 | 59.9776 | 24.0001 | 4.1973 | 11.7723 | 60.0126 | 11.9995 | 4.198 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.1954 | 11.8144 | 60.0188 | 11.9995 | 4.196 | 29.8011 | 59.9903 | 29.9998
4.208 | 23.7639 | 59.9776 | 24.0001 | 4.2056 | 11.7723 | 60.0126 | 11.9995 | 4.2063 | 23.7599 | 60.0212 | 24.0001 | 4.2038 | 11.8144 | 60.0188 | 11.9995 | 4.2045 | 29.801 | 59.9903 | 29.9998
4.2164 | 23.7639 | 59.9776 | 24.0001 | 4.214 | 11.774 | 60.0126 | 11.9995 | 4.2147 | 23.7599 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2121 | 11.8144 | 60.0187 | 11.9995 | 4.2128 | 29.801 | 59.9903 | 29.9998
4.2247 | 23.7639 | 59.9777 | 24.0001 | 4.2223 | 11.774 | 60.0127 | 11.9995 | 4.223 | 23.758 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2205 | 11.8131 | 60.0187 | 11.9995 | 4.2211 | 29.801 | 59.9904 | 29.9998
4.233 | 23.7639 | 59.9777 | 24.0001 | 4.2306 | 11.7757 | 60.0127 | 11.9995 | 4.2313 | 23.758 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2288 | 11.8131 | 60.0186 | 11.9995 | 4.2294 | 29.801 | 59.9904 | 29.9998
4.2414 | 23.7639 | 59.9777 | 24.0001 | 4.239 | 11.7757 | 60.0127 | 11.9995 | 4.2396 | 23.758 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2371 | 11.8145 | 60.0186 | 11.9995 | 4.2378 | 29.801 | 59.9904 | 29.9998
4.2497 | 23.7639 | 59.9778 | 24.0001 | 4.2473 | 11.7757 | 60.0127 | 11.9995 | 4.248 | 23.758 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2454 | 11.8145 | 60.0185 | 11.9995 | 4.2461 | 29.801 | 59.9904 | 29.9998
4.2581 | 23.7639 | 59.9778 | 24.0001 | 4.2556 | 11.7757 | 60.0128 | 11.9995 | 4.2563 | 23.758 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2538 | 11.8145 | 60.0185 | 11.9995 | 4.2544 | 29.8055 | 59.9905 | 29.9998
4.2664 | 23.7639 | 59.9778 | 24.0001 | 4.2639 | 11.7757 | 60.0128 | 11.9995 | 4.2646 | 23.758 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2621 | 11.8145 | 60.0184 | 11.9995 | 4.2627 | 29.8055 | 59.9905 | 29.9998
4.2747 | 23.7639 | 59.9779 | 24.0001 | 4.2723 | 11.7757 | 60.0128 | 11.9995 | 4.2729 | 23.758 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2704 | 11.8142 | 60.0184 | 11.9995 | 4.2711 | 29.8055 | 59.9905 | 29.9998
4.2831 | 23.7639 | 59.9779 | 24.0001 | 4.2806 | 11.7758 | 60.0128 | 11.9995 | 4.2813 | 23.758 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2787 | 11.8142 | 60.0183 | 11.9995 | 4.2794 | 29.8055 | 59.9905 | 29.9998
4.2914 | 23.7639 | 59.9779 | 24.0001 | 4.2889 | 11.7758 | 60.0129 | 11.9995 | 4.2896 | 23.7547 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2871 | 11.8157 | 60.0183 | 11.9995 | 4.2877 | 29.8024 | 59.9906 | 29.9998
4.2997 | 23.7639 | 59.978 | 24.0001 | 4.2973 | 11.7783 | 60.0129 | 11.9995 | 4.298 | 23.7547 | 60.0211 | 24.0001 | 4.2954 | 11.8157 | 60.0182 | 11.9995 | 4.2961 | 29.8024 | 59.9906 | 29.9998
4.3081 | 23.7512 | 59.978 | 24.0001 | 4.3056 | 11.7783 | 60.0129 | 11.9995 | 4.3063 | 23.7547 | 60.0211 | 24.0001 | 4.3038 | 11.8155 | 60.0182 | 11.9995 | 4.3044 | 29.8024 | 59.9906 | 29.9998
4.3164 | 23.7512 | 59.978 | 24.0001 | 4.3139 | 11.7783 | 60.0129 | 11.9995 | 4.3146 | 23.7547 | 60.021 | 24.0001 | 4.3121 | 11.8155 | 60.0181 | 11.9995 | 4.3127 | 29.8024 | 59.9906 | 29.9998
4.3248 | 23.7512 | 59.9781 | 24.0001 | 4.3223 | 11.7783 | 60.013 | 11.9995 | 4.3229 | 23.7525 | 60.021 | 24.0001 | 4.3204 | 11.8152 | 60.0181 | 11.9995 | 4.321 | 29.7986 | 59.9907 | 29.9998
4.3331 | 23.7512 | 59.9781 | 24.0001 | 4.3306 | 11.7783 | 60.013 | 11.9995 | 4.3312 | 23.7525 | 60.021 | 24.0001 | 4.3287 | 11.8152 | 60.018 | 11.9995 | 4.3295 | 29.7986 | 59.9907 | 29.9998
4.3414 | 23.7512 | 59.9781 | 24.0001 | 4.3389 | 11.7783 | 60.013 | 11.9995 | 4.3396 | 23.7525 | 60.021 | 24.0001 | 4.3371 | 11.8152 | 60.018 | 11.9995 | 4.3378 | 29.7986 | 59.9907 | 29.9998
4.3498 | 23.7512 | 59.9782 | 24.0001 | 4.3473 | 11.7772 | 60.013 | 11.9995 | 4.3479 | 23.7525 | 60.021 | 24.0001 | 4.3454 | 11.8152 | 60.0179 | 11.9995 | 4.3461 | 29.7986 | 59.9907 | 29.9998
4.3581 | 23.7512 | 59.9782 | 24.0001 | 4.3556 | 11.7772 | 60.0131 | 11.9995 | 4.3563 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.3538 | 11.8124 | 60.0179 | 11.9995 | 4.3544 | 29.7986 | 59.9908 | 29.9998
4.3664 | 23.7512 | 59.9782 | 24.0001 | 4.3639 | 11.7772 | 60.0131 | 11.9995 | 4.3646 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.3621 | 11.8124 | 60.0178 | 11.9995 | 4.3628 | 29.7986 | 59.9908 | 29.9998
4.3748 | 23.7512 | 59.9783 | 24.0001 | 4.3723 | 11.7772 | 60.0131 | 11.9995 | 4.3729 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.3704 | 11.8121 | 60.0178 | 11.9995 | 4.3711 | 29.7986 | 59.9908 | 29.9998
4.3831 | 23.7512 | 59.9783 | 24.0001 | 4.3806 | 11.7773 | 60.0131 | 11.9995 | 4.3812 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.3787 | 11.8121 | 60.0177 | 11.9995 | 4.3794 | 29.7986 | 59.9908 | 29.9998
4.3914 | 23.7512 | 59.9783 | 24.0001 | 4.3889 | 11.7773 | 60.0132 | 11.9995 | 4.3896 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.3871 | 11.8121 | 60.0177 | 11.9995 | 4.3878 | 29.7991 | 59.9909 | 29.9998
4.3998 | 23.7512 | 59.9784 | 24.0001 | 4.3972 | 11.7771 | 60.0132 | 11.9995 | 4.3979 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.3954 | 11.8121 | 60.0176 | 11.9995 | 4.3961 | 29.7991 | 59.9909 | 29.9998
4.4081 | 23.7512 | 59.9784 | 24.0001 | 4.4056 | 11.7771 | 60.0132 | 11.9995 | 4.4062 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.4037 | 11.8019 | 60.0176 | 11.9995 | 4.4044 | 29.796 | 59.9909 | 29.9998
4.4164 | 23.7512 | 59.9784 | 24.0001 | 4.4139 | 11.7771 | 60.0132 | 11.9995 | 4.4146 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.412 | 11.8019 | 60.0175 | 11.9995 | 4.4127 | 29.796 | 59.9909 | 29.9998
4.4248 | 23.7512 | 59.9785 | 24.0001 | 4.4222 | 11.7771 | 60.0133 | 11.9995 | 4.4229 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.4203 | 11.8008 | 60.0175 | 11.9995 | 4.4211 | 29.7955 | 59.991 | 29.9998
4.4331 | 23.7512 | 59.9785 | 24.0001 | 4.4306 | 11.7643 | 60.0133 | 11.9995 | 4.4312 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.4287 | 11.8008 | 60.0174 | 11.9995 | 4.4294 | 29.7955 | 59.991 | 29.9998
4.4415 | 23.7512 | 59.9785 | 24.0001 | 4.4389 | 11.7643 | 60.0133 | 11.9995 | 4.4396 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.437 | 11.8008 | 60.0174 | 11.9995 | 4.4377 | 29.7955 | 59.991 | 29.9998
4.4498 | 23.7512 | 59.9786 | 24.0001 | 4.4472 | 11.7643 | 60.0133 | 11.9995 | 4.4479 | 23.7546 | 60.021 | 24.0001 | 4.4454 | 11.8008 | 60.0173 | 11.9995 | 4.4462 | 29.7955 | 59.9911 | 29.9998
4.4581 | 23.7512 | 59.9786 | 24.0001 | 4.4556 | 11.7643 | 60.0134 | 11.9995 | 4.4562 | 23.753 | 60.021 | 24.0001 | 4.4537 | 11.8008 | 60.0173 | 11.9995 | 4.4545 | 29.7955 | 59.9911 | 29.9998
4.4665 | 23.7512 | 59.9786 | 24.0001 | 4.4639 | 11.7651 | 60.0134 | 11.9995 | 4.4645 | 23.753 | 60.021 | 24.0001 | 4.462 | 11.8008 | 60.0172 | 11.9995 | 4.4628 | 29.7955 | 59.9912 | 29.9998
4.4748 | 23.7512 | 59.9787 | 24.0001 | 4.4722 | 11.7651 | 60.0134 | 11.9995 | 4.4729 | 23.7539 | 60.021 | 24.0001 | 4.4703 | 11.8008 | 60.0172 | 11.9995 | 4.4711 | 29.7955 | 59.9912 | 29.9998
4.4831 | 23.7512 | 59.9787 | 24.0001 | 4.4806 | 11.7647 | 60.0134 | 11.9995 | 4.4812 | 23.7539 | 60.021 | 24.0001 | 4.4787 | 11.8008 | 60.0171 | 11.9995 | 4.4795 | 29.7955 | 59.9913 | 29.9998
4.4915 | 23.7512 | 59.9787 | 24.0001 | 4.4889 | 11.7647 | 60.0135 | 11.9995 | 4.4896 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.487 | 11.8008 | 60.0171 | 11.9995 | 4.4878 | 29.7955 | 59.9913 | 29.9998
4.4998 | 23.7512 | 59.9788 | 24.0001 | 4.4972 | 11.7663 | 60.0135 | 11.9995 | 4.4979 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.4954 | 11.8008 | 60.017 | 11.9995 | 4.4961 | 29.7955 | 59.9914 | 29.9998
4.5081 | 23.7512 | 59.9788 | 24.0001 | 4.5056 | 11.7663 | 60.0135 | 11.9995 | 4.5062 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.5037 | 11.8008 | 60.017 | 11.9995 | 4.5044 | 29.7963 | 59.9914 | 29.9998
4.5165 | 23.7512 | 59.9788 | 24.0001 | 4.5139 | 11.7663 | 60.0135 | 11.9995 | 4.5145 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.512 | 11.8008 | 60.0169 | 11.9995 | 4.5128 | 29.7963 | 59.9915 | 29.9998
4.5248 | 23.7512 | 59.9789 | 24.0001 | 4.5222 | 11.7663 | 60.0136 | 11.9995 | 4.5229 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.5203 | 11.8007 | 60.0169 | 11.9995 | 4.5211 | 29.8021 | 59.9915 | 29.9998
4.5332 | 23.7512 | 59.9789 | 24.0001 | 4.5305 | 11.7663 | 60.0136 | 11.9995 | 4.5312 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.5287 | 11.8007 | 60.0168 | 11.9995 | 4.5294 | 29.8021 | 59.9916 | 29.9998
4.5415 | 23.7512 | 59.9789 | 24.0001 | 4.5389 | 11.7663 | 60.0136 | 11.9995 | 4.5396 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.537 | 11.7999 | 60.0168 | 11.9995 | 4.5378 | 29.8135 | 59.9916 | 29.9998
4.5498 | 23.7512 | 59.979 | 24.0001 | 4.5472 | 11.7663 | 60.0136 | 11.9995 | 4.5479 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.5453 | 11.7999 | 60.0167 | 11.9995 | 4.5461 | 29.8135 | 59.9917 | 29.9998
4.5582 | 23.7512 | 59.979 | 24.0001 | 4.5555 | 11.7663 | 60.0137 | 11.9995 | 4.5562 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.5536 | 11.7999 | 60.0167 | 11.9995 | 4.5544 | 29.8135 | 59.9917 | 29.9998
4.5665 | 23.7512 | 59.979 | 24.0001 | 4.5639 | 11.7663 | 60.0137 | 11.9995 | 4.5645 | 23.7556 | 60.021 | 24.0001 | 4.562 | 11.7999 | 60.0166 | 11.9995 | 4.5627 | 29.8135 | 59.9918 | 29.9998
4.5748 | 23.7512 | 59.979 | 24.0001 | 4.5722 | 11.7663 | 60.0137 | 11.9995 | 4.5728 | 23.7594 | 60.021 | 24.0001 | 4.5703 | 11.7999 | 60.0166 | 11.9995 | 4.5712 | 29.8176 | 59.9918 | 29.9998
4.5832 | 23.7512 | 59.9789 | 24.0001 | 4.5805 | 11.7668 | 60.0137 | 11.9995 | 4.5812 | 23.7594 | 60.021 | 24.0001 | 4.5787 | 11.7999 | 60.0165 | 11.9995 | 4.5795 | 29.8176 | 59.9919 | 29.9998
4.5915 | 23.7512 | 59.9789 | 24.0001 | 4.5889 | 11.7668 | 60.0138 | 11.9995 | 4.5895 | 23.7717 | 60.021 | 24.0001 | 4.587 | 11.7999 | 60.0165 | 11.9995 | 4.5878 | 29.8176 | 59.9919 | 29.9998
4.5999 | 23.7512 | 59.9789 | 24.0001 | 4.5972 | 11.7654 | 60.0138 | 11.9995 | 4.5978 | 23.7717 | 60.021 | 24.0001 | 4.5953 | 11.7999 | 60.0164 | 11.9995 | 4.5961 | 29.8176 | 59.992 | 29.9998
4.6082 | 23.7512 | 59.9789 | 24.0001 | 4.6055 | 11.7654 | 60.0138 | 11.9995 | 4.6061 | 23.7698 | 60.021 | 24.0001 | 4.6036 | 11.7999 | 60.0164 | 11.9995 | 4.6045 | 29.8176 | 59.992 | 29.9998
4.6165 | 23.7512 | 59.9788 | 24.0001 | 4.6139 | 11.7654 | 60.0138 | 11.9995 | 4.6145 | 23.7698 | 60.021 | 24.0001 | 4.612 | 11.7999 | 60.0163 | 11.9995 | 4.6128 | 29.8176 | 59.9921 | 29.9998
4.6249 | 23.7512 | 59.9788 | 24.0001 | 4.6222 | 11.7654 | 60.0139 | 11.9995 | 4.6228 | 23.7679 | 60.021 | 24.0001 | 4.6203 | 11.7999 | 60.0163 | 11.9995 | 4.6211 | 29.8162 | 59.9921 | 29.9998
4.6332 | 23.7512 | 59.9788 | 24.0001 | 4.6305 | 11.7654 | 60.0139 | 11.9995 | 4.6312 | 23.7679 | 60.021 | 24.0001 | 4.6287 | 11.7999 | 60.0162 | 11.9995 | 4.6295 | 29.8162 | 59.9922 | 29.9998
4.6415 | 23.7512 | 59.9788 | 24.0001 | 4.6389 | 11.7654 | 60.0139 | 11.9995 | 4.6395 | 23.7679 | 60.021 | 24.0001 | 4.637 | 11.8 | 60.0162 | 11.9995 | 4.6378 | 29.8162 | 59.9922 | 29.9998
4.6499 | 23.7512 | 59.9787 | 24.0001 | 4.6472 | 11.7654 | 60.0139 | 11.9995 | 4.6478 | 23.7679 | 60.021 | 24.0001 | 4.6453 | 11.8 | 60.0161 | 11.9995 | 4.6461 | 29.8162 | 59.9923 | 29.9998
4.6582 | 23.7512 | 59.9787 | 24.0001 | 4.6555 | 11.7654 | 60.014 | 11.9995 | 4.6561 | 23.7679 | 60.021 | 24.0001 | 4.6536 | 11.7991 | 60.0161 | 11.9995 | 4.6544 | 29.8162 | 59.9923 | 29.9998
4.6665 | 23.7512 | 59.9787 | 24.0001 | 4.6638 | 11.7654 | 60.014 | 11.9995 | 4.6645 | 23.7679 | 60.021 | 24.0001 | 4.662 | 11.7991 | 60.016 | 11.9995 | 4.6628 | 29.8162 | 59.9924 | 29.9998
4.6749 | 23.7512 | 59.9787 | 24.0001 | 4.6722 | 11.7654 | 60.014 | 11.9995 | 4.6728 | 23.7591 | 60.021 | 24.0001 | 4.6703 | 11.7989 | 60.016 | 11.9995 | 4.6711 | 29.8175 | 59.9924 | 29.9998
4.6832 | 23.7512 | 59.9786 | 24.0001 | 4.6805 | 11.7651 | 60.014 | 11.9995 | 4.6812 | 23.7591 | 60.021 | 24.0001 | 4.6786 | 11.7989 | 60.0159 | 11.9995 | 4.6794 | 29.8175 | 59.9925 | 29.9998
4.6916 | 23.7512 | 59.9786 | 24.0001 | 4.6888 | 11.7651 | 60.0141 | 11.9995 | 4.6895 | 23.7563 | 60.021 | 24.0001 | 4.687 | 11.7989 | 60.0159 | 11.9995 | 4.6877 | 29.8175 | 59.9925 | 29.9998
4.6999 | 23.7512 | 59.9786 | 24.0001 | 4.6972 | 11.7651 | 60.0141 | 11.9995 | 4.6978 | 23.7563 | 60.021 | 24.0001 | 4.6953 | 11.7989 | 60.0159 | 11.9995 | 4.6962 | 29.8175 | 59.9926 | 29.9998
4.7082 | 23.7512 | 59.9786 | 24.0001 | 4.7055 | 11.7651 | 60.0141 | 11.9995 | 4.7061 | 23.7563 | 60.021 | 24.0001 | 4.7036 | 11.7875 | 60.0158 | 11.9995 | 4.7045 | 29.8023 | 59.9926 | 29.9998
4.7166 | 23.7512 | 59.9785 | 24.0001 | 4.7138 | 11.7631 | 60.0141 | 11.9995 | 4.7145 | 23.7563 | 60.021 | 24.0001 | 4.712 | 11.7875 | 60.0158 | 11.9995 | 4.7128 | 29.8023 | 59.9927 | 29.9998
4.7249 | 23.7512 | 59.9785 | 24.0001 | 4.7222 | 11.7631 | 60.0142 | 11.9995 | 4.7228 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7203 | 11.7895 | 60.0157 | 11.9995 | 4.7212 | 29.8023 | 59.9927 | 29.9998
4.7332 | 23.7512 | 59.9785 | 24.0001 | 4.7305 | 11.7631 | 60.0142 | 11.9995 | 4.7311 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7286 | 11.7895 | 60.0157 | 11.9995 | 4.7295 | 29.8023 | 59.9928 | 29.9998
4.7416 | 23.7512 | 59.9785 | 24.0001 | 4.7388 | 11.7631 | 60.0142 | 11.9995 | 4.7394 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7369 | 11.7895 | 60.0157 | 11.9995 | 4.7378 | 29.8023 | 59.9928 | 29.9998
4.7499 | 23.7512 | 59.9784 | 24.0001 | 4.7472 | 11.7611 | 60.0142 | 11.9995 | 4.7478 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7453 | 11.7895 | 60.0156 | 11.9995 | 4.7461 | 29.8023 | 59.9929 | 29.9998
4.7583 | 23.7512 | 59.9784 | 24.0001 | 4.7555 | 11.7611 | 60.0143 | 11.9995 | 4.7561 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7536 | 11.7897 | 60.0156 | 11.9995 | 4.7545 | 29.8023 | 59.9929 | 29.9998
4.7666 | 23.7512 | 59.9784 | 24.0001 | 4.7638 | 11.7611 | 60.0143 | 11.9995 | 4.7645 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.762 | 11.7897 | 60.0155 | 11.9995 | 4.7628 | 29.8023 | 59.993 | 29.9998
4.7749 | 23.7512 | 59.9784 | 24.0001 | 4.7722 | 11.7611 | 60.0143 | 11.9995 | 4.7728 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7703 | 11.7911 | 60.0155 | 11.9995 | 4.7711 | 29.8023 | 59.993 | 29.9998
4.7833 | 23.7512 | 59.9783 | 24.0001 | 4.7805 | 11.7611 | 60.0143 | 11.9995 | 4.7811 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7786 | 11.7911 | 60.0154 | 11.9995 | 4.7794 | 29.8023 | 59.9931 | 29.9998
4.7916 | 23.7512 | 59.9783 | 24.0001 | 4.7888 | 11.7611 | 60.0144 | 11.9995 | 4.7894 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7869 | 11.7911 | 60.0154 | 11.9995 | 4.7878 | 29.8023 | 59.9931 | 29.9998
4.7999 | 23.7512 | 59.9783 | 24.0001 | 4.7971 | 11.7598 | 60.0144 | 11.9995 | 4.7978 | 23.755 | 60.021 | 24.0001 | 4.7953 | 11.7911 | 60.0154 | 11.9995 | 4.7961 | 29.8023 | 59.9932 | 29.9998
4.8083 | 23.7512 | 59.9783 | 24.0001 | 4.8055 | 11.7598 | 60.0144 | 11.9995 | 4.8061 | 23.7612 | 60.021 | 24.0001 | 4.8036 | 11.7912 | 60.0153 | 11.9995 | 4.8044 | 29.8061 | 59.9932 | 29.9998
4.8166 | 23.7512 | 59.9782 | 24.0001 | 4.8138 | 11.7598 | 60.0144 | 11.9995 | 4.8144 | 23.7612 | 60.021 | 24.0001 | 4.812 | 11.7912 | 60.0153 | 11.9995 | 4.8129 | 29.8061 | 59.9933 | 29.9998
4.8249 | 23.7512 | 59.9782 | 24.0001 | 4.8221 | 11.7598 | 60.0145 | 11.9995 | 4.8228 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8203 | 11.7912 | 60.0152 | 11.9995 | 4.8212 | 29.8061 | 59.9933 | 29.9998
4.8333 | 23.7512 | 59.9782 | 24.0001 | 4.8305 | 11.7598 | 60.0145 | 11.9995 | 4.8311 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8286 | 11.7912 | 60.0152 | 11.9995 | 4.8295 | 29.8061 | 59.9934 | 29.9998
4.8416 | 23.7512 | 59.9782 | 24.0001 | 4.8388 | 11.7598 | 60.0145 | 11.9995 | 4.8394 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8369 | 11.7906 | 60.0152 | 11.9995 | 4.8378 | 29.8034 | 59.9934 | 29.9998
4.8499 | 23.7512 | 59.9781 | 24.0001 | 4.8471 | 11.7579 | 60.0145 | 11.9995 | 4.8477 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8453 | 11.7906 | 60.0151 | 11.9995 | 4.8462 | 29.8034 | 59.9935 | 29.9998
4.8583 | 23.7512 | 59.9781 | 24.0001 | 4.8555 | 11.7579 | 60.0146 | 11.9995 | 4.8561 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8536 | 11.7906 | 60.0151 | 11.9995 | 4.8545 | 29.8034 | 59.9935 | 29.9998
4.8666 | 23.7512 | 59.9781 | 24.0001 | 4.8638 | 11.7579 | 60.0146 | 11.9995 | 4.8644 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8619 | 11.7906 | 60.015 | 11.9995 | 4.8628 | 29.8034 | 59.9936 | 29.9998
4.875 | 23.7512 | 59.9781 | 24.0001 | 4.8721 | 11.7579 | 60.0146 | 11.9995 | 4.8727 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8702 | 11.7906 | 60.015 | 11.9995 | 4.8711 | 29.8034 | 59.9936 | 29.9998
4.8833 | 23.7512 | 59.978 | 24.0001 | 4.8805 | 11.7579 | 60.0146 | 11.9995 | 4.881 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8786 | 11.7906 | 60.0149 | 11.9995 | 4.8795 | 29.8034 | 59.9937 | 29.9998
4.8916 | 23.7512 | 59.978 | 24.0001 | 4.8888 | 11.7579 | 60.0147 | 11.9995 | 4.8894 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8869 | 11.7906 | 60.0149 | 11.9995 | 4.8878 | 29.8034 | 59.9937 | 29.9998
4.9 | 23.7512 | 59.978 | 24.0001 | 4.8971 | 11.7571 | 60.0147 | 11.9995 | 4.8977 | 23.7595 | 60.021 | 24.0001 | 4.8953 | 11.7906 | 60.0149 | 11.9995 | 4.8961 | 29.8034 | 59.9938 | 29.9998
4.9083 | 23.7512 | 59.978 | 24.0001 | 4.9055 | 11.7571 | 60.0147 | 11.9995 | 4.9061 | 23.7624 | 60.021 | 24.0001 | 4.9036 | 11.7906 | 60.0148 | 11.9995 | 4.9045 | 29.8034 | 59.9938 | 29.9998
4.9166 | 23.7512 | 59.9779 | 24.0001 | 4.9138 | 11.7571 | 60.0147 | 11.9995 | 4.9144 | 23.7624 | 60.021 | 24.0001 | 4.9119 | 11.7906 | 60.0148 | 11.9995 | 4.9128 | 29.8034 | 59.9939 | 29.9998
4.925 | 23.7512 | 59.9779 | 24.0001 | 4.9221 | 11.7571 | 60.0148 | 11.9995 | 4.9227 | 23.7624 | 60.021 | 24.0001 | 4.9202 | 11.7909 | 60.0147 | 11.9995 | 4.9211 | 29.8034 | 59.9939 | 29.9998
4.9333 | 23.7512 | 59.9779 | 24.0001 | 4.9304 | 11.7569 | 60.0148 | 11.9995 | 4.931 | 23.7624 | 60.021 | 24.0001 | 4.9286 | 11.7909 | 60.0147 | 11.9995 | 4.9294 | 29.8034 | 59.994 | 29.9998
4.9417 | 23.7487 | 59.9779 | 24.0001 | 4.9388 | 11.7569 | 60.0148 | 11.9995 | 4.9394 | 23.7669 | 60.021 | 24.0001 | 4.9369 | 11.7941 | 60.0147 | 11.9995 | 4.9379 | 29.8034 | 59.994 | 29.9998
4.95 | 23.7487 | 59.9778 | 24.0001 | 4.9471 | 11.7569 | 60.0148 | 11.9995 | 4.9477 | 23.7669 | 60.021 | 24.0001 | 4.9453 | 11.7941 | 60.0146 | 11.9995 | 4.9462 | 29.8034 | 59.9941 | 29.9998
4.9583 | 23.7487 | 59.9778 | 24.0001 | 4.9554 | 11.7569 | 60.0149 | 11.9995 | 4.9561 | 23.7669 | 60.021 | 24.0001 | 4.9536 | 11.7941 | 60.0146 | 11.9995 | 4.9545 | 29.8034 | 59.9941 | 29.9998
4.9667 | 23.7487 | 59.9778 | 24.0001 | 4.9637 | 11.7585 | 60.0149 | 11.9995 | 4.9644 | 23.7669 | 60.021 | 24.0001 | 4.9619 | 11.7941 | 60.0145 | 11.9995 | 4.9628 | 29.8034 | 59.9942 | 29.9998
4.975 | 23.7426 | 59.9778 | 24.0001 | 4.9721 | 11.7585 | 60.0149 | 11.9995 | 4.9727 | 23.7669 | 60.021 | 24.0001 | 4.9702 | 11.7941 | 60.0145 | 11.9995 | 4.9712 | 29.8034 | 59.9942 | 29.9998
4.9833 | 23.7426 | 59.9777 | 24.0001 | 4.9804 | 11.7585 | 60.0149 | 11.9995 | 4.981 | 23.7669 | 60.021 | 24.0001 | 4.9786 | 11.7941 | 60.0145 | 11.9995 | 4.9795 | 29.8034 | 59.9943 | 29.9998
4.9917 | 23.7426 | 59.9777 | 24.0001 | 4.9887 | 11.7585 | 60.015 | 11.9995 | 4.9894 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 4.9869 | 11.7941 | 60.0144 | 11.9995 | 4.9878 | 29.8022 | 59.9943 | 29.9998
5 | 23.7426 | 59.9777 | 24.0001 | 4.9971 | 11.7585 | 60.015 | 11.9995 | 4.9977 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 4.9952 | 11.7941 | 60.0144 | 11.9995 | 4.9962 | 29.8022 | 59.9944 | 29.9998
5.0083 | 23.7426 | 59.9777 | 24.0001 | 5.0054 | 11.7585 | 60.015 | 11.9995 | 5.006 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 5.0035 | 11.7945 | 60.0143 | 11.9995 | 5.0045 | 29.8022 | 59.9944 | 29.9998
5.0167 | 23.7426 | 59.9776 | 24.0001 | 5.0137 | 11.762 | 60.015 | 11.9995 | 5.0143 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 5.0119 | 11.7945 | 60.0143 | 11.9995 | 5.0128 | 29.8022 | 59.9945 | 29.9998
5.025 | 23.7426 | 59.9776 | 24.0001 | 5.0221 | 11.762 | 60.015 | 11.9995 | 5.0227 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 5.0202 | 11.7943 | 60.0142 | 11.9995 | 5.0211 | 29.8022 | 59.9945 | 29.9998
5.0334 | 23.7426 | 59.9776 | 24.0001 | 5.0304 | 11.762 | 60.0149 | 11.9995 | 5.031 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 5.0286 | 11.7943 | 60.0142 | 11.9995 | 5.0295 | 29.8022 | 59.9946 | 29.9998
5.0417 | 23.7426 | 59.9776 | 24.0001 | 5.0387 | 11.762 | 60.0149 | 11.9995 | 5.0393 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 5.0369 | 11.7943 | 60.0142 | 11.9995 | 5.0378 | 29.8022 | 59.9946 | 29.9998
5.05 | 23.7426 | 59.9775 | 24.0001 | 5.0471 | 11.762 | 60.0149 | 11.9995 | 5.0477 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 5.0452 | 11.7943 | 60.0141 | 11.9995 | 5.0461 | 29.8022 | 59.9947 | 29.9998
5.0584 | 23.7401 | 59.9775 | 24.0001 | 5.0554 | 11.762 | 60.0149 | 11.9995 | 5.056 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 5.0535 | 11.7943 | 60.0141 | 11.9995 | 5.0546 | 29.8022 | 59.9947 | 29.9998
5.0667 | 23.7401 | 59.9775 | 24.0001 | 5.0637 | 11.7638 | 60.0149 | 11.9995 | 5.0643 | 23.7646 | 60.021 | 24.0001 | 5.0619 | 11.7943 | 60.014 | 11.9995 | 5.0629 | 29.8022 | 59.9948 | 29.9998
5.075 | 23.7401 | 59.9775 | 24.0001 | 5.0721 | 11.7638 | 60.0149 | 11.9995 | 5.0726 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.0702 | 11.7919 | 60.014 | 11.9995 | 5.0712 | 29.8022 | 59.9948 | 29.9998
5.0834 | 23.7401 | 59.9774 | 24.0001 | 5.0804 | 11.7654 | 60.0148 | 11.9995 | 5.081 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.0786 | 11.7919 | 60.0139 | 11.9995 | 5.0795 | 29.8022 | 59.9949 | 29.9998
5.0917 | 23.7401 | 59.9774 | 24.0001 | 5.0887 | 11.7654 | 60.0148 | 11.9995 | 5.0893 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.0869 | 11.7918 | 60.0139 | 11.9995 | 5.0879 | 29.8022 | 59.9949 | 29.9998
5.1001 | 23.7401 | 59.9774 | 24.0001 | 5.097 | 11.7654 | 60.0148 | 11.9995 | 5.0977 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.0952 | 11.7918 | 60.0139 | 11.9995 | 5.0962 | 29.8022 | 59.995 | 29.9998
5.1084 | 23.7401 | 59.9774 | 24.0001 | 5.1054 | 11.7654 | 60.0148 | 11.9995 | 5.106 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.1035 | 11.7918 | 60.0138 | 11.9995 | 5.1045 | 29.8022 | 59.995 | 29.9998
5.1167 | 23.7401 | 59.9773 | 24.0001 | 5.1137 | 11.7654 | 60.0148 | 11.9995 | 5.1143 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.1119 | 11.7918 | 60.0138 | 11.9995 | 5.1128 | 29.8022 | 59.9951 | 29.9998
5.1251 | 23.7401 | 59.9773 | 24.0001 | 5.122 | 11.7654 | 60.0148 | 11.9995 | 5.1226 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.1202 | 11.7919 | 60.0137 | 11.9995 | 5.1212 | 29.8022 | 59.9951 | 29.9998
5.1334 | 23.7401 | 59.9773 | 24.0001 | 5.1304 | 11.7654 | 60.0147 | 11.9995 | 5.131 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.1285 | 11.7919 | 60.0137 | 11.9995 | 5.1295 | 29.8022 | 59.9952 | 29.9998
5.1417 | 23.7401 | 59.9773 | 24.0001 | 5.1387 | 11.7654 | 60.0147 | 11.9995 | 5.1393 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.1368 | 11.7905 | 60.0137 | 11.9995 | 5.1378 | 29.8022 | 59.9952 | 29.9998
5.1501 | 23.7401 | 59.9772 | 24.0001 | 5.147 | 11.7654 | 60.0147 | 11.9995 | 5.1476 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.1452 | 11.7905 | 60.0136 | 11.9995 | 5.1462 | 29.8022 | 59.9953 | 29.9998
5.1584 | 23.7444 | 59.9772 | 24.0001 | 5.1554 | 11.7654 | 60.0147 | 11.9995 | 5.1559 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.1535 | 11.7885 | 60.0136 | 11.9995 | 5.1545 | 29.8022 | 59.9953 | 29.9998
5.1667 | 23.7444 | 59.9772 | 24.0001 | 5.1637 | 11.7654 | 60.0147 | 11.9995 | 5.1643 | 23.764 | 60.021 | 24.0001 | 5.1619 | 11.7885 | 60.0135 | 11.9995 | 5.1628 | 29.8022 | 59.9954 | 29.9998
5.1751 | 23.7444 | 59.9772 | 24.0001 | 5.172 | 11.7654 | 60.0147 | 11.9995 | 5.1726 | 23.7604 | 60.021 | 24.0001 | 5.1702 | 11.8009 | 60.0135 | 11.9995 | 5.1711 | 29.8022 | 59.9954 | 29.9998
5.1834 | 23.7444 | 59.9771 | 24.0001 | 5.1804 | 11.764 | 60.0146 | 11.9995 | 5.181 | 23.7604 | 60.021 | 24.0001 | 5.1785 | 11.8009 | 60.0134 | 11.9995 | 5.1796 | 29.8022 | 59.9955 | 29.9998
5.1918 | 23.7444 | 59.9771 | 24.0001 | 5.1887 | 11.764 | 60.0146 | 11.9995 | 5.1893 | 23.7592 | 60.021 | 24.0001 | 5.1868 | 11.8009 | 60.0134 | 11.9995 | 5.1879 | 29.8022 | 59.9955 | 29.9998
5.2001 | 23.7444 | 59.9771 | 24.0001 | 5.197 | 11.7608 | 60.0146 | 11.9995 | 5.1976 | 23.7592 | 60.021 | 24.0001 | 5.1952 | 11.8009 | 60.0134 | 11.9995 | 5.1962 | 29.8022 | 59.9956 | 29.9998
5.2084 | 23.7444 | 59.9771 | 24.0001 | 5.2054 | 11.7608 | 60.0146 | 11.9995 | 5.2059 | 23.7699 | 60.021 | 24.0001 | 5.2035 | 11.8012 | 60.0133 | 11.9995 | 5.2045 | 29.8022 | 59.9956 | 29.9998
5.2168 | 23.7444 | 59.977 | 24.0001 | 5.2137 | 11.7608 | 60.0146 | 11.9995 | 5.2143 | 23.7699 | 60.021 | 24.0001 | 5.2119 | 11.8012 | 60.0133 | 11.9995 | 5.2129 | 29.8022 | 59.9957 | 29.9998
5.2251 | 23.7444 | 59.977 | 24.0001 | 5.222 | 11.7608 | 60.0146 | 11.9995 | 5.2226 | 23.7699 | 60.021 | 24.0001 | 5.2202 | 11.8012 | 60.0132 | 11.9995 | 5.2212 | 29.8022 | 59.9957 | 29.9998
5.2334 | 23.7444 | 59.977 | 24.0001 | 5.2303 | 11.7608 | 60.0145 | 11.9995 | 5.231 | 23.7699 | 60.021 | 24.0001 | 5.2285 | 11.8012 | 60.0132 | 11.9995 | 5.2295 | 29.8022 | 59.9958 | 29.9998
5.2418 | 23.7506 | 59.977 | 24.0001 | 5.2387 | 11.7608 | 60.0145 | 11.9995 | 5.2393 | 23.7699 | 60.021 | 24.0001 | 5.2368 | 11.8022 | 60.0132 | 11.9995 | 5.2379 | 29.8022 | 59.9958 | 29.9998
5.2501 | 23.7506 | 59.9769 | 24.0001 | 5.247 | 11.7608 | 60.0145 | 11.9995 | 5.2476 | 23.7699 | 60.021 | 24.0001 | 5.2451 | 11.8022 | 60.0131 | 11.9995 | 5.2462 | 29.8022 | 59.9959 | 29.9998
5.2585 | 23.7506 | 59.9769 | 24.0001 | 5.2553 | 11.7608 | 60.0145 | 11.9995 | 5.2559 | 23.7687 | 60.021 | 24.0001 | 5.2535 | 11.8022 | 60.0131 | 11.9995 | 5.2545 | 29.8022 | 59.9959 | 29.9998
5.2668 | 23.7506 | 59.9769 | 24.0001 | 5.2637 | 11.7591 | 60.0145 | 11.9995 | 5.2643 | 23.7687 | 60.021 | 24.0001 | 5.2618 | 11.8022 | 60.013 | 11.9995 | 5.2628 | 29.8022 | 59.996 | 29.9998
5.2751 | 23.7506 | 59.9769 | 24.0001 | 5.272 | 11.7591 | 60.0145 | 11.9995 | 5.2726 | 23.7706 | 60.021 | 24.0001 | 5.2701 | 11.8022 | 60.013 | 11.9995 | 5.2712 | 29.8022 | 59.996 | 29.9998
5.2835 | 23.7506 | 59.9768 | 24.0001 | 5.2803 | 11.7591 | 60.0144 | 11.9995 | 5.2809 | 23.7706 | 60.021 | 24.0001 | 5.2785 | 11.8022 | 60.0129 | 11.9995 | 5.2795 | 29.8022 | 59.9961 | 29.9998
5.2918 | 23.7506 | 59.9768 | 24.0001 | 5.2887 | 11.7591 | 60.0144 | 11.9995 | 5.2892 | 23.7706 | 60.021 | 24.0001 | 5.2868 | 11.8022 | 60.0129 | 11.9995 | 5.2878 | 29.8022 | 59.9961 | 29.9998
5.3001 | 23.7506 | 59.9768 | 24.0001 | 5.297 | 11.7591 | 60.0144 | 11.9995 | 5.2975 | 23.7706 | 60.021 | 24.0001 | 5.2952 | 11.8022 | 60.0129 | 11.9995 | 5.2961 | 29.8022 | 59.9962 | 29.9998
5.3085 | 23.7506 | 59.9768 | 24.0001 | 5.3053 | 11.7591 | 60.0144 | 11.9995 | 5.3059 | 23.7706 | 60.021 | 24.0001 | 5.3035 | 11.8022 | 60.0128 | 11.9995 | 5.3046 | 29.8045 | 59.9962 | 29.9998
5.3168 | 23.7506 | 59.9767 | 24.0001 | 5.3137 | 11.7591 | 60.0144 | 11.9995 | 5.3142 | 23.7706 | 60.021 | 24.0001 | 5.3118 | 11.8022 | 60.0128 | 11.9995 | 5.3129 | 29.8045 | 59.9963 | 29.9998
5.3251 | 23.7505 | 59.9767 | 24.0001 | 5.322 | 11.7591 | 60.0144 | 11.9995 | 5.3226 | 23.7851 | 60.021 | 24.0001 | 5.3201 | 11.8022 | 60.0127 | 11.9995 | 5.3212 | 29.8045 | 59.9963 | 29.9998
5.3335 | 23.7505 | 59.9767 | 24.0001 | 5.3303 | 11.7589 | 60.0143 | 11.9995 | 5.3309 | 23.7851 | 60.021 | 24.0001 | 5.3285 | 11.8022 | 60.0127 | 11.9995 | 5.3296 | 29.8045 | 59.9964 | 29.9998
5.3418 | 23.7505 | 59.9767 | 24.0001 | 5.3387 | 11.7589 | 60.0143 | 11.9995 | 5.3392 | 23.7851 | 60.021 | 24.0001 | 5.3368 | 11.8006 | 60.0127 | 11.9995 | 5.3379 | 29.8045 | 59.9964 | 29.9998
5.3501 | 23.7505 | 59.9766 | 24.0001 | 5.347 | 11.7591 | 60.0143 | 11.9995 | 5.3475 | 23.7851 | 60.021 | 24.0001 | 5.3452 | 11.8006 | 60.0126 | 11.9995 | 5.3462 | 29.8045 | 59.9965 | 29.9998
5.3585 | 23.7505 | 59.9766 | 24.0001 | 5.3553 | 11.7591 | 60.0143 | 11.9995 | 5.3559 | 23.7878 | 60.021 | 24.0001 | 5.3535 | 11.8006 | 60.0126 | 11.9995 | 5.3545 | 29.8045 | 59.9965 | 29.9998
5.3668 | 23.7505 | 59.9766 | 24.0001 | 5.3636 | 11.7591 | 60.0143 | 11.9995 | 5.3642 | 23.7878 | 60.021 | 24.0001 | 5.3618 | 11.8006 | 60.0125 | 11.9995 | 5.3629 | 29.8045 | 59.9966 | 29.9998
5.3752 | 23.7505 | 59.9766 | 24.0001 | 5.372 | 11.7591 | 60.0143 | 11.9995 | 5.3726 | 23.7871 | 60.021 | 24.0001 | 5.3701 | 11.8006 | 60.0125 | 11.9995 | 5.3712 | 29.8045 | 59.9966 | 29.9998
5.3835 | 23.7505 | 59.9765 | 24.0001 | 5.3803 | 11.7595 | 60.0142 | 11.9995 | 5.3809 | 23.7871 | 60.0209 | 24.0001 | 5.3785 | 11.8006 | 60.0124 | 11.9995 | 5.3795 | 29.8045 | 59.9967 | 29.9998
5.3918 | 23.7505 | 59.9765 | 24.0001 | 5.3886 | 11.7595 | 60.0142 | 11.9995 | 5.3892 | 23.7871 | 60.0209 | 24.0001 | 5.3868 | 11.8007 | 60.0124 | 11.9995 | 5.3878 | 29.8045 | 59.9967 | 29.9998
5.4002 | 23.7505 | 59.9765 | 24.0001 | 5.397 | 11.7595 | 60.0142 | 11.9995 | 5.3975 | 23.7871 | 60.0209 | 24.0001 | 5.3951 | 11.8007 | 60.0124 | 11.9995 | 5.3962 | 29.8045 | 59.9968 | 29.9998
5.4085 | 23.742 | 59.9765 | 24.0001 | 5.4053 | 11.7595 | 60.0142 | 11.9995 | 5.4059 | 23.7871 | 60.0209 | 24.0001 | 5.4034 | 11.8007 | 60.0123 | 11.9995 | 5.4045 | 29.8045 | 59.9968 | 29.9998
5.4168 | 23.742 | 59.9764 | 24.0001 | 5.4136 | 11.7595 | 60.0142 | 11.9995 | 5.4142 | 23.7871 | 60.0208 | 24.0001 | 5.4118 | 11.8007 | 60.0123 | 11.9995 | 5.4128 | 29.8045 | 59.9969 | 29.9998
5.4252 | 23.742 | 59.9764 | 24.0001 | 5.422 | 11.7595 | 60.0142 | 11.9995 | 5.4225 | 23.7895 | 60.0208 | 24.0001 | 5.4201 | 11.8007 | 60.0122 | 11.9995 | 5.4213 | 29.8045 | 59.9969 | 29.9998
5.4335 | 23.742 | 59.9764 | 24.0001 | 5.4303 | 11.7595 | 60.0141 | 11.9995 | 5.4308 | 23.7895 | 60.0208 | 24.0001 | 5.4285 | 11.8007 | 60.0122 | 11.9995 | 5.4296 | 29.8045 | 59.997 | 29.9998
5.4418 | 23.742 | 59.9764 | 24.0001 | 5.4386 | 11.7595 | 60.0141 | 11.9995 | 5.4392 | 23.7895 | 60.0208 | 24.0001 | 5.4368 | 11.8007 | 60.0122 | 11.9995 | 5.4379 | 29.8045 | 59.997 | 29.9998
5.4502 | 23.742 | 59.9763 | 24.0001 | 5.447 | 11.7593 | 60.0141 | 11.9995 | 5.4475 | 23.7895 | 60.0207 | 24.0001 | 5.4451 | 11.8007 | 60.0121 | 11.9995 | 5.4462 | 29.8045 | 59.997 | 29.9998
5.4585 | 23.742 | 59.9763 | 24.0001 | 5.4553 | 11.7593 | 60.0141 | 11.9995 | 5.4559 | 23.7869 | 60.0207 | 24.0001 | 5.4534 | 11.8003 | 60.0121 | 11.9995 | 5.4546 | 29.8004 | 59.997 | 29.9998
5.4669 | 23.742 | 59.9763 | 24.0001 | 5.4636 | 11.7593 | 60.0141 | 11.9995 | 5.4642 | 23.7869 | 60.0207 | 24.0001 | 5.4618 | 11.8003 | 60.012 | 11.9995 | 5.4629 | 29.8004 | 59.997 | 29.9998
5.4752 | 23.7396 | 59.9763 | 24.0001 | 5.472 | 11.7593 | 60.0141 | 11.9995 | 5.4725 | 23.7831 | 60.0207 | 24.0001 | 5.4701 | 11.8003 | 60.012 | 11.9995 | 5.4712 | 29.8004 | 59.997 | 29.9998
5.4835 | 23.7396 | 59.9762 | 24.0001 | 5.4803 | 11.7609 | 60.014 | 11.9995 | 5.4808 | 23.7831 | 60.0206 | 24.0001 | 5.4785 | 11.8003 | 60.0119 | 11.9995 | 5.4795 | 29.8004 | 59.997 | 29.9998
5.4919 | 23.7396 | 59.9762 | 24.0001 | 5.4886 | 11.7609 | 60.014 | 11.9995 | 5.4892 | 23.7831 | 60.0206 | 24.0001 | 5.4868 | 11.8003 | 60.0119 | 11.9995 | 5.4879 | 29.7979 | 59.997 | 29.9998
5.5002 | 23.7396 | 59.9762 | 24.0001 | 5.4969 | 11.7609 | 60.014 | 11.9995 | 5.4975 | 23.7831 | 60.0206 | 24.0001 | 5.4951 | 11.8003 | 60.0119 | 11.9995 | 5.4962 | 29.7979 | 59.997 | 29.9998
5.5085 | 23.7396 | 59.9762 | 24.0001 | 5.5053 | 11.7609 | 60.014 | 11.9995 | 5.5058 | 23.7782 | 60.0206 | 24.0001 | 5.5034 | 11.8003 | 60.0118 | 11.9995 | 5.5045 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5169 | 23.7396 | 59.9761 | 24.0001 | 5.5136 | 11.7609 | 60.014 | 11.9995 | 5.5142 | 23.7782 | 60.0205 | 24.0001 | 5.5118 | 11.8003 | 60.0118 | 11.9995 | 5.5129 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5252 | 23.7396 | 59.9761 | 24.0001 | 5.5219 | 11.7609 | 60.014 | 11.9995 | 5.5225 | 23.7782 | 60.0205 | 24.0001 | 5.5201 | 11.8003 | 60.0117 | 11.9995 | 5.5212 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5336 | 23.7396 | 59.9761 | 24.0001 | 5.5303 | 11.7609 | 60.0139 | 11.9995 | 5.5308 | 23.7782 | 60.0205 | 24.0001 | 5.5284 | 11.8003 | 60.0117 | 11.9995 | 5.5295 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5419 | 23.7407 | 59.9761 | 24.0001 | 5.5386 | 11.7609 | 60.0139 | 11.9995 | 5.5391 | 23.7782 | 60.0205 | 24.0001 | 5.5367 | 11.8003 | 60.0117 | 11.9995 | 5.5378 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5502 | 23.7407 | 59.976 | 24.0001 | 5.5469 | 11.7591 | 60.0139 | 11.9995 | 5.5475 | 23.7782 | 60.0204 | 24.0001 | 5.5451 | 11.8003 | 60.0116 | 11.9995 | 5.5463 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5586 | 23.7407 | 59.976 | 24.0001 | 5.5553 | 11.7591 | 60.0139 | 11.9995 | 5.5558 | 23.7776 | 60.0204 | 24.0001 | 5.5534 | 11.8003 | 60.0116 | 11.9995 | 5.5546 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5669 | 23.7407 | 59.976 | 24.0001 | 5.5636 | 11.7591 | 60.0139 | 11.9995 | 5.5641 | 23.7776 | 60.0204 | 24.0001 | 5.5618 | 11.8003 | 60.0115 | 11.9995 | 5.5629 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5752 | 23.7407 | 59.9761 | 24.0001 | 5.5719 | 11.7591 | 60.0139 | 11.9995 | 5.5724 | 23.7674 | 60.0204 | 24.0001 | 5.5701 | 11.8003 | 60.0115 | 11.9995 | 5.5712 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5836 | 23.7407 | 59.9761 | 24.0001 | 5.5803 | 11.7577 | 60.0138 | 11.9995 | 5.5808 | 23.7674 | 60.0203 | 24.0001 | 5.5784 | 11.8003 | 60.0114 | 11.9995 | 5.5796 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.5919 | 23.74 | 59.9762 | 24.0001 | 5.5886 | 11.7577 | 60.0138 | 11.9995 | 5.5891 | 23.7674 | 60.0203 | 24.0001 | 5.5867 | 11.8003 | 60.0114 | 11.9995 | 5.5879 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.6003 | 23.74 | 59.9762 | 24.0001 | 5.5969 | 11.7544 | 60.0138 | 11.9995 | 5.5975 | 23.7674 | 60.0203 | 24.0001 | 5.5951 | 11.8003 | 60.0114 | 11.9995 | 5.5962 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.6086 | 23.74 | 59.9762 | 24.0001 | 5.6053 | 11.7544 | 60.0138 | 11.9995 | 5.6058 | 23.7674 | 60.0203 | 24.0001 | 5.6034 | 11.8003 | 60.0113 | 11.9995 | 5.6046 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.6169 | 23.74 | 59.9763 | 24.0001 | 5.6136 | 11.7544 | 60.0138 | 11.9995 | 5.6141 | 23.7674 | 60.0202 | 24.0001 | 5.6118 | 11.8003 | 60.0113 | 11.9995 | 5.6129 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.6253 | 23.7401 | 59.9763 | 24.0001 | 5.6219 | 11.7544 | 60.0138 | 11.9995 | 5.6224 | 23.7674 | 60.0202 | 24.0001 | 5.6201 | 11.8003 | 60.0112 | 11.9995 | 5.6212 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.6336 | 23.7401 | 59.9764 | 24.0001 | 5.6302 | 11.7544 | 60.0137 | 11.9995 | 5.6308 | 23.7674 | 60.0202 | 24.0001 | 5.6284 | 11.8003 | 60.0112 | 11.9995 | 5.6295 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.6419 | 23.7401 | 59.9764 | 24.0001 | 5.6386 | 11.7544 | 60.0137 | 11.9995 | 5.6391 | 23.7702 | 60.0202 | 24.0001 | 5.6367 | 11.8024 | 60.0112 | 11.9995 | 5.6379 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.6503 | 23.7401 | 59.9764 | 24.0001 | 5.6469 | 11.7549 | 60.0137 | 11.9995 | 5.6475 | 23.7702 | 60.0201 | 24.0001 | 5.6451 | 11.8024 | 60.0111 | 11.9995 | 5.6462 | 29.7966 | 59.997 | 29.9998
5.6586 | 23.7401 | 59.9765 | 24.0001 | 5.6552 | 11.7549 | 60.0137 | 11.9995 | 5.6558 | 23.7589 | 60.0201 | 24.0001 | 5.6534 | 11.8024 | 60.0111 | 11.9995 | 5.6545 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.6669 | 23.7401 | 59.9765 | 24.0001 | 5.6636 | 11.7551 | 60.0137 | 11.9995 | 5.6641 | 23.7589 | 60.0201 | 24.0001 | 5.6617 | 11.8024 | 60.011 | 11.9995 | 5.663 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.6753 | 23.7401 | 59.9766 | 24.0001 | 5.6719 | 11.7551 | 60.0137 | 11.9995 | 5.6724 | 23.766 | 60.0201 | 24.0001 | 5.67 | 11.8025 | 60.011 | 11.9995 | 5.6713 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.6836 | 23.7401 | 59.9766 | 24.0001 | 5.6802 | 11.7573 | 60.0136 | 11.9995 | 5.6808 | 23.766 | 60.02 | 24.0001 | 5.6784 | 11.8025 | 60.011 | 11.9995 | 5.6796 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.692 | 23.7401 | 59.9767 | 24.0001 | 5.6886 | 11.7573 | 60.0136 | 11.9995 | 5.6891 | 23.766 | 60.02 | 24.0001 | 5.6867 | 11.8001 | 60.011 | 11.9995 | 5.6879 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.7003 | 23.7401 | 59.9767 | 24.0001 | 5.6969 | 11.7596 | 60.0136 | 11.9995 | 5.6974 | 23.766 | 60.02 | 24.0001 | 5.6951 | 11.8001 | 60.011 | 11.9995 | 5.6963 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.7086 | 23.7401 | 59.9767 | 24.0001 | 5.7052 | 11.7596 | 60.0136 | 11.9995 | 5.7057 | 23.7673 | 60.02 | 24.0001 | 5.7034 | 11.8001 | 60.011 | 11.9995 | 5.7046 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.717 | 23.7401 | 59.9768 | 24.0001 | 5.7136 | 11.7596 | 60.0136 | 11.9995 | 5.7141 | 23.7673 | 60.0199 | 24.0001 | 5.7117 | 11.8001 | 60.011 | 11.9995 | 5.7129 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.7253 | 23.7411 | 59.9768 | 24.0001 | 5.7219 | 11.7596 | 60.0136 | 11.9995 | 5.7224 | 23.7673 | 60.0199 | 24.0001 | 5.72 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7212 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.7336 | 23.7411 | 59.9769 | 24.0001 | 5.7302 | 11.7617 | 60.0135 | 11.9995 | 5.7308 | 23.7673 | 60.0199 | 24.0001 | 5.7284 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7296 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.742 | 23.7411 | 59.9769 | 24.0001 | 5.7386 | 11.7617 | 60.0135 | 11.9995 | 5.7391 | 23.7663 | 60.0199 | 24.0001 | 5.7367 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7379 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.7503 | 23.7411 | 59.9769 | 24.0001 | 5.7469 | 11.7617 | 60.0135 | 11.9995 | 5.7474 | 23.7663 | 60.0198 | 24.0001 | 5.7451 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7462 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.7586 | 23.7411 | 59.977 | 24.0001 | 5.7552 | 11.7617 | 60.0135 | 11.9995 | 5.7557 | 23.7663 | 60.0198 | 24.0001 | 5.7534 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7546 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.767 | 23.7411 | 59.977 | 24.0001 | 5.7635 | 11.762 | 60.0135 | 11.9995 | 5.764 | 23.7663 | 60.0198 | 24.0001 | 5.7617 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7629 | 29.7912 | 59.997 | 29.9998
5.7753 | 23.7411 | 59.9771 | 24.0001 | 5.7719 | 11.762 | 60.0135 | 11.9995 | 5.7724 | 23.7632 | 60.0198 | 24.0001 | 5.7701 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7712 | 29.7982 | 59.997 | 29.9998
5.7837 | 23.7411 | 59.9771 | 24.0001 | 5.7802 | 11.762 | 60.0134 | 11.9995 | 5.7807 | 23.7632 | 60.0197 | 24.0001 | 5.7784 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7795 | 29.7982 | 59.997 | 29.9998
5.792 | 23.7411 | 59.9772 | 24.0001 | 5.7885 | 11.762 | 60.0134 | 11.9995 | 5.7891 | 23.7632 | 60.0197 | 24.0001 | 5.7867 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.788 | 29.7982 | 59.997 | 29.9998
5.8003 | 23.7411 | 59.9772 | 24.0001 | 5.7969 | 11.762 | 60.0134 | 11.9995 | 5.7974 | 23.7632 | 60.0197 | 24.0001 | 5.795 | 11.8001 | 60.0109 | 11.9995 | 5.7963 | 29.7982 | 59.997 | 29.9998
5.8087 | 23.7411 | 59.9772 | 24.0001 | 5.8052 | 11.762 | 60.0134 | 11.9995 | 5.8057 | 23.7614 | 60.0197 | 24.0001 | 5.8034 | 11.7993 | 60.0109 | 11.9995 | 5.8046 | 29.7977 | 59.997 | 29.9998
5.817 | 23.7411 | 59.9773 | 24.0001 | 5.8135 | 11.7627 | 60.0134 | 11.9995 | 5.814 | 23.7614 | 60.0196 | 24.0001 | 5.8117 | 11.7993 | 60.0109 | 11.9995 | 5.8129 | 29.7977 | 59.997 | 29.9998
5.8253 | 23.7411 | 59.9773 | 24.0001 | 5.8218 | 11.7627 | 60.0134 | 11.9995 | 5.8224 | 23.7614 | 60.0196 | 24.0001 | 5.8201 | 11.7993 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8213 | 29.7977 | 59.997 | 29.9998
5.8337 | 23.7411 | 59.9774 | 24.0001 | 5.8302 | 11.7655 | 60.0133 | 11.9995 | 5.8307 | 23.7614 | 60.0196 | 24.0001 | 5.8284 | 11.7993 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8296 | 29.7977 | 59.997 | 29.9998
5.842 | 23.7412 | 59.9774 | 24.0001 | 5.8385 | 11.7655 | 60.0133 | 11.9995 | 5.8391 | 23.757 | 60.0196 | 24.0001 | 5.8367 | 11.7993 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8379 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.8503 | 23.7412 | 59.9774 | 24.0001 | 5.8468 | 11.7677 | 60.0133 | 11.9995 | 5.8474 | 23.757 | 60.0195 | 24.0001 | 5.845 | 11.7993 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8463 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.8587 | 23.7412 | 59.9775 | 24.0001 | 5.8552 | 11.7677 | 60.0133 | 11.9995 | 5.8557 | 23.757 | 60.0195 | 24.0001 | 5.8534 | 11.8011 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8546 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.867 | 23.7412 | 59.9775 | 24.0001 | 5.8635 | 11.7677 | 60.0133 | 11.9995 | 5.864 | 23.757 | 60.0195 | 24.0001 | 5.8617 | 11.8011 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8629 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.8754 | 23.7417 | 59.9776 | 24.0001 | 5.8718 | 11.7677 | 60.0133 | 11.9995 | 5.8724 | 23.756 | 60.0195 | 24.0001 | 5.8701 | 11.8011 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8712 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.8837 | 23.7417 | 59.9776 | 24.0001 | 5.8802 | 11.7677 | 60.0132 | 11.9995 | 5.8807 | 23.756 | 60.0194 | 24.0001 | 5.8784 | 11.8011 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8796 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.892 | 23.7417 | 59.9777 | 24.0001 | 5.8885 | 11.7677 | 60.0132 | 11.9995 | 5.889 | 23.7522 | 60.0194 | 24.0001 | 5.8867 | 11.8011 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8879 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9004 | 23.7417 | 59.9777 | 24.0001 | 5.8968 | 11.7677 | 60.0132 | 11.9995 | 5.8973 | 23.7522 | 60.0194 | 24.0001 | 5.895 | 11.8011 | 60.0108 | 11.9995 | 5.8962 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9087 | 23.7417 | 59.9777 | 24.0001 | 5.9052 | 11.7677 | 60.0132 | 11.9995 | 5.9057 | 23.7238 | 60.0194 | 24.0001 | 5.9034 | 11.8011 | 60.0108 | 11.9995 | 5.9045 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.917 | 23.7417 | 59.9778 | 24.0001 | 5.9135 | 11.7623 | 60.0132 | 11.9995 | 5.914 | 23.7238 | 60.0193 | 24.0001 | 5.9117 | 11.8011 | 60.0108 | 11.9995 | 5.913 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9254 | 23.7445 | 59.9778 | 24.0001 | 5.9218 | 11.7623 | 60.0132 | 11.9995 | 5.9224 | 23.7238 | 60.0193 | 24.0001 | 5.92 | 11.8011 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9213 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9337 | 23.7445 | 59.9779 | 24.0001 | 5.9301 | 11.7623 | 60.0131 | 11.9995 | 5.9307 | 23.7238 | 60.0193 | 24.0001 | 5.9283 | 11.8011 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9296 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.942 | 23.7445 | 59.9779 | 24.0001 | 5.9385 | 11.7623 | 60.0131 | 11.9995 | 5.939 | 23.7249 | 60.0193 | 24.0001 | 5.9367 | 11.8011 | 60.0107 | 11.9995 | 5.938 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9504 | 23.7445 | 59.9779 | 24.0001 | 5.9468 | 11.7606 | 60.0131 | 11.9995 | 5.9473 | 23.7249 | 60.0192 | 24.0001 | 5.945 | 11.8011 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9463 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9587 | 23.7445 | 59.978 | 24.0001 | 5.9551 | 11.7606 | 60.0131 | 11.9995 | 5.9557 | 23.7239 | 60.0192 | 24.0001 | 5.9534 | 11.8 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9546 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9671 | 23.7445 | 59.978 | 24.0001 | 5.9635 | 11.7606 | 60.0131 | 11.9995 | 5.964 | 23.7239 | 60.0192 | 24.0001 | 5.9617 | 11.8 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9629 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9754 | 23.7445 | 59.9781 | 24.0001 | 5.9718 | 11.7606 | 60.0131 | 11.9995 | 5.9724 | 23.7217 | 60.0192 | 24.0001 | 5.97 | 11.8 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9713 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9837 | 23.7445 | 59.9781 | 24.0001 | 5.9801 | 11.7606 | 60.013 | 11.9995 | 5.9807 | 23.7217 | 60.0191 | 24.0001 | 5.9783 | 11.8 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9796 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
5.9921 | 23.7445 | 59.9782 | 24.0001 | 5.9885 | 11.7606 | 60.013 | 11.9995 | 5.989 | 23.7217 | 60.0191 | 24.0001 | 5.9867 | 11.8 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9879 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
6.0004 | 23.7445 | 59.9782 | 24.0001 | 5.9968 | 11.7566 | 60.013 | 11.9995 | 5.9973 | 23.7217 | 60.0191 | 24.0001 | 5.995 | 11.8 | 60.0107 | 11.9995 | 5.9962 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
6.0087 | 23.7445 | 59.9782 | 24.0001 | 6.0051 | 11.7566 | 60.013 | 11.9995 | 6.0056 | 23.7217 | 60.0191 | 24.0001 | 6.0034 | 11.8 | 60.0107 | 11.9995 | 6.0046 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
6.0171 | 23.7445 | 59.9783 | 24.0001 | 6.0135 | 11.7536 | 60.013 | 11.9995 | 6.014 | 23.7217 | 60.019 | 24.0001 | 6.0117 | 11.8 | 60.0107 | 11.9995 | 6.0129 | 29.7965 | 59.997 | 29.9998
6.0254 | 23.7445 | 59.9783 | 24.0001 | 6.0218 | 11.7536 | 60.013 | 11.9995 | 6.0223 | 23.7236 | 60.019 | 24.0001 | 6.02 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.0212 | 29.8009 | 59.997 | 29.9998
6.0338 | 23.7445 | 59.9784 | 24.0001 | 6.0301 | 11.7536 | 60.013 | 11.9995 | 6.0306 | 23.7236 | 60.019 | 24.0001 | 6.0283 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.0297 | 29.8009 | 59.997 | 29.9998
6.0421 | 23.7445 | 59.9784 | 24.0001 | 6.0385 | 11.7536 | 60.013 | 11.9995 | 6.0389 | 23.7264 | 60.019 | 24.0001 | 6.0367 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.038 | 29.7997 | 59.997 | 29.9998
6.0504 | 23.7445 | 59.9784 | 24.0001 | 6.0468 | 11.7523 | 60.013 | 11.9995 | 6.0473 | 23.7264 | 60.0189 | 24.0001 | 6.045 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.0463 | 29.7997 | 59.997 | 29.9998
6.0588 | 23.7445 | 59.9785 | 24.0001 | 6.0551 | 11.7523 | 60.0131 | 11.9995 | 6.0556 | 23.7264 | 60.0189 | 24.0001 | 6.0533 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.0546 | 29.7997 | 59.997 | 29.9998
6.0671 | 23.7445 | 59.9785 | 24.0001 | 6.0634 | 11.7523 | 60.0131 | 11.9995 | 6.064 | 23.7264 | 60.0189 | 24.0001 | 6.0616 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.063 | 29.7997 | 59.997 | 29.9998
6.0754 | 23.7445 | 59.9786 | 24.0001 | 6.0718 | 11.7523 | 60.0131 | 11.9995 | 6.0723 | 23.7296 | 60.0189 | 24.0001 | 6.07 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.0713 | 29.7871 | 59.997 | 29.9998
6.0838 | 23.7445 | 59.9786 | 24.0001 | 6.0801 | 11.7523 | 60.0131 | 11.9995 | 6.0806 | 23.7296 | 60.0188 | 24.0001 | 6.0783 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.0796 | 29.7871 | 59.997 | 29.9998
6.0921 | 23.7445 | 59.9787 | 24.0001 | 6.0884 | 11.7523 | 60.0131 | 11.9995 | 6.0889 | 23.7296 | 60.0188 | 24.0001 | 6.0867 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.0879 | 29.7871 | 59.997 | 29.9998
6.1004 | 23.7445 | 59.9787 | 24.0001 | 6.0968 | 11.7523 | 60.0131 | 11.9995 | 6.0973 | 23.7296 | 60.0188 | 24.0001 | 6.095 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.0963 | 29.7871 | 59.997 | 29.9998
6.1088 | 23.7445 | 59.9787 | 24.0001 | 6.1051 | 11.7523 | 60.0131 | 11.9995 | 6.1056 | 23.7296 | 60.0188 | 24.0001 | 6.1033 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.1046 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1171 | 23.7445 | 59.9788 | 24.0001 | 6.1134 | 11.7531 | 60.0131 | 11.9995 | 6.114 | 23.7296 | 60.0187 | 24.0001 | 6.1116 | 11.8 | 60.0106 | 11.9995 | 6.1129 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1255 | 23.7445 | 59.9788 | 24.0001 | 6.1218 | 11.7531 | 60.0131 | 11.9995 | 6.1223 | 23.7253 | 60.0187 | 24.0001 | 6.12 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.1213 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1338 | 23.7445 | 59.9789 | 24.0001 | 6.1301 | 11.7531 | 60.0131 | 11.9995 | 6.1306 | 23.7253 | 60.0187 | 24.0001 | 6.1283 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.1296 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1421 | 23.7445 | 59.9789 | 24.0001 | 6.1384 | 11.7531 | 60.0131 | 11.9995 | 6.1389 | 23.7253 | 60.0187 | 24.0001 | 6.1367 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.1379 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1505 | 23.7445 | 59.9789 | 24.0001 | 6.1468 | 11.7531 | 60.0131 | 11.9995 | 6.1473 | 23.7253 | 60.0186 | 24.0001 | 6.145 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.1462 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1588 | 23.7445 | 59.979 | 24.0001 | 6.1551 | 11.7531 | 60.0132 | 11.9995 | 6.1556 | 23.7247 | 60.0186 | 24.0001 | 6.1533 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.1547 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1671 | 23.7445 | 59.979 | 24.0001 | 6.1634 | 11.7531 | 60.0132 | 11.9995 | 6.1639 | 23.7247 | 60.0186 | 24.0001 | 6.1616 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.163 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1755 | 23.7445 | 59.9791 | 24.0001 | 6.1718 | 11.7531 | 60.0132 | 11.9995 | 6.1722 | 23.7247 | 60.0186 | 24.0001 | 6.17 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.1713 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1838 | 23.7445 | 59.9791 | 24.0001 | 6.1801 | 11.7531 | 60.0132 | 11.9995 | 6.1806 | 23.7247 | 60.0185 | 24.0001 | 6.1783 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.1796 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.1922 | 23.7445 | 59.9792 | 24.0001 | 6.1884 | 11.7531 | 60.0132 | 11.9995 | 6.1889 | 23.713 | 60.0185 | 24.0001 | 6.1866 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.188 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.2005 | 23.7445 | 59.9792 | 24.0001 | 6.1967 | 11.7531 | 60.0132 | 11.9995 | 6.1973 | 23.713 | 60.0185 | 24.0001 | 6.1949 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.1963 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.2088 | 23.7447 | 59.9792 | 24.0001 | 6.2051 | 11.7531 | 60.0132 | 11.9995 | 6.2056 | 23.7161 | 60.0185 | 24.0001 | 6.2033 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.2046 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.2172 | 23.7447 | 59.9793 | 24.0001 | 6.2134 | 11.7541 | 60.0132 | 11.9995 | 6.2139 | 23.7161 | 60.0184 | 24.0001 | 6.2116 | 11.8012 | 60.0105 | 11.9995 | 6.213 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.2255 | 23.7447 | 59.9793 | 24.0001 | 6.2217 | 11.7541 | 60.0132 | 11.9995 | 6.2222 | 23.7137 | 60.0184 | 24.0001 | 6.22 | 11.8014 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2213 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.2338 | 23.7447 | 59.9794 | 24.0001 | 6.2301 | 11.7539 | 60.0132 | 11.9995 | 6.2305 | 23.7137 | 60.0184 | 24.0001 | 6.2283 | 11.8014 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2296 | 29.7832 | 59.997 | 29.9998
6.2422 | 23.7451 | 59.9794 | 24.0001 | 6.2384 | 11.7539 | 60.0132 | 11.9995 | 6.2389 | 23.7137 | 60.0184 | 24.0001 | 6.2366 | 11.8014 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2379 | 29.7805 | 59.997 | 29.9998
6.2505 | 23.7451 | 59.9794 | 24.0001 | 6.2467 | 11.7539 | 60.0132 | 11.9995 | 6.2472 | 23.7137 | 60.0183 | 24.0001 | 6.2449 | 11.8014 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2463 | 29.7805 | 59.997 | 29.9998
6.2588 | 23.7451 | 59.9795 | 24.0001 | 6.2551 | 11.7539 | 60.0133 | 11.9995 | 6.2556 | 23.7135 | 60.0183 | 24.0001 | 6.2533 | 11.801 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2546 | 29.7805 | 59.997 | 29.9998
6.2672 | 23.7451 | 59.9795 | 24.0001 | 6.2634 | 11.7539 | 60.0133 | 11.9995 | 6.2639 | 23.7135 | 60.0183 | 24.0001 | 6.2617 | 11.801 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2629 | 29.7805 | 59.997 | 29.9998
6.2755 | 23.7451 | 59.9796 | 24.0001 | 6.2717 | 11.7539 | 60.0133 | 11.9995 | 6.2722 | 23.7135 | 60.0183 | 24.0001 | 6.27 | 11.801 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2712 | 29.7805 | 59.997 | 29.9998
6.2838 | 23.7451 | 59.9796 | 24.0001 | 6.2801 | 11.7539 | 60.0133 | 11.9995 | 6.2805 | 23.7135 | 60.0182 | 24.0001 | 6.2783 | 11.801 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2797 | 29.7805 | 59.997 | 29.9998
6.2922 | 23.7451 | 59.9797 | 24.0001 | 6.2884 | 11.7539 | 60.0133 | 11.9995 | 6.2889 | 23.7128 | 60.0182 | 24.0001 | 6.2866 | 11.801 | 60.0104 | 11.9995 | 6.288 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3005 | 23.7451 | 59.9797 | 24.0001 | 6.2967 | 11.7573 | 60.0133 | 11.9995 | 6.2972 | 23.7128 | 60.0182 | 24.0001 | 6.295 | 11.801 | 60.0104 | 11.9995 | 6.2963 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3089 | 23.7451 | 59.9797 | 24.0001 | 6.3051 | 11.7573 | 60.0133 | 11.9995 | 6.3055 | 23.7144 | 60.0182 | 24.0001 | 6.3033 | 11.801 | 60.0104 | 11.9995 | 6.3047 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3172 | 23.7451 | 59.9798 | 24.0001 | 6.3134 | 11.7573 | 60.0133 | 11.9995 | 6.3138 | 23.7144 | 60.0181 | 24.0001 | 6.3116 | 11.801 | 60.0104 | 11.9995 | 6.313 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3255 | 23.7451 | 59.9798 | 24.0001 | 6.3217 | 11.7573 | 60.0133 | 11.9995 | 6.3222 | 23.7144 | 60.0181 | 24.0001 | 6.3199 | 11.801 | 60.0103 | 11.9995 | 6.3213 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3339 | 23.7451 | 59.9799 | 24.0001 | 6.33 | 11.7573 | 60.0133 | 11.9995 | 6.3305 | 23.7144 | 60.0181 | 24.0001 | 6.3283 | 11.801 | 60.0103 | 11.9995 | 6.3296 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3422 | 23.7451 | 59.9799 | 24.0001 | 6.3384 | 11.7573 | 60.0133 | 11.9995 | 6.3389 | 23.7144 | 60.0181 | 24.0001 | 6.3366 | 11.801 | 60.0103 | 11.9995 | 6.338 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3505 | 23.7451 | 59.9799 | 24.0001 | 6.3467 | 11.7572 | 60.0133 | 11.9995 | 6.3472 | 23.7144 | 60.018 | 24.0001 | 6.345 | 11.801 | 60.0103 | 11.9995 | 6.3463 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3589 | 23.7451 | 59.98 | 24.0001 | 6.355 | 11.7572 | 60.0134 | 11.9995 | 6.3555 | 23.7119 | 60.018 | 24.0001 | 6.3533 | 11.801 | 60.0103 | 11.9995 | 6.3546 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3672 | 23.7451 | 59.98 | 24.0001 | 6.3634 | 11.7572 | 60.0134 | 11.9995 | 6.3638 | 23.7119 | 60.018 | 23.9294 | 6.3616 | 11.801 | 60.0103 | 11.9995 | 6.363 | 29.778 | 59.997 | 29.9998
6.3755 | 23.7483 | 59.9801 | 24.0001 | 6.3717 | 11.7572 | 60.0134 | 11.9995 | 6.3722 | 23.7119 | 60.018 | 23.8294 | 6.3699 | 11.801 | 60.0103 | 11.9995 | 6.3713 | 29.747 | 59.997 | 29.9998
6.3839 | 23.7483 | 59.9801 | 24.0001 | 6.38 | 11.7582 | 60.0134 | 11.9995 | 6.3805 | 23.7119 | 60.018 | 23.7295 | 6.3783 | 11.801 | 60.0103 | 11.9995 | 6.3796 | 29.747 | 59.997 | 29.9998
6.3922 | 23.7483 | 59.9802 | 24.0001 | 6.3884 | 11.7582 | 60.0134 | 11.9995 | 6.3889 | 23.7111 | 60.018 | 23.6295 | 6.3866 | 11.8012 | 60.0103 | 11.9995 | 6.3879 | 29.747 | 59.997 | 29.9998
6.4006 | 23.7483 | 59.9802 | 24.0001 | 6.3967 | 11.7565 | 60.0134 | 11.9995 | 6.3972 | 23.7111 | 60.018 | 23.5295 | 6.395 | 11.8012 | 60.0103 | 11.9995 | 6.3964 | 29.747 | 59.997 | 29.9998
6.4089 | 23.7489 | 59.9802 | 24.0001 | 6.405 | 11.7565 | 60.0134 | 11.9995 | 6.4055 | 23.7111 | 60.018 | 23.4296 | 6.4033 | 11.8012 | 60.0103 | 11.9995 | 6.4047 | 29.7479 | 59.997 | 29.9998
6.4172 | 23.7489 | 59.9803 | 24.0001 | 6.4134 | 11.7565 | 60.0134 | 11.9995 | 6.4138 | 23.7111 | 60.0179 | 23.3296 | 6.4116 | 11.8012 | 60.0103 | 11.9995 | 6.413 | 29.7479 | 59.997 | 29.9998
6.4256 | 23.7489 | 59.9803 | 24.0001 | 6.4217 | 11.7565 | 60.0134 | 11.9995 | 6.4222 | 23.7107 | 60.0179 | 23.2296 | 6.4199 | 11.8012 | 60.0103 | 11.9995 | 6.4213 | 29.7479 | 59.997 | 29.9998
6.4339 | 23.7489 | 59.9804 | 24.0001 | 6.43 | 11.7565 | 60.0134 | 11.9995 | 6.4305 | 23.7107 | 60.0179 | 23.1297 | 6.4283 | 11.8012 | 60.0102 | 11.9995 | 6.4297 | 29.7479 | 59.997 | 29.9998
6.4422 | 23.7489 | 59.9804 | 24.0001 | 6.4384 | 11.7565 | 60.0134 | 11.9995 | 6.4388 | 23.714 | 60.0179 | 23.0297 | 6.4366 | 11.8015 | 60.0102 | 11.9995 | 6.438 | 29.7479 | 59.997 | 29.9998
6.4506 | 23.7489 | 59.9804 | 24.0001 | 6.4467 | 11.7561 | 60.0134 | 11.9995 | 6.4471 | 23.714 | 60.0179 | 22.9297 | 6.4449 | 11.8015 | 60.0102 | 11.9995 | 6.4463 | 29.7479 | 59.997 | 29.9998
6.4589 | 23.7489 | 59.9805 | 24.0001 | 6.455 | 11.7561 | 60.0135 | 11.9995 | 6.4554 | 23.7231 | 60.0179 | 22.8298 | 6.4532 | 11.8015 | 60.0102 | 11.9995 | 6.4547 | 29.7479 | 59.9971 | 29.9998
6.4673 | 23.7489 | 59.9805 | 24.0001 | 6.4633 | 11.7561 | 60.0135 | 11.9995 | 6.4638 | 23.7231 | 60.0179 | 22.7298 | 6.4616 | 11.8015 | 60.0102 | 11.9995 | 6.463 | 29.7479 | 59.9971 | 29.9998
6.4756 | 23.7489 | 59.9806 | 24.0001 | 6.4717 | 11.7561 | 60.0135 | 11.9995 | 6.4721 | 23.7206 | 60.0179 | 22.6298 | 6.4699 | 11.8015 | 60.0102 | 11.9995 | 6.4713 | 29.7479 | 59.9972 | 29.9998
6.4839 | 23.7489 | 59.9806 | 24.0001 | 6.48 | 11.7561 | 60.0135 | 11.9995 | 6.4805 | 23.7206 | 60.0179 | 22.5299 | 6.4783 | 11.8015 | 60.0102 | 11.9995 | 6.4796 | 29.7479 | 59.9972 | 29.9998
6.4923 | 23.7488 | 59.9807 | 24.0001 | 6.4883 | 11.7561 | 60.0135 | 11.9995 | 6.4888 | 23.7206 | 60.0179 | 22.4299 | 6.4866 | 11.8012 | 60.0102 | 11.9995 | 6.488 | 29.7479 | 59.9973 | 29.9998
6.5006 | 23.7488 | 59.9807 | 24.0001 | 6.4967 | 11.7547 | 60.0135 | 11.9995 | 6.4971 | 23.7206 | 60.0179 | 22.3299 | 6.4949 | 11.8012 | 60.0102 | 11.9995 | 6.4963 | 29.7479 | 59.9973 | 29.9998
6.5089 | 23.7452 | 59.9807 | 24.0001 | 6.505 | 11.7547 | 60.0135 | 11.9995 | 6.5054 | 23.7202 | 60.0179 | 22.23 | 6.5032 | 11.8012 | 60.0102 | 11.9995 | 6.5046 | 29.7479 | 59.9973 | 29.9998
6.5173 | 23.7452 | 59.9808 | 24.0001 | 6.5133 | 11.7548 | 60.0135 | 11.9995 | 6.5138 | 23.7202 | 60.0178 | 22.13 | 6.5116 | 11.8012 | 60.0102 | 11.9995 | 6.5129 | 29.7479 | 59.9974 | 29.9998
6.5256 | 23.7452 | 59.9808 | 24.0001 | 6.5217 | 11.7548 | 60.0135 | 11.9995 | 6.5221 | 23.7202 | 60.0178 | 22.03 | 6.5199 | 11.8012 | 60.0101 | 11.9995 | 6.5214 | 29.7512 | 59.9974 | 29.9998
6.534 | 23.7452 | 59.9809 | 24.0001 | 6.53 | 11.7548 | 60.0135 | 11.9995 | 6.5305 | 23.7202 | 60.0178 | 21.9301 | 6.5283 | 11.8012 | 60.0101 | 11.9995 | 6.5297 | 29.7512 | 59.9975 | 29.9998
6.5423 | 23.7458 | 59.9809 | 24.0001 | 6.5383 | 11.7548 | 60.0135 | 11.9995 | 6.5388 | 23.7202 | 60.0178 | 21.8301 | 6.5366 | 11.8012 | 60.0101 | 11.9995 | 6.538 | 29.7512 | 59.9975 | 29.9998
6.5506 | 23.7458 | 59.9809 | 24.0001 | 6.5467 | 11.7548 | 60.0135 | 11.9995 | 6.5471 | 23.7202 | 60.0178 | 21.7301 | 6.5449 | 11.8012 | 60.0101 | 11.9995 | 6.5464 | 29.7512 | 59.9975 | 29.9998
6.559 | 23.7458 | 59.981 | 24.0001 | 6.555 | 11.7548 | 60.0136 | 11.9995 | 6.5554 | 23.7226 | 60.0178 | 21.6302 | 6.5532 | 11.8012 | 60.0101 | 11.9995 | 6.5547 | 29.7512 | 59.9976 | 29.9998
6.5673 | 23.7458 | 59.981 | 24.0001 | 6.5633 | 11.7518 | 60.0136 | 11.9995 | 6.5638 | 23.7226 | 60.0178 | 21.5302 | 6.5616 | 11.8012 | 60.0101 | 11.9995 | 6.563 | 29.7512 | 59.9976 | 29.9998
6.5756 | 23.7458 | 59.9811 | 24.0001 | 6.5717 | 11.7518 | 60.0136 | 11.9995 | 6.5721 | 23.7184 | 60.0178 | 21.4302 | 6.5699 | 11.8012 | 60.0101 | 11.9995 | 6.5713 | 29.7512 | 59.9977 | 29.9998
6.584 | 23.7458 | 59.9811 | 24.0001 | 6.58 | 11.7518 | 60.0136 | 11.9995 | 6.5804 | 23.7184 | 60.0178 | 21.3303 | 6.5782 | 11.8012 | 60.0101 | 11.9995 | 6.5797 | 29.7512 | 59.9977 | 29.9998
6.5923 | 23.7491 | 59.9812 | 24.0001 | 6.5883 | 11.7518 | 60.0136 | 11.9995 | 6.5887 | 23.7184 | 60.0178 | 21.2303 | 6.5865 | 11.8005 | 60.0101 | 11.9995 | 6.588 | 29.7512 | 59.9978 | 29.9998
6.6006 | 23.7491 | 59.9812 | 24.0001 | 6.5966 | 11.7521 | 60.0136 | 11.9995 | 6.5971 | 23.7184 | 60.0178 | 21.1303 | 6.5949 | 11.8005 | 60.0101 | 11.9995 | 6.5963 | 29.7512 | 59.9978 | 29.9998
6.609 | 23.7491 | 59.9812 | 24.0001 | 6.605 | 11.7521 | 60.0136 | 11.9995 | 6.6054 | 23.7184 | 60.0178 | 21.0304 | 6.6032 | 11.8008 | 60.0101 | 11.9995 | 6.6046 | 29.7512 | 59.9978 | 29.9998
6.6173 | 23.7491 | 59.9813 | 24.0001 | 6.6133 | 11.7525 | 60.0136 | 11.9995 | 6.6138 | 23.7184 | 60.0177 | 20.9304 | 6.6116 | 11.8008 | 60.0101 | 11.9995 | 6.613 | 29.7512 | 59.9979 | 29.9998
6.6257 | 23.7491 | 59.9813 | 24.0001 | 6.6216 | 11.7525 | 60.0136 | 11.9995 | 6.6221 | 23.7184 | 60.0177 | 20.8304 | 6.6199 | 11.8008 | 60.01 | 11.9995 | 6.6213 | 29.7528 | 59.9979 | 29.9998
6.634 | 23.7491 | 59.9814 | 24.0001 | 6.63 | 11.7525 | 60.0136 | 11.9995 | 6.6304 | 23.7184 | 60.0177 | 20.7304 | 6.6282 | 11.8008 | 60.01 | 11.9995 | 6.6296 | 29.7528 | 59.998 | 29.9998
6.6423 | 23.7493 | 59.9814 | 24.0001 | 6.6383 | 11.7525 | 60.0136 | 11.9995 | 6.6387 | 23.7113 | 60.0177 | 20.6305 | 6.6365 | 11.8008 | 60.01 | 11.9995 | 6.6381 | 29.7528 | 59.998 | 29.9998
6.6507 | 23.7493 | 59.9814 | 24.0001 | 6.6466 | 11.7571 | 60.0136 | 11.9995 | 6.6471 | 23.7113 | 60.0177 | 20.5305 | 6.6449 | 11.8008 | 60.01 | 11.9995 | 6.6464 | 29.7528 | 59.998 | 29.9998
6.659 | 23.7449 | 59.9815 | 24.0001 | 6.655 | 11.7571 | 60.0137 | 11.9995 | 6.6554 | 23.7113 | 60.0177 | 20.4306 | 6.6532 | 11.8008 | 60.01 | 11.9995 | 6.6547 | 29.7528 | 59.9981 | 29.9998
6.6673 | 23.7449 | 59.9815 | 24.0001 | 6.6633 | 11.7571 | 60.0137 | 11.9995 | 6.6638 | 23.7113 | 60.0177 | 20.3306 | 6.6616 | 11.8008 | 60.01 | 11.9995 | 6.663 | 29.7528 | 59.9981 | 29.9998
6.6757 | 23.7437 | 59.9816 | 24.0001 | 6.6716 | 11.7571 | 60.0137 | 11.9995 | 6.6721 | 23.7113 | 60.0177 | 20.2306 | 6.6699 | 11.8003 | 60.01 | 11.9995 | 6.6714 | 29.7528 | 59.9982 | 29.9998
6.684 | 23.7437 | 59.9816 | 24.0001 | 6.68 | 11.7581 | 60.0137 | 11.9995 | 6.6804 | 23.7113 | 60.0177 | 20.1306 | 6.6782 | 11.8003 | 60.01 | 11.9995 | 6.6797 | 29.7528 | 59.9982 | 29.9998
6.6923 | 23.7437 | 59.9817 | 24.0001 | 6.6883 | 11.7581 | 60.0137 | 11.9995 | 6.6887 | 23.7113 | 60.0177 | 20.0307 | 6.6865 | 11.8003 | 60.01 | 11.9995 | 6.688 | 29.7528 | 59.9983 | 29.9998
6.7007 | 23.7437 | 59.9817 | 24.0001 | 6.6966 | 11.7577 | 60.0137 | 11.9995 | 6.697 | 23.7113 | 60.0177 | 19.9307 | 6.6949 | 11.8003 | 60.01 | 11.9995 | 6.6963 | 29.7528 | 59.9983 | 29.9998
6.709 | 23.7437 | 59.9817 | 24.0001 | 6.705 | 11.7577 | 60.0137 | 11.9995 | 6.7054 | 23.7105 | 60.0177 | 19.8307 | 6.7032 | 11.8003 | 60.01 | 11.9995 | 6.7047 | 29.7567 | 59.9983 | 29.9998
6.7174 | 23.7437 | 59.9818 | 24.0001 | 6.7133 | 11.7577 | 60.0137 | 11.9995 | 6.7137 | 23.7105 | 60.0176 | 19.7308 | 6.7115 | 11.8003 | 60.01 | 11.9995 | 6.713 | 29.7567 | 59.9984 | 29.9998
6.7257 | 23.7437 | 59.9818 | 24.0001 | 6.7216 | 11.7577 | 60.0137 | 11.9995 | 6.722 | 23.7087 | 60.0176 | 19.6308 | 6.7198 | 11.8003 | 60.0099 | 11.9995 | 6.7213 | 29.7567 | 59.9984 | 29.9998
6.734 | 23.7437 | 59.9819 | 24.0001 | 6.7299 | 11.7586 | 60.0137 | 11.9995 | 6.7303 | 23.7087 | 60.0176 | 19.5308 | 6.7282 | 11.8003 | 60.0099 | 11.9995 | 6.7297 | 29.7567 | 59.9985 | 29.9998
6.7424 | 23.7449 | 59.9819 | 24.0001 | 6.7383 | 11.7586 | 60.0137 | 11.9995 | 6.7387 | 23.7087 | 60.0176 | 19.4309 | 6.7365 | 11.8006 | 60.0099 | 11.9995 | 6.738 | 29.7552 | 59.9985 | 29.9998
6.7507 | 23.7449 | 59.9819 | 24.0001 | 6.7466 | 11.7586 | 60.0137 | 11.9995 | 6.747 | 23.7087 | 60.0176 | 19.3309 | 6.7449 | 11.8006 | 60.0099 | 11.9995 | 6.7463 | 29.7552 | 59.9985 | 29.9998
6.759 | 23.7488 | 59.982 | 24.0001 | 6.7549 | 11.7586 | 60.0138 | 11.9995 | 6.7554 | 23.7087 | 60.0176 | 19.2309 | 6.7532 | 11.8017 | 60.0099 | 11.9995 | 6.7546 | 29.7552 | 59.9986 | 29.9998
6.7674 | 23.7488 | 59.982 | 24.0001 | 6.7632 | 11.7586 | 60.0138 | 11.9995 | 6.7637 | 23.7087 | 60.0176 | 19.131 | 6.7615 | 11.8017 | 60.0099 | 11.9995 | 6.7631 | 29.7552 | 59.9986 | 29.9998
6.7757 | 23.7488 | 59.9821 | 24.0001 | 6.7716 | 11.7586 | 60.0138 | 11.9995 | 6.772 | 23.712 | 60.0176 | 19.031 | 6.7699 | 11.8017 | 60.0099 | 11.9995 | 6.7714 | 29.7552 | 59.9987 | 29.9998
6.784 | 23.7488 | 59.9821 | 24.0001 | 6.7799 | 11.7586 | 60.0138 | 11.9995 | 6.7803 | 23.712 | 60.0176 | 18.931 | 6.7782 | 11.8017 | 60.0099 | 11.9995 | 6.7797 | 29.7552 | 59.9987 | 29.9998
6.7924 | 23.7488 | 59.9822 | 24.0001 | 6.7882 | 11.7586 | 60.0138 | 11.9995 | 6.7887 | 23.718 | 60.0176 | 18.8311 | 6.7866 | 11.8017 | 60.0099 | 11.9995 | 6.788 | 29.7552 | 59.9988 | 29.9998
6.8007 | 23.7488 | 59.9822 | 24.0001 | 6.7966 | 11.7586 | 60.0138 | 11.9995 | 6.797 | 23.718 | 60.0176 | 18.7311 | 6.7949 | 11.8017 | 60.0099 | 11.9995 | 6.7964 | 29.7552 | 59.9988 | 29.9998
6.8091 | 23.7488 | 59.9822 | 24.0001 | 6.8049 | 11.7586 | 60.0138 | 11.9995 | 6.8054 | 23.718 | 60.0176 | 18.6311 | 6.8032 | 11.8017 | 60.0099 | 11.9995 | 6.8047 | 29.7528 | 59.9988 | 29.9998
6.8174 | 23.7488 | 59.9823 | 24.0001 | 6.8132 | 11.7574 | 60.0138 | 11.9995 | 6.8137 | 23.718 | 60.0175 | 18.5312 | 6.8115 | 11.8017 | 60.0099 | 11.9995 | 6.813 | 29.7528 | 59.9989 | 29.9998
6.8257 | 23.7488 | 59.9823 | 24.0001 | 6.8216 | 11.7574 | 60.0138 | 11.9995 | 6.822 | 23.7135 | 60.0175 | 18.4312 | 6.8199 | 11.8022 | 60.0098 | 11.9995 | 6.8214 | 29.7528 | 59.9989 | 29.9998
6.834 | 23.7488 | 59.9824 | 24.0001 | 6.8299 | 11.753 | 60.0138 | 11.9995 | 6.8303 | 23.7135 | 60.0175 | 18.3312 | 6.8282 | 11.8022 | 60.0098 | 11.9995 | 6.8297 | 29.7528 | 59.999 | 29.9998
6.8424 | 23.7481 | 59.9824 | 24.0001 | 6.8382 | 11.753 | 60.0138 | 11.9995 | 6.8387 | 23.7135 | 60.0175 | 18.2313 | 6.8365 | 11.8022 | 60.0098 | 11.9995 | 6.838 | 29.7528 | 59.999 | 29.9998
6.8507 | 23.7481 | 59.9824 | 24.0001 | 6.8466 | 11.753 | 60.0138 | 11.9995 | 6.847 | 23.7135 | 60.0175 | 18.1313 | 6.8448 | 11.8022 | 60.0098 | 11.9995 | 6.8463 | 29.7528 | 59.999 | 29.9998
6.8591 | 23.7475 | 59.9825 | 24.0001 | 6.8549 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.8553 | 23.7151 | 60.0175 | 18.0313 | 6.8532 | 11.8024 | 60.0098 | 11.9995 | 6.8547 | 29.7528 | 59.9991 | 29.9998
6.8674 | 23.7475 | 59.9825 | 24.0001 | 6.8632 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.8636 | 23.7151 | 60.0175 | 17.9314 | 6.8615 | 11.8024 | 60.0098 | 11.9995 | 6.863 | 29.7528 | 59.9991 | 29.9998
6.8757 | 23.7475 | 59.9826 | 24.0001 | 6.8716 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.872 | 23.7151 | 60.0175 | 17.8314 | 6.8699 | 11.8024 | 60.0098 | 11.9995 | 6.8713 | 29.7528 | 59.9992 | 29.9998
6.8841 | 23.7475 | 59.9826 | 24.0001 | 6.8799 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.8803 | 23.7151 | 60.0175 | 17.7314 | 6.8782 | 11.8024 | 60.0098 | 11.9995 | 6.8796 | 29.7528 | 59.9992 | 29.9998
6.8924 | 23.7475 | 59.9827 | 24.0001 | 6.8882 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.8887 | 23.7148 | 60.0175 | 17.6315 | 6.8865 | 11.8026 | 60.0098 | 11.9995 | 6.8881 | 29.7492 | 59.9993 | 29.9998
6.9007 | 23.7475 | 59.9827 | 24.0001 | 6.8965 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.897 | 23.7148 | 60.0175 | 17.5315 | 6.8948 | 11.8026 | 60.0098 | 11.9995 | 6.8964 | 29.7492 | 59.9993 | 29.9998
6.9091 | 23.7486 | 59.9827 | 24.0001 | 6.9049 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.9053 | 23.7148 | 60.0175 | 17.4315 | 6.9032 | 11.8026 | 60.0098 | 11.9995 | 6.9047 | 29.7492 | 59.9993 | 29.9998
6.9174 | 23.7486 | 59.9828 | 24.0001 | 6.9132 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.9136 | 23.7148 | 60.0174 | 17.3315 | 6.9115 | 11.8026 | 60.0098 | 11.9995 | 6.9131 | 29.7492 | 59.9994 | 29.9998
6.9257 | 23.7488 | 59.9828 | 24.0001 | 6.9215 | 11.753 | 60.0139 | 11.9995 | 6.9219 | 23.7101 | 60.0174 | 17.2316 | 6.9199 | 11.8026 | 60.0097 | 11.9995 | 6.9214 | 29.7492 | 59.9994 | 29.9998
6.9341 | 23.7488 | 59.9829 | 24.0001 | 6.9299 | 11.7555 | 60.0139 | 11.9995 | 6.9303 | 23.7101 | 60.0174 | 17.1316 | 6.9282 | 11.8026 | 60.0097 | 11.9995 | 6.9297 | 29.7492 | 59.9995 | 29.9998
6.9424 | 23.7483 | 59.9829 | 24.0001 | 6.9382 | 11.7555 | 60.0139 | 11.9995 | 6.9386 | 23.7133 | 60.0174 | 17.0316 | 6.9365 | 11.8026 | 60.0097 | 11.9995 | 6.938 | 29.7553 | 59.9995 | 29.9998
6.9507 | 23.7483 | 59.9829 | 24.0001 | 6.9465 | 11.7588 | 60.0139 | 11.9995 | 6.947 | 23.7133 | 60.0174 | 16.9317 | 6.9448 | 11.8026 | 60.0097 | 11.9995 | 6.9464 | 29.7553 | 59.9995 | 29.9998
6.9591 | 23.7483 | 59.983 | 24.0001 | 6.9549 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 6.9553 | 23.7133 | 60.0174 | 16.8317 | 6.9532 | 11.8011 | 60.0097 | 11.9995 | 6.9547 | 29.7553 | 59.9996 | 29.9998
6.9674 | 23.7483 | 59.983 | 24.0001 | 6.9632 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 6.9636 | 23.7133 | 60.0174 | 16.7317 | 6.9615 | 11.8011 | 60.0097 | 11.9995 | 6.963 | 29.7553 | 59.9996 | 29.9998
6.9758 | 23.7483 | 59.9831 | 24.0001 | 6.9715 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 6.9719 | 23.7133 | 60.0174 | 16.6318 | 6.9698 | 11.7996 | 60.0097 | 11.9995 | 6.9714 | 29.7553 | 59.9997 | 29.9998
6.9841 | 23.7483 | 59.9831 | 24.0001 | 6.9799 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 6.9803 | 23.7133 | 60.0174 | 16.5318 | 6.9781 | 11.7996 | 60.0097 | 11.9995 | 6.9797 | 29.7553 | 59.9997 | 29.9998
6.9924 | 23.7491 | 59.9832 | 24.0001 | 6.9882 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 6.9886 | 23.7185 | 60.0174 | 16.4318 | 6.9865 | 11.7996 | 60.0097 | 11.9995 | 6.988 | 29.7759 | 59.9998 | 29.9998
7.0007 | 23.7491 | 59.9832 | 24.0001 | 6.9965 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 6.9969 | 23.7185 | 60.0174 | 16.3319 | 6.9948 | 11.7996 | 60.0097 | 11.9995 | 6.9963 | 29.7759 | 59.9998 | 29.9998
7.0091 | 23.7491 | 59.9832 | 24.0001 | 7.0049 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 7.0052 | 23.722 | 60.0174 | 16.2319 | 7.0032 | 11.7996 | 60.0097 | 11.9995 | 7.0048 | 29.8023 | 59.9998 | 29.9998
7.0174 | 23.7491 | 59.9833 | 24.0001 | 7.0132 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 7.0136 | 23.722 | 60.0173 | 16.1319 | 7.0115 | 11.7996 | 60.0097 | 11.9995 | 7.0131 | 29.8023 | 59.9999 | 29.9998
7.0258 | 23.7484 | 59.9833 | 24.0001 | 7.0215 | 11.7588 | 60.014 | 11.9995 | 7.0219 | 23.722 | 60.0173 | 16.032 | 7.0198 | 11.7983 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0214 | 29.8023 | 59.9999 | 29.9998
7.0341 | 23.7484 | 59.9834 | 24.0001 | 7.0298 | 11.7608 | 60.0141 | 11.9995 | 7.0303 | 23.722 | 60.0173 | 15.932 | 7.0281 | 11.7983 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0297 | 29.8023 | 60 | 29.9998
7.0424 | 23.7484 | 59.9834 | 24.0001 | 7.0382 | 11.7608 | 60.0141 | 11.9995 | 7.0386 | 23.722 | 60.0173 | 15.832 | 7.0365 | 11.7983 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0381 | 29.802 | 60 | 29.9998
7.0508 | 23.7484 | 59.9834 | 24.0001 | 7.0465 | 11.7499 | 60.0141 | 11.9995 | 7.0469 | 23.722 | 60.0173 | 15.7321 | 7.0448 | 11.7983 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0464 | 29.802 | 60 | 29.9998
7.0591 | 23.7484 | 59.9835 | 24.0001 | 7.0548 | 11.7499 | 60.0141 | 11.9995 | 7.0552 | 23.711 | 60.0173 | 15.6321 | 7.0532 | 11.7983 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0547 | 29.802 | 60.0001 | 29.9998
7.0674 | 23.7484 | 59.9835 | 24.0001 | 7.0632 | 11.7499 | 60.0141 | 11.9995 | 7.0636 | 23.711 | 60.0173 | 15.5321 | 7.0615 | 11.7983 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0631 | 29.802 | 60.0001 | 29.9998
7.0758 | 23.7503 | 59.9836 | 24.0001 | 7.0715 | 11.7499 | 60.0141 | 11.9995 | 7.0719 | 23.711 | 60.0173 | 15.4322 | 7.0698 | 11.7983 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0714 | 29.7965 | 60.0002 | 29.9998
7.0841 | 23.7503 | 59.9836 | 24.0001 | 7.0798 | 11.7505 | 60.0142 | 11.9995 | 7.0803 | 23.711 | 60.0173 | 15.3322 | 7.0781 | 11.7983 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0797 | 29.7965 | 60.0002 | 29.9998
7.0924 | 23.7503 | 59.9837 | 24.0001 | 7.0882 | 11.7505 | 60.0142 | 11.9995 | 7.0886 | 23.711 | 60.0173 | 15.2322 | 7.0865 | 11.7986 | 60.0096 | 11.9995 | 7.088 | 29.7936 | 60.0003 | 29.9998
7.1008 | 23.7503 | 59.9837 | 24.0001 | 7.0965 | 11.7504 | 60.0142 | 11.9995 | 7.0969 | 23.711 | 60.0173 | 15.1323 | 7.0948 | 11.7986 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0964 | 29.7936 | 60.0003 | 29.9998
7.1091 | 23.7503 | 59.9837 | 24.0001 | 7.1048 | 11.7504 | 60.0142 | 11.9995 | 7.1052 | 23.711 | 60.0173 | 15.0323 | 7.1031 | 11.7982 | 60.0096 | 11.9995 | 7.1047 | 29.7936 | 60.0003 | 29.9998
7.1174 | 23.7503 | 59.9838 | 24.0001 | 7.1132 | 11.7504 | 60.0142 | 11.9995 | 7.1136 | 23.711 | 60.0172 | 14.9323 | 7.1115 | 11.7982 | 60.0096 | 11.9995 | 7.113 | 29.7936 | 60.0004 | 29.9998
7.1258 | 23.7526 | 59.9838 | 24.0001 | 7.1215 | 11.7504 | 60.0142 | 11.9995 | 7.1219 | 23.7083 | 60.0172 | 14.8323 | 7.1198 | 11.7982 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1213 | 29.7985 | 60.0004 | 29.9998
7.1341 | 23.7526 | 59.9839 | 24.0001 | 7.1298 | 11.7504 | 60.0143 | 11.9995 | 7.1302 | 23.7083 | 60.0172 | 14.7324 | 7.1281 | 11.7982 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1298 | 29.7985 | 60.0005 | 29.9998
7.1424 | 23.7526 | 59.9839 | 24.0001 | 7.1382 | 11.7504 | 60.0143 | 11.9995 | 7.1385 | 23.7083 | 60.0172 | 14.6324 | 7.1365 | 11.7982 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1381 | 29.7985 | 60.0005 | 29.9998
7.1508 | 23.7526 | 59.9839 | 24.0001 | 7.1465 | 11.7504 | 60.0143 | 11.9995 | 7.1469 | 23.7083 | 60.0172 | 14.5325 | 7.1448 | 11.7982 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1464 | 29.7985 | 60.0005 | 29.9998
7.1591 | 23.7528 | 59.984 | 24.0001 | 7.1548 | 11.7504 | 60.0143 | 11.9995 | 7.1552 | 23.7083 | 60.0172 | 14.4325 | 7.1531 | 11.7984 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1548 | 29.8027 | 60.0006 | 29.9998
7.1674 | 23.7528 | 59.984 | 24.0001 | 7.1631 | 11.7504 | 60.0143 | 11.9995 | 7.1635 | 23.7083 | 60.0172 | 14.3325 | 7.1614 | 11.7984 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1631 | 29.8027 | 60.0006 | 29.9998
7.1758 | 23.7528 | 59.9841 | 24.0001 | 7.1715 | 11.7504 | 60.0143 | 11.9995 | 7.1719 | 23.7083 | 60.0172 | 14.2325 | 7.1698 | 11.7984 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1714 | 29.8033 | 60.0007 | 29.9998
7.1841 | 23.7528 | 59.9841 | 24.0001 | 7.1798 | 11.7504 | 60.0144 | 11.9995 | 7.1802 | 23.7083 | 60.0172 | 14.1326 | 7.1781 | 11.7984 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1797 | 29.8033 | 60.0007 | 29.9998
7.1925 | 23.7528 | 59.9842 | 24.0001 | 7.1881 | 11.7504 | 60.0144 | 11.9995 | 7.1885 | 23.7007 | 60.0172 | 14.0326 | 7.1865 | 11.7984 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1881 | 29.8033 | 60.0008 | 29.9998
7.2008 | 23.7528 | 59.9842 | 24.0001 | 7.1965 | 11.7493 | 60.0144 | 11.9995 | 7.1968 | 23.7007 | 60.0172 | 13.9326 | 7.1948 | 11.7984 | 60.0095 | 11.9995 | 7.1964 | 29.8033 | 60.0008 | 29.9998
7.2091 | 23.7528 | 59.9842 | 24.0001 | 7.2048 | 11.7493 | 60.0144 | 11.9995 | 7.2052 | 23.6593 | 60.0172 | 13.8327 | 7.2031 | 11.7987 | 60.0095 | 11.9995 | 7.2047 | 29.8033 | 60.0008 | 29.9998
7.2175 | 23.7528 | 59.9843 | 24.0001 | 7.2131 | 11.7498 | 60.0144 | 11.9995 | 7.2135 | 23.6593 | 60.0171 | 13.7327 | 7.2114 | 11.7987 | 60.0095 | 11.9995 | 7.213 | 29.8033 | 60.0009 | 29.9998
7.2258 | 23.7521 | 59.9843 | 24.0001 | 7.2215 | 11.7498 | 60.0144 | 11.9995 | 7.2219 | 23.6593 | 60.0171 | 13.6327 | 7.2198 | 11.7987 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2214 | 29.8022 | 60.0009 | 29.9998
7.2341 | 23.7521 | 59.9844 | 24.0001 | 7.2298 | 11.7498 | 60.0145 | 11.9995 | 7.2302 | 23.6593 | 60.0171 | 13.5328 | 7.2281 | 11.7987 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2297 | 29.8022 | 60.001 | 29.9998
7.2425 | 23.7378 | 59.9844 | 24.0001 | 7.2381 | 11.7498 | 60.0145 | 11.9995 | 7.2385 | 23.6593 | 60.0171 | 13.4328 | 7.2365 | 11.8008 | 60.0094 | 11.9995 | 7.238 | 29.8022 | 60.001 | 29.9998
7.2508 | 23.7378 | 59.9844 | 24.0001 | 7.2465 | 11.7498 | 60.0145 | 11.9995 | 7.2468 | 23.6593 | 60.0171 | 13.3328 | 7.2448 | 11.8008 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2465 | 29.8022 | 60.001 | 29.9998
7.2591 | 23.7378 | 59.9845 | 24.0001 | 7.2548 | 11.7498 | 60.0145 | 11.9995 | 7.2552 | 23.6268 | 60.0171 | 13.2329 | 7.2531 | 11.8008 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2548 | 29.8035 | 60.0011 | 29.9998
7.2675 | 23.7378 | 59.9845 | 24.0001 | 7.2631 | 11.7498 | 60.0145 | 11.9995 | 7.2635 | 23.6268 | 60.0171 | 13.1329 | 7.2615 | 11.8008 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2631 | 29.8035 | 60.0011 | 29.9998
7.2758 | 23.7443 | 59.9846 | 24.0001 | 7.2715 | 11.7498 | 60.0145 | 11.9995 | 7.2719 | 23.6268 | 60.0171 | 13.0329 | 7.2698 | 11.8008 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2714 | 29.8035 | 60.0012 | 29.9998
7.2841 | 23.7443 | 59.9846 | 24.0001 | 7.2798 | 11.7498 | 60.0146 | 11.9995 | 7.2802 | 23.6268 | 60.0171 | 12.933 | 7.2781 | 11.8008 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2798 | 29.8035 | 60.0012 | 29.9998
7.2925 | 23.7443 | 59.9847 | 24.0001 | 7.2881 | 11.7498 | 60.0146 | 11.9995 | 7.2885 | 23.6268 | 60.0171 | 12.833 | 7.2864 | 11.8011 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2881 | 29.807 | 60.0013 | 29.9998
7.3008 | 23.7443 | 59.9847 | 24.0001 | 7.2964 | 11.7482 | 60.0146 | 11.9995 | 7.2968 | 23.6268 | 60.0171 | 12.733 | 7.2948 | 11.8011 | 60.0094 | 11.9995 | 7.2964 | 29.807 | 60.0013 | 29.9998
7.3091 | 23.7443 | 59.9847 | 24.0001 | 7.3048 | 11.7482 | 60.0146 | 11.9995 | 7.3052 | 23.6312 | 60.0171 | 12.6331 | 7.3031 | 11.8011 | 60.0094 | 11.9995 | 7.3047 | 29.807 | 60.0013 | 29.9998
7.3175 | 23.7443 | 59.9848 | 24.0001 | 7.3131 | 11.7482 | 60.0146 | 11.9995 | 7.3135 | 23.6312 | 60.017 | 12.5331 | 7.3115 | 11.8011 | 60.0094 | 11.9995 | 7.3131 | 29.807 | 60.0014 | 29.9998
7.3258 | 23.7417 | 59.9848 | 24.0001 | 7.3214 | 11.7482 | 60.0146 | 11.9995 | 7.3218 | 23.6326 | 60.017 | 12.4331 | 7.3198 | 11.8032 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3214 | 29.8091 | 60.0014 | 29.9998
7.3342 | 23.7417 | 59.9849 | 24.0001 | 7.3298 | 11.7482 | 60.0147 | 11.9995 | 7.3301 | 23.6326 | 60.017 | 12.3331 | 7.3281 | 11.8032 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3297 | 29.8091 | 60.0015 | 29.9998
7.3425 | 23.7366 | 59.9849 | 24.0001 | 7.3381 | 11.7482 | 60.0147 | 11.9995 | 7.3385 | 23.6326 | 60.017 | 12.2332 | 7.3364 | 11.8032 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3381 | 29.8039 | 60.0015 | 29.9998
7.3508 | 23.7366 | 59.9849 | 24.0001 | 7.3464 | 11.7482 | 60.0147 | 11.9995 | 7.3468 | 23.6326 | 60.017 | 12.1332 | 7.3448 | 11.8032 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3464 | 29.8039 | 60.0015 | 29.9998
7.3592 | 23.7366 | 59.985 | 24.0001 | 7.3548 | 11.7482 | 60.0147 | 11.9995 | 7.3552 | 23.6326 | 60.017 | 12.0332 | 7.3531 | 11.8002 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3547 | 29.7888 | 60.0016 | 29.9998
7.3675 | 23.7366 | 59.985 | 24.0001 | 7.3631 | 11.7482 | 60.0147 | 11.9995 | 7.3635 | 23.6326 | 60.017 | 11.9995 | 7.3615 | 11.8002 | 60.0093 | 11.9995 | 7.363 | 29.7888 | 60.0016 | 29.9998
7.3758 | 23.7366 | 59.9851 | 24.0001 | 7.3714 | 11.7482 | 60.0147 | 11.9995 | 7.3718 | 23.6326 | 60.017 | 11.9995 | 7.3698 | 11.8002 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3715 | 29.7888 | 60.0017 | 29.9998
7.3842 | 23.7366 | 59.9851 | 24.0001 | 7.3798 | 11.7482 | 60.0148 | 11.9995 | 7.3801 | 23.6326 | 60.017 | 11.9995 | 7.3781 | 11.8002 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3798 | 29.7888 | 60.0017 | 29.9998
7.3925 | 23.7366 | 59.9852 | 24.0001 | 7.3881 | 11.7482 | 60.0148 | 11.9995 | 7.3885 | 23.6365 | 60.017 | 11.9995 | 7.3864 | 11.8002 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3881 | 29.7812 | 60.0018 | 29.9998
7.4008 | 23.7366 | 59.9852 | 24.0001 | 7.3964 | 11.7482 | 60.0148 | 11.9995 | 7.3968 | 23.6365 | 60.017 | 11.9995 | 7.3948 | 11.8002 | 60.0093 | 11.9995 | 7.3964 | 29.7812 | 60.0018 | 29.9998
7.4092 | 23.7306 | 59.9852 | 24.0001 | 7.4048 | 11.7482 | 60.0148 | 11.9995 | 7.4052 | 23.579 | 60.017 | 11.9995 | 7.4031 | 11.7988 | 60.0093 | 11.9995 | 7.4048 | 29.7767 | 60.0018 | 29.9998
7.4175 | 23.7306 | 59.9853 | 24.0001 | 7.4131 | 11.7469 | 60.0148 | 11.9995 | 7.4135 | 23.579 | 60.017 | 11.9995 | 7.4114 | 11.7988 | 60.0093 | 11.9995 | 7.4131 | 29.7767 | 60.0019 | 29.9998
7.4258 | 23.7283 | 59.9853 | 24.0001 | 7.4214 | 11.7469 | 60.0148 | 11.9995 | 7.4218 | 23.579 | 60.017 | 11.9995 | 7.4197 | 11.7988 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4214 | 29.7767 | 60.0019 | 29.9998
7.4342 | 23.7283 | 59.9854 | 24.0001 | 7.4297 | 11.745 | 60.0149 | 11.9995 | 7.4301 | 23.579 | 60.017 | 11.9995 | 7.4281 | 11.7988 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4298 | 29.7767 | 60.002 | 29.9998
7.4425 | 23.7283 | 59.9854 | 24.0001 | 7.4381 | 11.745 | 60.0149 | 11.9995 | 7.4385 | 23.579 | 60.017 | 11.9995 | 7.4364 | 11.7982 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4381 | 29.7753 | 60.002 | 29.9998
7.4508 | 23.7283 | 59.9854 | 24.0001 | 7.4464 | 11.745 | 60.0149 | 11.9995 | 7.4468 | 23.579 | 60.017 | 11.9995 | 7.4448 | 11.7982 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4464 | 29.7753 | 60.002 | 29.9998
7.4592 | 23.7283 | 59.9855 | 24.0001 | 7.4547 | 11.745 | 60.0149 | 11.9995 | 7.4551 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.4531 | 11.7982 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4547 | 29.7753 | 60.002 | 29.9998
7.4675 | 23.7283 | 59.9855 | 24.0001 | 7.4631 | 11.745 | 60.0149 | 11.9995 | 7.4634 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.4614 | 11.7982 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4631 | 29.7753 | 60.002 | 29.9998
7.4758 | 23.7256 | 59.9856 | 24.0001 | 7.4714 | 11.745 | 60.0149 | 11.9995 | 7.4718 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.4697 | 11.7978 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4714 | 29.7753 | 60.002 | 29.9998
7.4842 | 23.7256 | 59.9856 | 24.0001 | 7.4797 | 11.745 | 60.015 | 11.9995 | 7.4801 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.4781 | 11.7978 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4797 | 29.7753 | 60.002 | 29.9998
7.4925 | 23.7256 | 59.9857 | 24.0001 | 7.4881 | 11.745 | 60.015 | 11.9995 | 7.4885 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.4864 | 11.7978 | 60.0092 | 11.9995 | 7.488 | 29.7771 | 60.0021 | 29.9998
7.5009 | 23.7256 | 59.9857 | 24.0001 | 7.4964 | 11.7575 | 60.015 | 11.9995 | 7.4968 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.4948 | 11.7978 | 60.0092 | 11.9995 | 7.4965 | 29.7771 | 60.0021 | 29.9998
7.5092 | 23.7256 | 59.9857 | 24.0001 | 7.5047 | 11.7575 | 60.015 | 11.9995 | 7.5051 | 23.577 | 60.017 | 11.9995 | 7.5031 | 11.7988 | 60.0092 | 11.9995 | 7.5048 | 29.7771 | 60.0021 | 29.9998
7.5175 | 23.7256 | 59.9858 | 24.0001 | 7.5131 | 11.7563 | 60.015 | 11.9995 | 7.5134 | 23.577 | 60.017 | 11.9995 | 7.5114 | 11.7988 | 60.0092 | 11.9995 | 7.5131 | 29.7771 | 60.0021 | 29.9998
7.5259 | 23.7285 | 59.9858 | 24.0001 | 7.5214 | 11.7563 | 60.015 | 11.9995 | 7.5218 | 23.577 | 60.017 | 11.9995 | 7.5197 | 11.7988 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5215 | 29.7794 | 60.0021 | 29.9998
7.5342 | 23.7285 | 59.9859 | 24.0001 | 7.5297 | 11.7563 | 60.0151 | 11.9995 | 7.5301 | 23.577 | 60.017 | 11.9995 | 7.5281 | 11.7988 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5298 | 29.7794 | 60.0021 | 29.9998
7.5425 | 23.7285 | 59.9859 | 24.0001 | 7.5381 | 11.7563 | 60.0151 | 11.9995 | 7.5385 | 23.577 | 60.017 | 11.9995 | 7.5364 | 11.7988 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5381 | 29.7794 | 60.0021 | 29.9998
7.5509 | 23.7285 | 59.9859 | 24.0001 | 7.5464 | 11.7563 | 60.0151 | 11.9995 | 7.5468 | 23.577 | 60.017 | 11.9995 | 7.5447 | 11.7988 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5464 | 29.7794 | 60.0021 | 29.9998
7.5592 | 23.7294 | 59.986 | 24.0001 | 7.5547 | 11.7563 | 60.0151 | 11.9995 | 7.5551 | 23.577 | 60.017 | 11.9995 | 7.553 | 11.8186 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5548 | 29.7794 | 60.0021 | 29.9998
7.5675 | 23.7294 | 59.986 | 24.0001 | 7.563 | 11.7543 | 60.0151 | 11.9995 | 7.5634 | 23.577 | 60.017 | 11.9995 | 7.5614 | 11.8186 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5631 | 29.7794 | 60.0021 | 29.9998
7.5759 | 23.7316 | 59.986 | 24.0001 | 7.5714 | 11.7543 | 60.0151 | 11.9995 | 7.5718 | 23.5773 | 60.017 | 11.9995 | 7.5697 | 11.8195 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5714 | 29.7794 | 60.0021 | 29.9998
7.5842 | 23.7316 | 59.986 | 24.0001 | 7.5797 | 11.7543 | 60.0152 | 11.9995 | 7.5801 | 23.5773 | 60.017 | 11.9995 | 7.5781 | 11.8195 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5797 | 29.7794 | 60.0021 | 29.9998
7.5925 | 23.7316 | 59.986 | 24.0001 | 7.588 | 11.7543 | 60.0152 | 11.9995 | 7.5884 | 23.5773 | 60.017 | 11.9995 | 7.5864 | 11.8201 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5881 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6009 | 23.7316 | 59.986 | 24.0001 | 7.5964 | 11.7532 | 60.0152 | 11.9995 | 7.5967 | 23.5773 | 60.017 | 11.9995 | 7.5947 | 11.8201 | 60.0091 | 11.9995 | 7.5964 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6092 | 23.7316 | 59.986 | 24.0001 | 7.6047 | 11.7532 | 60.0152 | 11.9995 | 7.6051 | 23.5773 | 60.017 | 11.9995 | 7.603 | 11.8187 | 60.0091 | 11.9995 | 7.6047 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6175 | 23.7316 | 59.9859 | 24.0001 | 7.613 | 11.7532 | 60.0152 | 11.9995 | 7.6134 | 23.5773 | 60.017 | 11.9995 | 7.6114 | 11.8187 | 60.0091 | 11.9995 | 7.613 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6259 | 23.7325 | 59.9859 | 24.0001 | 7.6213 | 11.7532 | 60.0152 | 11.9995 | 7.6217 | 23.5773 | 60.017 | 11.9995 | 7.6197 | 11.8187 | 60.009 | 11.9995 | 7.6215 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6342 | 23.7325 | 59.9859 | 24.0001 | 7.6297 | 11.7532 | 60.0153 | 11.9995 | 7.6301 | 23.5773 | 60.017 | 11.9995 | 7.6281 | 11.8187 | 60.009 | 11.9995 | 7.6298 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6425 | 23.7343 | 59.9859 | 24.0001 | 7.638 | 11.7532 | 60.0153 | 11.9995 | 7.6384 | 23.58 | 60.017 | 11.9995 | 7.6364 | 11.8187 | 60.009 | 11.9995 | 7.6381 | 29.7782 | 60.0022 | 29.9998
7.6509 | 23.7343 | 59.9859 | 24.0001 | 7.6463 | 11.7532 | 60.0153 | 11.9995 | 7.6467 | 23.58 | 60.017 | 11.9995 | 7.6447 | 11.8187 | 60.009 | 11.9995 | 7.6464 | 29.7782 | 60.0022 | 29.9998
7.6592 | 23.7343 | 59.9859 | 24.0001 | 7.6547 | 11.7532 | 60.0153 | 11.9995 | 7.655 | 23.58 | 60.017 | 11.9995 | 7.653 | 11.8187 | 60.009 | 11.9995 | 7.6548 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6676 | 23.7343 | 59.9859 | 24.0001 | 7.663 | 11.7532 | 60.0153 | 11.9995 | 7.6634 | 23.58 | 60.017 | 11.9995 | 7.6614 | 11.8187 | 60.009 | 11.9995 | 7.6631 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6759 | 23.7343 | 59.9859 | 24.0001 | 7.6713 | 11.7532 | 60.0153 | 11.9995 | 7.6717 | 23.5781 | 60.017 | 11.9995 | 7.6697 | 11.8216 | 60.009 | 11.9995 | 7.6714 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6842 | 23.7343 | 59.9859 | 24.0001 | 7.6797 | 11.7532 | 60.0154 | 11.9995 | 7.6801 | 23.5781 | 60.017 | 11.9995 | 7.678 | 11.8216 | 60.009 | 11.9995 | 7.6797 | 29.7776 | 60.0022 | 29.9998
7.6926 | 23.7343 | 59.9859 | 24.0001 | 7.688 | 11.7532 | 60.0154 | 11.9995 | 7.6884 | 23.5781 | 60.017 | 11.9995 | 7.6863 | 11.8216 | 60.009 | 11.9995 | 7.6881 | 29.7799 | 60.0023 | 29.9998
7.7009 | 23.7343 | 59.9859 | 24.0001 | 7.6963 | 11.7532 | 60.0154 | 11.9995 | 7.6967 | 23.5781 | 60.017 | 11.9995 | 7.6947 | 11.8216 | 60.009 | 11.9995 | 7.6964 | 29.7799 | 60.0023 | 29.9998
7.7092 | 23.7344 | 59.9859 | 24.0001 | 7.7047 | 11.7532 | 60.0154 | 11.9995 | 7.705 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.703 | 11.8215 | 60.009 | 11.9995 | 7.7047 | 29.7793 | 60.0023 | 29.9998
7.7176 | 23.7344 | 59.9858 | 24.0001 | 7.713 | 11.7532 | 60.0154 | 11.9995 | 7.7134 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.7114 | 11.8215 | 60.009 | 11.9995 | 7.713 | 29.7793 | 60.0023 | 29.9998
7.7259 | 23.7319 | 59.9858 | 24.0001 | 7.7213 | 11.7532 | 60.0154 | 11.9995 | 7.7217 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.7197 | 11.8215 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7214 | 29.7793 | 60.0023 | 29.9998
7.7342 | 23.7319 | 59.9858 | 24.0001 | 7.7296 | 11.7534 | 60.0155 | 11.9995 | 7.73 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.728 | 11.8215 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7297 | 29.7793 | 60.0023 | 29.9998
7.7426 | 23.7319 | 59.9858 | 24.0001 | 7.738 | 11.7534 | 60.0155 | 11.9995 | 7.7383 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.7364 | 11.8222 | 60.0089 | 11.9995 | 7.738 | 29.7844 | 60.0023 | 29.9998
7.7509 | 23.7319 | 59.9858 | 24.0001 | 7.7463 | 11.7534 | 60.0155 | 11.9995 | 7.7467 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.7447 | 11.8222 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7463 | 29.7844 | 60.0023 | 29.9998
7.7592 | 23.7319 | 59.9858 | 24.0001 | 7.7546 | 11.7534 | 60.0155 | 11.9995 | 7.755 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.7531 | 11.8222 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7548 | 29.7844 | 60.0023 | 29.9998
7.7676 | 23.7319 | 59.9858 | 24.0001 | 7.763 | 11.755 | 60.0155 | 11.9995 | 7.7634 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.7614 | 11.8222 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7631 | 29.7844 | 60.0023 | 29.9998
7.7759 | 23.7297 | 59.9858 | 24.0001 | 7.7713 | 11.755 | 60.0155 | 11.9995 | 7.7717 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.7697 | 11.8222 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7714 | 29.7838 | 60.0023 | 29.9998
7.7842 | 23.7297 | 59.9858 | 24.0001 | 7.7796 | 11.755 | 60.0156 | 11.9995 | 7.78 | 23.5784 | 60.017 | 11.9995 | 7.778 | 11.8222 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7797 | 29.7838 | 60.0023 | 29.9998
7.7926 | 23.7352 | 59.9858 | 24.0001 | 7.788 | 11.755 | 60.0156 | 11.9995 | 7.7883 | 23.5774 | 60.017 | 11.9995 | 7.7864 | 11.8228 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7881 | 29.7851 | 60.0023 | 29.9998
7.8009 | 23.7352 | 59.9858 | 24.0001 | 7.7963 | 11.755 | 60.0156 | 11.9995 | 7.7967 | 23.5774 | 60.017 | 11.9995 | 7.7947 | 11.8228 | 60.0089 | 11.9995 | 7.7964 | 29.7851 | 60.0024 | 29.9998
7.8092 | 23.736 | 59.9858 | 24.0001 | 7.8046 | 11.755 | 60.0156 | 11.9995 | 7.805 | 23.5774 | 60.017 | 11.9995 | 7.803 | 11.8228 | 60.0089 | 11.9995 | 7.8047 | 29.7814 | 60.0024 | 29.9998
7.8176 | 23.736 | 59.9857 | 24.0001 | 7.813 | 11.755 | 60.0156 | 11.9995 | 7.8134 | 23.5774 | 60.017 | 11.9995 | 7.8113 | 11.8228 | 60.0089 | 11.9995 | 7.8131 | 29.7814 | 60.0024 | 29.9998
7.8259 | 23.7376 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8213 | 11.755 | 60.0156 | 11.9995 | 7.8217 | 23.5774 | 60.017 | 11.9995 | 7.8197 | 11.8234 | 60.0089 | 11.9995 | 7.8214 | 29.7793 | 60.0024 | 29.9998
7.8343 | 23.7376 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8296 | 11.755 | 60.0157 | 11.9995 | 7.83 | 23.5774 | 60.017 | 11.9995 | 7.828 | 11.8234 | 60.0088 | 11.9995 | 7.8297 | 29.7793 | 60.0024 | 29.9998
7.8426 | 23.7376 | 59.9857 | 24.0001 | 7.838 | 11.755 | 60.0157 | 11.9995 | 7.8383 | 23.5776 | 60.017 | 11.9995 | 7.8364 | 11.8234 | 60.0088 | 11.9995 | 7.838 | 29.7771 | 60.0024 | 29.9998
7.8509 | 23.7376 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8463 | 11.755 | 60.0157 | 11.9995 | 7.8467 | 23.5776 | 60.017 | 11.9995 | 7.8447 | 11.8234 | 60.0088 | 11.9995 | 7.8464 | 29.7771 | 60.0024 | 29.9998
7.8593 | 23.7389 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8546 | 11.755 | 60.0157 | 11.9995 | 7.855 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.853 | 11.8216 | 60.0088 | 11.9995 | 7.8547 | 29.7771 | 60.0024 | 29.9998
7.8676 | 23.7389 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8629 | 11.755 | 60.0157 | 11.9995 | 7.8633 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.8613 | 11.8216 | 60.0088 | 11.9995 | 7.863 | 29.7771 | 60.0024 | 29.9998
7.8759 | 23.7389 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8713 | 11.755 | 60.0157 | 11.9995 | 7.8716 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.8697 | 11.8216 | 60.0088 | 11.9995 | 7.8713 | 29.7897 | 60.0024 | 29.9998
7.8843 | 23.7389 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8796 | 11.755 | 60.0158 | 11.9995 | 7.88 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.878 | 11.8216 | 60.0088 | 11.9995 | 7.8798 | 29.7897 | 60.0024 | 29.9998
7.8926 | 23.7394 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8879 | 11.755 | 60.0158 | 11.9995 | 7.8883 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.8864 | 11.8215 | 60.0088 | 11.9995 | 7.8881 | 29.7905 | 60.0024 | 29.9998
7.9009 | 23.7394 | 59.9857 | 24.0001 | 7.8963 | 11.755 | 60.0158 | 11.9995 | 7.8967 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.8947 | 11.8215 | 60.0088 | 11.9995 | 7.8964 | 29.7905 | 60.0025 | 29.9998
7.9093 | 23.7393 | 59.9857 | 24.0001 | 7.9046 | 11.755 | 60.0158 | 11.9995 | 7.905 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.903 | 11.8199 | 60.0088 | 11.9995 | 7.9047 | 29.7855 | 60.0025 | 29.9998
7.9176 | 23.7393 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9129 | 11.755 | 60.0158 | 11.9995 | 7.9133 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.9113 | 11.8199 | 60.0088 | 11.9995 | 7.9131 | 29.7855 | 60.0025 | 29.9998
7.9259 | 23.7407 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9213 | 11.755 | 60.0158 | 11.9995 | 7.9216 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.9197 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.9214 | 29.7861 | 60.0025 | 29.9998
7.9343 | 23.7407 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9296 | 11.7554 | 60.0159 | 11.9995 | 7.93 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.928 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.9297 | 29.7861 | 60.0025 | 29.9998
7.9426 | 23.7407 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9379 | 11.7554 | 60.0159 | 11.9995 | 7.9383 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.9363 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.938 | 29.7861 | 60.0025 | 29.9998
7.9509 | 23.7407 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9463 | 11.7554 | 60.0159 | 11.9995 | 7.9467 | 23.578 | 60.017 | 11.9995 | 7.9446 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.9464 | 29.7861 | 60.0025 | 29.9998
7.9593 | 23.7391 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9546 | 11.7554 | 60.0159 | 11.9995 | 7.955 | 23.5756 | 60.017 | 11.9995 | 7.953 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.9547 | 29.7861 | 60.0025 | 29.9998
7.9676 | 23.7391 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9629 | 11.7554 | 60.0159 | 11.9995 | 7.9633 | 23.5756 | 60.017 | 11.9995 | 7.9613 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.963 | 29.7861 | 60.0025 | 29.9998
7.976 | 23.7391 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9713 | 11.7554 | 60.0159 | 11.9995 | 7.9716 | 23.5756 | 60.017 | 11.9995 | 7.9697 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.9713 | 29.7861 | 60.0025 | 29.9998
7.9843 | 23.7391 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9796 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 7.98 | 23.5756 | 60.017 | 11.9995 | 7.978 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.9797 | 29.7861 | 60.0025 | 29.9998
7.9926 | 23.7391 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9879 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 7.9883 | 23.5758 | 60.017 | 11.9995 | 7.9863 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.988 | 29.7815 | 60.0026 | 29.9998
8.001 | 23.7391 | 59.9856 | 24.0001 | 7.9962 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 7.9966 | 23.5758 | 60.017 | 11.9995 | 7.9946 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 7.9963 | 29.7815 | 60.0026 | 29.9998
8.0093 | 23.7375 | 59.9856 | 24.0001 | 8.0046 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 8.0049 | 23.5758 | 60.017 | 11.9995 | 8.003 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 8.0046 | 29.7815 | 60.0026 | 29.9998
8.0176 | 23.7375 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0129 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 8.0133 | 23.5758 | 60.017 | 11.9995 | 8.0113 | 11.8199 | 60.0087 | 11.9995 | 8.0131 | 29.7815 | 60.0026 | 29.9998
8.026 | 23.7375 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0212 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 8.0216 | 23.5778 | 60.017 | 11.9995 | 8.0197 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.0214 | 29.7815 | 60.0026 | 29.9998
8.0343 | 23.7375 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0296 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 8.03 | 23.5778 | 60.017 | 11.9995 | 8.028 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.0297 | 29.7815 | 60.0026 | 29.9998
8.0426 | 23.7383 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0379 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 8.0383 | 23.5778 | 60.017 | 11.9995 | 8.0363 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.038 | 29.7861 | 60.0026 | 29.9998
8.051 | 23.7383 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0462 | 11.7554 | 60.016 | 11.9995 | 8.0466 | 23.5778 | 60.017 | 11.9995 | 8.0447 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.0464 | 29.7861 | 60.0026 | 29.9998
8.0593 | 23.7383 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0546 | 11.7554 | 60.0159 | 11.9995 | 8.0549 | 23.5778 | 60.017 | 11.9995 | 8.053 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.0547 | 29.7861 | 60.0026 | 29.9998
8.0676 | 23.7383 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0629 | 11.755 | 60.0159 | 11.9995 | 8.0633 | 23.5778 | 60.017 | 11.9995 | 8.0613 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.063 | 29.7861 | 60.0026 | 29.9998
8.076 | 23.7383 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0712 | 11.755 | 60.0159 | 11.9995 | 8.0716 | 23.5778 | 60.017 | 11.9995 | 8.0696 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.0714 | 29.7827 | 60.0026 | 29.9998
8.0843 | 23.7383 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0796 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.08 | 23.5778 | 60.017 | 11.9995 | 8.078 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.0797 | 29.7827 | 60.0026 | 29.9998
8.0926 | 23.7426 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0879 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.0883 | 23.5082 | 60.017 | 11.9995 | 8.0863 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.088 | 29.7827 | 60.0027 | 29.9998
8.101 | 23.7426 | 59.9855 | 24.0001 | 8.0962 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.0966 | 23.5082 | 60.017 | 11.9995 | 8.0947 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.0963 | 29.7827 | 60.0027 | 29.9998
8.1093 | 23.7426 | 59.9855 | 24.0001 | 8.1046 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.1049 | 23.5082 | 60.017 | 11.9995 | 8.103 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.1047 | 29.7827 | 60.0027 | 29.9998
8.1176 | 23.7426 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1129 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.1133 | 23.5082 | 60.017 | 11.9995 | 8.1113 | 11.8199 | 60.0086 | 11.9995 | 8.113 | 29.7827 | 60.0027 | 29.9998
8.126 | 23.7431 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1212 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.1216 | 23.5123 | 60.017 | 11.9995 | 8.1196 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.1213 | 29.7825 | 60.0027 | 29.9998
8.1343 | 23.7431 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1295 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.1299 | 23.5123 | 60.017 | 11.9995 | 8.128 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.1296 | 29.7825 | 60.0027 | 29.9998
8.1427 | 23.7431 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1379 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.1382 | 23.5123 | 60.017 | 11.9995 | 8.1363 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.1381 | 29.7825 | 60.0027 | 29.9998
8.151 | 23.7431 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1462 | 11.7538 | 60.0159 | 11.9995 | 8.1466 | 23.5123 | 60.017 | 11.9995 | 8.1447 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.1464 | 29.7825 | 60.0027 | 29.9998
8.1593 | 23.7412 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1545 | 11.7538 | 60.0158 | 11.9995 | 8.1549 | 23.5123 | 60.017 | 11.9995 | 8.153 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.1547 | 29.7825 | 60.0027 | 29.9998
8.1676 | 23.7412 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1629 | 11.7538 | 60.0158 | 11.9995 | 8.1633 | 23.5123 | 60.017 | 11.9995 | 8.1613 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.163 | 29.7825 | 60.0027 | 29.9998
8.176 | 23.7412 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1712 | 11.7538 | 60.0158 | 11.9995 | 8.1716 | 23.5126 | 60.017 | 11.9995 | 8.1696 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.1714 | 29.7809 | 60.0027 | 29.9998
8.1843 | 23.7412 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1795 | 11.7538 | 60.0158 | 11.9995 | 8.1799 | 23.5126 | 60.017 | 11.9995 | 8.178 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.1797 | 29.7809 | 60.0027 | 29.9998
8.1927 | 23.7385 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1879 | 11.7538 | 60.0158 | 11.9995 | 8.1882 | 23.4215 | 60.017 | 11.9995 | 8.1863 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.188 | 29.7809 | 60.0028 | 29.9998
8.201 | 23.7385 | 59.9854 | 24.0001 | 8.1962 | 11.757 | 60.0158 | 11.9995 | 8.1966 | 23.4215 | 60.017 | 11.9995 | 8.1946 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.1963 | 29.7809 | 60.0028 | 29.9998
8.2093 | 23.7357 | 59.9854 | 24.0001 | 8.2045 | 11.757 | 60.0158 | 11.9995 | 8.2049 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2029 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.2047 | 29.7809 | 60.0028 | 29.9998
8.2177 | 23.7357 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2129 | 11.7577 | 60.0158 | 11.9995 | 8.2133 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2113 | 11.8199 | 60.0085 | 11.9995 | 8.213 | 29.7809 | 60.0028 | 29.9998
8.226 | 23.7363 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2212 | 11.7577 | 60.0158 | 11.9995 | 8.2216 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2196 | 11.8199 | 60.0084 | 11.9995 | 8.2213 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.2343 | 23.7363 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2295 | 11.7577 | 60.0158 | 11.9995 | 8.2299 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.228 | 11.8199 | 60.0084 | 11.9995 | 8.2296 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.2427 | 23.7363 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2379 | 11.7577 | 60.0158 | 11.9995 | 8.2382 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2363 | 11.8199 | 60.0084 | 11.9995 | 8.238 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.251 | 23.7363 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2462 | 11.7595 | 60.0158 | 11.9995 | 8.2466 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2446 | 11.8199 | 60.0084 | 11.9995 | 8.2463 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.2593 | 23.7363 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2545 | 11.7595 | 60.0157 | 11.9995 | 8.2549 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.253 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.2546 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.2677 | 23.7363 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2628 | 11.7595 | 60.0157 | 11.9995 | 8.2632 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2613 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.2631 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.276 | 23.7372 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2712 | 11.7595 | 60.0157 | 11.9995 | 8.2715 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2697 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.2714 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.2843 | 23.7372 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2795 | 11.7595 | 60.0157 | 11.9995 | 8.2799 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.278 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.2797 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.2927 | 23.7372 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2878 | 11.7595 | 60.0157 | 11.9995 | 8.2882 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2863 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.288 | 29.7872 | 60.0028 | 29.9998
8.301 | 23.7372 | 59.9853 | 24.0001 | 8.2962 | 11.7595 | 60.0157 | 11.9995 | 8.2966 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.2946 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.2964 | 29.7872 | 60.0029 | 29.9998
8.3094 | 23.7348 | 59.9853 | 24.0001 | 8.3045 | 11.7595 | 60.0157 | 11.9995 | 8.3049 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.303 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.3047 | 29.796 | 60.0029 | 29.9998
8.3177 | 23.7348 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3128 | 11.7712 | 60.0157 | 11.9995 | 8.3132 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.3113 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.313 | 29.796 | 60.0029 | 29.9998
8.326 | 23.7348 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3212 | 11.7712 | 60.0157 | 11.9995 | 8.3215 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.3196 | 11.8218 | 60.0084 | 11.9995 | 8.3213 | 29.7926 | 60.0029 | 29.9998
8.3344 | 23.7348 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3295 | 11.7712 | 60.0157 | 11.9995 | 8.3299 | 23.4221 | 60.017 | 11.9995 | 8.3279 | 11.8218 | 60.0083 | 11.9995 | 8.3297 | 29.7926 | 60.0029 | 29.9998
8.3427 | 23.741 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3378 | 11.7712 | 60.0157 | 11.9995 | 8.3382 | 23.4169 | 60.017 | 11.9995 | 8.3363 | 11.8218 | 60.0083 | 11.9995 | 8.338 | 29.7926 | 60.0029 | 29.9998
8.351 | 23.741 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3462 | 11.7727 | 60.0157 | 11.9995 | 8.3466 | 23.4169 | 60.017 | 11.9995 | 8.3446 | 11.8218 | 60.0083 | 11.9995 | 8.3463 | 29.7926 | 60.0029 | 29.9998
8.3594 | 23.7439 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3545 | 11.7727 | 60.0156 | 11.9995 | 8.3549 | 23.4169 | 60.017 | 11.9995 | 8.353 | 11.8241 | 60.0083 | 11.9995 | 8.3546 | 29.7926 | 60.0029 | 29.9998
8.3677 | 23.7439 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3628 | 11.7727 | 60.0156 | 11.9995 | 8.3632 | 23.4169 | 60.017 | 11.9995 | 8.3613 | 11.8241 | 60.0083 | 11.9995 | 8.363 | 29.7926 | 60.0029 | 29.9998
8.376 | 23.7432 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3712 | 11.7727 | 60.0156 | 11.9995 | 8.3715 | 23.4169 | 60.017 | 11.9995 | 8.3696 | 11.8255 | 60.0083 | 11.9995 | 8.3713 | 29.8005 | 60.0029 | 29.9998
8.3844 | 23.7432 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3795 | 11.7727 | 60.0156 | 11.9995 | 8.3799 | 23.4169 | 60.017 | 11.9995 | 8.3779 | 11.8255 | 60.0083 | 11.9995 | 8.3796 | 29.8005 | 60.0029 | 29.9998
8.3927 | 23.7449 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3878 | 11.7727 | 60.0156 | 11.9995 | 8.3882 | 23.4169 | 60.017 | 11.9995 | 8.3863 | 11.8255 | 60.0083 | 11.9995 | 8.3879 | 29.8126 | 60.003 | 29.9998
8.401 | 23.7449 | 59.9852 | 24.0001 | 8.3961 | 11.7714 | 60.0156 | 11.9995 | 8.3965 | 23.4169 | 60.017 | 11.9995 | 8.3946 | 11.8255 | 60.0083 | 11.9995 | 8.3964 | 29.8126 | 60.003 | 29.9998
8.4094 | 23.7449 | 59.9852 | 24.0001 | 8.4045 | 11.7714 | 60.0156 | 11.9995 | 8.4048 | 23.4155 | 60.017 | 11.9995 | 8.403 | 11.8255 | 60.0083 | 11.9995 | 8.4047 | 29.8126 | 60.003 | 29.9998
8.4177 | 23.7449 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4128 | 11.7714 | 60.0156 | 11.9995 | 8.4132 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4113 | 11.8255 | 60.0083 | 11.9995 | 8.413 | 29.8126 | 60.003 | 29.9998
8.426 | 23.7449 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4211 | 11.7714 | 60.0156 | 11.9995 | 8.4215 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4196 | 11.8255 | 60.0082 | 11.9995 | 8.4213 | 29.806 | 60.003 | 29.9998
8.4344 | 23.7449 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4295 | 11.7714 | 60.0156 | 11.9995 | 8.4299 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4279 | 11.8255 | 60.0082 | 11.9995 | 8.4297 | 29.806 | 60.003 | 29.9998
8.4427 | 23.7458 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4378 | 11.7714 | 60.0156 | 11.9995 | 8.4382 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4363 | 11.8262 | 60.0082 | 11.9995 | 8.438 | 29.8032 | 60.003 | 29.9908
8.451 | 23.7458 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4461 | 11.7714 | 60.0156 | 11.9995 | 8.4465 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4446 | 11.8262 | 60.0082 | 11.9995 | 8.4463 | 29.8032 | 60.003 | 29.8908
8.4594 | 23.7461 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4545 | 11.7714 | 60.0155 | 11.9995 | 8.4548 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4529 | 11.8267 | 60.0082 | 11.9995 | 8.4547 | 29.8032 | 60.003 | 29.7908
8.4677 | 23.7461 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4628 | 11.7714 | 60.0155 | 11.9995 | 8.4632 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4612 | 11.8267 | 60.0082 | 11.9995 | 8.463 | 29.8032 | 60.003 | 29.6909
8.476 | 23.7474 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4711 | 11.7714 | 60.0155 | 11.9995 | 8.4715 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4696 | 11.8267 | 60.0082 | 11.9995 | 8.4713 | 29.8032 | 60.003 | 29.5909
8.4844 | 23.7474 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4795 | 11.7669 | 60.0155 | 11.9995 | 8.4799 | 23.4155 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4779 | 11.8267 | 60.0082 | 11.9995 | 8.4796 | 29.8032 | 60.003 | 29.4909
8.4927 | 23.7474 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4878 | 11.7669 | 60.0155 | 11.9995 | 8.4882 | 23.4157 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4863 | 11.8267 | 60.0082 | 11.9995 | 8.488 | 29.8032 | 60.0029 | 29.3909
8.5011 | 23.7474 | 59.9851 | 24.0001 | 8.4961 | 11.7669 | 60.0155 | 11.9995 | 8.4965 | 23.4157 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4946 | 11.8267 | 60.0082 | 11.9995 | 8.4963 | 29.8032 | 60.0029 | 29.2909
8.5094 | 23.7474 | 59.9851 | 24.0001 | 8.5044 | 11.7669 | 60.0155 | 11.9995 | 8.5048 | 23.3068 | 60.0171 | 11.9995 | 8.5029 | 11.8267 | 60.0082 | 11.9995 | 8.5046 | 29.8032 | 60.0029 | 29.1909
8.5177 | 23.7474 | 59.985 | 24.0001 | 8.5128 | 11.7669 | 60.0155 | 11.9995 | 8.5132 | 23.3068 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5112 | 11.8267 | 60.0082 | 11.9995 | 8.5129 | 29.8032 | 60.0029 | 29.0909
8.5261 | 23.7474 | 59.985 | 24.0001 | 8.5211 | 11.7669 | 60.0155 | 11.9995 | 8.5215 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5196 | 11.8267 | 60.0081 | 11.9995 | 8.5214 | 29.8032 | 60.0029 | 28.9909
8.5344 | 23.7474 | 59.985 | 24.0001 | 8.5294 | 11.7669 | 60.0155 | 11.9995 | 8.5298 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5279 | 11.8267 | 60.0081 | 11.9995 | 8.5297 | 29.8032 | 60.0029 | 28.891
8.5427 | 23.745 | 59.985 | 24.0001 | 8.5378 | 11.7669 | 60.0155 | 11.9995 | 8.5381 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5363 | 11.8253 | 60.0081 | 11.9995 | 8.538 | 29.8039 | 60.0029 | 28.791
8.5511 | 23.745 | 59.985 | 24.0001 | 8.5461 | 11.7655 | 60.0155 | 11.9995 | 8.5464 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5446 | 11.8253 | 60.0081 | 11.9995 | 8.5463 | 29.8039 | 60.0029 | 28.691
8.5594 | 23.745 | 59.985 | 24.0001 | 8.5544 | 11.7655 | 60.0154 | 11.9995 | 8.5548 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5529 | 11.8244 | 60.0081 | 11.9995 | 8.5547 | 29.8102 | 60.0029 | 28.591
8.5677 | 23.745 | 59.985 | 24.0001 | 8.5627 | 11.7667 | 60.0154 | 11.9995 | 8.5631 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5612 | 11.8244 | 60.0081 | 11.9995 | 8.563 | 29.8102 | 60.0029 | 28.491
8.5761 | 23.7379 | 59.9851 | 24.0001 | 8.5711 | 11.7667 | 60.0154 | 11.9995 | 8.5715 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5696 | 11.8226 | 60.0081 | 11.9995 | 8.5713 | 29.81 | 60.0029 | 28.391
8.5844 | 23.7379 | 59.9851 | 24.0001 | 8.5794 | 11.7667 | 60.0154 | 11.9995 | 8.5798 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5779 | 11.8226 | 60.0081 | 11.9995 | 8.5796 | 29.81 | 60.0029 | 28.291
8.5927 | 23.7379 | 59.9852 | 24.0001 | 8.5877 | 11.7667 | 60.0154 | 11.9995 | 8.5881 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5862 | 11.8226 | 60.0081 | 11.9995 | 8.588 | 29.81 | 60.0028 | 28.1911
8.6011 | 23.7379 | 59.9852 | 24.0001 | 8.5961 | 11.7667 | 60.0154 | 11.9995 | 8.5964 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5945 | 11.8226 | 60.0081 | 11.9995 | 8.5963 | 29.81 | 60.0028 | 28.0911
8.6094 | 23.7379 | 59.9852 | 24.0001 | 8.6044 | 11.7667 | 60.0154 | 11.9995 | 8.6048 | 23.3094 | 60.0172 | 11.9995 | 8.6029 | 11.8226 | 60.0081 | 11.9995 | 8.6046 | 29.81 | 60.0028 | 27.9911
8.6178 | 23.7379 | 59.9853 | 24.0001 | 8.6127 | 11.7667 | 60.0154 | 11.9995 | 8.6131 | 23.3094 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6112 | 11.8226 | 60.0081 | 11.9995 | 8.6129 | 29.81 | 60.0028 | 27.8911
8.6261 | 23.735 | 59.9853 | 24.0001 | 8.6211 | 11.7667 | 60.0154 | 11.9995 | 8.6215 | 23.3094 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6196 | 11.8226 | 60.008 | 11.9995 | 8.6213 | 29.81 | 60.0028 | 27.7911
8.6344 | 23.735 | 59.9854 | 24.0001 | 8.6294 | 11.7673 | 60.0154 | 11.9995 | 8.6298 | 23.3094 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6279 | 11.8226 | 60.008 | 11.9995 | 8.6296 | 29.81 | 60.0028 | 27.6911
8.6427 | 23.735 | 59.9854 | 24.0001 | 8.6377 | 11.7673 | 60.0154 | 11.9995 | 8.6381 | 23.3087 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6362 | 11.8233 | 60.008 | 11.9995 | 8.6379 | 29.81 | 60.0028 | 27.5911
8.6511 | 23.735 | 59.9854 | 24.0001 | 8.6461 | 11.7673 | 60.0154 | 11.9995 | 8.6464 | 23.3087 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6445 | 11.8233 | 60.008 | 11.9995 | 8.6464 | 29.81 | 60.0028 | 27.4911
8.6594 | 23.7394 | 59.9855 | 24.0001 | 8.6544 | 11.7673 | 60.0153 | 11.9995 | 8.6548 | 23.3087 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6529 | 11.8233 | 60.008 | 11.9995 | 8.6547 | 29.7957 | 60.0028 | 27.3912
8.6678 | 23.7394 | 59.9855 | 24.0001 | 8.6627 | 11.7673 | 60.0153 | 11.9995 | 8.6631 | 23.3087 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6612 | 11.8233 | 60.008 | 11.9995 | 8.663 | 29.7957 | 60.0028 | 27.2912
8.6761 | 23.7411 | 59.9856 | 24.0001 | 8.6711 | 11.7673 | 60.0153 | 11.9995 | 8.6714 | 23.3087 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6696 | 11.8232 | 60.008 | 11.9995 | 8.6713 | 29.7934 | 60.0028 | 27.1912
8.6844 | 23.7411 | 59.9856 | 24.0001 | 8.6794 | 11.768 | 60.0153 | 11.9995 | 8.6797 | 23.3087 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6779 | 11.8232 | 60.008 | 11.9995 | 8.6797 | 29.7934 | 60.0028 | 27.0912
8.6928 | 23.7411 | 59.9857 | 24.0001 | 8.6877 | 11.768 | 60.0153 | 11.9995 | 8.6881 | 23.3093 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6862 | 11.8232 | 60.008 | 11.9995 | 8.688 | 29.7967 | 60.0028 | 26.9912
8.7011 | 23.7411 | 59.9857 | 24.0001 | 8.696 | 11.7695 | 60.0153 | 11.9995 | 8.6964 | 23.3093 | 60.0173 | 11.9995 | 8.6946 | 11.8232 | 60.008 | 11.9995 | 8.6963 | 29.7967 | 60.0027 | 26.8912
8.7094 | 23.7411 | 59.9857 | 24.0001 | 8.7044 | 11.7695 | 60.0153 | 11.9995 | 8.7048 | 23.3093 | 60.0173 | 11.9995 | 8.7029 | 11.8232 | 60.008 | 11.9995 | 8.7046 | 29.7967 | 60.0027 | 26.7912
8.7178 | 23.7411 | 59.9858 | 24.0001 | 8.7127 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 8.7131 | 23.3093 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7112 | 11.8232 | 60.008 | 11.9995 | 8.713 | 29.7967 | 60.0027 | 26.6913
8.7261 | 23.7473 | 59.9858 | 24.0001 | 8.721 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 8.7214 | 23.3093 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7195 | 11.8218 | 60.008 | 11.9995 | 8.7213 | 29.7967 | 60.0027 | 26.5913
8.7344 | 23.7473 | 59.9859 | 24.0001 | 8.7294 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 8.7297 | 23.3093 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7279 | 11.8218 | 60.008 | 11.9995 | 8.7296 | 29.7967 | 60.0027 | 26.4913
8.7428 | 23.7473 | 59.9859 | 24.0001 | 8.7377 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 8.7381 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7362 | 11.8218 | 60.008 | 11.9995 | 8.7379 | 29.7989 | 60.0027 | 26.3913
8.7511 | 23.7473 | 59.9859 | 24.0001 | 8.746 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 8.7464 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7446 | 11.8218 | 60.008 | 11.9995 | 8.7463 | 29.7989 | 60.0027 | 26.2913
8.7594 | 23.7473 | 59.986 | 24.0001 | 8.7544 | 11.786 | 60.0152 | 11.9995 | 8.7548 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7529 | 11.8218 | 60.008 | 11.9995 | 8.7546 | 29.8014 | 60.0027 | 26.1913
8.7678 | 23.7473 | 59.986 | 24.0001 | 8.7627 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.7631 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7612 | 11.8218 | 60.008 | 11.9995 | 8.7629 | 29.8014 | 60.0027 | 26.0913
8.7761 | 23.7473 | 59.9861 | 24.0001 | 8.771 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.7714 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7695 | 11.8215 | 60.008 | 11.9995 | 8.7712 | 29.8014 | 60.0027 | 25.9913
8.7844 | 23.7473 | 59.9861 | 24.0001 | 8.7794 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.7797 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7779 | 11.8215 | 60.008 | 11.9995 | 8.7797 | 29.8014 | 60.0027 | 25.8914
8.7928 | 23.7481 | 59.9862 | 24.0001 | 8.7877 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.7881 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7862 | 11.8215 | 60.008 | 11.9995 | 8.788 | 29.8014 | 60.0026 | 25.7914
8.8011 | 23.7481 | 59.9862 | 24.0001 | 8.796 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.7964 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.7946 | 11.8215 | 60.008 | 11.9995 | 8.7963 | 29.8014 | 60.0026 | 25.6914
8.8094 | 23.7481 | 59.9862 | 24.0001 | 8.8044 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.8047 | 23.307 | 60.0174 | 11.9995 | 8.8029 | 11.8221 | 60.008 | 11.9995 | 8.8046 | 29.7988 | 60.0026 | 25.5914
8.8178 | 23.7481 | 59.9863 | 24.0001 | 8.8127 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.813 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8112 | 11.8221 | 60.008 | 11.9995 | 8.813 | 29.7988 | 60.0026 | 25.4914
8.8261 | 23.7498 | 59.9863 | 24.0001 | 8.821 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.8214 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8195 | 11.8221 | 60.008 | 11.9995 | 8.8213 | 29.8003 | 60.0026 | 25.3914
8.8345 | 23.7498 | 59.9864 | 24.0001 | 8.8293 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.8297 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8279 | 11.8221 | 60.008 | 11.9995 | 8.8296 | 29.8003 | 60.0026 | 25.2914
8.8428 | 23.7498 | 59.9864 | 24.0001 | 8.8377 | 11.7878 | 60.0152 | 11.9995 | 8.8381 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8362 | 11.8221 | 60.008 | 11.9995 | 8.838 | 29.7793 | 60.0026 | 25.1915
8.8511 | 23.7498 | 59.9864 | 24.0001 | 8.846 | 11.787 | 60.0152 | 11.9995 | 8.8464 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8445 | 11.8221 | 60.008 | 11.9995 | 8.8463 | 29.7793 | 60.0026 | 25.0915
8.8595 | 23.7498 | 59.9865 | 24.0001 | 8.8543 | 11.787 | 60.0151 | 11.9995 | 8.8547 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8528 | 11.8221 | 60.008 | 11.9995 | 8.8546 | 29.7797 | 60.0026 | 24.9915
8.8678 | 23.7498 | 59.9865 | 24.0001 | 8.8627 | 11.783 | 60.0151 | 11.9995 | 8.863 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8612 | 11.8221 | 60.008 | 11.9995 | 8.8629 | 29.7797 | 60.0026 | 24.8915
8.8761 | 23.7498 | 59.9866 | 24.0001 | 8.871 | 11.783 | 60.0151 | 11.9995 | 8.8714 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8695 | 11.8211 | 60.008 | 11.9995 | 8.8713 | 29.7797 | 60.0026 | 24.7915
8.8845 | 23.7498 | 59.9866 | 24.0001 | 8.8793 | 11.783 | 60.0151 | 11.9995 | 8.8797 | 23.307 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8779 | 11.8211 | 60.008 | 11.9995 | 8.8796 | 29.7797 | 60.0026 | 24.6915
8.8928 | 23.7498 | 59.9867 | 24.0001 | 8.8877 | 11.783 | 60.0151 | 11.9995 | 8.8881 | 23.3095 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8862 | 11.8217 | 60.008 | 11.9995 | 8.8879 | 29.7797 | 60.0025 | 24.5915
8.9011 | 23.7498 | 59.9867 | 24.0001 | 8.896 | 11.7803 | 60.0151 | 11.9995 | 8.8964 | 23.3095 | 60.0175 | 11.9995 | 8.8945 | 11.8217 | 60.008 | 11.9995 | 8.8962 | 29.7797 | 60.0025 | 24.4915
8.9095 | 23.7498 | 59.9867 | 24.0001 | 8.9043 | 11.7803 | 60.0151 | 11.9995 | 8.9047 | 23.3095 | 60.0175 | 11.9995 | 8.9028 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.9047 | 29.7859 | 60.0025 | 24.3916
8.9178 | 23.7498 | 59.9868 | 24.0001 | 8.9127 | 11.7803 | 60.0151 | 11.9995 | 8.913 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9112 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.913 | 29.7859 | 60.0025 | 24.2916
8.9261 | 23.7454 | 59.9868 | 24.0001 | 8.921 | 11.7803 | 60.0151 | 11.9995 | 8.9214 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9195 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.9213 | 29.7892 | 60.0025 | 24.1916
8.9345 | 23.7454 | 59.9869 | 24.0001 | 8.9293 | 11.7803 | 60.0151 | 11.9995 | 8.9297 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9279 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.9296 | 29.7892 | 60.0025 | 24.0916
8.9428 | 23.7454 | 59.9869 | 24.0001 | 8.9377 | 11.7803 | 60.0151 | 11.9995 | 8.938 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9362 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.938 | 29.7941 | 60.0025 | 23.9916
8.9511 | 23.7454 | 59.9869 | 24.0001 | 8.946 | 11.7803 | 60.0151 | 11.9995 | 8.9464 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9445 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.9463 | 29.7941 | 60.0025 | 23.8916
8.9595 | 23.7454 | 59.987 | 24.0001 | 8.9543 | 11.7803 | 60.015 | 11.9995 | 8.9547 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9528 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.9546 | 29.777 | 60.0025 | 23.7916
8.9678 | 23.7454 | 59.987 | 24.0001 | 8.9626 | 11.7803 | 60.015 | 11.9995 | 8.963 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9612 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.9629 | 29.777 | 60.0025 | 23.6916
8.9762 | 23.7454 | 59.9871 | 24.0001 | 8.971 | 11.7803 | 60.015 | 11.9995 | 8.9714 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9695 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.9713 | 29.777 | 60.0025 | 23.5917
8.9845 | 23.7454 | 59.9871 | 24.0001 | 8.9793 | 11.7812 | 60.015 | 11.9995 | 8.9797 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9778 | 11.7966 | 60.008 | 11.9995 | 8.9796 | 29.777 | 60.0025 | 23.4917
8.9928 | 23.7414 | 59.9872 | 24.0001 | 8.9876 | 11.7812 | 60.015 | 11.9995 | 8.988 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9861 | 11.7974 | 60.008 | 11.9995 | 8.9879 | 29.7741 | 60.0024 | 23.3917
9.0012 | 23.7414 | 59.9872 | 24.0001 | 8.996 | 11.7841 | 60.015 | 11.9995 | 8.9963 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 8.9945 | 11.7974 | 60.008 | 11.9995 | 8.9962 | 29.7741 | 60.0024 | 23.2917
9.0095 | 23.7398 | 59.9872 | 24.0001 | 9.0043 | 11.7841 | 60.015 | 11.9995 | 9.0047 | 23.3095 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0028 | 11.7974 | 60.008 | 11.9995 | 9.0046 | 29.768 | 60.0024 | 23.1917
9.0178 | 23.7398 | 59.9873 | 24.0001 | 9.0126 | 11.7841 | 60.015 | 11.9995 | 9.013 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0112 | 11.7974 | 60.008 | 11.9995 | 9.0129 | 29.768 | 60.0024 | 23.0917
9.0262 | 23.7398 | 59.9873 | 24.0001 | 9.021 | 11.7841 | 60.015 | 11.9995 | 9.0214 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0195 | 11.7974 | 60.008 | 11.9995 | 9.0212 | 29.7692 | 60.0024 | 22.9917
9.0345 | 23.7398 | 59.9874 | 24.0001 | 9.0293 | 11.786 | 60.0151 | 11.9995 | 9.0297 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0278 | 11.7974 | 60.008 | 11.9995 | 9.0297 | 29.7692 | 60.0024 | 22.8917
9.0428 | 23.7398 | 59.9874 | 24.0001 | 9.0376 | 11.786 | 60.0151 | 11.9995 | 9.038 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0361 | 11.7715 | 60.008 | 11.9995 | 9.038 | 29.7692 | 60.0024 | 22.7918
9.0512 | 23.7398 | 59.9874 | 24.0001 | 9.046 | 11.786 | 60.0151 | 11.9995 | 9.0463 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0445 | 11.7715 | 60.008 | 11.9995 | 9.0463 | 29.7692 | 60.0024 | 22.6918
9.0595 | 23.7398 | 59.9875 | 24.0001 | 9.0543 | 11.786 | 60.0151 | 11.9995 | 9.0547 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0528 | 11.7715 | 60.008 | 11.9995 | 9.0546 | 29.7663 | 60.0024 | 22.5918
9.0678 | 23.7398 | 59.9875 | 24.0001 | 9.0626 | 11.786 | 60.0151 | 11.9995 | 9.063 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0612 | 11.7715 | 60.008 | 11.9995 | 9.063 | 29.7663 | 60.0024 | 22.4918
9.0762 | 23.7398 | 59.9876 | 24.0001 | 9.071 | 11.786 | 60.0151 | 11.9995 | 9.0714 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0695 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.0713 | 29.7663 | 60.0024 | 22.3918
9.0845 | 23.7398 | 59.9876 | 24.0001 | 9.0793 | 11.7853 | 60.0152 | 11.9995 | 9.0797 | 23.3095 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0778 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.0796 | 29.7663 | 60.0024 | 22.2918
9.0928 | 23.7398 | 59.9877 | 24.0001 | 9.0876 | 11.7853 | 60.0152 | 11.9995 | 9.088 | 23.3096 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0861 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.0879 | 29.7548 | 60.0023 | 22.1918
9.1012 | 23.7398 | 59.9877 | 24.0001 | 9.0959 | 11.7853 | 60.0152 | 11.9995 | 9.0963 | 23.3096 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0945 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.0963 | 29.7548 | 60.0023 | 22.0919
9.1095 | 23.7398 | 59.9877 | 24.0001 | 9.1043 | 11.7853 | 60.0152 | 11.9995 | 9.1047 | 23.3096 | 60.0177 | 11.9995 | 9.1028 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.1046 | 29.7548 | 60.0023 | 21.9919
9.1178 | 23.7398 | 59.9878 | 24.0001 | 9.1126 | 11.7853 | 60.0152 | 11.9995 | 9.113 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1111 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.1129 | 29.7548 | 60.0023 | 21.8919
9.1262 | 23.7398 | 59.9878 | 24.0001 | 9.1209 | 11.7853 | 60.0152 | 11.9995 | 9.1213 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1194 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.1212 | 29.7551 | 60.0023 | 21.7919
9.1345 | 23.7398 | 59.9879 | 24.0001 | 9.1293 | 11.7853 | 60.0153 | 11.9995 | 9.1296 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1278 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.1296 | 29.7551 | 60.0023 | 21.6919
9.1429 | 23.7398 | 59.9879 | 24.0001 | 9.1376 | 11.7853 | 60.0153 | 11.9995 | 9.138 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1361 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.1379 | 29.7516 | 60.0023 | 21.5919
9.1512 | 23.7398 | 59.9879 | 24.0001 | 9.1459 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 9.1463 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1445 | 11.7698 | 60.008 | 11.9995 | 9.1462 | 29.7516 | 60.0023 | 21.4919
9.1595 | 23.7398 | 59.988 | 24.0001 | 9.1543 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 9.1547 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1528 | 11.7714 | 60.008 | 11.9995 | 9.1545 | 29.7516 | 60.0023 | 21.3919
9.1679 | 23.7398 | 59.988 | 24.0001 | 9.1626 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 9.163 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1611 | 11.7714 | 60.008 | 11.9995 | 9.163 | 29.7516 | 60.0023 | 21.292
9.1762 | 23.7398 | 59.9881 | 24.0001 | 9.1709 | 11.786 | 60.0153 | 11.9995 | 9.1713 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1694 | 11.7717 | 60.008 | 11.9995 | 9.1713 | 29.752 | 60.0023 | 21.192
9.1845 | 23.7398 | 59.9881 | 24.0001 | 9.1793 | 11.786 | 60.0154 | 11.9995 | 9.1796 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1778 | 11.7717 | 60.008 | 11.9995 | 9.1796 | 29.752 | 60.0023 | 21.092
9.1929 | 23.7398 | 59.9882 | 24.0001 | 9.1876 | 11.786 | 60.0154 | 11.9995 | 9.188 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1862 | 11.7717 | 60.008 | 11.9995 | 9.1879 | 29.7552 | 60.0023 | 20.992
9.2012 | 23.7398 | 59.9882 | 24.0001 | 9.1959 | 11.786 | 60.0154 | 11.9995 | 9.1963 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.1945 | 11.7717 | 60.008 | 11.9995 | 9.1963 | 29.7552 | 60.0022 | 20.892
9.2095 | 23.7398 | 59.9882 | 24.0001 | 9.2043 | 11.786 | 60.0154 | 11.9995 | 9.2047 | 23.3096 | 60.0178 | 11.9995 | 9.2028 | 11.7717 | 60.008 | 11.9995 | 9.2046 | 29.7576 | 60.0022 | 20.792
9.2179 | 23.7398 | 59.9883 | 24.0001 | 9.2126 | 11.7871 | 60.0154 | 11.9995 | 9.213 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2111 | 11.7717 | 60.008 | 11.9995 | 9.2129 | 29.7576 | 60.0022 | 20.692
9.2262 | 23.7398 | 59.9883 | 24.0001 | 9.2209 | 11.7871 | 60.0154 | 11.9995 | 9.2213 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2195 | 11.7724 | 60.008 | 11.9995 | 9.2213 | 29.7422 | 60.0022 | 20.592
9.2345 | 23.7398 | 59.9884 | 24.0001 | 9.2292 | 11.7871 | 60.0155 | 11.9995 | 9.2296 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2278 | 11.7724 | 60.008 | 11.9995 | 9.2296 | 29.7422 | 60.0022 | 20.4921
9.2429 | 23.7398 | 59.9884 | 24.0001 | 9.2376 | 11.7871 | 60.0155 | 11.9995 | 9.238 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2361 | 11.773 | 60.008 | 11.9995 | 9.2379 | 29.7488 | 60.0022 | 20.3921
9.2512 | 23.7398 | 59.9884 | 24.0001 | 9.2459 | 11.7871 | 60.0155 | 11.9995 | 9.2463 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2444 | 11.773 | 60.008 | 11.9995 | 9.2462 | 29.7488 | 60.0022 | 20.2921
9.2595 | 23.7398 | 59.9885 | 24.0001 | 9.2542 | 11.7871 | 60.0155 | 11.9995 | 9.2546 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2528 | 11.748 | 60.008 | 11.9995 | 9.2546 | 29.7591 | 60.0022 | 20.1921
9.2679 | 23.7398 | 59.9885 | 24.0001 | 9.2626 | 11.7871 | 60.0155 | 11.9995 | 9.2629 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2611 | 11.748 | 60.008 | 11.9995 | 9.2629 | 29.7591 | 60.0022 | 20.0921
9.2762 | 23.7398 | 59.9886 | 24.0001 | 9.2709 | 11.7871 | 60.0155 | 11.9995 | 9.2713 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2695 | 11.748 | 60.008 | 11.9995 | 9.2712 | 29.7613 | 60.0022 | 19.9921
9.2845 | 23.7398 | 59.9886 | 24.0001 | 9.2792 | 11.7871 | 60.0156 | 11.9995 | 9.2796 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2778 | 11.748 | 60.008 | 11.9995 | 9.2795 | 29.7613 | 60.0022 | 19.8921
9.2929 | 23.7399 | 59.9887 | 24.0001 | 9.2876 | 11.7871 | 60.0156 | 11.9995 | 9.288 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2861 | 11.7489 | 60.008 | 11.9995 | 9.288 | 29.7613 | 60.0021 | 19.7922
9.3012 | 23.7399 | 59.9887 | 24.0001 | 9.2959 | 11.7871 | 60.0156 | 11.9995 | 9.2963 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.2944 | 11.7489 | 60.008 | 11.9995 | 9.2963 | 29.7613 | 60.0021 | 19.6922
9.3096 | 23.7399 | 59.9887 | 24.0001 | 9.3042 | 11.7871 | 60.0156 | 11.9995 | 9.3046 | 23.3096 | 60.0179 | 11.9995 | 9.3028 | 11.7489 | 60.008 | 11.9995 | 9.3046 | 29.7613 | 60.0021 | 19.5922
9.3179 | 23.7399 | 59.9888 | 24.0001 | 9.3126 | 11.7871 | 60.0156 | 11.9995 | 9.3129 | 23.3096 | 60.018 | 11.9995 | 9.3111 | 11.7489 | 60.008 | 11.9995 | 9.3129 | 29.7613 | 60.0021 | 19.4922
9.3262 | 23.7399 | 59.9888 | 24.0001 | 9.3209 | 11.7871 | 60.0156 | 11.9995 | 9.3213 | 23.2371 | 60.018 | 11.9995 | 9.3195 | 11.7491 | 60.008 | 11.9995 | 9.3213 | 29.7621 | 60.0021 | 19.3922
9.3346 | 23.7399 | 59.9889 | 24.0001 | 9.3292 | 11.7871 | 60.0157 | 11.9995 | 9.3296 | 23.2371 | 60.018 | 11.9995 | 9.3278 | 11.7491 | 60.008 | 11.9995 | 9.3296 | 29.7621 | 60.0021 | 19.2922
9.3429 | 23.7399 | 59.9889 | 24.0001 | 9.3376 | 11.7871 | 60.0157 | 11.9995 | 9.338 | 23.2371 | 60.018 | 11.9995 | 9.3361 | 11.7491 | 60.008 | 11.9995 | 9.3379 | 29.7621 | 60.0021 | 19.1922
9.3512 | 23.7399 | 59.9889 | 24.0001 | 9.3459 | 11.7879 | 60.0157 | 11.9995 | 9.3463 | 23.2371 | 60.018 | 11.9995 | 9.3444 | 11.7491 | 60.008 | 11.9995 | 9.3462 | 29.7621 | 60.0021 | 19.0922
9.3596 | 23.7399 | 59.989 | 24.0001 | 9.3542 | 11.7879 | 60.0157 | 11.9995 | 9.3546 | 23.2371 | 60.018 | 11.9995 | 9.3528 | 11.7477 | 60.008 | 11.9995 | 9.3546 | 29.7629 | 60.0021 | 18.9923
9.3679 | 23.7399 | 59.989 | 24.0001 | 9.3625 | 11.7894 | 60.0157 | 11.9995 | 9.3629 | 23.2371 | 60.018 | 11.9995 | 9.3611 | 11.7477 | 60.008 | 11.9995 | 9.3629 | 29.7629 | 60.0021 | 18.8923
9.3762 | 23.7399 | 59.9891 | 24.0001 | 9.3709 | 11.7894 | 60.0157 | 11.9995 | 9.3713 | 23.2371 | 60.018 | 11.9995 | 9.3694 | 11.7467 | 60.008 | 11.9995 | 9.3712 | 29.7534 | 60.0021 | 18.7923
9.3846 | 23.7399 | 59.9891 | 24.0001 | 9.3792 | 11.7894 | 60.0158 | 11.9995 | 9.3796 | 23.2371 | 60.018 | 11.9995 | 9.3777 | 11.7467 | 60.008 | 11.9995 | 9.3795 | 29.7534 | 60.0021 | 18.6923
9.3929 | 23.7399 | 59.9892 | 24.0001 | 9.3875 | 11.7894 | 60.0158 | 11.9995 | 9.3879 | 23.2371 | 60.0181 | 11.9995 | 9.3861 | 11.7467 | 60.008 | 11.9995 | 9.3879 | 29.7533 | 60.002 | 18.5923
9.4012 | 23.7399 | 59.9892 | 24.0001 | 9.3959 | 11.7904 | 60.0158 | 11.9995 | 9.3962 | 23.2371 | 60.0181 | 11.9995 | 9.3944 | 11.7467 | 60.008 | 11.9995 | 9.3962 | 29.7533 | 60.002 | 18.4923
9.4096 | 23.7399 | 59.9892 | 24.0001 | 9.4042 | 11.7904 | 60.0158 | 11.9995 | 9.4046 | 23.2371 | 60.0181 | 11.9995 | 9.4028 | 11.7467 | 60.008 | 11.9995 | 9.4045 | 29.7503 | 60.002 | 18.3923
9.4179 | 23.7399 | 59.9893 | 24.0001 | 9.4125 | 11.7904 | 60.0158 | 11.9995 | 9.4129 | 23.2371 | 60.0181 | 11.9995 | 9.4111 | 11.7467 | 60.008 | 11.9995 | 9.413 | 29.7503 | 60.002 | 18.2924
9.4262 | 23.7399 | 59.9893 | 24.0001 | 9.4208 | 11.7904 | 60.0158 | 11.9995 | 9.4213 | 23.2371 | 60.0181 | 11.9995 | 9.4194 | 11.746 | 60.008 | 11.9995 | 9.4213 | 29.7478 | 60.002 | 18.1924
9.4346 | 23.7399 | 59.9894 | 24.0001 | 9.4292 | 11.7904 | 60.0159 | 11.9995 | 9.4296 | 23.2371 | 60.0181 | 11.9995 | 9.4277 | 11.746 | 60.008 | 11.9995 | 9.4296 | 29.7478 | 60.002 | 18.0924
9.4429 | 23.7399 | 59.9894 | 24.0001 | 9.4375 | 11.7904 | 60.0159 | 11.9995 | 9.4379 | 23.2371 | 60.0182 | 11.9995 | 9.4361 | 11.746 | 60.008 | 11.9995 | 9.4379 | 29.7478 | 60.002 | 18.0003
9.4512 | 23.7399 | 59.9894 | 24.0001 | 9.4458 | 11.7904 | 60.0159 | 11.9995 | 9.4462 | 23.2371 | 60.0182 | 11.9995 | 9.4444 | 11.746 | 60.008 | 11.9995 | 9.4463 | 29.7478 | 60.002 | 18.0003
9.4596 | 23.7399 | 59.9895 | 24.0001 | 9.4542 | 11.7904 | 60.0159 | 11.9995 | 9.4545 | 23.2371 | 60.0182 | 11.9995 | 9.4528 | 11.7468 | 60.008 | 11.9995 | 9.4546 | 29.7516 | 60.0019 | 18.0003
9.4679 | 23.7399 | 59.9895 | 24.0001 | 9.4625 | 11.7904 | 60.0159 | 11.9995 | 9.4629 | 23.2371 | 60.0182 | 11.9995 | 9.4611 | 11.7468 | 60.008 | 11.9995 | 9.4629 | 29.7516 | 60.0019 | 18.0003
9.4763 | 23.7399 | 59.9896 | 24.0001 | 9.4708 | 11.7904 | 60.0159 | 11.9995 | 9.4712 | 23.2371 | 60.0182 | 11.9995 | 9.4694 | 11.7471 | 60.008 | 11.9995 | 9.4712 | 29.7528 | 60.0019 | 18.0003
9.4846 | 23.7399 | 59.9896 | 24.0001 | 9.4792 | 11.7904 | 60.016 | 11.9995 | 9.4796 | 23.2371 | 60.0182 | 11.9995 | 9.4777 | 11.7471 | 60.008 | 11.9995 | 9.4796 | 29.7528 | 60.0018 | 18.0003
9.4929 | 23.7399 | 59.9897 | 24.0001 | 9.4875 | 11.7904 | 60.016 | 11.9995 | 9.4879 | 23.2371 | 60.0183 | 11.9995 | 9.4861 | 11.7471 | 60.008 | 11.9995 | 9.4879 | 29.7546 | 60.0018 | 18.0003
9.5013 | 23.7399 | 59.9897 | 24.0001 | 9.4958 | 11.7904 | 60.016 | 11.9995 | 9.4962 | 23.2371 | 60.0183 | 11.9995 | 9.4944 | 11.7471 | 60.008 | 11.9995 | 9.4962 | 29.7546 | 60.0018 | 18.0003
9.5096 | 23.7399 | 59.9897 | 24.0001 | 9.5042 | 11.7904 | 60.016 | 11.9995 | 9.5045 | 23.2371 | 60.0183 | 11.9995 | 9.5027 | 11.7471 | 60.008 | 11.9995 | 9.5045 | 29.7546 | 60.0017 | 18.0003
9.5179 | 23.7399 | 59.9898 | 24.0001 | 9.5125 | 11.7888 | 60.016 | 11.9995 | 9.5129 | 23.2371 | 60.0183 | 11.9995 | 9.511 | 11.7471 | 60.008 | 11.9995 | 9.5129 | 29.7546 | 60.0017 | 18.0003
9.5263 | 23.7399 | 59.9898 | 24.0001 | 9.5208 | 11.7888 | 60.016 | 11.9995 | 9.5212 | 23.2371 | 60.0183 | 11.9995 | 9.5194 | 11.7465 | 60.008 | 11.9995 | 9.5212 | 29.7546 | 60.0017 | 18.0003
9.5346 | 23.7399 | 59.9899 | 24.0001 | 9.5291 | 11.7888 | 60.0161 | 11.9995 | 9.5295 | 23.2371 | 60.0183 | 11.9995 | 9.5277 | 11.7465 | 60.008 | 11.9995 | 9.5295 | 29.7546 | 60.0016 | 18.0003
9.5429 | 23.7399 | 59.9899 | 24.0001 | 9.5375 | 11.7888 | 60.0161 | 11.9995 | 9.5378 | 23.2371 | 60.0184 | 11.9995 | 9.5361 | 11.7456 | 60.008 | 11.9995 | 9.5378 | 29.7488 | 60.0016 | 18.0003
9.5513 | 23.7399 | 59.9899 | 24.0001 | 9.5458 | 11.7859 | 60.0161 | 11.9995 | 9.5462 | 23.2371 | 60.0184 | 11.9995 | 9.5444 | 11.7456 | 60.008 | 11.9995 | 9.5463 | 29.7488 | 60.0016 | 18.0003
9.5596 | 23.7399 | 59.99 | 24.0001 | 9.5541 | 11.7859 | 60.0161 | 11.9995 | 9.5545 | 23.2371 | 60.0184 | 11.9995 | 9.5527 | 11.7456 | 60.008 | 11.9995 | 9.5546 | 29.7523 | 60.0015 | 18.0003
9.5679 | 23.7399 | 59.99 | 23.9242 | 9.5625 | 11.7862 | 60.0161 | 11.9995 | 9.5629 | 23.2371 | 60.0184 | 11.9995 | 9.561 | 11.7456 | 60.008 | 11.9995 | 9.5629 | 29.7523 | 60.0015 | 18.0003
9.5763 | 23.7399 | 59.99 | 23.8241 | 9.5708 | 11.7862 | 60.0161 | 11.9995 | 9.5712 | 23.2371 | 60.0184 | 11.9995 | 9.5694 | 11.7452 | 60.008 | 11.9995 | 9.5712 | 29.7449 | 60.0015 | 18.0003
9.5846 | 23.7399 | 59.99 | 23.7241 | 9.5791 | 11.7862 | 60.0162 | 11.9995 | 9.5795 | 23.2371 | 60.0184 | 11.9995 | 9.5777 | 11.7452 | 60.008 | 11.9995 | 9.5796 | 29.7449 | 60.0014 | 18.0003
9.5929 | 23.7399 | 59.9901 | 23.6241 | 9.5875 | 11.7862 | 60.0162 | 11.9995 | 9.5878 | 23.2371 | 60.0185 | 11.9995 | 9.5861 | 11.7452 | 60.008 | 11.9995 | 9.5879 | 29.7449 | 60.0014 | 18.0003
9.6013 | 23.7399 | 59.9901 | 23.5241 | 9.5958 | 11.7862 | 60.0162 | 11.9995 | 9.5962 | 23.2371 | 60.0185 | 11.9995 | 9.5944 | 11.7452 | 60.008 | 11.9995 | 9.5962 | 29.7449 | 60.0014 | 18.0003
9.6096 | 23.7399 | 59.9901 | 23.424 | 9.6041 | 11.7862 | 60.0162 | 11.9995 | 9.6045 | 23.2371 | 60.0185 | 11.9995 | 9.6027 | 11.7469 | 60.008 | 11.9995 | 9.6046 | 29.7449 | 60.0013 | 18.0003
9.618 | 23.7399 | 59.9901 | 23.324 | 9.6125 | 11.7862 | 60.0162 | 11.9995 | 9.6129 | 23.2371 | 60.0185 | 11.9995 | 9.611 | 11.7469 | 60.008 | 11.9995 | 9.6129 | 29.7449 | 60.0013 | 18.0003
9.6263 | 23.7399 | 59.9901 | 23.224 | 9.6208 | 11.7862 | 60.0162 | 11.9995 | 9.6212 | 23.2371 | 60.0185 | 11.9995 | 9.6194 | 11.7469 | 60.008 | 11.9995 | 9.6212 | 29.7384 | 60.0013 | 18.0003
9.6346 | 23.7399 | 59.9901 | 23.124 | 9.6291 | 11.7862 | 60.0163 | 11.9995 | 9.6295 | 23.2371 | 60.0185 | 11.9995 | 9.6277 | 11.7469 | 60.008 | 11.9995 | 9.6295 | 29.7384 | 60.0012 | 18.0003
9.643 | 23.7399 | 59.9902 | 23.0239 | 9.6375 | 11.7862 | 60.0163 | 11.9995 | 9.6378 | 23.2368 | 60.0186 | 11.9995 | 9.636 | 11.7469 | 60.008 | 11.9995 | 9.6379 | 29.7331 | 60.0012 | 18.0003
9.6513 | 23.7399 | 59.9902 | 22.9239 | 9.6458 | 11.7862 | 60.0163 | 11.9995 | 9.6462 | 23.2368 | 60.0186 | 11.9995 | 9.6443 | 11.7469 | 60.008 | 11.9995 | 9.6462 | 29.7331 | 60.0012 | 18.0003
9.6596 | 23.7399 | 59.9902 | 22.8239 | 9.6541 | 11.7862 | 60.0163 | 11.9995 | 9.6545 | 23.2368 | 60.0186 | 11.9995 | 9.6527 | 11.7467 | 60.008 | 11.9995 | 9.6545 | 29.7432 | 60.0011 | 18.0003
9.668 | 23.7399 | 59.9902 | 22.7239 | 9.6624 | 11.7862 | 60.0163 | 11.9995 | 9.6628 | 23.2368 | 60.0186 | 11.9995 | 9.6611 | 11.7467 | 60.008 | 11.9995 | 9.6628 | 29.7432 | 60.0011 | 18.0003
9.6763 | 23.7399 | 59.9902 | 22.6238 | 9.6708 | 11.7862 | 60.0163 | 11.9995 | 9.6711 | 23.2368 | 60.0186 | 11.9995 | 9.6694 | 11.7762 | 60.008 | 11.9995 | 9.6713 | 29.7432 | 60.0011 | 18.0003
9.6846 | 23.7399 | 59.9902 | 22.5238 | 9.6791 | 11.7862 | 60.0164 | 11.9995 | 9.6795 | 23.2368 | 60.0186 | 11.9995 | 9.6777 | 11.7762 | 60.008 | 11.9995 | 9.6796 | 29.7432 | 60.001 | 18.0003
9.693 | 23.7399 | 59.9903 | 22.4238 | 9.6874 | 11.7862 | 60.0164 | 11.9995 | 9.6878 | 23.2368 | 60.0187 | 11.9995 | 9.686 | 11.7762 | 60.008 | 11.9995 | 9.6879 | 29.7442 | 60.001 | 18.0003
9.7013 | 23.7399 | 59.9903 | 22.3238 | 9.6958 | 11.7862 | 60.0164 | 11.9995 | 9.6962 | 23.2368 | 60.0187 | 11.9995 | 9.6944 | 11.7762 | 60.008 | 11.9995 | 9.6962 | 29.7442 | 60.001 | 18.0003
9.7096 | 23.7399 | 59.9903 | 22.2237 | 9.7041 | 11.7862 | 60.0164 | 11.9995 | 9.7045 | 23.2368 | 60.0187 | 11.9995 | 9.7027 | 11.7762 | 60.008 | 11.9995 | 9.7046 | 29.7457 | 60.0009 | 18.0003
9.718 | 23.7399 | 59.9903 | 22.1237 | 9.7124 | 11.787 | 60.0164 | 11.9995 | 9.7128 | 23.2368 | 60.0187 | 11.9995 | 9.7111 | 11.7762 | 60.008 | 11.9995 | 9.7129 | 29.7457 | 60.0009 | 18.0003
9.7263 | 23.7399 | 59.9903 | 22.0237 | 9.7208 | 11.787 | 60.0164 | 11.9995 | 9.7211 | 23.2368 | 60.0187 | 11.9995 | 9.7194 | 11.7762 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7212 | 29.7672 | 60.0009 | 18.0003
9.7346 | 23.7399 | 59.9903 | 21.9237 | 9.7291 | 11.787 | 60.0165 | 11.9995 | 9.7295 | 23.2368 | 60.0187 | 11.9995 | 9.7277 | 11.7762 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7295 | 29.7672 | 60.0008 | 18.0003
9.743 | 23.7399 | 59.9904 | 21.8236 | 9.7374 | 11.787 | 60.0165 | 11.9995 | 9.7378 | 23.2368 | 60.0188 | 11.9995 | 9.736 | 11.7756 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7379 | 29.7672 | 60.0008 | 18.0003
9.7513 | 23.7399 | 59.9904 | 21.7236 | 9.7458 | 11.7862 | 60.0165 | 11.9995 | 9.7462 | 23.2368 | 60.0188 | 11.9995 | 9.7444 | 11.7756 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7462 | 29.7672 | 60.0008 | 18.0003
9.7596 | 23.7399 | 59.9904 | 21.6236 | 9.7541 | 11.7862 | 60.0165 | 11.9995 | 9.7545 | 23.2368 | 60.0188 | 11.9995 | 9.7527 | 11.774 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7545 | 29.7672 | 60.0007 | 18.0003
9.768 | 23.7399 | 59.9904 | 21.5236 | 9.7624 | 11.7868 | 60.0165 | 11.9995 | 9.7628 | 23.2368 | 60.0188 | 11.9995 | 9.761 | 11.774 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7628 | 29.7672 | 60.0007 | 18.0003
9.7763 | 23.7399 | 59.9904 | 21.4236 | 9.7708 | 11.7868 | 60.0165 | 11.9995 | 9.7711 | 23.2368 | 60.0188 | 11.9995 | 9.7693 | 11.774 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7712 | 29.7788 | 60.0007 | 18.0003
9.7847 | 23.7399 | 59.9904 | 21.3235 | 9.7791 | 11.7868 | 60.0166 | 11.9995 | 9.7795 | 23.2368 | 60.0188 | 11.9995 | 9.7777 | 11.774 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7795 | 29.7788 | 60.0006 | 18.0003
9.793 | 23.7399 | 59.9905 | 21.2235 | 9.7874 | 11.7868 | 60.0166 | 11.9995 | 9.7878 | 23.2368 | 60.0189 | 11.9995 | 9.786 | 11.774 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7878 | 29.7813 | 60.0006 | 18.0003
9.8013 | 23.7399 | 59.9905 | 21.1235 | 9.7957 | 11.7868 | 60.0166 | 11.9995 | 9.7961 | 23.2368 | 60.0189 | 11.9995 | 9.7944 | 11.774 | 60.0079 | 11.9995 | 9.7963 | 29.7813 | 60.0006 | 18.0003
9.8096 | 23.7399 | 59.9905 | 21.0235 | 9.8041 | 11.7868 | 60.0166 | 11.9995 | 9.8044 | 23.2368 | 60.0189 | 11.9995 | 9.8027 | 11.774 | 60.0079 | 11.9995 | 9.8046 | 29.7813 | 60.0005 | 18.0003
9.818 | 23.7399 | 59.9905 | 20.9235 | 9.8124 | 11.7868 | 60.0166 | 11.9995 | 9.8128 | 23.2368 | 60.0189 | 11.9995 | 9.811 | 11.774 | 60.0079 | 11.9995 | 9.8129 | 29.7813 | 60.0005 | 18.0003
9.8263 | 23.7399 | 59.9905 | 20.8235 | 9.8207 | 11.7868 | 60.0166 | 11.9995 | 9.8211 | 23.2368 | 60.0189 | 11.9995 | 9.8193 | 11.7751 | 60.0079 | 11.9995 | 9.8212 | 29.7813 | 60.0005 | 18.0003
9.8347 | 23.7399 | 59.9905 | 20.7234 | 9.8291 | 11.7868 | 60.0167 | 11.9995 | 9.8295 | 23.2368 | 60.0189 | 11.9995 | 9.8277 | 11.7751 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8296 | 29.7813 | 60.0004 | 18.0003
9.843 | 23.7398 | 59.9906 | 20.6234 | 9.8374 | 11.7868 | 60.0167 | 11.9995 | 9.8378 | 23.2368 | 60.019 | 11.9995 | 9.836 | 11.7747 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8379 | 29.7853 | 60.0004 | 18.0003
9.8513 | 23.7398 | 59.9906 | 20.5234 | 9.8457 | 11.7868 | 60.0167 | 11.9995 | 9.8461 | 23.2368 | 60.019 | 11.9995 | 9.8444 | 11.7747 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8462 | 29.7853 | 60.0004 | 18.0003
9.8596 | 23.7399 | 59.9906 | 20.4234 | 9.8541 | 11.7868 | 60.0167 | 11.9995 | 9.8544 | 23.2368 | 60.019 | 11.9995 | 9.8527 | 11.7747 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8545 | 29.7931 | 60.0003 | 18.0003
9.868 | 23.7399 | 59.9906 | 20.3234 | 9.8624 | 11.7868 | 60.0167 | 11.9995 | 9.8628 | 23.2368 | 60.019 | 11.9995 | 9.861 | 11.7747 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8629 | 29.7931 | 60.0003 | 18.0003
9.8763 | 23.7399 | 59.9906 | 20.2234 | 9.8707 | 11.7868 | 60.0167 | 11.9995 | 9.8711 | 23.2368 | 60.019 | 11.9995 | 9.8693 | 11.7748 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8712 | 29.7931 | 60.0003 | 18.0003
9.8847 | 23.7399 | 59.9906 | 20.1233 | 9.8791 | 11.786 | 60.0168 | 11.9995 | 9.8795 | 23.2368 | 60.019 | 11.9995 | 9.8777 | 11.7748 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8795 | 29.7931 | 60.0002 | 18.0003
9.893 | 23.7399 | 59.9907 | 20.0233 | 9.8874 | 11.786 | 60.0168 | 11.9995 | 9.8878 | 23.2368 | 60.0191 | 11.9995 | 9.886 | 11.7748 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8878 | 29.7931 | 60.0002 | 18.0003
9.9013 | 23.7399 | 59.9907 | 19.9233 | 9.8957 | 11.786 | 60.0168 | 11.9995 | 9.8961 | 23.2368 | 60.0191 | 11.9995 | 9.8943 | 11.7748 | 60.0078 | 11.9995 | 9.8962 | 29.7931 | 60.0002 | 18.0003
9.9097 | 23.7223 | 59.9907 | 19.8233 | 9.9041 | 11.786 | 60.0168 | 11.9995 | 9.9044 | 23.2368 | 60.0191 | 11.9995 | 9.9026 | 11.7742 | 60.0078 | 11.9995 | 9.9045 | 29.7927 | 60.0001 | 18.0003
9.918 | 23.7223 | 59.9907 | 19.7233 | 9.9124 | 11.786 | 60.0168 | 11.9995 | 9.9128 | 23.2368 | 60.0191 | 11.9995 | 9.911 | 11.7742 | 60.0078 | 11.9995 | 9.9128 | 29.7927 | 60.0001 | 18.0003
9.9263 | 23.6891 | 59.9907 | 19.6233 | 9.9207 | 11.786 | 60.0168 | 11.9995 | 9.9211 | 23.2368 | 60.0191 | 11.9995 | 9.9193 | 11.7738 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9211 | 29.7933 | 60.0001 | 18.0003
9.9347 | 23.6891 | 59.9907 | 19.5233 | 9.929 | 11.7871 | 60.0169 | 11.9995 | 9.9294 | 23.2368 | 60.0191 | 11.9995 | 9.9277 | 11.7738 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9296 | 29.7933 | 60 | 18.0003
9.943 | 23.6931 | 59.9908 | 19.4232 | 9.9374 | 11.7871 | 60.0169 | 11.9995 | 9.9377 | 23.2364 | 60.0192 | 11.9995 | 9.936 | 11.7738 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9379 | 29.7933 | 60 | 18.0003
9.9513 | 23.6931 | 59.9908 | 19.3232 | 9.9457 | 11.7871 | 60.0169 | 11.9995 | 9.9461 | 23.2364 | 60.0192 | 11.9995 | 9.9443 | 11.7738 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9462 | 29.7933 | 60 | 18.0003
9.9597 | 23.6931 | 59.9908 | 19.2232 | 9.954 | 11.7871 | 60.0169 | 11.9995 | 9.9544 | 23.2364 | 60.0192 | 11.9995 | 9.9526 | 11.7738 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9545 | 29.7933 | 59.9999 | 18.0003
9.968 | 23.6931 | 59.9908 | 19.1232 | 9.9624 | 11.7871 | 60.0169 | 11.9995 | 9.9628 | 23.2364 | 60.0192 | 11.9995 | 9.961 | 11.7738 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9629 | 29.7933 | 59.9999 | 18.0003
9.9763 | 23.6931 | 59.9908 | 19.0232 | 9.9707 | 11.7871 | 60.0169 | 11.9995 | 9.9711 | 23.2364 | 60.0192 | 11.9995 | 9.9693 | 11.7734 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9712 | 29.7907 | 59.9999 | 18.0003
9.9847 | 23.6931 | 59.9908 | 18.9232 | 9.979 | 11.7871 | 60.017 | 11.9995 | 9.9794 | 23.2364 | 60.0192 | 11.9995 | 9.9777 | 11.7734 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9795 | 29.7907 | 59.9998 | 18.0003
9.993 | 23.6931 | 59.9909 | 18.8232 | 9.9874 | 11.7871 | 60.017 | 11.9995 | 9.9877 | 23.2364 | 60.0193 | 11.9995 | 9.986 | 11.7745 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9879 | 29.7664 | 59.9998 | 18.0003
10.0013 | 23.6931 | 59.9909 | 18.7231 | 9.9957 | 11.7871 | 60.017 | 11.9995 | 9.9961 | 23.2364 | 60.0193 | 11.9995 | 9.9943 | 11.7745 | 60.0077 | 11.9995 | 9.9962 | 29.7664 | 59.9998 | 18.0003
10.0097 | 23.6931 | 59.9909 | 18.6231 | 10.004 | 11.7871 | 60.017 | 11.9466 | 10.0044 | 23.2401 | 60.0193 | 11.9995 | 10.0026 | 11.7756 | 60.0077 | 11.9995 | 10.0045 | 29.7645 | 59.9997 | 18.0003
10.018 | 23.6931 | 59.9909 | 18.5231 | 10.0124 | 11.7851 | 60.017 | 11.8466 | 10.0128 | 23.2401 | 60.0193 | 11.9995 | 10.011 | 11.7756 | 60.0077 | 11.9995 | 10.0128 | 29.7645 | 59.9997 | 18.0003
10.0263 | 23.6963 | 59.9909 | 18.4231 | 10.0207 | 11.7851 | 60.017 | 11.7466 | 10.0211 | 23.2401 | 60.0193 | 11.9995 | 10.0193 | 11.7756 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0212 | 29.7645 | 59.9997 | 18.0003
10.0347 | 23.6963 | 59.9909 | 18.3231 | 10.029 | 11.7851 | 60.017 | 11.6467 | 10.0294 | 23.2401 | 60.0193 | 11.9995 | 10.0276 | 11.7756 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0295 | 29.7645 | 59.9996 | 18.0003
10.043 | 23.6971 | 59.991 | 18.223 | 10.0374 | 11.7851 | 60.017 | 11.5467 | 10.0377 | 23.2401 | 60.0194 | 11.9995 | 10.0359 | 11.7761 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0378 | 29.7596 | 59.9996 | 18.0003
10.0513 | 23.6971 | 59.991 | 18.123 | 10.0457 | 11.7851 | 60.017 | 11.4467 | 10.0461 | 23.2401 | 60.0194 | 11.9995 | 10.0443 | 11.7761 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0461 | 29.7596 | 59.9996 | 18.0003
10.0597 | 23.6971 | 59.991 | 18.023 | 10.054 | 11.7851 | 60.017 | 11.3468 | 10.0544 | 23.2401 | 60.0194 | 11.9995 | 10.0526 | 11.7772 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0546 | 29.7623 | 59.9995 | 18.0003
10.068 | 23.6971 | 59.991 | 17.923 | 10.0623 | 11.7851 | 60.017 | 11.2468 | 10.0627 | 23.2401 | 60.0194 | 11.9995 | 10.061 | 11.7772 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0629 | 29.7623 | 59.9995 | 18.0003
10.0763 | 23.6971 | 59.991 | 17.823 | 10.0707 | 11.7851 | 60.017 | 11.1468 | 10.071 | 23.2401 | 60.0194 | 11.9995 | 10.0693 | 11.7768 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0712 | 29.7648 | 59.9995 | 18.0003
10.0847 | 23.6971 | 59.991 | 17.723 | 10.079 | 11.7851 | 60.017 | 11.0469 | 10.0794 | 23.2401 | 60.0194 | 11.9995 | 10.0776 | 11.7768 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0795 | 29.7648 | 59.9994 | 18.0003
10.093 | 23.6971 | 59.9911 | 17.623 | 10.0873 | 11.7851 | 60.017 | 10.9469 | 10.0877 | 23.2401 | 60.0195 | 11.9995 | 10.0859 | 11.7768 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0879 | 29.754 | 59.9994 | 18.0003
10.1013 | 23.6971 | 59.9911 | 17.5229 | 10.0957 | 11.7851 | 60.017 | 10.8469 | 10.0961 | 23.2401 | 60.0195 | 11.9995 | 10.0943 | 11.7768 | 60.0076 | 11.9995 | 10.0962 | 29.754 | 59.9994 | 18.0003
10.1097 | 23.6986 | 59.9911 | 17.4229 | 10.104 | 11.7851 | 60.017 | 10.747 | 10.1044 | 23.2401 | 60.0195 | 11.9995 | 10.1026 | 11.7768 | 60.0076 | 11.9995 | 10.1045 | 29.754 | 59.9993 | 18.0003
10.118 | 23.6986 | 59.9911 | 17.3229 | 10.1123 | 11.7859 | 60.017 | 10.647 | 10.1127 | 23.2401 | 60.0195 | 11.9995 | 10.111 | 11.7768 | 60.0076 | 11.9995 | 10.1128 | 29.754 | 59.9993 | 18.0003
10.1263 | 23.6607 | 59.9911 | 17.2229 | 10.1207 | 11.7859 | 60.017 | 10.547 | 10.121 | 23.2401 | 60.0195 | 11.9995 | 10.1193 | 11.7761 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1212 | 29.754 | 59.9993 | 18.0003
10.1347 | 23.6607 | 59.9911 | 17.1229 | 10.129 | 11.7859 | 60.017 | 10.4471 | 10.1294 | 23.2401 | 60.0195 | 11.9995 | 10.1276 | 11.7761 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1295 | 29.754 | 59.9992 | 18.0003
10.143 | 23.659 | 59.9912 | 17.0229 | 10.1373 | 11.7859 | 60.017 | 10.3471 | 10.1377 | 23.2397 | 60.0196 | 11.9995 | 10.136 | 11.7761 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1378 | 29.7476 | 59.9992 | 18.0003
10.1514 | 23.659 | 59.9912 | 16.9228 | 10.1457 | 11.7476 | 60.017 | 10.2471 | 10.1461 | 23.2397 | 60.0196 | 11.9995 | 10.1443 | 11.7761 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1462 | 29.7476 | 59.9992 | 18.0003
10.1597 | 23.659 | 59.9912 | 16.8228 | 10.154 | 11.7476 | 60.017 | 10.1472 | 10.1544 | 23.2397 | 60.0196 | 11.9995 | 10.1526 | 11.7765 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1545 | 29.7476 | 59.9991 | 18.0003
10.168 | 23.659 | 59.9912 | 16.7228 | 10.1623 | 11.7476 | 60.017 | 10.0472 | 10.1627 | 23.2397 | 60.0196 | 11.9995 | 10.1609 | 11.7765 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1628 | 29.7476 | 59.9991 | 18.0003
10.1763 | 23.659 | 59.9912 | 16.6228 | 10.1707 | 11.7476 | 60.017 | 9.9472 | 10.171 | 23.2397 | 60.0196 | 11.9995 | 10.1693 | 11.7765 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1711 | 29.7425 | 59.9991 | 18.0003
10.1847 | 23.659 | 59.9912 | 16.5228 | 10.179 | 11.7476 | 60.017 | 9.8473 | 10.1794 | 23.2397 | 60.0196 | 11.9995 | 10.1776 | 11.7765 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1796 | 29.7425 | 59.999 | 18.0003
10.193 | 23.6573 | 59.9913 | 16.4228 | 10.1873 | 11.7476 | 60.017 | 9.7473 | 10.1877 | 23.2397 | 60.0197 | 11.9995 | 10.186 | 11.7759 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1879 | 29.7425 | 59.999 | 18.0003
10.2014 | 23.6573 | 59.9913 | 16.3228 | 10.1956 | 11.7476 | 60.017 | 9.6473 | 10.196 | 23.2397 | 60.0197 | 11.9995 | 10.1943 | 11.7759 | 60.0075 | 11.9995 | 10.1962 | 29.7425 | 59.999 | 18.0003
10.2097 | 23.6569 | 59.9913 | 16.2227 | 10.204 | 11.7476 | 60.017 | 9.5473 | 10.2043 | 23.2397 | 60.0197 | 11.9995 | 10.2026 | 11.7759 | 60.0075 | 11.9995 | 10.2045 | 29.7425 | 59.9989 | 18.0003
10.218 | 23.6569 | 59.9913 | 16.1227 | 10.2123 | 11.7476 | 60.017 | 9.4474 | 10.2127 | 23.2397 | 60.0197 | 11.9995 | 10.2109 | 11.7759 | 60.0075 | 11.9995 | 10.2129 | 29.7425 | 59.9989 | 18.0003
10.2264 | 23.6569 | 59.9913 | 16.0227 | 10.2206 | 11.7476 | 60.017 | 9.3474 | 10.221 | 23.2397 | 60.0197 | 11.9995 | 10.2193 | 11.7754 | 60.0075 | 11.9995 | 10.2212 | 29.7425 | 59.9989 | 18.0003
10.2347 | 23.6569 | 59.9913 | 15.9227 | 10.229 | 11.7476 | 60.017 | 9.2474 | 10.2294 | 23.2397 | 60.0197 | 11.9995 | 10.2276 | 11.7754 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2295 | 29.7425 | 59.9988 | 18.0003
10.243 | 23.6581 | 59.9914 | 15.8227 | 10.2373 | 11.7476 | 60.017 | 9.1475 | 10.2377 | 23.2397 | 60.0198 | 11.9995 | 10.236 | 11.7749 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2378 | 29.74 | 59.9988 | 18.0003
10.2514 | 23.6581 | 59.9914 | 15.7227 | 10.2456 | 11.7476 | 60.017 | 9.0475 | 10.246 | 23.2397 | 60.0198 | 11.9995 | 10.2443 | 11.7749 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2462 | 29.74 | 59.9988 | 18.0003
10.2597 | 23.6581 | 59.9914 | 15.6226 | 10.254 | 11.7476 | 60.017 | 8.9475 | 10.2543 | 23.2397 | 60.0198 | 11.9995 | 10.2526 | 11.7749 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2545 | 29.74 | 59.9987 | 18.0003
10.268 | 23.6581 | 59.9914 | 15.5226 | 10.2623 | 11.7476 | 60.017 | 8.8476 | 10.2627 | 23.2397 | 60.0198 | 11.9995 | 10.2609 | 11.7749 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2628 | 29.74 | 59.9987 | 18.0003
10.2764 | 23.6563 | 59.9914 | 15.4226 | 10.2706 | 11.7476 | 60.017 | 8.7476 | 10.271 | 23.2397 | 60.0198 | 11.9995 | 10.2693 | 11.7771 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2712 | 29.74 | 59.9987 | 18.0003
10.2847 | 23.6563 | 59.9914 | 15.3226 | 10.279 | 11.7494 | 60.017 | 8.6476 | 10.2794 | 23.2397 | 60.0198 | 11.9995 | 10.2776 | 11.7771 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2795 | 29.74 | 59.9986 | 18.0003
10.293 | 23.6563 | 59.9915 | 15.2226 | 10.2873 | 11.7494 | 60.017 | 8.5477 | 10.2877 | 23.2397 | 60.0199 | 11.9995 | 10.2859 | 11.7771 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2878 | 29.734 | 59.9986 | 18.0003
10.3014 | 23.6563 | 59.9915 | 15.1226 | 10.2956 | 11.7494 | 60.017 | 8.4477 | 10.296 | 23.2397 | 60.0199 | 11.9995 | 10.2943 | 11.7771 | 60.0074 | 11.9995 | 10.2961 | 29.734 | 59.9986 | 18.0003
10.3097 | 23.6575 | 59.9915 | 15.0225 | 10.304 | 11.7494 | 60.017 | 8.3477 | 10.3043 | 23.2397 | 60.0199 | 11.9995 | 10.3026 | 11.7771 | 60.0074 | 11.9995 | 10.3046 | 29.734 | 59.9985 | 18.0003
10.318 | 23.6575 | 59.9915 | 14.9225 | 10.3123 | 11.7494 | 60.017 | 8.2478 | 10.3127 | 23.2397 | 60.0199 | 11.9995 | 10.3109 | 11.7771 | 60.0074 | 11.9995 | 10.3129 | 29.734 | 59.9985 | 18.0003
10.3264 | 23.6575 | 59.9915 | 14.8225 | 10.3206 | 11.7494 | 60.017 | 8.1478 | 10.321 | 23.2397 | 60.0199 | 11.9995 | 10.3193 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3212 | 29.7274 | 59.9985 | 18.0003
10.3347 | 23.6575 | 59.9915 | 14.7225 | 10.3289 | 11.7494 | 60.017 | 8.0478 | 10.3293 | 23.2397 | 60.0199 | 11.9995 | 10.3276 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3295 | 29.7274 | 59.9984 | 18.0003
10.343 | 23.6575 | 59.9916 | 14.6225 | 10.3372 | 11.7494 | 60.017 | 7.9479 | 10.3376 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.3359 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3379 | 29.7274 | 59.9984 | 18.0003
10.3514 | 23.6575 | 59.9916 | 14.5225 | 10.3456 | 11.749 | 60.017 | 7.8479 | 10.3459 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.3442 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3462 | 29.7274 | 59.9984 | 18.0003
10.3597 | 23.6587 | 59.9916 | 14.4225 | 10.3539 | 11.749 | 60.017 | 7.7479 | 10.3543 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.3526 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3545 | 29.7274 | 59.9983 | 18.0003
10.368 | 23.6587 | 59.9916 | 14.3224 | 10.3622 | 11.749 | 60.017 | 7.648 | 10.3626 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.3609 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3628 | 29.7274 | 59.9983 | 18.0003
10.3764 | 23.6587 | 59.9916 | 14.2224 | 10.3706 | 11.749 | 60.017 | 7.548 | 10.371 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.3693 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3712 | 29.7274 | 59.9983 | 18.0003
10.3847 | 23.6587 | 59.9916 | 14.1224 | 10.3789 | 11.749 | 60.017 | 7.448 | 10.3793 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.3776 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3795 | 29.7274 | 59.9982 | 18.0003
10.393 | 23.6607 | 59.9917 | 14.0224 | 10.3872 | 11.749 | 60.017 | 7.3481 | 10.3876 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.3859 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3878 | 29.7274 | 59.9982 | 18.0003
10.4014 | 23.6607 | 59.9917 | 13.9224 | 10.3956 | 11.749 | 60.017 | 7.2481 | 10.3959 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.3942 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.3962 | 29.7274 | 59.9982 | 18.0003
10.4097 | 23.6622 | 59.9917 | 13.8224 | 10.4039 | 11.749 | 60.017 | 7.1481 | 10.4043 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4026 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.4045 | 29.7274 | 59.9981 | 18.0003
10.418 | 23.6622 | 59.9917 | 13.7224 | 10.4122 | 11.749 | 60.017 | 7.0482 | 10.4126 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4109 | 11.7771 | 60.0073 | 11.9995 | 10.4128 | 29.7274 | 59.9981 | 18.0003
10.4264 | 23.6622 | 59.9917 | 13.6223 | 10.4206 | 11.749 | 60.017 | 6.9482 | 10.421 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4193 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4211 | 29.7296 | 59.9981 | 18.0003
10.4347 | 23.6622 | 59.9917 | 13.5223 | 10.4289 | 11.749 | 60.017 | 6.8482 | 10.4293 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4276 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4296 | 29.7296 | 59.998 | 18.0003
10.4431 | 23.6622 | 59.9918 | 13.4223 | 10.4372 | 11.749 | 60.017 | 6.7483 | 10.4376 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4359 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4379 | 29.7324 | 59.998 | 18.0003
10.4514 | 23.6622 | 59.9918 | 13.3223 | 10.4456 | 11.749 | 60.017 | 6.6483 | 10.4459 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4443 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4462 | 29.7324 | 59.998 | 18.0003
10.4597 | 23.6622 | 59.9918 | 13.2223 | 10.4539 | 11.749 | 60.017 | 6.5483 | 10.4543 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4526 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4545 | 29.7324 | 59.9979 | 18.0003
10.468 | 23.6622 | 59.9918 | 13.1222 | 10.4622 | 11.749 | 60.017 | 6.4484 | 10.4626 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4609 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4629 | 29.7324 | 59.9979 | 18.0003
10.4764 | 23.5965 | 59.9918 | 13.0222 | 10.4706 | 11.749 | 60.017 | 6.3484 | 10.4709 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4692 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4712 | 29.7324 | 59.9978 | 18.0003
10.4847 | 23.5965 | 59.9918 | 12.9222 | 10.4789 | 11.749 | 60.017 | 6.2484 | 10.4792 | 23.2397 | 60.02 | 11.9995 | 10.4776 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4795 | 29.7324 | 59.9978 | 18.0003
10.4931 | 23.5926 | 59.9919 | 12.8222 | 10.4872 | 11.749 | 60.017 | 6.1485 | 10.4876 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.4859 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4878 | 29.7343 | 59.9977 | 18.0003
10.5014 | 23.5926 | 59.9919 | 12.7222 | 10.4955 | 11.749 | 60.017 | 6.0485 | 10.4959 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.4943 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.4962 | 29.7343 | 59.9977 | 18.0003
10.5097 | 23.5926 | 59.9919 | 12.6222 | 10.5039 | 11.749 | 60.017 | 5.9485 | 10.5043 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5026 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.5045 | 29.723 | 59.9977 | 18.0003
10.5181 | 23.5926 | 59.9919 | 12.5222 | 10.5122 | 11.749 | 60.017 | 5.8485 | 10.5126 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5109 | 11.7771 | 60.0072 | 11.9995 | 10.5128 | 29.723 | 59.9976 | 18.0003
10.5264 | 23.5903 | 59.9919 | 12.4221 | 10.5205 | 11.749 | 60.017 | 5.7486 | 10.5209 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5192 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5212 | 29.7257 | 59.9976 | 18.0003
10.5347 | 23.5903 | 59.9919 | 12.3221 | 10.5289 | 11.748 | 60.017 | 5.6486 | 10.5292 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5276 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5295 | 29.7257 | 59.9975 | 18.0003
10.5431 | 23.5903 | 59.992 | 12.2221 | 10.5372 | 11.748 | 60.017 | 5.5486 | 10.5376 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5359 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5378 | 29.7303 | 59.9975 | 18.0003
10.5514 | 23.5903 | 59.992 | 12.1221 | 10.5455 | 11.748 | 60.017 | 5.4487 | 10.5459 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5443 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5461 | 29.7303 | 59.9975 | 18.0003
10.5597 | 23.5903 | 59.992 | 12.0221 | 10.5539 | 11.748 | 60.017 | 5.3487 | 10.5543 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5526 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5546 | 29.7303 | 59.9974 | 18.0003
10.5681 | 23.5903 | 59.992 | 11.9995 | 10.5622 | 11.748 | 60.017 | 5.2487 | 10.5626 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5609 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5629 | 29.7303 | 59.9974 | 18.0003
10.5764 | 23.5348 | 59.992 | 11.9995 | 10.5705 | 11.748 | 60.017 | 5.1488 | 10.5709 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5692 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5712 | 29.7303 | 59.9973 | 18.0003
10.5847 | 23.5348 | 59.992 | 11.9995 | 10.5789 | 11.748 | 60.017 | 5.0488 | 10.5792 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5776 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5795 | 29.7303 | 59.9973 | 18.0003
10.5931 | 23.5297 | 59.9921 | 11.9995 | 10.5872 | 11.748 | 60.017 | 4.9488 | 10.5876 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5859 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5879 | 29.7325 | 59.9972 | 18.0003
10.6014 | 23.5297 | 59.9921 | 11.9995 | 10.5955 | 11.749 | 60.017 | 4.8489 | 10.5959 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.5942 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.5962 | 29.7325 | 59.9972 | 18.0003
10.6097 | 23.5297 | 59.9921 | 11.9995 | 10.6039 | 11.749 | 60.017 | 4.7489 | 10.6042 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6026 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.6045 | 29.7309 | 59.9972 | 18.0003
10.6181 | 23.5297 | 59.9921 | 11.9995 | 10.6122 | 11.749 | 60.017 | 4.6489 | 10.6125 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6109 | 11.7771 | 60.0071 | 11.9995 | 10.6128 | 29.7309 | 59.9971 | 18.0003
10.6264 | 23.5277 | 59.9921 | 11.9995 | 10.6205 | 11.749 | 60.017 | 4.549 | 10.6209 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6193 | 11.7771 | 60.007 | 11.9995 | 10.6212 | 29.7309 | 59.9971 | 18.0003
10.6347 | 23.5277 | 59.9921 | 11.9995 | 10.6288 | 11.7489 | 60.017 | 4.449 | 10.6292 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6276 | 11.7771 | 60.007 | 11.9995 | 10.6295 | 29.7309 | 59.997 | 18.0003
10.6431 | 23.5277 | 59.9922 | 11.9995 | 10.6372 | 11.7489 | 60.017 | 4.349 | 10.6376 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6359 | 11.7771 | 60.007 | 11.9995 | 10.6378 | 29.7328 | 59.997 | 18.0003
10.6514 | 23.5277 | 59.9922 | 11.9995 | 10.6455 | 11.7489 | 60.017 | 4.2491 | 10.6459 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6442 | 11.7771 | 60.007 | 11.9995 | 10.6462 | 29.7328 | 59.997 | 18.0003
10.6597 | 23.5278 | 59.9922 | 11.9995 | 10.6538 | 11.7489 | 60.017 | 4.1491 | 10.6542 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6526 | 11.7771 | 60.007 | 11.9995 | 10.6545 | 29.7324 | 59.9969 | 18.0003
10.6681 | 23.5278 | 59.9922 | 11.9995 | 10.6622 | 11.7489 | 60.017 | 4.0491 | 10.6625 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6609 | 11.7771 | 60.007 | 11.9995 | 10.6628 | 29.7324 | 59.9969 | 18.0003
10.6764 | 23.5278 | 59.9922 | 11.9995 | 10.6705 | 11.7489 | 60.017 | 3.9492 | 10.6709 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6693 | 11.7771 | 60.007 | 11.987 | 10.6711 | 29.7324 | 59.9968 | 18.0003
10.6847 | 23.5278 | 59.9922 | 11.9995 | 10.6788 | 11.7489 | 60.017 | 3.8492 | 10.6792 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6776 | 11.7771 | 60.007 | 11.887 | 10.6796 | 29.7324 | 59.9968 | 18.0003
10.6931 | 23.5278 | 59.9923 | 11.9995 | 10.6872 | 11.7489 | 60.017 | 3.7492 | 10.6876 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6859 | 11.7771 | 60.0071 | 11.787 | 10.6879 | 29.7352 | 59.9967 | 18.0003
10.7014 | 23.5278 | 59.9923 | 11.9995 | 10.6955 | 11.7489 | 60.017 | 3.6493 | 10.6959 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.6942 | 11.7771 | 60.0071 | 11.6871 | 10.6962 | 29.7352 | 59.9967 | 18.0003
10.7097 | 23.5301 | 59.9923 | 11.9995 | 10.7038 | 11.7489 | 60.017 | 3.5493 | 10.7042 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7026 | 11.7771 | 60.0071 | 11.5871 | 10.7045 | 29.7352 | 59.9967 | 18.0003
10.7181 | 23.5301 | 59.9923 | 11.9995 | 10.7122 | 11.7489 | 60.017 | 3.4493 | 10.7125 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7109 | 11.7771 | 60.0072 | 11.4871 | 10.7129 | 29.7352 | 59.9966 | 18.0003
10.7264 | 23.5301 | 59.9923 | 11.9995 | 10.7205 | 11.7489 | 60.017 | 3.3494 | 10.7209 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7192 | 11.7771 | 60.0072 | 11.3871 | 10.7212 | 29.7267 | 59.9966 | 18.0003
10.7347 | 23.5301 | 59.9923 | 11.9995 | 10.7288 | 11.7489 | 60.017 | 3.2494 | 10.7292 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7275 | 11.7771 | 60.0072 | 11.2871 | 10.7295 | 29.7267 | 59.9965 | 18.0003
10.7431 | 23.5301 | 59.9924 | 11.9995 | 10.7372 | 11.7489 | 60.017 | 3.1494 | 10.7375 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7359 | 11.7771 | 60.0073 | 11.1871 | 10.7378 | 29.642 | 59.9965 | 18.0003
10.7514 | 23.5301 | 59.9924 | 11.9995 | 10.7455 | 11.7489 | 60.017 | 3.0494 | 10.7458 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7442 | 11.7771 | 60.0073 | 11.0871 | 10.7462 | 29.642 | 59.9965 | 18.0003
10.7598 | 23.5301 | 59.9924 | 11.9995 | 10.7538 | 11.7489 | 60.017 | 2.9495 | 10.7542 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7526 | 11.7771 | 60.0073 | 10.9871 | 10.7545 | 29.6404 | 59.9964 | 18.0003
10.7681 | 23.5301 | 59.9924 | 11.9995 | 10.7621 | 11.7492 | 60.017 | 2.8495 | 10.7625 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7609 | 11.7771 | 60.0074 | 10.8872 | 10.7628 | 29.6404 | 59.9964 | 18.0003
10.7764 | 23.5335 | 59.9924 | 11.9995 | 10.7705 | 11.7492 | 60.017 | 2.7495 | 10.7709 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7692 | 11.7771 | 60.0074 | 10.7872 | 10.7712 | 29.6404 | 59.9963 | 18.0003
10.7847 | 23.5335 | 59.9924 | 11.9995 | 10.7788 | 11.7492 | 60.017 | 2.6496 | 10.7792 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7775 | 11.7771 | 60.0074 | 10.6872 | 10.7795 | 29.6404 | 59.9963 | 18.0003
10.7931 | 23.5316 | 59.9925 | 11.9995 | 10.7871 | 11.7492 | 60.017 | 2.5496 | 10.7875 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7859 | 11.7771 | 60.0075 | 10.5872 | 10.7878 | 29.6415 | 59.9962 | 18.0003
10.8014 | 23.5316 | 59.9925 | 11.9995 | 10.7955 | 11.7488 | 60.017 | 2.4496 | 10.7958 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.7943 | 11.7771 | 60.0075 | 10.4872 | 10.7961 | 29.6415 | 59.9962 | 18.0003
10.8098 | 23.5316 | 59.9925 | 11.9995 | 10.8038 | 11.7488 | 60.017 | 2.3497 | 10.8042 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8026 | 11.7762 | 60.0075 | 10.3872 | 10.8046 | 29.6396 | 59.9962 | 18.0003
10.8181 | 23.5316 | 59.9925 | 11.9995 | 10.8121 | 11.7488 | 60.017 | 2.2497 | 10.8125 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8109 | 11.7762 | 60.0076 | 10.2872 | 10.8129 | 29.6396 | 59.9961 | 18.0003
10.8264 | 23.5316 | 59.9925 | 11.9995 | 10.8205 | 11.7488 | 60.017 | 2.1497 | 10.8209 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8192 | 11.7762 | 60.0076 | 10.1872 | 10.8212 | 29.5985 | 59.9961 | 18.0003
10.8348 | 23.5316 | 59.9925 | 11.9995 | 10.8288 | 11.7489 | 60.017 | 2.0498 | 10.8292 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8276 | 11.7762 | 60.0076 | 10.0873 | 10.8295 | 29.5985 | 59.996 | 18.0003
10.8431 | 23.4906 | 59.9926 | 11.9995 | 10.8371 | 11.7489 | 60.017 | 1.9498 | 10.8375 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8359 | 11.7762 | 60.0077 | 9.9873 | 10.8379 | 29.5985 | 59.996 | 18.0003
10.8514 | 23.4906 | 59.9926 | 11.9995 | 10.8455 | 11.7489 | 60.017 | 1.8498 | 10.8458 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8442 | 11.7762 | 60.0077 | 9.8873 | 10.8462 | 29.5985 | 59.996 | 18.0003
10.8598 | 23.4924 | 59.9926 | 11.9995 | 10.8538 | 11.7489 | 60.017 | 1.7499 | 10.8542 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8525 | 11.7767 | 60.0077 | 9.7873 | 10.8545 | 29.5982 | 59.9959 | 18.0003
10.8681 | 23.4924 | 59.9926 | 11.9995 | 10.8621 | 11.7489 | 60.017 | 1.6499 | 10.8625 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8609 | 11.7767 | 60.0078 | 9.6873 | 10.8628 | 29.5982 | 59.9959 | 18.0003
10.8764 | 23.4924 | 59.9926 | 11.9995 | 10.8705 | 11.7489 | 60.017 | 1.5499 | 10.8708 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8692 | 11.7767 | 60.0078 | 9.5873 | 10.8712 | 29.5971 | 59.9958 | 18.0003
10.8848 | 23.4924 | 59.9926 | 11.9995 | 10.8788 | 11.7489 | 60.017 | 1.45 | 10.8792 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8776 | 11.7767 | 60.0078 | 9.4873 | 10.8795 | 29.5971 | 59.9958 | 18.0003
10.8931 | 23.4924 | 59.9927 | 11.9995 | 10.8871 | 11.7489 | 60.017 | 1.35 | 10.8875 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8859 | 11.7777 | 60.0079 | 9.3874 | 10.8878 | 29.5971 | 59.9957 | 18.0003
10.9014 | 23.4924 | 59.9927 | 11.9995 | 10.8954 | 11.7489 | 60.017 | 1.25 | 10.8958 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.8942 | 11.7777 | 60.0079 | 9.2874 | 10.8962 | 29.5971 | 59.9957 | 18.0003
10.9098 | 23.4924 | 59.9927 | 11.9995 | 10.9038 | 11.7489 | 60.017 | 1.1501 | 10.9042 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.9025 | 11.7777 | 60.0079 | 9.1874 | 10.9045 | 29.5971 | 59.9957 | 18.0003
10.9181 | 23.4924 | 59.9927 | 11.9995 | 10.9121 | 11.6739 | 60.017 | 1.0501 | 10.9125 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.9109 | 11.7777 | 60.008 | 9.0874 | 10.9128 | 29.5971 | 59.9956 | 18.0003
10.9264 | 23.4924 | 59.9927 | 11.9995 | 10.9204 | 11.6739 | 60.017 | 0.95013 | 10.9208 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.9192 | 11.7777 | 60.008 | 8.9874 | 10.9211 | 29.6025 | 59.9956 | 18.0003
10.9348 | 23.4924 | 59.9927 | 11.9995 | 10.9288 | 11.6739 | 60.017 | 0.85016 | 10.9291 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.9276 | 11.7777 | 60.008 | 8.8874 | 10.9296 | 29.6025 | 59.9955 | 18.0003
10.9431 | 23.4924 | 59.9928 | 11.9995 | 10.9371 | 11.6739 | 60.017 | 0.75019 | 10.9375 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.9359 | 11.7777 | 60.0081 | 8.7874 | 10.9379 | 29.6059 | 59.9955 | 18.0003
10.9514 | 23.4924 | 59.9928 | 11.9995 | 10.9454 | 11.6739 | 60.017 | 0.65023 | 10.9458 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.9442 | 11.7777 | 60.0081 | 8.6875 | 10.9462 | 29.6059 | 59.9955 | 18.0003
10.9598 | 23.4935 | 59.9928 | 11.9995 | 10.9538 | 11.6739 | 60.017 | 0.55026 | 10.9542 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.9525 | 11.7777 | 60.0081 | 8.5875 | 10.9545 | 29.6059 | 59.9954 | 18.0003
10.9681 | 23.4935 | 59.9928 | 11.9995 | 10.9621 | 11.6739 | 60.017 | 0.45029 | 10.9625 | 23.1319 | 60.02 | 11.9995 | 10.9609 | 11.7777 | 60.0082 | 8.4875 | 10.9629 | 29.6059 | 59.9954 | 18.0003
10.9764 | 23.4935 | 59.9928 | 11.9995 | 10.9704 | 11.6739 | 60.017 | 0.35032 | 10.9708 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 10.9692 | 11.7777 | 60.0082 | 8.3875 | 10.9712 | 29.6059 | 59.9953 | 18.0003
10.9848 | 23.4935 | 59.9928 | 11.9995 | 10.9788 | 11.673 | 60.017 | 0.25036 | 10.9791 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 10.9775 | 11.7777 | 60.0082 | 8.2876 | 10.9795 | 29.6059 | 59.9953 | 18.0003
10.9931 | 23.4935 | 59.9929 | 11.9995 | 10.9871 | 11.673 | 60.017 | 0.15039 | 10.9875 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 10.9858 | 11.7777 | 60.0083 | 8.1876 | 10.9879 | 29.6059 | 59.9952 | 18.0003
11.0014 | 23.4935 | 59.9929 | 11.9995 | 10.9954 | 11.6724 | 60.017 | 0.050422 | 10.9958 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 10.9942 | 11.7777 | 60.0083 | 8.0876 | 10.9962 | 29.6059 | 59.9952 | 18.0003
11.0098 | 23.4935 | 59.9929 | 11.9995 | 11.0038 | 11.6724 | 60.017 | 0 | 11.0042 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0025 | 11.7777 | 60.0083 | 7.9876 | 11.0045 | 29.6059 | 59.9952 | 18.0003
11.0181 | 23.4935 | 59.9929 | 11.9995 | 11.0121 | 11.6724 | 60.017 | 0 | 11.0125 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0109 | 11.7777 | 60.0084 | 7.8877 | 11.0128 | 29.6059 | 59.9951 | 18.0003
11.0264 | 23.4921 | 59.9929 | 11.9995 | 11.0204 | 11.6724 | 60.017 | 0 | 11.0208 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0192 | 11.7777 | 60.0084 | 7.7877 | 11.0212 | 29.6059 | 59.9951 | 18.0003
11.0348 | 23.4921 | 59.9929 | 11.9995 | 11.0287 | 11.6724 | 60.0169 | 0 | 11.0291 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0275 | 11.7777 | 60.0084 | 7.6877 | 11.0295 | 29.6059 | 59.995 | 18.0003
11.0431 | 23.4921 | 59.993 | 11.9995 | 11.0371 | 11.6724 | 60.0169 | 0 | 11.0375 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0358 | 11.7777 | 60.0085 | 7.5877 | 11.0378 | 29.6059 | 59.995 | 18.0003
11.0515 | 23.4921 | 59.993 | 11.9995 | 11.0454 | 11.6724 | 60.0169 | 0 | 11.0458 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0442 | 11.7777 | 60.0085 | 7.4877 | 11.0461 | 29.6059 | 59.995 | 18.0003
11.0598 | 23.4921 | 59.993 | 11.9995 | 11.0537 | 11.6724 | 60.0169 | 0 | 11.0541 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0525 | 11.7788 | 60.0085 | 7.3878 | 11.0546 | 29.5979 | 59.9949 | 18.0003
11.0681 | 23.4921 | 59.993 | 11.9995 | 11.0621 | 11.6735 | 60.0169 | 0 | 11.0624 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0609 | 11.7788 | 60.0086 | 7.2878 | 11.0629 | 29.5979 | 59.9949 | 18.0003
11.0764 | 23.4921 | 59.993 | 11.9995 | 11.0704 | 11.6735 | 60.0169 | 0 | 11.0708 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0692 | 11.7799 | 60.0086 | 7.1878 | 11.0712 | 29.5963 | 59.9948 | 18.0003
11.0848 | 23.4921 | 59.993 | 11.9995 | 11.0787 | 11.6735 | 60.0168 | 0 | 11.0791 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0775 | 11.7799 | 60.0086 | 7.0878 | 11.0796 | 29.5963 | 59.9948 | 18.0003
11.0931 | 23.4921 | 59.9931 | 11.9995 | 11.0871 | 11.6735 | 60.0168 | 0 | 11.0875 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0859 | 11.7799 | 60.0087 | 6.9879 | 11.0879 | 29.5963 | 59.9947 | 18.0003
11.1015 | 23.4921 | 59.9931 | 11.9995 | 11.0954 | 11.6735 | 60.0168 | 0 | 11.0958 | 23.0004 | 60.02 | 11.9995 | 11.0942 | 11.7799 | 60.0087 | 6.8879 | 11.0962 | 29.5963 | 59.9947 | 18.0003
11.1098 | 23.4921 | 59.9931 | 11.9995 | 11.1037 | 11.6735 | 60.0168 | 0 | 11.1041 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.1025 | 11.7799 | 60.0087 | 6.7879 | 11.1045 | 29.5903 | 59.9947 | 18.0003
11.1181 | 23.4921 | 59.9931 | 11.9995 | 11.1121 | 11.6735 | 60.0168 | 0 | 11.1124 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.1108 | 11.7799 | 60.0088 | 6.6879 | 11.1129 | 29.5903 | 59.9946 | 18.0003
11.1264 | 23.4921 | 59.9931 | 11.9995 | 11.1204 | 11.6735 | 60.0168 | 0 | 11.1208 | 22.9995 | 60.02 | 11.9995 | 11.1192 | 11.7799 | 60.0088 | 6.5879 | 11.1212 | 29.5903 | 59.9946 | 18.0003
11.1348 | 23.4921 | 59.9931 | 11.9995 | 11.1287 | 11.6735 | 60.0167 | 0 | 11.1291 | 22.9995 | 60.02 | 11.9995 | 11.1275 | 11.7799 | 60.0088 | 6.488 | 11.1295 | 29.5903 | 59.9945 | 18.0003
11.1431 | 23.4921 | 59.9932 | 11.9995 | 11.1371 | 11.6735 | 60.0167 | 0 | 11.1375 | 22.9995 | 60.02 | 11.9995 | 11.1359 | 11.7799 | 60.0089 | 6.388 | 11.1378 | 29.5903 | 59.9945 | 18.0003
11.1515 | 23.4921 | 59.9932 | 11.9995 | 11.1454 | 11.6735 | 60.0167 | 0 | 11.1458 | 22.9995 | 60.02 | 11.9995 | 11.1442 | 11.7799 | 60.0089 | 6.288 | 11.1462 | 29.5903 | 59.9945 | 18.0003
11.1598 | 23.4921 | 59.9932 | 11.9995 | 11.1537 | 11.6735 | 60.0167 | 0 | 11.1541 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.1525 | 11.7799 | 60.0089 | 6.188 | 11.1545 | 29.5903 | 59.9944 | 18.0003
11.1681 | 23.4921 | 59.9932 | 11.9995 | 11.162 | 11.6735 | 60.0167 | 0 | 11.1624 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.1608 | 11.7799 | 60.009 | 6.0881 | 11.1628 | 29.5903 | 59.9944 | 18.0003
11.1765 | 23.4921 | 59.9932 | 11.9995 | 11.1704 | 11.6735 | 60.0167 | 0 | 11.1708 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.1692 | 11.7799 | 60.009 | 5.9881 | 11.1713 | 29.5903 | 59.9943 | 18.0003
11.1848 | 23.4921 | 59.9932 | 11.9995 | 11.1787 | 11.6735 | 60.0166 | 0 | 11.1791 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.1775 | 11.7799 | 60.009 | 5.8881 | 11.1796 | 29.5903 | 59.9943 | 18.0003
11.1931 | 23.4921 | 59.9933 | 11.9995 | 11.187 | 11.6735 | 60.0166 | 0 | 11.1874 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.1859 | 11.7812 | 60.0091 | 5.7881 | 11.1879 | 29.5903 | 59.9942 | 18.0003
11.2015 | 23.4921 | 59.9933 | 11.9995 | 11.1953 | 11.6714 | 60.0166 | 0 | 11.1957 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.1942 | 11.7812 | 60.0091 | 5.6882 | 11.1962 | 29.5903 | 59.9942 | 18.0003
11.2098 | 23.4921 | 59.9933 | 11.9995 | 11.2037 | 11.6714 | 60.0166 | 0 | 11.2041 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2025 | 11.7812 | 60.0091 | 5.5882 | 11.2046 | 29.567 | 59.9942 | 18.0003
11.2181 | 23.4921 | 59.9933 | 11.9995 | 11.212 | 11.6694 | 60.0166 | 0 | 11.2124 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2108 | 11.7812 | 60.0092 | 5.4882 | 11.2129 | 29.567 | 59.9941 | 18.0003
11.2265 | 23.4921 | 59.9933 | 11.9995 | 11.2203 | 11.6694 | 60.0166 | 0 | 11.2208 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2192 | 11.7812 | 60.0092 | 5.3882 | 11.2212 | 29.567 | 59.9941 | 18.0003
11.2348 | 23.4921 | 59.9933 | 11.9995 | 11.2287 | 11.6694 | 60.0165 | 0 | 11.2291 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2275 | 11.7812 | 60.0092 | 5.2882 | 11.2296 | 29.567 | 59.994 | 18.0003
11.2431 | 23.4884 | 59.9934 | 11.9995 | 11.237 | 11.6694 | 60.0165 | 0 | 11.2374 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2358 | 11.7825 | 60.0093 | 5.1883 | 11.2379 | 29.567 | 59.994 | 18.0003
11.2515 | 23.4884 | 59.9934 | 11.9995 | 11.2453 | 11.6694 | 60.0165 | 0 | 11.2457 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2441 | 11.7825 | 60.0093 | 5.0883 | 11.2462 | 29.567 | 59.994 | 18.0003
11.2598 | 23.4884 | 59.9934 | 11.9995 | 11.2537 | 11.6694 | 60.0165 | 0 | 11.254 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2525 | 11.7809 | 60.0093 | 4.9883 | 11.2545 | 29.567 | 59.9939 | 18.0003
11.2681 | 23.4884 | 59.9934 | 11.9995 | 11.262 | 11.6694 | 60.0165 | 0 | 11.2624 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2608 | 11.7809 | 60.0094 | 4.8883 | 11.2629 | 29.567 | 59.9939 | 18.0003
11.2765 | 23.4884 | 59.9934 | 11.9995 | 11.2703 | 11.6694 | 60.0165 | 0 | 11.2707 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2692 | 11.7809 | 60.0094 | 4.7884 | 11.2712 | 29.567 | 59.9938 | 18.0003
11.2848 | 23.4884 | 59.9934 | 11.9995 | 11.2787 | 11.6697 | 60.0164 | 0 | 11.2791 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2775 | 11.7809 | 60.0094 | 4.6884 | 11.2795 | 29.567 | 59.9938 | 18.0003
11.2931 | 23.4884 | 59.9935 | 11.9995 | 11.287 | 11.6697 | 60.0164 | 0 | 11.2874 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2858 | 11.7809 | 60.0095 | 4.5884 | 11.2878 | 29.567 | 59.9937 | 18.0003
11.3015 | 23.4884 | 59.9935 | 11.9995 | 11.2953 | 11.6697 | 60.0164 | 0 | 11.2957 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.2941 | 11.7809 | 60.0095 | 4.4884 | 11.2963 | 29.567 | 59.9937 | 18.0003
11.3098 | 23.4884 | 59.9935 | 11.9995 | 11.3036 | 11.6697 | 60.0164 | 0 | 11.304 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.3025 | 11.7809 | 60.0095 | 4.3884 | 11.3046 | 29.5617 | 59.9937 | 18.0003
11.3181 | 23.4884 | 59.9935 | 11.9995 | 11.312 | 11.6697 | 60.0164 | 0 | 11.3124 | 23.0002 | 60.02 | 11.9995 | 11.3108 | 11.7809 | 60.0096 | 4.2885 | 11.3129 | 29.5617 | 59.9936 | 18.0003
11.3265 | 23.4884 | 59.9935 | 11.9995 | 11.3203 | 11.6697 | 60.0164 | 0 | 11.3207 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3192 | 11.7809 | 60.0096 | 4.1885 | 11.3213 | 29.5666 | 59.9936 | 18.0003
11.3348 | 23.4884 | 59.9935 | 11.9995 | 11.3286 | 11.6708 | 60.0163 | 0 | 11.329 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3275 | 11.7809 | 60.0096 | 4.0885 | 11.3296 | 29.5666 | 59.9935 | 18.0003
11.3431 | 23.4884 | 59.9936 | 11.9995 | 11.337 | 11.6708 | 60.0163 | 0 | 11.3373 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3358 | 11.7809 | 60.0097 | 3.9885 | 11.3379 | 29.5657 | 59.9935 | 18.0003
11.3515 | 23.4884 | 59.9936 | 11.9995 | 11.3453 | 11.6708 | 60.0163 | 0 | 11.3457 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3441 | 11.7809 | 60.0097 | 3.8886 | 11.3462 | 29.5657 | 59.9935 | 18.0003
11.3598 | 23.482 | 59.9936 | 11.9995 | 11.3536 | 11.6708 | 60.0163 | 0 | 11.354 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3525 | 11.7809 | 60.0097 | 3.7886 | 11.3546 | 29.5152 | 59.9934 | 18.0003
11.3681 | 23.482 | 59.9936 | 11.9995 | 11.362 | 11.6708 | 60.0163 | 0 | 11.3624 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3608 | 11.7809 | 60.0098 | 3.6886 | 11.3629 | 29.5152 | 59.9934 | 18.0003
11.3765 | 23.482 | 59.9936 | 11.9995 | 11.3703 | 11.6708 | 60.0163 | 0 | 11.3707 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3691 | 11.7809 | 60.0098 | 3.5886 | 11.3712 | 29.5152 | 59.9933 | 18.0003
11.3848 | 23.482 | 59.9936 | 11.9995 | 11.3786 | 11.6708 | 60.0162 | 0 | 11.379 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3774 | 11.7809 | 60.0098 | 3.4887 | 11.3795 | 29.5152 | 59.9933 | 18.0003
11.3931 | 23.482 | 59.9937 | 11.9995 | 11.387 | 11.6708 | 60.0162 | 0 | 11.3873 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3858 | 11.7809 | 60.0099 | 3.3887 | 11.3879 | 29.5139 | 59.9932 | 18.0003
11.4015 | 23.482 | 59.9937 | 11.9995 | 11.3953 | 11.671 | 60.0162 | 0 | 11.3957 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.3941 | 11.7809 | 60.0099 | 3.2887 | 11.3962 | 29.5139 | 59.9932 | 18.0003
11.4098 | 23.482 | 59.9937 | 11.9995 | 11.4036 | 11.671 | 60.0162 | 0 | 11.404 | 22.9014 | 60.02 | 11.9995 | 11.4025 | 11.7798 | 60.0099 | 3.1887 | 11.4045 | 29.5139 | 59.9932 | 18.0003
11.4182 | 23.482 | 59.9937 | 11.9995 | 11.412 | 11.671 | 60.0162 | 0 | 11.4124 | 22.9014 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4108 | 11.7798 | 60.01 | 3.0887 | 11.413 | 29.5139 | 59.9931 | 18.0003
11.4265 | 23.482 | 59.9937 | 11.9995 | 11.4203 | 11.671 | 60.0162 | 0 | 11.4207 | 22.899 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4191 | 11.7798 | 60.01 | 2.9888 | 11.4213 | 29.5154 | 59.9931 | 18.0003
11.4348 | 23.482 | 59.9937 | 11.9995 | 11.4286 | 11.6704 | 60.0161 | 0 | 11.429 | 22.899 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4274 | 11.7798 | 60.01 | 2.8888 | 11.4296 | 29.5154 | 59.993 | 18.0003
11.4432 | 23.482 | 59.9938 | 11.9995 | 11.437 | 11.6704 | 60.0161 | 0 | 11.4373 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4358 | 11.7798 | 60.0101 | 2.7888 | 11.4379 | 29.5122 | 59.993 | 18.0003
11.4515 | 23.482 | 59.9938 | 11.9995 | 11.4453 | 11.6704 | 60.0161 | 0 | 11.4457 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4441 | 11.7798 | 60.0101 | 2.6888 | 11.4463 | 29.5122 | 59.9929 | 18.0003
11.4598 | 23.482 | 59.9938 | 11.9995 | 11.4536 | 11.6704 | 60.0161 | 0 | 11.454 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4525 | 11.7798 | 60.0101 | 2.5889 | 11.4546 | 29.5122 | 59.9929 | 18.0003
11.4682 | 23.482 | 59.9938 | 11.9995 | 11.4619 | 11.6716 | 60.0161 | 0 | 11.4623 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4608 | 11.7798 | 60.0102 | 2.4889 | 11.4629 | 29.5122 | 59.9928 | 18.0003
11.4765 | 23.482 | 59.9938 | 11.9995 | 11.4703 | 11.6716 | 60.0161 | 0 | 11.4706 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4691 | 11.7798 | 60.0102 | 2.3889 | 11.4712 | 29.5122 | 59.9928 | 18.0003
11.4848 | 23.482 | 59.9938 | 11.9995 | 11.4786 | 11.6716 | 60.016 | 0 | 11.479 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4774 | 11.7798 | 60.0102 | 2.2889 | 11.4796 | 29.5122 | 59.9927 | 18.0003
11.4932 | 23.482 | 59.9939 | 11.9995 | 11.4869 | 11.6716 | 60.016 | 0 | 11.4873 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4858 | 11.7798 | 60.0103 | 2.1889 | 11.4879 | 29.5111 | 59.9927 | 18.0003
11.5015 | 23.482 | 59.9939 | 11.9995 | 11.4953 | 11.6716 | 60.016 | 0 | 11.4957 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.4941 | 11.7798 | 60.0103 | 2.089 | 11.4962 | 29.5111 | 59.9926 | 18.0003
11.5098 | 23.482 | 59.9939 | 11.9995 | 11.5036 | 11.6716 | 60.016 | 0 | 11.504 | 22.8995 | 60.0199 | 11.9995 | 11.5024 | 11.7798 | 60.0103 | 1.989 | 11.5046 | 29.5111 | 59.9926 | 18.0003
11.5182 | 23.482 | 59.9939 | 11.9995 | 11.5119 | 11.6716 | 60.016 | 0 | 11.5123 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5107 | 11.7798 | 60.0104 | 1.889 | 11.5129 | 29.5111 | 59.9925 | 18.0003
11.5265 | 23.482 | 59.9939 | 11.9995 | 11.5203 | 11.6716 | 60.016 | 0 | 11.5206 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5191 | 11.78 | 60.0104 | 1.789 | 11.5212 | 29.5099 | 59.9925 | 18.0003
11.5348 | 23.482 | 59.9939 | 11.9995 | 11.5286 | 11.6707 | 60.0159 | 0 | 11.529 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5274 | 11.78 | 60.0104 | 1.6891 | 11.5295 | 29.5099 | 59.9924 | 18.0003
11.5432 | 23.482 | 59.994 | 11.9995 | 11.5369 | 11.6707 | 60.0159 | 0 | 11.5373 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5358 | 11.78 | 60.0105 | 1.5891 | 11.538 | 29.5104 | 59.9924 | 18.0003
11.5515 | 23.482 | 59.994 | 11.9995 | 11.5453 | 11.6693 | 60.0159 | 0 | 11.5457 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5441 | 11.78 | 60.0105 | 1.4891 | 11.5463 | 29.5104 | 59.9923 | 18.0003
11.5598 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.5536 | 11.6693 | 60.0159 | 0 | 11.554 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5524 | 11.78 | 60.0105 | 1.3891 | 11.5546 | 29.5104 | 59.9923 | 18.0003
11.5682 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.5619 | 11.6688 | 60.0159 | 0 | 11.5623 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5608 | 11.78 | 60.0106 | 1.2891 | 11.5629 | 29.5104 | 59.9922 | 18.0003
11.5765 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.5703 | 11.6688 | 60.0159 | 0 | 11.5706 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5691 | 11.78 | 60.0106 | 1.1892 | 11.5713 | 29.5093 | 59.9922 | 18.0003
11.5848 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.5786 | 11.6688 | 60.0158 | 0 | 11.579 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5775 | 11.78 | 60.0106 | 1.0892 | 11.5796 | 29.5093 | 59.9921 | 18.0003
11.5932 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.5869 | 11.6688 | 60.0158 | 0 | 11.5873 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5858 | 11.78 | 60.0107 | 0.98922 | 11.5879 | 29.5095 | 59.9921 | 18.0003
11.6015 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.5952 | 11.5931 | 60.0158 | 0 | 11.5956 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.5941 | 11.78 | 60.0107 | 0.88924 | 11.5963 | 29.5095 | 59.992 | 18.0003
11.6098 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6036 | 11.5931 | 60.0158 | 0 | 11.6039 | 22.8995 | 60.0198 | 11.9995 | 11.6024 | 11.78 | 60.0107 | 0.78926 | 11.6046 | 29.5082 | 59.992 | 18.0003
11.6182 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6119 | 11.5931 | 60.0158 | 0 | 11.6123 | 22.8995 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6108 | 11.78 | 60.0108 | 0.68928 | 11.6129 | 29.5082 | 59.9919 | 18.0003
11.6265 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6202 | 11.5931 | 60.0158 | 0 | 11.6206 | 22.9006 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6191 | 11.78 | 60.0108 | 0.58931 | 11.6212 | 29.5093 | 59.9919 | 18.0003
11.6348 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6286 | 11.5931 | 60.0157 | 0 | 11.629 | 22.9006 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6274 | 11.78 | 60.0108 | 0.48934 | 11.6296 | 29.5093 | 59.9918 | 18.0003
11.6432 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6369 | 11.5931 | 60.0157 | 0 | 11.6373 | 22.9006 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6357 | 11.78 | 60.0109 | 0.38936 | 11.6379 | 29.5093 | 59.9918 | 18.0003
11.6515 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6452 | 11.5931 | 60.0157 | 0 | 11.6456 | 22.9006 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6441 | 11.78 | 60.0109 | 0.28938 | 11.6462 | 29.5093 | 59.9917 | 18.0003
11.6599 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6536 | 11.5931 | 60.0157 | 0 | 11.6539 | 22.9014 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6524 | 11.78 | 60.0109 | 0.1894 | 11.6545 | 29.5081 | 59.9917 | 18.0003
11.6682 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6619 | 11.5931 | 60.0157 | 0 | 11.6623 | 22.9014 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6608 | 11.78 | 60.011 | 0.08942 | 11.663 | 29.5081 | 59.9916 | 18.0003
11.6765 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6702 | 11.5931 | 60.0157 | 0 | 11.6706 | 22.9014 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6691 | 11.7293 | 60.011 | 0 | 11.6713 | 29.5081 | 59.9916 | 18.0003
11.6848 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6786 | 11.5859 | 60.0156 | 0 | 11.679 | 22.9014 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6774 | 11.7293 | 60.011 | 0 | 11.6796 | 29.5081 | 59.9915 | 18.0003
11.6932 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6869 | 11.5859 | 60.0156 | 0 | 11.6873 | 22.9014 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6857 | 11.7293 | 60.0111 | 0 | 11.688 | 29.5069 | 59.9915 | 18.0003
11.7015 | 23.4846 | 59.994 | 11.9995 | 11.6952 | 11.5859 | 60.0156 | 0 | 11.6956 | 22.9014 | 60.0197 | 11.9995 | 11.6941 | 11.7293 | 60.0111 | 0 | 11.6963 | 29.5069 | 59.9914 | 18.0003
11.7099 | 23.4883 | 59.994 | 11.9995 | 11.7036 | 11.5859 | 60.0156 | 0 | 11.7039 | 22.9014 | 60.0197 | 11.9995 | 11.7024 | 11.7293 | 60.0112 | 0 | 11.7046 | 29.5163 | 59.9914 | 18.0003
11.7182 | 23.4883 | 59.994 | 11.9995 | 11.7119 | 11.5859 | 60.0156 | 0 | 11.7123 | 22.9014 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7108 | 11.7293 | 60.0112 | 0 | 11.7129 | 29.5163 | 59.9913 | 18.0003
11.7265 | 23.4883 | 59.994 | 11.9995 | 11.7202 | 11.5859 | 60.0156 | 0 | 11.7206 | 22.9014 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7191 | 11.7293 | 60.0113 | 0 | 11.7213 | 29.5163 | 59.9913 | 18.0003
11.7348 | 23.4883 | 59.994 | 11.9995 | 11.7285 | 11.5859 | 60.0155 | 0 | 11.7289 | 22.9014 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7274 | 11.7293 | 60.0113 | 0 | 11.7296 | 29.5163 | 59.9912 | 18.0003
11.7432 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.7369 | 11.5859 | 60.0155 | 0 | 11.7372 | 22.9014 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7357 | 11.6708 | 60.0113 | 0 | 11.7379 | 29.5199 | 59.9912 | 18.0003
11.7515 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.7452 | 11.5859 | 60.0155 | 0 | 11.7456 | 22.9014 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7441 | 11.6708 | 60.0114 | 0 | 11.7462 | 29.5199 | 59.9911 | 18.0003
11.7599 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.7535 | 11.5859 | 60.0155 | 0 | 11.7539 | 22.9014 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7524 | 11.6708 | 60.0114 | 0 | 11.7546 | 29.4845 | 59.9911 | 18.0003
11.7682 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.7619 | 11.5859 | 60.0155 | 0 | 11.7623 | 22.9014 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7607 | 11.6708 | 60.0115 | 0 | 11.7629 | 29.4845 | 59.991 | 18.0003
11.7765 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.7702 | 11.5859 | 60.0155 | 0 | 11.7706 | 22.9011 | 60.0196 | 11.9995 | 11.769 | 11.6708 | 60.0115 | 0 | 11.7712 | 29.484 | 59.991 | 18.0003
11.7849 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.7785 | 11.5854 | 60.0154 | 0 | 11.7789 | 22.9011 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7774 | 11.6708 | 60.0115 | 0 | 11.7797 | 29.484 | 59.9909 | 18.0003
11.7932 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.7869 | 11.5854 | 60.0154 | 0 | 11.7872 | 22.9011 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7857 | 11.6708 | 60.0116 | 0 | 11.788 | 29.484 | 59.9909 | 18.0003
11.8015 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.7952 | 11.5883 | 60.0154 | 0 | 11.7956 | 22.9011 | 60.0196 | 11.9995 | 11.7941 | 11.6708 | 60.0116 | 0 | 11.7963 | 29.484 | 59.9908 | 18.0003
11.8099 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.8035 | 11.5883 | 60.0154 | 0 | 11.8039 | 22.9011 | 60.0196 | 11.9995 | 11.8024 | 11.6708 | 60.0117 | 0 | 11.8046 | 29.4831 | 59.9908 | 18.0003
11.8182 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.8119 | 11.5883 | 60.0154 | 0 | 11.8123 | 22.9011 | 60.0195 | 11.9995 | 11.8107 | 11.6708 | 60.0117 | 0 | 11.813 | 29.4831 | 59.9907 | 18.0003
11.8265 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.8202 | 11.5883 | 60.0154 | 0 | 11.8206 | 22.9011 | 60.0195 | 11.9995 | 11.819 | 11.6708 | 60.0118 | 0 | 11.8213 | 29.4831 | 59.9907 | 18.0003
11.8349 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.8285 | 11.5883 | 60.0153 | 0 | 11.8289 | 22.9011 | 60.0195 | 11.9995 | 11.8274 | 11.6708 | 60.0118 | 0 | 11.8296 | 29.4831 | 59.9906 | 18.0003
11.8432 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.8369 | 11.5883 | 60.0153 | 0 | 11.8372 | 22.9011 | 60.0195 | 11.9995 | 11.8357 | 11.6708 | 60.0118 | 0 | 11.838 | 29.4835 | 59.9906 | 18.0003
11.8515 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.8452 | 11.5883 | 60.0153 | 0 | 11.8456 | 22.9011 | 60.0195 | 11.9995 | 11.8441 | 11.6708 | 60.0119 | 0 | 11.8463 | 29.4835 | 59.9905 | 18.0003
11.8599 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.8535 | 11.5883 | 60.0153 | 0 | 11.8539 | 22.9009 | 60.0195 | 11.9995 | 11.8524 | 11.6708 | 60.0119 | 0 | 11.8546 | 29.4714 | 59.9905 | 18.0003
11.8682 | 23.4936 | 59.994 | 11.9995 | 11.8618 | 11.5008 | 60.0153 | 0 | 11.8622 | 22.9009 | 60.0195 | 11.9995 | 11.8607 | 11.6708 | 60.012 | 0 | 11.8629 | 29.4714 | 59.9904 | 18.0003
11.8765 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.8702 | 11.5008 | 60.0153 | 0 | 11.8705 | 22.8996 | 60.0195 | 11.9995 | 11.869 | 11.6708 | 60.012 | 0 | 11.8713 | 29.4716 | 59.9904 | 18.0003
11.8849 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.8785 | 11.5022 | 60.0152 | 0 | 11.8789 | 22.8996 | 60.0195 | 11.9995 | 11.8774 | 11.6708 | 60.012 | 0 | 11.8796 | 29.4716 | 59.9903 | 18.0003
11.8932 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.8868 | 11.5022 | 60.0152 | 0 | 11.8872 | 22.8996 | 60.0195 | 11.9995 | 11.8857 | 11.6708 | 60.0121 | 0 | 11.8879 | 29.4716 | 59.9903 | 18.0003
11.9015 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.8952 | 11.5022 | 60.0152 | 0 | 11.8956 | 22.8996 | 60.0195 | 11.9995 | 11.894 | 11.6708 | 60.0121 | 0 | 11.8962 | 29.4716 | 59.9902 | 18.0003
11.9099 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.9035 | 11.5022 | 60.0152 | 0 | 11.9039 | 22.8996 | 60.0195 | 11.9995 | 11.9023 | 11.6708 | 60.0122 | 0 | 11.9047 | 29.4709 | 59.9902 | 18.0003
11.9182 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.9118 | 11.5022 | 60.0152 | 0 | 11.9122 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.9107 | 11.6708 | 60.0122 | 0 | 11.913 | 29.4709 | 59.9901 | 18.0003
11.9265 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.9202 | 11.5022 | 60.0152 | 0 | 11.9205 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.919 | 11.6708 | 60.0123 | 0 | 11.9213 | 29.4709 | 59.9901 | 18.0003
11.9349 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.9285 | 11.5022 | 60.0151 | 0 | 11.9289 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.9274 | 11.6708 | 60.0123 | 0 | 11.9297 | 29.4709 | 59.99 | 18.0003
11.9432 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.9368 | 11.5022 | 60.0151 | 0 | 11.9372 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.9357 | 11.6708 | 60.0123 | 0 | 11.938 | 29.4702 | 59.99 | 18.0003
11.9515 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.9452 | 11.5011 | 60.0151 | 0 | 11.9456 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.944 | 11.6708 | 60.0124 | 0 | 11.9463 | 29.4702 | 59.9899 | 18.0003
11.9599 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.9535 | 11.5011 | 60.0151 | 0 | 11.9539 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.9523 | 11.6708 | 60.0124 | 0 | 11.9546 | 29.4702 | 59.9899 | 18.0003
11.9682 | 23.4922 | 59.994 | 11.9995 | 11.9618 | 11.5011 | 60.0151 | 0 | 11.9622 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.9607 | 11.6708 | 60.0125 | 0 | 11.963 | 29.4702 | 59.9898 | 18.0003
11.9765 | 23.4287 | 59.994 | 11.9995 | 11.9702 | 11.5011 | 60.0151 | 0 | 11.9705 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.969 | 11.6706 | 60.0125 | 0 | 11.9713 | 29.4691 | 59.9898 | 18.0003
11.9849 | 23.4287 | 59.994 | 11.9995 | 11.9785 | 11.5011 | 60.015 | 0 | 11.9789 | 22.8996 | 60.0194 | 11.9995 | 11.9774 | 11.6706 | 60.0125 | 0 | 11.9796 | 29.4691 | 59.9897 | 18.0003
11.9932 | 23.4286 | 59.994 | 11.9995 | 11.9868 | 11.5011 | 60.015 | 0 | 11.9872 | 22.8956 | 60.0194 | 11.9995 | 11.9857 | 11.6706 | 60.0126 | 0 | 11.9879 | 29.466 | 59.9897 | 18.0003
12.0015 | 23.4286 | 59.994 | 11.9995 | 11.9951 | 11.5008 | 60.015 | 0 | 11.9955 | 22.8956 | 60.0194 | 11.9995 | 11.994 | 11.6706 | 60.0126 | 0 | 11.9963 | 29.466 | 59.9896 | 18.0003
12.0099 | 23.4286 | 59.994 | 11.9995 | 12.0035 | 11.5008 | 60.015 | 0 | 12.0038 | 22.8956 | 60.0194 | 11.9995 | 12.0023 | 11.672 | 60.0127 | 0 | 12.0046 | 29.465 | 59.9896 | 18.0003
12.0182 | 23.4286 | 59.994 | 11.9995 | 12.0118 | 11.5008 | 60.015 | 0 | 12.0122 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.0107 | 11.672 | 60.0127 | 0 | 12.0129 | 29.465 | 59.9895 | 18.0003
12.0266 | 23.4286 | 59.994 | 11.9995 | 12.0201 | 11.5008 | 60.0149 | 0 | 12.0205 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.019 | 11.6725 | 60.0128 | 0 | 12.0214 | 29.465 | 59.9895 | 18.0003
12.0349 | 23.4286 | 59.994 | 11.9995 | 12.0285 | 11.5008 | 60.0149 | 0 | 12.0289 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.0273 | 11.6725 | 60.0128 | 0 | 12.0297 | 29.465 | 59.9894 | 18.0003
12.0432 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.0368 | 11.5008 | 60.0149 | 0 | 12.0372 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.0356 | 11.6725 | 60.0128 | 0 | 12.038 | 29.4642 | 59.9894 | 18.0003
12.0516 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.0451 | 11.5043 | 60.0149 | 0 | 12.0455 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.044 | 11.6725 | 60.0129 | 0 | 12.0463 | 29.4642 | 59.9893 | 18.0003
12.0599 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.0535 | 11.5043 | 60.0148 | 0 | 12.0538 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.0523 | 11.6725 | 60.0129 | 0 | 12.0547 | 29.466 | 59.9893 | 18.0003
12.0682 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.0618 | 11.5043 | 60.0148 | 0 | 12.0622 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.0607 | 11.6725 | 60.013 | 0 | 12.063 | 29.466 | 59.9892 | 18.0003
12.0766 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.0701 | 11.5043 | 60.0148 | 0 | 12.0705 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.069 | 11.6725 | 60.013 | 0 | 12.0713 | 29.4417 | 59.9892 | 18.0003
12.0849 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.0785 | 11.5054 | 60.0148 | 0 | 12.0789 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.0773 | 11.6725 | 60.013 | 0 | 12.0796 | 29.4417 | 59.9891 | 18.0003
12.0932 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.0868 | 11.5054 | 60.0147 | 0 | 12.0872 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.0856 | 11.672 | 60.0131 | 0 | 12.088 | 29.4417 | 59.9891 | 18.0003
12.1016 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.0951 | 11.4233 | 60.0147 | 0 | 12.0955 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.094 | 11.672 | 60.0131 | 0 | 12.0963 | 29.4417 | 59.989 | 18.0003
12.1099 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.1034 | 11.4233 | 60.0147 | 0 | 12.1038 | 22.8956 | 60.0193 | 11.9995 | 12.1023 | 11.672 | 60.0132 | 0 | 12.1046 | 29.436 | 59.989 | 18.0003
12.1182 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.1118 | 11.4233 | 60.0147 | 0 | 12.1122 | 22.8956 | 60.0192 | 11.9995 | 12.1107 | 11.672 | 60.0132 | 0 | 12.113 | 29.436 | 59.9889 | 18.0003
12.1266 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.1201 | 11.4233 | 60.0146 | 0 | 12.1205 | 22.8956 | 60.0192 | 11.9995 | 12.119 | 11.6717 | 60.0133 | 0 | 12.1213 | 29.4367 | 59.9889 | 18.0003
12.1349 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.1284 | 11.4233 | 60.0146 | 0 | 12.1288 | 22.8956 | 60.0192 | 11.9995 | 12.1273 | 11.6717 | 60.0133 | 0 | 12.1296 | 29.4367 | 59.9888 | 18.0003
12.1432 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.1367 | 11.4233 | 60.0146 | 0 | 12.1371 | 22.7992 | 60.0192 | 11.9995 | 12.1356 | 11.6004 | 60.0133 | 0 | 12.1379 | 29.4367 | 59.9888 | 18.0003
12.1516 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.1451 | 11.4232 | 60.0146 | 0 | 12.1454 | 22.7992 | 60.0192 | 11.9995 | 12.144 | 11.6004 | 60.0134 | 0 | 12.1464 | 29.4367 | 59.9887 | 18.0003
12.1599 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.1534 | 11.4232 | 60.0145 | 0 | 12.1538 | 22.7992 | 60.0192 | 11.9995 | 12.1523 | 11.6004 | 60.0134 | 0 | 12.1547 | 29.436 | 59.9887 | 18.0003
12.1682 | 23.4269 | 59.994 | 11.9995 | 12.1617 | 11.4232 | 60.0145 | 0 | 12.1621 | 22.7992 | 60.0192 | 11.9995 | 12.1606 | 11.6004 | 60.0135 | 0 | 12.163 | 29.436 | 59.9886 | 18.0003
12.1766 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.1701 | 11.4232 | 60.0145 | 0 | 12.1705 | 22.7992 | 60.0192 | 11.9995 | 12.1689 | 11.6004 | 60.0135 | 0 | 12.1713 | 29.4357 | 59.9886 | 18.0003
12.1849 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.1784 | 11.4241 | 60.0145 | 0 | 12.1788 | 22.7992 | 60.0192 | 11.9995 | 12.1773 | 11.6004 | 60.0135 | 0 | 12.1797 | 29.4357 | 59.9885 | 18.0003
12.1932 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.1867 | 11.4241 | 60.0144 | 0 | 12.1871 | 22.7991 | 60.0192 | 11.9995 | 12.1856 | 11.5998 | 60.0136 | 0 | 12.188 | 29.4332 | 59.9885 | 18.0003
12.2016 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.1951 | 11.4238 | 60.0144 | 0 | 12.1954 | 22.7991 | 60.0192 | 11.9995 | 12.194 | 11.5998 | 60.0136 | 0 | 12.1963 | 29.4332 | 59.9884 | 18.0003
12.2099 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2034 | 11.4238 | 60.0144 | 0 | 12.2038 | 22.7992 | 60.0192 | 11.9995 | 12.2023 | 11.5998 | 60.0137 | 0 | 12.2047 | 29.4112 | 59.9884 | 18.0003
12.2182 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2117 | 11.4238 | 60.0144 | 0 | 12.2121 | 22.7992 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2106 | 11.5998 | 60.0137 | 0 | 12.213 | 29.4112 | 59.9883 | 18.0003
12.2266 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2201 | 11.4238 | 60.0143 | 0 | 12.2205 | 22.7992 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2189 | 11.598 | 60.0138 | 0 | 12.2213 | 29.4045 | 59.9883 | 18.0003
12.2349 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2284 | 11.4238 | 60.0143 | 0 | 12.2288 | 22.7992 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2273 | 11.598 | 60.0138 | 0 | 12.2296 | 29.4045 | 59.9882 | 18.0003
12.2432 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2367 | 11.4238 | 60.0143 | 0 | 12.2371 | 22.7992 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2356 | 11.598 | 60.0138 | 0 | 12.238 | 29.4045 | 59.9882 | 18.0003
12.2516 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2451 | 11.4251 | 60.0143 | 0 | 12.2454 | 22.7992 | 60.0191 | 11.9995 | 12.244 | 11.598 | 60.0139 | 0 | 12.2463 | 29.4045 | 59.9881 | 18.0003
12.2599 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2534 | 11.4251 | 60.0142 | 0 | 12.2538 | 22.7984 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2523 | 11.598 | 60.0139 | 0 | 12.2546 | 29.4015 | 59.9881 | 18.0003
12.2682 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2617 | 11.4251 | 60.0142 | 0 | 12.2621 | 22.7984 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2606 | 11.598 | 60.014 | 0 | 12.2629 | 29.4015 | 59.988 | 18.0003
12.2766 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2701 | 11.4251 | 60.0142 | 0 | 12.2704 | 22.7984 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2689 | 11.598 | 60.014 | 0 | 12.2714 | 29.4027 | 59.988 | 18.0003
12.2849 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2784 | 11.4226 | 60.0142 | 0 | 12.2787 | 22.7984 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2773 | 11.598 | 60.014 | 0 | 12.2797 | 29.4027 | 59.9879 | 18.0003
12.2932 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.2867 | 11.4226 | 60.0141 | 0 | 12.2871 | 22.7984 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2856 | 11.5993 | 60.0141 | 0 | 12.288 | 29.4067 | 59.9879 | 18.0003
12.3016 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.295 | 11.4226 | 60.0141 | 0 | 12.2954 | 22.7984 | 60.0191 | 11.9995 | 12.2939 | 11.5993 | 60.0141 | 0 | 12.2964 | 29.4067 | 59.9878 | 18.0003
12.3099 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.3034 | 11.4226 | 60.0141 | 0 | 12.3038 | 22.7984 | 60.0191 | 11.9995 | 12.3022 | 11.5993 | 60.0142 | 0 | 12.3047 | 29.4067 | 59.9878 | 18.0003
12.3183 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.3117 | 11.4226 | 60.0141 | 0 | 12.3121 | 22.7984 | 60.019 | 11.9995 | 12.3106 | 11.5993 | 60.0142 | 0 | 12.313 | 29.4067 | 59.9877 | 18.0003
12.3266 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.32 | 11.4226 | 60.014 | 0 | 12.3204 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3189 | 11.5993 | 60.0143 | 0 | 12.3213 | 29.4067 | 59.9877 | 18.0003
12.3349 | 23.337 | 59.994 | 11.9995 | 12.3284 | 11.4225 | 60.014 | 0 | 12.3287 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3273 | 11.5993 | 60.0143 | 0 | 12.3297 | 29.4067 | 59.9876 | 18.0003
12.3432 | 23.3375 | 59.994 | 11.9995 | 12.3367 | 11.4225 | 60.014 | 0 | 12.3371 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3356 | 11.5989 | 60.0143 | 0 | 12.338 | 29.4067 | 59.9876 | 18.0003
12.3516 | 23.3375 | 59.994 | 11.9995 | 12.345 | 11.4222 | 60.014 | 0 | 12.3454 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3439 | 11.5989 | 60.0144 | 0 | 12.3463 | 29.4067 | 59.9875 | 18.0003
12.3599 | 23.3375 | 59.994 | 11.9995 | 12.3534 | 11.4222 | 60.0139 | 0 | 12.3538 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3522 | 11.5989 | 60.0144 | 0 | 12.3547 | 29.4067 | 59.9875 | 18.0003
12.3683 | 23.3375 | 59.994 | 11.9995 | 12.3617 | 11.4222 | 60.0139 | 0 | 12.3621 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3606 | 11.5989 | 60.0145 | 0 | 12.363 | 29.4067 | 59.9874 | 18.0003
12.3766 | 23.3375 | 59.994 | 11.9995 | 12.37 | 11.4222 | 60.0139 | 0 | 12.3704 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3689 | 11.5989 | 60.0145 | 0 | 12.3713 | 29.4067 | 59.9874 | 18.0003
12.3849 | 23.3375 | 59.994 | 11.9995 | 12.3784 | 11.4221 | 60.0139 | 0 | 12.3787 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3773 | 11.5989 | 60.0145 | 0 | 12.3796 | 29.4067 | 59.9873 | 18.0003
12.3932 | 23.338 | 59.994 | 11.9995 | 12.3867 | 11.4221 | 60.0138 | 0 | 12.3871 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3856 | 11.6002 | 60.0146 | 0 | 12.3881 | 29.4067 | 59.9873 | 18.0003
12.4016 | 23.338 | 59.994 | 11.9995 | 12.395 | 11.4221 | 60.0138 | 0 | 12.3954 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.3939 | 11.6002 | 60.0146 | 0 | 12.3964 | 29.4067 | 59.9872 | 18.0003
12.4099 | 23.338 | 59.994 | 11.9995 | 12.4034 | 11.4221 | 60.0138 | 0 | 12.4037 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4022 | 11.6002 | 60.0147 | 0 | 12.4047 | 29.4067 | 59.9872 | 18.0003
12.4183 | 23.338 | 59.994 | 11.9995 | 12.4117 | 11.4219 | 60.0138 | 0 | 12.412 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4106 | 11.6002 | 60.0147 | 0 | 12.4131 | 29.4067 | 59.9871 | 18.0003
12.4266 | 23.338 | 59.994 | 11.9995 | 12.42 | 11.4219 | 60.0137 | 0 | 12.4204 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4189 | 11.6002 | 60.0148 | 0 | 12.4214 | 29.4078 | 59.9871 | 18.0003
12.4349 | 23.338 | 59.994 | 11.9995 | 12.4283 | 11.4219 | 60.0137 | 0 | 12.4287 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4272 | 11.6002 | 60.0148 | 0 | 12.4297 | 29.4078 | 59.987 | 18.0003
12.4433 | 23.2765 | 59.994 | 11.9995 | 12.4367 | 11.4219 | 60.0137 | 0 | 12.4371 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4355 | 11.6009 | 60.0148 | 0 | 12.438 | 29.4078 | 59.987 | 18.0003
12.4516 | 23.2765 | 59.994 | 11.9995 | 12.445 | 11.4216 | 60.0137 | 0 | 12.4454 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4439 | 11.6009 | 60.0149 | 0 | 12.4464 | 29.4078 | 59.987 | 18.0003
12.4599 | 23.2765 | 59.994 | 11.9995 | 12.4533 | 11.4216 | 60.0136 | 0 | 12.4537 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4522 | 11.6029 | 60.0149 | 0 | 12.4547 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.4683 | 23.2765 | 59.994 | 11.9995 | 12.4617 | 11.4216 | 60.0136 | 0 | 12.462 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4606 | 11.6029 | 60.015 | 0 | 12.463 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.4766 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.47 | 11.4216 | 60.0136 | 0 | 12.4704 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4689 | 11.6029 | 60.015 | 0 | 12.4713 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.4849 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.4783 | 11.4193 | 60.0136 | 0 | 12.4787 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4772 | 11.6029 | 60.015 | 0 | 12.4797 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.4933 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.4867 | 11.4193 | 60.0135 | 0 | 12.4871 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4855 | 11.6024 | 60.0151 | 0 | 12.488 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5016 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.495 | 11.4223 | 60.0135 | 0 | 12.4954 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.4939 | 11.6024 | 60.0151 | 0 | 12.4963 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5099 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.5033 | 11.4223 | 60.0135 | 0 | 12.5037 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5022 | 11.6024 | 60.0152 | 0 | 12.5048 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5183 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.5117 | 11.4223 | 60.0135 | 0 | 12.512 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5106 | 11.6024 | 60.0152 | 0 | 12.5131 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5266 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.52 | 11.4223 | 60.0134 | 0 | 12.5204 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5189 | 11.6024 | 60.0153 | 0 | 12.5214 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5349 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.5283 | 11.4238 | 60.0134 | 0 | 12.5287 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5272 | 11.6024 | 60.0153 | 0 | 12.5297 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5433 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.5367 | 11.4238 | 60.0134 | 0 | 12.537 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5355 | 11.6024 | 60.0153 | 0 | 12.5381 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5516 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.545 | 11.4238 | 60.0134 | 0 | 12.5453 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5439 | 11.6024 | 60.0154 | 0 | 12.5464 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5599 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.5533 | 11.4238 | 60.0133 | 0 | 12.5537 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5522 | 11.6022 | 60.0154 | 0 | 12.5547 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5683 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.5616 | 11.4258 | 60.0133 | 0 | 12.562 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5605 | 11.6022 | 60.0155 | 0 | 12.5631 | 29.3729 | 59.987 | 18.0003
12.5766 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.57 | 11.4258 | 60.0133 | 0 | 12.5704 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5688 | 11.6022 | 60.0155 | 0 | 12.5714 | 29.3421 | 59.987 | 18.0003
12.5849 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.5783 | 11.4264 | 60.0133 | 0 | 12.5787 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5772 | 11.6022 | 60.0155 | 0 | 12.5797 | 29.3421 | 59.987 | 18.0003
12.5933 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.5866 | 11.4264 | 60.0132 | 0 | 12.587 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5855 | 11.6003 | 60.0156 | 0 | 12.588 | 29.3421 | 59.987 | 18.0003
12.6016 | 23.2756 | 59.994 | 11.9995 | 12.595 | 11.4261 | 60.0132 | 0 | 12.5953 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.5938 | 11.6003 | 60.0156 | 0 | 12.5964 | 29.3421 | 59.987 | 18.0003
12.6099 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6033 | 11.4261 | 60.0132 | 0 | 12.6037 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6022 | 11.6003 | 60.0157 | 0 | 12.6047 | 29.342 | 59.987 | 18.0003
12.6183 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6116 | 11.4261 | 60.0132 | 0 | 12.612 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6105 | 11.6003 | 60.0157 | 0 | 12.613 | 29.342 | 59.987 | 18.0003
12.6266 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.62 | 11.4261 | 60.0131 | 0 | 12.6204 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6188 | 11.6003 | 60.0158 | 0 | 12.6215 | 29.3373 | 59.987 | 18.0003
12.6349 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6283 | 11.4261 | 60.0131 | 0 | 12.6287 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6271 | 11.6003 | 60.0158 | 0 | 12.6298 | 29.3373 | 59.987 | 18.0003
12.6433 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6366 | 11.4261 | 60.0131 | 0 | 12.637 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6355 | 11.6003 | 60.0158 | 0 | 12.6381 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.6516 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.645 | 11.4271 | 60.0131 | 0 | 12.6453 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6438 | 11.6003 | 60.0159 | 0 | 12.6464 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.6599 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6533 | 11.4271 | 60.013 | 0 | 12.6537 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6522 | 11.6003 | 60.0159 | 0 | 12.6548 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.6683 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6616 | 11.4259 | 60.013 | 0 | 12.662 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6605 | 11.6003 | 60.016 | 0 | 12.6631 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.6766 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.67 | 11.4259 | 60.013 | 0 | 12.6703 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6688 | 11.5999 | 60.016 | 0 | 12.6714 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.685 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6783 | 11.4259 | 60.013 | 0 | 12.6786 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6771 | 11.5999 | 60.016 | 0 | 12.6798 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.6933 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6866 | 11.4259 | 60.0129 | 0 | 12.687 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6855 | 11.5999 | 60.016 | 0 | 12.6881 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.7016 | 23.2756 | 59.9939 | 11.9995 | 12.6949 | 11.3609 | 60.0129 | 0 | 12.6953 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.6938 | 11.5999 | 60.0159 | 0 | 12.6964 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.71 | 23.2711 | 59.9939 | 11.9995 | 12.7033 | 11.3609 | 60.0129 | 0 | 12.7037 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7021 | 11.5999 | 60.0159 | 0 | 12.7047 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.7183 | 23.2711 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7116 | 11.3609 | 60.0129 | 0 | 12.712 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7104 | 11.5999 | 60.0159 | 0 | 12.7131 | 29.3334 | 59.987 | 18.0003
12.7266 | 23.2711 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7199 | 11.3609 | 60.0128 | 0 | 12.7203 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7188 | 11.5991 | 60.0159 | 0 | 12.7214 | 29.3289 | 59.987 | 18.0003
12.735 | 23.2711 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7283 | 11.3603 | 60.0128 | 0 | 12.7286 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7271 | 11.5991 | 60.0159 | 0 | 12.7297 | 29.3289 | 59.987 | 18.0003
12.7433 | 23.2711 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7366 | 11.3603 | 60.0128 | 0 | 12.737 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7355 | 11.5991 | 60.0159 | 0 | 12.738 | 29.3289 | 59.987 | 18.0003
12.7516 | 23.2711 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7449 | 11.36 | 60.0128 | 0 | 12.7453 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7438 | 11.5991 | 60.0159 | 0 | 12.7465 | 29.3289 | 59.987 | 18.0003
12.76 | 23.2737 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7533 | 11.36 | 60.0127 | 0 | 12.7537 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7521 | 11.5999 | 60.0158 | 0 | 12.7548 | 29.3289 | 59.987 | 18.0003
12.7683 | 23.2737 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7616 | 11.36 | 60.0127 | 0 | 12.762 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7604 | 11.5999 | 60.0158 | 0 | 12.7631 | 29.3289 | 59.987 | 18.0003
12.7766 | 23.2737 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7699 | 11.36 | 60.0127 | 0 | 12.7703 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7688 | 11.5999 | 60.0158 | 0 | 12.7715 | 29.3312 | 59.987 | 18.0003
12.785 | 23.2737 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7783 | 11.36 | 60.0127 | 0 | 12.7786 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7771 | 11.5999 | 60.0158 | 0 | 12.7798 | 29.3312 | 59.987 | 18.0003
12.7933 | 23.2737 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7866 | 11.36 | 60.0126 | 0 | 12.787 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7855 | 11.5999 | 60.0158 | 0 | 12.7881 | 29.3312 | 59.987 | 18.0003
12.8016 | 23.2737 | 59.9938 | 11.9995 | 12.7949 | 11.3597 | 60.0126 | 0 | 12.7953 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.7938 | 11.5999 | 60.0157 | 0 | 12.7964 | 29.3312 | 59.987 | 18.0003
12.81 | 23.2737 | 59.9938 | 11.9995 | 12.8033 | 11.3597 | 60.0126 | 0 | 12.8036 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8021 | 11.5999 | 60.0157 | 0 | 12.8048 | 29.331 | 59.987 | 18.0003
12.8183 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8116 | 11.3585 | 60.0126 | 0 | 12.812 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8104 | 11.5999 | 60.0157 | 0 | 12.8131 | 29.331 | 59.987 | 18.0003
12.8266 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8199 | 11.3585 | 60.0125 | 0 | 12.8203 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8188 | 11.6011 | 60.0157 | 0 | 12.8214 | 29.331 | 59.987 | 18.0003
12.835 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8282 | 11.3583 | 60.0125 | 0 | 12.8286 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8271 | 11.6011 | 60.0157 | 0 | 12.8298 | 29.331 | 59.987 | 18.0003
12.8433 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8366 | 11.3583 | 60.0125 | 0 | 12.837 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8354 | 11.6011 | 60.0157 | 0 | 12.8381 | 29.331 | 59.987 | 18.0003
12.8516 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8449 | 11.3583 | 60.0125 | 0 | 12.8453 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8438 | 11.6011 | 60.0156 | 0 | 12.8464 | 29.331 | 59.987 | 18.0003
12.86 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8532 | 11.3583 | 60.0124 | 0 | 12.8536 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8521 | 11.6011 | 60.0156 | 0 | 12.8547 | 29.331 | 59.987 | 18.0003
12.8683 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8616 | 11.358 | 60.0124 | 0 | 12.8619 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8604 | 11.6011 | 60.0156 | 0 | 12.8632 | 29.331 | 59.987 | 18.0003
12.8766 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8699 | 11.358 | 60.0124 | 0 | 12.8703 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8688 | 11.6003 | 60.0156 | 0 | 12.8715 | 29.3309 | 59.987 | 18.0003
12.885 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8782 | 11.3563 | 60.0124 | 0 | 12.8786 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8771 | 11.6003 | 60.0156 | 0 | 12.8798 | 29.3309 | 59.987 | 18.0003
12.8933 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8866 | 11.3563 | 60.0123 | 0 | 12.887 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8854 | 11.6003 | 60.0156 | 0 | 12.8882 | 29.3269 | 59.987 | 18.0003
12.9016 | 23.2737 | 59.9937 | 11.9995 | 12.8949 | 11.3545 | 60.0123 | 0 | 12.8953 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.8937 | 11.6003 | 60.0155 | 0 | 12.8965 | 29.3269 | 59.987 | 18.0003
12.91 | 23.2758 | 59.9937 | 11.9995 | 12.9032 | 11.3545 | 60.0123 | 0 | 12.9036 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9021 | 11.6003 | 60.0155 | 0 | 12.9048 | 29.3269 | 59.987 | 18.0003
12.9183 | 23.2758 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9116 | 11.3478 | 60.0123 | 0 | 12.9119 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9104 | 11.6003 | 60.0155 | 0 | 12.9131 | 29.3269 | 59.987 | 18.0003
12.9267 | 23.2758 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9199 | 11.3478 | 60.0122 | 0 | 12.9203 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9188 | 11.6003 | 60.0155 | 0 | 12.9215 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
12.935 | 23.2758 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9282 | 11.3452 | 60.0122 | 0 | 12.9286 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9271 | 11.6003 | 60.0155 | 0 | 12.9298 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
12.9433 | 23.2744 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9366 | 11.3452 | 60.0122 | 0 | 12.937 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9354 | 11.6001 | 60.0155 | 0 | 12.9381 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
12.9516 | 23.2744 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9449 | 11.3475 | 60.0122 | 0 | 12.9453 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9437 | 11.6001 | 60.0154 | 0 | 12.9464 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
12.96 | 23.2708 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9532 | 11.3475 | 60.0121 | 0 | 12.9536 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9521 | 11.5999 | 60.0154 | 0 | 12.9548 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
12.9683 | 23.2708 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9615 | 11.3475 | 60.0121 | 0 | 12.9619 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9604 | 11.5999 | 60.0154 | 0 | 12.9631 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
12.9767 | 23.2708 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9699 | 11.3475 | 60.0121 | 0 | 12.9703 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9688 | 11.5999 | 60.0154 | 0 | 12.9714 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
12.985 | 23.2708 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9782 | 11.3475 | 60.0121 | 0 | 12.9786 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9771 | 11.5999 | 60.0154 | 0 | 12.9799 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
12.9933 | 23.2708 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9865 | 11.3475 | 60.012 | 0 | 12.9869 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9854 | 11.5999 | 60.0154 | 0 | 12.9882 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
13.0016 | 23.2708 | 59.9936 | 11.9995 | 12.9949 | 11.3488 | 60.012 | 0 | 12.9952 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 12.9937 | 11.5999 | 60.0154 | 0 | 12.9965 | 29.3305 | 59.987 | 18.0003
13.01 | 23.2708 | 59.9936 | 11.9995 | 13.0032 | 11.3488 | 60.012 | 0 | 13.0036 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 13.0021 | 11.5999 | 60.0153 | 0 | 13.0048 | 29.3348 | 59.987 | 18.0003
13.0183 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0115 | 11.3502 | 60.0119 | 0 | 13.0119 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 13.0104 | 11.5999 | 60.0153 | 0 | 13.0132 | 29.3348 | 59.987 | 18.0003
13.0267 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0198 | 11.3502 | 60.0119 | 0 | 13.0203 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 13.0187 | 11.5999 | 60.0153 | 0 | 13.0215 | 29.3348 | 59.987 | 18.0003
13.035 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0282 | 11.3502 | 60.0118 | 0 | 13.0286 | 22.7962 | 60.019 | 11.9995 | 13.027 | 11.5999 | 60.0153 | 0 | 13.0298 | 29.3348 | 59.987 | 18.0003
13.0433 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0365 | 11.3502 | 60.0118 | 0 | 13.0369 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.0354 | 11.5999 | 60.0153 | 0 | 13.0382 | 29.3387 | 59.987 | 18.0003
13.0517 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0448 | 11.3502 | 60.0117 | 0 | 13.0452 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.0437 | 11.5999 | 60.0152 | 0 | 13.0465 | 29.3387 | 59.987 | 18.0003
13.06 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0532 | 11.3502 | 60.0117 | 0 | 13.0535 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.0521 | 11.5072 | 60.0152 | 0 | 13.0548 | 29.3184 | 59.987 | 18.0003
13.0683 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0615 | 11.3525 | 60.0116 | 0 | 13.0619 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.0604 | 11.5072 | 60.0152 | 0 | 13.0631 | 29.3184 | 59.987 | 18.0003
13.0767 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0698 | 11.3525 | 60.0116 | 0 | 13.0702 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.0687 | 11.5068 | 60.0152 | 0 | 13.0715 | 29.3184 | 59.987 | 18.0003
13.085 | 23.2708 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0782 | 11.3517 | 60.0115 | 0 | 13.0786 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.077 | 11.5068 | 60.0152 | 0 | 13.0798 | 29.3184 | 59.987 | 18.0003
13.0933 | 23.2711 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0865 | 11.3517 | 60.0115 | 0 | 13.0869 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.0854 | 11.4295 | 60.0152 | 0 | 13.0881 | 29.3139 | 59.987 | 18.0003
13.1017 | 23.2711 | 59.9935 | 11.9995 | 13.0948 | 11.3517 | 60.0114 | 0 | 13.0952 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.0937 | 11.4295 | 60.0151 | 0 | 13.0966 | 29.3139 | 59.987 | 18.0003
13.11 | 23.2699 | 59.9935 | 11.9995 | 13.1031 | 11.3517 | 60.0114 | 0 | 13.1035 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1021 | 11.4295 | 60.0151 | 0 | 13.1049 | 29.2844 | 59.987 | 18.0003
13.1183 | 23.2699 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1115 | 11.3517 | 60.0113 | 0 | 13.1119 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1104 | 11.4295 | 60.0151 | 0 | 13.1132 | 29.2844 | 59.987 | 18.0003
13.1267 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1198 | 11.3517 | 60.0113 | 0 | 13.1202 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1187 | 11.4295 | 60.0151 | 0 | 13.1215 | 29.2844 | 59.987 | 18.0003
13.135 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1281 | 11.3505 | 60.0112 | 0 | 13.1285 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.127 | 11.4295 | 60.0151 | 0 | 13.1299 | 29.2844 | 59.987 | 18.0003
13.1433 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1365 | 11.3505 | 60.0112 | 0 | 13.1368 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1354 | 11.4295 | 60.0151 | 0 | 13.1382 | 29.2599 | 59.987 | 18.0003
13.1517 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1448 | 11.3503 | 60.0111 | 0 | 13.1452 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1437 | 11.4295 | 60.015 | 0 | 13.1465 | 29.2599 | 59.987 | 18.0003
13.16 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1531 | 11.3503 | 60.0111 | 0 | 13.1535 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.152 | 11.4295 | 60.015 | 0 | 13.1548 | 29.2577 | 59.987 | 18.0003
13.1683 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1615 | 11.3503 | 60.011 | 0 | 13.1619 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1603 | 11.4295 | 60.015 | 0 | 13.1632 | 29.2577 | 59.987 | 18.0003
13.1767 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1698 | 11.3503 | 60.011 | 0 | 13.1702 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1687 | 11.4295 | 60.015 | 0 | 13.1715 | 29.2579 | 59.987 | 18.0003
13.185 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1781 | 11.3395 | 60.0109 | 0 | 13.1785 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.177 | 11.4295 | 60.015 | 0 | 13.1798 | 29.2579 | 59.987 | 18.0003
13.1933 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1865 | 11.3395 | 60.0109 | 0 | 13.1868 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1854 | 11.429 | 60.015 | 0 | 13.1882 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.2017 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.1948 | 11.3392 | 60.0108 | 0 | 13.1952 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.1937 | 11.429 | 60.0149 | 0 | 13.1965 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.21 | 23.2738 | 59.9934 | 11.9995 | 13.2031 | 11.3392 | 60.0108 | 0 | 13.2035 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.202 | 11.4296 | 60.0149 | 0 | 13.2048 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.2183 | 23.2738 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2115 | 11.3392 | 60.0107 | 0 | 13.2119 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.2103 | 11.4296 | 60.0149 | 0 | 13.2131 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.2267 | 23.2116 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2198 | 11.3392 | 60.0107 | 0 | 13.2202 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.2187 | 11.4296 | 60.0149 | 0 | 13.2216 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.235 | 23.2116 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2281 | 11.3405 | 60.0106 | 0 | 13.2285 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.227 | 11.4296 | 60.0149 | 0 | 13.2299 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.2433 | 23.2116 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2365 | 11.3405 | 60.0106 | 0 | 13.2368 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.2354 | 11.4296 | 60.0149 | 0 | 13.2382 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.2517 | 23.2116 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2448 | 11.3405 | 60.0105 | 0 | 13.2452 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.2437 | 11.4296 | 60.0149 | 0 | 13.2466 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.26 | 23.2165 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2531 | 11.3405 | 60.0105 | 0 | 13.2535 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.252 | 11.4296 | 60.0148 | 0 | 13.2549 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.2683 | 23.2165 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2614 | 11.3407 | 60.0104 | 0 | 13.2618 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.2603 | 11.4296 | 60.0148 | 0 | 13.2632 | 29.2623 | 59.987 | 18.0003
13.2767 | 23.2165 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2698 | 11.3407 | 60.0104 | 0 | 13.2701 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.2687 | 11.4296 | 60.0148 | 0 | 13.2715 | 29.2691 | 59.987 | 18.0003
13.285 | 23.2165 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2781 | 11.3389 | 60.0103 | 0 | 13.2785 | 22.7292 | 60.019 | 11.9995 | 13.277 | 11.4296 | 60.0148 | 0 | 13.2799 | 29.2691 | 59.987 | 18.0003
13.2934 | 23.2165 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2864 | 11.3389 | 60.0103 | 0 | 13.2868 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.2853 | 11.4296 | 60.0148 | 0 | 13.2882 | 29.2691 | 59.987 | 18.0003
13.3017 | 23.2165 | 59.9933 | 11.9995 | 13.2948 | 11.3388 | 60.0102 | 0 | 13.2952 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.2936 | 11.4296 | 60.0147 | 0 | 13.2965 | 29.2691 | 59.987 | 18.0003
13.31 | 23.2165 | 59.9933 | 11.9995 | 13.3031 | 11.3388 | 60.0102 | 0 | 13.3035 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.302 | 11.4309 | 60.0147 | 0 | 13.3049 | 29.2693 | 59.987 | 18.0003
13.3184 | 23.2165 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3114 | 11.3401 | 60.0101 | 0 | 13.3118 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.3103 | 11.4309 | 60.0147 | 0 | 13.3132 | 29.2693 | 59.987 | 18.0003
13.3267 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3198 | 11.3401 | 60.0101 | 0 | 13.3201 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.3187 | 11.4309 | 60.0147 | 0 | 13.3215 | 29.2693 | 59.987 | 18.0003
13.335 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3281 | 11.3419 | 60.01 | 0 | 13.3285 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.327 | 11.4309 | 60.0147 | 0 | 13.3298 | 29.2693 | 59.987 | 18.0003
13.3434 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3364 | 11.3419 | 60.01 | 0 | 13.3368 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.3353 | 11.4309 | 60.0147 | 0 | 13.3383 | 29.2693 | 59.987 | 18.0003
13.3517 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3448 | 11.3422 | 60.0099 | 0 | 13.3452 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.3436 | 11.4309 | 60.0146 | 0 | 13.3466 | 29.2693 | 59.987 | 18.0003
13.36 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3531 | 11.3422 | 60.0099 | 0 | 13.3535 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.352 | 11.4293 | 60.0146 | 0 | 13.3549 | 29.2693 | 59.987 | 18.0003
13.3684 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3614 | 11.3424 | 60.0098 | 0 | 13.3618 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.3603 | 11.4293 | 60.0146 | 0 | 13.3633 | 29.2693 | 59.987 | 18.0003
13.3767 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3698 | 11.3424 | 60.0098 | 0 | 13.3701 | 22.7327 | 60.019 | 11.9995 | 13.3687 | 11.4293 | 60.0146 | 0 | 13.3716 | 29.2695 | 59.987 | 18.0003
13.385 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3781 | 11.3424 | 60.0097 | 0 | 13.3785 | 22.7327 | 60.0191 | 11.9995 | 13.377 | 11.4293 | 60.0146 | 0 | 13.3799 | 29.2695 | 59.987 | 18.0003
13.3934 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3864 | 11.3424 | 60.0097 | 0 | 13.3868 | 22.7327 | 60.0191 | 11.9995 | 13.3853 | 11.4293 | 60.0146 | 0 | 13.3882 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.4017 | 23.2132 | 59.9932 | 11.9995 | 13.3947 | 11.3424 | 60.0096 | 0 | 13.3951 | 22.7327 | 60.0191 | 11.9995 | 13.3936 | 11.4293 | 60.0145 | 0 | 13.3966 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.41 | 23.2125 | 59.9932 | 11.9995 | 13.4031 | 11.3424 | 60.0096 | 0 | 13.4034 | 22.7327 | 60.0191 | 11.9995 | 13.402 | 11.4293 | 60.0145 | 0 | 13.4049 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.4184 | 23.2125 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4114 | 11.3406 | 60.0095 | 0 | 13.4118 | 22.7327 | 60.0192 | 11.9995 | 13.4103 | 11.4293 | 60.0145 | 0 | 13.4132 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.4267 | 23.2125 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4197 | 11.3406 | 60.0095 | 0 | 13.4201 | 22.7327 | 60.0192 | 11.9995 | 13.4186 | 11.4288 | 60.0145 | 0 | 13.4215 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.435 | 23.2125 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4281 | 11.3406 | 60.0094 | 0 | 13.4285 | 22.7327 | 60.0192 | 11.9995 | 13.4269 | 11.4288 | 60.0145 | 0 | 13.4299 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.4434 | 23.2109 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4364 | 11.3406 | 60.0094 | 0 | 13.4368 | 22.7327 | 60.0192 | 11.9995 | 13.4353 | 11.4288 | 60.0145 | 0 | 13.4382 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.4517 | 23.2109 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4447 | 11.3406 | 60.0093 | 0 | 13.4451 | 22.7327 | 60.0193 | 11.9995 | 13.4436 | 11.4288 | 60.0145 | 0 | 13.4465 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.46 | 23.1419 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4531 | 11.3406 | 60.0093 | 0 | 13.4534 | 22.7327 | 60.0193 | 11.9995 | 13.452 | 11.3351 | 60.0144 | 0 | 13.455 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.4684 | 23.1419 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4614 | 11.3399 | 60.0092 | 0 | 13.4618 | 22.7327 | 60.0193 | 11.9995 | 13.4603 | 11.3351 | 60.0144 | 0 | 13.4633 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.4767 | 23.1419 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4697 | 11.3399 | 60.0092 | 0 | 13.4701 | 22.6288 | 60.0193 | 11.9995 | 13.4686 | 11.3351 | 60.0144 | 0 | 13.4716 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.485 | 23.1419 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4781 | 11.3399 | 60.0091 | 0 | 13.4785 | 22.6288 | 60.0194 | 11.9995 | 13.4769 | 11.3351 | 60.0144 | 0 | 13.4799 | 29.2682 | 59.987 | 18.0003
13.4934 | 23.1419 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4864 | 11.3399 | 60.0091 | 0 | 13.4868 | 22.6288 | 60.0194 | 11.9995 | 13.4852 | 11.3362 | 60.0144 | 0 | 13.4883 | 29.2687 | 59.987 | 18.0003
13.5017 | 23.1419 | 59.9931 | 11.9995 | 13.4947 | 11.3399 | 60.009 | 0 | 13.4951 | 22.6288 | 60.0194 | 11.9995 | 13.4936 | 11.3362 | 60.0144 | 0 | 13.4966 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.51 | 23.1462 | 59.9931 | 11.9995 | 13.5031 | 11.3399 | 60.009 | 0 | 13.5034 | 22.6288 | 60.0194 | 11.9995 | 13.5019 | 11.3362 | 60.0143 | 0 | 13.5049 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.5184 | 23.1462 | 59.993 | 11.9995 | 13.5114 | 11.3399 | 60.0089 | 0 | 13.5118 | 22.6288 | 60.0195 | 11.9995 | 13.5103 | 11.3362 | 60.0143 | 0 | 13.5133 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.5267 | 23.1462 | 59.993 | 11.9995 | 13.5197 | 11.3399 | 60.0089 | 0 | 13.5201 | 22.6288 | 60.0195 | 11.9995 | 13.5186 | 11.3362 | 60.0143 | 0 | 13.5216 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.535 | 23.1462 | 59.993 | 11.9995 | 13.528 | 11.3392 | 60.0088 | 0 | 13.5284 | 22.6288 | 60.0195 | 11.9995 | 13.5269 | 11.3362 | 60.0143 | 0 | 13.5299 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.5434 | 23.1462 | 59.993 | 11.9995 | 13.5364 | 11.3392 | 60.0088 | 0 | 13.5367 | 22.6288 | 60.0195 | 11.9995 | 13.5352 | 11.3359 | 60.0143 | 0 | 13.5382 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.5517 | 23.1462 | 59.993 | 11.9995 | 13.5447 | 11.3392 | 60.0087 | 0 | 13.5451 | 22.6288 | 60.0196 | 11.9995 | 13.5436 | 11.3359 | 60.0142 | 0 | 13.5466 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.56 | 23.1462 | 59.993 | 11.9995 | 13.553 | 11.3392 | 60.0087 | 0 | 13.5534 | 22.6288 | 60.0196 | 11.9995 | 13.5519 | 11.3359 | 60.0142 | 0 | 13.5549 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.5684 | 23.1462 | 59.993 | 11.9995 | 13.5614 | 11.3392 | 60.0086 | 0 | 13.5618 | 22.6288 | 60.0196 | 11.9995 | 13.5602 | 11.3359 | 60.0142 | 0 | 13.5632 | 29.2687 | 59.9871 | 18.0003
13.5767 | 23.1453 | 59.993 | 11.9995 | 13.5697 | 11.3392 | 60.0086 | 0 | 13.5701 | 22.6288 | 60.0196 | 11.9995 | 13.5685 | 11.3359 | 60.0142 | 0 | 13.5717 | 29.2 | 59.9871 | 18.0003
13.5851 | 23.1453 | 59.993 | 11.9995 | 13.5781 | 11.3371 | 60.0085 | 0 | 13.5784 | 22.6288 | 60.0197 | 11.9995 | 13.5769 | 11.3359 | 60.0142 | 0 | 13.58 | 29.2 | 59.9871 | 18.0003
13.5934 | 23.1453 | 59.9931 | 11.9995 | 13.5864 | 11.3371 | 60.0085 | 0 | 13.5867 | 22.6288 | 60.0197 | 11.9995 | 13.5852 | 11.3358 | 60.0142 | 0 | 13.5883 | 29.2 | 59.9872 | 18.0003
13.6017 | 23.1453 | 59.9931 | 11.9995 | 13.5947 | 11.3371 | 60.0084 | 0 | 13.5951 | 22.6288 | 60.0197 | 11.9995 | 13.5936 | 11.3358 | 60.0141 | 0 | 13.5966 | 29.2 | 59.9872 | 18.0003
13.61 | 23.1453 | 59.9931 | 11.9995 | 13.6031 | 11.3371 | 60.0084 | 0 | 13.6034 | 22.6288 | 60.0197 | 11.9995 | 13.6019 | 11.3358 | 60.0141 | 0 | 13.605 | 29.2002 | 59.9872 | 18.0003
13.6184 | 23.1453 | 59.9931 | 11.9995 | 13.6114 | 11.3354 | 60.0083 | 0 | 13.6118 | 22.6288 | 60.0198 | 11.9995 | 13.6102 | 11.3358 | 60.0141 | 0 | 13.6133 | 29.2002 | 59.9872 | 18.0003
13.6267 | 23.144 | 59.9931 | 11.9995 | 13.6197 | 11.3354 | 60.0083 | 0 | 13.6201 | 22.6318 | 60.0198 | 11.9995 | 13.6185 | 11.3358 | 60.0141 | 0 | 13.6216 | 29.2031 | 59.9872 | 18.0003
13.6351 | 23.144 | 59.9931 | 11.9995 | 13.6281 | 11.3354 | 60.0082 | 0 | 13.6284 | 22.6318 | 60.0198 | 11.9995 | 13.6269 | 11.3358 | 60.0141 | 0 | 13.6299 | 29.2031 | 59.9872 | 18.0003
13.6434 | 23.144 | 59.9932 | 11.9995 | 13.6364 | 11.3354 | 60.0082 | 0 | 13.6367 | 22.6318 | 60.0198 | 11.9995 | 13.6352 | 11.3354 | 60.0141 | 0 | 13.6383 | 29.2031 | 59.9872 | 18.0003
13.6517 | 23.144 | 59.9932 | 11.9995 | 13.6447 | 11.3354 | 60.0081 | 0 | 13.6451 | 22.6318 | 60.0199 | 11.9995 | 13.6436 | 11.3354 | 60.014 | 0 | 13.6466 | 29.2031 | 59.9872 | 18.0003
13.66 | 23.144 | 59.9932 | 11.9995 | 13.653 | 11.3354 | 60.0081 | 0 | 13.6534 | 22.6357 | 60.0199 | 11.9995 | 13.6519 | 11.3367 | 60.014 | 0 | 13.6549 | 29.1738 | 59.9872 | 18.0003
13.6684 | 23.144 | 59.9932 | 11.9995 | 13.6614 | 11.3354 | 60.008 | 0 | 13.6617 | 22.6357 | 60.0199 | 11.9995 | 13.6602 | 11.3367 | 60.014 | 0 | 13.6633 | 29.1738 | 59.9872 | 18.0003
13.6767 | 23.144 | 59.9932 | 11.9995 | 13.6697 | 11.3354 | 60.008 | 0 | 13.67 | 22.6357 | 60.0199 | 11.9995 | 13.6685 | 11.3367 | 60.014 | 0 | 13.6716 | 29.1512 | 59.9872 | 18.0003
13.6851 | 23.144 | 59.9932 | 11.9995 | 13.678 | 11.3127 | 60.0079 | 0 | 13.6784 | 22.6357 | 60.02 | 11.9995 | 13.6769 | 11.3367 | 60.014 | 0 | 13.6799 | 29.1512 | 59.9872 | 18.0003
13.6934 | 23.144 | 59.9933 | 11.9995 | 13.6864 | 11.3127 | 60.0079 | 0 | 13.6867 | 22.6357 | 60.02 | 11.9995 | 13.6852 | 11.3367 | 60.014 | 0 | 13.6882 | 29.1512 | 59.9873 | 18.0003
13.7017 | 23.144 | 59.9933 | 11.9995 | 13.6947 | 11.2594 | 60.0078 | 0 | 13.6951 | 22.6357 | 60.02 | 11.9995 | 13.6935 | 11.3367 | 60.014 | 0 | 13.6967 | 29.1512 | 59.9873 | 18.0003
13.7101 | 23.143 | 59.9933 | 11.9995 | 13.703 | 11.2594 | 60.0078 | 0 | 13.7034 | 22.6357 | 60.02 | 11.9995 | 13.7018 | 11.3367 | 60.014 | 0 | 13.705 | 29.1522 | 59.9873 | 18.0003
13.7184 | 23.143 | 59.9933 | 11.9995 | 13.7114 | 11.2594 | 60.0077 | 0 | 13.7117 | 22.6357 | 60.0201 | 11.9995 | 13.7102 | 11.3367 | 60.014 | 0 | 13.7133 | 29.1522 | 59.9873 | 18.0003
13.7267 | 23.1421 | 59.9933 | 11.9995 | 13.7197 | 11.2594 | 60.0077 | 0 | 13.72 | 22.6357 | 60.0201 | 11.9995 | 13.7185 | 11.3357 | 60.014 | 0 | 13.7217 | 29.1528 | 59.9873 | 18.0003
13.7351 | 23.1421 | 59.9933 | 11.9995 | 13.728 | 11.2594 | 60.0076 | 0 | 13.7284 | 22.6357 | 60.0201 | 11.9995 | 13.7269 | 11.3357 | 60.014 | 0 | 13.73 | 29.1528 | 59.9873 | 18.0003
13.7434 | 23.1421 | 59.9934 | 11.9995 | 13.7364 | 11.2594 | 60.0076 | 0 | 13.7367 | 22.6357 | 60.0201 | 11.9995 | 13.7352 | 11.3357 | 60.014 | 0 | 13.7383 | 29.1533 | 59.9873 | 18.0003
13.7517 | 23.1421 | 59.9934 | 11.9995 | 13.7447 | 11.2596 | 60.0075 | 0 | 13.7451 | 22.6357 | 60.0202 | 11.9995 | 13.7435 | 11.3357 | 60.014 | 0 | 13.7466 | 29.1533 | 59.9873 | 18.0003
13.7601 | 23.1421 | 59.9934 | 11.9995 | 13.753 | 11.2596 | 60.0075 | 0 | 13.7534 | 22.6357 | 60.0202 | 11.9995 | 13.7518 | 11.3357 | 60.014 | 0 | 13.755 | 29.1533 | 59.9873 | 18.0003
13.7684 | 23.1421 | 59.9934 | 11.9995 | 13.7614 | 11.2596 | 60.0074 | 0 | 13.7617 | 22.6357 | 60.0202 | 11.9995 | 13.7602 | 11.3357 | 60.014 | 0 | 13.7633 | 29.1533 | 59.9873 | 18.0003
13.7767 | 23.1421 | 59.9934 | 11.9995 | 13.7697 | 11.2596 | 60.0074 | 0 | 13.77 | 22.6357 | 60.0202 | 11.9995 | 13.7685 | 11.3355 | 60.014 | 0 | 13.7716 | 29.1533 | 59.9873 | 18.0003
13.7851 | 23.1421 | 59.9934 | 11.9995 | 13.778 | 11.2589 | 60.0073 | 0 | 13.7784 | 22.6357 | 60.0203 | 11.9995 | 13.7769 | 11.3355 | 60.014 | 0 | 13.78 | 29.1533 | 59.9873 | 18.0003
13.7934 | 23.1421 | 59.9935 | 11.9995 | 13.7863 | 11.2589 | 60.0073 | 0 | 13.7867 | 22.6356 | 60.0203 | 11.9995 | 13.7852 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.7883 | 29.1533 | 59.9874 | 18.0003
13.8017 | 23.1421 | 59.9935 | 11.9995 | 13.7947 | 11.2606 | 60.0072 | 0 | 13.795 | 22.6356 | 60.0203 | 11.9995 | 13.7935 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.7966 | 29.1533 | 59.9874 | 18.0003
13.8101 | 23.1421 | 59.9935 | 11.9995 | 13.803 | 11.2606 | 60.0072 | 0 | 13.8033 | 22.6356 | 60.0203 | 11.9995 | 13.8018 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.8049 | 29.1533 | 59.9874 | 18.0003
13.8184 | 23.1421 | 59.9935 | 11.9995 | 13.8113 | 11.261 | 60.0071 | 0 | 13.8117 | 22.6356 | 60.0204 | 11.9995 | 13.8102 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.8134 | 29.1533 | 59.9874 | 18.0003
13.8267 | 23.1422 | 59.9935 | 11.9995 | 13.8197 | 11.261 | 60.0071 | 0 | 13.82 | 22.6356 | 60.0204 | 11.9995 | 13.8185 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.8217 | 29.1563 | 59.9874 | 18.0003
13.8351 | 23.1422 | 59.9935 | 11.9995 | 13.828 | 11.261 | 60.007 | 0 | 13.8284 | 22.6356 | 60.0204 | 11.9995 | 13.8268 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.83 | 29.1563 | 59.9874 | 18.0003
13.8434 | 23.0564 | 59.9936 | 11.9995 | 13.8363 | 11.261 | 60.007 | 0 | 13.8367 | 22.6356 | 60.0204 | 11.9995 | 13.8351 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.8383 | 29.1567 | 59.9874 | 18.0003
13.8517 | 23.0564 | 59.9936 | 11.9995 | 13.8447 | 11.2622 | 60.0069 | 0 | 13.845 | 22.6356 | 60.0205 | 11.9995 | 13.8435 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.8467 | 29.1567 | 59.9874 | 18.0003
13.8601 | 23.0564 | 59.9936 | 11.9995 | 13.853 | 11.2622 | 60.0069 | 0 | 13.8533 | 22.6356 | 60.0205 | 11.9995 | 13.8518 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.855 | 29.1566 | 59.9874 | 18.0003
13.8684 | 23.0564 | 59.9936 | 11.9995 | 13.8613 | 11.2622 | 60.0068 | 0 | 13.8617 | 22.6356 | 60.0205 | 11.9995 | 13.8602 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.8633 | 29.1566 | 59.9874 | 18.0003
13.8767 | 23.0564 | 59.9936 | 11.9995 | 13.8697 | 11.2622 | 60.0068 | 0 | 13.87 | 22.6356 | 60.0205 | 11.9995 | 13.8685 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.8717 | 29.1569 | 59.9874 | 18.0003
13.8851 | 23.0564 | 59.9936 | 11.9995 | 13.878 | 11.2645 | 60.0067 | 0 | 13.8784 | 22.6356 | 60.0206 | 11.9995 | 13.8768 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.88 | 29.1569 | 59.9874 | 18.0003
13.8934 | 23.0564 | 59.9937 | 11.9995 | 13.8863 | 11.2645 | 60.0067 | 0 | 13.8867 | 22.637 | 60.0206 | 11.9995 | 13.8851 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.8883 | 29.1569 | 59.9874 | 18.0003
13.9017 | 23.0564 | 59.9937 | 11.9995 | 13.8947 | 11.2645 | 60.0066 | 0 | 13.895 | 22.637 | 60.0206 | 11.9995 | 13.8935 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.8966 | 29.1569 | 59.9875 | 18.0003
13.9101 | 23.0564 | 59.9937 | 11.9995 | 13.903 | 11.2645 | 60.0066 | 0 | 13.9033 | 22.6377 | 60.0206 | 11.9995 | 13.9018 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.905 | 29.1569 | 59.9875 | 18.0003
13.9184 | 23.0564 | 59.9937 | 11.9995 | 13.9113 | 11.2645 | 60.0065 | 0 | 13.9117 | 22.6377 | 60.0207 | 11.9995 | 13.9102 | 11.335 | 60.014 | 0 | 13.9133 | 29.1569 | 59.9875 | 18.0003
13.9268 | 23.0582 | 59.9937 | 11.9995 | 13.9196 | 11.2645 | 60.0065 | 0 | 13.92 | 22.6377 | 60.0207 | 11.9995 | 13.9185 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.9216 | 29.1569 | 59.9875 | 18.0003
13.9351 | 23.0582 | 59.9937 | 11.9995 | 13.928 | 11.2631 | 60.0064 | 0 | 13.9283 | 22.6377 | 60.0207 | 11.9995 | 13.9268 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.9301 | 29.1569 | 59.9875 | 18.0003
13.9434 | 23.0582 | 59.9938 | 11.9995 | 13.9363 | 11.2631 | 60.0064 | 0 | 13.9366 | 22.6377 | 60.0207 | 11.9995 | 13.9351 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.9384 | 29.1575 | 59.9875 | 18.0003
13.9518 | 23.0582 | 59.9938 | 11.9995 | 13.9446 | 11.2575 | 60.0063 | 0 | 13.9449 | 22.6377 | 60.0208 | 11.9995 | 13.9435 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.9467 | 29.1575 | 59.9875 | 18.0003
13.9601 | 23.0582 | 59.9938 | 11.9995 | 13.953 | 11.2575 | 60.0063 | 0 | 13.9533 | 22.6376 | 60.0208 | 11.9995 | 13.9518 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.955 | 29.1581 | 59.9875 | 18.0003
13.9684 | 23.0582 | 59.9938 | 11.9995 | 13.9613 | 11.2575 | 60.0062 | 0 | 13.9616 | 22.6376 | 60.0208 | 11.9995 | 13.9601 | 11.3349 | 60.014 | 0 | 13.9634 | 29.1581 | 59.9875 | 18.0003
13.9768 | 23.0582 | 59.9938 | 11.9995 | 13.9696 | 11.2575 | 60.0062 | 0 | 13.97 | 22.6376 | 60.0208 | 11.9995 | 13.9684 | 11.3344 | 60.014 | 0 | 13.9717 | 29.1581 | 59.9875 | 18.0003
13.9851 | 23.0582 | 59.9938 | 11.9995 | 13.978 | 11.2575 | 60.0061 | 0 | 13.9783 | 22.6376 | 60.0209 | 11.9995 | 13.9768 | 11.3344 | 60.014 | 0 | 13.98 | 29.1581 | 59.9875 | 18.0003
13.9934 | 23.0582 | 59.9939 | 11.9995 | 13.9863 | 11.2575 | 60.0061 | 0 | 13.9866 | 22.6376 | 60.0209 | 11.9995 | 13.9851 | 11.3344 | 60.014 | 0 | 13.9884 | 29.1581 | 59.9876 | 18.0003
14.0018 | 23.0582 | 59.9939 | 11.9995 | 13.9946 | 11.2577 | 60.006 | 0 | 13.9949 | 22.6376 | 60.0209 | 11.9995 | 13.9935 | 11.3344 | 60.014 | 0 | 13.9967 | 29.1581 | 59.9876 | 18.0003
14.0101 | 23.0591 | 59.9939 | 11.9995 | 14.003 | 11.2577 | 60.006 | 0 | 14.0033 | 22.6376 | 60.0209 | 11.9995 | 14.0018 | 11.3344 | 60.014 | 0 | 14.005 | 29.1581 | 59.9876 | 18.0003
14.0184 | 23.0591 | 59.9939 | 11.9995 | 14.0113 | 11.2558 | 60.006 | 0 | 14.0116 | 22.6376 | 60.021 | 11.9995 | 14.0101 | 11.3344 | 60.014 | 0 | 14.0133 | 29.1581 | 59.9876 | 18.0003
14.0268 | 23.0591 | 59.9939 | 11.9995 | 14.0196 | 11.2558 | 60.0059 | 0 | 14.02 | 22.6376 | 60.021 | 11.9995 | 14.0184 | 11.3353 | 60.014 | 0 | 14.0217 | 29.1581 | 59.9876 | 18.0003
14.0351 | 23.0591 | 59.9939 | 11.9995 | 14.028 | 11.2557 | 60.0059 | 0 | 14.0283 | 22.6376 | 60.021 | 11.9995 | 14.0268 | 11.3353 | 60.014 | 0 | 14.03 | 29.1581 | 59.9876 | 18.0003
14.0434 | 23.0591 | 59.994 | 11.9995 | 14.0363 | 11.2557 | 60.0059 | 0 | 14.0366 | 22.6376 | 60.021 | 11.9995 | 14.0351 | 11.3353 | 60.014 | 0 | 14.0383 | 29.1587 | 59.9876 | 18.0003
14.0518 | 23.0591 | 59.994 | 11.9995 | 14.0446 | 11.256 | 60.0058 | 0 | 14.0449 | 22.6376 | 60.0211 | 11.9995 | 14.0435 | 11.3353 | 60.014 | 0 | 14.0468 | 29.1587 | 59.9876 | 18.0003
14.0601 | 23.0591 | 59.994 | 11.9995 | 14.0529 | 11.256 | 60.0058 | 0 | 14.0533 | 22.6376 | 60.0211 | 11.9995 | 14.0518 | 11.3353 | 60.014 | 0 | 14.0551 | 29.1587 | 59.9876 | 18.0003
14.0684 | 23.0591 | 59.994 | 11.9995 | 14.0613 | 11.1803 | 60.0058 | 0 | 14.0616 | 22.6376 | 60.0211 | 11.9995 | 14.0601 | 11.3353 | 60.014 | 0 | 14.0634 | 29.1587 | 59.9876 | 18.0003
14.0768 | 23.0591 | 59.994 | 11.9995 | 14.0696 | 11.1803 | 60.0057 | 0 | 14.0699 | 22.6349 | 60.0211 | 11.9995 | 14.0684 | 11.3354 | 60.014 | 0 | 14.0717 | 29.1587 | 59.9876 | 18.0003
14.0851 | 23.0591 | 59.994 | 11.9995 | 14.078 | 11.1825 | 60.0057 | 0 | 14.0782 | 22.6349 | 60.0212 | 11.9995 | 14.0768 | 11.3354 | 60.014 | 0 | 14.0801 | 29.1587 | 59.9876 | 18.0003
14.0934 | 23.0591 | 59.9941 | 11.9995 | 14.0863 | 11.1825 | 60.0057 | 0 | 14.0866 | 22.6348 | 60.0212 | 11.9995 | 14.0851 | 11.3354 | 60.014 | 0 | 14.0884 | 29.1587 | 59.9877 | 18.0003
14.1018 | 23.0591 | 59.9941 | 11.9995 | 14.0946 | 11.1828 | 60.0056 | 0 | 14.0949 | 22.6348 | 60.0212 | 11.9995 | 14.0934 | 11.3354 | 60.014 | 0 | 14.0967 | 29.1587 | 59.9877 | 18.0003
14.1101 | 23.0591 | 59.9941 | 11.9995 | 14.103 | 11.1828 | 60.0056 | 0 | 14.1033 | 22.6348 | 60.0212 | 11.9995 | 14.1017 | 11.3354 | 60.014 | 0 | 14.105 | 29.1591 | 59.9877 | 18.0003
14.1184 | 23.0591 | 59.9941 | 11.9995 | 14.1113 | 11.1838 | 60.0056 | 0 | 14.1116 | 22.6348 | 60.0213 | 11.9995 | 14.1101 | 11.3354 | 60.014 | 0 | 14.1134 | 29.1591 | 59.9877 | 18.0003
14.1268 | 23.0582 | 59.9941 | 11.9995 | 14.1196 | 11.1838 | 60.0055 | 0 | 14.1199 | 22.6348 | 60.0213 | 11.9995 | 14.1184 | 11.3339 | 60.014 | 0 | 14.1217 | 29.1591 | 59.9877 | 18.0003
14.1351 | 23.0582 | 59.9941 | 11.9995 | 14.128 | 11.1838 | 60.0055 | 0 | 14.1282 | 22.6348 | 60.0213 | 11.9995 | 14.1268 | 11.3339 | 60.014 | 0 | 14.13 | 29.1591 | 59.9877 | 18.0003
14.1434 | 23.0582 | 59.9942 | 11.9995 | 14.1363 | 11.1838 | 60.0055 | 0 | 14.1366 | 22.6348 | 60.0213 | 11.9995 | 14.1351 | 11.3339 | 60.014 | 0 | 14.1384 | 29.1591 | 59.9877 | 18.0003
14.1518 | 23.0582 | 59.9942 | 11.9995 | 14.1446 | 11.1846 | 60.0054 | 0 | 14.1449 | 22.6348 | 60.0214 | 11.9995 | 14.1434 | 11.3339 | 60.014 | 0 | 14.1467 | 29.1591 | 59.9877 | 18.0003
14.1601 | 23.0582 | 59.9942 | 11.9995 | 14.153 | 11.1846 | 60.0054 | 0 | 14.1533 | 22.6395 | 60.0214 | 11.9995 | 14.1517 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.155 | 29.1554 | 59.9877 | 18.0003
14.1684 | 23.0582 | 59.9942 | 11.9995 | 14.1613 | 11.1846 | 60.0054 | 0 | 14.1616 | 22.6395 | 60.0214 | 11.9995 | 14.1601 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.1633 | 29.1554 | 59.9877 | 18.0003
14.1768 | 23.0582 | 59.9942 | 11.9995 | 14.1696 | 11.1846 | 60.0053 | 0 | 14.1699 | 22.5436 | 60.0214 | 11.9995 | 14.1684 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.1718 | 29.1554 | 59.9877 | 18.0003
14.1851 | 23.0582 | 59.9942 | 11.9995 | 14.1779 | 11.1864 | 60.0053 | 0 | 14.1782 | 22.5436 | 60.0215 | 11.9995 | 14.1768 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.1801 | 29.1554 | 59.9877 | 18.0003
14.1935 | 23.0582 | 59.9943 | 11.9995 | 14.1863 | 11.1864 | 60.0053 | 0 | 14.1866 | 22.5435 | 60.0215 | 11.9995 | 14.1851 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.1884 | 29.1557 | 59.9878 | 18.0003
14.2018 | 23.0582 | 59.9943 | 11.9995 | 14.1946 | 11.1901 | 60.0052 | 0 | 14.1949 | 22.5435 | 60.0215 | 11.9995 | 14.1934 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.1968 | 29.1557 | 59.9878 | 18.0003
14.2101 | 23.0582 | 59.9943 | 11.9995 | 14.2029 | 11.1901 | 60.0052 | 0 | 14.2032 | 22.5435 | 60.0215 | 11.9995 | 14.2017 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.2051 | 29.1557 | 59.9878 | 18.0003
14.2184 | 23.0582 | 59.9943 | 11.9995 | 14.2113 | 11.1901 | 60.0052 | 0 | 14.2115 | 22.5435 | 60.0216 | 11.9995 | 14.2101 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.2134 | 29.1557 | 59.9878 | 18.0003
14.2268 | 23.0582 | 59.9943 | 11.9995 | 14.2196 | 11.1901 | 60.0051 | 0 | 14.2199 | 22.5427 | 60.0216 | 11.9995 | 14.2184 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.2217 | 29.1557 | 59.9878 | 18.0003
14.2351 | 23.0582 | 59.9943 | 11.9995 | 14.2279 | 11.1886 | 60.0051 | 0 | 14.2282 | 22.5427 | 60.0216 | 11.9995 | 14.2267 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.2301 | 29.1557 | 59.9878 | 18.0003
14.2435 | 23.0582 | 59.9944 | 11.9995 | 14.2363 | 11.1886 | 60.0051 | 0 | 14.2366 | 22.5427 | 60.0216 | 11.9995 | 14.235 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.2384 | 29.152 | 59.9878 | 18.0003
14.2518 | 23.0582 | 59.9944 | 11.9995 | 14.2446 | 11.1872 | 60.005 | 0 | 14.2449 | 22.5427 | 60.0217 | 11.9995 | 14.2434 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.2467 | 29.152 | 59.9878 | 18.0003
14.2601 | 23.0582 | 59.9944 | 11.9995 | 14.2529 | 11.1872 | 60.005 | 0 | 14.2532 | 22.5427 | 60.0217 | 11.9995 | 14.2517 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.2551 | 29.152 | 59.9878 | 18.0003
14.2684 | 23.0582 | 59.9944 | 11.9995 | 14.2613 | 11.1873 | 60.005 | 0 | 14.2615 | 22.5427 | 60.0217 | 11.9995 | 14.2601 | 11.3318 | 60.014 | 0 | 14.2634 | 29.152 | 59.9878 | 18.0003
14.2768 | 23.0582 | 59.9944 | 11.9995 | 14.2696 | 11.1873 | 60.0049 | 0 | 14.2699 | 22.5427 | 60.0217 | 11.9995 | 14.2684 | 11.3325 | 60.014 | 0 | 14.2717 | 29.152 | 59.9878 | 18.0003
14.2851 | 23.0582 | 59.9944 | 11.9995 | 14.2779 | 11.1876 | 60.0049 | 0 | 14.2782 | 22.5427 | 60.0218 | 11.9995 | 14.2767 | 11.3325 | 60.014 | 0 | 14.28 | 29.152 | 59.9878 | 18.0003
14.2935 | 22.9975 | 59.9945 | 11.9995 | 14.2863 | 11.1876 | 60.0049 | 0 | 14.2866 | 22.5376 | 60.0218 | 11.9995 | 14.285 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.2885 | 29.152 | 59.9879 | 18.0003
14.3018 | 22.9975 | 59.9945 | 11.9995 | 14.2946 | 11.188 | 60.0048 | 0 | 14.2949 | 22.5376 | 60.0218 | 11.9995 | 14.2934 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.2968 | 29.152 | 59.9879 | 18.0003
14.3101 | 22.9997 | 59.9945 | 11.9995 | 14.3029 | 11.188 | 60.0048 | 0 | 14.3032 | 22.5376 | 60.0218 | 11.9995 | 14.3017 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.3051 | 29.0986 | 59.9879 | 18.0003
14.3185 | 22.9997 | 59.9945 | 11.9995 | 14.3112 | 11.1885 | 60.0048 | 0 | 14.3115 | 22.5376 | 60.0219 | 11.9995 | 14.3101 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.3134 | 29.0986 | 59.9879 | 18.0003
14.3268 | 22.9997 | 59.9945 | 11.9995 | 14.3196 | 11.1885 | 60.0047 | 0 | 14.3199 | 22.4488 | 60.0219 | 11.9995 | 14.3184 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.3218 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.3351 | 22.9997 | 59.9945 | 11.9995 | 14.3279 | 11.187 | 60.0047 | 0 | 14.3282 | 22.4488 | 60.0219 | 11.9995 | 14.3267 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.3301 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.3435 | 22.9997 | 59.9946 | 11.9995 | 14.3362 | 11.187 | 60.0047 | 0 | 14.3365 | 22.4499 | 60.0219 | 11.9995 | 14.335 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.3384 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.3518 | 22.9997 | 59.9946 | 11.9995 | 14.3446 | 11.1874 | 60.0046 | 0 | 14.3448 | 22.4499 | 60.022 | 11.9995 | 14.3434 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.3468 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.3601 | 22.9997 | 59.9946 | 11.9995 | 14.3529 | 11.1874 | 60.0046 | 0 | 14.3532 | 22.4499 | 60.022 | 11.9995 | 14.3517 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.3551 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.3685 | 22.9997 | 59.9946 | 11.9995 | 14.3612 | 11.1342 | 60.0046 | 0 | 14.3615 | 22.4499 | 60.022 | 11.9995 | 14.36 | 11.3328 | 60.014 | 0 | 14.3634 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.3768 | 22.9997 | 59.9946 | 11.9995 | 14.3696 | 11.1342 | 60.0045 | 0 | 14.3699 | 22.4499 | 60.022 | 11.9995 | 14.3683 | 11.3327 | 60.014 | 0 | 14.3717 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.3851 | 22.9997 | 59.9946 | 11.9995 | 14.3779 | 11.1335 | 60.0045 | 0 | 14.3782 | 22.4499 | 60.022 | 11.9995 | 14.3767 | 11.3327 | 60.014 | 0 | 14.3801 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.3935 | 22.9997 | 59.9947 | 11.9995 | 14.3862 | 11.1335 | 60.0045 | 0 | 14.3865 | 22.4517 | 60.022 | 11.9995 | 14.385 | 11.3327 | 60.014 | 0 | 14.3884 | 29.0976 | 59.9879 | 18.0003
14.4018 | 22.9997 | 59.9947 | 11.9995 | 14.3946 | 11.1335 | 60.0044 | 0 | 14.3948 | 22.4517 | 60.022 | 11.9995 | 14.3933 | 11.3327 | 60.014 | 0 | 14.3967 | 29.0976 | 59.988 | 18.0003
14.4101 | 22.9997 | 59.9947 | 11.9995 | 14.4029 | 11.1335 | 60.0044 | 0 | 14.4032 | 22.4517 | 60.022 | 11.9995 | 14.4017 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4052 | 29.1022 | 59.988 | 18.0003
14.4185 | 22.9997 | 59.9947 | 11.9995 | 14.4112 | 11.0808 | 60.0044 | 0 | 14.4115 | 22.4517 | 60.0219 | 11.9995 | 14.41 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4135 | 29.1022 | 59.988 | 18.0003
14.4268 | 22.9991 | 59.9947 | 11.9995 | 14.4196 | 11.0808 | 60.0043 | 0 | 14.4199 | 22.4517 | 60.0219 | 11.9995 | 14.4183 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4218 | 29.1022 | 59.988 | 18.0003
14.4351 | 22.9991 | 59.9947 | 11.9995 | 14.4279 | 11.0808 | 60.0043 | 0 | 14.4282 | 22.4517 | 60.0219 | 11.9995 | 14.4266 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4301 | 29.1022 | 59.988 | 18.0003
14.4435 | 22.9991 | 59.9948 | 11.9995 | 14.4362 | 11.0808 | 60.0043 | 0 | 14.4365 | 22.4478 | 60.0219 | 11.9995 | 14.435 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4385 | 29.1022 | 59.988 | 18.0003
14.4518 | 22.9991 | 59.9948 | 11.9995 | 14.4446 | 11.0808 | 60.0042 | 0 | 14.4448 | 22.4478 | 60.0219 | 11.9995 | 14.4433 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4468 | 29.1022 | 59.988 | 18.0003
14.4601 | 22.9991 | 59.9948 | 11.9995 | 14.4529 | 11.0808 | 60.0042 | 0 | 14.4532 | 22.4478 | 60.0219 | 11.9995 | 14.4517 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4551 | 29.1022 | 59.988 | 18.0003
14.4685 | 22.9991 | 59.9948 | 11.9995 | 14.4612 | 11.0808 | 60.0042 | 0 | 14.4615 | 22.4478 | 60.0219 | 11.9995 | 14.46 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4635 | 29.1022 | 59.988 | 18.0003
14.4768 | 22.9991 | 59.9948 | 11.9995 | 14.4696 | 11.0808 | 60.0041 | 0 | 14.4698 | 22.4478 | 60.0219 | 11.9995 | 14.4683 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4718 | 29.107 | 59.988 | 18.0003
14.4851 | 22.9991 | 59.9948 | 11.9995 | 14.4779 | 11.0808 | 60.0041 | 0 | 14.4781 | 22.4478 | 60.0219 | 11.9995 | 14.4766 | 11.3332 | 60.014 | 0 | 14.4801 | 29.107 | 59.988 | 18.0003
14.4935 | 22.9991 | 59.9949 | 11.9995 | 14.4862 | 11.0808 | 60.0041 | 0 | 14.4865 | 22.4477 | 60.0219 | 11.9995 | 14.485 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.4884 | 29.107 | 59.9879 | 18.0003
14.5018 | 22.9991 | 59.9949 | 11.9995 | 14.4946 | 11.0808 | 60.004 | 0 | 14.4948 | 22.4477 | 60.0219 | 11.9995 | 14.4933 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.4968 | 29.107 | 59.9879 | 18.0003
14.5101 | 22.9991 | 59.9949 | 11.9995 | 14.5029 | 11.0808 | 60.004 | 0 | 14.5032 | 22.4477 | 60.0219 | 11.9995 | 14.5016 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.5051 | 29.0678 | 59.9879 | 18.0003
14.5185 | 22.9991 | 59.9949 | 11.9995 | 14.5112 | 11.0796 | 60.004 | 0 | 14.5115 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5099 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.5134 | 29.0678 | 59.9879 | 18.0003
14.5268 | 22.9991 | 59.9949 | 11.9995 | 14.5196 | 11.0796 | 60.0039 | 0 | 14.5198 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5183 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.5217 | 29.0143 | 59.9879 | 18.0003
14.5351 | 22.9991 | 59.9949 | 11.9995 | 14.5279 | 11.0819 | 60.0039 | 0 | 14.5281 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5266 | 11.3323 | 60.014 | 0 | 14.5302 | 29.0143 | 59.9879 | 18.0003
14.5435 | 22.9991 | 59.995 | 11.9995 | 14.5362 | 11.0819 | 60.0039 | 0 | 14.5365 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.535 | 11.3314 | 60.014 | 0 | 14.5385 | 29.0143 | 59.9879 | 18.0003
14.5518 | 22.9991 | 59.995 | 11.9995 | 14.5446 | 11.0819 | 60.0038 | 0 | 14.5448 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5433 | 11.3314 | 60.014 | 0 | 14.5468 | 29.0143 | 59.9879 | 18.0003
14.5602 | 22.9991 | 59.995 | 11.9995 | 14.5529 | 11.0819 | 60.0038 | 0 | 14.5532 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5516 | 11.2804 | 60.014 | 0 | 14.5552 | 29.0143 | 59.9879 | 18.0003
14.5685 | 22.9991 | 59.995 | 11.9995 | 14.5612 | 11.0819 | 60.0038 | 0 | 14.5615 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5599 | 11.2804 | 60.014 | 0 | 14.5635 | 29.0143 | 59.9879 | 18.0003
14.5768 | 22.9953 | 59.995 | 11.9995 | 14.5695 | 11.0819 | 60.0037 | 0 | 14.5698 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5683 | 11.2781 | 60.014 | 0 | 14.5718 | 29.0143 | 59.9879 | 18.0003
14.5852 | 22.9953 | 59.995 | 11.9995 | 14.5779 | 11.0819 | 60.0037 | 0 | 14.5781 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5766 | 11.2781 | 60.014 | 0 | 14.5801 | 29.0143 | 59.9879 | 18.0003
14.5935 | 22.9953 | 59.9949 | 11.9995 | 14.5862 | 11.0819 | 60.0037 | 0 | 14.5864 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.585 | 11.2789 | 60.014 | 0 | 14.5885 | 29.0178 | 59.9879 | 18.0003
14.6018 | 22.9953 | 59.9949 | 11.9995 | 14.5945 | 11.0819 | 60.0036 | 0 | 14.5948 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.5933 | 11.2789 | 60.014 | 0 | 14.5968 | 29.0178 | 59.9878 | 18.0003
14.6102 | 22.9953 | 59.9949 | 11.9995 | 14.6029 | 11.0819 | 60.0036 | 0 | 14.6031 | 22.4477 | 60.0218 | 11.9995 | 14.6016 | 11.2789 | 60.014 | 0 | 14.6051 | 29.0178 | 59.9878 | 18.0003
14.6185 | 22.9953 | 59.9949 | 11.9995 | 14.6112 | 11.0819 | 60.0036 | 0 | 14.6115 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6099 | 11.2789 | 60.014 | 0 | 14.6135 | 29.0178 | 59.9878 | 18.0003
14.6268 | 22.9953 | 59.9949 | 11.9995 | 14.6195 | 11.0819 | 60.0035 | 0 | 14.6198 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6183 | 11.2789 | 60.014 | 0 | 14.6218 | 29.0178 | 59.9878 | 18.0003
14.6352 | 22.9953 | 59.9949 | 11.9995 | 14.6279 | 11.0824 | 60.0035 | 0 | 14.6281 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6266 | 11.2789 | 60.014 | 0 | 14.6301 | 29.0178 | 59.9878 | 18.0003
14.6435 | 22.9953 | 59.9948 | 11.9995 | 14.6362 | 11.0824 | 60.0035 | 0 | 14.6364 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6349 | 11.2221 | 60.014 | 0 | 14.6384 | 29.0178 | 59.9878 | 18.0003
14.6518 | 22.9953 | 59.9948 | 11.9995 | 14.6446 | 11.0825 | 60.0034 | 0 | 14.6448 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6432 | 11.2221 | 60.014 | 0 | 14.6469 | 29.0178 | 59.9878 | 18.0003
14.6602 | 22.9953 | 59.9948 | 11.9995 | 14.6529 | 11.0825 | 60.0034 | 0 | 14.6531 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6516 | 11.2209 | 60.014 | 0 | 14.6552 | 29.0087 | 59.9878 | 18.0003
14.6685 | 22.9953 | 59.9948 | 11.9995 | 14.6612 | 11.0825 | 60.0034 | 0 | 14.6614 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6599 | 11.2209 | 60.014 | 0 | 14.6635 | 29.0087 | 59.9878 | 18.0003
14.6768 | 22.9926 | 59.9948 | 11.9995 | 14.6696 | 11.0825 | 60.0033 | 0 | 14.6697 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6683 | 11.2216 | 60.014 | 0 | 14.6719 | 29.0087 | 59.9878 | 18.0003
14.6852 | 22.9926 | 59.9948 | 11.9995 | 14.6779 | 11.0825 | 60.0033 | 0 | 14.6781 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6766 | 11.2216 | 60.0139 | 0 | 14.6802 | 29.0087 | 59.9878 | 18.0003
14.6935 | 22.9926 | 59.9947 | 11.9995 | 14.6862 | 11.0825 | 60.0033 | 0 | 14.6864 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6849 | 11.2216 | 60.0139 | 0 | 14.6885 | 29.0087 | 59.9877 | 18.0003
14.7018 | 22.9926 | 59.9947 | 11.9995 | 14.6945 | 11.0825 | 60.0032 | 0 | 14.6948 | 22.4477 | 60.0217 | 11.9995 | 14.6932 | 11.2216 | 60.0138 | 0 | 14.6968 | 29.0087 | 59.9877 | 18.0003
14.7102 | 22.9926 | 59.9947 | 11.9995 | 14.7029 | 11.0825 | 60.0032 | 0 | 14.7031 | 22.4441 | 60.0217 | 11.9995 | 14.7016 | 11.2216 | 60.0138 | 0 | 14.7052 | 29.0087 | 59.9877 | 18.0003
14.7185 | 22.9926 | 59.9947 | 11.9995 | 14.7112 | 11.0825 | 60.0032 | 0 | 14.7114 | 22.4441 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7099 | 11.2216 | 60.0137 | 0 | 14.7135 | 29.0087 | 59.9877 | 18.0003
14.7268 | 22.9926 | 59.9947 | 11.9995 | 14.7195 | 11.0825 | 60.0031 | 0 | 14.7197 | 22.4441 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7183 | 11.2216 | 60.0136 | 0 | 14.7218 | 29.0087 | 59.9877 | 18.0003
14.7352 | 22.9926 | 59.9947 | 11.9995 | 14.7279 | 11.0825 | 60.0031 | 0 | 14.7281 | 22.4441 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7266 | 11.2216 | 60.0136 | 0 | 14.7302 | 29.0087 | 59.9877 | 18.0003
14.7435 | 22.9926 | 59.9946 | 11.9995 | 14.7362 | 11.0825 | 60.0031 | 0 | 14.7364 | 22.4433 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7349 | 11.2216 | 60.0135 | 0 | 14.7385 | 29.0055 | 59.9877 | 18.0003
14.7518 | 22.9926 | 59.9946 | 11.9995 | 14.7445 | 11.0849 | 60.003 | 0 | 14.7448 | 22.4433 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7432 | 11.2216 | 60.0135 | 0 | 14.7468 | 29.0055 | 59.9877 | 18.0003
14.7602 | 22.9919 | 59.9946 | 11.9995 | 14.7529 | 11.0849 | 60.003 | 0 | 14.7531 | 22.4432 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7516 | 11.2231 | 60.0134 | 0 | 14.7551 | 29.0055 | 59.9877 | 18.0003
14.7685 | 22.9919 | 59.9946 | 11.9995 | 14.7612 | 11.0849 | 60.003 | 0 | 14.7614 | 22.4432 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7599 | 11.2231 | 60.0134 | 0 | 14.7635 | 29.0055 | 59.9877 | 18.0003
14.7768 | 22.9919 | 59.9946 | 11.9995 | 14.7695 | 11.0849 | 60.0029 | 0 | 14.7697 | 22.4432 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7682 | 11.2231 | 60.0133 | 0 | 14.7719 | 29.0055 | 59.9877 | 18.0003
14.7852 | 22.9919 | 59.9946 | 11.9995 | 14.7779 | 11.0849 | 60.0029 | 0 | 14.7781 | 22.4432 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7766 | 11.2231 | 60.0132 | 0 | 14.7802 | 29.0055 | 59.9877 | 18.0003
14.7935 | 22.9919 | 59.9945 | 11.9995 | 14.7862 | 11.0849 | 60.0029 | 0 | 14.7864 | 22.4432 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7849 | 11.2231 | 60.0132 | 0 | 14.7885 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8018 | 22.9919 | 59.9945 | 11.9995 | 14.7945 | 11.0849 | 60.0028 | 0 | 14.7947 | 22.4432 | 60.0216 | 11.9995 | 14.7932 | 11.2231 | 60.0131 | 0 | 14.7969 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8102 | 22.9919 | 59.9945 | 11.9995 | 14.8029 | 11.0849 | 60.0028 | 0 | 14.803 | 22.4432 | 60.0216 | 11.9995 | 14.8016 | 11.2231 | 60.0131 | 0 | 14.8052 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8185 | 22.9919 | 59.9945 | 11.9995 | 14.8112 | 11.0849 | 60.0028 | 0 | 14.8113 | 22.4432 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8099 | 11.2231 | 60.013 | 0 | 14.8135 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8268 | 22.9327 | 59.9945 | 11.9995 | 14.8195 | 11.0849 | 60.0027 | 0 | 14.8197 | 22.4432 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8182 | 11.2227 | 60.013 | 0 | 14.8219 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8352 | 22.9327 | 59.9945 | 11.9995 | 14.8279 | 11.0853 | 60.0027 | 0 | 14.828 | 22.4432 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8265 | 11.2227 | 60.0129 | 0 | 14.8302 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8435 | 22.9327 | 59.9944 | 11.9995 | 14.8362 | 11.0853 | 60.0027 | 0 | 14.8364 | 22.4432 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8349 | 11.2227 | 60.0128 | 0 | 14.8385 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8519 | 22.9327 | 59.9944 | 11.9995 | 14.8445 | 11.0834 | 60.0026 | 0 | 14.8447 | 22.4432 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8432 | 11.2227 | 60.0128 | 0 | 14.8468 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8602 | 22.9327 | 59.9944 | 11.9995 | 14.8529 | 11.0834 | 60.0026 | 0 | 14.853 | 22.447 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8516 | 11.2227 | 60.0127 | 0 | 14.8552 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8685 | 22.9327 | 59.9944 | 11.9995 | 14.8612 | 11.0825 | 60.0026 | 0 | 14.8613 | 22.447 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8599 | 11.2227 | 60.0127 | 0 | 14.8635 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8768 | 22.9327 | 59.9944 | 11.9995 | 14.8695 | 11.0825 | 60.0025 | 0 | 14.8697 | 22.447 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8682 | 11.2227 | 60.0126 | 0 | 14.8718 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8852 | 22.9327 | 59.9944 | 11.9995 | 14.8779 | 11.0825 | 60.0025 | 0 | 14.878 | 22.447 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8765 | 11.2227 | 60.0125 | 0 | 14.8802 | 29.0055 | 59.9876 | 18.0003
14.8935 | 22.9327 | 59.9943 | 11.9995 | 14.8862 | 11.0825 | 60.0025 | 0 | 14.8864 | 22.447 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8849 | 11.2232 | 60.0125 | 0 | 14.8885 | 29.0106 | 59.9875 | 18.0003
14.9019 | 22.9327 | 59.9943 | 11.9995 | 14.8945 | 11.0197 | 60.0024 | 0 | 14.8947 | 22.447 | 60.0215 | 11.9995 | 14.8932 | 11.2232 | 60.0124 | 0 | 14.8969 | 29.0106 | 59.9875 | 18.0003
14.9102 | 22.9332 | 59.9943 | 11.9995 | 14.9029 | 11.0197 | 60.0024 | 0 | 14.903 | 22.447 | 60.0215 | 11.9995 | 14.9016 | 11.2221 | 60.0124 | 0 | 14.9052 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9185 | 22.9332 | 59.9943 | 11.9995 | 14.9112 | 11.0197 | 60.0024 | 0 | 14.9113 | 22.447 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9099 | 11.2221 | 60.0123 | 0 | 14.9136 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9268 | 22.9345 | 59.9943 | 11.9995 | 14.9195 | 11.0197 | 60.0023 | 0 | 14.9197 | 22.448 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9182 | 11.2221 | 60.0122 | 0 | 14.9219 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9352 | 22.9345 | 59.9943 | 11.9995 | 14.9279 | 11.0185 | 60.0023 | 0 | 14.928 | 22.448 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9265 | 11.2221 | 60.0122 | 0 | 14.9302 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9435 | 22.9345 | 59.9942 | 11.9995 | 14.9362 | 11.0185 | 60.0023 | 0 | 14.9363 | 22.448 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9349 | 11.2224 | 60.0121 | 0 | 14.9386 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9519 | 22.9345 | 59.9942 | 11.9995 | 14.9445 | 11.0198 | 60.0022 | 0 | 14.9446 | 22.448 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9432 | 11.2224 | 60.0121 | 0 | 14.9469 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9602 | 22.9345 | 59.9942 | 11.9995 | 14.9529 | 11.0198 | 60.0022 | 0 | 14.953 | 22.448 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9515 | 11.2223 | 60.012 | 0 | 14.9552 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9685 | 22.9345 | 59.9942 | 11.9995 | 14.9612 | 11.0207 | 60.0022 | 0 | 14.9613 | 22.448 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9598 | 11.2223 | 60.012 | 0 | 14.9635 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9769 | 22.9345 | 59.9942 | 11.9995 | 14.9695 | 11.0207 | 60.0021 | 0 | 14.9697 | 22.4481 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9682 | 11.1632 | 60.0119 | 0 | 14.9719 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9852 | 22.9345 | 59.9942 | 11.9995 | 14.9778 | 11.0207 | 60.0021 | 0 | 14.978 | 22.4481 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9765 | 11.1632 | 60.0118 | 0 | 14.9802 | 29.0136 | 59.9875 | 18.0003
14.9935 | 22.9345 | 59.9941 | 11.9995 | 14.9862 | 11.0207 | 60.0021 | 0 | 14.9863 | 22.4481 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9849 | 11.1632 | 60.0118 | 0 | 14.9885 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0019 | 22.9345 | 59.9941 | 11.9995 | 14.9945 | 11.0229 | 60.002 | 0 | 14.9946 | 22.4481 | 60.0214 | 11.9995 | 14.9932 | 11.1632 | 60.0117 | 0 | 14.9968 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0102 | 22.9345 | 59.9941 | 11.9995 | 15.0028 | 11.0229 | 60.002 | 0 | 15.003 | 22.4481 | 60.0214 | 11.9995 | 15.0015 | 11.163 | 60.0117 | 0 | 15.0052 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0185 | 22.9345 | 59.9941 | 11.9995 | 15.0112 | 11.0229 | 60.002 | 0 | 15.0113 | 22.4481 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0098 | 11.163 | 60.0116 | 0 | 15.0135 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0269 | 22.9337 | 59.9941 | 11.9995 | 15.0195 | 11.0229 | 60.002 | 0 | 15.0197 | 22.4449 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0182 | 11.163 | 60.0116 | 0 | 15.0219 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0352 | 22.9337 | 59.9941 | 11.9995 | 15.0279 | 11.0218 | 60.002 | 0 | 15.028 | 22.4449 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0265 | 11.163 | 60.0115 | 0 | 15.0303 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0435 | 22.9337 | 59.994 | 11.9995 | 15.0362 | 11.0218 | 60.002 | 0 | 15.0363 | 22.4438 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0349 | 11.163 | 60.0114 | 0 | 15.0386 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0519 | 22.9337 | 59.994 | 11.9995 | 15.0445 | 11.0216 | 60.002 | 0 | 15.0446 | 22.4438 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0432 | 11.163 | 60.0114 | 0 | 15.0469 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0602 | 22.9337 | 59.994 | 11.9995 | 15.0529 | 11.0216 | 60.0021 | 0 | 15.0529 | 22.4438 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0515 | 11.1598 | 60.0113 | 0 | 15.0552 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0685 | 22.9337 | 59.994 | 11.9995 | 15.0612 | 11.0216 | 60.0021 | 0 | 15.0613 | 22.4438 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0598 | 11.1598 | 60.0113 | 0 | 15.0636 | 29.0169 | 59.9874 | 18.0003
15.0769 | 22.9337 | 59.994 | 11.9995 | 15.0695 | 11.0216 | 60.0021 | 0 | 15.0696 | 22.4439 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0682 | 11.1598 | 60.0112 | 0 | 15.0719 | 29.0133 | 59.9874 | 18.0003
15.0852 | 22.9337 | 59.994 | 11.9995 | 15.0779 | 11.0203 | 60.0021 | 0 | 15.0779 | 22.4439 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0765 | 11.1598 | 60.0111 | 0 | 15.0802 | 29.0133 | 59.9874 | 18.0003
15.0935 | 22.9337 | 59.9939 | 11.9995 | 15.0862 | 11.0203 | 60.0021 | 0 | 15.0862 | 22.4439 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0848 | 11.1598 | 60.0111 | 0 | 15.0886 | 29.0133 | 59.9874 | 18.0003
15.1019 | 22.9337 | 59.9939 | 11.9995 | 15.0945 | 11.0203 | 60.0021 | 0 | 15.0946 | 22.4439 | 60.0213 | 11.9995 | 15.0931 | 11.1598 | 60.011 | 0 | 15.0969 | 29.0133 | 59.9873 | 18.0003
15.1102 | 22.9337 | 59.9939 | 11.9995 | 15.1028 | 11.0203 | 60.0021 | 0 | 15.1029 | 22.4439 | 60.0213 | 11.9995 | 15.1015 | 11.1596 | 60.011 | 0 | 15.1052 | 29.0133 | 59.9873 | 18.0003
15.1185 | 22.9337 | 59.9939 | 11.9995 | 15.1112 | 11.0203 | 60.0021 | 0 | 15.1113 | 22.4439 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1098 | 11.1596 | 60.0109 | 0 | 15.1135 | 29.0133 | 59.9873 | 18.0003
15.1269 | 22.9329 | 59.9939 | 11.9995 | 15.1195 | 11.0203 | 60.0021 | 0 | 15.1196 | 22.4439 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1182 | 11.1605 | 60.0108 | 0 | 15.1219 | 29.0119 | 59.9873 | 18.0003
15.1352 | 22.9329 | 59.9939 | 11.9995 | 15.1278 | 11.0186 | 60.0021 | 0 | 15.1279 | 22.4439 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1265 | 11.1605 | 60.0108 | 0 | 15.1302 | 29.0119 | 59.9873 | 18.0003
15.1435 | 22.9329 | 59.9938 | 11.9995 | 15.1362 | 11.0186 | 60.0021 | 0 | 15.1362 | 22.4429 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1348 | 11.1605 | 60.0107 | 0 | 15.1385 | 29.0119 | 59.9873 | 18.0003
15.1519 | 22.9329 | 59.9938 | 11.9995 | 15.1445 | 11.0186 | 60.0021 | 0 | 15.1446 | 22.4429 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1431 | 11.1605 | 60.0107 | 0 | 15.147 | 29.0119 | 59.9873 | 18.0003
15.1602 | 22.932 | 59.9938 | 11.9995 | 15.1528 | 11.0186 | 60.0022 | 0 | 15.1529 | 22.443 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1515 | 11.1605 | 60.0106 | 0 | 15.1553 | 29.0119 | 59.9873 | 18.0003
15.1685 | 22.932 | 59.9938 | 11.9995 | 15.1612 | 11.019 | 60.0022 | 0 | 15.1613 | 22.443 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1598 | 11.1605 | 60.0106 | 0 | 15.1636 | 29.0119 | 59.9873 | 18.0003
15.1769 | 22.8719 | 59.9938 | 11.9995 | 15.1695 | 11.019 | 60.0022 | 0 | 15.1696 | 22.443 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1682 | 11.1605 | 60.0105 | 0 | 15.1719 | 29.0119 | 59.9873 | 18.0003
15.1852 | 22.8719 | 59.9938 | 11.9995 | 15.1778 | 11.019 | 60.0022 | 0 | 15.1779 | 22.443 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1765 | 11.1605 | 60.0104 | 0 | 15.1803 | 29.0119 | 59.9873 | 18.0003
15.1936 | 22.8748 | 59.9937 | 11.9995 | 15.1862 | 11.019 | 60.0022 | 0 | 15.1862 | 22.443 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1848 | 11.1605 | 60.0104 | 0 | 15.1886 | 29.0087 | 59.9872 | 18.0003
15.2019 | 22.8748 | 59.9937 | 11.9995 | 15.1945 | 11.019 | 60.0022 | 0 | 15.1946 | 22.443 | 60.0212 | 11.9995 | 15.1931 | 11.1605 | 60.0103 | 0 | 15.1969 | 29.0087 | 59.9872 | 18.0003
15.2102 | 22.8748 | 59.9937 | 11.9995 | 15.2028 | 11.019 | 60.0022 | 0 | 15.2029 | 22.443 | 60.0212 | 11.9995 | 15.2015 | 11.1624 | 60.0103 | 0 | 15.2052 | 29.0087 | 59.9872 | 18.0003
15.2186 | 22.8748 | 59.9937 | 11.9995 | 15.2112 | 11.018 | 60.0022 | 0 | 15.2112 | 22.443 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2098 | 11.1624 | 60.0102 | 0 | 15.2136 | 29.0087 | 59.9872 | 18.0003
15.2269 | 22.8748 | 59.9937 | 11.9995 | 15.2195 | 11.018 | 60.0022 | 0 | 15.2195 | 22.443 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2181 | 11.1627 | 60.0102 | 0 | 15.2219 | 29.0087 | 59.9872 | 18.0003
15.2352 | 22.8748 | 59.9937 | 11.9995 | 15.2278 | 11.018 | 60.0022 | 0 | 15.2279 | 22.443 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2264 | 11.1627 | 60.0101 | 0 | 15.2302 | 29.0087 | 59.9872 | 18.0003
15.2436 | 22.8748 | 59.9936 | 11.9995 | 15.2362 | 11.018 | 60.0022 | 0 | 15.2362 | 22.4436 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2348 | 11.1627 | 60.01 | 0 | 15.2386 | 29.0087 | 59.9872 | 18.0003
15.2519 | 22.8748 | 59.9936 | 11.9995 | 15.2445 | 10.968 | 60.0022 | 0 | 15.2446 | 22.4436 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2431 | 11.1627 | 60.01 | 0 | 15.2469 | 29.0087 | 59.9872 | 18.0003
15.2602 | 22.8748 | 59.9936 | 11.9995 | 15.2528 | 10.968 | 60.0023 | 0 | 15.2529 | 22.4485 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2515 | 11.1627 | 60.0099 | 0 | 15.2552 | 29.0094 | 59.9872 | 18.0003
15.2686 | 22.8748 | 59.9936 | 11.9995 | 15.2612 | 10.968 | 60.0023 | 0 | 15.2612 | 22.4485 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2598 | 11.1627 | 60.0099 | 0 | 15.2635 | 29.0094 | 59.9872 | 18.0003
15.2769 | 22.8748 | 59.9936 | 11.9995 | 15.2695 | 10.968 | 60.0023 | 0 | 15.2695 | 22.4485 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2681 | 11.1625 | 60.0098 | 0 | 15.272 | 28.967 | 59.9872 | 18.0003
15.2852 | 22.8748 | 59.9936 | 11.9995 | 15.2778 | 10.968 | 60.0023 | 0 | 15.2778 | 22.4485 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2764 | 11.1625 | 60.0097 | 0 | 15.2803 | 28.967 | 59.9872 | 18.0003
15.2936 | 22.8748 | 59.9935 | 11.9995 | 15.2862 | 10.968 | 60.0023 | 0 | 15.2862 | 22.4485 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2848 | 11.1626 | 60.0097 | 0 | 15.2886 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3019 | 22.8748 | 59.9935 | 11.9995 | 15.2945 | 10.9686 | 60.0023 | 0 | 15.2945 | 22.4485 | 60.0211 | 11.9995 | 15.2931 | 11.1626 | 60.0096 | 0 | 15.297 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3102 | 22.8787 | 59.9935 | 11.9995 | 15.3028 | 10.9686 | 60.0023 | 0 | 15.3029 | 22.4485 | 60.0211 | 11.9995 | 15.3015 | 11.163 | 60.0096 | 0 | 15.3053 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3186 | 22.8787 | 59.9935 | 11.9995 | 15.3112 | 10.969 | 60.0023 | 0 | 15.3112 | 22.4485 | 60.021 | 11.9995 | 15.3098 | 11.163 | 60.0095 | 0 | 15.3136 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3269 | 22.8747 | 59.9935 | 11.9995 | 15.3195 | 10.969 | 60.0023 | 0 | 15.3195 | 22.4485 | 60.021 | 11.9995 | 15.3181 | 11.163 | 60.0094 | 0 | 15.3219 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3352 | 22.8747 | 59.9935 | 11.9995 | 15.3278 | 10.9702 | 60.0023 | 0 | 15.3278 | 22.4485 | 60.021 | 11.9995 | 15.3264 | 11.163 | 60.0094 | 0 | 15.3303 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3436 | 22.8747 | 59.9934 | 11.9995 | 15.3362 | 10.9702 | 60.0023 | 0 | 15.3362 | 22.4509 | 60.021 | 11.9995 | 15.3348 | 11.163 | 60.0093 | 0 | 15.3386 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3519 | 22.8747 | 59.9934 | 11.9995 | 15.3445 | 10.9702 | 60.0023 | 0 | 15.3445 | 22.4509 | 60.021 | 11.9995 | 15.3431 | 11.163 | 60.0093 | 0 | 15.3469 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3602 | 22.8747 | 59.9934 | 11.9995 | 15.3528 | 10.9702 | 60.0024 | 0 | 15.3528 | 22.3938 | 60.021 | 11.9995 | 15.3514 | 11.1614 | 60.0092 | 0 | 15.3553 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3686 | 22.8747 | 59.9934 | 11.9995 | 15.3611 | 10.9702 | 60.0024 | 0 | 15.3611 | 22.3938 | 60.021 | 11.9995 | 15.3597 | 11.1614 | 60.0092 | 0 | 15.3636 | 28.9651 | 59.9871 | 18.0003
15.3769 | 22.8747 | 59.9934 | 11.9995 | 15.3695 | 10.9702 | 60.0024 | 0 | 15.3695 | 22.3938 | 60.021 | 11.9995 | 15.3681 | 11.1587 | 60.0091 | 0 | 15.3719 | 28.9646 | 59.9871 | 18.0003
15.3852 | 22.8747 | 59.9934 | 11.9995 | 15.3778 | 10.9726 | 60.0024 | 0 | 15.3778 | 22.3938 | 60.021 | 11.9995 | 15.3764 | 11.1587 | 60.009 | 0 | 15.3802 | 28.9646 | 59.9871 | 18.0003
15.3936 | 22.8747 | 59.9933 | 11.9995 | 15.3861 | 10.9726 | 60.0024 | 0 | 15.3862 | 22.3684 | 60.021 | 11.9995 | 15.3848 | 11.1587 | 60.009 | 0 | 15.3887 | 28.9646 | 59.987 | 18.0003
15.4019 | 22.8747 | 59.9933 | 11.9995 | 15.3945 | 10.9731 | 60.0024 | 0 | 15.3945 | 22.3684 | 60.021 | 11.9995 | 15.3931 | 11.1587 | 60.0089 | 0 | 15.397 | 28.9646 | 59.987 | 18.0003
15.4102 | 22.8596 | 59.9933 | 11.9995 | 15.4028 | 10.9731 | 60.0024 | 0 | 15.4028 | 22.3688 | 60.021 | 11.9995 | 15.4014 | 11.1587 | 60.0089 | 0 | 15.4053 | 28.9651 | 59.987 | 18.0003
15.4186 | 22.8596 | 59.9933 | 11.9995 | 15.4112 | 10.974 | 60.0024 | 0 | 15.4111 | 22.3688 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4097 | 11.1587 | 60.0088 | 0 | 15.4136 | 28.9651 | 59.987 | 18.0003
15.4269 | 22.8575 | 59.9933 | 11.9995 | 15.4195 | 10.974 | 60.0024 | 0 | 15.4195 | 22.3644 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4181 | 11.1592 | 60.0088 | 0 | 15.422 | 28.9651 | 59.987 | 18.0003
15.4352 | 22.8575 | 59.9933 | 11.9995 | 15.4278 | 10.974 | 60.0024 | 0 | 15.4278 | 22.3644 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4264 | 11.1592 | 60.0087 | 0 | 15.4303 | 28.9651 | 59.987 | 18.0003
15.4436 | 22.8575 | 59.9932 | 11.9995 | 15.4362 | 10.974 | 60.0024 | 0 | 15.4362 | 22.365 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4348 | 11.1594 | 60.0086 | 0 | 15.4386 | 28.9675 | 59.987 | 18.0003
15.4519 | 22.8575 | 59.9932 | 11.9995 | 15.4445 | 10.974 | 60.0024 | 0 | 15.4445 | 22.365 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4431 | 11.1594 | 60.0086 | 0 | 15.447 | 28.9675 | 59.987 | 18.0003
15.4603 | 22.8575 | 59.9932 | 11.9995 | 15.4528 | 10.974 | 60.0025 | 0 | 15.4528 | 22.365 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4514 | 11.1594 | 60.0085 | 0 | 15.4553 | 28.9675 | 59.987 | 18.0003
15.4686 | 22.8575 | 59.9932 | 11.9995 | 15.4612 | 10.974 | 60.0025 | 0 | 15.4611 | 22.365 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4597 | 11.1594 | 60.0085 | 0 | 15.4636 | 28.9675 | 59.987 | 18.0003
15.4769 | 22.8567 | 59.9932 | 11.9995 | 15.4695 | 10.974 | 60.0025 | 0 | 15.4695 | 22.365 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4681 | 11.1594 | 60.0084 | 0 | 15.4719 | 28.9675 | 59.987 | 18.0003
15.4852 | 22.8567 | 59.9932 | 11.9995 | 15.4778 | 10.9743 | 60.0025 | 0 | 15.4778 | 22.365 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4764 | 11.1594 | 60.0083 | 0 | 15.4803 | 28.9675 | 59.987 | 18.0003
15.4936 | 22.8567 | 59.9931 | 11.9995 | 15.4861 | 10.9743 | 60.0025 | 0 | 15.4861 | 22.3344 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4847 | 11.1578 | 60.0083 | 0 | 15.4886 | 28.9675 | 59.987 | 18.0003
15.5019 | 22.8567 | 59.9931 | 11.9995 | 15.4945 | 10.9743 | 60.0025 | 0 | 15.4944 | 22.3344 | 60.0209 | 11.9995 | 15.4931 | 11.1578 | 60.0082 | 0 | 15.4969 | 28.9675 | 59.987 | 18.0003
15.5103 | 22.8611 | 59.9931 | 11.9995 | 15.5028 | 10.9743 | 60.0025 | 0 | 15.5028 | 22.3344 | 60.0209 | 11.9995 | 15.5014 | 11.1575 | 60.0082 | 0 | 15.5054 | 28.9422 | 59.987 | 18.0003
15.5186 | 22.8611 | 59.9931 | 11.9995 | 15.5111 | 10.9748 | 60.0025 | 0 | 15.5111 | 22.3344 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5098 | 11.1575 | 60.0081 | 0 | 15.5137 | 28.9422 | 59.987 | 18.0003
15.5269 | 22.8341 | 59.9931 | 11.9995 | 15.5195 | 10.9748 | 60.0025 | 0 | 15.5194 | 22.3316 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5181 | 11.1546 | 60.008 | 0 | 15.522 | 28.9422 | 59.987 | 18.0003
15.5352 | 22.8341 | 59.9931 | 11.9995 | 15.5278 | 10.9748 | 60.0025 | 0 | 15.5278 | 22.3316 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5264 | 11.1546 | 60.008 | 0 | 15.5303 | 28.9422 | 59.987 | 18.0003
15.5436 | 22.8341 | 59.993 | 11.9995 | 15.5361 | 10.9748 | 60.0025 | 0 | 15.5361 | 22.3312 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5347 | 11.1565 | 60.0079 | 0 | 15.5387 | 28.9422 | 59.987 | 18.0003
15.5519 | 22.8341 | 59.993 | 11.9995 | 15.5445 | 10.9748 | 60.0025 | 0 | 15.5444 | 22.3312 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5431 | 11.1565 | 60.0079 | 0 | 15.547 | 28.9422 | 59.987 | 18.0003
15.5603 | 22.8337 | 59.993 | 11.9995 | 15.5528 | 10.9748 | 60.0026 | 0 | 15.5527 | 22.3312 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5514 | 11.1559 | 60.0078 | 0 | 15.5553 | 28.9455 | 59.987 | 18.0003
15.5686 | 22.8337 | 59.993 | 11.9995 | 15.5611 | 10.9736 | 60.0026 | 0 | 15.5611 | 22.3312 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5598 | 11.1559 | 60.0078 | 0 | 15.5637 | 28.9455 | 59.987 | 18.0003
15.5769 | 22.8337 | 59.9929 | 11.9995 | 15.5695 | 10.9736 | 60.0026 | 0 | 15.5694 | 22.3316 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5681 | 11.1003 | 60.0077 | 0 | 15.572 | 28.9467 | 59.987 | 18.0003
15.5853 | 22.8337 | 59.9929 | 11.9995 | 15.5778 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.5778 | 22.3316 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5764 | 11.1003 | 60.0076 | 0 | 15.5803 | 28.9467 | 59.987 | 18.0003
15.5936 | 22.8361 | 59.9928 | 11.9995 | 15.5861 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.5861 | 22.3316 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5847 | 11.1023 | 60.0076 | 0 | 15.5886 | 28.8957 | 59.987 | 18.0003
15.6019 | 22.8361 | 59.9928 | 11.9995 | 15.5945 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.5944 | 22.3316 | 60.0208 | 11.9995 | 15.5931 | 11.1023 | 60.0075 | 0 | 15.597 | 28.8957 | 59.987 | 18.0003
15.6103 | 22.8355 | 59.9928 | 11.9995 | 15.6028 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.6027 | 22.3321 | 60.0208 | 11.9995 | 15.6014 | 11.0513 | 60.0075 | 0 | 15.6053 | 28.8957 | 59.987 | 18.0003
15.6186 | 22.8355 | 59.9927 | 11.9995 | 15.6111 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.6111 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6097 | 11.0513 | 60.0074 | 0 | 15.6136 | 28.8957 | 59.987 | 18.0003
15.6269 | 22.8355 | 59.9927 | 11.9995 | 15.6195 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.6194 | 22.3317 | 60.0207 | 11.9995 | 15.618 | 11.0513 | 60.0074 | 0 | 15.6221 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.6353 | 22.8355 | 59.9926 | 11.9995 | 15.6278 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.6277 | 22.3317 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6264 | 11.0513 | 60.0073 | 0 | 15.6304 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.6436 | 22.8385 | 59.9926 | 11.9995 | 15.6361 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.636 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6347 | 11.0518 | 60.0072 | 0 | 15.6387 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.6519 | 22.8385 | 59.9925 | 11.9995 | 15.6445 | 10.9727 | 60.0026 | 0 | 15.6444 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6431 | 11.0518 | 60.0072 | 0 | 15.647 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.6603 | 22.8385 | 59.9925 | 11.9995 | 15.6528 | 10.9727 | 60.0027 | 0 | 15.6527 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6514 | 11.0542 | 60.0071 | 0 | 15.6554 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.6686 | 22.8385 | 59.9925 | 11.9995 | 15.6611 | 10.9707 | 60.0027 | 0 | 15.6611 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6597 | 11.0542 | 60.0071 | 0 | 15.6637 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.6769 | 22.8385 | 59.9924 | 11.9995 | 15.6695 | 10.9707 | 60.0027 | 0 | 15.6694 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.668 | 11.0542 | 60.007 | 0 | 15.672 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.6853 | 22.8385 | 59.9924 | 11.9995 | 15.6778 | 10.8979 | 60.0027 | 0 | 15.6777 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6764 | 11.0542 | 60.0069 | 0 | 15.6803 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.6936 | 22.838 | 59.9923 | 11.9995 | 15.6861 | 10.8979 | 60.0027 | 0 | 15.686 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6847 | 11.0543 | 60.0069 | 0 | 15.6887 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.7019 | 22.838 | 59.9923 | 11.9995 | 15.6945 | 10.897 | 60.0027 | 0 | 15.6944 | 22.3321 | 60.0207 | 11.9995 | 15.6931 | 11.0543 | 60.0068 | 0 | 15.697 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.7103 | 22.8028 | 59.9923 | 11.9995 | 15.7028 | 10.897 | 60.0027 | 0 | 15.7027 | 22.3348 | 60.0207 | 11.9995 | 15.7014 | 11.0547 | 60.0067 | 0 | 15.7053 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.7186 | 22.8028 | 59.9922 | 11.9995 | 15.7111 | 10.897 | 60.0027 | 0 | 15.7111 | 22.3348 | 60.0206 | 11.9995 | 15.7097 | 11.0547 | 60.0067 | 0 | 15.7137 | 28.8967 | 59.987 | 18.0003
15.7269 | 22.8028 | 59.9922 | 11.9995 | 15.7195 | 10.897 | 60.0027 | 0 | 15.7194 | 22.3351 | 60.0206 | 11.9995 | 15.718 | 11.0548 | 60.0066 | 0 | 15.722 | 28.8975 | 59.987 | 18.0003
15.7353 | 22.8028 | 59.9921 | 11.9995 | 15.7278 | 10.897 | 60.0027 | 0 | 15.7277 | 22.3351 | 60.0206 | 11.9995 | 15.7264 | 11.0548 | 60.0065 | 0 | 15.7303 | 28.8975 | 59.987 | 18.0003
15.7436 | 22.8028 | 59.9921 | 11.9995 | 15.7361 | 10.897 | 60.0027 | 0 | 15.736 | 22.3351 | 60.0206 | 11.9995 | 15.7347 | 11.0553 | 60.0065 | 0 | 15.7386 | 28.899 | 59.987 | 18.0003
15.7519 | 22.8028 | 59.9921 | 11.9995 | 15.7444 | 10.8961 | 60.0027 | 0 | 15.7444 | 22.3351 | 60.0206 | 11.9995 | 15.743 | 11.0553 | 60.0064 | 0 | 15.7471 | 28.899 | 59.987 | 18.0003
15.7603 | 22.8025 | 59.992 | 11.9995 | 15.7528 | 10.8961 | 60.0028 | 0 | 15.7527 | 22.3351 | 60.0206 | 11.9995 | 15.7513 | 11.0543 | 60.0063 | 0 | 15.7554 | 28.899 | 59.987 | 18.0003
15.7686 | 22.8025 | 59.992 | 11.9995 | 15.7611 | 10.8961 | 60.0028 | 0 | 15.761 | 22.3351 | 60.0206 | 11.9995 | 15.7597 | 11.0543 | 60.0063 | 0 | 15.7637 | 28.899 | 59.987 | 18.0003
15.7769 | 22.8025 | 59.9919 | 11.9995 | 15.7694 | 10.8961 | 60.0028 | 0 | 15.7693 | 22.3351 | 60.0206 | 11.9995 | 15.768 | 11.053 | 60.0062 | 0 | 15.7721 | 28.899 | 59.987 | 18.0003
15.7853 | 22.8025 | 59.9919 | 11.9995 | 15.7778 | 10.8955 | 60.0028 | 0 | 15.7776 | 22.3351 | 60.0206 | 11.9995 | 15.7764 | 11.053 | 60.0061 | 0 | 15.7804 | 28.899 | 59.987 | 18.0003
15.7936 | 22.8044 | 59.9918 | 11.9995 | 15.7861 | 10.8955 | 60.0028 | 0 | 15.786 | 22.3357 | 60.0206 | 11.9995 | 15.7847 | 11.0518 | 60.0061 | 0 | 15.7887 | 28.8964 | 59.987 | 18.0003
15.802 | 22.8044 | 59.9918 | 11.9995 | 15.7945 | 10.8955 | 60.0028 | 0 | 15.7943 | 22.3357 | 60.0206 | 11.9995 | 15.793 | 11.0518 | 60.006 | 0 | 15.797 | 28.8964 | 59.987 | 18.0003
15.8103 | 22.8044 | 59.9918 | 11.9995 | 15.8028 | 10.8955 | 60.0028 | 0 | 15.8027 | 22.3089 | 60.0206 | 11.9995 | 15.8013 | 11.0518 | 60.0059 | 0 | 15.8054 | 28.8964 | 59.987 | 18.0003
15.8186 | 22.8044 | 59.9917 | 11.9995 | 15.8111 | 10.8979 | 60.0028 | 0 | 15.811 | 22.3089 | 60.0205 | 11.9995 | 15.8097 | 11.0518 | 60.0059 | 0 | 15.8137 | 28.8964 | 59.987 | 18.0003
15.827 | 22.8044 | 59.9917 | 11.9995 | 15.8195 | 10.8979 | 60.0028 | 0 | 15.8193 | 22.3089 | 60.0205 | 11.9995 | 15.818 | 11.0511 | 60.0058 | 0 | 15.822 | 28.8964 | 59.987 | 18.0003
15.8353 | 22.8044 | 59.9916 | 11.9995 | 15.8278 | 10.8979 | 60.0028 | 0 | 15.8276 | 22.3089 | 60.0205 | 11.9995 | 15.8264 | 11.0511 | 60.0057 | 0 | 15.8304 | 28.8964 | 59.987 | 18.0003
15.8436 | 22.8043 | 59.9916 | 11.9995 | 15.8361 | 10.8979 | 60.0028 | 0 | 15.836 | 22.3089 | 60.0205 | 11.9995 | 15.8347 | 10.9757 | 60.0057 | 0 | 15.8387 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.852 | 22.8043 | 59.9915 | 11.9995 | 15.8445 | 10.8979 | 60.0028 | 0 | 15.8443 | 22.3089 | 60.0205 | 11.9995 | 15.843 | 10.9757 | 60.0056 | 0 | 15.847 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.8603 | 22.8002 | 59.9915 | 11.9995 | 15.8528 | 10.8979 | 60.0029 | 0 | 15.8527 | 22.3094 | 60.0205 | 11.9995 | 15.8513 | 10.9757 | 60.0055 | 0 | 15.8553 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.8686 | 22.8002 | 59.9915 | 11.9995 | 15.8611 | 10.8993 | 60.0029 | 0 | 15.861 | 22.3094 | 60.0205 | 11.9995 | 15.8597 | 10.9757 | 60.0055 | 0 | 15.8638 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.877 | 22.8002 | 59.9914 | 11.9995 | 15.8694 | 10.8993 | 60.0029 | 0 | 15.8693 | 22.3069 | 60.0205 | 11.9995 | 15.868 | 10.9765 | 60.0054 | 0 | 15.8721 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.8853 | 22.8002 | 59.9914 | 11.9995 | 15.8778 | 10.8993 | 60.0029 | 0 | 15.8776 | 22.3069 | 60.0205 | 11.9995 | 15.8763 | 10.9765 | 60.0053 | 0 | 15.8804 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.8936 | 22.8002 | 59.9913 | 11.9995 | 15.8861 | 10.8993 | 60.0029 | 0 | 15.886 | 22.3062 | 60.0205 | 11.9995 | 15.8846 | 10.9771 | 60.0053 | 0 | 15.8887 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.902 | 22.8002 | 59.9913 | 11.9995 | 15.8944 | 10.8992 | 60.0029 | 0 | 15.8943 | 22.3062 | 60.0205 | 11.9995 | 15.893 | 10.9771 | 60.0052 | 0 | 15.8971 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.9103 | 22.769 | 59.9913 | 11.9995 | 15.9028 | 10.8992 | 60.0029 | 0 | 15.9026 | 22.3062 | 60.0205 | 11.9995 | 15.9013 | 10.9751 | 60.0051 | 0 | 15.9054 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.9186 | 22.769 | 59.9912 | 11.9995 | 15.9111 | 10.8984 | 60.0029 | 0 | 15.9109 | 22.3062 | 60.0204 | 11.9995 | 15.9097 | 10.9751 | 60.0051 | 0 | 15.9137 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.927 | 22.769 | 59.9912 | 11.9995 | 15.9194 | 10.8984 | 60.0029 | 0 | 15.9193 | 22.3062 | 60.0204 | 11.9995 | 15.918 | 10.9744 | 60.005 | 0 | 15.9221 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.9353 | 22.769 | 59.9911 | 11.9995 | 15.9278 | 10.8984 | 60.0029 | 0 | 15.9276 | 22.3062 | 60.0204 | 11.9995 | 15.9263 | 10.9744 | 60.0049 | 0 | 15.9304 | 28.8791 | 59.987 | 18.0003
15.9436 | 22.769 | 59.9911 | 11.9995 | 15.9361 | 10.8984 | 60.0029 | 0 | 15.936 | 22.3069 | 60.0204 | 11.9995 | 15.9347 | 10.9721 | 60.0049 | 0 | 15.9387 | 28.8804 | 59.987 | 18.0003
15.952 | 22.769 | 59.991 | 11.9995 | 15.9444 | 10.8977 | 60.0029 | 0 | 15.9443 | 22.3069 | 60.0204 | 11.9995 | 15.943 | 10.9721 | 60.0048 | 0 | 15.947 | 28.8804 | 59.987 | 18.0003
15.9603 | 22.7641 | 59.991 | 11.9995 | 15.9528 | 10.8977 | 60.003 | 0 | 15.9526 | 22.3069 | 60.0204 | 11.9995 | 15.9514 | 10.9721 | 60.0047 | 0 | 15.9554 | 28.8804 | 59.987 | 18.0003
15.9686 | 22.7641 | 59.991 | 11.9995 | 15.9611 | 10.8969 | 60.003 | 0 | 15.9609 | 22.3069 | 60.0204 | 11.9995 | 15.9597 | 10.9721 | 60.0047 | 0 | 15.9637 | 28.8804 | 59.987 | 18.0003
15.977 | 22.7637 | 59.9909 | 11.9995 | 15.9694 | 10.8969 | 60.003 | 0 | 15.9693 | 22.3072 | 60.0204 | 11.9995 | 15.968 | 10.9733 | 60.0046 | 0 | 15.972 | 28.8814 | 59.987 | 18.0003
15.9853 | 22.7637 | 59.9909 | 11.9995 | 15.9778 | 10.8969 | 60.003 | 0 | 15.9776 | 22.3072 | 60.0204 | 11.9995 | 15.9763 | 10.9733 | 60.0045 | 0 | 15.9805 | 28.8814 | 59.987 | 18.0003
15.9936 | 22.7637 | 59.9908 | 11.9995 | 15.9861 | 10.8969 | 60.003 | 0 | 15.9859 | 22.3069 | 60.0204 | 11.9995 | 15.9847 | 10.9756 | 60.0045 | 0 | 15.9888 | 28.8814 | 59.987 | 18.0003
16.002 | 22.7637 | 59.9908 | 11.9995 | 15.9944 | 10.896 | 60.003 | 0 | 15.9943 | 22.3069 | 60.0204 | 11.9995 | 15.993 | 10.9756 | 60.0044 | 0 | 15.9971 | 28.8814 | 59.987 | 18.0003
16.0103 | 22.7568 | 59.9908 | 11.9995 | 16.0028 | 10.896 | 60.003 | 0 | 16.0026 | 22.2843 | 60.0204 | 11.9995 | 16.0013 | 10.9756 | 60.0043 | 0 | 16.0054 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.0186 | 22.7568 | 59.9907 | 11.9995 | 16.0111 | 10.896 | 60.003 | 0 | 16.0109 | 22.2843 | 60.0203 | 11.9995 | 16.0096 | 10.9756 | 60.0043 | 0 | 16.0138 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.027 | 22.7564 | 59.9907 | 11.9995 | 16.0194 | 10.896 | 60.003 | 0 | 16.0192 | 22.2847 | 60.0203 | 11.9995 | 16.018 | 10.9756 | 60.0042 | 0 | 16.0221 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.0353 | 22.7564 | 59.9906 | 11.9995 | 16.0278 | 10.8954 | 60.0029 | 0 | 16.0276 | 22.2847 | 60.0203 | 11.9995 | 16.0263 | 10.9756 | 60.0041 | 0 | 16.0304 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.0436 | 22.7563 | 59.9906 | 11.9995 | 16.0361 | 10.8954 | 60.0029 | 0 | 16.0359 | 22.2847 | 60.0203 | 11.9995 | 16.0347 | 10.9756 | 60.0041 | 0 | 16.0388 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.052 | 22.7563 | 59.9905 | 11.9995 | 16.0444 | 10.8945 | 60.0029 | 0 | 16.0443 | 22.2847 | 60.0203 | 11.9995 | 16.043 | 10.9756 | 60.004 | 0 | 16.0471 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.0603 | 22.7563 | 59.9905 | 11.9995 | 16.0528 | 10.8945 | 60.0029 | 0 | 16.0526 | 22.2449 | 60.0203 | 11.9995 | 16.0513 | 10.9778 | 60.0039 | 0 | 16.0554 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.0686 | 22.7563 | 59.9905 | 11.9995 | 16.0611 | 10.8951 | 60.0029 | 0 | 16.0609 | 22.2449 | 60.0203 | 11.9995 | 16.0596 | 10.9778 | 60.0039 | 0 | 16.0637 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.077 | 22.7563 | 59.9904 | 11.9995 | 16.0694 | 10.8951 | 60.0029 | 0 | 16.0692 | 22.2478 | 60.0203 | 11.9995 | 16.068 | 10.978 | 60.0038 | 0 | 16.0721 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.0853 | 22.7563 | 59.9904 | 11.9995 | 16.0778 | 10.843 | 60.0028 | 0 | 16.0776 | 22.2478 | 60.0203 | 11.9995 | 16.0763 | 10.978 | 60.0037 | 0 | 16.0804 | 28.8446 | 59.987 | 18.0003
16.0936 | 22.7582 | 59.9903 | 11.9995 | 16.0861 | 10.843 | 60.0028 | 0 | 16.0859 | 22.2485 | 60.0203 | 11.9995 | 16.0847 | 10.978 | 60.0037 | 0 | 16.0887 | 28.8456 | 59.987 | 18.0003
16.102 | 22.7582 | 59.9903 | 11.9995 | 16.0944 | 10.843 | 60.0028 | 0 | 16.0942 | 22.2485 | 60.0203 | 11.9995 | 16.093 | 10.978 | 60.0036 | 0 | 16.0972 | 28.8456 | 59.987 | 18.0003
16.1103 | 22.7541 | 59.9903 | 11.9995 | 16.1028 | 10.843 | 60.0028 | 0 | 16.1025 | 22.2485 | 60.0203 | 11.9995 | 16.1013 | 10.978 | 60.0035 | 0 | 16.1055 | 28.8512 | 59.987 | 18.0003
16.1187 | 22.7541 | 59.9902 | 11.9995 | 16.1111 | 10.843 | 60.0028 | 0 | 16.1109 | 22.2485 | 60.0202 | 11.9995 | 16.1096 | 10.978 | 60.0035 | 0 | 16.1138 | 28.8512 | 59.987 | 18.0003
16.127 | 22.7577 | 59.9902 | 11.9995 | 16.1194 | 10.843 | 60.0028 | 0 | 16.1192 | 22.2485 | 60.0202 | 11.9995 | 16.118 | 10.978 | 60.0034 | 0 | 16.1221 | 28.8512 | 59.987 | 18.0003
16.1353 | 22.7577 | 59.9901 | 11.9995 | 16.1277 | 10.8416 | 60.0027 | 0 | 16.1276 | 22.2485 | 60.0202 | 11.9995 | 16.1263 | 10.978 | 60.0033 | 0 | 16.1305 | 28.8512 | 59.987 | 18.0003
16.1436 | 22.7577 | 59.9901 | 11.9995 | 16.1361 | 10.8416 | 60.0027 | 0 | 16.1359 | 22.2485 | 60.0202 | 11.9995 | 16.1346 | 10.9764 | 60.0033 | 0 | 16.1388 | 28.8528 | 59.987 | 18.0003
16.152 | 22.7577 | 59.99 | 11.9995 | 16.1444 | 10.8416 | 60.0027 | 0 | 16.1442 | 22.2485 | 60.0202 | 11.9995 | 16.143 | 10.9764 | 60.0032 | 0 | 16.1471 | 28.8528 | 59.987 | 18.0003
16.1603 | 22.7563 | 59.99 | 11.9995 | 16.1527 | 10.8416 | 60.0027 | 0 | 16.1525 | 22.2473 | 60.0202 | 11.9995 | 16.1513 | 10.9743 | 60.0031 | 0 | 16.1554 | 28.8528 | 59.987 | 18.0003
16.1687 | 22.7563 | 59.99 | 11.9995 | 16.1611 | 10.8416 | 60.0027 | 0 | 16.1609 | 22.2473 | 60.0202 | 11.9995 | 16.1597 | 10.9743 | 60.0031 | 0 | 16.1638 | 28.8528 | 59.987 | 18.0003
16.177 | 22.7562 | 59.9899 | 11.9995 | 16.1694 | 10.8416 | 60.0027 | 0 | 16.1692 | 22.2473 | 60.0202 | 11.9995 | 16.168 | 10.9743 | 60.003 | 0 | 16.1721 | 28.8528 | 59.987 | 18.0003
16.1853 | 22.7562 | 59.9899 | 11.9995 | 16.1778 | 10.8416 | 60.0026 | 0 | 16.1776 | 22.2473 | 60.0202 | 11.9995 | 16.1763 | 10.9743 | 60.0029 | 0 | 16.1804 | 28.8528 | 59.987 | 18.0003
16.1937 | 22.74 | 59.9898 | 11.9995 | 16.1861 | 10.8416 | 60.0026 | 0 | 16.1859 | 22.2478 | 60.0202 | 11.9995 | 16.1846 | 10.9743 | 60.0029 | 0 | 16.1888 | 28.8028 | 59.987 | 18.0003
16.202 | 22.74 | 59.9898 | 11.9995 | 16.1944 | 10.8439 | 60.0026 | 0 | 16.1942 | 22.2478 | 60.0202 | 11.9995 | 16.193 | 10.9743 | 60.0028 | 0 | 16.1971 | 28.8028 | 59.987 | 18.0003
16.2103 | 22.7429 | 59.9898 | 11.9995 | 16.2028 | 10.8439 | 60.0026 | 0 | 16.2025 | 22.2478 | 60.0202 | 11.9995 | 16.2013 | 10.9734 | 60.0027 | 0 | 16.2054 | 28.8015 | 59.987 | 18.0003
16.2187 | 22.7429 | 59.9897 | 11.9995 | 16.2111 | 10.847 | 60.0026 | 0 | 16.2109 | 22.2478 | 60.0201 | 11.9995 | 16.2097 | 10.9734 | 60.0027 | 0 | 16.2137 | 28.8015 | 59.987 | 18.0003
16.227 | 22.7444 | 59.9897 | 11.9995 | 16.2194 | 10.847 | 60.0026 | 0 | 16.2192 | 22.2478 | 60.0201 | 11.9995 | 16.218 | 10.9739 | 60.0026 | 0 | 16.2222 | 28.7985 | 59.987 | 18.0003
16.2353 | 22.7444 | 59.9896 | 11.9995 | 16.2278 | 10.847 | 60.0025 | 0 | 16.2275 | 22.2478 | 60.0201 | 11.9995 | 16.2263 | 10.9739 | 60.0025 | 0 | 16.2305 | 28.7985 | 59.987 | 18.0003
16.2437 | 22.7444 | 59.9896 | 11.9995 | 16.2361 | 10.847 | 60.0025 | 0 | 16.2358 | 22.2457 | 60.0201 | 11.9995 | 16.2346 | 10.9742 | 60.0025 | 0 | 16.2388 | 28.7985 | 59.987 | 18.0003
16.252 | 22.7444 | 59.9895 | 11.9995 | 16.2444 | 10.847 | 60.0025 | 0 | 16.2441 | 22.2457 | 60.0201 | 11.9995 | 16.243 | 10.9742 | 60.0024 | 0 | 16.2472 | 28.7985 | 59.987 | 18.0003
16.2603 | 22.7458 | 59.9895 | 11.9995 | 16.2527 | 10.847 | 60.0025 | 0 | 16.2525 | 22.2457 | 60.0201 | 11.9995 | 16.2513 | 10.9742 | 60.0023 | 0 | 16.2555 | 28.7985 | 59.987 | 18.0003
16.2687 | 22.7458 | 59.9895 | 11.9995 | 16.2611 | 10.847 | 60.0025 | 0 | 16.2608 | 22.2457 | 60.0201 | 11.9995 | 16.2596 | 10.9742 | 60.0023 | 0 | 16.2638 | 28.7985 | 59.987 | 18.0003
16.277 | 22.7458 | 59.9894 | 11.9995 | 16.2694 | 10.847 | 60.0025 | 0 | 16.2692 | 22.2413 | 60.0201 | 11.9995 | 16.2679 | 10.9748 | 60.0022 | 0 | 16.2721 | 28.7985 | 59.987 | 18.0003
16.2853 | 22.7458 | 59.9894 | 11.9995 | 16.2777 | 10.8468 | 60.0024 | 0 | 16.2775 | 22.2413 | 60.0201 | 11.9995 | 16.2763 | 10.9748 | 60.0021 | 0 | 16.2805 | 28.7985 | 59.987 | 18.0003
16.2937 | 22.7458 | 59.9893 | 11.9995 | 16.2861 | 10.8468 | 60.0024 | 0 | 16.2858 | 22.2141 | 60.0201 | 11.9995 | 16.2846 | 10.9754 | 60.0021 | 0 | 16.2888 | 28.8004 | 59.987 | 18.0003
16.302 | 22.7458 | 59.9893 | 11.9995 | 16.2944 | 10.8468 | 60.0024 | 0 | 16.2941 | 22.2141 | 60.0201 | 11.9995 | 16.293 | 10.9754 | 60.002 | 0 | 16.2971 | 28.8004 | 59.987 | 18.0003
16.3103 | 22.7478 | 59.9893 | 11.9995 | 16.3027 | 10.8468 | 60.0024 | 0 | 16.3025 | 22.2141 | 60.0201 | 11.9995 | 16.3013 | 10.9754 | 60.0019 | 0 | 16.3055 | 28.8004 | 59.987 | 18.0003
16.3187 | 22.7478 | 59.9892 | 11.9995 | 16.3111 | 10.8468 | 60.0024 | 0 | 16.3108 | 22.2141 | 60.02 | 11.9995 | 16.3096 | 10.9754 | 60.0019 | 0 | 16.3138 | 28.8004 | 59.987 | 18.0003
16.327 | 22.7478 | 59.9892 | 11.9995 | 16.3194 | 10.8468 | 60.0024 | 0 | 16.3192 | 22.2141 | 60.02 | 11.9995 | 16.318 | 10.9155 | 60.0018 | 0 | 16.3221 | 28.8004 | 59.987 | 18.0003
16.3353 | 22.7478 | 59.9891 | 11.9995 | 16.3277 | 10.8468 | 60.0023 | 0 | 16.3275 | 22.2141 | 60.02 | 11.9995 | 16.3263 | 10.9155 | 60.0017 | 0 | 16.3304 | 28.8004 | 59.987 | 18.0003
16.3437 | 22.7478 | 59.9891 | 11.9995 | 16.3361 | 10.8468 | 60.0023 | 0 | 16.3358 | 22.2141 | 60.02 | 11.9995 | 16.3347 | 10.9149 | 60.0017 | 0 | 16.3389 | 28.8004 | 59.987 | 18.0003
16.352 | 22.7478 | 59.989 | 11.9995 | 16.3444 | 10.8464 | 60.0023 | 0 | 16.3441 | 22.2141 | 60.02 | 11.9995 | 16.343 | 10.9149 | 60.0016 | 0 | 16.3472 | 28.8004 | 59.987 | 18.0003
16.3604 | 22.7478 | 59.989 | 11.9995 | 16.3527 | 10.8464 | 60.0023 | 0 | 16.3525 | 22.2141 | 60.02 | 11.9995 | 16.3513 | 10.9133 | 60.0015 | 0 | 16.3555 | 28.8014 | 59.987 | 18.0003
16.3687 | 22.7478 | 59.989 | 11.9995 | 16.3611 | 10.8432 | 60.0023 | 0 | 16.3608 | 22.2141 | 60.02 | 11.9995 | 16.3596 | 10.9133 | 60.0015 | 0 | 16.3638 | 28.8014 | 59.987 | 18.0003
16.377 | 22.705 | 59.9889 | 11.9995 | 16.3694 | 10.8432 | 60.0023 | 0 | 16.3691 | 22.2131 | 60.02 | 11.9995 | 16.368 | 10.9133 | 60.0014 | 0 | 16.3722 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.3854 | 22.705 | 59.9889 | 11.9995 | 16.3777 | 10.8432 | 60.0022 | 0 | 16.3774 | 22.2131 | 60.02 | 11.9995 | 16.3763 | 10.9133 | 60.0013 | 0 | 16.3805 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.3937 | 22.6494 | 59.9888 | 11.9995 | 16.3861 | 10.8432 | 60.0022 | 0 | 16.3858 | 22.2107 | 60.0199 | 11.9995 | 16.3846 | 10.9133 | 60.0013 | 0 | 16.3888 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.402 | 22.6494 | 59.9888 | 11.9995 | 16.3944 | 10.7979 | 60.0022 | 0 | 16.3941 | 22.2107 | 60.0199 | 11.9995 | 16.3929 | 10.9133 | 60.0012 | 0 | 16.3972 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.4104 | 22.6509 | 59.9888 | 11.9995 | 16.4027 | 10.7979 | 60.0022 | 0 | 16.4025 | 22.2086 | 60.0199 | 11.9995 | 16.4013 | 10.9155 | 60.0011 | 0 | 16.4055 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.4187 | 22.6509 | 59.9887 | 11.9995 | 16.4111 | 10.796 | 60.0022 | 0 | 16.4108 | 22.2086 | 60.0199 | 11.9995 | 16.4096 | 10.9155 | 60.0011 | 0 | 16.4138 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.427 | 22.6509 | 59.9887 | 11.9995 | 16.4194 | 10.796 | 60.0022 | 0 | 16.4191 | 22.2086 | 60.0199 | 11.9995 | 16.418 | 10.9155 | 60.001 | 0 | 16.4221 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.4354 | 22.6509 | 59.9886 | 11.9995 | 16.4277 | 10.796 | 60.0021 | 0 | 16.4274 | 22.2086 | 60.0199 | 11.9995 | 16.4263 | 10.9155 | 60.0009 | 0 | 16.4305 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.4437 | 22.6509 | 59.9886 | 11.9995 | 16.4361 | 10.796 | 60.0021 | 0 | 16.4358 | 22.2086 | 60.0198 | 11.9995 | 16.4346 | 10.9155 | 60.0009 | 0 | 16.4388 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.452 | 22.6509 | 59.9885 | 11.9995 | 16.4444 | 10.7963 | 60.0021 | 0 | 16.4441 | 22.2086 | 60.0198 | 11.9995 | 16.4429 | 10.9155 | 60.0008 | 0 | 16.4471 | 28.8054 | 59.987 | 18.0003
16.4604 | 22.6511 | 59.9885 | 11.9995 | 16.4527 | 10.7963 | 60.0021 | 0 | 16.4524 | 22.2086 | 60.0198 | 11.9995 | 16.4513 | 10.9155 | 60.0007 | 0 | 16.4556 | 28.745 | 59.987 | 18.0003
16.4687 | 22.6511 | 59.9885 | 11.9995 | 16.4611 | 10.7963 | 60.0021 | 0 | 16.4608 | 22.2086 | 60.0198 | 11.9995 | 16.4596 | 10.9155 | 60.0007 | 0 | 16.4639 | 28.745 | 59.987 | 18.0003
16.477 | 22.6515 | 59.9884 | 11.9995 | 16.4694 | 10.7963 | 60.0021 | 0 | 16.4691 | 22.2086 | 60.0198 | 11.9995 | 16.468 | 10.9155 | 60.0006 | 0 | 16.4722 | 28.745 | 59.987 | 18.0003
16.4854 | 22.6515 | 59.9884 | 11.9995 | 16.4777 | 10.7952 | 60.002 | 0 | 16.4774 | 22.2086 | 60.0198 | 11.9995 | 16.4763 | 10.9155 | 60.0005 | 0 | 16.4805 | 28.745 | 59.987 | 18.0003
16.4937 | 22.6515 | 59.9883 | 11.9995 | 16.4861 | 10.7952 | 60.002 | 0 | 16.4857 | 22.1797 | 60.0197 | 11.9995 | 16.4846 | 10.8914 | 60.0005 | 0 | 16.4889 | 28.745 | 59.987 | 18.0003
16.502 | 22.6515 | 59.9883 | 11.9995 | 16.4944 | 10.7965 | 60.002 | 0 | 16.4941 | 22.1797 | 60.0197 | 11.9995 | 16.493 | 10.8914 | 60.0004 | 0 | 16.4972 | 28.745 | 59.987 | 18.0003
16.5104 | 22.6515 | 59.9883 | 11.9995 | 16.5027 | 10.7965 | 60.002 | 0 | 16.5024 | 22.1797 | 60.0197 | 11.9995 | 16.5013 | 10.8914 | 60.0003 | 0 | 16.5055 | 28.7463 | 59.987 | 18.0003
16.5187 | 22.6515 | 59.9882 | 11.9995 | 16.511 | 10.7965 | 60.002 | 0 | 16.5107 | 22.1797 | 60.0197 | 11.9995 | 16.5096 | 10.8914 | 60.0003 | 0 | 16.5139 | 28.7463 | 59.987 | 18.0003
16.5271 | 22.6537 | 59.9882 | 11.9995 | 16.5194 | 10.7965 | 60.002 | 0 | 16.519 | 22.1797 | 60.0197 | 11.9995 | 16.5179 | 10.8914 | 60.0002 | 0 | 16.5222 | 28.7463 | 59.987 | 18.0003
16.5354 | 22.6537 | 59.9881 | 11.9995 | 16.5277 | 10.7977 | 60.0019 | 0 | 16.5274 | 22.1797 | 60.0197 | 11.9995 | 16.5263 | 10.8914 | 60.0001 | 0 | 16.5305 | 28.7463 | 59.987 | 18.0003
16.5437 | 22.6575 | 59.9881 | 11.9995 | 16.536 | 10.7977 | 60.0019 | 0 | 16.5357 | 22.1797 | 60.0196 | 11.9995 | 16.5346 | 10.8914 | 60.0001 | 0 | 16.5388 | 28.7463 | 59.987 | 18.0003
16.5521 | 22.6575 | 59.988 | 11.9995 | 16.5444 | 10.7986 | 60.0019 | 0 | 16.5441 | 22.1797 | 60.0196 | 11.9995 | 16.543 | 10.8914 | 60 | 0 | 16.5472 | 28.7463 | 59.987 | 18.0003
16.5604 | 22.6579 | 59.988 | 11.9995 | 16.5527 | 10.7986 | 60.0019 | 0 | 16.5524 | 22.1797 | 60.0196 | 11.9995 | 16.5513 | 10.8914 | 59.9999 | 0 | 16.5555 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.5687 | 22.6579 | 59.988 | 11.9995 | 16.5611 | 10.7986 | 60.0019 | 0 | 16.5607 | 22.1797 | 60.0196 | 11.9995 | 16.5596 | 10.8914 | 59.9999 | 0 | 16.5638 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.5771 | 22.6579 | 59.9879 | 11.9995 | 16.5694 | 10.7986 | 60.0019 | 0 | 16.569 | 22.1797 | 60.0196 | 11.9995 | 16.5679 | 10.8914 | 59.9998 | 0 | 16.5721 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.5854 | 22.6579 | 59.9879 | 11.9995 | 16.5777 | 10.7996 | 60.0018 | 0 | 16.5774 | 22.1797 | 60.0196 | 11.9995 | 16.5763 | 10.8914 | 59.9997 | 0 | 16.5806 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.5937 | 22.6579 | 59.9878 | 11.9995 | 16.5861 | 10.7996 | 60.0018 | 0 | 16.5857 | 22.1838 | 60.0195 | 11.9995 | 16.5846 | 10.8914 | 59.9997 | 0 | 16.5889 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.6021 | 22.6579 | 59.9878 | 11.9995 | 16.5944 | 10.7984 | 60.0018 | 0 | 16.5941 | 22.1838 | 60.0195 | 11.9995 | 16.593 | 10.8914 | 59.9996 | 0 | 16.5972 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.6104 | 22.6562 | 59.9877 | 11.9995 | 16.6027 | 10.7984 | 60.0018 | 0 | 16.6024 | 22.185 | 60.0195 | 11.9995 | 16.6013 | 10.8914 | 59.9995 | 0 | 16.6056 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.6187 | 22.6562 | 59.9877 | 11.9995 | 16.6111 | 10.7976 | 60.0018 | 0 | 16.6107 | 22.185 | 60.0195 | 11.9995 | 16.6096 | 10.8914 | 59.9995 | 0 | 16.6139 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.6271 | 22.6564 | 59.9876 | 11.9995 | 16.6194 | 10.7976 | 60.0018 | 0 | 16.619 | 22.1869 | 60.0195 | 11.9995 | 16.618 | 10.8914 | 59.9994 | 0 | 16.6222 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.6354 | 22.6564 | 59.9876 | 11.9995 | 16.6277 | 10.7976 | 60.0017 | 0 | 16.6274 | 22.1869 | 60.0195 | 11.9995 | 16.6263 | 10.8914 | 59.9993 | 0 | 16.6305 | 28.7478 | 59.987 | 18.0003
16.6437 | 22.6566 | 59.9875 | 11.9995 | 16.636 | 10.7976 | 60.0017 | 0 | 16.6357 | 22.1869 | 60.0194 | 11.9995 | 16.6346 | 10.8914 | 59.9993 | 0 | 16.6389 | 28.7455 | 59.987 | 18.0003
16.6521 | 22.6566 | 59.9875 | 11.9995 | 16.6444 | 10.7976 | 60.0017 | 0 | 16.644 | 22.1869 | 60.0194 | 11.9995 | 16.6429 | 10.8914 | 59.9992 | 0 | 16.6472 | 28.7455 | 59.987 | 18.0003
16.6604 | 22.6566 | 59.9874 | 11.9995 | 16.6527 | 10.7976 | 60.0017 | 0 | 16.6523 | 22.1869 | 60.0194 | 11.9995 | 16.6513 | 10.8914 | 59.9991 | 0 | 16.6555 | 28.7455 | 59.987 | 18.0003
16.6687 | 22.6566 | 59.9874 | 11.9995 | 16.661 | 10.7986 | 60.0017 | 0 | 16.6607 | 22.1869 | 60.0194 | 11.9995 | 16.6596 | 10.8914 | 59.9991 | 0 | 16.6639 | 28.7455 | 59.987 | 18.0003
16.6771 | 22.6566 | 59.9873 | 11.9995 | 16.6694 | 10.7986 | 60.0017 | 0 | 16.669 | 22.1843 | 60.0194 | 11.9995 | 16.668 | 10.8914 | 59.999 | 0 | 16.6722 | 28.7468 | 59.987 | 18.0003
16.6854 | 22.6566 | 59.9873 | 11.9995 | 16.6777 | 10.8013 | 60.0016 | 0 | 16.6774 | 22.1843 | 60.0194 | 11.9995 | 16.6763 | 10.8914 | 59.999 | 0 | 16.6805 | 28.7468 | 59.987 | 18.0003
16.6938 | 22.6016 | 59.9872 | 11.9995 | 16.686 | 10.8013 | 60.0016 | 0 | 16.6857 | 22.1843 | 60.0193 | 11.9995 | 16.6846 | 10.8914 | 59.999 | 0 | 16.6888 | 28.7468 | 59.987 | 18.0003
16.7021 | 22.6016 | 59.9872 | 11.9995 | 16.6944 | 10.8013 | 60.0016 | 0 | 16.694 | 22.1843 | 60.0193 | 11.9995 | 16.6929 | 10.8914 | 59.999 | 0 | 16.6973 | 28.7468 | 59.987 | 18.0003
16.7104 | 22.6016 | 59.9871 | 11.9995 | 16.7027 | 10.8013 | 60.0016 | 0 | 16.7023 | 22.1822 | 60.0193 | 11.9995 | 16.7013 | 10.8912 | 59.999 | 0 | 16.7056 | 28.7201 | 59.987 | 18.0003
16.7188 | 22.6016 | 59.9871 | 11.9995 | 16.711 | 10.8013 | 60.0016 | 0 | 16.7106 | 22.1822 | 60.0193 | 11.9995 | 16.7096 | 10.8912 | 59.999 | 0 | 16.7139 | 28.7201 | 59.987 | 18.0003
16.7271 | 22.6037 | 59.987 | 11.9995 | 16.7194 | 10.8013 | 60.0016 | 0 | 16.719 | 22.1822 | 60.0193 | 11.9995 | 16.718 | 10.8912 | 59.999 | 0 | 16.7223 | 28.7218 | 59.987 | 18.0003
16.7354 | 22.6037 | 59.987 | 11.9995 | 16.7277 | 10.8013 | 60.0015 | 0 | 16.7273 | 22.1822 | 60.0193 | 11.9995 | 16.7263 | 10.8912 | 59.999 | 0 | 16.7306 | 28.7218 | 59.987 | 18.0003
16.7438 | 22.6037 | 59.9869 | 11.9995 | 16.736 | 10.8013 | 60.0015 | 0 | 16.7357 | 22.177 | 60.0192 | 11.9995 | 16.7346 | 10.8912 | 59.999 | 0 | 16.7389 | 28.7218 | 59.987 | 18.0003
16.7521 | 22.6037 | 59.9869 | 11.9995 | 16.7444 | 10.8016 | 60.0015 | 0 | 16.744 | 22.177 | 60.0192 | 11.9995 | 16.743 | 10.8912 | 59.999 | 0 | 16.7472 | 28.7218 | 59.987 | 18.0003
16.7604 | 22.6058 | 59.9868 | 11.9995 | 16.7527 | 10.8016 | 60.0015 | 0 | 16.7523 | 22.1742 | 60.0192 | 11.9995 | 16.7513 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.7556 | 28.7218 | 59.987 | 18.0003
16.7688 | 22.6058 | 59.9868 | 11.9995 | 16.761 | 10.8005 | 60.0015 | 0 | 16.7606 | 22.1742 | 60.0192 | 11.9995 | 16.7596 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.7639 | 28.7218 | 59.987 | 18.0003
16.7771 | 22.606 | 59.9867 | 11.9995 | 16.7694 | 10.8005 | 60.0015 | 0 | 16.769 | 22.1742 | 60.0192 | 11.9995 | 16.7679 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.7722 | 28.7195 | 59.987 | 18.0003
16.7854 | 22.606 | 59.9867 | 11.9995 | 16.7777 | 10.8005 | 60.0014 | 0 | 16.7773 | 22.1742 | 60.0192 | 11.9995 | 16.7763 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.7805 | 28.7195 | 59.987 | 18.0003
16.7938 | 22.606 | 59.9866 | 11.9995 | 16.786 | 10.8005 | 60.0014 | 0 | 16.7856 | 22.1723 | 60.0191 | 11.9995 | 16.7846 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.7889 | 28.7195 | 59.987 | 18.0003
16.8021 | 22.606 | 59.9866 | 11.9995 | 16.7944 | 10.8005 | 60.0014 | 0 | 16.7939 | 22.1723 | 60.0191 | 11.9995 | 16.793 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.7972 | 28.7195 | 59.987 | 18.0003
16.8104 | 22.606 | 59.9865 | 11.9995 | 16.8027 | 10.8005 | 60.0014 | 0 | 16.8023 | 22.1723 | 60.0191 | 11.9995 | 16.8013 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8055 | 28.7195 | 59.987 | 18.0003
16.8188 | 22.606 | 59.9865 | 11.9995 | 16.811 | 10.7988 | 60.0014 | 0 | 16.8106 | 22.1723 | 60.0191 | 11.9995 | 16.8096 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.814 | 28.7195 | 59.987 | 18.0003
16.8271 | 22.606 | 59.9864 | 11.9995 | 16.8194 | 10.7988 | 60.0014 | 0 | 16.819 | 22.1723 | 60.0191 | 11.9995 | 16.8179 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8223 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.8354 | 22.606 | 59.9864 | 11.9995 | 16.8277 | 10.7984 | 60.0013 | 0 | 16.8273 | 22.1723 | 60.0191 | 11.9995 | 16.8263 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8306 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.8438 | 22.606 | 59.9863 | 11.9995 | 16.836 | 10.7984 | 60.0013 | 0 | 16.8356 | 22.1731 | 60.019 | 11.9995 | 16.8346 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8389 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.8521 | 22.606 | 59.9863 | 11.9995 | 16.8444 | 10.7984 | 60.0013 | 0 | 16.8439 | 22.1731 | 60.019 | 11.9995 | 16.843 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8473 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.8605 | 22.606 | 59.9862 | 11.9995 | 16.8527 | 10.7984 | 60.0013 | 0 | 16.8523 | 22.1731 | 60.019 | 11.9995 | 16.8513 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8556 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.8688 | 22.606 | 59.9862 | 11.9995 | 16.861 | 10.7598 | 60.0013 | 0 | 16.8606 | 22.1731 | 60.019 | 11.9995 | 16.8596 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8639 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.8771 | 22.606 | 59.9861 | 11.9995 | 16.8694 | 10.7598 | 60.0013 | 0 | 16.869 | 22.1731 | 60.019 | 11.9995 | 16.868 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8723 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.8855 | 22.606 | 59.9861 | 11.9995 | 16.8777 | 10.7584 | 60.0012 | 0 | 16.8773 | 22.1731 | 60.019 | 11.9995 | 16.8763 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8806 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.8938 | 22.606 | 59.986 | 11.9995 | 16.886 | 10.7584 | 60.0012 | 0 | 16.8856 | 22.1724 | 60.0189 | 11.9995 | 16.8846 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8889 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.9021 | 22.606 | 59.986 | 11.9995 | 16.8943 | 10.7562 | 60.0012 | 0 | 16.8939 | 22.1724 | 60.0189 | 11.9995 | 16.8929 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.8972 | 28.7166 | 59.987 | 18.0003
16.9105 | 22.606 | 59.9859 | 11.9995 | 16.9027 | 10.7562 | 60.0012 | 0 | 16.9023 | 22.1724 | 60.0189 | 11.9995 | 16.9013 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9056 | 28.7144 | 59.987 | 18.0003
16.9188 | 22.606 | 59.9859 | 11.9995 | 16.911 | 10.7562 | 60.0012 | 0 | 16.9106 | 22.1724 | 60.0189 | 11.9995 | 16.9096 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9139 | 28.7144 | 59.987 | 18.0003
16.9272 | 22.606 | 59.9858 | 11.9995 | 16.9193 | 10.7562 | 60.0012 | 0 | 16.9189 | 22.151 | 60.0189 | 11.9995 | 16.918 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9222 | 28.7144 | 59.987 | 18.0003
16.9355 | 22.606 | 59.9858 | 11.9995 | 16.9277 | 10.7562 | 60.0011 | 0 | 16.9272 | 22.151 | 60.0189 | 11.9995 | 16.9263 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9307 | 28.7144 | 59.987 | 18.0003
16.9438 | 22.606 | 59.9857 | 11.9995 | 16.936 | 10.7562 | 60.0011 | 0 | 16.9355 | 22.1256 | 60.0188 | 11.9995 | 16.9346 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.939 | 28.7147 | 59.987 | 18.0003
16.9521 | 22.606 | 59.9857 | 11.9995 | 16.9443 | 10.7562 | 60.0011 | 0 | 16.9439 | 22.1256 | 60.0188 | 11.9995 | 16.9429 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9473 | 28.7147 | 59.987 | 18.0003
16.9605 | 22.606 | 59.9856 | 11.9995 | 16.9527 | 10.7562 | 60.0011 | 0 | 16.9522 | 22.1256 | 60.0188 | 11.9995 | 16.9513 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9556 | 28.716 | 59.987 | 18.0003
16.9688 | 22.606 | 59.9856 | 11.9995 | 16.961 | 10.7562 | 60.0011 | 0 | 16.9606 | 22.1256 | 60.0188 | 11.9995 | 16.9597 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.964 | 28.716 | 59.987 | 18.0003
16.9772 | 22.606 | 59.9855 | 11.9995 | 16.9694 | 10.7562 | 60.0011 | 0 | 16.9689 | 22.1284 | 60.0188 | 11.9995 | 16.968 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9723 | 28.716 | 59.987 | 18.0003
16.9855 | 22.606 | 59.9855 | 11.9995 | 16.9777 | 10.7562 | 60.001 | 0 | 16.9772 | 22.1284 | 60.0188 | 11.9995 | 16.9763 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9806 | 28.716 | 59.987 | 18.0003
16.9938 | 22.606 | 59.9854 | 11.9995 | 16.986 | 10.7562 | 60.001 | 0 | 16.9855 | 22.1334 | 60.0187 | 11.9995 | 16.9846 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.989 | 28.716 | 59.987 | 18.0003
17.0022 | 22.606 | 59.9854 | 11.9995 | 16.9944 | 10.7562 | 60.001 | 0 | 16.9939 | 22.1334 | 60.0187 | 11.9995 | 16.993 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 16.9973 | 28.716 | 59.987 | 18.0003
17.0105 | 22.606 | 59.9853 | 11.9995 | 17.0027 | 10.7562 | 60.001 | 0 | 17.0022 | 22.1336 | 60.0187 | 11.9995 | 17.0013 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0056 | 28.6666 | 59.987 | 18.0003
17.0188 | 22.606 | 59.9853 | 11.9995 | 17.011 | 10.7581 | 60.001 | 0 | 17.0106 | 22.1336 | 60.0187 | 11.9995 | 17.0096 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0139 | 28.6666 | 59.987 | 18.0003
17.0272 | 22.5786 | 59.9852 | 11.9995 | 17.0193 | 10.7581 | 60.001 | 0 | 17.0189 | 22.1336 | 60.0187 | 11.9995 | 17.0179 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0223 | 28.6666 | 59.987 | 18.0003
17.0355 | 22.5786 | 59.9852 | 11.9995 | 17.0277 | 10.7599 | 60.001 | 0 | 17.0272 | 22.1336 | 60.0187 | 11.9995 | 17.0263 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0306 | 28.6666 | 59.987 | 18.0003
17.0439 | 22.5786 | 59.9851 | 11.9995 | 17.036 | 10.7599 | 60.001 | 0 | 17.0355 | 22.1336 | 60.0186 | 11.9995 | 17.0346 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0389 | 28.6666 | 59.987 | 18.0003
17.0522 | 22.5786 | 59.9851 | 11.9995 | 17.0443 | 10.7599 | 60.001 | 0 | 17.0439 | 22.1336 | 60.0186 | 11.9995 | 17.043 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0472 | 28.6666 | 59.987 | 18.0003
17.0605 | 22.5786 | 59.985 | 11.9995 | 17.0527 | 10.7599 | 60.0011 | 0 | 17.0522 | 22.1336 | 60.0186 | 11.9995 | 17.0513 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0557 | 28.6641 | 59.987 | 18.0003
17.0689 | 22.5786 | 59.985 | 11.9995 | 17.061 | 10.7599 | 60.0011 | 0 | 17.0605 | 22.1336 | 60.0186 | 11.9995 | 17.0596 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.064 | 28.6641 | 59.987 | 18.0003
17.0772 | 22.5786 | 59.9849 | 11.9995 | 17.0693 | 10.7599 | 60.0011 | 0 | 17.0688 | 22.129 | 60.0186 | 11.9995 | 17.0679 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0723 | 28.6641 | 59.987 | 18.0003
17.0855 | 22.5786 | 59.9849 | 11.9995 | 17.0777 | 10.7613 | 60.0011 | 0 | 17.0772 | 22.129 | 60.0186 | 11.9995 | 17.0763 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0807 | 28.6641 | 59.987 | 18.0003
17.0939 | 22.5769 | 59.9848 | 11.9995 | 17.086 | 10.7613 | 60.0011 | 0 | 17.0855 | 22.1264 | 60.0185 | 11.9995 | 17.0847 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.089 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1022 | 22.5769 | 59.9848 | 11.9995 | 17.0943 | 10.7608 | 60.0011 | 0 | 17.0939 | 22.1264 | 60.0185 | 11.9995 | 17.093 | 10.8906 | 59.999 | 0 | 17.0973 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1105 | 22.5769 | 59.9847 | 11.9995 | 17.1027 | 10.7608 | 60.0011 | 0 | 17.1022 | 22.1264 | 60.0185 | 11.9995 | 17.1013 | 10.8916 | 59.999 | 0 | 17.1056 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1189 | 22.5769 | 59.9847 | 11.9995 | 17.111 | 10.7608 | 60.0011 | 0 | 17.1105 | 22.1264 | 60.0185 | 11.9995 | 17.1096 | 10.8916 | 59.999 | 0 | 17.114 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1272 | 22.5773 | 59.9846 | 11.9995 | 17.1193 | 10.7608 | 60.0011 | 0 | 17.1188 | 22.1264 | 60.0185 | 11.9995 | 17.118 | 10.891 | 59.999 | 0 | 17.1223 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1355 | 22.5773 | 59.9846 | 11.9995 | 17.1277 | 10.7608 | 60.0011 | 0 | 17.1272 | 22.1264 | 60.0185 | 11.9995 | 17.1263 | 10.891 | 59.999 | 0 | 17.1306 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1439 | 22.5773 | 59.9845 | 11.9995 | 17.136 | 10.7608 | 60.0011 | 0 | 17.1355 | 22.1287 | 60.0184 | 11.9995 | 17.1346 | 10.891 | 59.999 | 0 | 17.139 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1522 | 22.5773 | 59.9845 | 11.9995 | 17.1443 | 10.76 | 60.0011 | 0 | 17.1439 | 22.1287 | 60.0184 | 11.9995 | 17.1429 | 10.891 | 59.999 | 0 | 17.1473 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1606 | 22.5313 | 59.9844 | 11.9995 | 17.1527 | 10.76 | 60.0012 | 0 | 17.1522 | 22.0877 | 60.0184 | 11.9995 | 17.1513 | 10.891 | 59.999 | 0 | 17.1556 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1689 | 22.5313 | 59.9844 | 11.9995 | 17.161 | 10.76 | 60.0012 | 0 | 17.1605 | 22.0877 | 60.0184 | 11.9995 | 17.1596 | 10.891 | 59.999 | 0 | 17.1639 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1772 | 22.5313 | 59.9843 | 11.9995 | 17.1693 | 10.76 | 60.0012 | 0 | 17.1688 | 22.0877 | 60.0184 | 11.9995 | 17.168 | 10.891 | 59.999 | 0 | 17.1724 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1856 | 22.5313 | 59.9843 | 11.9995 | 17.1777 | 10.7533 | 60.0012 | 0 | 17.1772 | 22.0877 | 60.0184 | 11.9995 | 17.1763 | 10.891 | 59.999 | 0 | 17.1807 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.1939 | 22.5313 | 59.9842 | 11.9995 | 17.186 | 10.7533 | 60.0012 | 0 | 17.1855 | 22.0878 | 60.0183 | 11.9995 | 17.1846 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.189 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.2022 | 22.5313 | 59.9842 | 11.9995 | 17.1943 | 10.7533 | 60.0012 | 0 | 17.1938 | 22.0878 | 60.0183 | 11.9995 | 17.1929 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.1974 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.2106 | 22.5313 | 59.9841 | 11.9995 | 17.2027 | 10.7533 | 60.0012 | 0 | 17.2021 | 22.0878 | 60.0183 | 11.9995 | 17.2013 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2057 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.2189 | 22.5313 | 59.9841 | 11.9995 | 17.211 | 10.7513 | 60.0012 | 0 | 17.2104 | 22.0878 | 60.0183 | 11.9995 | 17.2097 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.214 | 28.6605 | 59.987 | 18.0003
17.2272 | 22.5313 | 59.984 | 11.9995 | 17.2193 | 10.7513 | 60.0012 | 0 | 17.2188 | 22.0878 | 60.0183 | 11.9995 | 17.218 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2223 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.2356 | 22.5313 | 59.984 | 11.9995 | 17.2277 | 10.7513 | 60.0012 | 0 | 17.2271 | 22.0878 | 60.0183 | 11.9995 | 17.2263 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2307 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.2439 | 22.5313 | 59.9839 | 11.9995 | 17.236 | 10.7513 | 60.0012 | 0 | 17.2355 | 22.0878 | 60.0182 | 11.9995 | 17.2346 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.239 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.2522 | 22.5313 | 59.9839 | 11.9995 | 17.2443 | 10.7513 | 60.0012 | 0 | 17.2438 | 22.0878 | 60.0182 | 11.9995 | 17.243 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2473 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.2606 | 22.5313 | 59.9838 | 11.9995 | 17.2527 | 10.7513 | 60.0013 | 0 | 17.2521 | 22.0878 | 60.0182 | 11.9995 | 17.2513 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2556 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.2689 | 22.5313 | 59.9838 | 11.9995 | 17.261 | 10.7531 | 60.0013 | 0 | 17.2604 | 22.0878 | 60.0182 | 11.9995 | 17.2596 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.264 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.2773 | 22.5313 | 59.9837 | 11.9995 | 17.2693 | 10.7531 | 60.0013 | 0 | 17.2688 | 22.0878 | 60.0182 | 11.9995 | 17.2679 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2723 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.2856 | 22.5313 | 59.9837 | 11.9995 | 17.2776 | 10.7531 | 60.0013 | 0 | 17.2771 | 22.0878 | 60.0182 | 11.9995 | 17.2763 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2806 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.2939 | 22.5313 | 59.9836 | 11.9995 | 17.286 | 10.7531 | 60.0013 | 0 | 17.2855 | 22.0883 | 60.0181 | 11.9995 | 17.2846 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2891 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.3023 | 22.5313 | 59.9836 | 11.9995 | 17.2943 | 10.7528 | 60.0013 | 0 | 17.2938 | 22.0883 | 60.0181 | 11.9995 | 17.293 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.2974 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.3106 | 22.5289 | 59.9835 | 11.9995 | 17.3026 | 10.7528 | 60.0013 | 0 | 17.3021 | 22.0883 | 60.0181 | 11.9995 | 17.3013 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.3057 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.3189 | 22.5289 | 59.9835 | 11.9995 | 17.311 | 10.7538 | 60.0013 | 0 | 17.3104 | 22.0883 | 60.0181 | 11.9995 | 17.3096 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.314 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.3273 | 22.5279 | 59.9834 | 11.9995 | 17.3193 | 10.7538 | 60.0013 | 0 | 17.3188 | 22.0883 | 60.0181 | 11.9995 | 17.318 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.3224 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.3356 | 22.5279 | 59.9834 | 11.9995 | 17.3276 | 10.699 | 60.0013 | 0 | 17.3271 | 22.0883 | 60.0181 | 11.9995 | 17.3263 | 10.8905 | 59.999 | 0 | 17.3307 | 28.6165 | 59.987 | 18.0003
17.3439 | 22.5279 | 59.9833 | 11.9995 | 17.336 | 10.699 | 60.0013 | 0 | 17.3354 | 22.0883 | 60.018 | 11.9995 | 17.3347 | 10.8889 | 59.999 | 0 | 17.339 | 28.5956 | 59.987 | 18.0003
17.3523 | 22.5279 | 59.9833 | 11.9995 | 17.3443 | 10.699 | 60.0013 | 0 | 17.3438 | 22.0883 | 60.018 | 11.9995 | 17.343 | 10.8889 | 59.999 | 0 | 17.3474 | 28.5956 | 59.987 | 18.0003
17.3606 | 22.5279 | 59.9832 | 11.9995 | 17.3527 | 10.699 | 60.0014 | 0 | 17.3521 | 22.0883 | 60.018 | 11.9995 | 17.3513 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.3557 | 28.5972 | 59.987 | 18.0003
17.3689 | 22.5279 | 59.9832 | 11.9995 | 17.361 | 10.7001 | 60.0014 | 0 | 17.3604 | 22.0883 | 60.018 | 11.9995 | 17.3596 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.364 | 28.5972 | 59.987 | 18.0003
17.3773 | 22.5279 | 59.9831 | 11.9995 | 17.3693 | 10.7001 | 60.0014 | 0 | 17.3688 | 22.0892 | 60.0179 | 11.9995 | 17.368 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.3723 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.3856 | 22.5279 | 59.9831 | 11.9995 | 17.3777 | 10.7001 | 60.0014 | 0 | 17.3771 | 22.0892 | 60.0178 | 11.9995 | 17.3763 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.3807 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.394 | 22.5279 | 59.983 | 11.9995 | 17.386 | 10.7001 | 60.0014 | 0 | 17.3854 | 22.0892 | 60.0178 | 11.9995 | 17.3846 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.389 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.4023 | 22.5279 | 59.983 | 11.9995 | 17.3943 | 10.703 | 60.0014 | 0 | 17.3937 | 22.0892 | 60.0177 | 11.9995 | 17.3929 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.3973 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.4106 | 22.5279 | 59.9829 | 11.9995 | 17.4026 | 10.703 | 60.0014 | 0 | 17.4021 | 22.0892 | 60.0176 | 11.9995 | 17.4013 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.4058 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.419 | 22.5279 | 59.9829 | 11.9995 | 17.411 | 10.703 | 60.0014 | 0 | 17.4104 | 22.0892 | 60.0176 | 11.9995 | 17.4096 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.4141 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.4273 | 22.5279 | 59.9828 | 11.9995 | 17.4193 | 10.703 | 60.0014 | 0 | 17.4188 | 22.0874 | 60.0175 | 11.9995 | 17.418 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.4224 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.4356 | 22.5279 | 59.9828 | 11.9995 | 17.4276 | 10.6527 | 60.0014 | 0 | 17.4271 | 22.0874 | 60.0174 | 11.9995 | 17.4263 | 10.8883 | 59.999 | 0 | 17.4307 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.444 | 22.5279 | 59.9827 | 11.9995 | 17.436 | 10.6527 | 60.0014 | 0 | 17.4354 | 22.0874 | 60.0174 | 11.9995 | 17.4346 | 10.8865 | 59.999 | 0 | 17.4391 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.4523 | 22.5279 | 59.9827 | 11.9995 | 17.4443 | 10.6539 | 60.0014 | 0 | 17.4437 | 22.0874 | 60.0173 | 11.9995 | 17.443 | 10.8865 | 59.999 | 0 | 17.4474 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.4606 | 22.5279 | 59.9826 | 11.9995 | 17.4526 | 10.6539 | 60.0015 | 0 | 17.4521 | 22.0874 | 60.0172 | 11.9995 | 17.4513 | 10.8865 | 59.999 | 0 | 17.4557 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.469 | 22.5279 | 59.9826 | 11.9995 | 17.461 | 10.6539 | 60.0015 | 0 | 17.4604 | 22.0874 | 60.0172 | 11.9995 | 17.4597 | 10.8865 | 59.999 | 0 | 17.464 | 28.5993 | 59.987 | 18.0003
17.4773 | 22.5247 | 59.9825 | 11.9995 | 17.4693 | 10.6539 | 60.0015 | 0 | 17.4688 | 22.0874 | 60.0171 | 11.9995 | 17.468 | 10.8865 | 59.999 | 0 | 17.4724 | 28.6012 | 59.987 | 18.0003
17.4856 | 22.5247 | 59.9825 | 11.9995 | 17.4776 | 10.6539 | 60.0015 | 0 | 17.4771 | 22.0874 | 60.017 | 11.9995 | 17.4763 | 10.8865 | 59.999 | 0 | 17.4807 | 28.6012 | 59.987 | 18.0003
17.494 | 22.5235 | 59.9824 | 11.9995 | 17.486 | 10.6539 | 60.0015 | 0 | 17.4854 | 22.0874 | 60.017 | 11.9995 | 17.4846 | 10.8865 | 59.999 | 0 | 17.489 | 28.603 | 59.9869 | 18.0003
17.5023 | 22.5235 | 59.9824 | 11.9995 | 17.4943 | 10.6541 | 60.0015 | 0 | 17.4937 | 22.0874 | 60.0169 | 11.9995 | 17.493 | 10.8865 | 59.999 | 0 | 17.4974 | 28.603 | 59.9869 | 18.0003
17.5107 | 22.521 | 59.9823 | 11.9995 | 17.5026 | 10.6541 | 60.0015 | 0 | 17.5021 | 22.0804 | 60.0168 | 11.9995 | 17.5013 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5057 | 28.603 | 59.9869 | 18.0003
17.519 | 22.521 | 59.9823 | 11.9995 | 17.511 | 10.6524 | 60.0015 | 0 | 17.5104 | 22.0804 | 60.0168 | 11.9995 | 17.5096 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.514 | 28.603 | 59.9869 | 18.0003
17.5273 | 22.521 | 59.9822 | 11.9995 | 17.5193 | 10.6524 | 60.0015 | 0 | 17.5187 | 22.0804 | 60.0167 | 11.9995 | 17.5179 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5223 | 28.5994 | 59.9869 | 18.0003
17.5357 | 22.521 | 59.9822 | 11.9995 | 17.5276 | 10.6519 | 60.0015 | 0 | 17.527 | 22.0804 | 60.0166 | 11.9995 | 17.5263 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5308 | 28.5994 | 59.9869 | 18.0003
17.544 | 22.521 | 59.9821 | 11.9995 | 17.536 | 10.6519 | 60.0015 | 0 | 17.5354 | 22.0804 | 60.0166 | 11.9995 | 17.5346 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5391 | 28.5994 | 59.9869 | 18.0003
17.5523 | 22.521 | 59.9821 | 11.9995 | 17.5443 | 10.6519 | 60.0015 | 0 | 17.5437 | 22.0804 | 60.0165 | 11.9995 | 17.543 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5474 | 28.5994 | 59.9869 | 18.0003
17.5607 | 22.525 | 59.982 | 11.9995 | 17.5526 | 10.6519 | 60.0016 | 0 | 17.5521 | 22.0804 | 60.0164 | 11.9995 | 17.5513 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5558 | 28.5994 | 59.9869 | 18.0003
17.569 | 22.525 | 59.9819 | 11.9995 | 17.561 | 10.6519 | 60.0016 | 0 | 17.5604 | 22.0804 | 60.0164 | 11.9995 | 17.5596 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5641 | 28.5994 | 59.9869 | 18.0003
17.5773 | 22.5265 | 59.9819 | 11.9995 | 17.5693 | 10.6519 | 60.0016 | 0 | 17.5687 | 22.0804 | 60.0163 | 11.9995 | 17.568 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5724 | 28.5994 | 59.9869 | 18.0003
17.5857 | 22.5265 | 59.9818 | 11.9995 | 17.5776 | 10.6522 | 60.0016 | 0 | 17.577 | 22.0804 | 60.0162 | 11.9995 | 17.5763 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5807 | 28.5994 | 59.9869 | 18.0003
17.594 | 22.5255 | 59.9818 | 11.9995 | 17.586 | 10.6522 | 60.0016 | 0 | 17.5854 | 22.0804 | 60.0162 | 11.9995 | 17.5847 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5891 | 28.5964 | 59.9868 | 18.0003
17.6024 | 22.5255 | 59.9817 | 11.9995 | 17.5943 | 10.6513 | 60.0016 | 0 | 17.5937 | 22.0804 | 60.0161 | 11.9995 | 17.593 | 10.8864 | 59.999 | 0 | 17.5974 | 28.5964 | 59.9868 | 18.0003
17.6107 | 22.5182 | 59.9817 | 11.9995 | 17.6026 | 10.6513 | 60.0016 | 0 | 17.6021 | 22.0783 | 60.016 | 11.9995 | 17.6013 | 10.8874 | 59.999 | 0 | 17.6057 | 28.5946 | 59.9868 | 18.0003
17.619 | 22.5182 | 59.9816 | 11.9995 | 17.611 | 10.6524 | 60.0016 | 0 | 17.6104 | 22.0783 | 60.016 | 11.9995 | 17.6096 | 10.8874 | 59.999 | 0 | 17.6141 | 28.5946 | 59.9868 | 18.0003
17.6273 | 22.5182 | 59.9815 | 11.9995 | 17.6193 | 10.6524 | 60.0016 | 0 | 17.6187 | 22.0783 | 60.0159 | 11.9995 | 17.618 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6224 | 28.5946 | 59.9868 | 18.0003
17.6357 | 22.5182 | 59.9815 | 11.9995 | 17.6276 | 10.6524 | 60.0016 | 0 | 17.627 | 22.0783 | 60.0158 | 11.9995 | 17.6263 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6307 | 28.5946 | 59.9868 | 18.0003
17.644 | 22.5182 | 59.9814 | 11.9995 | 17.636 | 10.6524 | 60.0016 | 0 | 17.6354 | 22.0783 | 60.0158 | 11.9995 | 17.6346 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.639 | 28.5946 | 59.9868 | 18.0003
17.6524 | 22.5182 | 59.9814 | 11.9995 | 17.6443 | 10.6524 | 60.0016 | 0 | 17.6437 | 22.0783 | 60.0157 | 11.9995 | 17.6429 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6475 | 28.5946 | 59.9868 | 18.0003
17.6607 | 22.5182 | 59.9813 | 11.9995 | 17.6526 | 10.6524 | 60.0017 | 0 | 17.652 | 22.0812 | 60.0156 | 11.9995 | 17.6513 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6558 | 28.5946 | 59.9868 | 18.0003
17.669 | 22.5182 | 59.9812 | 11.9995 | 17.6609 | 10.6524 | 60.0017 | 0 | 17.6603 | 22.0812 | 60.0156 | 11.9995 | 17.6596 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6641 | 28.5946 | 59.9868 | 18.0003
17.6774 | 22.5192 | 59.9812 | 11.9995 | 17.6693 | 10.6524 | 60.0017 | 0 | 17.6687 | 22.0812 | 60.0155 | 11.9995 | 17.668 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6725 | 28.5965 | 59.9868 | 18.0003
17.6857 | 22.5192 | 59.9811 | 11.9995 | 17.6776 | 10.6541 | 60.0017 | 0 | 17.677 | 22.0812 | 60.0154 | 11.9995 | 17.6763 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6808 | 28.5965 | 59.9868 | 18.0003
17.694 | 22.5201 | 59.9811 | 11.9995 | 17.6859 | 10.6541 | 60.0017 | 0 | 17.6854 | 22.0859 | 60.0154 | 11.9995 | 17.6846 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6891 | 28.5767 | 59.9867 | 18.0003
17.7024 | 22.5201 | 59.981 | 11.9995 | 17.6943 | 10.6533 | 60.0017 | 0 | 17.6937 | 22.0859 | 60.0153 | 11.9995 | 17.693 | 10.8894 | 59.999 | 0 | 17.6974 | 28.5767 | 59.9867 | 18.0003
17.7107 | 22.5201 | 59.981 | 11.9995 | 17.7026 | 10.6533 | 60.0017 | 0 | 17.702 | 22.0864 | 60.0152 | 11.9995 | 17.7013 | 10.89 | 59.9989 | 0 | 17.7058 | 28.5792 | 59.9867 | 18.0003
17.7191 | 22.5201 | 59.9809 | 11.9995 | 17.7109 | 10.6528 | 60.0017 | 0 | 17.7103 | 22.0864 | 60.0152 | 11.9995 | 17.7097 | 10.89 | 59.9989 | 0 | 17.7141 | 28.5792 | 59.9867 | 18.0003
17.7274 | 22.5201 | 59.9808 | 11.9995 | 17.7193 | 10.6528 | 60.0017 | 0 | 17.7187 | 22.0864 | 60.0151 | 11.9995 | 17.718 | 10.89 | 59.9989 | 0 | 17.7224 | 28.5848 | 59.9867 | 18.0003
17.7357 | 22.5201 | 59.9808 | 11.9995 | 17.7276 | 10.6528 | 60.0017 | 0 | 17.727 | 22.0864 | 60.015 | 11.9995 | 17.7263 | 10.89 | 59.9989 | 0 | 17.7307 | 28.5848 | 59.9867 | 18.0003
17.7441 | 22.5201 | 59.9807 | 11.9995 | 17.736 | 10.6528 | 60.0017 | 0 | 17.7354 | 22.0849 | 60.015 | 11.9995 | 17.7346 | 10.8893 | 59.9989 | 0 | 17.7391 | 28.5848 | 59.9867 | 18.0003
17.7524 | 22.5201 | 59.9807 | 11.9995 | 17.7443 | 10.6528 | 60.0017 | 0 | 17.7437 | 22.0849 | 60.0149 | 11.9995 | 17.743 | 10.8893 | 59.9989 | 0 | 17.7474 | 28.5848 | 59.9867 | 18.0003
17.7607 | 22.5206 | 59.9806 | 11.9995 | 17.7526 | 10.6528 | 60.0018 | 0 | 17.752 | 22.0849 | 60.0148 | 11.9995 | 17.7513 | 10.8893 | 59.9988 | 0 | 17.7557 | 28.5848 | 59.9867 | 18.0003
17.7691 | 22.5206 | 59.9805 | 11.9995 | 17.761 | 10.6528 | 60.0018 | 0 | 17.7603 | 22.0849 | 60.0148 | 11.9995 | 17.7596 | 10.8893 | 59.9988 | 0 | 17.7642 | 28.5848 | 59.9867 | 18.0003
17.7774 | 22.5185 | 59.9805 | 11.9995 | 17.7693 | 10.6528 | 60.0018 | 0 | 17.7687 | 22.033 | 60.0147 | 11.9995 | 17.7679 | 10.8893 | 59.9988 | 0 | 17.7725 | 28.5867 | 59.9867 | 18.0003
17.7857 | 22.5185 | 59.9804 | 11.9995 | 17.7776 | 10.6557 | 60.0018 | 0 | 17.777 | 22.033 | 60.0146 | 11.9995 | 17.7763 | 10.8893 | 59.9988 | 0 | 17.7808 | 28.5867 | 59.9867 | 18.0003
17.7941 | 22.5185 | 59.9804 | 11.9995 | 17.7859 | 10.6557 | 60.0018 | 0 | 17.7853 | 22.0009 | 60.0146 | 11.9995 | 17.7846 | 10.8893 | 59.9988 | 0 | 17.7891 | 28.5867 | 59.9866 | 18.0003
17.8024 | 22.5185 | 59.9803 | 11.9995 | 17.7943 | 10.6593 | 60.0018 | 0 | 17.7936 | 22.0009 | 60.0145 | 11.9995 | 17.793 | 10.8893 | 59.9987 | 0 | 17.7975 | 28.5867 | 59.9866 | 18.0003
17.8107 | 22.492 | 59.9803 | 11.9995 | 17.8026 | 10.6593 | 60.0018 | 0 | 17.802 | 22.0009 | 60.0144 | 11.9995 | 17.8013 | 10.8887 | 59.9987 | 0 | 17.8058 | 28.5882 | 59.9866 | 18.0003
17.8191 | 22.492 | 59.9802 | 11.9995 | 17.8109 | 10.6593 | 60.0018 | 0 | 17.8103 | 22.0009 | 60.0144 | 11.9995 | 17.8096 | 10.8887 | 59.9987 | 0 | 17.8141 | 28.5882 | 59.9866 | 18.0003
17.8274 | 22.492 | 59.9801 | 11.9995 | 17.8193 | 10.6593 | 60.0018 | 0 | 17.8187 | 22.0006 | 60.0143 | 11.9995 | 17.818 | 10.7815 | 59.9987 | 0 | 17.8225 | 28.5882 | 59.9866 | 18.0003
17.8358 | 22.492 | 59.9801 | 11.9995 | 17.8276 | 10.6593 | 60.0018 | 0 | 17.827 | 22.0006 | 60.0142 | 11.9995 | 17.8263 | 10.7815 | 59.9987 | 0 | 17.8308 | 28.5882 | 59.9866 | 18.0003
17.8441 | 22.4892 | 59.98 | 11.9995 | 17.8359 | 10.6593 | 60.0018 | 0 | 17.8353 | 22.0021 | 60.0142 | 11.9995 | 17.8347 | 10.7822 | 59.9987 | 0 | 17.8391 | 28.5882 | 59.9866 | 18.0003
17.8524 | 22.4892 | 59.98 | 11.9995 | 17.8443 | 10.6593 | 60.0018 | 0 | 17.8436 | 22.0021 | 60.0141 | 11.9995 | 17.843 | 10.7822 | 59.9986 | 0 | 17.8474 | 28.5882 | 59.9866 | 18.0003
17.8608 | 22.4908 | 59.9799 | 11.9995 | 17.8526 | 10.6593 | 60.0019 | 0 | 17.852 | 22.0021 | 60.014 | 11.9995 | 17.8513 | 10.7822 | 59.9986 | 0 | 17.8558 | 28.5901 | 59.9866 | 18.0003
17.8691 | 22.4908 | 59.9798 | 11.9995 | 17.8609 | 10.6593 | 60.0019 | 0 | 17.8603 | 22.0021 | 60.014 | 11.9995 | 17.8596 | 10.7822 | 59.9986 | 0 | 17.8641 | 28.5901 | 59.9866 | 18.0003
17.8774 | 22.4908 | 59.9798 | 11.9995 | 17.8693 | 10.6593 | 60.0019 | 0 | 17.8687 | 21.9979 | 60.0139 | 11.9995 | 17.868 | 10.7822 | 59.9986 | 0 | 17.8724 | 28.5737 | 59.9866 | 18.0003
17.8858 | 22.4908 | 59.9797 | 11.9995 | 17.8776 | 10.6598 | 60.0019 | 0 | 17.877 | 21.9979 | 60.0138 | 11.9995 | 17.8763 | 10.7822 | 59.9986 | 0 | 17.8809 | 28.5737 | 59.9866 | 18.0003
17.8941 | 22.4908 | 59.9797 | 11.9995 | 17.8859 | 10.6598 | 60.0019 | 0 | 17.8853 | 21.9964 | 60.0138 | 11.9995 | 17.8846 | 10.7831 | 59.9986 | 0 | 17.8892 | 28.5258 | 59.9865 | 18.0003
17.9024 | 22.4908 | 59.9796 | 11.9995 | 17.8943 | 10.6591 | 60.0019 | 0 | 17.8936 | 21.9964 | 60.0137 | 11.9995 | 17.8929 | 10.7831 | 59.9986 | 0 | 17.8975 | 28.5258 | 59.9865 | 18.0003
17.9108 | 22.4908 | 59.9796 | 11.9995 | 17.9026 | 10.6591 | 60.0019 | 0 | 17.902 | 21.9978 | 60.0136 | 11.9995 | 17.9013 | 10.7834 | 59.9985 | 0 | 17.9058 | 28.5264 | 59.9865 | 18.0003
17.9191 | 22.4908 | 59.9795 | 11.9995 | 17.9109 | 10.6567 | 60.0019 | 0 | 17.9103 | 21.9978 | 60.0136 | 11.9995 | 17.9096 | 10.7834 | 59.9985 | 0 | 17.9142 | 28.5264 | 59.9865 | 18.0003
17.9274 | 22.4915 | 59.9794 | 11.9995 | 17.9193 | 10.6567 | 60.0019 | 0 | 17.9186 | 21.9978 | 60.0135 | 11.9995 | 17.918 | 10.7834 | 59.9985 | 0 | 17.9225 | 28.528 | 59.9865 | 18.0003
17.9358 | 22.4915 | 59.9794 | 11.9995 | 17.9276 | 10.6567 | 60.0019 | 0 | 17.9269 | 21.9978 | 60.0134 | 11.9995 | 17.9263 | 10.7834 | 59.9985 | 0 | 17.9308 | 28.528 | 59.9865 | 18.0003
17.9441 | 22.4896 | 59.9793 | 11.9995 | 17.9359 | 10.6567 | 60.0019 | 0 | 17.9353 | 21.9987 | 60.0134 | 11.9995 | 17.9346 | 10.7041 | 59.9985 | 0 | 17.9391 | 28.528 | 59.9865 | 18.0003
17.9525 | 22.4896 | 59.9793 | 11.9995 | 17.9443 | 10.6567 | 60.0019 | 0 | 17.9436 | 21.9987 | 60.0133 | 11.9995 | 17.943 | 10.7041 | 59.9985 | 0 | 17.9475 | 28.528 | 59.9865 | 18.0003
17.9608 | 22.4896 | 59.9792 | 11.9995 | 17.9526 | 10.6567 | 60.002 | 0 | 17.952 | 21.9947 | 60.0132 | 11.9995 | 17.9513 | 10.7041 | 59.9984 | 0 | 17.9558 | 28.5253 | 59.9865 | 18.0003
17.9691 | 22.4896 | 59.9791 | 11.9995 | 17.9609 | 10.6567 | 60.002 | 0 | 17.9603 | 21.9947 | 60.0132 | 11.9995 | 17.9597 | 10.7041 | 59.9984 | 0 | 17.9641 | 28.5253 | 59.9865 | 18.0003
17.9775 | 22.4896 | 59.9791 | 11.9995 | 17.9693 | 10.6567 | 60.002 | 0 | 17.9686 | 21.9669 | 60.0131 | 11.9995 | 17.968 | 10.7049 | 59.9984 | 0 | 17.9725 | 28.5253 | 59.9865 | 18.0003
17.9858 | 22.4896 | 59.979 | 11.9995 | 17.9776 | 10.6567 | 60.002 | 0 | 17.9769 | 21.9669 | 60.013 | 11.9995 | 17.9763 | 10.7049 | 59.9984 | 0 | 17.9808 | 28.5253 | 59.9865 | 18.0003
17.9941 | 22.494 | 59.979 | 11.9995 | 17.9859 | 10.6567 | 60.002 | 0 | 17.9853 | 21.9669 | 60.013 | 11.9995 | 17.9846 | 10.7047 | 59.9984 | 0 | 17.9891 | 28.5253 | 59.9864 | 18.0003
18.0025 | 22.494 | 59.9789 | 11.9995 | 17.9943 | 10.6541 | 60.002 | 0 | 17.9936 | 21.9669 | 60.0129 | 11.9995 | 17.993 | 10.7047 | 59.9984 | 0 | 17.9974 | 28.5253 | 59.9864 | 18.0003
18.0108 | 22.4636 | 59.9789 | 11.9995 | 18.0026 | 10.6541 | 60.002 | 0 | 18.002 | 21.9682 | 60.0128 | 11.9995 | 18.0013 | 10.7047 | 59.9983 | 0 | 18.0059 | 28.5217 | 59.9864 | 18.0003
18.0191 | 22.4636 | 59.9788 | 11.9995 | 18.0109 | 10.6534 | 60.002 | 0 | 18.0103 | 21.9682 | 60.0128 | 11.9995 | 18.0096 | 10.7047 | 59.9983 | 0 | 18.0142 | 28.5217 | 59.9864 | 18.0003
18.0275 | 22.4219 | 59.9787 | 11.9995 | 18.0193 | 10.6534 | 60.002 | 0 | 18.0186 | 21.9687 | 60.0127 | 11.9995 | 18.0179 | 10.7047 | 59.9983 | 0 | 18.0225 | 28.5217 | 59.9864 | 18.0003
18.0358 | 22.4219 | 59.9787 | 11.9995 | 18.0276 | 10.6534 | 60.002 | 0 | 18.0269 | 21.9687 | 60.0126 | 11.9995 | 18.0263 | 10.7047 | 59.9983 | 0 | 18.0309 | 28.5217 | 59.9864 | 18.0003
18.0441 | 22.4219 | 59.9786 | 11.9995 | 18.0359 | 10.6534 | 60.002 | 0 | 18.0353 | 21.9687 | 60.0126 | 11.9995 | 18.0346 | 10.7047 | 59.9983 | 0 | 18.0392 | 28.5217 | 59.9864 | 18.0003
18.0525 | 22.4219 | 59.9786 | 11.9995 | 18.0443 | 10.6534 | 60.002 | 0 | 18.0436 | 21.9687 | 60.0125 | 11.9995 | 18.043 | 10.7047 | 59.9982 | 0 | 18.0475 | 28.5217 | 59.9864 | 18.0003
18.0608 | 22.419 | 59.9785 | 11.9995 | 18.0526 | 10.6534 | 60.002 | 0 | 18.0519 | 21.9687 | 60.0124 | 11.9995 | 18.0513 | 10.7068 | 59.9982 | 0 | 18.0558 | 28.5141 | 59.9864 | 18.0003
18.0692 | 22.419 | 59.9784 | 11.9995 | 18.0609 | 10.6534 | 60.002 | 0 | 18.0602 | 21.9687 | 60.0124 | 11.9995 | 18.0596 | 10.7068 | 59.9982 | 0 | 18.0642 | 28.5141 | 59.9864 | 18.0003
18.0775 | 22.4171 | 59.9784 | 11.9995 | 18.0692 | 10.6534 | 60.002 | 0 | 18.0686 | 21.9677 | 60.0123 | 11.9995 | 18.068 | 10.7068 | 59.9982 | 0 | 18.0725 | 28.5141 | 59.9864 | 18.0003
18.0858 | 22.4171 | 59.9783 | 11.9995 | 18.0776 | 10.6528 | 60.002 | 0 | 18.0769 | 21.9677 | 60.0122 | 11.9995 | 18.0763 | 10.7068 | 59.9982 | 0 | 18.0808 | 28.5141 | 59.9864 | 18.0003
18.0942 | 22.4134 | 59.9783 | 11.9995 | 18.0859 | 10.6528 | 60.002 | 0 | 18.0853 | 21.9694 | 60.0122 | 11.9995 | 18.0847 | 10.7068 | 59.9982 | 0 | 18.0892 | 28.5141 | 59.9863 | 18.0003
18.1025 | 22.4134 | 59.9782 | 11.9995 | 18.0942 | 10.6532 | 60.002 | 0 | 18.0936 | 21.9694 | 60.0121 | 11.9995 | 18.093 | 10.7068 | 59.9981 | 0 | 18.0975 | 28.5141 | 59.9863 | 18.0003
18.1108 | 22.414 | 59.9782 | 11.9995 | 18.1026 | 10.6532 | 60.002 | 0 | 18.1019 | 21.9694 | 60.012 | 11.9995 | 18.1013 | 10.7068 | 59.9981 | 0 | 18.1058 | 28.511 | 59.9863 | 18.0003
18.1192 | 22.414 | 59.9781 | 11.9995 | 18.1109 | 10.6532 | 60.002 | 0 | 18.1102 | 21.9694 | 60.012 | 11.9995 | 18.1096 | 10.7068 | 59.9981 | 0 | 18.1141 | 28.511 | 59.9863 | 18.0003
18.1275 | 22.414 | 59.978 | 11.9995 | 18.1193 | 10.6532 | 60.002 | 0 | 18.1185 | 21.9745 | 60.0119 | 11.9995 | 18.118 | 10.7068 | 59.9981 | 0 | 18.1226 | 28.511 | 59.9863 | 18.0003
18.1358 | 22.414 | 59.978 | 11.9995 | 18.1276 | 10.5322 | 60.002 | 0 | 18.1269 | 21.9745 | 60.0118 | 11.9995 | 18.1263 | 10.7068 | 59.9981 | 0 | 18.1309 | 28.511 | 59.9863 | 18.0003
18.1442 | 22.4155 | 59.9779 | 11.9995 | 18.1359 | 10.5322 | 60.002 | 0 | 18.1352 | 21.9743 | 60.0118 | 11.9995 | 18.1346 | 10.7054 | 59.9981 | 0 | 18.1392 | 28.5128 | 59.9863 | 18.0003
18.1525 | 22.4155 | 59.9779 | 11.9995 | 18.1443 | 10.5322 | 60.002 | 0 | 18.1436 | 21.9743 | 60.0117 | 11.9995 | 18.1429 | 10.7054 | 59.9981 | 0 | 18.1475 | 28.5128 | 59.9863 | 18.0003
18.1608 | 22.4127 | 59.9778 | 11.9995 | 18.1526 | 10.5322 | 60.002 | 0 | 18.1519 | 21.9743 | 60.0117 | 11.9995 | 18.1513 | 10.6088 | 59.998 | 0 | 18.1559 | 28.5151 | 59.9863 | 18.0003
18.1692 | 22.4127 | 59.9777 | 11.9995 | 18.1609 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.1602 | 21.9743 | 60.0116 | 11.9995 | 18.1597 | 10.6088 | 59.998 | 0 | 18.1642 | 28.5151 | 59.9863 | 18.0003
18.1775 | 22.4127 | 59.9777 | 11.9995 | 18.1693 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.1685 | 21.9725 | 60.0115 | 11.9995 | 18.168 | 10.6088 | 59.998 | 0 | 18.1725 | 28.5151 | 59.9863 | 18.0003
18.1859 | 22.4127 | 59.9776 | 11.9995 | 18.1776 | 10.4278 | 60.002 | 0 | 18.1769 | 21.9725 | 60.0114 | 11.9995 | 18.1763 | 10.6088 | 59.998 | 0 | 18.1809 | 28.5151 | 59.9863 | 18.0003
18.1942 | 22.4127 | 59.9776 | 11.9995 | 18.1859 | 10.4278 | 60.002 | 0 | 18.1852 | 21.9547 | 60.0114 | 11.9995 | 18.1846 | 10.6088 | 59.998 | 0 | 18.1892 | 28.5151 | 59.9862 | 18.0003
18.2025 | 22.4127 | 59.9775 | 11.9995 | 18.1942 | 10.4278 | 60.002 | 0 | 18.1935 | 21.9547 | 60.0113 | 11.9995 | 18.193 | 10.6088 | 59.998 | 0 | 18.1975 | 28.5151 | 59.9862 | 18.0003
18.2109 | 22.4043 | 59.9775 | 11.9995 | 18.2026 | 10.4278 | 60.002 | 0 | 18.2018 | 21.9547 | 60.0112 | 11.9995 | 18.2013 | 10.6088 | 59.9979 | 0 | 18.2058 | 28.4751 | 59.9862 | 18.0003
18.2192 | 22.4043 | 59.9774 | 11.9995 | 18.2109 | 10.4278 | 60.002 | 0 | 18.2102 | 21.9547 | 60.0112 | 11.9995 | 18.2097 | 10.6088 | 59.9979 | 0 | 18.2142 | 28.4751 | 59.9862 | 18.0003
18.2275 | 22.4043 | 59.9773 | 11.9995 | 18.2192 | 10.4278 | 60.002 | 0 | 18.2185 | 21.9569 | 60.0111 | 11.9995 | 18.218 | 10.6092 | 59.9979 | 0 | 18.2225 | 28.4773 | 59.9862 | 18.0003
18.2359 | 22.4043 | 59.9773 | 11.9995 | 18.2276 | 10.4294 | 60.002 | 0 | 18.2269 | 21.9569 | 60.011 | 11.9995 | 18.2263 | 10.6092 | 59.9979 | 0 | 18.2308 | 28.4773 | 59.9862 | 18.0003
18.2442 | 22.3805 | 59.9772 | 11.9995 | 18.2359 | 10.4294 | 60.002 | 0 | 18.2352 | 21.9574 | 60.011 | 11.9995 | 18.2346 | 10.6092 | 59.9979 | 0 | 18.2393 | 28.4773 | 59.9862 | 18.0003
18.2525 | 22.3805 | 59.9772 | 11.9995 | 18.2442 | 10.4294 | 60.002 | 0 | 18.2435 | 21.9574 | 60.0109 | 11.9995 | 18.243 | 10.6092 | 59.9979 | 0 | 18.2476 | 28.4773 | 59.9862 | 18.0003
18.2609 | 22.3817 | 59.9771 | 11.9995 | 18.2526 | 10.4294 | 60.002 | 0 | 18.2518 | 21.9231 | 60.0108 | 11.9995 | 18.2513 | 10.6066 | 59.9978 | 0 | 18.2559 | 28.4773 | 59.9862 | 18.0003
18.2692 | 22.3817 | 59.977 | 11.9995 | 18.2609 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.2602 | 21.9231 | 60.0108 | 11.9995 | 18.2596 | 10.6066 | 59.9978 | 0 | 18.2642 | 28.4773 | 59.9862 | 18.0003
18.2776 | 22.381 | 59.977 | 11.9995 | 18.2692 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.2685 | 21.9216 | 60.0107 | 11.9995 | 18.2679 | 10.6066 | 59.9978 | 0 | 18.2726 | 28.4761 | 59.9862 | 18.0003
18.2859 | 22.381 | 59.9769 | 11.9995 | 18.2776 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.2769 | 21.9216 | 60.0107 | 11.9995 | 18.2763 | 10.6066 | 59.9978 | 0 | 18.2809 | 28.4761 | 59.9862 | 18.0003
18.2942 | 22.3869 | 59.9769 | 11.9995 | 18.2859 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.2852 | 21.9216 | 60.0106 | 11.9995 | 18.2847 | 10.6066 | 59.9978 | 0 | 18.2892 | 28.4761 | 59.9861 | 18.0003
18.3026 | 22.3869 | 59.9768 | 11.9995 | 18.2942 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.2935 | 21.9216 | 60.0105 | 11.9995 | 18.293 | 10.6066 | 59.9977 | 0 | 18.2976 | 28.4761 | 59.9861 | 18.0003
18.3109 | 22.3869 | 59.9768 | 11.9995 | 18.3026 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3018 | 21.9203 | 60.0104 | 11.9995 | 18.3013 | 10.6054 | 59.9977 | 0 | 18.3059 | 28.4761 | 59.9861 | 18.0003
18.3192 | 22.3869 | 59.9767 | 11.9995 | 18.3109 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3102 | 21.9203 | 60.0104 | 11.9995 | 18.3096 | 10.6054 | 59.9977 | 0 | 18.3142 | 28.4761 | 59.9861 | 18.0003
18.3276 | 22.3869 | 59.9766 | 11.9995 | 18.3192 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3185 | 21.9195 | 60.0103 | 11.9995 | 18.318 | 10.6054 | 59.9977 | 0 | 18.3225 | 28.4683 | 59.9861 | 18.0003
18.3359 | 22.3869 | 59.9766 | 11.9995 | 18.3276 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3268 | 21.9195 | 60.0103 | 11.9995 | 18.3263 | 10.6054 | 59.9977 | 0 | 18.3309 | 28.4683 | 59.9861 | 18.0003
18.3442 | 22.3869 | 59.9765 | 11.9995 | 18.3359 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3351 | 21.9178 | 60.0102 | 11.9995 | 18.3347 | 10.6054 | 59.9977 | 0 | 18.3392 | 28.4683 | 59.9861 | 18.0003
18.3526 | 22.3869 | 59.9765 | 11.9995 | 18.3442 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3435 | 21.9178 | 60.0101 | 11.9995 | 18.343 | 10.6054 | 59.9977 | 0 | 18.3475 | 28.4683 | 59.9861 | 18.0003
18.3609 | 22.3869 | 59.9764 | 11.9995 | 18.3526 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3518 | 21.9178 | 60.01 | 11.9995 | 18.3513 | 10.6054 | 59.9976 | 0 | 18.3558 | 28.4683 | 59.9861 | 18.0003
18.3692 | 22.3869 | 59.9763 | 11.9995 | 18.3609 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3602 | 21.9178 | 60.01 | 11.9995 | 18.3596 | 10.6054 | 59.9976 | 0 | 18.3643 | 28.4683 | 59.9861 | 18.0003
18.3776 | 22.3869 | 59.9763 | 11.9995 | 18.3692 | 10.4315 | 60.002 | 0 | 18.3685 | 21.9178 | 60.01 | 11.9995 | 18.368 | 10.6063 | 59.9976 | 0 | 18.3726 | 28.4683 | 59.9861 | 18.0003
18.3859 | 22.3869 | 59.9762 | 11.9995 | 18.3776 | 10.4283 | 60.002 | 0 | 18.3768 | 21.9178 | 60.0099 | 11.9995 | 18.3763 | 10.6063 | 59.9976 | 0 | 18.3809 | 28.4683 | 59.9861 | 18.0003
18.3943 | 22.3869 | 59.9762 | 11.9995 | 18.3859 | 10.4283 | 60.002 | 0 | 18.3851 | 21.9178 | 60.0099 | 11.9995 | 18.3846 | 10.6063 | 59.9976 | 0 | 18.3893 | 28.4683 | 59.986 | 18.0003
18.4026 | 22.3869 | 59.9761 | 11.9995 | 18.3942 | 10.4283 | 60.002 | 0 | 18.3935 | 21.9178 | 60.0099 | 11.9995 | 18.3929 | 10.6063 | 59.9976 | 0 | 18.3976 | 28.4683 | 59.986 | 18.0003
18.4109 | 22.3869 | 59.9761 | 11.9995 | 18.4026 | 10.4283 | 60.002 | 0 | 18.4018 | 21.9198 | 60.0099 | 11.9995 | 18.4013 | 10.6073 | 59.9975 | 0 | 18.4059 | 28.4579 | 59.986 | 18.0003
18.4193 | 22.3869 | 59.976 | 11.9995 | 18.4109 | 10.4283 | 60.002 | 0 | 18.4102 | 21.9198 | 60.0098 | 11.9995 | 18.4097 | 10.6073 | 59.9975 | 0 | 18.4142 | 28.4579 | 59.986 | 18.0003
18.4276 | 22.3914 | 59.9759 | 11.9995 | 18.4192 | 10.4283 | 60.002 | 0 | 18.4185 | 21.9198 | 60.0098 | 11.9995 | 18.418 | 10.6086 | 59.9975 | 0 | 18.4226 | 28.4579 | 59.986 | 18.0003
18.4359 | 22.3914 | 59.9759 | 11.9995 | 18.4276 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.4268 | 21.9198 | 60.0098 | 11.9995 | 18.4263 | 10.6086 | 59.9975 | 0 | 18.4309 | 28.4579 | 59.986 | 18.0003
18.4443 | 22.3956 | 59.9758 | 11.9995 | 18.4359 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.4352 | 21.8957 | 60.0098 | 11.9995 | 18.4346 | 10.6086 | 59.9975 | 0 | 18.4392 | 28.459 | 59.986 | 18.0003
18.4526 | 22.3956 | 59.9758 | 11.9995 | 18.4442 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.4435 | 21.8957 | 60.0097 | 11.9995 | 18.443 | 10.6086 | 59.9975 | 0 | 18.4476 | 28.459 | 59.986 | 18.0003
18.461 | 22.3987 | 59.9757 | 11.9995 | 18.4525 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.4518 | 21.904 | 60.0097 | 11.9995 | 18.4513 | 10.6086 | 59.9974 | 0 | 18.4559 | 28.459 | 59.986 | 18.0003
18.4693 | 22.3987 | 59.9756 | 11.9995 | 18.4609 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.4601 | 21.904 | 60.0097 | 11.9995 | 18.4597 | 10.6086 | 59.9974 | 0 | 18.4642 | 28.459 | 59.986 | 18.0003
18.4776 | 22.3987 | 59.9756 | 11.9995 | 18.4692 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.4685 | 21.904 | 60.0097 | 11.9995 | 18.468 | 10.6086 | 59.9974 | 0 | 18.4725 | 28.459 | 59.986 | 18.0003
18.486 | 22.3987 | 59.9755 | 11.9995 | 18.4775 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.4768 | 21.904 | 60.0096 | 11.9995 | 18.4763 | 10.6086 | 59.9974 | 0 | 18.481 | 28.459 | 59.986 | 18.0003
18.4943 | 22.3987 | 59.9755 | 11.9995 | 18.4859 | 10.4265 | 60.002 | 0 | 18.4852 | 21.904 | 60.0096 | 11.9995 | 18.4846 | 10.6096 | 59.9974 | 0 | 18.4893 | 28.4649 | 59.9861 | 18.0003
18.5026 | 22.3987 | 59.9754 | 11.9995 | 18.4942 | 10.4254 | 60.002 | 0 | 18.4935 | 21.904 | 60.0096 | 11.9995 | 18.493 | 10.6096 | 59.9973 | 0 | 18.4976 | 28.4649 | 59.9861 | 18.0003
18.511 | 22.3987 | 59.9754 | 11.9995 | 18.5026 | 10.4254 | 60.002 | 0 | 18.5018 | 21.904 | 60.0096 | 11.9995 | 18.5013 | 10.6097 | 59.9973 | 0 | 18.506 | 28.4675 | 59.9861 | 18.0003
18.5193 | 22.3987 | 59.9753 | 11.9995 | 18.5109 | 10.4254 | 60.002 | 0 | 18.5101 | 21.904 | 60.0095 | 11.9995 | 18.5096 | 10.6097 | 59.9973 | 0 | 18.5143 | 28.4675 | 59.9861 | 18.0003
18.5276 | 22.3987 | 59.9752 | 11.9995 | 18.5192 | 10.4254 | 60.002 | 0 | 18.5185 | 21.904 | 60.0095 | 11.9995 | 18.518 | 10.6097 | 59.9973 | 0 | 18.5226 | 28.422 | 59.9861 | 18.0003
18.536 | 22.3987 | 59.9752 | 11.9995 | 18.5276 | 10.4254 | 60.002 | 0 | 18.5268 | 21.904 | 60.0095 | 11.9995 | 18.5263 | 10.6097 | 59.9973 | 0 | 18.5309 | 28.422 | 59.9861 | 18.0003
18.5443 | 22.3987 | 59.9751 | 11.9995 | 18.5359 | 10.4254 | 60.002 | 0 | 18.5352 | 21.904 | 60.0095 | 11.9995 | 18.5347 | 10.6097 | 59.9973 | 0 | 18.5393 | 28.422 | 59.9861 | 18.0003
18.5527 | 22.3987 | 59.9751 | 11.9995 | 18.5442 | 10.4248 | 60.002 | 0 | 18.5435 | 21.904 | 60.0094 | 11.9995 | 18.543 | 10.6097 | 59.9972 | 0 | 18.5476 | 28.422 | 59.9861 | 18.0003
18.561 | 22.3987 | 59.975 | 11.9995 | 18.5526 | 10.4248 | 60.002 | 0 | 18.5518 | 21.9029 | 60.0094 | 11.9995 | 18.5513 | 10.6097 | 59.9972 | 0 | 18.5559 | 28.422 | 59.9861 | 18.0003
18.5693 | 22.3987 | 59.975 | 11.9995 | 18.5609 | 10.4246 | 60.002 | 0 | 18.5601 | 21.9029 | 60.0094 | 11.9995 | 18.5596 | 10.6097 | 59.9972 | 0 | 18.5643 | 28.422 | 59.9861 | 18.0003
18.5777 | 22.3959 | 59.975 | 11.9995 | 18.5692 | 10.4246 | 60.002 | 0 | 18.5685 | 21.9012 | 60.0094 | 11.9995 | 18.568 | 10.6097 | 59.9972 | 0 | 18.5726 | 28.422 | 59.9861 | 18.0003
18.586 | 22.3959 | 59.9749 | 11.9995 | 18.5775 | 10.3458 | 60.002 | 0 | 18.5768 | 21.9012 | 60.0093 | 11.9995 | 18.5763 | 10.6097 | 59.9972 | 0 | 18.5809 | 28.422 | 59.9861 | 18.0003
18.5943 | 22.3959 | 59.9749 | 11.9995 | 18.5859 | 10.3458 | 60.002 | 0 | 18.5851 | 21.9022 | 60.0093 | 11.9995 | 18.5847 | 10.6097 | 59.9972 | 0 | 18.5892 | 28.4242 | 59.9862 | 18.0003
18.6027 | 22.3959 | 59.9749 | 11.9995 | 18.5942 | 10.3453 | 60.002 | 0 | 18.5934 | 21.9022 | 60.0093 | 11.9995 | 18.593 | 10.6097 | 59.9972 | 0 | 18.5977 | 28.4242 | 59.9862 | 18.0003
18.611 | 22.3867 | 59.9749 | 11.9995 | 18.6025 | 10.3453 | 60.002 | 0 | 18.6018 | 21.9022 | 60.0093 | 11.9995 | 18.6013 | 10.6084 | 59.9971 | 0 | 18.606 | 28.4269 | 59.9862 | 18.0003
18.6194 | 22.3867 | 59.9748 | 11.9995 | 18.6109 | 10.3453 | 60.002 | 0 | 18.6101 | 21.9022 | 60.0092 | 11.9995 | 18.6096 | 10.6084 | 59.9971 | 0 | 18.6143 | 28.4269 | 59.9862 | 18.0003
18.6277 | 22.3867 | 59.9748 | 11.9995 | 18.6192 | 10.3453 | 60.002 | 0 | 18.6185 | 21.9022 | 60.0092 | 11.9995 | 18.618 | 10.6084 | 59.9971 | 0 | 18.6226 | 28.4259 | 59.9862 | 18.0003
18.636 | 22.3867 | 59.9748 | 11.9995 | 18.6275 | 10.3453 | 60.002 | 0 | 18.6268 | 21.9022 | 60.0092 | 11.9995 | 18.6263 | 10.6084 | 59.9971 | 0 | 18.631 | 28.4259 | 59.9862 | 18.0003
18.6444 | 22.3867 | 59.9748 | 11.9995 | 18.6359 | 10.3453 | 60.002 | 0 | 18.6351 | 21.9022 | 60.0092 | 11.9995 | 18.6346 | 10.6095 | 59.9971 | 0 | 18.6393 | 28.4259 | 59.9862 | 18.0003
18.6527 | 22.3867 | 59.9747 | 11.9995 | 18.6442 | 10.3453 | 60.002 | 0 | 18.6434 | 21.9022 | 60.0091 | 11.9995 | 18.643 | 10.6095 | 59.9971 | 0 | 18.6476 | 28.4259 | 59.9862 | 18.0003
18.661 | 22.3867 | 59.9747 | 11.9995 | 18.6525 | 10.3453 | 60.002 | 0 | 18.6518 | 21.9035 | 60.0091 | 11.9995 | 18.6513 | 10.6081 | 59.997 | 0 | 18.656 | 28.4259 | 59.9862 | 18.0003
18.6694 | 22.3867 | 59.9747 | 11.9995 | 18.6609 | 10.3445 | 60.002 | 0 | 18.6601 | 21.9035 | 60.0091 | 11.9995 | 18.6597 | 10.6081 | 59.997 | 0 | 18.6643 | 28.4259 | 59.9862 | 18.0003
18.6777 | 22.3867 | 59.9747 | 11.9995 | 18.6692 | 10.3445 | 60.002 | 0 | 18.6685 | 21.9035 | 60.0091 | 11.9995 | 18.668 | 10.6081 | 59.997 | 0 | 18.6726 | 28.4259 | 59.9862 | 18.0003
18.6861 | 22.3867 | 59.9746 | 11.9995 | 18.6775 | 10.3445 | 60.002 | 0 | 18.6768 | 21.9035 | 60.009 | 11.9995 | 18.6763 | 10.6081 | 59.997 | 0 | 18.6809 | 28.4259 | 59.9862 | 18.0003
18.6944 | 22.3877 | 59.9746 | 11.9995 | 18.6859 | 10.3445 | 60.002 | 0 | 18.6851 | 21.9035 | 60.009 | 11.9995 | 18.6846 | 10.6081 | 59.9971 | 0 | 18.6893 | 28.4239 | 59.9863 | 18.0003
18.7027 | 22.3877 | 59.9746 | 11.9995 | 18.6942 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.6934 | 21.9035 | 60.009 | 11.9995 | 18.693 | 10.6081 | 59.9971 | 0 | 18.6976 | 28.4239 | 59.9863 | 18.0003
18.7111 | 22.3877 | 59.9746 | 11.9995 | 18.7025 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7018 | 21.9018 | 60.009 | 11.9995 | 18.7013 | 10.6081 | 59.9971 | 0 | 18.7059 | 28.4239 | 59.9863 | 18.0003
18.7194 | 22.3877 | 59.9745 | 11.9995 | 18.7109 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7101 | 21.9018 | 60.0089 | 11.9995 | 18.7097 | 10.6081 | 59.9972 | 0 | 18.7144 | 28.4239 | 59.9863 | 18.0003
18.7277 | 22.3607 | 59.9745 | 11.9995 | 18.7192 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7184 | 21.9018 | 60.0089 | 11.9995 | 18.718 | 10.6081 | 59.9972 | 0 | 18.7227 | 28.4208 | 59.9863 | 18.0003
18.7361 | 22.3607 | 59.9745 | 11.9995 | 18.7275 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7267 | 21.9018 | 60.0089 | 11.9995 | 18.7263 | 10.6081 | 59.9972 | 0 | 18.731 | 28.4208 | 59.9863 | 18.0003
18.7444 | 22.3588 | 59.9745 | 11.9995 | 18.7359 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7351 | 21.9018 | 60.0089 | 11.9995 | 18.7346 | 10.6095 | 59.9973 | 0 | 18.7393 | 28.4238 | 59.9863 | 18.0003
18.7527 | 22.3588 | 59.9744 | 11.9995 | 18.7442 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7434 | 21.9018 | 60.0088 | 11.9995 | 18.743 | 10.6095 | 59.9973 | 0 | 18.7477 | 28.4238 | 59.9863 | 18.0003
18.7611 | 22.3588 | 59.9744 | 11.9995 | 18.7525 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7518 | 21.9008 | 60.0088 | 11.9995 | 18.7513 | 10.6095 | 59.9973 | 0 | 18.756 | 28.4238 | 59.9863 | 18.0003
18.7694 | 22.3588 | 59.9744 | 11.9995 | 18.7609 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7601 | 21.9008 | 60.0088 | 11.9995 | 18.7596 | 10.6095 | 59.9974 | 0 | 18.7643 | 28.4238 | 59.9863 | 18.0003
18.7778 | 22.36 | 59.9743 | 11.9995 | 18.7692 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7684 | 21.899 | 60.0088 | 11.9995 | 18.768 | 10.6095 | 59.9974 | 0 | 18.7727 | 28.4238 | 59.9863 | 18.0003
18.7861 | 22.36 | 59.9743 | 11.9995 | 18.7775 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7767 | 21.899 | 60.0087 | 11.9995 | 18.7763 | 10.6095 | 59.9974 | 0 | 18.781 | 28.4238 | 59.9863 | 18.0003
18.7944 | 22.36 | 59.9743 | 11.9995 | 18.7859 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7851 | 21.899 | 60.0087 | 11.9995 | 18.7847 | 10.6095 | 59.9975 | 0 | 18.7893 | 28.4238 | 59.9864 | 18.0003
18.8028 | 22.36 | 59.9743 | 11.9995 | 18.7942 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.7934 | 21.899 | 60.0087 | 11.9995 | 18.793 | 10.6095 | 59.9975 | 0 | 18.7976 | 28.4238 | 59.9864 | 18.0003
18.8111 | 22.36 | 59.9743 | 11.9995 | 18.8025 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8018 | 21.899 | 60.0087 | 11.9995 | 18.8013 | 10.6105 | 59.9975 | 0 | 18.806 | 28.4265 | 59.9864 | 18.0003
18.8194 | 22.36 | 59.9742 | 11.9995 | 18.8109 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8101 | 21.899 | 60.0086 | 11.9995 | 18.8096 | 10.6105 | 59.9976 | 0 | 18.8143 | 28.4265 | 59.9864 | 18.0003
18.8278 | 22.36 | 59.9742 | 11.9995 | 18.8192 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8184 | 21.8982 | 60.0086 | 11.9995 | 18.818 | 10.6105 | 59.9976 | 0 | 18.8226 | 28.4265 | 59.9864 | 18.0003
18.8361 | 22.36 | 59.9742 | 11.9995 | 18.8275 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8267 | 21.8982 | 60.0086 | 11.9995 | 18.8263 | 10.6105 | 59.9976 | 0 | 18.8309 | 28.4265 | 59.9864 | 18.0003
18.8444 | 22.3259 | 59.9742 | 11.9995 | 18.8359 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8351 | 21.8519 | 60.0086 | 11.9995 | 18.8347 | 10.6105 | 59.9977 | 0 | 18.8394 | 28.4121 | 59.9864 | 18.0003
18.8528 | 22.3259 | 59.9741 | 11.9995 | 18.8442 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8434 | 21.8519 | 60.0085 | 11.9995 | 18.843 | 10.6105 | 59.9977 | 0 | 18.8477 | 28.4121 | 59.9864 | 18.0003
18.8611 | 22.3354 | 59.9741 | 11.9995 | 18.8525 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8517 | 21.8563 | 60.0085 | 11.9995 | 18.8513 | 10.6105 | 59.9977 | 0 | 18.856 | 28.4131 | 59.9864 | 18.0003
18.8694 | 22.3354 | 59.9741 | 11.9995 | 18.8609 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.86 | 21.8563 | 60.0085 | 11.9995 | 18.8596 | 10.6105 | 59.9978 | 0 | 18.8644 | 28.4131 | 59.9864 | 18.0003
18.8778 | 22.3354 | 59.9741 | 11.9995 | 18.8692 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8684 | 21.8563 | 60.0085 | 11.9995 | 18.868 | 10.6105 | 59.9978 | 0 | 18.8727 | 28.3916 | 59.9864 | 18.0003
18.8861 | 22.3354 | 59.974 | 11.9995 | 18.8775 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8767 | 21.8563 | 60.0084 | 11.9995 | 18.8763 | 10.6105 | 59.9978 | 0 | 18.881 | 28.3916 | 59.9864 | 18.0003
18.8945 | 22.3354 | 59.974 | 11.9995 | 18.8859 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8851 | 21.8563 | 60.0084 | 11.9995 | 18.8846 | 10.6115 | 59.9979 | 0 | 18.8893 | 28.3916 | 59.9865 | 18.0003
18.9028 | 22.3354 | 59.974 | 11.9995 | 18.8942 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.8934 | 21.8563 | 60.0084 | 11.9995 | 18.893 | 10.6115 | 59.9979 | 0 | 18.8977 | 28.3916 | 59.9865 | 18.0003
18.9111 | 22.3364 | 59.974 | 11.9995 | 18.9025 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9017 | 21.8543 | 60.0084 | 11.9995 | 18.9013 | 10.6108 | 59.9979 | 0 | 18.906 | 28.3916 | 59.9865 | 18.0003
18.9195 | 22.3364 | 59.9739 | 11.9995 | 18.9109 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9101 | 21.8543 | 60.0083 | 11.9995 | 18.9097 | 10.6108 | 59.998 | 0 | 18.9143 | 28.3916 | 59.9865 | 18.0003
18.9278 | 22.3364 | 59.9739 | 11.9995 | 18.9192 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9184 | 21.8524 | 60.0083 | 11.9995 | 18.918 | 10.6108 | 59.998 | 0 | 18.9227 | 28.3892 | 59.9865 | 18.0003
18.9361 | 22.3364 | 59.9739 | 11.9995 | 18.9275 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9268 | 21.8524 | 60.0083 | 11.9995 | 18.9263 | 10.6108 | 59.998 | 0 | 18.931 | 28.3892 | 59.9865 | 18.0003
18.9445 | 22.3364 | 59.9739 | 11.9995 | 18.9359 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9351 | 21.8514 | 60.0083 | 11.9995 | 18.9346 | 10.6108 | 59.9981 | 0 | 18.9393 | 28.3892 | 59.9865 | 18.0003
18.9528 | 22.3364 | 59.9738 | 11.9995 | 18.9442 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9434 | 21.8514 | 60.0082 | 11.9995 | 18.943 | 10.6108 | 59.9981 | 0 | 18.9476 | 28.3892 | 59.9865 | 18.0003
18.9612 | 22.3348 | 59.9738 | 11.9995 | 18.9525 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9517 | 21.8514 | 60.0082 | 11.9995 | 18.9513 | 10.6108 | 59.9981 | 0 | 18.9561 | 28.3906 | 59.9865 | 18.0003
18.9695 | 22.3348 | 59.9738 | 11.9995 | 18.9609 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9601 | 21.8514 | 60.0082 | 11.9995 | 18.9597 | 10.6108 | 59.9982 | 0 | 18.9644 | 28.3906 | 59.9865 | 18.0003
18.9778 | 22.3312 | 59.9738 | 11.9995 | 18.9692 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9684 | 21.8286 | 60.0082 | 11.9995 | 18.968 | 10.6093 | 59.9982 | 0 | 18.9727 | 28.3924 | 59.9865 | 18.0003
18.9862 | 22.3312 | 59.9737 | 11.9995 | 18.9775 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9767 | 21.8286 | 60.0081 | 11.9995 | 18.9763 | 10.6093 | 59.9982 | 0 | 18.9811 | 28.3924 | 59.9865 | 18.0003
18.9945 | 22.3253 | 59.9737 | 11.9995 | 18.9859 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.985 | 21.8273 | 60.0081 | 11.9995 | 18.9846 | 10.6093 | 59.9983 | 0 | 18.9894 | 28.3924 | 59.9866 | 18.0003
19.0028 | 22.3253 | 59.9737 | 11.9995 | 18.9942 | 10.343 | 60.002 | 0 | 18.9934 | 21.8273 | 60.0081 | 11.9995 | 18.993 | 10.6093 | 59.9983 | 0 | 18.9977 | 28.3924 | 59.9866 | 18.0003
19.0112 | 22.3253 | 59.9737 | 11.9995 | 19.0025 | 10.343 | 60.002 | 0 | 19.0017 | 21.8256 | 60.0081 | 11.9995 | 19.0013 | 10.6093 | 59.9983 | 0 | 19.006 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0195 | 22.3253 | 59.9736 | 11.9995 | 19.0109 | 10.343 | 60.002 | 0 | 19.0101 | 21.8256 | 60.008 | 11.9995 | 19.0096 | 10.6093 | 59.9984 | 0 | 19.0144 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0278 | 22.3253 | 59.9736 | 11.9995 | 19.0192 | 10.343 | 60.002 | 0 | 19.0184 | 21.8251 | 60.008 | 11.9995 | 19.018 | 10.6093 | 59.9984 | 0 | 19.0227 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0362 | 22.3253 | 59.9736 | 11.9995 | 19.0275 | 10.343 | 60.0019 | 0 | 19.0267 | 21.8251 | 60.008 | 11.9995 | 19.0263 | 10.6093 | 59.9984 | 0 | 19.031 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0445 | 22.3267 | 59.9736 | 11.9995 | 19.0359 | 10.343 | 60.0019 | 0 | 19.035 | 21.8251 | 60.008 | 11.9995 | 19.0347 | 10.6093 | 59.9985 | 0 | 19.0394 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0529 | 22.3267 | 59.9735 | 11.9995 | 19.0442 | 10.343 | 60.0019 | 0 | 19.0434 | 21.8251 | 60.0079 | 11.9995 | 19.043 | 10.6093 | 59.9985 | 0 | 19.0477 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0612 | 22.3292 | 59.9735 | 11.9995 | 19.0526 | 10.343 | 60.0019 | 0 | 19.0517 | 21.7751 | 60.0079 | 11.9995 | 19.0513 | 10.6093 | 59.9985 | 0 | 19.056 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0695 | 22.3292 | 59.9735 | 11.9995 | 19.0609 | 10.343 | 60.0019 | 0 | 19.0601 | 21.7751 | 60.0079 | 11.9995 | 19.0596 | 10.6093 | 59.9986 | 0 | 19.0643 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0779 | 22.3292 | 59.9734 | 11.9995 | 19.0692 | 10.343 | 60.0019 | 0 | 19.0684 | 21.774 | 60.0079 | 11.9995 | 19.068 | 10.6093 | 59.9986 | 0 | 19.0728 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0862 | 22.3292 | 59.9734 | 11.9995 | 19.0775 | 10.343 | 60.0018 | 0 | 19.0767 | 21.774 | 60.0078 | 11.9995 | 19.0763 | 10.6093 | 59.9986 | 0 | 19.0811 | 28.3995 | 59.9866 | 18.0003
19.0945 | 22.2816 | 59.9734 | 11.9995 | 19.0859 | 10.343 | 60.0018 | 0 | 19.085 | 21.774 | 60.0078 | 11.9995 | 19.0847 | 10.609 | 59.9987 | 0 | 19.0894 | 28.3995 | 59.9867 | 18.0003
19.1029 | 22.2816 | 59.9734 | 11.9995 | 19.0942 | 10.343 | 60.0018 | 0 | 19.0934 | 21.774 | 60.0078 | 11.9995 | 19.093 | 10.609 | 59.9987 | 0 | 19.0977 | 28.3995 | 59.9867 | 18.0003
19.1112 | 22.2816 | 59.9734 | 11.9995 | 19.1025 | 10.343 | 60.0018 | 0 | 19.1017 | 21.7722 | 60.0078 | 11.9995 | 19.1013 | 10.609 | 59.9987 | 0 | 19.1061 | 28.3923 | 59.9867 | 18.0003
19.1196 | 22.2816 | 59.9733 | 11.9995 | 19.1109 | 10.343 | 60.0018 | 0 | 19.11 | 21.7722 | 60.0077 | 11.9995 | 19.1096 | 10.609 | 59.9988 | 0 | 19.1144 | 28.3923 | 59.9867 | 18.0003
19.1279 | 22.2816 | 59.9733 | 11.9995 | 19.1192 | 10.343 | 60.0018 | 0 | 19.1183 | 21.7722 | 60.0077 | 11.9995 | 19.118 | 10.6101 | 59.9988 | 0 | 19.1227 | 28.3916 | 59.9867 | 18.0003
19.1362 | 22.2816 | 59.9733 | 11.9995 | 19.1275 | 10.343 | 60.0017 | 0 | 19.1267 | 21.7722 | 60.0077 | 11.9995 | 19.1263 | 10.6101 | 59.9988 | 0 | 19.1311 | 28.3916 | 59.9867 | 18.0003
19.1446 | 22.2832 | 59.9733 | 11.9995 | 19.1359 | 10.343 | 60.0017 | 0 | 19.135 | 21.7722 | 60.0077 | 11.9995 | 19.1346 | 10.6101 | 59.9989 | 0 | 19.1394 | 28.3916 | 59.9867 | 18.0003
19.1529 | 22.2832 | 59.9732 | 11.9995 | 19.1442 | 10.343 | 60.0017 | 0 | 19.1434 | 21.7722 | 60.0076 | 11.9995 | 19.143 | 10.6101 | 59.9989 | 0 | 19.1477 | 28.3916 | 59.9867 | 18.0003
19.1612 | 22.2895 | 59.9732 | 11.9995 | 19.1525 | 10.343 | 60.0017 | 0 | 19.1517 | 21.7739 | 60.0076 | 11.9995 | 19.1513 | 10.6101 | 59.9989 | 0 | 19.156 | 28.3916 | 59.9867 | 18.0003
19.1696 | 22.2895 | 59.9732 | 11.9995 | 19.1609 | 10.343 | 60.0017 | 0 | 19.16 | 21.7739 | 60.0076 | 11.9995 | 19.1597 | 10.6101 | 59.999 | 0 | 19.1644 | 28.3916 | 59.9867 | 18.0003
19.1779 | 22.2895 | 59.9732 | 11.9995 | 19.1692 | 10.343 | 60.0017 | 0 | 19.1683 | 21.7718 | 60.0076 | 11.9995 | 19.168 | 10.6101 | 59.999 | 0 | 19.1727 | 28.3916 | 59.9867 | 18.0003
19.1862 | 22.2895 | 59.9731 | 11.9995 | 19.1776 | 10.343 | 60.0016 | 0 | 19.1767 | 21.7718 | 60.0075 | 11.9995 | 19.1763 | 10.6101 | 59.999 | 0 | 19.181 | 28.3916 | 59.9867 | 18.0003
19.1946 | 22.2895 | 59.9731 | 11.9995 | 19.1859 | 10.343 | 60.0016 | 0 | 19.185 | 21.7728 | 60.0075 | 11.9995 | 19.1846 | 10.6101 | 59.9991 | 0 | 19.1895 | 28.3916 | 59.9868 | 18.0003
19.2029 | 22.2895 | 59.9731 | 11.9995 | 19.1942 | 10.343 | 60.0016 | 0 | 19.1934 | 21.7728 | 60.0075 | 11.9995 | 19.193 | 10.6101 | 59.9991 | 0 | 19.1978 | 28.3916 | 59.9868 | 18.0003
19.2113 | 22.2895 | 59.9731 | 11.9995 | 19.2025 | 10.343 | 60.0016 | 0 | 19.2017 | 21.7713 | 60.0075 | 11.9995 | 19.2013 | 10.6101 | 59.9991 | 0 | 19.2061 | 28.3645 | 59.9868 | 18.0003
19.2196 | 22.2895 | 59.973 | 11.9995 | 19.2109 | 10.343 | 60.0016 | 0 | 19.21 | 21.7713 | 60.0074 | 11.9995 | 19.2097 | 10.6101 | 59.9992 | 0 | 19.2144 | 28.3645 | 59.9868 | 18.0003
19.2279 | 22.2639 | 59.973 | 11.9995 | 19.2192 | 10.343 | 60.0016 | 0 | 19.2183 | 21.7713 | 60.0074 | 11.9995 | 19.218 | 10.6101 | 59.9992 | 0 | 19.2228 | 28.3645 | 59.9868 | 18.0003
19.2363 | 22.2639 | 59.973 | 11.9995 | 19.2275 | 10.343 | 60.0015 | 0 | 19.2267 | 21.7713 | 60.0074 | 11.9995 | 19.2263 | 10.6101 | 59.9992 | 0 | 19.2311 | 28.3645 | 59.9868 | 18.0003
19.2446 | 22.2615 | 59.9729 | 11.9995 | 19.2359 | 10.343 | 60.0015 | 0 | 19.235 | 21.7713 | 60.0074 | 11.9995 | 19.2347 | 10.6101 | 59.9993 | 0 | 19.2394 | 28.36 | 59.9868 | 18.0003
19.2529 | 22.2615 | 59.9729 | 11.9995 | 19.2442 | 10.343 | 60.0015 | 0 | 19.2433 | 21.7713 | 60.0073 | 11.9995 | 19.243 | 10.6101 | 59.9993 | 0 | 19.2478 | 28.36 | 59.9868 | 18.0003
19.2613 | 22.2628 | 59.9729 | 11.9995 | 19.2525 | 10.343 | 60.0015 | 0 | 19.2516 | 21.7707 | 60.0073 | 11.9995 | 19.2513 | 10.6101 | 59.9993 | 0 | 19.2561 | 28.36 | 59.9868 | 18.0003
19.2696 | 22.2628 | 59.9729 | 11.9995 | 19.2609 | 10.343 | 60.0015 | 0 | 19.26 | 21.7707 | 60.0073 | 11.9995 | 19.2596 | 10.6101 | 59.9994 | 0 | 19.2644 | 28.36 | 59.9868 | 18.0003
19.2779 | 22.2628 | 59.9729 | 11.9995 | 19.2692 | 10.343 | 60.0015 | 0 | 19.2683 | 21.772 | 60.0073 | 11.9995 | 19.268 | 10.6101 | 59.9994 | 0 | 19.2727 | 28.36 | 59.9868 | 18.0003
19.2863 | 22.2628 | 59.9728 | 11.9995 | 19.2775 | 10.343 | 60.0014 | 0 | 19.2767 | 21.772 | 60.0072 | 11.9995 | 19.2763 | 10.6101 | 59.9994 | 0 | 19.2811 | 28.36 | 59.9868 | 18.0003
19.2946 | 22.2628 | 59.9728 | 11.9995 | 19.2859 | 10.343 | 60.0014 | 0 | 19.285 | 21.772 | 60.0072 | 11.9995 | 19.2847 | 10.6101 | 59.9995 | 0 | 19.2894 | 28.36 | 59.9869 | 18.0003
19.3029 | 22.2628 | 59.9728 | 11.9995 | 19.2942 | 10.343 | 60.0014 | 0 | 19.2933 | 21.772 | 60.0072 | 11.9995 | 19.293 | 10.6101 | 59.9995 | 0 | 19.2977 | 28.36 | 59.9869 | 18.0003
19.3113 | 22.2606 | 59.9728 | 11.9995 | 19.3026 | 10.343 | 60.0014 | 0 | 19.3016 | 21.772 | 60.0072 | 11.9995 | 19.3013 | 10.6101 | 59.9995 | 0 | 19.306 | 28.36 | 59.9869 | 18.0003
19.3196 | 22.2606 | 59.9727 | 11.9995 | 19.3109 | 10.343 | 60.0014 | 0 | 19.31 | 21.772 | 60.0071 | 11.9995 | 19.3096 | 10.6101 | 59.9996 | 0 | 19.3145 | 28.36 | 59.9869 | 18.0003
19.328 | 22.2606 | 59.9727 | 11.9995 | 19.3192 | 10.343 | 60.0014 | 0 | 19.3183 | 21.7744 | 60.0071 | 11.9995 | 19.318 | 10.6101 | 59.9996 | 0 | 19.3228 | 28.3466 | 59.9869 | 18.0003
19.3363 | 22.2606 | 59.9727 | 11.9995 | 19.3275 | 10.343 | 60.0013 | 0 | 19.3267 | 21.7744 | 60.0071 | 11.9995 | 19.3263 | 10.6101 | 59.9996 | 0 | 19.3311 | 28.3466 | 59.9869 | 18.0003
19.3446 | 22.2533 | 59.9727 | 11.9995 | 19.3359 | 10.343 | 60.0013 | 0 | 19.335 | 21.7724 | 60.0071 | 11.9995 | 19.3347 | 10.6113 | 59.9997 | 0 | 19.3395 | 28.3466 | 59.9869 | 18.0003
19.353 | 22.2533 | 59.9726 | 11.9995 | 19.3442 | 10.343 | 60.0013 | 0 | 19.3433 | 21.7724 | 60.007 | 11.9995 | 19.343 | 10.6113 | 59.9997 | 0 | 19.3478 | 28.3466 | 59.9869 | 18.0003
19.3613 | 22.2533 | 59.9726 | 11.9995 | 19.3525 | 10.343 | 60.0013 | 0 | 19.3516 | 21.7598 | 60.007 | 11.9995 | 19.3513 | 10.6113 | 59.9997 | 0 | 19.3561 | 28.3466 | 59.9869 | 18.0003
19.3696 | 22.2533 | 59.9726 | 11.9995 | 19.3609 | 10.343 | 60.0013 | 0 | 19.36 | 21.7598 | 60.007 | 11.9995 | 19.3597 | 10.6113 | 59.9998 | 0 | 19.3644 | 28.3466 | 59.9869 | 18.0003
19.378 | 22.2533 | 59.9725 | 11.9995 | 19.3692 | 10.343 | 60.0013 | 0 | 19.3683 | 21.7598 | 60.0069 | 11.9995 | 19.368 | 10.6113 | 59.9998 | 0 | 19.3728 | 28.3466 | 59.9869 | 18.0003
19.3863 | 22.2533 | 59.9725 | 11.9995 | 19.3775 | 10.343 | 60.0012 | 0 | 19.3766 | 21.7598 | 60.0069 | 11.9995 | 19.3763 | 10.6113 | 59.9998 | 0 | 19.3811 | 28.3466 | 59.9869 | 18.0003
19.3947 | 22.2516 | 59.9725 | 11.9995 | 19.3859 | 10.343 | 60.0012 | 0 | 19.385 | 21.7582 | 60.0068 | 11.9995 | 19.3846 | 10.6113 | 59.9999 | 0 | 19.3894 | 28.3492 | 59.987 | 18.0003
19.403 | 22.2516 | 59.9725 | 11.9995 | 19.3942 | 10.343 | 60.0012 | 0 | 19.3933 | 21.7582 | 60.0067 | 11.9995 | 19.393 | 10.6113 | 59.9999 | 0 | 19.3978 | 28.3492 | 59.987 | 18.0003
19.4113 | 22.2481 | 59.9725 | 11.9995 | 19.4025 | 10.343 | 60.0012 | 0 | 19.4017 | 21.7582 | 60.0066 | 11.9995 | 19.4013 | 10.6113 | 59.9999 | 0 | 19.4061 | 28.3292 | 59.987 | 18.0003
19.4197 | 22.2481 | 59.9724 | 11.9995 | 19.4109 | 10.343 | 60.0012 | 0 | 19.41 | 21.7582 | 60.0066 | 11.9995 | 19.4097 | 10.6113 | 60 | 0 | 19.4144 | 28.3292 | 59.987 | 18.0003
19.428 | 22.2514 | 59.9724 | 11.9995 | 19.4192 | 10.343 | 60.0012 | 0 | 19.4183 | 21.7582 | 60.0065 | 11.9995 | 19.418 | 10.6113 | 60 | 0 | 19.4227 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.4363 | 22.2514 | 59.9724 | 11.9995 | 19.4276 | 10.343 | 60.0011 | 0 | 19.4266 | 21.7582 | 60.0065 | 11.9995 | 19.4263 | 10.6113 | 60 | 0 | 19.4312 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.4447 | 22.2514 | 59.9724 | 11.9995 | 19.4359 | 10.343 | 60.0011 | 0 | 19.435 | 21.7607 | 60.0064 | 11.9995 | 19.4346 | 10.6113 | 60.0001 | 0 | 19.4395 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.453 | 22.2514 | 59.9723 | 11.9995 | 19.4442 | 10.343 | 60.0011 | 0 | 19.4433 | 21.7607 | 60.0063 | 11.9995 | 19.443 | 10.6113 | 60.0001 | 0 | 19.4478 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.4613 | 22.2514 | 59.9723 | 11.9995 | 19.4525 | 10.343 | 60.0011 | 0 | 19.4517 | 21.7607 | 60.0063 | 11.9995 | 19.4513 | 10.6113 | 60.0001 | 0 | 19.4562 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.4697 | 22.2514 | 59.9723 | 11.9995 | 19.4609 | 10.3456 | 60.0011 | 0 | 19.46 | 21.7607 | 60.0062 | 11.9995 | 19.4597 | 10.6113 | 60.0002 | 0 | 19.4645 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.478 | 22.202 | 59.9723 | 11.9995 | 19.4692 | 10.3456 | 60.0011 | 0 | 19.4683 | 21.7607 | 60.0061 | 11.9995 | 19.468 | 10.508 | 60.0002 | 0 | 19.4728 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.4864 | 22.202 | 59.9722 | 11.9995 | 19.4775 | 10.3461 | 60.001 | 0 | 19.4766 | 21.7607 | 60.0061 | 11.9995 | 19.4763 | 10.508 | 60.0002 | 0 | 19.4811 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.4947 | 22.2067 | 59.9722 | 11.9995 | 19.4859 | 10.3461 | 60.001 | 0 | 19.485 | 21.7415 | 60.006 | 11.9995 | 19.4847 | 10.508 | 60.0003 | 0 | 19.4895 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.503 | 22.2067 | 59.9722 | 11.9995 | 19.4942 | 10.3491 | 60.001 | 0 | 19.4933 | 21.7415 | 60.0059 | 11.9995 | 19.493 | 10.508 | 60.0003 | 0 | 19.4978 | 28.3355 | 59.987 | 18.0003
19.5114 | 22.2069 | 59.9721 | 11.9995 | 19.5025 | 10.3491 | 60.001 | 0 | 19.5016 | 21.7349 | 60.0059 | 11.9995 | 19.5013 | 10.508 | 60.0003 | 0 | 19.5061 | 28.2954 | 59.987 | 18.0003
19.5197 | 22.2069 | 59.9721 | 11.9995 | 19.5109 | 10.3491 | 60.001 | 0 | 19.5099 | 21.7349 | 60.0058 | 11.9995 | 19.5096 | 10.508 | 60.0004 | 0 | 19.5144 | 28.2954 | 59.987 | 18.0003
19.528 | 22.2069 | 59.9721 | 11.9995 | 19.5192 | 10.3491 | 60.001 | 0 | 19.5183 | 21.7349 | 60.0057 | 11.9995 | 19.518 | 10.508 | 60.0004 | 0 | 19.5228 | 28.2954 | 59.987 | 18.0003
19.5364 | 22.2069 | 59.9721 | 11.9995 | 19.5275 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 19.5266 | 21.7349 | 60.0056 | 11.9995 | 19.5263 | 10.508 | 60.0004 | 0 | 19.5311 | 28.2954 | 59.987 | 18.0003
19.5447 | 22.2069 | 59.972 | 11.9995 | 19.5359 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 19.535 | 21.7349 | 60.0056 | 11.9995 | 19.5347 | 10.508 | 60.0005 | 0 | 19.5394 | 28.2986 | 59.987 | 18.0003
19.5531 | 22.2069 | 59.972 | 11.9995 | 19.5442 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 19.5433 | 21.7349 | 60.0055 | 11.9995 | 19.543 | 10.508 | 60.0005 | 0 | 19.5479 | 28.2986 | 59.987 | 18.0003
19.5614 | 22.1879 | 59.972 | 11.9995 | 19.5526 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 19.5516 | 21.7336 | 60.0055 | 11.9995 | 19.5513 | 10.508 | 60.0005 | 0 | 19.5562 | 28.2986 | 59.987 | 18.0003
19.5697 | 22.1879 | 59.972 | 11.9995 | 19.5609 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 19.5599 | 21.7336 | 60.0054 | 11.9995 | 19.5596 | 10.508 | 60.0006 | 0 | 19.5645 | 28.2986 | 59.987 | 18.0003
19.5781 | 22.1879 | 59.972 | 11.9995 | 19.5692 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 19.5683 | 21.7353 | 60.0053 | 11.9995 | 19.568 | 10.508 | 60.0006 | 0 | 19.5728 | 28.2986 | 59.987 | 18.0003
19.5864 | 22.1879 | 59.972 | 11.9995 | 19.5775 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 19.5766 | 21.7353 | 60.0052 | 11.9995 | 19.5763 | 10.508 | 60.0006 | 0 | 19.5812 | 28.2986 | 59.987 | 18.0003
19.5947 | 22.1875 | 59.9719 | 11.9995 | 19.5859 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 19.585 | 21.7256 | 60.0052 | 11.9995 | 19.5847 | 10.508 | 60.0007 | 0 | 19.5895 | 28.2978 | 59.987 | 18.0003
19.6031 | 22.1875 | 59.9719 | 11.9995 | 19.5942 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 19.5933 | 21.7256 | 60.0051 | 11.9995 | 19.593 | 10.508 | 60.0007 | 0 | 19.5978 | 28.2978 | 59.987 | 18.0003
19.6114 | 22.1875 | 59.9719 | 11.9995 | 19.6025 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 19.6016 | 21.7314 | 60.0051 | 11.9995 | 19.6013 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.6062 | 28.2978 | 59.987 | 18.0003
19.6198 | 22.1875 | 59.9719 | 11.9995 | 19.6109 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 19.6099 | 21.7314 | 60.005 | 11.9995 | 19.6097 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.6145 | 28.2978 | 59.987 | 18.0003
19.6281 | 22.1634 | 59.9719 | 11.9995 | 19.6192 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 19.6183 | 21.7328 | 60.0049 | 11.9995 | 19.618 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.6228 | 28.2978 | 59.987 | 18.0003
19.6364 | 22.1634 | 59.9719 | 11.9995 | 19.6275 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 19.6266 | 21.7328 | 60.0049 | 11.9995 | 19.6263 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.6311 | 28.2978 | 59.987 | 18.0003
19.6448 | 22.1615 | 59.9718 | 11.9995 | 19.6359 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 19.6349 | 21.7328 | 60.0048 | 11.9995 | 19.6346 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.6395 | 28.2978 | 59.987 | 18.0003
19.6531 | 22.1615 | 59.9718 | 11.9995 | 19.6442 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 19.6432 | 21.7328 | 60.0047 | 11.9995 | 19.643 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.6478 | 28.2978 | 59.987 | 18.0003
19.6614 | 22.1615 | 59.9718 | 11.9995 | 19.6526 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 19.6516 | 21.7311 | 60.0047 | 11.9995 | 19.6513 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.6561 | 28.3009 | 59.987 | 18.0003
19.6698 | 22.1615 | 59.9718 | 11.9995 | 19.6609 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 19.6599 | 21.7311 | 60.0046 | 11.9995 | 19.6597 | 10.3955 | 60.001 | 0 | 19.6646 | 28.3009 | 59.987 | 18.0003
19.6781 | 22.1622 | 59.9718 | 11.9995 | 19.6692 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 19.6683 | 21.7311 | 60.0045 | 11.9995 | 19.668 | 10.3955 | 60.001 | 0 | 19.6729 | 28.3038 | 59.987 | 18.0003
19.6864 | 22.1622 | 59.9718 | 11.9995 | 19.6776 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 19.6766 | 21.7311 | 60.0045 | 11.9995 | 19.6763 | 10.3955 | 60.001 | 0 | 19.6812 | 28.3038 | 59.987 | 18.0003
19.6948 | 22.1622 | 59.9717 | 11.9995 | 19.6859 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 19.6849 | 21.7311 | 60.0044 | 11.9995 | 19.6846 | 10.3955 | 60.001 | 0 | 19.6895 | 28.3038 | 59.987 | 18.0003
19.7031 | 22.1622 | 59.9717 | 11.9995 | 19.6942 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 19.6932 | 21.7311 | 60.0043 | 11.9995 | 19.693 | 10.3955 | 60.001 | 0 | 19.6979 | 28.3038 | 59.987 | 18.0003
19.7115 | 22.1622 | 59.9717 | 11.9995 | 19.7025 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 19.7016 | 21.7309 | 60.0042 | 11.9995 | 19.7013 | 10.3955 | 60.001 | 0 | 19.7062 | 28.3038 | 59.987 | 18.0003
19.7198 | 22.1622 | 59.9717 | 11.9995 | 19.7109 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 19.7099 | 21.7309 | 60.0042 | 11.9995 | 19.7097 | 10.3955 | 60.001 | 0 | 19.7145 | 28.3038 | 59.987 | 18.0003
19.7281 | 22.1602 | 59.9717 | 11.9995 | 19.7192 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 19.7183 | 21.7309 | 60.0041 | 11.9995 | 19.718 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7228 | 28.3076 | 59.987 | 18.0003
19.7365 | 22.1602 | 59.9716 | 11.9995 | 19.7275 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 19.7266 | 21.7309 | 60.0041 | 11.9995 | 19.7263 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7312 | 28.3076 | 59.987 | 18.0003
19.7448 | 22.1591 | 59.9716 | 11.9995 | 19.7359 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 19.7349 | 21.7309 | 60.004 | 11.9995 | 19.7347 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7395 | 28.3076 | 59.987 | 18.0003
19.7531 | 22.1591 | 59.9716 | 11.9995 | 19.7442 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 19.7433 | 21.7309 | 60.0039 | 11.9995 | 19.743 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7478 | 28.3076 | 59.987 | 18.0003
19.7615 | 22.1591 | 59.9716 | 11.9995 | 19.7525 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 19.7516 | 21.7338 | 60.0038 | 11.9995 | 19.7513 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7562 | 28.3076 | 59.987 | 18.0003
19.7698 | 22.1591 | 59.9716 | 11.9995 | 19.7609 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 19.7599 | 21.7338 | 60.0038 | 11.9995 | 19.7596 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7645 | 28.3076 | 59.987 | 18.0003
19.7781 | 22.1531 | 59.9716 | 11.9995 | 19.7692 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 19.7682 | 21.7335 | 60.0037 | 11.9995 | 19.768 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7728 | 28.3076 | 59.987 | 18.0003
19.7865 | 22.1531 | 59.9715 | 11.9995 | 19.7776 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 19.7766 | 21.7335 | 60.0037 | 11.9995 | 19.7763 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7811 | 28.3076 | 59.987 | 18.0003
19.7948 | 22.1517 | 59.9715 | 11.9995 | 19.7859 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 19.7849 | 21.7335 | 60.0036 | 11.9995 | 19.7847 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7896 | 28.3016 | 59.987 | 18.0003
19.8031 | 22.1517 | 59.9715 | 11.9995 | 19.7942 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 19.7933 | 21.7335 | 60.0035 | 11.9995 | 19.793 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.7979 | 28.3016 | 59.987 | 18.0003
19.8115 | 22.1504 | 59.9715 | 11.9995 | 19.8026 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 19.8016 | 21.7335 | 60.0035 | 11.9995 | 19.8013 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.8062 | 28.3016 | 59.987 | 18.0003
19.8198 | 22.1504 | 59.9715 | 11.9995 | 19.8109 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 19.8099 | 21.7335 | 60.0034 | 11.9995 | 19.8096 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.8146 | 28.3016 | 59.987 | 18.0003
19.8282 | 22.1504 | 59.9715 | 11.9995 | 19.8192 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 19.8182 | 21.7176 | 60.0033 | 11.9995 | 19.818 | 10.3955 | 60.0009 | 0 | 19.8229 | 28.2977 | 59.987 | 18.0003
19.8365 | 22.1504 | 59.9715 | 11.9995 | 19.8275 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 19.8266 | 21.7176 | 60.0033 | 11.9995 | 19.8263 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8312 | 28.2977 | 59.987 | 18.0003
19.8448 | 22.1496 | 59.9714 | 11.9995 | 19.8359 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 19.8349 | 21.7182 | 60.0032 | 11.9995 | 19.8347 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8395 | 28.2951 | 59.987 | 18.0003
19.8532 | 22.1496 | 59.9714 | 11.9995 | 19.8442 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 19.8433 | 21.7182 | 60.0031 | 11.9995 | 19.843 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8479 | 28.2951 | 59.987 | 18.0003
19.8615 | 22.1496 | 59.9714 | 11.9995 | 19.8525 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 19.8516 | 21.7149 | 60.0031 | 11.9995 | 19.8513 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8562 | 28.2951 | 59.987 | 18.0003
19.8698 | 22.1496 | 59.9714 | 11.9995 | 19.8609 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 19.8599 | 21.7149 | 60.003 | 11.9995 | 19.8597 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8645 | 28.2951 | 59.987 | 18.0003
19.8782 | 22.1518 | 59.9714 | 11.9995 | 19.8692 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 19.8682 | 21.7149 | 60.0029 | 11.9995 | 19.868 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8729 | 28.2951 | 59.987 | 18.0003
19.8865 | 22.1518 | 59.9714 | 11.9995 | 19.8775 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 19.8766 | 21.7149 | 60.0028 | 11.9995 | 19.8763 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8812 | 28.2951 | 59.987 | 18.0003
19.8949 | 22.153 | 59.9713 | 11.9995 | 19.8859 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 19.8849 | 21.7149 | 60.0028 | 11.9995 | 19.8846 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8895 | 28.2974 | 59.987 | 18.0003
19.9032 | 22.153 | 59.9713 | 11.9995 | 19.8942 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 19.8932 | 21.7149 | 60.0027 | 11.9995 | 19.893 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.8978 | 28.2974 | 59.987 | 18.0003
19.9115 | 22.1531 | 59.9713 | 11.9995 | 19.9026 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 19.9016 | 21.7149 | 60.0027 | 11.9995 | 19.9013 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.9062 | 28.2974 | 59.987 | 18.0003
19.9199 | 22.1531 | 59.9713 | 11.9995 | 19.9109 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 19.9099 | 21.7149 | 60.0026 | 11.9995 | 19.9097 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.9146 | 28.2974 | 59.987 | 18.0003
19.9282 | 22.15 | 59.9713 | 11.9995 | 19.9192 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 19.9182 | 21.7104 | 60.0025 | 11.9995 | 19.918 | 10.3955 | 60.0008 | 0 | 19.9229 | 28.2974 | 59.987 | 18.0003
19.9365 | 22.15 | 59.9712 | 11.9995 | 19.9276 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 19.9266 | 21.7104 | 60.0025 | 11.9995 | 19.9263 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9313 | 28.2974 | 59.987 | 18.0003
19.9449 | 22.1486 | 59.9712 | 11.9995 | 19.9359 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 19.9349 | 21.7104 | 60.0024 | 11.9995 | 19.9346 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9396 | 28.2364 | 59.987 | 18.0003
19.9532 | 22.1486 | 59.9712 | 11.9995 | 19.9442 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 19.9432 | 21.7104 | 60.0023 | 11.9995 | 19.943 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9479 | 28.2364 | 59.987 | 18.0003
19.9615 | 22.1505 | 59.9712 | 11.9995 | 19.9525 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 19.9516 | 21.7104 | 60.0023 | 11.9995 | 19.9513 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9562 | 28.1932 | 59.987 | 18.0003
19.9699 | 22.1505 | 59.9712 | 11.9995 | 19.9609 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 19.9599 | 21.7104 | 60.0022 | 11.9995 | 19.9597 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9646 | 28.1932 | 59.987 | 18.0003
19.9782 | 22.1546 | 59.9712 | 11.9995 | 19.9692 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 19.9683 | 21.7131 | 60.0021 | 11.9995 | 19.968 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9729 | 28.197 | 59.987 | 18.0003
19.9866 | 22.1546 | 59.9711 | 11.9995 | 19.9775 | 10.3491 | 60 | 0 | 19.9766 | 21.7131 | 60.0021 | 11.9995 | 19.9763 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9812 | 28.197 | 59.987 | 18.0003
19.9949 | 22.1546 | 59.9711 | 11.9995 | 19.9859 | 10.3491 | 60 | 0 | 19.9849 | 21.7131 | 60.002 | 11.9995 | 19.9847 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9895 | 28.1968 | 59.987 | 18.0003
20.0032 | 22.1546 | 59.9711 | 11.9995 | 19.9942 | 10.3491 | 60 | 0 | 19.9932 | 21.7131 | 60.0019 | 11.9995 | 19.993 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 19.9979 | 28.1968 | 59.987 | 18.0003
20.0116 | 22.1397 | 59.9711 | 11.9995 | 20.0025 | 10.3491 | 60 | 0 | 20.0016 | 21.6847 | 60.0019 | 11.9995 | 20.0013 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 20.0062 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0199 | 22.1397 | 59.9711 | 11.9995 | 20.0109 | 10.3491 | 60 | 0 | 20.0099 | 21.6847 | 60.0018 | 11.9995 | 20.0096 | 10.3955 | 60.0007 | 0 | 20.0145 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0282 | 22.1112 | 59.9711 | 11.9995 | 20.0192 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 20.0182 | 21.6847 | 60.0017 | 11.9995 | 20.018 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0229 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0366 | 22.1112 | 59.9711 | 11.9995 | 20.0276 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 20.0266 | 21.6847 | 60.0017 | 11.9995 | 20.0263 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0312 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0449 | 22.1127 | 59.971 | 11.9995 | 20.0359 | 10.3491 | 60.0001 | 0 | 20.0349 | 21.6847 | 60.0016 | 11.9995 | 20.0347 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0396 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0533 | 22.1127 | 59.971 | 11.9995 | 20.0442 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 20.0432 | 21.6847 | 60.0015 | 11.9995 | 20.043 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0479 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0616 | 22.1114 | 59.971 | 11.9995 | 20.0526 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 20.0516 | 21.6847 | 60.0014 | 11.9995 | 20.0513 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0563 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0699 | 22.1114 | 59.971 | 11.9995 | 20.0609 | 10.3491 | 60.0002 | 0 | 20.0599 | 21.6847 | 60.0014 | 11.9995 | 20.0596 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0646 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0783 | 22.1075 | 59.971 | 11.9995 | 20.0692 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 20.0682 | 21.688 | 60.0013 | 11.9995 | 20.068 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0729 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0866 | 22.1075 | 59.971 | 11.9995 | 20.0775 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 20.0765 | 21.688 | 60.0013 | 11.9995 | 20.0764 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0813 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.0949 | 22.1071 | 59.9709 | 11.9995 | 20.0859 | 10.3491 | 60.0003 | 0 | 20.0849 | 21.6907 | 60.0012 | 11.9995 | 20.0847 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0896 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.1033 | 22.1071 | 59.9709 | 11.9995 | 20.0942 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 20.0932 | 21.6907 | 60.0011 | 11.9995 | 20.093 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.0979 | 28.1997 | 59.987 | 18.0003
20.1116 | 22.1071 | 59.9709 | 11.9995 | 20.1025 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 20.1016 | 21.6907 | 60.0011 | 11.9995 | 20.1013 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.1062 | 28.2032 | 59.987 | 18.0003
20.1199 | 22.1071 | 59.9709 | 11.9995 | 20.1109 | 10.3491 | 60.0004 | 0 | 20.1099 | 21.6907 | 60.001 | 11.9995 | 20.1097 | 10.3955 | 60.0006 | 0 | 20.1146 | 28.2032 | 59.987 | 18.0003
20.1283 | 22.1071 | 59.9709 | 11.9995 | 20.1192 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 20.1182 | 21.6907 | 60.0009 | 11.9995 | 20.118 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1229 | 28.2044 | 59.987 | 18.0003
20.1366 | 22.1071 | 59.9708 | 11.9995 | 20.1275 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 20.1266 | 21.6907 | 60.0009 | 11.9995 | 20.1263 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1312 | 28.2044 | 59.987 | 18.0003
20.145 | 22.1071 | 59.9708 | 11.9995 | 20.1359 | 10.3491 | 60.0005 | 0 | 20.1349 | 21.6691 | 60.0008 | 11.9995 | 20.1346 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1396 | 28.2044 | 59.987 | 18.0003
20.1533 | 22.1071 | 59.9708 | 11.9995 | 20.1442 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 20.1432 | 21.6691 | 60.0007 | 11.9995 | 20.143 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1479 | 28.2044 | 59.987 | 18.0003
20.1616 | 22.1047 | 59.9708 | 11.9995 | 20.1526 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 20.1516 | 21.6691 | 60.0007 | 11.9995 | 20.1513 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1562 | 28.2034 | 59.987 | 18.0003
20.17 | 22.1047 | 59.9708 | 11.9995 | 20.1609 | 10.3491 | 60.0006 | 0 | 20.1599 | 21.6691 | 60.0006 | 11.9995 | 20.1597 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1646 | 28.2034 | 59.987 | 18.0003
20.1783 | 22.1047 | 59.9708 | 11.9995 | 20.1692 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 20.1682 | 21.6691 | 60.0005 | 11.9995 | 20.168 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.173 | 28.2034 | 59.987 | 18.0003
20.1866 | 22.1047 | 59.9707 | 11.9995 | 20.1776 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 20.1766 | 21.6691 | 60.0005 | 11.9995 | 20.1763 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1813 | 28.2034 | 59.987 | 18.0003
20.195 | 22.1047 | 59.9707 | 11.9995 | 20.1859 | 10.3491 | 60.0007 | 0 | 20.1849 | 21.6666 | 60.0004 | 11.9995 | 20.1846 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1896 | 28.1624 | 59.987 | 18.0003
20.2033 | 22.1047 | 59.9707 | 11.9995 | 20.1942 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 20.1932 | 21.6666 | 60.0003 | 11.9995 | 20.193 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.1979 | 28.1624 | 59.987 | 18.0003
20.2117 | 22.1039 | 59.9707 | 11.9995 | 20.2025 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 20.2015 | 21.6666 | 60.0003 | 11.9995 | 20.2014 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.2063 | 28.1624 | 59.987 | 18.0003
20.22 | 22.1039 | 59.9707 | 11.9995 | 20.2109 | 10.3491 | 60.0008 | 0 | 20.2099 | 21.6666 | 60.0002 | 11.9995 | 20.2097 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.2146 | 28.1624 | 59.987 | 18.0003
20.2283 | 22.1039 | 59.9707 | 11.9995 | 20.2192 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 20.2182 | 21.6666 | 60.0001 | 11.9995 | 20.218 | 10.3955 | 60.0005 | 0 | 20.2229 | 28.158 | 59.987 | 18.0003
20.2367 | 22.1039 | 59.9706 | 11.9995 | 20.2275 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 20.2266 | 21.6666 | 60 | 11.9995 | 20.2263 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.2313 | 28.158 | 59.987 | 18.0003
20.245 | 22.1039 | 59.9706 | 11.9995 | 20.2359 | 10.3491 | 60.0009 | 0 | 20.2349 | 21.6628 | 60 | 11.9995 | 20.2347 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.2396 | 28.158 | 59.987 | 18.0003
20.2533 | 22.1039 | 59.9706 | 11.9995 | 20.2442 | 10.3491 | 60.001 | 0 | 20.2432 | 21.6628 | 59.9999 | 11.9995 | 20.243 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.2479 | 28.158 | 59.987 | 18.0003
20.2617 | 22.1041 | 59.9706 | 11.9995 | 20.2526 | 10.3491 | 60.001 | 0 | 20.2515 | 21.6294 | 59.9999 | 11.9995 | 20.2513 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.2562 | 28.1488 | 59.987 | 18.0003
20.27 | 22.1041 | 59.9706 | 11.9995 | 20.2609 | 10.3491 | 60.001 | 0 | 20.2599 | 21.6294 | 59.9998 | 11.9995 | 20.2596 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.2646 | 28.1488 | 59.987 | 18.0003
20.2784 | 22.1041 | 59.9706 | 11.9995 | 20.2692 | 10.3491 | 60.0011 | 0 | 20.2682 | 21.6296 | 59.9997 | 11.9995 | 20.268 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.2729 | 28.1488 | 59.987 | 18.0003
20.2867 | 22.1041 | 59.9706 | 11.9995 | 20.2776 | 10.3492 | 60.0011 | 0 | 20.2766 | 21.6296 | 59.9997 | 11.9995 | 20.2763 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.2812 | 28.1488 | 59.987 | 18.0003
20.295 | 22.1025 | 59.9705 | 11.9995 | 20.2859 | 10.3492 | 60.0011 | 0 | 20.2849 | 21.6294 | 59.9996 | 11.9995 | 20.2847 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.2897 | 28.1488 | 59.987 | 18.0003
20.3034 | 22.1025 | 59.9705 | 11.9995 | 20.2942 | 10.3462 | 60.0012 | 0 | 20.2932 | 21.6294 | 59.9995 | 11.9995 | 20.293 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.298 | 28.1488 | 59.987 | 18.0003
20.3117 | 22.1025 | 59.9705 | 11.9995 | 20.3026 | 10.3462 | 60.0012 | 0 | 20.3015 | 21.6294 | 59.9995 | 11.9995 | 20.3013 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.3063 | 28.1434 | 59.987 | 18.0003
20.32 | 22.1025 | 59.9705 | 11.9995 | 20.3109 | 10.3462 | 60.0012 | 0 | 20.3099 | 21.6294 | 59.9994 | 11.9995 | 20.3096 | 10.3955 | 60.0004 | 0 | 20.3146 | 28.1434 | 59.987 | 18.0003
20.3284 | 22.1025 | 59.9705 | 11.9995 | 20.3192 | 10.3462 | 60.0013 | 0 | 20.3182 | 21.6294 | 59.9993 | 11.9995 | 20.318 | 10.3965 | 60.0004 | 0 | 20.323 | 28.1434 | 59.987 | 18.0003
20.3367 | 22.1025 | 59.9705 | 11.9995 | 20.3275 | 10.3462 | 60.0013 | 0 | 20.3265 | 21.6294 | 59.9993 | 11.9995 | 20.3264 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.3313 | 28.1434 | 59.987 | 18.0003
20.3451 | 22.1025 | 59.9704 | 11.9995 | 20.3359 | 10.3462 | 60.0013 | 0 | 20.3349 | 21.6294 | 59.9992 | 11.9995 | 20.3347 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.3396 | 28.1434 | 59.987 | 18.0003
20.3534 | 22.1025 | 59.9704 | 11.9995 | 20.3442 | 10.3462 | 60.0014 | 0 | 20.3432 | 21.6294 | 59.9991 | 11.9995 | 20.343 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.348 | 28.1434 | 59.987 | 18.0003
20.3617 | 22.1025 | 59.9704 | 11.9995 | 20.3525 | 10.3462 | 60.0014 | 0 | 20.3516 | 21.6263 | 59.9991 | 11.9995 | 20.3513 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.3563 | 28.139 | 59.987 | 18.0003
20.3701 | 22.1025 | 59.9704 | 11.9995 | 20.3609 | 10.3462 | 60.0014 | 0 | 20.3599 | 21.6263 | 59.999 | 11.9995 | 20.3597 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.3646 | 28.139 | 59.987 | 18.0003
20.3784 | 22.1061 | 59.9704 | 11.9995 | 20.3692 | 10.3462 | 60.0015 | 0 | 20.3682 | 21.6244 | 59.999 | 11.9995 | 20.368 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.3729 | 28.139 | 59.987 | 18.0003
20.3867 | 22.1061 | 59.9703 | 11.9995 | 20.3776 | 10.3462 | 60.0015 | 0 | 20.3765 | 21.6244 | 59.9989 | 11.9995 | 20.3763 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.3813 | 28.139 | 59.987 | 18.0003
20.3951 | 22.1061 | 59.9703 | 11.9995 | 20.3859 | 10.3462 | 60.0015 | 0 | 20.3849 | 21.6198 | 59.9989 | 11.9995 | 20.3846 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.3896 | 28.1401 | 59.987 | 18.0003
20.4034 | 22.1061 | 59.9703 | 11.9995 | 20.3942 | 10.3462 | 60.0016 | 0 | 20.3932 | 21.6198 | 59.9989 | 11.9995 | 20.393 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.3979 | 28.1401 | 59.987 | 18.0003
20.4118 | 22.1083 | 59.9703 | 11.9995 | 20.4026 | 10.3462 | 60.0016 | 0 | 20.4016 | 21.6198 | 59.9989 | 11.9995 | 20.4013 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.4062 | 28.1401 | 59.987 | 18.0003
20.4201 | 22.1083 | 59.9703 | 11.9995 | 20.4109 | 10.3462 | 60.0016 | 0 | 20.4099 | 21.6198 | 59.9988 | 11.9995 | 20.4097 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.4147 | 28.1401 | 59.987 | 18.0003
20.4284 | 22.1101 | 59.9703 | 11.9995 | 20.4192 | 10.3462 | 60.0017 | 0 | 20.4182 | 21.6198 | 59.9988 | 11.9995 | 20.418 | 10.3965 | 60.0003 | 0 | 20.423 | 28.1401 | 59.987 | 18.0003
20.4368 | 22.1101 | 59.9702 | 11.9995 | 20.4276 | 10.3462 | 60.0017 | 0 | 20.4266 | 21.6198 | 59.9988 | 11.9995 | 20.4263 | 10.3965 | 60.0002 | 0 | 20.4313 | 28.1401 | 59.987 | 18.0003
20.4451 | 22.1101 | 59.9702 | 11.9995 | 20.4359 | 10.3462 | 60.0017 | 0 | 20.4349 | 21.6198 | 59.9988 | 11.9995 | 20.4347 | 10.3965 | 60.0002 | 0 | 20.4397 | 28.1382 | 59.987 | 18.0003
20.4534 | 22.1101 | 59.9702 | 11.9995 | 20.4442 | 10.3462 | 60.0018 | 0 | 20.4432 | 21.6198 | 59.9987 | 11.9995 | 20.443 | 10.3965 | 60.0002 | 0 | 20.448 | 28.1382 | 59.987 | 18.0003
20.4618 | 22.1101 | 59.9702 | 11.9995 | 20.4525 | 10.3462 | 60.0018 | 0 | 20.4515 | 21.6198 | 59.9987 | 11.9995 | 20.4514 | 10.3965 | 60.0002 | 0 | 20.4563 | 28.1382 | 59.987 | 18.0003
20.4701 | 22.1101 | 59.9702 | 11.9995 | 20.4609 | 10.3461 | 60.0018 | 0 | 20.4599 | 21.6198 | 59.9987 | 11.9995 | 20.4597 | 10.3965 | 60.0002 | 0 | 20.4646 | 28.1382 | 59.987 | 18.0003
20.4785 | 22.1101 | 59.9702 | 11.9995 | 20.4692 | 10.3461 | 60.0019 | 0 | 20.4682 | 21.6088 | 59.9987 | 11.9995 | 20.468 | 10.2622 | 60.0002 | 0 | 20.473 | 28.1382 | 59.987 | 18.0003
20.4868 | 22.1101 | 59.9701 | 11.9995 | 20.4775 | 10.3461 | 60.0019 | 0 | 20.4766 | 21.6088 | 59.9986 | 11.9995 | 20.4763 | 10.2622 | 60.0002 | 0 | 20.4813 | 28.1382 | 59.987 | 18.0003
20.4951 | 22.1101 | 59.9701 | 11.9995 | 20.4859 | 10.3461 | 60.0019 | 0 | 20.4849 | 21.6088 | 59.9986 | 11.9995 | 20.4847 | 10.2622 | 60.0002 | 0 | 20.4896 | 28.1382 | 59.9871 | 18.0003
20.5035 | 22.1101 | 59.9701 | 11.9995 | 20.4942 | 10.348 | 60.002 | 0 | 20.4932 | 21.6088 | 59.9986 | 11.9995 | 20.493 | 10.2622 | 60.0002 | 0 | 20.498 | 28.1382 | 59.9871 | 18.0003
20.5118 | 22.1093 | 59.9701 | 11.9995 | 20.5026 | 10.348 | 60.002 | 0 | 20.5015 | 21.6088 | 59.9986 | 11.9995 | 20.5013 | 10.2622 | 60.0002 | 0 | 20.5063 | 28.1382 | 59.9871 | 18.0003
20.5201 | 22.1093 | 59.9701 | 11.9995 | 20.5109 | 10.348 | 60.002 | 0 | 20.5099 | 21.6088 | 59.9985 | 11.9995 | 20.5096 | 10.2622 | 60.0002 | 0 | 20.5146 | 28.1382 | 59.9871 | 18.0003
20.5285 | 22.1093 | 59.9701 | 11.9995 | 20.5192 | 10.348 | 60.0021 | 0 | 20.5182 | 21.6086 | 59.9985 | 11.9995 | 20.518 | 10.2622 | 60.0001 | 0 | 20.5229 | 28.1499 | 59.9871 | 18.0003
20.5368 | 22.1093 | 59.9701 | 11.9995 | 20.5276 | 10.348 | 60.0021 | 0 | 20.5266 | 21.6086 | 59.9985 | 11.9995 | 20.5263 | 10.2622 | 60.0001 | 0 | 20.5314 | 28.1499 | 59.9871 | 18.0003
20.5452 | 22.1093 | 59.97 | 11.9995 | 20.5359 | 10.348 | 60.0021 | 0 | 20.5349 | 21.6086 | 59.9985 | 11.9995 | 20.5347 | 10.2622 | 60.0001 | 0 | 20.5397 | 28.1581 | 59.9871 | 18.0003
20.5535 | 22.1093 | 59.97 | 11.9995 | 20.5442 | 10.348 | 60.0022 | 0 | 20.5432 | 21.6086 | 59.9984 | 11.9995 | 20.543 | 10.2622 | 60.0001 | 0 | 20.548 | 28.1581 | 59.9871 | 18.0003
20.5618 | 22.112 | 59.97 | 11.9995 | 20.5526 | 10.348 | 60.0022 | 0 | 20.5516 | 21.6076 | 59.9984 | 11.9995 | 20.5513 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.5564 | 28.1581 | 59.9871 | 18.0003
20.5702 | 22.112 | 59.97 | 11.9995 | 20.5609 | 10.348 | 60.0022 | 0 | 20.5599 | 21.6076 | 59.9984 | 11.9995 | 20.5597 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.5647 | 28.1581 | 59.9871 | 18.0003
20.5785 | 22.112 | 59.9699 | 11.9995 | 20.5692 | 10.348 | 60.0023 | 0 | 20.5682 | 21.6076 | 59.9984 | 11.9995 | 20.568 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.573 | 28.1581 | 59.9871 | 18.0003
20.5868 | 22.112 | 59.9699 | 11.9995 | 20.5775 | 10.348 | 60.0023 | 0 | 20.5765 | 21.6076 | 59.9983 | 11.9995 | 20.5764 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.5813 | 28.1581 | 59.9871 | 18.0003
20.5952 | 22.112 | 59.9699 | 11.9995 | 20.5859 | 10.348 | 60.0023 | 0 | 20.5849 | 21.6091 | 59.9983 | 11.9995 | 20.5847 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.5897 | 28.1581 | 59.9872 | 18.0003
20.6035 | 22.112 | 59.9699 | 11.9995 | 20.5942 | 10.348 | 60.0024 | 0 | 20.5932 | 21.6091 | 59.9983 | 11.9995 | 20.593 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.598 | 28.1581 | 59.9872 | 18.0003
20.6118 | 22.112 | 59.9698 | 11.9995 | 20.6025 | 10.348 | 60.0024 | 0 | 20.6016 | 21.6091 | 59.9983 | 11.9995 | 20.6013 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.6063 | 28.1304 | 59.9872 | 18.0003
20.6202 | 22.112 | 59.9698 | 11.9995 | 20.6109 | 10.3514 | 60.0024 | 0 | 20.6099 | 21.6091 | 59.9982 | 11.9995 | 20.6097 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.6147 | 28.1304 | 59.9872 | 18.0003
20.6285 | 22.1124 | 59.9698 | 11.9995 | 20.6192 | 10.3514 | 60.0025 | 0 | 20.6182 | 21.6085 | 59.9982 | 11.9995 | 20.618 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.623 | 28.1304 | 59.9872 | 18.0003
20.6369 | 22.1124 | 59.9698 | 11.9995 | 20.6276 | 10.3514 | 60.0025 | 0 | 20.6265 | 21.6085 | 59.9982 | 11.9995 | 20.6263 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.6313 | 28.1304 | 59.9872 | 18.0003
20.6452 | 22.1124 | 59.9697 | 11.9995 | 20.6359 | 10.3514 | 60.0025 | 0 | 20.6349 | 21.6085 | 59.9982 | 11.9995 | 20.6346 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.6396 | 28.1304 | 59.9872 | 18.0003
20.6535 | 22.1124 | 59.9697 | 11.9995 | 20.6442 | 10.3514 | 60.0026 | 0 | 20.6432 | 21.6085 | 59.9981 | 11.9995 | 20.643 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.6481 | 28.1304 | 59.9872 | 18.0003
20.6619 | 22.1124 | 59.9697 | 11.9995 | 20.6526 | 10.3514 | 60.0026 | 0 | 20.6516 | 21.6085 | 59.9981 | 11.9995 | 20.6513 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.6564 | 28.1304 | 59.9872 | 18.0003
20.6702 | 22.1124 | 59.9697 | 11.9995 | 20.6609 | 10.3514 | 60.0026 | 0 | 20.6599 | 21.6085 | 59.9981 | 11.9995 | 20.6597 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.6647 | 28.1304 | 59.9872 | 18.0003
20.6786 | 22.1106 | 59.9697 | 11.9995 | 20.6692 | 10.3514 | 60.0027 | 0 | 20.6682 | 21.6087 | 59.9981 | 11.9995 | 20.668 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.673 | 28.1269 | 59.9872 | 18.0003
20.6869 | 22.1106 | 59.9696 | 11.9995 | 20.6776 | 10.3514 | 60.0027 | 0 | 20.6766 | 21.6087 | 59.998 | 11.9995 | 20.6763 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.6814 | 28.1269 | 59.9872 | 18.0003
20.6952 | 22.1106 | 59.9696 | 11.9995 | 20.6859 | 10.3514 | 60.0027 | 0 | 20.6849 | 21.6087 | 59.998 | 11.9995 | 20.6847 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.6897 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7036 | 22.1106 | 59.9696 | 11.9995 | 20.6942 | 10.3509 | 60.0028 | 0 | 20.6932 | 21.6087 | 59.998 | 11.9995 | 20.693 | 10.2615 | 60 | 0 | 20.698 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7119 | 22.1106 | 59.9695 | 11.9995 | 20.7025 | 10.3509 | 60.0028 | 0 | 20.7015 | 21.6087 | 59.998 | 11.9995 | 20.7014 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.7064 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7202 | 22.1106 | 59.9695 | 11.9995 | 20.7109 | 10.3509 | 60.0028 | 0 | 20.7099 | 21.6087 | 59.9979 | 11.9995 | 20.7097 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.7147 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7286 | 22.068 | 59.9695 | 11.9995 | 20.7192 | 10.3509 | 60.0029 | 0 | 20.7182 | 21.6089 | 59.9979 | 11.9995 | 20.718 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.723 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7369 | 22.068 | 59.9695 | 11.9995 | 20.7275 | 10.3498 | 60.0029 | 0 | 20.7266 | 21.6089 | 59.9979 | 11.9995 | 20.7263 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.7313 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7453 | 22.068 | 59.9694 | 11.9995 | 20.7359 | 10.3498 | 60.0029 | 0 | 20.7349 | 21.6059 | 59.9979 | 11.9995 | 20.7347 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.7397 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7536 | 22.068 | 59.9694 | 11.9995 | 20.7442 | 10.3483 | 60.003 | 0 | 20.7432 | 21.6059 | 59.9978 | 11.9995 | 20.743 | 10.2615 | 60.0001 | 0 | 20.748 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7619 | 22.0701 | 59.9694 | 11.9995 | 20.7526 | 10.3483 | 60.003 | 0 | 20.7515 | 21.5845 | 59.9978 | 11.9995 | 20.7513 | 10.2615 | 60.0002 | 0 | 20.7563 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7703 | 22.0701 | 59.9694 | 11.9995 | 20.7609 | 10.3483 | 60.003 | 0 | 20.7599 | 21.5845 | 59.9978 | 11.9995 | 20.7596 | 10.2615 | 60.0002 | 0 | 20.7648 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7786 | 22.07 | 59.9693 | 11.9995 | 20.7692 | 10.3483 | 60.0031 | 0 | 20.7682 | 21.5845 | 59.9978 | 11.9995 | 20.768 | 10.2615 | 60.0002 | 0 | 20.7731 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7869 | 22.07 | 59.9693 | 11.9995 | 20.7776 | 10.3483 | 60.0031 | 0 | 20.7766 | 21.5845 | 59.9977 | 11.9995 | 20.7763 | 10.2615 | 60.0002 | 0 | 20.7814 | 28.1303 | 59.9873 | 18.0003
20.7953 | 22.0722 | 59.9693 | 11.9995 | 20.7859 | 10.3483 | 60.0031 | 0 | 20.7849 | 21.5845 | 59.9977 | 11.9995 | 20.7847 | 10.2615 | 60.0002 | 0 | 20.7897 | 28.1303 | 59.9874 | 18.0003
20.8036 | 22.0722 | 59.9693 | 11.9995 | 20.7942 | 10.3483 | 60.0032 | 0 | 20.7932 | 21.5845 | 59.9977 | 11.9995 | 20.793 | 10.2615 | 60.0002 | 0 | 20.7981 | 28.1303 | 59.9874 | 18.0003
20.812 | 22.0722 | 59.9692 | 11.9995 | 20.8026 | 10.3483 | 60.0032 | 0 | 20.8016 | 21.5844 | 59.9977 | 11.9995 | 20.8013 | 10.2615 | 60.0003 | 0 | 20.8064 | 28.1003 | 59.9874 | 18.0003
20.8203 | 22.0722 | 59.9692 | 11.9995 | 20.8109 | 10.2161 | 60.0032 | 0 | 20.8099 | 21.5844 | 59.9976 | 11.9995 | 20.8097 | 10.2615 | 60.0003 | 0 | 20.8147 | 28.1003 | 59.9874 | 18.0003
20.8286 | 22.0055 | 59.9692 | 11.9995 | 20.8192 | 10.2161 | 60.0033 | 0 | 20.8182 | 21.5849 | 59.9976 | 11.9995 | 20.818 | 10.2615 | 60.0003 | 0 | 20.8231 | 28.06 | 59.9874 | 18.0003
20.837 | 22.0055 | 59.9692 | 11.9995 | 20.8275 | 10.2144 | 60.0033 | 0 | 20.8265 | 21.5849 | 59.9976 | 11.9995 | 20.8264 | 10.2615 | 60.0003 | 0 | 20.8314 | 28.06 | 59.9874 | 18.0003
20.8453 | 22.007 | 59.9692 | 11.9995 | 20.8359 | 10.2144 | 60.0033 | 0 | 20.8349 | 21.5871 | 59.9976 | 11.9995 | 20.8347 | 10.2615 | 60.0003 | 0 | 20.8397 | 28.0641 | 59.9874 | 18.0003
20.8536 | 22.007 | 59.9691 | 11.9995 | 20.8442 | 10.2144 | 60.0034 | 0 | 20.8432 | 21.5871 | 59.9975 | 11.9995 | 20.843 | 10.2615 | 60.0004 | 0 | 20.848 | 28.0641 | 59.9874 | 18.0003
20.862 | 21.9442 | 59.9691 | 11.9995 | 20.8526 | 10.2144 | 60.0034 | 0 | 20.8516 | 21.5871 | 59.9975 | 11.9995 | 20.8513 | 10.2615 | 60.0004 | 0 | 20.8564 | 28.0641 | 59.9874 | 18.0003
20.8703 | 21.9442 | 59.9691 | 11.9995 | 20.8609 | 10.1062 | 60.0034 | 0 | 20.8599 | 21.5871 | 59.9975 | 11.9995 | 20.8597 | 10.2615 | 60.0004 | 0 | 20.8647 | 28.0641 | 59.9874 | 18.0003
20.8786 | 21.9442 | 59.969 | 11.9995 | 20.8692 | 10.1062 | 60.0035 | 0 | 20.8682 | 21.5902 | 59.9975 | 11.9995 | 20.868 | 10.2615 | 60.0004 | 0 | 20.873 | 28.0641 | 59.9874 | 18.0003
20.887 | 21.9442 | 59.969 | 11.9995 | 20.8776 | 10.1062 | 60.0035 | 0 | 20.8765 | 21.5902 | 59.9974 | 11.9995 | 20.8763 | 10.2615 | 60.0004 | 0 | 20.8813 | 28.0641 | 59.9874 | 18.0003
20.8953 | 21.947 | 59.969 | 11.9995 | 20.8859 | 10.1062 | 60.0035 | 0 | 20.8849 | 21.5561 | 59.9974 | 11.9995 | 20.8846 | 10.2615 | 60.0004 | 0 | 20.8898 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.9037 | 21.947 | 59.969 | 11.9995 | 20.8942 | 10.1062 | 60.0036 | 0 | 20.8932 | 21.5561 | 59.9974 | 11.9995 | 20.893 | 10.2615 | 60.0005 | 0 | 20.8981 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.912 | 21.9469 | 59.9689 | 11.9995 | 20.9026 | 10.1062 | 60.0036 | 0 | 20.9016 | 21.5564 | 59.9974 | 11.9995 | 20.9013 | 10.2615 | 60.0005 | 0 | 20.9064 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.9203 | 21.9469 | 59.9689 | 11.9995 | 20.9109 | 10.1062 | 60.0036 | 0 | 20.9099 | 21.5564 | 59.9973 | 11.9995 | 20.9097 | 10.2615 | 60.0005 | 0 | 20.9148 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.9287 | 21.947 | 59.9689 | 11.9995 | 20.9192 | 10.1062 | 60.0037 | 0 | 20.9182 | 21.5591 | 59.9973 | 11.9995 | 20.918 | 10.2615 | 60.0005 | 0 | 20.9231 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.937 | 21.947 | 59.9689 | 11.9995 | 20.9276 | 10.1069 | 60.0037 | 0 | 20.9266 | 21.5591 | 59.9973 | 11.9995 | 20.9263 | 10.2615 | 60.0005 | 0 | 20.9314 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.9453 | 21.9433 | 59.9688 | 11.9995 | 20.9359 | 10.1069 | 60.0037 | 0 | 20.9349 | 21.5591 | 59.9973 | 11.9995 | 20.9347 | 10.2615 | 60.0005 | 0 | 20.9397 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.9537 | 21.9433 | 59.9688 | 11.9995 | 20.9442 | 10.1069 | 60.0038 | 0 | 20.9432 | 21.5591 | 59.9972 | 11.9995 | 20.943 | 10.2615 | 60.0005 | 0 | 20.9481 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.962 | 21.9389 | 59.9688 | 11.9995 | 20.9525 | 10.1069 | 60.0038 | 0 | 20.9515 | 21.5195 | 59.9972 | 11.9995 | 20.9514 | 10.2615 | 60.0006 | 0 | 20.9564 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.9704 | 21.9389 | 59.9688 | 11.9995 | 20.9609 | 10.1069 | 60.0038 | 0 | 20.9599 | 21.5195 | 59.9972 | 11.9995 | 20.9597 | 10.2615 | 60.0006 | 0 | 20.9647 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.9787 | 21.9389 | 59.9688 | 11.9995 | 20.9692 | 10.1069 | 60.0039 | 0 | 20.9682 | 21.5203 | 59.9972 | 11.9995 | 20.968 | 10.2615 | 60.0006 | 0 | 20.9731 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.987 | 21.9389 | 59.9687 | 11.9995 | 20.9776 | 10.1069 | 60.0039 | 0 | 20.9766 | 21.5203 | 59.9971 | 11.9995 | 20.9763 | 10.2615 | 60.0006 | 0 | 20.9814 | 28.0641 | 59.9875 | 18.0003
20.9954 | 21.9316 | 59.9687 | 11.9995 | 20.9859 | 10.1069 | 60.0039 | 0 | 20.9849 | 21.5203 | 59.9971 | 11.9995 | 20.9847 | 10.2615 | 60.0006 | 0 | 20.9897 | 28.0682 | 59.9876 | 18.0003
21.0037 | 21.9316 | 59.9687 | 11.9995 | 20.9942 | 10.1069 | 60.004 | 0 | 20.9932 | 21.5203 | 59.9971 | 11.9995 | 20.993 | 10.2615 | 60.0006 | 0 | 20.998 | 28.0682 | 59.9876 | 18.0003
21.0121 | 21.9316 | 59.9686 | 11.9995 | 21.0026 | 10.1069 | 60.004 | 0 | 21.0015 | 21.5205 | 59.9971 | 11.9995 | 21.0013 | 10.2615 | 60.0007 | 0 | 21.0065 | 28.0682 | 59.9876 | 18.0003
21.0204 | 21.9316 | 59.9686 | 11.9995 | 21.0109 | 10.1069 | 60.004 | 0 | 21.0099 | 21.5205 | 59.997 | 11.9995 | 21.0096 | 10.2615 | 60.0007 | 0 | 21.0148 | 28.0682 | 59.9876 | 18.0003
21.0287 | 21.9311 | 59.9686 | 11.9995 | 21.0192 | 10.1069 | 60.0039 | 0 | 21.0182 | 21.5211 | 59.997 | 11.9995 | 21.018 | 10.2615 | 60.0007 | 0 | 21.0231 | 28.0682 | 59.9876 | 18.0003
21.0371 | 21.9311 | 59.9686 | 11.9995 | 21.0276 | 10.1069 | 60.0039 | 0 | 21.0266 | 21.5211 | 59.997 | 11.9995 | 21.0263 | 10.2615 | 60.0007 | 0 | 21.0315 | 28.0682 | 59.9876 | 18.0003
21.0454 | 21.9332 | 59.9685 | 11.9995 | 21.0359 | 10.1069 | 60.0039 | 0 | 21.0349 | 21.5211 | 59.997 | 11.9995 | 21.0347 | 10.2615 | 60.0007 | 0 | 21.0398 | 28.0611 | 59.9876 | 18.0003
21.0537 | 21.9332 | 59.9685 | 11.9995 | 21.0442 | 9.9942 | 60.0038 | 0 | 21.0432 | 21.5211 | 59.9969 | 11.9995 | 21.043 | 10.2615 | 60.0008 | 0 | 21.0481 | 28.0611 | 59.9876 | 18.0003
21.0621 | 21.9332 | 59.9685 | 11.9995 | 21.0526 | 9.9942 | 60.0038 | 0 | 21.0516 | 21.5205 | 59.9969 | 11.9995 | 21.0513 | 10.2615 | 60.0008 | 0 | 21.0564 | 28.0611 | 59.9876 | 18.0003
21.0704 | 21.9332 | 59.9685 | 11.9995 | 21.0609 | 9.9942 | 60.0038 | 0 | 21.0599 | 21.5205 | 59.9969 | 11.9995 | 21.0597 | 10.2615 | 60.0008 | 0 | 21.0648 | 28.0611 | 59.9876 | 18.0003
21.0788 | 21.9358 | 59.9684 | 11.9995 | 21.0692 | 9.9942 | 60.0037 | 0 | 21.0682 | 21.5205 | 59.9969 | 11.9995 | 21.068 | 10.2615 | 60.0008 | 0 | 21.0731 | 28.0611 | 59.9876 | 18.0003
21.0871 | 21.9358 | 59.9684 | 11.9995 | 21.0775 | 9.9932 | 60.0037 | 0 | 21.0765 | 21.5205 | 59.9968 | 11.9995 | 21.0764 | 10.2615 | 60.0008 | 0 | 21.0814 | 28.0611 | 59.9876 | 18.0003
21.0954 | 21.9358 | 59.9684 | 11.9995 | 21.0859 | 9.9932 | 60.0037 | 0 | 21.0849 | 21.5124 | 59.9968 | 11.9995 | 21.0847 | 10.2615 | 60.0008 | 0 | 21.0897 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1038 | 21.9358 | 59.9684 | 11.9995 | 21.0942 | 9.9932 | 60.0036 | 0 | 21.0932 | 21.5124 | 59.9968 | 11.9995 | 21.093 | 10.2615 | 60.0009 | 0 | 21.0981 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1121 | 21.9384 | 59.9683 | 11.9995 | 21.1026 | 9.9932 | 60.0036 | 0 | 21.1016 | 21.5124 | 59.9968 | 11.9995 | 21.1013 | 10.2615 | 60.0009 | 0 | 21.1064 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1204 | 21.9384 | 59.9683 | 11.9995 | 21.1109 | 9.9932 | 60.0036 | 0 | 21.1099 | 21.5124 | 59.9967 | 11.9995 | 21.1097 | 10.2615 | 60.0009 | 0 | 21.1147 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1288 | 21.9371 | 59.9683 | 11.9995 | 21.1192 | 9.9932 | 60.0035 | 0 | 21.1182 | 21.51 | 59.9967 | 11.9995 | 21.118 | 10.2615 | 60.0009 | 0 | 21.1232 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1371 | 21.9371 | 59.9683 | 11.9995 | 21.1276 | 9.9932 | 60.0035 | 0 | 21.1265 | 21.51 | 59.9967 | 11.9995 | 21.1263 | 10.2615 | 60.0009 | 0 | 21.1315 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1454 | 21.9371 | 59.9683 | 11.9995 | 21.1359 | 9.9932 | 60.0035 | 0 | 21.1349 | 21.51 | 59.9967 | 11.9995 | 21.1346 | 10.2615 | 60.0009 | 0 | 21.1398 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1538 | 21.9371 | 59.9682 | 11.9995 | 21.1442 | 9.9932 | 60.0034 | 0 | 21.1432 | 21.51 | 59.9966 | 11.9995 | 21.143 | 10.2615 | 60.0009 | 0 | 21.1481 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1621 | 21.9371 | 59.9682 | 11.9995 | 21.1526 | 9.9932 | 60.0034 | 0 | 21.1516 | 21.5108 | 59.9966 | 11.9995 | 21.1513 | 10.2615 | 60.001 | 0 | 21.1565 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1705 | 21.9371 | 59.9682 | 11.9995 | 21.1609 | 9.9932 | 60.0034 | 0 | 21.1599 | 21.5108 | 59.9966 | 11.9995 | 21.1597 | 10.2615 | 60.001 | 0 | 21.1648 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1788 | 21.9393 | 59.9681 | 11.9995 | 21.1692 | 9.9932 | 60.0033 | 0 | 21.1682 | 21.514 | 59.9966 | 11.9995 | 21.168 | 10.2615 | 60.001 | 0 | 21.1731 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1871 | 21.9393 | 59.9681 | 11.9995 | 21.1776 | 9.9937 | 60.0033 | 0 | 21.1766 | 21.514 | 59.9965 | 11.9995 | 21.1763 | 10.2615 | 60.001 | 0 | 21.1815 | 28.0611 | 59.9877 | 18.0003
21.1955 | 21.941 | 59.9681 | 11.9995 | 21.1859 | 9.9937 | 60.0033 | 0 | 21.1849 | 21.514 | 59.9965 | 11.9995 | 21.1847 | 10.2615 | 60.001 | 0 | 21.1898 | 28.0611 | 59.9878 | 18.0003
21.2038 | 21.941 | 59.9681 | 11.9995 | 21.1942 | 9.9937 | 60.0032 | 0 | 21.1932 | 21.514 | 59.9965 | 11.9995 | 21.193 | 10.2615 | 60.001 | 0 | 21.1981 | 28.0611 | 59.9878 | 18.0003
21.2121 | 21.941 | 59.968 | 11.9995 | 21.2025 | 9.9937 | 60.0032 | 0 | 21.2015 | 21.514 | 59.9965 | 11.9995 | 21.2014 | 10.2615 | 60.0011 | 0 | 21.2064 | 28.0611 | 59.9878 | 18.0003
21.2205 | 21.941 | 59.968 | 11.9995 | 21.2109 | 9.9937 | 60.0032 | 0 | 21.2099 | 21.514 | 59.9964 | 11.9995 | 21.2097 | 10.2615 | 60.0011 | 0 | 21.2148 | 28.0611 | 59.9878 | 18.0003
21.2288 | 21.9409 | 59.968 | 11.9995 | 21.2192 | 9.9937 | 60.0031 | 0 | 21.2182 | 21.5146 | 59.9964 | 11.9995 | 21.218 | 10.2615 | 60.0011 | 0 | 21.2231 | 28.0611 | 59.9878 | 18.0003
21.2372 | 21.9409 | 59.968 | 11.9995 | 21.2276 | 9.9937 | 60.0031 | 0 | 21.2266 | 21.5146 | 59.9964 | 11.9995 | 21.2263 | 10.2615 | 60.0011 | 0 | 21.2314 | 28.0611 | 59.9878 | 18.0003
21.2455 | 21.941 | 59.9679 | 11.9995 | 21.2359 | 9.9937 | 60.0031 | 0 | 21.2349 | 21.4782 | 59.9964 | 11.9995 | 21.2347 | 10.2615 | 60.0011 | 0 | 21.2399 | 28.0611 | 59.9878 | 18.0003
21.2538 | 21.941 | 59.9679 | 11.9995 | 21.2442 | 9.9937 | 60.003 | 0 | 21.2432 | 21.4782 | 59.9963 | 11.9995 | 21.243 | 10.2615 | 60.0011 | 0 | 21.2482 | 28.0611 | 59.9878 | 18.0003
21.2622 | 21.8966 | 59.9679 | 11.9995 | 21.2526 | 9.9937 | 60.003 | 0 | 21.2515 | 21.4763 | 59.9963 | 11.9995 | 21.2513 | 10.2615 | 60.0012 | 0 | 21.2565 | 28.055 | 59.9878 | 18.0003
21.2705 | 21.8966 | 59.9679 | 11.9995 | 21.2609 | 9.9937 | 60.003 | 0 | 21.2599 | 21.4763 | 59.9963 | 11.9995 | 21.2596 | 10.2615 | 60.0012 | 0 | 21.2648 | 28.055 | 59.9878 | 18.0003
21.2789 | 21.8952 | 59.9678 | 11.9995 | 21.2692 | 9.9937 | 60.0029 | 0 | 21.2682 | 21.4763 | 59.9963 | 11.9995 | 21.268 | 10.2615 | 60.0012 | 0 | 21.2732 | 28.055 | 59.9878 | 18.0003
21.2872 | 21.8952 | 59.9678 | 11.9995 | 21.2776 | 9.9937 | 60.0029 | 0 | 21.2766 | 21.4763 | 59.9962 | 11.9995 | 21.2764 | 10.2615 | 60.0012 | 0 | 21.2815 | 28.055 | 59.9878 | 18.0003
21.2955 | 21.8944 | 59.9678 | 11.9995 | 21.2859 | 9.9937 | 60.0029 | 0 | 21.2849 | 21.4776 | 59.9962 | 11.9995 | 21.2847 | 10.2615 | 60.0012 | 0 | 21.2898 | 28.055 | 59.9879 | 18.0003
21.3039 | 21.8944 | 59.9678 | 11.9995 | 21.2942 | 9.9937 | 60.0028 | 0 | 21.2932 | 21.4776 | 59.9962 | 11.9995 | 21.293 | 10.2615 | 60.0013 | 0 | 21.2982 | 28.055 | 59.9879 | 18.0003
21.3122 | 21.8944 | 59.9677 | 11.9995 | 21.3026 | 9.9937 | 60.0028 | 0 | 21.3016 | 21.4776 | 59.9962 | 11.9995 | 21.3013 | 10.2619 | 60.0013 | 0 | 21.3065 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3205 | 21.8944 | 59.9677 | 11.9995 | 21.3109 | 9.9937 | 60.0028 | 0 | 21.3099 | 21.4776 | 59.9961 | 11.9995 | 21.3097 | 10.2619 | 60.0013 | 0 | 21.3148 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3289 | 21.8944 | 59.9677 | 11.9995 | 21.3192 | 9.9937 | 60.0027 | 0 | 21.3182 | 21.4811 | 59.9961 | 11.9995 | 21.318 | 10.2655 | 60.0013 | 0 | 21.3231 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3372 | 21.8944 | 59.9677 | 11.9995 | 21.3275 | 9.9938 | 60.0027 | 0 | 21.3265 | 21.4811 | 59.9961 | 11.9995 | 21.3264 | 10.2655 | 60.0013 | 0 | 21.3315 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3456 | 21.8944 | 59.9676 | 11.9995 | 21.3359 | 9.9938 | 60.0027 | 0 | 21.3349 | 21.4494 | 59.9961 | 11.9995 | 21.3347 | 10.2655 | 60.0013 | 0 | 21.3398 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3539 | 21.8944 | 59.9676 | 11.9995 | 21.3442 | 9.9938 | 60.0026 | 0 | 21.3432 | 21.4494 | 59.996 | 11.9995 | 21.343 | 10.2655 | 60.0014 | 0 | 21.3481 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3622 | 21.8944 | 59.9676 | 11.9995 | 21.3526 | 9.9938 | 60.0026 | 0 | 21.3516 | 21.4538 | 59.996 | 11.9995 | 21.3513 | 10.2655 | 60.0014 | 0 | 21.3564 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3706 | 21.8944 | 59.9676 | 11.9995 | 21.3609 | 9.9938 | 60.0026 | 0 | 21.3599 | 21.4538 | 59.996 | 11.9995 | 21.3597 | 10.2655 | 60.0014 | 0 | 21.3649 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3789 | 21.8944 | 59.9675 | 11.9995 | 21.3692 | 9.9938 | 60.0025 | 0 | 21.3682 | 21.4219 | 59.9959 | 11.9995 | 21.368 | 10.2655 | 60.0014 | 0 | 21.3732 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3873 | 21.8944 | 59.9675 | 11.9995 | 21.3776 | 9.9938 | 60.0025 | 0 | 21.3765 | 21.4219 | 59.9959 | 11.9995 | 21.3763 | 10.2655 | 60.0014 | 0 | 21.3815 | 28.0526 | 59.9879 | 18.0003
21.3956 | 21.8944 | 59.9675 | 11.9995 | 21.3859 | 9.9938 | 60.0025 | 0 | 21.3849 | 21.4227 | 59.9958 | 11.9995 | 21.3846 | 10.2655 | 60.0014 | 0 | 21.3899 | 28.0526 | 59.988 | 18.0003
21.4039 | 21.8944 | 59.9675 | 11.9995 | 21.3942 | 9.9938 | 60.0024 | 0 | 21.3932 | 21.4227 | 59.9958 | 11.9995 | 21.393 | 10.2655 | 60.0014 | 0 | 21.3982 | 28.0526 | 59.988 | 18.0003
21.4123 | 21.8944 | 59.9674 | 11.9995 | 21.4026 | 9.9938 | 60.0024 | 0 | 21.4016 | 21.4227 | 59.9957 | 11.9995 | 21.4014 | 10.2655 | 60.0015 | 0 | 21.4065 | 28.0526 | 59.988 | 18.0003
21.4206 | 21.8944 | 59.9674 | 11.9995 | 21.4109 | 9.9938 | 60.0024 | 0 | 21.4099 | 21.4227 | 59.9957 | 11.9995 | 21.4097 | 10.2655 | 60.0015 | 0 | 21.4148 | 28.0526 | 59.988 | 18.0003
21.4289 | 21.8944 | 59.9674 | 11.9995 | 21.4192 | 9.9938 | 60.0023 | 0 | 21.4182 | 21.4211 | 59.9956 | 11.9995 | 21.418 | 10.2655 | 60.0015 | 0 | 21.4232 | 28.0526 | 59.988 | 18.0003
21.4373 | 21.8944 | 59.9674 | 11.9995 | 21.4276 | 9.9938 | 60.0023 | 0 | 21.4266 | 21.4211 | 59.9956 | 11.9995 | 21.4263 | 10.2655 | 60.0015 | 0 | 21.4315 | 28.0526 | 59.988 | 18.0003
21.4456 | 21.8944 | 59.9673 | 11.9995 | 21.4359 | 9.9938 | 60.0023 | 0 | 21.4349 | 21.4211 | 59.9955 | 11.9995 | 21.4347 | 10.2655 | 60.0015 | 0 | 21.4398 | 28.0526 | 59.988 | 18.0003
21.4539 | 21.8944 | 59.9673 | 11.9995 | 21.4442 | 9.9938 | 60.0022 | 0 | 21.4432 | 21.4211 | 59.9955 | 11.9995 | 21.443 | 10.2655 | 60.0015 | 0 | 21.4482 | 28.0526 | 59.988 | 18.0003
21.4623 | 21.8944 | 59.9673 | 11.9995 | 21.4526 | 9.9938 | 60.0022 | 0 | 21.4515 | 21.4155 | 59.9954 | 11.9995 | 21.4514 | 10.2655 | 60.0016 | 0 | 21.4565 | 28.0477 | 59.9881 | 18.0003
21.4706 | 21.8944 | 59.9673 | 11.9995 | 21.4609 | 9.9938 | 60.0022 | 0 | 21.4599 | 21.4155 | 59.9954 | 11.9995 | 21.4597 | 10.2655 | 60.0016 | 0 | 21.4648 | 28.0477 | 59.9881 | 18.0003
21.479 | 21.8944 | 59.9672 | 11.9995 | 21.4692 | 9.9938 | 60.0021 | 0 | 21.4682 | 21.416 | 59.9953 | 11.9995 | 21.468 | 10.2655 | 60.0016 | 0 | 21.4731 | 28.0477 | 59.9881 | 18.0003
21.4873 | 21.8944 | 59.9672 | 11.9995 | 21.4776 | 9.9938 | 60.0021 | 0 | 21.4766 | 21.416 | 59.9953 | 11.9995 | 21.4763 | 10.2655 | 60.0016 | 0 | 21.4816 | 28.0477 | 59.9881 | 18.0003
21.4956 | 21.8944 | 59.9672 | 11.9995 | 21.4859 | 9.9938 | 60.0021 | 0 | 21.4849 | 21.416 | 59.9952 | 11.9995 | 21.4847 | 10.2649 | 60.0016 | 0 | 21.4899 | 28.0477 | 59.9882 | 18.0003
21.504 | 21.8944 | 59.9672 | 11.9995 | 21.4942 | 9.9938 | 60.002 | 0 | 21.4932 | 21.416 | 59.9952 | 11.9995 | 21.493 | 10.2649 | 60.0016 | 0 | 21.4982 | 28.0477 | 59.9882 | 18.0003
21.5123 | 21.8943 | 59.9671 | 11.9995 | 21.5026 | 9.9938 | 60.002 | 0 | 21.5016 | 21.416 | 59.9951 | 11.9995 | 21.5013 | 10.2649 | 60.0017 | 0 | 21.5066 | 28.0477 | 59.9882 | 18.0003
21.5207 | 21.8943 | 59.9671 | 11.9995 | 21.5109 | 9.9938 | 60.002 | 0 | 21.5099 | 21.416 | 59.9951 | 11.9995 | 21.5096 | 10.2649 | 60.0017 | 0 | 21.5149 | 28.0477 | 59.9882 | 18.0003
21.529 | 21.8944 | 59.9671 | 11.9995 | 21.5192 | 9.9938 | 60.0019 | 0 | 21.5182 | 21.416 | 59.995 | 11.9995 | 21.518 | 10.2649 | 60.0017 | 0 | 21.5232 | 28.0477 | 59.9883 | 18.0003
21.5373 | 21.8944 | 59.9671 | 11.9995 | 21.5276 | 9.9938 | 60.0019 | 0 | 21.5266 | 21.416 | 59.995 | 11.9995 | 21.5264 | 10.2649 | 60.0017 | 0 | 21.5315 | 28.0477 | 59.9883 | 18.0003
21.5457 | 21.8944 | 59.967 | 11.9995 | 21.5359 | 9.9938 | 60.0019 | 0 | 21.5349 | 21.416 | 59.9949 | 11.9995 | 21.5347 | 10.2638 | 60.0017 | 0 | 21.5399 | 28.0477 | 59.9883 | 18.0003
21.554 | 21.8944 | 59.967 | 11.9995 | 21.5442 | 9.9938 | 60.0018 | 0 | 21.5432 | 21.416 | 59.9949 | 11.9995 | 21.543 | 10.2638 | 60.0018 | 0 | 21.5482 | 28.0477 | 59.9883 | 18.0003
21.5623 | 21.8944 | 59.967 | 11.9995 | 21.5526 | 9.9938 | 60.0018 | 0 | 21.5516 | 21.416 | 59.9948 | 11.9995 | 21.5513 | 10.2638 | 60.0018 | 0 | 21.5565 | 28.0477 | 59.9884 | 18.0003
21.5707 | 21.8944 | 59.967 | 11.9995 | 21.5609 | 9.9938 | 60.0018 | 0 | 21.5599 | 21.416 | 59.9948 | 11.9995 | 21.5597 | 10.2638 | 60.0018 | 0 | 21.5648 | 28.0477 | 59.9884 | 18.0003
21.579 | 21.8944 | 59.9669 | 11.9995 | 21.5692 | 9.9938 | 60.0017 | 0 | 21.5682 | 21.416 | 59.9947 | 11.9995 | 21.568 | 10.2638 | 60.0018 | 0 | 21.5732 | 28.0477 | 59.9884 | 18.0003
21.5874 | 21.8944 | 59.9669 | 11.9995 | 21.5776 | 9.9938 | 60.0017 | 0 | 21.5765 | 21.416 | 59.9947 | 11.9995 | 21.5764 | 10.2638 | 60.0018 | 0 | 21.5815 | 28.0477 | 59.9884 | 18.0003
21.5957 | 21.8944 | 59.9669 | 11.9995 | 21.5859 | 9.9938 | 60.0017 | 0 | 21.5849 | 21.416 | 59.9946 | 11.9995 | 21.5847 | 10.2638 | 60.0018 | 0 | 21.5898 | 28.0477 | 59.9885 | 18.0003
21.604 | 21.8944 | 59.9668 | 11.9995 | 21.5942 | 9.9938 | 60.0016 | 0 | 21.5933 | 21.416 | 59.9946 | 11.9995 | 21.593 | 10.2638 | 60.0019 | 0 | 21.5983 | 28.0477 | 59.9885 | 18.0003
21.6124 | 21.8944 | 59.9668 | 11.9995 | 21.6026 | 9.9938 | 60.0016 | 0 | 21.6016 | 21.4163 | 59.9945 | 11.9995 | 21.6013 | 10.2638 | 60.0019 | 0 | 21.6066 | 28.0477 | 59.9885 | 18.0003
21.6207 | 21.8944 | 59.9668 | 11.9995 | 21.6109 | 9.9938 | 60.0016 | 0 | 21.6099 | 21.4163 | 59.9945 | 11.9995 | 21.6097 | 10.2638 | 60.0019 | 0 | 21.6149 | 28.0477 | 59.9885 | 18.0003
21.6291 | 21.8944 | 59.9667 | 11.9995 | 21.6192 | 9.9938 | 60.0015 | 0 | 21.6182 | 21.4172 | 59.9944 | 11.9995 | 21.618 | 10.2628 | 60.0019 | 0 | 21.6232 | 28.0477 | 59.9886 | 18.0003
21.6374 | 21.8944 | 59.9667 | 11.9995 | 21.6276 | 9.9938 | 60.0015 | 0 | 21.6266 | 21.4172 | 59.9944 | 11.9995 | 21.6263 | 10.2628 | 60.0019 | 0 | 21.6316 | 28.0477 | 59.9886 | 18.0003
21.6457 | 21.8944 | 59.9667 | 11.9995 | 21.6359 | 9.9938 | 60.0015 | 0 | 21.6349 | 21.4179 | 59.9943 | 11.9995 | 21.6346 | 10.2628 | 60.0019 | 0 | 21.6399 | 28.0477 | 59.9886 | 18.0003
21.6541 | 21.8944 | 59.9666 | 11.9995 | 21.6442 | 9.9938 | 60.0014 | 0 | 21.6432 | 21.4179 | 59.9943 | 11.9995 | 21.643 | 10.2628 | 60.0019 | 0 | 21.6482 | 28.0477 | 59.9886 | 18.0003
21.6624 | 21.8944 | 59.9666 | 11.9995 | 21.6526 | 9.9938 | 60.0014 | 0 | 21.6516 | 21.4179 | 59.9942 | 11.9995 | 21.6514 | 10.2628 | 60.002 | 0 | 21.6566 | 28.0477 | 59.9887 | 18.0003
21.6707 | 21.8944 | 59.9666 | 11.9995 | 21.6609 | 9.9938 | 60.0014 | 0 | 21.6599 | 21.4179 | 59.9942 | 11.9995 | 21.6597 | 10.2628 | 60.002 | 0 | 21.6649 | 28.0477 | 59.9887 | 18.0003
21.6791 | 21.8944 | 59.9665 | 11.9995 | 21.6692 | 9.9938 | 60.0013 | 0 | 21.6682 | 21.4179 | 59.9941 | 11.9995 | 21.668 | 10.2641 | 60.002 | 0 | 21.6732 | 28.0477 | 59.9887 | 18.0003
21.6874 | 21.8944 | 59.9665 | 11.9995 | 21.6776 | 9.9938 | 60.0013 | 0 | 21.6766 | 21.4179 | 59.9941 | 11.9995 | 21.6763 | 10.2641 | 60.002 | 0 | 21.6815 | 28.0477 | 59.9887 | 18.0003
21.6958 | 21.8944 | 59.9665 | 11.9995 | 21.6859 | 9.9938 | 60.0013 | 0 | 21.6849 | 21.4179 | 59.994 | 11.9995 | 21.6847 | 10.2641 | 60.0021 | 0 | 21.6899 | 28.0477 | 59.9888 | 18.0003
21.7041 | 21.8944 | 59.9664 | 11.9995 | 21.6942 | 9.9938 | 60.0012 | 0 | 21.6932 | 21.4179 | 59.994 | 11.9995 | 21.693 | 10.2641 | 60.0021 | 0 | 21.6982 | 28.0477 | 59.9888 | 18.0003
21.7124 | 21.8944 | 59.9664 | 11.9995 | 21.7026 | 9.9938 | 60.0012 | 0 | 21.7016 | 21.4179 | 59.9939 | 11.9995 | 21.7014 | 10.2641 | 60.0021 | 0 | 21.7065 | 28.0477 | 59.9888 | 18.0003
21.7208 | 21.8944 | 59.9664 | 11.9995 | 21.7109 | 9.9938 | 60.0012 | 0 | 21.7099 | 21.4179 | 59.9939 | 11.9995 | 21.7097 | 10.2641 | 60.0022 | 0 | 21.715 | 28.0477 | 59.9888 | 18.0003
21.7291 | 21.8944 | 59.9663 | 11.9995 | 21.7192 | 9.9938 | 60.0011 | 0 | 21.7183 | 21.4179 | 59.9938 | 11.9995 | 21.718 | 10.2644 | 60.0022 | 0 | 21.7233 | 28.0477 | 59.9889 | 18.0003
21.7375 | 21.8944 | 59.9663 | 11.9995 | 21.7276 | 9.9938 | 60.0011 | 0 | 21.7266 | 21.4179 | 59.9938 | 11.9995 | 21.7263 | 10.2644 | 60.0022 | 0 | 21.7316 | 28.0477 | 59.9889 | 18.0003
21.7458 | 21.8944 | 59.9663 | 11.9995 | 21.7359 | 9.9938 | 60.0011 | 0 | 21.7349 | 21.4179 | 59.9937 | 11.9995 | 21.7347 | 10.264 | 60.0023 | 0 | 21.7399 | 28.0477 | 59.9889 | 18.0003
21.7541 | 21.8944 | 59.9662 | 11.9995 | 21.7442 | 9.9938 | 60.001 | 0 | 21.7432 | 21.4179 | 59.9937 | 11.9995 | 21.743 | 10.264 | 60.0023 | 0 | 21.7483 | 28.0477 | 59.9889 | 18.0003
21.7625 | 21.8944 | 59.9662 | 11.9995 | 21.7526 | 9.9938 | 60.001 | 0 | 21.7516 | 21.4189 | 59.9936 | 11.9995 | 21.7513 | 10.264 | 60.0023 | 0 | 21.7566 | 28.0477 | 59.989 | 18.0003
21.7708 | 21.8944 | 59.9662 | 11.9995 | 21.7609 | 9.9938 | 60.001 | 0 | 21.7599 | 21.4189 | 59.9936 | 11.9995 | 21.7597 | 10.264 | 60.0024 | 0 | 21.7649 | 28.0477 | 59.989 | 18.0003
21.7791 | 21.8944 | 59.9661 | 11.9995 | 21.7692 | 9.9938 | 60.0009 | 0 | 21.7682 | 21.4189 | 59.9935 | 11.9995 | 21.768 | 10.264 | 60.0024 | 0 | 21.7732 | 28.0477 | 59.989 | 18.0003
21.7875 | 21.8944 | 59.9661 | 11.9995 | 21.7776 | 9.9938 | 60.0009 | 0 | 21.7766 | 21.4189 | 59.9935 | 11.9995 | 21.7764 | 10.264 | 60.0024 | 0 | 21.7816 | 28.0477 | 59.989 | 18.0003
21.7958 | 21.8944 | 59.9661 | 11.9995 | 21.7859 | 9.9938 | 60.0009 | 0 | 21.7849 | 21.4211 | 59.9934 | 11.9995 | 21.7847 | 10.264 | 60.0025 | 0 | 21.7899 | 27.9967 | 59.9891 | 18.0003
21.8042 | 21.8944 | 59.966 | 11.9995 | 21.7942 | 9.9938 | 60.0008 | 0 | 21.7933 | 21.4211 | 59.9934 | 11.9995 | 21.793 | 10.264 | 60.0025 | 0 | 21.7982 | 27.9967 | 59.9891 | 18.0003
21.8125 | 21.8944 | 59.966 | 11.9995 | 21.8026 | 9.9938 | 60.0008 | 0 | 21.8016 | 21.4211 | 59.9933 | 11.9995 | 21.8013 | 10.2642 | 60.0025 | 0 | 21.8066 | 27.9964 | 59.9891 | 18.0003
21.8208 | 21.8944 | 59.966 | 11.9995 | 21.8109 | 9.9938 | 60.0008 | 0 | 21.8099 | 21.4211 | 59.9933 | 11.9995 | 21.8097 | 10.2642 | 60.0026 | 0 | 21.8149 | 27.9964 | 59.9891 | 18.0003
21.8292 | 21.8944 | 59.9659 | 11.9995 | 21.8192 | 9.9938 | 60.0007 | 0 | 21.8182 | 21.422 | 59.9932 | 11.9995 | 21.818 | 10.2625 | 60.0026 | 0 | 21.8232 | 28.0034 | 59.9892 | 18.0003
21.8375 | 21.8944 | 59.9659 | 11.9995 | 21.8276 | 9.9943 | 60.0007 | 0 | 21.8266 | 21.422 | 59.9932 | 11.9995 | 21.8264 | 10.2625 | 60.0026 | 0 | 21.8315 | 28.0034 | 59.9892 | 18.0003
21.8458 | 21.8944 | 59.9659 | 11.9995 | 21.8359 | 9.9943 | 60.0007 | 0 | 21.8349 | 21.422 | 59.9931 | 11.9995 | 21.8347 | 10.2625 | 60.0027 | 0 | 21.84 | 28.0034 | 59.9892 | 18.0003
21.8542 | 21.8944 | 59.9658 | 11.9995 | 21.8442 | 9.9956 | 60.0006 | 0 | 21.8433 | 21.422 | 59.9931 | 11.9995 | 21.843 | 10.2625 | 60.0027 | 0 | 21.8483 | 28.0034 | 59.9892 | 18.0003
21.8625 | 21.8944 | 59.9658 | 11.9995 | 21.8526 | 9.9956 | 60.0006 | 0 | 21.8516 | 21.422 | 59.993 | 11.9995 | 21.8513 | 10.2625 | 60.0027 | 0 | 21.8566 | 28.0034 | 59.9893 | 18.0003
21.8709 | 21.8944 | 59.9658 | 11.9995 | 21.8609 | 9.9956 | 60.0006 | 0 | 21.8599 | 21.422 | 59.993 | 11.9995 | 21.8597 | 10.2625 | 60.0028 | 0 | 21.8649 | 28.0034 | 59.9893 | 18.0003
21.8792 | 21.8944 | 59.9657 | 11.9995 | 21.8692 | 9.9956 | 60.0005 | 0 | 21.8683 | 21.422 | 59.9929 | 11.9995 | 21.868 | 10.2625 | 60.0028 | 0 | 21.8733 | 28.0097 | 59.9893 | 18.0003
21.8875 | 21.8944 | 59.9657 | 11.9995 | 21.8776 | 9.9956 | 60.0005 | 0 | 21.8766 | 21.422 | 59.9929 | 11.9995 | 21.8763 | 10.2625 | 60.0028 | 0 | 21.8816 | 28.0097 | 59.9893 | 18.0003
21.8959 | 21.8944 | 59.9657 | 11.9995 | 21.8859 | 9.9956 | 60.0005 | 0 | 21.8849 | 21.4189 | 59.9928 | 11.9995 | 21.8847 | 10.2625 | 60.0029 | 0 | 21.8899 | 28.0097 | 59.9894 | 18.0003
21.9042 | 21.8944 | 59.9656 | 11.9995 | 21.8942 | 9.9956 | 60.0004 | 0 | 21.8932 | 21.4189 | 59.9928 | 11.9995 | 21.893 | 10.2625 | 60.0029 | 0 | 21.8983 | 28.0097 | 59.9894 | 18.0003
21.9126 | 21.8944 | 59.9656 | 11.9995 | 21.9026 | 9.9956 | 60.0004 | 0 | 21.9016 | 21.4157 | 59.9927 | 11.9995 | 21.9014 | 10.2654 | 60.0029 | 0 | 21.9066 | 28.0074 | 59.9894 | 18.0003
21.9209 | 21.8944 | 59.9656 | 11.9995 | 21.9109 | 9.9956 | 60.0004 | 0 | 21.9099 | 21.4157 | 59.9927 | 11.9995 | 21.9097 | 10.2654 | 60.003 | 0 | 21.9149 | 28.0074 | 59.9894 | 18.0003
21.9292 | 21.8944 | 59.9655 | 11.9995 | 21.9192 | 9.9956 | 60.0003 | 0 | 21.9183 | 21.4144 | 59.9926 | 11.9995 | 21.918 | 10.2654 | 60.003 | 0 | 21.9232 | 28.0074 | 59.9895 | 18.0003
21.9376 | 21.8944 | 59.9655 | 11.9995 | 21.9276 | 9.9956 | 60.0003 | 0 | 21.9266 | 21.4144 | 59.9926 | 11.9995 | 21.9263 | 10.2654 | 60.003 | 0 | 21.9316 | 28.0074 | 59.9895 | 18.0003
21.9459 | 21.8955 | 59.9655 | 11.9995 | 21.9359 | 9.9956 | 60.0003 | 0 | 21.9349 | 21.4144 | 59.9925 | 11.9995 | 21.9347 | 10.2654 | 60.0031 | 0 | 21.9399 | 28.0036 | 59.9895 | 18.0003
21.9542 | 21.8955 | 59.9654 | 11.9995 | 21.9442 | 9.9956 | 60.0002 | 0 | 21.9433 | 21.4144 | 59.9925 | 11.9995 | 21.943 | 10.2654 | 60.0031 | 0 | 21.9482 | 28.0036 | 59.9895 | 18.0003
21.9626 | 21.8959 | 59.9654 | 11.9995 | 21.9526 | 9.9956 | 60.0002 | 0 | 21.9516 | 21.4144 | 59.9924 | 11.9995 | 21.9514 | 10.2654 | 60.0031 | 0 | 21.9567 | 28.0076 | 59.9896 | 18.0003
21.9709 | 21.8959 | 59.9654 | 11.9995 | 21.9609 | 9.9956 | 60.0002 | 0 | 21.96 | 21.4144 | 59.9924 | 11.9995 | 21.9597 | 10.2654 | 60.0032 | 0 | 21.965 | 28.0076 | 59.9896 | 18.0003
21.9793 | 21.8959 | 59.9653 | 11.9995 | 21.9692 | 9.9956 | 60.0001 | 0 | 21.9683 | 21.4144 | 59.9923 | 11.9995 | 21.968 | 10.2654 | 60.0032 | 0 | 21.9733 | 28.0076 | 59.9896 | 18.0003
21.9876 | 21.8959 | 59.9653 | 11.9995 | 21.9776 | 9.9956 | 60.0001 | 0 | 21.9766 | 21.4144 | 59.9923 | 11.9995 | 21.9763 | 10.2654 | 60.0032 | 0 | 21.9816 | 28.0076 | 59.9896 | 18.0003
21.9959 | 21.8959 | 59.9653 | 11.9995 | 21.9859 | 9.9956 | 60.0001 | 0 | 21.9849 | 21.4144 | 59.9922 | 11.9995 | 21.9847 | 10.2644 | 60.0033 | 0 | 21.99 | 28.0111 | 59.9897 | 18.0003
22.0043 | 21.8959 | 59.9652 | 11.9995 | 21.9942 | 9.9956 | 60 | 0 | 21.9933 | 21.4144 | 59.9922 | 11.9995 | 21.993 | 10.2644 | 60.0033 | 0 | 21.9983 | 28.0111 | 59.9897 | 18.0003
22.0126 | 21.8959 | 59.9652 | 11.9995 | 22.0026 | 9.9956 | 60 | 0 | 22.0016 | 21.4143 | 59.9921 | 11.9995 | 22.0013 | 10.2643 | 60.0033 | 0 | 22.0066 | 27.95 | 59.9897 | 18.0003
22.021 | 21.8959 | 59.9652 | 11.9995 | 22.0109 | 9.9956 | 60 | 0 | 22.0099 | 21.4143 | 59.9921 | 11.9995 | 22.0096 | 10.2643 | 60.0034 | 0 | 22.0149 | 27.95 | 59.9897 | 18.0003
22.0293 | 21.8959 | 59.9651 | 11.9995 | 22.0192 | 9.9956 | 60 | 0 | 22.0182 | 21.4139 | 59.992 | 11.9995 | 22.018 | 10.2643 | 60.0034 | 0 | 22.0233 | 27.9544 | 59.9898 | 18.0003
22.0376 | 21.8959 | 59.9651 | 11.9995 | 22.0276 | 9.9941 | 59.9999 | 0 | 22.0266 | 21.4139 | 59.992 | 11.9995 | 22.0263 | 10.2643 | 60.0034 | 0 | 22.0316 | 27.9544 | 59.9898 | 18.0003
22.046 | 21.8959 | 59.9651 | 11.9995 | 22.0359 | 9.9941 | 59.9999 | 0 | 22.035 | 21.4139 | 59.9919 | 11.9995 | 22.0347 | 10.2643 | 60.0035 | 0 | 22.0399 | 27.9544 | 59.9898 | 18.0003
22.0543 | 21.8959 | 59.965 | 11.9995 | 22.0442 | 9.9941 | 59.9999 | 0 | 22.0433 | 21.4139 | 59.9919 | 11.9995 | 22.043 | 10.2643 | 60.0035 | 0 | 22.0483 | 27.9544 | 59.9898 | 18.0003
22.0626 | 21.853 | 59.965 | 11.9995 | 22.0526 | 9.9941 | 59.9999 | 0 | 22.0516 | 21.4146 | 59.9918 | 11.9995 | 22.0513 | 10.2627 | 60.0035 | 0 | 22.0566 | 27.8965 | 59.9899 | 18.0003
22.071 | 21.853 | 59.965 | 11.9995 | 22.0609 | 9.9941 | 59.9999 | 0 | 22.0599 | 21.4146 | 59.9918 | 11.9995 | 22.0596 | 10.2627 | 60.0036 | 0 | 22.0649 | 27.8965 | 59.9899 | 18.0003
22.0793 | 21.853 | 59.9649 | 11.9995 | 22.0692 | 9.9941 | 59.9999 | 0 | 22.0683 | 21.3852 | 59.9917 | 11.9995 | 22.068 | 10.2626 | 60.0036 | 0 | 22.0732 | 27.8965 | 59.9899 | 18.0003
22.0877 | 21.853 | 59.9649 | 11.9995 | 22.0776 | 9.9938 | 59.9998 | 0 | 22.0766 | 21.3852 | 59.9917 | 11.9995 | 22.0763 | 10.2626 | 60.0036 | 0 | 22.0817 | 27.8965 | 59.9899 | 18.0003
22.096 | 21.853 | 59.9649 | 11.9995 | 22.0859 | 9.9938 | 59.9998 | 0 | 22.085 | 21.3852 | 59.9916 | 11.9995 | 22.0847 | 10.2626 | 60.0037 | 0 | 22.09 | 27.8965 | 59.99 | 18.0003
22.1043 | 21.853 | 59.9648 | 11.9995 | 22.0942 | 9.9943 | 59.9998 | 0 | 22.0933 | 21.3852 | 59.9916 | 11.9995 | 22.093 | 10.2626 | 60.0037 | 0 | 22.0983 | 27.8965 | 59.99 | 18.0003
22.1127 | 21.853 | 59.9648 | 11.9995 | 22.1026 | 9.9943 | 59.9998 | 0 | 22.1016 | 21.3852 | 59.9915 | 11.9995 | 22.1013 | 10.2626 | 60.0037 | 0 | 22.1066 | 27.8949 | 59.99 | 18.0003
22.121 | 21.853 | 59.9648 | 11.9995 | 22.1109 | 9.9943 | 59.9998 | 0 | 22.11 | 21.3852 | 59.9915 | 11.9995 | 22.1096 | 10.2626 | 60.0038 | 0 | 22.115 | 27.8949 | 59.99 | 18.0003
22.1293 | 21.853 | 59.9647 | 11.9995 | 22.1192 | 9.9943 | 59.9998 | 0 | 22.1183 | 21.357 | 59.9914 | 11.9995 | 22.118 | 10.2637 | 60.0038 | 0 | 22.1233 | 27.8949 | 59.9901 | 18.0003
22.1377 | 21.853 | 59.9647 | 11.9995 | 22.1276 | 9.9943 | 59.9997 | 0 | 22.1266 | 21.357 | 59.9914 | 11.9995 | 22.1263 | 10.2637 | 60.0038 | 0 | 22.1316 | 27.8949 | 59.9901 | 18.0003
22.146 | 21.853 | 59.9647 | 11.9995 | 22.1359 | 9.9943 | 59.9997 | 0 | 22.1349 | 21.357 | 59.9913 | 11.9995 | 22.1346 | 10.2637 | 60.0039 | 0 | 22.14 | 27.8994 | 59.9901 | 18.0003
22.1544 | 21.853 | 59.9646 | 11.9995 | 22.1442 | 9.9943 | 59.9997 | 0 | 22.1433 | 21.357 | 59.9913 | 11.9995 | 22.1429 | 10.2637 | 60.0039 | 0 | 22.1483 | 27.8994 | 59.9901 | 18.0003
22.1627 | 21.7903 | 59.9646 | 11.9995 | 22.1526 | 9.9943 | 59.9997 | 0 | 22.1516 | 21.3461 | 59.9912 | 11.9995 | 22.1513 | 10.2635 | 60.0039 | 0 | 22.1566 | 27.8994 | 59.9902 | 18.0003
22.171 | 21.7903 | 59.9646 | 11.9995 | 22.1609 | 9.9943 | 59.9997 | 0 | 22.16 | 21.3461 | 59.9912 | 11.9995 | 22.1596 | 10.2635 | 60.004 | 0 | 22.1649 | 27.8994 | 59.9902 | 18.0003
22.1794 | 21.7855 | 59.9645 | 11.9995 | 22.1692 | 9.9943 | 59.9997 | 0 | 22.1683 | 21.3461 | 59.9911 | 11.9995 | 22.168 | 10.2632 | 60.004 | 0 | 22.1733 | 27.8994 | 59.9902 | 18.0003
22.1877 | 21.7855 | 59.9645 | 11.9995 | 22.1776 | 9.9943 | 59.9996 | 0 | 22.1766 | 21.3461 | 59.9911 | 11.9995 | 22.1763 | 10.2632 | 60.004 | 0 | 22.1816 | 27.8994 | 59.9902 | 18.0003
22.196 | 21.7855 | 59.9645 | 11.9995 | 22.1859 | 9.9943 | 59.9996 | 0 | 22.1849 | 21.3449 | 59.991 | 11.9995 | 22.1846 | 10.2621 | 60.0041 | 0 | 22.1899 | 27.9054 | 59.9903 | 18.0003
22.2044 | 21.7855 | 59.9644 | 11.9995 | 22.1942 | 9.9943 | 59.9996 | 0 | 22.1933 | 21.3449 | 59.991 | 11.9995 | 22.1929 | 10.2621 | 60.0041 | 0 | 22.1982 | 27.9054 | 59.9903 | 18.0003
22.2127 | 21.7855 | 59.9644 | 11.9995 | 22.2026 | 9.9943 | 59.9996 | 0 | 22.2017 | 21.3449 | 59.9909 | 11.9995 | 22.2013 | 10.2621 | 60.0041 | 0 | 22.2067 | 27.9065 | 59.9903 | 18.0003
22.2211 | 21.7855 | 59.9644 | 11.9995 | 22.2109 | 9.9943 | 59.9996 | 0 | 22.21 | 21.3449 | 59.9909 | 11.9995 | 22.2096 | 10.2621 | 60.0042 | 0 | 22.215 | 27.9065 | 59.9903 | 18.0003
22.2294 | 21.7855 | 59.9643 | 11.9995 | 22.2192 | 9.9943 | 59.9996 | 0 | 22.2183 | 21.3434 | 59.9908 | 11.9995 | 22.218 | 10.2621 | 60.0042 | 0 | 22.2233 | 27.9059 | 59.9904 | 18.0003
22.2377 | 21.7855 | 59.9643 | 11.9995 | 22.2276 | 9.9943 | 59.9995 | 0 | 22.2266 | 21.3434 | 59.9908 | 11.9995 | 22.2263 | 10.2621 | 60.0042 | 0 | 22.2317 | 27.9059 | 59.9904 | 18.0003
22.2461 | 21.7855 | 59.9643 | 11.9995 | 22.2359 | 9.9943 | 59.9995 | 0 | 22.235 | 21.3434 | 59.9907 | 11.9995 | 22.2346 | 10.2621 | 60.0043 | 0 | 22.24 | 27.8664 | 59.9904 | 18.0003
22.2544 | 21.7855 | 59.9642 | 11.9995 | 22.2442 | 9.9943 | 59.9995 | 0 | 22.2433 | 21.3434 | 59.9907 | 11.9995 | 22.243 | 10.2621 | 60.0043 | 0 | 22.2483 | 27.8664 | 59.9904 | 18.0003
22.2628 | 21.7855 | 59.9642 | 11.9995 | 22.2526 | 9.9943 | 59.9995 | 0 | 22.2516 | 21.3434 | 59.9906 | 11.9995 | 22.2513 | 10.2632 | 60.0043 | 0 | 22.2566 | 27.8664 | 59.9905 | 18.0003
22.2711 | 21.7855 | 59.9642 | 11.9995 | 22.2609 | 9.9962 | 59.9995 | 0 | 22.2599 | 21.3434 | 59.9906 | 11.9995 | 22.2596 | 10.2632 | 60.0044 | 0 | 22.265 | 27.8664 | 59.9905 | 18.0003
22.2794 | 21.7855 | 59.9641 | 11.9995 | 22.2692 | 9.9962 | 59.9995 | 0 | 22.2683 | 21.3434 | 59.9905 | 11.9995 | 22.2679 | 10.2632 | 60.0044 | 0 | 22.2733 | 27.8664 | 59.9905 | 18.0003
22.2878 | 21.7855 | 59.9641 | 11.9995 | 22.2776 | 9.9959 | 59.9994 | 0 | 22.2766 | 21.3434 | 59.9905 | 11.9995 | 22.2763 | 10.2632 | 60.0044 | 0 | 22.2816 | 27.8664 | 59.9905 | 18.0003
22.2961 | 21.7939 | 59.9641 | 11.9995 | 22.2859 | 9.9959 | 59.9994 | 0 | 22.285 | 21.3444 | 59.9904 | 11.9995 | 22.2846 | 10.2632 | 60.0045 | 0 | 22.2899 | 27.8613 | 59.9906 | 18.0003
22.3044 | 21.7939 | 59.964 | 11.9995 | 22.2943 | 9.9959 | 59.9994 | 0 | 22.2933 | 21.3444 | 59.9904 | 11.9995 | 22.293 | 10.2632 | 60.0045 | 0 | 22.2983 | 27.8613 | 59.9906 | 18.0003
22.3128 | 21.7939 | 59.964 | 11.9995 | 22.3026 | 9.9959 | 59.9994 | 0 | 22.3016 | 21.3444 | 59.9903 | 11.9995 | 22.3013 | 10.2632 | 60.0045 | 0 | 22.3066 | 27.8613 | 59.9906 | 18.0003
22.3211 | 21.7939 | 59.964 | 11.9995 | 22.3109 | 9.9952 | 59.9994 | 0 | 22.31 | 21.3444 | 59.9903 | 11.9995 | 22.3096 | 10.2632 | 60.0046 | 0 | 22.3149 | 27.8613 | 59.9906 | 18.0003
22.3295 | 21.7961 | 59.9639 | 11.9995 | 22.3192 | 9.9952 | 59.9994 | 0 | 22.3183 | 21.3423 | 59.9902 | 11.9995 | 22.3179 | 10.1481 | 60.0046 | 0 | 22.3234 | 27.8613 | 59.9907 | 18.0003
22.3378 | 21.7961 | 59.9639 | 11.9995 | 22.3276 | 9.9952 | 59.9993 | 0 | 22.3267 | 21.3423 | 59.9902 | 11.9995 | 22.3263 | 10.1481 | 60.0046 | 0 | 22.3317 | 27.8613 | 59.9907 | 18.0003
22.3461 | 21.7961 | 59.9639 | 11.9995 | 22.3359 | 9.9952 | 59.9993 | 0 | 22.335 | 21.3423 | 59.9901 | 11.9995 | 22.3346 | 10.148 | 60.0047 | 0 | 22.34 | 27.851 | 59.9907 | 18.0003
22.3545 | 21.7961 | 59.9638 | 11.9995 | 22.3442 | 9.9952 | 59.9993 | 0 | 22.3433 | 21.3423 | 59.9901 | 11.9995 | 22.343 | 10.148 | 60.0047 | 0 | 22.3483 | 27.851 | 59.9907 | 18.0003
22.3628 | 21.8037 | 59.9638 | 11.9995 | 22.3526 | 9.9952 | 59.9993 | 0 | 22.3516 | 21.3423 | 59.99 | 11.9995 | 22.3513 | 10.148 | 60.0047 | 0 | 22.3567 | 27.851 | 59.9908 | 18.0003
22.3712 | 21.8037 | 59.9638 | 11.9995 | 22.3609 | 9.9952 | 59.9993 | 0 | 22.36 | 21.3423 | 59.99 | 11.9995 | 22.3596 | 10.148 | 60.0048 | 0 | 22.365 | 27.851 | 59.9908 | 18.0003
22.3795 | 21.8037 | 59.9637 | 11.9995 | 22.3692 | 9.9952 | 59.9993 | 0 | 22.3683 | 21.3423 | 59.99 | 11.9995 | 22.3679 | 10.148 | 60.0048 | 0 | 22.3733 | 27.851 | 59.9908 | 18.0003
22.3878 | 21.8037 | 59.9637 | 11.9995 | 22.3776 | 9.9952 | 59.9992 | 0 | 22.3766 | 21.3423 | 59.99 | 11.9995 | 22.3763 | 10.148 | 60.0048 | 0 | 22.3816 | 27.851 | 59.9908 | 18.0003
22.3962 | 21.8037 | 59.9637 | 11.9995 | 22.3859 | 9.9952 | 59.9992 | 0 | 22.385 | 21.341 | 59.99 | 11.9995 | 22.3846 | 10.1483 | 60.0049 | 0 | 22.39 | 27.851 | 59.9909 | 18.0003
22.4045 | 21.8037 | 59.9636 | 11.9995 | 22.3942 | 9.9952 | 59.9992 | 0 | 22.3933 | 21.341 | 59.99 | 11.9995 | 22.3929 | 10.1483 | 60.0049 | 0 | 22.3983 | 27.851 | 59.9909 | 18.0003
22.4128 | 21.8037 | 59.9636 | 11.9995 | 22.4026 | 9.9952 | 59.9992 | 0 | 22.4017 | 21.341 | 59.99 | 11.9995 | 22.4012 | 10.1483 | 60.0049 | 0 | 22.4066 | 27.8517 | 59.9909 | 18.0003
22.4212 | 21.8037 | 59.9636 | 11.9995 | 22.4109 | 9.9952 | 59.9992 | 0 | 22.41 | 21.341 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4096 | 10.1483 | 60.005 | 0 | 22.415 | 27.8517 | 59.9909 | 18.0003
22.4295 | 21.8037 | 59.9635 | 11.9995 | 22.4193 | 9.9952 | 59.9992 | 0 | 22.4183 | 21.341 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4179 | 10.0357 | 60.005 | 0 | 22.4233 | 27.8517 | 59.991 | 18.0003
22.4379 | 21.8037 | 59.9635 | 11.9995 | 22.4276 | 9.9936 | 59.9991 | 0 | 22.4266 | 21.341 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4263 | 10.0357 | 60.005 | 0 | 22.4316 | 27.8517 | 59.991 | 18.0003
22.4462 | 21.8017 | 59.9635 | 11.9995 | 22.4359 | 9.9936 | 59.9991 | 0 | 22.435 | 21.341 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4346 | 10.0357 | 60.0051 | 0 | 22.4399 | 27.8555 | 59.991 | 18.0003
22.4545 | 21.8017 | 59.9634 | 11.9995 | 22.4442 | 9.9936 | 59.9991 | 0 | 22.4433 | 21.341 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4429 | 10.0357 | 60.0051 | 0 | 22.4484 | 27.8555 | 59.9911 | 18.0003
22.4629 | 21.801 | 59.9634 | 11.9995 | 22.4526 | 9.9936 | 59.9991 | 0 | 22.4517 | 21.341 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4512 | 10.0369 | 60.0051 | 0 | 22.4567 | 27.8555 | 59.9911 | 18.0003
22.4712 | 21.801 | 59.9634 | 11.9995 | 22.4609 | 9.9919 | 59.9991 | 0 | 22.46 | 21.341 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4596 | 10.0369 | 60.0052 | 0 | 22.465 | 27.8555 | 59.9911 | 18.0003
22.4796 | 21.7975 | 59.9633 | 11.9995 | 22.4692 | 9.9919 | 59.9991 | 0 | 22.4683 | 21.3438 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4679 | 10.0362 | 60.0052 | 0 | 22.4733 | 27.8555 | 59.9912 | 18.0003
22.4879 | 21.7975 | 59.9633 | 11.9995 | 22.4776 | 9.9919 | 59.999 | 0 | 22.4767 | 21.3438 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4763 | 10.0362 | 60.0052 | 0 | 22.4817 | 27.8555 | 59.9912 | 18.0003
22.4962 | 21.7975 | 59.9633 | 11.9995 | 22.4859 | 9.9919 | 59.999 | 0 | 22.485 | 21.3438 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4846 | 10.0362 | 60.0053 | 0 | 22.49 | 27.8555 | 59.9913 | 18.0003
22.5046 | 21.7975 | 59.9632 | 11.9995 | 22.4942 | 9.9919 | 59.999 | 0 | 22.4933 | 21.3438 | 59.9899 | 11.9995 | 22.4929 | 10.0362 | 60.0053 | 0 | 22.4983 | 27.8555 | 59.9913 | 18.0003
22.5129 | 21.7975 | 59.9632 | 11.9995 | 22.5026 | 9.9919 | 59.999 | 0 | 22.5016 | 21.3438 | 59.9899 | 11.9995 | 22.5012 | 10.0374 | 60.0053 | 0 | 22.5067 | 27.8595 | 59.9913 | 18.0003
22.5212 | 21.7975 | 59.9632 | 11.9995 | 22.5109 | 9.9919 | 59.999 | 0 | 22.51 | 21.3438 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5096 | 10.0374 | 60.0054 | 0 | 22.515 | 27.8595 | 59.9914 | 18.0003
22.5296 | 21.7975 | 59.9631 | 11.9995 | 22.5192 | 9.9919 | 59.999 | 0 | 22.5183 | 21.3443 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5179 | 10.0375 | 60.0054 | 0 | 22.5233 | 27.8595 | 59.9914 | 18.0003
22.5379 | 21.7975 | 59.9631 | 11.9995 | 22.5276 | 9.9913 | 59.9989 | 0 | 22.5267 | 21.3443 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5262 | 10.0375 | 60.0054 | 0 | 22.5316 | 27.8595 | 59.9915 | 18.0003
22.5463 | 21.7983 | 59.9631 | 11.9995 | 22.5359 | 9.9913 | 59.9989 | 0 | 22.535 | 21.3465 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5345 | 10.0386 | 60.0055 | 0 | 22.54 | 27.8573 | 59.9915 | 18.0003
22.5546 | 21.7983 | 59.963 | 11.9995 | 22.5443 | 9.9913 | 59.9989 | 0 | 22.5433 | 21.3465 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5429 | 10.0386 | 60.0055 | 0 | 22.5483 | 27.8573 | 59.9916 | 18.0003
22.5629 | 21.7983 | 59.963 | 11.9995 | 22.5526 | 9.9913 | 59.9989 | 0 | 22.5517 | 21.3465 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5512 | 10.0386 | 60.0055 | 0 | 22.5566 | 27.8573 | 59.9916 | 18.0003
22.5713 | 21.7983 | 59.963 | 11.9995 | 22.5609 | 9.9913 | 59.9989 | 0 | 22.56 | 21.3465 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5596 | 10.0386 | 60.0056 | 0 | 22.5651 | 27.8573 | 59.9916 | 18.0003
22.5796 | 21.7983 | 59.963 | 11.9995 | 22.5692 | 9.9913 | 59.9989 | 0 | 22.5684 | 21.3465 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5679 | 10.0386 | 60.0056 | 0 | 22.5734 | 27.8573 | 59.9917 | 18.0003
22.588 | 21.7983 | 59.963 | 11.9995 | 22.5776 | 9.9913 | 59.9988 | 0 | 22.5767 | 21.3465 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5762 | 10.0386 | 60.0056 | 0 | 22.5817 | 27.8573 | 59.9917 | 18.0003
22.5963 | 21.7924 | 59.963 | 11.9995 | 22.5859 | 9.9913 | 59.9988 | 0 | 22.585 | 21.347 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5845 | 10.0363 | 60.0057 | 0 | 22.59 | 27.8563 | 59.9918 | 18.0003
22.6046 | 21.7924 | 59.963 | 11.9995 | 22.5942 | 9.9894 | 59.9988 | 0 | 22.5933 | 21.347 | 59.9898 | 11.9995 | 22.5929 | 10.0363 | 60.0057 | 0 | 22.5984 | 27.8563 | 59.9918 | 18.0003
22.613 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6026 | 9.9894 | 59.9988 | 0 | 22.6017 | 21.3452 | 59.9898 | 11.9995 | 22.6012 | 10.036 | 60.0057 | 0 | 22.6067 | 27.8563 | 59.9918 | 18.0003
22.6213 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6109 | 9.9894 | 59.9988 | 0 | 22.61 | 21.3452 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6096 | 10.036 | 60.0058 | 0 | 22.615 | 27.8563 | 59.9919 | 18.0003
22.6296 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6192 | 9.9894 | 59.9988 | 0 | 22.6183 | 21.3034 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6179 | 10.036 | 60.0058 | 0 | 22.6233 | 27.8563 | 59.9919 | 18.0003
22.638 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6276 | 9.9894 | 59.9987 | 0 | 22.6266 | 21.3034 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6262 | 10.036 | 60.0058 | 0 | 22.6317 | 27.8563 | 59.992 | 18.0003
22.6463 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6359 | 9.9894 | 59.9987 | 0 | 22.635 | 21.3034 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6345 | 10.036 | 60.0059 | 0 | 22.64 | 27.8563 | 59.992 | 18.0003
22.6546 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6442 | 9.989 | 59.9987 | 0 | 22.6434 | 21.3034 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6429 | 10.036 | 60.0059 | 0 | 22.6483 | 27.8563 | 59.9921 | 18.0003
22.663 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6526 | 9.989 | 59.9987 | 0 | 22.6517 | 21.2573 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6512 | 10.035 | 60.0059 | 0 | 22.6567 | 27.8563 | 59.9921 | 18.0003
22.6713 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6609 | 9.989 | 59.9987 | 0 | 22.66 | 21.2573 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6595 | 10.035 | 60.006 | 0 | 22.665 | 27.8563 | 59.9921 | 18.0003
22.6797 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6693 | 9.989 | 59.9987 | 0 | 22.6683 | 21.2581 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6678 | 10.034 | 60.006 | 0 | 22.6733 | 27.8563 | 59.9922 | 18.0003
22.688 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6776 | 9.989 | 59.9986 | 0 | 22.6767 | 21.2581 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6762 | 10.034 | 60.006 | 0 | 22.6816 | 27.8563 | 59.9922 | 18.0003
22.6964 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6859 | 9.989 | 59.9986 | 0 | 22.685 | 21.2597 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6845 | 10.034 | 60.006 | 0 | 22.6901 | 27.8563 | 59.9923 | 18.0003
22.7047 | 21.7924 | 59.9629 | 11.9995 | 22.6942 | 9.989 | 59.9986 | 0 | 22.6934 | 21.2597 | 59.9897 | 11.9995 | 22.6929 | 10.034 | 60.006 | 0 | 22.6984 | 27.8563 | 59.9923 | 18.0003
22.713 | 21.7904 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7026 | 9.989 | 59.9986 | 0 | 22.7017 | 21.2124 | 59.9897 | 11.9995 | 22.7012 | 10.034 | 60.006 | 0 | 22.7067 | 27.8571 | 59.9923 | 18.0003
22.7214 | 21.7904 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7109 | 9.989 | 59.9986 | 0 | 22.71 | 21.2124 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7095 | 10.034 | 60.006 | 0 | 22.715 | 27.8571 | 59.9924 | 18.0003
22.7297 | 21.7922 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7192 | 9.989 | 59.9986 | 0 | 22.7184 | 21.2134 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7179 | 10.034 | 60.006 | 0 | 22.7234 | 27.8571 | 59.9924 | 18.0003
22.738 | 21.7922 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7276 | 9.989 | 59.9985 | 0 | 22.7267 | 21.2134 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7262 | 10.034 | 60.0059 | 0 | 22.7317 | 27.8571 | 59.9925 | 18.0003
22.7464 | 21.7922 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7359 | 9.989 | 59.9985 | 0 | 22.735 | 21.2134 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7346 | 10.0332 | 60.0059 | 0 | 22.74 | 27.8571 | 59.9925 | 18.0003
22.7547 | 21.7922 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7442 | 9.9902 | 59.9985 | 0 | 22.7433 | 21.2134 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7429 | 10.0332 | 60.0059 | 0 | 22.7484 | 27.8571 | 59.9926 | 18.0003
22.763 | 21.7922 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7526 | 9.9902 | 59.9985 | 0 | 22.7517 | 21.2078 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7512 | 10.0332 | 60.0059 | 0 | 22.7567 | 27.8156 | 59.9926 | 18.0003
22.7714 | 21.7922 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7609 | 9.9902 | 59.9985 | 0 | 22.76 | 21.2078 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7595 | 10.0332 | 60.0059 | 0 | 22.765 | 27.8156 | 59.9926 | 18.0003
22.7797 | 21.7026 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7692 | 9.9902 | 59.9985 | 0 | 22.7684 | 21.2078 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7679 | 9.9165 | 60.0059 | 0 | 22.7733 | 27.8156 | 59.9927 | 18.0003
22.7881 | 21.7026 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7776 | 9.9902 | 59.9984 | 0 | 22.7767 | 21.2078 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7762 | 9.9165 | 60.0059 | 0 | 22.7817 | 27.8156 | 59.9927 | 18.0003
22.7964 | 21.7034 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7859 | 9.9902 | 59.9984 | 0 | 22.785 | 21.2065 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7845 | 9.9165 | 60.0059 | 0 | 22.79 | 27.8156 | 59.9928 | 18.0003
22.8047 | 21.7034 | 59.9628 | 11.9995 | 22.7943 | 9.9931 | 59.9984 | 0 | 22.7933 | 21.2065 | 59.9896 | 11.9995 | 22.7928 | 9.9165 | 60.0059 | 0 | 22.7983 | 27.8156 | 59.9928 | 18.0003
22.8131 | 21.7026 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8026 | 9.9931 | 59.9984 | 0 | 22.8017 | 21.2065 | 59.9896 | 11.9995 | 22.8012 | 9.9195 | 60.0059 | 0 | 22.8066 | 27.8142 | 59.9928 | 18.0003
22.8214 | 21.7026 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8109 | 9.9931 | 59.9984 | 0 | 22.8101 | 21.2065 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8095 | 9.9195 | 60.0059 | 0 | 22.8151 | 27.8142 | 59.9929 | 18.0003
22.8298 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8192 | 9.9931 | 59.9984 | 0 | 22.8184 | 21.207 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8179 | 9.9196 | 60.0059 | 0 | 22.8234 | 27.8142 | 59.9929 | 18.0003
22.8381 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8276 | 9.9931 | 59.9983 | 0 | 22.8267 | 21.207 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8262 | 9.9196 | 60.0058 | 0 | 22.8317 | 27.8142 | 59.993 | 18.0003
22.8464 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8359 | 9.9931 | 59.9983 | 0 | 22.835 | 21.206 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8345 | 9.9196 | 60.0058 | 0 | 22.8401 | 27.8142 | 59.993 | 18.0003
22.8548 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8442 | 9.9931 | 59.9983 | 0 | 22.8434 | 21.206 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8428 | 9.9196 | 60.0058 | 0 | 22.8484 | 27.8142 | 59.9931 | 18.0003
22.8631 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8526 | 9.9931 | 59.9983 | 0 | 22.8517 | 21.2078 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8512 | 9.9196 | 60.0058 | 0 | 22.8567 | 27.7656 | 59.9931 | 18.0003
22.8714 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8609 | 9.9931 | 59.9983 | 0 | 22.86 | 21.2078 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8595 | 9.9196 | 60.0058 | 0 | 22.865 | 27.7656 | 59.9931 | 18.0003
22.8798 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8692 | 9.9931 | 59.9983 | 0 | 22.8683 | 21.2078 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8679 | 9.9203 | 60.0058 | 0 | 22.8734 | 27.7656 | 59.9932 | 18.0003
22.8881 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8776 | 9.9931 | 59.9982 | 0 | 22.8767 | 21.2078 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8762 | 9.9203 | 60.0058 | 0 | 22.8817 | 27.7656 | 59.9932 | 18.0003
22.8965 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8859 | 9.9931 | 59.9982 | 0 | 22.885 | 21.2095 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8845 | 9.9203 | 60.0058 | 0 | 22.89 | 27.731 | 59.9933 | 18.0003
22.9048 | 21.7087 | 59.9627 | 11.9995 | 22.8943 | 9.9931 | 59.9982 | 0 | 22.8934 | 21.2095 | 59.9895 | 11.9995 | 22.8928 | 9.9203 | 60.0058 | 0 | 22.8983 | 27.731 | 59.9933 | 18.0003
22.9131 | 21.7121 | 59.9627 | 11.9995 | 22.9026 | 9.9931 | 59.9982 | 0 | 22.9017 | 21.2095 | 59.9895 | 11.9995 | 22.9012 | 9.9192 | 60.0058 | 0 | 22.9067 | 27.731 | 59.9933 | 18.0003
22.9215 | 21.7121 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9109 | 9.9951 | 59.9982 | 0 | 22.91 | 21.2095 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9095 | 9.9192 | 60.0058 | 0 | 22.915 | 27.731 | 59.9934 | 18.0003
22.9298 | 21.7117 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9193 | 9.9951 | 59.9982 | 0 | 22.9184 | 21.2134 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9178 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9233 | 27.731 | 59.9934 | 18.0003
22.9382 | 21.7117 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9276 | 9.9963 | 59.9981 | 0 | 22.9267 | 21.2134 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9261 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9318 | 27.731 | 59.9935 | 18.0003
22.9465 | 21.7117 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9359 | 9.9963 | 59.9981 | 0 | 22.9351 | 21.2134 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9345 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9401 | 27.731 | 59.9935 | 18.0003
22.9548 | 21.7117 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9442 | 9.9963 | 59.9981 | 0 | 22.9434 | 21.2134 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9428 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9484 | 27.731 | 59.9936 | 18.0003
22.9632 | 21.7117 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9526 | 9.9963 | 59.9981 | 0 | 22.9517 | 21.2134 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9512 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9567 | 27.731 | 59.9936 | 18.0003
22.9715 | 21.7117 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9609 | 9.9963 | 59.9981 | 0 | 22.96 | 21.2134 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9595 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9651 | 27.731 | 59.9936 | 18.0003
22.9798 | 21.6259 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9692 | 9.9963 | 59.9981 | 0 | 22.9684 | 21.214 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9678 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9734 | 27.731 | 59.9937 | 18.0003
22.9882 | 21.6259 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9776 | 9.997 | 59.998 | 0 | 22.9767 | 21.214 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9761 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9817 | 27.731 | 59.9937 | 18.0003
22.9965 | 21.6259 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9859 | 9.997 | 59.998 | 0 | 22.985 | 21.2157 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9845 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.99 | 27.731 | 59.9938 | 18.0003
23.0049 | 21.6259 | 59.9626 | 11.9995 | 22.9942 | 9.9135 | 59.998 | 0 | 22.9934 | 21.2157 | 59.9894 | 11.9995 | 22.9928 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 22.9984 | 27.731 | 59.9938 | 18.0003
23.0132 | 21.6259 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0026 | 9.9135 | 59.998 | 0 | 23.0017 | 21.2147 | 59.9894 | 11.9995 | 23.0012 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 23.0067 | 27.731 | 59.9938 | 18.0003
23.0215 | 21.6259 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0109 | 9.9135 | 59.998 | 0 | 23.0101 | 21.2147 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0095 | 9.9175 | 60.0057 | 0 | 23.015 | 27.731 | 59.9939 | 18.0003
23.0299 | 21.6248 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0193 | 9.9135 | 59.998 | 0 | 23.0184 | 21.2147 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0178 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0234 | 27.731 | 59.9939 | 18.0003
23.0382 | 21.6248 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0276 | 9.9135 | 59.9979 | 0 | 23.0267 | 21.2147 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0261 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0317 | 27.731 | 59.994 | 18.0003
23.0466 | 21.6223 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0359 | 9.9135 | 59.9979 | 0 | 23.035 | 21.2155 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0345 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.04 | 27.731 | 59.994 | 18.0003
23.0549 | 21.6223 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0443 | 9.9135 | 59.9979 | 0 | 23.0434 | 21.2155 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0428 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0483 | 27.731 | 59.9941 | 18.0003
23.0632 | 21.6223 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0526 | 9.9135 | 59.9979 | 0 | 23.0517 | 21.2167 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0511 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0568 | 27.731 | 59.9941 | 18.0003
23.0716 | 21.6223 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0609 | 9.9119 | 59.9979 | 0 | 23.0601 | 21.2167 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0595 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0651 | 27.731 | 59.9941 | 18.0003
23.0799 | 21.6223 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0692 | 9.9119 | 59.9979 | 0 | 23.0684 | 21.2167 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0678 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0734 | 27.731 | 59.9942 | 18.0003
23.0882 | 21.6223 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0776 | 9.9119 | 59.9978 | 0 | 23.0767 | 21.2167 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0762 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0817 | 27.731 | 59.9942 | 18.0003
23.0966 | 21.6166 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0859 | 9.9119 | 59.9978 | 0 | 23.0851 | 21.2161 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0845 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0901 | 27.731 | 59.9943 | 18.0003
23.1049 | 21.6166 | 59.9625 | 11.9995 | 23.0942 | 9.9119 | 59.9978 | 0 | 23.0934 | 21.2161 | 59.9893 | 11.9995 | 23.0928 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.0984 | 27.731 | 59.9943 | 18.0003
23.1133 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1026 | 9.9119 | 59.9978 | 0 | 23.1017 | 21.1753 | 59.9893 | 11.9995 | 23.1011 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.1067 | 27.731 | 59.9943 | 18.0003
23.1216 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1109 | 9.9101 | 59.9978 | 0 | 23.11 | 21.1753 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1095 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.1151 | 27.731 | 59.9944 | 18.0003
23.1299 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1192 | 9.9101 | 59.9978 | 0 | 23.1184 | 21.1733 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1178 | 9.9175 | 60.0056 | 0 | 23.1234 | 27.731 | 59.9944 | 18.0003
23.1383 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1276 | 9.8173 | 59.9977 | 0 | 23.1267 | 21.1733 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1262 | 9.9175 | 60.0055 | 0 | 23.1317 | 27.731 | 59.9945 | 18.0003
23.1466 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1359 | 9.8173 | 59.9977 | 0 | 23.1351 | 21.1717 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1345 | 9.9175 | 60.0055 | 0 | 23.14 | 27.731 | 59.9945 | 18.0003
23.155 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1443 | 9.8156 | 59.9977 | 0 | 23.1434 | 21.1717 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1428 | 9.9175 | 60.0055 | 0 | 23.1484 | 27.731 | 59.9946 | 18.0003
23.1633 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1526 | 9.8156 | 59.9977 | 0 | 23.1517 | 21.1717 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1511 | 9.9175 | 60.0055 | 0 | 23.1567 | 27.731 | 59.9946 | 18.0003
23.1716 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1609 | 9.8156 | 59.9977 | 0 | 23.1601 | 21.1717 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1595 | 9.9175 | 60.0055 | 0 | 23.165 | 27.731 | 59.9946 | 18.0003
23.18 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1693 | 9.8156 | 59.9977 | 0 | 23.1684 | 21.1717 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1678 | 9.9175 | 60.0055 | 0 | 23.1735 | 27.731 | 59.9947 | 18.0003
23.1883 | 21.6166 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1776 | 9.8156 | 59.9976 | 0 | 23.1768 | 21.1717 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1761 | 9.9175 | 60.0055 | 0 | 23.1818 | 27.731 | 59.9947 | 18.0003
23.1966 | 21.5643 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1859 | 9.8156 | 59.9976 | 0 | 23.1851 | 21.1707 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1844 | 9.9187 | 60.0055 | 0 | 23.1901 | 27.731 | 59.9948 | 18.0003
23.205 | 21.5643 | 59.9624 | 11.9995 | 23.1942 | 9.8156 | 59.9976 | 0 | 23.1934 | 21.1707 | 59.9892 | 11.9995 | 23.1928 | 9.9187 | 60.0055 | 0 | 23.1984 | 27.731 | 59.9948 | 18.0003
23.2133 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2026 | 9.8156 | 59.9976 | 0 | 23.2017 | 21.1725 | 59.9892 | 11.9995 | 23.2011 | 9.9208 | 60.0055 | 0 | 23.2068 | 27.731 | 59.9948 | 18.0003
23.2217 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2109 | 9.8156 | 59.9976 | 0 | 23.2101 | 21.1725 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2095 | 9.9208 | 60.0055 | 0 | 23.2151 | 27.731 | 59.9949 | 18.0003
23.23 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2192 | 9.8156 | 59.9976 | 0 | 23.2184 | 21.1735 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2178 | 9.9218 | 60.0055 | 0 | 23.2234 | 27.731 | 59.9949 | 18.0003
23.2383 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2276 | 9.8156 | 59.9975 | 0 | 23.2267 | 21.1735 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2261 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.2317 | 27.731 | 59.995 | 18.0003
23.2467 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2359 | 9.8156 | 59.9975 | 0 | 23.235 | 21.0759 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2345 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.2401 | 27.731 | 59.995 | 18.0003
23.255 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2442 | 9.8141 | 59.9975 | 0 | 23.2434 | 21.0759 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2428 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.2484 | 27.731 | 59.9951 | 18.0003
23.2634 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2526 | 9.8141 | 59.9975 | 0 | 23.2518 | 21.0759 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2512 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.2567 | 27.731 | 59.9951 | 18.0003
23.2717 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2609 | 9.8141 | 59.9975 | 0 | 23.2601 | 21.0759 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2595 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.2651 | 27.731 | 59.9951 | 18.0003
23.28 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2693 | 9.8141 | 59.9975 | 0 | 23.2684 | 21.0759 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2678 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.2734 | 27.731 | 59.9952 | 18.0003
23.2884 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2776 | 9.8137 | 59.9974 | 0 | 23.2767 | 21.0759 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2761 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.2817 | 27.731 | 59.9952 | 18.0003
23.2967 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2859 | 9.8137 | 59.9974 | 0 | 23.2851 | 21.0765 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2845 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.29 | 27.731 | 59.9953 | 18.0003
23.3051 | 21.5643 | 59.9623 | 11.9995 | 23.2943 | 9.8137 | 59.9974 | 0 | 23.2934 | 21.0765 | 59.9891 | 11.9995 | 23.2928 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.2985 | 27.731 | 59.9953 | 18.0003
23.3134 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3026 | 9.8137 | 59.9974 | 0 | 23.3018 | 21.0756 | 59.9891 | 11.9995 | 23.3011 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.3068 | 27.731 | 59.9953 | 18.0003
23.3217 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3109 | 9.8137 | 59.9974 | 0 | 23.3101 | 21.0756 | 59.989 | 11.9995 | 23.3094 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.3151 | 27.731 | 59.9954 | 18.0003
23.3301 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3192 | 9.8137 | 59.9974 | 0 | 23.3184 | 21.0756 | 59.989 | 11.9995 | 23.3178 | 9.9218 | 60.0054 | 0 | 23.3234 | 27.731 | 59.9954 | 18.0003
23.3384 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3276 | 9.8137 | 59.9973 | 0 | 23.3268 | 21.0756 | 59.989 | 11.9995 | 23.3261 | 9.9218 | 60.0053 | 0 | 23.3318 | 27.731 | 59.9955 | 18.0003
23.3468 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3359 | 9.8137 | 59.9973 | 0 | 23.3351 | 21.0756 | 59.989 | 11.9995 | 23.3345 | 9.9218 | 60.0053 | 0 | 23.3401 | 27.7315 | 59.9955 | 18.0003
23.3551 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3442 | 9.8133 | 59.9973 | 0 | 23.3434 | 21.0756 | 59.989 | 11.9995 | 23.3428 | 9.9218 | 60.0053 | 0 | 23.3484 | 27.7315 | 59.9956 | 18.0003
23.3634 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3526 | 9.8133 | 59.9973 | 0 | 23.3517 | 21.0756 | 59.989 | 11.9995 | 23.3511 | 9.9218 | 60.0053 | 0 | 23.3568 | 27.7315 | 59.9956 | 18.0003
23.3718 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3609 | 9.8133 | 59.9973 | 0 | 23.3601 | 21.0756 | 59.989 | 11.9995 | 23.3594 | 9.9218 | 60.0053 | 0 | 23.3651 | 27.7315 | 59.9956 | 18.0003
23.3801 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3692 | 9.8133 | 59.9973 | 0 | 23.3684 | 21.0756 | 59.989 | 11.9995 | 23.3678 | 9.9203 | 60.0053 | 0 | 23.3734 | 27.7315 | 59.9957 | 18.0003
23.3884 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3776 | 9.8116 | 59.9972 | 0 | 23.3768 | 21.0756 | 59.9891 | 11.9995 | 23.3761 | 9.9203 | 60.0053 | 0 | 23.3817 | 27.7315 | 59.9957 | 18.0003
23.3968 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3859 | 9.8116 | 59.9972 | 0 | 23.3851 | 21.0756 | 59.9891 | 11.9995 | 23.3845 | 9.9203 | 60.0053 | 0 | 23.3901 | 27.7315 | 59.9958 | 18.0003
23.4051 | 21.5643 | 59.9622 | 11.9995 | 23.3943 | 9.8117 | 59.9972 | 0 | 23.3934 | 21.0756 | 59.9891 | 11.9995 | 23.3928 | 9.9203 | 60.0053 | 0 | 23.3984 | 27.7315 | 59.9958 | 18.0003
23.4135 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4026 | 9.8117 | 59.9972 | 0 | 23.4018 | 21.0756 | 59.9892 | 11.9995 | 23.4011 | 9.9203 | 60.0053 | 0 | 23.4067 | 27.7315 | 59.9958 | 18.0003
23.4218 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4109 | 9.8117 | 59.9972 | 0 | 23.4101 | 21.0756 | 59.9892 | 11.9995 | 23.4094 | 9.9203 | 60.0053 | 0 | 23.415 | 27.7315 | 59.9959 | 18.0003
23.4301 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4193 | 9.8117 | 59.9972 | 0 | 23.4185 | 21.0756 | 59.9892 | 11.9995 | 23.4178 | 9.9203 | 60.0052 | 0 | 23.4235 | 27.7315 | 59.9959 | 18.0003
23.4385 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4276 | 9.8117 | 59.9971 | 0 | 23.4268 | 21.0756 | 59.9893 | 11.9995 | 23.4261 | 9.9203 | 60.0052 | 0 | 23.4318 | 27.7315 | 59.996 | 18.0003
23.4468 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4359 | 9.8117 | 59.9971 | 0 | 23.4351 | 21.0756 | 59.9893 | 11.9995 | 23.4344 | 9.9193 | 60.0052 | 0 | 23.4401 | 27.7332 | 59.996 | 18.0003
23.4552 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4442 | 9.8117 | 59.9971 | 0 | 23.4434 | 21.0756 | 59.9893 | 11.9995 | 23.4428 | 9.9193 | 60.0052 | 0 | 23.4485 | 27.7332 | 59.9961 | 18.0003
23.4635 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4526 | 9.8117 | 59.9971 | 0 | 23.4518 | 21.0756 | 59.9894 | 11.9995 | 23.4511 | 9.9168 | 60.0052 | 0 | 23.4568 | 27.7325 | 59.9961 | 18.0003
23.4718 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4609 | 9.7296 | 59.9971 | 0 | 23.4601 | 21.0756 | 59.9894 | 11.9995 | 23.4595 | 9.9168 | 60.0052 | 0 | 23.4651 | 27.7325 | 59.9962 | 18.0003
23.4802 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4692 | 9.7296 | 59.9971 | 0 | 23.4684 | 21.0756 | 59.9894 | 11.9995 | 23.4678 | 9.9168 | 60.0052 | 0 | 23.4734 | 27.7325 | 59.9962 | 18.0003
23.4885 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4776 | 9.7302 | 59.997 | 0 | 23.4768 | 21.0756 | 59.9895 | 11.9995 | 23.4761 | 9.9168 | 60.0052 | 0 | 23.4818 | 27.7325 | 59.9963 | 18.0003
23.4969 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4859 | 9.7302 | 59.997 | 0 | 23.4851 | 21.0756 | 59.9895 | 11.9995 | 23.4844 | 9.9168 | 60.0052 | 0 | 23.4901 | 27.7325 | 59.9963 | 18.0003
23.5052 | 21.5643 | 59.9621 | 11.9995 | 23.4943 | 9.7305 | 59.997 | 0 | 23.4935 | 21.0756 | 59.9895 | 11.9995 | 23.4928 | 9.9168 | 60.0052 | 0 | 23.4984 | 27.7325 | 59.9964 | 18.0003
23.5135 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5026 | 9.7305 | 59.997 | 0 | 23.5018 | 21.0756 | 59.9896 | 11.9995 | 23.5011 | 9.9168 | 60.0052 | 0 | 23.5067 | 27.7325 | 59.9964 | 18.0003
23.5219 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5109 | 9.7305 | 59.997 | 0 | 23.5101 | 21.0756 | 59.9896 | 11.9995 | 23.5095 | 9.9168 | 60.0052 | 0 | 23.5151 | 27.7325 | 59.9965 | 18.0003
23.5302 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5193 | 9.7305 | 59.997 | 0 | 23.5184 | 21.0756 | 59.9896 | 11.9995 | 23.5178 | 9.9168 | 60.0051 | 0 | 23.5234 | 27.7325 | 59.9965 | 18.0003
23.5385 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5276 | 9.7305 | 59.9969 | 0 | 23.5268 | 21.0756 | 59.9897 | 11.9995 | 23.5261 | 9.9168 | 60.0051 | 0 | 23.5317 | 27.7325 | 59.9966 | 18.0003
23.5469 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5359 | 9.7305 | 59.9969 | 0 | 23.5352 | 21.0752 | 59.9897 | 11.9995 | 23.5344 | 9.9168 | 60.0051 | 0 | 23.5402 | 27.7325 | 59.9966 | 18.0003
23.5552 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5443 | 9.7305 | 59.9969 | 0 | 23.5435 | 21.0752 | 59.9897 | 11.9995 | 23.5428 | 9.9168 | 60.0051 | 0 | 23.5485 | 27.7325 | 59.9967 | 18.0003
23.5636 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5526 | 9.7305 | 59.9969 | 0 | 23.5518 | 21.0752 | 59.9898 | 11.9995 | 23.5511 | 9.9168 | 60.0051 | 0 | 23.5568 | 27.7325 | 59.9967 | 18.0003
23.5719 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5609 | 9.7305 | 59.9969 | 0 | 23.5601 | 21.0752 | 59.9898 | 11.9995 | 23.5594 | 9.9168 | 60.0051 | 0 | 23.5651 | 27.7325 | 59.9968 | 18.0003
23.5802 | 21.5643 | 59.962 | 11.9995 | 23.5692 | 9.7305 | 59.9969 | 0 | 23.5685 | 21.0752 | 59.9898 | 11.9995 | 23.5677 | 9.9168 | 60.0051 | 0 | 23.5735 | 27.7325 | 59.9968 | 18.0003
23.5886 | 21.5643 | 59.9619 | 11.9995 | 23.5776 | 9.7305 | 59.9968 | 0 | 23.5768 | 21.0752 | 59.9899 | 11.9995 | 23.5761 | 9.9168 | 60.0051 | 0 | 23.5818 | 27.7325 | 59.9969 | 18.0003
23.5969 | 21.5643 | 59.9619 | 11.9995 | 23.5859 | 9.7305 | 59.9968 | 0 | 23.5851 | 21.0752 | 59.9899 | 11.9995 | 23.5844 | 9.9179 | 60.0051 | 0 | 23.5901 | 27.7325 | 59.9969 | 18.0003
23.6053 | 21.5643 | 59.9619 | 11.9995 | 23.5942 | 9.7314 | 59.9968 | 0 | 23.5934 | 21.0752 | 59.9899 | 11.9995 | 23.5928 | 9.9179 | 60.0051 | 0 | 23.5984 | 27.7325 | 59.997 | 18.0003
23.6136 | 21.5643 | 59.9619 | 11.9995 | 23.6026 | 9.7314 | 59.9968 | 0 | 23.6018 | 21.0746 | 59.99 | 11.9995 | 23.6011 | 9.9179 | 60.0051 | 0 | 23.6068 | 27.7327 | 59.997 | 18.0003
23.6219 | 21.5643 | 59.9619 | 11.9995 | 23.6109 | 9.7314 | 59.9968 | 0 | 23.6102 | 21.0746 | 59.99 | 11.9995 | 23.6094 | 9.9179 | 60.0051 | 0 | 23.6151 | 27.7327 | 59.9971 | 18.0003
23.6303 | 21.5643 | 59.9619 | 11.9995 | 23.6193 | 9.7314 | 59.9968 | 0 | 23.6185 | 21.0746 | 59.99 | 11.9995 | 23.6178 | 9.9179 | 60.0051 | 0 | 23.6234 | 27.7327 | 59.9971 | 18.0003
23.6386 | 21.5643 | 59.9618 | 11.9995 | 23.6276 | 9.7317 | 59.9967 | 0 | 23.6268 | 21.0746 | 59.9901 | 11.9995 | 23.6261 | 9.9179 | 60.005 | 0 | 23.6318 | 27.7327 | 59.9972 | 18.0003
23.647 | 21.5643 | 59.9618 | 11.9995 | 23.6359 | 9.7317 | 59.9967 | 0 | 23.6351 | 21.077 | 59.9901 | 11.9995 | 23.6345 | 9.9195 | 60.005 | 0 | 23.6401 | 27.7381 | 59.9972 | 18.0003
23.6553 | 21.5643 | 59.9618 | 11.9995 | 23.6443 | 9.7317 | 59.9967 | 0 | 23.6435 | 21.077 | 59.9901 | 11.9995 | 23.6428 | 9.9195 | 60.005 | 0 | 23.6484 | 27.7381 | 59.9973 | 18.0003
23.6636 | 21.5643 | 59.9618 | 11.9995 | 23.6526 | 9.7317 | 59.9967 | 0 | 23.6518 | 21.077 | 59.9902 | 11.9995 | 23.6511 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.6567 | 27.7334 | 59.9973 | 18.0003
23.672 | 21.5643 | 59.9618 | 11.9995 | 23.6609 | 9.7317 | 59.9967 | 0 | 23.6602 | 21.077 | 59.9902 | 11.9995 | 23.6594 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.6652 | 27.7334 | 59.9974 | 18.0003
23.6803 | 21.5643 | 59.9618 | 11.9995 | 23.6693 | 9.7317 | 59.9967 | 0 | 23.6685 | 21.077 | 59.9902 | 11.9995 | 23.6678 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.6735 | 27.7334 | 59.9974 | 18.0003
23.6886 | 21.5643 | 59.9617 | 11.9995 | 23.6776 | 9.7317 | 59.9966 | 0 | 23.6768 | 21.077 | 59.9903 | 11.9995 | 23.6761 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.6818 | 27.7334 | 59.9975 | 18.0003
23.697 | 21.5643 | 59.9617 | 11.9995 | 23.6859 | 9.7317 | 59.9966 | 0 | 23.6852 | 21.077 | 59.9903 | 11.9995 | 23.6844 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.6901 | 27.7334 | 59.9975 | 18.0003
23.7053 | 21.5643 | 59.9617 | 11.9995 | 23.6942 | 9.7318 | 59.9966 | 0 | 23.6935 | 21.077 | 59.9903 | 11.9995 | 23.6927 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.6985 | 27.7334 | 59.9976 | 18.0003
23.7137 | 21.5643 | 59.9617 | 11.9995 | 23.7026 | 9.7318 | 59.9966 | 0 | 23.7018 | 21.077 | 59.9904 | 11.9995 | 23.7011 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.7068 | 27.7334 | 59.9976 | 18.0003
23.722 | 21.5643 | 59.9617 | 11.9995 | 23.7109 | 9.7333 | 59.9966 | 0 | 23.7101 | 21.077 | 59.9904 | 11.9995 | 23.7094 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.7151 | 27.7334 | 59.9977 | 18.0003
23.7303 | 21.5643 | 59.9617 | 11.9995 | 23.7192 | 9.7333 | 59.9966 | 0 | 23.7185 | 21.077 | 59.9904 | 11.9995 | 23.7178 | 9.9196 | 60.005 | 0 | 23.7235 | 27.7334 | 59.9977 | 18.0003
23.7387 | 21.5643 | 59.9616 | 11.9995 | 23.7276 | 9.735 | 59.9965 | 0 | 23.7268 | 21.077 | 59.9905 | 11.9995 | 23.7261 | 9.9196 | 60.0049 | 0 | 23.7318 | 27.7334 | 59.9978 | 18.0003
23.747 | 21.5643 | 59.9616 | 11.9995 | 23.7359 | 9.735 | 59.9965 | 0 | 23.7352 | 21.077 | 59.9905 | 11.9995 | 23.7344 | 9.9196 | 60.0049 | 0 | 23.7401 | 27.7334 | 59.9978 | 18.0003
23.7554 | 21.5643 | 59.9616 | 11.9995 | 23.7443 | 9.735 | 59.9965 | 0 | 23.7435 | 21.077 | 59.9905 | 11.9995 | 23.7427 | 9.9196 | 60.0049 | 0 | 23.7484 | 27.7334 | 59.9979 | 18.0003
23.7637 | 21.5643 | 59.9616 | 11.9995 | 23.7526 | 9.735 | 59.9965 | 0 | 23.7518 | 21.077 | 59.9906 | 11.9995 | 23.7511 | 9.9196 | 60.0049 | 0 | 23.7568 | 27.7334 | 59.9979 | 18.0003
23.772 | 21.5643 | 59.9616 | 11.9995 | 23.7609 | 9.735 | 59.9965 | 0 | 23.7602 | 21.077 | 59.9906 | 11.9995 | 23.7594 | 9.9196 | 60.0049 | 0 | 23.7651 | 27.7334 | 59.998 | 18.0003
23.7804 | 21.5643 | 59.9616 | 11.9995 | 23.7693 | 9.735 | 59.9965 | 0 | 23.7685 | 21.0804 | 59.9906 | 11.9995 | 23.7678 | 9.9196 | 60.0049 | 0 | 23.7734 | 27.7383 | 59.998 | 18.0003
23.7887 | 21.5643 | 59.9615 | 11.9995 | 23.7776 | 9.7353 | 59.9964 | 0 | 23.7769 | 21.0804 | 59.9907 | 11.9995 | 23.7761 | 9.9196 | 60.0049 | 0 | 23.7817 | 27.7383 | 59.9981 | 18.0003
23.7971 | 21.5643 | 59.9615 | 11.9995 | 23.7859 | 9.7353 | 59.9964 | 0 | 23.7852 | 21.0804 | 59.9907 | 11.9995 | 23.7844 | 9.8466 | 60.0049 | 0 | 23.7902 | 27.7383 | 59.9981 | 18.0003
23.8054 | 21.5643 | 59.9615 | 11.9995 | 23.7943 | 9.7353 | 59.9964 | 0 | 23.7935 | 21.0804 | 59.9907 | 11.9995 | 23.7927 | 9.8466 | 60.0049 | 0 | 23.7985 | 27.7383 | 59.9982 | 18.0003
23.8137 | 21.5643 | 59.9615 | 11.9995 | 23.8026 | 9.7353 | 59.9964 | 0 | 23.8018 | 21.0774 | 59.9908 | 11.9995 | 23.8011 | 9.8466 | 60.0049 | 0 | 23.8068 | 27.7376 | 59.9982 | 18.0003
23.8221 | 21.5643 | 59.9615 | 11.9995 | 23.8109 | 9.7348 | 59.9964 | 0 | 23.8102 | 21.0774 | 59.9908 | 11.9995 | 23.8094 | 9.8466 | 60.0049 | 0 | 23.8152 | 27.7376 | 59.9983 | 18.0003
23.8304 | 21.5643 | 59.9615 | 11.9995 | 23.8192 | 9.7348 | 59.9964 | 0 | 23.8185 | 21.0774 | 59.9908 | 11.9995 | 23.8177 | 9.8466 | 60.0049 | 0 | 23.8235 | 27.7376 | 59.9983 | 18.0003
23.8387 | 21.5643 | 59.9614 | 11.9995 | 23.8276 | 9.7348 | 59.9963 | 0 | 23.8268 | 21.0774 | 59.9909 | 11.9995 | 23.8261 | 9.8466 | 60.0048 | 0 | 23.8318 | 27.7376 | 59.9984 | 18.0003
23.8471 | 21.5643 | 59.9614 | 11.9995 | 23.8359 | 9.7348 | 59.9963 | 0 | 23.8351 | 21.0774 | 59.9909 | 11.9995 | 23.8344 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.8401 | 27.7363 | 59.9984 | 18.0003
23.8554 | 21.5643 | 59.9614 | 11.9995 | 23.8442 | 9.7348 | 59.9963 | 0 | 23.8435 | 21.0774 | 59.9909 | 11.9995 | 23.8428 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.8485 | 27.7363 | 59.9985 | 18.0003
23.8638 | 21.5643 | 59.9614 | 11.9995 | 23.8526 | 9.7348 | 59.9963 | 0 | 23.8519 | 21.0774 | 59.991 | 11.9995 | 23.8511 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.8568 | 27.7363 | 59.9985 | 18.0003
23.8721 | 21.5643 | 59.9614 | 11.9995 | 23.8609 | 9.7313 | 59.9963 | 0 | 23.8602 | 21.0774 | 59.991 | 11.9995 | 23.8594 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.8651 | 27.7363 | 59.9986 | 18.0003
23.8804 | 21.5625 | 59.9614 | 11.9995 | 23.8693 | 9.7313 | 59.9963 | 0 | 23.8685 | 21.0774 | 59.991 | 11.9995 | 23.8677 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.8735 | 27.7282 | 59.9986 | 18.0003
23.8888 | 21.5625 | 59.9613 | 11.9995 | 23.8776 | 9.7313 | 59.9962 | 0 | 23.8768 | 21.0774 | 59.9911 | 11.9995 | 23.8761 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.8818 | 27.7282 | 59.9987 | 18.0003
23.8971 | 21.5612 | 59.9613 | 11.9995 | 23.8859 | 9.7313 | 59.9962 | 0 | 23.8852 | 21.0774 | 59.9911 | 11.9995 | 23.8844 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.8901 | 27.7282 | 59.9987 | 18.0003
23.9055 | 21.5612 | 59.9613 | 11.9995 | 23.8943 | 9.7309 | 59.9962 | 0 | 23.8935 | 21.0774 | 59.9911 | 11.9995 | 23.8928 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.8984 | 27.7282 | 59.9988 | 18.0003
23.9138 | 21.5612 | 59.9613 | 11.9995 | 23.9026 | 9.7309 | 59.9962 | 0 | 23.9019 | 21.0755 | 59.9912 | 11.9995 | 23.9011 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.9069 | 27.7282 | 59.9988 | 18.0003
23.9221 | 21.5612 | 59.9613 | 11.9995 | 23.9109 | 9.7324 | 59.9962 | 0 | 23.9102 | 21.0755 | 59.9912 | 11.9995 | 23.9094 | 9.7585 | 60.0048 | 0 | 23.9152 | 27.7282 | 59.9989 | 18.0003
23.9305 | 21.5612 | 59.9613 | 11.9995 | 23.9193 | 9.7324 | 59.9962 | 0 | 23.9185 | 21.0753 | 59.9912 | 11.9995 | 23.9177 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9235 | 27.7236 | 59.9989 | 18.0003
23.9388 | 21.5612 | 59.9612 | 11.9995 | 23.9276 | 9.7324 | 59.9961 | 0 | 23.9268 | 21.0753 | 59.9913 | 11.9995 | 23.9261 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9318 | 27.7236 | 59.999 | 18.0003
23.9472 | 21.5612 | 59.9612 | 11.9995 | 23.9359 | 9.7324 | 59.9961 | 0 | 23.9352 | 21.0753 | 59.9913 | 11.9995 | 23.9344 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9402 | 27.7192 | 59.999 | 18.0003
23.9555 | 21.5612 | 59.9612 | 11.9995 | 23.9442 | 9.7322 | 59.9961 | 0 | 23.9435 | 21.0753 | 59.9913 | 11.9995 | 23.9427 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9485 | 27.7192 | 59.9991 | 18.0003
23.9638 | 21.561 | 59.9612 | 11.9995 | 23.9526 | 9.7322 | 59.9961 | 0 | 23.9518 | 21.0753 | 59.9914 | 11.9995 | 23.951 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9568 | 27.7192 | 59.9991 | 18.0003
23.9722 | 21.561 | 59.9612 | 11.9995 | 23.9609 | 9.7328 | 59.9961 | 0 | 23.9602 | 21.0753 | 59.9914 | 11.9995 | 23.9594 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9652 | 27.7192 | 59.9992 | 18.0003
23.9805 | 21.561 | 59.9612 | 11.9995 | 23.9692 | 9.7328 | 59.9961 | 0 | 23.9685 | 21.0753 | 59.9914 | 11.9995 | 23.9677 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9735 | 27.6711 | 59.9992 | 18.0003
23.9889 | 21.561 | 59.9611 | 11.9995 | 23.9776 | 9.7343 | 59.996 | 0 | 23.9769 | 21.0753 | 59.9915 | 11.9995 | 23.9761 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9818 | 27.6711 | 59.9993 | 18.0003
23.9972 | 21.561 | 59.9611 | 11.9995 | 23.9859 | 9.7343 | 59.996 | 0 | 23.9852 | 21.075 | 59.9915 | 11.9995 | 23.9844 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9901 | 27.672 | 59.9993 | 18.0003
24.0055 | 21.561 | 59.9611 | 11.9995 | 23.9943 | 9.6659 | 59.996 | 0 | 23.9935 | 21.075 | 59.9915 | 11.9995 | 23.9927 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 23.9985 | 27.672 | 59.9994 | 18.0003
24.0139 | 21.561 | 59.9611 | 11.9995 | 24.0026 | 9.6659 | 59.996 | 0 | 24.0018 | 21.075 | 59.9916 | 11.9995 | 24.001 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 24.0068 | 27.6152 | 59.9994 | 18.0003
24.0222 | 21.561 | 59.9611 | 11.9995 | 24.0109 | 9.6662 | 59.9959 | 0 | 24.0102 | 21.075 | 59.9916 | 11.9995 | 24.0094 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 24.0151 | 27.6152 | 59.9995 | 18.0003
24.0305 | 21.561 | 59.9611 | 11.9995 | 24.0193 | 9.6662 | 59.9959 | 0 | 24.0185 | 21.075 | 59.9916 | 11.9995 | 24.0178 | 9.7577 | 60.0047 | 0 | 24.0234 | 27.6187 | 59.9995 | 18.0003
24.0389 | 21.561 | 59.961 | 11.9995 | 24.0276 | 9.6661 | 59.9958 | 0 | 24.0269 | 21.075 | 59.9917 | 11.9995 | 24.0261 | 9.7577 | 60.0046 | 0 | 24.0319 | 27.6187 | 59.9996 | 18.0003
24.0472 | 21.561 | 59.961 | 11.9995 | 24.0359 | 9.6661 | 59.9958 | 0 | 24.0352 | 21.075 | 59.9917 | 11.9995 | 24.0344 | 9.7577 | 60.0046 | 0 | 24.0402 | 27.6187 | 59.9996 | 18.0003
24.0556 | 21.561 | 59.961 | 11.9995 | 24.0443 | 9.6661 | 59.9957 | 0 | 24.0435 | 21.075 | 59.9917 | 11.9995 | 24.0427 | 9.7577 | 60.0046 | 0 | 24.0485 | 27.6187 | 59.9997 | 18.0003
24.0639 | 21.561 | 59.961 | 11.9995 | 24.0526 | 9.6661 | 59.9957 | 0 | 24.0519 | 21.075 | 59.9918 | 11.9995 | 24.0511 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.0569 | 27.6187 | 59.9997 | 18.0003
24.0723 | 21.561 | 59.961 | 11.9995 | 24.0609 | 9.6661 | 59.9956 | 0 | 24.0602 | 21.075 | 59.9918 | 11.9995 | 24.0594 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.0652 | 27.6187 | 59.9998 | 18.0003
24.0806 | 21.561 | 59.961 | 11.9995 | 24.0692 | 9.6661 | 59.9956 | 0 | 24.0685 | 21.0762 | 59.9918 | 11.9995 | 24.0677 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.0735 | 27.5541 | 59.9998 | 18.0003
24.0889 | 21.561 | 59.9609 | 11.9995 | 24.0776 | 9.6647 | 59.9955 | 0 | 24.0768 | 21.0762 | 59.9919 | 11.9995 | 24.076 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.0818 | 27.5541 | 59.9999 | 18.0003
24.0973 | 21.5622 | 59.9609 | 11.9995 | 24.0859 | 9.6647 | 59.9955 | 0 | 24.0852 | 21.078 | 59.9919 | 11.9995 | 24.0844 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.0902 | 27.5541 | 59.9999 | 18.0003
24.1056 | 21.5622 | 59.9609 | 11.9995 | 24.0943 | 9.6646 | 59.9954 | 0 | 24.0935 | 21.078 | 59.9919 | 11.9995 | 24.0927 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.0985 | 27.5541 | 60 | 18.0003
24.1139 | 21.5622 | 59.9609 | 11.9995 | 24.1026 | 9.6646 | 59.9954 | 0 | 24.1019 | 21.078 | 59.992 | 11.9995 | 24.1011 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.1068 | 27.558 | 60 | 18.0003
24.1223 | 21.5622 | 59.9609 | 11.9995 | 24.1109 | 9.6646 | 59.9953 | 0 | 24.1102 | 21.078 | 59.992 | 11.9995 | 24.1094 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.1151 | 27.558 | 60.0001 | 18.0003
24.1306 | 21.5622 | 59.9609 | 11.9995 | 24.1193 | 9.6646 | 59.9953 | 0 | 24.1185 | 21.078 | 59.992 | 11.9995 | 24.1177 | 9.759 | 60.0046 | 0 | 24.1235 | 27.558 | 60.0001 | 18.0003
24.139 | 21.5622 | 59.9608 | 11.9995 | 24.1276 | 9.6634 | 59.9952 | 0 | 24.1269 | 21.078 | 59.9921 | 11.9995 | 24.126 | 9.759 | 60.0045 | 0 | 24.1318 | 27.558 | 60.0002 | 18.0003
24.1473 | 21.5655 | 59.9608 | 11.9995 | 24.1359 | 9.6634 | 59.9952 | 0 | 24.1352 | 21.078 | 59.9921 | 11.9995 | 24.1344 | 9.759 | 60.0045 | 0 | 24.1401 | 27.558 | 60.0002 | 18.0003
24.1556 | 21.5655 | 59.9608 | 11.9995 | 24.1443 | 9.6636 | 59.9951 | 0 | 24.1436 | 21.078 | 59.9921 | 11.9995 | 24.1427 | 9.759 | 60.0045 | 0 | 24.1486 | 27.558 | 60.0003 | 18.0003
24.164 | 21.5655 | 59.9608 | 11.9995 | 24.1526 | 9.6636 | 59.9951 | 0 | 24.1519 | 21.078 | 59.9922 | 11.9995 | 24.1511 | 9.759 | 60.0045 | 0 | 24.1569 | 27.558 | 60.0003 | 18.0003
24.1723 | 21.5655 | 59.9608 | 11.9995 | 24.1609 | 9.6635 | 59.995 | 0 | 24.1602 | 21.078 | 59.9922 | 11.9995 | 24.1594 | 9.759 | 60.0045 | 0 | 24.1652 | 27.558 | 60.0004 | 18.0003
24.1806 | 21.5655 | 59.9608 | 11.9995 | 24.1693 | 9.6635 | 59.995 | 0 | 24.1685 | 21.0798 | 59.9922 | 11.9995 | 24.1677 | 9.7581 | 60.0045 | 0 | 24.1735 | 27.5634 | 60.0004 | 18.0003
24.189 | 21.5655 | 59.9607 | 11.9995 | 24.1776 | 9.6638 | 59.9949 | 0 | 24.1769 | 21.0798 | 59.9923 | 11.9995 | 24.176 | 9.7581 | 60.0045 | 0 | 24.1819 | 27.5634 | 60.0005 | 18.0003
24.1973 | 21.5655 | 59.9607 | 11.9995 | 24.1859 | 9.6638 | 59.9949 | 0 | 24.1852 | 21.0798 | 59.9923 | 11.9995 | 24.1844 | 9.7581 | 60.0045 | 0 | 24.1902 | 27.5631 | 60.0005 | 18.0003
24.2057 | 21.5655 | 59.9607 | 11.9995 | 24.1942 | 9.6639 | 59.9948 | 0 | 24.1935 | 21.0798 | 59.9923 | 11.9995 | 24.1927 | 9.7581 | 60.0045 | 0 | 24.1985 | 27.5631 | 60.0006 | 18.0003
24.214 | 21.5681 | 59.9607 | 11.9995 | 24.2026 | 9.6639 | 59.9948 | 0 | 24.2019 | 21.0798 | 59.9924 | 11.9995 | 24.201 | 9.7581 | 60.0045 | 0 | 24.2068 | 27.5631 | 60.0006 | 18.0003
24.2224 | 21.5681 | 59.9607 | 11.9995 | 24.2109 | 9.6639 | 59.9947 | 0 | 24.2102 | 21.0798 | 59.9924 | 11.9995 | 24.2094 | 9.7581 | 60.0045 | 0 | 24.2152 | 27.5631 | 60.0007 | 18.0003
24.2307 | 21.5681 | 59.9607 | 11.9995 | 24.2193 | 9.6639 | 59.9947 | 0 | 24.2186 | 21.0798 | 59.9924 | 11.9995 | 24.2177 | 9.7581 | 60.0045 | 0 | 24.2235 | 27.5631 | 60.0007 | 18.0003
24.239 | 21.5681 | 59.9606 | 11.9995 | 24.2276 | 9.6651 | 59.9946 | 0 | 24.2269 | 21.0798 | 59.9925 | 11.9995 | 24.2261 | 9.7581 | 60.0044 | 0 | 24.2318 | 27.5631 | 60.0008 | 18.0003
24.2474 | 21.5681 | 59.9606 | 11.9995 | 24.2359 | 9.6651 | 59.9946 | 0 | 24.2352 | 21.081 | 59.9925 | 11.9995 | 24.2344 | 9.7581 | 60.0044 | 0 | 24.2402 | 27.5633 | 60.0008 | 18.0003
24.2557 | 21.5681 | 59.9606 | 11.9995 | 24.2443 | 9.6648 | 59.9945 | 0 | 24.2435 | 21.081 | 59.9925 | 11.9995 | 24.2427 | 9.7581 | 60.0044 | 0 | 24.2485 | 27.5633 | 60.0009 | 18.0003
24.264 | 21.5681 | 59.9606 | 11.9995 | 24.2526 | 9.6648 | 59.9945 | 0 | 24.2519 | 21.081 | 59.9926 | 11.9995 | 24.251 | 9.7566 | 60.0044 | 0 | 24.2568 | 27.5655 | 60.0009 | 18.0003
24.2724 | 21.5681 | 59.9606 | 11.9995 | 24.2609 | 9.6648 | 59.9944 | 0 | 24.2602 | 21.081 | 59.9926 | 11.9995 | 24.2594 | 9.7566 | 60.0044 | 0 | 24.2651 | 27.5655 | 60.001 | 18.0003
24.2807 | 21.5681 | 59.9606 | 11.9995 | 24.2693 | 9.6648 | 59.9944 | 0 | 24.2686 | 21.079 | 59.9926 | 11.9995 | 24.2677 | 9.7566 | 60.0044 | 0 | 24.2736 | 27.5614 | 60.001 | 18.0003
24.2891 | 21.5681 | 59.9605 | 11.9995 | 24.2776 | 9.6651 | 59.9943 | 0 | 24.2769 | 21.079 | 59.9927 | 11.9995 | 24.2761 | 9.7566 | 60.0044 | 0 | 24.2819 | 27.5614 | 60.0011 | 18.0003
24.2974 | 21.5681 | 59.9605 | 11.9995 | 24.2859 | 9.6651 | 59.9943 | 0 | 24.2852 | 21.079 | 59.9927 | 11.9995 | 24.2844 | 9.7566 | 60.0044 | 0 | 24.2902 | 27.5614 | 60.0011 | 18.0003
24.3057 | 21.5681 | 59.9605 | 11.9995 | 24.2943 | 9.6066 | 59.9942 | 0 | 24.2936 | 21.079 | 59.9927 | 11.9995 | 24.2927 | 9.7566 | 60.0044 | 0 | 24.2985 | 27.5614 | 60.0012 | 18.0003
24.3141 | 21.5708 | 59.9605 | 11.9995 | 24.3026 | 9.6066 | 59.9942 | 0 | 24.3019 | 21.079 | 59.9928 | 11.9995 | 24.301 | 9.7566 | 60.0044 | 0 | 24.3069 | 27.5614 | 60.0012 | 18.0003
24.3224 | 21.5708 | 59.9605 | 11.9995 | 24.3109 | 9.6066 | 59.9941 | 0 | 24.3102 | 21.079 | 59.9928 | 11.9995 | 24.3094 | 9.7566 | 60.0044 | 0 | 24.3152 | 27.5614 | 60.0013 | 18.0003
24.3307 | 21.5708 | 59.9605 | 11.9995 | 24.3192 | 9.6066 | 59.9941 | 0 | 24.3185 | 21.079 | 59.9928 | 11.9995 | 24.3177 | 9.7566 | 60.0043 | 0 | 24.3235 | 27.5614 | 60.0013 | 18.0003
24.3391 | 21.5708 | 59.9604 | 11.9995 | 24.3276 | 9.6054 | 59.994 | 0 | 24.3269 | 21.079 | 59.9929 | 11.9995 | 24.326 | 9.7566 | 60.0043 | 0 | 24.3319 | 27.5614 | 60.0014 | 18.0003
24.3474 | 21.5708 | 59.9604 | 11.9995 | 24.3359 | 9.6054 | 59.994 | 0 | 24.3352 | 21.079 | 59.9929 | 11.9995 | 24.3344 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.3402 | 27.5614 | 60.0014 | 18.0003
24.3558 | 21.5708 | 59.9604 | 11.9995 | 24.3443 | 9.6056 | 59.9939 | 0 | 24.3436 | 21.079 | 59.9929 | 11.9995 | 24.3427 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.3485 | 27.5614 | 60.0015 | 18.0003
24.3641 | 21.5708 | 59.9604 | 11.9995 | 24.3526 | 9.6056 | 59.9939 | 0 | 24.3519 | 21.079 | 59.993 | 11.9995 | 24.351 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.3568 | 27.5614 | 60.0015 | 18.0003
24.3725 | 21.5708 | 59.9604 | 11.9995 | 24.3609 | 9.6056 | 59.9938 | 0 | 24.3602 | 21.079 | 59.993 | 11.9995 | 24.3594 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.3652 | 27.5614 | 60.0016 | 18.0003
24.3808 | 21.5708 | 59.9604 | 11.9995 | 24.3693 | 9.6056 | 59.9938 | 0 | 24.3686 | 21.076 | 59.993 | 11.9995 | 24.3677 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.3735 | 27.5614 | 60.0016 | 18.0003
24.3891 | 21.5708 | 59.9603 | 11.9995 | 24.3776 | 9.6038 | 59.9937 | 0 | 24.3769 | 21.076 | 59.993 | 11.9995 | 24.376 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.3818 | 27.5614 | 60.0017 | 18.0003
24.3975 | 21.5704 | 59.9603 | 11.9995 | 24.3859 | 9.6038 | 59.9937 | 0 | 24.3853 | 21.076 | 59.993 | 11.9995 | 24.3844 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.3901 | 27.5614 | 60.0017 | 18.0003
24.4058 | 21.5704 | 59.9603 | 11.9995 | 24.3943 | 9.6038 | 59.9936 | 0 | 24.3936 | 21.076 | 59.993 | 11.9995 | 24.3927 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.3986 | 27.5614 | 60.0018 | 18.0003
24.4141 | 21.5704 | 59.9603 | 11.9995 | 24.4026 | 9.6038 | 59.9936 | 0 | 24.4019 | 21.076 | 59.993 | 11.9995 | 24.4011 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.4069 | 27.5614 | 60.0018 | 18.0003
24.4225 | 21.5704 | 59.9603 | 11.9995 | 24.4109 | 9.6035 | 59.9935 | 0 | 24.4102 | 21.076 | 59.9931 | 11.9995 | 24.4094 | 9.7564 | 60.0043 | 0 | 24.4152 | 27.5614 | 60.0019 | 18.0003
24.4308 | 21.5704 | 59.9603 | 11.9995 | 24.4193 | 9.6035 | 59.9935 | 0 | 24.4186 | 21.076 | 59.9931 | 11.9995 | 24.4177 | 9.7564 | 60.0042 | 0 | 24.4235 | 27.5614 | 60.0019 | 18.0003
24.4392 | 21.5704 | 59.9602 | 11.9995 | 24.4276 | 9.6035 | 59.9934 | 0 | 24.4269 | 21.076 | 59.9931 | 11.9995 | 24.426 | 9.7564 | 60.0042 | 0 | 24.4319 | 27.5614 | 60.002 | 18.0003
24.4475 | 21.5704 | 59.9602 | 11.9995 | 24.4359 | 9.6035 | 59.9934 | 0 | 24.4352 | 21.0772 | 59.9931 | 11.9995 | 24.4344 | 9.7564 | 60.0042 | 0 | 24.4402 | 27.5614 | 60.002 | 18.0003
24.4558 | 21.5704 | 59.9602 | 11.9995 | 24.4443 | 9.6035 | 59.9933 | 0 | 24.4435 | 21.0772 | 59.9931 | 11.9995 | 24.4427 | 9.7564 | 60.0042 | 0 | 24.4485 | 27.5614 | 60.002 | 18.0003
24.4642 | 21.5704 | 59.9602 | 11.9995 | 24.4526 | 9.6035 | 59.9933 | 0 | 24.4519 | 21.0772 | 59.9931 | 11.9995 | 24.451 | 9.7564 | 60.0042 | 0 | 24.4569 | 27.5536 | 60.0021 | 18.0003
24.4725 | 21.5704 | 59.9602 | 11.9995 | 24.4609 | 9.6023 | 59.9932 | 0 | 24.4603 | 21.0772 | 59.9931 | 11.9995 | 24.4594 | 9.7564 | 60.0042 | 0 | 24.4652 | 27.5536 | 60.0021 | 18.0003
24.4809 | 21.5704 | 59.9602 | 11.9995 | 24.4693 | 9.6023 | 59.9932 | 0 | 24.4686 | 21.0772 | 59.9931 | 11.9995 | 24.4677 | 9.757 | 60.0042 | 0 | 24.4735 | 27.5536 | 60.0021 | 18.0003
24.4892 | 21.5704 | 59.9601 | 11.9995 | 24.4776 | 9.6015 | 59.9931 | 0 | 24.4769 | 21.0772 | 59.9931 | 11.9995 | 24.476 | 9.757 | 60.0042 | 0 | 24.4818 | 27.5536 | 60.0021 | 18.0003
24.4975 | 21.5704 | 59.9601 | 11.9995 | 24.4859 | 9.6015 | 59.9931 | 0 | 24.4852 | 21.0793 | 59.9931 | 11.9995 | 24.4844 | 9.757 | 60.0042 | 0 | 24.4902 | 27.5536 | 60.0022 | 18.0003
24.5059 | 21.5704 | 59.9601 | 11.9995 | 24.4943 | 9.5659 | 59.993 | 0 | 24.4936 | 21.0793 | 59.9931 | 11.9995 | 24.4927 | 9.757 | 60.0042 | 0 | 24.4985 | 27.5536 | 60.0022 | 18.0003
24.5142 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.5026 | 9.5659 | 59.993 | 0 | 24.5019 | 20.9802 | 59.9931 | 11.9995 | 24.501 | 9.757 | 60.0042 | 0 | 24.5068 | 27.5462 | 60.0022 | 18.0003
24.5226 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.5109 | 9.5659 | 59.9929 | 0 | 24.5103 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.5093 | 9.757 | 60.0042 | 0 | 24.5151 | 27.5462 | 60.0022 | 18.0003
24.5309 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.5193 | 9.5659 | 59.9929 | 0 | 24.5186 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.5177 | 9.757 | 60.0042 | 0 | 24.5236 | 27.5462 | 60.0023 | 18.0003
24.5392 | 21.4988 | 59.96 | 11.9995 | 24.5276 | 9.5659 | 59.9928 | 0 | 24.5269 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.526 | 9.757 | 60.0041 | 0 | 24.5319 | 27.5462 | 60.0023 | 18.0003
24.5476 | 21.4988 | 59.96 | 11.9995 | 24.5359 | 9.5659 | 59.9928 | 0 | 24.5352 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.5344 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.5402 | 27.5462 | 60.0023 | 18.0003
24.5559 | 21.4988 | 59.96 | 11.9995 | 24.5443 | 9.5659 | 59.9927 | 0 | 24.5436 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.5427 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.5485 | 27.5462 | 60.0023 | 18.0003
24.5642 | 21.4988 | 59.96 | 11.9995 | 24.5526 | 9.5659 | 59.9927 | 0 | 24.5519 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.551 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.5569 | 27.5462 | 60.0024 | 18.0003
24.5726 | 21.4988 | 59.96 | 11.9995 | 24.5609 | 9.5664 | 59.9926 | 0 | 24.5602 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.5593 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.5652 | 27.5462 | 60.0024 | 18.0003
24.5809 | 21.4988 | 59.96 | 11.9995 | 24.5693 | 9.5664 | 59.9926 | 0 | 24.5686 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.5677 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.5735 | 27.5462 | 60.0024 | 18.0003
24.5893 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.5776 | 9.5663 | 59.9925 | 0 | 24.5769 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.576 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.5819 | 27.5462 | 60.0024 | 18.0003
24.5976 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.5859 | 9.5663 | 59.9925 | 0 | 24.5853 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.5844 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.5902 | 27.546 | 60.0025 | 18.0003
24.6059 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.5943 | 9.5655 | 59.9924 | 0 | 24.5936 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.5927 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.5985 | 27.546 | 60.0025 | 18.0003
24.6143 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.6026 | 9.5655 | 59.9924 | 0 | 24.6019 | 20.9802 | 59.9932 | 11.9995 | 24.601 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.6068 | 27.546 | 60.0025 | 18.0003
24.6226 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.611 | 9.5655 | 59.9923 | 0 | 24.6102 | 20.9802 | 59.9933 | 11.9995 | 24.6094 | 9.7567 | 60.0041 | 0 | 24.6152 | 27.546 | 60.0025 | 18.0003
24.631 | 21.4988 | 59.9601 | 11.9995 | 24.6193 | 9.5655 | 59.9923 | 0 | 24.6186 | 20.9802 | 59.9933 | 11.9995 | 24.6177 | 9.7566 | 60.0041 | 0 | 24.6235 | 27.546 | 60.0026 | 18.0003
24.6393 | 21.4988 | 59.9602 | 11.9995 | 24.6276 | 9.5655 | 59.9922 | 0 | 24.6269 | 20.9802 | 59.9933 | 11.9995 | 24.626 | 9.7566 | 60.004 | 0 | 24.6318 | 27.546 | 60.0026 | 18.0003
24.6476 | 21.4988 | 59.9602 | 11.9995 | 24.636 | 9.5655 | 59.9922 | 0 | 24.6353 | 20.9797 | 59.9933 | 11.9995 | 24.6343 | 9.7566 | 60.004 | 0 | 24.6401 | 27.546 | 60.0026 | 18.0003
24.656 | 21.4988 | 59.9602 | 11.9995 | 24.6443 | 9.5655 | 59.9921 | 0 | 24.6436 | 20.9797 | 59.9933 | 11.9995 | 24.6427 | 9.7566 | 60.004 | 0 | 24.6486 | 27.546 | 60.0026 | 18.0003
24.6643 | 21.4988 | 59.9602 | 11.9995 | 24.6526 | 9.5655 | 59.9921 | 0 | 24.6519 | 20.9797 | 59.9933 | 11.9995 | 24.651 | 9.7566 | 60.004 | 0 | 24.6569 | 27.546 | 60.0027 | 18.0003
24.6727 | 21.4988 | 59.9602 | 11.9995 | 24.6609 | 9.5681 | 59.992 | 0 | 24.6603 | 20.9797 | 59.9933 | 11.9995 | 24.6594 | 9.7566 | 60.004 | 0 | 24.6652 | 27.546 | 60.0027 | 18.0003
24.681 | 21.4988 | 59.9602 | 11.9995 | 24.6693 | 9.5681 | 59.992 | 0 | 24.6686 | 20.9797 | 59.9933 | 11.9995 | 24.6677 | 9.7546 | 60.004 | 0 | 24.6735 | 27.5469 | 60.0027 | 18.0003
24.6893 | 21.4988 | 59.9603 | 11.9995 | 24.6776 | 9.5698 | 59.9919 | 0 | 24.6769 | 20.9797 | 59.9933 | 11.9995 | 24.676 | 9.7546 | 60.004 | 0 | 24.6819 | 27.5469 | 60.0027 | 18.0003
24.6977 | 21.4988 | 59.9603 | 11.9995 | 24.6859 | 9.5698 | 59.9919 | 0 | 24.6852 | 20.9779 | 59.9933 | 11.9995 | 24.6843 | 9.7546 | 60.0039 | 0 | 24.6902 | 27.5469 | 60.0028 | 18.0003
24.706 | 21.4988 | 59.9603 | 11.9995 | 24.6943 | 9.5698 | 59.9918 | 0 | 24.6936 | 20.9779 | 59.9933 | 11.9995 | 24.6927 | 9.7546 | 60.0039 | 0 | 24.6985 | 27.5469 | 60.0028 | 18.0003
24.7144 | 21.4988 | 59.9603 | 11.9995 | 24.7026 | 9.5698 | 59.9918 | 0 | 24.7019 | 20.9779 | 59.9933 | 11.9995 | 24.701 | 9.7545 | 60.0039 | 0 | 24.7069 | 27.5461 | 60.0028 | 18.0003
24.7227 | 21.4988 | 59.9603 | 11.9995 | 24.711 | 9.5698 | 59.9917 | 0 | 24.7103 | 20.9779 | 59.9934 | 11.9995 | 24.7094 | 9.7545 | 60.0038 | 0 | 24.7152 | 27.5461 | 60.0028 | 18.0003
24.731 | 21.4988 | 59.9603 | 11.9995 | 24.7193 | 9.5698 | 59.9917 | 0 | 24.7186 | 20.9779 | 59.9934 | 11.9995 | 24.7177 | 9.7545 | 60.0038 | 0 | 24.7235 | 27.5461 | 60.0029 | 18.0003
24.7394 | 21.4988 | 59.9604 | 11.9995 | 24.7276 | 9.5698 | 59.9916 | 0 | 24.7269 | 20.9779 | 59.9934 | 11.9995 | 24.726 | 9.7545 | 60.0038 | 0 | 24.7318 | 27.5461 | 60.0029 | 18.0003
24.7477 | 21.4988 | 59.9604 | 11.9995 | 24.736 | 9.5698 | 59.9916 | 0 | 24.7353 | 20.9779 | 59.9934 | 11.9995 | 24.7343 | 9.7545 | 60.0037 | 0 | 24.7402 | 27.5069 | 60.0029 | 18.0003
24.756 | 21.4988 | 59.9604 | 11.9995 | 24.7443 | 9.5687 | 59.9915 | 0 | 24.7436 | 20.9779 | 59.9934 | 11.9995 | 24.7427 | 9.7545 | 60.0037 | 0 | 24.7485 | 27.5069 | 60.0029 | 18.0003
24.7644 | 21.4988 | 59.9604 | 11.9995 | 24.7526 | 9.5687 | 59.9915 | 0 | 24.752 | 20.9779 | 59.9934 | 11.9995 | 24.751 | 9.7545 | 60.0037 | 0 | 24.7568 | 27.5069 | 60.003 | 18.0003
24.7727 | 21.4988 | 59.9604 | 11.9995 | 24.761 | 9.5682 | 59.9914 | 0 | 24.7603 | 20.9779 | 59.9934 | 11.9995 | 24.7593 | 9.7545 | 60.0036 | 0 | 24.7651 | 27.5069 | 60.003 | 18.0003
24.7811 | 21.4988 | 59.9604 | 11.9995 | 24.7693 | 9.5682 | 59.9914 | 0 | 24.7686 | 20.9768 | 59.9934 | 11.9995 | 24.7676 | 9.7545 | 60.0036 | 0 | 24.7736 | 27.4656 | 60.003 | 18.0003
24.7894 | 21.4988 | 59.9605 | 11.9995 | 24.7776 | 9.5682 | 59.9913 | 0 | 24.7769 | 20.9768 | 59.9934 | 11.9995 | 24.776 | 9.7545 | 60.0036 | 0 | 24.7819 | 27.4656 | 60.003 | 18.0003
24.7977 | 21.4988 | 59.9605 | 11.9995 | 24.786 | 9.5682 | 59.9913 | 0 | 24.7853 | 20.9768 | 59.9934 | 11.9995 | 24.7844 | 9.7557 | 60.0035 | 0 | 24.7902 | 27.4656 | 60.0031 | 18.0003
24.8061 | 21.4988 | 59.9605 | 11.9995 | 24.7943 | 9.5682 | 59.9912 | 0 | 24.7936 | 20.9768 | 59.9934 | 11.9995 | 24.7927 | 9.7557 | 60.0035 | 0 | 24.7985 | 27.4656 | 60.0031 | 18.0003
24.8144 | 21.4988 | 59.9605 | 11.9995 | 24.8026 | 9.5682 | 59.9912 | 0 | 24.8019 | 20.9768 | 59.9934 | 11.9995 | 24.801 | 9.7557 | 60.0035 | 0 | 24.8069 | 27.4656 | 60.0031 | 18.0003
24.8228 | 21.4988 | 59.9605 | 11.9995 | 24.811 | 9.5673 | 59.9911 | 0 | 24.8103 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.8093 | 9.7557 | 60.0034 | 0 | 24.8152 | 27.4656 | 60.0031 | 18.0003
24.8311 | 21.4192 | 59.9605 | 11.9995 | 24.8193 | 9.5673 | 59.9911 | 0 | 24.8186 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.8177 | 9.7569 | 60.0034 | 0 | 24.8235 | 27.4674 | 60.0032 | 18.0003
24.8394 | 21.4192 | 59.9606 | 11.9995 | 24.8276 | 9.5673 | 59.991 | 0 | 24.827 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.826 | 9.7569 | 60.0034 | 0 | 24.8319 | 27.4674 | 60.0032 | 18.0003
24.8478 | 21.4192 | 59.9606 | 11.9995 | 24.836 | 9.5673 | 59.991 | 0 | 24.8353 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.8344 | 9.7584 | 60.0033 | 0 | 24.8402 | 27.4674 | 60.0032 | 18.0003
24.8561 | 21.4192 | 59.9606 | 11.9995 | 24.8443 | 9.5674 | 59.9909 | 0 | 24.8436 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.8427 | 9.7584 | 60.0033 | 0 | 24.8485 | 27.4674 | 60.0032 | 18.0003
24.8645 | 21.4192 | 59.9606 | 11.9995 | 24.8526 | 9.5674 | 59.9909 | 0 | 24.8519 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.851 | 9.7584 | 60.0033 | 0 | 24.8568 | 27.4674 | 60.0033 | 18.0003
24.8728 | 21.4192 | 59.9606 | 11.9995 | 24.861 | 9.5674 | 59.9908 | 0 | 24.8603 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.8593 | 9.7584 | 60.0032 | 0 | 24.8652 | 27.4674 | 60.0033 | 18.0003
24.8811 | 21.4192 | 59.9606 | 11.9995 | 24.8693 | 9.5674 | 59.9908 | 0 | 24.8686 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.8677 | 9.7584 | 60.0032 | 0 | 24.8735 | 27.4696 | 60.0033 | 18.0003
24.8895 | 21.4192 | 59.9607 | 11.9995 | 24.8777 | 9.5679 | 59.9907 | 0 | 24.877 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.876 | 9.7584 | 60.0032 | 0 | 24.8818 | 27.4696 | 60.0033 | 18.0003
24.8978 | 21.4192 | 59.9607 | 11.9995 | 24.886 | 9.5679 | 59.9907 | 0 | 24.8853 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.8843 | 9.7584 | 60.0031 | 0 | 24.8901 | 27.4696 | 60.0034 | 18.0003
24.9061 | 21.4192 | 59.9607 | 11.9995 | 24.8943 | 9.5679 | 59.9906 | 0 | 24.8936 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.8926 | 9.7584 | 60.0031 | 0 | 24.8986 | 27.4696 | 60.0034 | 18.0003
24.9145 | 21.4192 | 59.9607 | 11.9995 | 24.9026 | 9.5679 | 59.9906 | 0 | 24.902 | 20.9768 | 59.9935 | 11.9995 | 24.901 | 9.7587 | 60.0031 | 0 | 24.9069 | 27.4734 | 60.0034 | 18.0003
24.9228 | 21.4192 | 59.9607 | 11.9995 | 24.911 | 9.5667 | 59.9905 | 0 | 24.9103 | 20.9768 | 59.9936 | 11.9995 | 24.9093 | 9.7587 | 60.003 | 0 | 24.9152 | 27.4734 | 60.0034 | 18.0003
24.9312 | 21.4192 | 59.9607 | 11.9995 | 24.9193 | 9.5667 | 59.9905 | 0 | 24.9186 | 20.9768 | 59.9936 | 11.9995 | 24.9177 | 9.7587 | 60.003 | 0 | 24.9236 | 27.4734 | 60.0035 | 18.0003
24.9395 | 21.4192 | 59.9608 | 11.9995 | 24.9276 | 9.5667 | 59.9904 | 0 | 24.9269 | 20.9768 | 59.9936 | 11.9995 | 24.926 | 9.7587 | 60.003 | 0 | 24.9319 | 27.4734 | 60.0035 | 18.0003
24.9478 | 21.4192 | 59.9608 | 11.9995 | 24.936 | 9.5667 | 59.9904 | 0 | 24.9353 | 20.9768 | 59.9936 | 11.9995 | 24.9343 | 9.7585 | 60.0029 | 0 | 24.9402 | 27.4829 | 60.0035 | 18.0003
24.9562 | 21.4192 | 59.9608 | 11.9995 | 24.9443 | 9.5693 | 59.9903 | 0 | 24.9436 | 20.9768 | 59.9936 | 11.9995 | 24.9426 | 9.7585 | 60.0029 | 0 | 24.9485 | 27.4829 | 60.0035 | 18.0003
24.9645 | 21.4192 | 59.9608 | 11.9995 | 24.9526 | 9.5693 | 59.9903 | 0 | 24.952 | 20.8815 | 59.9936 | 11.9995 | 24.951 | 9.7585 | 60.0029 | 0 | 24.9569 | 27.4829 | 60.0036 | 18.0003
24.9729 | 21.4192 | 59.9608 | 11.9995 | 24.961 | 9.5693 | 59.9902 | 0 | 24.9603 | 20.8815 | 59.9936 | 11.9995 | 24.9593 | 9.7585 | 60.0028 | 0 | 24.9652 | 27.4829 | 60.0036 | 18.0003
24.9812 | 21.4192 | 59.9608 | 11.9995 | 24.9693 | 9.5693 | 59.9902 | 0 | 24.9686 | 20.8815 | 59.9936 | 11.9995 | 24.9677 | 9.7585 | 60.0028 | 0 | 24.9735 | 27.4409 | 60.0036 | 18.0003
24.9895 | 21.4192 | 59.9609 | 11.9995 | 24.9777 | 9.5695 | 59.9901 | 0 | 24.9769 | 20.8815 | 59.9936 | 11.9995 | 24.976 | 9.7585 | 60.0028 | 0 | 24.9818 | 27.4409 | 60.0036 | 18.0003
24.9979 | 21.4192 | 59.9609 | 11.9995 | 24.986 | 9.5695 | 59.9901 | 0 | 24.9853 | 20.8815 | 59.9936 | 11.9995 | 24.9843 | 9.7549 | 60.0027 | 0 | 24.9902 | 27.4409 | 60.0037 | 18.0003
25.0062 | 21.4192 | 59.9609 | 11.9995 | 24.9943 | 9.5695 | 59.99 | 0 | 24.9937 | 20.8815 | 59.9936 | 11.9995 | 24.9927 | 9.7549 | 60.0027 | 0 | 24.9985 | 27.4409 | 60.0037 | 18.0003
25.0146 | 21.4192 | 59.9609 | 11.9995 | 25.0027 | 9.5695 | 59.99 | 0 | 25.002 | 20.8815 | 59.9936 | 11.9995 | 25.001 | 9.7549 | 60.0027 | 0 | 25.0068 | 27.4433 | 60.0037 | 18.0003
25.0229 | 21.4192 | 59.9609 | 11.9995 | 25.011 | 9.57 | 59.99 | 0 | 25.0103 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.0093 | 9.7549 | 60.0026 | 0 | 25.0151 | 27.4433 | 60.0037 | 18.0003
25.0312 | 21.4192 | 59.9609 | 11.9995 | 25.0193 | 9.57 | 59.99 | 0 | 25.0186 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.0176 | 9.7549 | 60.0026 | 0 | 25.0236 | 27.4433 | 60.0038 | 18.0003
25.0396 | 21.4192 | 59.961 | 11.9995 | 25.0276 | 9.57 | 59.99 | 0 | 25.027 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.026 | 9.7549 | 60.0026 | 0 | 25.0319 | 27.4433 | 60.0038 | 18.0003
25.0479 | 21.4192 | 59.961 | 11.9995 | 25.036 | 9.57 | 59.99 | 0 | 25.0353 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.0343 | 9.6749 | 60.0025 | 0 | 25.0402 | 27.4401 | 60.0038 | 18.0003
25.0562 | 21.4192 | 59.961 | 11.9995 | 25.0443 | 9.572 | 59.99 | 0 | 25.0436 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.0427 | 9.6749 | 60.0025 | 0 | 25.0486 | 27.4401 | 60.0038 | 18.0003
25.0646 | 21.4192 | 59.961 | 11.9995 | 25.0527 | 9.572 | 59.99 | 0 | 25.0519 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.051 | 9.6749 | 60.0025 | 0 | 25.0569 | 27.4401 | 60.0039 | 18.0003
25.0729 | 21.4192 | 59.961 | 11.9995 | 25.061 | 9.572 | 59.99 | 0 | 25.0603 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.0593 | 9.6749 | 60.0024 | 0 | 25.0652 | 27.4401 | 60.0039 | 18.0003
25.0813 | 21.4192 | 59.961 | 11.9995 | 25.0693 | 9.572 | 59.99 | 0 | 25.0687 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.0676 | 9.6749 | 60.0024 | 0 | 25.0735 | 27.4401 | 60.0039 | 18.0003
25.0896 | 21.4192 | 59.9611 | 11.9995 | 25.0777 | 9.5726 | 59.99 | 0 | 25.077 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.076 | 9.6749 | 60.0024 | 0 | 25.0819 | 27.4401 | 60.0039 | 18.0003
25.0979 | 21.4192 | 59.9611 | 11.9995 | 25.086 | 9.5726 | 59.99 | 0 | 25.0853 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.0843 | 9.6757 | 60.0023 | 0 | 25.0902 | 27.4401 | 60.004 | 18.0003
25.1063 | 21.4192 | 59.9611 | 11.9995 | 25.0943 | 9.5736 | 59.99 | 0 | 25.0936 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.0927 | 9.6757 | 60.0023 | 0 | 25.0985 | 27.4401 | 60.004 | 18.0003
25.1146 | 21.4192 | 59.9611 | 11.9995 | 25.1027 | 9.5736 | 59.99 | 0 | 25.102 | 20.8815 | 59.9937 | 11.9995 | 25.101 | 9.6757 | 60.0023 | 0 | 25.1068 | 27.4387 | 60.004 | 18.0003
25.123 | 21.4192 | 59.9611 | 11.9995 | 25.111 | 9.571 | 59.99 | 0 | 25.1103 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1093 | 9.6757 | 60.0022 | 0 | 25.1152 | 27.4387 | 60.004 | 18.0003
25.1313 | 21.4192 | 59.9611 | 11.9995 | 25.1193 | 9.571 | 59.99 | 0 | 25.1187 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1176 | 9.6757 | 60.0022 | 0 | 25.1235 | 27.4351 | 60.0041 | 18.0003
25.1396 | 21.4192 | 59.9612 | 11.9995 | 25.1277 | 9.571 | 59.99 | 0 | 25.127 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.126 | 9.6757 | 60.0022 | 0 | 25.1318 | 27.4351 | 60.0041 | 18.0003
25.148 | 21.4192 | 59.9612 | 11.9995 | 25.136 | 9.571 | 59.99 | 0 | 25.1353 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1343 | 9.6748 | 60.0021 | 0 | 25.1401 | 27.4319 | 60.0041 | 18.0003
25.1563 | 21.4192 | 59.9612 | 11.9995 | 25.1443 | 9.5695 | 59.99 | 0 | 25.1436 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1426 | 9.6748 | 60.0021 | 0 | 25.1486 | 27.4319 | 60.0041 | 18.0003
25.1647 | 21.4192 | 59.9612 | 11.9995 | 25.1527 | 9.5695 | 59.99 | 0 | 25.152 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1509 | 9.6748 | 60.0021 | 0 | 25.1569 | 27.4319 | 60.0042 | 18.0003
25.173 | 21.4192 | 59.9612 | 11.9995 | 25.161 | 9.5697 | 59.99 | 0 | 25.1603 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1593 | 9.6748 | 60.002 | 0 | 25.1652 | 27.4319 | 60.0042 | 18.0003
25.1813 | 21.4196 | 59.9612 | 11.9995 | 25.1693 | 9.5697 | 59.99 | 0 | 25.1686 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1677 | 9.6753 | 60.002 | 0 | 25.1736 | 27.4319 | 60.0042 | 18.0003
25.1897 | 21.4196 | 59.9613 | 11.9995 | 25.1777 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.177 | 20.8815 | 59.9938 | 11.9995 | 25.176 | 9.6753 | 60.002 | 0 | 25.1819 | 27.4319 | 60.0042 | 18.0003
25.198 | 21.4196 | 59.9613 | 11.9995 | 25.186 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.1853 | 20.7838 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1843 | 9.6768 | 60.0019 | 0 | 25.1902 | 27.4319 | 60.0043 | 18.0003
25.2063 | 21.4196 | 59.9613 | 11.9995 | 25.1943 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.1937 | 20.7838 | 59.9938 | 11.9995 | 25.1926 | 9.6768 | 60.0019 | 0 | 25.1985 | 27.4319 | 60.0043 | 18.0003
25.2147 | 21.4196 | 59.9613 | 11.9995 | 25.2027 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.202 | 20.7838 | 59.9938 | 11.9995 | 25.201 | 9.6786 | 60.0019 | 0 | 25.2069 | 27.4319 | 60.0043 | 18.0003
25.223 | 21.4196 | 59.9613 | 11.9995 | 25.211 | 9.5676 | 59.99 | 0 | 25.2103 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2093 | 9.6786 | 60.0018 | 0 | 25.2152 | 27.4319 | 60.0043 | 18.0003
25.2314 | 21.4196 | 59.9613 | 11.9995 | 25.2194 | 9.5676 | 59.99 | 0 | 25.2186 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2177 | 9.6786 | 60.0018 | 0 | 25.2235 | 27.4274 | 60.0044 | 18.0003
25.2397 | 21.4196 | 59.9614 | 11.9995 | 25.2277 | 9.5676 | 59.99 | 0 | 25.227 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.226 | 9.6786 | 60.0018 | 0 | 25.2318 | 27.4274 | 60.0044 | 18.0003
25.248 | 21.4196 | 59.9614 | 11.9995 | 25.236 | 9.5676 | 59.99 | 0 | 25.2353 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2343 | 9.6774 | 60.0017 | 0 | 25.2402 | 27.4255 | 60.0044 | 18.0003
25.2564 | 21.4196 | 59.9614 | 11.9995 | 25.2444 | 9.5695 | 59.99 | 0 | 25.2437 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2426 | 9.6774 | 60.0017 | 0 | 25.2485 | 27.4255 | 60.0044 | 18.0003
25.2647 | 21.4196 | 59.9614 | 11.9995 | 25.2527 | 9.5695 | 59.99 | 0 | 25.252 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.251 | 9.6774 | 60.0017 | 0 | 25.2568 | 27.4255 | 60.0045 | 18.0003
25.2731 | 21.4196 | 59.9614 | 11.9995 | 25.261 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.2603 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2593 | 9.6774 | 60.0016 | 0 | 25.2651 | 27.4255 | 60.0045 | 18.0003
25.2814 | 21.4196 | 59.9614 | 11.9995 | 25.2693 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.2687 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2676 | 9.6766 | 60.0016 | 0 | 25.2736 | 27.4255 | 60.0045 | 18.0003
25.2897 | 21.4196 | 59.9615 | 11.9995 | 25.2777 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.277 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2759 | 9.6766 | 60.0016 | 0 | 25.2819 | 27.4255 | 60.0045 | 18.0003
25.2981 | 21.4196 | 59.9615 | 11.9995 | 25.286 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.2853 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2843 | 9.6764 | 60.0015 | 0 | 25.2902 | 27.4255 | 60.0046 | 18.0003
25.3064 | 21.4196 | 59.9615 | 11.9995 | 25.2943 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.2936 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.2926 | 9.6764 | 60.0015 | 0 | 25.2985 | 27.4255 | 60.0046 | 18.0003
25.3148 | 21.4196 | 59.9615 | 11.9995 | 25.3027 | 9.5685 | 59.99 | 0 | 25.302 | 20.7838 | 59.9939 | 11.9995 | 25.301 | 9.6765 | 60.0015 | 0 | 25.3069 | 27.4255 | 60.0046 | 18.0003
25.3231 | 21.4196 | 59.9615 | 11.9995 | 25.311 | 9.4873 | 59.99 | 0 | 25.3103 | 20.7838 | 59.994 | 11.9995 | 25.3093 | 9.6765 | 60.0014 | 0 | 25.3152 | 27.4255 | 60.0046 | 18.0003
25.3314 | 21.419 | 59.9615 | 11.9995 | 25.3194 | 9.4873 | 59.99 | 0 | 25.3187 | 20.7838 | 59.994 | 11.9995 | 25.3176 | 9.6765 | 60.0014 | 0 | 25.3235 | 27.4269 | 60.0047 | 18.0003
25.3398 | 21.419 | 59.9616 | 11.9995 | 25.3277 | 9.4878 | 59.99 | 0 | 25.327 | 20.7838 | 59.994 | 11.9995 | 25.3259 | 9.6765 | 60.0014 | 0 | 25.3318 | 27.4269 | 60.0047 | 18.0003
25.3481 | 21.4197 | 59.9616 | 11.9995 | 25.336 | 9.4878 | 59.99 | 0 | 25.3353 | 20.7838 | 59.994 | 11.9995 | 25.3343 | 9.6765 | 60.0013 | 0 | 25.3402 | 27.4269 | 60.0047 | 18.0003
25.3564 | 21.4197 | 59.9616 | 11.9995 | 25.3444 | 9.4235 | 59.99 | 0 | 25.3437 | 20.7838 | 59.994 | 11.9995 | 25.3426 | 9.6765 | 60.0013 | 0 | 25.3485 | 27.4269 | 60.0047 | 18.0003
25.3648 | 21.4198 | 59.9616 | 11.9995 | 25.3527 | 9.4235 | 59.99 | 0 | 25.352 | 20.7838 | 59.994 | 11.9995 | 25.351 | 9.6067 | 60.0013 | 0 | 25.3568 | 27.4269 | 60.0048 | 18.0003
25.3731 | 21.4198 | 59.9616 | 11.9995 | 25.361 | 9.4223 | 59.99 | 0 | 25.3604 | 20.7838 | 59.994 | 11.9995 | 25.3593 | 9.6067 | 60.0012 | 0 | 25.3651 | 27.4269 | 60.0048 | 18.0003
25.3815 | 21.4198 | 59.9616 | 11.9995 | 25.3694 | 9.4223 | 59.99 | 0 | 25.3687 | 20.7838 | 59.994 | 11.9995 | 25.3676 | 9.6063 | 60.0012 | 0 | 25.3735 | 27.4301 | 60.0048 | 18.0003
25.3898 | 21.4198 | 59.9617 | 11.9995 | 25.3777 | 9.4215 | 59.99 | 0 | 25.377 | 20.7838 | 59.9941 | 11.9995 | 25.376 | 9.6063 | 60.0012 | 0 | 25.3818 | 27.4301 | 60.0048 | 18.0003
25.3981 | 21.4198 | 59.9617 | 11.9995 | 25.386 | 9.4215 | 59.99 | 0 | 25.3853 | 20.7838 | 59.9941 | 11.9995 | 25.3843 | 9.6066 | 60.0011 | 0 | 25.3901 | 27.4337 | 60.0049 | 18.0003
25.4065 | 21.4198 | 59.9617 | 11.9995 | 25.3944 | 9.4219 | 59.99 | 0 | 25.3937 | 20.7838 | 59.9941 | 11.9995 | 25.3926 | 9.6066 | 60.0011 | 0 | 25.3986 | 27.4337 | 60.0049 | 18.0003
25.4148 | 21.333 | 59.9617 | 11.9995 | 25.4027 | 9.4219 | 59.99 | 0 | 25.402 | 20.7838 | 59.9941 | 11.9995 | 25.4009 | 9.6066 | 60.0011 | 0 | 25.4069 | 27.4337 | 60.0049 | 18.0003
25.4232 | 21.333 | 59.9617 | 11.9995 | 25.411 | 9.3688 | 59.99 | 0 | 25.4103 | 20.7838 | 59.9942 | 11.9995 | 25.4093 | 9.6066 | 60.001 | 0 | 25.4152 | 27.4337 | 60.0049 | 18.0003
25.4315 | 21.333 | 59.9617 | 11.9995 | 25.4194 | 9.3688 | 59.99 | 0 | 25.4187 | 20.7838 | 59.9942 | 11.9995 | 25.4176 | 9.6064 | 60.001 | 0 | 25.4235 | 27.4326 | 60.005 | 18.0003
25.4398 | 21.333 | 59.9618 | 11.9995 | 25.4277 | 9.3696 | 59.99 | 0 | 25.427 | 20.7838 | 59.9942 | 11.9995 | 25.426 | 9.6064 | 60.001 | 0 | 25.4319 | 27.4326 | 60.005 | 18.0003
25.4482 | 21.3324 | 59.9618 | 11.9995 | 25.436 | 9.3696 | 59.99 | 0 | 25.4354 | 20.7838 | 59.9942 | 11.9995 | 25.4343 | 9.6048 | 60.0009 | 0 | 25.4402 | 27.4326 | 60.005 | 18.0003
25.4565 | 21.3324 | 59.9618 | 11.9995 | 25.4444 | 9.3696 | 59.99 | 0 | 25.4437 | 20.7838 | 59.9943 | 11.9995 | 25.4426 | 9.6048 | 60.0009 | 0 | 25.4485 | 27.4326 | 60.005 | 18.0003
25.4648 | 21.3324 | 59.9618 | 11.9995 | 25.4527 | 9.3696 | 59.99 | 0 | 25.452 | 20.7838 | 59.9943 | 11.9995 | 25.4509 | 9.6036 | 60.0009 | 0 | 25.4568 | 27.4311 | 60.005 | 18.0003
25.4732 | 21.3324 | 59.9618 | 11.9995 | 25.461 | 9.3696 | 59.99 | 0 | 25.4603 | 20.7838 | 59.9943 | 11.9995 | 25.4593 | 9.6036 | 60.0008 | 0 | 25.4652 | 27.4311 | 60.005 | 18.0003
25.4815 | 21.3324 | 59.9618 | 11.9995 | 25.4694 | 9.3696 | 59.99 | 0 | 25.4687 | 20.7838 | 59.9943 | 11.9995 | 25.4676 | 9.6036 | 60.0008 | 0 | 25.4735 | 27.4269 | 60.005 | 18.0003
25.4899 | 21.3324 | 59.9619 | 11.9995 | 25.4777 | 9.3692 | 59.99 | 0 | 25.477 | 20.7838 | 59.9944 | 11.9995 | 25.476 | 9.6036 | 60.0008 | 0 | 25.4818 | 27.4269 | 60.005 | 18.0003
25.4982 | 21.3321 | 59.9619 | 11.9995 | 25.4861 | 9.3692 | 59.99 | 0 | 25.4854 | 20.7838 | 59.9944 | 11.9995 | 25.4843 | 9.6033 | 60.0007 | 0 | 25.4901 | 27.4269 | 60.0051 | 18.0003
25.5065 | 21.3321 | 59.9619 | 11.9995 | 25.4944 | 9.3701 | 59.99 | 0 | 25.4937 | 20.7838 | 59.9944 | 11.9995 | 25.4926 | 9.6033 | 60.0007 | 0 | 25.4985 | 27.4269 | 60.0051 | 18.0003
25.5149 | 21.3321 | 59.9619 | 11.9995 | 25.5027 | 9.3701 | 59.99 | 0 | 25.502 | 20.7838 | 59.9944 | 11.9995 | 25.5009 | 9.6033 | 60.0007 | 0 | 25.5068 | 27.4266 | 60.0051 | 18.0003
25.5232 | 21.3321 | 59.9619 | 11.9995 | 25.511 | 9.3701 | 59.99 | 0 | 25.5104 | 20.7838 | 59.9945 | 11.9995 | 25.5093 | 9.6033 | 60.0006 | 0 | 25.5151 | 27.4266 | 60.0051 | 18.0003
25.5315 | 21.3312 | 59.9619 | 11.9995 | 25.5194 | 9.3701 | 59.99 | 0 | 25.5187 | 20.7838 | 59.9945 | 11.9995 | 25.5176 | 9.6054 | 60.0006 | 0 | 25.5234 | 27.4266 | 60.0051 | 18.0003
25.5399 | 21.3312 | 59.962 | 11.9995 | 25.5277 | 9.371 | 59.99 | 0 | 25.527 | 20.7838 | 59.9945 | 11.9995 | 25.5259 | 9.6054 | 60.0006 | 0 | 25.5319 | 27.4266 | 60.0051 | 18.0003
25.5482 | 21.3312 | 59.962 | 11.9995 | 25.536 | 9.371 | 59.99 | 0 | 25.5353 | 20.7838 | 59.9945 | 11.9995 | 25.5342 | 9.6054 | 60.0005 | 0 | 25.5402 | 27.3897 | 60.0051 | 18.0003
25.5566 | 21.3312 | 59.962 | 11.9995 | 25.5444 | 9.3705 | 59.99 | 0 | 25.5437 | 20.7838 | 59.9946 | 11.9995 | 25.5426 | 9.6054 | 60.0005 | 0 | 25.5485 | 27.3897 | 60.0051 | 18.0003
25.5649 | 21.3369 | 59.962 | 11.9995 | 25.5527 | 9.3705 | 59.99 | 0 | 25.552 | 20.7838 | 59.9946 | 11.9995 | 25.551 | 9.6057 | 60.0005 | 0 | 25.5568 | 27.3897 | 60.0051 | 18.0003
25.5732 | 21.3369 | 59.962 | 11.9995 | 25.561 | 9.3705 | 59.99 | 0 | 25.5604 | 20.7838 | 59.9946 | 11.9995 | 25.5593 | 9.6057 | 60.0004 | 0 | 25.5652 | 27.3897 | 60.0051 | 18.0003
25.5816 | 21.3369 | 59.9621 | 11.9995 | 25.5694 | 9.3705 | 59.99 | 0 | 25.5687 | 20.7824 | 59.9946 | 11.9995 | 25.5676 | 9.6057 | 60.0004 | 0 | 25.5735 | 27.3718 | 60.0051 | 18.0003
25.5899 | 21.3369 | 59.9621 | 11.9995 | 25.5777 | 9.3705 | 59.99 | 0 | 25.577 | 20.7824 | 59.9947 | 11.9995 | 25.5759 | 9.6057 | 60.0004 | 0 | 25.5818 | 27.3718 | 60.0051 | 18.0003
25.5983 | 21.3369 | 59.9621 | 11.9995 | 25.5861 | 9.3705 | 59.99 | 0 | 25.5853 | 20.7824 | 59.9947 | 11.9995 | 25.5843 | 9.6058 | 60.0003 | 0 | 25.5901 | 27.371 | 60.0052 | 18.0003
25.6066 | 21.3369 | 59.9621 | 11.9995 | 25.5944 | 9.37 | 59.99 | 0 | 25.5937 | 20.7824 | 59.9947 | 11.9995 | 25.5926 | 9.6058 | 60.0003 | 0 | 25.5985 | 27.371 | 60.0052 | 18.0003
25.6149 | 21.3369 | 59.9622 | 11.9995 | 25.6027 | 9.37 | 59.99 | 0 | 25.6021 | 20.7824 | 59.9947 | 11.9995 | 25.601 | 9.513 | 60.0003 | 0 | 25.6068 | 27.3712 | 60.0052 | 18.0003
25.6233 | 21.3369 | 59.9622 | 11.9995 | 25.6111 | 9.3694 | 59.99 | 0 | 25.6104 | 20.7824 | 59.9948 | 11.9995 | 25.6093 | 9.513 | 60.0002 | 0 | 25.6151 | 27.3712 | 60.0052 | 18.0003
25.6316 | 21.3383 | 59.9622 | 11.9995 | 25.6194 | 9.3694 | 59.99 | 0 | 25.6187 | 20.7824 | 59.9948 | 11.9995 | 25.6176 | 9.513 | 60.0002 | 0 | 25.6234 | 27.37 | 60.0052 | 18.0003
25.6399 | 21.3383 | 59.9622 | 11.9995 | 25.6277 | 9.3694 | 59.99 | 0 | 25.627 | 20.7824 | 59.9948 | 11.9995 | 25.6259 | 9.513 | 60.0002 | 0 | 25.6318 | 27.37 | 60.0052 | 18.0003
25.6483 | 21.3383 | 59.9623 | 11.9995 | 25.636 | 9.3694 | 59.99 | 0 | 25.6354 | 20.7824 | 59.9948 | 11.9995 | 25.6343 | 9.513 | 60.0001 | 0 | 25.6401 | 27.37 | 60.0052 | 18.0003
25.6566 | 21.3383 | 59.9623 | 11.9995 | 25.6444 | 9.37 | 59.99 | 0 | 25.6437 | 20.7824 | 59.9949 | 11.9995 | 25.6426 | 9.513 | 60.0001 | 0 | 25.6484 | 27.37 | 60.0052 | 18.0003
25.665 | 21.3382 | 59.9623 | 11.9995 | 25.6527 | 9.37 | 59.99 | 0 | 25.652 | 20.7824 | 59.9949 | 11.9995 | 25.6509 | 9.5126 | 60.0001 | 0 | 25.6567 | 27.3034 | 60.0052 | 18.0003
25.6733 | 21.3382 | 59.9623 | 11.9995 | 25.6611 | 9.3708 | 59.99 | 0 | 25.6603 | 20.7824 | 59.9949 | 11.9995 | 25.6592 | 9.5126 | 60 | 0 | 25.6652 | 27.3034 | 60.0052 | 18.0003
25.6816 | 21.3387 | 59.9624 | 11.9995 | 25.6694 | 9.3708 | 59.99 | 0 | 25.6687 | 20.7824 | 59.9949 | 11.9995 | 25.6676 | 9.5126 | 60 | 0 | 25.6735 | 27.3107 | 60.0052 | 18.0003
25.69 | 21.3387 | 59.9624 | 11.9995 | 25.6777 | 9.3708 | 59.99 | 0 | 25.6771 | 20.7824 | 59.995 | 11.9995 | 25.6759 | 9.5126 | 60 | 0 | 25.6818 | 27.3107 | 60.0052 | 18.0003
25.6983 | 21.3387 | 59.9624 | 11.9995 | 25.6861 | 9.3708 | 59.99 | 0 | 25.6854 | 20.7824 | 59.995 | 11.9995 | 25.6843 | 9.5126 | 60 | 0 | 25.6901 | 27.3134 | 60.0053 | 18.0003
25.7066 | 21.3387 | 59.9624 | 11.9995 | 25.6944 | 9.3722 | 59.99 | 0 | 25.6937 | 20.7824 | 59.995 | 11.9995 | 25.6926 | 9.5126 | 59.9999 | 0 | 25.6985 | 27.3134 | 60.0053 | 18.0003
25.715 | 21.3391 | 59.9625 | 11.9995 | 25.7027 | 9.3722 | 59.99 | 0 | 25.702 | 20.7824 | 59.995 | 11.9995 | 25.7009 | 9.5126 | 59.9999 | 0 | 25.7068 | 27.3134 | 60.0053 | 18.0003
25.7233 | 21.3391 | 59.9625 | 11.9995 | 25.7111 | 9.3718 | 59.99 | 0 | 25.7104 | 20.7824 | 59.9951 | 11.9995 | 25.7093 | 9.5126 | 59.9999 | 0 | 25.7151 | 27.3134 | 60.0053 | 18.0003
25.7317 | 21.3391 | 59.9625 | 11.9995 | 25.7194 | 9.3718 | 59.99 | 0 | 25.7187 | 20.7824 | 59.9951 | 11.9995 | 25.7176 | 9.5126 | 59.9999 | 0 | 25.7234 | 27.3183 | 60.0053 | 18.0003
25.74 | 21.3391 | 59.9625 | 11.9995 | 25.7277 | 9.3707 | 59.99 | 0 | 25.7271 | 20.7824 | 59.9951 | 11.9995 | 25.726 | 9.5126 | 59.9998 | 0 | 25.7318 | 27.3183 | 60.0053 | 18.0003
25.7483 | 21.2842 | 59.9626 | 11.9995 | 25.7361 | 9.3707 | 59.99 | 0 | 25.7354 | 20.7844 | 59.9951 | 11.9995 | 25.7343 | 9.5126 | 59.9998 | 0 | 25.7401 | 27.316 | 60.0053 | 18.0003
25.7567 | 21.2842 | 59.9626 | 11.9995 | 25.7444 | 9.3707 | 59.99 | 0 | 25.7437 | 20.7844 | 59.9952 | 11.9995 | 25.7426 | 9.5126 | 59.9998 | 0 | 25.7484 | 27.316 | 60.0053 | 18.0003
25.765 | 21.2836 | 59.9626 | 11.9995 | 25.7527 | 9.3707 | 59.99 | 0 | 25.752 | 20.7844 | 59.9952 | 11.9995 | 25.7509 | 9.5126 | 59.9998 | 0 | 25.7567 | 27.3181 | 60.0053 | 18.0003
25.7734 | 21.2836 | 59.9626 | 11.9995 | 25.7611 | 9.3722 | 59.99 | 0 | 25.7604 | 20.7844 | 59.9952 | 11.9995 | 25.7593 | 9.5126 | 59.9997 | 0 | 25.7651 | 27.3181 | 60.0053 | 18.0003
25.7817 | 21.1981 | 59.9627 | 11.9995 | 25.7694 | 9.3722 | 59.99 | 0 | 25.7687 | 20.7844 | 59.9952 | 11.9995 | 25.7676 | 9.5126 | 59.9997 | 0 | 25.7734 | 27.318 | 60.0053 | 18.0003
25.79 | 21.1981 | 59.9627 | 11.9995 | 25.7777 | 9.3727 | 59.99 | 0 | 25.777 | 20.7844 | 59.9953 | 11.9995 | 25.7759 | 9.5126 | 59.9997 | 0 | 25.7817 | 27.318 | 60.0053 | 18.0003
25.7984 | 21.1981 | 59.9627 | 11.9995 | 25.7861 | 9.3727 | 59.99 | 0 | 25.7854 | 20.7844 | 59.9953 | 11.9995 | 25.7842 | 9.5117 | 59.9997 | 0 | 25.79 | 27.318 | 60.0054 | 18.0003
25.8067 | 21.1981 | 59.9627 | 11.9995 | 25.7944 | 9.3719 | 59.99 | 0 | 25.7937 | 20.7844 | 59.9953 | 11.9995 | 25.7926 | 9.5117 | 59.9996 | 0 | 25.7985 | 27.318 | 60.0054 | 18.0003
25.815 | 21.1964 | 59.9628 | 11.9995 | 25.8027 | 9.3719 | 59.99 | 0 | 25.8021 | 20.7844 | 59.9953 | 11.9995 | 25.801 | 9.5117 | 59.9996 | 0 | 25.8068 | 27.3253 | 60.0054 | 18.0003
25.8234 | 21.1964 | 59.9628 | 11.9995 | 25.8111 | 9.3719 | 59.99 | 0 | 25.8104 | 20.7844 | 59.9954 | 11.9995 | 25.8093 | 9.5117 | 59.9996 | 0 | 25.8151 | 27.3253 | 60.0054 | 18.0003
25.8317 | 21.1964 | 59.9628 | 11.9995 | 25.8194 | 9.3719 | 59.99 | 0 | 25.8187 | 20.7844 | 59.9954 | 11.9995 | 25.8176 | 9.5117 | 59.9996 | 0 | 25.8234 | 27.3253 | 60.0054 | 18.0003
25.8401 | 21.1964 | 59.9628 | 11.9995 | 25.8278 | 9.3701 | 59.99 | 0 | 25.827 | 20.7844 | 59.9954 | 11.9995 | 25.8259 | 9.5117 | 59.9995 | 0 | 25.8318 | 27.3253 | 60.0054 | 18.0003
25.8484 | 21.1964 | 59.9629 | 11.9995 | 25.8361 | 9.3701 | 59.99 | 0 | 25.8354 | 20.7844 | 59.9954 | 11.9995 | 25.8343 | 9.5117 | 59.9995 | 0 | 25.8401 | 27.3245 | 60.0054 | 18.0003
25.8567 | 21.1964 | 59.9629 | 11.9995 | 25.8444 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.8437 | 20.7844 | 59.9955 | 11.9995 | 25.8426 | 9.5117 | 59.9995 | 0 | 25.8484 | 27.3245 | 60.0054 | 18.0003
25.8651 | 21.1964 | 59.9629 | 11.9995 | 25.8528 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.8521 | 20.7844 | 59.9955 | 11.9995 | 25.851 | 9.5117 | 59.9995 | 0 | 25.8567 | 27.3245 | 60.0054 | 18.0003
25.8734 | 21.1964 | 59.9629 | 11.9995 | 25.8611 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.8604 | 20.7844 | 59.9955 | 11.9995 | 25.8593 | 9.5117 | 59.9994 | 0 | 25.8651 | 27.3245 | 60.0054 | 18.0003
25.8817 | 21.1961 | 59.963 | 11.9995 | 25.8694 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.8687 | 20.7844 | 59.9955 | 11.9995 | 25.8676 | 9.5117 | 59.9994 | 0 | 25.8734 | 27.3183 | 60.0054 | 18.0003
25.8901 | 21.1961 | 59.963 | 11.9995 | 25.8777 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.8771 | 20.7844 | 59.9956 | 11.9995 | 25.8759 | 9.5117 | 59.9994 | 0 | 25.8817 | 27.3183 | 60.0054 | 18.0003
25.8984 | 21.1961 | 59.963 | 11.9995 | 25.8861 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.8854 | 20.7844 | 59.9956 | 11.9995 | 25.8843 | 9.5118 | 59.9994 | 0 | 25.8901 | 27.279 | 60.0055 | 18.0003
25.9068 | 21.1961 | 59.963 | 11.9995 | 25.8944 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.8937 | 20.7844 | 59.9956 | 11.9995 | 25.8926 | 9.5118 | 59.9993 | 0 | 25.8984 | 27.279 | 60.0055 | 18.0003
25.9151 | 21.1961 | 59.9631 | 11.9995 | 25.9028 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.902 | 20.7844 | 59.9956 | 11.9995 | 25.9009 | 9.5103 | 59.9993 | 0 | 25.9067 | 27.2165 | 60.0055 | 18.0003
25.9234 | 21.1961 | 59.9631 | 11.9995 | 25.9111 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9104 | 20.7844 | 59.9957 | 11.9995 | 25.9092 | 9.5103 | 59.9993 | 0 | 25.915 | 27.2165 | 60.0055 | 18.0003
25.9318 | 21.1547 | 59.9631 | 11.9995 | 25.9194 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9187 | 20.7844 | 59.9957 | 11.9995 | 25.9176 | 9.5103 | 59.9993 | 0 | 25.9235 | 27.2165 | 60.0055 | 18.0003
25.9401 | 21.1547 | 59.9631 | 11.9995 | 25.9278 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9271 | 20.7844 | 59.9957 | 11.9995 | 25.926 | 9.5103 | 59.9992 | 0 | 25.9318 | 27.2165 | 60.0055 | 18.0003
25.9485 | 21.1547 | 59.9632 | 11.9995 | 25.9361 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9354 | 20.7844 | 59.9957 | 11.9995 | 25.9343 | 9.5103 | 59.9992 | 0 | 25.9401 | 27.2156 | 60.0055 | 18.0003
25.9568 | 21.1547 | 59.9632 | 11.9995 | 25.9444 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9437 | 20.7844 | 59.9958 | 11.9995 | 25.9426 | 9.5103 | 59.9992 | 0 | 25.9484 | 27.2156 | 60.0055 | 18.0003
25.9651 | 21.1547 | 59.9632 | 11.9995 | 25.9528 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9521 | 20.7844 | 59.9958 | 11.9995 | 25.9509 | 9.5103 | 59.9992 | 0 | 25.9568 | 27.2164 | 60.0055 | 18.0003
25.9735 | 21.1547 | 59.9632 | 11.9995 | 25.9611 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9604 | 20.7844 | 59.9958 | 11.9995 | 25.9593 | 9.5103 | 59.9991 | 0 | 25.9651 | 27.2164 | 60.0055 | 18.0003
25.9818 | 21.1547 | 59.9633 | 11.9995 | 25.9695 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9688 | 20.7844 | 59.9958 | 11.9995 | 25.9676 | 9.5103 | 59.9991 | 0 | 25.9734 | 27.2164 | 60.0055 | 18.0003
25.9901 | 21.1547 | 59.9633 | 11.9995 | 25.9778 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9771 | 20.7844 | 59.9959 | 11.9995 | 25.976 | 9.5103 | 59.9991 | 0 | 25.9817 | 27.2164 | 60.0055 | 18.0003
25.9985 | 21.1544 | 59.9633 | 11.9995 | 25.9861 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9854 | 20.7844 | 59.9959 | 11.9995 | 25.9843 | 9.5103 | 59.9991 | 0 | 25.9901 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0068 | 21.1544 | 59.9633 | 11.9995 | 25.9944 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 25.9937 | 20.7844 | 59.9959 | 11.9995 | 25.9926 | 9.5103 | 59.999 | 0 | 25.9984 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0152 | 21.1544 | 59.9634 | 11.9995 | 26.0028 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 26.0021 | 20.7844 | 59.9959 | 11.9995 | 26.0009 | 9.5103 | 59.999 | 0 | 26.0067 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0235 | 21.1544 | 59.9634 | 11.9995 | 26.0111 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 26.0104 | 20.7844 | 59.996 | 11.9995 | 26.0093 | 9.5103 | 59.999 | 0 | 26.015 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0318 | 21.1544 | 59.9634 | 11.9995 | 26.0194 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 26.0187 | 20.7844 | 59.996 | 11.9995 | 26.0176 | 9.5103 | 59.999 | 0 | 26.0234 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0402 | 21.1544 | 59.9634 | 11.9995 | 26.0278 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 26.0271 | 20.7844 | 59.996 | 11.9995 | 26.0259 | 9.5103 | 59.9989 | 0 | 26.0317 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0485 | 21.1548 | 59.9635 | 11.9995 | 26.0361 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 26.0354 | 20.7844 | 59.996 | 11.9995 | 26.0342 | 9.5125 | 59.9989 | 0 | 26.04 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0569 | 21.1548 | 59.9635 | 11.9995 | 26.0445 | 9.3691 | 59.99 | 0 | 26.0438 | 20.7844 | 59.9961 | 11.9995 | 26.0426 | 9.5125 | 59.9989 | 0 | 26.0483 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0652 | 21.156 | 59.9635 | 11.9995 | 26.0528 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.0521 | 20.7844 | 59.9961 | 11.9995 | 26.051 | 9.5125 | 59.9989 | 0 | 26.0568 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0735 | 21.156 | 59.9635 | 11.9995 | 26.0611 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.0604 | 20.7844 | 59.9961 | 11.9995 | 26.0593 | 9.5125 | 59.9988 | 0 | 26.0651 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0819 | 21.156 | 59.9636 | 11.9995 | 26.0695 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.0687 | 20.7844 | 59.9961 | 11.9995 | 26.0676 | 9.5142 | 59.9988 | 0 | 26.0734 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0902 | 21.156 | 59.9636 | 11.9995 | 26.0778 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.0771 | 20.7844 | 59.9962 | 11.9995 | 26.0759 | 9.5142 | 59.9988 | 0 | 26.0817 | 27.2164 | 60.0056 | 18.0003
26.0985 | 21.156 | 59.9636 | 11.9995 | 26.0861 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.0854 | 20.7844 | 59.9962 | 11.9995 | 26.0843 | 9.5142 | 59.9988 | 0 | 26.0901 | 27.2164 | 60.0057 | 18.0003
26.1069 | 21.156 | 59.9636 | 11.9995 | 26.0945 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.0938 | 20.7844 | 59.9962 | 11.9995 | 26.0926 | 9.5142 | 59.9987 | 0 | 26.0984 | 27.2164 | 60.0057 | 18.0003
26.1152 | 21.156 | 59.9637 | 11.9995 | 26.1028 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.1021 | 20.7844 | 59.9962 | 11.9995 | 26.101 | 9.5145 | 59.9987 | 0 | 26.1067 | 27.2164 | 60.0057 | 18.0003
26.1236 | 21.156 | 59.9637 | 11.9995 | 26.1111 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.1104 | 20.7844 | 59.9963 | 11.9995 | 26.1093 | 9.5145 | 59.9987 | 0 | 26.1151 | 27.2164 | 60.0057 | 18.0003
26.1319 | 21.1559 | 59.9637 | 11.9995 | 26.1195 | 9.3691 | 59.9901 | 0 | 26.1188 | 20.7844 | 59.9963 | 11.9995 | 26.1176 | 9.5145 | 59.9987 | 0 | 26.1234 | 27.2164 | 60.0057 | 18.0003
26.1402 | 21.1559 | 59.9637 | 11.9995 | 26.1278 | 9.369 | 59.9901 | 0 | 26.1271 | 20.7844 | 59.9963 | 11.9995 | 26.1259 | 9.5145 | 59.9986 | 0 | 26.1317 | 27.2164 | 60.0057 | 18.0003
26.1486 | 21.1559 | 59.9638 | 11.9995 | 26.1361 | 9.369 | 59.9901 | 0 | 26.1354 | 20.7844 | 59.9963 | 11.9995 | 26.1343 | 9.5145 | 59.9986 | 0 | 26.14 | 27.2152 | 60.0057 | 18.0003
26.1569 | 21.1559 | 59.9638 | 11.9995 | 26.1445 | 9.369 | 59.9901 | 0 | 26.1437 | 20.7844 | 59.9964 | 11.9995 | 26.1426 | 9.5145 | 59.9986 | 0 | 26.1484 | 27.2152 | 60.0057 | 18.0003
26.1653 | 21.1559 | 59.9638 | 11.9995 | 26.1528 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.1521 | 20.7844 | 59.9964 | 11.9995 | 26.1509 | 9.5145 | 59.9986 | 0 | 26.1567 | 27.2152 | 60.0057 | 18.0003
26.1736 | 21.1559 | 59.9638 | 11.9995 | 26.1611 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.1604 | 20.7844 | 59.9964 | 11.9995 | 26.1593 | 9.5145 | 59.9985 | 0 | 26.165 | 27.2152 | 60.0057 | 18.0003
26.1819 | 21.1559 | 59.9639 | 11.9995 | 26.1695 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.1688 | 20.7844 | 59.9964 | 11.9995 | 26.1676 | 9.5141 | 59.9985 | 0 | 26.1733 | 27.2152 | 60.0057 | 18.0003
26.1903 | 21.1559 | 59.9639 | 11.9995 | 26.1778 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.1771 | 20.7844 | 59.9965 | 11.9995 | 26.176 | 9.5141 | 59.9985 | 0 | 26.1818 | 27.2152 | 60.0057 | 18.0003
26.1986 | 21.1559 | 59.9639 | 11.9995 | 26.1862 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.1854 | 20.7844 | 59.9965 | 11.9995 | 26.1843 | 9.5141 | 59.9985 | 0 | 26.1901 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2069 | 21.1559 | 59.9639 | 11.9995 | 26.1945 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.1937 | 20.7844 | 59.9965 | 11.9995 | 26.1926 | 9.5141 | 59.9984 | 0 | 26.1984 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2153 | 21.1598 | 59.964 | 11.9995 | 26.2028 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.2021 | 20.7844 | 59.9965 | 11.9995 | 26.2009 | 9.5141 | 59.9984 | 0 | 26.2067 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2236 | 21.1598 | 59.964 | 11.9995 | 26.2112 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.2104 | 20.7844 | 59.9966 | 11.9995 | 26.2093 | 9.5141 | 59.9984 | 0 | 26.2151 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2319 | 21.1598 | 59.964 | 11.9995 | 26.2195 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.2188 | 20.7844 | 59.9966 | 11.9995 | 26.2176 | 9.5128 | 59.9984 | 0 | 26.2234 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2403 | 21.1598 | 59.964 | 11.9995 | 26.2278 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.2271 | 20.7844 | 59.9966 | 11.9995 | 26.226 | 9.5128 | 59.9983 | 0 | 26.2317 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2486 | 21.1598 | 59.9641 | 11.9995 | 26.2361 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.2354 | 20.7844 | 59.9966 | 11.9995 | 26.2343 | 9.5128 | 59.9983 | 0 | 26.24 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.257 | 21.1598 | 59.9641 | 11.9995 | 26.2445 | 9.369 | 59.9902 | 0 | 26.2438 | 20.7844 | 59.9967 | 11.9995 | 26.2426 | 9.5128 | 59.9983 | 0 | 26.2484 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2653 | 21.1598 | 59.9641 | 11.9995 | 26.2528 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.2521 | 20.7844 | 59.9967 | 11.9995 | 26.2509 | 9.5128 | 59.9983 | 0 | 26.2567 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2737 | 21.1598 | 59.9641 | 11.9995 | 26.2612 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.2604 | 20.7844 | 59.9967 | 11.9995 | 26.2593 | 9.5128 | 59.9982 | 0 | 26.265 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.282 | 21.1598 | 59.9642 | 11.9995 | 26.2695 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.2687 | 20.7844 | 59.9967 | 11.9995 | 26.2676 | 9.5114 | 59.9982 | 0 | 26.2733 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2903 | 21.1598 | 59.9642 | 11.9995 | 26.2778 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.2771 | 20.7844 | 59.9968 | 11.9995 | 26.2759 | 9.5114 | 59.9982 | 0 | 26.2817 | 27.2152 | 60.0058 | 18.0003
26.2987 | 21.1617 | 59.9642 | 11.9995 | 26.2862 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.2854 | 20.7844 | 59.9968 | 11.9995 | 26.2843 | 9.5114 | 59.9981 | 0 | 26.29 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.307 | 21.1617 | 59.9642 | 11.9995 | 26.2945 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.2938 | 20.7844 | 59.9968 | 11.9995 | 26.2926 | 9.5114 | 59.9981 | 0 | 26.2983 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.3153 | 21.1617 | 59.9643 | 11.9995 | 26.3028 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.3021 | 20.7829 | 59.9968 | 11.9995 | 26.301 | 9.5114 | 59.9981 | 0 | 26.3068 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.3237 | 21.1617 | 59.9643 | 11.9995 | 26.3112 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.3104 | 20.7829 | 59.9969 | 11.9995 | 26.3093 | 9.5114 | 59.9981 | 0 | 26.3151 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.332 | 21.1617 | 59.9643 | 11.9995 | 26.3195 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.3188 | 20.7816 | 59.9969 | 11.9995 | 26.3176 | 9.5112 | 59.9981 | 0 | 26.3234 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.3403 | 21.1617 | 59.9643 | 11.9995 | 26.3279 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.3271 | 20.7816 | 59.9969 | 11.9995 | 26.3259 | 9.5112 | 59.998 | 0 | 26.3317 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.3487 | 21.1617 | 59.9644 | 11.9995 | 26.3362 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.3354 | 20.7816 | 59.9969 | 11.9995 | 26.3343 | 9.5112 | 59.998 | 0 | 26.3401 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.357 | 21.1617 | 59.9644 | 11.9995 | 26.3445 | 9.369 | 59.9903 | 0 | 26.3438 | 20.7816 | 59.997 | 11.9995 | 26.3426 | 9.5112 | 59.998 | 0 | 26.3484 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.3654 | 21.1617 | 59.9644 | 11.9995 | 26.3528 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.3521 | 20.7816 | 59.997 | 11.9995 | 26.351 | 9.5112 | 59.998 | 0 | 26.3567 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.3737 | 21.1617 | 59.9644 | 11.9995 | 26.3612 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.3604 | 20.7816 | 59.997 | 11.9995 | 26.3593 | 9.5112 | 59.9979 | 0 | 26.365 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.382 | 21.1617 | 59.9645 | 11.9995 | 26.3695 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.3688 | 20.7816 | 59.9971 | 11.9995 | 26.3676 | 9.5128 | 59.9979 | 0 | 26.3734 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.3904 | 21.1617 | 59.9645 | 11.9995 | 26.3778 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.3771 | 20.7816 | 59.9971 | 11.9995 | 26.3759 | 9.5128 | 59.9979 | 0 | 26.3817 | 27.2152 | 60.0059 | 18.0003
26.3987 | 21.1617 | 59.9645 | 11.9995 | 26.3862 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.3854 | 20.7816 | 59.9971 | 11.9995 | 26.3843 | 9.5128 | 59.9979 | 0 | 26.39 | 27.2152 | 60.006 | 18.0003
26.4071 | 21.1617 | 59.9645 | 11.9995 | 26.3945 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.3938 | 20.7816 | 59.9972 | 11.9995 | 26.3926 | 9.5128 | 59.9978 | 0 | 26.3983 | 27.2152 | 60.006 | 18.0003
26.4154 | 21.1617 | 59.9646 | 11.9995 | 26.4029 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.4021 | 20.7816 | 59.9972 | 11.9995 | 26.4009 | 9.5128 | 59.9978 | 0 | 26.4067 | 27.213 | 60.006 | 18.0003
26.4237 | 21.1617 | 59.9646 | 11.9995 | 26.4112 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.4105 | 20.7816 | 59.9973 | 11.9995 | 26.4093 | 9.5128 | 59.9978 | 0 | 26.415 | 27.213 | 60.006 | 18.0003
26.4321 | 21.1617 | 59.9646 | 11.9995 | 26.4195 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.4188 | 20.7816 | 59.9973 | 11.9995 | 26.4176 | 9.5131 | 59.9978 | 0 | 26.4233 | 27.213 | 60.006 | 18.0003
26.4404 | 21.1617 | 59.9646 | 11.9995 | 26.4279 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.4271 | 20.7816 | 59.9973 | 11.9995 | 26.426 | 9.5131 | 59.9977 | 0 | 26.4316 | 27.213 | 60.006 | 18.0003
26.4487 | 21.1617 | 59.9647 | 11.9995 | 26.4362 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.4354 | 20.7816 | 59.9974 | 11.9995 | 26.4343 | 9.5131 | 59.9977 | 0 | 26.4401 | 27.213 | 60.006 | 18.0003
26.4571 | 21.1617 | 59.9647 | 11.9995 | 26.4445 | 9.369 | 59.9904 | 0 | 26.4438 | 20.7816 | 59.9974 | 11.9995 | 26.4426 | 9.5131 | 59.9977 | 0 | 26.4484 | 27.213 | 60.006 | 18.0003
26.4654 | 21.1588 | 59.9647 | 11.9995 | 26.4529 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.4521 | 20.7816 | 59.9975 | 11.9995 | 26.4509 | 9.5139 | 59.9977 | 0 | 26.4567 | 27.1712 | 60.006 | 18.0003
26.4738 | 21.1588 | 59.9647 | 11.9995 | 26.4612 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.4604 | 20.7816 | 59.9975 | 11.9995 | 26.4593 | 9.5139 | 59.9976 | 0 | 26.465 | 27.1712 | 60.0061 | 18.0003
26.4821 | 21.1588 | 59.9648 | 11.9995 | 26.4695 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.4688 | 20.7841 | 59.9976 | 11.9995 | 26.4676 | 9.5139 | 59.9976 | 0 | 26.4734 | 27.1712 | 60.0061 | 18.0003
26.4904 | 21.1588 | 59.9648 | 11.9995 | 26.4779 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.4771 | 20.7841 | 59.9976 | 11.9995 | 26.476 | 9.5139 | 59.9976 | 0 | 26.4817 | 27.1712 | 60.0061 | 18.0003
26.4988 | 21.1588 | 59.9648 | 11.9995 | 26.4862 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.4855 | 20.7859 | 59.9976 | 11.9995 | 26.4843 | 9.5139 | 59.9976 | 0 | 26.49 | 27.1712 | 60.0061 | 18.0003
26.5071 | 21.1588 | 59.9648 | 11.9995 | 26.4945 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.4938 | 20.7859 | 59.9977 | 11.9995 | 26.4926 | 9.5139 | 59.9975 | 0 | 26.4984 | 27.1712 | 60.0061 | 18.0003
26.5155 | 21.1588 | 59.9649 | 11.9995 | 26.5029 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.5021 | 20.7909 | 59.9977 | 11.9995 | 26.5009 | 9.5142 | 59.9975 | 0 | 26.5067 | 27.1712 | 60.0061 | 18.0003
26.5238 | 21.1588 | 59.9649 | 11.9995 | 26.5112 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.5104 | 20.7909 | 59.9978 | 11.9995 | 26.5093 | 9.5142 | 59.9975 | 0 | 26.515 | 27.1712 | 60.0062 | 18.0003
26.5321 | 21.1579 | 59.9649 | 11.9995 | 26.5196 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.5188 | 20.7056 | 59.9978 | 11.9995 | 26.5176 | 9.4122 | 59.9975 | 0 | 26.5233 | 27.1712 | 60.0062 | 18.0003
26.5405 | 21.1579 | 59.9649 | 11.9995 | 26.5279 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.5271 | 20.7056 | 59.9978 | 11.9995 | 26.5259 | 9.4122 | 59.9974 | 0 | 26.5317 | 27.1712 | 60.0062 | 18.0003
26.5488 | 21.1579 | 59.965 | 11.9995 | 26.5362 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.5355 | 20.7056 | 59.9979 | 11.9995 | 26.5343 | 9.3264 | 59.9974 | 0 | 26.54 | 27.1712 | 60.0062 | 18.0003
26.5571 | 21.1579 | 59.965 | 11.9995 | 26.5446 | 9.369 | 59.9905 | 0 | 26.5438 | 20.7056 | 59.9979 | 11.9995 | 26.5426 | 9.3264 | 59.9974 | 0 | 26.5483 | 27.1712 | 60.0062 | 18.0003
26.5655 | 21.1569 | 59.965 | 11.9995 | 26.5529 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.5521 | 20.7056 | 59.998 | 11.9995 | 26.551 | 9.3258 | 59.9974 | 0 | 26.5566 | 27.1712 | 60.0062 | 18.0003
26.5738 | 21.1569 | 59.965 | 11.9995 | 26.5612 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.5605 | 20.7056 | 59.998 | 11.9995 | 26.5593 | 9.3258 | 59.9973 | 0 | 26.5651 | 27.1712 | 60.0063 | 18.0003
26.5822 | 21.1569 | 59.9651 | 11.9995 | 26.5695 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.5688 | 20.7056 | 59.9981 | 11.9995 | 26.5676 | 9.3258 | 59.9973 | 0 | 26.5734 | 27.1703 | 60.0063 | 18.0003
26.5905 | 21.1569 | 59.9651 | 11.9995 | 26.5779 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.5771 | 20.7056 | 59.9981 | 11.9995 | 26.5759 | 9.3258 | 59.9973 | 0 | 26.5817 | 27.1703 | 60.0063 | 18.0003
26.5988 | 21.1569 | 59.9651 | 11.9995 | 26.5862 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.5854 | 20.7056 | 59.9981 | 11.9995 | 26.5843 | 9.325 | 59.9973 | 0 | 26.59 | 27.1718 | 60.0063 | 18.0003
26.6072 | 21.1569 | 59.9652 | 11.9995 | 26.5945 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.5938 | 20.7056 | 59.9982 | 11.9995 | 26.5926 | 9.325 | 59.9972 | 0 | 26.5984 | 27.1718 | 60.0063 | 18.0003
26.6155 | 21.1569 | 59.9652 | 11.9995 | 26.6029 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.6021 | 20.7056 | 59.9982 | 11.9995 | 26.601 | 9.325 | 59.9972 | 0 | 26.6067 | 27.1718 | 60.0063 | 18.0003
26.6239 | 21.1569 | 59.9652 | 11.9995 | 26.6112 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.6105 | 20.7056 | 59.9983 | 11.9995 | 26.6093 | 9.325 | 59.9972 | 0 | 26.615 | 27.1718 | 60.0064 | 18.0003
26.6322 | 21.1569 | 59.9653 | 11.9995 | 26.6196 | 9.369 | 59.9906 | 0 | 26.6188 | 20.7059 | 59.9983 | 11.9995 | 26.6176 | 9.325 | 59.9972 | 0 | 26.6233 | 27.1718 | 60.0064 | 18.0003
26.6405 | 21.1569 | 59.9653 | 11.9995 | 26.6279 | 9.3707 | 59.9906 | 0 | 26.6271 | 20.7059 | 59.9983 | 11.9995 | 26.6259 | 9.325 | 59.9971 | 0 | 26.6317 | 27.1718 | 60.0064 | 18.0003
26.6489 | 21.1569 | 59.9653 | 11.9995 | 26.6362 | 9.3707 | 59.9906 | 0 | 26.6355 | 20.7058 | 59.9984 | 11.9995 | 26.6343 | 9.325 | 59.9971 | 0 | 26.64 | 27.1718 | 60.0064 | 18.0003
26.6572 | 21.1569 | 59.9654 | 11.9995 | 26.6446 | 9.3711 | 59.9906 | 0 | 26.6438 | 20.7058 | 59.9984 | 11.9995 | 26.6426 | 9.325 | 59.9971 | 0 | 26.6483 | 27.1718 | 60.0064 | 18.0003
26.6655 | 21.1568 | 59.9654 | 11.9995 | 26.6529 | 9.3711 | 59.9907 | 0 | 26.6522 | 20.7058 | 59.9985 | 11.9995 | 26.6509 | 9.3236 | 59.9971 | 0 | 26.6566 | 27.1718 | 60.0064 | 18.0003
26.6739 | 21.1568 | 59.9655 | 11.9995 | 26.6612 | 9.3711 | 59.9907 | 0 | 26.6605 | 20.7058 | 59.9985 | 11.9995 | 26.6593 | 9.3236 | 59.997 | 0 | 26.665 | 27.1718 | 60.0065 | 18.0003
26.6822 | 21.1569 | 59.9655 | 11.9995 | 26.6696 | 9.3711 | 59.9907 | 0 | 26.6688 | 20.7058 | 59.9986 | 11.9995 | 26.6676 | 9.3227 | 59.997 | 0 | 26.6733 | 27.1718 | 60.0065 | 18.0003
26.6906 | 21.1569 | 59.9655 | 11.9995 | 26.6779 | 9.2953 | 59.9907 | 0 | 26.6771 | 20.7058 | 59.9986 | 11.9995 | 26.676 | 9.3227 | 59.997 | 0 | 26.6816 | 27.1718 | 60.0065 | 18.0003
26.6989 | 21.1569 | 59.9655 | 11.9995 | 26.6862 | 9.2953 | 59.9907 | 0 | 26.6855 | 20.7058 | 59.9986 | 11.9995 | 26.6843 | 9.3227 | 59.997 | 0 | 26.6901 | 27.1718 | 60.0065 | 18.0003
26.7072 | 21.1569 | 59.9656 | 11.9995 | 26.6946 | 9.2953 | 59.9907 | 0 | 26.6938 | 20.7058 | 59.9987 | 11.9995 | 26.6926 | 9.3227 | 59.9969 | 0 | 26.6984 | 27.1718 | 60.0065 | 18.0003
26.7156 | 21.1569 | 59.9656 | 11.9995 | 26.7029 | 9.2953 | 59.9907 | 0 | 26.7021 | 20.7058 | 59.9987 | 11.9995 | 26.7009 | 9.3227 | 59.9969 | 0 | 26.7067 | 27.1718 | 60.0065 | 18.0003
26.7239 | 21.1569 | 59.9656 | 11.9995 | 26.7112 | 9.2939 | 59.9907 | 0 | 26.7104 | 20.7058 | 59.9988 | 11.9995 | 26.7093 | 9.3227 | 59.9969 | 0 | 26.715 | 27.1718 | 60.0066 | 18.0003
26.7323 | 21.1569 | 59.9657 | 11.9995 | 26.7196 | 9.2939 | 59.9907 | 0 | 26.7188 | 20.7058 | 59.9988 | 11.9995 | 26.7176 | 9.3227 | 59.9969 | 0 | 26.7234 | 27.1718 | 60.0066 | 18.0003
26.7406 | 21.1569 | 59.9657 | 11.9995 | 26.7279 | 9.2939 | 59.9907 | 0 | 26.7272 | 20.7058 | 59.9988 | 11.9995 | 26.726 | 9.3227 | 59.9968 | 0 | 26.7317 | 27.1718 | 60.0066 | 18.0003
26.7489 | 21.1569 | 59.9657 | 11.9995 | 26.7362 | 9.2939 | 59.9907 | 0 | 26.7355 | 20.7028 | 59.9989 | 11.9995 | 26.7343 | 9.3243 | 59.9968 | 0 | 26.74 | 27.1718 | 60.0066 | 18.0003
26.7573 | 21.1569 | 59.9658 | 11.9995 | 26.7446 | 9.2943 | 59.9907 | 0 | 26.7438 | 20.7028 | 59.9989 | 11.9995 | 26.7426 | 9.3243 | 59.9968 | 0 | 26.7483 | 27.1718 | 60.0066 | 18.0003
26.7656 | 21.1568 | 59.9658 | 11.9995 | 26.7529 | 9.2943 | 59.9908 | 0 | 26.7521 | 20.7008 | 59.999 | 11.9995 | 26.7509 | 9.3263 | 59.9967 | 0 | 26.7567 | 27.1718 | 60.0066 | 18.0003
26.7739 | 21.1568 | 59.9659 | 11.9995 | 26.7612 | 9.2943 | 59.9908 | 0 | 26.7605 | 20.7008 | 59.999 | 11.9995 | 26.7593 | 9.3263 | 59.9967 | 0 | 26.765 | 27.1718 | 60.0067 | 18.0003
26.7823 | 21.1569 | 59.9659 | 11.9995 | 26.7696 | 9.2943 | 59.9908 | 0 | 26.7688 | 20.7008 | 59.9991 | 11.9995 | 26.7676 | 9.3263 | 59.9967 | 0 | 26.7733 | 27.1718 | 60.0067 | 18.0003
26.7906 | 21.1569 | 59.9659 | 11.9995 | 26.7779 | 9.2943 | 59.9908 | 0 | 26.7772 | 20.7008 | 59.9991 | 11.9995 | 26.7759 | 9.3263 | 59.9967 | 0 | 26.7816 | 27.1718 | 60.0067 | 18.0003
26.799 | 21.1568 | 59.966 | 11.9995 | 26.7863 | 9.2943 | 59.9908 | 0 | 26.7855 | 20.7008 | 59.9991 | 11.9995 | 26.7843 | 9.3263 | 59.9967 | 0 | 26.79 | 27.1718 | 60.0067 | 18.0003
26.8073 | 21.1568 | 59.966 | 11.9995 | 26.7946 | 9.1599 | 59.9908 | 0 | 26.7938 | 20.7008 | 59.9992 | 11.9995 | 26.7926 | 9.3263 | 59.9966 | 0 | 26.7983 | 27.1718 | 60.0067 | 18.0003
26.8156 | 21.1569 | 59.966 | 11.9995 | 26.8029 | 9.1599 | 59.9908 | 0 | 26.8021 | 20.7008 | 59.9992 | 11.9995 | 26.801 | 9.3263 | 59.9966 | 0 | 26.8066 | 27.1718 | 60.0067 | 18.0003
26.824 | 21.1569 | 59.966 | 11.9995 | 26.8112 | 9.1599 | 59.9908 | 0 | 26.8105 | 20.7008 | 59.9993 | 11.9995 | 26.8093 | 9.3263 | 59.9966 | 0 | 26.8149 | 27.1718 | 60.0068 | 18.0003
26.8323 | 21.1569 | 59.9661 | 11.9995 | 26.8196 | 9.1599 | 59.9908 | 0 | 26.8188 | 20.7008 | 59.9993 | 11.9995 | 26.8176 | 9.3265 | 59.9966 | 0 | 26.8234 | 27.1718 | 60.0068 | 18.0003
26.8407 | 21.1569 | 59.9661 | 11.9995 | 26.8279 | 9.1589 | 59.9908 | 0 | 26.8271 | 20.7008 | 59.9993 | 11.9995 | 26.8259 | 9.3265 | 59.9965 | 0 | 26.8317 | 27.1718 | 60.0068 | 18.0003
26.849 | 21.1569 | 59.9661 | 11.9995 | 26.8362 | 9.1589 | 59.9908 | 0 | 26.8355 | 20.7006 | 59.9994 | 11.9995 | 26.8343 | 9.3257 | 59.9965 | 0 | 26.84 | 27.1718 | 60.0068 | 18.0003
26.8573 | 21.1569 | 59.9662 | 11.9995 | 26.8446 | 9.0754 | 59.9908 | 0 | 26.8438 | 20.7006 | 59.9994 | 11.9995 | 26.8426 | 9.3257 | 59.9965 | 0 | 26.8483 | 27.1718 | 60.0068 | 18.0003
26.8656 | 21.1569 | 59.9662 | 11.9995 | 26.8529 | 9.0754 | 59.9909 | 0 | 26.8522 | 20.611 | 59.9995 | 11.9995 | 26.851 | 9.3257 | 59.9965 | 0 | 26.8567 | 27.1718 | 60.0068 | 18.0003
26.874 | 21.1569 | 59.9663 | 11.9995 | 26.8613 | 9.0754 | 59.9909 | 0 | 26.8605 | 20.611 | 59.9995 | 11.9995 | 26.8593 | 9.3257 | 59.9964 | 0 | 26.865 | 27.1718 | 60.0069 | 18.0003
26.8823 | 21.1114 | 59.9663 | 11.9995 | 26.8696 | 9.0754 | 59.9909 | 0 | 26.8688 | 20.6117 | 59.9996 | 11.9995 | 26.8676 | 9.3255 | 59.9964 | 0 | 26.8733 | 27.1718 | 60.0069 | 18.0003
26.8907 | 21.1114 | 59.9663 | 11.9995 | 26.8779 | 9.077 | 59.9909 | 0 | 26.8771 | 20.6117 | 59.9996 | 11.9995 | 26.8759 | 9.3255 | 59.9964 | 0 | 26.8817 | 27.1718 | 60.0069 | 18.0003
26.899 | 21.1114 | 59.9664 | 11.9995 | 26.8863 | 9.077 | 59.9909 | 0 | 26.8855 | 20.5305 | 59.9996 | 11.9995 | 26.8843 | 9.325 | 59.9964 | 0 | 26.89 | 27.1718 | 60.0069 | 18.0003
26.9074 | 21.1114 | 59.9664 | 11.9995 | 26.8946 | 9.077 | 59.9909 | 0 | 26.8938 | 20.5305 | 59.9997 | 11.9995 | 26.8926 | 9.325 | 59.9963 | 0 | 26.8983 | 27.1718 | 60.0069 | 18.0003
26.9157 | 21.1114 | 59.9664 | 11.9995 | 26.9029 | 9.077 | 59.9909 | 0 | 26.9022 | 20.5305 | 59.9997 | 11.9995 | 26.9009 | 9.3253 | 59.9963 | 0 | 26.9066 | 27.1718 | 60.0069 | 18.0003
26.924 | 21.1114 | 59.9664 | 11.9995 | 26.9113 | 9.077 | 59.9909 | 0 | 26.9105 | 20.5305 | 59.9998 | 11.9995 | 26.9093 | 9.3253 | 59.9963 | 0 | 26.915 | 27.1718 | 60.007 | 18.0003
26.9324 | 21.1114 | 59.9665 | 11.9995 | 26.9196 | 9.077 | 59.9909 | 0 | 26.9188 | 20.5328 | 59.9998 | 11.9995 | 26.9176 | 9.3253 | 59.9963 | 0 | 26.9233 | 27.1718 | 60.007 | 18.0003
26.9407 | 21.1114 | 59.9665 | 11.9995 | 26.9279 | 9.0779 | 59.9909 | 0 | 26.9272 | 20.5328 | 59.9998 | 11.9995 | 26.926 | 9.3253 | 59.9962 | 0 | 26.9316 | 27.1718 | 60.007 | 18.0003
26.9491 | 21.1114 | 59.9665 | 11.9995 | 26.9362 | 9.0779 | 59.9909 | 0 | 26.9355 | 20.5328 | 59.9999 | 11.9995 | 26.9343 | 9.3253 | 59.9962 | 0 | 26.9399 | 27.1718 | 60.007 | 18.0003
26.9574 | 21.1114 | 59.9666 | 11.9995 | 26.9446 | 9.0788 | 59.9909 | 0 | 26.9438 | 20.5328 | 59.9999 | 11.9995 | 26.9426 | 9.3253 | 59.9962 | 0 | 26.9484 | 27.1718 | 60.007 | 18.0003
26.9657 | 21.1114 | 59.9666 | 11.9995 | 26.9529 | 9.0788 | 59.991 | 0 | 26.9521 | 20.5328 | 60 | 11.9995 | 26.9509 | 9.3259 | 59.9962 | 0 | 26.9567 | 27.1718 | 60.007 | 18.0003
26.974 | 21.1114 | 59.9666 | 11.9995 | 26.9613 | 9.0788 | 59.991 | 0 | 26.9605 | 20.5328 | 60 | 11.9995 | 26.9593 | 9.3259 | 59.9961 | 0 | 26.965 | 27.1718 | 60.0071 | 18.0003
26.9824 | 21.1114 | 59.9667 | 11.9995 | 26.9696 | 9.0788 | 59.991 | 0 | 26.9688 | 20.5328 | 60.0001 | 11.9995 | 26.9676 | 9.3264 | 59.9961 | 0 | 26.9733 | 27.1718 | 60.0071 | 18.0003
26.9907 | 21.1114 | 59.9667 | 11.9995 | 26.9779 | 9.0788 | 59.991 | 0 | 26.9772 | 20.5328 | 60.0001 | 11.9995 | 26.976 | 9.3264 | 59.9961 | 0 | 26.9817 | 27.1718 | 60.0071 | 18.0003
26.9991 | 21.1114 | 59.9668 | 11.9995 | 26.9863 | 9.0788 | 59.991 | 0 | 26.9855 | 20.5359 | 60.0001 | 11.9995 | 26.9843 | 9.3264 | 59.9961 | 0 | 26.99 | 27.1718 | 60.0071 | 18.0003
27.0074 | 21.1114 | 59.9668 | 11.9995 | 26.9946 | 9.0788 | 59.991 | 0 | 26.9938 | 20.5359 | 60.0002 | 11.9995 | 26.9926 | 9.3264 | 59.996 | 0 | 26.9983 | 27.1718 | 60.0071 | 18.0003
27.0158 | 21.1114 | 59.9668 | 11.9995 | 27.0029 | 9.0788 | 59.991 | 0 | 27.0022 | 20.5359 | 60.0002 | 11.9995 | 27.001 | 9.3264 | 59.996 | 0 | 27.0066 | 27.1718 | 60.0071 | 18.0003
27.0241 | 21.1114 | 59.9669 | 11.9995 | 27.0113 | 9.0788 | 59.9911 | 0 | 27.0105 | 20.5359 | 60.0003 | 11.9995 | 27.0093 | 9.3264 | 59.996 | 0 | 27.015 | 27.1718 | 60.0072 | 18.0003
27.0324 | 21.1114 | 59.9669 | 11.9995 | 27.0196 | 9.0788 | 59.9912 | 0 | 27.0189 | 20.5359 | 60.0003 | 11.9995 | 27.0176 | 9.3264 | 59.996 | 0 | 27.0233 | 27.1718 | 60.0072 | 18.0003
27.0408 | 21.1114 | 59.9669 | 11.9995 | 27.0279 | 9.0788 | 59.9913 | 0 | 27.0272 | 20.5359 | 60.0003 | 11.9995 | 27.0259 | 9.3264 | 59.9959 | 0 | 27.0316 | 27.1718 | 60.0072 | 18.0003
27.0491 | 21.1114 | 59.9669 | 11.9995 | 27.0363 | 9.0788 | 59.9914 | 0 | 27.0355 | 20.5359 | 60.0004 | 11.9995 | 27.0343 | 9.3243 | 59.9959 | 0 | 27.0399 | 27.1718 | 60.0072 | 18.0003
27.0574 | 21.1114 | 59.967 | 11.9995 | 27.0446 | 9.0788 | 59.9915 | 0 | 27.0438 | 20.5359 | 60.0004 | 11.9995 | 27.0426 | 9.3243 | 59.9959 | 0 | 27.0483 | 27.1718 | 60.0072 | 18.0003
27.0658 | 21.1114 | 59.967 | 11.9995 | 27.0529 | 9.0788 | 59.9916 | 0 | 27.0522 | 20.5359 | 60.0005 | 11.9995 | 27.051 | 9.2423 | 59.9959 | 0 | 27.0566 | 27.1718 | 60.0072 | 18.0003
27.0741 | 21.1114 | 59.967 | 11.9995 | 27.0613 | 9.0788 | 59.9917 | 0 | 27.0605 | 20.5359 | 60.0005 | 11.9995 | 27.0593 | 9.2423 | 59.9958 | 0 | 27.0649 | 27.1718 | 60.0073 | 18.0003
27.0824 | 21.1114 | 59.9671 | 11.9995 | 27.0696 | 9.0788 | 59.9918 | 0 | 27.0688 | 20.5359 | 60.0006 | 11.9995 | 27.0676 | 9.2423 | 59.9958 | 0 | 27.0734 | 27.1718 | 60.0073 | 18.0003
27.0908 | 21.1114 | 59.9671 | 11.9995 | 27.0779 | 9.0788 | 59.9919 | 0 | 27.0771 | 20.5359 | 60.0006 | 11.9995 | 27.0759 | 9.2423 | 59.9958 | 0 | 27.0817 | 27.1718 | 60.0073 | 18.0003
27.0991 | 21.1114 | 59.9672 | 11.9995 | 27.0863 | 9.0788 | 59.992 | 0 | 27.0855 | 20.5359 | 60.0006 | 11.9995 | 27.0843 | 9.2423 | 59.9958 | 0 | 27.09 | 27.1718 | 60.0073 | 18.0003
27.1075 | 21.1114 | 59.9672 | 11.9995 | 27.0946 | 9.079 | 59.9921 | 0 | 27.0938 | 20.5359 | 60.0007 | 11.9995 | 27.0926 | 9.2423 | 59.9957 | 0 | 27.0983 | 27.1718 | 60.0073 | 18.0003
27.1158 | 21.1114 | 59.9672 | 11.9995 | 27.1029 | 9.079 | 59.9922 | 0 | 27.1022 | 20.5359 | 60.0007 | 11.9995 | 27.101 | 9.2426 | 59.9957 | 0 | 27.1067 | 27.1718 | 60.0073 | 18.0003
27.1241 | 21.1114 | 59.9673 | 11.9995 | 27.1113 | 9.079 | 59.9923 | 0 | 27.1105 | 20.5359 | 60.0008 | 11.9995 | 27.1093 | 9.2426 | 59.9957 | 0 | 27.115 | 27.1718 | 60.0074 | 18.0003
27.1325 | 21.1114 | 59.9673 | 11.9995 | 27.1196 | 9.079 | 59.9924 | 0 | 27.1188 | 20.5359 | 60.0008 | 11.9995 | 27.1176 | 9.2426 | 59.9957 | 0 | 27.1233 | 27.1718 | 60.0074 | 18.0003
27.1408 | 21.1114 | 59.9673 | 11.9995 | 27.128 | 9.0783 | 59.9925 | 0 | 27.1272 | 20.5359 | 60.0008 | 11.9995 | 27.126 | 9.2426 | 59.9956 | 0 | 27.1316 | 27.1718 | 60.0074 | 18.0003
27.1492 | 21.1114 | 59.9674 | 11.9995 | 27.1363 | 9.0783 | 59.9926 | 0 | 27.1355 | 20.5359 | 60.0009 | 11.9995 | 27.1343 | 9.2426 | 59.9956 | 0 | 27.14 | 27.1718 | 60.0074 | 18.0003
27.1575 | 21.1114 | 59.9674 | 11.9995 | 27.1446 | 9.0789 | 59.9927 | 0 | 27.1439 | 20.5359 | 60.0009 | 11.9995 | 27.1426 | 9.2426 | 59.9956 | 0 | 27.1483 | 27.1718 | 60.0074 | 18.0003
27.1658 | 21.1114 | 59.9674 | 11.9995 | 27.153 | 9.0789 | 59.9928 | 0 | 27.1522 | 20.5359 | 60.001 | 11.9995 | 27.1509 | 9.2426 | 59.9956 | 0 | 27.1566 | 27.1718 | 60.0074 | 18.0003
27.1742 | 21.1114 | 59.9674 | 11.9995 | 27.1613 | 9.0789 | 59.9929 | 0 | 27.1605 | 20.5359 | 60.001 | 11.9995 | 27.1593 | 9.2426 | 59.9955 | 0 | 27.1649 | 27.1718 | 60.0075 | 18.0003
27.1825 | 21.1114 | 59.9675 | 11.9995 | 27.1696 | 9.0789 | 59.993 | 0 | 27.1688 | 20.5359 | 60.0011 | 11.9995 | 27.1676 | 9.2426 | 59.9955 | 0 | 27.1733 | 27.1718 | 60.0075 | 18.0003
27.1908 | 21.1114 | 59.9675 | 11.9995 | 27.1779 | 9.0789 | 59.9931 | 0 | 27.1772 | 20.5359 | 60.0011 | 11.9995 | 27.176 | 9.2426 | 59.9955 | 0 | 27.1816 | 27.1718 | 60.0075 | 18.0003
27.1992 | 21.1114 | 59.9676 | 11.9995 | 27.1863 | 9.0789 | 59.9932 | 0 | 27.1855 | 20.5359 | 60.0011 | 11.9995 | 27.1843 | 9.2426 | 59.9955 | 0 | 27.1899 | 27.168 | 60.0075 | 18.0003
27.2075 | 21.1114 | 59.9676 | 11.9995 | 27.1946 | 9.0789 | 59.9933 | 0 | 27.1938 | 20.5359 | 60.0012 | 11.9995 | 27.1926 | 9.2426 | 59.9954 | 0 | 27.1982 | 27.168 | 60.0075 | 18.0003
27.2159 | 21.1114 | 59.9676 | 11.9995 | 27.2029 | 9.0789 | 59.9934 | 0 | 27.2021 | 20.5345 | 60.0012 | 11.9995 | 27.201 | 9.2426 | 59.9954 | 0 | 27.2067 | 27.168 | 60.0075 | 18.0003
27.2242 | 21.1114 | 59.9677 | 11.9995 | 27.2113 | 9.0789 | 59.9935 | 0 | 27.2105 | 20.5345 | 60.0013 | 11.9995 | 27.2093 | 9.2426 | 59.9954 | 0 | 27.215 | 27.168 | 60.0076 | 18.0003
27.2325 | 21.1114 | 59.9677 | 11.9995 | 27.2196 | 9.0789 | 59.9936 | 0 | 27.2188 | 20.5352 | 60.0013 | 11.9995 | 27.2177 | 9.2426 | 59.9953 | 0 | 27.2233 | 27.1718 | 60.0076 | 18.0003
27.2409 | 21.1114 | 59.9677 | 11.9995 | 27.228 | 9.0789 | 59.9937 | 0 | 27.2272 | 20.5352 | 60.0013 | 11.9995 | 27.226 | 9.2426 | 59.9953 | 0 | 27.2316 | 27.1718 | 60.0076 | 18.0003
27.2492 | 21.1114 | 59.9678 | 11.9995 | 27.2363 | 9.0789 | 59.9938 | 0 | 27.2355 | 20.5352 | 60.0014 | 11.9995 | 27.2343 | 9.2426 | 59.9953 | 0 | 27.24 | 27.1718 | 60.0076 | 18.0003
27.2576 | 21.1114 | 59.9678 | 11.9995 | 27.2446 | 9.0789 | 59.9939 | 0 | 27.2438 | 20.5352 | 60.0014 | 11.9995 | 27.2426 | 9.2426 | 59.9953 | 0 | 27.2483 | 27.1718 | 60.0076 | 18.0003
27.2659 | 21.1114 | 59.9678 | 11.9995 | 27.253 | 9.0789 | 59.994 | 0 | 27.2522 | 20.5352 | 60.0015 | 11.9995 | 27.251 | 9.2426 | 59.9953 | 0 | 27.2566 | 27.1718 | 60.0076 | 18.0003
27.2742 | 21.1114 | 59.9678 | 11.9995 | 27.2613 | 9.0789 | 59.9941 | 0 | 27.2605 | 20.5352 | 60.0015 | 11.9995 | 27.2593 | 9.2426 | 59.9952 | 0 | 27.265 | 27.1718 | 60.0077 | 18.0003
27.2826 | 21.1114 | 59.9679 | 11.9995 | 27.2696 | 9.0789 | 59.9942 | 0 | 27.2689 | 20.5352 | 60.0016 | 11.9995 | 27.2676 | 9.2426 | 59.9952 | 0 | 27.2733 | 27.1718 | 60.0077 | 18.0003
27.2909 | 21.1114 | 59.9679 | 11.9995 | 27.278 | 9.0789 | 59.9943 | 0 | 27.2772 | 20.5352 | 60.0016 | 11.9995 | 27.2759 | 9.2426 | 59.9952 | 0 | 27.2816 | 27.1718 | 60.0077 | 18.0003
27.2992 | 21.1114 | 59.9679 | 11.9995 | 27.2863 | 9.0789 | 59.9944 | 0 | 27.2855 | 20.5352 | 60.0016 | 11.9995 | 27.2843 | 9.2426 | 59.9952 | 0 | 27.2899 | 27.1731 | 60.0077 | 18.0003
27.3076 | 21.1114 | 59.968 | 11.9995 | 27.2946 | 9.0789 | 59.9945 | 0 | 27.2938 | 20.5352 | 60.0017 | 11.9995 | 27.2927 | 9.2426 | 59.9951 | 0 | 27.2983 | 27.1731 | 60.0077 | 18.0003
27.3159 | 21.1114 | 59.968 | 11.9995 | 27.303 | 9.0789 | 59.9946 | 0 | 27.3022 | 20.5352 | 60.0017 | 11.9995 | 27.301 | 9.2426 | 59.9951 | 0 | 27.3066 | 27.1731 | 60.0077 | 18.0003
27.3243 | 21.1114 | 59.9681 | 11.9995 | 27.3113 | 9.0789 | 59.9947 | 0 | 27.3105 | 20.5352 | 60.0018 | 11.9995 | 27.3093 | 9.2426 | 59.9951 | 0 | 27.3149 | 27.1731 | 60.0078 | 18.0003
27.3326 | 21.1114 | 59.9681 | 11.9995 | 27.3196 | 9.0789 | 59.9948 | 0 | 27.3188 | 20.5352 | 60.0018 | 11.9995 | 27.3176 | 9.2426 | 59.9951 | 0 | 27.3232 | 27.1731 | 60.0078 | 18.0003
27.3409 | 21.1114 | 59.9681 | 11.9995 | 27.328 | 9.0789 | 59.9949 | 0 | 27.3271 | 20.5352 | 60.0018 | 11.9995 | 27.326 | 9.2426 | 59.995 | 0 | 27.3317 | 27.1731 | 60.0078 | 18.0003
27.3493 | 21.1165 | 59.9682 | 11.9995 | 27.3363 | 9.0789 | 59.995 | 0 | 27.3355 | 20.5352 | 60.0019 | 11.9995 | 27.3343 | 9.2426 | 59.995 | 0 | 27.34 | 27.1731 | 60.0078 | 18.0003
27.3576 | 21.1165 | 59.9682 | 11.9995 | 27.3446 | 9.0789 | 59.9951 | 0 | 27.3438 | 20.5352 | 60.0019 | 11.9995 | 27.3427 | 9.2426 | 59.995 | 0 | 27.3483 | 27.1731 | 60.0078 | 18.0003
27.366 | 21.1207 | 59.9682 | 11.9995 | 27.353 | 9.0789 | 59.9952 | 0 | 27.3522 | 20.5352 | 60.002 | 11.9995 | 27.351 | 9.2426 | 59.995 | 0 | 27.3566 | 27.1731 | 60.0078 | 18.0003
27.3743 | 21.1207 | 59.9683 | 11.9995 | 27.3613 | 9.0789 | 59.9953 | 0 | 27.3605 | 20.5352 | 60.002 | 11.9995 | 27.3593 | 9.2426 | 59.9949 | 0 | 27.365 | 27.1731 | 60.0079 | 18.0003
27.3826 | 21.1207 | 59.9683 | 11.9995 | 27.3696 | 9.0789 | 59.9954 | 0 | 27.3688 | 20.5352 | 60.002 | 11.9995 | 27.3676 | 9.2426 | 59.9949 | 0 | 27.3733 | 27.1731 | 60.0079 | 18.0003
27.3909 | 21.1207 | 59.9683 | 11.9995 | 27.378 | 9.0789 | 59.9955 | 0 | 27.3772 | 20.5352 | 60.0021 | 11.9995 | 27.376 | 9.2426 | 59.9949 | 0 | 27.3816 | 27.1731 | 60.0079 | 18.0003
27.3993 | 21.1207 | 59.9683 | 11.9995 | 27.3863 | 9.0789 | 59.9956 | 0 | 27.3855 | 20.5352 | 60.0021 | 11.9995 | 27.3843 | 9.2426 | 59.9949 | 0 | 27.3899 | 27.1731 | 60.0079 | 18.0003
27.4076 | 21.1207 | 59.9684 | 11.9995 | 27.3947 | 9.0789 | 59.9957 | 0 | 27.3939 | 20.5352 | 60.0021 | 11.9995 | 27.3926 | 9.2426 | 59.9948 | 0 | 27.3983 | 27.1731 | 60.0079 | 18.0003
27.416 | 21.1207 | 59.9684 | 11.9995 | 27.403 | 9.0789 | 59.9958 | 0 | 27.4022 | 20.5352 | 60.0022 | 11.9995 | 27.401 | 9.2426 | 59.9948 | 0 | 27.4066 | 27.1731 | 60.0079 | 18.0003
27.4243 | 21.1207 | 59.9685 | 11.9995 | 27.4113 | 9.0789 | 59.9959 | 0 | 27.4105 | 20.5352 | 60.0022 | 11.9995 | 27.4093 | 9.2426 | 59.9948 | 0 | 27.4149 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.4326 | 21.1207 | 59.9685 | 11.9995 | 27.4196 | 9.0789 | 59.996 | 0 | 27.4188 | 20.5352 | 60.0022 | 11.9995 | 27.4177 | 9.2426 | 59.9948 | 0 | 27.4232 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.441 | 21.1207 | 59.9685 | 11.9995 | 27.428 | 9.0789 | 59.9961 | 0 | 27.4272 | 20.5352 | 60.0023 | 11.9995 | 27.426 | 9.2426 | 59.9947 | 0 | 27.4316 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.4493 | 21.0593 | 59.9686 | 11.9995 | 27.4363 | 9.0789 | 59.9962 | 0 | 27.4355 | 20.5343 | 60.0023 | 11.9995 | 27.4343 | 9.2426 | 59.9947 | 0 | 27.4399 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.4577 | 21.0593 | 59.9686 | 11.9995 | 27.4446 | 9.081 | 59.9963 | 0 | 27.4438 | 20.5343 | 60.0023 | 11.9995 | 27.4426 | 9.2426 | 59.9947 | 0 | 27.4482 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.466 | 21.0592 | 59.9686 | 11.9995 | 27.453 | 9.081 | 59.9964 | 0 | 27.4521 | 20.5343 | 60.0024 | 11.9995 | 27.451 | 9.2426 | 59.9947 | 0 | 27.4565 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.4743 | 21.0592 | 59.9687 | 11.9995 | 27.4613 | 9.081 | 59.9965 | 0 | 27.4605 | 20.5343 | 60.0024 | 11.9995 | 27.4594 | 9.2426 | 59.9946 | 0 | 27.465 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.4827 | 21.0603 | 59.9687 | 11.9995 | 27.4696 | 9.081 | 59.9966 | 0 | 27.4688 | 20.5343 | 60.0024 | 11.9995 | 27.4677 | 9.2426 | 59.9946 | 0 | 27.4733 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.491 | 21.0603 | 59.9687 | 11.9995 | 27.478 | 9.0815 | 59.9967 | 0 | 27.4772 | 20.5343 | 60.0025 | 11.9995 | 27.476 | 9.2426 | 59.9946 | 0 | 27.4816 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.4993 | 21.0603 | 59.9688 | 11.9995 | 27.4863 | 9.0815 | 59.9968 | 0 | 27.4855 | 20.5357 | 60.0025 | 11.9995 | 27.4843 | 9.242 | 59.9946 | 0 | 27.49 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.5077 | 21.0603 | 59.9688 | 11.9995 | 27.4947 | 9.082 | 59.9969 | 0 | 27.4938 | 20.5357 | 60.0025 | 11.9995 | 27.4927 | 9.242 | 59.9945 | 0 | 27.4983 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.516 | 21.0603 | 59.9688 | 11.9995 | 27.503 | 9.082 | 59.997 | 0 | 27.5022 | 20.5357 | 60.0026 | 11.9995 | 27.501 | 9.242 | 59.9945 | 0 | 27.5066 | 27.1768 | 60.008 | 18.0003
27.5244 | 21.0603 | 59.9688 | 11.9995 | 27.5113 | 9.082 | 59.9971 | 0 | 27.5105 | 20.5357 | 60.0026 | 11.9995 | 27.5093 | 9.242 | 59.9945 | 0 | 27.5149 | 27.1768 | 60.008 | 18.0003
27.5327 | 21.0603 | 59.9689 | 11.9995 | 27.5197 | 9.082 | 59.9972 | 0 | 27.5189 | 20.5357 | 60.0026 | 11.9995 | 27.5176 | 9.242 | 59.9945 | 0 | 27.5233 | 27.1768 | 60.008 | 18.0003
27.541 | 21.0603 | 59.9689 | 11.9995 | 27.528 | 9.082 | 59.9973 | 0 | 27.5272 | 20.5357 | 60.0027 | 11.9995 | 27.526 | 9.242 | 59.9944 | 0 | 27.5316 | 27.1768 | 60.008 | 18.0003
27.5494 | 21.0603 | 59.969 | 11.9995 | 27.5363 | 9.082 | 59.9974 | 0 | 27.5355 | 20.5357 | 60.0027 | 11.9995 | 27.5343 | 9.242 | 59.9944 | 0 | 27.5399 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.5577 | 21.0603 | 59.969 | 11.9995 | 27.5446 | 9.082 | 59.9975 | 0 | 27.5438 | 20.5357 | 60.0027 | 11.9995 | 27.5427 | 9.242 | 59.9944 | 0 | 27.5482 | 27.1731 | 60.008 | 18.0003
27.5661 | 20.9884 | 59.969 | 11.9995 | 27.553 | 9.082 | 59.9976 | 0 | 27.5522 | 20.5357 | 60.0028 | 11.9995 | 27.551 | 9.242 | 59.9944 | 0 | 27.5566 | 27.168 | 60.008 | 18.0003
27.5744 | 20.9884 | 59.9691 | 11.9995 | 27.5613 | 9.0816 | 59.9977 | 0 | 27.5605 | 20.5357 | 60.0028 | 11.9995 | 27.5593 | 9.242 | 59.9943 | 0 | 27.5649 | 27.168 | 60.008 | 18.0003
27.5827 | 20.9884 | 59.9691 | 11.9995 | 27.5697 | 9.0816 | 59.9978 | 0 | 27.5688 | 20.5357 | 60.0028 | 11.9995 | 27.5677 | 9.242 | 59.9943 | 0 | 27.5732 | 27.168 | 60.008 | 18.0003
27.591 | 20.9884 | 59.9692 | 11.9995 | 27.578 | 9.0816 | 59.9979 | 0 | 27.5771 | 20.5357 | 60.0029 | 11.9995 | 27.576 | 9.242 | 59.9943 | 0 | 27.5815 | 27.168 | 60.008 | 18.0003
27.5994 | 20.9853 | 59.9692 | 11.9995 | 27.5863 | 9.0816 | 59.998 | 0 | 27.5855 | 20.5357 | 60.0029 | 11.9995 | 27.5844 | 9.242 | 59.9943 | 0 | 27.59 | 27.1628 | 60.008 | 18.0003
27.6077 | 20.9853 | 59.9693 | 11.9995 | 27.5947 | 9.081 | 59.9981 | 0 | 27.5939 | 20.5357 | 60.0029 | 11.9995 | 27.5927 | 9.242 | 59.9942 | 0 | 27.5983 | 27.1628 | 60.008 | 18.0003
27.6161 | 20.9853 | 59.9693 | 11.9995 | 27.603 | 9.081 | 59.9982 | 0 | 27.6022 | 20.5377 | 60.003 | 11.9995 | 27.601 | 9.242 | 59.9942 | 0 | 27.6066 | 27.1593 | 60.008 | 18.0003
27.6244 | 20.9853 | 59.9694 | 11.9995 | 27.6113 | 9.081 | 59.9983 | 0 | 27.6105 | 20.5377 | 60.003 | 11.9995 | 27.6093 | 9.242 | 59.9942 | 0 | 27.6149 | 27.1593 | 60.008 | 18.0003
27.6327 | 20.9841 | 59.9694 | 11.9995 | 27.6197 | 9.081 | 59.9984 | 0 | 27.6188 | 20.5377 | 60.003 | 11.9995 | 27.6177 | 9.242 | 59.9942 | 0 | 27.6233 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.6411 | 20.9841 | 59.9695 | 11.9995 | 27.628 | 9.081 | 59.9985 | 0 | 27.6272 | 20.5377 | 60.0031 | 11.9995 | 27.626 | 9.242 | 59.9941 | 0 | 27.6316 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.6494 | 20.9841 | 59.9695 | 11.9995 | 27.6363 | 9.081 | 59.9986 | 0 | 27.6355 | 20.5381 | 60.0031 | 11.9995 | 27.6343 | 9.242 | 59.9941 | 0 | 27.6399 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.6578 | 20.9841 | 59.9696 | 11.9995 | 27.6447 | 9.0816 | 59.9987 | 0 | 27.6439 | 20.5381 | 60.0031 | 11.9995 | 27.6427 | 9.242 | 59.9941 | 0 | 27.6482 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.6661 | 20.9841 | 59.9696 | 11.9995 | 27.653 | 9.0816 | 59.9988 | 0 | 27.6522 | 20.541 | 60.0032 | 11.9995 | 27.651 | 9.242 | 59.9941 | 0 | 27.6566 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.6744 | 20.9841 | 59.9697 | 11.9995 | 27.6613 | 9.082 | 59.9989 | 0 | 27.6605 | 20.541 | 60.0032 | 11.9995 | 27.6594 | 9.242 | 59.994 | 0 | 27.6649 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.6828 | 20.9806 | 59.9697 | 11.9995 | 27.6697 | 9.082 | 59.999 | 0 | 27.6688 | 20.541 | 60.0032 | 11.9995 | 27.6677 | 9.242 | 59.994 | 0 | 27.6732 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.6911 | 20.9806 | 59.9698 | 11.9995 | 27.678 | 9.0826 | 59.9991 | 0 | 27.6772 | 20.541 | 60.0033 | 11.9995 | 27.676 | 9.242 | 59.994 | 0 | 27.6815 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.6994 | 20.9806 | 59.9698 | 11.9995 | 27.6863 | 9.0826 | 59.9992 | 0 | 27.6855 | 20.541 | 60.0033 | 11.9995 | 27.6843 | 9.242 | 59.994 | 0 | 27.6899 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.7078 | 20.9806 | 59.9699 | 11.9995 | 27.6947 | 9.0826 | 59.9993 | 0 | 27.6938 | 20.541 | 60.0033 | 11.9995 | 27.6927 | 9.242 | 59.9939 | 0 | 27.6982 | 27.1639 | 60.008 | 18.0003
27.7161 | 20.9806 | 59.9699 | 11.9995 | 27.703 | 9.0826 | 59.9994 | 0 | 27.7021 | 20.541 | 60.0034 | 11.9995 | 27.701 | 9.242 | 59.9939 | 0 | 27.7065 | 27.1732 | 60.008 | 18.0003
27.7244 | 20.9806 | 59.97 | 11.9995 | 27.7113 | 9.0829 | 59.9995 | 0 | 27.7105 | 20.541 | 60.0034 | 11.9995 | 27.7094 | 9.242 | 59.9939 | 0 | 27.7148 | 27.1732 | 60.008 | 18.0003
27.7328 | 20.9806 | 59.97 | 11.9995 | 27.7197 | 9.0829 | 59.9996 | 0 | 27.7189 | 20.541 | 60.0034 | 11.9995 | 27.7177 | 9.2416 | 59.9939 | 0 | 27.7233 | 27.1732 | 60.008 | 18.0003
27.7411 | 20.9806 | 59.9701 | 11.9995 | 27.728 | 9.0829 | 59.9997 | 0 | 27.7272 | 20.541 | 60.0035 | 11.9995 | 27.726 | 9.2416 | 59.9939 | 0 | 27.7316 | 27.1732 | 60.008 | 18.0003
27.7495 | 20.9806 | 59.9701 | 11.9995 | 27.7363 | 9.0829 | 59.9998 | 0 | 27.7355 | 20.541 | 60.0035 | 11.9995 | 27.7344 | 9.2416 | 59.9939 | 0 | 27.7399 | 27.1051 | 60.008 | 18.0003
27.7578 | 20.9806 | 59.9702 | 11.9995 | 27.7447 | 9.0829 | 59.9999 | 0 | 27.7438 | 20.541 | 60.0035 | 11.9995 | 27.7427 | 9.2416 | 59.9939 | 0 | 27.7482 | 27.1051 | 60.008 | 18.0003
27.7661 | 20.9806 | 59.9702 | 11.9995 | 27.753 | 9.0829 | 60 | 0 | 27.7522 | 20.5422 | 60.0036 | 11.9995 | 27.751 | 9.2416 | 59.9938 | 0 | 27.7566 | 27.1051 | 60.008 | 18.0003
27.7745 | 20.9806 | 59.9703 | 11.9995 | 27.7614 | 9.0829 | 60.0001 | 0 | 27.7605 | 20.5422 | 60.0036 | 11.9995 | 27.7593 | 9.2416 | 59.9938 | 0 | 27.7649 | 27.1051 | 60.008 | 18.0003
27.7828 | 20.9806 | 59.9703 | 11.9995 | 27.7697 | 9.0829 | 60.0002 | 0 | 27.7689 | 20.5411 | 60.0036 | 11.9995 | 27.7677 | 9.2416 | 59.9938 | 0 | 27.7732 | 27.1051 | 60.008 | 18.0003
27.7912 | 20.9806 | 59.9704 | 11.9995 | 27.778 | 9.0829 | 60.0003 | 0 | 27.7772 | 20.5411 | 60.0037 | 11.9995 | 27.776 | 9.2416 | 59.9938 | 0 | 27.7815 | 27.1051 | 60.008 | 18.0003
27.7995 | 20.9826 | 59.9704 | 11.9995 | 27.7863 | 9.0829 | 60.0004 | 0 | 27.7855 | 20.5411 | 60.0037 | 11.9995 | 27.7844 | 9.2416 | 59.9938 | 0 | 27.7899 | 27.1046 | 60.008 | 18.0003
27.8078 | 20.9826 | 59.9705 | 11.9995 | 27.7947 | 9.0829 | 60.0005 | 0 | 27.7938 | 20.5411 | 60.0037 | 11.9995 | 27.7927 | 9.2416 | 59.9938 | 0 | 27.7982 | 27.1046 | 60.008 | 18.0003
27.8162 | 20.9851 | 59.9705 | 11.9995 | 27.803 | 9.0829 | 60.0006 | 0 | 27.8022 | 20.4851 | 60.0038 | 11.9995 | 27.801 | 9.2416 | 59.9937 | 0 | 27.8065 | 27.0515 | 60.008 | 18.0003
27.8245 | 20.9851 | 59.9706 | 11.9995 | 27.8113 | 9.0829 | 60.0007 | 0 | 27.8105 | 20.4851 | 60.0038 | 11.9995 | 27.8094 | 9.2416 | 59.9937 | 0 | 27.8148 | 27.0515 | 60.008 | 18.0003
27.8328 | 20.9851 | 59.9706 | 11.9995 | 27.8197 | 9.0829 | 60.0008 | 0 | 27.8188 | 20.485 | 60.0038 | 11.9995 | 27.8177 | 9.2403 | 59.9937 | 0 | 27.8232 | 27.0515 | 60.008 | 18.0003
27.8412 | 20.9851 | 59.9707 | 11.9995 | 27.828 | 9.0828 | 60.0009 | 0 | 27.8271 | 20.485 | 60.0039 | 11.9995 | 27.826 | 9.2403 | 59.9937 | 0 | 27.8315 | 27.0515 | 60.008 | 18.0003
27.8495 | 20.9851 | 59.9707 | 11.9995 | 27.8363 | 9.0828 | 60.001 | 0 | 27.8355 | 20.4851 | 60.0039 | 11.9995 | 27.8344 | 9.2403 | 59.9937 | 0 | 27.8398 | 27.0515 | 60.008 | 18.0003
27.8579 | 20.9851 | 59.9708 | 11.9995 | 27.8447 | 9.0828 | 60.0011 | 0 | 27.8439 | 20.4851 | 60.0039 | 11.9995 | 27.8427 | 9.2403 | 59.9937 | 0 | 27.8481 | 27.0515 | 60.008 | 18.0003
27.8662 | 20.9851 | 59.9708 | 11.9995 | 27.853 | 9.0828 | 60.0012 | 0 | 27.8522 | 20.4831 | 60.004 | 11.9995 | 27.851 | 9.2403 | 59.9936 | 0 | 27.8566 | 27.044 | 60.008 | 18.0003
27.8745 | 20.9851 | 59.9709 | 11.9995 | 27.8613 | 9.0828 | 60.0013 | 0 | 27.8605 | 20.4831 | 60.004 | 11.9995 | 27.8594 | 9.2403 | 59.9936 | 0 | 27.8649 | 27.044 | 60.008 | 18.0003
27.8829 | 20.9851 | 59.9709 | 11.9995 | 27.8697 | 9.0828 | 60.0014 | 0 | 27.8688 | 20.4831 | 60.004 | 11.9995 | 27.8677 | 9.2403 | 59.9936 | 0 | 27.8732 | 27.044 | 60.008 | 18.0003
27.8912 | 20.9851 | 59.971 | 11.9995 | 27.878 | 9.0824 | 60.0015 | 0 | 27.8772 | 20.4831 | 60.0041 | 11.9995 | 27.876 | 9.2403 | 59.9936 | 0 | 27.8815 | 27.044 | 60.008 | 18.0003
27.8996 | 20.9851 | 59.971 | 11.9995 | 27.8864 | 9.0824 | 60.0016 | 0 | 27.8855 | 20.4412 | 60.0041 | 11.9995 | 27.8843 | 9.2403 | 59.9936 | 0 | 27.8899 | 27.0361 | 60.008 | 18.0003
27.9079 | 20.9851 | 59.9711 | 11.9995 | 27.8947 | 9.0824 | 60.0017 | 0 | 27.8939 | 20.4412 | 60.0041 | 11.9995 | 27.8927 | 9.2403 | 59.9935 | 0 | 27.8982 | 27.0361 | 60.008 | 18.0003
27.9162 | 20.9851 | 59.9711 | 11.9995 | 27.903 | 9.0824 | 60.0018 | 0 | 27.9022 | 20.4369 | 60.0042 | 11.9995 | 27.9011 | 9.2403 | 59.9935 | 0 | 27.9065 | 27.0361 | 60.008 | 18.0003
27.9245 | 20.9851 | 59.9712 | 11.9995 | 27.9113 | 9.0815 | 60.0019 | 0 | 27.9105 | 20.4369 | 60.0042 | 11.9995 | 27.9094 | 9.2403 | 59.9935 | 0 | 27.9148 | 27.0361 | 60.008 | 18.0003
27.9329 | 20.9851 | 59.9712 | 11.9995 | 27.9197 | 9.0815 | 60.002 | 0 | 27.9188 | 20.4055 | 60.0042 | 11.9995 | 27.9177 | 9.2403 | 59.9935 | 0 | 27.9232 | 27.0383 | 60.008 | 18.0003
27.9412 | 20.9851 | 59.9713 | 11.9995 | 27.928 | 9.0815 | 60.0021 | 0 | 27.9272 | 20.4055 | 60.0043 | 11.9995 | 27.926 | 9.2403 | 59.9935 | 0 | 27.9315 | 27.0383 | 60.008 | 18.0003
27.9496 | 20.9851 | 59.9713 | 11.9995 | 27.9363 | 9.0815 | 60.0022 | 0 | 27.9355 | 20.4035 | 60.0043 | 11.9995 | 27.9344 | 9.2411 | 59.9935 | 0 | 27.9398 | 27.0383 | 60.008 | 18.0003
27.9579 | 20.9851 | 59.9714 | 11.9995 | 27.9447 | 9.0815 | 60.0023 | 0 | 27.9438 | 20.4035 | 60.0043 | 11.9995 | 27.9427 | 9.2411 | 59.9935 | 0 | 27.9481 | 27.0383 | 60.008 | 18.0003
27.9662 | 20.9905 | 59.9714 | 11.9995 | 27.953 | 9.0815 | 60.0024 | 0 | 27.9522 | 20.4035 | 60.0044 | 11.9995 | 27.951 | 9.2411 | 59.9934 | 0 | 27.9565 | 26.9845 | 60.008 | 18.0003
27.9746 | 20.9905 | 59.9715 | 11.9995 | 27.9613 | 9.0815 | 60.0025 | 0 | 27.9605 | 20.4035 | 60.0044 | 11.9995 | 27.9594 | 9.2411 | 59.9934 | 0 | 27.9648 | 26.9845 | 60.008 | 18.0003
27.9829 | 20.9905 | 59.9715 | 11.9995 | 27.9697 | 9.0815 | 60.0026 | 0 | 27.9689 | 20.4035 | 60.0044 | 11.9995 | 27.9677 | 9.2411 | 59.9934 | 0 | 27.9731 | 26.9797 | 60.008 | 18.0003
27.9913 | 20.9905 | 59.9716 | 11.9995 | 27.978 | 9.082 | 60.0027 | 0 | 27.9772 | 20.4035 | 60.0045 | 11.9995 | 27.976 | 9.2411 | 59.9934 | 0 | 27.9816 | 26.9797 | 60.008 | 18.0003
27.9996 | 20.9905 | 59.9716 | 11.9995 | 27.9863 | 9.082 | 60.0028 | 0 | 27.9855 | 20.4035 | 60.0045 | 11.9995 | 27.9844 | 9.2411 | 59.9934 | 0 | 27.9899 | 26.9765 | 60.008 | 18.0003
28.0079 | 20.9905 | 59.9717 | 11.9995 | 27.9947 | 9.082 | 60.0029 | 0 | 27.9938 | 20.4035 | 60.0045 | 11.9995 | 27.9927 | 9.2411 | 59.9934 | 0 | 27.9982 | 26.9765 | 60.008 | 18.0003
28.0163 | 20.9905 | 59.9717 | 11.9995 | 28.003 | 9.082 | 60.003 | 0 | 28.0022 | 20.4035 | 60.0046 | 11.9995 | 28.001 | 9.2411 | 59.9933 | 0 | 28.0065 | 26.9781 | 60.008 | 18.0003
28.0246 | 20.9905 | 59.9718 | 11.9995 | 28.0114 | 9.0826 | 60.0031 | 0 | 28.0105 | 20.4035 | 60.0046 | 11.9995 | 28.0094 | 9.2411 | 59.9933 | 0 | 28.0149 | 26.9781 | 60.008 | 18.0003
28.0329 | 20.9905 | 59.9718 | 11.9995 | 28.0197 | 9.0826 | 60.0032 | 0 | 28.0189 | 20.4035 | 60.0046 | 11.9995 | 28.0177 | 9.2411 | 59.9933 | 0 | 28.0232 | 26.9781 | 60.008 | 18.0003
28.0413 | 20.9905 | 59.9719 | 11.9995 | 28.028 | 9.0832 | 60.0033 | 0 | 28.0272 | 20.4035 | 60.0047 | 11.9995 | 28.0261 | 9.2411 | 59.9933 | 0 | 28.0315 | 26.9781 | 60.008 | 18.0003
28.0496 | 20.9905 | 59.9719 | 11.9995 | 28.0363 | 9.0832 | 60.0034 | 0 | 28.0355 | 20.4041 | 60.0047 | 11.9995 | 28.0344 | 9.2411 | 59.9933 | 0 | 28.0398 | 26.9781 | 60.008 | 18.0003
28.0579 | 20.9905 | 59.972 | 11.9995 | 28.0447 | 9.0832 | 60.0035 | 0 | 28.0438 | 20.4041 | 60.0047 | 11.9995 | 28.0427 | 9.2411 | 59.9933 | 0 | 28.0482 | 26.9781 | 60.008 | 18.0003
28.0663 | 20.9905 | 59.972 | 11.9995 | 28.053 | 9.0832 | 60.0036 | 0 | 28.0522 | 20.4077 | 60.0048 | 11.9995 | 28.051 | 9.2411 | 59.9932 | 0 | 28.0565 | 26.9865 | 60.008 | 18.0003
28.0746 | 20.9905 | 59.9721 | 11.9995 | 28.0613 | 9.0832 | 60.0037 | 0 | 28.0605 | 20.4077 | 60.0048 | 11.9995 | 28.0594 | 9.2411 | 59.9932 | 0 | 28.0648 | 26.9865 | 60.008 | 18.0003
28.083 | 20.9905 | 59.9721 | 11.9995 | 28.0697 | 9.0832 | 60.0038 | 0 | 28.0688 | 20.4077 | 60.0048 | 11.9995 | 28.0677 | 9.2427 | 59.9932 | 0 | 28.0731 | 26.9913 | 60.008 | 18.0003
28.0913 | 20.9905 | 59.9722 | 11.9995 | 28.078 | 9.084 | 60.0039 | 0 | 28.0771 | 20.4077 | 60.0049 | 11.9995 | 28.076 | 9.2427 | 59.9932 | 0 | 28.0815 | 26.9913 | 60.008 | 18.0003
28.0996 | 20.9905 | 59.9722 | 11.9995 | 28.0863 | 9.084 | 60.004 | 0 | 28.0855 | 20.4087 | 60.0049 | 11.9995 | 28.0844 | 9.2427 | 59.9932 | 0 | 28.0898 | 26.9913 | 60.008 | 18.0003
28.108 | 20.9905 | 59.9723 | 11.9995 | 28.0947 | 9.084 | 60.0041 | 0 | 28.0938 | 20.4087 | 60.0049 | 11.9995 | 28.0927 | 9.2427 | 59.9932 | 0 | 28.0981 | 26.9913 | 60.008 | 18.0003
28.1163 | 20.9905 | 59.9723 | 11.9995 | 28.103 | 9.084 | 60.0042 | 0 | 28.1022 | 20.4105 | 60.005 | 11.9995 | 28.1011 | 9.2427 | 59.9931 | 0 | 28.1064 | 26.9913 | 60.008 | 18.0003
28.1246 | 20.9905 | 59.9724 | 11.9995 | 28.1114 | 9.0842 | 60.0043 | 0 | 28.1105 | 20.4105 | 60.005 | 11.9995 | 28.1094 | 9.2427 | 59.9931 | 0 | 28.1149 | 26.9913 | 60.008 | 18.0003
28.133 | 20.9905 | 59.9724 | 11.9995 | 28.1197 | 9.0842 | 60.0044 | 0 | 28.1188 | 20.4105 | 60.005 | 11.9995 | 28.1177 | 9.2427 | 59.9931 | 0 | 28.1232 | 26.9894 | 60.008 | 18.0003
28.1413 | 20.9905 | 59.9725 | 11.9995 | 28.128 | 9.0842 | 60.0045 | 0 | 28.1271 | 20.4105 | 60.0051 | 11.9995 | 28.126 | 9.2427 | 59.9931 | 0 | 28.1315 | 26.9894 | 60.008 | 18.0003
28.1497 | 20.9156 | 59.9725 | 11.9995 | 28.1364 | 9.0842 | 60.0046 | 0 | 28.1355 | 20.4121 | 60.0051 | 11.9995 | 28.1344 | 9.2423 | 59.9931 | 0 | 28.1398 | 26.9894 | 60.008 | 18.0003
28.158 | 20.9156 | 59.9726 | 11.9995 | 28.1447 | 9.0837 | 60.0047 | 0 | 28.1438 | 20.4121 | 60.0051 | 11.9995 | 28.1427 | 9.2423 | 59.993 | 0 | 28.1482 | 26.9894 | 60.008 | 18.0003
28.1663 | 20.9156 | 59.9726 | 11.9995 | 28.153 | 9.0837 | 60.0048 | 0 | 28.1522 | 20.4149 | 60.0052 | 11.9995 | 28.1511 | 9.2423 | 59.993 | 0 | 28.1565 | 26.9689 | 60.008 | 18.0003
28.1747 | 20.9156 | 59.9727 | 11.9995 | 28.1613 | 9.0837 | 60.0049 | 0 | 28.1605 | 20.4149 | 60.0052 | 11.9995 | 28.1594 | 9.2423 | 59.993 | 0 | 28.1648 | 26.9689 | 60.008 | 18.0003
28.183 | 20.9156 | 59.9727 | 11.9995 | 28.1697 | 9.0837 | 60.005 | 0 | 28.1688 | 20.4149 | 60.0052 | 11.9995 | 28.1677 | 9.2428 | 59.993 | 0 | 28.1731 | 26.9689 | 60.008 | 18.0003
28.1914 | 20.9156 | 59.9728 | 11.9995 | 28.178 | 9.0849 | 60.0051 | 0 | 28.1771 | 20.4149 | 60.0053 | 11.9995 | 28.1761 | 9.2428 | 59.993 | 0 | 28.1815 | 26.9689 | 60.008 | 18.0003
28.1997 | 20.9156 | 59.9728 | 11.9995 | 28.1863 | 9.0849 | 60.0052 | 0 | 28.1855 | 20.4149 | 60.0053 | 11.9995 | 28.1844 | 9.2428 | 59.993 | 0 | 28.1898 | 26.9706 | 60.008 | 18.0003
28.208 | 20.9156 | 59.9729 | 11.9995 | 28.1947 | 9.0858 | 60.0053 | 0 | 28.1938 | 20.4149 | 60.0053 | 11.9995 | 28.1927 | 9.2428 | 59.993 | 0 | 28.1981 | 26.9706 | 60.008 | 18.0003
28.2164 | 20.9156 | 59.9729 | 11.9995 | 28.203 | 9.0858 | 60.0054 | 0 | 28.2021 | 20.4149 | 60.0054 | 11.9995 | 28.201 | 9.2417 | 59.9929 | 0 | 28.2064 | 26.9739 | 60.008 | 18.0003
28.2247 | 20.9156 | 59.973 | 11.9995 | 28.2113 | 9.0858 | 60.0055 | 0 | 28.2104 | 20.4149 | 60.0054 | 11.9995 | 28.2094 | 9.2417 | 59.9929 | 0 | 28.2148 | 26.9739 | 60.008 | 18.0003
28.233 | 20.9156 | 59.973 | 11.9995 | 28.2197 | 9.0858 | 60.0056 | 0 | 28.2188 | 20.4129 | 60.0054 | 11.9995 | 28.2177 | 9.2417 | 59.9929 | 0 | 28.2231 | 26.9739 | 60.008 | 18.0003
28.2414 | 20.9156 | 59.9731 | 11.9995 | 28.228 | 9.0858 | 60.0057 | 0 | 28.2271 | 20.4129 | 60.0055 | 11.9995 | 28.2261 | 9.2417 | 59.9929 | 0 | 28.2314 | 26.9739 | 60.008 | 18.0003
28.2497 | 20.9156 | 59.9731 | 11.9995 | 28.2363 | 9.0858 | 60.0058 | 0 | 28.2355 | 20.4129 | 60.0055 | 11.9995 | 28.2344 | 9.2417 | 59.9929 | 0 | 28.2397 | 26.9749 | 60.008 | 18.0003
28.258 | 20.9156 | 59.9732 | 11.9995 | 28.2447 | 9.0858 | 60.0059 | 0 | 28.2438 | 20.4129 | 60.0055 | 11.9995 | 28.2427 | 9.2417 | 59.9929 | 0 | 28.2482 | 26.9749 | 60.008 | 18.0003
28.2664 | 20.918 | 59.9732 | 11.9995 | 28.253 | 9.0858 | 60.006 | 0 | 28.2521 | 20.4129 | 60.0056 | 11.9995 | 28.2511 | 9.2417 | 59.9928 | 0 | 28.2565 | 26.9749 | 60.008 | 18.0003
28.2747 | 20.918 | 59.9733 | 11.9995 | 28.2613 | 9.0858 | 60.0061 | 0 | 28.2604 | 20.4129 | 60.0056 | 11.9995 | 28.2594 | 9.2417 | 59.9928 | 0 | 28.2648 | 26.9749 | 60.008 | 18.0003
28.2831 | 20.918 | 59.9733 | 11.9995 | 28.2697 | 9.0858 | 60.0062 | 0 | 28.2688 | 20.4115 | 60.0056 | 11.9995 | 28.2678 | 9.2416 | 59.9928 | 0 | 28.2731 | 26.9749 | 60.008 | 18.0003
28.2914 | 20.918 | 59.9734 | 11.9995 | 28.278 | 9.0858 | 60.0063 | 0 | 28.2771 | 20.4115 | 60.0057 | 11.9995 | 28.2761 | 9.2416 | 59.9928 | 0 | 28.2815 | 26.9749 | 60.008 | 18.0003
28.2997 | 20.9215 | 59.9734 | 11.9995 | 28.2863 | 9.0858 | 60.0064 | 0 | 28.2855 | 20.4117 | 60.0057 | 11.9995 | 28.2844 | 9.2407 | 59.9928 | 0 | 28.2898 | 26.9731 | 60.008 | 18.0003
28.3081 | 20.9215 | 59.9735 | 11.9995 | 28.2946 | 9.0861 | 60.0065 | 0 | 28.2938 | 20.4117 | 60.0057 | 11.9995 | 28.2927 | 9.2407 | 59.9928 | 0 | 28.2981 | 26.9731 | 60.008 | 18.0003
28.3164 | 20.924 | 59.9735 | 11.9995 | 28.303 | 9.0861 | 60.0066 | 0 | 28.3021 | 20.4117 | 60.0058 | 11.9995 | 28.3011 | 9.2412 | 59.9927 | 0 | 28.3064 | 26.9732 | 60.008 | 18.0003
28.3248 | 20.924 | 59.9736 | 11.9995 | 28.3113 | 9.0851 | 60.0067 | 0 | 28.3104 | 20.4117 | 60.0058 | 11.9995 | 28.3094 | 9.2412 | 59.9927 | 0 | 28.3148 | 26.9732 | 60.008 | 18.0003
28.3331 | 20.924 | 59.9736 | 11.9995 | 28.3196 | 9.0851 | 60.0068 | 0 | 28.3188 | 20.4117 | 60.0058 | 11.9995 | 28.3177 | 9.2412 | 59.9927 | 0 | 28.3231 | 26.956 | 60.008 | 18.0003
28.3414 | 20.924 | 59.9737 | 11.9995 | 28.328 | 9.0851 | 60.0069 | 0 | 28.3271 | 20.4117 | 60.0059 | 11.9995 | 28.326 | 9.2412 | 59.9927 | 0 | 28.3314 | 26.956 | 60.008 | 18.0003
28.3497 | 20.924 | 59.9737 | 11.9995 | 28.3363 | 9.0851 | 60.007 | 0 | 28.3354 | 20.4117 | 60.0059 | 11.9995 | 28.3344 | 9.1793 | 59.9927 | 0 | 28.3397 | 26.956 | 60.008 | 18.0003
28.3581 | 20.924 | 59.9738 | 11.9995 | 28.3447 | 9.0851 | 60.0071 | 0 | 28.3438 | 20.4117 | 60.0059 | 11.9995 | 28.3428 | 9.1793 | 59.9926 | 0 | 28.3481 | 26.956 | 60.008 | 18.0003
28.3664 | 20.924 | 59.9738 | 11.9995 | 28.353 | 9.0851 | 60.0072 | 0 | 28.3521 | 20.3497 | 60.006 | 11.9995 | 28.3511 | 9.1793 | 59.9926 | 0 | 28.3564 | 26.9529 | 60.008 | 18.0003
28.3748 | 20.924 | 59.9739 | 11.9995 | 28.3613 | 9.0851 | 60.0073 | 0 | 28.3604 | 20.3497 | 60.006 | 11.9995 | 28.3594 | 9.1793 | 59.9926 | 0 | 28.3647 | 26.9529 | 60.008 | 18.0003
28.3831 | 20.924 | 59.9739 | 11.9995 | 28.3697 | 9.0851 | 60.0074 | 0 | 28.3688 | 20.3497 | 60.0061 | 11.9995 | 28.3677 | 9.1799 | 59.9926 | 0 | 28.373 | 26.9603 | 60.008 | 18.0003
28.3914 | 20.924 | 59.974 | 11.9995 | 28.378 | 9.0851 | 60.0075 | 0 | 28.3771 | 20.3497 | 60.0061 | 11.9995 | 28.3761 | 9.1799 | 59.9926 | 0 | 28.3815 | 26.9603 | 60.008 | 18.0003
28.3998 | 20.924 | 59.974 | 11.9995 | 28.3863 | 9.0851 | 60.0076 | 0 | 28.3854 | 20.3497 | 60.0061 | 11.9995 | 28.3844 | 9.1801 | 59.9926 | 0 | 28.3898 | 26.9603 | 60.008 | 18.0003
28.4081 | 20.924 | 59.9741 | 11.9995 | 28.3947 | 9.0851 | 60.0077 | 0 | 28.3938 | 20.3497 | 60.0062 | 11.9995 | 28.3928 | 9.1801 | 59.9925 | 0 | 28.3981 | 26.9603 | 60.008 | 18.0003
28.4165 | 20.9231 | 59.9741 | 11.9995 | 28.403 | 9.0851 | 60.0078 | 0 | 28.4021 | 20.3497 | 60.0062 | 11.9995 | 28.4011 | 9.1804 | 59.9925 | 0 | 28.4064 | 26.9603 | 60.008 | 18.0003
28.4248 | 20.9231 | 59.9742 | 11.9995 | 28.4113 | 9.0881 | 60.0079 | 0 | 28.4105 | 20.3497 | 60.0063 | 11.9995 | 28.4094 | 9.1804 | 59.9925 | 0 | 28.4148 | 26.9603 | 60.008 | 18.0003
28.4331 | 20.9231 | 59.9742 | 11.9995 | 28.4196 | 9.0881 | 60.008 | 0 | 28.4188 | 20.3525 | 60.0063 | 11.9995 | 28.4178 | 9.1804 | 59.9925 | 0 | 28.4231 | 26.9603 | 60.008 | 18.0003
28.4415 | 20.9231 | 59.9743 | 11.9995 | 28.428 | 9.0881 | 60.0081 | 0 | 28.4271 | 20.3525 | 60.0063 | 11.9995 | 28.4261 | 9.1804 | 59.9925 | 0 | 28.4314 | 26.9603 | 60.008 | 18.0003
28.4498 | 20.9231 | 59.9743 | 11.9995 | 28.4363 | 9.0881 | 60.0082 | 0 | 28.4354 | 20.2629 | 60.0064 | 11.9995 | 28.4344 | 9.1804 | 59.9925 | 0 | 28.4397 | 26.9636 | 60.008 | 18.0003
28.4581 | 20.9231 | 59.9744 | 11.9995 | 28.4446 | 9.0881 | 60.0083 | 0 | 28.4438 | 20.2629 | 60.0064 | 11.9995 | 28.4427 | 9.1804 | 59.9925 | 0 | 28.4481 | 26.9636 | 60.008 | 18.0003
28.4665 | 20.9167 | 59.9744 | 11.9995 | 28.453 | 9.0881 | 60.0084 | 0 | 28.4521 | 20.2629 | 60.0065 | 11.9995 | 28.4511 | 9.1794 | 59.9924 | 0 | 28.4564 | 26.9658 | 60.008 | 18.0003
28.4748 | 20.9167 | 59.9745 | 11.9995 | 28.4613 | 9.0881 | 60.0085 | 0 | 28.4604 | 20.2629 | 60.0065 | 11.9995 | 28.4594 | 9.1794 | 59.9924 | 0 | 28.4647 | 26.9658 | 60.008 | 18.0003
28.4832 | 20.9167 | 59.9745 | 11.9995 | 28.4696 | 9.0881 | 60.0086 | 0 | 28.4688 | 20.2656 | 60.0066 | 11.9995 | 28.4678 | 9.1797 | 59.9924 | 0 | 28.4731 | 26.9332 | 60.008 | 18.0003
28.4915 | 20.9167 | 59.9746 | 11.9995 | 28.478 | 9.0881 | 60.0087 | 0 | 28.4771 | 20.2656 | 60.0066 | 11.9995 | 28.4761 | 9.1797 | 59.9924 | 0 | 28.4814 | 26.9332 | 60.008 | 18.0003
28.4998 | 20.9174 | 59.9746 | 11.9995 | 28.4863 | 9.0881 | 60.0088 | 0 | 28.4854 | 20.2656 | 60.0066 | 11.9995 | 28.4844 | 9.1787 | 59.9924 | 0 | 28.4897 | 26.9332 | 60.008 | 18.0003
28.5082 | 20.9174 | 59.9747 | 11.9995 | 28.4946 | 9.0881 | 60.0089 | 0 | 28.4938 | 20.2656 | 60.0067 | 11.9995 | 28.4927 | 9.1787 | 59.9924 | 0 | 28.498 | 26.9332 | 60.008 | 18.0003
28.5165 | 20.9174 | 59.9747 | 11.9995 | 28.503 | 9.0881 | 60.009 | 0 | 28.5021 | 20.2656 | 60.0067 | 11.9995 | 28.5011 | 9.1787 | 59.9923 | 0 | 28.5065 | 26.9334 | 60.008 | 18.0003
28.5249 | 20.9174 | 59.9748 | 11.9995 | 28.5113 | 9.0881 | 60.0091 | 0 | 28.5104 | 20.2656 | 60.0068 | 11.9995 | 28.5095 | 9.1787 | 59.9923 | 0 | 28.5148 | 26.9334 | 60.008 | 18.0003
28.5332 | 20.9157 | 59.9748 | 11.9995 | 28.5196 | 9.0881 | 60.0092 | 0 | 28.5187 | 20.2656 | 60.0068 | 11.9995 | 28.5178 | 9.1793 | 59.9923 | 0 | 28.5231 | 26.9334 | 60.008 | 18.0003
28.5415 | 20.9157 | 59.9749 | 11.9995 | 28.528 | 9.0881 | 60.0093 | 0 | 28.5271 | 20.2656 | 60.0068 | 11.9995 | 28.5261 | 9.1793 | 59.9923 | 0 | 28.5314 | 26.9334 | 60.008 | 18.0003
28.5499 | 20.9157 | 59.9749 | 11.9995 | 28.5363 | 9.0881 | 60.0094 | 0 | 28.5354 | 20.2656 | 60.0069 | 11.9995 | 28.5344 | 9.1793 | 59.9923 | 0 | 28.5398 | 26.9292 | 60.008 | 18.0003
28.5582 | 20.9157 | 59.975 | 11.9995 | 28.5446 | 9.0881 | 60.0095 | 0 | 28.5438 | 20.2656 | 60.0069 | 11.9995 | 28.5428 | 9.1793 | 59.9923 | 0 | 28.5481 | 26.9292 | 60.008 | 18.0003
28.5665 | 20.9157 | 59.975 | 11.9995 | 28.5529 | 9.0881 | 60.0096 | 0 | 28.5521 | 20.2656 | 60.007 | 11.9995 | 28.5511 | 9.1786 | 59.9922 | 0 | 28.5564 | 26.9217 | 60.008 | 18.0003
28.5749 | 20.9157 | 59.9751 | 11.9995 | 28.5613 | 9.0881 | 60.0097 | 0 | 28.5604 | 20.2656 | 60.007 | 11.9995 | 28.5594 | 9.1786 | 59.9922 | 0 | 28.5647 | 26.9217 | 60.008 | 18.0003
28.5832 | 20.9157 | 59.9751 | 11.9995 | 28.5696 | 9.0881 | 60.0098 | 0 | 28.5687 | 20.2656 | 60.0071 | 11.9995 | 28.5677 | 9.1786 | 59.9922 | 0 | 28.5731 | 26.9217 | 60.008 | 18.0003
28.5915 | 20.9157 | 59.9752 | 11.9995 | 28.5779 | 9.0881 | 60.0099 | 0 | 28.5771 | 20.2656 | 60.0071 | 11.9995 | 28.5761 | 9.1786 | 59.9922 | 0 | 28.5814 | 26.9217 | 60.008 | 18.0003
28.5999 | 20.9089 | 59.9752 | 11.9995 | 28.5863 | 9.0881 | 60.01 | 0 | 28.5854 | 20.2656 | 60.0071 | 11.9995 | 28.5844 | 9.1778 | 59.9922 | 0 | 28.5897 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6082 | 20.9089 | 59.9753 | 11.9995 | 28.5946 | 9.0881 | 60.0101 | 0 | 28.5938 | 20.2656 | 60.0072 | 11.9995 | 28.5928 | 9.1778 | 59.9921 | 0 | 28.598 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6166 | 20.9089 | 59.9753 | 11.9995 | 28.6029 | 9.0881 | 60.0102 | 0 | 28.6021 | 20.2656 | 60.0072 | 11.9995 | 28.6011 | 9.1778 | 59.9921 | 0 | 28.6064 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6249 | 20.9089 | 59.9754 | 11.9995 | 28.6113 | 9.0881 | 60.0103 | 0 | 28.6104 | 20.2656 | 60.0073 | 11.9995 | 28.6094 | 9.1778 | 59.9921 | 0 | 28.6147 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6332 | 20.908 | 59.9754 | 11.9995 | 28.6196 | 9.0881 | 60.0104 | 0 | 28.6187 | 20.2656 | 60.0073 | 11.9995 | 28.6178 | 9.1076 | 59.9921 | 0 | 28.623 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6416 | 20.908 | 59.9755 | 11.9995 | 28.6279 | 9.0881 | 60.0105 | 0 | 28.6271 | 20.2656 | 60.0073 | 11.9995 | 28.6261 | 9.1076 | 59.9921 | 0 | 28.6313 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6499 | 20.908 | 59.9755 | 11.9995 | 28.6363 | 9.0881 | 60.0106 | 0 | 28.6354 | 20.2656 | 60.0074 | 11.9995 | 28.6345 | 9.1076 | 59.9921 | 0 | 28.6398 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6582 | 20.908 | 59.9756 | 11.9995 | 28.6446 | 9.0881 | 60.0107 | 0 | 28.6437 | 20.2656 | 60.0074 | 11.9995 | 28.6428 | 9.1076 | 59.9921 | 0 | 28.6481 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6666 | 20.908 | 59.9756 | 11.9995 | 28.6529 | 9.0881 | 60.0108 | 0 | 28.6521 | 20.2656 | 60.0075 | 11.9995 | 28.6511 | 9.1083 | 59.992 | 0 | 28.6564 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6749 | 20.908 | 59.9757 | 11.9995 | 28.6613 | 9.0881 | 60.0109 | 0 | 28.6604 | 20.2656 | 60.0075 | 11.9995 | 28.6594 | 9.1083 | 59.992 | 0 | 28.6647 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6832 | 20.9114 | 59.9757 | 11.9995 | 28.6696 | 9.0881 | 60.011 | 0 | 28.6688 | 20.2656 | 60.0076 | 11.9995 | 28.6678 | 9.1083 | 59.992 | 0 | 28.6731 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6916 | 20.9114 | 59.9758 | 11.9995 | 28.6779 | 8.9865 | 60.0111 | 0 | 28.6771 | 20.2656 | 60.0076 | 11.9995 | 28.6761 | 9.1083 | 59.992 | 0 | 28.6814 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.6999 | 20.917 | 59.9758 | 11.9995 | 28.6862 | 8.9865 | 60.0112 | 0 | 28.6854 | 20.2656 | 60.0076 | 11.9995 | 28.6844 | 9.1094 | 59.9919 | 0 | 28.6897 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7083 | 20.917 | 59.9759 | 11.9995 | 28.6946 | 8.9865 | 60.0113 | 0 | 28.6937 | 20.2656 | 60.0077 | 11.9995 | 28.6928 | 9.1094 | 59.9919 | 0 | 28.698 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7166 | 20.917 | 59.9759 | 11.9995 | 28.7029 | 8.9865 | 60.0114 | 0 | 28.7021 | 20.2656 | 60.0077 | 11.9995 | 28.7011 | 9.1096 | 59.9918 | 0 | 28.7064 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7249 | 20.917 | 59.976 | 11.9995 | 28.7112 | 8.9865 | 60.0115 | 0 | 28.7104 | 20.2656 | 60.0078 | 11.9995 | 28.7095 | 9.1096 | 59.9918 | 0 | 28.7147 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7333 | 20.9205 | 59.976 | 11.9995 | 28.7196 | 8.9865 | 60.0116 | 0 | 28.7188 | 20.2656 | 60.0078 | 11.9995 | 28.7178 | 9.1104 | 59.9917 | 0 | 28.723 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7416 | 20.9205 | 59.9761 | 11.9995 | 28.7279 | 8.9865 | 60.0117 | 0 | 28.7271 | 20.2656 | 60.0078 | 11.9995 | 28.7261 | 9.1104 | 59.9917 | 0 | 28.7314 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.75 | 20.9205 | 59.9761 | 11.9995 | 28.7362 | 8.9865 | 60.0118 | 0 | 28.7354 | 20.2656 | 60.0079 | 11.9995 | 28.7344 | 9.1104 | 59.9916 | 0 | 28.7397 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7583 | 20.9205 | 59.9762 | 11.9995 | 28.7446 | 8.9865 | 60.0119 | 0 | 28.7437 | 20.2656 | 60.0079 | 11.9995 | 28.7428 | 9.1104 | 59.9916 | 0 | 28.748 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7666 | 20.8621 | 59.9762 | 11.9995 | 28.7529 | 8.9865 | 60.012 | 0 | 28.7521 | 20.2656 | 60.008 | 11.9995 | 28.7511 | 9.1094 | 59.9915 | 0 | 28.7563 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.775 | 20.8621 | 59.9763 | 11.9995 | 28.7612 | 8.9865 | 60.0121 | 0 | 28.7604 | 20.2656 | 60.008 | 11.9995 | 28.7595 | 9.1094 | 59.9915 | 0 | 28.7648 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7833 | 20.8656 | 59.9763 | 11.9995 | 28.7696 | 8.9865 | 60.0122 | 0 | 28.7687 | 20.2656 | 60.0081 | 11.9995 | 28.7678 | 9.1079 | 59.9914 | 0 | 28.7731 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.7916 | 20.8656 | 59.9764 | 11.9995 | 28.7779 | 8.9865 | 60.0123 | 0 | 28.777 | 20.2656 | 60.0081 | 11.9995 | 28.7761 | 9.1079 | 59.9914 | 0 | 28.7814 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8 | 20.8641 | 59.9764 | 11.9995 | 28.7862 | 8.9865 | 60.0124 | 0 | 28.7854 | 20.2656 | 60.0081 | 11.9995 | 28.7845 | 9.1079 | 59.9913 | 0 | 28.7897 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8083 | 20.8641 | 59.9765 | 11.9995 | 28.7946 | 8.9865 | 60.0125 | 0 | 28.7937 | 20.2656 | 60.0082 | 11.9995 | 28.7928 | 9.1079 | 59.9913 | 0 | 28.7981 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8167 | 20.8641 | 59.9765 | 11.9995 | 28.8029 | 8.9865 | 60.0126 | 0 | 28.8021 | 20.2656 | 60.0082 | 11.9995 | 28.8011 | 9.1079 | 59.9912 | 0 | 28.8064 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.825 | 20.8641 | 59.9766 | 11.9995 | 28.8112 | 8.9865 | 60.0127 | 0 | 28.8104 | 20.2656 | 60.0083 | 11.9995 | 28.8094 | 9.1079 | 59.9912 | 0 | 28.8147 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8333 | 20.8641 | 59.9766 | 11.9995 | 28.8195 | 8.9865 | 60.0128 | 0 | 28.8187 | 20.2656 | 60.0083 | 11.9995 | 28.8178 | 9.109 | 59.9911 | 0 | 28.823 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8417 | 20.8641 | 59.9767 | 11.9995 | 28.8279 | 8.9859 | 60.0129 | 0 | 28.827 | 20.2656 | 60.0083 | 11.9995 | 28.8261 | 9.109 | 59.9911 | 0 | 28.8314 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.85 | 20.7915 | 59.9767 | 11.9995 | 28.8362 | 8.9859 | 60.013 | 0 | 28.8354 | 20.2656 | 60.0084 | 11.9995 | 28.8345 | 9.0277 | 59.991 | 0 | 28.8397 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8584 | 20.7915 | 59.9768 | 11.9995 | 28.8446 | 8.987 | 60.0131 | 0 | 28.8437 | 20.2656 | 60.0084 | 11.9995 | 28.8428 | 9.0277 | 59.991 | 0 | 28.848 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8667 | 20.7902 | 59.9768 | 11.9995 | 28.8529 | 8.987 | 60.0132 | 0 | 28.8521 | 20.2656 | 60.0085 | 11.9995 | 28.8511 | 9.0277 | 59.9909 | 0 | 28.8563 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.875 | 20.7902 | 59.9769 | 11.9995 | 28.8612 | 8.987 | 60.0133 | 0 | 28.8604 | 20.2656 | 60.0085 | 11.9995 | 28.8595 | 9.0277 | 59.9909 | 0 | 28.8647 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8833 | 20.7888 | 59.9769 | 11.9995 | 28.8696 | 8.987 | 60.0134 | 0 | 28.8687 | 20.2656 | 60.0086 | 11.9995 | 28.8678 | 9.0277 | 59.9908 | 0 | 28.873 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.8917 | 20.7888 | 59.977 | 11.9995 | 28.8779 | 8.9876 | 60.0135 | 0 | 28.8771 | 20.2656 | 60.0086 | 11.9995 | 28.8762 | 9.0277 | 59.9908 | 0 | 28.8813 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.9 | 20.7888 | 59.977 | 11.9995 | 28.8862 | 8.9876 | 60.0136 | 0 | 28.8854 | 20.2677 | 60.0086 | 11.9995 | 28.8845 | 9.0271 | 59.9907 | 0 | 28.8896 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.9084 | 20.7888 | 59.9771 | 11.9995 | 28.8946 | 8.9876 | 60.0137 | 0 | 28.8937 | 20.2677 | 60.0087 | 11.9995 | 28.8928 | 9.0271 | 59.9907 | 0 | 28.8981 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.9167 | 20.7395 | 59.9771 | 11.9995 | 28.9029 | 8.9876 | 60.0138 | 0 | 28.902 | 20.2677 | 60.0087 | 11.9995 | 28.9011 | 9.0256 | 59.9906 | 0 | 28.9064 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.925 | 20.7395 | 59.9772 | 11.9995 | 28.9112 | 8.9876 | 60.0139 | 0 | 28.9104 | 20.2677 | 60.0088 | 11.9995 | 28.9095 | 9.0256 | 59.9906 | 0 | 28.9147 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.9334 | 20.7395 | 59.9772 | 11.9995 | 28.9196 | 8.9876 | 60.014 | 0 | 28.9187 | 20.2694 | 60.0088 | 11.9995 | 28.9178 | 9.0257 | 59.9905 | 0 | 28.9231 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.9417 | 20.7395 | 59.9773 | 11.9995 | 28.9279 | 8.9886 | 60.0141 | 0 | 28.9271 | 20.2694 | 60.0088 | 11.9995 | 28.9261 | 9.0257 | 59.9905 | 0 | 28.9314 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.9501 | 20.7359 | 59.9773 | 11.9995 | 28.9362 | 8.9886 | 60.0142 | 0 | 28.9354 | 20.2715 | 60.0089 | 11.9995 | 28.9345 | 9.0257 | 59.9904 | 0 | 28.9397 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.9584 | 20.7359 | 59.9774 | 11.9995 | 28.9445 | 8.9886 | 60.0143 | 0 | 28.9437 | 20.2715 | 60.0089 | 11.9995 | 28.9428 | 9.0257 | 59.9904 | 0 | 28.948 | 26.9168 | 60.008 | 18.0003
28.9667 | 20.7359 | 59.9774 | 11.9995 | 28.9529 | 8.9886 | 60.0144 | 0 | 28.952 | 20.2715 | 60.009 | 11.9995 | 28.9512 | 9.0253 | 59.9903 | 0 | 28.9564 | 26.8812 | 60.008 | 18.0003
28.9751 | 20.7359 | 59.9775 | 11.9995 | 28.9612 | 8.9886 | 60.0145 | 0 | 28.9604 | 20.2715 | 60.009 | 11.9995 | 28.9595 | 9.0253 | 59.9903 | 0 | 28.9647 | 26.8812 | 60.008 | 18.0003
28.9834 | 20.7359 | 59.9775 | 11.9995 | 28.9695 | 8.9886 | 60.0146 | 0 | 28.9687 | 20.2715 | 60.0091 | 11.9995 | 28.9678 | 9.0253 | 59.9902 | 0 | 28.973 | 26.8828 | 60.008 | 18.0003
28.9917 | 20.7359 | 59.9776 | 11.9995 | 28.9779 | 8.9886 | 60.0147 | 0 | 28.9771 | 20.2715 | 60.0091 | 11.9995 | 28.9761 | 9.0253 | 59.9902 | 0 | 28.9813 | 26.8828 | 60.008 | 18.0003
29.0001 | 20.7359 | 59.9776 | 11.9995 | 28.9862 | 8.9886 | 60.0148 | 0 | 28.9854 | 20.2715 | 60.0091 | 11.9995 | 28.9845 | 9.0253 | 59.9901 | 0 | 28.9897 | 26.8877 | 60.008 | 18.0003
29.0084 | 20.7359 | 59.9777 | 11.9995 | 28.9945 | 8.9881 | 60.0149 | 0 | 28.9937 | 20.2715 | 60.0092 | 11.9995 | 28.9928 | 9.0253 | 59.9901 | 0 | 28.998 | 26.8877 | 60.008 | 18.0003
29.0167 | 20.7359 | 59.9777 | 11.9995 | 29.0029 | 8.9881 | 60.015 | 0 | 29.002 | 20.2715 | 60.0092 | 11.9995 | 29.0012 | 9.0253 | 59.99 | 0 | 29.0063 | 26.8888 | 60.008 | 18.0003
29.0251 | 20.7359 | 59.9778 | 11.9995 | 29.0112 | 8.8762 | 60.0151 | 0 | 29.0104 | 20.2715 | 60.0093 | 11.9995 | 29.0095 | 9.0253 | 59.99 | 0 | 29.0146 | 26.8888 | 60.008 | 18.0003
29.0334 | 20.7375 | 59.9778 | 11.9995 | 29.0195 | 8.8762 | 60.0152 | 0 | 29.0187 | 20.2742 | 60.0093 | 11.9995 | 29.0178 | 9.0253 | 59.9899 | 0 | 29.0231 | 26.8888 | 60.008 | 18.0003
29.0418 | 20.7375 | 59.9779 | 11.9995 | 29.0279 | 8.8762 | 60.0153 | 0 | 29.027 | 20.2742 | 60.0093 | 11.9995 | 29.0262 | 9.0253 | 59.9899 | 0 | 29.0314 | 26.8888 | 60.008 | 18.0003
29.0501 | 20.7375 | 59.9779 | 11.9995 | 29.0362 | 8.8762 | 60.0153 | 0 | 29.0353 | 20.1968 | 60.0094 | 11.9995 | 29.0345 | 9.0253 | 59.9898 | 0 | 29.0397 | 26.8888 | 60.008 | 18.0003
29.0584 | 20.7375 | 59.978 | 11.9995 | 29.0445 | 8.8762 | 60.0154 | 0 | 29.0437 | 20.1968 | 60.0094 | 11.9995 | 29.0428 | 9.0253 | 59.9898 | 0 | 29.048 | 26.8888 | 60.008 | 18.0003
29.0668 | 20.7375 | 59.978 | 11.9995 | 29.0529 | 8.8762 | 60.0155 | 0 | 29.052 | 20.1968 | 60.0095 | 11.9995 | 29.0511 | 9.0252 | 59.9897 | 0 | 29.0564 | 26.8888 | 60.008 | 18.0003
29.0751 | 20.7375 | 59.9781 | 11.9995 | 29.0612 | 8.8762 | 60.0156 | 0 | 29.0604 | 20.1968 | 60.0095 | 11.9995 | 29.0595 | 9.0252 | 59.9897 | 0 | 29.0647 | 26.8888 | 60.008 | 18.0003
29.0835 | 20.7375 | 59.9781 | 11.9995 | 29.0695 | 8.8762 | 60.0156 | 0 | 29.0687 | 20.1948 | 60.0096 | 11.9995 | 29.0678 | 9.0252 | 59.9896 | 0 | 29.073 | 26.8901 | 60.008 | 18.0003
29.0918 | 20.7375 | 59.9782 | 11.9995 | 29.0779 | 8.8762 | 60.0157 | 0 | 29.077 | 20.1948 | 60.0096 | 11.9995 | 29.0762 | 9.0252 | 59.9896 | 0 | 29.0813 | 26.8901 | 60.008 | 18.0003
29.1001 | 20.7375 | 59.9782 | 11.9995 | 29.0862 | 8.8762 | 60.0158 | 0 | 29.0853 | 20.1945 | 60.0096 | 11.9995 | 29.0845 | 9.0252 | 59.9895 | 0 | 29.0897 | 26.8196 | 60.008 | 18.0003
29.1084 | 20.7375 | 59.9783 | 11.9995 | 29.0945 | 8.8762 | 60.0159 | 0 | 29.0937 | 20.1945 | 60.0097 | 11.9995 | 29.0928 | 9.0252 | 59.9895 | 0 | 29.098 | 26.8196 | 60.008 | 18.0003
29.1168 | 20.7417 | 59.9783 | 11.9995 | 29.1028 | 8.8762 | 60.0159 | 0 | 29.102 | 20.1945 | 60.0097 | 11.9995 | 29.1012 | 9.0252 | 59.9894 | 0 | 29.1063 | 26.8196 | 60.008 | 18.0003
29.1251 | 20.7417 | 59.9784 | 11.9995 | 29.1112 | 8.8762 | 60.016 | 0 | 29.1104 | 20.1945 | 60.0098 | 11.9995 | 29.1095 | 9.0252 | 59.9894 | 0 | 29.1146 | 26.8196 | 60.008 | 18.0003
29.1335 | 20.7417 | 59.9784 | 11.9995 | 29.1195 | 8.8762 | 60.0161 | 0 | 29.1187 | 20.1945 | 60.0098 | 11.9995 | 29.1179 | 9.0247 | 59.9893 | 0 | 29.123 | 26.8196 | 60.008 | 18.0003
29.1418 | 20.7417 | 59.9785 | 11.9995 | 29.1278 | 8.8762 | 60.0162 | 0 | 29.127 | 20.1945 | 60.0098 | 11.9995 | 29.1262 | 9.0247 | 59.9893 | 0 | 29.1313 | 26.8196 | 60.008 | 18.0003
29.1501 | 20.7417 | 59.9785 | 11.9995 | 29.1362 | 8.8762 | 60.0162 | 0 | 29.1353 | 20.1945 | 60.0099 | 11.9995 | 29.1345 | 9.0247 | 59.9892 | 0 | 29.1396 | 26.8196 | 60.008 | 18.0003
29.1585 | 20.7417 | 59.9786 | 11.9995 | 29.1445 | 8.8762 | 60.0163 | 0 | 29.1437 | 20.1945 | 60.0099 | 11.9995 | 29.1429 | 9.0247 | 59.9892 | 0 | 29.1479 | 26.8196 | 60.008 | 18.0003
29.1668 | 20.7417 | 59.9786 | 11.9995 | 29.1528 | 8.8762 | 60.0164 | 0 | 29.152 | 20.1945 | 60.01 | 11.9995 | 29.1512 | 9.0247 | 59.9891 | 0 | 29.1564 | 26.8172 | 60.008 | 18.0003
29.1751 | 20.7417 | 59.9787 | 11.9995 | 29.1612 | 8.8762 | 60.0165 | 0 | 29.1603 | 20.1945 | 60.01 | 11.9995 | 29.1595 | 9.0247 | 59.9891 | 0 | 29.1647 | 26.8172 | 60.008 | 18.0003
29.1835 | 20.7417 | 59.9787 | 11.9995 | 29.1695 | 8.8762 | 60.0165 | 0 | 29.1686 | 20.1935 | 60.0101 | 11.9995 | 29.1678 | 9.0247 | 59.989 | 0 | 29.173 | 26.8172 | 60.008 | 18.0003
29.1918 | 20.7417 | 59.9788 | 11.9995 | 29.1778 | 8.8762 | 60.0166 | 0 | 29.177 | 20.1935 | 60.0101 | 11.9995 | 29.1762 | 9.0247 | 59.989 | 0 | 29.1813 | 26.8172 | 60.008 | 18.0003
29.2001 | 20.7453 | 59.9788 | 11.9995 | 29.1862 | 8.8762 | 60.0167 | 0 | 29.1853 | 20.1935 | 60.0101 | 11.9995 | 29.1845 | 9.0247 | 59.9889 | 0 | 29.1897 | 26.8166 | 60.008 | 18.0003
29.2085 | 20.7453 | 59.9789 | 11.9995 | 29.1945 | 8.8762 | 60.0168 | 0 | 29.1937 | 20.1935 | 60.0102 | 11.9995 | 29.1929 | 9.0247 | 59.9889 | 0 | 29.198 | 26.8166 | 60.008 | 18.0003
29.2168 | 20.7453 | 59.9789 | 11.9995 | 29.2028 | 8.8762 | 60.0168 | 0 | 29.202 | 20.1935 | 60.0102 | 11.9995 | 29.2012 | 9.0247 | 59.9888 | 0 | 29.2063 | 26.8166 | 60.008 | 18.0003
29.2252 | 20.7453 | 59.979 | 11.9995 | 29.2112 | 8.8762 | 60.0169 | 0 | 29.2103 | 20.1935 | 60.0103 | 11.9995 | 29.2095 | 9.0247 | 59.9888 | 0 | 29.2146 | 26.8166 | 60.008 | 18.0003
29.2335 | 20.7453 | 59.979 | 11.9995 | 29.2195 | 8.8762 | 60.017 | 0 | 29.2186 | 20.1935 | 60.0103 | 11.9995 | 29.2179 | 9.0247 | 59.9887 | 0 | 29.223 | 26.8166 | 60.008 | 18.0003
29.2418 | 20.7453 | 59.9791 | 11.9995 | 29.2278 | 8.8762 | 60.0171 | 0 | 29.227 | 20.1935 | 60.0103 | 11.9995 | 29.2262 | 9.0247 | 59.9887 | 0 | 29.2313 | 26.8166 | 60.008 | 18.0003
29.2502 | 20.7453 | 59.9791 | 11.9995 | 29.2361 | 8.8762 | 60.0171 | 0 | 29.2353 | 20.1935 | 60.0104 | 11.9995 | 29.2346 | 9.0264 | 59.9886 | 0 | 29.2396 | 26.817 | 60.008 | 18.0003
29.2585 | 20.7453 | 59.9792 | 11.9995 | 29.2445 | 8.8762 | 60.0172 | 0 | 29.2437 | 20.1935 | 60.0104 | 11.9995 | 29.2429 | 9.0264 | 59.9886 | 0 | 29.2479 | 26.817 | 60.008 | 18.0003
29.2668 | 20.7419 | 59.9792 | 11.9995 | 29.2528 | 8.8762 | 60.0173 | 0 | 29.252 | 20.1935 | 60.0105 | 11.9995 | 29.2512 | 9.0286 | 59.9885 | 0 | 29.2563 | 26.817 | 60.008 | 18.0003
29.2752 | 20.7419 | 59.9793 | 11.9995 | 29.2611 | 8.8762 | 60.0174 | 0 | 29.2603 | 20.1935 | 60.0105 | 11.9995 | 29.2595 | 9.0286 | 59.9885 | 0 | 29.2646 | 26.817 | 60.008 | 18.0003
29.2835 | 20.7419 | 59.9793 | 11.9995 | 29.2695 | 8.8762 | 60.0174 | 0 | 29.2686 | 20.1935 | 60.0106 | 11.9995 | 29.2679 | 9.0286 | 59.9884 | 0 | 29.2729 | 26.8193 | 60.008 | 18.0003
29.2919 | 20.7419 | 59.9794 | 11.9995 | 29.2778 | 8.8762 | 60.0175 | 0 | 29.277 | 20.1935 | 60.0106 | 11.9995 | 29.2762 | 9.0286 | 59.9884 | 0 | 29.2812 | 26.8193 | 60.008 | 18.0003
29.3002 | 20.7419 | 59.9794 | 11.9995 | 29.2861 | 8.8762 | 60.0176 | 0 | 29.2853 | 20.1953 | 60.0106 | 11.9995 | 29.2845 | 9.0286 | 59.9883 | 0 | 29.2897 | 26.8193 | 60.008 | 18.0003
29.3085 | 20.7419 | 59.9795 | 11.9995 | 29.2945 | 8.8762 | 60.0177 | 0 | 29.2936 | 20.1953 | 60.0107 | 11.9995 | 29.2929 | 9.0286 | 59.9883 | 0 | 29.298 | 26.8193 | 60.008 | 18.0003
29.3168 | 20.7419 | 59.9795 | 11.9995 | 29.3028 | 8.8762 | 60.0177 | 0 | 29.3019 | 20.1953 | 60.0107 | 11.9995 | 29.3012 | 9.0286 | 59.9882 | 0 | 29.3063 | 26.7709 | 60.008 | 18.0003
29.3252 | 20.7419 | 59.9796 | 11.9995 | 29.3111 | 8.8774 | 60.0178 | 0 | 29.3103 | 20.1953 | 60.0108 | 11.9995 | 29.3096 | 9.0286 | 59.9882 | 0 | 29.3146 | 26.7709 | 60.008 | 18.0003
29.3335 | 20.7419 | 59.9796 | 11.9995 | 29.3195 | 8.8774 | 60.0179 | 0 | 29.3186 | 20.1952 | 60.0108 | 11.9995 | 29.3179 | 9.0286 | 59.9881 | 0 | 29.323 | 26.7724 | 60.008 | 18.0003
29.3419 | 20.7419 | 59.9797 | 11.9995 | 29.3278 | 8.8774 | 60.018 | 0 | 29.327 | 20.1952 | 60.0108 | 11.9995 | 29.3262 | 9.0286 | 59.9881 | 0 | 29.3313 | 26.7724 | 60.008 | 18.0003
29.3502 | 20.7418 | 59.9797 | 11.9995 | 29.3361 | 8.8774 | 60.018 | 0 | 29.3353 | 20.1952 | 60.0109 | 11.9995 | 29.3345 | 9.0281 | 59.988 | 0 | 29.3396 | 26.7724 | 60.008 | 18.0003
29.3585 | 20.7418 | 59.9798 | 11.9995 | 29.3445 | 8.8774 | 60.0181 | 0 | 29.3436 | 20.1952 | 60.0109 | 11.9995 | 29.3429 | 9.0281 | 59.988 | 0 | 29.3479 | 26.7724 | 60.008 | 18.0003
29.3669 | 20.7363 | 59.9798 | 11.9995 | 29.3528 | 8.8774 | 60.0182 | 0 | 29.352 | 20.1952 | 60.011 | 11.9995 | 29.3513 | 9.0265 | 59.9879 | 0 | 29.3563 | 26.7724 | 60.008 | 18.0003
29.3752 | 20.7363 | 59.9799 | 11.9995 | 29.3611 | 8.8774 | 60.0183 | 0 | 29.3603 | 20.1952 | 60.011 | 11.9995 | 29.3596 | 9.0265 | 59.9879 | 0 | 29.3646 | 26.7724 | 60.008 | 18.0003
29.3836 | 20.7369 | 59.9799 | 11.9995 | 29.3694 | 8.8774 | 60.0183 | 0 | 29.3687 | 20.1952 | 60.011 | 11.9995 | 29.3679 | 9.0265 | 59.9878 | 0 | 29.3729 | 26.7451 | 60.008 | 18.0003
29.3919 | 20.7369 | 59.98 | 11.9995 | 29.3778 | 8.8774 | 60.0184 | 0 | 29.377 | 20.1952 | 60.0111 | 11.9995 | 29.3762 | 9.0265 | 59.9878 | 0 | 29.3812 | 26.7451 | 60.008 | 18.0003
29.4002 | 20.7308 | 59.98 | 11.9995 | 29.3861 | 8.8774 | 60.0185 | 0 | 29.3853 | 20.1952 | 60.0111 | 11.9995 | 29.3846 | 9.0265 | 59.9877 | 0 | 29.3896 | 26.7387 | 60.008 | 18.0003
29.4086 | 20.7308 | 59.9801 | 11.9995 | 29.3944 | 8.8774 | 60.0186 | 0 | 29.3936 | 20.1952 | 60.0111 | 11.9995 | 29.3929 | 9.0265 | 59.9877 | 0 | 29.3979 | 26.7387 | 60.008 | 18.0003
29.4169 | 20.7308 | 59.9801 | 11.9995 | 29.4027 | 8.8774 | 60.0186 | 0 | 29.402 | 20.1952 | 60.0112 | 11.9995 | 29.4012 | 9.0265 | 59.9876 | 0 | 29.4062 | 26.7387 | 60.008 | 18.0003
29.4252 | 20.7308 | 59.9802 | 11.9995 | 29.4111 | 8.8774 | 60.0187 | 0 | 29.4103 | 20.1952 | 60.0112 | 11.9995 | 29.4095 | 9.0265 | 59.9876 | 0 | 29.4147 | 26.7387 | 60.008 | 18.0003
29.4336 | 20.7308 | 59.9802 | 11.9995 | 29.4194 | 8.8774 | 60.0188 | 0 | 29.4186 | 20.1952 | 60.0112 | 11.9995 | 29.4179 | 9.0265 | 59.9875 | 0 | 29.423 | 26.7387 | 60.008 | 18.0003
29.4419 | 20.7308 | 59.9803 | 11.9995 | 29.4277 | 8.8781 | 60.0189 | 0 | 29.4269 | 20.1952 | 60.0113 | 11.9995 | 29.4263 | 9.0265 | 59.9875 | 0 | 29.4313 | 26.7387 | 60.008 | 18.0003
29.4502 | 20.7308 | 59.9803 | 11.9995 | 29.4361 | 8.8781 | 60.0189 | 0 | 29.4353 | 20.1952 | 60.0113 | 11.9995 | 29.4346 | 9.0265 | 59.9874 | 0 | 29.4396 | 26.7393 | 60.008 | 18.0003
29.4586 | 20.7308 | 59.9804 | 11.9995 | 29.4444 | 8.8782 | 60.019 | 0 | 29.4436 | 20.1952 | 60.0113 | 11.9995 | 29.4429 | 9.0265 | 59.9874 | 0 | 29.448 | 26.7393 | 60.008 | 18.0003
29.4669 | 20.7308 | 59.9804 | 11.9995 | 29.4527 | 8.8782 | 60.0191 | 0 | 29.452 | 20.1952 | 60.0114 | 11.9995 | 29.4512 | 9.0267 | 59.9873 | 0 | 29.4563 | 26.7387 | 60.008 | 18.0003
29.4753 | 20.7308 | 59.9805 | 11.9995 | 29.4611 | 8.8788 | 60.0192 | 0 | 29.4603 | 20.1952 | 60.0114 | 11.9995 | 29.4596 | 9.0267 | 59.9873 | 0 | 29.4646 | 26.7387 | 60.008 | 18.0003
29.4836 | 20.7347 | 59.9805 | 11.9995 | 29.4694 | 8.8788 | 60.0192 | 0 | 29.4686 | 20.1952 | 60.0114 | 11.9995 | 29.4679 | 9.0269 | 59.9872 | 0 | 29.4729 | 26.7394 | 60.008 | 18.0003
29.4919 | 20.7347 | 59.9806 | 11.9995 | 29.4777 | 8.8788 | 60.0193 | 0 | 29.4769 | 20.1952 | 60.0115 | 11.9995 | 29.4763 | 9.0269 | 59.9872 | 0 | 29.4813 | 26.7394 | 60.008 | 18.0003
29.5003 | 20.7419 | 59.9806 | 11.9995 | 29.4861 | 8.8788 | 60.0194 | 0 | 29.4853 | 20.1952 | 60.0115 | 11.9995 | 29.4846 | 9.0269 | 59.9871 | 0 | 29.4896 | 26.7394 | 60.0079 | 18.0003
29.5086 | 20.7419 | 59.9807 | 11.9995 | 29.4944 | 8.7897 | 60.0195 | 0 | 29.4936 | 20.1952 | 60.0115 | 11.9995 | 29.4929 | 9.0269 | 59.9871 | 0 | 29.4979 | 26.7394 | 60.0079 | 18.0003
29.517 | 20.7419 | 59.9807 | 11.9995 | 29.5027 | 8.7897 | 60.0195 | 0 | 29.502 | 20.1952 | 60.0116 | 11.9995 | 29.5013 | 9.0269 | 59.987 | 0 | 29.5062 | 26.74 | 60.0079 | 18.0003
29.5253 | 20.7419 | 59.9808 | 11.9995 | 29.511 | 8.7897 | 60.0196 | 0 | 29.5103 | 20.1952 | 60.0116 | 11.9995 | 29.5096 | 9.0269 | 59.9869 | 0 | 29.5146 | 26.74 | 60.0079 | 18.0003
29.5336 | 20.7419 | 59.9808 | 11.9995 | 29.5194 | 8.7897 | 60.0197 | 0 | 29.5186 | 20.1952 | 60.0116 | 11.9995 | 29.5179 | 9.0278 | 59.9869 | 0 | 29.5229 | 26.74 | 60.0079 | 18.0003
29.5419 | 20.7419 | 59.9809 | 11.9995 | 29.5277 | 8.7897 | 60.0198 | 0 | 29.5269 | 20.1952 | 60.0117 | 11.9995 | 29.5262 | 9.0278 | 59.9869 | 0 | 29.5312 | 26.74 | 60.0079 | 18.0003
29.5503 | 20.7419 | 59.9809 | 11.9995 | 29.536 | 8.7897 | 60.0198 | 0 | 29.5353 | 20.1952 | 60.0117 | 11.9995 | 29.5346 | 9.0278 | 59.9868 | 0 | 29.5396 | 26.7423 | 60.0079 | 18.0003
29.5586 | 20.7419 | 59.981 | 11.9995 | 29.5444 | 8.79 | 60.0199 | 0 | 29.5436 | 20.1952 | 60.0117 | 11.9995 | 29.5429 | 9.0278 | 59.9868 | 0 | 29.548 | 26.7423 | 60.0079 | 18.0003
29.567 | 20.7437 | 59.981 | 11.9995 | 29.5527 | 8.79 | 60.02 | 0 | 29.5519 | 20.1952 | 60.0118 | 11.9995 | 29.5513 | 9.0263 | 59.9867 | 0 | 29.5563 | 26.7423 | 60.0079 | 18.0003
29.5753 | 20.7437 | 59.9811 | 11.9995 | 29.561 | 8.79 | 60.0201 | 0 | 29.5602 | 20.1952 | 60.0118 | 11.9995 | 29.5596 | 9.0263 | 59.9867 | 0 | 29.5646 | 26.7423 | 60.0079 | 18.0003
29.5836 | 20.6962 | 59.9812 | 11.9995 | 29.5694 | 8.79 | 60.0201 | 0 | 29.5686 | 20.1952 | 60.0118 | 11.9995 | 29.5679 | 9.0263 | 59.9866 | 0 | 29.5729 | 26.7429 | 60.0079 | 18.0003
29.592 | 20.6962 | 59.9812 | 11.9995 | 29.5777 | 8.79 | 60.0202 | 0 | 29.5769 | 20.1952 | 60.0119 | 11.9995 | 29.5763 | 9.0263 | 59.9866 | 0 | 29.5813 | 26.7429 | 60.0079 | 18.0003
29.6003 | 20.6991 | 59.9813 | 11.9995 | 29.586 | 8.79 | 60.0203 | 0 | 29.5853 | 20.1952 | 60.0119 | 11.9995 | 29.5846 | 9.0263 | 59.9865 | 0 | 29.5896 | 26.7407 | 60.0078 | 18.0003
29.6086 | 20.6991 | 59.9813 | 11.9995 | 29.5944 | 8.79 | 60.0204 | 0 | 29.5936 | 20.1952 | 60.0119 | 11.9995 | 29.593 | 9.0263 | 59.9865 | 0 | 29.5979 | 26.7407 | 60.0078 | 18.0003
29.617 | 20.6991 | 59.9814 | 11.9995 | 29.6027 | 8.79 | 60.0204 | 0 | 29.6019 | 20.1952 | 60.012 | 11.9995 | 29.6013 | 9.0257 | 59.9864 | 0 | 29.6062 | 26.7118 | 60.0078 | 18.0003
29.6253 | 20.6991 | 59.9814 | 11.9995 | 29.611 | 8.79 | 60.0205 | 0 | 29.6102 | 20.1952 | 60.012 | 11.9995 | 29.6096 | 9.0257 | 59.9864 | 0 | 29.6146 | 26.7118 | 60.0078 | 18.0003
29.6337 | 20.6991 | 59.9815 | 11.9995 | 29.6194 | 8.79 | 60.0206 | 0 | 29.6186 | 20.1952 | 60.012 | 11.9995 | 29.6179 | 9.0257 | 59.9863 | 0 | 29.6229 | 26.7119 | 60.0078 | 18.0003
29.642 | 20.6991 | 59.9816 | 11.9995 | 29.6277 | 8.79 | 60.0207 | 0 | 29.6269 | 20.1952 | 60.0121 | 11.9995 | 29.6263 | 9.0257 | 59.9863 | 0 | 29.6312 | 26.7119 | 60.0078 | 18.0003
29.6503 | 20.6991 | 59.9816 | 11.9995 | 29.636 | 8.79 | 60.0207 | 0 | 29.6353 | 20.1952 | 60.0121 | 11.9995 | 29.6346 | 9.0272 | 59.9862 | 0 | 29.6395 | 26.7055 | 60.0078 | 18.0003
29.6586 | 20.6991 | 59.9817 | 11.9995 | 29.6443 | 8.79 | 60.0208 | 0 | 29.6436 | 20.1952 | 60.0121 | 11.9995 | 29.6429 | 9.0272 | 59.9862 | 0 | 29.6479 | 26.7055 | 60.0078 | 18.0003
29.667 | 20.6961 | 59.9817 | 11.9995 | 29.6527 | 8.79 | 60.0209 | 0 | 29.6519 | 20.1952 | 60.0122 | 11.9995 | 29.6513 | 8.9864 | 59.9861 | 0 | 29.6562 | 26.7033 | 60.0078 | 18.0003
29.6753 | 20.6961 | 59.9818 | 11.9995 | 29.661 | 8.79 | 60.021 | 0 | 29.6602 | 20.1952 | 60.0122 | 11.9995 | 29.6596 | 8.9864 | 59.986 | 0 | 29.6646 | 26.7033 | 60.0078 | 18.0003
29.6837 | 20.6925 | 59.9819 | 11.9995 | 29.6693 | 8.79 | 60.021 | 0 | 29.6686 | 20.1952 | 60.0122 | 11.9995 | 29.668 | 8.9864 | 59.986 | 0 | 29.6729 | 26.7033 | 60.0078 | 18.0003
29.692 | 20.6925 | 59.9819 | 11.9995 | 29.6777 | 8.79 | 60.0211 | 0 | 29.6769 | 20.1952 | 60.0123 | 11.9995 | 29.6763 | 8.9864 | 59.9859 | 0 | 29.6813 | 26.7033 | 60.0078 | 18.0003
29.7003 | 20.6861 | 59.982 | 11.9995 | 29.686 | 8.79 | 60.0212 | 0 | 29.6852 | 20.1952 | 60.0123 | 11.9995 | 29.6846 | 8.9857 | 59.9859 | 0 | 29.6896 | 26.7031 | 60.0077 | 18.0003
29.7087 | 20.6861 | 59.982 | 11.9995 | 29.6943 | 8.79 | 60.0213 | 0 | 29.6935 | 20.1952 | 60.0123 | 11.9995 | 29.693 | 8.9857 | 59.9858 | 0 | 29.6979 | 26.7031 | 60.0077 | 18.0003
29.717 | 20.6861 | 59.9821 | 11.9995 | 29.7027 | 8.79 | 60.0213 | 0 | 29.7019 | 20.1952 | 60.0124 | 11.9995 | 29.7013 | 8.9857 | 59.9857 | 0 | 29.7062 | 26.7046 | 60.0077 | 18.0003
29.7253 | 20.6861 | 59.9821 | 11.9995 | 29.711 | 8.79 | 60.0214 | 0 | 29.7102 | 20.1952 | 60.0124 | 11.9995 | 29.7097 | 8.9857 | 59.9857 | 0 | 29.7146 | 26.7046 | 60.0077 | 18.0003
29.7337 | 20.686 | 59.9822 | 11.9995 | 29.7193 | 8.79 | 60.0215 | 0 | 29.7186 | 20.1952 | 60.0124 | 11.9995 | 29.718 | 8.9857 | 59.9856 | 0 | 29.7229 | 26.7092 | 60.0077 | 18.0003
29.742 | 20.686 | 59.9823 | 11.9995 | 29.7277 | 8.79 | 60.0216 | 0 | 29.7269 | 20.1952 | 60.0125 | 11.9995 | 29.7263 | 8.9857 | 59.9855 | 0 | 29.7312 | 26.7092 | 60.0077 | 18.0003
29.7504 | 20.686 | 59.9823 | 11.9995 | 29.736 | 8.79 | 60.0216 | 0 | 29.7352 | 20.1952 | 60.0125 | 11.9995 | 29.7346 | 8.985 | 59.9855 | 0 | 29.7395 | 26.6848 | 60.0077 | 18.0003
29.7587 | 20.686 | 59.9824 | 11.9995 | 29.7443 | 8.789 | 60.0217 | 0 | 29.7435 | 20.1952 | 60.0125 | 11.9995 | 29.743 | 8.985 | 59.9854 | 0 | 29.7479 | 26.6848 | 60.0077 | 18.0003
29.767 | 20.6852 | 59.9824 | 11.9995 | 29.7526 | 8.789 | 60.0218 | 0 | 29.7519 | 20.1952 | 60.0126 | 11.9995 | 29.7513 | 8.9859 | 59.9853 | 0 | 29.7562 | 26.6848 | 60.0077 | 18.0003
29.7753 | 20.6852 | 59.9825 | 11.9995 | 29.761 | 8.789 | 60.0219 | 0 | 29.7602 | 20.1952 | 60.0126 | 11.9995 | 29.7596 | 8.9859 | 59.9853 | 0 | 29.7645 | 26.6848 | 60.0077 | 18.0003
29.7837 | 20.6862 | 59.9826 | 11.9995 | 29.7693 | 8.789 | 60.0219 | 0 | 29.7686 | 20.1952 | 60.0126 | 11.9995 | 29.768 | 8.9859 | 59.9852 | 0 | 29.7728 | 26.674 | 60.0077 | 18.0003
29.792 | 20.6862 | 59.9826 | 11.9995 | 29.7776 | 8.789 | 60.022 | 0 | 29.7769 | 20.1952 | 60.0127 | 11.9995 | 29.7763 | 8.9859 | 59.9851 | 0 | 29.7812 | 26.674 | 60.0077 | 18.0003
29.8003 | 20.6858 | 59.9827 | 11.9995 | 29.7859 | 8.789 | 60.0221 | 0 | 29.7852 | 20.1149 | 60.0127 | 11.9995 | 29.7847 | 8.9859 | 59.9851 | 0 | 29.7896 | 26.674 | 60.0076 | 18.0003
29.8087 | 20.6858 | 59.9827 | 11.9995 | 29.7943 | 8.789 | 60.0222 | 0 | 29.7935 | 20.1149 | 60.0127 | 11.9995 | 29.793 | 8.9859 | 59.985 | 0 | 29.7979 | 26.674 | 60.0076 | 18.0003
29.817 | 20.6858 | 59.9828 | 11.9995 | 29.8026 | 8.789 | 60.0222 | 0 | 29.8019 | 20.1149 | 60.0128 | 11.9995 | 29.8013 | 8.9841 | 59.9849 | 0 | 29.8062 | 26.6711 | 60.0076 | 18.0003
29.8254 | 20.6858 | 59.9828 | 11.9995 | 29.8109 | 8.789 | 60.0223 | 0 | 29.8102 | 20.1149 | 60.0128 | 11.9995 | 29.8096 | 8.9841 | 59.9849 | 0 | 29.8146 | 26.6711 | 60.0076 | 18.0003
29.8337 | 20.6863 | 59.9829 | 11.9995 | 29.8193 | 8.789 | 60.0224 | 0 | 29.8185 | 20.1149 | 60.0128 | 11.9995 | 29.818 | 8.9836 | 59.9848 | 0 | 29.8229 | 26.6711 | 60.0076 | 18.0003
29.842 | 20.6863 | 59.983 | 11.9995 | 29.8276 | 8.789 | 60.0225 | 0 | 29.8269 | 20.1149 | 60.0129 | 11.9995 | 29.8264 | 8.9836 | 59.9847 | 0 | 29.8312 | 26.6711 | 60.0076 | 18.0003
29.8504 | 20.6863 | 59.983 | 11.9995 | 29.8359 | 8.789 | 60.0225 | 0 | 29.8352 | 20.1154 | 60.0129 | 11.9995 | 29.8347 | 8.9836 | 59.9847 | 0 | 29.8395 | 26.6706 | 60.0076 | 18.0003
29.8587 | 20.6863 | 59.9831 | 11.9995 | 29.8443 | 8.789 | 60.0226 | 0 | 29.8436 | 20.1154 | 60.0129 | 11.9995 | 29.843 | 8.9836 | 59.9846 | 0 | 29.8479 | 26.6706 | 60.0076 | 18.0003
29.867 | 20.6863 | 59.9831 | 11.9995 | 29.8526 | 8.789 | 60.0227 | 0 | 29.8519 | 20.1154 | 60.013 | 11.9995 | 29.8513 | 8.9836 | 59.9845 | 0 | 29.8562 | 26.6706 | 60.0076 | 18.0003
29.8754 | 20.6863 | 59.9832 | 11.9995 | 29.8609 | 8.789 | 60.0228 | 0 | 29.8602 | 20.1154 | 60.013 | 11.9995 | 29.8597 | 8.9836 | 59.9845 | 0 | 29.8645 | 26.6706 | 60.0076 | 18.0003
29.8837 | 20.6905 | 59.9833 | 11.9995 | 29.8693 | 8.789 | 60.0228 | 0 | 29.8685 | 20.1154 | 60.013 | 11.9995 | 29.868 | 8.9849 | 59.9844 | 0 | 29.8728 | 26.6729 | 60.0076 | 18.0003
29.892 | 20.6905 | 59.9833 | 11.9995 | 29.8776 | 8.789 | 60.0229 | 0 | 29.8769 | 20.1154 | 60.0131 | 11.9995 | 29.8763 | 8.9849 | 59.9843 | 0 | 29.8812 | 26.6729 | 60.0076 | 18.0003
29.9004 | 20.6905 | 59.9834 | 11.9995 | 29.8859 | 8.789 | 60.023 | 0 | 29.8852 | 20.1154 | 60.0131 | 11.9995 | 29.8846 | 8.9849 | 59.9843 | 0 | 29.8895 | 26.6729 | 60.0075 | 18.0003
29.9087 | 20.6905 | 59.9834 | 11.9995 | 29.8943 | 8.789 | 60.0231 | 0 | 29.8936 | 20.1154 | 60.0131 | 11.9995 | 29.893 | 8.9849 | 59.9842 | 0 | 29.8978 | 26.6729 | 60.0075 | 18.0003
29.917 | 20.6895 | 59.9835 | 11.9995 | 29.9026 | 8.789 | 60.0231 | 0 | 29.9019 | 20.1154 | 60.0132 | 11.9995 | 29.9014 | 8.9849 | 59.9841 | 0 | 29.9062 | 26.6752 | 60.0075 | 18.0003
29.9254 | 20.6895 | 59.9835 | 11.9995 | 29.9109 | 8.7856 | 60.0232 | 0 | 29.9102 | 20.1154 | 60.0132 | 11.9995 | 29.9097 | 8.9849 | 59.9841 | 0 | 29.9146 | 26.6752 | 60.0075 | 18.0003
29.9337 | 20.6895 | 59.9836 | 11.9995 | 29.9193 | 8.7856 | 60.0233 | 0 | 29.9185 | 20.1154 | 60.0132 | 11.9995 | 29.918 | 8.919 | 59.984 | 0 | 29.9229 | 26.6751 | 60.0075 | 18.0003
29.942 | 20.6895 | 59.9837 | 11.9995 | 29.9276 | 8.7856 | 60.0233 | 0 | 29.9269 | 20.1154 | 60.0133 | 11.9995 | 29.9263 | 8.919 | 59.9839 | 0 | 29.9312 | 26.6751 | 60.0075 | 18.0003
29.9504 | 20.6895 | 59.9837 | 11.9995 | 29.9359 | 8.7856 | 60.0234 | 0 | 29.9352 | 20.1163 | 60.0133 | 11.9995 | 29.9347 | 8.9202 | 59.9839 | 0 | 29.9396 | 26.6732 | 60.0075 | 18.0003
29.9587 | 20.6895 | 59.9838 | 11.9995 | 29.9442 | 8.7856 | 60.0235 | 0 | 29.9435 | 20.1163 | 60.0133 | 11.9995 | 29.943 | 8.9202 | 59.9838 | 0 | 29.9479 | 26.6732 | 60.0075 | 18.0003
29.9671 | 20.6895 | 59.9838 | 11.9995 | 29.9526 | 8.7856 | 60.0236 | 0 | 29.9518 | 20.1163 | 60.0134 | 11.9995 | 29.9514 | 8.9199 | 59.9837 | 0 | 29.9562 | 26.6732 | 60.0075 | 18.0003
29.9754 | 20.6895 | 59.9839 | 11.9995 | 29.9609 | 8.7856 | 60.0237 | 0 | 29.9602 | 20.1163 | 60.0134 | 11.9995 | 29.9597 | 8.9199 | 59.9837 | 0 | 29.9645 | 26.6732 | 60.0075 | 18.0003
29.9837 | 20.6974 | 59.984 | 11.9995 | 29.9692 | 8.7856 | 60.0237 | 0 | 29.9685 | 20.1163 | 60.0134 | 11.9995 | 29.968 | 8.9199 | 59.9836 | 0 | 29.9729 | 26.6732 | 60.0075 | 18.0003
29.9921 | 20.6974 | 59.984 | 11.9995 | 29.9775 | 8.7836 | 60.0238 | 0 | 29.9769 | 20.1163 | 60.0135 | 11.9995 | 29.9764 | 8.9199 | 59.9835 | 0 | 29.9812 | 26.6732 | 60.0075 | 18.0003
30.0004 | 20.6974 | 59.9841 | 11.9995 | 29.9859 | 8.7836 | 60.0239 | 0 | 29.9852 | 20.1163 | 60.0135 | 11.9995 | 29.9847 | 8.921 | 59.9835 | 0 | 29.9895 | 26.6751 | 60.0074 | 18.0003
30.0087 | 20.6974 | 59.9841 | 11.9995 | 29.9942 | 8.7836 | 60.024 | 0 | 29.9935 | 20.1163 | 60.0135 | 11.9995 | 29.993 | 8.921 | 59.9834 | 0 | 29.9978 | 26.6751 | 60.0074 | 18.0003
30.017 | 20.701 | 59.9842 | 11.9995 | 30.0025 | 8.7836 | 60.024 | 0 | 30.0018 | 20.1163 | 60.0136 | 11.9995 | 30.0013 | 8.9217 | 59.9833 | 0 | 30.0062 | 26.677 | 60.0074 | 18.0003
30.0254 | 20.701 | 59.9842 | 11.9995 | 30.0109 | 8.7836 | 60.0241 | 0 | 30.0102 | 20.1163 | 60.0136 | 11.9995 | 30.0097 | 8.9217 | 59.9833 | 0 | 30.0145 | 26.677 | 60.0074 | 18.0003
30.0337 | 20.701 | 59.9843 | 11.9995 | 30.0192 | 8.7836 | 60.0242 | 0 | 30.0185 | 20.1163 | 60.0136 | 11.9995 | 30.018 | 8.9213 | 59.9832 | 0 | 30.0228 | 26.677 | 60.0074 | 18.0003
30.0421 | 20.701 | 59.9844 | 11.9995 | 30.0275 | 8.7828 | 60.0243 | 0 | 30.0269 | 20.1163 | 60.0137 | 11.9995 | 30.0264 | 8.9213 | 59.9831 | 0 | 30.0311 | 26.677 | 60.0074 | 18.0003
30.0504 | 20.701 | 59.9844 | 11.9995 | 30.0359 | 8.7828 | 60.0244 | 0 | 30.0352 | 20.1163 | 60.0137 | 11.9995 | 30.0347 | 8.9213 | 59.9831 | 0 | 30.0396 | 26.677 | 60.0074 | 18.0003
30.0587 | 20.701 | 59.9845 | 11.9995 | 30.0442 | 8.7828 | 60.0244 | 0 | 30.0435 | 20.1163 | 60.0137 | 11.9995 | 30.043 | 8.9213 | 59.983 | 0 | 30.0479 | 26.677 | 60.0074 | 18.0003
30.0671 | 20.701 | 59.9845 | 11.9995 | 30.0525 | 8.7828 | 60.0245 | 0 | 30.0518 | 20.1163 | 60.0138 | 11.9995 | 30.0514 | 8.9199 | 59.9829 | 0 | 30.0562 | 26.672 | 60.0074 | 18.0003
30.0754 | 20.701 | 59.9846 | 11.9995 | 30.0609 | 8.7828 | 60.0246 | 0 | 30.0602 | 20.1163 | 60.0138 | 11.9995 | 30.0597 | 8.9199 | 59.9829 | 0 | 30.0645 | 26.672 | 60.0074 | 18.0003
30.0837 | 20.701 | 59.9847 | 11.9995 | 30.0692 | 8.7828 | 60.0247 | 0 | 30.0685 | 20.1163 | 60.0138 | 11.9995 | 30.0681 | 8.9199 | 59.9828 | 0 | 30.0729 | 26.675 | 60.0074 | 18.0003
30.0921 | 20.701 | 59.9847 | 11.9995 | 30.0775 | 8.7825 | 60.0248 | 0 | 30.0768 | 20.1163 | 60.0139 | 11.9995 | 30.0764 | 8.9199 | 59.9827 | 0 | 30.0812 | 26.675 | 60.0074 | 18.0003
30.1004 | 20.6629 | 59.9848 | 11.9995 | 30.0858 | 8.7825 | 60.0249 | 0 | 30.0851 | 20.1163 | 60.0139 | 11.9995 | 30.0847 | 8.9193 | 59.9827 | 0 | 30.0895 | 26.675 | 60.0073 | 18.0003
30.1087 | 20.6629 | 59.9848 | 11.9995 | 30.0942 | 8.7831 | 60.0249 | 0 | 30.0935 | 20.1163 | 60.0139 | 11.9995 | 30.093 | 8.9193 | 59.9826 | 0 | 30.0978 | 26.675 | 60.0073 | 18.0003
30.1171 | 20.658 | 59.9849 | 11.9995 | 30.1025 | 8.7831 | 60.025 | 0 | 30.1018 | 20.1163 | 60.014 | 11.9995 | 30.1014 | 8.919 | 59.9825 | 0 | 30.1062 | 26.675 | 60.0073 | 18.0003
30.1254 | 20.658 | 59.9849 | 11.9995 | 30.1108 | 8.7831 | 60.0251 | 0 | 30.1102 | 20.1163 | 60.014 | 11.9995 | 30.1097 | 8.919 | 59.9825 | 0 | 30.1145 | 26.675 | 60.0073 | 18.0003
30.1337 | 20.658 | 59.985 | 11.9995 | 30.1192 | 8.7831 | 60.0252 | 0 | 30.1185 | 20.1151 | 60.014 | 11.9995 | 30.118 | 8.9204 | 59.9824 | 0 | 30.1228 | 26.68 | 60.0073 | 18.0003
30.1421 | 20.658 | 59.9851 | 11.9995 | 30.1275 | 8.7846 | 60.0253 | 0 | 30.1268 | 20.1151 | 60.0141 | 11.9995 | 30.1264 | 8.9204 | 59.9823 | 0 | 30.1311 | 26.68 | 60.0073 | 18.0003
30.1504 | 20.658 | 59.9851 | 11.9995 | 30.1358 | 8.7846 | 60.0254 | 0 | 30.1351 | 20.1148 | 60.0141 | 11.9995 | 30.1347 | 8.9197 | 59.9823 | 0 | 30.1395 | 26.6584 | 60.0073 | 18.0003
30.1588 | 20.658 | 59.9852 | 11.9995 | 30.1442 | 8.7846 | 60.0254 | 0 | 30.1435 | 20.1148 | 60.0141 | 11.9995 | 30.1431 | 8.9197 | 59.9822 | 0 | 30.1478 | 26.6584 | 60.0073 | 18.0003
30.1671 | 20.658 | 59.9852 | 11.9995 | 30.1525 | 8.7846 | 60.0255 | 0 | 30.1518 | 20.1148 | 60.0142 | 11.9995 | 30.1514 | 8.9208 | 59.9821 | 0 | 30.1561 | 26.6405 | 60.0073 | 18.0003
30.1754 | 20.658 | 59.9853 | 11.9995 | 30.1608 | 8.7846 | 60.0256 | 0 | 30.1602 | 20.1148 | 60.0142 | 11.9995 | 30.1597 | 8.9208 | 59.9821 | 0 | 30.1644 | 26.6405 | 60.0073 | 18.0003
30.1838 | 20.658 | 59.9854 | 11.9995 | 30.1692 | 8.7846 | 60.0257 | 0 | 30.1685 | 20.1148 | 60.0142 | 11.9995 | 30.1681 | 8.9203 | 59.982 | 0 | 30.1729 | 26.6405 | 60.0073 | 18.0003
30.1921 | 20.658 | 59.9854 | 11.9995 | 30.1775 | 8.7846 | 60.0258 | 0 | 30.1768 | 20.1148 | 60.0143 | 11.9995 | 30.1764 | 8.9203 | 59.9819 | 0 | 30.1812 | 26.6405 | 60.0073 | 18.0003
30.2004 | 20.658 | 59.9855 | 11.9995 | 30.1858 | 8.7846 | 60.0259 | 0 | 30.1851 | 20.1152 | 60.0143 | 11.9995 | 30.1848 | 8.9197 | 59.9819 | 0 | 30.1895 | 26.6362 | 60.0072 | 18.0003
30.2088 | 20.658 | 59.9855 | 11.9995 | 30.1942 | 8.7854 | 60.0259 | 0 | 30.1935 | 20.1152 | 60.0143 | 11.9995 | 30.1931 | 8.9197 | 59.9818 | 0 | 30.1978 | 26.6362 | 60.0072 | 18.0003
30.2171 | 20.658 | 59.9856 | 11.9995 | 30.2025 | 8.7854 | 60.026 | 0 | 30.2018 | 20.1152 | 60.0144 | 11.9995 | 30.2014 | 8.9194 | 59.9817 | 0 | 30.2062 | 26.6362 | 60.0072 | 18.0003
30.2254 | 20.658 | 59.9856 | 11.9995 | 30.2108 | 8.7854 | 60.0261 | 0 | 30.2101 | 20.1152 | 60.0144 | 11.9995 | 30.2097 | 8.9194 | 59.9817 | 0 | 30.2145 | 26.6362 | 60.0072 | 18.0003
30.2338 | 20.658 | 59.9857 | 11.9995 | 30.2191 | 8.7854 | 60.0262 | 0 | 30.2184 | 20.1152 | 60.0144 | 11.9995 | 30.2181 | 8.9188 | 59.9816 | 0 | 30.2228 | 26.6362 | 60.0072 | 18.0003
30.2421 | 20.658 | 59.9858 | 11.9995 | 30.2274 | 8.7854 | 60.0263 | 0 | 30.2268 | 20.1152 | 60.0145 | 11.9995 | 30.2264 | 8.9188 | 59.9815 | 0 | 30.2311 | 26.6362 | 60.0072 | 18.0003
30.2504 | 20.658 | 59.9858 | 11.9995 | 30.2358 | 8.7854 | 60.0264 | 0 | 30.2351 | 20.1152 | 60.0145 | 11.9995 | 30.2347 | 8.9193 | 59.9815 | 0 | 30.2395 | 26.6336 | 60.0072 | 18.0003
30.2588 | 20.658 | 59.9859 | 11.9995 | 30.2441 | 8.7854 | 60.0264 | 0 | 30.2434 | 20.1152 | 60.0145 | 11.9995 | 30.2431 | 8.9193 | 59.9814 | 0 | 30.2478 | 26.6336 | 60.0072 | 18.0003
30.2671 | 20.6612 | 59.9859 | 11.9995 | 30.2524 | 8.7854 | 60.0265 | 0 | 30.2518 | 20.1152 | 60.0146 | 11.9995 | 30.2514 | 8.9191 | 59.9813 | 0 | 30.2561 | 26.6305 | 60.0072 | 18.0003
30.2754 | 20.6612 | 59.986 | 11.9995 | 30.2608 | 8.7897 | 60.0266 | 0 | 30.2601 | 20.1152 | 60.0146 | 11.9995 | 30.2598 | 8.9191 | 59.9813 | 0 | 30.2644 | 26.6305 | 60.0072 | 18.0003
30.2838 | 20.6612 | 59.9861 | 11.9995 | 30.2691 | 8.7897 | 60.0267 | 0 | 30.2684 | 20.1152 | 60.0146 | 11.9995 | 30.2681 | 8.9184 | 59.9812 | 0 | 30.2728 | 26.6305 | 60.0072 | 18.0003
30.2921 | 20.6612 | 59.9861 | 11.9995 | 30.2774 | 8.7897 | 60.0268 | 0 | 30.2767 | 20.1152 | 60.0147 | 11.9995 | 30.2764 | 8.9184 | 59.9811 | 0 | 30.2811 | 26.6305 | 60.0072 | 18.0003
30.3005 | 20.5899 | 59.9862 | 11.9995 | 30.2858 | 8.7897 | 60.0269 | 0 | 30.2851 | 20.1152 | 60.0147 | 11.9995 | 30.2847 | 8.9184 | 59.9811 | 0 | 30.2894 | 26.6305 | 60.0071 | 18.0003
30.3088 | 20.5899 | 59.9862 | 11.9995 | 30.2941 | 8.7897 | 60.0269 | 0 | 30.2934 | 20.1152 | 60.0147 | 11.9995 | 30.2931 | 8.9184 | 59.981 | 0 | 30.2977 | 26.6305 | 60.0071 | 18.0003
30.3171 | 20.5899 | 59.9863 | 11.9995 | 30.3024 | 8.7897 | 60.027 | 0 | 30.3018 | 20.1152 | 60.0148 | 11.9995 | 30.3015 | 8.9177 | 59.9809 | 0 | 30.3062 | 26.6248 | 60.0071 | 18.0003
30.3255 | 20.5899 | 59.9863 | 11.9995 | 30.3107 | 8.7897 | 60.0271 | 0 | 30.3101 | 20.1152 | 60.0148 | 11.9995 | 30.3098 | 8.9177 | 59.9809 | 0 | 30.3145 | 26.6248 | 60.0071 | 18.0003
30.3338 | 20.5899 | 59.9864 | 11.9995 | 30.3191 | 8.7897 | 60.0272 | 0 | 30.3184 | 20.1152 | 60.0148 | 11.9995 | 30.3181 | 8.9177 | 59.9808 | 0 | 30.3228 | 26.621 | 60.0071 | 18.0003
30.3421 | 20.5899 | 59.9865 | 11.9995 | 30.3274 | 8.7892 | 60.0273 | 0 | 30.3267 | 20.1152 | 60.0149 | 11.9995 | 30.3264 | 8.9177 | 59.9807 | 0 | 30.3311 | 26.621 | 60.0071 | 18.0003
30.3504 | 20.5899 | 59.9865 | 11.9995 | 30.3357 | 8.7892 | 60.0274 | 0 | 30.3351 | 20.1152 | 60.0149 | 11.9995 | 30.3348 | 8.9189 | 59.9807 | 0 | 30.3395 | 26.6156 | 60.0071 | 18.0003
30.3588 | 20.5899 | 59.9866 | 11.9995 | 30.3441 | 8.7892 | 60.0274 | 0 | 30.3434 | 20.1152 | 60.0149 | 11.9995 | 30.3431 | 8.9189 | 59.9806 | 0 | 30.3478 | 26.6156 | 60.0071 | 18.0003
30.3671 | 20.5899 | 59.9866 | 11.9995 | 30.3524 | 8.7892 | 60.0275 | 0 | 30.3517 | 20.1152 | 60.015 | 11.9995 | 30.3514 | 8.9189 | 59.9805 | 0 | 30.3561 | 26.6156 | 60.0071 | 18.0003
30.3755 | 20.5899 | 59.9867 | 11.9995 | 30.3607 | 8.7892 | 60.0276 | 0 | 30.36 | 20.1152 | 60.015 | 11.9995 | 30.3598 | 8.9189 | 59.9805 | 0 | 30.3644 | 26.6156 | 60.0071 | 18.0003
30.3838 | 20.5899 | 59.9868 | 11.9995 | 30.369 | 8.7892 | 60.0277 | 0 | 30.3684 | 20.1152 | 60.0151 | 11.9995 | 30.3681 | 8.9189 | 59.9804 | 0 | 30.3728 | 26.6156 | 60.0071 | 18.0003
30.3921 | 20.5899 | 59.9868 | 11.9995 | 30.3774 | 8.788 | 60.0278 | 0 | 30.3767 | 20.1152 | 60.0152 | 11.9995 | 30.3765 | 8.9189 | 59.9803 | 0 | 30.3811 | 26.6156 | 60.0071 | 18.0003
30.4005 | 20.5898 | 59.9869 | 11.9995 | 30.3857 | 8.788 | 60.0279 | 0 | 30.3851 | 20.1152 | 60.0152 | 11.9995 | 30.3848 | 8.9191 | 59.9803 | 0 | 30.3894 | 26.6156 | 60.007 | 18.0003
30.4088 | 20.5898 | 59.9869 | 11.9995 | 30.394 | 8.7865 | 60.0279 | 0 | 30.3934 | 20.1152 | 60.0153 | 11.9995 | 30.3931 | 8.9191 | 59.9802 | 0 | 30.3978 | 26.6156 | 60.007 | 18.0003
30.4171 | 20.5899 | 59.987 | 11.9995 | 30.4023 | 8.7865 | 60.028 | 0 | 30.4017 | 20.1152 | 60.0154 | 11.9995 | 30.4014 | 8.9191 | 59.9801 | 0 | 30.4061 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4255 | 20.5899 | 59.987 | 11.9995 | 30.4107 | 8.7865 | 60.0281 | 0 | 30.41 | 20.1152 | 60.0154 | 11.9995 | 30.4098 | 8.9191 | 59.9801 | 0 | 30.4144 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4338 | 20.5899 | 59.9871 | 11.9995 | 30.419 | 8.7865 | 60.0282 | 0 | 30.4184 | 20.1152 | 60.0155 | 11.9995 | 30.4182 | 8.8443 | 59.98 | 0 | 30.4227 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4422 | 20.5899 | 59.9872 | 11.9995 | 30.4273 | 8.7865 | 60.0283 | 0 | 30.4267 | 20.1152 | 60.0155 | 11.9995 | 30.4265 | 8.8443 | 59.9799 | 0 | 30.4312 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4505 | 20.5899 | 59.9872 | 11.9995 | 30.4357 | 8.7865 | 60.0284 | 0 | 30.4351 | 20.1152 | 60.0156 | 11.9995 | 30.4348 | 8.8443 | 59.9799 | 0 | 30.4395 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4588 | 20.5899 | 59.9873 | 11.9995 | 30.444 | 8.7865 | 60.0284 | 0 | 30.4434 | 20.1152 | 60.0157 | 11.9995 | 30.4431 | 8.8443 | 59.9798 | 0 | 30.4478 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4671 | 20.5899 | 59.9873 | 11.9995 | 30.4523 | 8.7865 | 60.0285 | 0 | 30.4517 | 20.1152 | 60.0158 | 11.9995 | 30.4515 | 8.8443 | 59.9797 | 0 | 30.4561 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4755 | 20.5899 | 59.9874 | 11.9995 | 30.4607 | 8.7873 | 60.0286 | 0 | 30.46 | 20.1152 | 60.0158 | 11.9995 | 30.4598 | 8.8443 | 59.9797 | 0 | 30.4645 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4838 | 20.5849 | 59.9875 | 11.9995 | 30.469 | 8.7873 | 60.0287 | 0 | 30.4684 | 20.1152 | 60.0159 | 11.9995 | 30.4681 | 8.8443 | 59.9796 | 0 | 30.4728 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.4921 | 20.5849 | 59.9875 | 11.9995 | 30.4773 | 8.7893 | 60.0288 | 0 | 30.4767 | 20.1152 | 60.0159 | 11.9995 | 30.4765 | 8.8443 | 59.9795 | 0 | 30.4811 | 26.6221 | 60.007 | 18.0003
30.5005 | 20.5849 | 59.9876 | 11.9995 | 30.4856 | 8.7893 | 60.0289 | 0 | 30.485 | 20.1152 | 60.016 | 11.9995 | 30.4848 | 8.8436 | 59.9795 | 0 | 30.4894 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5088 | 20.5849 | 59.9876 | 11.9995 | 30.494 | 8.7893 | 60.0289 | 0 | 30.4933 | 20.1152 | 60.0161 | 11.9995 | 30.4932 | 8.8436 | 59.9794 | 0 | 30.4978 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5172 | 20.5849 | 59.9877 | 11.9995 | 30.5023 | 8.7893 | 60.029 | 0 | 30.5017 | 20.1152 | 60.0162 | 11.9995 | 30.5015 | 8.8427 | 59.9793 | 0 | 30.5061 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5255 | 20.5849 | 59.9877 | 11.9995 | 30.5106 | 8.7893 | 60.0291 | 0 | 30.51 | 20.1152 | 60.0162 | 11.9995 | 30.5098 | 8.8427 | 59.9793 | 0 | 30.5144 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5338 | 20.5849 | 59.9878 | 11.9995 | 30.519 | 8.7893 | 60.0292 | 0 | 30.5184 | 20.1152 | 60.0163 | 11.9995 | 30.5182 | 8.8427 | 59.9792 | 0 | 30.5227 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5422 | 20.5849 | 59.9879 | 11.9995 | 30.5273 | 8.7893 | 60.0293 | 0 | 30.5267 | 20.1152 | 60.0163 | 11.9995 | 30.5265 | 8.8427 | 59.9791 | 0 | 30.5311 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5505 | 20.5849 | 59.9879 | 11.9995 | 30.5356 | 8.7893 | 60.0294 | 0 | 30.535 | 20.1152 | 60.0164 | 11.9995 | 30.5349 | 8.8427 | 59.9791 | 0 | 30.5394 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5588 | 20.5849 | 59.988 | 11.9995 | 30.5439 | 8.7907 | 60.0294 | 0 | 30.5433 | 20.1152 | 60.0165 | 11.9995 | 30.5432 | 8.8427 | 59.979 | 0 | 30.5477 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5672 | 20.5849 | 59.988 | 11.9995 | 30.5523 | 8.7907 | 60.0295 | 0 | 30.5517 | 20.1152 | 60.0165 | 11.9995 | 30.5515 | 8.8427 | 59.9789 | 0 | 30.556 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5755 | 20.5849 | 59.9881 | 11.9995 | 30.5606 | 8.7921 | 60.0296 | 0 | 30.56 | 20.1152 | 60.0166 | 11.9995 | 30.5598 | 8.8427 | 59.9789 | 0 | 30.5645 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5838 | 20.4814 | 59.9881 | 11.9995 | 30.5689 | 8.7921 | 60.0297 | 0 | 30.5684 | 20.1152 | 60.0167 | 11.9995 | 30.5682 | 8.8443 | 59.9788 | 0 | 30.5728 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.5922 | 20.4814 | 59.9882 | 11.9995 | 30.5772 | 8.7921 | 60.0298 | 0 | 30.5767 | 20.1152 | 60.0168 | 11.9995 | 30.5765 | 8.8443 | 59.9787 | 0 | 30.5811 | 26.6221 | 60.0069 | 18.0003
30.6005 | 20.4814 | 59.9882 | 11.9995 | 30.5856 | 8.7921 | 60.0299 | 0 | 30.585 | 20.1152 | 60.0168 | 11.9995 | 30.5848 | 8.8436 | 59.9787 | 0 | 30.5894 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6088 | 20.4814 | 59.9882 | 11.9995 | 30.5939 | 8.7921 | 60.0299 | 0 | 30.5933 | 20.1152 | 60.0169 | 11.9995 | 30.5932 | 8.8436 | 59.9786 | 0 | 30.5978 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6172 | 20.4719 | 59.9883 | 11.9995 | 30.6022 | 8.7921 | 60.03 | 0 | 30.6017 | 20.1152 | 60.0169 | 11.9995 | 30.6015 | 8.8436 | 59.9785 | 0 | 30.6061 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6255 | 20.4719 | 59.9883 | 11.9995 | 30.6106 | 8.7921 | 60.0301 | 0 | 30.61 | 20.1152 | 60.017 | 11.9995 | 30.6099 | 8.8436 | 59.9785 | 0 | 30.6144 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6338 | 20.4719 | 59.9884 | 11.9995 | 30.6189 | 8.7921 | 60.0302 | 0 | 30.6183 | 20.1152 | 60.0171 | 11.9995 | 30.6182 | 8.8436 | 59.9784 | 0 | 30.6228 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6422 | 20.4719 | 59.9884 | 11.9995 | 30.6272 | 8.7921 | 60.0303 | 0 | 30.6266 | 20.1152 | 60.0172 | 11.9995 | 30.6265 | 8.8436 | 59.9783 | 0 | 30.6311 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6505 | 20.4676 | 59.9884 | 11.9995 | 30.6356 | 8.7921 | 60.0304 | 0 | 30.635 | 20.1152 | 60.0172 | 11.9995 | 30.6349 | 8.842 | 59.9783 | 0 | 30.6394 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6589 | 20.4676 | 59.9885 | 11.9995 | 30.6439 | 8.7915 | 60.0304 | 0 | 30.6433 | 20.1152 | 60.0173 | 11.9995 | 30.6432 | 8.842 | 59.9782 | 0 | 30.6477 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6672 | 20.4676 | 59.9885 | 11.9995 | 30.6522 | 8.7915 | 60.0305 | 0 | 30.6517 | 20.1152 | 60.0173 | 11.9995 | 30.6516 | 8.8406 | 59.9781 | 0 | 30.6561 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6755 | 20.4676 | 59.9886 | 11.9995 | 30.6606 | 8.7915 | 60.0306 | 0 | 30.66 | 20.1152 | 60.0174 | 11.9995 | 30.6599 | 8.8406 | 59.9781 | 0 | 30.6644 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6839 | 20.4676 | 59.9886 | 11.9995 | 30.6689 | 8.7915 | 60.0307 | 0 | 30.6683 | 20.1152 | 60.0175 | 11.9995 | 30.6682 | 8.7523 | 59.978 | 0 | 30.6727 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.6922 | 20.4676 | 59.9887 | 11.9995 | 30.6772 | 8.7915 | 60.0308 | 0 | 30.6766 | 20.1152 | 60.0176 | 11.9995 | 30.6765 | 8.7523 | 59.978 | 0 | 30.681 | 26.6221 | 60.0068 | 18.0003
30.7005 | 20.4676 | 59.9887 | 11.9995 | 30.6855 | 8.7915 | 60.0309 | 0 | 30.685 | 20.1202 | 60.0176 | 11.9995 | 30.6849 | 8.7523 | 59.978 | 0 | 30.6895 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7089 | 20.4676 | 59.9887 | 11.9995 | 30.6938 | 8.7915 | 60.0309 | 0 | 30.6933 | 20.1202 | 60.0177 | 11.9995 | 30.6932 | 8.7523 | 59.9779 | 0 | 30.6978 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7172 | 20.4676 | 59.9888 | 11.9995 | 30.7022 | 8.7915 | 60.031 | 0 | 30.7017 | 20.1202 | 60.0177 | 11.9995 | 30.7015 | 8.7534 | 59.9779 | 0 | 30.7061 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7255 | 20.4676 | 59.9888 | 11.9995 | 30.7105 | 8.6755 | 60.0311 | 0 | 30.71 | 20.1202 | 60.0178 | 11.9995 | 30.7099 | 8.7534 | 59.9779 | 0 | 30.7144 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7339 | 20.4676 | 59.9889 | 11.9995 | 30.7188 | 8.6755 | 60.0312 | 0 | 30.7183 | 20.1194 | 60.0179 | 11.9995 | 30.7182 | 8.7545 | 59.9778 | 0 | 30.7228 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7422 | 20.4676 | 59.9889 | 11.9995 | 30.7272 | 8.6755 | 60.0313 | 0 | 30.7266 | 20.1194 | 60.0179 | 11.9995 | 30.7266 | 8.7545 | 59.9778 | 0 | 30.7311 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7505 | 20.4676 | 59.9889 | 11.9995 | 30.7355 | 8.6755 | 60.0314 | 0 | 30.735 | 20.1194 | 60.018 | 11.9995 | 30.7349 | 8.7542 | 59.9778 | 0 | 30.7394 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7589 | 20.4676 | 59.989 | 11.9995 | 30.7438 | 8.6746 | 60.0314 | 0 | 30.7433 | 20.1194 | 60.0181 | 11.9995 | 30.7432 | 8.7542 | 59.9778 | 0 | 30.7477 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7672 | 20.4676 | 59.989 | 11.9995 | 30.7522 | 8.6746 | 60.0315 | 0 | 30.7516 | 20.1194 | 60.0182 | 11.9995 | 30.7516 | 8.7542 | 59.9777 | 0 | 30.7561 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7756 | 20.4676 | 59.9891 | 11.9995 | 30.7605 | 8.674 | 60.0316 | 0 | 30.7599 | 20.1194 | 60.0182 | 11.9995 | 30.7599 | 8.7542 | 59.9777 | 0 | 30.7644 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7839 | 20.4676 | 59.9891 | 11.9995 | 30.7688 | 8.674 | 60.0317 | 0 | 30.7683 | 20.1194 | 60.0183 | 11.9995 | 30.7682 | 8.7539 | 59.9777 | 0 | 30.7727 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.7922 | 20.4676 | 59.9892 | 11.9995 | 30.7771 | 8.674 | 60.0318 | 0 | 30.7766 | 20.1194 | 60.0183 | 11.9995 | 30.7766 | 8.7539 | 59.9777 | 0 | 30.781 | 26.6221 | 60.0067 | 18.0003
30.8006 | 20.4676 | 59.9892 | 11.9995 | 30.7855 | 8.674 | 60.0319 | 0 | 30.785 | 20.1194 | 60.0184 | 11.9995 | 30.7849 | 8.7546 | 59.9776 | 0 | 30.7894 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8089 | 20.4676 | 59.9892 | 11.9995 | 30.7938 | 8.674 | 60.0319 | 0 | 30.7933 | 20.1194 | 60.0185 | 11.9995 | 30.7932 | 8.7546 | 59.9776 | 0 | 30.7977 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8172 | 20.4676 | 59.9893 | 11.9995 | 30.8021 | 8.674 | 60.032 | 0 | 30.8016 | 20.1194 | 60.0186 | 11.9995 | 30.8016 | 8.7543 | 59.9776 | 0 | 30.806 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8255 | 20.4676 | 59.9893 | 11.9995 | 30.8105 | 8.674 | 60.0321 | 0 | 30.8099 | 20.1194 | 60.0186 | 11.9995 | 30.8099 | 8.7543 | 59.9776 | 0 | 30.8145 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8339 | 20.4676 | 59.9894 | 11.9995 | 30.8188 | 8.674 | 60.0322 | 0 | 30.8183 | 20.1194 | 60.0187 | 11.9995 | 30.8182 | 8.7543 | 59.9776 | 0 | 30.8228 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8422 | 20.4676 | 59.9894 | 11.9995 | 30.8271 | 8.674 | 60.0323 | 0 | 30.8266 | 20.1194 | 60.0187 | 11.9995 | 30.8266 | 8.7543 | 59.9775 | 0 | 30.8311 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8506 | 20.4676 | 59.9894 | 11.9995 | 30.8354 | 8.674 | 60.0324 | 0 | 30.835 | 20.1194 | 60.0188 | 11.9995 | 30.8349 | 8.7554 | 59.9775 | 0 | 30.8394 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8589 | 20.4676 | 59.9895 | 11.9995 | 30.8438 | 8.674 | 60.0324 | 0 | 30.8433 | 20.1194 | 60.0189 | 11.9995 | 30.8433 | 8.7554 | 59.9775 | 0 | 30.8478 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8672 | 20.4676 | 59.9895 | 11.9995 | 30.8521 | 8.674 | 60.0325 | 0 | 30.8516 | 20.1194 | 60.0189 | 11.9995 | 30.8516 | 8.7552 | 59.9775 | 0 | 30.8561 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8756 | 20.4676 | 59.9896 | 11.9995 | 30.8604 | 8.674 | 60.0326 | 0 | 30.8599 | 20.1194 | 60.019 | 11.9995 | 30.8599 | 8.7552 | 59.9774 | 0 | 30.8644 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8839 | 20.4676 | 59.9896 | 11.9995 | 30.8687 | 8.674 | 60.0327 | 0 | 30.8683 | 20.121 | 60.0191 | 11.9995 | 30.8683 | 8.7561 | 59.9774 | 0 | 30.8727 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.8922 | 20.4676 | 59.9897 | 11.9995 | 30.8771 | 8.674 | 60.0328 | 0 | 30.8766 | 20.121 | 60.0191 | 11.9995 | 30.8766 | 8.7561 | 59.9774 | 0 | 30.8811 | 26.6221 | 60.0066 | 18.0003
30.9006 | 20.4676 | 59.9897 | 11.9995 | 30.8854 | 8.674 | 60.0329 | 0 | 30.8849 | 20.121 | 60.0192 | 11.9995 | 30.8849 | 8.7559 | 59.9773 | 0 | 30.8894 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9089 | 20.4676 | 59.9897 | 11.9995 | 30.8937 | 8.674 | 60.0329 | 0 | 30.8932 | 20.121 | 60.0193 | 11.9995 | 30.8932 | 8.7559 | 59.9773 | 0 | 30.8977 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9173 | 20.4676 | 59.9898 | 11.9995 | 30.9021 | 8.674 | 60.033 | 0 | 30.9016 | 20.0435 | 60.0193 | 11.9995 | 30.9016 | 8.7559 | 59.9773 | 0 | 30.906 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9256 | 20.4676 | 59.9898 | 11.9995 | 30.9104 | 8.6741 | 60.0331 | 0 | 30.9099 | 20.0435 | 60.0194 | 11.9995 | 30.9099 | 8.7559 | 59.9773 | 0 | 30.9144 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9339 | 20.4676 | 59.9899 | 11.9995 | 30.9187 | 8.6741 | 60.0332 | 0 | 30.9183 | 20.0435 | 60.0195 | 11.9995 | 30.9183 | 8.7569 | 59.9772 | 0 | 30.9227 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9422 | 20.4676 | 59.9899 | 11.9995 | 30.9271 | 8.6741 | 60.0333 | 0 | 30.9266 | 20.0435 | 60.0196 | 11.9995 | 30.9266 | 8.7569 | 59.9772 | 0 | 30.931 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9506 | 20.4676 | 59.9899 | 11.9995 | 30.9354 | 8.6741 | 60.0334 | 0 | 30.9349 | 20.0435 | 60.0196 | 11.9995 | 30.9349 | 8.7567 | 59.9772 | 0 | 30.9393 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9589 | 20.4676 | 59.99 | 11.9995 | 30.9437 | 8.6741 | 60.0334 | 0 | 30.9432 | 20.0435 | 60.0197 | 11.9995 | 30.9433 | 8.7567 | 59.9772 | 0 | 30.9478 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9672 | 20.4676 | 59.99 | 11.9995 | 30.9521 | 8.6741 | 60.0335 | 0 | 30.9516 | 20.0435 | 60.0197 | 11.9995 | 30.9516 | 8.7567 | 59.9771 | 0 | 30.9561 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9756 | 20.4676 | 59.9901 | 11.9995 | 30.9604 | 8.6741 | 60.0336 | 0 | 30.9599 | 20.0435 | 60.0198 | 11.9995 | 30.96 | 8.7567 | 59.9771 | 0 | 30.9644 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9839 | 20.4676 | 59.9901 | 11.9995 | 30.9687 | 8.6741 | 60.0337 | 0 | 30.9683 | 20.0432 | 60.0199 | 11.9995 | 30.9683 | 8.7567 | 59.9771 | 0 | 30.9727 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
30.9923 | 20.4676 | 59.9902 | 11.9995 | 30.977 | 8.5801 | 60.0338 | 0 | 30.9766 | 20.0432 | 60.0199 | 11.9995 | 30.9766 | 8.7567 | 59.9771 | 0 | 30.9811 | 26.6221 | 60.0065 | 18.0003
31.0006 | 20.4676 | 59.9902 | 11.9995 | 30.9854 | 8.5801 | 60.0339 | 0 | 30.9849 | 20.0436 | 60.02 | 11.9995 | 30.985 | 8.7549 | 59.9771 | 0 | 30.9894 | 26.6214 | 60.0064 | 18.0003
31.0089 | 20.4676 | 59.9902 | 11.9995 | 30.9937 | 8.5801 | 60.0339 | 0 | 30.9932 | 20.0436 | 60.0201 | 11.9995 | 30.9933 | 8.7549 | 59.977 | 0 | 30.9977 | 26.6214 | 60.0064 | 18.0003
31.0173 | 20.4676 | 59.9903 | 11.9995 | 31.002 | 8.5801 | 60.034 | 0 | 31.0016 | 20.0463 | 60.0201 | 11.9995 | 31.0016 | 8.7549 | 59.977 | 0 | 31.0061 | 26.6214 | 60.0064 | 18.0003
31.0256 | 20.4676 | 59.9903 | 11.9995 | 31.0103 | 8.5792 | 60.0341 | 0 | 31.0099 | 20.0463 | 60.0202 | 11.9995 | 31.0099 | 8.7549 | 59.977 | 0 | 31.0144 | 26.6214 | 60.0064 | 18.0003
31.0339 | 20.4676 | 59.9904 | 11.9995 | 31.0187 | 8.5792 | 60.0342 | 0 | 31.0182 | 19.9759 | 60.0203 | 11.9995 | 31.0183 | 8.7549 | 59.9769 | 0 | 31.0227 | 26.5476 | 60.0064 | 18.0003
31.0423 | 20.4676 | 59.9904 | 11.9995 | 31.027 | 8.5022 | 60.0342 | 0 | 31.0266 | 19.9759 | 60.0203 | 11.9995 | 31.0267 | 8.7549 | 59.9769 | 0 | 31.031 | 26.5476 | 60.0064 | 18.0003
31.0506 | 20.4676 | 59.9904 | 11.9995 | 31.0353 | 8.5022 | 60.0343 | 0 | 31.0349 | 19.9759 | 60.0204 | 11.9995 | 31.035 | 8.7543 | 59.9769 | 0 | 31.0394 | 26.5476 | 60.0064 | 18.0003
31.0589 | 20.4676 | 59.9905 | 11.9995 | 31.0437 | 8.5022 | 60.0344 | 0 | 31.0432 | 19.9759 | 60.0205 | 11.9995 | 31.0433 | 8.7543 | 59.9769 | 0 | 31.0477 | 26.5476 | 60.0064 | 18.0003
31.0673 | 20.4676 | 59.9905 | 11.9995 | 31.052 | 8.5022 | 60.0344 | 0 | 31.0516 | 19.9759 | 60.0205 | 11.9995 | 31.0516 | 8.6968 | 59.9768 | 0 | 31.056 | 26.549 | 60.0064 | 18.0003
31.0756 | 20.4676 | 59.9906 | 11.9995 | 31.0603 | 8.5022 | 60.0345 | 0 | 31.0599 | 19.9759 | 60.0206 | 11.9995 | 31.06 | 8.6968 | 59.9768 | 0 | 31.0643 | 26.549 | 60.0064 | 18.0003
31.0839 | 20.4676 | 59.9906 | 11.9995 | 31.0686 | 8.5022 | 60.0346 | 0 | 31.0682 | 19.9729 | 60.0207 | 11.9995 | 31.0683 | 8.6968 | 59.9768 | 0 | 31.0728 | 26.4685 | 60.0064 | 18.0003
31.0923 | 20.4676 | 59.9907 | 11.9995 | 31.077 | 8.5022 | 60.0346 | 0 | 31.0765 | 19.9729 | 60.0207 | 11.9995 | 31.0767 | 8.6968 | 59.9768 | 0 | 31.0811 | 26.4685 | 60.0064 | 18.0003
31.1006 | 20.4676 | 59.9907 | 11.9995 | 31.0853 | 8.5022 | 60.0347 | 0 | 31.0849 | 19.9729 | 60.0208 | 11.9995 | 31.085 | 8.6968 | 59.9767 | 0 | 31.0894 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1089 | 20.4676 | 59.9907 | 11.9995 | 31.0936 | 8.5022 | 60.0348 | 0 | 31.0932 | 19.9729 | 60.0209 | 11.9995 | 31.0933 | 8.6968 | 59.9767 | 0 | 31.0977 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1173 | 20.4676 | 59.9908 | 11.9995 | 31.102 | 8.5022 | 60.0348 | 0 | 31.1016 | 19.9729 | 60.021 | 11.9995 | 31.1017 | 8.6949 | 59.9767 | 0 | 31.1061 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1256 | 20.4676 | 59.9908 | 11.9995 | 31.1103 | 8.5022 | 60.0349 | 0 | 31.1099 | 19.9729 | 60.021 | 11.9995 | 31.11 | 8.6949 | 59.9767 | 0 | 31.1144 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.134 | 20.4676 | 59.9909 | 11.9995 | 31.1186 | 8.5022 | 60.035 | 0 | 31.1182 | 19.9714 | 60.0211 | 11.9995 | 31.1183 | 8.6949 | 59.9767 | 0 | 31.1227 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1423 | 20.4676 | 59.9909 | 11.9995 | 31.127 | 8.5022 | 60.035 | 0 | 31.1265 | 19.9714 | 60.0211 | 11.9995 | 31.1266 | 8.6949 | 59.9766 | 0 | 31.131 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1506 | 20.4676 | 59.9909 | 11.9995 | 31.1353 | 8.5022 | 60.0351 | 0 | 31.1349 | 19.9701 | 60.0212 | 11.9995 | 31.135 | 8.6949 | 59.9766 | 0 | 31.1394 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.159 | 20.4676 | 59.991 | 11.9995 | 31.1436 | 8.5022 | 60.0352 | 0 | 31.1432 | 19.9701 | 60.0213 | 11.9995 | 31.1434 | 8.6949 | 59.9766 | 0 | 31.1477 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1673 | 20.4676 | 59.991 | 11.9995 | 31.1519 | 8.5022 | 60.0352 | 0 | 31.1515 | 19.9716 | 60.0213 | 11.9995 | 31.1517 | 8.6949 | 59.9766 | 0 | 31.156 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1756 | 20.4676 | 59.9911 | 11.9995 | 31.1602 | 8.5022 | 60.0353 | 0 | 31.1599 | 19.9716 | 60.0214 | 11.9995 | 31.16 | 8.6949 | 59.9765 | 0 | 31.1643 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1839 | 20.4738 | 59.9911 | 11.9995 | 31.1686 | 8.5022 | 60.0354 | 0 | 31.1682 | 19.9716 | 60.0215 | 11.9995 | 31.1683 | 8.6949 | 59.9765 | 0 | 31.1727 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.1923 | 20.4738 | 59.9912 | 11.9995 | 31.1769 | 8.5022 | 60.0354 | 0 | 31.1765 | 19.9716 | 60.0215 | 11.9995 | 31.1767 | 8.6949 | 59.9765 | 0 | 31.181 | 26.4685 | 60.0063 | 18.0003
31.2006 | 20.482 | 59.9912 | 11.9995 | 31.1852 | 8.5022 | 60.0355 | 0 | 31.1848 | 19.9721 | 60.0216 | 11.9995 | 31.1851 | 8.6949 | 59.9764 | 0 | 31.1893 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.209 | 20.482 | 59.9912 | 11.9995 | 31.1936 | 8.5022 | 60.0356 | 0 | 31.1932 | 19.9721 | 60.0217 | 11.9995 | 31.1934 | 8.6949 | 59.9764 | 0 | 31.1978 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.2173 | 20.4888 | 59.9913 | 11.9995 | 31.2019 | 8.5022 | 60.0356 | 0 | 31.2015 | 19.9721 | 60.0217 | 11.9995 | 31.2017 | 8.6949 | 59.9764 | 0 | 31.2061 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.2256 | 20.4888 | 59.9913 | 11.9995 | 31.2102 | 8.5022 | 60.0357 | 0 | 31.2098 | 19.9721 | 60.0218 | 11.9995 | 31.21 | 8.6949 | 59.9764 | 0 | 31.2144 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.234 | 20.4888 | 59.9914 | 11.9995 | 31.2186 | 8.5022 | 60.0358 | 0 | 31.2181 | 19.972 | 60.0219 | 11.9995 | 31.2184 | 8.6949 | 59.9763 | 0 | 31.2227 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.2423 | 20.4888 | 59.9914 | 11.9995 | 31.2269 | 8.5022 | 60.0358 | 0 | 31.2265 | 19.972 | 60.0219 | 11.9995 | 31.2267 | 8.6949 | 59.9763 | 0 | 31.2311 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.2506 | 20.4888 | 59.9914 | 11.9995 | 31.2352 | 8.5022 | 60.0359 | 0 | 31.2348 | 19.972 | 60.022 | 11.9995 | 31.235 | 8.6949 | 59.9763 | 0 | 31.2394 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.259 | 20.4888 | 59.9915 | 11.9995 | 31.2435 | 8.5022 | 60.0359 | 0 | 31.2432 | 19.972 | 60.0221 | 11.9995 | 31.2434 | 8.6949 | 59.9763 | 0 | 31.2477 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.2673 | 20.4888 | 59.9915 | 11.9995 | 31.2519 | 8.5022 | 60.036 | 0 | 31.2515 | 19.9378 | 60.0221 | 11.9995 | 31.2517 | 8.6977 | 59.9762 | 0 | 31.256 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.2756 | 20.4888 | 59.9916 | 11.9995 | 31.2602 | 8.5022 | 60.0361 | 0 | 31.2598 | 19.9378 | 60.0222 | 11.9995 | 31.2601 | 8.6977 | 59.9762 | 0 | 31.2644 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.284 | 20.4917 | 59.9916 | 11.9995 | 31.2685 | 8.5022 | 60.0362 | 0 | 31.2681 | 19.9387 | 60.0223 | 11.9995 | 31.2684 | 8.6977 | 59.9762 | 0 | 31.2727 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.2923 | 20.4917 | 59.9917 | 11.9995 | 31.2769 | 8.5022 | 60.0362 | 0 | 31.2765 | 19.9387 | 60.0223 | 11.9995 | 31.2767 | 8.6977 | 59.9762 | 0 | 31.281 | 26.4685 | 60.0062 | 18.0003
31.3006 | 20.4955 | 59.9917 | 11.9995 | 31.2852 | 8.5022 | 60.0363 | 0 | 31.2848 | 19.9415 | 60.0224 | 11.9995 | 31.2851 | 8.6977 | 59.9762 | 0 | 31.2893 | 26.4685 | 60.0061 | 18.0003
31.309 | 20.4955 | 59.9917 | 11.9995 | 31.2935 | 8.5022 | 60.0364 | 0 | 31.2932 | 19.9415 | 60.0225 | 11.9995 | 31.2934 | 8.6977 | 59.9761 | 0 | 31.2977 | 26.4685 | 60.0061 | 18.0003
31.3173 | 20.4955 | 59.9918 | 11.9995 | 31.3018 | 8.5022 | 60.0364 | 0 | 31.3015 | 19.9415 | 60.0225 | 11.9995 | 31.3018 | 8.6977 | 59.9761 | 0 | 31.306 | 26.4694 | 60.0061 | 18.0003
31.3256 | 20.4955 | 59.9918 | 11.9995 | 31.3102 | 8.5022 | 60.0365 | 0 | 31.3098 | 19.9415 | 60.0226 | 11.9995 | 31.3101 | 8.6977 | 59.9761 | 0 | 31.3143 | 26.4694 | 60.0061 | 18.0003
31.334 | 20.4919 | 59.9919 | 11.9995 | 31.3185 | 8.5022 | 60.0366 | 0 | 31.3181 | 19.9415 | 60.0227 | 11.9995 | 31.3184 | 8.6977 | 59.976 | 0 | 31.3226 | 26.4694 | 60.0061 | 18.0003
31.3423 | 20.4919 | 59.9919 | 11.9995 | 31.3268 | 8.5022 | 60.0366 | 0 | 31.3265 | 19.9415 | 60.0227 | 11.9995 | 31.3268 | 8.6977 | 59.976 | 0 | 31.3311 | 26.4694 | 60.0061 | 18.0003
31.3506 | 20.4919 | 59.9919 | 11.9995 | 31.3351 | 8.5022 | 60.0367 | 0 | 31.3348 | 19.9415 | 60.0228 | 11.9995 | 31.3351 | 8.6989 | 59.976 | 0 | 31.3394 | 26.4694 | 60.0061 | 18.0003
31.359 | 20.4919 | 59.992 | 11.9995 | 31.3435 | 8.5007 | 60.0368 | 0 | 31.3431 | 19.9415 | 60.0229 | 11.9995 | 31.3434 | 8.6989 | 59.976 | 0 | 31.3477 | 26.4694 | 60.0061 | 18.0003
31.3673 | 20.4919 | 59.992 | 11.9995 | 31.3518 | 8.5007 | 60.0368 | 0 | 31.3514 | 19.9415 | 60.0229 | 11.9995 | 31.3517 | 8.6989 | 59.9759 | 0 | 31.356 | 26.4694 | 60.0061 | 18.0003
31.3756 | 20.4919 | 59.9921 | 11.9995 | 31.3601 | 8.5007 | 60.0369 | 0 | 31.3598 | 19.9415 | 60.023 | 11.9995 | 31.3601 | 8.6989 | 59.9759 | 0 | 31.3644 | 26.4694 | 60.0061 | 18.0003
31.384 | 20.4919 | 59.9921 | 11.9995 | 31.3685 | 8.5007 | 60.0369 | 0 | 31.3681 | 19.9415 | 60.0231 | 11.9995 | 31.3684 | 8.6988 | 59.9759 | 0 | 31.3727 | 26.4708 | 60.0061 | 18.0003
31.3923 | 20.4919 | 59.9922 | 11.9995 | 31.3768 | 8.4991 | 60.037 | 0 | 31.3765 | 19.9415 | 60.0231 | 11.9995 | 31.3768 | 8.6988 | 59.9759 | 0 | 31.381 | 26.4708 | 60.0061 | 18.0003
31.4007 | 20.4919 | 59.9922 | 11.9995 | 31.3851 | 8.4991 | 60.0371 | 0 | 31.3848 | 19.9444 | 60.0232 | 11.9995 | 31.3851 | 8.6988 | 59.9758 | 0 | 31.3894 | 26.4708 | 60.006 | 18.0003
31.409 | 20.4919 | 59.9922 | 11.9995 | 31.3934 | 8.4991 | 60.0372 | 0 | 31.3931 | 19.9444 | 60.0232 | 11.9995 | 31.3934 | 8.6988 | 59.9758 | 0 | 31.3977 | 26.4708 | 60.006 | 18.0003
31.4173 | 20.4922 | 59.9923 | 11.9995 | 31.4018 | 8.4991 | 60.0372 | 0 | 31.4014 | 19.9444 | 60.0233 | 11.9995 | 31.4018 | 8.6978 | 59.9758 | 0 | 31.406 | 26.4708 | 60.006 | 18.0003
31.4256 | 20.4922 | 59.9923 | 11.9995 | 31.4101 | 8.4991 | 60.0373 | 0 | 31.4098 | 19.9444 | 60.0234 | 11.9995 | 31.4101 | 8.6978 | 59.9758 | 0 | 31.4143 | 26.4708 | 60.006 | 18.0003
31.434 | 20.4922 | 59.9924 | 11.9995 | 31.4184 | 8.4991 | 60.0373 | 0 | 31.4181 | 19.9448 | 60.0234 | 11.9995 | 31.4185 | 8.6978 | 59.9757 | 0 | 31.4227 | 26.387 | 60.006 | 18.0003
31.4423 | 20.4922 | 59.9924 | 11.9995 | 31.4268 | 8.4991 | 60.0374 | 0 | 31.4265 | 19.9448 | 60.0235 | 11.9995 | 31.4268 | 8.6978 | 59.9757 | 0 | 31.431 | 26.387 | 60.006 | 18.0003
31.4506 | 20.4922 | 59.9924 | 11.9995 | 31.4351 | 8.4991 | 60.0375 | 0 | 31.4348 | 19.9448 | 60.0235 | 11.9995 | 31.4351 | 8.6978 | 59.9757 | 0 | 31.4393 | 26.387 | 60.006 | 18.0003
31.459 | 20.4922 | 59.9925 | 11.9995 | 31.4434 | 8.4991 | 60.0376 | 0 | 31.4431 | 19.9448 | 60.0236 | 11.9995 | 31.4435 | 8.6978 | 59.9757 | 0 | 31.4476 | 26.387 | 60.006 | 18.0003
31.4673 | 20.4942 | 59.9925 | 11.9995 | 31.4517 | 8.4991 | 60.0376 | 0 | 31.4514 | 19.9448 | 60.0237 | 11.9995 | 31.4518 | 8.6978 | 59.9757 | 0 | 31.4561 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.4757 | 20.4942 | 59.9926 | 11.9995 | 31.4601 | 8.4991 | 60.0377 | 0 | 31.4598 | 19.9448 | 60.0237 | 11.9995 | 31.4601 | 8.6978 | 59.9756 | 0 | 31.4644 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.484 | 20.4942 | 59.9926 | 11.9995 | 31.4684 | 8.4991 | 60.0378 | 0 | 31.4681 | 19.9447 | 60.0238 | 11.9995 | 31.4685 | 8.6517 | 59.9756 | 0 | 31.4727 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.4923 | 20.4942 | 59.9927 | 11.9995 | 31.4767 | 8.4991 | 60.0378 | 0 | 31.4764 | 19.9447 | 60.0238 | 11.9995 | 31.4768 | 8.6517 | 59.9756 | 0 | 31.481 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.5007 | 20.4942 | 59.9927 | 11.9995 | 31.485 | 8.4991 | 60.0379 | 0 | 31.4847 | 19.9447 | 60.0239 | 11.9995 | 31.4852 | 8.6517 | 59.9755 | 0 | 31.4894 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.509 | 20.4942 | 59.9927 | 11.9995 | 31.4934 | 8.4991 | 60.0379 | 0 | 31.493 | 19.9447 | 60.0239 | 11.9995 | 31.4935 | 8.6517 | 59.9755 | 0 | 31.4977 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.5173 | 20.4942 | 59.9928 | 11.9995 | 31.5017 | 8.4991 | 60.038 | 0 | 31.5014 | 19.9447 | 60.024 | 11.9995 | 31.5018 | 8.6518 | 59.9755 | 0 | 31.506 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.5257 | 20.4942 | 59.9928 | 11.9995 | 31.51 | 8.4991 | 60.0381 | 0 | 31.5097 | 19.9447 | 60.0241 | 11.9995 | 31.5101 | 8.6518 | 59.9755 | 0 | 31.5143 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.534 | 20.4106 | 59.9929 | 11.9995 | 31.5183 | 8.4991 | 60.0382 | 0 | 31.5181 | 19.9447 | 60.0241 | 11.9995 | 31.5185 | 8.6515 | 59.9754 | 0 | 31.5227 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.5423 | 20.4106 | 59.9929 | 11.9995 | 31.5267 | 8.4991 | 60.0382 | 0 | 31.5264 | 19.9447 | 60.0242 | 11.9995 | 31.5269 | 8.6515 | 59.9754 | 0 | 31.531 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.5506 | 20.4106 | 59.9929 | 11.9995 | 31.535 | 8.4991 | 60.0383 | 0 | 31.5347 | 19.9447 | 60.0242 | 11.9995 | 31.5352 | 8.6515 | 59.9754 | 0 | 31.5393 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.559 | 20.4106 | 59.993 | 11.9995 | 31.5433 | 8.4991 | 60.0383 | 0 | 31.543 | 19.9447 | 60.0243 | 11.9995 | 31.5435 | 8.6515 | 59.9754 | 0 | 31.5476 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.5673 | 20.4106 | 59.993 | 11.9995 | 31.5517 | 8.4991 | 60.0384 | 0 | 31.5514 | 19.9432 | 60.0244 | 11.9995 | 31.5518 | 8.6515 | 59.9753 | 0 | 31.556 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.5757 | 20.4106 | 59.9931 | 11.9995 | 31.56 | 8.4991 | 60.0385 | 0 | 31.5597 | 19.9432 | 60.0244 | 11.9995 | 31.5602 | 8.6515 | 59.9753 | 0 | 31.5643 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.584 | 20.4106 | 59.9932 | 11.9995 | 31.5683 | 8.4991 | 60.0386 | 0 | 31.5681 | 19.941 | 60.0245 | 11.9995 | 31.5685 | 8.6515 | 59.9753 | 0 | 31.5726 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.5923 | 20.4106 | 59.9932 | 11.9995 | 31.5767 | 8.4991 | 60.0386 | 0 | 31.5764 | 19.941 | 60.0245 | 11.9995 | 31.5768 | 8.6515 | 59.9753 | 0 | 31.5811 | 26.3817 | 60.006 | 18.0003
31.6007 | 20.4091 | 59.9933 | 11.9995 | 31.585 | 8.4991 | 60.0387 | 0 | 31.5847 | 19.941 | 60.0246 | 11.9995 | 31.5852 | 8.6515 | 59.9753 | 0 | 31.5894 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.609 | 20.4091 | 59.9933 | 11.9995 | 31.5933 | 8.4991 | 60.0387 | 0 | 31.593 | 19.941 | 60.0246 | 11.9995 | 31.5935 | 8.6515 | 59.9752 | 0 | 31.5977 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.6173 | 20.357 | 59.9934 | 11.9995 | 31.6016 | 8.4991 | 60.0388 | 0 | 31.6014 | 19.941 | 60.0247 | 11.9995 | 31.6019 | 8.6515 | 59.9752 | 0 | 31.606 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.6257 | 20.357 | 59.9935 | 11.9995 | 31.61 | 8.4991 | 60.0389 | 0 | 31.6097 | 19.941 | 60.0248 | 11.9995 | 31.6102 | 8.6515 | 59.9752 | 0 | 31.6144 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.634 | 20.357 | 59.9935 | 11.9995 | 31.6183 | 8.4991 | 60.0389 | 0 | 31.618 | 19.941 | 60.0248 | 11.9995 | 31.6185 | 8.6516 | 59.9751 | 0 | 31.6227 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.6423 | 20.357 | 59.9936 | 11.9995 | 31.6266 | 8.4995 | 60.039 | 0 | 31.6263 | 19.941 | 60.0249 | 11.9995 | 31.6269 | 8.6516 | 59.9751 | 0 | 31.631 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.6507 | 20.357 | 59.9936 | 11.9995 | 31.6349 | 8.4995 | 60.0391 | 0 | 31.6347 | 19.941 | 60.0249 | 11.9995 | 31.6352 | 8.6516 | 59.9751 | 0 | 31.6393 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.659 | 20.357 | 59.9937 | 11.9995 | 31.6433 | 8.4995 | 60.0392 | 0 | 31.643 | 19.941 | 60.025 | 11.9995 | 31.6436 | 8.6516 | 59.9751 | 0 | 31.6477 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.6673 | 20.3548 | 59.9937 | 11.9995 | 31.6516 | 8.4995 | 60.0392 | 0 | 31.6514 | 19.9443 | 60.0251 | 11.9995 | 31.6519 | 8.6502 | 59.975 | 0 | 31.656 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.6757 | 20.3548 | 59.9938 | 11.9995 | 31.6599 | 8.4995 | 60.0393 | 0 | 31.6597 | 19.9443 | 60.0251 | 11.9995 | 31.6602 | 8.6502 | 59.975 | 0 | 31.6643 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.684 | 20.3548 | 59.9939 | 11.9995 | 31.6682 | 8.4995 | 60.0393 | 0 | 31.668 | 19.9443 | 60.0252 | 11.9995 | 31.6686 | 8.6502 | 59.975 | 0 | 31.6726 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.6923 | 20.3548 | 59.9939 | 11.9995 | 31.6766 | 8.4995 | 60.0394 | 0 | 31.6763 | 19.9443 | 60.0252 | 11.9995 | 31.6769 | 8.6502 | 59.975 | 0 | 31.681 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.7007 | 20.352 | 59.994 | 11.9995 | 31.6849 | 8.4995 | 60.0395 | 0 | 31.6847 | 19.9451 | 60.0253 | 11.9995 | 31.6852 | 8.6502 | 59.9749 | 0 | 31.6893 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.709 | 20.352 | 59.994 | 11.9995 | 31.6932 | 8.4995 | 60.0396 | 0 | 31.693 | 19.9451 | 60.0253 | 11.9995 | 31.6935 | 8.6502 | 59.9749 | 0 | 31.6976 | 26.3805 | 60.006 | 18.0003
31.7173 | 20.352 | 59.9941 | 11.9995 | 31.7016 | 8.4995 | 60.0396 | 0 | 31.7014 | 19.9451 | 60.0254 | 11.9995 | 31.7019 | 8.6502 | 59.9749 | 0 | 31.7059 | 26.3761 | 60.006 | 18.0003
31.7257 | 20.352 | 59.9941 | 11.9995 | 31.7099 | 8.4995 | 60.0397 | 0 | 31.7097 | 19.9451 | 60.0255 | 11.9995 | 31.7103 | 8.6502 | 59.9749 | 0 | 31.7144 | 26.3761 | 60.006 | 18.0003
31.734 | 20.3145 | 59.9942 | 11.9995 | 31.7182 | 8.4995 | 60.0397 | 0 | 31.718 | 19.9451 | 60.0255 | 11.9995 | 31.7186 | 8.6502 | 59.9748 | 0 | 31.7227 | 26.3761 | 60.006 | 18.0003
31.7424 | 20.3145 | 59.9943 | 11.9995 | 31.7266 | 8.4995 | 60.0398 | 0 | 31.7263 | 19.9451 | 60.0256 | 11.9995 | 31.7269 | 8.6502 | 59.9748 | 0 | 31.731 | 26.3761 | 60.006 | 18.0003
31.7507 | 20.3145 | 59.9943 | 11.9995 | 31.7349 | 8.4995 | 60.0399 | 0 | 31.7346 | 19.9455 | 60.0256 | 11.9995 | 31.7352 | 8.6502 | 59.9748 | 0 | 31.7393 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.759 | 20.3145 | 59.9944 | 11.9995 | 31.7432 | 8.4995 | 60.0399 | 0 | 31.743 | 19.9455 | 60.0257 | 11.9995 | 31.7436 | 8.6502 | 59.9748 | 0 | 31.7477 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.7673 | 20.3145 | 59.9944 | 11.9995 | 31.7515 | 8.4995 | 60.04 | 0 | 31.7513 | 19.9447 | 60.0258 | 11.9995 | 31.752 | 8.6483 | 59.9748 | 0 | 31.756 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.7757 | 20.3145 | 59.9945 | 11.9995 | 31.7599 | 8.4995 | 60.0401 | 0 | 31.7596 | 19.9447 | 60.0258 | 11.9995 | 31.7603 | 8.6483 | 59.9747 | 0 | 31.7643 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.784 | 20.3145 | 59.9946 | 11.9995 | 31.7682 | 8.4995 | 60.0401 | 0 | 31.7679 | 19.9112 | 60.0259 | 11.9995 | 31.7686 | 8.6483 | 59.9747 | 0 | 31.7727 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.7923 | 20.3145 | 59.9946 | 11.9995 | 31.7765 | 8.4995 | 60.0402 | 0 | 31.7763 | 19.9112 | 60.0259 | 11.9995 | 31.7769 | 8.6483 | 59.9747 | 0 | 31.781 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.8007 | 20.3145 | 59.9947 | 11.9995 | 31.7849 | 8.4995 | 60.0403 | 0 | 31.7846 | 19.9143 | 60.026 | 11.9995 | 31.7853 | 8.6483 | 59.9746 | 0 | 31.7893 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.809 | 20.3145 | 59.9947 | 11.9995 | 31.7932 | 8.4995 | 60.0403 | 0 | 31.793 | 19.9143 | 60.026 | 11.9995 | 31.7936 | 8.6483 | 59.9746 | 0 | 31.7976 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.8174 | 20.3145 | 59.9948 | 11.9995 | 31.8015 | 8.4995 | 60.0404 | 0 | 31.8013 | 19.8778 | 60.0261 | 11.9995 | 31.8019 | 8.6483 | 59.9746 | 0 | 31.806 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.8257 | 20.3145 | 59.9949 | 11.9995 | 31.8098 | 8.4995 | 60.0405 | 0 | 31.8096 | 19.8778 | 60.0262 | 11.9995 | 31.8103 | 8.6483 | 59.9746 | 0 | 31.8143 | 26.3767 | 60.006 | 18.0003
31.834 | 20.3145 | 59.9949 | 11.9995 | 31.8181 | 8.4995 | 60.0406 | 0 | 31.8179 | 19.8769 | 60.0262 | 11.9995 | 31.8186 | 8.6483 | 59.9745 | 0 | 31.8226 | 26.3755 | 60.006 | 18.0003
31.8424 | 20.3145 | 59.995 | 11.9995 | 31.8265 | 8.4995 | 60.0406 | 0 | 31.8263 | 19.8769 | 60.0263 | 11.9995 | 31.827 | 8.6483 | 59.9745 | 0 | 31.8309 | 26.3755 | 60.006 | 18.0003
31.8507 | 20.3145 | 59.995 | 11.9995 | 31.8348 | 8.4995 | 60.0407 | 0 | 31.8346 | 19.8769 | 60.0263 | 11.9995 | 31.8353 | 8.6483 | 59.9745 | 0 | 31.8394 | 26.3755 | 60.006 | 18.0003
31.859 | 20.3145 | 59.9951 | 11.9995 | 31.8431 | 8.4995 | 60.0407 | 0 | 31.843 | 19.8769 | 60.0264 | 11.9995 | 31.8436 | 8.6483 | 59.9745 | 0 | 31.8477 | 26.3755 | 60.006 | 18.0003
31.8674 | 20.3145 | 59.9951 | 11.9995 | 31.8515 | 8.4995 | 60.0408 | 0 | 31.8513 | 19.84 | 60.0265 | 11.9995 | 31.852 | 8.6481 | 59.9744 | 0 | 31.856 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.8757 | 20.3145 | 59.9952 | 11.9995 | 31.8598 | 8.4995 | 60.0409 | 0 | 31.8596 | 19.84 | 60.0265 | 11.9995 | 31.8603 | 8.6481 | 59.9744 | 0 | 31.8643 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.884 | 20.3144 | 59.9953 | 11.9995 | 31.8681 | 8.4995 | 60.0409 | 0 | 31.8679 | 19.835 | 60.0266 | 11.9995 | 31.8687 | 8.6494 | 59.9744 | 0 | 31.8727 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.8923 | 20.3144 | 59.9953 | 11.9995 | 31.8765 | 8.4995 | 60.041 | 0 | 31.8763 | 19.835 | 60.0266 | 11.9995 | 31.877 | 8.6494 | 59.9744 | 0 | 31.881 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.9007 | 20.3145 | 59.9954 | 11.9995 | 31.8848 | 8.4995 | 60.0411 | 0 | 31.8846 | 19.835 | 60.0267 | 11.9995 | 31.8853 | 8.6494 | 59.9743 | 0 | 31.8893 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.909 | 20.3145 | 59.9954 | 11.9995 | 31.8931 | 8.4995 | 60.0411 | 0 | 31.8929 | 19.835 | 60.0267 | 11.9995 | 31.8936 | 8.6494 | 59.9743 | 0 | 31.8976 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.9174 | 20.3145 | 59.9955 | 11.9995 | 31.9014 | 8.4995 | 60.0412 | 0 | 31.9012 | 19.835 | 60.0268 | 11.9995 | 31.902 | 8.6494 | 59.9743 | 0 | 31.906 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.9257 | 20.3145 | 59.9955 | 11.9995 | 31.9098 | 8.4995 | 60.0413 | 0 | 31.9096 | 19.835 | 60.0269 | 11.9995 | 31.9103 | 8.6494 | 59.9743 | 0 | 31.9143 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.934 | 20.3145 | 59.9956 | 11.9995 | 31.9181 | 8.4995 | 60.0413 | 0 | 31.9179 | 19.835 | 60.0269 | 11.9995 | 31.9186 | 8.6494 | 59.9742 | 0 | 31.9226 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.9424 | 20.3145 | 59.9957 | 11.9995 | 31.9264 | 8.4995 | 60.0414 | 0 | 31.9263 | 19.835 | 60.027 | 11.9995 | 31.927 | 8.6494 | 59.9742 | 0 | 31.9309 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.9507 | 20.3145 | 59.9957 | 11.9995 | 31.9348 | 8.4995 | 60.0415 | 0 | 31.9346 | 19.8315 | 60.027 | 11.9995 | 31.9353 | 8.6494 | 59.9742 | 0 | 31.9393 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.959 | 20.3145 | 59.9958 | 11.9995 | 31.9431 | 8.4995 | 60.0415 | 0 | 31.9429 | 19.8315 | 60.0271 | 11.9995 | 31.9437 | 8.6494 | 59.9742 | 0 | 31.9476 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.9674 | 20.3145 | 59.9958 | 11.9995 | 31.9514 | 8.4995 | 60.0416 | 0 | 31.9512 | 19.8297 | 60.0272 | 11.9995 | 31.952 | 8.6494 | 59.9741 | 0 | 31.9559 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.9757 | 20.3145 | 59.9959 | 11.9995 | 31.9597 | 8.4995 | 60.0417 | 0 | 31.9596 | 19.8297 | 60.0272 | 11.9995 | 31.9603 | 8.6494 | 59.9741 | 0 | 31.9644 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.984 | 20.3145 | 59.996 | 11.9995 | 31.968 | 8.4995 | 60.0417 | 0 | 31.9679 | 19.8297 | 60.0273 | 11.9995 | 31.9687 | 8.6484 | 59.9741 | 0 | 31.9727 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
31.9924 | 20.3145 | 59.996 | 11.9995 | 31.9764 | 8.4995 | 60.0418 | 0 | 31.9762 | 19.8297 | 60.0273 | 11.9995 | 31.977 | 8.6484 | 59.9741 | 0 | 31.981 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.0007 | 20.3145 | 59.9961 | 11.9995 | 31.9847 | 8.4995 | 60.0419 | 0 | 31.9846 | 19.8297 | 60.0274 | 11.9995 | 31.9854 | 8.6497 | 59.974 | 0 | 31.9893 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.009 | 20.3145 | 59.9961 | 11.9995 | 31.993 | 8.4995 | 60.0419 | 0 | 31.9929 | 19.8297 | 60.0274 | 11.9995 | 31.9937 | 8.6497 | 59.974 | 0 | 31.9977 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.0174 | 20.3147 | 59.9962 | 11.9995 | 32.0014 | 8.4995 | 60.042 | 0 | 32.0012 | 19.8297 | 60.0275 | 11.9995 | 32.002 | 8.6497 | 59.974 | 0 | 32.006 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.0257 | 20.3147 | 59.9963 | 11.9995 | 32.0097 | 8.4995 | 60.042 | 0 | 32.0095 | 19.8297 | 60.0276 | 11.9995 | 32.0104 | 8.6497 | 59.974 | 0 | 32.0143 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.034 | 20.3147 | 59.9963 | 11.9995 | 32.018 | 8.4995 | 60.0421 | 0 | 32.0179 | 19.8297 | 60.0276 | 11.9995 | 32.0187 | 8.6497 | 59.9739 | 0 | 32.0226 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.0424 | 20.3147 | 59.9964 | 11.9995 | 32.0264 | 8.4995 | 60.0421 | 0 | 32.0262 | 19.8297 | 60.0277 | 11.9995 | 32.027 | 8.6497 | 59.9739 | 0 | 32.031 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.0507 | 20.3171 | 59.9964 | 11.9995 | 32.0347 | 8.4995 | 60.0421 | 0 | 32.0345 | 19.8297 | 60.0277 | 11.9995 | 32.0353 | 8.6497 | 59.9739 | 0 | 32.0393 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.059 | 20.3171 | 59.9965 | 11.9995 | 32.043 | 8.4995 | 60.0422 | 0 | 32.0428 | 19.8297 | 60.0278 | 11.9995 | 32.0437 | 8.6497 | 59.9739 | 0 | 32.0476 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.0674 | 20.3159 | 59.9965 | 11.9995 | 32.0513 | 8.4995 | 60.0422 | 0 | 32.0512 | 19.8297 | 60.0279 | 11.9995 | 32.0521 | 8.6497 | 59.9739 | 0 | 32.0559 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.0757 | 20.3159 | 59.9966 | 11.9995 | 32.0597 | 8.5002 | 60.0422 | 0 | 32.0595 | 19.8297 | 60.0279 | 11.9995 | 32.0604 | 8.6497 | 59.9738 | 0 | 32.0643 | 26.377 | 60.006 | 18.0003
32.0841 | 20.3159 | 59.9967 | 11.9995 | 32.068 | 8.5002 | 60.0423 | 0 | 32.0678 | 19.8322 | 60.028 | 11.9995 | 32.0687 | 8.6514 | 59.9738 | 0 | 32.0726 | 26.3774 | 60.006 | 18.0003
32.0924 | 20.3159 | 59.9967 | 11.9995 | 32.0763 | 8.5002 | 60.0423 | 0 | 32.0762 | 19.8322 | 60.028 | 11.9995 | 32.077 | 8.6514 | 59.9738 | 0 | 32.0809 | 26.3774 | 60.006 | 18.0003
32.1007 | 20.3159 | 59.9968 | 11.9995 | 32.0847 | 8.5002 | 60.0423 | 0 | 32.0845 | 19.8361 | 60.0281 | 11.9995 | 32.0854 | 8.6514 | 59.9737 | 0 | 32.0892 | 26.3774 | 60.006 | 18.0003
32.1091 | 20.3159 | 59.9968 | 11.9995 | 32.093 | 8.5002 | 60.0424 | 0 | 32.0928 | 19.8361 | 60.0281 | 11.9995 | 32.0938 | 8.6514 | 59.9737 | 0 | 32.0977 | 26.3774 | 60.006 | 18.0003
32.1174 | 20.3159 | 59.9969 | 11.9995 | 32.1013 | 8.5002 | 60.0424 | 0 | 32.1011 | 19.8399 | 60.0282 | 11.9995 | 32.1021 | 8.6514 | 59.9737 | 0 | 32.106 | 26.3773 | 60.006 | 18.0003
32.1257 | 20.3159 | 59.9969 | 11.9995 | 32.1096 | 8.5 | 60.0424 | 0 | 32.1095 | 19.8399 | 60.0283 | 11.9995 | 32.1104 | 8.6514 | 59.9737 | 0 | 32.1143 | 26.3773 | 60.006 | 18.0003
32.134 | 20.3159 | 59.997 | 11.9995 | 32.118 | 8.5 | 60.0425 | 0 | 32.1178 | 19.8399 | 60.0283 | 11.9995 | 32.1187 | 8.6514 | 59.9736 | 0 | 32.1226 | 26.3773 | 60.006 | 18.0003
32.1424 | 20.3159 | 59.9971 | 11.9995 | 32.1263 | 8.5006 | 60.0425 | 0 | 32.1262 | 19.8399 | 60.0284 | 11.9995 | 32.1271 | 8.6514 | 59.9736 | 0 | 32.131 | 26.3773 | 60.006 | 18.0003
32.1507 | 20.3159 | 59.9971 | 11.9995 | 32.1346 | 8.5006 | 60.0425 | 0 | 32.1345 | 19.8399 | 60.0284 | 11.9995 | 32.1354 | 8.6061 | 59.9736 | 0 | 32.1393 | 26.3773 | 60.006 | 18.0003
32.159 | 20.3159 | 59.9972 | 11.9995 | 32.1429 | 8.5006 | 60.0426 | 0 | 32.1428 | 19.8399 | 60.0285 | 11.9995 | 32.1437 | 8.6061 | 59.9736 | 0 | 32.1476 | 26.3773 | 60.006 | 18.0003
32.1674 | 20.3152 | 59.9972 | 11.9995 | 32.1513 | 8.5006 | 60.0426 | 0 | 32.1511 | 19.8399 | 60.0286 | 11.9995 | 32.1521 | 8.6051 | 59.9735 | 0 | 32.156 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.1757 | 20.3152 | 59.9973 | 11.9995 | 32.1596 | 8.5006 | 60.0426 | 0 | 32.1594 | 19.8399 | 60.0286 | 11.9995 | 32.1604 | 8.6051 | 59.9735 | 0 | 32.1643 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.1841 | 20.3152 | 59.9974 | 11.9995 | 32.1679 | 8.5006 | 60.0427 | 0 | 32.1678 | 19.8354 | 60.0287 | 11.9995 | 32.1688 | 8.6051 | 59.9735 | 0 | 32.1726 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.1924 | 20.3152 | 59.9974 | 11.9995 | 32.1762 | 8.5006 | 60.0427 | 0 | 32.1761 | 19.8354 | 60.0287 | 11.9995 | 32.1771 | 8.6051 | 59.9735 | 0 | 32.1809 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2007 | 20.3144 | 59.9975 | 11.9995 | 32.1846 | 8.5006 | 60.0427 | 0 | 32.1844 | 19.8344 | 60.0288 | 11.9995 | 32.1854 | 8.6051 | 59.9734 | 0 | 32.1893 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2091 | 20.3144 | 59.9975 | 11.9995 | 32.1929 | 8.5006 | 60.0428 | 0 | 32.1927 | 19.8344 | 60.0288 | 11.9995 | 32.1938 | 8.6051 | 59.9734 | 0 | 32.1976 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2174 | 20.3144 | 59.9976 | 11.9995 | 32.2012 | 8.5006 | 60.0428 | 0 | 32.2011 | 19.8341 | 60.0289 | 11.9995 | 32.2021 | 8.6051 | 59.9734 | 0 | 32.2059 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2257 | 20.3144 | 59.9977 | 11.9995 | 32.2096 | 8.5006 | 60.0428 | 0 | 32.2094 | 19.8341 | 60.029 | 11.9995 | 32.2104 | 8.6051 | 59.9734 | 0 | 32.2142 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2341 | 20.3144 | 59.9977 | 11.9995 | 32.2179 | 8.5006 | 60.0429 | 0 | 32.2178 | 19.8341 | 60.029 | 11.9995 | 32.2188 | 8.6033 | 59.9733 | 0 | 32.2227 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2424 | 20.3144 | 59.9978 | 11.9995 | 32.2262 | 8.5006 | 60.0429 | 0 | 32.2261 | 19.8341 | 60.0291 | 11.9995 | 32.2271 | 8.6033 | 59.9733 | 0 | 32.231 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2507 | 20.3144 | 59.9978 | 11.9995 | 32.2346 | 8.5006 | 60.0429 | 0 | 32.2344 | 19.8352 | 60.0291 | 11.9995 | 32.2355 | 8.6033 | 59.9733 | 0 | 32.2393 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2591 | 20.3144 | 59.9979 | 11.9995 | 32.2429 | 8.5006 | 60.043 | 0 | 32.2427 | 19.8352 | 60.0292 | 11.9995 | 32.2438 | 8.6033 | 59.9733 | 0 | 32.2476 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2674 | 20.3122 | 59.9979 | 11.9995 | 32.2512 | 8.5006 | 60.043 | 0 | 32.251 | 19.8383 | 60.0293 | 11.9995 | 32.2521 | 8.6033 | 59.9732 | 0 | 32.256 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2757 | 20.3122 | 59.998 | 11.9995 | 32.2595 | 8.5006 | 60.043 | 0 | 32.2594 | 19.8383 | 60.0293 | 11.9995 | 32.2604 | 8.6033 | 59.9732 | 0 | 32.2643 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2841 | 20.3122 | 59.9981 | 11.9995 | 32.2679 | 8.5006 | 60.0431 | 0 | 32.2677 | 19.8383 | 60.0294 | 11.9995 | 32.2688 | 8.6033 | 59.9732 | 0 | 32.2726 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.2924 | 20.3122 | 59.9981 | 11.9995 | 32.2762 | 8.5002 | 60.0431 | 0 | 32.2761 | 19.8383 | 60.0294 | 11.9995 | 32.2771 | 8.6033 | 59.9732 | 0 | 32.2809 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3007 | 20.3085 | 59.9982 | 11.9995 | 32.2845 | 8.5002 | 60.0431 | 0 | 32.2844 | 19.8383 | 60.0295 | 11.9995 | 32.2855 | 8.6035 | 59.9731 | 0 | 32.2893 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3091 | 20.3085 | 59.9982 | 11.9995 | 32.2928 | 8.5017 | 60.0432 | 0 | 32.2927 | 19.8383 | 60.0295 | 11.9995 | 32.2938 | 8.6035 | 59.9731 | 0 | 32.2976 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3174 | 20.3085 | 59.9983 | 11.9995 | 32.3012 | 8.5017 | 60.0432 | 0 | 32.301 | 19.8359 | 60.0296 | 11.9995 | 32.3021 | 8.6035 | 59.9731 | 0 | 32.3059 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3257 | 20.3085 | 59.9983 | 11.9995 | 32.3095 | 8.5017 | 60.0432 | 0 | 32.3093 | 19.8359 | 60.0297 | 11.9995 | 32.3105 | 8.6035 | 59.9731 | 0 | 32.3142 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3341 | 20.3085 | 59.9984 | 11.9995 | 32.3178 | 8.5017 | 60.0433 | 0 | 32.3177 | 19.8345 | 60.0297 | 11.9995 | 32.3188 | 8.6035 | 59.973 | 0 | 32.3226 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3424 | 20.3085 | 59.9985 | 11.9995 | 32.3261 | 8.5017 | 60.0433 | 0 | 32.326 | 19.8345 | 60.0298 | 11.9995 | 32.3271 | 8.6035 | 59.973 | 0 | 32.3309 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3508 | 20.3098 | 59.9985 | 11.9995 | 32.3345 | 8.5017 | 60.0433 | 0 | 32.3344 | 19.8345 | 60.0298 | 11.9995 | 32.3355 | 8.6022 | 59.973 | 0 | 32.3392 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3591 | 20.3098 | 59.9986 | 11.9995 | 32.3428 | 8.5013 | 60.0434 | 0 | 32.3427 | 19.8345 | 60.0299 | 11.9995 | 32.3438 | 8.6022 | 59.973 | 0 | 32.3477 | 26.3815 | 60.006 | 18.0003
32.3674 | 20.3123 | 59.9986 | 11.9995 | 32.3511 | 8.5013 | 60.0434 | 0 | 32.351 | 19.8321 | 60.03 | 11.9995 | 32.3522 | 8.6013 | 59.9729 | 0 | 32.356 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.3757 | 20.3123 | 59.9987 | 11.9995 | 32.3595 | 8.5013 | 60.0434 | 0 | 32.3593 | 19.8321 | 60.03 | 11.9995 | 32.3605 | 8.6013 | 59.9729 | 0 | 32.3643 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.3841 | 20.3123 | 59.9988 | 11.9995 | 32.3678 | 8.5013 | 60.0435 | 0 | 32.3677 | 19.8327 | 60.0301 | 11.9995 | 32.3688 | 8.6013 | 59.9729 | 0 | 32.3726 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.3924 | 20.3123 | 59.9988 | 11.9995 | 32.3761 | 8.5013 | 60.0435 | 0 | 32.376 | 19.8327 | 60.0301 | 11.9995 | 32.3772 | 8.6013 | 59.9729 | 0 | 32.381 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4007 | 20.3123 | 59.9989 | 11.9995 | 32.3845 | 8.5013 | 60.0435 | 0 | 32.3843 | 19.8327 | 60.0302 | 11.9995 | 32.3855 | 8.6013 | 59.9728 | 0 | 32.3893 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4091 | 20.3123 | 59.9989 | 11.9995 | 32.3928 | 8.5013 | 60.0436 | 0 | 32.3926 | 19.8327 | 60.0302 | 11.9995 | 32.3939 | 8.6013 | 59.9728 | 0 | 32.3976 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4174 | 20.316 | 59.999 | 11.9995 | 32.4011 | 8.5013 | 60.0436 | 0 | 32.4009 | 19.7933 | 60.0303 | 11.9995 | 32.4022 | 8.6013 | 59.9728 | 0 | 32.4059 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4257 | 20.316 | 59.9991 | 11.9995 | 32.4094 | 8.5013 | 60.0436 | 0 | 32.4093 | 19.7933 | 60.0303 | 11.9995 | 32.4105 | 8.6013 | 59.9728 | 0 | 32.4143 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4341 | 20.3142 | 59.9991 | 11.9995 | 32.4178 | 8.5013 | 60.0437 | 0 | 32.4176 | 19.7945 | 60.0304 | 11.9995 | 32.4188 | 8.6008 | 59.9727 | 0 | 32.4226 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4424 | 20.3142 | 59.9992 | 11.9995 | 32.4261 | 8.5021 | 60.0437 | 0 | 32.426 | 19.7945 | 60.0304 | 11.9995 | 32.4272 | 8.6008 | 59.9727 | 0 | 32.4309 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4508 | 20.3113 | 59.9992 | 11.9995 | 32.4344 | 8.5021 | 60.0437 | 0 | 32.4343 | 19.7893 | 60.0305 | 11.9995 | 32.4355 | 8.6008 | 59.9727 | 0 | 32.4392 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4591 | 20.3113 | 59.9993 | 11.9995 | 32.4427 | 8.5021 | 60.0438 | 0 | 32.4426 | 19.7893 | 60.0305 | 11.9995 | 32.4438 | 8.6008 | 59.9727 | 0 | 32.4476 | 26.3821 | 60.006 | 18.0003
32.4674 | 20.3113 | 59.9993 | 11.9995 | 32.4511 | 8.5021 | 60.0438 | 0 | 32.4509 | 19.787 | 60.0306 | 11.9995 | 32.4522 | 8.6008 | 59.9726 | 0 | 32.4559 | 26.3824 | 60.006 | 18.0003
32.4758 | 20.3113 | 59.9994 | 11.9995 | 32.4594 | 8.5031 | 60.0438 | 0 | 32.4592 | 19.787 | 60.0306 | 11.9995 | 32.4605 | 8.6008 | 59.9726 | 0 | 32.4642 | 26.3824 | 60.006 | 18.0003
32.4841 | 20.3113 | 59.9995 | 11.9995 | 32.4677 | 8.5031 | 60.0439 | 0 | 32.4676 | 19.7407 | 60.0307 | 11.9995 | 32.4689 | 8.6009 | 59.9726 | 0 | 32.4725 | 26.3824 | 60.006 | 18.0003
32.4924 | 20.3113 | 59.9995 | 11.9995 | 32.476 | 8.5031 | 60.0439 | 0 | 32.4759 | 19.7407 | 60.0307 | 11.9995 | 32.4772 | 8.6009 | 59.9726 | 0 | 32.481 | 26.3824 | 60.006 | 18.0003
32.5007 | 20.3113 | 59.9996 | 11.9995 | 32.4844 | 8.5031 | 60.0439 | 0 | 32.4843 | 19.7443 | 60.0308 | 11.9995 | 32.4855 | 8.6009 | 59.9725 | 0 | 32.4893 | 26.3824 | 60.006 | 18.0003
32.5091 | 20.3113 | 59.9996 | 11.9995 | 32.4927 | 8.5031 | 60.044 | 0 | 32.4926 | 19.7443 | 60.0308 | 11.9995 | 32.4939 | 8.6009 | 59.9725 | 0 | 32.4976 | 26.3824 | 60.006 | 18.0003
32.5174 | 20.3113 | 59.9997 | 11.9995 | 32.501 | 8.5031 | 60.044 | 0 | 32.5009 | 19.6842 | 60.0309 | 11.9995 | 32.5022 | 8.5247 | 59.9725 | 0 | 32.5059 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5257 | 20.3113 | 59.9997 | 11.9995 | 32.5094 | 8.5037 | 60.044 | 0 | 32.5092 | 19.6842 | 60.0309 | 11.9995 | 32.5106 | 8.5247 | 59.9725 | 0 | 32.5143 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5341 | 20.3113 | 59.9998 | 11.9995 | 32.5177 | 8.5037 | 60.0441 | 0 | 32.5175 | 19.6842 | 60.031 | 11.9995 | 32.5189 | 8.5249 | 59.9724 | 0 | 32.5226 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5424 | 20.3113 | 59.9999 | 11.9995 | 32.526 | 8.5037 | 60.0441 | 0 | 32.5259 | 19.6842 | 60.031 | 11.9995 | 32.5272 | 8.5249 | 59.9724 | 0 | 32.5309 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5508 | 20.3113 | 59.9999 | 11.9995 | 32.5344 | 8.5037 | 60.0441 | 0 | 32.5342 | 19.6865 | 60.0311 | 11.9995 | 32.5356 | 8.4185 | 59.9724 | 0 | 32.5393 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5591 | 20.3113 | 60 | 11.9995 | 32.5427 | 8.5032 | 60.0442 | 0 | 32.5425 | 19.6865 | 60.0311 | 11.9995 | 32.5439 | 8.4185 | 59.9724 | 0 | 32.5476 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5674 | 20.3113 | 60 | 11.9995 | 32.551 | 8.5032 | 60.0442 | 0 | 32.5508 | 19.6865 | 60.0312 | 11.9995 | 32.5522 | 8.4185 | 59.9723 | 0 | 32.5559 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5758 | 20.3113 | 60.0001 | 11.9995 | 32.5593 | 8.5032 | 60.0442 | 0 | 32.5592 | 19.6865 | 60.0312 | 11.9995 | 32.5605 | 8.4185 | 59.9723 | 0 | 32.5642 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5841 | 20.3113 | 60.0002 | 11.9995 | 32.5677 | 8.5032 | 60.0443 | 0 | 32.5675 | 19.6849 | 60.0313 | 11.9995 | 32.5689 | 8.4179 | 59.9723 | 0 | 32.5726 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.5924 | 20.3113 | 60.0002 | 11.9995 | 32.576 | 8.5042 | 60.0443 | 0 | 32.5759 | 19.6849 | 60.0313 | 11.9995 | 32.5773 | 8.4179 | 59.9723 | 0 | 32.5809 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6008 | 20.3113 | 60.0003 | 11.9995 | 32.5843 | 8.5042 | 60.0443 | 0 | 32.5842 | 19.6849 | 60.0314 | 11.9995 | 32.5856 | 8.4171 | 59.9722 | 0 | 32.5892 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6091 | 20.3113 | 60.0004 | 11.9995 | 32.5927 | 8.5042 | 60.0444 | 0 | 32.5925 | 19.6849 | 60.0314 | 11.9995 | 32.5939 | 8.4171 | 59.9722 | 0 | 32.5975 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6174 | 20.3113 | 60.0004 | 11.9995 | 32.601 | 8.5042 | 60.0444 | 0 | 32.6008 | 19.6815 | 60.0315 | 11.9995 | 32.6022 | 8.4171 | 59.9722 | 0 | 32.606 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6257 | 20.3113 | 60.0005 | 11.9995 | 32.6093 | 8.5042 | 60.0444 | 0 | 32.6091 | 19.6815 | 60.0315 | 11.9995 | 32.6106 | 8.4171 | 59.9722 | 0 | 32.6143 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6341 | 20.3113 | 60.0006 | 11.9995 | 32.6176 | 8.5042 | 60.0445 | 0 | 32.6175 | 19.6805 | 60.0316 | 11.9995 | 32.619 | 8.4171 | 59.9721 | 0 | 32.6226 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6424 | 20.3113 | 60.0006 | 11.9995 | 32.6259 | 8.5042 | 60.0445 | 0 | 32.6258 | 19.6805 | 60.0316 | 11.9995 | 32.6273 | 8.4171 | 59.9721 | 0 | 32.6309 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6507 | 20.3113 | 60.0007 | 11.9995 | 32.6343 | 8.5042 | 60.0445 | 0 | 32.6342 | 19.68 | 60.0317 | 11.9995 | 32.6356 | 8.4171 | 59.9721 | 0 | 32.6393 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6591 | 20.3113 | 60.0008 | 11.9995 | 32.6426 | 8.5038 | 60.0446 | 0 | 32.6425 | 19.68 | 60.0317 | 11.9995 | 32.6439 | 8.4171 | 59.9721 | 0 | 32.6476 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6674 | 20.3113 | 60.0008 | 11.9995 | 32.6509 | 8.5038 | 60.0446 | 0 | 32.6508 | 19.68 | 60.0318 | 11.9995 | 32.6523 | 8.4171 | 59.972 | 0 | 32.6559 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6758 | 20.3113 | 60.0009 | 11.9995 | 32.6593 | 8.5037 | 60.0446 | 0 | 32.6591 | 19.68 | 60.0318 | 11.9995 | 32.6606 | 8.4171 | 59.972 | 0 | 32.6642 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6841 | 20.3113 | 60.001 | 11.9995 | 32.6676 | 8.5037 | 60.0447 | 0 | 32.6675 | 19.68 | 60.0319 | 11.9995 | 32.6689 | 8.4175 | 59.972 | 0 | 32.6726 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.6924 | 20.3113 | 60.001 | 11.9995 | 32.6759 | 8.5028 | 60.0447 | 0 | 32.6758 | 19.68 | 60.0319 | 11.9995 | 32.6773 | 8.4175 | 59.9719 | 0 | 32.6809 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7008 | 20.3113 | 60.0011 | 11.9995 | 32.6843 | 8.5028 | 60.0447 | 0 | 32.6841 | 19.68 | 60.032 | 11.9995 | 32.6856 | 8.418 | 59.9719 | 0 | 32.6892 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7091 | 20.3113 | 60.0012 | 11.9995 | 32.6926 | 8.5028 | 60.0448 | 0 | 32.6924 | 19.68 | 60.032 | 11.9995 | 32.694 | 8.418 | 59.9718 | 0 | 32.6975 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7174 | 20.3113 | 60.0012 | 11.9995 | 32.7009 | 8.5028 | 60.0448 | 0 | 32.7007 | 19.68 | 60.0321 | 11.9995 | 32.7023 | 8.418 | 59.9717 | 0 | 32.7059 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7258 | 20.3113 | 60.0013 | 11.9995 | 32.7092 | 8.5028 | 60.0448 | 0 | 32.7091 | 19.68 | 60.0321 | 11.9995 | 32.7106 | 8.418 | 59.9717 | 0 | 32.7142 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7341 | 20.3098 | 60.0014 | 11.9995 | 32.7176 | 8.5028 | 60.0449 | 0 | 32.7174 | 19.68 | 60.0322 | 11.9995 | 32.719 | 8.418 | 59.9716 | 0 | 32.7225 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7424 | 20.3098 | 60.0014 | 11.9995 | 32.7259 | 8.5028 | 60.0449 | 0 | 32.7258 | 19.68 | 60.0322 | 11.9995 | 32.7273 | 8.418 | 59.9715 | 0 | 32.731 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7507 | 20.2495 | 60.0015 | 11.9995 | 32.7342 | 8.5028 | 60.0449 | 0 | 32.7341 | 19.68 | 60.0323 | 11.9995 | 32.7357 | 8.418 | 59.9715 | 0 | 32.7393 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7591 | 20.2495 | 60.0016 | 11.9995 | 32.7426 | 8.5028 | 60.045 | 0 | 32.7424 | 19.68 | 60.0323 | 11.9995 | 32.744 | 8.418 | 59.9714 | 0 | 32.7476 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7674 | 20.2495 | 60.0016 | 11.9995 | 32.7509 | 8.5028 | 60.045 | 0 | 32.7507 | 19.68 | 60.0324 | 11.9995 | 32.7523 | 8.418 | 59.9713 | 0 | 32.7559 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7757 | 20.2495 | 60.0017 | 11.9995 | 32.7592 | 8.5028 | 60.045 | 0 | 32.7591 | 19.68 | 60.0324 | 11.9995 | 32.7607 | 8.418 | 59.9713 | 0 | 32.7643 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7841 | 20.2536 | 60.0018 | 11.9995 | 32.7675 | 8.5028 | 60.0451 | 0 | 32.7674 | 19.68 | 60.0325 | 11.9995 | 32.769 | 8.4184 | 59.9712 | 0 | 32.7726 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.7924 | 20.2536 | 60.0018 | 11.9995 | 32.7758 | 8.5028 | 60.0451 | 0 | 32.7757 | 19.68 | 60.0325 | 11.9995 | 32.7773 | 8.4184 | 59.9711 | 0 | 32.7809 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.8008 | 20.2536 | 60.0019 | 11.9995 | 32.7842 | 8.5028 | 60.0451 | 0 | 32.7841 | 19.68 | 60.0326 | 11.9995 | 32.7857 | 8.4189 | 59.9711 | 0 | 32.7892 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.8091 | 20.2536 | 60.002 | 11.9995 | 32.7925 | 8.5028 | 60.0452 | 0 | 32.7924 | 19.68 | 60.0326 | 11.9995 | 32.794 | 8.4189 | 59.971 | 0 | 32.7976 | 26.3056 | 60.006 | 18.0003
32.8174 | 20.2536 | 60.002 | 11.9995 | 32.8008 | 8.5028 | 60.0452 | 0 | 32.8007 | 19.68 | 60.0327 | 11.9995 | 32.8024 | 8.4189 | 59.9709 | 0 | 32.8059 | 26.3036 | 60.006 | 18.0003
32.8258 | 20.2536 | 60.0021 | 11.9995 | 32.8091 | 8.5028 | 60.0452 | 0 | 32.809 | 19.68 | 60.0327 | 11.9995 | 32.8107 | 8.4189 | 59.9709 | 0 | 32.8142 | 26.3036 | 60.006 | 18.0003
32.8341 | 20.2536 | 60.0022 | 11.9995 | 32.8175 | 8.5028 | 60.0453 | 0 | 32.8174 | 19.68 | 60.0328 | 11.9995 | 32.819 | 8.4189 | 59.9708 | 0 | 32.8225 | 26.3036 | 60.006 | 18.0003
32.8424 | 20.2536 | 60.0022 | 11.9995 | 32.8258 | 8.5028 | 60.0453 | 0 | 32.8257 | 19.68 | 60.0328 | 11.9995 | 32.8274 | 8.4189 | 59.9707 | 0 | 32.8309 | 26.3036 | 60.006 | 18.0003
32.8508 | 20.2536 | 60.0023 | 11.9995 | 32.8341 | 8.5028 | 60.0453 | 0 | 32.834 | 19.68 | 60.0329 | 11.9995 | 32.8357 | 8.4192 | 59.9707 | 0 | 32.8392 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.8591 | 20.2536 | 60.0024 | 11.9995 | 32.8425 | 8.5028 | 60.0454 | 0 | 32.8423 | 19.68 | 60.0329 | 11.9995 | 32.8441 | 8.4192 | 59.9706 | 0 | 32.8475 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.8674 | 20.2536 | 60.0024 | 11.9995 | 32.8508 | 8.5028 | 60.0454 | 0 | 32.8507 | 19.68 | 60.033 | 11.9995 | 32.8524 | 8.4189 | 59.9705 | 0 | 32.8558 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.8757 | 20.2536 | 60.0025 | 11.9995 | 32.8591 | 8.4013 | 60.0454 | 0 | 32.859 | 19.68 | 60.033 | 11.9995 | 32.8607 | 8.4189 | 59.9705 | 0 | 32.8643 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.8841 | 20.1993 | 60.0026 | 11.9995 | 32.8674 | 8.4013 | 60.0455 | 0 | 32.8673 | 19.68 | 60.0331 | 11.9995 | 32.8691 | 8.4189 | 59.9704 | 0 | 32.8726 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.8924 | 20.1993 | 60.0026 | 11.9995 | 32.8758 | 8.4013 | 60.0455 | 0 | 32.8757 | 19.68 | 60.0331 | 11.9995 | 32.8774 | 8.4189 | 59.9703 | 0 | 32.8809 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.9007 | 20.1993 | 60.0027 | 11.9995 | 32.8841 | 8.4013 | 60.0455 | 0 | 32.884 | 19.68 | 60.0332 | 11.9995 | 32.8857 | 8.4189 | 59.9703 | 0 | 32.8892 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.9091 | 20.1993 | 60.0028 | 11.9995 | 32.8924 | 8.4013 | 60.0456 | 0 | 32.8923 | 19.68 | 60.0332 | 11.9995 | 32.894 | 8.4189 | 59.9702 | 0 | 32.8976 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.9174 | 20.1993 | 60.0028 | 11.9995 | 32.9008 | 8.4013 | 60.0456 | 0 | 32.9006 | 19.6792 | 60.0333 | 11.9995 | 32.9024 | 8.4192 | 59.9701 | 0 | 32.9059 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.9258 | 20.1993 | 60.0029 | 11.9995 | 32.9091 | 8.4013 | 60.0456 | 0 | 32.909 | 19.6792 | 60.0333 | 11.9995 | 32.9108 | 8.4192 | 59.9701 | 0 | 32.9142 | 26.2464 | 60.006 | 18.0003
32.9341 | 20.1988 | 60.003 | 11.9995 | 32.9174 | 8.4013 | 60.0457 | 0 | 32.9173 | 19.6792 | 60.0334 | 11.9995 | 32.9191 | 8.4192 | 59.97 | 0 | 32.9226 | 26.2454 | 60.006 | 18.0003
32.9424 | 20.1988 | 60.003 | 11.9995 | 32.9257 | 8.4013 | 60.0457 | 0 | 32.9257 | 19.6792 | 60.0334 | 11.9995 | 32.9274 | 8.4192 | 59.9699 | 0 | 32.9309 | 26.2454 | 60.006 | 18.0003
32.9508 | 20.1988 | 60.0031 | 11.9995 | 32.9341 | 8.4013 | 60.0457 | 0 | 32.934 | 19.6792 | 60.0335 | 11.9995 | 32.9357 | 8.4199 | 59.9699 | 0 | 32.9392 | 26.2454 | 60.006 | 18.0003
32.9591 | 20.1988 | 60.0032 | 11.9995 | 32.9424 | 8.1241 | 60.0458 | 0 | 32.9423 | 19.6792 | 60.0335 | 11.9995 | 32.9441 | 8.4199 | 59.9698 | 0 | 32.9475 | 26.2454 | 60.006 | 18.0003
32.9674 | 20.2017 | 60.0032 | 11.9995 | 32.9507 | 8.1241 | 60.0458 | 0 | 32.9506 | 19.6792 | 60.0336 | 11.9995 | 32.9525 | 8.4199 | 59.9697 | 0 | 32.9559 | 26.2454 | 60.006 | 18.0003
32.9758 | 20.2017 | 60.0033 | 11.9995 | 32.959 | 8.1241 | 60.0458 | 0 | 32.9589 | 19.6792 | 60.0336 | 11.9995 | 32.9608 | 8.4199 | 59.9697 | 0 | 32.9642 | 26.2454 | 60.006 | 18.0003
32.9841 | 20.2017 | 60.0034 | 11.9995 | 32.9674 | 8.1241 | 60.0459 | 0 | 32.9673 | 19.6792 | 60.0337 | 11.9995 | 32.9691 | 8.4202 | 59.9696 | 0 | 32.9725 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
32.9924 | 20.2017 | 60.0034 | 11.9995 | 32.9757 | 8.1241 | 60.0459 | 0 | 32.9756 | 19.6792 | 60.0337 | 11.9995 | 32.9774 | 8.4202 | 59.9695 | 0 | 32.9808 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0007 | 20.2017 | 60.0035 | 11.9995 | 32.984 | 8.1241 | 60.0459 | 0 | 32.9839 | 19.6792 | 60.0338 | 11.9995 | 32.9858 | 8.4202 | 59.9695 | 0 | 32.9893 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0091 | 20.2017 | 60.0036 | 11.9995 | 32.9923 | 8.1241 | 60.046 | 0 | 32.9922 | 19.6792 | 60.0338 | 11.9995 | 32.9941 | 8.4202 | 59.9694 | 0 | 32.9976 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0174 | 20.2017 | 60.0036 | 11.9995 | 33.0007 | 8.1241 | 60.046 | 0 | 33.0006 | 19.6792 | 60.0339 | 11.9995 | 33.0024 | 8.4202 | 59.9693 | 0 | 33.0059 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0258 | 20.2017 | 60.0037 | 11.9995 | 33.009 | 8.1241 | 60.046 | 0 | 33.0089 | 19.6792 | 60.0339 | 11.9995 | 33.0108 | 8.4202 | 59.9693 | 0 | 33.0142 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0341 | 20.2017 | 60.0038 | 11.9995 | 33.0173 | 8.1241 | 60.0461 | 0 | 33.0173 | 19.6792 | 60.034 | 11.9995 | 33.0191 | 8.4188 | 59.9692 | 0 | 33.0226 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0424 | 20.2017 | 60.0038 | 11.9995 | 33.0257 | 8.1241 | 60.0461 | 0 | 33.0256 | 19.6792 | 60.034 | 11.9995 | 33.0275 | 8.4188 | 59.9691 | 0 | 33.0309 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0508 | 20.2031 | 60.0039 | 11.9995 | 33.034 | 8.1241 | 60.0461 | 0 | 33.0339 | 19.6792 | 60.0341 | 11.9995 | 33.0358 | 8.4179 | 59.9691 | 0 | 33.0392 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0591 | 20.2031 | 60.004 | 11.9995 | 33.0423 | 8.1241 | 60.0461 | 0 | 33.0422 | 19.6792 | 60.0341 | 11.9995 | 33.0441 | 8.4179 | 59.969 | 0 | 33.0475 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0674 | 20.2019 | 60.004 | 11.9995 | 33.0506 | 8.1241 | 60.0462 | 0 | 33.0505 | 19.6792 | 60.0342 | 11.9995 | 33.0525 | 8.4179 | 59.9689 | 0 | 33.0559 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0758 | 20.2019 | 60.0041 | 11.9995 | 33.059 | 8.1241 | 60.0462 | 0 | 33.0589 | 19.6792 | 60.0342 | 11.9995 | 33.0608 | 8.4179 | 59.9689 | 0 | 33.0642 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0841 | 20.2 | 60.0042 | 11.9995 | 33.0673 | 8.1241 | 60.0462 | 0 | 33.0672 | 19.6792 | 60.0343 | 11.9995 | 33.0692 | 8.4179 | 59.9688 | 0 | 33.0725 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.0924 | 20.2 | 60.0042 | 11.9995 | 33.0756 | 8.1241 | 60.0462 | 0 | 33.0756 | 19.6792 | 60.0343 | 11.9995 | 33.0775 | 8.4179 | 59.9687 | 0 | 33.0808 | 26.2453 | 60.006 | 18.0003
33.1008 | 20.2 | 60.0043 | 11.9995 | 33.084 | 8.1241 | 60.0463 | 0 | 33.0839 | 19.6792 | 60.0344 | 11.9995 | 33.0858 | 8.4204 | 59.9687 | 0 | 33.0892 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1091 | 20.2 | 60.0044 | 11.9995 | 33.0923 | 8.1241 | 60.0463 | 0 | 33.0922 | 19.6792 | 60.0344 | 11.9995 | 33.0942 | 8.4204 | 59.9686 | 0 | 33.0975 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1174 | 20.2 | 60.0044 | 11.9995 | 33.1006 | 8.1241 | 60.0463 | 0 | 33.1005 | 19.6792 | 60.0345 | 11.9995 | 33.1025 | 8.4204 | 59.9685 | 0 | 33.1058 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1257 | 20.2 | 60.0045 | 11.9995 | 33.1089 | 8.1241 | 60.0463 | 0 | 33.1089 | 19.6792 | 60.0345 | 11.9995 | 33.1108 | 8.4204 | 59.9685 | 0 | 33.1143 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1341 | 20.2 | 60.0046 | 11.9995 | 33.1172 | 8.1241 | 60.0464 | 0 | 33.1172 | 19.6792 | 60.0346 | 11.9995 | 33.1192 | 8.4207 | 59.9684 | 0 | 33.1226 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1424 | 20.2 | 60.0046 | 11.9995 | 33.1256 | 8.1241 | 60.0464 | 0 | 33.1255 | 19.6792 | 60.0346 | 11.9995 | 33.1275 | 8.4207 | 59.9683 | 0 | 33.1309 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1507 | 20.1507 | 60.0047 | 11.9995 | 33.1339 | 8.1241 | 60.0464 | 0 | 33.1339 | 19.6792 | 60.0347 | 11.9995 | 33.1359 | 8.4207 | 59.9683 | 0 | 33.1392 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1591 | 20.1507 | 60.0048 | 11.9995 | 33.1422 | 8.1241 | 60.0464 | 0 | 33.1422 | 19.6792 | 60.0347 | 11.9995 | 33.1442 | 8.4207 | 59.9682 | 0 | 33.1476 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1674 | 20.1535 | 60.0048 | 11.9995 | 33.1506 | 8.1241 | 60.0465 | 0 | 33.1505 | 19.6792 | 60.0348 | 11.9995 | 33.1525 | 8.4207 | 59.9681 | 0 | 33.1559 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1757 | 20.1535 | 60.0049 | 11.9995 | 33.1589 | 8.1241 | 60.0465 | 0 | 33.1588 | 19.6792 | 60.0348 | 11.9995 | 33.1609 | 8.4207 | 59.9681 | 0 | 33.1642 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1841 | 20.1564 | 60.005 | 11.9995 | 33.1672 | 8.1241 | 60.0465 | 0 | 33.1672 | 19.6792 | 60.0349 | 11.9995 | 33.1692 | 8.4207 | 59.968 | 0 | 33.1725 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.1924 | 20.1564 | 60.005 | 11.9995 | 33.1755 | 8.1241 | 60.0465 | 0 | 33.1755 | 19.6792 | 60.0349 | 11.9995 | 33.1776 | 8.4207 | 59.9679 | 0 | 33.1809 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.2007 | 20.1564 | 60.0051 | 11.9995 | 33.1839 | 8.1241 | 60.0466 | 0 | 33.1838 | 19.6792 | 60.035 | 11.9995 | 33.1859 | 8.4207 | 59.9679 | 0 | 33.1892 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.2091 | 20.1564 | 60.0052 | 11.9995 | 33.1922 | 8.1241 | 60.0466 | 0 | 33.1921 | 19.6792 | 60.035 | 11.9995 | 33.1942 | 8.4207 | 59.9678 | 0 | 33.1975 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.2174 | 20.156 | 60.0052 | 11.9995 | 33.2005 | 8.1241 | 60.0466 | 0 | 33.2005 | 19.6792 | 60.0351 | 11.9995 | 33.2026 | 8.4207 | 59.9677 | 0 | 33.2058 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.2257 | 20.156 | 60.0053 | 11.9995 | 33.2089 | 8.1241 | 60.0466 | 0 | 33.2088 | 19.6792 | 60.0351 | 11.9995 | 33.2109 | 8.4207 | 59.9677 | 0 | 33.2142 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.2341 | 20.1564 | 60.0054 | 11.9995 | 33.2172 | 8.1241 | 60.0467 | 0 | 33.2172 | 19.6792 | 60.0352 | 11.9995 | 33.2192 | 8.4207 | 59.9676 | 0 | 33.2225 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.2424 | 20.1564 | 60.0054 | 11.9995 | 33.2255 | 8.1241 | 60.0467 | 0 | 33.2255 | 19.6792 | 60.0352 | 11.9995 | 33.2276 | 8.4207 | 59.9675 | 0 | 33.2308 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.2507 | 20.1576 | 60.0055 | 11.9995 | 33.2338 | 8.1241 | 60.0467 | 0 | 33.2338 | 19.6792 | 60.0353 | 11.9995 | 33.2359 | 8.3693 | 59.9675 | 0 | 33.2391 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.259 | 20.1576 | 60.0056 | 11.9995 | 33.2422 | 8.1241 | 60.0467 | 0 | 33.2421 | 19.6792 | 60.0353 | 11.9995 | 33.2443 | 8.3693 | 59.9674 | 0 | 33.2476 | 26.1559 | 60.006 | 18.0003
33.2674 | 20.1576 | 60.0056 | 11.9995 | 33.2505 | 8.1241 | 60.0468 | 0 | 33.2504 | 19.6792 | 60.0354 | 11.9995 | 33.2526 | 8.3693 | 59.9673 | 0 | 33.2559 | 26.1577 | 60.006 | 18.0003
33.2757 | 20.1576 | 60.0057 | 11.9995 | 33.2588 | 8.1241 | 60.0468 | 0 | 33.2588 | 19.6792 | 60.0354 | 11.9995 | 33.2609 | 8.3693 | 59.9673 | 0 | 33.2642 | 26.1577 | 60.006 | 18.0003
33.2841 | 20.1578 | 60.0058 | 11.9995 | 33.2672 | 8.1241 | 60.0468 | 0 | 33.2671 | 19.6792 | 60.0355 | 11.9995 | 33.2693 | 8.3693 | 59.9672 | 0 | 33.2725 | 26.1577 | 60.006 | 18.0003
33.2924 | 20.1578 | 60.0058 | 11.9995 | 33.2755 | 8.1241 | 60.0468 | 0 | 33.2755 | 19.6792 | 60.0355 | 11.9995 | 33.2776 | 8.3693 | 59.9671 | 0 | 33.2809 | 26.1577 | 60.006 | 18.0003
33.3007 | 20.1553 | 60.0059 | 11.9995 | 33.2838 | 8.1241 | 60.0469 | 0 | 33.2838 | 19.6792 | 60.0356 | 11.9995 | 33.2859 | 8.3693 | 59.9671 | 0 | 33.2892 | 26.1577 | 60.006 | 18.0003
33.3091 | 20.1553 | 60.006 | 11.9995 | 33.2921 | 8.1241 | 60.0469 | 0 | 33.2921 | 19.6792 | 60.0356 | 11.9995 | 33.2943 | 8.3693 | 59.967 | 0 | 33.2975 | 26.1577 | 60.006 | 18.0003
33.3174 | 20.1553 | 60.006 | 11.9995 | 33.3004 | 8.1241 | 60.0469 | 0 | 33.3004 | 19.6792 | 60.0357 | 11.9995 | 33.3026 | 8.3693 | 59.9669 | 0 | 33.3059 | 26.1577 | 60.006 | 18.0003
33.3257 | 20.1553 | 60.0061 | 11.9995 | 33.3088 | 8.1241 | 60.0469 | 0 | 33.3088 | 19.6792 | 60.0357 | 11.9995 | 33.311 | 8.3693 | 59.9669 | 0 | 33.3142 | 26.1577 | 60.006 | 18.0003
33.3341 | 20.1516 | 60.0062 | 11.9995 | 33.3171 | 8.1241 | 60.047 | 0 | 33.3171 | 19.6792 | 60.0358 | 11.9995 | 33.3193 | 8.3693 | 59.9668 | 0 | 33.3225 | 26.1617 | 60.006 | 18.0003
33.3424 | 20.1516 | 60.0062 | 11.9995 | 33.3254 | 8.1241 | 60.047 | 0 | 33.3254 | 19.6792 | 60.0358 | 11.9995 | 33.3276 | 8.3693 | 59.9667 | 0 | 33.3308 | 26.1617 | 60.006 | 18.0003
33.3507 | 20.1493 | 60.0063 | 11.9995 | 33.3338 | 8.1241 | 60.047 | 0 | 33.3337 | 19.6792 | 60.0359 | 11.9995 | 33.336 | 8.3693 | 59.9667 | 0 | 33.3392 | 26.1617 | 60.006 | 18.0003
33.3591 | 20.1493 | 60.0064 | 11.9995 | 33.3421 | 8.1241 | 60.047 | 0 | 33.342 | 19.6792 | 60.0359 | 11.9995 | 33.3443 | 8.3693 | 59.9666 | 0 | 33.3475 | 26.1617 | 60.006 | 18.0003
33.3674 | 20.1493 | 60.0064 | 11.9995 | 33.3504 | 8.1241 | 60.0471 | 0 | 33.3504 | 19.6792 | 60.036 | 11.9995 | 33.3527 | 8.3693 | 59.9665 | 0 | 33.3558 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.3757 | 20.1493 | 60.0065 | 11.9995 | 33.3587 | 8.1241 | 60.0471 | 0 | 33.3587 | 19.6792 | 60.036 | 11.9995 | 33.361 | 8.3693 | 59.9665 | 0 | 33.3641 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.384 | 20.1493 | 60.0066 | 11.9995 | 33.3671 | 8.1241 | 60.0471 | 0 | 33.3671 | 19.6792 | 60.036 | 11.9995 | 33.3693 | 8.3693 | 59.9664 | 0 | 33.3726 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.3924 | 20.1493 | 60.0066 | 11.9995 | 33.3754 | 8.1241 | 60.0471 | 0 | 33.3754 | 19.6792 | 60.0361 | 11.9995 | 33.3777 | 8.3693 | 59.9663 | 0 | 33.3809 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.4007 | 20.1527 | 60.0067 | 11.9995 | 33.3837 | 8.1241 | 60.0472 | 0 | 33.3837 | 19.6792 | 60.0361 | 11.9995 | 33.386 | 8.3693 | 59.9663 | 0 | 33.3892 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.409 | 20.1527 | 60.0068 | 11.9995 | 33.3921 | 8.1241 | 60.0472 | 0 | 33.392 | 19.6792 | 60.0362 | 11.9995 | 33.3943 | 8.3693 | 59.9662 | 0 | 33.3975 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.4174 | 20.153 | 60.0068 | 11.9995 | 33.4004 | 8.1241 | 60.0472 | 0 | 33.4003 | 19.6776 | 60.0362 | 11.9995 | 33.4027 | 8.3693 | 59.9661 | 0 | 33.4059 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.4257 | 20.153 | 60.0069 | 11.9995 | 33.4087 | 8.1241 | 60.0472 | 0 | 33.4087 | 19.6776 | 60.0363 | 11.9995 | 33.411 | 8.3693 | 59.9661 | 0 | 33.4142 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.434 | 20.153 | 60.007 | 11.9995 | 33.417 | 8.1241 | 60.0473 | 0 | 33.417 | 19.6776 | 60.0363 | 11.9995 | 33.4194 | 8.3684 | 59.966 | 0 | 33.4225 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.4424 | 20.153 | 60.007 | 11.9995 | 33.4254 | 8.1241 | 60.0473 | 0 | 33.4254 | 19.6776 | 60.0363 | 11.9995 | 33.4277 | 8.3684 | 59.9659 | 0 | 33.4308 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.4507 | 20.153 | 60.0071 | 11.9995 | 33.4337 | 8.1241 | 60.0473 | 0 | 33.4337 | 19.6776 | 60.0364 | 11.9995 | 33.436 | 8.3674 | 59.9659 | 0 | 33.4392 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.459 | 20.153 | 60.0072 | 11.9995 | 33.442 | 8.1241 | 60.0473 | 0 | 33.442 | 19.6776 | 60.0364 | 11.9995 | 33.4444 | 8.3674 | 59.9658 | 0 | 33.4475 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.4674 | 20.153 | 60.0072 | 11.9995 | 33.4503 | 8.1241 | 60.0474 | 0 | 33.4503 | 19.6776 | 60.0365 | 11.9995 | 33.4527 | 8.366 | 59.9657 | 0 | 33.4558 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.4757 | 20.153 | 60.0073 | 11.9995 | 33.4586 | 8.1241 | 60.0474 | 0 | 33.4587 | 19.6776 | 60.0365 | 11.9995 | 33.4611 | 8.366 | 59.9657 | 0 | 33.4641 | 26.1596 | 60.006 | 18.0003
33.484 | 20.153 | 60.0074 | 11.9995 | 33.467 | 8.1241 | 60.0474 | 0 | 33.467 | 19.6776 | 60.0365 | 11.9995 | 33.4694 | 8.366 | 59.9656 | 0 | 33.4725 | 26.1597 | 60.006 | 18.0003
33.4924 | 20.153 | 60.0074 | 11.9995 | 33.4753 | 8.1241 | 60.0474 | 0 | 33.4753 | 19.6776 | 60.0366 | 11.9995 | 33.4777 | 8.366 | 59.9655 | 0 | 33.4808 | 26.1597 | 60.006 | 18.0003
33.5007 | 20.1528 | 60.0075 | 11.9995 | 33.4836 | 8.1241 | 60.0475 | 0 | 33.4836 | 19.6776 | 60.0366 | 11.9995 | 33.4861 | 8.366 | 59.9655 | 0 | 33.4891 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.509 | 20.1528 | 60.0076 | 11.9995 | 33.492 | 8.1241 | 60.0475 | 0 | 33.4919 | 19.6776 | 60.0367 | 11.9995 | 33.4944 | 8.366 | 59.9654 | 0 | 33.4976 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.5173 | 20.1528 | 60.0076 | 11.9995 | 33.5003 | 8.1241 | 60.0475 | 0 | 33.5003 | 19.6735 | 60.0367 | 11.9995 | 33.5027 | 8.366 | 59.9653 | 0 | 33.5059 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.5257 | 20.1528 | 60.0077 | 11.9995 | 33.5086 | 8.1241 | 60.0475 | 0 | 33.5086 | 19.6735 | 60.0368 | 11.9995 | 33.5111 | 8.366 | 59.9653 | 0 | 33.5142 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.534 | 20.1528 | 60.0078 | 11.9995 | 33.517 | 8.1241 | 60.0476 | 0 | 33.517 | 19.673 | 60.0368 | 11.9995 | 33.5194 | 8.366 | 59.9652 | 0 | 33.5225 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.5423 | 20.1528 | 60.0078 | 11.9995 | 33.5253 | 8.1241 | 60.0476 | 0 | 33.5253 | 19.673 | 60.0368 | 11.9995 | 33.5278 | 8.366 | 59.9651 | 0 | 33.5309 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.5507 | 20.0959 | 60.0079 | 11.9995 | 33.5336 | 8.1241 | 60.0476 | 0 | 33.5336 | 19.673 | 60.0369 | 11.9995 | 33.5361 | 8.366 | 59.9651 | 0 | 33.5392 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.559 | 20.0959 | 60.008 | 11.9995 | 33.5419 | 8.1241 | 60.0476 | 0 | 33.5419 | 19.673 | 60.0369 | 11.9995 | 33.5444 | 8.366 | 59.965 | 0 | 33.5475 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.5673 | 20.0955 | 60.008 | 11.9995 | 33.5503 | 8.1241 | 60.0477 | 0 | 33.5502 | 19.673 | 60.037 | 11.9995 | 33.5528 | 8.366 | 59.9649 | 0 | 33.5558 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.5757 | 20.0955 | 60.0081 | 11.9995 | 33.5586 | 8.1249 | 60.0477 | 0 | 33.5586 | 19.673 | 60.037 | 11.9995 | 33.5611 | 8.366 | 59.9649 | 0 | 33.5642 | 26.1597 | 60.0059 | 18.0003
33.584 | 20.0533 | 60.0082 | 11.9995 | 33.5669 | 8.1249 | 60.0477 | 0 | 33.5669 | 19.673 | 60.037 | 11.9995 | 33.5695 | 8.366 | 59.9648 | 0 | 33.5725 | 26.1551 | 60.0059 | 18.0003
33.5923 | 20.0533 | 60.0082 | 11.9995 | 33.5753 | 8.1248 | 60.0477 | 0 | 33.5753 | 19.673 | 60.0371 | 11.9995 | 33.5778 | 8.366 | 59.9647 | 0 | 33.5808 | 26.1551 | 60.0059 | 18.0003
33.6007 | 20.0533 | 60.0083 | 11.9995 | 33.5836 | 8.1248 | 60.0478 | 0 | 33.5836 | 19.674 | 60.0371 | 11.9995 | 33.5861 | 8.366 | 59.9647 | 0 | 33.5891 | 26.1551 | 60.0058 | 18.0003
33.609 | 20.0533 | 60.0083 | 11.9995 | 33.5919 | 8.1248 | 60.0478 | 0 | 33.5919 | 19.674 | 60.0372 | 11.9995 | 33.5945 | 8.366 | 59.9646 | 0 | 33.5975 | 26.1551 | 60.0058 | 18.0003
33.6173 | 20.0533 | 60.0084 | 11.9995 | 33.6002 | 8.1248 | 60.0478 | 0 | 33.6002 | 19.674 | 60.0372 | 11.9995 | 33.6028 | 8.3668 | 59.9645 | 0 | 33.6058 | 26.1551 | 60.0058 | 18.0003
33.6257 | 20.0533 | 60.0084 | 11.9995 | 33.6086 | 8.1247 | 60.0478 | 0 | 33.6086 | 19.674 | 60.0373 | 11.9995 | 33.6111 | 8.3668 | 59.9645 | 0 | 33.6141 | 26.1551 | 60.0058 | 18.0003
33.634 | 20.0533 | 60.0085 | 11.9995 | 33.6169 | 8.1247 | 60.0479 | 0 | 33.6169 | 19.6713 | 60.0373 | 11.9995 | 33.6194 | 8.3668 | 59.9644 | 0 | 33.6224 | 26.1551 | 60.0058 | 18.0003
33.6423 | 20.0533 | 60.0086 | 11.9995 | 33.6252 | 8.1247 | 60.0479 | 0 | 33.6252 | 19.6713 | 60.0373 | 11.9995 | 33.6278 | 8.3668 | 59.9643 | 0 | 33.6309 | 26.1551 | 60.0058 | 18.0003
33.6507 | 20.0533 | 60.0086 | 11.9995 | 33.6335 | 8.1247 | 60.0479 | 0 | 33.6335 | 19.6713 | 60.0374 | 11.9995 | 33.6362 | 8.3681 | 59.9643 | 0 | 33.6392 | 26.1551 | 60.0058 | 18.0003
33.659 | 20.0533 | 60.0087 | 11.9995 | 33.6418 | 8.1247 | 60.0479 | 0 | 33.6418 | 19.6713 | 60.0374 | 11.9995 | 33.6445 | 8.3681 | 59.9642 | 0 | 33.6475 | 26.1551 | 60.0058 | 18.0003
33.6673 | 20.0533 | 60.0087 | 11.9995 | 33.6502 | 8.1247 | 60.048 | 0 | 33.6502 | 19.6713 | 60.0375 | 11.9995 | 33.6528 | 8.3681 | 59.9641 | 0 | 33.6558 | 26.159 | 60.0058 | 18.0003
33.6756 | 20.0533 | 60.0088 | 11.9995 | 33.6585 | 8.1247 | 60.048 | 0 | 33.6585 | 19.6713 | 60.0375 | 11.9995 | 33.6612 | 8.3681 | 59.9641 | 0 | 33.6642 | 26.159 | 60.0058 | 18.0003
33.684 | 20.0519 | 60.0089 | 11.9995 | 33.6668 | 8.1247 | 60.048 | 0 | 33.6669 | 19.6713 | 60.0375 | 11.9995 | 33.6695 | 8.3681 | 59.964 | 0 | 33.6725 | 26.159 | 60.0058 | 18.0003
33.6923 | 20.0519 | 60.0089 | 11.9995 | 33.6752 | 8.1247 | 60.048 | 0 | 33.6752 | 19.6713 | 60.0376 | 11.9995 | 33.6779 | 8.3681 | 59.964 | 0 | 33.6808 | 26.159 | 60.0058 | 18.0003
33.7006 | 20.0462 | 60.009 | 11.9995 | 33.6835 | 8.1247 | 60.048 | 0 | 33.6835 | 19.5866 | 60.0376 | 11.9995 | 33.6862 | 8.3681 | 59.9639 | 0 | 33.6892 | 26.159 | 60.0057 | 18.0003
33.709 | 20.0462 | 60.009 | 11.9995 | 33.6918 | 8.1247 | 60.0481 | 0 | 33.6918 | 19.5866 | 60.0377 | 11.9995 | 33.6945 | 8.3681 | 59.9639 | 0 | 33.6975 | 26.159 | 60.0057 | 18.0003
33.7173 | 20.0462 | 60.0091 | 11.9995 | 33.7001 | 8.1247 | 60.0481 | 0 | 33.7001 | 19.5866 | 60.0377 | 11.9995 | 33.7029 | 8.3681 | 59.9639 | 0 | 33.7058 | 26.1598 | 60.0057 | 18.0003
33.7256 | 20.0462 | 60.0091 | 11.9995 | 33.7085 | 8.1247 | 60.0481 | 0 | 33.7085 | 19.5866 | 60.0378 | 11.9995 | 33.7112 | 8.3681 | 59.9639 | 0 | 33.7141 | 26.1598 | 60.0057 | 18.0003
33.734 | 19.995 | 60.0092 | 11.9995 | 33.7168 | 8.1247 | 60.0482 | 0 | 33.7168 | 19.5866 | 60.0378 | 11.9995 | 33.7195 | 8.3681 | 59.9638 | 0 | 33.7225 | 26.1598 | 60.0057 | 18.0003
33.7423 | 19.995 | 60.0093 | 11.9995 | 33.7251 | 8.1247 | 60.0482 | 0 | 33.7252 | 19.5866 | 60.0378 | 11.9995 | 33.7278 | 8.3681 | 59.9638 | 0 | 33.7308 | 26.1598 | 60.0057 | 18.0003
33.7506 | 19.995 | 60.0093 | 11.9995 | 33.7335 | 8.1247 | 60.0482 | 0 | 33.7335 | 19.5115 | 60.0379 | 11.9995 | 33.7362 | 8.3696 | 59.9638 | 0 | 33.7391 | 26.1598 | 60.0057 | 18.0003
33.759 | 19.995 | 60.0094 | 11.9995 | 33.7418 | 8.1247 | 60.0482 | 0 | 33.7418 | 19.5115 | 60.0379 | 11.9995 | 33.7446 | 8.3696 | 59.9638 | 0 | 33.7474 | 26.1598 | 60.0057 | 18.0003
33.7673 | 19.9863 | 60.0094 | 11.9995 | 33.7501 | 8.1247 | 60.0483 | 0 | 33.7501 | 19.452 | 60.038 | 11.9995 | 33.7529 | 8.3696 | 59.9637 | 0 | 33.7559 | 26.1598 | 60.0057 | 18.0003
33.7757 | 19.9863 | 60.0095 | 11.9995 | 33.7584 | 8.1247 | 60.0483 | 0 | 33.7585 | 19.452 | 60.038 | 11.9995 | 33.7612 | 8.3696 | 59.9637 | 0 | 33.7642 | 26.1598 | 60.0057 | 18.0003
33.784 | 19.9863 | 60.0096 | 11.9995 | 33.7668 | 8.1247 | 60.0483 | 0 | 33.7668 | 19.452 | 60.038 | 11.9995 | 33.7696 | 8.3696 | 59.9637 | 0 | 33.7725 | 26.1656 | 60.0057 | 18.0003
33.7923 | 19.9863 | 60.0096 | 11.9995 | 33.7751 | 8.1247 | 60.0483 | 0 | 33.7751 | 19.452 | 60.0381 | 11.9995 | 33.7779 | 8.3696 | 59.9637 | 0 | 33.7808 | 26.1656 | 60.0057 | 18.0003
33.8006 | 19.9879 | 60.0097 | 11.9995 | 33.7834 | 8.1247 | 60.0484 | 0 | 33.7834 | 19.4517 | 60.0381 | 11.9995 | 33.7863 | 8.3697 | 59.9636 | 0 | 33.7892 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.809 | 19.9879 | 60.0097 | 11.9995 | 33.7917 | 8.1247 | 60.0484 | 0 | 33.7917 | 19.4517 | 60.0382 | 11.9995 | 33.7946 | 8.3697 | 59.9636 | 0 | 33.7975 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.8173 | 19.9879 | 60.0098 | 11.9995 | 33.8001 | 8.1247 | 60.0484 | 0 | 33.8001 | 19.4517 | 60.0382 | 11.9995 | 33.8029 | 8.3697 | 59.9636 | 0 | 33.8058 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.8256 | 19.9879 | 60.0098 | 11.9995 | 33.8084 | 8.1241 | 60.0484 | 0 | 33.8084 | 19.4517 | 60.0383 | 11.9995 | 33.8113 | 8.3697 | 59.9636 | 0 | 33.8141 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.834 | 19.9879 | 60.0099 | 11.9995 | 33.8167 | 8.1241 | 60.0485 | 0 | 33.8168 | 19.4517 | 60.0383 | 11.9995 | 33.8196 | 8.3697 | 59.9635 | 0 | 33.8225 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.8423 | 19.9879 | 60.01 | 11.9995 | 33.825 | 8.1241 | 60.0485 | 0 | 33.8251 | 19.4517 | 60.0383 | 11.9995 | 33.8279 | 8.3697 | 59.9635 | 0 | 33.8308 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.8506 | 19.9909 | 60.01 | 11.9995 | 33.8334 | 8.1241 | 60.0485 | 0 | 33.8334 | 19.4517 | 60.0384 | 11.9995 | 33.8362 | 8.3697 | 59.9635 | 0 | 33.8391 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.859 | 19.9909 | 60.0101 | 11.9995 | 33.8417 | 8.1241 | 60.0485 | 0 | 33.8417 | 19.4517 | 60.0384 | 11.9995 | 33.8446 | 8.3697 | 59.9635 | 0 | 33.8474 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.8673 | 19.9909 | 60.0101 | 11.9995 | 33.85 | 8.1241 | 60.0485 | 0 | 33.85 | 19.4495 | 60.0385 | 11.9995 | 33.853 | 8.3687 | 59.9634 | 0 | 33.8558 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.8756 | 19.9909 | 60.0102 | 11.9995 | 33.8584 | 8.123 | 60.0486 | 0 | 33.8584 | 19.4495 | 60.0385 | 11.9995 | 33.8613 | 8.3687 | 59.9634 | 0 | 33.8641 | 26.1656 | 60.0056 | 18.0003
33.884 | 19.9909 | 60.0103 | 11.9995 | 33.8667 | 8.123 | 60.0486 | 0 | 33.8667 | 19.4495 | 60.0385 | 11.9995 | 33.8696 | 8.3687 | 59.9634 | 0 | 33.8724 | 26.1077 | 60.0056 | 18.0003
33.8923 | 19.9909 | 60.0103 | 11.9995 | 33.875 | 8.123 | 60.0486 | 0 | 33.8751 | 19.4495 | 60.0386 | 11.9995 | 33.8779 | 8.3687 | 59.9634 | 0 | 33.8809 | 26.1077 | 60.0056 | 18.0003
33.9006 | 19.9978 | 60.0104 | 11.9995 | 33.8833 | 8.123 | 60.0487 | 0 | 33.8834 | 19.4482 | 60.0386 | 11.9995 | 33.8863 | 8.3687 | 59.9633 | 0 | 33.8892 | 26.1077 | 60.0055 | 18.0003
33.909 | 19.9978 | 60.0104 | 11.9995 | 33.8917 | 8.123 | 60.0487 | 0 | 33.8917 | 19.4482 | 60.0387 | 11.9995 | 33.8947 | 8.3687 | 59.9633 | 0 | 33.8975 | 26.1077 | 60.0055 | 18.0003
33.9173 | 19.9978 | 60.0105 | 11.9995 | 33.9 | 8.123 | 60.0487 | 0 | 33.9 | 19.4482 | 60.0387 | 11.9995 | 33.903 | 8.3679 | 59.9633 | 0 | 33.9058 | 26.1059 | 60.0055 | 18.0003
33.9256 | 19.9978 | 60.0105 | 11.9995 | 33.9083 | 8.123 | 60.0487 | 0 | 33.9084 | 19.4482 | 60.0388 | 11.9995 | 33.9113 | 8.3679 | 59.9633 | 0 | 33.9142 | 26.1059 | 60.0055 | 18.0003
33.9339 | 19.9978 | 60.0106 | 11.9995 | 33.9167 | 8.123 | 60.0488 | 0 | 33.9167 | 19.4482 | 60.0388 | 11.9995 | 33.9197 | 8.3676 | 59.9632 | 0 | 33.9225 | 26.1059 | 60.0055 | 18.0003
33.9423 | 19.9978 | 60.0107 | 11.9995 | 33.925 | 8.123 | 60.0488 | 0 | 33.925 | 19.4482 | 60.0388 | 11.9995 | 33.928 | 8.3676 | 59.9632 | 0 | 33.9308 | 26.1059 | 60.0055 | 18.0003
33.9506 | 19.9978 | 60.0107 | 11.9995 | 33.9333 | 8.123 | 60.0488 | 0 | 33.9333 | 19.4482 | 60.0389 | 11.9995 | 33.9363 | 8.3676 | 59.9632 | 0 | 33.9391 | 26.1059 | 60.0055 | 18.0003
33.9589 | 19.9978 | 60.0108 | 11.9995 | 33.9416 | 8.123 | 60.0488 | 0 | 33.9417 | 19.4482 | 60.0389 | 11.9995 | 33.9446 | 8.3676 | 59.9632 | 0 | 33.9475 | 26.1059 | 60.0055 | 18.0003
33.9673 | 19.9978 | 60.0108 | 11.9995 | 33.95 | 8.123 | 60.0489 | 0 | 33.95 | 19.4482 | 60.039 | 11.9995 | 33.953 | 8.3679 | 59.9631 | 0 | 33.9558 | 26.104 | 60.0055 | 18.0003
33.9756 | 19.9978 | 60.0109 | 11.9995 | 33.9583 | 8.123 | 60.0489 | 0 | 33.9583 | 19.4482 | 60.039 | 11.9995 | 33.9614 | 8.3679 | 59.9631 | 0 | 33.9641 | 26.104 | 60.0055 | 18.0003
33.9839 | 19.9995 | 60.011 | 11.9995 | 33.9666 | 8.123 | 60.0489 | 0 | 33.9667 | 19.4482 | 60.039 | 11.9995 | 33.9697 | 8.3679 | 59.9631 | 0 | 33.9724 | 26.104 | 60.0055 | 18.0003
33.9923 | 19.9995 | 60.011 | 11.9995 | 33.9749 | 8.1227 | 60.0489 | 0 | 33.975 | 19.4482 | 60.0391 | 11.9995 | 33.978 | 8.3679 | 59.9631 | 0 | 33.9808 | 26.104 | 60.0055 | 18.0003
34.0006 | 19.9995 | 60.0111 | 11.9995 | 33.9833 | 8.1227 | 60.049 | 0 | 33.9833 | 19.4482 | 60.0391 | 11.9995 | 33.9863 | 8.3679 | 59.963 | 0 | 33.9891 | 26.104 | 60.0054 | 18.0003
34.0089 | 19.9995 | 60.0111 | 11.9995 | 33.9916 | 8.1233 | 60.049 | 0 | 33.9916 | 19.4482 | 60.0392 | 11.9995 | 33.9947 | 8.3679 | 59.963 | 0 | 33.9974 | 26.104 | 60.0054 | 18.0003
34.0173 | 19.9995 | 60.0112 | 11.9995 | 33.9999 | 8.1233 | 60.049 | 0 | 33.9999 | 19.4482 | 60.0392 | 11.9995 | 34.0031 | 8.3679 | 59.963 | 0 | 34.0057 | 26.103 | 60.0054 | 18.0003
34.0256 | 19.9995 | 60.0112 | 11.9995 | 34.0082 | 8.1233 | 60.049 | 0 | 34.0083 | 19.4482 | 60.0393 | 11.9995 | 34.0114 | 8.3679 | 59.963 | 0 | 34.0142 | 26.103 | 60.0054 | 18.0003
34.0339 | 19.9995 | 60.0113 | 11.9995 | 34.0166 | 8.1233 | 60.049 | 0 | 34.0166 | 19.4482 | 60.0393 | 11.9995 | 34.0197 | 8.3686 | 59.9629 | 0 | 34.0225 | 26.0434 | 60.0054 | 18.0003
34.0423 | 19.9995 | 60.0114 | 11.9995 | 34.0249 | 8.1233 | 60.049 | 0 | 34.025 | 19.4482 | 60.0393 | 11.9995 | 34.0281 | 8.3686 | 59.9629 | 0 | 34.0308 | 26.0434 | 60.0054 | 18.0003
34.0506 | 19.9995 | 60.0114 | 11.9995 | 34.0332 | 8.1233 | 60.049 | 0 | 34.0333 | 19.4495 | 60.0394 | 11.9995 | 34.0364 | 8.3689 | 59.9629 | 0 | 34.0391 | 26.0434 | 60.0054 | 18.0003
34.0589 | 19.9995 | 60.0115 | 11.9995 | 34.0416 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.0416 | 19.4495 | 60.0394 | 11.9995 | 34.0447 | 8.3689 | 59.9629 | 0 | 34.0475 | 26.0434 | 60.0054 | 18.0003
34.0672 | 19.9995 | 60.0115 | 11.9995 | 34.0499 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.0499 | 19.4495 | 60.0395 | 11.9995 | 34.053 | 8.3689 | 59.9628 | 0 | 34.0558 | 26.0434 | 60.0054 | 18.0003
34.0756 | 19.9995 | 60.0116 | 11.9995 | 34.0582 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.0582 | 19.4495 | 60.0395 | 11.9995 | 34.0614 | 8.3689 | 59.9628 | 0 | 34.0641 | 26.0434 | 60.0054 | 18.0003
34.0839 | 19.9995 | 60.0117 | 11.9995 | 34.0665 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.0666 | 19.4479 | 60.0395 | 11.9995 | 34.0698 | 8.3689 | 59.9628 | 0 | 34.0725 | 26.0443 | 60.0054 | 18.0003
34.0922 | 19.9995 | 60.0117 | 11.9995 | 34.0749 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.0749 | 19.4479 | 60.0396 | 11.9995 | 34.0781 | 8.3689 | 59.9628 | 0 | 34.0808 | 26.0443 | 60.0054 | 18.0003
34.1006 | 20.0008 | 60.0118 | 11.9995 | 34.0832 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.0833 | 19.4479 | 60.0396 | 11.9995 | 34.0864 | 8.3689 | 59.9627 | 0 | 34.0891 | 26.046 | 60.0053 | 18.0003
34.1089 | 20.0008 | 60.0118 | 11.9995 | 34.0915 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.0916 | 19.4479 | 60.0397 | 11.9995 | 34.0947 | 8.3689 | 59.9627 | 0 | 34.0974 | 26.046 | 60.0053 | 18.0003
34.1172 | 20.0008 | 60.0119 | 11.9995 | 34.0999 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.0999 | 19.4479 | 60.0397 | 11.9995 | 34.1031 | 8.3689 | 59.9627 | 0 | 34.1058 | 26.046 | 60.0053 | 18.0003
34.1256 | 20.0008 | 60.0119 | 11.9995 | 34.1082 | 8.1224 | 60.049 | 0 | 34.1082 | 19.4479 | 60.0398 | 11.9995 | 34.1115 | 8.3689 | 59.9627 | 0 | 34.1141 | 26.046 | 60.0053 | 18.0003
34.1339 | 20.0008 | 60.012 | 11.9995 | 34.1165 | 8.1224 | 60.049 | 0 | 34.1166 | 19.4479 | 60.0398 | 11.9995 | 34.1198 | 8.3709 | 59.9626 | 0 | 34.1224 | 26.046 | 60.0053 | 18.0003
34.1422 | 20.0008 | 60.0121 | 11.9995 | 34.1248 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.1249 | 19.4479 | 60.0398 | 11.9995 | 34.1281 | 8.3709 | 59.9626 | 0 | 34.1307 | 26.046 | 60.0053 | 18.0003
34.1506 | 20.0008 | 60.0121 | 11.9995 | 34.1331 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.1332 | 19.4479 | 60.0399 | 11.9995 | 34.1365 | 8.3709 | 59.9626 | 0 | 34.1392 | 26.0453 | 60.0053 | 18.0003
34.1589 | 20.0008 | 60.0122 | 11.9995 | 34.1415 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.1415 | 19.4479 | 60.0399 | 11.9995 | 34.1448 | 8.3709 | 59.9626 | 0 | 34.1475 | 26.0453 | 60.0053 | 18.0003
34.1672 | 20.0008 | 60.0122 | 11.9995 | 34.1498 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.1498 | 19.4479 | 60.04 | 11.9995 | 34.1531 | 8.3709 | 59.9625 | 0 | 34.1558 | 26.0453 | 60.0053 | 18.0003
34.1756 | 20.0008 | 60.0123 | 11.9995 | 34.1581 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.1582 | 19.4479 | 60.04 | 11.9995 | 34.1614 | 8.3709 | 59.9625 | 0 | 34.1641 | 26.0453 | 60.0053 | 18.0003
34.1839 | 20.0008 | 60.0124 | 11.9995 | 34.1665 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.1665 | 19.4479 | 60.04 | 11.9995 | 34.1698 | 8.3709 | 59.9625 | 0 | 34.1725 | 26.0453 | 60.0053 | 18.0003
34.1922 | 20.0008 | 60.0124 | 11.9995 | 34.1748 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.1749 | 19.4479 | 60.0401 | 11.9995 | 34.1782 | 8.3709 | 59.9625 | 0 | 34.1808 | 26.0453 | 60.0053 | 18.0003
34.2005 | 20.0008 | 60.0125 | 11.9995 | 34.1831 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.1832 | 19.4479 | 60.0401 | 11.9995 | 34.1865 | 8.2492 | 59.9624 | 0 | 34.1891 | 26.0453 | 60.0052 | 18.0003
34.2089 | 20.0008 | 60.0125 | 11.9995 | 34.1914 | 8.1229 | 60.049 | 0 | 34.1915 | 19.4479 | 60.0402 | 11.9995 | 34.1948 | 8.2492 | 59.9624 | 0 | 34.1974 | 26.0453 | 60.0052 | 18.0003
34.2172 | 20.0008 | 60.0126 | 11.9995 | 34.1998 | 8.1229 | 60.049 | 0 | 34.1998 | 19.4479 | 60.0402 | 11.9995 | 34.2031 | 8.2456 | 59.9624 | 0 | 34.2058 | 26.0453 | 60.0052 | 18.0003
34.2255 | 20.0008 | 60.0126 | 11.9995 | 34.2081 | 8.1229 | 60.049 | 0 | 34.2081 | 19.4479 | 60.0403 | 11.9995 | 34.2115 | 8.2456 | 59.9624 | 0 | 34.2141 | 26.0453 | 60.0052 | 18.0003
34.2339 | 20.0008 | 60.0127 | 11.9995 | 34.2164 | 8.1229 | 60.049 | 0 | 34.2165 | 19.4479 | 60.0403 | 11.9995 | 34.2198 | 8.2456 | 59.9623 | 0 | 34.2224 | 26.0465 | 60.0052 | 18.0003
34.2422 | 20.0008 | 60.0128 | 11.9995 | 34.2248 | 8.1229 | 60.049 | 0 | 34.2248 | 19.4479 | 60.0403 | 11.9995 | 34.2281 | 8.2456 | 59.9623 | 0 | 34.2307 | 26.0465 | 60.0052 | 18.0003
34.2505 | 20.0008 | 60.0128 | 11.9995 | 34.2331 | 8.1229 | 60.049 | 0 | 34.2332 | 19.4479 | 60.0404 | 11.9995 | 34.2365 | 8.2456 | 59.9623 | 0 | 34.2391 | 26.0454 | 60.0052 | 18.0003
34.2589 | 20.0008 | 60.0129 | 11.9995 | 34.2414 | 8.1233 | 60.049 | 0 | 34.2415 | 19.4479 | 60.0404 | 11.9995 | 34.2448 | 8.2456 | 59.9623 | 0 | 34.2474 | 26.0454 | 60.0052 | 18.0003
34.2672 | 20.0007 | 60.0129 | 11.9995 | 34.2497 | 8.1233 | 60.049 | 0 | 34.2498 | 19.4472 | 60.0405 | 11.9995 | 34.2532 | 8.2456 | 59.9622 | 0 | 34.2557 | 26.0454 | 60.0052 | 18.0003
34.2756 | 20.0007 | 60.013 | 11.9995 | 34.2581 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.2581 | 19.4472 | 60.0405 | 11.9995 | 34.2615 | 8.2456 | 59.9622 | 0 | 34.264 | 26.0454 | 60.0052 | 18.0003
34.2839 | 20.0008 | 60.0131 | 11.9995 | 34.2664 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.2665 | 19.4458 | 60.0405 | 11.9995 | 34.2698 | 8.2456 | 59.9622 | 0 | 34.2725 | 26.0447 | 60.0052 | 18.0003
34.2922 | 20.0008 | 60.0131 | 11.9995 | 34.2747 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.2748 | 19.4458 | 60.0406 | 11.9995 | 34.2782 | 8.2456 | 59.9622 | 0 | 34.2808 | 26.0447 | 60.0052 | 18.0003
34.3005 | 20.0008 | 60.0132 | 11.9995 | 34.2831 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.2831 | 19.4458 | 60.0406 | 11.9995 | 34.2866 | 8.247 | 59.9621 | 0 | 34.2891 | 26.0447 | 60.0051 | 18.0003
34.3089 | 20.0008 | 60.0132 | 11.9995 | 34.2914 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.2914 | 19.4458 | 60.0407 | 11.9995 | 34.2949 | 8.247 | 59.9621 | 0 | 34.2975 | 26.0447 | 60.0051 | 18.0003
34.3172 | 19.9984 | 60.0133 | 11.9995 | 34.2997 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.2997 | 19.4457 | 60.0407 | 11.9995 | 34.3032 | 8.2475 | 59.9621 | 0 | 34.3058 | 26.0447 | 60.0051 | 18.0003
34.3255 | 19.9984 | 60.0133 | 11.9995 | 34.308 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.3081 | 19.4457 | 60.0408 | 11.9995 | 34.3115 | 8.2475 | 59.9621 | 0 | 34.3141 | 26.0447 | 60.0051 | 18.0003
34.3338 | 19.9984 | 60.0134 | 11.9995 | 34.3163 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.3164 | 19.4457 | 60.0408 | 11.9995 | 34.3199 | 8.2475 | 59.962 | 0 | 34.3224 | 26.0027 | 60.0051 | 18.0003
34.3422 | 19.9984 | 60.0135 | 11.9995 | 34.3247 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.3248 | 19.4457 | 60.0408 | 11.9995 | 34.3282 | 8.2475 | 59.962 | 0 | 34.3308 | 26.0027 | 60.0051 | 18.0003
34.3505 | 19.9984 | 60.0135 | 11.9995 | 34.333 | 8.1242 | 60.049 | 0 | 34.3331 | 19.4457 | 60.0409 | 11.9995 | 34.3365 | 8.2475 | 59.962 | 0 | 34.3391 | 25.9981 | 60.0051 | 18.0003
34.3588 | 19.9984 | 60.0136 | 11.9995 | 34.3413 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.3414 | 19.4457 | 60.0409 | 11.9995 | 34.3449 | 8.2475 | 59.962 | 0 | 34.3474 | 25.9981 | 60.0051 | 18.0003
34.3672 | 19.9984 | 60.0136 | 11.9995 | 34.3496 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.3497 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.3532 | 8.2466 | 59.9619 | 0 | 34.3557 | 25.9981 | 60.0051 | 18.0003
34.3755 | 19.9984 | 60.0137 | 11.9995 | 34.358 | 8.1199 | 60.049 | 0 | 34.358 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.3616 | 8.2466 | 59.9619 | 0 | 34.3641 | 25.9981 | 60.0051 | 18.0003
34.3838 | 19.9996 | 60.0138 | 11.9995 | 34.3663 | 8.1199 | 60.049 | 0 | 34.3664 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.3699 | 8.2458 | 59.9619 | 0 | 34.3724 | 25.9926 | 60.0051 | 18.0003
34.3922 | 19.9996 | 60.0138 | 11.9995 | 34.3746 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.3747 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.3782 | 8.2458 | 59.9619 | 0 | 34.3807 | 25.9926 | 60.0051 | 18.0003
34.4005 | 19.9972 | 60.0139 | 11.9995 | 34.383 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.3831 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.3866 | 8.2458 | 59.9618 | 0 | 34.389 | 25.9926 | 60.005 | 18.0003
34.4088 | 19.9972 | 60.0139 | 11.9995 | 34.3913 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.3914 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.395 | 8.2458 | 59.9618 | 0 | 34.3975 | 25.9926 | 60.005 | 18.0003
34.4172 | 20.0022 | 60.014 | 11.9995 | 34.3996 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.3997 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4033 | 8.247 | 59.9618 | 0 | 34.4058 | 25.9926 | 60.005 | 18.0003
34.4255 | 20.0022 | 60.014 | 11.9995 | 34.408 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.408 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4116 | 8.247 | 59.9618 | 0 | 34.4141 | 25.9926 | 60.005 | 18.0003
34.4338 | 20.0022 | 60.0141 | 11.9995 | 34.4163 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.4164 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4199 | 8.2462 | 59.9617 | 0 | 34.4224 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.4422 | 20.0022 | 60.0142 | 11.9995 | 34.4246 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.4247 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4283 | 8.2462 | 59.9617 | 0 | 34.4308 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.4505 | 20.0022 | 60.0142 | 11.9995 | 34.4329 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.433 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4366 | 8.2466 | 59.9617 | 0 | 34.4391 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.4588 | 20.0022 | 60.0143 | 11.9995 | 34.4413 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.4413 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4449 | 8.2466 | 59.9617 | 0 | 34.4474 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.4671 | 20.0022 | 60.0143 | 11.9995 | 34.4496 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.4496 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4533 | 8.2466 | 59.9616 | 0 | 34.4558 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.4755 | 20.0022 | 60.0144 | 11.9995 | 34.4579 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.458 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4616 | 8.2466 | 59.9616 | 0 | 34.4641 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.4838 | 20.0022 | 60.0145 | 11.9995 | 34.4662 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.4663 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.47 | 8.2466 | 59.9616 | 0 | 34.4724 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.4921 | 20.0022 | 60.0145 | 11.9995 | 34.4745 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.4747 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4783 | 8.2466 | 59.9616 | 0 | 34.4807 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.5005 | 20.0022 | 60.0146 | 11.9995 | 34.4829 | 8.1184 | 60.049 | 0 | 34.483 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.4866 | 8.1433 | 59.9615 | 0 | 34.4891 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.5088 | 20.0022 | 60.0146 | 11.9995 | 34.4912 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.4913 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.495 | 8.1433 | 59.9615 | 0 | 34.4974 | 25.9906 | 60.005 | 18.0003
34.5171 | 19.9991 | 60.0147 | 11.9995 | 34.4995 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.4996 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.5033 | 8.1421 | 59.9615 | 0 | 34.5057 | 25.9899 | 60.005 | 18.0003
34.5255 | 19.9991 | 60.0147 | 11.9995 | 34.5079 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5079 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.5117 | 8.1421 | 59.9615 | 0 | 34.514 | 25.9899 | 60.005 | 18.0003
34.5338 | 19.9991 | 60.0148 | 11.9995 | 34.5162 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5163 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.52 | 8.1421 | 59.9614 | 0 | 34.5225 | 25.9899 | 60.005 | 18.0003
34.5421 | 19.9991 | 60.0149 | 11.9995 | 34.5245 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5246 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.5283 | 8.1421 | 59.9614 | 0 | 34.5308 | 25.9899 | 60.005 | 18.0003
34.5505 | 19.9991 | 60.0149 | 11.9995 | 34.5328 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.533 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.5367 | 8.1421 | 59.9614 | 0 | 34.5391 | 25.9899 | 60.005 | 18.0003
34.5588 | 19.9991 | 60.015 | 11.9995 | 34.5412 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5413 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.545 | 8.1421 | 59.9614 | 0 | 34.5474 | 25.9899 | 60.005 | 18.0003
34.5671 | 19.9991 | 60.015 | 11.9995 | 34.5495 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5496 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.5533 | 8.1421 | 59.9613 | 0 | 34.5558 | 25.9899 | 60.005 | 18.0003
34.5755 | 19.9991 | 60.015 | 11.9995 | 34.5578 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5579 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.5617 | 8.1421 | 59.9613 | 0 | 34.5641 | 25.9899 | 60.005 | 18.0003
34.5838 | 19.9991 | 60.0151 | 11.9995 | 34.5662 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5663 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.57 | 8.1417 | 59.9613 | 0 | 34.5724 | 25.9933 | 60.005 | 18.0003
34.5921 | 19.9991 | 60.0151 | 11.9995 | 34.5745 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5746 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.5784 | 8.1417 | 59.9613 | 0 | 34.5807 | 25.9933 | 60.005 | 18.0003
34.6004 | 19.9991 | 60.0151 | 11.9995 | 34.5828 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5829 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.5867 | 8.1417 | 59.9612 | 0 | 34.5891 | 25.9933 | 60.005 | 18.0003
34.6088 | 19.9991 | 60.0151 | 11.9995 | 34.5911 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5912 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.595 | 8.1417 | 59.9612 | 0 | 34.5974 | 25.9933 | 60.005 | 18.0003
34.6171 | 19.9986 | 60.0152 | 11.9995 | 34.5995 | 8.1231 | 60.049 | 0 | 34.5995 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6034 | 8.1417 | 59.9612 | 0 | 34.6057 | 25.9567 | 60.005 | 18.0003
34.6254 | 19.9986 | 60.0152 | 11.9995 | 34.6078 | 8.1214 | 60.049 | 0 | 34.6079 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6118 | 8.1417 | 59.9612 | 0 | 34.614 | 25.9567 | 60.005 | 18.0003
34.6338 | 19.9986 | 60.0152 | 11.9995 | 34.6161 | 8.1214 | 60.049 | 0 | 34.6162 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6201 | 8.1417 | 59.9611 | 0 | 34.6224 | 25.9567 | 60.005 | 18.0003
34.6421 | 19.9986 | 60.0152 | 11.9995 | 34.6245 | 8.1214 | 60.049 | 0 | 34.6246 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6284 | 8.1417 | 59.9611 | 0 | 34.6307 | 25.9567 | 60.005 | 18.0003
34.6504 | 19.9924 | 60.0153 | 11.9995 | 34.6328 | 8.1214 | 60.049 | 0 | 34.6329 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6367 | 8.1417 | 59.9611 | 0 | 34.639 | 25.9567 | 60.005 | 18.0003
34.6588 | 19.9924 | 60.0153 | 11.9995 | 34.6411 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.6412 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6451 | 8.1417 | 59.9611 | 0 | 34.6475 | 25.9567 | 60.005 | 18.0003
34.6671 | 19.9924 | 60.0153 | 11.9995 | 34.6494 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.6495 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6534 | 8.1417 | 59.961 | 0 | 34.6558 | 25.9567 | 60.005 | 18.0003
34.6754 | 19.9924 | 60.0153 | 11.9995 | 34.6577 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.6578 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6617 | 8.1417 | 59.961 | 0 | 34.6641 | 25.9567 | 60.005 | 18.0003
34.6838 | 19.9924 | 60.0154 | 11.9995 | 34.6661 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.6662 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6701 | 8.1417 | 59.961 | 0 | 34.6724 | 25.9689 | 60.005 | 18.0003
34.6921 | 19.9924 | 60.0154 | 11.9995 | 34.6744 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.6745 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6785 | 8.1417 | 59.961 | 0 | 34.6808 | 25.9689 | 60.005 | 18.0003
34.7004 | 19.9924 | 60.0154 | 11.9995 | 34.6827 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.6829 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6868 | 8.1417 | 59.961 | 0 | 34.6891 | 25.9689 | 60.005 | 18.0003
34.7088 | 19.9924 | 60.0154 | 11.9995 | 34.6911 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.6912 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.6951 | 8.1417 | 59.961 | 0 | 34.6974 | 25.9689 | 60.005 | 18.0003
34.7171 | 19.9924 | 60.0155 | 11.9995 | 34.6994 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.6995 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.7034 | 8.1417 | 59.961 | 0 | 34.7057 | 25.9689 | 60.005 | 18.0003
34.7254 | 19.9924 | 60.0155 | 11.9995 | 34.7077 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.7078 | 19.4457 | 60.041 | 11.9995 | 34.7118 | 8.1417 | 59.961 | 0 | 34.7141 | 25.9689 | 60.005 | 18.0003
34.7337 | 19.9924 | 60.0155 | 11.9995 | 34.716 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.7161 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7202 | 8.1434 | 59.961 | 0 | 34.7224 | 25.9689 | 60.005 | 18.0003
34.7421 | 19.9924 | 60.0155 | 11.9995 | 34.7244 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.7245 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7285 | 8.1434 | 59.961 | 0 | 34.7307 | 25.9689 | 60.005 | 18.0003
34.7504 | 19.9924 | 60.0156 | 11.9995 | 34.7327 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.7328 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7368 | 8.1434 | 59.961 | 0 | 34.739 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.7587 | 19.9924 | 60.0156 | 11.9995 | 34.741 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.7411 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7452 | 8.1434 | 59.961 | 0 | 34.7474 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.7671 | 19.9924 | 60.0156 | 11.9995 | 34.7494 | 8.0367 | 60.049 | 0 | 34.7495 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7535 | 8.1434 | 59.961 | 0 | 34.7557 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.7754 | 19.9924 | 60.0156 | 11.9995 | 34.7577 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.7578 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7618 | 8.1434 | 59.961 | 0 | 34.764 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.7837 | 19.9924 | 60.0157 | 11.9995 | 34.766 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.7661 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7701 | 8.1434 | 59.961 | 0 | 34.7723 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.7921 | 19.9924 | 60.0157 | 11.9995 | 34.7743 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.7745 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7785 | 8.1434 | 59.961 | 0 | 34.7808 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8004 | 19.9924 | 60.0157 | 11.9995 | 34.7827 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.7828 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7869 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.7891 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8087 | 19.9924 | 60.0157 | 11.9995 | 34.791 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.7911 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.7952 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.7974 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8171 | 19.9924 | 60.0158 | 11.9995 | 34.7993 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.7994 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.8035 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.8057 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8254 | 19.9924 | 60.0158 | 11.9995 | 34.8076 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8077 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.8119 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.8141 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8337 | 19.9337 | 60.0158 | 11.9995 | 34.816 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8161 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.8202 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.8224 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8421 | 19.9337 | 60.0158 | 11.9995 | 34.8243 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8244 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.8286 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.8307 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8504 | 19.8558 | 60.0159 | 11.9995 | 34.8326 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8328 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.8369 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.839 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8587 | 19.8558 | 60.0159 | 11.9995 | 34.8409 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8411 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.8452 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.8474 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8671 | 19.8558 | 60.0159 | 11.9995 | 34.8493 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8494 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.8536 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.8557 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8754 | 19.8558 | 60.0159 | 11.9995 | 34.8576 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8577 | 19.4428 | 60.041 | 11.9995 | 34.8619 | 8.1442 | 59.961 | 0 | 34.864 | 25.9682 | 60.005 | 18.0003
34.8837 | 19.8558 | 60.016 | 11.9995 | 34.8659 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.866 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.8702 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.8724 | 25.9482 | 60.005 | 18.0003
34.892 | 19.8558 | 60.016 | 11.9995 | 34.8743 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8744 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.8786 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.8807 | 25.9482 | 60.005 | 18.0003
34.9004 | 19.8558 | 60.016 | 11.9995 | 34.8826 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8827 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.8869 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.889 | 25.9482 | 60.005 | 18.0003
34.9087 | 19.8558 | 60.016 | 11.9995 | 34.8909 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8911 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.8953 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.8973 | 25.9482 | 60.005 | 18.0003
34.917 | 19.7805 | 60.0161 | 11.9995 | 34.8992 | 8.0334 | 60.049 | 0 | 34.8994 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.9036 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.9058 | 25.9494 | 60.005 | 18.0003
34.9254 | 19.7805 | 60.0161 | 11.9995 | 34.9076 | 8.0346 | 60.049 | 0 | 34.9077 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.9119 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.9141 | 25.9494 | 60.005 | 18.0003
34.9337 | 19.7805 | 60.0161 | 11.9995 | 34.9159 | 8.0346 | 60.049 | 0 | 34.916 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.9203 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.9224 | 25.9494 | 60.005 | 18.0003
34.942 | 19.7805 | 60.0161 | 11.9995 | 34.9242 | 8.0348 | 60.049 | 0 | 34.9244 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.9286 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.9307 | 25.9494 | 60.005 | 18.0003
34.9504 | 19.7805 | 60.0162 | 11.9995 | 34.9326 | 8.0348 | 60.049 | 0 | 34.9327 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.937 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.9391 | 25.9494 | 60.005 | 18.0003
34.9587 | 19.7805 | 60.0162 | 11.9995 | 34.9409 | 8.0348 | 60.049 | 0 | 34.941 | 19.4433 | 60.041 | 11.9995 | 34.9453 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.9474 | 25.9494 | 60.005 | 18.0003
34.967 | 19.7805 | 60.0162 | 11.9995 | 34.9492 | 8.0348 | 60.049 | 0 | 34.9493 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 34.9536 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.9557 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
34.9754 | 19.7805 | 60.0162 | 11.9995 | 34.9575 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 34.9576 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 34.962 | 8.1446 | 59.961 | 0 | 34.964 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
34.9837 | 19.7805 | 60.0163 | 11.9995 | 34.9659 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 34.966 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 34.9703 | 8.014 | 59.961 | 0 | 34.9724 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
34.992 | 19.7805 | 60.0163 | 11.9995 | 34.9742 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 34.9743 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 34.9786 | 8.014 | 59.961 | 0 | 34.9807 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.0004 | 19.7805 | 60.0163 | 11.9995 | 34.9825 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 34.9827 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 34.987 | 8.014 | 59.961 | 0 | 34.989 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.0087 | 19.7805 | 60.0163 | 11.9995 | 34.9908 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 34.991 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 34.9953 | 8.014 | 59.961 | 0 | 34.9973 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.017 | 19.7805 | 60.0164 | 11.9995 | 34.9992 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 34.9993 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.0037 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0057 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.0253 | 19.7805 | 60.0164 | 11.9995 | 35.0075 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 35.0076 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.012 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.014 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.0337 | 19.7805 | 60.0164 | 11.9995 | 35.0158 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 35.0159 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.0203 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0223 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.042 | 19.7805 | 60.0164 | 11.9995 | 35.0241 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 35.0243 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.0287 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0306 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.0503 | 19.7805 | 60.0165 | 11.9995 | 35.0325 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 35.0326 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.037 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0391 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.0587 | 19.7805 | 60.0165 | 11.9995 | 35.0408 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 35.041 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.0453 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0474 | 25.9527 | 60.005 | 18.0003
35.067 | 19.7805 | 60.0165 | 11.9995 | 35.0491 | 8.0355 | 60.049 | 0 | 35.0493 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.0537 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0557 | 25.9473 | 60.005 | 18.0003
35.0753 | 19.7805 | 60.0165 | 11.9995 | 35.0575 | 8.0355 | 60.0491 | 0 | 35.0576 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.062 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0641 | 25.9473 | 60.005 | 18.0003
35.0837 | 19.7805 | 60.0166 | 11.9995 | 35.0658 | 8.0355 | 60.0491 | 0 | 35.0659 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.0704 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0724 | 25.9473 | 60.005 | 18.0003
35.092 | 19.7805 | 60.0166 | 11.9995 | 35.0741 | 8.0352 | 60.0491 | 0 | 35.0743 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.0787 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0807 | 25.9473 | 60.005 | 18.0003
35.1003 | 19.7811 | 60.0166 | 11.9995 | 35.0824 | 8.0352 | 60.0491 | 0 | 35.0826 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.087 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.089 | 25.9473 | 60.005 | 18.0003
35.1087 | 19.7811 | 60.0166 | 11.9995 | 35.0908 | 8.0352 | 60.0491 | 0 | 35.0909 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.0954 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.0974 | 25.9473 | 60.005 | 18.0003
35.117 | 19.7811 | 60.0167 | 11.9995 | 35.0991 | 8.0352 | 60.0491 | 0 | 35.0992 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1037 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.1057 | 25.9473 | 60.005 | 18.0003
35.1253 | 19.7811 | 60.0167 | 11.9995 | 35.1074 | 8.0352 | 60.0491 | 0 | 35.1075 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1121 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.114 | 25.9473 | 60.005 | 18.0003
35.1337 | 19.7811 | 60.0167 | 11.9995 | 35.1158 | 8.0352 | 60.0491 | 0 | 35.1159 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1204 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.1223 | 25.9429 | 60.005 | 18.0003
35.142 | 19.7811 | 60.0167 | 11.9995 | 35.1241 | 8.0352 | 60.0491 | 0 | 35.1242 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1287 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.1307 | 25.9429 | 60.005 | 18.0003
35.1503 | 19.7811 | 60.0168 | 11.9995 | 35.1324 | 8.0352 | 60.0491 | 0 | 35.1326 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1371 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.139 | 25.9429 | 60.005 | 18.0003
35.1586 | 19.7811 | 60.0168 | 11.9995 | 35.1407 | 8.036 | 60.0491 | 0 | 35.1409 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1454 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.1473 | 25.9429 | 60.005 | 18.0003
35.167 | 19.7811 | 60.0168 | 11.9995 | 35.149 | 8.036 | 60.0491 | 0 | 35.1492 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1537 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.1556 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.1753 | 19.7811 | 60.0168 | 11.9995 | 35.1574 | 8.036 | 60.0492 | 0 | 35.1575 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1621 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.1641 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.1836 | 19.7811 | 60.0169 | 11.9995 | 35.1657 | 8.036 | 60.0492 | 0 | 35.1658 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1704 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.1724 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.1919 | 19.7811 | 60.0169 | 11.9995 | 35.174 | 8.0349 | 60.0492 | 0 | 35.1742 | 19.441 | 60.041 | 11.9995 | 35.1788 | 8.0132 | 59.961 | 0 | 35.1807 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2003 | 19.7811 | 60.0169 | 11.9995 | 35.1823 | 8.0349 | 60.0492 | 0 | 35.1825 | 19.443 | 60.041 | 11.9995 | 35.1871 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.189 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2086 | 19.7811 | 60.0169 | 11.9995 | 35.1907 | 7.946 | 60.0492 | 0 | 35.1909 | 19.443 | 60.041 | 11.9995 | 35.1954 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.1974 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2169 | 19.7811 | 60.017 | 11.9995 | 35.199 | 7.946 | 60.0492 | 0 | 35.1992 | 19.443 | 60.041 | 11.9995 | 35.2038 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2057 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2253 | 19.7811 | 60.017 | 11.9995 | 35.2073 | 7.946 | 60.0492 | 0 | 35.2075 | 19.443 | 60.041 | 11.9995 | 35.2122 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.214 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2336 | 19.7811 | 60.017 | 11.9995 | 35.2157 | 7.946 | 60.0492 | 0 | 35.2158 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2205 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2223 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2419 | 19.7811 | 60.017 | 11.9995 | 35.224 | 7.946 | 60.0492 | 0 | 35.2241 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2288 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2307 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2503 | 19.7811 | 60.0171 | 11.9995 | 35.2323 | 7.946 | 60.0492 | 0 | 35.2325 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2371 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.239 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2586 | 19.7811 | 60.0171 | 11.9995 | 35.2406 | 7.946 | 60.0492 | 0 | 35.2408 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2455 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2473 | 25.9384 | 60.005 | 18.0003
35.2669 | 19.7811 | 60.0171 | 11.9995 | 35.249 | 7.946 | 60.0492 | 0 | 35.2491 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2538 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2557 | 25.9378 | 60.005 | 18.0003
35.2753 | 19.7811 | 60.0171 | 11.9995 | 35.2573 | 7.9459 | 60.0493 | 0 | 35.2574 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2621 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.264 | 25.9378 | 60.005 | 18.0003
35.2836 | 19.7811 | 60.0172 | 11.9995 | 35.2656 | 7.9459 | 60.0493 | 0 | 35.2658 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2705 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2723 | 25.9378 | 60.005 | 18.0003
35.2919 | 19.7811 | 60.0172 | 11.9995 | 35.274 | 7.9459 | 60.0493 | 0 | 35.2741 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2789 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2806 | 25.9378 | 60.005 | 18.0003
35.3002 | 19.7811 | 60.0172 | 11.9995 | 35.2823 | 7.9459 | 60.0493 | 0 | 35.2825 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2872 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2891 | 25.9378 | 60.005 | 18.0003
35.3086 | 19.7811 | 60.0172 | 11.9995 | 35.2906 | 7.9459 | 60.0493 | 0 | 35.2908 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.2955 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.2974 | 25.9378 | 60.005 | 18.0003
35.3169 | 19.7811 | 60.0173 | 11.9995 | 35.2989 | 7.9459 | 60.0493 | 0 | 35.2991 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.3039 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.3057 | 25.9364 | 60.005 | 18.0003
35.3252 | 19.7811 | 60.0173 | 11.9995 | 35.3073 | 7.9459 | 60.0493 | 0 | 35.3074 | 19.4414 | 60.041 | 11.9995 | 35.3122 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.314 | 25.9364 | 60.005 | 18.0003
35.3336 | 19.7811 | 60.0173 | 11.9995 | 35.3156 | 7.9459 | 60.0493 | 0 | 35.3157 | 19.4411 | 60.041 | 11.9995 | 35.3206 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.3224 | 25.935 | 60.005 | 18.0003
35.3419 | 19.7811 | 60.0173 | 11.9995 | 35.3239 | 7.9456 | 60.0493 | 0 | 35.3241 | 19.4411 | 60.041 | 11.9995 | 35.3289 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.3307 | 25.935 | 60.005 | 18.0003
35.3502 | 19.7811 | 60.0174 | 11.9995 | 35.3322 | 7.9456 | 60.0493 | 0 | 35.3324 | 19.4411 | 60.041 | 11.9995 | 35.3372 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.339 | 25.888 | 60.005 | 18.0003
35.3586 | 19.7811 | 60.0174 | 11.9995 | 35.3406 | 7.9456 | 60.0493 | 0 | 35.3408 | 19.4411 | 60.041 | 11.9995 | 35.3456 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.3473 | 25.888 | 60.005 | 18.0003
35.3669 | 19.7811 | 60.0174 | 11.9995 | 35.3489 | 7.9456 | 60.0494 | 0 | 35.3491 | 19.4411 | 60.041 | 11.9995 | 35.3539 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.3557 | 25.888 | 60.005 | 18.0003
35.3752 | 19.7811 | 60.0174 | 11.9995 | 35.3572 | 7.9456 | 60.0494 | 0 | 35.3574 | 19.4411 | 60.041 | 11.9995 | 35.3622 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.364 | 25.888 | 60.005 | 18.0003
35.3836 | 19.7811 | 60.0175 | 11.9995 | 35.3655 | 7.9456 | 60.0494 | 0 | 35.3657 | 19.4411 | 60.041 | 11.9995 | 35.3706 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.3723 | 25.888 | 60.005 | 18.0003
35.3919 | 19.7811 | 60.0175 | 11.9995 | 35.3739 | 7.9456 | 60.0494 | 0 | 35.374 | 19.4411 | 60.041 | 11.9995 | 35.3789 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.3806 | 25.888 | 60.005 | 18.0003
35.4002 | 19.7811 | 60.0175 | 11.9995 | 35.3822 | 7.9456 | 60.0494 | 0 | 35.3824 | 19.4411 | 60.0409 | 11.9995 | 35.3873 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.389 | 25.888 | 60.005 | 18.0003
35.4086 | 19.7811 | 60.0175 | 11.9995 | 35.3905 | 7.9456 | 60.0494 | 0 | 35.3907 | 19.4411 | 60.0409 | 11.9995 | 35.3956 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.3973 | 25.888 | 60.005 | 18.0003
35.4169 | 19.7811 | 60.0176 | 11.9995 | 35.3989 | 7.9456 | 60.0494 | 0 | 35.399 | 19.4411 | 60.0409 | 11.9995 | 35.4039 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4056 | 25.8891 | 60.005 | 18.0003
35.4252 | 19.7811 | 60.0176 | 11.9995 | 35.4072 | 7.9444 | 60.0494 | 0 | 35.4073 | 19.4411 | 60.0409 | 11.9995 | 35.4123 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4139 | 25.8891 | 60.005 | 18.0003
35.4335 | 19.7811 | 60.0176 | 11.9995 | 35.4155 | 7.9444 | 60.0494 | 0 | 35.4157 | 19.4411 | 60.0408 | 11.9995 | 35.4206 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4224 | 25.8891 | 60.005 | 18.0003
35.4419 | 19.7811 | 60.0176 | 11.9995 | 35.4238 | 7.9444 | 60.0494 | 0 | 35.424 | 19.4411 | 60.0408 | 11.9995 | 35.429 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4307 | 25.8891 | 60.005 | 18.0003
35.4502 | 19.7811 | 60.0177 | 11.9995 | 35.4322 | 7.9444 | 60.0494 | 0 | 35.4324 | 19.4396 | 60.0408 | 11.9995 | 35.4373 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.439 | 25.8891 | 60.005 | 18.0003
35.4585 | 19.7811 | 60.0177 | 11.9995 | 35.4405 | 7.9444 | 60.0494 | 0 | 35.4407 | 19.4396 | 60.0408 | 11.9995 | 35.4456 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4474 | 25.8891 | 60.0049 | 18.0003
35.4669 | 19.7811 | 60.0177 | 11.9995 | 35.4488 | 7.9444 | 60.0494 | 0 | 35.449 | 19.4396 | 60.0407 | 11.9995 | 35.454 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4557 | 25.8891 | 60.0049 | 18.0003
35.4752 | 19.7811 | 60.0177 | 11.9995 | 35.4572 | 7.9444 | 60.0495 | 0 | 35.4573 | 19.4396 | 60.0407 | 11.9995 | 35.4623 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.464 | 25.8891 | 60.0049 | 18.0003
35.4835 | 19.7811 | 60.0178 | 11.9995 | 35.4655 | 7.9444 | 60.0495 | 0 | 35.4656 | 19.3843 | 60.0407 | 11.9995 | 35.4706 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4723 | 25.8878 | 60.0048 | 18.0003
35.4919 | 19.7811 | 60.0178 | 11.9995 | 35.4738 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.474 | 19.3843 | 60.0407 | 11.9995 | 35.479 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4807 | 25.8878 | 60.0048 | 18.0003
35.5002 | 19.7811 | 60.0178 | 11.9995 | 35.4821 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.4823 | 19.3843 | 60.0406 | 11.9995 | 35.4873 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.489 | 25.8878 | 60.0047 | 18.0003
35.5085 | 19.7811 | 60.0178 | 11.9995 | 35.4904 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.4907 | 19.3843 | 60.0406 | 11.9995 | 35.4957 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.4973 | 25.8878 | 60.0047 | 18.0003
35.5169 | 19.7811 | 60.0179 | 11.9995 | 35.4988 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.499 | 19.3843 | 60.0406 | 11.9995 | 35.504 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5056 | 25.8878 | 60.0047 | 18.0003
35.5252 | 19.7811 | 60.0179 | 11.9995 | 35.5071 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.5073 | 19.3843 | 60.0406 | 11.9995 | 35.5123 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.514 | 25.8878 | 60.0046 | 18.0003
35.5335 | 19.7811 | 60.0179 | 11.9995 | 35.5154 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.5156 | 19.3843 | 60.0405 | 11.9995 | 35.5207 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5223 | 25.8878 | 60.0046 | 18.0003
35.5419 | 19.7811 | 60.0179 | 11.9995 | 35.5238 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.5239 | 19.3843 | 60.0405 | 11.9995 | 35.529 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5306 | 25.8878 | 60.0045 | 18.0003
35.5502 | 19.7832 | 60.018 | 11.9995 | 35.5321 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.5323 | 19.3843 | 60.0405 | 11.9995 | 35.5374 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5389 | 25.8878 | 60.0045 | 18.0003
35.5585 | 19.7832 | 60.018 | 11.9995 | 35.5404 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.5406 | 19.3843 | 60.0405 | 11.9995 | 35.5457 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5474 | 25.8878 | 60.0044 | 18.0003
35.5668 | 19.7832 | 60.018 | 11.9995 | 35.5487 | 7.9449 | 60.0495 | 0 | 35.549 | 19.3843 | 60.0404 | 11.9995 | 35.554 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5557 | 25.8878 | 60.0044 | 18.0003
35.5752 | 19.7832 | 60.0181 | 11.9995 | 35.5571 | 7.9449 | 60.0496 | 0 | 35.5573 | 19.3843 | 60.0404 | 11.9995 | 35.5624 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.564 | 25.8878 | 60.0044 | 18.0003
35.5835 | 19.7832 | 60.0181 | 11.9995 | 35.5654 | 7.9449 | 60.0496 | 0 | 35.5656 | 19.3842 | 60.0404 | 11.9995 | 35.5707 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5723 | 25.884 | 60.0043 | 18.0003
35.5918 | 19.7832 | 60.0181 | 11.9995 | 35.5737 | 7.9449 | 60.0496 | 0 | 35.5739 | 19.3842 | 60.0404 | 11.9995 | 35.579 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5807 | 25.884 | 60.0043 | 18.0003
35.6002 | 19.7832 | 60.0182 | 11.9995 | 35.5821 | 7.9449 | 60.0496 | 0 | 35.5823 | 19.3842 | 60.0403 | 11.9995 | 35.5874 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.589 | 25.884 | 60.0042 | 18.0003
35.6085 | 19.7832 | 60.0182 | 11.9995 | 35.5904 | 7.9434 | 60.0496 | 0 | 35.5906 | 19.3842 | 60.0403 | 11.9995 | 35.5957 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.5973 | 25.884 | 60.0042 | 18.0003
35.6168 | 19.7832 | 60.0182 | 11.9995 | 35.5987 | 7.9434 | 60.0496 | 0 | 35.5989 | 19.3083 | 60.0403 | 11.9995 | 35.6041 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6056 | 25.8835 | 60.0042 | 18.0003
35.6252 | 19.7832 | 60.0183 | 11.9995 | 35.607 | 7.9434 | 60.0496 | 0 | 35.6072 | 19.3083 | 60.0403 | 11.9995 | 35.6124 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.614 | 25.8835 | 60.0041 | 18.0003
35.6335 | 19.7837 | 60.0183 | 11.9995 | 35.6154 | 7.9434 | 60.0496 | 0 | 35.6155 | 19.3083 | 60.0402 | 11.9995 | 35.6207 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6223 | 25.8821 | 60.0041 | 18.0003
35.6418 | 19.7837 | 60.0183 | 11.9995 | 35.6237 | 7.9434 | 60.0496 | 0 | 35.6239 | 19.3083 | 60.0402 | 11.9995 | 35.6291 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6306 | 25.8821 | 60.004 | 18.0003
35.6502 | 19.7837 | 60.0184 | 11.9995 | 35.632 | 7.9434 | 60.0496 | 0 | 35.6322 | 19.3078 | 60.0402 | 11.9995 | 35.6375 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.639 | 25.8821 | 60.004 | 18.0003
35.6585 | 19.7837 | 60.0184 | 11.9995 | 35.6404 | 7.8399 | 60.0496 | 0 | 35.6406 | 19.3078 | 60.0402 | 11.9995 | 35.6458 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6473 | 25.8821 | 60.0039 | 18.0003
35.6668 | 19.7861 | 60.0184 | 11.9995 | 35.6487 | 7.8399 | 60.0496 | 0 | 35.6489 | 19.2052 | 60.0401 | 11.9995 | 35.6541 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6556 | 25.8821 | 60.0039 | 18.0003
35.6752 | 19.7861 | 60.0185 | 11.9995 | 35.657 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.6572 | 19.2052 | 60.0401 | 11.9995 | 35.6624 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6639 | 25.8821 | 60.0039 | 18.0003
35.6835 | 19.7861 | 60.0185 | 11.9995 | 35.6653 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.6655 | 19.208 | 60.0401 | 11.9995 | 35.6708 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6724 | 25.8821 | 60.0038 | 18.0003
35.6918 | 19.7861 | 60.0185 | 11.9995 | 35.6736 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.6738 | 19.208 | 60.0401 | 11.9995 | 35.6791 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6807 | 25.8821 | 60.0038 | 18.0003
35.7001 | 19.7861 | 60.0186 | 11.9995 | 35.682 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.6822 | 19.208 | 60.04 | 11.9995 | 35.6874 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.689 | 25.8833 | 60.0037 | 18.0003
35.7085 | 19.7861 | 60.0186 | 11.9995 | 35.6903 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.6905 | 19.208 | 60.04 | 11.9995 | 35.6958 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.6973 | 25.8833 | 60.0037 | 18.0003
35.7168 | 19.7861 | 60.0186 | 11.9995 | 35.6986 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.6989 | 19.208 | 60.04 | 11.9995 | 35.7042 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.7057 | 25.8327 | 60.0037 | 18.0003
35.7251 | 19.7861 | 60.0187 | 11.9995 | 35.707 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.7072 | 19.208 | 60.04 | 11.9995 | 35.7125 | 8.0134 | 59.961 | 0 | 35.714 | 25.8327 | 60.0036 | 18.0003
35.7335 | 19.7861 | 60.0187 | 11.9995 | 35.7153 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.7155 | 19.208 | 60.0399 | 11.9995 | 35.7208 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7223 | 25.7804 | 60.0036 | 18.0003
35.7418 | 19.7861 | 60.0187 | 11.9995 | 35.7236 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.7238 | 19.208 | 60.0399 | 11.9995 | 35.7291 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7306 | 25.7804 | 60.0035 | 18.0003
35.7501 | 19.7861 | 60.0188 | 11.9995 | 35.7319 | 7.8399 | 60.0497 | 0 | 35.7322 | 19.208 | 60.0399 | 11.9995 | 35.7375 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.739 | 25.7804 | 60.0035 | 18.0003
35.7585 | 19.7861 | 60.0188 | 11.9995 | 35.7403 | 7.8401 | 60.0497 | 0 | 35.7405 | 19.208 | 60.0399 | 11.9995 | 35.7458 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7473 | 25.7804 | 60.0034 | 18.0003
35.7668 | 19.7852 | 60.0188 | 11.9995 | 35.7486 | 7.8401 | 60.0497 | 0 | 35.7488 | 19.208 | 60.0398 | 11.9995 | 35.7542 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7556 | 25.7855 | 60.0034 | 18.0003
35.7751 | 19.7852 | 60.0189 | 11.9995 | 35.7569 | 7.8401 | 60.0498 | 0 | 35.7571 | 19.208 | 60.0398 | 11.9995 | 35.7625 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7639 | 25.7855 | 60.0034 | 18.0003
35.7835 | 19.7852 | 60.0189 | 11.9995 | 35.7653 | 7.8401 | 60.0498 | 0 | 35.7654 | 19.208 | 60.0398 | 11.9995 | 35.7709 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7723 | 25.7879 | 60.0033 | 18.0003
35.7918 | 19.7852 | 60.0189 | 11.9995 | 35.7736 | 7.8401 | 60.0498 | 0 | 35.7738 | 19.208 | 60.0398 | 11.9995 | 35.7792 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7806 | 25.7879 | 60.0033 | 18.0003
35.8001 | 19.7852 | 60.019 | 11.9995 | 35.7819 | 7.8401 | 60.0498 | 0 | 35.7821 | 19.208 | 60.0397 | 11.9995 | 35.7875 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7889 | 25.7879 | 60.0032 | 18.0003
35.8085 | 19.7852 | 60.019 | 11.9995 | 35.7902 | 7.8411 | 60.0498 | 0 | 35.7905 | 19.208 | 60.0397 | 11.9995 | 35.7958 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.7972 | 25.7879 | 60.0032 | 18.0003
35.8168 | 19.7852 | 60.019 | 11.9995 | 35.7986 | 7.8411 | 60.0498 | 0 | 35.7988 | 19.208 | 60.0397 | 11.9995 | 35.8042 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.8057 | 25.7874 | 60.0032 | 18.0003
35.8251 | 19.7852 | 60.0191 | 11.9995 | 35.8069 | 7.842 | 60.0498 | 0 | 35.8071 | 19.208 | 60.0397 | 11.9995 | 35.8126 | 8.0134 | 59.9611 | 0 | 35.814 | 25.7874 | 60.0031 | 18.0003
35.8335 | 19.7852 | 60.0191 | 11.9995 | 35.8152 | 7.842 | 60.0498 | 0 | 35.8154 | 19.2062 | 60.0396 | 11.9995 | 35.8209 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.8223 | 25.7874 | 60.0031 | 18.0003
35.8418 | 19.7852 | 60.0191 | 11.9995 | 35.8235 | 7.842 | 60.0498 | 0 | 35.8237 | 19.2062 | 60.0396 | 11.9995 | 35.8292 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.8307 | 25.7874 | 60.003 | 18.0003
35.8501 | 19.7868 | 60.0192 | 11.9995 | 35.8319 | 7.842 | 60.0498 | 0 | 35.8321 | 19.2057 | 60.0396 | 11.9995 | 35.8376 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.839 | 25.7874 | 60.003 | 18.0003
35.8584 | 19.7868 | 60.0192 | 11.9995 | 35.8402 | 7.842 | 60.0498 | 0 | 35.8404 | 19.2057 | 60.0396 | 11.9995 | 35.8459 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.8473 | 25.7874 | 60.0029 | 18.0003
35.8668 | 19.7868 | 60.0192 | 11.9995 | 35.8485 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.8488 | 19.2057 | 60.0395 | 11.9995 | 35.8542 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.8556 | 25.7868 | 60.0029 | 18.0003
35.8751 | 19.7868 | 60.0193 | 11.9995 | 35.8568 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.8571 | 19.2057 | 60.0395 | 11.9995 | 35.8625 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.864 | 25.7868 | 60.0029 | 18.0003
35.8834 | 19.7868 | 60.0193 | 11.9995 | 35.8652 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.8654 | 19.2044 | 60.0395 | 11.9995 | 35.8709 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.8723 | 25.7881 | 60.0028 | 18.0003
35.8918 | 19.7868 | 60.0193 | 11.9995 | 35.8735 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.8737 | 19.2044 | 60.0395 | 11.9995 | 35.8793 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.8806 | 25.7881 | 60.0028 | 18.0003
35.9001 | 19.7881 | 60.0194 | 11.9995 | 35.8818 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.882 | 19.2044 | 60.0394 | 11.9995 | 35.8876 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.8889 | 25.787 | 60.0027 | 18.0003
35.9084 | 19.7881 | 60.0194 | 11.9995 | 35.8902 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.8904 | 19.2044 | 60.0394 | 11.9995 | 35.8959 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.8973 | 25.787 | 60.0027 | 18.0003
35.9168 | 19.7881 | 60.0194 | 11.9995 | 35.8985 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.8987 | 19.2044 | 60.0394 | 11.9995 | 35.9043 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.9056 | 25.787 | 60.0027 | 18.0003
35.9251 | 19.7881 | 60.0195 | 11.9995 | 35.9068 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.907 | 19.2044 | 60.0394 | 11.9995 | 35.9126 | 8.0134 | 59.9612 | 0 | 35.9139 | 25.787 | 60.0026 | 18.0003
35.9334 | 19.7881 | 60.0195 | 11.9995 | 35.9151 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.9153 | 19.2044 | 60.0393 | 11.9995 | 35.921 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.9222 | 25.787 | 60.0026 | 18.0003
35.9418 | 19.7881 | 60.0195 | 11.9995 | 35.9235 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.9237 | 19.2044 | 60.0393 | 11.9995 | 35.9293 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.9307 | 25.787 | 60.0025 | 18.0003
35.9501 | 19.7881 | 60.0196 | 11.9995 | 35.9318 | 7.842 | 60.0499 | 0 | 35.932 | 19.2044 | 60.0393 | 11.9995 | 35.9376 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.939 | 25.787 | 60.0025 | 18.0003
35.9584 | 19.7881 | 60.0196 | 11.9995 | 35.9401 | 7.8412 | 60.0499 | 0 | 35.9404 | 19.2044 | 60.0393 | 11.9995 | 35.946 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.9473 | 25.787 | 60.0024 | 18.0003
35.9668 | 19.7881 | 60.0196 | 11.9995 | 35.9485 | 7.8412 | 60.0499 | 0 | 35.9487 | 19.2044 | 60.0392 | 11.9995 | 35.9543 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.9556 | 25.778 | 60.0024 | 18.0003
35.9751 | 19.7881 | 60.0197 | 11.9995 | 35.9568 | 7.8421 | 60.05 | 0 | 35.957 | 19.2044 | 60.0392 | 11.9995 | 35.9626 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.964 | 25.778 | 60.0024 | 18.0003
35.9834 | 19.7881 | 60.0197 | 11.9995 | 35.9651 | 7.8421 | 60.05 | 0 | 35.9653 | 19.2044 | 60.0392 | 11.9995 | 35.971 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.9723 | 25.758 | 60.0023 | 18.0003
35.9917 | 19.7881 | 60.0197 | 11.9995 | 35.9734 | 7.8421 | 60.05 | 0 | 35.9736 | 19.2044 | 60.0392 | 11.9995 | 35.9793 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.9806 | 25.758 | 60.0023 | 18.0003
36.0001 | 19.7881 | 60.0198 | 11.9995 | 35.9818 | 7.8421 | 60.05 | 0 | 35.982 | 19.2044 | 60.0391 | 11.9995 | 35.9877 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.9889 | 25.758 | 60.0022 | 18.0003
36.0084 | 19.7881 | 60.0198 | 11.9995 | 35.9901 | 7.8421 | 60.05 | 0 | 35.9903 | 19.2044 | 60.0391 | 11.9995 | 35.996 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 35.9973 | 25.758 | 60.0022 | 18.0003
36.0167 | 19.7881 | 60.0198 | 11.9995 | 35.9984 | 7.8421 | 60.05 | 0 | 35.9987 | 19.2044 | 60.0391 | 11.9995 | 36.0043 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 36.0056 | 25.758 | 60.0022 | 18.0003
36.0251 | 19.7881 | 60.0199 | 11.9995 | 36.0067 | 7.8421 | 60.05 | 0 | 36.007 | 19.2044 | 60.0391 | 11.9995 | 36.0127 | 8.0134 | 59.9613 | 0 | 36.0139 | 25.758 | 60.0021 | 18.0003
36.0334 | 19.7872 | 60.0199 | 11.9995 | 36.015 | 7.8421 | 60.05 | 0 | 36.0153 | 19.2073 | 60.039 | 11.9995 | 36.021 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.0223 | 25.7596 | 60.0021 | 18.0003
36.0417 | 19.7872 | 60.0199 | 11.9995 | 36.0234 | 7.8419 | 60.05 | 0 | 36.0236 | 19.2073 | 60.039 | 11.9995 | 36.0294 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.0306 | 25.7596 | 60.002 | 18.0003
36.0501 | 19.7878 | 60.02 | 11.9995 | 36.0317 | 7.8419 | 60.05 | 0 | 36.0319 | 19.2073 | 60.039 | 11.9995 | 36.0377 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.0389 | 25.7594 | 60.002 | 18.0003
36.0584 | 19.7878 | 60.02 | 11.9995 | 36.04 | 7.8419 | 60.05 | 0 | 36.0403 | 19.2073 | 60.039 | 11.9995 | 36.046 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.0472 | 25.7594 | 60.0019 | 18.0003
36.0667 | 19.79 | 60.02 | 11.9995 | 36.0484 | 7.8419 | 60.05 | 0 | 36.0486 | 19.2073 | 60.0389 | 11.9995 | 36.0544 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.0557 | 25.7618 | 60.0019 | 18.0003
36.0751 | 19.79 | 60.0201 | 11.9995 | 36.0567 | 7.8419 | 60.0501 | 0 | 36.0569 | 19.2073 | 60.0389 | 11.9995 | 36.0627 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.064 | 25.7618 | 60.0019 | 18.0003
36.0834 | 19.79 | 60.0201 | 11.9995 | 36.065 | 7.8419 | 60.0501 | 0 | 36.0652 | 19.2073 | 60.0389 | 11.9995 | 36.071 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.0723 | 25.7618 | 60.0018 | 18.0003
36.0917 | 19.79 | 60.0201 | 11.9995 | 36.0733 | 7.8419 | 60.0501 | 0 | 36.0736 | 19.2073 | 60.0389 | 11.9995 | 36.0794 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.0806 | 25.7618 | 60.0018 | 18.0003
36.1001 | 19.79 | 60.0202 | 11.9995 | 36.0817 | 7.8419 | 60.0501 | 0 | 36.0819 | 19.2118 | 60.0388 | 11.9995 | 36.0877 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.089 | 25.7657 | 60.0017 | 18.0003
36.1084 | 19.79 | 60.0202 | 11.9995 | 36.09 | 7.84 | 60.0501 | 0 | 36.0903 | 19.2118 | 60.0388 | 11.9995 | 36.0961 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.0973 | 25.7657 | 60.0017 | 18.0003
36.1167 | 19.79 | 60.0202 | 11.9995 | 36.0983 | 7.84 | 60.0501 | 0 | 36.0986 | 19.2118 | 60.0388 | 11.9995 | 36.1044 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.1056 | 25.7646 | 60.0017 | 18.0003
36.125 | 19.79 | 60.0203 | 11.9995 | 36.1067 | 7.841 | 60.0501 | 0 | 36.1069 | 19.2118 | 60.0388 | 11.9995 | 36.1127 | 8.0134 | 59.9614 | 0 | 36.1139 | 25.7646 | 60.0016 | 18.0003
36.1334 | 19.79 | 60.0203 | 11.9995 | 36.115 | 7.841 | 60.0501 | 0 | 36.1152 | 19.2118 | 60.0387 | 11.9995 | 36.1211 | 8.0134 | 59.9615 | 0 | 36.1223 | 25.7577 | 60.0016 | 18.0003
36.1417 | 19.79 | 60.0203 | 11.9995 | 36.1233 | 7.841 | 60.0501 | 0 | 36.1235 | 19.2118 | 60.0387 | 11.9995 | 36.1294 | 8.0134 | 59.9615 | 0 | 36.1306 | 25.7577 | 60.0015 | 18.0003
36.15 | 19.79 | 60.0204 | 11.9995 | 36.1316 | 7.841 | 60.0501 | 0 | 36.1319 | 19.2118 | 60.0387 | 11.9995 | 36.1378 | 8.0134 | 59.9615 | 0 | 36.1389 | 25.7577 | 60.0015 | 18.0003
36.1583 | 19.79 | 60.0204 | 11.9995 | 36.14 | 7.841 | 60.0501 | 0 | 36.1402 | 19.2118 | 60.0387 | 11.9995 | 36.1461 | 8.0134 | 59.9615 | 0 | 36.1472 | 25.7577 | 60.0014 | 18.0003
36.1667 | 19.7869 | 60.0204 | 11.9995 | 36.1483 | 7.841 | 60.0501 | 0 | 36.1486 | 19.2118 | 60.0386 | 11.9995 | 36.1544 | 8.0134 | 59.9615 | 0 | 36.1556 | 25.7527 | 60.0014 | 18.0003
36.175 | 19.7869 | 60.0205 | 11.9995 | 36.1566 | 7.841 | 60.0502 | 0 | 36.1569 | 19.2118 | 60.0386 | 11.9995 | 36.1628 | 8.0134 | 59.9615 | 0 | 36.1639 | 25.7527 | 60.0014 | 18.0003
36.1833 | 19.7855 | 60.0205 | 11.9995 | 36.1649 | 7.841 | 60.0502 | 0 | 36.1652 | 19.2118 | 60.0386 | 11.9995 | 36.1711 | 8.0138 | 59.9615 | 0 | 36.1722 | 25.7559 | 60.0013 | 18.0003
36.1917 | 19.7855 | 60.0205 | 11.9995 | 36.1733 | 7.841 | 60.0502 | 0 | 36.1735 | 19.2118 | 60.0386 | 11.9995 | 36.1794 | 8.0138 | 59.9615 | 0 | 36.1805 | 25.7559 | 60.0013 | 18.0003
36.2 | 19.7825 | 60.0206 | 11.9995 | 36.1816 | 7.841 | 60.0502 | 0 | 36.1818 | 19.2118 | 60.0385 | 11.9995 | 36.1878 | 8.0131 | 59.9615 | 0 | 36.189 | 25.755 | 60.0012 | 18.0003
36.2083 | 19.7825 | 60.0206 | 11.9995 | 36.1899 | 7.841 | 60.0502 | 0 | 36.1902 | 19.2118 | 60.0385 | 11.9995 | 36.1961 | 8.0131 | 59.9615 | 0 | 36.1973 | 25.755 | 60.0012 | 18.0003
36.2167 | 19.7825 | 60.0206 | 11.9995 | 36.1982 | 7.841 | 60.0502 | 0 | 36.1985 | 19.2106 | 60.0385 | 11.9995 | 36.2045 | 8.0131 | 59.9615 | 0 | 36.2056 | 25.7241 | 60.0012 | 18.0003
36.225 | 19.7825 | 60.0207 | 11.9995 | 36.2066 | 7.8431 | 60.0502 | 0 | 36.2068 | 19.2106 | 60.0385 | 11.9995 | 36.2128 | 8.0131 | 59.9615 | 0 | 36.214 | 25.7241 | 60.0011 | 18.0003
36.2333 | 19.7825 | 60.0207 | 11.9995 | 36.2149 | 7.8431 | 60.0502 | 0 | 36.2151 | 19.2106 | 60.0384 | 11.9995 | 36.2211 | 8.0131 | 59.9616 | 0 | 36.2223 | 25.7284 | 60.0011 | 18.0003
36.2417 | 19.7825 | 60.0207 | 11.9995 | 36.2232 | 7.8431 | 60.0502 | 0 | 36.2235 | 19.2106 | 60.0384 | 11.9995 | 36.2295 | 8.0131 | 59.9616 | 0 | 36.2306 | 25.7284 | 60.001 | 18.0003
36.25 | 19.7825 | 60.0208 | 11.9995 | 36.2316 | 7.8431 | 60.0502 | 0 | 36.2318 | 19.2106 | 60.0384 | 11.9995 | 36.2378 | 8.0137 | 59.9616 | 0 | 36.2389 | 25.7237 | 60.001 | 18.0003
36.2583 | 19.7825 | 60.0208 | 11.9995 | 36.2399 | 7.8431 | 60.0502 | 0 | 36.2402 | 19.2106 | 60.0384 | 11.9995 | 36.2462 | 8.0137 | 59.9616 | 0 | 36.2473 | 25.7237 | 60.0009 | 18.0003
36.2666 | 19.7801 | 60.0208 | 11.9995 | 36.2482 | 7.8431 | 60.0502 | 0 | 36.2485 | 19.2084 | 60.0383 | 11.9995 | 36.2545 | 8.0145 | 59.9616 | 0 | 36.2556 | 25.7265 | 60.0009 | 18.0003
36.275 | 19.7801 | 60.0209 | 11.9995 | 36.2565 | 7.8431 | 60.0503 | 0 | 36.2568 | 19.2084 | 60.0383 | 11.9995 | 36.2628 | 8.0145 | 59.9616 | 0 | 36.2639 | 25.7265 | 60.0009 | 18.0003
36.2833 | 19.7801 | 60.0209 | 11.9995 | 36.2649 | 7.8431 | 60.0503 | 0 | 36.2651 | 19.2064 | 60.0383 | 11.9995 | 36.2712 | 8.0139 | 59.9616 | 0 | 36.2722 | 25.7253 | 60.0008 | 18.0003
36.2916 | 19.7801 | 60.0209 | 11.9995 | 36.2732 | 7.8443 | 60.0503 | 0 | 36.2734 | 19.2064 | 60.0383 | 11.9995 | 36.2795 | 8.0139 | 59.9616 | 0 | 36.2806 | 25.7253 | 60.0008 | 18.0003
36.3 | 19.7801 | 60.021 | 11.9995 | 36.2815 | 7.8443 | 60.0503 | 0 | 36.2818 | 19.2064 | 60.0382 | 11.9995 | 36.2878 | 8.0139 | 59.9616 | 0 | 36.2889 | 25.7253 | 60.0007 | 18.0003
36.3083 | 19.7801 | 60.021 | 11.9995 | 36.2899 | 7.8443 | 60.0503 | 0 | 36.2901 | 19.2064 | 60.0382 | 11.9995 | 36.2962 | 8.0139 | 59.9616 | 0 | 36.2972 | 25.7253 | 60.0007 | 18.0003
36.3166 | 19.7801 | 60.021 | 11.9995 | 36.2982 | 7.8443 | 60.0503 | 0 | 36.2985 | 19.2064 | 60.0382 | 11.9995 | 36.3045 | 8.0139 | 59.9616 | 0 | 36.3055 | 25.7255 | 60.0007 | 18.0003
36.325 | 19.7801 | 60.0211 | 11.9995 | 36.3065 | 7.8443 | 60.0503 | 0 | 36.3068 | 19.2064 | 60.0382 | 11.9995 | 36.3129 | 8.0139 | 59.9616 | 0 | 36.314 | 25.7255 | 60.0006 | 18.0003
36.3333 | 19.7785 | 60.0211 | 11.9995 | 36.3148 | 7.8443 | 60.0503 | 0 | 36.3151 | 19.2064 | 60.0381 | 11.9995 | 36.3212 | 8.013 | 59.9617 | 0 | 36.3223 | 25.7251 | 60.0006 | 18.0003
36.3416 | 19.7785 | 60.0211 | 11.9995 | 36.3232 | 7.8443 | 60.0503 | 0 | 36.3234 | 19.2064 | 60.0381 | 11.9995 | 36.3295 | 8.013 | 59.9617 | 0 | 36.3306 | 25.7251 | 60.0005 | 18.0003
36.35 | 19.7768 | 60.0212 | 11.9995 | 36.3315 | 7.8443 | 60.0503 | 0 | 36.3317 | 19.2064 | 60.0381 | 11.9995 | 36.3379 | 8.013 | 59.9617 | 0 | 36.3389 | 25.7203 | 60.0005 | 18.0003
36.3583 | 19.7768 | 60.0212 | 11.9995 | 36.3398 | 7.8444 | 60.0503 | 0 | 36.3401 | 19.2064 | 60.0381 | 11.9995 | 36.3462 | 8.013 | 59.9617 | 0 | 36.3473 | 25.7203 | 60.0005 | 18.0003
36.3666 | 19.7768 | 60.0212 | 11.9995 | 36.3481 | 7.8444 | 60.0504 | 0 | 36.3484 | 19.2064 | 60.038 | 11.9995 | 36.3546 | 8.014 | 59.9617 | 0 | 36.3556 | 25.6888 | 60.0004 | 18.0003
36.375 | 19.7768 | 60.0213 | 11.9995 | 36.3565 | 7.8444 | 60.0504 | 0 | 36.3568 | 19.2064 | 60.038 | 11.9995 | 36.3629 | 8.014 | 59.9617 | 0 | 36.3639 | 25.6888 | 60.0004 | 18.0003
36.3833 | 19.773 | 60.0213 | 11.9995 | 36.3648 | 7.8444 | 60.0504 | 0 | 36.3651 | 19.2059 | 60.038 | 11.9995 | 36.3712 | 8.014 | 59.9617 | 0 | 36.3722 | 25.6888 | 60.0003 | 18.0003
36.3916 | 19.773 | 60.0213 | 11.9995 | 36.3731 | 7.8444 | 60.0504 | 0 | 36.3734 | 19.2059 | 60.038 | 11.9995 | 36.3796 | 8.014 | 59.9617 | 0 | 36.3806 | 25.6888 | 60.0003 | 18.0003
36.3999 | 19.705 | 60.0214 | 11.9995 | 36.3814 | 7.8444 | 60.0504 | 0 | 36.3817 | 19.2059 | 60.038 | 11.9995 | 36.3879 | 8.0145 | 59.9617 | 0 | 36.3889 | 25.6931 | 60.0002 | 18.0003
36.4083 | 19.705 | 60.0214 | 11.9995 | 36.3898 | 7.8444 | 60.0504 | 0 | 36.3901 | 19.2059 | 60.038 | 11.9995 | 36.3962 | 8.0145 | 59.9617 | 0 | 36.3972 | 25.6931 | 60.0002 | 18.0003
36.4166 | 19.64 | 60.0214 | 11.9995 | 36.3981 | 7.8444 | 60.0504 | 0 | 36.3984 | 19.2086 | 60.038 | 11.9995 | 36.4046 | 8.0145 | 59.9617 | 0 | 36.4056 | 25.6921 | 60.0002 | 18.0003
36.4249 | 19.64 | 60.0215 | 11.9995 | 36.4064 | 7.8411 | 60.0504 | 0 | 36.4067 | 19.2086 | 60.038 | 11.9995 | 36.4129 | 8.0145 | 59.9617 | 0 | 36.4139 | 25.6921 | 60.0001 | 18.0003
36.4333 | 19.64 | 60.0215 | 11.9995 | 36.4148 | 7.8411 | 60.0504 | 0 | 36.415 | 19.2086 | 60.0381 | 11.9995 | 36.4213 | 8.0145 | 59.9618 | 0 | 36.4222 | 25.6921 | 60.0001 | 18.0003
36.4416 | 19.64 | 60.0215 | 11.9995 | 36.4231 | 7.8411 | 60.0504 | 0 | 36.4233 | 19.2086 | 60.0381 | 11.9995 | 36.4296 | 8.0145 | 59.9618 | 0 | 36.4305 | 25.6921 | 60 | 18.0003
36.4499 | 19.64 | 60.0216 | 11.9995 | 36.4314 | 7.8411 | 60.0504 | 0 | 36.4317 | 19.2086 | 60.0381 | 11.9995 | 36.4379 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.439 | 25.6921 | 60 | 18.0003
36.4583 | 19.64 | 60.0216 | 11.9995 | 36.4397 | 7.8411 | 60.0504 | 0 | 36.44 | 19.2086 | 60.0381 | 11.9995 | 36.4463 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.4473 | 25.6921 | 60 | 18.0003
36.4666 | 19.6422 | 60.0216 | 11.9995 | 36.4481 | 7.8411 | 60.0504 | 0 | 36.4484 | 19.2086 | 60.0381 | 11.9995 | 36.4546 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.4556 | 25.6921 | 60 | 18.0003
36.4749 | 19.6422 | 60.0217 | 11.9995 | 36.4564 | 7.8411 | 60.0505 | 0 | 36.4567 | 19.2086 | 60.0381 | 11.9995 | 36.463 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.4639 | 25.6921 | 59.9999 | 18.0003
36.4833 | 19.646 | 60.0217 | 11.9995 | 36.4647 | 7.8411 | 60.0505 | 0 | 36.465 | 19.2086 | 60.0381 | 11.9995 | 36.4713 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.4723 | 25.6928 | 59.9999 | 18.0003
36.4916 | 19.646 | 60.0217 | 11.9995 | 36.4731 | 7.8411 | 60.0505 | 0 | 36.4733 | 19.2086 | 60.0381 | 11.9995 | 36.4796 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.4806 | 25.6928 | 59.9999 | 18.0003
36.4999 | 19.646 | 60.0218 | 11.9995 | 36.4814 | 7.8411 | 60.0505 | 0 | 36.4816 | 19.2089 | 60.0381 | 11.9995 | 36.488 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.4889 | 25.6928 | 59.9999 | 18.0003
36.5083 | 19.646 | 60.0218 | 11.9995 | 36.4897 | 7.8392 | 60.0505 | 0 | 36.49 | 19.2089 | 60.0381 | 11.9995 | 36.4963 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.4972 | 25.6928 | 59.9999 | 18.0003
36.5166 | 19.646 | 60.0218 | 11.9995 | 36.498 | 7.8392 | 60.0505 | 0 | 36.4983 | 19.2091 | 60.0381 | 11.9995 | 36.5046 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.5056 | 25.6928 | 59.9999 | 18.0003
36.5249 | 19.646 | 60.0219 | 11.9995 | 36.5063 | 7.8392 | 60.0505 | 0 | 36.5067 | 19.2091 | 60.0381 | 11.9995 | 36.513 | 7.8888 | 59.9618 | 0 | 36.5139 | 25.6928 | 59.9998 | 18.0003
36.5332 | 19.5563 | 60.0219 | 11.9995 | 36.5147 | 7.8392 | 60.0505 | 0 | 36.515 | 19.2091 | 60.0382 | 11.9995 | 36.5213 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5222 | 25.6928 | 59.9998 | 18.0003
36.5416 | 19.5563 | 60.0219 | 11.9995 | 36.523 | 7.8392 | 60.0505 | 0 | 36.5233 | 19.2091 | 60.0382 | 11.9995 | 36.5297 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5306 | 25.6928 | 59.9998 | 18.0003
36.5499 | 19.5563 | 60.022 | 11.9995 | 36.5313 | 7.8392 | 60.0505 | 0 | 36.5316 | 19.2091 | 60.0382 | 11.9995 | 36.538 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5389 | 25.6723 | 59.9998 | 18.0003
36.5582 | 19.5563 | 60.022 | 11.9995 | 36.5397 | 7.8392 | 60.0505 | 0 | 36.5399 | 19.2091 | 60.0382 | 11.9995 | 36.5463 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5472 | 25.6723 | 59.9998 | 18.0003
36.5666 | 19.5545 | 60.022 | 11.9995 | 36.548 | 7.8392 | 60.0505 | 0 | 36.5483 | 19.1563 | 60.0382 | 11.9995 | 36.5547 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5555 | 25.6723 | 59.9998 | 18.0003
36.5749 | 19.5545 | 60.022 | 11.9995 | 36.5563 | 7.8404 | 60.0506 | 0 | 36.5566 | 19.1563 | 60.0382 | 11.9995 | 36.563 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.564 | 25.6723 | 59.9997 | 18.0003
36.5832 | 19.5557 | 60.022 | 11.9995 | 36.5646 | 7.8404 | 60.0506 | 0 | 36.5649 | 19.1581 | 60.0382 | 11.9995 | 36.5714 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5723 | 25.6723 | 59.9997 | 18.0003
36.5916 | 19.5557 | 60.022 | 11.9995 | 36.573 | 7.8404 | 60.0506 | 0 | 36.5732 | 19.1581 | 60.0382 | 11.9995 | 36.5797 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5806 | 25.6723 | 59.9997 | 18.0003
36.5999 | 19.5557 | 60.022 | 11.9995 | 36.5813 | 7.8404 | 60.0506 | 0 | 36.5816 | 19.1581 | 60.0382 | 11.9995 | 36.588 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5889 | 25.6723 | 59.9997 | 18.0003
36.6082 | 19.5557 | 60.022 | 11.9995 | 36.5896 | 7.8404 | 60.0506 | 0 | 36.5899 | 19.1581 | 60.0382 | 11.9995 | 36.5964 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.5973 | 25.6723 | 59.9997 | 18.0003
36.6166 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.598 | 7.8404 | 60.0506 | 0 | 36.5983 | 19.1581 | 60.0382 | 11.9995 | 36.6047 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.6056 | 25.6723 | 59.9997 | 18.0003
36.6249 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6063 | 7.8416 | 60.0506 | 0 | 36.6066 | 19.1581 | 60.0382 | 11.9995 | 36.613 | 7.8888 | 59.9619 | 0 | 36.6139 | 25.6723 | 59.9996 | 18.0003
36.6332 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6146 | 7.8416 | 60.0506 | 0 | 36.6149 | 19.1581 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6214 | 7.8888 | 59.962 | 0 | 36.6222 | 25.6705 | 59.9996 | 18.0003
36.6416 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6229 | 7.8416 | 60.0506 | 0 | 36.6232 | 19.1581 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6298 | 7.8888 | 59.962 | 0 | 36.6306 | 25.6705 | 59.9996 | 18.0003
36.6499 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6313 | 7.8416 | 60.0506 | 0 | 36.6315 | 19.1581 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6381 | 7.8888 | 59.962 | 0 | 36.6389 | 25.6705 | 59.9996 | 18.0003
36.6582 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6396 | 7.8416 | 60.0506 | 0 | 36.6399 | 19.1581 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6464 | 7.8888 | 59.962 | 0 | 36.6472 | 25.6705 | 59.9996 | 18.0003
36.6665 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6479 | 7.8416 | 60.0506 | 0 | 36.6482 | 19.1581 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6547 | 7.8888 | 59.962 | 0 | 36.6556 | 25.6705 | 59.9996 | 18.0003
36.6749 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6562 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.6566 | 19.1581 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6631 | 7.8888 | 59.962 | 0 | 36.6639 | 25.6705 | 59.9995 | 18.0003
36.6832 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6646 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.6649 | 19.158 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6714 | 7.7866 | 59.962 | 0 | 36.6722 | 25.6709 | 59.9995 | 18.0003
36.6915 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6729 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.6732 | 19.158 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6797 | 7.7866 | 59.962 | 0 | 36.6805 | 25.6709 | 59.9995 | 18.0003
36.6999 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6812 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.6815 | 19.158 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6881 | 7.7866 | 59.962 | 0 | 36.689 | 25.6709 | 59.9995 | 18.0003
36.7082 | 19.5557 | 60.0221 | 11.9995 | 36.6895 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.6898 | 19.158 | 60.0383 | 11.9995 | 36.6965 | 7.7866 | 59.9621 | 0 | 36.6973 | 25.6709 | 59.9995 | 18.0003
36.7165 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.6979 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.6982 | 19.158 | 60.0383 | 11.9995 | 36.7048 | 7.7866 | 59.9621 | 0 | 36.7056 | 25.6709 | 59.9995 | 18.0003
36.7248 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7062 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.7065 | 19.158 | 60.0383 | 11.9995 | 36.7131 | 7.7866 | 59.9621 | 0 | 36.7139 | 25.6709 | 59.9994 | 18.0003
36.7332 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7145 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.7148 | 19.1025 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7214 | 7.7866 | 59.9621 | 0 | 36.7223 | 25.6709 | 59.9994 | 18.0003
36.7415 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7228 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.7231 | 19.1025 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7298 | 7.7866 | 59.9621 | 0 | 36.7306 | 25.6709 | 59.9994 | 18.0003
36.7498 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7312 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.7315 | 19.1025 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7382 | 7.7866 | 59.9621 | 0 | 36.7389 | 25.6709 | 59.9994 | 18.0003
36.7582 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7395 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.7398 | 19.1025 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7465 | 7.7866 | 59.9622 | 0 | 36.7472 | 25.6709 | 59.9994 | 18.0003
36.7665 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7478 | 7.8416 | 60.0507 | 0 | 36.7482 | 19.1025 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7548 | 7.7866 | 59.9622 | 0 | 36.7556 | 25.6666 | 59.9994 | 18.0003
36.7748 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7562 | 7.7351 | 60.0508 | 0 | 36.7565 | 19.1025 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7632 | 7.7866 | 59.9622 | 0 | 36.7639 | 25.6666 | 59.9993 | 18.0003
36.7832 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7645 | 7.7351 | 60.0508 | 0 | 36.7648 | 19.1015 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7715 | 7.7866 | 59.9622 | 0 | 36.7722 | 25.6411 | 59.9993 | 18.0003
36.7915 | 19.5557 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7728 | 7.7351 | 60.0508 | 0 | 36.7731 | 19.1015 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7798 | 7.7866 | 59.9622 | 0 | 36.7806 | 25.6411 | 59.9993 | 18.0003
36.7998 | 19.5565 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7811 | 7.7351 | 60.0508 | 0 | 36.7814 | 19.1015 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7881 | 7.7866 | 59.9622 | 0 | 36.7889 | 25.6411 | 59.9993 | 18.0003
36.8082 | 19.5565 | 60.0222 | 11.9995 | 36.7895 | 7.7351 | 60.0508 | 0 | 36.7898 | 19.1015 | 60.0384 | 11.9995 | 36.7965 | 7.7866 | 59.9623 | 0 | 36.7972 | 25.6411 | 59.9993 | 18.0003
36.8165 | 19.5565 | 60.0223 | 11.9995 | 36.7978 | 7.7351 | 60.0508 | 0 | 36.7981 | 19.1015 | 60.0384 | 11.9995 | 36.8049 | 7.7866 | 59.9623 | 0 | 36.8055 | 25.6326 | 59.9993 | 18.0003
36.8248 | 19.5565 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8061 | 7.7351 | 60.0508 | 0 | 36.8065 | 19.1015 | 60.0384 | 11.9995 | 36.8132 | 7.7866 | 59.9623 | 0 | 36.814 | 25.6326 | 59.9992 | 18.0003
36.8331 | 19.5564 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8145 | 7.7351 | 60.0508 | 0 | 36.8148 | 19.1015 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8215 | 7.7866 | 59.9623 | 0 | 36.8223 | 25.6326 | 59.9992 | 18.0003
36.8415 | 19.5564 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8228 | 7.7337 | 60.0508 | 0 | 36.8231 | 19.1015 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8299 | 7.7866 | 59.9623 | 0 | 36.8306 | 25.6326 | 59.9992 | 18.0003
36.8498 | 19.5579 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8311 | 7.7337 | 60.0508 | 0 | 36.8314 | 19.1015 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8382 | 7.7875 | 59.9623 | 0 | 36.8389 | 25.6326 | 59.9992 | 18.0003
36.8581 | 19.5579 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8394 | 7.7337 | 60.0508 | 0 | 36.8397 | 19.1015 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8466 | 7.7875 | 59.9624 | 0 | 36.8473 | 25.6326 | 59.9992 | 18.0003
36.8665 | 19.5579 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8477 | 7.7337 | 60.0508 | 0 | 36.8481 | 19.1015 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8549 | 7.7898 | 59.9624 | 0 | 36.8556 | 25.6326 | 59.9992 | 18.0003
36.8748 | 19.5579 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8561 | 7.7329 | 60.0509 | 0 | 36.8564 | 19.1015 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8632 | 7.7898 | 59.9624 | 0 | 36.8639 | 25.6326 | 59.9991 | 18.0003
36.8831 | 19.5579 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8644 | 7.7329 | 60.0509 | 0 | 36.8647 | 19.1015 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8716 | 7.7898 | 59.9624 | 0 | 36.8722 | 25.6326 | 59.9991 | 18.0003
36.8915 | 19.5579 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8727 | 7.7324 | 60.0509 | 0 | 36.873 | 19.1015 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8799 | 7.7898 | 59.9624 | 0 | 36.8806 | 25.6326 | 59.9991 | 18.0003
36.8998 | 19.5579 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8811 | 7.7324 | 60.0509 | 0 | 36.8814 | 19.0987 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8882 | 7.7898 | 59.9624 | 0 | 36.8889 | 25.637 | 59.9991 | 18.0003
36.9081 | 19.5579 | 60.0223 | 11.9995 | 36.8894 | 7.7324 | 60.0509 | 0 | 36.8897 | 19.0987 | 60.0385 | 11.9995 | 36.8965 | 7.7898 | 59.9625 | 0 | 36.8972 | 25.637 | 59.9991 | 18.0003
36.9165 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.8977 | 7.7324 | 60.0509 | 0 | 36.8981 | 19.0987 | 60.0385 | 11.9995 | 36.9049 | 7.7898 | 59.9625 | 0 | 36.9056 | 25.6415 | 59.9991 | 18.0003
36.9248 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.906 | 7.7324 | 60.0509 | 0 | 36.9064 | 19.0987 | 60.0385 | 11.9995 | 36.9133 | 7.7898 | 59.9625 | 0 | 36.9139 | 25.6415 | 59.999 | 18.0003
36.9331 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.9144 | 7.7324 | 60.0509 | 0 | 36.9147 | 19.0987 | 60.0386 | 11.9995 | 36.9216 | 7.7898 | 59.9625 | 0 | 36.9222 | 25.6415 | 59.999 | 18.0003
36.9415 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.9227 | 7.7324 | 60.0509 | 0 | 36.923 | 19.0987 | 60.0386 | 11.9995 | 36.9299 | 7.7898 | 59.9625 | 0 | 36.9305 | 25.6415 | 59.999 | 18.0003
36.9498 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.931 | 7.7324 | 60.0509 | 0 | 36.9313 | 19.0987 | 60.0386 | 11.9995 | 36.9382 | 7.7881 | 59.9625 | 0 | 36.939 | 25.6449 | 59.999 | 18.0003
36.9581 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.9394 | 7.7338 | 60.0509 | 0 | 36.9397 | 19.0987 | 60.0386 | 11.9995 | 36.9466 | 7.7881 | 59.9626 | 0 | 36.9473 | 25.6449 | 59.999 | 18.0003
36.9664 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.9477 | 7.7338 | 60.0509 | 0 | 36.948 | 19.0987 | 60.0386 | 11.9995 | 36.955 | 7.7864 | 59.9626 | 0 | 36.9556 | 25.6449 | 59.999 | 18.0003
36.9747 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.956 | 7.7338 | 60.051 | 0 | 36.9564 | 19.0987 | 60.0386 | 11.9995 | 36.9633 | 7.7864 | 59.9626 | 0 | 36.9639 | 25.6449 | 59.9989 | 18.0003
36.9831 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.9643 | 7.7338 | 60.051 | 0 | 36.9647 | 19.0995 | 60.0386 | 11.9995 | 36.9716 | 7.7864 | 59.9626 | 0 | 36.9723 | 25.6449 | 59.9989 | 18.0003
36.9914 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.9727 | 7.7338 | 60.051 | 0 | 36.973 | 19.0995 | 60.0386 | 11.9995 | 36.98 | 7.7864 | 59.9626 | 0 | 36.9806 | 25.6449 | 59.9989 | 18.0003
36.9997 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.981 | 7.7338 | 60.051 | 0 | 36.9813 | 19.0995 | 60.0386 | 11.9995 | 36.9883 | 7.7864 | 59.9626 | 0 | 36.9889 | 25.6449 | 59.9989 | 18.0003
37.0081 | 19.5579 | 60.0224 | 11.9995 | 36.9893 | 7.7338 | 60.051 | 0 | 36.9896 | 19.0995 | 60.0386 | 11.9995 | 36.9966 | 7.7864 | 59.9627 | 0 | 36.9972 | 25.6449 | 59.9989 | 18.0003
37.0164 | 19.5579 | 60.0225 | 11.9995 | 36.9977 | 7.7338 | 60.051 | 0 | 36.998 | 19.0995 | 60.0386 | 11.9995 | 37.0049 | 7.7864 | 59.9627 | 0 | 37.0056 | 25.6449 | 59.9989 | 18.0003
37.0247 | 19.5579 | 60.0225 | 11.9995 | 37.006 | 7.7338 | 60.051 | 0 | 37.0063 | 19.0995 | 60.0386 | 11.9995 | 37.0133 | 7.7864 | 59.9627 | 0 | 37.0139 | 25.6449 | 59.9988 | 18.0003
37.0331 | 19.5579 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0143 | 7.7338 | 60.051 | 0 | 37.0146 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.0217 | 7.7864 | 59.9627 | 0 | 37.0222 | 25.6456 | 59.9988 | 18.0003
37.0414 | 19.5579 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0226 | 7.7342 | 60.051 | 0 | 37.0229 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.03 | 7.7864 | 59.9627 | 0 | 37.0306 | 25.6456 | 59.9988 | 18.0003
37.0497 | 19.5579 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0309 | 7.7342 | 60.0509 | 0 | 37.0313 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.0383 | 7.7864 | 59.9627 | 0 | 37.0389 | 25.6456 | 59.9988 | 18.0003
37.0581 | 19.5579 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0393 | 7.7343 | 60.0509 | 0 | 37.0396 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.0466 | 7.7864 | 59.9628 | 0 | 37.0472 | 25.6456 | 59.9988 | 18.0003
37.0664 | 19.5531 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0476 | 7.7343 | 60.0509 | 0 | 37.048 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.055 | 7.7864 | 59.9628 | 0 | 37.0555 | 25.6456 | 59.9988 | 18.0003
37.0747 | 19.5531 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0559 | 7.7343 | 60.0509 | 0 | 37.0563 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.0634 | 7.7864 | 59.9628 | 0 | 37.064 | 25.6456 | 59.9987 | 18.0003
37.0831 | 19.5531 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0643 | 7.7343 | 60.0509 | 0 | 37.0646 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.0717 | 7.7858 | 59.9628 | 0 | 37.0723 | 25.6459 | 59.9987 | 18.0003
37.0914 | 19.5531 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0726 | 7.6079 | 60.0509 | 0 | 37.0729 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.08 | 7.7858 | 59.9628 | 0 | 37.0806 | 25.6459 | 59.9987 | 18.0003
37.0997 | 19.5477 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0809 | 7.6079 | 60.0508 | 0 | 37.0812 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.0884 | 7.786 | 59.9628 | 0 | 37.0889 | 25.6459 | 59.9987 | 18.0003
37.108 | 19.5477 | 60.0225 | 11.9995 | 37.0892 | 7.6078 | 60.0508 | 0 | 37.0896 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.0967 | 7.786 | 59.9629 | 0 | 37.0973 | 25.6459 | 59.9987 | 18.0003
37.1164 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.0976 | 7.6078 | 60.0508 | 0 | 37.0979 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.105 | 7.786 | 59.9629 | 0 | 37.1056 | 25.6459 | 59.9987 | 18.0003
37.1247 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1059 | 7.6078 | 60.0508 | 0 | 37.1063 | 19.0995 | 60.0387 | 11.9995 | 37.1133 | 7.786 | 59.9629 | 0 | 37.1139 | 25.6459 | 59.9986 | 18.0003
37.133 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1142 | 7.6078 | 60.0508 | 0 | 37.1146 | 19.0995 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1217 | 7.786 | 59.9629 | 0 | 37.1223 | 25.6422 | 59.9986 | 18.0003
37.1414 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1226 | 7.6078 | 60.0508 | 0 | 37.1229 | 19.0995 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1301 | 7.786 | 59.9629 | 0 | 37.1306 | 25.6422 | 59.9986 | 18.0003
37.1497 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1309 | 7.6078 | 60.0507 | 0 | 37.1312 | 19.0995 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1384 | 7.786 | 59.9629 | 0 | 37.1389 | 25.6414 | 59.9986 | 18.0003
37.158 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1392 | 7.6078 | 60.0507 | 0 | 37.1395 | 19.0995 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1467 | 7.786 | 59.963 | 0 | 37.1472 | 25.6414 | 59.9986 | 18.0003
37.1664 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1475 | 7.6078 | 60.0507 | 0 | 37.1479 | 19.0999 | 60.0388 | 11.9995 | 37.155 | 7.786 | 59.963 | 0 | 37.1556 | 25.6414 | 59.9986 | 18.0003
37.1747 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1559 | 7.6073 | 60.0507 | 0 | 37.1562 | 19.0999 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1634 | 7.786 | 59.963 | 0 | 37.1639 | 25.6414 | 59.9985 | 18.0003
37.183 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1642 | 7.6073 | 60.0507 | 0 | 37.1646 | 19.0999 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1718 | 7.786 | 59.963 | 0 | 37.1722 | 25.6091 | 59.9985 | 18.0003
37.1913 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1725 | 7.6073 | 60.0507 | 0 | 37.1729 | 19.0999 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1801 | 7.786 | 59.963 | 0 | 37.1805 | 25.6091 | 59.9985 | 18.0003
37.1997 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1808 | 7.6073 | 60.0506 | 0 | 37.1812 | 19.0999 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1884 | 7.7877 | 59.963 | 0 | 37.189 | 25.6091 | 59.9985 | 18.0003
37.208 | 19.5477 | 60.0226 | 11.9995 | 37.1892 | 7.6073 | 60.0506 | 0 | 37.1895 | 19.0999 | 60.0388 | 11.9995 | 37.1967 | 7.7877 | 59.9631 | 0 | 37.1973 | 25.6091 | 59.9985 | 18.0003
37.2163 | 19.5477 | 60.0227 | 11.9995 | 37.1975 | 7.6073 | 60.0506 | 0 | 37.1978 | 19.0999 | 60.0388 | 11.9995 | 37.2051 | 7.7877 | 59.9631 | 0 | 37.2056 | 25.6091 | 59.9985 | 18.0003
37.2247 | 19.5477 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2058 | 7.6058 | 60.0506 | 0 | 37.2062 | 19.0999 | 60.0388 | 11.9995 | 37.2134 | 7.7877 | 59.9631 | 0 | 37.2139 | 25.6091 | 59.9984 | 18.0003
37.233 | 19.5477 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2141 | 7.6058 | 60.0506 | 0 | 37.2145 | 19.0999 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2217 | 7.7882 | 59.9631 | 0 | 37.2223 | 25.6091 | 59.9984 | 18.0003
37.2413 | 19.5477 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2225 | 7.6043 | 60.0506 | 0 | 37.2228 | 19.0999 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2301 | 7.7882 | 59.9631 | 0 | 37.2306 | 25.6091 | 59.9984 | 18.0003
37.2496 | 19.55 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2308 | 7.6043 | 60.0505 | 0 | 37.2311 | 19.0982 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2385 | 7.7882 | 59.9631 | 0 | 37.2389 | 25.6066 | 59.9984 | 18.0003
37.258 | 19.55 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2391 | 7.6043 | 60.0505 | 0 | 37.2395 | 19.0982 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2468 | 7.7882 | 59.9632 | 0 | 37.2473 | 25.6066 | 59.9984 | 18.0003
37.2663 | 19.5541 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2475 | 7.6043 | 60.0505 | 0 | 37.2478 | 19.0979 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2551 | 7.7881 | 59.9632 | 0 | 37.2556 | 25.6066 | 59.9984 | 18.0003
37.2746 | 19.5541 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2558 | 7.6043 | 60.0505 | 0 | 37.2562 | 19.0979 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2634 | 7.7881 | 59.9632 | 0 | 37.2639 | 25.6066 | 59.9983 | 18.0003
37.283 | 19.5541 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2641 | 7.6043 | 60.0505 | 0 | 37.2645 | 19.0979 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2718 | 7.7881 | 59.9632 | 0 | 37.2722 | 25.6063 | 59.9983 | 18.0003
37.2913 | 19.5541 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2724 | 7.6043 | 60.0505 | 0 | 37.2728 | 19.0979 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2802 | 7.7881 | 59.9632 | 0 | 37.2806 | 25.6063 | 59.9983 | 18.0003
37.2996 | 19.5541 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2808 | 7.6043 | 60.0504 | 0 | 37.2811 | 19.0979 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2885 | 7.7881 | 59.9632 | 0 | 37.2889 | 25.5813 | 59.9983 | 18.0003
37.308 | 19.5541 | 60.0227 | 11.9995 | 37.2891 | 7.6042 | 60.0504 | 0 | 37.2894 | 19.0979 | 60.0389 | 11.9995 | 37.2968 | 7.7881 | 59.9633 | 0 | 37.2972 | 25.5813 | 59.9983 | 18.0003
37.3163 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.2974 | 7.6042 | 60.0504 | 0 | 37.2978 | 19.0979 | 60.0389 | 11.9995 | 37.3051 | 7.7881 | 59.9633 | 0 | 37.3055 | 25.5813 | 59.9983 | 18.0003
37.3246 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3058 | 7.6042 | 60.0504 | 0 | 37.3061 | 19.0979 | 60.0389 | 11.9995 | 37.3135 | 7.7881 | 59.9633 | 0 | 37.314 | 25.5813 | 59.9982 | 18.0003
37.333 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3141 | 7.6042 | 60.0504 | 0 | 37.3145 | 19.0979 | 60.039 | 11.9995 | 37.3218 | 7.7881 | 59.9633 | 0 | 37.3223 | 25.5813 | 59.9982 | 18.0003
37.3413 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3224 | 7.6042 | 60.0504 | 0 | 37.3228 | 19.0979 | 60.039 | 11.9995 | 37.3301 | 7.7881 | 59.9633 | 0 | 37.3306 | 25.5813 | 59.9982 | 18.0003
37.3496 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3307 | 7.6042 | 60.0503 | 0 | 37.3311 | 19.024 | 60.039 | 11.9995 | 37.3385 | 7.7881 | 59.9633 | 0 | 37.3389 | 25.5813 | 59.9982 | 18.0003
37.358 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3391 | 7.6042 | 60.0503 | 0 | 37.3394 | 19.024 | 60.039 | 11.9995 | 37.3469 | 7.7881 | 59.9634 | 0 | 37.3473 | 25.5813 | 59.9982 | 18.0003
37.3663 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3474 | 7.6042 | 60.0503 | 0 | 37.3477 | 19.024 | 60.039 | 11.9995 | 37.3552 | 7.7881 | 59.9634 | 0 | 37.3556 | 25.5813 | 59.9982 | 18.0003
37.3746 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3557 | 7.6042 | 60.0503 | 0 | 37.3561 | 19.024 | 60.039 | 11.9995 | 37.3635 | 7.7881 | 59.9634 | 0 | 37.3639 | 25.5813 | 59.9981 | 18.0003
37.3829 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.364 | 7.6042 | 60.0503 | 0 | 37.3644 | 19.024 | 60.039 | 11.9995 | 37.3718 | 7.7875 | 59.9634 | 0 | 37.3723 | 25.582 | 59.9981 | 18.0003
37.3913 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3724 | 7.6042 | 60.0503 | 0 | 37.3727 | 19.024 | 60.039 | 11.9995 | 37.3802 | 7.7875 | 59.9634 | 0 | 37.3806 | 25.582 | 59.9981 | 18.0003
37.3996 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.3807 | 7.6042 | 60.0502 | 0 | 37.381 | 19.024 | 60.039 | 11.9995 | 37.3885 | 7.7875 | 59.9634 | 0 | 37.3889 | 25.582 | 59.9981 | 18.0003
37.4079 | 19.5541 | 60.0228 | 11.9995 | 37.389 | 7.6042 | 60.0502 | 0 | 37.3894 | 19.024 | 60.0389 | 11.9995 | 37.3969 | 7.7875 | 59.9635 | 0 | 37.3972 | 25.582 | 59.9981 | 18.0003
37.4163 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.3973 | 7.6042 | 60.0502 | 0 | 37.3977 | 19.0223 | 60.0389 | 11.9995 | 37.4052 | 7.7875 | 59.9635 | 0 | 37.4056 | 25.5846 | 59.9981 | 18.0003
37.4246 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.4057 | 7.6042 | 60.0502 | 0 | 37.4061 | 19.0223 | 60.0389 | 11.9995 | 37.4135 | 7.7875 | 59.9635 | 0 | 37.4139 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4329 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.414 | 7.6042 | 60.0502 | 0 | 37.4144 | 19.0223 | 60.0389 | 11.9995 | 37.4219 | 7.7875 | 59.9635 | 0 | 37.4222 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4412 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.4223 | 7.6064 | 60.0502 | 0 | 37.4227 | 19.0223 | 60.0389 | 11.9995 | 37.4302 | 7.7875 | 59.9635 | 0 | 37.4305 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4496 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.4307 | 7.6064 | 60.0501 | 0 | 37.431 | 19.0251 | 60.0389 | 11.9995 | 37.4385 | 7.7886 | 59.9635 | 0 | 37.439 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4579 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.439 | 7.6064 | 60.0501 | 0 | 37.4393 | 19.0251 | 60.0388 | 11.9995 | 37.4469 | 7.7886 | 59.9636 | 0 | 37.4473 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4662 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.4473 | 7.6064 | 60.0501 | 0 | 37.4477 | 19.0251 | 60.0388 | 11.9995 | 37.4553 | 7.7886 | 59.9636 | 0 | 37.4556 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4746 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.4556 | 7.6064 | 60.0501 | 0 | 37.456 | 19.0251 | 60.0388 | 11.9995 | 37.4636 | 7.7886 | 59.9636 | 0 | 37.4639 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4829 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.464 | 7.6064 | 60.0501 | 0 | 37.4644 | 19.0251 | 60.0388 | 11.9995 | 37.4719 | 7.7886 | 59.9636 | 0 | 37.4723 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4912 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.4723 | 7.6064 | 60.0501 | 0 | 37.4727 | 19.0251 | 60.0388 | 11.9995 | 37.4802 | 7.7886 | 59.9636 | 0 | 37.4806 | 25.5846 | 59.998 | 18.0003
37.4996 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.4806 | 7.6064 | 60.05 | 0 | 37.481 | 19.0251 | 60.0388 | 11.9995 | 37.4886 | 7.7886 | 59.9636 | 0 | 37.4889 | 25.5853 | 59.9979 | 18.0003
37.5079 | 19.5541 | 60.0229 | 11.9995 | 37.489 | 7.6064 | 60.05 | 0 | 37.4893 | 19.0251 | 60.0387 | 11.9995 | 37.4969 | 7.7886 | 59.9637 | 0 | 37.4973 | 25.5853 | 59.9979 | 18.0003
37.5162 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.4973 | 7.6064 | 60.05 | 0 | 37.4976 | 19.0241 | 60.0387 | 11.9995 | 37.5052 | 7.7886 | 59.9637 | 0 | 37.5056 | 25.5834 | 59.9979 | 18.0003
37.5246 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5056 | 7.6082 | 60.05 | 0 | 37.506 | 19.0241 | 60.0387 | 11.9995 | 37.5136 | 7.7886 | 59.9637 | 0 | 37.5139 | 25.5834 | 59.9979 | 18.0003
37.5329 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5139 | 7.6082 | 60.05 | 0 | 37.5143 | 19.0241 | 60.0387 | 11.9995 | 37.5219 | 7.7886 | 59.9637 | 0 | 37.5222 | 25.5802 | 59.9979 | 18.0003
37.5412 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5222 | 7.6082 | 60.05 | 0 | 37.5226 | 19.0241 | 60.0387 | 11.9995 | 37.5303 | 7.7886 | 59.9637 | 0 | 37.5306 | 25.5802 | 59.9979 | 18.0003
37.5495 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5306 | 7.6082 | 60.0499 | 0 | 37.5309 | 19.0241 | 60.0387 | 11.9995 | 37.5386 | 7.7886 | 59.9637 | 0 | 37.5389 | 25.5802 | 59.9979 | 18.0003
37.5579 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5389 | 7.6082 | 60.0499 | 0 | 37.5393 | 19.0241 | 60.0386 | 11.9995 | 37.5469 | 7.7886 | 59.9638 | 0 | 37.5472 | 25.5802 | 59.9979 | 18.0003
37.5662 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5472 | 7.6082 | 60.0499 | 0 | 37.5476 | 19.0243 | 60.0386 | 11.9995 | 37.5553 | 7.7886 | 59.9638 | 0 | 37.5555 | 25.5802 | 59.9979 | 18.0003
37.5745 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5555 | 7.6082 | 60.0499 | 0 | 37.556 | 19.0243 | 60.0386 | 11.9995 | 37.5636 | 7.7886 | 59.9638 | 0 | 37.564 | 25.5802 | 59.9979 | 18.0003
37.5829 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5639 | 7.6082 | 60.0499 | 0 | 37.5643 | 19.0203 | 60.0386 | 11.9995 | 37.572 | 7.7886 | 59.9638 | 0 | 37.5723 | 25.5802 | 59.9979 | 18.0003
37.5912 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5722 | 7.6082 | 60.0499 | 0 | 37.5726 | 19.0203 | 60.0386 | 11.9995 | 37.5803 | 7.7886 | 59.9638 | 0 | 37.5806 | 25.5802 | 59.9979 | 18.0003
37.5995 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5805 | 7.6082 | 60.0498 | 0 | 37.5809 | 19.0203 | 60.0386 | 11.9995 | 37.5886 | 7.7886 | 59.9638 | 0 | 37.5889 | 25.5769 | 59.9978 | 18.0003
37.6079 | 19.5541 | 60.023 | 11.9995 | 37.5889 | 7.6082 | 60.0498 | 0 | 37.5892 | 19.0203 | 60.0385 | 11.9995 | 37.597 | 7.7886 | 59.9639 | 0 | 37.5973 | 25.5769 | 59.9978 | 18.0003
37.6162 | 19.5519 | 60.0229 | 11.9995 | 37.5972 | 7.6082 | 60.0498 | 0 | 37.5976 | 19.0207 | 60.0385 | 11.9995 | 37.6053 | 7.7894 | 59.9639 | 0 | 37.6056 | 25.5307 | 59.9978 | 18.0003
37.6245 | 19.5519 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6055 | 7.6082 | 60.0498 | 0 | 37.6059 | 19.0207 | 60.0385 | 11.9995 | 37.6136 | 7.7894 | 59.9639 | 0 | 37.6139 | 25.5307 | 59.9978 | 18.0003
37.6329 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6138 | 7.6082 | 60.0498 | 0 | 37.6143 | 19.0207 | 60.0385 | 11.9995 | 37.622 | 7.7894 | 59.9639 | 0 | 37.6223 | 25.5268 | 59.9978 | 18.0003
37.6412 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6222 | 7.6082 | 60.0498 | 0 | 37.6226 | 19.0207 | 60.0385 | 11.9995 | 37.6303 | 7.7894 | 59.9639 | 0 | 37.6306 | 25.5268 | 59.9978 | 18.0003
37.6495 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6305 | 7.6082 | 60.0497 | 0 | 37.6309 | 19.0207 | 60.0385 | 11.9995 | 37.6387 | 7.7894 | 59.9639 | 0 | 37.6389 | 25.5268 | 59.9978 | 18.0003
37.6578 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6388 | 7.6082 | 60.0497 | 0 | 37.6392 | 19.0207 | 60.0384 | 11.9995 | 37.647 | 7.7894 | 59.964 | 0 | 37.6472 | 25.5268 | 59.9978 | 18.0003
37.6662 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6472 | 7.6082 | 60.0497 | 0 | 37.6475 | 19.0207 | 60.0384 | 11.9995 | 37.6553 | 7.7894 | 59.964 | 0 | 37.6556 | 25.5217 | 59.9978 | 18.0003
37.6745 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6555 | 7.6082 | 60.0497 | 0 | 37.6559 | 19.0207 | 60.0384 | 11.9995 | 37.6637 | 7.7894 | 59.964 | 0 | 37.6639 | 25.5217 | 59.9978 | 18.0003
37.6828 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6638 | 7.6082 | 60.0497 | 0 | 37.6642 | 19.0207 | 60.0384 | 11.9995 | 37.672 | 7.7894 | 59.964 | 0 | 37.6722 | 25.5217 | 59.9978 | 18.0003
37.6911 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6721 | 7.6082 | 60.0497 | 0 | 37.6725 | 19.0207 | 60.0384 | 11.9995 | 37.6804 | 7.7894 | 59.9641 | 0 | 37.6805 | 25.5217 | 59.9978 | 18.0003
37.6995 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6805 | 7.6082 | 60.0496 | 0 | 37.6808 | 19.0201 | 60.0384 | 11.9995 | 37.6887 | 7.7894 | 59.9641 | 0 | 37.689 | 25.5217 | 59.9977 | 18.0003
37.7078 | 19.5509 | 60.0229 | 11.9995 | 37.6888 | 7.6081 | 60.0496 | 0 | 37.6892 | 19.0201 | 60.0383 | 11.9995 | 37.697 | 7.7894 | 59.9641 | 0 | 37.6973 | 25.5217 | 59.9977 | 18.0003
37.7161 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.6971 | 7.6081 | 60.0496 | 0 | 37.6975 | 19.0226 | 60.0383 | 11.9995 | 37.7054 | 7.7894 | 59.9641 | 0 | 37.7056 | 25.5225 | 59.9977 | 18.0003
37.7245 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7054 | 7.6075 | 60.0496 | 0 | 37.7059 | 19.0226 | 60.0383 | 11.9995 | 37.7137 | 7.7894 | 59.9642 | 0 | 37.7139 | 25.5225 | 59.9977 | 18.0003
37.7328 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7138 | 7.6075 | 60.0496 | 0 | 37.7142 | 19.0221 | 60.0383 | 11.9995 | 37.722 | 7.7894 | 59.9642 | 0 | 37.7223 | 25.5225 | 59.9977 | 18.0003
37.7411 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7221 | 7.6075 | 60.0496 | 0 | 37.7225 | 19.0221 | 60.0383 | 11.9995 | 37.7304 | 7.7894 | 59.9642 | 0 | 37.7306 | 25.5225 | 59.9977 | 18.0003
37.7495 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7304 | 7.6075 | 60.0495 | 0 | 37.7308 | 19.0221 | 60.0383 | 11.9995 | 37.7387 | 7.7894 | 59.9643 | 0 | 37.7389 | 25.5182 | 59.9977 | 18.0003
37.7578 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7387 | 7.6075 | 60.0495 | 0 | 37.7391 | 19.0221 | 60.0382 | 11.9995 | 37.7471 | 7.7894 | 59.9643 | 0 | 37.7473 | 25.5182 | 59.9977 | 18.0003
37.7661 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7471 | 7.6075 | 60.0495 | 0 | 37.7475 | 19.0221 | 60.0382 | 11.9995 | 37.7554 | 7.7894 | 59.9643 | 0 | 37.7556 | 25.5182 | 59.9977 | 18.0003
37.7745 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7554 | 7.6075 | 60.0495 | 0 | 37.7558 | 19.0221 | 60.0382 | 11.9995 | 37.7637 | 7.7894 | 59.9644 | 0 | 37.7639 | 25.5182 | 59.9977 | 18.0003
37.7828 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7637 | 7.6075 | 60.0495 | 0 | 37.7642 | 19.0221 | 60.0382 | 11.9995 | 37.7721 | 7.7894 | 59.9644 | 0 | 37.7722 | 25.5182 | 59.9977 | 18.0003
37.7911 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7721 | 7.6074 | 60.0495 | 0 | 37.7725 | 19.0221 | 60.0382 | 11.9995 | 37.7804 | 7.7894 | 59.9644 | 0 | 37.7806 | 25.5182 | 59.9977 | 18.0003
37.7995 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7804 | 7.6074 | 60.0494 | 0 | 37.7808 | 19.0221 | 60.0382 | 11.9995 | 37.7888 | 7.7894 | 59.9645 | 0 | 37.7889 | 25.5182 | 59.9977 | 18.0003
37.8078 | 19.5509 | 60.0228 | 11.9995 | 37.7887 | 7.6074 | 60.0494 | 0 | 37.7891 | 19.0221 | 60.0381 | 11.9995 | 37.7971 | 7.7894 | 59.9645 | 0 | 37.7972 | 25.5182 | 59.9976 | 18.0003
37.8161 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.797 | 7.6074 | 60.0494 | 0 | 37.7974 | 18.967 | 60.0381 | 11.9995 | 37.8054 | 7.7894 | 59.9646 | 0 | 37.8055 | 25.5213 | 59.9976 | 18.0003
37.8244 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.8054 | 7.6074 | 60.0494 | 0 | 37.8058 | 18.967 | 60.0381 | 11.9995 | 37.8138 | 7.7894 | 59.9646 | 0 | 37.814 | 25.5213 | 59.9976 | 18.0003
37.8328 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.8137 | 7.6074 | 60.0494 | 0 | 37.8141 | 18.9653 | 60.0381 | 11.9995 | 37.8221 | 7.7894 | 59.9646 | 0 | 37.8223 | 25.522 | 59.9976 | 18.0003
37.8411 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.822 | 7.4904 | 60.0494 | 0 | 37.8224 | 18.9653 | 60.0381 | 11.9995 | 37.8304 | 7.7894 | 59.9646 | 0 | 37.8306 | 25.522 | 59.9976 | 18.0003
37.8494 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.8304 | 7.4904 | 60.0493 | 0 | 37.8307 | 18.9653 | 60.0381 | 11.9995 | 37.8388 | 7.7894 | 59.9647 | 0 | 37.8389 | 25.522 | 59.9976 | 18.0003
37.8578 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.8387 | 7.4904 | 60.0493 | 0 | 37.8391 | 18.9653 | 60.038 | 11.9995 | 37.8471 | 7.7894 | 59.9647 | 0 | 37.8473 | 25.522 | 59.9976 | 18.0003
37.8661 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.847 | 7.4904 | 60.0493 | 0 | 37.8474 | 18.9653 | 60.038 | 11.9995 | 37.8555 | 7.7894 | 59.9647 | 0 | 37.8556 | 25.522 | 59.9976 | 18.0003
37.8744 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.8553 | 7.4904 | 60.0493 | 0 | 37.8557 | 18.9653 | 60.038 | 11.9995 | 37.8638 | 7.7894 | 59.9648 | 0 | 37.8639 | 25.522 | 59.9976 | 18.0003
37.8828 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.8636 | 7.4904 | 60.0493 | 0 | 37.8641 | 18.9653 | 60.038 | 11.9995 | 37.8721 | 7.7894 | 59.9648 | 0 | 37.8723 | 25.5271 | 59.9976 | 18.0003
37.8911 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.872 | 7.4904 | 60.0493 | 0 | 37.8724 | 18.9653 | 60.038 | 11.9995 | 37.8805 | 7.7894 | 59.9648 | 0 | 37.8806 | 25.5271 | 59.9976 | 18.0003
37.8994 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.8803 | 7.4904 | 60.0492 | 0 | 37.8807 | 18.9615 | 60.038 | 11.9995 | 37.8888 | 7.7894 | 59.9649 | 0 | 37.8889 | 25.4881 | 59.9975 | 18.0003
37.9077 | 19.5509 | 60.0227 | 11.9995 | 37.8886 | 7.4904 | 60.0492 | 0 | 37.889 | 18.9615 | 60.0379 | 11.9995 | 37.8972 | 7.7894 | 59.9649 | 0 | 37.8972 | 25.4881 | 59.9975 | 18.0003
37.9161 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.897 | 7.4904 | 60.0492 | 0 | 37.8974 | 18.9615 | 60.0379 | 11.9995 | 37.9055 | 7.7894 | 59.965 | 0 | 37.9056 | 25.4881 | 59.9975 | 18.0003
37.9244 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9053 | 7.4904 | 60.0492 | 0 | 37.9057 | 18.9615 | 60.0379 | 11.9995 | 37.9138 | 7.7894 | 59.965 | 0 | 37.9139 | 25.4881 | 59.9975 | 18.0003
37.9327 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9136 | 7.4904 | 60.0492 | 0 | 37.9141 | 18.9615 | 60.0379 | 11.9995 | 37.9222 | 7.7894 | 59.965 | 0 | 37.9222 | 25.4386 | 59.9975 | 18.0003
37.9411 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9219 | 7.4904 | 60.0492 | 0 | 37.9224 | 18.9615 | 60.0379 | 11.9995 | 37.9305 | 7.7894 | 59.965 | 0 | 37.9305 | 25.4386 | 59.9975 | 18.0003
37.9494 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9303 | 7.4904 | 60.0491 | 0 | 37.9307 | 18.9266 | 60.0379 | 11.9995 | 37.9388 | 7.7894 | 59.9651 | 0 | 37.939 | 25.4454 | 59.9975 | 18.0003
37.9577 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9386 | 7.4904 | 60.0491 | 0 | 37.939 | 18.9266 | 60.0378 | 11.9995 | 37.9472 | 7.7894 | 59.9651 | 0 | 37.9473 | 25.4454 | 59.9975 | 18.0003
37.966 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9469 | 7.4904 | 60.0491 | 0 | 37.9473 | 18.9266 | 60.0378 | 11.9995 | 37.9555 | 7.7894 | 59.9651 | 0 | 37.9556 | 25.4454 | 59.9975 | 18.0003
37.9744 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9553 | 7.4904 | 60.0491 | 0 | 37.9557 | 18.9266 | 60.0378 | 11.9995 | 37.9639 | 7.7894 | 59.9652 | 0 | 37.964 | 25.4454 | 59.9975 | 18.0003
37.9827 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9636 | 7.4904 | 60.0491 | 0 | 37.964 | 18.9266 | 60.0378 | 11.9995 | 37.9722 | 7.7894 | 59.9652 | 0 | 37.9723 | 25.4454 | 59.9975 | 18.0003
37.991 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9719 | 7.4904 | 60.0491 | 0 | 37.9724 | 18.9266 | 60.0378 | 11.9995 | 37.9805 | 7.7894 | 59.9652 | 0 | 37.9806 | 25.4454 | 59.9975 | 18.0003
37.9994 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9802 | 7.4904 | 60.049 | 0 | 37.9807 | 18.9299 | 60.0378 | 11.9995 | 37.9889 | 7.7894 | 59.9653 | 0 | 37.9889 | 25.4454 | 59.9974 | 18.0003
38.0077 | 19.5509 | 60.0226 | 11.9995 | 37.9886 | 7.4896 | 60.049 | 0 | 37.989 | 18.9299 | 60.0377 | 11.9995 | 37.9972 | 7.7894 | 59.9653 | 0 | 37.9973 | 25.4454 | 59.9974 | 18.0003
38.016 | 19.5509 | 60.0225 | 11.9995 | 37.9969 | 7.4896 | 60.049 | 0 | 37.9973 | 18.9293 | 60.0377 | 11.9995 | 38.0056 | 7.7894 | 59.9654 | 0 | 38.0056 | 25.4491 | 59.9974 | 18.0003
38.0244 | 19.5509 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0052 | 7.4896 | 60.049 | 0 | 38.0056 | 18.9293 | 60.0377 | 11.9995 | 38.0139 | 7.7894 | 59.9654 | 0 | 38.0139 | 25.4491 | 59.9974 | 18.0003
38.0327 | 19.5509 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0135 | 7.4896 | 60.049 | 0 | 38.014 | 18.9293 | 60.0377 | 11.9995 | 38.0222 | 7.7894 | 59.9654 | 0 | 38.0222 | 25.4491 | 59.9974 | 18.0003
38.041 | 19.5509 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0219 | 7.4896 | 60.049 | 0 | 38.0223 | 18.9293 | 60.0377 | 11.9995 | 38.0306 | 7.7894 | 59.9655 | 0 | 38.0306 | 25.4491 | 59.9974 | 18.0003
38.0494 | 19.5509 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0302 | 7.4896 | 60.049 | 0 | 38.0306 | 18.9283 | 60.0377 | 11.9995 | 38.0389 | 7.7894 | 59.9655 | 0 | 38.0389 | 25.4488 | 59.9974 | 18.0003
38.0577 | 19.5509 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0385 | 7.4896 | 60.049 | 0 | 38.0389 | 18.9283 | 60.0376 | 11.9995 | 38.0472 | 7.7894 | 59.9655 | 0 | 38.0472 | 25.4488 | 59.9974 | 18.0003
38.066 | 19.4818 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0468 | 7.4896 | 60.049 | 0 | 38.0473 | 18.9283 | 60.0376 | 11.9995 | 38.0556 | 7.6605 | 59.9655 | 0 | 38.0555 | 25.4492 | 59.9974 | 18.0003
38.0744 | 19.4818 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0552 | 7.4896 | 60.0491 | 0 | 38.0556 | 18.9283 | 60.0376 | 11.9995 | 38.0639 | 7.6605 | 59.9656 | 0 | 38.064 | 25.4492 | 59.9974 | 18.0003
38.0827 | 19.4818 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0635 | 7.4896 | 60.0491 | 0 | 38.064 | 18.9283 | 60.0376 | 11.9995 | 38.0723 | 7.6605 | 59.9656 | 0 | 38.0723 | 25.4492 | 59.9974 | 18.0003
38.091 | 19.4818 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0718 | 7.4896 | 60.0491 | 0 | 38.0723 | 18.9283 | 60.0376 | 11.9995 | 38.0806 | 7.6605 | 59.9656 | 0 | 38.0806 | 25.4492 | 59.9974 | 18.0003
38.0993 | 19.4818 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0802 | 7.4896 | 60.0491 | 0 | 38.0806 | 18.9278 | 60.0376 | 11.9995 | 38.0889 | 7.6614 | 59.9657 | 0 | 38.089 | 25.4492 | 59.9973 | 18.0003
38.1077 | 19.4818 | 60.0225 | 11.9995 | 38.0885 | 7.4896 | 60.0491 | 0 | 38.0889 | 18.9278 | 60.0375 | 11.9995 | 38.0973 | 7.6614 | 59.9657 | 0 | 38.0973 | 25.4492 | 59.9973 | 18.0003
38.116 | 19.4818 | 60.0224 | 11.9995 | 38.0968 | 7.4896 | 60.0491 | 0 | 38.0972 | 18.9278 | 60.0375 | 11.9995 | 38.1056 | 7.6614 | 59.9657 | 0 | 38.1056 | 25.4476 | 59.9973 | 18.0003
38.1243 | 19.4818 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1051 | 7.4908 | 60.0491 | 0 | 38.1056 | 18.9278 | 60.0375 | 11.9995 | 38.114 | 7.6614 | 59.9658 | 0 | 38.1139 | 25.4476 | 59.9973 | 18.0003
38.1326 | 19.4818 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1135 | 7.4908 | 60.0491 | 0 | 38.1139 | 18.9278 | 60.0375 | 11.9995 | 38.1223 | 7.6614 | 59.9658 | 0 | 38.1223 | 25.4476 | 59.9973 | 18.0003
38.141 | 19.4818 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1218 | 7.4908 | 60.0491 | 0 | 38.1223 | 18.9278 | 60.0375 | 11.9995 | 38.1306 | 7.6614 | 59.9659 | 0 | 38.1306 | 25.4476 | 59.9973 | 18.0003
38.1493 | 19.4818 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1301 | 7.4908 | 60.0491 | 0 | 38.1306 | 18.9287 | 60.0375 | 11.9995 | 38.139 | 7.6614 | 59.9659 | 0 | 38.1389 | 25.4509 | 59.9973 | 18.0003
38.1576 | 19.4818 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1385 | 7.4908 | 60.0491 | 0 | 38.1389 | 18.9287 | 60.0374 | 11.9995 | 38.1473 | 7.6614 | 59.9659 | 0 | 38.1472 | 25.4509 | 59.9973 | 18.0003
38.166 | 19.4813 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1468 | 7.4908 | 60.0491 | 0 | 38.1472 | 18.9287 | 60.0374 | 11.9995 | 38.1556 | 7.6614 | 59.966 | 0 | 38.1556 | 25.4525 | 59.9973 | 18.0003
38.1743 | 19.4813 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1551 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.1555 | 18.9287 | 60.0374 | 11.9995 | 38.164 | 7.6614 | 59.966 | 0 | 38.1639 | 25.4525 | 59.9973 | 18.0003
38.1826 | 19.4813 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1634 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.1639 | 18.9288 | 60.0374 | 11.9995 | 38.1723 | 7.661 | 59.966 | 0 | 38.1722 | 25.4525 | 59.9973 | 18.0003
38.191 | 19.4813 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1718 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.1722 | 18.9288 | 60.0374 | 11.9995 | 38.1807 | 7.661 | 59.966 | 0 | 38.1805 | 25.4525 | 59.9973 | 18.0003
38.1993 | 19.4813 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1801 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.1805 | 18.9286 | 60.0374 | 11.9995 | 38.189 | 7.66 | 59.9661 | 0 | 38.189 | 25.4562 | 59.9972 | 18.0003
38.2076 | 19.4813 | 60.0224 | 11.9995 | 38.1884 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.1888 | 18.9286 | 60.0373 | 11.9995 | 38.1973 | 7.66 | 59.9661 | 0 | 38.1973 | 25.4562 | 59.9972 | 18.0003
38.216 | 19.4813 | 60.0223 | 11.9995 | 38.1967 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.1972 | 18.9286 | 60.0373 | 11.9995 | 38.2057 | 7.66 | 59.9661 | 0 | 38.2056 | 25.4562 | 59.9972 | 18.0003
38.2243 | 19.4813 | 60.0223 | 11.9995 | 38.2051 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.2055 | 18.9286 | 60.0373 | 11.9995 | 38.214 | 7.66 | 59.9662 | 0 | 38.214 | 25.4562 | 59.9972 | 18.0003
38.2326 | 19.4813 | 60.0223 | 11.9995 | 38.2134 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.2139 | 18.9274 | 60.0373 | 11.9995 | 38.2224 | 7.6607 | 59.9662 | 0 | 38.2223 | 25.4562 | 59.9972 | 18.0003
38.241 | 19.4813 | 60.0223 | 11.9995 | 38.2217 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.2222 | 18.9274 | 60.0373 | 11.9995 | 38.2307 | 7.6607 | 59.9663 | 0 | 38.2306 | 25.4562 | 59.9972 | 18.0003
38.2493 | 19.4168 | 60.0223 | 11.9995 | 38.23 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.2305 | 18.9274 | 60.0373 | 11.9995 | 38.239 | 7.6607 | 59.9663 | 0 | 38.2389 | 25.4572 | 59.9972 | 18.0003
38.2576 | 19.4168 | 60.0223 | 11.9995 | 38.2384 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.2388 | 18.9274 | 60.0372 | 11.9995 | 38.2474 | 7.6607 | 59.9663 | 0 | 38.2473 | 25.4572 | 59.9972 | 18.0003
38.2659 | 19.4168 | 60.0223 | 11.9995 | 38.2467 | 7.4918 | 60.0492 | 0 | 38.2471 | 18.928 | 60.0372 | 11.9995 | 38.2557 | 7.6607 | 59.9664 | 0 | 38.2556 | 25.4577 | 59.9972 | 18.0003
38.2743 | 19.4168 | 60.0223 | 11.9995 | 38.255 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.2555 | 18.928 | 60.0372 | 11.9995 | 38.264 | 7.6607 | 59.9664 | 0 | 38.2639 | 25.4577 | 59.9972 | 18.0003
38.2826 | 19.4167 | 60.0223 | 11.9995 | 38.2634 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.2638 | 18.9244 | 60.0372 | 11.9995 | 38.2723 | 7.6613 | 59.9664 | 0 | 38.2722 | 25.4577 | 59.9972 | 18.0003
38.2909 | 19.4167 | 60.0223 | 11.9995 | 38.2717 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.2722 | 18.9244 | 60.0372 | 11.9995 | 38.2807 | 7.6613 | 59.9664 | 0 | 38.2806 | 25.4577 | 59.9972 | 18.0003
38.2993 | 19.4167 | 60.0223 | 11.9995 | 38.28 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.2805 | 18.9244 | 60.0372 | 11.9995 | 38.2891 | 7.6619 | 59.9665 | 0 | 38.2889 | 25.4312 | 59.9971 | 18.0003
38.3076 | 19.4167 | 60.0223 | 11.9995 | 38.2883 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.2888 | 18.9244 | 60.0371 | 11.9995 | 38.2974 | 7.6619 | 59.9665 | 0 | 38.2972 | 25.4312 | 59.9971 | 18.0003
38.3159 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.2967 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.2971 | 18.9244 | 60.0371 | 11.9995 | 38.3057 | 7.6619 | 59.9665 | 0 | 38.3055 | 25.4313 | 59.9971 | 18.0003
38.3243 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.305 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.3054 | 18.9244 | 60.0371 | 11.9995 | 38.314 | 7.6619 | 59.9666 | 0 | 38.314 | 25.4313 | 59.9971 | 18.0003
38.3326 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3133 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.3138 | 18.923 | 60.0371 | 11.9995 | 38.3224 | 7.6628 | 59.9666 | 0 | 38.3223 | 25.4282 | 59.9971 | 18.0003
38.3409 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3217 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.3221 | 18.923 | 60.0371 | 11.9995 | 38.3307 | 7.6628 | 59.9667 | 0 | 38.3306 | 25.4282 | 59.9971 | 18.0003
38.3493 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.33 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.3304 | 18.8932 | 60.0371 | 11.9995 | 38.3391 | 7.6628 | 59.9667 | 0 | 38.339 | 25.4282 | 59.9971 | 18.0003
38.3576 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3383 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.3387 | 18.8932 | 60.037 | 11.9995 | 38.3474 | 7.6628 | 59.9667 | 0 | 38.3473 | 25.4282 | 59.9971 | 18.0003
38.3659 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3466 | 7.4918 | 60.0493 | 0 | 38.3471 | 18.8932 | 60.037 | 11.9995 | 38.3557 | 7.6622 | 59.9668 | 0 | 38.3556 | 25.4257 | 59.9971 | 18.0003
38.3742 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3549 | 7.4918 | 60.0494 | 0 | 38.3554 | 18.8932 | 60.037 | 11.9995 | 38.3641 | 7.6622 | 59.9668 | 0 | 38.3639 | 25.4257 | 59.9971 | 18.0003
38.3826 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3633 | 7.4918 | 60.0494 | 0 | 38.3637 | 18.8928 | 60.037 | 11.9995 | 38.3724 | 7.6618 | 59.9668 | 0 | 38.3723 | 25.4219 | 59.9971 | 18.0003
38.3909 | 19.4167 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3716 | 7.4917 | 60.0494 | 0 | 38.3721 | 18.8928 | 60.037 | 11.9995 | 38.3807 | 7.6618 | 59.9669 | 0 | 38.3806 | 25.4219 | 59.9971 | 18.0003
38.3992 | 19.3289 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3799 | 7.4917 | 60.0494 | 0 | 38.3804 | 18.8928 | 60.037 | 11.9995 | 38.3891 | 7.6618 | 59.9669 | 0 | 38.3889 | 25.4219 | 59.997 | 18.0003
38.4075 | 19.3289 | 60.0222 | 11.9995 | 38.3882 | 7.4917 | 60.0494 | 0 | 38.3887 | 18.8928 | 60.037 | 11.9995 | 38.3974 | 7.6618 | 59.9669 | 0 | 38.3972 | 25.4219 | 59.997 | 18.0003
38.4159 | 19.3289 | 60.0221 | 11.9995 | 38.3966 | 7.4917 | 60.0494 | 0 | 38.397 | 18.8917 | 60.037 | 11.9995 | 38.4058 | 7.6618 | 59.9669 | 0 | 38.4056 | 25.4188 | 59.997 | 18.0003
38.4242 | 19.3289 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4049 | 7.4917 | 60.0494 | 0 | 38.4054 | 18.8917 | 60.037 | 11.9995 | 38.4141 | 7.6618 | 59.967 | 0 | 38.4139 | 25.4188 | 59.997 | 18.0003
38.4325 | 19.3299 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4132 | 7.4917 | 60.0494 | 0 | 38.4137 | 18.8918 | 60.037 | 11.9995 | 38.4224 | 7.662 | 59.967 | 0 | 38.4222 | 25.4188 | 59.997 | 18.0003
38.4409 | 19.3299 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4216 | 7.4917 | 60.0494 | 0 | 38.4221 | 18.8918 | 60.037 | 11.9995 | 38.4308 | 7.662 | 59.967 | 0 | 38.4305 | 25.4188 | 59.997 | 18.0003
38.4492 | 19.3299 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4299 | 7.4917 | 60.0494 | 0 | 38.4304 | 18.8916 | 60.037 | 11.9995 | 38.4391 | 7.6626 | 59.9671 | 0 | 38.439 | 25.4188 | 59.997 | 18.0003
38.4575 | 19.3299 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4382 | 7.4893 | 60.0494 | 0 | 38.4387 | 18.8916 | 60.037 | 11.9995 | 38.4474 | 7.6626 | 59.9671 | 0 | 38.4473 | 25.4188 | 59.997 | 18.0003
38.4659 | 19.3291 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4465 | 7.4893 | 60.0494 | 0 | 38.447 | 18.8916 | 60.037 | 11.9995 | 38.4558 | 7.6626 | 59.9672 | 0 | 38.4556 | 25.4033 | 59.9969 | 18.0003
38.4742 | 19.3291 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4549 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.4553 | 18.8916 | 60.037 | 11.9995 | 38.4641 | 7.6626 | 59.9672 | 0 | 38.464 | 25.4033 | 59.9969 | 18.0003
38.4825 | 19.3291 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4632 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.4637 | 18.8916 | 60.037 | 11.9995 | 38.4725 | 7.6628 | 59.9672 | 0 | 38.4723 | 25.4063 | 59.9969 | 18.0003
38.4909 | 19.3291 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4715 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.472 | 18.8916 | 60.037 | 11.9995 | 38.4808 | 7.6628 | 59.9673 | 0 | 38.4806 | 25.4063 | 59.9969 | 18.0003
38.4992 | 19.3291 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4799 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.4803 | 18.8916 | 60.037 | 11.9995 | 38.4891 | 7.6628 | 59.9673 | 0 | 38.4889 | 25.4063 | 59.9968 | 18.0003
38.5075 | 19.3291 | 60.0221 | 11.9995 | 38.4882 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.4886 | 18.8916 | 60.037 | 11.9995 | 38.4975 | 7.6628 | 59.9673 | 0 | 38.4973 | 25.4063 | 59.9968 | 18.0003
38.5159 | 19.3291 | 60.022 | 11.9995 | 38.4965 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.497 | 18.8606 | 60.037 | 11.9995 | 38.5058 | 7.6628 | 59.9674 | 0 | 38.5056 | 25.4063 | 59.9968 | 18.0003
38.5242 | 19.3291 | 60.022 | 11.9995 | 38.5048 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.5053 | 18.8606 | 60.037 | 11.9995 | 38.5142 | 7.6628 | 59.9674 | 0 | 38.5139 | 25.4063 | 59.9968 | 18.0003
38.5325 | 19.3291 | 60.022 | 11.9995 | 38.5132 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.5136 | 18.8606 | 60.037 | 11.9995 | 38.5225 | 7.6628 | 59.9674 | 0 | 38.5222 | 25.4063 | 59.9967 | 18.0003
38.5408 | 19.3291 | 60.022 | 11.9995 | 38.5215 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.522 | 18.8606 | 60.037 | 11.9995 | 38.5308 | 7.6628 | 59.9674 | 0 | 38.5306 | 25.4063 | 59.9967 | 18.0003
38.5492 | 19.3291 | 60.022 | 11.9995 | 38.5298 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.5303 | 18.8606 | 60.037 | 11.9995 | 38.5392 | 7.6628 | 59.9675 | 0 | 38.5389 | 25.4084 | 59.9967 | 18.0003
38.5575 | 19.3291 | 60.022 | 11.9995 | 38.5381 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.5386 | 18.8606 | 60.037 | 11.9995 | 38.5475 | 7.6628 | 59.9675 | 0 | 38.5472 | 25.4084 | 59.9967 | 18.0003
38.5658 | 19.3285 | 60.022 | 11.9995 | 38.5465 | 7.4877 | 60.0495 | 0 | 38.5469 | 18.8606 | 60.037 | 11.9995 | 38.5558 | 7.6628 | 59.9676 | 0 | 38.5555 | 25.4094 | 59.9966 | 18.0003
38.5742 | 19.3285 | 60.022 | 11.9995 | 38.5548 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.5553 | 18.8606 | 60.037 | 11.9995 | 38.5641 | 7.6628 | 59.9676 | 0 | 38.564 | 25.4094 | 59.9966 | 18.0003
38.5825 | 19.3265 | 60.022 | 11.9995 | 38.5631 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.5636 | 18.8134 | 60.037 | 11.9995 | 38.5725 | 7.5602 | 59.9676 | 0 | 38.5723 | 25.4111 | 59.9966 | 18.0003
38.5908 | 19.3265 | 60.022 | 11.9995 | 38.5714 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.572 | 18.8134 | 60.037 | 11.9995 | 38.5809 | 7.5602 | 59.9677 | 0 | 38.5806 | 25.4111 | 59.9966 | 18.0003
38.5991 | 19.3265 | 60.022 | 11.9995 | 38.5798 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.5803 | 18.813 | 60.037 | 11.9995 | 38.5892 | 7.5602 | 59.9677 | 0 | 38.589 | 25.3592 | 59.9965 | 18.0003
38.6075 | 19.3265 | 60.022 | 11.9995 | 38.5881 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.5886 | 18.813 | 60.037 | 11.9995 | 38.5975 | 7.5602 | 59.9677 | 0 | 38.5973 | 25.3592 | 59.9965 | 18.0003
38.6158 | 19.3265 | 60.0219 | 11.9995 | 38.5964 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.5969 | 18.813 | 60.037 | 11.9995 | 38.6058 | 7.5602 | 59.9678 | 0 | 38.6056 | 25.3592 | 59.9965 | 18.0003
38.6241 | 19.3265 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6048 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.6052 | 18.813 | 60.037 | 11.9995 | 38.6142 | 7.5602 | 59.9678 | 0 | 38.6139 | 25.3592 | 59.9965 | 18.0003
38.6325 | 19.328 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6131 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.6136 | 18.8122 | 60.037 | 11.9995 | 38.6226 | 7.5598 | 59.9678 | 0 | 38.6223 | 25.359 | 59.9964 | 18.0003
38.6408 | 19.328 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6214 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.6219 | 18.8122 | 60.037 | 11.9995 | 38.6309 | 7.5598 | 59.9678 | 0 | 38.6306 | 25.359 | 59.9964 | 18.0003
38.6491 | 19.328 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6297 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.6302 | 18.8122 | 60.037 | 11.9995 | 38.6392 | 7.5597 | 59.9679 | 0 | 38.6389 | 25.359 | 59.9964 | 18.0003
38.6575 | 19.328 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6381 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.6385 | 18.8122 | 60.037 | 11.9995 | 38.6475 | 7.5597 | 59.9679 | 0 | 38.6472 | 25.359 | 59.9964 | 18.0003
38.6658 | 19.328 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6464 | 7.4877 | 60.0496 | 0 | 38.6469 | 18.8091 | 60.037 | 11.9995 | 38.6559 | 7.5597 | 59.9679 | 0 | 38.6556 | 25.359 | 59.9963 | 18.0003
38.6741 | 19.328 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6547 | 7.4886 | 60.0497 | 0 | 38.6552 | 18.8091 | 60.037 | 11.9995 | 38.6642 | 7.5597 | 59.968 | 0 | 38.6639 | 25.359 | 59.9963 | 18.0003
38.6824 | 19.3287 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6631 | 7.4886 | 60.0497 | 0 | 38.6635 | 18.81 | 60.037 | 11.9995 | 38.6725 | 7.5593 | 59.968 | 0 | 38.6722 | 25.3567 | 59.9963 | 18.0003
38.6908 | 19.3287 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6714 | 7.4886 | 60.0497 | 0 | 38.6719 | 18.81 | 60.037 | 11.9995 | 38.6809 | 7.5593 | 59.9681 | 0 | 38.6807 | 25.3567 | 59.9963 | 18.0003
38.6991 | 19.3287 | 60.0219 | 11.9995 | 38.6797 | 7.4886 | 60.0497 | 0 | 38.6802 | 18.81 | 60.037 | 11.9995 | 38.6892 | 7.5593 | 59.9681 | 0 | 38.689 | 25.3539 | 59.9962 | 18.0003
38.7074 | 19.3287 | 60.0219 | 11.9995 | 38.688 | 7.4886 | 60.0497 | 0 | 38.6885 | 18.81 | 60.037 | 11.9995 | 38.6976 | 7.5593 | 59.9682 | 0 | 38.6973 | 25.3539 | 59.9962 | 18.0003
38.7158 | 19.3287 | 60.0218 | 11.9995 | 38.6964 | 7.4886 | 60.0497 | 0 | 38.6968 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7059 | 7.5598 | 59.9682 | 0 | 38.7056 | 25.3505 | 59.9962 | 18.0003
38.7241 | 19.3287 | 60.0218 | 11.9995 | 38.7047 | 7.4886 | 60.0497 | 0 | 38.7052 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7142 | 7.5598 | 59.9683 | 0 | 38.714 | 25.3505 | 59.9962 | 18.0003
38.7324 | 19.3324 | 60.0218 | 11.9995 | 38.713 | 7.4886 | 60.0497 | 0 | 38.7135 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7226 | 7.5598 | 59.9683 | 0 | 38.7223 | 25.3505 | 59.9961 | 18.0003
38.7408 | 19.3324 | 60.0218 | 11.9995 | 38.7213 | 7.4889 | 60.0497 | 0 | 38.7219 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7309 | 7.5598 | 59.9684 | 0 | 38.7306 | 25.3505 | 59.9961 | 18.0003
38.7491 | 19.3324 | 60.0218 | 11.9995 | 38.7297 | 7.4889 | 60.0497 | 0 | 38.7302 | 18.8119 | 60.037 | 11.9995 | 38.7393 | 7.5598 | 59.9684 | 0 | 38.7389 | 25.3271 | 59.9961 | 18.0003
38.7574 | 19.3324 | 60.0218 | 11.9995 | 38.738 | 7.4889 | 60.0497 | 0 | 38.7385 | 18.8119 | 60.037 | 11.9995 | 38.7476 | 7.5598 | 59.9685 | 0 | 38.7473 | 25.3271 | 59.9961 | 18.0003
38.7658 | 19.3318 | 60.0218 | 11.9995 | 38.7463 | 7.4889 | 60.0497 | 0 | 38.7468 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7559 | 7.5598 | 59.9685 | 0 | 38.7556 | 25.3284 | 59.996 | 18.0003
38.7741 | 19.3318 | 60.0218 | 11.9995 | 38.7546 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.7551 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7643 | 7.5598 | 59.9686 | 0 | 38.7639 | 25.3284 | 59.996 | 18.0003
38.7824 | 19.3318 | 60.0218 | 11.9995 | 38.763 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.7635 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7726 | 7.5598 | 59.9686 | 0 | 38.7722 | 25.3304 | 59.996 | 18.0003
38.7908 | 19.3318 | 60.0218 | 11.9995 | 38.7713 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.7718 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7809 | 7.5598 | 59.9687 | 0 | 38.7806 | 25.3304 | 59.996 | 18.0003
38.7991 | 19.3342 | 60.0218 | 11.9995 | 38.7796 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.7802 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7893 | 7.5605 | 59.9687 | 0 | 38.7889 | 25.3304 | 59.9959 | 18.0003
38.8074 | 19.3342 | 60.0218 | 11.9995 | 38.788 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.7885 | 18.8115 | 60.037 | 11.9995 | 38.7976 | 7.5605 | 59.9688 | 0 | 38.7972 | 25.3304 | 59.9959 | 18.0003
38.8158 | 19.3342 | 60.0217 | 11.9995 | 38.7963 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.7968 | 18.8107 | 60.037 | 11.9995 | 38.806 | 7.5613 | 59.9688 | 0 | 38.8057 | 25.3304 | 59.9959 | 18.0003
38.8241 | 19.3342 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8046 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.8051 | 18.8107 | 60.037 | 11.9995 | 38.8143 | 7.5613 | 59.9689 | 0 | 38.814 | 25.3304 | 59.9959 | 18.0003
38.8324 | 19.3342 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8129 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.8134 | 18.8111 | 60.037 | 11.9995 | 38.8226 | 7.5613 | 59.9689 | 0 | 38.8223 | 25.3289 | 59.9958 | 18.0003
38.8407 | 19.3342 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8213 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.8218 | 18.8111 | 60.037 | 11.9995 | 38.831 | 7.5613 | 59.969 | 0 | 38.8306 | 25.3289 | 59.9958 | 18.0003
38.849 | 19.3342 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8296 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.8301 | 18.8098 | 60.037 | 11.9995 | 38.8393 | 7.5613 | 59.969 | 0 | 38.839 | 25.3289 | 59.9958 | 18.0003
38.8574 | 19.3342 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8379 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.8384 | 18.8098 | 60.037 | 11.9995 | 38.8477 | 7.5613 | 59.9691 | 0 | 38.8473 | 25.3289 | 59.9958 | 18.0003
38.8657 | 19.3342 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8463 | 7.4889 | 60.0498 | 0 | 38.8467 | 18.8098 | 60.037 | 11.9995 | 38.856 | 7.5613 | 59.9691 | 0 | 38.8556 | 25.3096 | 59.9957 | 18.0003
38.874 | 19.3342 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8546 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.8551 | 18.8098 | 60.037 | 11.9995 | 38.8643 | 7.5613 | 59.9692 | 0 | 38.8639 | 25.3096 | 59.9957 | 18.0003
38.8824 | 19.3335 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8629 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.8634 | 18.8098 | 60.037 | 11.9995 | 38.8727 | 7.5613 | 59.9692 | 0 | 38.8723 | 25.3096 | 59.9957 | 18.0003
38.8907 | 19.3335 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8712 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.8718 | 18.8098 | 60.037 | 11.9995 | 38.881 | 7.5613 | 59.9693 | 0 | 38.8806 | 25.3096 | 59.9957 | 18.0003
38.899 | 19.3344 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8795 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.8801 | 18.8097 | 60.037 | 11.9995 | 38.8893 | 7.5615 | 59.9693 | 0 | 38.8889 | 25.3119 | 59.9956 | 18.0003
38.9074 | 19.3344 | 60.0217 | 11.9995 | 38.8879 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.8884 | 18.8097 | 60.037 | 11.9995 | 38.8976 | 7.5615 | 59.9694 | 0 | 38.8972 | 25.3119 | 59.9956 | 18.0003
38.9157 | 19.3344 | 60.0216 | 11.9995 | 38.8962 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.8967 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.906 | 7.5605 | 59.9694 | 0 | 38.9056 | 25.3119 | 59.9956 | 18.0003
38.924 | 19.3344 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9045 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.905 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.9144 | 7.5605 | 59.9695 | 0 | 38.9139 | 25.3119 | 59.9956 | 18.0003
38.9324 | 19.3344 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9129 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.9134 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.9227 | 7.5605 | 59.9695 | 0 | 38.9222 | 25.3138 | 59.9955 | 18.0003
38.9407 | 19.3344 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9212 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.9217 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.931 | 7.5605 | 59.9696 | 0 | 38.9307 | 25.3138 | 59.9955 | 18.0003
38.949 | 19.3344 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9295 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.9301 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.9393 | 7.56 | 59.9696 | 0 | 38.939 | 25.3154 | 59.9955 | 18.0003
38.9574 | 19.3344 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9378 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.9384 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.9477 | 7.56 | 59.9697 | 0 | 38.9473 | 25.3154 | 59.9955 | 18.0003
38.9657 | 19.3344 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9462 | 7.4889 | 60.0499 | 0 | 38.9467 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.9561 | 7.56 | 59.9697 | 0 | 38.9556 | 25.32 | 59.9954 | 18.0003
38.974 | 19.3344 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9545 | 7.4889 | 60.05 | 0 | 38.955 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.9644 | 7.56 | 59.9698 | 0 | 38.964 | 25.32 | 59.9954 | 18.0003
38.9823 | 19.3322 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9628 | 7.4889 | 60.05 | 0 | 38.9633 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.9727 | 7.56 | 59.9698 | 0 | 38.9723 | 25.32 | 59.9954 | 18.0003
38.9907 | 19.3322 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9712 | 7.4889 | 60.05 | 0 | 38.9717 | 18.8149 | 60.037 | 11.9995 | 38.981 | 7.56 | 59.9699 | 0 | 38.9806 | 25.32 | 59.9954 | 18.0003
38.999 | 19.3322 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9795 | 7.4889 | 60.05 | 0 | 38.98 | 18.815 | 60.037 | 11.9995 | 38.9894 | 7.56 | 59.9699 | 0 | 38.9889 | 25.3206 | 59.9953 | 18.0003
39.0073 | 19.3322 | 60.0216 | 11.9995 | 38.9878 | 7.3308 | 60.05 | 0 | 38.9883 | 18.815 | 60.037 | 11.9995 | 38.9977 | 7.56 | 59.97 | 0 | 38.9973 | 25.3206 | 59.9953 | 18.0003
39.0157 | 19.3316 | 60.0215 | 11.9995 | 38.9961 | 7.3308 | 60.05 | 0 | 38.9966 | 18.8146 | 60.037 | 11.9995 | 39.006 | 7.56 | 59.97 | 0 | 39.0056 | 25.3219 | 59.9953 | 18.0003
39.024 | 19.3316 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0045 | 7.3313 | 60.05 | 0 | 39.005 | 18.8146 | 60.037 | 11.9995 | 39.0144 | 7.56 | 59.9701 | 0 | 39.0139 | 25.3219 | 59.9953 | 18.0003
39.0323 | 19.3286 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0128 | 7.3313 | 60.05 | 0 | 39.0133 | 18.8138 | 60.037 | 11.9995 | 39.0227 | 7.56 | 59.9701 | 0 | 39.0222 | 25.3219 | 59.9952 | 18.0003
39.0407 | 19.3286 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0211 | 7.3313 | 60.05 | 0 | 39.0216 | 18.8138 | 60.037 | 11.9995 | 39.0311 | 7.56 | 59.9702 | 0 | 39.0306 | 25.3219 | 59.9952 | 18.0003
39.049 | 19.3286 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0294 | 7.3313 | 60.0499 | 0 | 39.03 | 18.8138 | 60.037 | 11.9995 | 39.0394 | 7.5609 | 59.9702 | 0 | 39.0389 | 25.3199 | 59.9952 | 18.0003
39.0573 | 19.3286 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0378 | 7.3313 | 60.0499 | 0 | 39.0383 | 18.8138 | 60.037 | 11.9995 | 39.0477 | 7.5609 | 59.9703 | 0 | 39.0472 | 25.3199 | 59.9952 | 18.0003
39.0657 | 19.3286 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0461 | 7.3313 | 60.0499 | 0 | 39.0466 | 18.8118 | 60.037 | 11.9995 | 39.0561 | 7.5609 | 59.9703 | 0 | 39.0557 | 25.3301 | 59.9951 | 18.0003
39.074 | 19.3286 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0544 | 7.3313 | 60.0499 | 0 | 39.0549 | 18.8118 | 60.037 | 11.9995 | 39.0644 | 7.5609 | 59.9704 | 0 | 39.064 | 25.3301 | 59.9951 | 18.0003
39.0823 | 19.2947 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0627 | 7.3313 | 60.0499 | 0 | 39.0633 | 18.8118 | 60.037 | 11.9995 | 39.0728 | 7.5601 | 59.9704 | 0 | 39.0723 | 25.3276 | 59.9951 | 18.0003
39.0906 | 19.2947 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0711 | 7.3313 | 60.0499 | 0 | 39.0716 | 18.8118 | 60.037 | 11.9995 | 39.0811 | 7.5601 | 59.9705 | 0 | 39.0806 | 25.3276 | 59.9951 | 18.0003
39.099 | 19.2947 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0794 | 7.3313 | 60.0498 | 0 | 39.08 | 18.8116 | 60.037 | 11.9995 | 39.0894 | 7.5601 | 59.9705 | 0 | 39.089 | 25.3276 | 59.995 | 18.0003
39.1073 | 19.2947 | 60.0215 | 11.9995 | 39.0877 | 7.3314 | 60.0498 | 0 | 39.0883 | 18.8116 | 60.037 | 11.9995 | 39.0978 | 7.5601 | 59.9706 | 0 | 39.0973 | 25.3276 | 59.995 | 18.0003
39.1156 | 19.2947 | 60.0214 | 11.9995 | 39.096 | 7.3314 | 60.0498 | 0 | 39.0966 | 18.8116 | 60.037 | 11.9995 | 39.1061 | 7.5601 | 59.9706 | 0 | 39.1056 | 25.328 | 59.995 | 18.0003
39.1239 | 19.2947 | 60.0214 | 11.9995 | 39.1044 | 7.3314 | 60.0498 | 0 | 39.1049 | 18.8116 | 60.037 | 11.9995 | 39.1144 | 7.5601 | 59.9707 | 0 | 39.1139 | 25.328 | 59.995 | 18.0003
39.1323 | 19.2988 | 60.0214 | 11.9995 | 39.1127 | 7.3314 | 60.0498 | 0 | 39.1132 | 18.7436 | 60.037 | 11.9995 | 39.1228 | 7.5601 | 59.9707 | 0 | 39.1223 | 25.328 | 59.9949 | 18.0003
39.1406 | 19.2988 | 60.0214 | 11.9995 | 39.121 | 7.3314 | 60.0498 | 0 | 39.1216 | 18.7436 | 60.037 | 11.9995 | 39.1311 | 7.5601 | 59.9708 | 0 | 39.1306 | 25.328 | 59.9949 | 18.0003
39.1489 | 19.2327 | 60.0214 | 11.9995 | 39.1294 | 7.3314 | 60.0497 | 0 | 39.1299 | 18.7436 | 60.037 | 11.9995 | 39.1395 | 7.5601 | 59.9708 | 0 | 39.1389 | 25.3187 | 59.9949 | 18.0003
39.1573 | 19.2327 | 60.0214 | 11.9995 | 39.1377 | 7.3314 | 60.0497 | 0 | 39.1382 | 18.7436 | 60.037 | 11.9995 | 39.1478 | 7.5601 | 59.9709 | 0 | 39.1472 | 25.3187 | 59.9949 | 18.0003
39.1656 | 19.2327 | 60.0214 | 11.9995 | 39.146 | 7.3314 | 60.0497 | 0 | 39.1465 | 18.7435 | 60.037 | 11.9995 | 39.1561 | 7.5601 | 59.9709 | 0 | 39.1556 | 25.2789 | 59.9948 | 18.0003
39.1739 | 19.2327 | 60.0214 | 11.9995 | 39.1544 | 7.3314 | 60.0497 | 0 | 39.1549 | 18.7435 | 60.037 | 11.9995 | 39.1645 | 7.5601 | 59.971 | 0 | 39.1639 | 25.2789 | 59.9948 | 18.0003
39.1823 | 19.2327 | 60.0214 | 11.9995 | 39.1627 | 7.3314 | 60.0497 | 0 | 39.1632 | 18.7435 | 60.037 | 11.9995 | 39.1728 | 7.5601 | 59.971 | 0 | 39.1722 | 25.2752 | 59.9948 | 18.0003
39.1906 | 19.2327 | 60.0214 | 11.9995 | 39.171 | 7.3314 | 60.0497 | 0 | 39.1715 | 18.7435 | 60.037 | 11.9995 | 39.1812 | 7.5601 | 59.9711 | 0 | 39.1807 | 25.2752 | 59.9948 | 18.0003
39.1989 | 19.1794 | 60.0214 | 11.9995 | 39.1793 | 7.3314 | 60.0496 | 0 | 39.1799 | 18.7435 | 60.037 | 11.9995 | 39.1895 | 7.5601 | 59.9711 | 0 | 39.189 | 25.2752 | 59.9947 | 18.0003
39.2073 | 19.1794 | 60.0214 | 11.9995 | 39.1877 | 7.3304 | 60.0496 | 0 | 39.1882 | 18.7435 | 60.037 | 11.9995 | 39.1978 | 7.5601 | 59.9712 | 0 | 39.1973 | 25.2752 | 59.9947 | 18.0003
39.2156 | 19.1794 | 60.0213 | 11.9995 | 39.196 | 7.3304 | 60.0496 | 0 | 39.1965 | 18.7434 | 60.037 | 11.9995 | 39.2062 | 7.5601 | 59.9712 | 0 | 39.2056 | 25.2792 | 59.9947 | 18.0003
39.2239 | 19.1794 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2043 | 7.3304 | 60.0496 | 0 | 39.2048 | 18.7434 | 60.037 | 11.9995 | 39.2145 | 7.5601 | 59.9713 | 0 | 39.214 | 25.2792 | 59.9947 | 18.0003
39.2323 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2126 | 7.3304 | 60.0496 | 0 | 39.2132 | 18.7434 | 60.037 | 11.9995 | 39.2228 | 7.5601 | 59.9713 | 0 | 39.2223 | 25.2792 | 59.9946 | 18.0003
39.2406 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2209 | 7.3304 | 60.0496 | 0 | 39.2215 | 18.7434 | 60.037 | 11.9995 | 39.2311 | 7.5601 | 59.9714 | 0 | 39.2306 | 25.2792 | 59.9946 | 18.0003
39.2489 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2293 | 7.3304 | 60.0495 | 0 | 39.2299 | 18.7434 | 60.037 | 11.9995 | 39.2395 | 7.5601 | 59.9714 | 0 | 39.2389 | 25.2792 | 59.9946 | 18.0003
39.2572 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2376 | 7.3304 | 60.0495 | 0 | 39.2382 | 18.7434 | 60.037 | 11.9995 | 39.2479 | 7.5601 | 59.9715 | 0 | 39.2473 | 25.2792 | 59.9946 | 18.0003
39.2656 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2459 | 7.3304 | 60.0495 | 0 | 39.2465 | 18.7412 | 60.037 | 11.9995 | 39.2562 | 7.5601 | 59.9715 | 0 | 39.2556 | 25.2597 | 59.9945 | 18.0003
39.2739 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2543 | 7.3304 | 60.0495 | 0 | 39.2548 | 18.7412 | 60.037 | 11.9995 | 39.2645 | 7.5601 | 59.9716 | 0 | 39.2639 | 25.2597 | 59.9945 | 18.0003
39.2822 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2626 | 7.3304 | 60.0495 | 0 | 39.2631 | 18.6894 | 60.037 | 11.9995 | 39.2728 | 7.5601 | 59.9716 | 0 | 39.2722 | 25.2529 | 59.9945 | 18.0003
39.2906 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2709 | 7.3304 | 60.0495 | 0 | 39.2715 | 18.6894 | 60.037 | 11.9995 | 39.2812 | 7.5601 | 59.9717 | 0 | 39.2806 | 25.2529 | 59.9945 | 18.0003
39.2989 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2792 | 7.3304 | 60.0494 | 0 | 39.2798 | 18.6894 | 60.037 | 11.9995 | 39.2896 | 7.5601 | 59.9717 | 0 | 39.2889 | 25.2529 | 59.9944 | 18.0003
39.3072 | 19.1748 | 60.0213 | 11.9995 | 39.2876 | 7.3304 | 60.0494 | 0 | 39.2881 | 18.6894 | 60.037 | 11.9995 | 39.2979 | 7.5601 | 59.9718 | 0 | 39.2972 | 25.2529 | 59.9944 | 18.0003
39.3155 | 19.1748 | 60.0212 | 11.9995 | 39.2959 | 7.3304 | 60.0494 | 0 | 39.2964 | 18.6893 | 60.037 | 11.9995 | 39.3062 | 7.5601 | 59.9718 | 0 | 39.3057 | 25.2529 | 59.9944 | 18.0003
39.3239 | 19.1748 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3042 | 7.3304 | 60.0494 | 0 | 39.3048 | 18.6893 | 60.037 | 11.9995 | 39.3145 | 7.5601 | 59.9719 | 0 | 39.314 | 25.2529 | 59.9944 | 18.0003
39.3322 | 19.1701 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3126 | 7.3304 | 60.0494 | 0 | 39.3131 | 18.6893 | 60.037 | 11.9995 | 39.3229 | 7.5601 | 59.9719 | 0 | 39.3223 | 25.2529 | 59.9943 | 18.0003
39.3405 | 19.1701 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3209 | 7.3304 | 60.0494 | 0 | 39.3214 | 18.6893 | 60.037 | 11.9995 | 39.3312 | 7.5601 | 59.972 | 0 | 39.3306 | 25.2529 | 59.9943 | 18.0003
39.3489 | 19.1676 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3292 | 7.3304 | 60.0493 | 0 | 39.3298 | 18.6904 | 60.037 | 11.9995 | 39.3395 | 7.5601 | 59.972 | 0 | 39.339 | 25.2678 | 59.9943 | 18.0003
39.3572 | 19.1676 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3375 | 7.3304 | 60.0493 | 0 | 39.3381 | 18.6904 | 60.037 | 11.9995 | 39.3479 | 7.5601 | 59.9721 | 0 | 39.3473 | 25.2678 | 59.9943 | 18.0003
39.3655 | 19.163 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3459 | 7.3304 | 60.0493 | 0 | 39.3464 | 18.6904 | 60.037 | 11.9995 | 39.3562 | 7.5601 | 59.9721 | 0 | 39.3556 | 25.2678 | 59.9942 | 18.0003
39.3739 | 19.163 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3542 | 7.3304 | 60.0493 | 0 | 39.3547 | 18.6904 | 60.037 | 11.9995 | 39.3646 | 7.5601 | 59.9722 | 0 | 39.3639 | 25.2678 | 59.9942 | 18.0003
39.3822 | 19.163 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3625 | 7.3304 | 60.0493 | 0 | 39.3631 | 18.6919 | 60.037 | 11.9995 | 39.3729 | 7.5601 | 59.9722 | 0 | 39.3723 | 25.2678 | 59.9942 | 18.0003
39.3905 | 19.163 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3708 | 7.3296 | 60.0493 | 0 | 39.3714 | 18.6919 | 60.037 | 11.9995 | 39.3812 | 7.5601 | 59.9723 | 0 | 39.3806 | 25.2678 | 59.9942 | 18.0003
39.3988 | 19.163 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3792 | 7.3296 | 60.0492 | 0 | 39.3798 | 18.6919 | 60.037 | 11.9995 | 39.3896 | 7.5601 | 59.9723 | 0 | 39.3889 | 25.2678 | 59.9941 | 18.0003
39.4072 | 19.163 | 60.0212 | 11.9995 | 39.3875 | 7.3296 | 60.0492 | 0 | 39.3881 | 18.6919 | 60.0371 | 11.9995 | 39.3979 | 7.5601 | 59.9724 | 0 | 39.3973 | 25.2678 | 59.9941 | 18.0003
39.4155 | 19.163 | 60.0211 | 11.9995 | 39.3958 | 7.3296 | 60.0492 | 0 | 39.3964 | 18.6961 | 60.0371 | 11.9995 | 39.4062 | 7.5601 | 59.9724 | 0 | 39.4056 | 25.265 | 59.9941 | 18.0003
39.4238 | 19.163 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4041 | 7.3296 | 60.0492 | 0 | 39.4047 | 18.6961 | 60.0371 | 11.9995 | 39.4146 | 7.5601 | 59.9725 | 0 | 39.4139 | 25.265 | 59.9941 | 18.0003
39.4322 | 19.163 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4125 | 7.3296 | 60.0492 | 0 | 39.413 | 18.6961 | 60.0371 | 11.9995 | 39.4229 | 7.5601 | 59.9725 | 0 | 39.4222 | 25.2691 | 59.994 | 18.0003
39.4405 | 19.163 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4208 | 7.3296 | 60.0492 | 0 | 39.4214 | 18.6961 | 60.0371 | 11.9995 | 39.4313 | 7.5601 | 59.9726 | 0 | 39.4307 | 25.2691 | 59.994 | 18.0003
39.4488 | 19.163 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4291 | 7.3296 | 60.0491 | 0 | 39.4297 | 18.6673 | 60.0371 | 11.9995 | 39.4396 | 7.4286 | 59.9726 | 0 | 39.439 | 25.2691 | 59.994 | 18.0003
39.4572 | 19.163 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4375 | 7.3296 | 60.0491 | 0 | 39.438 | 18.6673 | 60.0372 | 11.9995 | 39.4479 | 7.4286 | 59.9727 | 0 | 39.4473 | 25.2691 | 59.994 | 18.0003
39.4655 | 19.165 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4458 | 7.3296 | 60.0491 | 0 | 39.4464 | 18.6673 | 60.0372 | 11.9995 | 39.4563 | 7.4286 | 59.9727 | 0 | 39.4556 | 25.2691 | 59.994 | 18.0003
39.4738 | 19.165 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4541 | 7.3296 | 60.0491 | 0 | 39.4547 | 18.6673 | 60.0372 | 11.9995 | 39.4646 | 7.4286 | 59.9728 | 0 | 39.464 | 25.2691 | 59.994 | 18.0003
39.4822 | 19.165 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4624 | 7.3296 | 60.0491 | 0 | 39.463 | 18.6673 | 60.0372 | 11.9995 | 39.473 | 7.4286 | 59.9728 | 0 | 39.4723 | 25.2686 | 59.994 | 18.0003
39.4905 | 19.165 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4708 | 7.3296 | 60.0491 | 0 | 39.4713 | 18.6673 | 60.0372 | 11.9995 | 39.4813 | 7.4286 | 59.9729 | 0 | 39.4806 | 25.2686 | 59.994 | 18.0003
39.4988 | 19.1654 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4791 | 7.3296 | 60.049 | 0 | 39.4797 | 18.6673 | 60.0372 | 11.9995 | 39.4896 | 7.4286 | 59.9729 | 0 | 39.4889 | 25.2672 | 59.9941 | 18.0003
39.5072 | 19.1654 | 60.0211 | 11.9995 | 39.4874 | 7.3296 | 60.049 | 0 | 39.488 | 18.6673 | 60.0373 | 11.9995 | 39.498 | 7.4286 | 59.973 | 0 | 39.4973 | 25.2672 | 59.9941 | 18.0003
39.5155 | 19.1654 | 60.021 | 11.9995 | 39.4958 | 7.3296 | 60.049 | 0 | 39.4963 | 18.6673 | 60.0373 | 11.9995 | 39.5063 | 7.4286 | 59.973 | 0 | 39.5056 | 25.2672 | 59.9941 | 18.0003
39.5238 | 19.1654 | 60.021 | 11.9995 | 39.5041 | 7.3296 | 60.049 | 0 | 39.5046 | 18.6673 | 60.0373 | 11.9995 | 39.5146 | 7.4286 | 59.9731 | 0 | 39.5139 | 25.2672 | 59.9941 | 18.0003
39.5322 | 19.1654 | 60.021 | 11.9995 | 39.5124 | 7.3296 | 60.049 | 0 | 39.513 | 18.6646 | 60.0373 | 11.9995 | 39.5229 | 7.4286 | 59.9731 | 0 | 39.5223 | 25.2672 | 59.9941 | 18.0003
39.5405 | 19.1654 | 60.021 | 11.9995 | 39.5207 | 7.3296 | 60.049 | 0 | 39.5213 | 18.6646 | 60.0373 | 11.9995 | 39.5313 | 7.4286 | 59.9732 | 0 | 39.5306 | 25.2672 | 59.9941 | 18.0003
39.5488 | 19.1654 | 60.021 | 11.9995 | 39.5291 | 7.3296 | 60.0489 | 0 | 39.5297 | 18.6645 | 60.0373 | 11.9995 | 39.5397 | 7.4286 | 59.9732 | 0 | 39.5389 | 25.2454 | 59.9941 | 18.0003
39.5571 | 19.1654 | 60.021 | 11.9995 | 39.5374 | 7.3297 | 60.0489 | 0 | 39.538 | 18.6645 | 60.0374 | 11.9995 | 39.548 | 7.4286 | 59.9733 | 0 | 39.5472 | 25.2454 | 59.9941 | 18.0003
39.5654 | 19.1654 | 60.021 | 11.9995 | 39.5457 | 7.3297 | 60.0489 | 0 | 39.5463 | 18.6623 | 60.0374 | 11.9995 | 39.5563 | 7.4286 | 59.9733 | 0 | 39.5557 | 25.2447 | 59.9941 | 18.0003
39.5738 | 19.1654 | 60.021 | 11.9995 | 39.554 | 7.3297 | 60.0489 | 0 | 39.5546 | 18.6623 | 60.0374 | 11.9995 | 39.5646 | 7.4286 | 59.9734 | 0 | 39.564 | 25.2447 | 59.9941 | 18.0003
39.5821 | 19.1687 | 60.021 | 11.9995 | 39.5624 | 7.3297 | 60.0489 | 0 | 39.5629 | 18.6623 | 60.0374 | 11.9995 | 39.573 | 7.4286 | 59.9734 | 0 | 39.5723 | 25.243 | 59.9941 | 18.0003
39.5904 | 19.1687 | 60.021 | 11.9995 | 39.5707 | 7.3297 | 60.0489 | 0 | 39.5713 | 18.6623 | 60.0374 | 11.9995 | 39.5814 | 7.4286 | 59.9735 | 0 | 39.5806 | 25.243 | 59.9941 | 18.0003
39.5988 | 19.1738 | 60.021 | 11.9995 | 39.579 | 7.3297 | 60.0488 | 0 | 39.5796 | 18.6623 | 60.0374 | 11.9995 | 39.5897 | 7.4286 | 59.9735 | 0 | 39.589 | 25.243 | 59.9942 | 18.0003
39.6071 | 19.1738 | 60.021 | 11.9995 | 39.5873 | 7.3297 | 60.0488 | 0 | 39.588 | 18.6623 | 60.0375 | 11.9995 | 39.598 | 7.4286 | 59.9736 | 0 | 39.5973 | 25.243 | 59.9942 | 18.0003
39.6154 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.5957 | 7.3297 | 60.0488 | 0 | 39.5963 | 18.6623 | 60.0375 | 11.9995 | 39.6063 | 7.4286 | 59.9736 | 0 | 39.6056 | 25.243 | 59.9942 | 18.0003
39.6238 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.604 | 7.3297 | 60.0488 | 0 | 39.6046 | 18.6623 | 60.0375 | 11.9995 | 39.6147 | 7.4286 | 59.9737 | 0 | 39.6139 | 25.243 | 59.9942 | 18.0003
39.6321 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.6123 | 7.3297 | 60.0488 | 0 | 39.6129 | 18.6623 | 60.0375 | 11.9995 | 39.623 | 7.4286 | 59.9737 | 0 | 39.6223 | 25.2399 | 59.9942 | 18.0003
39.6404 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.6207 | 7.3297 | 60.0488 | 0 | 39.6212 | 18.6623 | 60.0375 | 11.9995 | 39.6313 | 7.4286 | 59.9738 | 0 | 39.6306 | 25.2399 | 59.9942 | 18.0003
39.6488 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.629 | 7.3297 | 60.0487 | 0 | 39.6296 | 18.6623 | 60.0375 | 11.9995 | 39.6397 | 7.4286 | 59.9738 | 0 | 39.6389 | 25.242 | 59.9942 | 18.0003
39.6571 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.6373 | 7.3297 | 60.0487 | 0 | 39.6379 | 18.6623 | 60.0376 | 11.9995 | 39.648 | 7.4286 | 59.9739 | 0 | 39.6473 | 25.242 | 59.9942 | 18.0003
39.6654 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.6456 | 7.3297 | 60.0487 | 0 | 39.6462 | 18.6623 | 60.0376 | 11.9995 | 39.6564 | 7.4286 | 59.9739 | 0 | 39.6556 | 25.2296 | 59.9942 | 18.0003
39.6738 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.654 | 7.3297 | 60.0487 | 0 | 39.6545 | 18.6623 | 60.0376 | 11.9995 | 39.6647 | 7.4286 | 59.974 | 0 | 39.6639 | 25.2296 | 59.9942 | 18.0003
39.6821 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.6623 | 7.3297 | 60.0487 | 0 | 39.6629 | 18.6637 | 60.0376 | 11.9995 | 39.673 | 7.4301 | 59.974 | 0 | 39.6722 | 25.2296 | 59.9942 | 18.0003
39.6904 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.6706 | 7.3297 | 60.0487 | 0 | 39.6712 | 18.6637 | 60.0376 | 11.9995 | 39.6814 | 7.4301 | 59.9741 | 0 | 39.6807 | 25.2296 | 59.9942 | 18.0003
39.6987 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.679 | 7.3297 | 60.0486 | 0 | 39.6795 | 18.6637 | 60.0376 | 11.9995 | 39.6897 | 7.4305 | 59.9741 | 0 | 39.689 | 25.2311 | 59.9943 | 18.0003
39.7071 | 19.1738 | 60.0209 | 11.9995 | 39.6873 | 7.3297 | 60.0486 | 0 | 39.6879 | 18.6637 | 60.0377 | 11.9995 | 39.6981 | 7.4305 | 59.9741 | 0 | 39.6973 | 25.2311 | 59.9943 | 18.0003
39.7154 | 19.1757 | 60.0208 | 11.9995 | 39.6956 | 7.3297 | 60.0486 | 0 | 39.6962 | 18.6637 | 60.0377 | 11.9995 | 39.7064 | 7.4305 | 59.9742 | 0 | 39.7056 | 25.2289 | 59.9943 | 18.0003
39.7237 | 19.1757 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7039 | 7.3291 | 60.0486 | 0 | 39.7045 | 18.6637 | 60.0377 | 11.9995 | 39.7147 | 7.4305 | 59.9742 | 0 | 39.714 | 25.2289 | 59.9943 | 18.0003
39.7321 | 19.1791 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7122 | 7.3291 | 60.0486 | 0 | 39.7128 | 18.6637 | 60.0377 | 11.9995 | 39.7231 | 7.4305 | 59.9742 | 0 | 39.7223 | 25.2256 | 59.9943 | 18.0003
39.7404 | 19.1791 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7206 | 7.3291 | 60.0486 | 0 | 39.7212 | 18.6637 | 60.0377 | 11.9995 | 39.7314 | 7.4305 | 59.9743 | 0 | 39.7306 | 25.2256 | 59.9943 | 18.0003
39.7487 | 19.181 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7289 | 7.3291 | 60.0485 | 0 | 39.7295 | 18.6637 | 60.0377 | 11.9995 | 39.7397 | 7.4305 | 59.9743 | 0 | 39.7389 | 25.2256 | 59.9943 | 18.0003
39.7571 | 19.181 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7372 | 7.3291 | 60.0485 | 0 | 39.7379 | 18.6637 | 60.0378 | 11.9995 | 39.7481 | 7.4305 | 59.9743 | 0 | 39.7473 | 25.2256 | 59.9943 | 18.0003
39.7654 | 19.181 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7456 | 7.3291 | 60.0485 | 0 | 39.7462 | 18.6637 | 60.0378 | 11.9995 | 39.7564 | 7.4306 | 59.9744 | 0 | 39.7556 | 25.2237 | 59.9943 | 18.0003
39.7737 | 19.181 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7539 | 7.3291 | 60.0485 | 0 | 39.7545 | 18.6637 | 60.0378 | 11.9995 | 39.7648 | 7.4306 | 59.9744 | 0 | 39.7639 | 25.2237 | 59.9943 | 18.0003
39.782 | 19.181 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7622 | 7.3291 | 60.0485 | 0 | 39.7628 | 18.6637 | 60.0378 | 11.9995 | 39.7731 | 7.4306 | 59.9744 | 0 | 39.7723 | 25.2302 | 59.9943 | 18.0003
39.7904 | 19.181 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7705 | 7.2159 | 60.0485 | 0 | 39.7711 | 18.6637 | 60.0378 | 11.9995 | 39.7814 | 7.4306 | 59.9745 | 0 | 39.7806 | 25.2302 | 59.9943 | 18.0003
39.7987 | 19.181 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7789 | 7.2159 | 60.0484 | 0 | 39.7795 | 18.6637 | 60.0378 | 11.9995 | 39.7898 | 7.4306 | 59.9745 | 0 | 39.7889 | 25.2302 | 59.9944 | 18.0003
39.807 | 19.181 | 60.0208 | 11.9995 | 39.7872 | 7.2159 | 60.0484 | 0 | 39.7878 | 18.6637 | 60.0379 | 11.9995 | 39.7981 | 7.4306 | 59.9745 | 0 | 39.7972 | 25.2302 | 59.9944 | 18.0003
39.8154 | 19.181 | 60.0207 | 11.9995 | 39.7955 | 7.2159 | 60.0484 | 0 | 39.7961 | 18.6637 | 60.0379 | 11.9995 | 39.8065 | 7.4306 | 59.9746 | 0 | 39.8057 | 25.2357 | 59.9944 | 18.0003
39.8237 | 19.181 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8039 | 7.2159 | 60.0484 | 0 | 39.8044 | 18.6637 | 60.0379 | 11.9995 | 39.8148 | 7.4306 | 59.9746 | 0 | 39.814 | 25.2357 | 59.9944 | 18.0003
39.832 | 19.181 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8122 | 7.2159 | 60.0484 | 0 | 39.8128 | 18.6628 | 60.0379 | 11.9995 | 39.8231 | 7.4306 | 59.9746 | 0 | 39.8223 | 25.2357 | 59.9944 | 18.0003
39.8403 | 19.181 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8205 | 7.2159 | 60.0484 | 0 | 39.8211 | 18.6628 | 60.0379 | 11.9995 | 39.8315 | 7.4306 | 59.9747 | 0 | 39.8306 | 25.2357 | 59.9944 | 18.0003
39.8487 | 19.181 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8288 | 7.2159 | 60.0483 | 0 | 39.8294 | 18.6628 | 60.0379 | 11.9995 | 39.8398 | 7.4306 | 59.9747 | 0 | 39.839 | 25.2387 | 59.9944 | 18.0003
39.857 | 19.181 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8372 | 7.2159 | 60.0483 | 0 | 39.8378 | 18.6628 | 60.038 | 11.9995 | 39.8481 | 7.4306 | 59.9747 | 0 | 39.8473 | 25.2387 | 59.9944 | 18.0003
39.8653 | 19.181 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8455 | 7.2159 | 60.0483 | 0 | 39.8461 | 18.6634 | 60.038 | 11.9995 | 39.8564 | 7.4303 | 59.9748 | 0 | 39.8556 | 25.2387 | 59.9944 | 18.0003
39.8737 | 19.181 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8538 | 7.2159 | 60.0483 | 0 | 39.8544 | 18.6634 | 60.038 | 11.9995 | 39.8648 | 7.4303 | 59.9748 | 0 | 39.8639 | 25.2387 | 59.9944 | 18.0003
39.882 | 19.1782 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8622 | 7.2159 | 60.0483 | 0 | 39.8627 | 18.6611 | 60.038 | 11.9995 | 39.8732 | 7.4303 | 59.9748 | 0 | 39.8723 | 25.2387 | 59.9944 | 18.0003
39.8903 | 19.1782 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8705 | 7.2159 | 60.0483 | 0 | 39.8711 | 18.6611 | 60.038 | 11.9995 | 39.8815 | 7.4303 | 59.9749 | 0 | 39.8806 | 25.2387 | 59.9944 | 18.0003
39.8987 | 19.1759 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8788 | 7.2159 | 60.0482 | 0 | 39.8794 | 18.6611 | 60.038 | 11.9995 | 39.8898 | 7.4303 | 59.9749 | 0 | 39.8889 | 25.2374 | 59.9945 | 18.0003
39.907 | 19.1759 | 60.0207 | 11.9995 | 39.8871 | 7.2159 | 60.0482 | 0 | 39.8878 | 18.6611 | 60.0381 | 11.9995 | 39.8981 | 7.4303 | 59.9749 | 0 | 39.8973 | 25.2374 | 59.9945 | 18.0003
39.9153 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.8954 | 7.2159 | 60.0482 | 0 | 39.8961 | 18.6611 | 60.0381 | 11.9995 | 39.9065 | 7.4293 | 59.975 | 0 | 39.9056 | 25.2356 | 59.9945 | 18.0003
39.9237 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9038 | 7.2159 | 60.0482 | 0 | 39.9044 | 18.6611 | 60.0381 | 11.9995 | 39.9149 | 7.4293 | 59.975 | 0 | 39.9139 | 25.2356 | 59.9945 | 18.0003
39.932 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9121 | 7.2159 | 60.0482 | 0 | 39.9127 | 18.6611 | 60.0381 | 11.9995 | 39.9232 | 7.4293 | 59.975 | 0 | 39.9222 | 25.2334 | 59.9945 | 18.0003
39.9403 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9204 | 7.2159 | 60.0482 | 0 | 39.921 | 18.6611 | 60.0381 | 11.9995 | 39.9315 | 7.4293 | 59.9751 | 0 | 39.9307 | 25.2334 | 59.9945 | 18.0003
39.9487 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9287 | 7.2159 | 60.0481 | 0 | 39.9294 | 18.6611 | 60.0381 | 11.9995 | 39.9398 | 7.4293 | 59.9751 | 0 | 39.939 | 25.2334 | 59.9945 | 18.0003
39.957 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9371 | 7.2159 | 60.0481 | 0 | 39.9377 | 18.6611 | 60.0382 | 11.9995 | 39.9482 | 7.4293 | 59.9751 | 0 | 39.9473 | 25.2334 | 59.9945 | 18.0003
39.9653 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9454 | 7.2159 | 60.0481 | 0 | 39.946 | 18.6611 | 60.0382 | 11.9995 | 39.9565 | 7.4293 | 59.9752 | 0 | 39.9556 | 25.2321 | 59.9945 | 18.0003
39.9736 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9537 | 7.2159 | 60.0481 | 0 | 39.9543 | 18.6611 | 60.0382 | 11.9995 | 39.9648 | 7.4293 | 59.9752 | 0 | 39.964 | 25.2321 | 59.9945 | 18.0003
39.982 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9621 | 7.2159 | 60.0481 | 0 | 39.9627 | 18.6611 | 60.0382 | 11.9995 | 39.9732 | 7.4293 | 59.9752 | 0 | 39.9723 | 25.2302 | 59.9945 | 18.0003
39.9903 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9704 | 7.2159 | 60.0481 | 0 | 39.971 | 18.6611 | 60.0382 | 11.9995 | 39.9815 | 7.4293 | 59.9753 | 0 | 39.9806 | 25.2302 | 59.9945 | 18.0003
39.9986 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.9787 | 7.2159 | 60.048 | 0 | 39.9793 | 18.661 | 60.0382 | 11.9995 | 39.9899 | 7.4313 | 59.9753 | 0 | 39.9889 | 25.228 | 59.9946 | 18.0003
40.0069 | 19.1759 | 60.0206 | 11.9995 | 39.987 | 7.2159 | 60.048 | 0 | 39.9877 | 18.661 | 60.0383 | 11.9995 | 39.9982 | 7.4313 | 59.9753 | 0 | 39.9973 | 25.228 | 59.9946 | 18.0003
40.0153 | 19.1759 | 60.0205 | 11.9995 | 39.9954 | 7.2159 | 60.048 | 0 | 39.996 | 18.6621 | 60.0383 | 11.9995 | 40.0065 | 7.4313 | 59.9754 | 0 | 40.0056 | 25.228 | 59.9946 | 18.0003
40.0236 | 19.1759 | 60.0205 | 11.9995 | 40.0037 | 7.2159 | 60.048 | 0 | 40.0043 | 18.6621 | 60.0383 | 11.9995 | 40.0149 | 7.4313 | 59.9754 | 0 | 40.0139 | 25.228 | 59.9946 | 18.0003
40.0319 | 19.1686 | 60.0205 | 11.9995 | 40.012 | 7.2159 | 60.048 | 0 | 40.0126 | 18.6621 | 60.0383 | 11.9995 | 40.0232 | 7.4313 | 59.9754 | 0 | 40.0223 | 25.1392 | 59.9946 | 18.0003
40.0403 | 19.1686 | 60.0205 | 11.9995 | 40.0204 | 7.2159 | 60.048 | 0 | 40.021 | 18.6621 | 60.0383 | 11.9995 | 40.0316 | 7.4313 | 59.9755 | 0 | 40.0306 | 25.1392 | 59.9946 | 18.0003
40.0486 | 19.1686 | 60.0205 | 11.9995 | 40.0287 | 7.2159 | 60.0479 | 0 | 40.0293 | 18.6621 | 60.0383 | 11.9995 | 40.0399 | 7.4322 | 59.9755 | 0 | 40.0389 | 25.0968 | 59.9946 | 18.0003
40.0569 | 19.1686 | 60.0205 | 11.9995 | 40.037 | 7.2159 | 60.0479 | 0 | 40.0377 | 18.6621 | 60.0384 | 11.9995 | 40.0482 | 7.4322 | 59.9755 | 0 | 40.0472 | 25.0968 | 59.9946 | 18.0003
40.0653 | 19.1639 | 60.0205 | 11.9995 | 40.0453 | 7.2159 | 60.0479 | 0 | 40.046 | 18.6638 | 60.0384 | 11.9995 | 40.0566 | 7.4322 | 59.9756 | 0 | 40.0557 | 25.0966 | 59.9946 | 18.0003
40.0736 | 19.1639 | 60.0205 | 11.9995 | 40.0536 | 7.2159 | 60.0479 | 0 | 40.0543 | 18.6638 | 60.0384 | 11.9995 | 40.0649 | 7.4322 | 59.9756 | 0 | 40.064 | 25.0966 | 59.9946 | 18.0003
40.0819 | 19.1639 | 60.0205 | 11.9995 | 40.062 | 7.2159 | 60.0479 | 0 | 40.0626 | 18.6638 | 60.0384 | 11.9995 | 40.0732 | 7.4329 | 59.9756 | 0 | 40.0723 | 25.0966 | 59.9946 | 18.0003
40.0903 | 19.1639 | 60.0205 | 11.9995 | 40.0703 | 7.2159 | 60.0479 | 0 | 40.0709 | 18.6638 | 60.0384 | 11.9995 | 40.0816 | 7.4329 | 59.9757 | 0 | 40.0806 | 25.0966 | 59.9946 | 18.0003
40.0986 | 19.1639 | 60.0205 | 11.9995 | 40.0786 | 7.2159 | 60.0478 | 0 | 40.0793 | 18.6638 | 60.0384 | 11.9995 | 40.0899 | 7.4332 | 59.9757 | 0 | 40.089 | 25.0966 | 59.9947 | 18.0003
40.1069 | 19.1639 | 60.0205 | 11.9995 | 40.087 | 7.2159 | 60.0478 | 0 | 40.0876 | 18.6638 | 60.0385 | 11.9995 | 40.0983 | 7.4332 | 59.9757 | 0 | 40.0973 | 25.0966 | 59.9947 | 18.0003
40.1152 | 19.1638 | 60.0204 | 11.9995 | 40.0953 | 7.2159 | 60.0478 | 0 | 40.0959 | 18.6638 | 60.0385 | 11.9995 | 40.1066 | 7.4332 | 59.9758 | 0 | 40.1056 | 25.0949 | 59.9947 | 18.0003
40.1236 | 19.1638 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1036 | 7.2159 | 60.0478 | 0 | 40.1042 | 18.6638 | 60.0385 | 11.9995 | 40.1149 | 7.4332 | 59.9758 | 0 | 40.1139 | 25.0949 | 59.9947 | 18.0003
40.1319 | 19.1196 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1119 | 7.2159 | 60.0478 | 0 | 40.1126 | 18.6638 | 60.0385 | 11.9995 | 40.1233 | 7.4332 | 59.9758 | 0 | 40.1223 | 25.0898 | 59.9947 | 18.0003
40.1402 | 19.1196 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1203 | 7.2159 | 60.0478 | 0 | 40.1209 | 18.6638 | 60.0385 | 11.9995 | 40.1316 | 7.4332 | 59.9759 | 0 | 40.1306 | 25.0898 | 59.9947 | 18.0003
40.1486 | 19.1196 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1286 | 7.2159 | 60.0477 | 0 | 40.1292 | 18.6651 | 60.0385 | 11.9995 | 40.14 | 7.433 | 59.9759 | 0 | 40.1389 | 25.0898 | 59.9947 | 18.0003
40.1569 | 19.1196 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1369 | 7.2159 | 60.0477 | 0 | 40.1376 | 18.6651 | 60.0386 | 11.9995 | 40.1483 | 7.433 | 59.9759 | 0 | 40.1473 | 25.0898 | 59.9947 | 18.0003
40.1652 | 19.1197 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1453 | 7.2159 | 60.0477 | 0 | 40.1459 | 18.6654 | 60.0386 | 11.9995 | 40.1566 | 7.4335 | 59.976 | 0 | 40.1556 | 25.0898 | 59.9947 | 18.0003
40.1736 | 19.1197 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1536 | 7.2159 | 60.0477 | 0 | 40.1542 | 18.6654 | 60.0386 | 11.9995 | 40.165 | 7.4335 | 59.976 | 0 | 40.1639 | 25.0898 | 59.9947 | 18.0003
40.1819 | 19.0787 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1619 | 7.2159 | 60.0477 | 0 | 40.1625 | 18.6654 | 60.0386 | 11.9995 | 40.1733 | 7.4333 | 59.976 | 0 | 40.1722 | 25.0921 | 59.9947 | 18.0003
40.1902 | 19.0787 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1702 | 7.2159 | 60.0477 | 0 | 40.1709 | 18.6654 | 60.0386 | 11.9995 | 40.1816 | 7.4333 | 59.9761 | 0 | 40.1807 | 25.0921 | 59.9947 | 18.0003
40.1986 | 19.0787 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1786 | 7.2159 | 60.0476 | 0 | 40.1792 | 18.6654 | 60.0386 | 11.9995 | 40.1899 | 7.4333 | 59.9761 | 0 | 40.189 | 25.102 | 59.9948 | 18.0003
40.2069 | 19.0787 | 60.0204 | 11.9995 | 40.1869 | 7.2159 | 60.0476 | 0 | 40.1876 | 18.6654 | 60.0387 | 11.9995 | 40.1983 | 7.4333 | 59.9761 | 0 | 40.1973 | 25.102 | 59.9948 | 18.0003
40.2152 | 19.0811 | 60.0203 | 11.9995 | 40.1952 | 7.2159 | 60.0476 | 0 | 40.1959 | 18.6654 | 60.0387 | 11.9995 | 40.2067 | 7.4333 | 59.9762 | 0 | 40.2056 | 25.102 | 59.9948 | 18.0003
40.2236 | 19.0811 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2036 | 7.2159 | 60.0476 | 0 | 40.2042 | 18.6654 | 60.0387 | 11.9995 | 40.215 | 7.4333 | 59.9762 | 0 | 40.214 | 25.102 | 59.9948 | 18.0003
40.2319 | 19.0511 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2119 | 7.2159 | 60.0476 | 0 | 40.2125 | 18.6649 | 60.0387 | 11.9995 | 40.2233 | 7.4326 | 59.9762 | 0 | 40.2223 | 25.102 | 59.9948 | 18.0003
40.2402 | 19.0511 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2202 | 7.2159 | 60.0476 | 0 | 40.2208 | 18.6649 | 60.0387 | 11.9995 | 40.2316 | 7.4326 | 59.9763 | 0 | 40.2306 | 25.102 | 59.9948 | 18.0003
40.2485 | 19.0491 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2285 | 7.2159 | 60.0475 | 0 | 40.2292 | 18.6649 | 60.0387 | 11.9995 | 40.24 | 7.4319 | 59.9763 | 0 | 40.239 | 25.102 | 59.9948 | 18.0003
40.2569 | 19.0491 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2368 | 7.2159 | 60.0475 | 0 | 40.2375 | 18.6649 | 60.0388 | 11.9995 | 40.2484 | 7.4319 | 59.9763 | 0 | 40.2473 | 25.102 | 59.9948 | 18.0003
40.2652 | 19.0491 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2452 | 7.2159 | 60.0475 | 0 | 40.2458 | 18.6649 | 60.0388 | 11.9995 | 40.2567 | 7.3008 | 59.9764 | 0 | 40.2556 | 25.0929 | 59.9948 | 18.0003
40.2735 | 19.0491 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2535 | 7.2159 | 60.0475 | 0 | 40.2542 | 18.6649 | 60.0388 | 11.9995 | 40.265 | 7.3008 | 59.9764 | 0 | 40.2639 | 25.0929 | 59.9948 | 18.0003
40.2818 | 19.0511 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2618 | 7.2159 | 60.0475 | 0 | 40.2625 | 18.6649 | 60.0388 | 11.9995 | 40.2733 | 7.3008 | 59.9764 | 0 | 40.2723 | 25.0923 | 59.9948 | 18.0003
40.2902 | 19.0511 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2702 | 7.2159 | 60.0475 | 0 | 40.2708 | 18.6649 | 60.0388 | 11.9995 | 40.2817 | 7.3008 | 59.9765 | 0 | 40.2806 | 25.0923 | 59.9948 | 18.0003
40.2985 | 19.0511 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2785 | 7.2159 | 60.0474 | 0 | 40.2791 | 18.6649 | 60.0388 | 11.9995 | 40.29 | 7.3008 | 59.9765 | 0 | 40.2889 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3068 | 19.0511 | 60.0203 | 11.9995 | 40.2868 | 7.2159 | 60.0474 | 0 | 40.2875 | 18.6649 | 60.0389 | 11.9995 | 40.2983 | 7.3008 | 59.9765 | 0 | 40.2972 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3152 | 19.0486 | 60.0202 | 11.9995 | 40.2951 | 7.2159 | 60.0474 | 0 | 40.2958 | 18.5629 | 60.0389 | 11.9995 | 40.3067 | 7.3008 | 59.9766 | 0 | 40.3057 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3235 | 19.0486 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3035 | 7.2159 | 60.0474 | 0 | 40.3041 | 18.5629 | 60.0389 | 11.9995 | 40.315 | 7.3008 | 59.9766 | 0 | 40.314 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3318 | 19.0486 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3118 | 7.2159 | 60.0474 | 0 | 40.3124 | 18.5629 | 60.0389 | 11.9995 | 40.3234 | 7.3008 | 59.9766 | 0 | 40.3223 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3402 | 19.0486 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3201 | 7.2159 | 60.0474 | 0 | 40.3208 | 18.5629 | 60.0389 | 11.9995 | 40.3317 | 7.3008 | 59.9767 | 0 | 40.3307 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3485 | 19.0529 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3285 | 7.2159 | 60.0473 | 0 | 40.3291 | 18.5629 | 60.0389 | 11.9995 | 40.34 | 7.3008 | 59.9767 | 0 | 40.339 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3568 | 19.0529 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3368 | 7.2159 | 60.0473 | 0 | 40.3374 | 18.5629 | 60.039 | 11.9995 | 40.3484 | 7.3008 | 59.9767 | 0 | 40.3473 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3652 | 19.0529 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3451 | 7.2159 | 60.0473 | 0 | 40.3458 | 18.5629 | 60.039 | 11.9995 | 40.3567 | 7.3008 | 59.9768 | 0 | 40.3556 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3735 | 19.0529 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3534 | 7.2159 | 60.0473 | 0 | 40.3541 | 18.5629 | 60.039 | 11.9995 | 40.3651 | 7.3008 | 59.9768 | 0 | 40.364 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3818 | 19.0529 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3618 | 7.2159 | 60.0473 | 0 | 40.3624 | 18.5629 | 60.039 | 11.9995 | 40.3734 | 7.3008 | 59.9768 | 0 | 40.3723 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3902 | 19.0529 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3701 | 7.2159 | 60.0473 | 0 | 40.3707 | 18.5629 | 60.039 | 11.9995 | 40.3817 | 7.3008 | 59.9769 | 0 | 40.3806 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.3985 | 19.0529 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3784 | 7.2159 | 60.0472 | 0 | 40.3791 | 18.5605 | 60.039 | 11.9995 | 40.3901 | 7.3008 | 59.9769 | 0 | 40.3889 | 25.0923 | 59.995 | 18.0003
40.4068 | 19.0529 | 60.0202 | 11.9995 | 40.3867 | 7.2159 | 60.0472 | 0 | 40.3874 | 18.5605 | 60.0389 | 11.9995 | 40.3984 | 7.3008 | 59.9769 | 0 | 40.3973 | 25.0923 | 59.995 | 18.0003
40.4151 | 19.0574 | 60.0201 | 11.9995 | 40.3951 | 7.2159 | 60.0472 | 0 | 40.3958 | 18.5582 | 60.0389 | 11.9995 | 40.4067 | 7.3008 | 59.977 | 0 | 40.4056 | 25.0923 | 59.995 | 18.0003
40.4235 | 19.0574 | 60.0201 | 11.9995 | 40.4034 | 7.2159 | 60.0472 | 0 | 40.4041 | 18.5582 | 60.0389 | 11.9995 | 40.415 | 7.3008 | 59.977 | 0 | 40.4139 | 25.0923 | 59.995 | 18.0003
40.4318 | 19.0552 | 60.0201 | 11.9995 | 40.4117 | 7.2159 | 60.0472 | 0 | 40.4124 | 18.5592 | 60.0389 | 11.9995 | 40.4234 | 7.3008 | 59.977 | 0 | 40.4224 | 25.0923 | 59.995 | 18.0003
40.4401 | 19.0552 | 60.0201 | 11.9995 | 40.42 | 7.2159 | 60.0472 | 0 | 40.4207 | 18.5592 | 60.0389 | 11.9995 | 40.4318 | 7.3008 | 59.9771 | 0 | 40.4307 | 25.0923 | 59.995 | 18.0003
40.4485 | 19.0552 | 60.0201 | 11.9995 | 40.4284 | 7.2159 | 60.0471 | 0 | 40.429 | 18.5592 | 60.0389 | 11.9995 | 40.4401 | 7.3008 | 59.9771 | 0 | 40.439 | 25.0923 | 59.995 | 18.0003
40.4568 | 19.0552 | 60.0201 | 11.9995 | 40.4367 | 7.2159 | 60.0471 | 0 | 40.4374 | 18.5592 | 60.0388 | 11.9995 | 40.4484 | 7.3008 | 59.9771 | 0 | 40.4473 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.4651 | 19.0552 | 60.0201 | 11.9995 | 40.445 | 7.2159 | 60.0471 | 0 | 40.4457 | 18.5592 | 60.0388 | 11.9995 | 40.4567 | 7.3008 | 59.9772 | 0 | 40.4557 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.4734 | 19.0552 | 60.0201 | 11.9995 | 40.4534 | 7.2159 | 60.0471 | 0 | 40.454 | 18.5592 | 60.0388 | 11.9995 | 40.4651 | 7.3008 | 59.9772 | 0 | 40.464 | 25.0923 | 59.9949 | 18.0003
40.4818 | 19.0553 | 60.0201 | 11.9995 | 40.4617 | 7.2159 | 60.0471 | 0 | 40.4623 | 18.5592 | 60.0388 | 11.9995 | 40.4734 | 7.3008 | 59.9772 | 0 | 40.4723 | 25.0923 | 59.9948 | 18.0003
40.4901 | 19.0553 | 60.0201 | 11.9995 | 40.47 | 7.2159 | 60.0471 | 0 | 40.4707 | 18.5592 | 60.0388 | 11.9995 | 40.4818 | 7.3008 | 59.9773 | 0 | 40.4806 | 25.0923 | 59.9948 | 18.0003
40.4984 | 19.0555 | 60.0201 | 11.9995 | 40.4783 | 7.2159 | 60.047 | 0 | 40.479 | 18.5592 | 60.0388 | 11.9995 | 40.4901 | 7.3008 | 59.9773 | 0 | 40.489 | 25.0923 | 59.9947 | 18.0003
40.5068 | 19.0555 | 60.0201 | 11.9995 | 40.4867 | 7.2159 | 60.047 | 0 | 40.4873 | 18.5592 | 60.0387 | 11.9995 | 40.4984 | 7.3008 | 59.9773 | 0 | 40.4973 | 25.0923 | 59.9947 | 18.0003
40.5151 | 19.0538 | 60.02 | 11.9995 | 40.495 | 7.2159 | 60.047 | 0 | 40.4957 | 18.5149 | 60.0387 | 11.9995 | 40.5068 | 7.3003 | 59.9774 | 0 | 40.5056 | 25.0911 | 59.9947 | 18.0003
40.5234 | 19.0538 | 60.02 | 11.9995 | 40.5033 | 7.2159 | 60.047 | 0 | 40.504 | 18.5149 | 60.0387 | 11.9995 | 40.5151 | 7.3003 | 59.9774 | 0 | 40.514 | 25.0911 | 59.9946 | 18.0003
40.5318 | 19.0538 | 60.02 | 11.9995 | 40.5117 | 7.2159 | 60.047 | 0 | 40.5123 | 18.521 | 60.0387 | 11.9995 | 40.5234 | 7.3003 | 59.9774 | 0 | 40.5223 | 25.0911 | 59.9946 | 18.0003
40.5401 | 19.0538 | 60.02 | 11.9995 | 40.52 | 7.2159 | 60.047 | 0 | 40.5206 | 18.521 | 60.0387 | 11.9995 | 40.5318 | 7.3003 | 59.9775 | 0 | 40.5306 | 25.0911 | 59.9945 | 18.0003
40.5484 | 19.0538 | 60.02 | 11.9995 | 40.5283 | 7.2159 | 60.0469 | 0 | 40.529 | 18.521 | 60.0387 | 11.9995 | 40.5401 | 7.3001 | 59.9775 | 0 | 40.5389 | 25.0926 | 59.9945 | 18.0003
40.5567 | 19.0538 | 60.02 | 11.9995 | 40.5366 | 7.2159 | 60.0469 | 0 | 40.5373 | 18.521 | 60.0386 | 11.9995 | 40.5485 | 7.3001 | 59.9775 | 0 | 40.5474 | 25.0926 | 59.9944 | 18.0003
40.5651 | 19.0538 | 60.02 | 11.9995 | 40.545 | 7.2159 | 60.0469 | 0 | 40.5457 | 18.521 | 60.0386 | 11.9995 | 40.5568 | 7.3001 | 59.9776 | 0 | 40.5557 | 25.0896 | 59.9944 | 18.0003
40.5734 | 19.0538 | 60.02 | 11.9995 | 40.5533 | 7.0853 | 60.0469 | 0 | 40.554 | 18.521 | 60.0386 | 11.9995 | 40.5651 | 7.3001 | 59.9776 | 0 | 40.564 | 25.0896 | 59.9944 | 18.0003
40.5817 | 19.0516 | 60.0199 | 11.9995 | 40.5616 | 7.0853 | 60.0469 | 0 | 40.5623 | 18.521 | 60.0386 | 11.9995 | 40.5734 | 7.3006 | 59.9776 | 0 | 40.5723 | 25.0896 | 59.9943 | 18.0003
40.5901 | 19.0516 | 60.0199 | 11.9995 | 40.5699 | 7.0853 | 60.0469 | 0 | 40.5706 | 18.521 | 60.0386 | 11.9995 | 40.5818 | 7.3006 | 59.9777 | 0 | 40.5807 | 25.0896 | 59.9943 | 18.0003
40.5984 | 19.0414 | 60.0199 | 11.9995 | 40.5783 | 7.0853 | 60.0468 | 0 | 40.5789 | 18.521 | 60.0386 | 11.9995 | 40.5901 | 7.3006 | 59.9777 | 0 | 40.589 | 25.0896 | 59.9942 | 18.0003
40.6067 | 19.0414 | 60.0199 | 11.9995 | 40.5866 | 7.0853 | 60.0468 | 0 | 40.5873 | 18.521 | 60.0385 | 11.9995 | 40.5984 | 7.3006 | 59.9777 | 0 | 40.5973 | 25.0896 | 59.9942 | 18.0003
40.6151 | 19.0414 | 60.0198 | 11.9995 | 40.5949 | 7.0853 | 60.0468 | 0 | 40.5956 | 18.521 | 60.0385 | 11.9995 | 40.6068 | 7.3006 | 59.9778 | 0 | 40.6057 | 25.0896 | 59.9942 | 18.0003
40.6234 | 19.0414 | 60.0198 | 11.9995 | 40.6032 | 7.0853 | 60.0468 | 0 | 40.6039 | 18.521 | 60.0385 | 11.9995 | 40.6151 | 7.3006 | 59.9778 | 0 | 40.614 | 25.0896 | 59.9941 | 18.0003
40.6317 | 19.0414 | 60.0198 | 11.9995 | 40.6116 | 7.0853 | 60.0468 | 0 | 40.6122 | 18.5195 | 60.0385 | 11.9995 | 40.6235 | 7.3006 | 59.9778 | 0 | 40.6223 | 25.0881 | 59.9941 | 18.0003
40.6401 | 19.0414 | 60.0198 | 11.9995 | 40.6199 | 7.0853 | 60.0468 | 0 | 40.6206 | 18.5195 | 60.0385 | 11.9995 | 40.6318 | 7.3006 | 59.9779 | 0 | 40.6306 | 25.0881 | 59.994 | 18.0003
40.6484 | 19.0414 | 60.0197 | 11.9995 | 40.6282 | 7.0853 | 60.0467 | 0 | 40.6289 | 18.5195 | 60.0385 | 11.9995 | 40.6401 | 7.3006 | 59.9779 | 0 | 40.639 | 25.0881 | 59.994 | 18.0003
40.6567 | 19.0414 | 60.0197 | 11.9995 | 40.6366 | 7.0859 | 60.0467 | 0 | 40.6372 | 18.5195 | 60.0384 | 11.9995 | 40.6485 | 7.3006 | 59.9779 | 0 | 40.6473 | 25.0881 | 59.9939 | 18.0003
40.6651 | 19.0388 | 60.0197 | 11.9995 | 40.6449 | 7.0859 | 60.0467 | 0 | 40.6456 | 18.5195 | 60.0384 | 11.9995 | 40.6568 | 7.3006 | 59.978 | 0 | 40.6556 | 25.0896 | 59.9939 | 18.0003
40.6734 | 19.0388 | 60.0197 | 11.9995 | 40.6532 | 7.0858 | 60.0467 | 0 | 40.6539 | 18.5195 | 60.0384 | 11.9995 | 40.6652 | 7.3006 | 59.978 | 0 | 40.6639 | 25.0896 | 59.9939 | 18.0003
40.6817 | 19.0389 | 60.0196 | 11.9995 | 40.6615 | 7.0858 | 60.0467 | 0 | 40.6622 | 18.5195 | 60.0384 | 11.9995 | 40.6735 | 7.3006 | 59.978 | 0 | 40.6724 | 25.0896 | 59.9938 | 18.0003
40.69 | 19.0389 | 60.0196 | 11.9995 | 40.6699 | 7.0858 | 60.0467 | 0 | 40.6705 | 18.5195 | 60.0384 | 11.9995 | 40.6818 | 7.3006 | 59.9781 | 0 | 40.6807 | 25.0896 | 59.9938 | 18.0003
40.6984 | 19.0374 | 60.0196 | 11.9995 | 40.6782 | 7.0858 | 60.0466 | 0 | 40.6789 | 18.5195 | 60.0384 | 11.9995 | 40.6902 | 7.3011 | 59.9781 | 0 | 40.689 | 25.0896 | 59.9937 | 18.0003
40.7067 | 19.0374 | 60.0196 | 11.9995 | 40.6865 | 7.0858 | 60.0466 | 0 | 40.6872 | 18.5195 | 60.0383 | 11.9995 | 40.6985 | 7.3011 | 59.9782 | 0 | 40.6974 | 25.0896 | 59.9937 | 18.0003
40.715 | 19.0374 | 60.0195 | 11.9995 | 40.6949 | 7.0858 | 60.0466 | 0 | 40.6956 | 18.5171 | 60.0383 | 11.9995 | 40.7068 | 7.3011 | 59.9782 | 0 | 40.7057 | 25.0499 | 59.9937 | 18.0003
40.7233 | 19.0374 | 60.0195 | 11.9995 | 40.7032 | 7.0865 | 60.0466 | 0 | 40.7039 | 18.5171 | 60.0383 | 11.9995 | 40.7151 | 7.3011 | 59.9782 | 0 | 40.714 | 25.0499 | 59.9936 | 18.0003
40.7317 | 19.0314 | 60.0195 | 11.9995 | 40.7115 | 7.0865 | 60.0466 | 0 | 40.7122 | 18.5177 | 60.0383 | 11.9995 | 40.7235 | 7.3011 | 59.9783 | 0 | 40.7223 | 25.0515 | 59.9936 | 18.0003
40.74 | 19.0314 | 60.0195 | 11.9995 | 40.7198 | 7.0865 | 60.0466 | 0 | 40.7205 | 18.5177 | 60.0383 | 11.9995 | 40.7319 | 7.3011 | 59.9783 | 0 | 40.7307 | 25.0515 | 59.9935 | 18.0003
40.7483 | 19.0362 | 60.0194 | 11.9995 | 40.7281 | 7.0865 | 60.0465 | 0 | 40.7288 | 18.5155 | 60.0383 | 11.9995 | 40.7402 | 7.3003 | 59.9784 | 0 | 40.739 | 25.0515 | 59.9935 | 18.0003
40.7567 | 19.0362 | 60.0194 | 11.9995 | 40.7365 | 7.0865 | 60.0465 | 0 | 40.7372 | 18.5155 | 60.0382 | 11.9995 | 40.7485 | 7.3003 | 59.9784 | 0 | 40.7473 | 25.0515 | 59.9935 | 18.0003
40.765 | 19.0369 | 60.0194 | 11.9995 | 40.7448 | 7.0865 | 60.0465 | 0 | 40.7455 | 18.5155 | 60.0382 | 11.9995 | 40.7568 | 7.3003 | 59.9784 | 0 | 40.7556 | 25.0515 | 59.9934 | 18.0003
40.7733 | 19.0369 | 60.0194 | 11.9995 | 40.7531 | 7.0865 | 60.0465 | 0 | 40.7538 | 18.5155 | 60.0382 | 11.9995 | 40.7652 | 7.3003 | 59.9785 | 0 | 40.764 | 25.0515 | 59.9934 | 18.0003
40.7817 | 19.0413 | 60.0193 | 11.9995 | 40.7614 | 7.0865 | 60.0465 | 0 | 40.7621 | 18.5155 | 60.0382 | 11.9995 | 40.7736 | 7.3012 | 59.9785 | 0 | 40.7723 | 25.0498 | 59.9933 | 18.0003
40.79 | 19.0413 | 60.0193 | 11.9995 | 40.7698 | 7.0865 | 60.0465 | 0 | 40.7705 | 18.5155 | 60.0382 | 11.9995 | 40.7819 | 7.3012 | 59.9786 | 0 | 40.7806 | 25.0498 | 59.9933 | 18.0003
40.7983 | 19.0413 | 60.0193 | 11.9995 | 40.7781 | 7.0865 | 60.0464 | 0 | 40.7788 | 18.5155 | 60.0382 | 11.9995 | 40.7902 | 7.3012 | 59.9786 | 0 | 40.7891 | 25.0407 | 59.9932 | 18.0003
40.8067 | 19.0413 | 60.0193 | 11.9995 | 40.7864 | 7.0865 | 60.0464 | 0 | 40.7871 | 18.5155 | 60.0381 | 11.9995 | 40.7985 | 7.3012 | 59.9787 | 0 | 40.7974 | 25.0407 | 59.9932 | 18.0003
40.815 | 19.0031 | 60.0192 | 11.9995 | 40.7948 | 7.0865 | 60.0464 | 0 | 40.7955 | 18.5135 | 60.0381 | 11.9995 | 40.8069 | 7.3012 | 59.9787 | 0 | 40.8057 | 25.0354 | 59.9932 | 18.0003
40.8233 | 19.0031 | 60.0192 | 11.9995 | 40.8031 | 7.0865 | 60.0464 | 0 | 40.8038 | 18.5135 | 60.0381 | 11.9995 | 40.8152 | 7.3012 | 59.9787 | 0 | 40.814 | 25.0354 | 59.9931 | 18.0003
40.8316 | 19.0031 | 60.0192 | 11.9995 | 40.8114 | 7.0865 | 60.0464 | 0 | 40.8121 | 18.5126 | 60.0381 | 11.9995 | 40.8235 | 7.3017 | 59.9788 | 0 | 40.8224 | 25.0329 | 59.9931 | 18.0003
40.84 | 19.0031 | 60.0192 | 11.9995 | 40.8197 | 7.0865 | 60.0464 | 0 | 40.8204 | 18.5126 | 60.0381 | 11.9995 | 40.8319 | 7.3017 | 59.9788 | 0 | 40.8307 | 25.0329 | 59.993 | 18.0003
40.8483 | 19.0036 | 60.0191 | 11.9995 | 40.8281 | 7.0865 | 60.0463 | 0 | 40.8288 | 18.5126 | 60.0381 | 11.9995 | 40.8402 | 7.3017 | 59.9789 | 0 | 40.839 | 25.0329 | 59.993 | 18.0003
40.8566 | 19.0036 | 60.0191 | 11.9995 | 40.8364 | 7.0865 | 60.0463 | 0 | 40.8371 | 18.5126 | 60.038 | 11.9995 | 40.8486 | 7.3017 | 59.9789 | 0 | 40.8473 | 25.0329 | 59.993 | 18.0003
40.865 | 19.0099 | 60.0191 | 11.9995 | 40.8447 | 7.0865 | 60.0463 | 0 | 40.8454 | 18.515 | 60.038 | 11.9995 | 40.8569 | 7.3017 | 59.9789 | 0 | 40.8557 | 25.0329 | 59.9929 | 18.0003
40.8733 | 19.0099 | 60.0191 | 11.9995 | 40.8531 | 7.0865 | 60.0463 | 0 | 40.8538 | 18.515 | 60.038 | 11.9995 | 40.8652 | 7.3017 | 59.979 | 0 | 40.864 | 25.0329 | 59.9929 | 18.0003
40.8816 | 19.0099 | 60.019 | 11.9995 | 40.8614 | 7.0865 | 60.0463 | 0 | 40.8621 | 18.515 | 60.038 | 11.9995 | 40.8736 | 7.3017 | 59.979 | 0 | 40.8723 | 25.0355 | 59.9928 | 18.0003
40.89 | 19.0099 | 60.019 | 11.9995 | 40.8697 | 7.0865 | 60.0463 | 0 | 40.8704 | 18.515 | 60.038 | 11.9995 | 40.8819 | 7.3017 | 59.9791 | 0 | 40.8807 | 25.0355 | 59.9928 | 18.0003
40.8983 | 18.9629 | 60.019 | 11.9995 | 40.878 | 7.0865 | 60.0462 | 0 | 40.8787 | 18.5163 | 60.038 | 11.9995 | 40.8903 | 7.3017 | 59.9791 | 0 | 40.889 | 25.0355 | 59.9927 | 18.0003
40.9066 | 18.9629 | 60.019 | 11.9995 | 40.8864 | 7.0865 | 60.0462 | 0 | 40.8871 | 18.5163 | 60.0379 | 11.9995 | 40.8986 | 7.3017 | 59.9792 | 0 | 40.8973 | 25.0355 | 59.9927 | 18.0003
40.915 | 18.9629 | 60.0189 | 11.9995 | 40.8947 | 7.0865 | 60.0462 | 0 | 40.8954 | 18.5181 | 60.0379 | 11.9995 | 40.9069 | 7.3007 | 59.9792 | 0 | 40.9056 | 24.9868 | 59.9927 | 18.0003
40.9233 | 18.9629 | 60.0189 | 11.9995 | 40.903 | 7.0865 | 60.0462 | 0 | 40.9037 | 18.5181 | 60.0379 | 11.9995 | 40.9153 | 7.3007 | 59.9792 | 0 | 40.9141 | 24.9868 | 59.9926 | 18.0003
40.9316 | 18.9619 | 60.0189 | 11.9995 | 40.9113 | 7.0865 | 60.0462 | 0 | 40.912 | 18.5181 | 60.0379 | 11.9995 | 40.9236 | 7.3007 | 59.9793 | 0 | 40.9224 | 24.9868 | 59.9926 | 18.0003
40.94 | 18.9619 | 60.0189 | 11.9995 | 40.9197 | 7.0865 | 60.0462 | 0 | 40.9203 | 18.5181 | 60.0379 | 11.9995 | 40.9319 | 7.3007 | 59.9793 | 0 | 40.9307 | 24.9868 | 59.9925 | 18.0003
40.9483 | 18.9619 | 60.0188 | 11.9995 | 40.928 | 7.0865 | 60.0461 | 0 | 40.9287 | 18.5181 | 60.0379 | 11.9995 | 40.9402 | 7.3007 | 59.9794 | 0 | 40.9391 | 24.9868 | 59.9925 | 18.0003
40.9566 | 18.9619 | 60.0188 | 11.9995 | 40.9363 | 7.087 | 60.0461 | 0 | 40.937 | 18.5181 | 60.0378 | 11.9995 | 40.9486 | 7.3007 | 59.9794 | 0 | 40.9474 | 24.9868 | 59.9925 | 18.0003
40.9649 | 18.9619 | 60.0188 | 11.9995 | 40.9446 | 7.087 | 60.0461 | 0 | 40.9454 | 18.5181 | 60.0378 | 11.9995 | 40.957 | 7.3 | 59.9794 | 0 | 40.9557 | 24.9897 | 59.9924 | 18.0003
40.9733 | 18.9619 | 60.0188 | 11.9995 | 40.953 | 7.087 | 60.0461 | 0 | 40.9537 | 18.5181 | 60.0378 | 11.9995 | 40.9653 | 7.3 | 59.9795 | 0 | 40.964 | 24.9897 | 59.9924 | 18.0003
40.9816 | 18.9569 | 60.0187 | 11.9995 | 40.9613 | 7.087 | 60.0461 | 0 | 40.962 | 18.5219 | 60.0378 | 11.9995 | 40.9736 | 7.3 | 59.9795 | 0 | 40.9724 | 24.9885 | 59.9923 | 18.0003
40.9899 | 18.9569 | 60.0187 | 11.9995 | 40.9696 | 7.0873 | 60.0461 | 0 | 40.9703 | 18.5219 | 60.0378 | 11.9995 | 40.9819 | 7.3 | 59.9796 | 0 | 40.9807 | 24.9885 | 59.9923 | 18.0003
40.9982 | 18.9557 | 60.0187 | 11.9995 | 40.978 | 7.0873 | 60.046 | 0 | 40.9787 | 18.52 | 60.0378 | 11.9995 | 40.9903 | 7.3 | 59.9796 | 0 | 40.989 | 24.9885 | 59.9922 | 18.0003
41.0066 | 18.9557 | 60.0187 | 11.9995 | 40.9863 | 7.0862 | 60.046 | 0 | 40.987 | 18.52 | 60.0377 | 11.9995 | 40.9986 | 7.3 | 59.9797 | 0 | 40.9973 | 24.9885 | 59.9922 | 18.0003
41.0149 | 18.9557 | 60.0186 | 11.9995 | 40.9946 | 7.0862 | 60.046 | 0 | 40.9953 | 18.5203 | 60.0377 | 11.9995 | 41.007 | 7.3 | 59.9797 | 0 | 41.0057 | 24.9868 | 59.9922 | 18.0003
41.0232 | 18.9557 | 60.0186 | 11.9995 | 41.0029 | 7.0862 | 60.046 | 0 | 41.0037 | 18.5203 | 60.0377 | 11.9995 | 41.0153 | 7.3 | 59.9797 | 0 | 41.014 | 24.9868 | 59.9921 | 18.0003
41.0316 | 18.9557 | 60.0186 | 11.9995 | 41.0113 | 7.0862 | 60.046 | 0 | 41.012 | 18.5203 | 60.0377 | 11.9995 | 41.0236 | 7.3 | 59.9798 | 0 | 41.0223 | 24.9868 | 59.9921 | 18.0003
41.0399 | 18.9557 | 60.0186 | 11.9995 | 41.0196 | 7.0862 | 60.0459 | 0 | 41.0203 | 18.5203 | 60.0377 | 11.9995 | 41.032 | 7.3 | 59.9798 | 0 | 41.0308 | 24.9868 | 59.992 | 18.0003
41.0482 | 18.9579 | 60.0185 | 11.9995 | 41.0279 | 7.0862 | 60.0459 | 0 | 41.0286 | 18.5203 | 60.0377 | 11.9995 | 41.0403 | 7.3 | 59.9799 | 0 | 41.0391 | 24.9868 | 59.992 | 18.0003
41.0566 | 18.9579 | 60.0185 | 11.9995 | 41.0363 | 7.0862 | 60.0459 | 0 | 41.037 | 18.5203 | 60.0376 | 11.9995 | 41.0486 | 7.3 | 59.9799 | 0 | 41.0474 | 24.9868 | 59.992 | 18.0003
41.0649 | 18.9579 | 60.0185 | 11.9995 | 41.0446 | 7.0862 | 60.0459 | 0 | 41.0453 | 18.5203 | 60.0376 | 11.9995 | 41.057 | 7.301 | 59.9799 | 0 | 41.0557 | 24.9863 | 59.9919 | 18.0003
41.0732 | 18.9579 | 60.0185 | 11.9995 | 41.0529 | 7.0862 | 60.0458 | 0 | 41.0536 | 18.5203 | 60.0376 | 11.9995 | 41.0653 | 7.301 | 59.98 | 0 | 41.0641 | 24.9863 | 59.9919 | 18.0003
41.0816 | 18.9579 | 60.0184 | 11.9995 | 41.0612 | 7.0862 | 60.0458 | 0 | 41.062 | 18.5184 | 60.0376 | 11.9995 | 41.0737 | 7.3008 | 59.98 | 0 | 41.0724 | 24.9848 | 59.9918 | 18.0003
41.0899 | 18.9579 | 60.0184 | 11.9995 | 41.0695 | 7.0862 | 60.0458 | 0 | 41.0703 | 18.5184 | 60.0376 | 11.9995 | 41.082 | 7.3008 | 59.9801 | 0 | 41.0807 | 24.9848 | 59.9918 | 18.0003
41.0982 | 18.9579 | 60.0184 | 11.9995 | 41.0779 | 7.0862 | 60.0458 | 0 | 41.0786 | 18.5184 | 60.0376 | 11.9995 | 41.0903 | 7.3002 | 59.9801 | 0 | 41.089 | 24.9849 | 59.9917 | 18.0003
41.1066 | 18.9579 | 60.0184 | 11.9995 | 41.0862 | 7.0862 | 60.0457 | 0 | 41.0869 | 18.5184 | 60.0375 | 11.9995 | 41.0986 | 7.3002 | 59.9802 | 0 | 41.0974 | 24.9849 | 59.9917 | 18.0003
41.1149 | 18.9593 | 60.0183 | 11.9995 | 41.0945 | 7.0862 | 60.0457 | 0 | 41.0953 | 18.5187 | 60.0375 | 11.9995 | 41.107 | 7.3002 | 59.9802 | 0 | 41.1057 | 24.9849 | 59.9917 | 18.0003
41.1232 | 18.9593 | 60.0183 | 11.9995 | 41.1029 | 7.0862 | 60.0457 | 0 | 41.1036 | 18.5187 | 60.0375 | 11.9995 | 41.1154 | 7.3002 | 59.9802 | 0 | 41.114 | 24.9849 | 59.9916 | 18.0003
41.1315 | 18.9593 | 60.0183 | 11.9995 | 41.1112 | 7.0862 | 60.0457 | 0 | 41.1119 | 18.5187 | 60.0375 | 11.9995 | 41.1237 | 7.3002 | 59.9803 | 0 | 41.1224 | 24.9854 | 59.9916 | 18.0003
41.1399 | 18.9593 | 60.0183 | 11.9995 | 41.1195 | 7.0862 | 60.0456 | 0 | 41.1202 | 18.5187 | 60.0375 | 11.9995 | 41.132 | 7.3002 | 59.9803 | 0 | 41.1307 | 24.9854 | 59.9915 | 18.0003
41.1482 | 18.9227 | 60.0182 | 11.9995 | 41.1278 | 7.0862 | 60.0456 | 0 | 41.1286 | 18.5187 | 60.0375 | 11.9995 | 41.1403 | 7.3002 | 59.9804 | 0 | 41.139 | 24.9838 | 59.9915 | 18.0003
41.1565 | 18.9227 | 60.0182 | 11.9995 | 41.1362 | 7.0862 | 60.0456 | 0 | 41.1369 | 18.5187 | 60.0374 | 11.9995 | 41.1487 | 7.3002 | 59.9804 | 0 | 41.1473 | 24.9838 | 59.9914 | 18.0003
41.1649 | 18.9248 | 60.0182 | 11.9995 | 41.1445 | 7.0862 | 60.0456 | 0 | 41.1452 | 18.4689 | 60.0374 | 11.9995 | 41.157 | 7.3002 | 59.9804 | 0 | 41.1558 | 24.9838 | 59.9914 | 18.0003
41.1732 | 18.9248 | 60.0182 | 11.9995 | 41.1528 | 7.0862 | 60.0455 | 0 | 41.1536 | 18.4689 | 60.0374 | 11.9995 | 41.1653 | 7.3002 | 59.9805 | 0 | 41.1641 | 24.9838 | 59.9914 | 18.0003
41.1815 | 18.9277 | 60.0181 | 11.9995 | 41.1612 | 7.0862 | 60.0455 | 0 | 41.1619 | 18.4689 | 60.0374 | 11.9995 | 41.1737 | 7.3002 | 59.9805 | 0 | 41.1724 | 24.9823 | 59.9913 | 18.0003
41.1898 | 18.9277 | 60.0181 | 11.9995 | 41.1695 | 7.0861 | 60.0455 | 0 | 41.1702 | 18.4689 | 60.0374 | 11.9995 | 41.182 | 7.3002 | 59.9806 | 0 | 41.1807 | 24.9823 | 59.9913 | 18.0003
41.1982 | 18.9277 | 60.0181 | 11.9995 | 41.1778 | 7.0861 | 60.0455 | 0 | 41.1785 | 18.4689 | 60.0374 | 11.9995 | 41.1904 | 7.3002 | 59.9806 | 0 | 41.1891 | 24.9823 | 59.9912 | 18.0003
41.2065 | 18.9277 | 60.0181 | 11.9995 | 41.1861 | 7.086 | 60.0454 | 0 | 41.1869 | 18.4689 | 60.0373 | 11.9995 | 41.1987 | 7.3002 | 59.9807 | 0 | 41.1974 | 24.9823 | 59.9912 | 18.0003
41.2148 | 18.9277 | 60.018 | 11.9995 | 41.1945 | 7.086 | 60.0454 | 0 | 41.1952 | 18.4683 | 60.0373 | 11.9995 | 41.207 | 7.3002 | 59.9807 | 0 | 41.2057 | 24.9807 | 59.9912 | 18.0003
41.2232 | 18.9277 | 60.018 | 11.9995 | 41.2028 | 7.0857 | 60.0454 | 0 | 41.2036 | 18.4683 | 60.0373 | 11.9995 | 41.2154 | 7.3002 | 59.9807 | 0 | 41.2141 | 24.9807 | 59.9911 | 18.0003
41.2315 | 18.9258 | 60.018 | 11.9995 | 41.2111 | 7.0857 | 60.0454 | 0 | 41.2119 | 18.4683 | 60.0373 | 11.9995 | 41.2237 | 7.3007 | 59.9808 | 0 | 41.2224 | 24.9807 | 59.9911 | 18.0003
41.2398 | 18.9258 | 60.018 | 11.9995 | 41.2195 | 7.0857 | 60.0453 | 0 | 41.2202 | 18.4683 | 60.0373 | 11.9995 | 41.2321 | 7.3007 | 59.9808 | 0 | 41.2307 | 24.9807 | 59.991 | 18.0003
41.2482 | 18.9253 | 60.0179 | 11.9995 | 41.2278 | 7.0857 | 60.0453 | 0 | 41.2285 | 18.4664 | 60.0373 | 11.9995 | 41.2404 | 7.3007 | 59.9809 | 0 | 41.239 | 24.9779 | 59.991 | 18.0003
41.2565 | 18.9253 | 60.0179 | 11.9995 | 41.2361 | 7.0857 | 60.0453 | 0 | 41.2368 | 18.4664 | 60.0372 | 11.9995 | 41.2487 | 7.3007 | 59.9809 | 0 | 41.2474 | 24.9779 | 59.9909 | 18.0003
41.2648 | 18.9253 | 60.0179 | 11.9995 | 41.2444 | 7.0857 | 60.0453 | 0 | 41.2452 | 18.4167 | 60.0372 | 11.9995 | 41.2571 | 7.3007 | 59.9809 | 0 | 41.2557 | 24.9805 | 59.9909 | 18.0003
41.2731 | 18.9253 | 60.0179 | 11.9995 | 41.2527 | 7.0857 | 60.0452 | 0 | 41.2535 | 18.4167 | 60.0372 | 11.9995 | 41.2654 | 7.3007 | 59.981 | 0 | 41.264 | 24.9805 | 59.9909 | 18.0003
41.2815 | 18.9274 | 60.0178 | 11.9995 | 41.2611 | 7.0857 | 60.0452 | 0 | 41.2618 | 18.4167 | 60.0372 | 11.9995 | 41.2737 | 7.3007 | 59.981 | 0 | 41.2723 | 24.9717 | 59.9908 | 18.0003
41.2898 | 18.9274 | 60.0178 | 11.9995 | 41.2694 | 7.0857 | 60.0452 | 0 | 41.2701 | 18.4167 | 60.0372 | 11.9995 | 41.282 | 7.3007 | 59.9811 | 0 | 41.2808 | 24.9717 | 59.9908 | 18.0003
41.2981 | 18.9073 | 60.0178 | 11.9995 | 41.2777 | 7.0857 | 60.0452 | 0 | 41.2785 | 18.4187 | 60.0372 | 11.9995 | 41.2904 | 7.3007 | 59.9811 | 0 | 41.2891 | 24.9739 | 59.9907 | 18.0003
41.3065 | 18.9073 | 60.0178 | 11.9995 | 41.2861 | 7.0857 | 60.0451 | 0 | 41.2868 | 18.4187 | 60.0371 | 11.9995 | 41.2988 | 7.3007 | 59.9812 | 0 | 41.2974 | 24.9739 | 59.9907 | 18.0003
41.3148 | 18.9085 | 60.0177 | 11.9995 | 41.2944 | 7.0857 | 60.0451 | 0 | 41.2951 | 18.4187 | 60.0371 | 11.9995 | 41.3071 | 7.3017 | 59.9812 | 0 | 41.3058 | 24.9796 | 59.9907 | 18.0003
41.3231 | 18.9085 | 60.0177 | 11.9995 | 41.3027 | 7.0857 | 60.0451 | 0 | 41.3035 | 18.4187 | 60.0371 | 11.9995 | 41.3154 | 7.3017 | 59.9812 | 0 | 41.3141 | 24.9796 | 59.9906 | 18.0003
41.3315 | 18.9085 | 60.0177 | 11.9995 | 41.311 | 7.0857 | 60.0451 | 0 | 41.3118 | 18.3609 | 60.0371 | 11.9995 | 41.3237 | 7.3022 | 59.9813 | 0 | 41.3224 | 24.9784 | 59.9906 | 18.0003
41.3398 | 18.9085 | 60.0177 | 11.9995 | 41.3194 | 7.0857 | 60.045 | 0 | 41.3201 | 18.3609 | 60.0371 | 11.9995 | 41.3321 | 7.3022 | 59.9813 | 0 | 41.3307 | 24.9784 | 59.9905 | 18.0003
41.3481 | 18.9017 | 60.0176 | 11.9995 | 41.3277 | 7.0857 | 60.045 | 0 | 41.3284 | 18.3593 | 60.0371 | 11.9995 | 41.3405 | 7.3012 | 59.9814 | 0 | 41.3391 | 24.9408 | 59.9905 | 18.0003
41.3565 | 18.9017 | 60.0176 | 11.9995 | 41.336 | 7.0856 | 60.045 | 0 | 41.3368 | 18.3593 | 60.037 | 11.9995 | 41.3488 | 7.3012 | 59.9814 | 0 | 41.3474 | 24.9408 | 59.9904 | 18.0003
41.3648 | 18.8984 | 60.0176 | 11.9995 | 41.3444 | 7.0856 | 60.045 | 0 | 41.3451 | 18.3622 | 60.037 | 11.9995 | 41.3571 | 7.3012 | 59.9814 | 0 | 41.3557 | 24.9427 | 59.9904 | 18.0003
41.3731 | 18.8984 | 60.0176 | 11.9995 | 41.3527 | 7.0841 | 60.0449 | 0 | 41.3535 | 18.3622 | 60.037 | 11.9995 | 41.3654 | 7.3012 | 59.9815 | 0 | 41.364 | 24.9427 | 59.9904 | 18.0003
41.3815 | 18.8957 | 60.0175 | 11.9995 | 41.361 | 7.0841 | 60.0449 | 0 | 41.3618 | 18.3622 | 60.037 | 11.9995 | 41.3738 | 7.3012 | 59.9815 | 0 | 41.3724 | 24.9427 | 59.9903 | 18.0003
41.3898 | 18.8957 | 60.0175 | 11.9995 | 41.3693 | 7.0856 | 60.0449 | 0 | 41.3701 | 18.3622 | 60.037 | 11.9995 | 41.3821 | 7.3012 | 59.9816 | 0 | 41.3807 | 24.9427 | 59.9903 | 18.0003
41.3981 | 18.8776 | 60.0175 | 11.9995 | 41.3777 | 7.0856 | 60.0449 | 0 | 41.3784 | 18.3631 | 60.037 | 11.9995 | 41.3904 | 7.1679 | 59.9816 | 0 | 41.389 | 24.9492 | 59.9902 | 18.0003
41.4064 | 18.8776 | 60.0175 | 11.9995 | 41.386 | 7.0856 | 60.0448 | 0 | 41.3867 | 18.3631 | 60.0371 | 11.9995 | 41.3988 | 7.1679 | 59.9817 | 0 | 41.3975 | 24.9492 | 59.9902 | 18.0003
41.4147 | 18.8776 | 60.0174 | 11.9995 | 41.3943 | 7.0856 | 60.0448 | 0 | 41.3951 | 18.3631 | 60.0371 | 11.9995 | 41.4071 | 7.1663 | 59.9817 | 0 | 41.4058 | 24.9492 | 59.9902 | 18.0003
41.4231 | 18.8776 | 60.0174 | 11.9995 | 41.4026 | 7.0856 | 60.0448 | 0 | 41.4034 | 18.3631 | 60.0371 | 11.9995 | 41.4155 | 7.1663 | 59.9817 | 0 | 41.4141 | 24.9492 | 59.9901 | 18.0003
41.4314 | 18.8792 | 60.0174 | 11.9995 | 41.4109 | 7.0856 | 60.0448 | 0 | 41.4117 | 18.3644 | 60.0371 | 11.9995 | 41.4238 | 7.165 | 59.9818 | 0 | 41.4224 | 24.9492 | 59.9901 | 18.0003
41.4397 | 18.8792 | 60.0174 | 11.9995 | 41.4193 | 7.0856 | 60.0447 | 0 | 41.42 | 18.3644 | 60.0371 | 11.9995 | 41.4321 | 7.165 | 59.9818 | 0 | 41.4308 | 24.9492 | 59.99 | 18.0003
41.4481 | 18.8792 | 60.0173 | 11.9995 | 41.4276 | 7.0856 | 60.0447 | 0 | 41.4284 | 18.3644 | 60.0371 | 11.9995 | 41.4404 | 7.165 | 59.9819 | 0 | 41.4391 | 24.9531 | 59.99 | 18.0003
41.4564 | 18.8792 | 60.0173 | 11.9995 | 41.4359 | 7.0856 | 60.0447 | 0 | 41.4367 | 18.3644 | 60.0372 | 11.9995 | 41.4488 | 7.165 | 59.9819 | 0 | 41.4474 | 24.9531 | 59.99 | 18.0003
41.4647 | 18.8792 | 60.0173 | 11.9995 | 41.4443 | 7.0856 | 60.0447 | 0 | 41.445 | 18.3644 | 60.0372 | 11.9995 | 41.4572 | 7.165 | 59.9819 | 0 | 41.4557 | 24.9521 | 59.9899 | 18.0003
41.4731 | 18.8792 | 60.0173 | 11.9995 | 41.4526 | 7.0863 | 60.0446 | 0 | 41.4534 | 18.3644 | 60.0372 | 11.9995 | 41.4655 | 7.165 | 59.982 | 0 | 41.4641 | 24.9521 | 59.9899 | 18.0003
41.4814 | 18.871 | 60.0172 | 11.9995 | 41.4609 | 7.0863 | 60.0446 | 0 | 41.4617 | 18.3627 | 60.0372 | 11.9995 | 41.4738 | 7.165 | 59.982 | 0 | 41.4724 | 24.9533 | 59.9899 | 18.0003
41.4897 | 18.871 | 60.0172 | 11.9995 | 41.4692 | 7.0878 | 60.0446 | 0 | 41.47 | 18.3627 | 60.0372 | 11.9995 | 41.4821 | 7.165 | 59.9821 | 0 | 41.4807 | 24.9533 | 59.9899 | 18.0003
41.4981 | 18.8676 | 60.0172 | 11.9995 | 41.4776 | 7.0878 | 60.0446 | 0 | 41.4783 | 18.3622 | 60.0372 | 11.9995 | 41.4905 | 7.165 | 59.9821 | 0 | 41.4891 | 24.9533 | 59.9898 | 18.0003
41.5064 | 18.8676 | 60.0172 | 11.9995 | 41.4859 | 7.0878 | 60.0445 | 0 | 41.4867 | 18.3622 | 60.0373 | 11.9995 | 41.4988 | 7.165 | 59.9822 | 0 | 41.4974 | 24.9533 | 59.9898 | 18.0003
41.5147 | 18.8676 | 60.0171 | 11.9995 | 41.4942 | 7.0878 | 60.0445 | 0 | 41.495 | 18.3622 | 60.0373 | 11.9995 | 41.5071 | 7.1661 | 59.9822 | 0 | 41.5057 | 24.9482 | 59.9898 | 18.0003
41.5231 | 18.8676 | 60.0171 | 11.9995 | 41.5026 | 7.0878 | 60.0445 | 0 | 41.5033 | 18.3622 | 60.0373 | 11.9995 | 41.5155 | 7.1661 | 59.9822 | 0 | 41.514 | 24.9482 | 59.9898 | 18.0003
41.5314 | 18.8731 | 60.0171 | 11.9995 | 41.5109 | 7.0878 | 60.0445 | 0 | 41.5117 | 18.3606 | 60.0373 | 11.9995 | 41.5238 | 7.1661 | 59.9823 | 0 | 41.5225 | 24.9474 | 59.9897 | 18.0003
41.5397 | 18.8731 | 60.0171 | 11.9995 | 41.5192 | 7.0876 | 60.0444 | 0 | 41.52 | 18.3606 | 60.0373 | 11.9995 | 41.5322 | 7.1661 | 59.9823 | 0 | 41.5308 | 24.9474 | 59.9897 | 18.0003
41.548 | 18.8647 | 60.017 | 11.9995 | 41.5276 | 7.0876 | 60.0444 | 0 | 41.5283 | 18.3606 | 60.0373 | 11.9995 | 41.5405 | 7.1661 | 59.9824 | 0 | 41.5391 | 24.9451 | 59.9897 | 18.0003
41.5564 | 18.8647 | 60.017 | 11.9995 | 41.5359 | 7.0876 | 60.0444 | 0 | 41.5366 | 18.3606 | 60.0374 | 11.9995 | 41.5488 | 7.1661 | 59.9824 | 0 | 41.5474 | 24.9451 | 59.9897 | 18.0003
41.5647 | 18.8682 | 60.017 | 11.9995 | 41.5442 | 7.0876 | 60.0444 | 0 | 41.545 | 18.3606 | 60.0374 | 11.9995 | 41.5571 | 7.1684 | 59.9824 | 0 | 41.5558 | 24.9205 | 59.9896 | 18.0003
41.573 | 18.8682 | 60.017 | 11.9995 | 41.5525 | 7.0876 | 60.0443 | 0 | 41.5533 | 18.3606 | 60.0374 | 11.9995 | 41.5655 | 7.1684 | 59.9825 | 0 | 41.5641 | 24.9205 | 59.9896 | 18.0003
41.5814 | 18.8685 | 60.017 | 11.9995 | 41.5609 | 7.0876 | 60.0443 | 0 | 41.5616 | 18.361 | 60.0374 | 11.9995 | 41.5738 | 7.1685 | 59.9825 | 0 | 41.5724 | 24.9203 | 59.9896 | 18.0003
41.5897 | 18.8685 | 60.017 | 11.9995 | 41.5692 | 7.0864 | 60.0443 | 0 | 41.5699 | 18.361 | 60.0374 | 11.9995 | 41.5822 | 7.1685 | 59.9826 | 0 | 41.5808 | 24.9203 | 59.9896 | 18.0003
41.598 | 18.8672 | 60.017 | 11.9995 | 41.5775 | 7.0864 | 60.0443 | 0 | 41.5782 | 18.3631 | 60.0374 | 11.9995 | 41.5905 | 7.1685 | 59.9826 | 0 | 41.5891 | 24.9203 | 59.9895 | 18.0003
41.6064 | 18.8672 | 60.017 | 11.9995 | 41.5858 | 7.0853 | 60.0442 | 0 | 41.5866 | 18.3631 | 60.0375 | 11.9995 | 41.5988 | 7.1685 | 59.9827 | 0 | 41.5974 | 24.9203 | 59.9895 | 18.0003
41.6147 | 18.8672 | 60.0169 | 11.9995 | 41.5941 | 7.0853 | 60.0442 | 0 | 41.5949 | 18.3631 | 60.0375 | 11.9995 | 41.6072 | 7.1692 | 59.9827 | 0 | 41.6057 | 24.9226 | 59.9895 | 18.0003
41.623 | 18.8672 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6025 | 7.0853 | 60.0442 | 0 | 41.6033 | 18.3631 | 60.0375 | 11.9995 | 41.6155 | 7.1692 | 59.9827 | 0 | 41.6141 | 24.9226 | 59.9895 | 18.0003
41.6314 | 18.859 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6108 | 7.0853 | 60.0442 | 0 | 41.6116 | 18.3644 | 60.0375 | 11.9995 | 41.6238 | 7.1701 | 59.9828 | 0 | 41.6224 | 24.9226 | 59.9894 | 18.0003
41.6397 | 18.859 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6191 | 7.0853 | 60.0441 | 0 | 41.6199 | 18.3644 | 60.0375 | 11.9995 | 41.6321 | 7.1701 | 59.9828 | 0 | 41.6307 | 24.9226 | 59.9894 | 18.0003
41.648 | 18.859 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6275 | 7.0853 | 60.0441 | 0 | 41.6282 | 18.3644 | 60.0375 | 11.9995 | 41.6405 | 7.1696 | 59.9829 | 0 | 41.6392 | 24.9226 | 59.9894 | 18.0003
41.6563 | 18.859 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6358 | 7.0851 | 60.0441 | 0 | 41.6366 | 18.3644 | 60.0376 | 11.9995 | 41.6489 | 7.1696 | 59.9829 | 0 | 41.6475 | 24.9226 | 59.9894 | 18.0003
41.6647 | 18.859 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6441 | 7.0851 | 60.0441 | 0 | 41.6449 | 18.3644 | 60.0376 | 11.9995 | 41.6572 | 7.0396 | 59.9829 | 0 | 41.6558 | 24.9226 | 59.9893 | 18.0003
41.673 | 18.859 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6524 | 7.0851 | 60.044 | 0 | 41.6532 | 18.3644 | 60.0376 | 11.9995 | 41.6655 | 7.0396 | 59.983 | 0 | 41.6641 | 24.9226 | 59.9893 | 18.0003
41.6813 | 18.8628 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6608 | 7.0851 | 60.044 | 0 | 41.6616 | 18.3644 | 60.0376 | 11.9995 | 41.6738 | 7.0391 | 59.983 | 0 | 41.6725 | 24.9226 | 59.9893 | 18.0003
41.6897 | 18.8628 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6691 | 7.0851 | 60.044 | 0 | 41.6699 | 18.3644 | 60.0376 | 11.9995 | 41.6822 | 7.0391 | 59.983 | 0 | 41.6808 | 24.9226 | 59.9893 | 18.0003
41.698 | 18.8641 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6774 | 7.0851 | 60.044 | 0 | 41.6782 | 18.3644 | 60.0376 | 11.9995 | 41.6905 | 7.0393 | 59.9831 | 0 | 41.6891 | 24.9226 | 59.9892 | 18.0003
41.7063 | 18.8641 | 60.0169 | 11.9995 | 41.6858 | 7.0851 | 60.0439 | 0 | 41.6865 | 18.3644 | 60.0377 | 11.9995 | 41.6989 | 7.0393 | 59.9831 | 0 | 41.6975 | 24.9226 | 59.9892 | 18.0003
41.7146 | 18.8281 | 60.0168 | 11.9995 | 41.6941 | 7.0851 | 60.0439 | 0 | 41.6949 | 18.3691 | 60.0377 | 11.9995 | 41.7072 | 7.0388 | 59.9831 | 0 | 41.7058 | 24.9226 | 59.9892 | 18.0003
41.723 | 18.8281 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7024 | 7.0851 | 60.0439 | 0 | 41.7032 | 18.3691 | 60.0377 | 11.9995 | 41.7155 | 7.0388 | 59.9831 | 0 | 41.7141 | 24.9226 | 59.9892 | 18.0003
41.7313 | 18.8098 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7107 | 7.0851 | 60.0439 | 0 | 41.7115 | 18.3691 | 60.0377 | 11.9995 | 41.7239 | 7.0395 | 59.9832 | 0 | 41.7224 | 24.9224 | 59.9891 | 18.0003
41.7396 | 18.8098 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7191 | 7.0851 | 60.0438 | 0 | 41.7198 | 18.3691 | 60.0377 | 11.9995 | 41.7322 | 7.0395 | 59.9832 | 0 | 41.7308 | 24.9224 | 59.9891 | 18.0003
41.748 | 18.8113 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7274 | 7.0851 | 60.0438 | 0 | 41.7281 | 18.3691 | 60.0377 | 11.9995 | 41.7405 | 7.0395 | 59.9832 | 0 | 41.7391 | 24.9224 | 59.9891 | 18.0003
41.7563 | 18.8113 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7357 | 7.0851 | 60.0438 | 0 | 41.7365 | 18.3691 | 60.0378 | 11.9995 | 41.7488 | 7.0395 | 59.9832 | 0 | 41.7474 | 24.9224 | 59.9891 | 18.0003
41.7646 | 18.8113 | 60.0168 | 11.9995 | 41.744 | 7.0851 | 60.0438 | 0 | 41.7448 | 18.3691 | 60.0378 | 11.9995 | 41.7572 | 7.0393 | 59.9833 | 0 | 41.7557 | 24.9224 | 59.989 | 18.0003
41.773 | 18.8113 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7524 | 7.0857 | 60.0437 | 0 | 41.7532 | 18.3691 | 60.0378 | 11.9995 | 41.7655 | 7.0393 | 59.9833 | 0 | 41.7642 | 24.9224 | 59.989 | 18.0003
41.7813 | 18.813 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7607 | 7.0857 | 60.0437 | 0 | 41.7615 | 18.3691 | 60.0378 | 11.9995 | 41.7739 | 7.0389 | 59.9833 | 0 | 41.7725 | 24.9224 | 59.989 | 18.0003
41.7896 | 18.813 | 60.0168 | 11.9995 | 41.769 | 7.0857 | 60.0437 | 0 | 41.7698 | 18.3691 | 60.0378 | 11.9995 | 41.7822 | 7.0389 | 59.9833 | 0 | 41.7808 | 24.9224 | 59.989 | 18.0003
41.798 | 18.813 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7773 | 7.0857 | 60.0437 | 0 | 41.7781 | 18.3691 | 60.0378 | 11.9995 | 41.7905 | 7.0386 | 59.9834 | 0 | 41.7892 | 24.9223 | 59.9889 | 18.0003
41.8063 | 18.813 | 60.0168 | 11.9995 | 41.7857 | 7.0857 | 60.0436 | 0 | 41.7865 | 18.3691 | 60.0379 | 11.9995 | 41.7989 | 7.0386 | 59.9834 | 0 | 41.7975 | 24.9223 | 59.9889 | 18.0003
41.8146 | 18.8124 | 60.0167 | 11.9995 | 41.794 | 7.0857 | 60.0436 | 0 | 41.7948 | 18.3679 | 60.0379 | 11.9995 | 41.8072 | 7.0386 | 59.9834 | 0 | 41.8058 | 24.9223 | 59.9889 | 18.0003
41.823 | 18.8124 | 60.0167 | 11.9995 | 41.8023 | 6.9832 | 60.0436 | 0 | 41.8031 | 18.3679 | 60.0379 | 11.9995 | 41.8156 | 7.0386 | 59.9834 | 0 | 41.8141 | 24.9223 | 59.9889 | 18.0003
41.8313 | 18.8124 | 60.0167 | 11.9995 | 41.8107 | 6.9832 | 60.0436 | 0 | 41.8115 | 18.3679 | 60.0379 | 11.9995 | 41.8239 | 7.0386 | 59.9835 | 0 | 41.8225 | 24.9223 | 59.9888 | 18.0003
41.8396 | 18.8124 | 60.0167 | 11.9995 | 41.819 | 6.9832 | 60.0435 | 0 | 41.8198 | 18.3679 | 60.0379 | 11.9995 | 41.8322 | 7.0386 | 59.9835 | 0 | 41.8308 | 24.9223 | 59.9888 | 18.0003
41.8479 | 18.8124 | 60.0167 | 11.9995 | 41.8273 | 6.9832 | 60.0435 | 0 | 41.8281 | 18.3679 | 60.0379 | 11.9995 | 41.8405 | 7.0392 | 59.9835 | 0 | 41.8391 | 24.8864 | 59.9888 | 18.0003
41.8563 | 18.8124 | 60.0167 | 11.9995 | 41.8356 | 6.9827 | 60.0435 | 0 | 41.8364 | 18.3679 | 60.038 | 11.9995 | 41.8489 | 7.0392 | 59.9835 | 0 | 41.8475 | 24.8864 | 59.9888 | 18.0003
41.8646 | 18.8116 | 60.0167 | 11.9995 | 41.844 | 6.9827 | 60.0435 | 0 | 41.8448 | 18.3676 | 60.038 | 11.9995 | 41.8572 | 7.0392 | 59.9836 | 0 | 41.8558 | 24.8864 | 59.9887 | 18.0003
41.8729 | 18.8116 | 60.0167 | 11.9995 | 41.8523 | 6.9827 | 60.0434 | 0 | 41.8531 | 18.3676 | 60.038 | 11.9995 | 41.8655 | 7.0392 | 59.9836 | 0 | 41.8641 | 24.8864 | 59.9887 | 18.0003
41.8813 | 18.8116 | 60.0167 | 11.9995 | 41.8606 | 6.9827 | 60.0434 | 0 | 41.8615 | 18.3676 | 60.038 | 11.9995 | 41.8739 | 7.0389 | 59.9836 | 0 | 41.8724 | 24.8856 | 59.9887 | 18.0003
41.8896 | 18.8116 | 60.0167 | 11.9995 | 41.869 | 6.9835 | 60.0434 | 0 | 41.8698 | 18.3676 | 60.038 | 11.9995 | 41.8822 | 7.0389 | 59.9836 | 0 | 41.8809 | 24.8856 | 59.9887 | 18.0003
41.8979 | 18.8123 | 60.0167 | 11.9995 | 41.8773 | 6.9835 | 60.0434 | 0 | 41.8781 | 18.3676 | 60.038 | 11.9995 | 41.8906 | 7.0389 | 59.9837 | 0 | 41.8892 | 24.8832 | 59.9886 | 18.0003
41.9063 | 18.8123 | 60.0167 | 11.9995 | 41.8856 | 6.9836 | 60.0433 | 0 | 41.8864 | 18.3676 | 60.0381 | 11.9995 | 41.8989 | 7.0389 | 59.9837 | 0 | 41.8975 | 24.8832 | 59.9886 | 18.0003
41.9146 | 18.8123 | 60.0166 | 11.9995 | 41.8939 | 6.9836 | 60.0433 | 0 | 41.8947 | 18.3676 | 60.0381 | 11.9995 | 41.9072 | 7.0389 | 59.9837 | 0 | 41.9059 | 24.8832 | 59.9886 | 18.0003
41.9229 | 18.8123 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9023 | 6.9836 | 60.0433 | 0 | 41.9031 | 18.3676 | 60.0381 | 11.9995 | 41.9155 | 7.0389 | 59.9837 | 0 | 41.9142 | 24.8832 | 59.9886 | 18.0003
41.9313 | 18.811 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9106 | 6.9836 | 60.0433 | 0 | 41.9114 | 18.366 | 60.0381 | 11.9995 | 41.9239 | 7.0389 | 59.9838 | 0 | 41.9225 | 24.8832 | 59.9885 | 18.0003
41.9396 | 18.811 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9189 | 6.984 | 60.0432 | 0 | 41.9197 | 18.366 | 60.0381 | 11.9995 | 41.9323 | 7.0389 | 59.9838 | 0 | 41.9308 | 24.8832 | 59.9885 | 18.0003
41.9479 | 18.811 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9272 | 6.984 | 60.0432 | 0 | 41.928 | 18.3682 | 60.0381 | 11.9995 | 41.9406 | 7.0383 | 59.9838 | 0 | 41.9392 | 24.848 | 59.9885 | 18.0003
41.9563 | 18.811 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9356 | 6.984 | 60.0432 | 0 | 41.9364 | 18.3682 | 60.0382 | 11.9995 | 41.9489 | 7.0383 | 59.9838 | 0 | 41.9475 | 24.848 | 59.9885 | 18.0003
41.9646 | 18.811 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9439 | 6.984 | 60.0432 | 0 | 41.9447 | 18.3282 | 60.0382 | 11.9995 | 41.9572 | 7.0391 | 59.9839 | 0 | 41.9558 | 24.848 | 59.9884 | 18.0003
41.9729 | 18.811 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9522 | 6.984 | 60.0431 | 0 | 41.953 | 18.3282 | 60.0382 | 11.9995 | 41.9656 | 7.0391 | 59.9839 | 0 | 41.9641 | 24.848 | 59.9884 | 18.0003
41.9812 | 18.811 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9605 | 6.984 | 60.0431 | 0 | 41.9614 | 18.3282 | 60.0382 | 11.9995 | 41.9739 | 7.0391 | 59.9839 | 0 | 41.9725 | 24.848 | 59.9884 | 18.0003
41.9896 | 18.811 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9689 | 6.984 | 60.0431 | 0 | 41.9697 | 18.3282 | 60.0382 | 11.9995 | 41.9822 | 7.0391 | 59.9839 | 0 | 41.9808 | 24.848 | 59.9884 | 18.0003
41.9979 | 18.8064 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9772 | 6.984 | 60.0431 | 0 | 41.978 | 18.3282 | 60.0382 | 11.9995 | 41.9906 | 7.0391 | 59.984 | 0 | 41.9891 | 24.8474 | 59.9883 | 18.0003
42.0062 | 18.8064 | 60.0166 | 11.9995 | 41.9855 | 6.984 | 60.043 | 0 | 41.9863 | 18.3282 | 60.0383 | 11.9995 | 41.9989 | 7.0391 | 59.984 | 0 | 41.9976 | 24.8474 | 59.9883 | 18.0003
42.0146 | 18.8063 | 60.0165 | 11.9995 | 41.9939 | 6.984 | 60.043 | 0 | 41.9947 | 18.3282 | 60.0383 | 11.9995 | 42.0073 | 7.0391 | 59.984 | 0 | 42.0059 | 24.8474 | 59.9883 | 18.0003
42.0229 | 18.8063 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0022 | 6.984 | 60.043 | 0 | 42.003 | 18.3282 | 60.0383 | 11.9995 | 42.0156 | 7.0391 | 59.984 | 0 | 42.0142 | 24.8474 | 59.9883 | 18.0003
42.0312 | 18.781 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0105 | 6.984 | 60.043 | 0 | 42.0114 | 18.3282 | 60.0383 | 11.9995 | 42.0239 | 7.04 | 59.9841 | 0 | 42.0225 | 24.8474 | 59.9882 | 18.0003
42.0396 | 18.781 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0188 | 6.8877 | 60.043 | 0 | 42.0197 | 18.3282 | 60.0383 | 11.9995 | 42.0322 | 7.04 | 59.9841 | 0 | 42.0309 | 24.8474 | 59.9882 | 18.0003
42.0479 | 18.781 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0272 | 6.8877 | 60.043 | 0 | 42.028 | 18.33 | 60.0383 | 11.9995 | 42.0406 | 7.0402 | 59.9841 | 0 | 42.0392 | 24.8466 | 59.9882 | 18.0003
42.0562 | 18.781 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0355 | 6.8877 | 60.043 | 0 | 42.0363 | 18.33 | 60.0384 | 11.9995 | 42.0489 | 7.0402 | 59.9841 | 0 | 42.0475 | 24.8466 | 59.9882 | 18.0003
42.0646 | 18.781 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0438 | 6.8877 | 60.043 | 0 | 42.0446 | 18.33 | 60.0384 | 11.9995 | 42.0573 | 7.0402 | 59.9842 | 0 | 42.0559 | 24.8467 | 59.9881 | 18.0003
42.0729 | 18.781 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0522 | 6.8877 | 60.043 | 0 | 42.053 | 18.33 | 60.0384 | 11.9995 | 42.0656 | 7.0402 | 59.9842 | 0 | 42.0642 | 24.8467 | 59.9881 | 18.0003
42.0812 | 18.781 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0605 | 6.8877 | 60.043 | 0 | 42.0613 | 18.3296 | 60.0384 | 11.9995 | 42.0739 | 7.0402 | 59.9842 | 0 | 42.0725 | 24.8467 | 59.9881 | 18.0003
42.0896 | 18.781 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0688 | 6.8877 | 60.043 | 0 | 42.0696 | 18.3296 | 60.0384 | 11.9995 | 42.0823 | 7.0402 | 59.9842 | 0 | 42.0808 | 24.8467 | 59.9881 | 18.0003
42.0979 | 18.7777 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0771 | 6.8877 | 60.043 | 0 | 42.0779 | 18.3296 | 60.0384 | 11.9995 | 42.0906 | 7.0402 | 59.9843 | 0 | 42.0892 | 24.8467 | 59.988 | 18.0003
42.1062 | 18.7777 | 60.0165 | 11.9995 | 42.0854 | 6.8875 | 60.043 | 0 | 42.0863 | 18.3296 | 60.0385 | 11.9995 | 42.0989 | 7.0402 | 59.9843 | 0 | 42.0975 | 24.8467 | 59.988 | 18.0003
42.1145 | 18.7757 | 60.0164 | 11.9995 | 42.0938 | 6.8875 | 60.043 | 0 | 42.0946 | 18.3296 | 60.0385 | 11.9995 | 42.1072 | 7.0402 | 59.9843 | 0 | 42.1058 | 24.846 | 59.988 | 18.0003
42.1229 | 18.7757 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1021 | 6.8875 | 60.043 | 0 | 42.1029 | 18.3296 | 60.0385 | 11.9995 | 42.1156 | 7.0402 | 59.9843 | 0 | 42.1143 | 24.846 | 59.988 | 18.0003
42.1312 | 18.7757 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1104 | 6.8875 | 60.043 | 0 | 42.1113 | 18.3296 | 60.0385 | 11.9995 | 42.124 | 7.0402 | 59.9844 | 0 | 42.1226 | 24.846 | 59.9879 | 18.0003
42.1395 | 18.7757 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1188 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.1196 | 18.3296 | 60.0385 | 11.9995 | 42.1323 | 7.0402 | 59.9844 | 0 | 42.1309 | 24.846 | 59.9879 | 18.0003
42.1479 | 18.7757 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1271 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.1279 | 18.3277 | 60.0385 | 11.9995 | 42.1406 | 7.0388 | 59.9844 | 0 | 42.1392 | 24.846 | 59.9879 | 18.0003
42.1562 | 18.7757 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1354 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.1362 | 18.3277 | 60.0386 | 11.9995 | 42.1489 | 7.0388 | 59.9844 | 0 | 42.1476 | 24.846 | 59.9879 | 18.0003
42.1645 | 18.7757 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1437 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.1446 | 18.3277 | 60.0386 | 11.9995 | 42.1573 | 7.0388 | 59.9845 | 0 | 42.1559 | 24.846 | 59.9878 | 18.0003
42.1729 | 18.7757 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1521 | 6.888 | 60.043 | 0 | 42.1529 | 18.3277 | 60.0386 | 11.9995 | 42.1656 | 7.0388 | 59.9845 | 0 | 42.1642 | 24.846 | 59.9878 | 18.0003
42.1812 | 18.7754 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1604 | 6.888 | 60.043 | 0 | 42.1612 | 18.3264 | 60.0386 | 11.9995 | 42.174 | 7.0388 | 59.9845 | 0 | 42.1725 | 24.846 | 59.9878 | 18.0003
42.1895 | 18.7754 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1687 | 6.888 | 60.043 | 0 | 42.1696 | 18.3264 | 60.0386 | 11.9995 | 42.1823 | 7.0388 | 59.9845 | 0 | 42.1809 | 24.846 | 59.9878 | 18.0003
42.1979 | 18.7754 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1771 | 6.888 | 60.043 | 0 | 42.1779 | 18.3264 | 60.0386 | 11.9995 | 42.1906 | 7.0388 | 59.9846 | 0 | 42.1892 | 24.8452 | 59.9877 | 18.0003
42.2062 | 18.7754 | 60.0164 | 11.9995 | 42.1854 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.1862 | 18.3264 | 60.0387 | 11.9995 | 42.199 | 7.0388 | 59.9846 | 0 | 42.1975 | 24.8452 | 59.9877 | 18.0003
42.2145 | 18.7779 | 60.0163 | 11.9995 | 42.1937 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.1945 | 18.3246 | 60.0387 | 11.9995 | 42.2073 | 7.0388 | 59.9846 | 0 | 42.2059 | 24.8488 | 59.9877 | 18.0003
42.2229 | 18.7779 | 60.0163 | 11.9995 | 42.202 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.2029 | 18.3246 | 60.0387 | 11.9995 | 42.2156 | 7.0388 | 59.9846 | 0 | 42.2142 | 24.8488 | 59.9877 | 18.0003
42.2312 | 18.7794 | 60.0163 | 11.9995 | 42.2104 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.2112 | 18.3246 | 60.0387 | 11.9995 | 42.2239 | 7.0388 | 59.9847 | 0 | 42.2225 | 24.8488 | 59.9876 | 18.0003
42.2395 | 18.7794 | 60.0163 | 11.9995 | 42.2187 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.2195 | 18.3246 | 60.0387 | 11.9995 | 42.2323 | 7.0388 | 59.9847 | 0 | 42.2308 | 24.8488 | 59.9876 | 18.0003
42.2478 | 18.7794 | 60.0163 | 11.9995 | 42.227 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.2278 | 18.3246 | 60.0387 | 11.9995 | 42.2406 | 7.0389 | 59.9847 | 0 | 42.2393 | 24.8488 | 59.9876 | 18.0003
42.2561 | 18.7794 | 60.0163 | 11.9995 | 42.2354 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.2361 | 18.3246 | 60.0388 | 11.9995 | 42.249 | 7.0389 | 59.9847 | 0 | 42.2476 | 24.8488 | 59.9876 | 18.0003
42.2645 | 18.7794 | 60.0163 | 11.9995 | 42.2437 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.2445 | 18.3246 | 60.0388 | 11.9995 | 42.2573 | 7.0378 | 59.9848 | 0 | 42.2559 | 24.8488 | 59.9875 | 18.0003
42.2728 | 18.7794 | 60.0163 | 11.9995 | 42.252 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.2528 | 18.3246 | 60.0388 | 11.9995 | 42.2656 | 7.0378 | 59.9848 | 0 | 42.2643 | 24.8488 | 59.9875 | 18.0003
42.2811 | 18.7828 | 60.0163 | 11.9995 | 42.2603 | 6.8882 | 60.043 | 0 | 42.2612 | 18.3246 | 60.0388 | 11.9995 | 42.274 | 7.0378 | 59.9848 | 0 | 42.2726 | 24.8488 | 59.9875 | 18.0003
42.2895 | 18.7828 | 60.0163 | 11.9995 | 42.2686 | 6.8885 | 60.043 | 0 | 42.2695 | 18.3246 | 60.0388 | 11.9995 | 42.2823 | 7.0378 | 59.9848 | 0 | 42.2809 | 24.8488 | 59.9875 | 18.0003
42.2978 | 18.7828 | 60.0163 | 11.9995 | 42.277 | 6.8885 | 60.043 | 0 | 42.2778 | 18.3246 | 60.0388 | 11.9995 | 42.2906 | 7.0378 | 59.9849 | 0 | 42.2892 | 24.8488 | 59.9874 | 18.0003
42.3061 | 18.7828 | 60.0163 | 11.9995 | 42.2853 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.2861 | 18.3246 | 60.0389 | 11.9995 | 42.299 | 7.0378 | 59.9849 | 0 | 42.2976 | 24.8488 | 59.9874 | 18.0003
42.3145 | 18.7837 | 60.0162 | 11.9995 | 42.2936 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.2945 | 18.3223 | 60.0389 | 11.9995 | 42.3073 | 7.0378 | 59.9849 | 0 | 42.3059 | 24.8461 | 59.9874 | 18.0003
42.3228 | 18.7837 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3019 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.3028 | 18.3223 | 60.0389 | 11.9995 | 42.3156 | 7.0378 | 59.9849 | 0 | 42.3142 | 24.8461 | 59.9874 | 18.0003
42.3311 | 18.7852 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3103 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.3111 | 18.3223 | 60.0389 | 11.9995 | 42.324 | 7.0378 | 59.985 | 0 | 42.3226 | 24.834 | 59.9873 | 18.0003
42.3395 | 18.7852 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3186 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.3195 | 18.3223 | 60.0389 | 11.9995 | 42.3323 | 7.0378 | 59.985 | 0 | 42.3309 | 24.834 | 59.9873 | 18.0003
42.3478 | 18.7849 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3269 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.3278 | 18.3223 | 60.0389 | 11.9995 | 42.3406 | 7.0378 | 59.985 | 0 | 42.3392 | 24.834 | 59.9873 | 18.0003
42.3561 | 18.7849 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3353 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.3361 | 18.3223 | 60.039 | 11.9995 | 42.349 | 7.0378 | 59.985 | 0 | 42.3475 | 24.834 | 59.9873 | 18.0003
42.3645 | 18.7849 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3436 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.3444 | 18.2544 | 60.039 | 11.9995 | 42.3573 | 7.0378 | 59.9851 | 0 | 42.356 | 24.834 | 59.9872 | 18.0003
42.3728 | 18.7849 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3519 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.3528 | 18.2544 | 60.039 | 11.9995 | 42.3657 | 7.0378 | 59.9851 | 0 | 42.3643 | 24.834 | 59.9872 | 18.0003
42.3811 | 18.7903 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3602 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.3611 | 18.2567 | 60.039 | 11.9995 | 42.374 | 7.0389 | 59.9851 | 0 | 42.3726 | 24.834 | 59.9872 | 18.0003
42.3895 | 18.7903 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3686 | 6.888 | 60.043 | 0 | 42.3694 | 18.2567 | 60.039 | 11.9995 | 42.3823 | 7.0389 | 59.9851 | 0 | 42.381 | 24.834 | 59.9872 | 18.0003
42.3978 | 18.7903 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3769 | 6.888 | 60.043 | 0 | 42.3777 | 18.2347 | 60.0389 | 11.9995 | 42.3907 | 7.0385 | 59.9852 | 0 | 42.3893 | 24.834 | 59.9871 | 18.0003
42.4061 | 18.7903 | 60.0162 | 11.9995 | 42.3852 | 6.8879 | 60.043 | 0 | 42.386 | 18.2347 | 60.0389 | 11.9995 | 42.399 | 7.0385 | 59.9852 | 0 | 42.3976 | 24.834 | 59.9871 | 18.0003
42.4144 | 18.7903 | 60.0161 | 11.9995 | 42.3936 | 6.8879 | 60.043 | 0 | 42.3944 | 18.2347 | 60.0389 | 11.9995 | 42.4073 | 7.0385 | 59.9852 | 0 | 42.4059 | 24.7983 | 59.9871 | 18.0003
42.4228 | 18.7903 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4019 | 6.8879 | 60.043 | 0 | 42.4027 | 18.2347 | 60.0389 | 11.9995 | 42.4156 | 7.0385 | 59.9852 | 0 | 42.4143 | 24.7983 | 59.9871 | 18.0003
42.4311 | 18.7903 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4102 | 6.8879 | 60.043 | 0 | 42.4111 | 18.2347 | 60.0388 | 11.9995 | 42.424 | 7.0387 | 59.9853 | 0 | 42.4226 | 24.7948 | 59.987 | 18.0003
42.4394 | 18.7903 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4185 | 6.8872 | 60.043 | 0 | 42.4194 | 18.2347 | 60.0388 | 11.9995 | 42.4324 | 7.0387 | 59.9853 | 0 | 42.4309 | 24.7948 | 59.987 | 18.0003
42.4478 | 18.7918 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4268 | 6.8872 | 60.043 | 0 | 42.4277 | 18.2336 | 60.0388 | 11.9995 | 42.4407 | 7.0387 | 59.9853 | 0 | 42.4392 | 24.7948 | 59.987 | 18.0003
42.4561 | 18.7918 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4352 | 6.8872 | 60.043 | 0 | 42.436 | 18.2336 | 60.0388 | 11.9995 | 42.449 | 7.0387 | 59.9853 | 0 | 42.4476 | 24.7948 | 59.9869 | 18.0003
42.4644 | 18.793 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4435 | 6.8872 | 60.043 | 0 | 42.4444 | 18.2362 | 60.0387 | 11.9995 | 42.4573 | 7.0387 | 59.9854 | 0 | 42.4559 | 24.7948 | 59.9869 | 18.0003
42.4728 | 18.793 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4518 | 6.887 | 60.043 | 0 | 42.4527 | 18.2362 | 60.0387 | 11.9995 | 42.4657 | 7.0387 | 59.9854 | 0 | 42.4642 | 24.7948 | 59.9868 | 18.0003
42.4811 | 18.793 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4602 | 6.887 | 60.043 | 0 | 42.461 | 18.2362 | 60.0387 | 11.9995 | 42.474 | 7.0387 | 59.9854 | 0 | 42.4727 | 24.7948 | 59.9868 | 18.0003
42.4894 | 18.793 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4685 | 6.8867 | 60.043 | 0 | 42.4694 | 18.2362 | 60.0387 | 11.9995 | 42.4824 | 7.0387 | 59.9854 | 0 | 42.481 | 24.7948 | 59.9867 | 18.0003
42.4978 | 18.793 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4768 | 6.8867 | 60.043 | 0 | 42.4777 | 18.2362 | 60.0386 | 11.9995 | 42.4907 | 7.0387 | 59.9855 | 0 | 42.4893 | 24.7497 | 59.9867 | 18.0003
42.5061 | 18.793 | 60.0161 | 11.9995 | 42.4851 | 6.8867 | 60.043 | 0 | 42.486 | 18.2362 | 60.0386 | 11.9995 | 42.499 | 7.0387 | 59.9855 | 0 | 42.4976 | 24.7497 | 59.9866 | 18.0003
42.5144 | 18.793 | 60.016 | 11.9995 | 42.4935 | 6.8867 | 60.043 | 0 | 42.4943 | 18.2363 | 60.0386 | 11.9995 | 42.5074 | 7.0387 | 59.9855 | 0 | 42.506 | 24.7559 | 59.9866 | 18.0003
42.5228 | 18.793 | 60.016 | 11.9995 | 42.5018 | 6.8867 | 60.043 | 0 | 42.5027 | 18.2363 | 60.0386 | 11.9995 | 42.5157 | 7.0387 | 59.9855 | 0 | 42.5143 | 24.7559 | 59.9865 | 18.0003
42.5311 | 18.7921 | 60.016 | 11.9995 | 42.5101 | 6.8867 | 60.043 | 0 | 42.511 | 18.2363 | 60.0385 | 11.9995 | 42.524 | 7.0387 | 59.9856 | 0 | 42.5226 | 24.7559 | 59.9865 | 18.0003
42.5394 | 18.7921 | 60.016 | 11.9995 | 42.5185 | 6.8891 | 60.043 | 0 | 42.5193 | 18.2363 | 60.0385 | 11.9995 | 42.5323 | 7.0387 | 59.9856 | 0 | 42.531 | 24.7559 | 59.9864 | 18.0003
42.5477 | 18.79 | 60.016 | 11.9995 | 42.5268 | 6.8891 | 60.043 | 0 | 42.5276 | 18.2363 | 60.0385 | 11.9995 | 42.5407 | 7.0387 | 59.9856 | 0 | 42.5393 | 24.7564 | 59.9864 | 18.0003
42.5561 | 18.79 | 60.016 | 11.9995 | 42.5351 | 6.8891 | 60.043 | 0 | 42.5359 | 18.2363 | 60.0385 | 11.9995 | 42.549 | 7.0387 | 59.9856 | 0 | 42.5476 | 24.7564 | 59.9863 | 18.0003
42.5644 | 18.787 | 60.016 | 11.9995 | 42.5434 | 6.8891 | 60.043 | 0 | 42.5443 | 18.2363 | 60.0384 | 11.9995 | 42.5574 | 7.0387 | 59.9857 | 0 | 42.5559 | 24.7564 | 59.9863 | 18.0003
42.5727 | 18.787 | 60.0159 | 11.9995 | 42.5518 | 6.8883 | 60.043 | 0 | 42.5526 | 18.2363 | 60.0384 | 11.9995 | 42.5657 | 7.0387 | 59.9857 | 0 | 42.5643 | 24.7564 | 59.9862 | 18.0003
42.5811 | 18.7547 | 60.0159 | 11.9995 | 42.5601 | 6.8883 | 60.043 | 0 | 42.561 | 18.2378 | 60.0384 | 11.9995 | 42.574 | 7.0387 | 59.9857 | 0 | 42.5726 | 24.726 | 59.9862 | 18.0003
42.5894 | 18.7547 | 60.0158 | 11.9995 | 42.5684 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.5693 | 18.2378 | 60.0384 | 11.9995 | 42.5824 | 7.0387 | 59.9857 | 0 | 42.5809 | 24.726 | 59.9861 | 18.0003
42.5977 | 18.7547 | 60.0158 | 11.9995 | 42.5768 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.5776 | 18.2378 | 60.0383 | 11.9995 | 42.5907 | 7.0387 | 59.9858 | 0 | 42.5894 | 24.7257 | 59.9861 | 18.0003
42.6061 | 18.7547 | 60.0157 | 11.9995 | 42.5851 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.5859 | 18.2378 | 60.0383 | 11.9995 | 42.5991 | 7.0387 | 59.9858 | 0 | 42.5977 | 24.7257 | 59.986 | 18.0003
42.6144 | 18.7544 | 60.0157 | 11.9995 | 42.5934 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.5943 | 18.2378 | 60.0383 | 11.9995 | 42.6074 | 7.0376 | 59.9858 | 0 | 42.606 | 24.7257 | 59.986 | 18.0003
42.6227 | 18.7544 | 60.0156 | 11.9995 | 42.6017 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.6026 | 18.2378 | 60.0383 | 11.9995 | 42.6157 | 7.0376 | 59.9858 | 0 | 42.6143 | 24.7257 | 59.9859 | 18.0003
42.6311 | 18.7544 | 60.0156 | 11.9995 | 42.61 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.6109 | 18.2386 | 60.0382 | 11.9995 | 42.624 | 7.0382 | 59.9859 | 0 | 42.6227 | 24.7297 | 59.9859 | 18.0003
42.6394 | 18.7544 | 60.0155 | 11.9995 | 42.6184 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.6193 | 18.2386 | 60.0382 | 11.9995 | 42.6324 | 7.0382 | 59.9859 | 0 | 42.631 | 24.7297 | 59.9858 | 18.0003
42.6477 | 18.7195 | 60.0155 | 11.9995 | 42.6267 | 6.8884 | 60.043 | 0 | 42.6276 | 18.2382 | 60.0382 | 11.9995 | 42.6407 | 7.0382 | 59.9859 | 0 | 42.6393 | 24.7297 | 59.9858 | 18.0003
42.6561 | 18.7195 | 60.0154 | 11.9995 | 42.635 | 6.7987 | 60.043 | 0 | 42.6359 | 18.2382 | 60.0382 | 11.9995 | 42.649 | 7.0382 | 59.9859 | 0 | 42.6476 | 24.7297 | 59.9857 | 18.0003
42.6644 | 18.7195 | 60.0154 | 11.9995 | 42.6434 | 6.7987 | 60.043 | 0 | 42.6442 | 18.2382 | 60.0381 | 11.9995 | 42.6574 | 7.0382 | 59.986 | 0 | 42.656 | 24.7342 | 59.9857 | 18.0003
42.6727 | 18.7195 | 60.0153 | 11.9995 | 42.6517 | 6.7993 | 60.043 | 0 | 42.6526 | 18.2382 | 60.0381 | 11.9995 | 42.6657 | 7.0382 | 59.986 | 0 | 42.6643 | 24.7342 | 59.9856 | 18.0003
42.681 | 18.7195 | 60.0153 | 11.9995 | 42.66 | 6.7993 | 60.043 | 0 | 42.6609 | 18.2382 | 60.0381 | 11.9995 | 42.6741 | 7.0377 | 59.986 | 0 | 42.6726 | 24.7339 | 59.9856 | 18.0003
42.6894 | 18.7195 | 60.0152 | 11.9995 | 42.6683 | 6.7996 | 60.043 | 0 | 42.6693 | 18.2382 | 60.0381 | 11.9995 | 42.6824 | 7.0377 | 59.9861 | 0 | 42.681 | 24.7339 | 59.9855 | 18.0003
42.6977 | 18.7185 | 60.0152 | 11.9995 | 42.6767 | 6.7996 | 60.043 | 0 | 42.6776 | 18.2368 | 60.038 | 11.9995 | 42.6907 | 7.0384 | 59.9861 | 0 | 42.6893 | 24.7339 | 59.9855 | 18.0003
42.706 | 18.7185 | 60.0151 | 11.9995 | 42.685 | 6.7996 | 60.043 | 0 | 42.6859 | 18.2368 | 60.038 | 11.9995 | 42.699 | 7.0384 | 59.9861 | 0 | 42.6976 | 24.7339 | 59.9854 | 18.0003
42.7144 | 18.7178 | 60.0151 | 11.9995 | 42.6933 | 6.7996 | 60.043 | 0 | 42.6942 | 18.2368 | 60.038 | 11.9995 | 42.7074 | 7.0375 | 59.9862 | 0 | 42.7059 | 24.7306 | 59.9854 | 18.0003
42.7227 | 18.7178 | 60.015 | 11.9995 | 42.7017 | 6.7996 | 60.043 | 0 | 42.7025 | 18.2368 | 60.038 | 11.9995 | 42.7157 | 7.0375 | 59.9862 | 0 | 42.7144 | 24.7306 | 59.9853 | 18.0003
42.731 | 18.6884 | 60.015 | 11.9995 | 42.71 | 6.7996 | 60.043 | 0 | 42.7109 | 18.2368 | 60.0379 | 11.9995 | 42.7241 | 7.0375 | 59.9862 | 0 | 42.7227 | 24.7306 | 59.9853 | 18.0003
42.7394 | 18.6884 | 60.0149 | 11.9995 | 42.7183 | 6.7996 | 60.043 | 0 | 42.7192 | 18.2368 | 60.0379 | 11.9995 | 42.7324 | 7.0375 | 59.9863 | 0 | 42.731 | 24.7306 | 59.9852 | 18.0003
42.7477 | 18.6884 | 60.0149 | 11.9995 | 42.7266 | 6.7996 | 60.043 | 0 | 42.7275 | 18.2368 | 60.0379 | 11.9995 | 42.7407 | 7.0387 | 59.9863 | 0 | 42.7394 | 24.7264 | 59.9852 | 18.0003
42.756 | 18.6884 | 60.0148 | 11.9995 | 42.735 | 6.7988 | 60.043 | 0 | 42.7358 | 18.2368 | 60.0379 | 11.9995 | 42.7491 | 7.0387 | 59.9863 | 0 | 42.7477 | 24.7264 | 59.9851 | 18.0003
42.7644 | 18.6907 | 60.0148 | 11.9995 | 42.7433 | 6.7988 | 60.043 | 0 | 42.7441 | 18.2352 | 60.0378 | 11.9995 | 42.7574 | 7.0387 | 59.9864 | 0 | 42.756 | 24.7264 | 59.9851 | 18.0003
42.7727 | 18.6907 | 60.0147 | 11.9995 | 42.7516 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.7525 | 18.2352 | 60.0378 | 11.9995 | 42.7657 | 7.0387 | 59.9864 | 0 | 42.7643 | 24.7264 | 59.985 | 18.0003
42.781 | 18.6907 | 60.0147 | 11.9995 | 42.7599 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.7608 | 18.2353 | 60.0378 | 11.9995 | 42.774 | 7.0387 | 59.9864 | 0 | 42.7727 | 24.7264 | 59.985 | 18.0003
42.7894 | 18.6907 | 60.0146 | 11.9995 | 42.7683 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.7692 | 18.2353 | 60.0378 | 11.9995 | 42.7824 | 7.0387 | 59.9865 | 0 | 42.781 | 24.7264 | 59.9849 | 18.0003
42.7977 | 18.6907 | 60.0146 | 11.9995 | 42.7766 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.7775 | 18.2353 | 60.0377 | 11.9995 | 42.7907 | 7.0394 | 59.9865 | 0 | 42.7893 | 24.7269 | 59.9849 | 18.0003
42.806 | 18.6907 | 60.0145 | 11.9995 | 42.7849 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.7858 | 18.2353 | 60.0377 | 11.9995 | 42.7991 | 7.0394 | 59.9865 | 0 | 42.7977 | 24.7269 | 59.9848 | 18.0003
42.8143 | 18.6923 | 60.0145 | 11.9995 | 42.7932 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.7941 | 18.2337 | 60.0377 | 11.9995 | 42.8074 | 7.0391 | 59.9866 | 0 | 42.806 | 24.726 | 59.9848 | 18.0003
42.8227 | 18.6923 | 60.0144 | 11.9995 | 42.8016 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.8025 | 18.2337 | 60.0377 | 11.9995 | 42.8157 | 7.0391 | 59.9866 | 0 | 42.8143 | 24.726 | 59.9847 | 18.0003
42.831 | 18.6917 | 60.0144 | 11.9995 | 42.8099 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.8108 | 18.2337 | 60.0376 | 11.9995 | 42.8241 | 7.0392 | 59.9866 | 0 | 42.8226 | 24.726 | 59.9847 | 18.0003
42.8393 | 18.6917 | 60.0143 | 11.9995 | 42.8182 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.8191 | 18.2337 | 60.0376 | 11.9995 | 42.8324 | 7.0392 | 59.9867 | 0 | 42.8311 | 24.726 | 59.9846 | 18.0003
42.8477 | 18.6884 | 60.0143 | 11.9995 | 42.8266 | 6.7995 | 60.043 | 0 | 42.8275 | 18.2337 | 60.0376 | 11.9995 | 42.8408 | 7.0392 | 59.9867 | 0 | 42.8394 | 24.7013 | 59.9846 | 18.0003
42.856 | 18.6884 | 60.0142 | 11.9995 | 42.8349 | 6.7997 | 60.043 | 0 | 42.8358 | 18.2337 | 60.0376 | 11.9995 | 42.8491 | 7.0392 | 59.9867 | 0 | 42.8477 | 24.7013 | 59.9845 | 18.0003
42.8643 | 18.6884 | 60.0142 | 11.9995 | 42.8432 | 6.7997 | 60.043 | 0 | 42.8441 | 18.2337 | 60.0375 | 11.9995 | 42.8574 | 7.0392 | 59.9868 | 0 | 42.856 | 24.7019 | 59.9845 | 18.0003
42.8727 | 18.6884 | 60.0141 | 11.9995 | 42.8515 | 6.7991 | 60.043 | 0 | 42.8524 | 18.2337 | 60.0375 | 11.9995 | 42.8657 | 7.0392 | 59.9868 | 0 | 42.8644 | 24.7019 | 59.9844 | 18.0003
42.881 | 18.6884 | 60.0141 | 11.9995 | 42.8599 | 6.7991 | 60.043 | 0 | 42.8608 | 18.2333 | 60.0375 | 11.9995 | 42.8741 | 6.9683 | 59.9868 | 0 | 42.8727 | 24.7034 | 59.9844 | 18.0003
42.8893 | 18.6884 | 60.014 | 11.9995 | 42.8682 | 6.7983 | 60.043 | 0 | 42.8691 | 18.2333 | 60.0375 | 11.9995 | 42.8824 | 6.9683 | 59.9869 | 0 | 42.881 | 24.7034 | 59.9843 | 18.0003
42.8977 | 18.688 | 60.014 | 11.9995 | 42.8765 | 6.7983 | 60.043 | 0 | 42.8774 | 18.2333 | 60.0374 | 11.9995 | 42.8907 | 6.8659 | 59.9869 | 0 | 42.8894 | 24.7034 | 59.9843 | 18.0003
42.906 | 18.688 | 60.0139 | 11.9995 | 42.8849 | 6.7983 | 60.043 | 0 | 42.8857 | 18.2333 | 60.0374 | 11.9995 | 42.899 | 6.8659 | 59.9869 | 0 | 42.8977 | 24.7034 | 59.9842 | 18.0003
42.9143 | 18.6882 | 60.0139 | 11.9995 | 42.8932 | 6.7983 | 60.043 | 0 | 42.894 | 18.2378 | 60.0374 | 11.9995 | 42.9074 | 6.8656 | 59.987 | 0 | 42.906 | 24.7072 | 59.9842 | 18.0003
42.9227 | 18.6882 | 60.0138 | 11.9995 | 42.9015 | 6.7983 | 60.043 | 0 | 42.9024 | 18.2378 | 60.0374 | 11.9995 | 42.9158 | 6.8656 | 59.987 | 0 | 42.9143 | 24.7072 | 59.9841 | 18.0003
42.931 | 18.6882 | 60.0138 | 11.9995 | 42.9098 | 6.7983 | 60.043 | 0 | 42.9107 | 18.2378 | 60.0373 | 11.9995 | 42.9241 | 6.8656 | 59.987 | 0 | 42.9227 | 24.6995 | 59.9841 | 18.0003
42.9393 | 18.6882 | 60.0137 | 11.9995 | 42.9182 | 6.7983 | 60.043 | 0 | 42.9191 | 18.2378 | 60.0373 | 11.9995 | 42.9324 | 6.8656 | 59.9871 | 0 | 42.931 | 24.6995 | 59.984 | 18.0003
42.9476 | 18.6882 | 60.0137 | 11.9995 | 42.9265 | 6.7983 | 60.043 | 0 | 42.9274 | 18.2378 | 60.0373 | 11.9995 | 42.9407 | 6.8656 | 59.9871 | 0 | 42.9393 | 24.7026 | 59.984 | 18.0003
42.956 | 18.6882 | 60.0136 | 11.9995 | 42.9348 | 6.7982 | 60.043 | 0 | 42.9357 | 18.2378 | 60.0373 | 11.9995 | 42.9491 | 6.8656 | 59.9871 | 0 | 42.9478 | 24.7026 | 59.9839 | 18.0003
42.9643 | 18.6795 | 60.0136 | 11.9995 | 42.9431 | 6.7982 | 60.043 | 0 | 42.944 | 18.2375 | 60.0372 | 11.9995 | 42.9574 | 6.8654 | 59.9872 | 0 | 42.9561 | 24.7026 | 59.9839 | 18.0003
42.9726 | 18.6795 | 60.0135 | 11.9995 | 42.9515 | 6.7993 | 60.043 | 0 | 42.9524 | 18.2375 | 60.0372 | 11.9995 | 42.9658 | 6.8654 | 59.9872 | 0 | 42.9644 | 24.7026 | 59.9838 | 18.0003
42.981 | 18.6779 | 60.0135 | 11.9995 | 42.9598 | 6.7993 | 60.043 | 0 | 42.9607 | 18.237 | 60.0372 | 11.9995 | 42.9741 | 6.8643 | 59.9872 | 0 | 42.9727 | 24.6992 | 59.9838 | 18.0003
42.9893 | 18.6779 | 60.0134 | 11.9995 | 42.9681 | 6.7993 | 60.043 | 0 | 42.969 | 18.237 | 60.0372 | 11.9995 | 42.9824 | 6.8643 | 59.9873 | 0 | 42.9811 | 24.6992 | 59.9837 | 18.0003
42.9976 | 18.6779 | 60.0134 | 11.9995 | 42.9764 | 6.7993 | 60.043 | 0 | 42.9774 | 18.237 | 60.0371 | 11.9995 | 42.9907 | 6.8643 | 59.9873 | 0 | 42.9894 | 24.7 | 59.9837 | 18.0003
43.006 | 18.6779 | 60.0133 | 11.9995 | 42.9848 | 6.801 | 60.043 | 0 | 42.9857 | 18.237 | 60.0371 | 11.9995 | 42.9991 | 6.8643 | 59.9873 | 0 | 42.9977 | 24.7 | 59.9836 | 18.0003
43.0143 | 18.6809 | 60.0133 | 11.9995 | 42.9931 | 6.801 | 60.043 | 0 | 42.994 | 18.237 | 60.0371 | 11.9995 | 43.0074 | 6.8643 | 59.9874 | 0 | 43.0061 | 24.7021 | 59.9836 | 18.0003
43.0226 | 18.6809 | 60.0132 | 11.9995 | 43.0014 | 6.801 | 60.043 | 0 | 43.0023 | 18.237 | 60.0371 | 11.9995 | 43.0157 | 6.8643 | 59.9874 | 0 | 43.0144 | 24.7021 | 59.9835 | 18.0003
43.031 | 18.6802 | 60.0132 | 11.9995 | 43.0098 | 6.801 | 60.043 | 0 | 43.0107 | 18.222 | 60.037 | 11.9995 | 43.0241 | 6.8643 | 59.9874 | 0 | 43.0227 | 24.7021 | 59.9835 | 18.0003
43.0393 | 18.6802 | 60.0131 | 11.9995 | 43.0181 | 6.801 | 60.043 | 0 | 43.019 | 18.222 | 60.037 | 11.9995 | 43.0324 | 6.8643 | 59.9875 | 0 | 43.031 | 24.7021 | 59.9834 | 18.0003
43.0476 | 18.6794 | 60.0131 | 11.9995 | 43.0264 | 6.801 | 60.0431 | 0 | 43.0273 | 18.222 | 60.037 | 11.9995 | 43.0408 | 6.8637 | 59.9875 | 0 | 43.0394 | 24.7021 | 59.9834 | 18.0003
43.056 | 18.6794 | 60.013 | 11.9995 | 43.0347 | 6.8 | 60.0431 | 0 | 43.0356 | 18.222 | 60.037 | 11.9995 | 43.0491 | 6.8637 | 59.9875 | 0 | 43.0477 | 24.7021 | 59.9833 | 18.0003
43.0643 | 18.6794 | 60.013 | 11.9995 | 43.0431 | 6.8 | 60.0431 | 0 | 43.0439 | 18.222 | 60.0369 | 11.9995 | 43.0574 | 6.8637 | 59.9876 | 0 | 43.056 | 24.7065 | 59.9833 | 18.0003
43.0726 | 18.6794 | 60.0129 | 11.9995 | 43.0514 | 6.8002 | 60.0431 | 0 | 43.0523 | 18.222 | 60.0369 | 11.9995 | 43.0657 | 6.8637 | 59.9876 | 0 | 43.0645 | 24.7065 | 59.9832 | 18.0003
43.0809 | 18.6759 | 60.0129 | 11.9995 | 43.0597 | 6.8002 | 60.0431 | 0 | 43.0606 | 18.2212 | 60.0369 | 11.9995 | 43.0741 | 6.864 | 59.9876 | 0 | 43.0728 | 24.7077 | 59.9832 | 18.0003
43.0893 | 18.6759 | 60.0128 | 11.9995 | 43.0681 | 6.8002 | 60.0431 | 0 | 43.069 | 18.2212 | 60.0369 | 11.9995 | 43.0825 | 6.864 | 59.9877 | 0 | 43.0811 | 24.7077 | 59.9831 | 18.0003
43.0976 | 18.6773 | 60.0128 | 11.9995 | 43.0764 | 6.8002 | 60.0432 | 0 | 43.0773 | 18.2212 | 60.0368 | 11.9995 | 43.0908 | 6.864 | 59.9877 | 0 | 43.0894 | 24.7077 | 59.9831 | 18.0003
43.1059 | 18.6773 | 60.0127 | 11.9995 | 43.0847 | 6.8002 | 60.0432 | 0 | 43.0856 | 18.2212 | 60.0368 | 11.9995 | 43.0991 | 6.864 | 59.9877 | 0 | 43.0978 | 24.7077 | 59.983 | 18.0003
43.1142 | 18.6482 | 60.0127 | 11.9995 | 43.093 | 6.8002 | 60.0432 | 0 | 43.0939 | 18.2212 | 60.0368 | 11.9995 | 43.1074 | 6.8646 | 59.9878 | 0 | 43.1061 | 24.7077 | 59.983 | 18.0003
43.1226 | 18.6482 | 60.0126 | 11.9995 | 43.1013 | 6.8002 | 60.0432 | 0 | 43.1023 | 18.2212 | 60.0368 | 11.9995 | 43.1158 | 6.8646 | 59.9878 | 0 | 43.1144 | 24.7077 | 59.9829 | 18.0003
43.1309 | 18.651 | 60.0126 | 11.9995 | 43.1097 | 6.8002 | 60.0432 | 0 | 43.1106 | 18.2175 | 60.0367 | 11.9995 | 43.1241 | 6.8646 | 59.9878 | 0 | 43.1227 | 24.7001 | 59.9829 | 18.0003
43.1392 | 18.651 | 60.0125 | 11.9995 | 43.118 | 6.8002 | 60.0432 | 0 | 43.1189 | 18.2175 | 60.0367 | 11.9995 | 43.1324 | 6.8646 | 59.9879 | 0 | 43.1311 | 24.7001 | 59.9828 | 18.0003
43.1476 | 18.6502 | 60.0125 | 11.9995 | 43.1263 | 6.8002 | 60.0433 | 0 | 43.1273 | 18.2175 | 60.0367 | 11.9995 | 43.1407 | 6.8639 | 59.9879 | 0 | 43.1394 | 24.6961 | 59.9828 | 18.0003
43.1559 | 18.6502 | 60.0124 | 11.9995 | 43.1346 | 6.7993 | 60.0433 | 0 | 43.1356 | 18.2175 | 60.0367 | 11.9995 | 43.1491 | 6.8639 | 59.9879 | 0 | 43.1477 | 24.6961 | 59.9827 | 18.0003
43.1642 | 18.6503 | 60.0124 | 11.9995 | 43.143 | 6.7993 | 60.0433 | 0 | 43.1439 | 18.2175 | 60.0366 | 11.9995 | 43.1574 | 6.865 | 59.988 | 0 | 43.1561 | 24.6961 | 59.9827 | 18.0003
43.1726 | 18.6503 | 60.0123 | 11.9995 | 43.1513 | 6.7985 | 60.0433 | 0 | 43.1522 | 18.2175 | 60.0366 | 11.9995 | 43.1658 | 6.865 | 59.988 | 0 | 43.1644 | 24.6961 | 59.9826 | 18.0003
43.1809 | 18.6503 | 60.0123 | 11.9995 | 43.1596 | 6.7985 | 60.0433 | 0 | 43.1606 | 18.2142 | 60.0366 | 11.9995 | 43.1741 | 6.865 | 59.988 | 0 | 43.1727 | 24.6961 | 59.9826 | 18.0003
43.1892 | 18.6503 | 60.0122 | 11.9995 | 43.168 | 6.7985 | 60.0433 | 0 | 43.1689 | 18.2142 | 60.0366 | 11.9995 | 43.1824 | 6.865 | 59.9881 | 0 | 43.181 | 24.6961 | 59.9825 | 18.0003
43.1976 | 18.6172 | 60.0122 | 11.9995 | 43.1763 | 6.7985 | 60.0434 | 0 | 43.1772 | 18.2168 | 60.0365 | 11.9995 | 43.1908 | 6.8637 | 59.9881 | 0 | 43.1895 | 24.6953 | 59.9825 | 18.0003
43.2059 | 18.6172 | 60.0121 | 11.9995 | 43.1846 | 6.7985 | 60.0434 | 0 | 43.1855 | 18.2168 | 60.0365 | 11.9995 | 43.1991 | 6.8637 | 59.9881 | 0 | 43.1978 | 24.6953 | 59.9824 | 18.0003
43.2142 | 18.5909 | 60.0121 | 11.9995 | 43.1929 | 6.7985 | 60.0434 | 0 | 43.1938 | 18.2168 | 60.0365 | 11.9995 | 43.2075 | 6.8637 | 59.9882 | 0 | 43.2061 | 24.6953 | 59.9824 | 18.0003
43.2225 | 18.5909 | 60.012 | 11.9995 | 43.2013 | 6.7985 | 60.0434 | 0 | 43.2022 | 18.2168 | 60.0365 | 11.9995 | 43.2158 | 6.8637 | 59.9882 | 0 | 43.2145 | 24.6953 | 59.9823 | 18.0003
43.2309 | 18.5907 | 60.012 | 11.9995 | 43.2096 | 6.7985 | 60.0434 | 0 | 43.2105 | 18.2168 | 60.0364 | 11.9995 | 43.2241 | 6.864 | 59.9882 | 0 | 43.2228 | 24.6953 | 59.9823 | 18.0003
43.2392 | 18.5907 | 60.0119 | 11.9995 | 43.2179 | 6.7985 | 60.0434 | 0 | 43.2189 | 18.2168 | 60.0364 | 11.9995 | 43.2324 | 6.864 | 59.9883 | 0 | 43.2311 | 24.6953 | 59.9822 | 18.0003
43.2475 | 18.5919 | 60.0119 | 11.9995 | 43.2263 | 6.7985 | 60.0435 | 0 | 43.2272 | 18.1667 | 60.0364 | 11.9995 | 43.2408 | 6.863 | 59.9883 | 0 | 43.2394 | 24.6953 | 59.9822 | 18.0003
43.2559 | 18.5919 | 60.0118 | 11.9995 | 43.2346 | 6.7981 | 60.0435 | 0 | 43.2355 | 18.1667 | 60.0364 | 11.9995 | 43.2491 | 6.863 | 59.9883 | 0 | 43.2478 | 24.6953 | 59.9821 | 18.0003
43.2642 | 18.5954 | 60.0118 | 11.9995 | 43.2429 | 6.7981 | 60.0435 | 0 | 43.2438 | 18.1659 | 60.0363 | 11.9995 | 43.2574 | 6.863 | 59.9884 | 0 | 43.2561 | 24.6828 | 59.9821 | 18.0003
43.2725 | 18.5954 | 60.0117 | 11.9995 | 43.2512 | 6.7972 | 60.0435 | 0 | 43.2522 | 18.1659 | 60.0363 | 11.9995 | 43.2658 | 6.863 | 59.9884 | 0 | 43.2644 | 24.6828 | 59.982 | 18.0003
43.2809 | 18.5954 | 60.0117 | 11.9995 | 43.2596 | 6.7972 | 60.0435 | 0 | 43.2605 | 18.1341 | 60.0363 | 11.9995 | 43.2741 | 6.863 | 59.9884 | 0 | 43.2728 | 24.6828 | 59.982 | 18.0003
43.2892 | 18.5954 | 60.0116 | 11.9995 | 43.2679 | 6.7972 | 60.0435 | 0 | 43.2688 | 18.1341 | 60.0363 | 11.9995 | 43.2825 | 6.863 | 59.9885 | 0 | 43.2811 | 24.6828 | 59.9819 | 18.0003
43.2975 | 18.5954 | 60.0116 | 11.9995 | 43.2762 | 6.7972 | 60.0436 | 0 | 43.2772 | 18.1341 | 60.0362 | 11.9995 | 43.2908 | 6.863 | 59.9885 | 0 | 43.2894 | 24.6788 | 59.9819 | 18.0003
43.3059 | 18.5954 | 60.0115 | 11.9995 | 43.2845 | 6.7972 | 60.0436 | 0 | 43.2855 | 18.1341 | 60.0362 | 11.9995 | 43.2991 | 6.863 | 59.9885 | 0 | 43.2977 | 24.6788 | 59.9818 | 18.0003
43.3142 | 18.5954 | 60.0115 | 11.9995 | 43.2929 | 6.7972 | 60.0436 | 0 | 43.2938 | 18.1372 | 60.0362 | 11.9995 | 43.3074 | 6.863 | 59.9886 | 0 | 43.3062 | 24.6765 | 59.9818 | 18.0003
43.3225 | 18.5954 | 60.0114 | 11.9995 | 43.3012 | 6.7972 | 60.0436 | 0 | 43.3021 | 18.1372 | 60.0362 | 11.9995 | 43.3158 | 6.863 | 59.9886 | 0 | 43.3145 | 24.6765 | 59.9817 | 18.0003
43.3309 | 18.5954 | 60.0114 | 11.9995 | 43.3095 | 6.7972 | 60.0436 | 0 | 43.3105 | 18.1372 | 60.0361 | 11.9995 | 43.3241 | 6.863 | 59.9886 | 0 | 43.3228 | 24.6485 | 59.9817 | 18.0003
43.3392 | 18.5954 | 60.0113 | 11.9995 | 43.3178 | 6.7972 | 60.0436 | 0 | 43.3188 | 18.1372 | 60.0361 | 11.9995 | 43.3325 | 6.863 | 59.9887 | 0 | 43.3311 | 24.6485 | 59.9816 | 18.0003
43.3475 | 18.5963 | 60.0113 | 11.9995 | 43.3262 | 6.7972 | 60.0437 | 0 | 43.3271 | 18.1401 | 60.0361 | 11.9995 | 43.3408 | 6.863 | 59.9887 | 0 | 43.3395 | 24.649 | 59.9816 | 18.0003
43.3559 | 18.5963 | 60.0112 | 11.9995 | 43.3345 | 6.7985 | 60.0437 | 0 | 43.3354 | 18.1401 | 60.0361 | 11.9995 | 43.3491 | 6.863 | 59.9887 | 0 | 43.3478 | 24.649 | 59.9815 | 18.0003
43.3642 | 18.5963 | 60.0112 | 11.9995 | 43.3428 | 6.7985 | 60.0437 | 0 | 43.3438 | 18.1401 | 60.036 | 11.9995 | 43.3575 | 6.863 | 59.9888 | 0 | 43.3561 | 24.6539 | 59.9815 | 18.0003
43.3725 | 18.5963 | 60.0111 | 11.9995 | 43.3512 | 6.7989 | 60.0437 | 0 | 43.3521 | 18.1401 | 60.036 | 11.9995 | 43.3658 | 6.863 | 59.9888 | 0 | 43.3645 | 24.6539 | 59.9814 | 18.0003
43.3809 | 18.5957 | 60.0111 | 11.9995 | 43.3595 | 6.7989 | 60.0437 | 0 | 43.3604 | 18.1419 | 60.036 | 11.9995 | 43.3741 | 6.863 | 59.9888 | 0 | 43.3728 | 24.6081 | 59.9814 | 18.0003
43.3892 | 18.5957 | 60.011 | 11.9995 | 43.3678 | 6.8005 | 60.0437 | 0 | 43.3688 | 18.1419 | 60.036 | 11.9995 | 43.3824 | 6.863 | 59.9889 | 0 | 43.3811 | 24.6081 | 59.9813 | 18.0003
43.3975 | 18.5944 | 60.011 | 11.9995 | 43.3761 | 6.8005 | 60.0438 | 0 | 43.3771 | 18.1432 | 60.0359 | 11.9995 | 43.3908 | 6.863 | 59.9889 | 0 | 43.3894 | 24.6125 | 59.9813 | 18.0003
43.4059 | 18.5944 | 60.0109 | 11.9995 | 43.3845 | 6.8005 | 60.0438 | 0 | 43.3854 | 18.1432 | 60.0359 | 11.9995 | 43.3992 | 6.863 | 59.9889 | 0 | 43.3978 | 24.6125 | 59.9812 | 18.0003
43.4142 | 18.5944 | 60.0109 | 11.9995 | 43.3928 | 6.8005 | 60.0438 | 0 | 43.3937 | 18.1437 | 60.0359 | 11.9995 | 43.4075 | 6.863 | 59.989 | 0 | 43.4061 | 24.6125 | 59.9812 | 18.0003
43.4225 | 18.5944 | 60.0108 | 11.9995 | 43.4011 | 6.8005 | 60.0438 | 0 | 43.402 | 18.1437 | 60.0358 | 11.9995 | 43.4158 | 6.863 | 59.989 | 0 | 43.4144 | 24.6125 | 59.9811 | 18.0003
43.4309 | 18.5944 | 60.0108 | 11.9995 | 43.4095 | 6.8005 | 60.0438 | 0 | 43.4104 | 18.1425 | 60.0358 | 11.9995 | 43.4241 | 6.863 | 59.989 | 0 | 43.4229 | 24.6097 | 59.9811 | 18.0003
43.4392 | 18.5944 | 60.0107 | 11.9995 | 43.4178 | 6.8005 | 60.0438 | 0 | 43.4187 | 18.1425 | 60.0358 | 11.9995 | 43.4325 | 6.863 | 59.9891 | 0 | 43.4312 | 24.6097 | 59.981 | 18.0003
43.4475 | 18.5944 | 60.0107 | 11.9995 | 43.4261 | 6.8005 | 60.0439 | 0 | 43.4271 | 18.1415 | 60.0357 | 11.9995 | 43.4408 | 6.863 | 59.9891 | 0 | 43.4395 | 24.6062 | 59.981 | 18.0003
43.4559 | 18.5944 | 60.0106 | 11.9995 | 43.4344 | 6.8005 | 60.0439 | 0 | 43.4354 | 18.1415 | 60.0357 | 11.9995 | 43.4492 | 6.863 | 59.9891 | 0 | 43.4478 | 24.6062 | 59.981 | 18.0003
43.4642 | 18.5942 | 60.0106 | 11.9995 | 43.4427 | 6.8005 | 60.0439 | 0 | 43.4437 | 18.1415 | 60.0357 | 11.9995 | 43.4575 | 6.863 | 59.9892 | 0 | 43.4562 | 24.6062 | 59.981 | 18.0003
43.4725 | 18.5942 | 60.0105 | 11.9995 | 43.4511 | 6.7998 | 60.0439 | 0 | 43.452 | 18.1415 | 60.0356 | 11.9995 | 43.4658 | 6.863 | 59.9892 | 0 | 43.4645 | 24.6062 | 59.9811 | 18.0003
43.4809 | 18.5942 | 60.0105 | 11.9995 | 43.4594 | 6.7998 | 60.0439 | 0 | 43.4604 | 18.143 | 60.0356 | 11.9995 | 43.4742 | 6.863 | 59.9892 | 0 | 43.4728 | 24.6062 | 59.9811 | 18.0003
43.4892 | 18.5942 | 60.0104 | 11.9995 | 43.4677 | 6.7998 | 60.0439 | 0 | 43.4687 | 18.143 | 60.0356 | 11.9995 | 43.4825 | 6.863 | 59.9893 | 0 | 43.4812 | 24.6062 | 59.9811 | 18.0003
43.4975 | 18.5942 | 60.0104 | 11.9995 | 43.4761 | 6.7998 | 60.044 | 0 | 43.477 | 18.142 | 60.0355 | 11.9995 | 43.4908 | 6.863 | 59.9893 | 0 | 43.4895 | 24.6062 | 59.9811 | 18.0003
43.5058 | 18.5942 | 60.0103 | 11.9995 | 43.4844 | 6.799 | 60.044 | 0 | 43.4854 | 18.142 | 60.0355 | 11.9995 | 43.4991 | 6.863 | 59.9893 | 0 | 43.4978 | 24.6062 | 59.9811 | 18.0003
43.5142 | 18.5942 | 60.0103 | 11.9995 | 43.4927 | 6.799 | 60.044 | 0 | 43.4937 | 18.1384 | 60.0355 | 11.9995 | 43.5075 | 6.863 | 59.9894 | 0 | 43.5061 | 24.6062 | 59.9811 | 18.0003
43.5225 | 18.5942 | 60.0102 | 11.9995 | 43.501 | 6.799 | 60.044 | 0 | 43.502 | 18.1384 | 60.0354 | 11.9995 | 43.5158 | 6.863 | 59.9894 | 0 | 43.5145 | 24.6062 | 59.9812 | 18.0003
43.5308 | 18.5942 | 60.0102 | 11.9995 | 43.5094 | 6.799 | 60.044 | 0 | 43.5103 | 18.1384 | 60.0354 | 11.9995 | 43.5242 | 6.863 | 59.9894 | 0 | 43.5228 | 24.6062 | 59.9812 | 18.0003
43.5392 | 18.5942 | 60.0101 | 11.9995 | 43.5177 | 6.799 | 60.044 | 0 | 43.5187 | 18.1384 | 60.0354 | 11.9995 | 43.5325 | 6.863 | 59.9895 | 0 | 43.5311 | 24.6062 | 59.9812 | 18.0003
43.5475 | 18.5942 | 60.0101 | 11.9995 | 43.526 | 6.799 | 60.0441 | 0 | 43.527 | 18.1339 | 60.0353 | 11.9995 | 43.5408 | 6.863 | 59.9895 | 0 | 43.5396 | 24.6062 | 59.9812 | 18.0003
43.5558 | 18.5942 | 60.01 | 11.9995 | 43.5344 | 6.799 | 60.0441 | 0 | 43.5353 | 18.1339 | 60.0353 | 11.9995 | 43.5492 | 6.863 | 59.9895 | 0 | 43.5479 | 24.6062 | 59.9812 | 18.0003
43.5642 | 18.5975 | 60.01 | 11.9995 | 43.5427 | 6.799 | 60.0441 | 0 | 43.5436 | 18.1329 | 60.0353 | 11.9995 | 43.5575 | 6.863 | 59.9896 | 0 | 43.5562 | 24.6094 | 59.9812 | 18.0003
43.5725 | 18.5975 | 60.01 | 11.9995 | 43.551 | 6.7004 | 60.0441 | 0 | 43.5519 | 18.1329 | 60.0352 | 11.9995 | 43.5659 | 6.863 | 59.9896 | 0 | 43.5645 | 24.6094 | 59.9813 | 18.0003
43.5808 | 18.6 | 60.0099 | 11.9995 | 43.5593 | 6.7004 | 60.0441 | 0 | 43.5603 | 18.0657 | 60.0352 | 11.9995 | 43.5742 | 6.863 | 59.9896 | 0 | 43.5729 | 24.6094 | 59.9813 | 18.0003
43.5892 | 18.6 | 60.0099 | 11.9995 | 43.5677 | 6.6992 | 60.0441 | 0 | 43.5686 | 18.0657 | 60.0352 | 11.9995 | 43.5825 | 6.863 | 59.9897 | 0 | 43.5812 | 24.6094 | 59.9813 | 18.0003
43.5975 | 18.6 | 60.0099 | 11.9995 | 43.576 | 6.6992 | 60.0442 | 0 | 43.577 | 18.0665 | 60.0351 | 11.9995 | 43.5908 | 6.863 | 59.9897 | 0 | 43.5895 | 24.61 | 59.9813 | 18.0003
43.6058 | 18.6 | 60.0099 | 11.9995 | 43.5843 | 6.6985 | 60.0442 | 0 | 43.5853 | 18.0665 | 60.0351 | 11.9995 | 43.5992 | 6.863 | 59.9897 | 0 | 43.5979 | 24.61 | 59.9813 | 18.0003
43.6142 | 18.6 | 60.0098 | 11.9995 | 43.5927 | 6.6985 | 60.0442 | 0 | 43.5936 | 18.0665 | 60.0351 | 11.9995 | 43.6075 | 6.863 | 59.9898 | 0 | 43.6062 | 24.61 | 59.9813 | 18.0003
43.6225 | 18.6 | 60.0098 | 11.9995 | 43.601 | 6.6985 | 60.0442 | 0 | 43.6019 | 18.0665 | 60.035 | 11.9995 | 43.6158 | 6.863 | 59.9898 | 0 | 43.6145 | 24.61 | 59.9814 | 18.0003
43.6308 | 18.6001 | 60.0098 | 11.9995 | 43.6093 | 6.6985 | 60.0442 | 0 | 43.6103 | 18.0686 | 60.035 | 11.9995 | 43.6242 | 6.863 | 59.9898 | 0 | 43.6228 | 24.61 | 59.9814 | 18.0003
43.6391 | 18.6001 | 60.0098 | 11.9995 | 43.6176 | 6.6985 | 60.0442 | 0 | 43.6186 | 18.0686 | 60.035 | 11.9995 | 43.6325 | 6.863 | 59.9899 | 0 | 43.6312 | 24.61 | 59.9814 | 18.0003
43.6475 | 18.6001 | 60.0097 | 11.9995 | 43.6259 | 6.6985 | 60.0443 | 0 | 43.6269 | 18.0686 | 60.0349 | 11.9995 | 43.6409 | 6.863 | 59.9899 | 0 | 43.6395 | 24.61 | 59.9814 | 18.0003
43.6558 | 18.6001 | 60.0097 | 11.9995 | 43.6343 | 6.6985 | 60.0443 | 0 | 43.6353 | 18.0686 | 60.0349 | 11.9995 | 43.6492 | 6.863 | 59.9899 | 0 | 43.6478 | 24.61 | 59.9814 | 18.0003
43.6641 | 18.6001 | 60.0097 | 11.9995 | 43.6426 | 6.6985 | 60.0443 | 0 | 43.6436 | 18.0711 | 60.0349 | 11.9995 | 43.6575 | 6.863 | 59.99 | 0 | 43.6562 | 24.61 | 59.9814 | 18.0003
43.6725 | 18.6001 | 60.0097 | 11.9995 | 43.6509 | 6.6985 | 60.0443 | 0 | 43.6519 | 18.0711 | 60.0348 | 11.9995 | 43.6658 | 6.863 | 59.99 | 0 | 43.6646 | 24.61 | 59.9815 | 18.0003
43.6808 | 18.6001 | 60.0096 | 11.9995 | 43.6593 | 6.6985 | 60.0443 | 0 | 43.6602 | 18.0711 | 60.0348 | 11.9995 | 43.6742 | 6.863 | 59.99 | 0 | 43.6729 | 24.61 | 59.9815 | 18.0003
43.6891 | 18.6001 | 60.0096 | 11.9995 | 43.6676 | 6.698 | 60.0443 | 0 | 43.6686 | 18.0711 | 60.0348 | 11.9995 | 43.6826 | 6.863 | 59.99 | 0 | 43.6812 | 24.61 | 59.9815 | 18.0003
43.6975 | 18.5999 | 60.0096 | 11.9995 | 43.6759 | 6.698 | 60.0444 | 0 | 43.6769 | 18.0711 | 60.0347 | 11.9995 | 43.6909 | 6.863 | 59.99 | 0 | 43.6896 | 24.61 | 59.9815 | 18.0003
43.7058 | 18.5999 | 60.0096 | 11.9995 | 43.6842 | 6.698 | 60.0444 | 0 | 43.6852 | 18.0711 | 60.0347 | 11.9995 | 43.6992 | 6.863 | 59.99 | 0 | 43.6979 | 24.61 | 59.9815 | 18.0003
43.7141 | 18.5999 | 60.0095 | 11.9995 | 43.6926 | 6.698 | 60.0444 | 0 | 43.6935 | 18.0711 | 60.0347 | 11.9995 | 43.7075 | 6.863 | 59.99 | 0 | 43.7062 | 24.61 | 59.9815 | 18.0003
43.7225 | 18.5999 | 60.0095 | 11.9995 | 43.7009 | 6.698 | 60.0444 | 0 | 43.7019 | 18.0711 | 60.0346 | 11.9995 | 43.7159 | 6.863 | 59.99 | 0 | 43.7146 | 24.61 | 59.9816 | 18.0003
43.7308 | 18.5977 | 60.0095 | 11.9995 | 43.7092 | 6.698 | 60.0444 | 0 | 43.7102 | 18.0711 | 60.0346 | 11.9995 | 43.7242 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7229 | 24.6131 | 59.9816 | 18.0003
43.7391 | 18.5977 | 60.0095 | 11.9995 | 43.7176 | 6.698 | 60.0444 | 0 | 43.7185 | 18.0711 | 60.0346 | 11.9995 | 43.7325 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7312 | 24.6131 | 59.9816 | 18.0003
43.7475 | 18.5956 | 60.0094 | 11.9995 | 43.7259 | 6.698 | 60.0445 | 0 | 43.7269 | 18.0711 | 60.0345 | 11.9995 | 43.7409 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7395 | 24.6214 | 59.9816 | 18.0003
43.7558 | 18.5956 | 60.0094 | 11.9995 | 43.7342 | 6.6963 | 60.0445 | 0 | 43.7352 | 18.0711 | 60.0345 | 11.9995 | 43.7492 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7479 | 24.6214 | 59.9816 | 18.0003
43.7641 | 18.5956 | 60.0094 | 11.9995 | 43.7425 | 6.6963 | 60.0445 | 0 | 43.7435 | 18.0711 | 60.0345 | 11.9995 | 43.7576 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7562 | 24.6214 | 59.9816 | 18.0003
43.7724 | 18.5956 | 60.0094 | 11.9995 | 43.7509 | 6.6963 | 60.0445 | 0 | 43.7518 | 18.0711 | 60.0344 | 11.9995 | 43.7659 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7645 | 24.6214 | 59.9817 | 18.0003
43.7808 | 18.5956 | 60.0093 | 11.9995 | 43.7592 | 6.6963 | 60.0445 | 0 | 43.7602 | 18.0704 | 60.0344 | 11.9995 | 43.7742 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7729 | 24.6214 | 59.9817 | 18.0003
43.7891 | 18.5956 | 60.0093 | 11.9995 | 43.7675 | 6.6963 | 60.0445 | 0 | 43.7685 | 18.0704 | 60.0344 | 11.9995 | 43.7825 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7812 | 24.6214 | 59.9817 | 18.0003
43.7974 | 18.5956 | 60.0093 | 11.9995 | 43.7758 | 6.6963 | 60.0446 | 0 | 43.7769 | 18.0693 | 60.0343 | 11.9995 | 43.7909 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7896 | 24.6214 | 59.9817 | 18.0003
43.8058 | 18.5956 | 60.0093 | 11.9995 | 43.7841 | 6.6963 | 60.0446 | 0 | 43.7852 | 18.0693 | 60.0343 | 11.9995 | 43.7992 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.7979 | 24.6214 | 59.9817 | 18.0003
43.8141 | 18.5897 | 60.0092 | 11.9995 | 43.7925 | 6.6963 | 60.0446 | 0 | 43.7935 | 18.0695 | 60.0343 | 11.9995 | 43.8076 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.8063 | 24.6214 | 59.9817 | 18.0003
43.8224 | 18.5897 | 60.0092 | 11.9995 | 43.8008 | 6.6963 | 60.0446 | 0 | 43.8018 | 18.0695 | 60.0342 | 11.9995 | 43.8159 | 6.863 | 59.9901 | 0 | 43.8146 | 24.6214 | 59.9818 | 18.0003
43.8308 | 18.5893 | 60.0092 | 11.9995 | 43.8091 | 6.6963 | 60.0446 | 0 | 43.8101 | 18.0695 | 60.0342 | 11.9995 | 43.8242 | 6.863 | 59.9902 | 0 | 43.8229 | 24.6214 | 59.9818 | 18.0003
43.8391 | 18.5893 | 60.0092 | 11.9995 | 43.8175 | 6.6963 | 60.0446 | 0 | 43.8185 | 18.0695 | 60.0342 | 11.9995 | 43.8326 | 6.863 | 59.9902 | 0 | 43.8313 | 24.6214 | 59.9818 | 18.0003
43.8475 | 18.5886 | 60.0091 | 11.9995 | 43.8258 | 6.6963 | 60.0447 | 0 | 43.8268 | 18.0695 | 60.0341 | 11.9995 | 43.8409 | 6.8627 | 59.9902 | 0 | 43.8396 | 24.5686 | 59.9818 | 18.0003
43.8558 | 18.5886 | 60.0091 | 11.9995 | 43.8341 | 6.6963 | 60.0447 | 0 | 43.8351 | 18.0695 | 60.0341 | 11.9995 | 43.8492 | 6.8627 | 59.9902 | 0 | 43.8479 | 24.5686 | 59.9818 | 18.0003
43.8641 | 18.5886 | 60.0091 | 11.9995 | 43.8424 | 6.6963 | 60.0447 | 0 | 43.8434 | 18.0695 | 60.0341 | 11.9995 | 43.8575 | 6.8627 | 59.9902 | 0 | 43.8562 | 24.5686 | 59.9818 | 18.0003
43.8725 | 18.5886 | 60.0091 | 11.9995 | 43.8508 | 6.6973 | 60.0447 | 0 | 43.8518 | 18.0695 | 60.034 | 11.9995 | 43.8659 | 6.8627 | 59.9902 | 0 | 43.8646 | 24.5686 | 59.9819 | 18.0003
43.8808 | 18.5886 | 60.009 | 11.9995 | 43.8591 | 6.6973 | 60.0447 | 0 | 43.8601 | 18.0695 | 60.034 | 11.9995 | 43.8742 | 6.8627 | 59.9902 | 0 | 43.8729 | 24.5689 | 59.9819 | 18.0003
43.8891 | 18.5886 | 60.009 | 11.9995 | 43.8674 | 6.6973 | 60.0447 | 0 | 43.8685 | 18.0695 | 60.034 | 11.9995 | 43.8826 | 6.8627 | 59.9902 | 0 | 43.8812 | 24.5689 | 59.9819 | 18.0003
43.8974 | 18.5886 | 60.009 | 11.9995 | 43.8758 | 6.6973 | 60.0448 | 0 | 43.8768 | 18.0695 | 60.0339 | 11.9995 | 43.8909 | 6.8627 | 59.9902 | 0 | 43.8896 | 24.5692 | 59.9819 | 18.0003
43.9058 | 18.5886 | 60.009 | 11.9995 | 43.8841 | 6.6973 | 60.0448 | 0 | 43.8851 | 18.0695 | 60.0339 | 11.9995 | 43.8992 | 6.8627 | 59.9902 | 0 | 43.8979 | 24.5692 | 59.9819 | 18.0003
43.9141 | 18.583 | 60.0089 | 11.9995 | 43.8924 | 6.6973 | 60.0448 | 0 | 43.8934 | 18.0695 | 60.0339 | 11.9995 | 43.9076 | 6.8632 | 59.9902 | 0 | 43.9062 | 24.5711 | 59.9819 | 18.0003
43.9224 | 18.583 | 60.0089 | 11.9995 | 43.9008 | 6.6979 | 60.0448 | 0 | 43.9018 | 18.0695 | 60.0338 | 11.9995 | 43.9159 | 6.8632 | 59.9902 | 0 | 43.9147 | 24.5711 | 59.982 | 18.0003
43.9308 | 18.517 | 60.0089 | 11.9995 | 43.9091 | 6.6979 | 60.0448 | 0 | 43.9101 | 18.0695 | 60.0338 | 11.9995 | 43.9243 | 6.7456 | 59.9903 | 0 | 43.923 | 24.5711 | 59.982 | 18.0003
43.9391 | 18.517 | 60.0089 | 11.9995 | 43.9174 | 6.6979 | 60.0448 | 0 | 43.9184 | 18.0695 | 60.0338 | 11.9995 | 43.9326 | 6.7456 | 59.9903 | 0 | 43.9313 | 24.5711 | 59.982 | 18.0003
43.9474 | 18.517 | 60.0088 | 11.9995 | 43.9257 | 6.6979 | 60.0449 | 0 | 43.9268 | 18.0695 | 60.0337 | 11.9995 | 43.9409 | 6.7456 | 59.9903 | 0 | 43.9396 | 24.5711 | 59.982 | 18.0003
43.9558 | 18.517 | 60.0088 | 11.9995 | 43.9341 | 6.6005 | 60.0449 | 0 | 43.9351 | 18.0695 | 60.0337 | 11.9995 | 43.9492 | 6.7456 | 59.9903 | 0 | 43.948 | 24.5711 | 59.982 | 18.0003
43.9641 | 18.5173 | 60.0088 | 11.9995 | 43.9424 | 6.6005 | 60.0449 | 0 | 43.9434 | 18.0309 | 60.0337 | 11.9995 | 43.9576 | 6.7456 | 59.9903 | 0 | 43.9563 | 24.5711 | 59.982 | 18.0003
43.9724 | 18.5173 | 60.0088 | 11.9995 | 43.9507 | 6.4601 | 60.0449 | 0 | 43.9517 | 18.0309 | 60.0336 | 11.9995 | 43.9659 | 6.7456 | 59.9903 | 0 | 43.9646 | 24.5711 | 59.9821 | 18.0003
43.9808 | 18.5173 | 60.0087 | 11.9995 | 43.959 | 6.4601 | 60.0449 | 0 | 43.9601 | 18.0309 | 60.0336 | 11.9995 | 43.9742 | 6.7453 | 59.9903 | 0 | 43.973 | 24.5711 | 59.9821 | 18.0003
43.9891 | 18.5173 | 60.0087 | 11.9995 | 43.9673 | 6.4601 | 60.0449 | 0 | 43.9684 | 18.0309 | 60.0336 | 11.9995 | 43.9825 | 6.7453 | 59.9903 | 0 | 43.9813 | 24.5711 | 59.9821 | 18.0003
43.9974 | 18.5173 | 60.0087 | 11.9995 | 43.9757 | 6.4601 | 60.045 | 0 | 43.9767 | 18.033 | 60.0335 | 11.9995 | 43.9909 | 6.7453 | 59.9903 | 0 | 43.9896 | 24.5711 | 59.9821 | 18.0003
44.0058 | 18.5173 | 60.0087 | 11.9995 | 43.984 | 6.4601 | 60.045 | 0 | 43.985 | 18.033 | 60.0335 | 11.9995 | 43.9993 | 6.7453 | 59.9903 | 0 | 43.9979 | 24.5711 | 59.9821 | 18.0003
44.0141 | 18.5305 | 60.0086 | 11.9995 | 43.9923 | 6.4601 | 60.045 | 0 | 43.9934 | 18.0322 | 60.0335 | 11.9995 | 44.0076 | 6.7456 | 59.9903 | 0 | 44.0063 | 24.5711 | 59.9821 | 18.0003
44.0224 | 18.5305 | 60.0086 | 11.9995 | 44.0007 | 6.4601 | 60.045 | 0 | 44.0017 | 18.0322 | 60.0334 | 11.9995 | 44.0159 | 6.7456 | 59.9903 | 0 | 44.0146 | 24.5711 | 59.9822 | 18.0003
44.0307 | 18.5305 | 60.0086 | 11.9995 | 44.009 | 6.4601 | 60.045 | 0 | 44.01 | 18.0322 | 60.0334 | 11.9995 | 44.0242 | 6.7456 | 59.9904 | 0 | 44.0229 | 24.4924 | 59.9822 | 18.0003
44.0391 | 18.5305 | 60.0086 | 11.9995 | 44.0173 | 6.4601 | 60.045 | 0 | 44.0184 | 18.0322 | 60.0334 | 11.9995 | 44.0326 | 6.7456 | 59.9904 | 0 | 44.0314 | 24.4924 | 59.9822 | 18.0003
44.0474 | 18.4913 | 60.0085 | 11.9995 | 44.0256 | 6.4601 | 60.0451 | 0 | 44.0267 | 18.0326 | 60.0333 | 11.9995 | 44.0409 | 6.7465 | 59.9904 | 0 | 44.0397 | 24.4924 | 59.9822 | 18.0003
44.0557 | 18.4913 | 60.0085 | 11.9995 | 44.034 | 6.4607 | 60.0451 | 0 | 44.035 | 18.0326 | 60.0333 | 11.9995 | 44.0493 | 6.7465 | 59.9904 | 0 | 44.048 | 24.4924 | 59.9822 | 18.0003
44.0641 | 18.4412 | 60.0085 | 11.9995 | 44.0423 | 6.4607 | 60.0451 | 0 | 44.0433 | 18.0326 | 60.0333 | 11.9995 | 44.0576 | 6.7463 | 59.9904 | 0 | 44.0563 | 24.4924 | 59.9822 | 18.0003
44.0724 | 18.4412 | 60.0085 | 11.9995 | 44.0506 | 6.4607 | 60.0451 | 0 | 44.0517 | 18.0326 | 60.0332 | 11.9995 | 44.0659 | 6.7463 | 59.9904 | 0 | 44.0647 | 24.4924 | 59.9823 | 18.0003
44.0807 | 18.4412 | 60.0084 | 11.9995 | 44.059 | 6.4607 | 60.0451 | 0 | 44.06 | 18.0326 | 60.0332 | 11.9995 | 44.0742 | 6.7463 | 59.9904 | 0 | 44.073 | 24.4889 | 59.9823 | 18.0003
44.0891 | 18.4412 | 60.0084 | 11.9995 | 44.0673 | 6.4619 | 60.0451 | 0 | 44.0684 | 18.0326 | 60.0332 | 11.9995 | 44.0826 | 6.7463 | 59.9904 | 0 | 44.0813 | 24.4889 | 59.9823 | 18.0003
44.0974 | 18.4401 | 60.0084 | 11.9995 | 44.0756 | 6.4619 | 60.0452 | 0 | 44.0767 | 18.0326 | 60.0331 | 11.9995 | 44.0909 | 6.7464 | 59.9904 | 0 | 44.0897 | 24.4889 | 59.9823 | 18.0003
44.1057 | 18.4401 | 60.0084 | 11.9995 | 44.0839 | 6.4619 | 60.0452 | 0 | 44.085 | 18.0326 | 60.0331 | 11.9995 | 44.0992 | 6.7464 | 59.9904 | 0 | 44.098 | 24.4889 | 59.9823 | 18.0003
44.1141 | 18.4424 | 60.0083 | 11.9995 | 44.0923 | 6.4619 | 60.0452 | 0 | 44.0933 | 18.0326 | 60.0331 | 11.9995 | 44.1076 | 6.7462 | 59.9904 | 0 | 44.1063 | 24.4889 | 59.9823 | 18.0003
44.1224 | 18.4424 | 60.0083 | 11.9995 | 44.1006 | 6.4619 | 60.0452 | 0 | 44.1016 | 18.0326 | 60.033 | 11.9995 | 44.1159 | 6.7462 | 59.9904 | 0 | 44.1146 | 24.4889 | 59.9824 | 18.0003
44.1307 | 18.4424 | 60.0083 | 11.9995 | 44.1089 | 6.4619 | 60.0452 | 0 | 44.11 | 18.032 | 60.033 | 11.9995 | 44.1243 | 6.7455 | 59.9905 | 0 | 44.123 | 24.4889 | 59.9824 | 18.0003
44.1391 | 18.4424 | 60.0083 | 11.9995 | 44.1172 | 6.4619 | 60.0452 | 0 | 44.1183 | 18.032 | 60.033 | 11.9995 | 44.1326 | 6.7455 | 59.9905 | 0 | 44.1313 | 24.4889 | 59.9824 | 18.0003
44.1474 | 18.4424 | 60.0082 | 11.9995 | 44.1256 | 6.4619 | 60.0453 | 0 | 44.1266 | 18.032 | 60.0329 | 11.9995 | 44.1409 | 6.7455 | 59.9905 | 0 | 44.1396 | 24.4889 | 59.9824 | 18.0003
44.1557 | 18.4424 | 60.0082 | 11.9995 | 44.1339 | 6.4619 | 60.0453 | 0 | 44.1349 | 18.032 | 60.0329 | 11.9995 | 44.1492 | 6.7455 | 59.9905 | 0 | 44.1481 | 24.4889 | 59.9824 | 18.0003
44.164 | 18.4425 | 60.0082 | 11.9995 | 44.1422 | 6.4619 | 60.0453 | 0 | 44.1433 | 17.97 | 60.0329 | 11.9995 | 44.1576 | 6.7457 | 59.9905 | 0 | 44.1564 | 24.489 | 59.9824 | 18.0003
44.1724 | 18.4425 | 60.0082 | 11.9995 | 44.1505 | 6.4619 | 60.0453 | 0 | 44.1516 | 17.97 | 60.0328 | 11.9995 | 44.1659 | 6.7457 | 59.9905 | 0 | 44.1647 | 24.489 | 59.9825 | 18.0003
44.1807 | 18.4425 | 60.0081 | 11.9995 | 44.1589 | 6.4619 | 60.0453 | 0 | 44.16 | 17.97 | 60.0328 | 11.9995 | 44.1743 | 6.7457 | 59.9905 | 0 | 44.173 | 24.489 | 59.9825 | 18.0003
44.189 | 18.4425 | 60.0081 | 11.9995 | 44.1672 | 6.4619 | 60.0453 | 0 | 44.1683 | 17.97 | 60.0328 | 11.9995 | 44.1826 | 6.7457 | 59.9905 | 0 | 44.1814 | 24.489 | 59.9825 | 18.0003
44.1974 | 18.4427 | 60.0081 | 11.9995 | 44.1755 | 6.4619 | 60.0454 | 0 | 44.1766 | 17.97 | 60.0327 | 11.9995 | 44.1909 | 6.7455 | 59.9905 | 0 | 44.1897 | 24.489 | 59.9825 | 18.0003
44.2057 | 18.4427 | 60.0081 | 11.9995 | 44.1839 | 6.4619 | 60.0454 | 0 | 44.1849 | 17.97 | 60.0327 | 11.9995 | 44.1993 | 6.7455 | 59.9905 | 0 | 44.198 | 24.489 | 59.9825 | 18.0003
44.214 | 18.4427 | 60.008 | 11.9995 | 44.1922 | 6.4619 | 60.0454 | 0 | 44.1932 | 17.9711 | 60.0327 | 11.9995 | 44.2076 | 6.7455 | 59.9905 | 0 | 44.2064 | 24.489 | 59.9825 | 18.0003
44.2224 | 18.4427 | 60.008 | 11.9995 | 44.2005 | 6.4619 | 60.0454 | 0 | 44.2016 | 17.9711 | 60.0326 | 11.9995 | 44.2159 | 6.7455 | 59.9905 | 0 | 44.2147 | 24.489 | 59.9826 | 18.0003
44.2307 | 18.4427 | 60.008 | 11.9995 | 44.2088 | 6.4619 | 60.0454 | 0 | 44.2099 | 17.9711 | 60.0326 | 11.9995 | 44.2242 | 6.7456 | 59.9906 | 0 | 44.223 | 24.4876 | 59.9826 | 18.0003
44.239 | 18.4427 | 60.008 | 11.9995 | 44.2172 | 6.4619 | 60.0454 | 0 | 44.2183 | 17.9711 | 60.0326 | 11.9995 | 44.2326 | 6.7456 | 59.9906 | 0 | 44.2313 | 24.4876 | 59.9826 | 18.0003
44.2474 | 18.4435 | 60.0079 | 11.9995 | 44.2255 | 6.4619 | 60.0455 | 0 | 44.2266 | 17.9711 | 60.0325 | 11.9995 | 44.2409 | 6.7452 | 59.9906 | 0 | 44.2397 | 24.4876 | 59.9826 | 18.0003
44.2557 | 18.4435 | 60.0079 | 11.9995 | 44.2338 | 6.4629 | 60.0455 | 0 | 44.2349 | 17.9711 | 60.0325 | 11.9995 | 44.2493 | 6.7452 | 59.9906 | 0 | 44.248 | 24.4876 | 59.9826 | 18.0003
44.264 | 18.4435 | 60.0079 | 11.9995 | 44.2422 | 6.4629 | 60.0455 | 0 | 44.2432 | 17.9711 | 60.0325 | 11.9995 | 44.2576 | 6.7449 | 59.9906 | 0 | 44.2563 | 24.4876 | 59.9826 | 18.0003
44.2724 | 18.4435 | 60.0079 | 11.9995 | 44.2505 | 6.4629 | 60.0455 | 0 | 44.2516 | 17.9711 | 60.0324 | 11.9995 | 44.2659 | 6.7449 | 59.9906 | 0 | 44.2648 | 24.4876 | 59.9827 | 18.0003
44.2807 | 18.4435 | 60.0078 | 11.9995 | 44.2588 | 6.4629 | 60.0455 | 0 | 44.2599 | 17.9711 | 60.0324 | 11.9995 | 44.2743 | 6.7449 | 59.9906 | 0 | 44.2731 | 24.4876 | 59.9827 | 18.0003
44.289 | 18.4435 | 60.0078 | 11.9995 | 44.2671 | 6.4617 | 60.0455 | 0 | 44.2682 | 17.9711 | 60.0324 | 11.9995 | 44.2826 | 6.7449 | 59.9906 | 0 | 44.2814 | 24.4876 | 59.9827 | 18.0003
44.2973 | 18.4407 | 60.0078 | 11.9995 | 44.2755 | 6.4617 | 60.0456 | 0 | 44.2766 | 17.9705 | 60.0323 | 11.9995 | 44.291 | 6.6766 | 59.9906 | 0 | 44.2897 | 24.4876 | 59.9827 | 18.0003
44.3057 | 18.4407 | 60.0078 | 11.9995 | 44.2838 | 6.4617 | 60.0456 | 0 | 44.2849 | 17.9705 | 60.0323 | 11.9995 | 44.2993 | 6.6766 | 59.9906 | 0 | 44.2981 | 24.4876 | 59.9827 | 18.0003
44.314 | 18.4407 | 60.0077 | 11.9995 | 44.2921 | 6.4617 | 60.0456 | 0 | 44.2932 | 17.9705 | 60.0323 | 11.9995 | 44.3076 | 6.6766 | 59.9906 | 0 | 44.3064 | 24.4876 | 59.9827 | 18.0003
44.3223 | 18.4407 | 60.0077 | 11.9995 | 44.3004 | 6.4617 | 60.0456 | 0 | 44.3015 | 17.9705 | 60.0322 | 11.9995 | 44.3159 | 6.6766 | 59.9906 | 0 | 44.3147 | 24.4876 | 59.9828 | 18.0003
44.3307 | 18.438 | 60.0077 | 11.9995 | 44.3088 | 6.4617 | 60.0456 | 0 | 44.3099 | 17.9705 | 60.0322 | 11.9995 | 44.3243 | 6.6764 | 59.9907 | 0 | 44.3231 | 24.4876 | 59.9828 | 18.0003
44.339 | 18.438 | 60.0077 | 11.9995 | 44.3171 | 6.4617 | 60.0456 | 0 | 44.3182 | 17.9705 | 60.0322 | 11.9995 | 44.3326 | 6.6764 | 59.9907 | 0 | 44.3314 | 24.4876 | 59.9828 | 18.0003
44.3474 | 18.4384 | 60.0076 | 11.9995 | 44.3254 | 6.4617 | 60.0457 | 0 | 44.3265 | 17.9705 | 60.0321 | 11.9995 | 44.3409 | 6.6757 | 59.9907 | 0 | 44.3397 | 24.4876 | 59.9828 | 18.0003
44.3557 | 18.4384 | 60.0076 | 11.9995 | 44.3337 | 6.4617 | 60.0457 | 0 | 44.3348 | 17.9705 | 60.0321 | 11.9995 | 44.3493 | 6.6757 | 59.9907 | 0 | 44.348 | 24.4876 | 59.9828 | 18.0003
44.364 | 18.4384 | 60.0076 | 11.9995 | 44.3421 | 6.4617 | 60.0457 | 0 | 44.3432 | 17.9705 | 60.0321 | 11.9995 | 44.3576 | 6.6757 | 59.9907 | 0 | 44.3564 | 24.4876 | 59.9828 | 18.0003
44.3724 | 18.4384 | 60.0076 | 11.9995 | 44.3504 | 6.4617 | 60.0457 | 0 | 44.3515 | 17.9705 | 60.032 | 11.9995 | 44.366 | 6.6757 | 59.9907 | 0 | 44.3647 | 24.4876 | 59.9829 | 18.0003
44.3807 | 18.4358 | 60.0075 | 11.9995 | 44.3587 | 6.4617 | 60.0457 | 0 | 44.3599 | 17.9692 | 60.032 | 11.9995 | 44.3743 | 6.6756 | 59.9907 | 0 | 44.373 | 24.4876 | 59.9829 | 18.0003
44.389 | 18.4358 | 60.0075 | 11.9995 | 44.3671 | 6.4617 | 60.0457 | 0 | 44.3682 | 17.9692 | 60.032 | 11.9995 | 44.3826 | 6.6756 | 59.9907 | 0 | 44.3815 | 24.4876 | 59.9829 | 18.0003
44.3974 | 18.4358 | 60.0075 | 11.9995 | 44.3754 | 6.4617 | 60.0457 | 0 | 44.3765 | 17.9692 | 60.032 | 11.9995 | 44.3909 | 6.6756 | 59.9907 | 0 | 44.3898 | 24.4876 | 59.9829 | 18.0003
44.4057 | 18.4358 | 60.0075 | 11.9995 | 44.3837 | 6.4617 | 60.0458 | 0 | 44.3848 | 17.9692 | 60.032 | 11.9995 | 44.3993 | 6.6756 | 59.9907 | 0 | 44.3981 | 24.4876 | 59.9829 | 18.0003
44.414 | 18.4365 | 60.0074 | 11.9995 | 44.392 | 6.4617 | 60.0458 | 0 | 44.3931 | 17.9692 | 60.032 | 11.9995 | 44.4076 | 6.6758 | 59.9907 | 0 | 44.4064 | 24.4876 | 59.9829 | 18.0003
44.4223 | 18.4365 | 60.0074 | 11.9995 | 44.4004 | 6.4617 | 60.0458 | 0 | 44.4015 | 17.9692 | 60.032 | 11.9995 | 44.416 | 6.6758 | 59.9907 | 0 | 44.4148 | 24.4876 | 59.983 | 18.0003
44.4307 | 18.4365 | 60.0074 | 11.9995 | 44.4087 | 6.4617 | 60.0458 | 0 | 44.4098 | 17.9692 | 60.0319 | 11.9995 | 44.4243 | 6.6778 | 59.9908 | 0 | 44.4231 | 24.4876 | 59.983 | 18.0003
44.439 | 18.4365 | 60.0074 | 11.9995 | 44.417 | 6.4617 | 60.0458 | 0 | 44.4182 | 17.9692 | 60.0319 | 11.9995 | 44.4326 | 6.6778 | 59.9908 | 0 | 44.4314 | 24.4876 | 59.983 | 18.0003
44.4473 | 18.4393 | 60.0073 | 11.9995 | 44.4254 | 6.4617 | 60.0459 | 0 | 44.4265 | 17.9692 | 60.0319 | 11.9995 | 44.441 | 6.6789 | 59.9908 | 0 | 44.4398 | 24.4876 | 59.983 | 18.0003
44.4557 | 18.4393 | 60.0073 | 11.9995 | 44.4337 | 6.4617 | 60.0459 | 0 | 44.4348 | 17.9692 | 60.0319 | 11.9995 | 44.4493 | 6.6789 | 59.9908 | 0 | 44.4481 | 24.4876 | 59.9831 | 18.0003
44.464 | 18.442 | 60.0073 | 11.9995 | 44.442 | 6.4617 | 60.0459 | 0 | 44.4431 | 17.9686 | 60.0319 | 11.9995 | 44.4576 | 6.6789 | 59.9908 | 0 | 44.4564 | 24.4876 | 59.9831 | 18.0003
44.4723 | 18.442 | 60.0073 | 11.9995 | 44.4503 | 6.4617 | 60.0459 | 0 | 44.4515 | 17.9686 | 60.0319 | 11.9995 | 44.4659 | 6.6789 | 59.9908 | 0 | 44.4647 | 24.4876 | 59.9831 | 18.0003
44.4807 | 18.442 | 60.0072 | 11.9995 | 44.4586 | 6.4617 | 60.0459 | 0 | 44.4598 | 17.9686 | 60.0319 | 11.9995 | 44.4743 | 6.6787 | 59.9908 | 0 | 44.4731 | 24.4876 | 59.9832 | 18.0003
44.489 | 18.442 | 60.0072 | 11.9995 | 44.467 | 6.4619 | 60.0459 | 0 | 44.4681 | 17.9686 | 60.0319 | 11.9995 | 44.4826 | 6.6787 | 59.9908 | 0 | 44.4814 | 24.4876 | 59.9832 | 18.0003
44.4973 | 18.4426 | 60.0072 | 11.9995 | 44.4753 | 6.4619 | 60.046 | 0 | 44.4764 | 17.9686 | 60.0319 | 11.9995 | 44.491 | 6.6787 | 59.9908 | 0 | 44.4897 | 24.4876 | 59.9833 | 18.0003
44.5057 | 18.4426 | 60.0072 | 11.9995 | 44.4836 | 6.4624 | 60.046 | 0 | 44.4847 | 17.9686 | 60.0319 | 11.9995 | 44.4993 | 6.6787 | 59.9908 | 0 | 44.4982 | 24.4876 | 59.9833 | 18.0003
44.514 | 18.4426 | 60.0071 | 11.9995 | 44.492 | 6.4624 | 60.046 | 0 | 44.4931 | 17.9686 | 60.0319 | 11.9995 | 44.5076 | 6.6786 | 59.9908 | 0 | 44.5065 | 24.4876 | 59.9833 | 18.0003
44.5223 | 18.4426 | 60.0071 | 11.9995 | 44.5003 | 6.4624 | 60.046 | 0 | 44.5014 | 17.9686 | 60.0319 | 11.9995 | 44.516 | 6.6786 | 59.9908 | 0 | 44.5148 | 24.4876 | 59.9834 | 18.0003
44.5307 | 18.4426 | 60.0071 | 11.9995 | 44.5086 | 6.4624 | 60.046 | 0 | 44.5098 | 17.9686 | 60.0318 | 11.9995 | 44.5243 | 6.6784 | 59.9909 | 0 | 44.5231 | 24.4876 | 59.9834 | 18.0003
44.539 | 18.4426 | 60.0071 | 11.9995 | 44.5169 | 6.4624 | 60.046 | 0 | 44.5181 | 17.9686 | 60.0318 | 11.9995 | 44.5327 | 6.6784 | 59.9909 | 0 | 44.5315 | 24.4876 | 59.9835 | 18.0003
44.5473 | 18.4408 | 60.007 | 11.9995 | 44.5253 | 6.4624 | 60.0461 | 0 | 44.5264 | 17.9686 | 60.0318 | 11.9995 | 44.541 | 6.6784 | 59.9909 | 0 | 44.5398 | 24.4876 | 59.9835 | 18.0003
44.5556 | 18.4408 | 60.007 | 11.9995 | 44.5336 | 6.4624 | 60.0461 | 0 | 44.5347 | 17.9686 | 60.0318 | 11.9995 | 44.5493 | 6.6784 | 59.9909 | 0 | 44.5481 | 24.4876 | 59.9836 | 18.0003
44.564 | 18.437 | 60.007 | 11.9995 | 44.5419 | 6.4624 | 60.0461 | 0 | 44.5431 | 17.9692 | 60.0318 | 11.9995 | 44.5576 | 6.6776 | 59.9909 | 0 | 44.5565 | 24.4876 | 59.9836 | 18.0003
44.5723 | 18.437 | 60.007 | 11.9995 | 44.5503 | 6.4624 | 60.0461 | 0 | 44.5514 | 17.9692 | 60.0318 | 11.9995 | 44.566 | 6.6776 | 59.9909 | 0 | 44.5648 | 24.4876 | 59.9836 | 18.0003
44.5806 | 18.437 | 60.007 | 11.9995 | 44.5586 | 6.4624 | 60.0461 | 0 | 44.5598 | 17.9708 | 60.0318 | 11.9995 | 44.5743 | 6.6776 | 59.9909 | 0 | 44.5731 | 24.4876 | 59.9837 | 18.0003
44.589 | 18.437 | 60.007 | 11.9995 | 44.5669 | 6.4624 | 60.0461 | 0 | 44.5681 | 17.9708 | 60.0318 | 11.9995 | 44.5826 | 6.6776 | 59.9909 | 0 | 44.5814 | 24.4876 | 59.9837 | 18.0003
44.5973 | 18.437 | 60.007 | 11.9995 | 44.5752 | 6.4624 | 60.0462 | 0 | 44.5764 | 17.9729 | 60.0318 | 11.9995 | 44.5909 | 6.6765 | 59.9909 | 0 | 44.5898 | 24.4876 | 59.9838 | 18.0003
44.6056 | 18.437 | 60.007 | 11.9995 | 44.5836 | 6.4624 | 60.0462 | 0 | 44.5847 | 17.9729 | 60.0318 | 11.9995 | 44.5993 | 6.6765 | 59.9909 | 0 | 44.5981 | 24.4876 | 59.9838 | 18.0003
44.614 | 18.437 | 60.0071 | 11.9995 | 44.5919 | 6.4624 | 60.0462 | 0 | 44.593 | 17.9729 | 60.0318 | 11.9995 | 44.6077 | 6.6756 | 59.9909 | 0 | 44.6064 | 24.4876 | 59.9838 | 18.0003
44.6223 | 18.437 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6002 | 6.4624 | 60.0462 | 0 | 44.6014 | 17.9729 | 60.0318 | 11.9995 | 44.616 | 6.6756 | 59.9909 | 0 | 44.6149 | 24.4876 | 59.9839 | 18.0003
44.6306 | 18.435 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6086 | 6.4624 | 60.0462 | 0 | 44.6097 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.6243 | 6.6756 | 59.991 | 0 | 44.6232 | 24.4876 | 59.9839 | 18.0003
44.639 | 18.435 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6169 | 6.4624 | 60.0462 | 0 | 44.618 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.6326 | 6.6756 | 59.991 | 0 | 44.6315 | 24.4876 | 59.984 | 18.0003
44.6473 | 18.4324 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6252 | 6.4624 | 60.0462 | 0 | 44.6263 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.641 | 6.6756 | 59.991 | 0 | 44.6398 | 24.4876 | 59.984 | 18.0003
44.6556 | 18.4324 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6335 | 6.4624 | 60.0463 | 0 | 44.6347 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.6493 | 6.6756 | 59.991 | 0 | 44.6482 | 24.4876 | 59.9841 | 18.0003
44.664 | 18.4324 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6418 | 6.4624 | 60.0463 | 0 | 44.643 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.6577 | 6.6756 | 59.991 | 0 | 44.6565 | 24.4876 | 59.9841 | 18.0003
44.6723 | 18.4324 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6502 | 6.4624 | 60.0463 | 0 | 44.6514 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.666 | 6.6756 | 59.991 | 0 | 44.6648 | 24.4876 | 59.9841 | 18.0003
44.6806 | 18.4324 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6585 | 6.4624 | 60.0463 | 0 | 44.6597 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.6743 | 6.6758 | 59.991 | 0 | 44.6732 | 24.41 | 59.9842 | 18.0003
44.6889 | 18.4324 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6668 | 6.4624 | 60.0463 | 0 | 44.668 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.6826 | 6.6758 | 59.991 | 0 | 44.6815 | 24.41 | 59.9842 | 18.0003
44.6973 | 18.4324 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6751 | 6.4624 | 60.0464 | 0 | 44.6763 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.691 | 6.6756 | 59.991 | 0 | 44.6898 | 24.4107 | 59.9843 | 18.0003
44.7056 | 18.4324 | 60.0071 | 11.9995 | 44.6835 | 6.4624 | 60.0464 | 0 | 44.6846 | 17.9729 | 60.0317 | 11.9995 | 44.6993 | 6.6756 | 59.9911 | 0 | 44.6981 | 24.4107 | 59.9843 | 18.0003
44.7139 | 18.4227 | 60.0072 | 11.9995 | 44.6918 | 6.4624 | 60.0464 | 0 | 44.693 | 17.9735 | 60.0317 | 11.9995 | 44.7076 | 6.6761 | 59.9911 | 0 | 44.7065 | 24.4128 | 59.9843 | 18.0003
44.7223 | 18.4227 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7001 | 6.4624 | 60.0464 | 0 | 44.7013 | 17.9735 | 60.0317 | 11.9995 | 44.716 | 6.6761 | 59.9911 | 0 | 44.7148 | 24.4128 | 59.9844 | 18.0003
44.7306 | 18.4228 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7085 | 6.4624 | 60.0464 | 0 | 44.7097 | 17.9704 | 60.0316 | 11.9995 | 44.7243 | 6.6761 | 59.9911 | 0 | 44.7231 | 24.4128 | 59.9844 | 18.0003
44.7389 | 18.4228 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7168 | 6.4624 | 60.0464 | 0 | 44.718 | 17.9704 | 60.0316 | 11.9995 | 44.7327 | 6.6761 | 59.9911 | 0 | 44.7316 | 24.4128 | 59.9845 | 18.0003
44.7473 | 18.4228 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7251 | 6.4624 | 60.0465 | 0 | 44.7263 | 17.9669 | 60.0316 | 11.9995 | 44.741 | 6.5696 | 59.9911 | 0 | 44.7399 | 24.4128 | 59.9845 | 18.0003
44.7556 | 18.4228 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7334 | 6.4634 | 60.0465 | 0 | 44.7346 | 17.9669 | 60.0316 | 11.9995 | 44.7493 | 6.5696 | 59.9912 | 0 | 44.7482 | 24.4128 | 59.9846 | 18.0003
44.7639 | 18.3912 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7418 | 6.4634 | 60.0465 | 0 | 44.743 | 17.907 | 60.0316 | 11.9995 | 44.7576 | 6.5696 | 59.9912 | 0 | 44.7565 | 24.4128 | 59.9846 | 18.0003
44.7723 | 18.3912 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7501 | 6.4637 | 60.0465 | 0 | 44.7513 | 17.907 | 60.0316 | 11.9995 | 44.766 | 6.5696 | 59.9912 | 0 | 44.7649 | 24.4128 | 59.9846 | 18.0003
44.7806 | 18.3901 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7584 | 6.4637 | 60.0465 | 0 | 44.7596 | 17.907 | 60.0316 | 11.9995 | 44.7743 | 6.5698 | 59.9912 | 0 | 44.7732 | 24.4128 | 59.9847 | 18.0003
44.7889 | 18.3901 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7668 | 6.4641 | 60.0465 | 0 | 44.7679 | 17.907 | 60.0316 | 11.9995 | 44.7827 | 6.5698 | 59.9912 | 0 | 44.7815 | 24.4128 | 59.9847 | 18.0003
44.7973 | 18.391 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7751 | 6.4641 | 60.0466 | 0 | 44.7762 | 17.907 | 60.0316 | 11.9995 | 44.791 | 6.5703 | 59.9912 | 0 | 44.7898 | 24.4128 | 59.9848 | 18.0003
44.8056 | 18.391 | 60.0072 | 11.9995 | 44.7834 | 6.4641 | 60.0466 | 0 | 44.7846 | 17.907 | 60.0316 | 11.9995 | 44.7993 | 6.5703 | 59.9913 | 0 | 44.7982 | 24.4128 | 59.9848 | 18.0003
44.8139 | 18.391 | 60.0073 | 11.9995 | 44.7917 | 6.4641 | 60.0466 | 0 | 44.7929 | 17.907 | 60.0316 | 11.9995 | 44.8077 | 6.5703 | 59.9913 | 0 | 44.8065 | 24.4128 | 59.9848 | 18.0003
44.8223 | 18.391 | 60.0073 | 11.9995 | 44.8 | 6.4641 | 60.0466 | 0 | 44.8013 | 17.907 | 60.0316 | 11.9995 | 44.816 | 6.5703 | 59.9913 | 0 | 44.8148 | 24.4128 | 59.9849 | 18.0003
44.8306 | 18.391 | 60.0073 | 11.9995 | 44.8084 | 6.4641 | 60.0466 | 0 | 44.8096 | 17.907 | 60.0315 | 11.9995 | 44.8243 | 6.5702 | 59.9913 | 0 | 44.8232 | 24.4134 | 59.9849 | 18.0003
44.8389 | 18.391 | 60.0073 | 11.9995 | 44.8167 | 6.4641 | 60.0466 | 0 | 44.8179 | 17.907 | 60.0315 | 11.9995 | 44.8326 | 6.5702 | 59.9913 | 0 | 44.8315 | 24.4134 | 59.985 | 18.0003
44.8473 | 18.391 | 60.0073 | 11.9995 | 44.825 | 6.4641 | 60.0466 | 0 | 44.8262 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.841 | 6.5702 | 59.9913 | 0 | 44.8398 | 24.4157 | 59.985 | 18.0003
44.8556 | 18.391 | 60.0073 | 11.9995 | 44.8334 | 6.4641 | 60.0467 | 0 | 44.8346 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.8493 | 6.5702 | 59.9914 | 0 | 44.8481 | 24.4157 | 59.9851 | 18.0003
44.8639 | 18.392 | 60.0073 | 11.9995 | 44.8417 | 6.4641 | 60.0467 | 0 | 44.8429 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.8577 | 6.5703 | 59.9914 | 0 | 44.8566 | 24.4157 | 59.9851 | 18.0003
44.8723 | 18.392 | 60.0073 | 11.9995 | 44.85 | 6.4641 | 60.0467 | 0 | 44.8512 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.866 | 6.5703 | 59.9914 | 0 | 44.8649 | 24.4157 | 59.9851 | 18.0003
44.8806 | 18.3953 | 60.0073 | 11.9995 | 44.8583 | 6.4641 | 60.0467 | 0 | 44.8596 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.8743 | 6.5703 | 59.9914 | 0 | 44.8732 | 24.4157 | 59.9852 | 18.0003
44.8889 | 18.3953 | 60.0073 | 11.9995 | 44.8667 | 6.4641 | 60.0467 | 0 | 44.8679 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.8827 | 6.5703 | 59.9914 | 0 | 44.8816 | 24.4157 | 59.9852 | 18.0003
44.8973 | 18.3953 | 60.0073 | 11.9995 | 44.875 | 6.4641 | 60.0467 | 0 | 44.8762 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.891 | 6.5716 | 59.9914 | 0 | 44.8899 | 24.4157 | 59.9853 | 18.0003
44.9056 | 18.3953 | 60.0073 | 11.9995 | 44.8833 | 6.4641 | 60.0468 | 0 | 44.8845 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.8994 | 6.5716 | 59.9915 | 0 | 44.8982 | 24.4157 | 59.9853 | 18.0003
44.9139 | 18.3953 | 60.0074 | 11.9995 | 44.8917 | 6.4641 | 60.0468 | 0 | 44.8929 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.9077 | 6.5717 | 59.9915 | 0 | 44.9065 | 24.4157 | 59.9853 | 18.0003
44.9223 | 18.3953 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9 | 6.4641 | 60.0468 | 0 | 44.9012 | 17.9035 | 60.0315 | 11.9995 | 44.916 | 6.5717 | 59.9915 | 0 | 44.9149 | 24.4157 | 59.9854 | 18.0003
44.9306 | 18.3958 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9083 | 6.4641 | 60.0468 | 0 | 44.9095 | 17.9035 | 60.0314 | 11.9995 | 44.9243 | 6.5717 | 59.9915 | 0 | 44.9232 | 24.4157 | 59.9854 | 18.0003
44.9389 | 18.3958 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9166 | 6.4641 | 60.0468 | 0 | 44.9178 | 17.9035 | 60.0314 | 11.9995 | 44.9327 | 6.5717 | 59.9915 | 0 | 44.9315 | 24.4157 | 59.9855 | 18.0003
44.9473 | 18.3938 | 60.0074 | 11.9995 | 44.925 | 6.4641 | 60.0469 | 0 | 44.9262 | 17.9031 | 60.0314 | 11.9995 | 44.941 | 6.5708 | 59.9915 | 0 | 44.9399 | 24.4157 | 59.9855 | 18.0003
44.9556 | 18.3938 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9333 | 6.4641 | 60.0469 | 0 | 44.9345 | 17.9031 | 60.0314 | 11.9995 | 44.9493 | 6.5708 | 59.9916 | 0 | 44.9482 | 24.4157 | 59.9856 | 18.0003
44.9639 | 18.3946 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9416 | 6.4641 | 60.0469 | 0 | 44.9429 | 17.9049 | 60.0314 | 11.9995 | 44.9577 | 6.5708 | 59.9916 | 0 | 44.9565 | 24.4163 | 59.9856 | 18.0003
44.9722 | 18.3946 | 60.0074 | 11.9995 | 44.95 | 6.4641 | 60.0469 | 0 | 44.9512 | 17.9049 | 60.0314 | 11.9995 | 44.966 | 6.5708 | 59.9916 | 0 | 44.9648 | 24.4163 | 59.9856 | 18.0003
44.9806 | 18.3946 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9583 | 6.4641 | 60.0469 | 0 | 44.9595 | 17.8535 | 60.0314 | 11.9995 | 44.9744 | 6.5708 | 59.9916 | 0 | 44.9733 | 24.4163 | 59.9857 | 18.0003
44.9889 | 18.3946 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9666 | 6.4641 | 60.0469 | 0 | 44.9678 | 17.8535 | 60.0314 | 11.9995 | 44.9827 | 6.5708 | 59.9916 | 0 | 44.9816 | 24.4163 | 59.9857 | 18.0003
44.9972 | 18.3946 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9749 | 6.4641 | 60.047 | 0 | 44.9761 | 17.8535 | 60.0314 | 11.9995 | 44.991 | 6.5708 | 59.9916 | 0 | 44.9899 | 24.4168 | 59.9858 | 18.0003
45.0056 | 18.3946 | 60.0074 | 11.9995 | 44.9832 | 6.4641 | 60.047 | 0 | 44.9845 | 17.8535 | 60.0314 | 11.9995 | 44.9993 | 6.5708 | 59.9917 | 0 | 44.9982 | 24.4168 | 59.9858 | 18.0003
45.0139 | 18.3922 | 60.0075 | 11.9995 | 44.9916 | 6.4641 | 60.047 | 0 | 44.9928 | 17.8535 | 60.0314 | 11.9995 | 45.0077 | 6.5687 | 59.9917 | 0 | 45.0066 | 24.4151 | 59.9858 | 18.0003
45.0222 | 18.3922 | 60.0075 | 11.9995 | 44.9999 | 6.4641 | 60.047 | 0 | 45.0012 | 17.8535 | 60.0314 | 11.9995 | 45.016 | 6.5687 | 59.9917 | 0 | 45.0149 | 24.4151 | 59.9859 | 18.0003
45.0306 | 18.3921 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0082 | 6.4641 | 60.047 | 0 | 45.0095 | 17.8535 | 60.0313 | 11.9995 | 45.0244 | 6.5687 | 59.9917 | 0 | 45.0232 | 24.4151 | 59.9859 | 18.0003
45.0389 | 18.3921 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0166 | 6.4632 | 60.047 | 0 | 45.0178 | 17.8535 | 60.0313 | 11.9995 | 45.0327 | 6.5687 | 59.9917 | 0 | 45.0316 | 24.4151 | 59.986 | 18.0003
45.0472 | 18.3911 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0249 | 6.4632 | 60.047 | 0 | 45.0261 | 17.8531 | 60.0313 | 11.9995 | 45.041 | 6.5685 | 59.9917 | 0 | 45.0399 | 24.4151 | 59.986 | 18.0003
45.0556 | 18.3911 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0332 | 6.4632 | 60.0469 | 0 | 45.0345 | 17.8531 | 60.0313 | 11.9995 | 45.0494 | 6.5685 | 59.9918 | 0 | 45.0482 | 24.4151 | 59.9861 | 18.0003
45.0639 | 18.3911 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0415 | 6.4632 | 60.0469 | 0 | 45.0428 | 17.8526 | 60.0313 | 11.9995 | 45.0577 | 6.5685 | 59.9918 | 0 | 45.0565 | 24.4151 | 59.9861 | 18.0003
45.0722 | 18.3911 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0499 | 6.4632 | 60.0469 | 0 | 45.0511 | 17.8526 | 60.0313 | 11.9995 | 45.066 | 6.5685 | 59.9918 | 0 | 45.0649 | 24.4151 | 59.9861 | 18.0003
45.0806 | 18.3911 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0582 | 6.4632 | 60.0469 | 0 | 45.0594 | 17.8534 | 60.0313 | 11.9995 | 45.0743 | 6.5685 | 59.9918 | 0 | 45.0732 | 24.4151 | 59.9862 | 18.0003
45.0889 | 18.3911 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0665 | 6.4632 | 60.0469 | 0 | 45.0677 | 17.8534 | 60.0313 | 11.9995 | 45.0827 | 6.5685 | 59.9918 | 0 | 45.0815 | 24.4151 | 59.9862 | 18.0003
45.0972 | 18.3951 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0749 | 6.4632 | 60.0468 | 0 | 45.0761 | 17.8534 | 60.0313 | 11.9995 | 45.091 | 6.5694 | 59.9918 | 0 | 45.09 | 24.4151 | 59.9863 | 18.0003
45.1055 | 18.3951 | 60.0075 | 11.9995 | 45.0832 | 6.4634 | 60.0468 | 0 | 45.0844 | 17.8534 | 60.0313 | 11.9995 | 45.0994 | 6.5694 | 59.9919 | 0 | 45.0983 | 24.4151 | 59.9863 | 18.0003
45.1139 | 18.3944 | 60.0076 | 11.9995 | 45.0915 | 6.4634 | 60.0468 | 0 | 45.0928 | 17.8534 | 60.0313 | 11.9995 | 45.1077 | 6.5694 | 59.9919 | 0 | 45.1066 | 24.4157 | 59.9863 | 18.0003
45.1222 | 18.3944 | 60.0076 | 11.9995 | 45.0998 | 6.4634 | 60.0468 | 0 | 45.1011 | 17.8534 | 60.0313 | 11.9995 | 45.116 | 6.5694 | 59.9919 | 0 | 45.1149 | 24.4157 | 59.9864 | 18.0003
45.1305 | 18.3944 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1082 | 6.4634 | 60.0468 | 0 | 45.1094 | 17.853 | 60.0312 | 11.9995 | 45.1243 | 6.5699 | 59.9919 | 0 | 45.1233 | 24.4157 | 59.9864 | 18.0003
45.1389 | 18.3944 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1165 | 6.4634 | 60.0468 | 0 | 45.1177 | 17.853 | 60.0312 | 11.9995 | 45.1327 | 6.5699 | 59.9919 | 0 | 45.1316 | 24.4157 | 59.9865 | 18.0003
45.1472 | 18.3987 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1248 | 6.4634 | 60.0467 | 0 | 45.1261 | 17.853 | 60.0312 | 11.9995 | 45.1411 | 6.5703 | 59.9919 | 0 | 45.1399 | 24.4157 | 59.9865 | 18.0003
45.1555 | 18.3987 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1331 | 6.4634 | 60.0467 | 0 | 45.1344 | 17.853 | 60.0312 | 11.9995 | 45.1494 | 6.5703 | 59.992 | 0 | 45.1483 | 24.4157 | 59.9866 | 18.0003
45.1639 | 18.3987 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1415 | 6.4634 | 60.0467 | 0 | 45.1427 | 17.8503 | 60.0312 | 11.9995 | 45.1577 | 6.5703 | 59.992 | 0 | 45.1566 | 24.4157 | 59.9866 | 18.0003
45.1722 | 18.3987 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1498 | 6.4634 | 60.0467 | 0 | 45.1511 | 17.8503 | 60.0312 | 11.9995 | 45.166 | 6.5703 | 59.992 | 0 | 45.1649 | 24.4157 | 59.9866 | 18.0003
45.1805 | 18.4027 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1581 | 6.4634 | 60.0467 | 0 | 45.1594 | 17.8495 | 60.0312 | 11.9995 | 45.1744 | 6.5703 | 59.992 | 0 | 45.1732 | 24.4157 | 59.9867 | 18.0003
45.1889 | 18.4027 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1664 | 6.4634 | 60.0467 | 0 | 45.1677 | 17.8495 | 60.0312 | 11.9995 | 45.1827 | 6.5703 | 59.992 | 0 | 45.1816 | 24.4157 | 59.9867 | 18.0003
45.1972 | 18.4027 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1748 | 6.4634 | 60.0466 | 0 | 45.176 | 17.8495 | 60.0312 | 11.9995 | 45.191 | 6.5703 | 59.992 | 0 | 45.1899 | 24.4157 | 59.9868 | 18.0003
45.2055 | 18.4027 | 60.0076 | 11.9995 | 45.1831 | 6.4634 | 60.0466 | 0 | 45.1844 | 17.8495 | 60.0312 | 11.9995 | 45.1993 | 6.5703 | 59.9921 | 0 | 45.1982 | 24.4157 | 59.9868 | 18.0003
45.2139 | 18.4027 | 60.0077 | 11.9995 | 45.1914 | 6.4634 | 60.0466 | 0 | 45.1927 | 17.8495 | 60.0312 | 11.9995 | 45.2077 | 6.5703 | 59.9921 | 0 | 45.2065 | 24.4172 | 59.9868 | 18.0003
45.2222 | 18.4027 | 60.0077 | 11.9995 | 45.1998 | 6.4634 | 60.0466 | 0 | 45.201 | 17.8495 | 60.0312 | 11.9995 | 45.2161 | 6.5703 | 59.9921 | 0 | 45.215 | 24.4172 | 59.9869 | 18.0003
45.2305 | 18.4063 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2081 | 6.4634 | 60.0466 | 0 | 45.2094 | 17.8489 | 60.0311 | 11.9995 | 45.2244 | 6.5703 | 59.9921 | 0 | 45.2233 | 24.3297 | 59.9869 | 18.0003
45.2388 | 18.4063 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2164 | 6.4634 | 60.0466 | 0 | 45.2177 | 17.8489 | 60.0311 | 11.9995 | 45.2327 | 6.5703 | 59.9921 | 0 | 45.2316 | 24.3297 | 59.987 | 18.0003
45.2472 | 18.4063 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2247 | 6.4634 | 60.0466 | 0 | 45.226 | 17.8035 | 60.0311 | 11.9995 | 45.241 | 6.5703 | 59.9921 | 0 | 45.24 | 24.3285 | 59.987 | 18.0003
45.2555 | 18.4063 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2331 | 6.4634 | 60.0465 | 0 | 45.2343 | 17.8035 | 60.0311 | 11.9995 | 45.2494 | 6.5703 | 59.9922 | 0 | 45.2483 | 24.3285 | 59.9871 | 18.0003
45.2638 | 18.4041 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2414 | 6.4634 | 60.0465 | 0 | 45.2427 | 17.8059 | 60.0311 | 11.9995 | 45.2577 | 6.5704 | 59.9922 | 0 | 45.2566 | 24.3285 | 59.9871 | 18.0003
45.2722 | 18.4041 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2497 | 6.4634 | 60.0465 | 0 | 45.251 | 17.8059 | 60.0311 | 11.9995 | 45.2661 | 6.5704 | 59.9922 | 0 | 45.2649 | 24.3285 | 59.9871 | 18.0003
45.2805 | 18.4041 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2581 | 6.4634 | 60.0465 | 0 | 45.2593 | 17.8059 | 60.0311 | 11.9995 | 45.2744 | 6.571 | 59.9922 | 0 | 45.2733 | 24.3285 | 59.9872 | 18.0003
45.2888 | 18.4041 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2664 | 6.4634 | 60.0465 | 0 | 45.2676 | 17.8059 | 60.0311 | 11.9995 | 45.2827 | 6.571 | 59.9922 | 0 | 45.2816 | 24.3285 | 59.9872 | 18.0003
45.2972 | 18.3615 | 60.0077 | 11.9995 | 45.2747 | 6.4634 | 60.0465 | 0 | 45.276 | 17.8059 | 60.0311 | 11.9995 | 45.291 | 6.571 | 59.9922 | 0 | 45.2899 | 24.3285 | 59.9873 | 18.0003
45.3055 | 18.3615 | 60.0077 | 11.9995 | 45.283 | 6.4634 | 60.0464 | 0 | 45.2843 | 17.8059 | 60.0311 | 11.9995 | 45.2994 | 6.571 | 59.9923 | 0 | 45.2983 | 24.3285 | 59.9873 | 18.0003
45.3138 | 18.3612 | 60.0078 | 11.9995 | 45.2914 | 6.4634 | 60.0464 | 0 | 45.2927 | 17.8059 | 60.0311 | 11.9995 | 45.3077 | 6.571 | 59.9923 | 0 | 45.3066 | 24.3285 | 59.9873 | 18.0003
45.3222 | 18.3612 | 60.0078 | 11.9995 | 45.2997 | 6.4634 | 60.0464 | 0 | 45.301 | 17.8059 | 60.0311 | 11.9995 | 45.316 | 6.571 | 59.9923 | 0 | 45.3149 | 24.3285 | 59.9874 | 18.0003
45.3305 | 18.3179 | 60.0078 | 11.9995 | 45.308 | 6.4634 | 60.0464 | 0 | 45.3093 | 17.8083 | 60.031 | 11.9995 | 45.3244 | 6.571 | 59.9923 | 0 | 45.3232 | 24.3285 | 59.9874 | 18.0003
45.3389 | 18.3179 | 60.0078 | 11.9995 | 45.3163 | 6.4634 | 60.0464 | 0 | 45.3176 | 17.8083 | 60.031 | 11.9995 | 45.3327 | 6.571 | 59.9923 | 0 | 45.3317 | 24.3285 | 59.9875 | 18.0003
45.3472 | 18.3179 | 60.0078 | 11.9995 | 45.3247 | 6.4634 | 60.0463 | 0 | 45.3259 | 17.8083 | 60.031 | 11.9995 | 45.3411 | 6.5699 | 59.9923 | 0 | 45.34 | 24.3285 | 59.9875 | 18.0003
45.3555 | 18.3179 | 60.0078 | 11.9995 | 45.333 | 6.4632 | 60.0463 | 0 | 45.3343 | 17.8083 | 60.031 | 11.9995 | 45.3494 | 6.5699 | 59.9924 | 0 | 45.3483 | 24.3285 | 59.9876 | 18.0003
45.3638 | 18.3189 | 60.0078 | 11.9995 | 45.3413 | 6.4632 | 60.0463 | 0 | 45.3426 | 17.8083 | 60.031 | 11.9995 | 45.3577 | 6.5699 | 59.9924 | 0 | 45.3567 | 24.3285 | 59.9876 | 18.0003
45.3722 | 18.3189 | 60.0078 | 11.9995 | 45.3496 | 6.4632 | 60.0463 | 0 | 45.351 | 17.8083 | 60.031 | 11.9995 | 45.366 | 6.5699 | 59.9924 | 0 | 45.365 | 24.3285 | 59.9876 | 18.0003
45.3805 | 18.3189 | 60.0078 | 11.9995 | 45.358 | 6.4632 | 60.0463 | 0 | 45.3593 | 17.8079 | 60.031 | 11.9995 | 45.3744 | 6.5699 | 59.9924 | 0 | 45.3733 | 24.3285 | 59.9877 | 18.0003
45.3888 | 18.3189 | 60.0078 | 11.9995 | 45.3663 | 6.4635 | 60.0463 | 0 | 45.3676 | 17.8079 | 60.031 | 11.9995 | 45.3827 | 6.5699 | 59.9924 | 0 | 45.3816 | 24.3285 | 59.9877 | 18.0003
45.3972 | 18.3152 | 60.0078 | 11.9995 | 45.3746 | 6.4635 | 60.0462 | 0 | 45.3759 | 17.8079 | 60.0309 | 11.9995 | 45.3911 | 6.568 | 59.9924 | 0 | 45.39 | 24.3285 | 59.9878 | 18.0003
45.4055 | 18.3152 | 60.0078 | 11.9995 | 45.383 | 6.4635 | 60.0462 | 0 | 45.3843 | 17.8079 | 60.0309 | 11.9995 | 45.3994 | 6.568 | 59.9925 | 0 | 45.3983 | 24.3285 | 59.9878 | 18.0003
45.4138 | 18.313 | 60.0079 | 11.9995 | 45.3913 | 6.4635 | 60.0462 | 0 | 45.3926 | 17.8079 | 60.0309 | 11.9995 | 45.4077 | 6.568 | 59.9925 | 0 | 45.4066 | 24.3285 | 59.9878 | 18.0003
45.4222 | 18.313 | 60.0079 | 11.9995 | 45.3996 | 6.4635 | 60.0462 | 0 | 45.4009 | 17.8079 | 60.0308 | 11.9995 | 45.4161 | 6.568 | 59.9925 | 0 | 45.415 | 24.3285 | 59.9879 | 18.0003
45.4305 | 18.3086 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4079 | 6.4635 | 60.0462 | 0 | 45.4092 | 17.8088 | 60.0308 | 11.9995 | 45.4244 | 6.568 | 59.9925 | 0 | 45.4233 | 24.3285 | 59.9879 | 18.0003
45.4388 | 18.3086 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4163 | 6.4635 | 60.0462 | 0 | 45.4176 | 17.8088 | 60.0308 | 11.9995 | 45.4327 | 6.568 | 59.9925 | 0 | 45.4316 | 24.3285 | 59.988 | 18.0003
45.4472 | 18.2864 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4246 | 6.4635 | 60.0462 | 0 | 45.4259 | 17.8084 | 60.0307 | 11.9995 | 45.441 | 6.567 | 59.9925 | 0 | 45.4399 | 24.3285 | 59.988 | 18.0003
45.4555 | 18.2864 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4329 | 6.4635 | 60.0461 | 0 | 45.4342 | 17.8084 | 60.0307 | 11.9995 | 45.4494 | 6.567 | 59.9926 | 0 | 45.4484 | 24.3285 | 59.988 | 18.0003
45.4638 | 18.2864 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4413 | 6.4635 | 60.0461 | 0 | 45.4426 | 17.8084 | 60.0307 | 11.9995 | 45.4577 | 6.5667 | 59.9926 | 0 | 45.4567 | 24.3285 | 59.9881 | 18.0003
45.4722 | 18.2864 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4496 | 6.4635 | 60.0461 | 0 | 45.4509 | 17.8084 | 60.0306 | 11.9995 | 45.4661 | 6.5667 | 59.9926 | 0 | 45.465 | 24.3285 | 59.9881 | 18.0003
45.4805 | 18.2893 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4579 | 6.4635 | 60.0461 | 0 | 45.4592 | 17.8084 | 60.0306 | 11.9995 | 45.4744 | 6.5667 | 59.9926 | 0 | 45.4733 | 24.3289 | 59.9881 | 18.0003
45.4888 | 18.2893 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4662 | 6.4635 | 60.0461 | 0 | 45.4675 | 17.8084 | 60.0306 | 11.9995 | 45.4827 | 6.5667 | 59.9926 | 0 | 45.4817 | 24.3289 | 59.9882 | 18.0003
45.4971 | 18.2893 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4745 | 6.4635 | 60.0461 | 0 | 45.4759 | 17.8075 | 60.0305 | 11.9995 | 45.4911 | 6.5667 | 59.9926 | 0 | 45.49 | 24.3289 | 59.9882 | 18.0003
45.5055 | 18.2893 | 60.0079 | 11.9995 | 45.4829 | 6.3688 | 60.046 | 0 | 45.4842 | 17.8075 | 60.0305 | 11.9995 | 45.4994 | 6.5667 | 59.9927 | 0 | 45.4983 | 24.3289 | 59.9882 | 18.0003
45.5138 | 18.2893 | 60.008 | 11.9995 | 45.4912 | 6.3688 | 60.046 | 0 | 45.4926 | 17.8008 | 60.0305 | 11.9995 | 45.5078 | 6.5667 | 59.9927 | 0 | 45.5067 | 24.3289 | 59.9883 | 18.0003
45.5221 | 18.2893 | 60.008 | 11.9995 | 45.4995 | 6.3688 | 60.046 | 0 | 45.5009 | 17.8008 | 60.0304 | 11.9995 | 45.5161 | 6.5667 | 59.9927 | 0 | 45.515 | 24.3289 | 59.9883 | 18.0003
45.5305 | 18.2908 | 60.008 | 11.9995 | 45.5078 | 6.3688 | 60.046 | 0 | 45.5092 | 17.8008 | 60.0304 | 11.9995 | 45.5244 | 6.5668 | 59.9927 | 0 | 45.5233 | 24.3289 | 59.9883 | 18.0003
45.5388 | 18.2908 | 60.008 | 11.9995 | 45.5162 | 6.3683 | 60.046 | 0 | 45.5175 | 17.8008 | 60.0304 | 11.9995 | 45.5327 | 6.5668 | 59.9927 | 0 | 45.5316 | 24.3289 | 59.9884 | 18.0003
45.5471 | 18.2911 | 60.008 | 11.9995 | 45.5245 | 6.3683 | 60.046 | 0 | 45.5258 | 17.8008 | 60.0303 | 11.9995 | 45.5411 | 6.5668 | 59.9927 | 0 | 45.54 | 24.3289 | 59.9884 | 18.0003
45.5555 | 18.2911 | 60.008 | 11.9995 | 45.5328 | 6.3683 | 60.0459 | 0 | 45.5342 | 17.8008 | 60.0303 | 11.9995 | 45.5494 | 6.5668 | 59.9928 | 0 | 45.5483 | 24.3289 | 59.9884 | 18.0003
45.5638 | 18.2911 | 60.008 | 11.9995 | 45.5412 | 6.3683 | 60.0459 | 0 | 45.5425 | 17.798 | 60.0303 | 11.9995 | 45.5577 | 6.5668 | 59.9928 | 0 | 45.5566 | 24.3289 | 59.9885 | 18.0003
45.5721 | 18.2911 | 60.0079 | 11.9995 | 45.5495 | 6.3676 | 60.0459 | 0 | 45.5508 | 17.798 | 60.0302 | 11.9995 | 45.5661 | 6.5668 | 59.9928 | 0 | 45.5651 | 24.3289 | 59.9885 | 18.0003
45.5805 | 18.2911 | 60.0079 | 11.9995 | 45.5578 | 6.3676 | 60.0459 | 0 | 45.5591 | 17.7953 | 60.0302 | 11.9995 | 45.5744 | 6.5668 | 59.9928 | 0 | 45.5734 | 24.3289 | 59.9885 | 18.0003
45.5888 | 18.2911 | 60.0079 | 11.9995 | 45.5661 | 6.3676 | 60.0459 | 0 | 45.5675 | 17.7953 | 60.0302 | 11.9995 | 45.5828 | 6.5668 | 59.9928 | 0 | 45.5817 | 24.3289 | 59.9886 | 18.0003
45.5971 | 18.2959 | 60.0078 | 11.9995 | 45.5745 | 6.3676 | 60.0458 | 0 | 45.5758 | 17.7953 | 60.0301 | 11.9995 | 45.5911 | 6.5667 | 59.9928 | 0 | 45.59 | 24.3289 | 59.9886 | 18.0003
45.6055 | 18.2959 | 60.0078 | 11.9995 | 45.5828 | 6.3676 | 60.0458 | 0 | 45.5842 | 17.7953 | 60.0301 | 11.9995 | 45.5994 | 6.5667 | 59.9929 | 0 | 45.5984 | 24.3289 | 59.9886 | 18.0003
45.6138 | 18.2971 | 60.0077 | 11.9995 | 45.5911 | 6.3676 | 60.0458 | 0 | 45.5925 | 17.7953 | 60.0301 | 11.9995 | 45.6077 | 6.568 | 59.9929 | 0 | 45.6067 | 24.3289 | 59.9887 | 18.0003
45.6221 | 18.2971 | 60.0077 | 11.9995 | 45.5995 | 6.3676 | 60.0458 | 0 | 45.6008 | 17.7953 | 60.03 | 11.9995 | 45.6161 | 6.568 | 59.9929 | 0 | 45.615 | 24.3289 | 59.9887 | 18.0003
45.6304 | 18.2971 | 60.0077 | 11.9995 | 45.6078 | 6.3676 | 60.0458 | 0 | 45.6091 | 17.7971 | 60.03 | 11.9995 | 45.6244 | 6.568 | 59.9929 | 0 | 45.6234 | 24.3289 | 59.9887 | 18.0003
45.6388 | 18.2971 | 60.0076 | 11.9995 | 45.6161 | 6.3676 | 60.0458 | 0 | 45.6174 | 17.7971 | 60.03 | 11.9995 | 45.6328 | 6.568 | 59.9929 | 0 | 45.6317 | 24.3289 | 59.9888 | 18.0003
45.6471 | 18.2971 | 60.0076 | 11.9995 | 45.6244 | 6.3676 | 60.0457 | 0 | 45.6258 | 17.7995 | 60.0299 | 11.9995 | 45.6411 | 6.568 | 59.9929 | 0 | 45.64 | 24.3289 | 59.9888 | 18.0003
45.6554 | 18.2971 | 60.0075 | 11.9995 | 45.6328 | 6.3676 | 60.0457 | 0 | 45.6341 | 17.7995 | 60.0299 | 11.9995 | 45.6494 | 6.568 | 59.993 | 0 | 45.6483 | 24.3289 | 59.9888 | 18.0003
45.6638 | 18.2925 | 60.0075 | 11.9995 | 45.6411 | 6.3676 | 60.0457 | 0 | 45.6425 | 17.7957 | 60.0299 | 11.9995 | 45.6578 | 6.568 | 59.993 | 0 | 45.6567 | 24.3289 | 59.9889 | 18.0003
45.6721 | 18.2925 | 60.0074 | 11.9995 | 45.6494 | 6.3672 | 60.0457 | 0 | 45.6508 | 17.7957 | 60.0298 | 11.9995 | 45.6661 | 6.568 | 59.993 | 0 | 45.665 | 24.3289 | 59.9889 | 18.0003
45.6804 | 18.2854 | 60.0074 | 11.9995 | 45.6577 | 6.3672 | 60.0457 | 0 | 45.6591 | 17.7957 | 60.0298 | 11.9995 | 45.6744 | 6.5681 | 59.993 | 0 | 45.6733 | 24.3289 | 59.9889 | 18.0003
45.6888 | 18.2854 | 60.0074 | 11.9995 | 45.6661 | 6.3672 | 60.0457 | 0 | 45.6674 | 17.7957 | 60.0298 | 11.9995 | 45.6827 | 6.5681 | 59.9929 | 0 | 45.6816 | 24.3289 | 59.989 | 18.0003
45.6971 | 18.2854 | 60.0073 | 11.9995 | 45.6744 | 6.3672 | 60.0457 | 0 | 45.6758 | 17.7952 | 60.0297 | 11.9995 | 45.6911 | 6.5681 | 59.9929 | 0 | 45.6901 | 24.3289 | 59.989 | 18.0003
45.7054 | 18.2854 | 60.0073 | 11.9995 | 45.6827 | 6.3672 | 60.0456 | 0 | 45.6841 | 17.7952 | 60.0297 | 11.9995 | 45.6994 | 6.5681 | 59.9928 | 0 | 45.6984 | 24.3289 | 59.989 | 18.0003
45.7138 | 18.2854 | 60.0072 | 11.9995 | 45.691 | 6.3672 | 60.0456 | 0 | 45.6924 | 17.7952 | 60.0297 | 11.9995 | 45.7078 | 6.5681 | 59.9928 | 0 | 45.7067 | 24.3289 | 59.9891 | 18.0003
45.7221 | 18.2854 | 60.0072 | 11.9995 | 45.6994 | 6.3672 | 60.0456 | 0 | 45.7007 | 17.7952 | 60.0296 | 11.9995 | 45.7161 | 6.5681 | 59.9927 | 0 | 45.7151 | 24.3289 | 59.9891 | 18.0003
45.7304 | 18.2884 | 60.0072 | 11.9995 | 45.7077 | 6.3672 | 60.0456 | 0 | 45.709 | 17.7952 | 60.0296 | 11.9995 | 45.7244 | 6.5683 | 59.9927 | 0 | 45.7234 | 24.3289 | 59.9891 | 18.0003
45.7388 | 18.2884 | 60.0071 | 11.9995 | 45.716 | 6.3672 | 60.0456 | 0 | 45.7174 | 17.7952 | 60.0296 | 11.9995 | 45.7327 | 6.5683 | 59.9926 | 0 | 45.7317 | 24.3289 | 59.9892 | 18.0003
45.7471 | 18.2874 | 60.0071 | 11.9995 | 45.7244 | 6.3672 | 60.0456 | 0 | 45.7257 | 17.7951 | 60.0295 | 11.9995 | 45.7411 | 6.5683 | 59.9926 | 0 | 45.74 | 24.3289 | 59.9892 | 18.0003
45.7554 | 18.2874 | 60.007 | 11.9995 | 45.7327 | 6.3673 | 60.0455 | 0 | 45.7341 | 17.7951 | 60.0295 | 11.9995 | 45.7495 | 6.5683 | 59.9925 | 0 | 45.7484 | 24.3289 | 59.9892 | 18.0003
45.7637 | 18.2874 | 60.007 | 11.9995 | 45.741 | 6.3673 | 60.0455 | 0 | 45.7424 | 17.791 | 60.0295 | 11.9995 | 45.7578 | 6.5683 | 59.9925 | 0 | 45.7567 | 24.3289 | 59.9893 | 18.0003
45.7721 | 18.2874 | 60.0069 | 11.9995 | 45.7493 | 6.3673 | 60.0455 | 0 | 45.7507 | 17.791 | 60.0294 | 11.9995 | 45.7661 | 6.5683 | 59.9924 | 0 | 45.765 | 24.3289 | 59.9893 | 18.0003
45.7804 | 18.2874 | 60.0069 | 11.9995 | 45.7577 | 6.3673 | 60.0455 | 0 | 45.759 | 17.791 | 60.0294 | 11.9995 | 45.7744 | 6.5673 | 59.9924 | 0 | 45.7734 | 24.3289 | 59.9893 | 18.0003
45.7887 | 18.2874 | 60.0069 | 11.9995 | 45.766 | 6.3673 | 60.0455 | 0 | 45.7674 | 17.791 | 60.0294 | 11.9995 | 45.7828 | 6.5673 | 59.9923 | 0 | 45.7817 | 24.3289 | 59.9894 | 18.0003
45.7971 | 18.2895 | 60.0068 | 11.9995 | 45.7743 | 6.3673 | 60.0455 | 0 | 45.7757 | 17.7909 | 60.0293 | 11.9995 | 45.7911 | 6.4823 | 59.9923 | 0 | 45.79 | 24.3289 | 59.9894 | 18.0003
45.8054 | 18.2895 | 60.0068 | 11.9995 | 45.7827 | 6.3678 | 60.0454 | 0 | 45.7841 | 17.7909 | 60.0293 | 11.9995 | 45.7994 | 6.4823 | 59.9922 | 0 | 45.7983 | 24.3289 | 59.9894 | 18.0003
45.8138 | 18.2908 | 60.0067 | 11.9995 | 45.791 | 6.3678 | 60.0454 | 0 | 45.7924 | 17.7909 | 60.0293 | 11.9995 | 45.8077 | 6.4823 | 59.9922 | 0 | 45.8068 | 24.3289 | 59.9895 | 18.0003
45.8221 | 18.2908 | 60.0067 | 11.9995 | 45.7993 | 6.3678 | 60.0454 | 0 | 45.8007 | 17.7909 | 60.0292 | 11.9995 | 45.8161 | 6.4823 | 59.9921 | 0 | 45.8151 | 24.3289 | 59.9895 | 18.0003
45.8304 | 18.2908 | 60.0067 | 11.9995 | 45.8076 | 6.3678 | 60.0454 | 0 | 45.809 | 17.7906 | 60.0292 | 11.9995 | 45.8245 | 6.4823 | 59.9921 | 0 | 45.8234 | 24.3289 | 59.9895 | 18.0003
45.8388 | 18.2908 | 60.0066 | 11.9995 | 45.8159 | 6.3678 | 60.0454 | 0 | 45.8173 | 17.7906 | 60.0292 | 11.9995 | 45.8328 | 6.4823 | 59.992 | 0 | 45.8318 | 24.3289 | 59.9896 | 18.0003
45.8471 | 18.2733 | 60.0066 | 11.9995 | 45.8243 | 6.3678 | 60.0453 | 0 | 45.8257 | 17.757 | 60.0291 | 11.9995 | 45.8411 | 6.4822 | 59.992 | 0 | 45.8401 | 24.3289 | 59.9896 | 18.0003
45.8554 | 18.2733 | 60.0065 | 11.9995 | 45.8326 | 6.3678 | 60.0453 | 0 | 45.834 | 17.757 | 60.0291 | 11.9995 | 45.8494 | 6.4822 | 59.9919 | 0 | 45.8484 | 24.3289 | 59.9896 | 18.0003
45.8638 | 18.2189 | 60.0065 | 11.9995 | 45.8409 | 6.3678 | 60.0453 | 0 | 45.8423 | 17.757 | 60.0291 | 11.9995 | 45.8578 | 6.4822 | 59.9919 | 0 | 45.8567 | 24.3289 | 59.9897 | 18.0003
45.8721 | 18.2189 | 60.0064 | 11.9995 | 45.8493 | 6.3678 | 60.0453 | 0 | 45.8506 | 17.757 | 60.029 | 11.9995 | 45.8661 | 6.4822 | 59.9918 | 0 | 45.8651 | 24.3289 | 59.9897 | 18.0003
45.8804 | 18.2206 | 60.0064 | 11.9995 | 45.8576 | 6.3678 | 60.0453 | 0 | 45.859 | 17.757 | 60.029 | 11.9995 | 45.8745 | 6.4822 | 59.9918 | 0 | 45.8734 | 24.3289 | 59.9897 | 18.0003
45.8887 | 18.2206 | 60.0064 | 11.9995 | 45.8659 | 6.3678 | 60.0453 | 0 | 45.8673 | 17.757 | 60.029 | 11.9995 | 45.8828 | 6.4822 | 59.9917 | 0 | 45.8817 | 24.3289 | 59.9898 | 18.0003
45.8971 | 18.2206 | 60.0063 | 11.9995 | 45.8742 | 6.3678 | 60.0452 | 0 | 45.8757 | 17.7571 | 60.0289 | 11.9995 | 45.8911 | 6.4821 | 59.9917 | 0 | 45.8901 | 24.3289 | 59.9898 | 18.0003
45.9054 | 18.2206 | 60.0063 | 11.9995 | 45.8826 | 6.3678 | 60.0452 | 0 | 45.884 | 17.7571 | 60.0289 | 11.9995 | 45.8994 | 6.4821 | 59.9916 | 0 | 45.8984 | 24.3289 | 59.9898 | 18.0003
45.9137 | 18.2225 | 60.0062 | 11.9995 | 45.8909 | 6.3678 | 60.0452 | 0 | 45.8923 | 17.7571 | 60.0289 | 11.9995 | 45.9078 | 6.4821 | 59.9916 | 0 | 45.9067 | 24.3289 | 59.9899 | 18.0003
45.9221 | 18.2225 | 60.0062 | 11.9995 | 45.8992 | 6.3688 | 60.0452 | 0 | 45.9006 | 17.7571 | 60.0288 | 11.9995 | 45.9161 | 6.4821 | 59.9915 | 0 | 45.915 | 24.3289 | 59.9899 | 18.0003
45.9304 | 18.2235 | 60.0062 | 11.9995 | 45.9076 | 6.3688 | 60.0452 | 0 | 45.9089 | 17.7571 | 60.0288 | 11.9995 | 45.9244 | 6.3918 | 59.9915 | 0 | 45.9235 | 24.3289 | 59.9899 | 18.0003
45.9387 | 18.2235 | 60.0061 | 11.9995 | 45.9159 | 6.3688 | 60.0452 | 0 | 45.9173 | 17.7571 | 60.0288 | 11.9995 | 45.9328 | 6.3918 | 59.9914 | 0 | 45.9318 | 24.3289 | 59.99 | 18.0003
45.9471 | 18.2277 | 60.0061 | 11.9995 | 45.9242 | 6.3688 | 60.0452 | 0 | 45.9256 | 17.7617 | 60.0287 | 11.9995 | 45.9411 | 6.3918 | 59.9914 | 0 | 45.9401 | 24.3289 | 59.99 | 18.0003
45.9554 | 18.2277 | 60.006 | 11.9995 | 45.9325 | 6.3688 | 60.0451 | 0 | 45.934 | 17.7617 | 60.0287 | 11.9995 | 45.9495 | 6.3918 | 59.9913 | 0 | 45.9484 | 24.3289 | 59.99 | 18.0003
45.9637 | 18.2277 | 60.006 | 11.9995 | 45.9409 | 6.3688 | 60.0451 | 0 | 45.9423 | 17.7617 | 60.0287 | 11.9995 | 45.9578 | 6.3918 | 59.9913 | 0 | 45.9568 | 24.3289 | 59.9901 | 18.0003
45.9721 | 18.2277 | 60.0059 | 11.9995 | 45.9492 | 6.3688 | 60.0451 | 0 | 45.9506 | 17.7617 | 60.0286 | 11.9995 | 45.9661 | 6.3918 | 59.9912 | 0 | 45.9651 | 24.3289 | 59.9901 | 18.0003
45.9804 | 18.226 | 60.0059 | 11.9995 | 45.9575 | 6.3688 | 60.0451 | 0 | 45.9589 | 17.7617 | 60.0286 | 11.9995 | 45.9744 | 6.3919 | 59.9912 | 0 | 45.9734 | 24.3289 | 59.9901 | 18.0003
45.9887 | 18.226 | 60.0059 | 11.9995 | 45.9659 | 6.3688 | 60.0451 | 0 | 45.9673 | 17.7617 | 60.0286 | 11.9995 | 45.9828 | 6.3919 | 59.9911 | 0 | 45.9818 | 24.3289 | 59.9902 | 18.0003
45.9971 | 18.23 | 60.0058 | 11.9995 | 45.9742 | 6.3688 | 60.0451 | 0 | 45.9756 | 17.7616 | 60.0285 | 11.9995 | 45.9911 | 6.3928 | 59.9911 | 0 | 45.9901 | 24.3261 | 59.9902 | 18.0003
46.0054 | 18.23 | 60.0058 | 11.9995 | 45.9825 | 6.3688 | 60.045 | 0 | 45.9839 | 17.7616 | 60.0285 | 11.9995 | 45.9995 | 6.3928 | 59.991 | 0 | 45.9984 | 24.3261 | 59.9902 | 18.0003
46.0137 | 18.2311 | 60.0057 | 11.9995 | 45.9908 | 6.3688 | 60.045 | 0 | 45.9922 | 17.7057 | 60.0285 | 11.9995 | 46.0078 | 6.3927 | 59.991 | 0 | 46.0067 | 24.2224 | 59.9903 | 18.0003
46.022 | 18.2311 | 60.0057 | 11.9995 | 45.9991 | 6.3688 | 60.045 | 0 | 46.0005 | 17.7057 | 60.0284 | 11.9995 | 46.0161 | 6.3927 | 59.9909 | 0 | 46.0151 | 24.2224 | 59.9903 | 18.0003
46.0304 | 18.2311 | 60.0057 | 11.9995 | 46.0075 | 6.3688 | 60.045 | 0 | 46.0089 | 17.7057 | 60.0284 | 11.9995 | 46.0245 | 6.3927 | 59.9909 | 0 | 46.0234 | 24.2196 | 59.9903 | 18.0003
46.0387 | 18.2311 | 60.0056 | 11.9995 | 46.0158 | 6.3681 | 60.0451 | 0 | 46.0172 | 17.7057 | 60.0284 | 11.9995 | 46.0328 | 6.3927 | 59.9908 | 0 | 46.0317 | 24.2196 | 59.9904 | 18.0003
46.047 | 18.2262 | 60.0056 | 11.9995 | 46.0241 | 6.3681 | 60.0451 | 0 | 46.0256 | 17.7059 | 60.0283 | 11.9995 | 46.0411 | 6.3927 | 59.9908 | 0 | 46.04 | 24.2196 | 59.9904 | 18.0003
46.0554 | 18.2262 | 60.0055 | 11.9995 | 46.0325 | 6.3681 | 60.0452 | 0 | 46.0339 | 17.7059 | 60.0283 | 11.9995 | 46.0494 | 6.3927 | 59.9907 | 0 | 46.0485 | 24.2196 | 59.9904 | 18.0003
46.0637 | 18.2247 | 60.0055 | 11.9995 | 46.0408 | 6.3681 | 60.0452 | 0 | 46.0422 | 17.7059 | 60.0283 | 11.9995 | 46.0578 | 6.3929 | 59.9907 | 0 | 46.0568 | 24.2196 | 59.9905 | 18.0003
46.072 | 18.2247 | 60.0054 | 11.9995 | 46.0491 | 6.3686 | 60.0453 | 0 | 46.0505 | 17.7059 | 60.0282 | 11.9995 | 46.0661 | 6.3929 | 59.9906 | 0 | 46.0651 | 24.2196 | 59.9905 | 18.0003
46.0804 | 18.2227 | 60.0054 | 11.9995 | 46.0574 | 6.3686 | 60.0453 | 0 | 46.0589 | 17.7075 | 60.0282 | 11.9995 | 46.0745 | 6.394 | 59.9906 | 0 | 46.0735 | 24.2217 | 59.9905 | 18.0003
46.0887 | 18.2227 | 60.0054 | 11.9995 | 46.0658 | 6.3686 | 60.0454 | 0 | 46.0672 | 17.7075 | 60.0282 | 11.9995 | 46.0828 | 6.394 | 59.9905 | 0 | 46.0818 | 24.2217 | 59.9906 | 18.0003
46.097 | 18.1901 | 60.0053 | 11.9995 | 46.0741 | 6.3686 | 60.0454 | 0 | 46.0756 | 17.708 | 60.0281 | 11.9995 | 46.0911 | 6.394 | 59.9905 | 0 | 46.0901 | 24.1494 | 59.9906 | 18.0003
46.1054 | 18.1901 | 60.0053 | 11.9995 | 46.0824 | 6.3686 | 60.0455 | 0 | 46.0839 | 17.708 | 60.0281 | 11.9995 | 46.0995 | 6.394 | 59.9904 | 0 | 46.0984 | 24.1494 | 59.9906 | 18.0003
46.1137 | 18.1901 | 60.0052 | 11.9995 | 46.0908 | 6.3686 | 60.0455 | 0 | 46.0922 | 17.708 | 60.0281 | 11.9995 | 46.1078 | 6.3931 | 59.9904 | 0 | 46.1068 | 24.1511 | 59.9907 | 18.0003
46.122 | 18.1901 | 60.0052 | 11.9995 | 46.0991 | 6.3686 | 60.0456 | 0 | 46.1005 | 17.708 | 60.028 | 11.9995 | 46.1161 | 6.3931 | 59.9903 | 0 | 46.1151 | 24.1511 | 59.9907 | 18.0003
46.1304 | 18.1893 | 60.0052 | 11.9995 | 46.1074 | 6.3686 | 60.0456 | 0 | 46.1088 | 17.6486 | 60.028 | 11.9995 | 46.1245 | 6.3931 | 59.9903 | 0 | 46.1234 | 24.1511 | 59.9907 | 18.0003
46.1387 | 18.1893 | 60.0051 | 11.9995 | 46.1157 | 6.3686 | 60.0457 | 0 | 46.1172 | 17.6486 | 60.028 | 11.9995 | 46.1328 | 6.3931 | 59.9902 | 0 | 46.1317 | 24.1511 | 59.9908 | 18.0003
46.147 | 18.1909 | 60.0051 | 11.9995 | 46.1241 | 6.3686 | 60.0457 | 0 | 46.1255 | 17.6493 | 60.0279 | 11.9995 | 46.1411 | 6.3924 | 59.9902 | 0 | 46.1401 | 24.1511 | 59.9908 | 18.0003
46.1553 | 18.1909 | 60.005 | 11.9995 | 46.1324 | 6.3686 | 60.0458 | 0 | 46.1339 | 17.6493 | 60.0279 | 11.9995 | 46.1495 | 6.3924 | 59.9901 | 0 | 46.1484 | 24.1511 | 59.9908 | 18.0003
46.1637 | 18.1894 | 60.005 | 11.9995 | 46.1407 | 6.3686 | 60.0458 | 0 | 46.1422 | 17.6493 | 60.0279 | 11.9995 | 46.1578 | 6.3916 | 59.9901 | 0 | 46.1567 | 24.1511 | 59.9909 | 18.0003
46.172 | 18.1894 | 60.0049 | 11.9995 | 46.149 | 6.3686 | 60.0459 | 0 | 46.1505 | 17.6493 | 60.0278 | 11.9995 | 46.1661 | 6.3916 | 59.99 | 0 | 46.1652 | 24.1511 | 59.9909 | 18.0003
46.1803 | 18.1889 | 60.0049 | 11.9995 | 46.1573 | 6.3686 | 60.0459 | 0 | 46.1588 | 17.6493 | 60.0278 | 11.9995 | 46.1745 | 6.3908 | 59.99 | 0 | 46.1735 | 24.1511 | 59.9909 | 18.0003
46.1887 | 18.1889 | 60.0049 | 11.9995 | 46.1657 | 6.3686 | 60.046 | 0 | 46.1672 | 17.6493 | 60.0278 | 11.9995 | 46.1828 | 6.3908 | 59.9899 | 0 | 46.1818 | 24.1511 | 59.991 | 18.0003
46.197 | 18.1842 | 60.0048 | 11.9995 | 46.174 | 6.3686 | 60.046 | 0 | 46.1755 | 17.6493 | 60.0277 | 11.9995 | 46.1912 | 6.3908 | 59.9899 | 0 | 46.1901 | 24.1502 | 59.991 | 18.0003
46.2053 | 18.1842 | 60.0048 | 11.9995 | 46.1823 | 6.3686 | 60.0461 | 0 | 46.1838 | 17.6493 | 60.0277 | 11.9995 | 46.1995 | 6.3908 | 59.9898 | 0 | 46.1985 | 24.1502 | 59.991 | 18.0003
46.2137 | 18.183 | 60.0047 | 11.9995 | 46.1907 | 6.3686 | 60.0461 | 0 | 46.1921 | 17.6493 | 60.0277 | 11.9995 | 46.2078 | 6.3912 | 59.9898 | 0 | 46.2068 | 24.1502 | 59.9911 | 18.0003
46.222 | 18.183 | 60.0047 | 11.9995 | 46.199 | 6.3686 | 60.0462 | 0 | 46.2004 | 17.6493 | 60.0276 | 11.9995 | 46.2161 | 6.3912 | 59.9897 | 0 | 46.2151 | 24.1502 | 59.9911 | 18.0003
46.2303 | 18.1822 | 60.0047 | 11.9995 | 46.2073 | 6.3686 | 60.0462 | 0 | 46.2088 | 17.6508 | 60.0276 | 11.9995 | 46.2245 | 6.3912 | 59.9897 | 0 | 46.2234 | 24.1471 | 59.9911 | 18.0003
46.2387 | 18.1822 | 60.0046 | 11.9995 | 46.2157 | 6.3686 | 60.0463 | 0 | 46.2171 | 17.6508 | 60.0276 | 11.9995 | 46.2328 | 6.3912 | 59.9896 | 0 | 46.2318 | 24.1471 | 59.9912 | 18.0003
46.247 | 18.1803 | 60.0046 | 11.9995 | 46.224 | 6.3686 | 60.0463 | 0 | 46.2255 | 17.6488 | 60.0275 | 11.9995 | 46.2411 | 6.3914 | 59.9896 | 0 | 46.2401 | 24.1471 | 59.9912 | 18.0003
46.2553 | 18.1803 | 60.0045 | 11.9995 | 46.2323 | 6.3686 | 60.0464 | 0 | 46.2338 | 17.6488 | 60.0275 | 11.9995 | 46.2495 | 6.3914 | 59.9895 | 0 | 46.2484 | 24.1471 | 59.9912 | 18.0003
46.2637 | 18.1814 | 60.0045 | 11.9995 | 46.2406 | 6.3686 | 60.0464 | 0 | 46.2421 | 17.6488 | 60.0275 | 11.9995 | 46.2578 | 6.3914 | 59.9895 | 0 | 46.2568 | 24.1471 | 59.9913 | 18.0003
46.272 | 18.1814 | 60.0044 | 11.9995 | 46.249 | 6.3686 | 60.0465 | 0 | 46.2504 | 17.6488 | 60.0274 | 11.9995 | 46.2662 | 6.3914 | 59.9894 | 0 | 46.2651 | 24.1471 | 59.9913 | 18.0003
46.2803 | 18.1831 | 60.0044 | 11.9995 | 46.2573 | 6.3686 | 60.0465 | 0 | 46.2588 | 17.6488 | 60.0274 | 11.9995 | 46.2745 | 6.3918 | 59.9894 | 0 | 46.2734 | 24.1471 | 59.9913 | 18.0003
46.2887 | 18.1831 | 60.0044 | 11.9995 | 46.2656 | 6.3686 | 60.0466 | 0 | 46.2671 | 17.6488 | 60.0274 | 11.9995 | 46.2828 | 6.3918 | 59.9893 | 0 | 46.2817 | 24.1471 | 59.9914 | 18.0003
46.297 | 18.1437 | 60.0043 | 11.9995 | 46.274 | 6.3686 | 60.0466 | 0 | 46.2755 | 17.6488 | 60.0273 | 11.9995 | 46.2911 | 6.3909 | 59.9893 | 0 | 46.2902 | 24.1471 | 59.9914 | 18.0003
46.3053 | 18.1437 | 60.0043 | 11.9995 | 46.2823 | 6.3686 | 60.0467 | 0 | 46.2838 | 17.6488 | 60.0273 | 11.9995 | 46.2995 | 6.3909 | 59.9892 | 0 | 46.2985 | 24.1471 | 59.9914 | 18.0003
46.3137 | 18.1425 | 60.0042 | 11.9995 | 46.2906 | 6.3686 | 60.0467 | 0 | 46.2921 | 17.6465 | 60.0273 | 11.9995 | 46.3078 | 6.391 | 59.9892 | 0 | 46.3068 | 24.1471 | 59.9915 | 18.0003
46.322 | 18.1425 | 60.0042 | 11.9995 | 46.2989 | 6.3686 | 60.0468 | 0 | 46.3004 | 17.6465 | 60.0272 | 11.9995 | 46.3162 | 6.391 | 59.9891 | 0 | 46.3151 | 24.1471 | 59.9915 | 18.0003
46.3303 | 18.1419 | 60.0042 | 11.9995 | 46.3073 | 6.3686 | 60.0468 | 0 | 46.3088 | 17.647 | 60.0272 | 11.9995 | 46.3245 | 6.391 | 59.9891 | 0 | 46.3235 | 24.1482 | 59.9915 | 18.0003
46.3387 | 18.1419 | 60.0041 | 11.9995 | 46.3156 | 6.3686 | 60.0469 | 0 | 46.3171 | 17.647 | 60.0272 | 11.9995 | 46.3328 | 6.391 | 59.989 | 0 | 46.3318 | 24.1482 | 59.9916 | 18.0003
46.347 | 18.1474 | 60.0041 | 11.9995 | 46.3239 | 6.3686 | 60.0469 | 0 | 46.3254 | 17.647 | 60.0271 | 11.9995 | 46.3411 | 6.3903 | 59.989 | 0 | 46.3401 | 24.1482 | 59.9916 | 18.0003
46.3553 | 18.1474 | 60.004 | 11.9995 | 46.3322 | 6.3686 | 60.047 | 0 | 46.3337 | 17.647 | 60.0271 | 11.9995 | 46.3495 | 6.3903 | 59.9889 | 0 | 46.3485 | 24.1482 | 59.9916 | 18.0003
46.3637 | 18.1535 | 60.004 | 11.9995 | 46.3405 | 6.3686 | 60.047 | 0 | 46.342 | 17.647 | 60.0271 | 11.9995 | 46.3578 | 6.3903 | 59.9889 | 0 | 46.3568 | 24.1482 | 59.9917 | 18.0003
46.372 | 18.1535 | 60.0039 | 11.9995 | 46.3489 | 6.3686 | 60.0471 | 0 | 46.3504 | 17.647 | 60.027 | 11.9995 | 46.3661 | 6.3903 | 59.9888 | 0 | 46.3651 | 24.1482 | 59.9917 | 18.0003
46.3803 | 18.1563 | 60.0039 | 11.9995 | 46.3572 | 6.3686 | 60.0471 | 0 | 46.3587 | 17.647 | 60.027 | 11.9995 | 46.3745 | 6.3912 | 59.9888 | 0 | 46.3734 | 24.1489 | 59.9917 | 18.0003
46.3887 | 18.1563 | 60.0039 | 11.9995 | 46.3655 | 6.3686 | 60.0472 | 0 | 46.3671 | 17.647 | 60.027 | 11.9995 | 46.3828 | 6.3912 | 59.9887 | 0 | 46.3818 | 24.1489 | 59.9918 | 18.0003
46.397 | 18.1563 | 60.0038 | 11.9995 | 46.3739 | 6.3686 | 60.0472 | 0 | 46.3754 | 17.5935 | 60.0269 | 11.9995 | 46.3912 | 6.3925 | 59.9887 | 0 | 46.3901 | 24.1489 | 59.9918 | 18.0003
46.4053 | 18.1563 | 60.0038 | 11.9995 | 46.3822 | 6.3686 | 60.0473 | 0 | 46.3837 | 17.5935 | 60.0269 | 11.9995 | 46.3995 | 6.3925 | 59.9886 | 0 | 46.3984 | 24.1489 | 59.9918 | 18.0003
46.4137 | 18.1444 | 60.0037 | 11.9995 | 46.3905 | 6.3686 | 60.0473 | 0 | 46.392 | 17.5935 | 60.0269 | 11.9995 | 46.4078 | 6.3922 | 59.9886 | 0 | 46.4069 | 24.1489 | 59.9919 | 18.0003
46.422 | 18.1444 | 60.0037 | 11.9995 | 46.3988 | 6.3686 | 60.0474 | 0 | 46.4004 | 17.5935 | 60.0269 | 11.9995 | 46.4161 | 6.3922 | 59.9885 | 0 | 46.4152 | 24.1489 | 59.9919 | 18.0003
46.4303 | 18.1444 | 60.0037 | 11.9995 | 46.4072 | 6.3686 | 60.0474 | 0 | 46.4087 | 17.5917 | 60.0268 | 11.9995 | 46.4245 | 6.3922 | 59.9885 | 0 | 46.4235 | 24.1489 | 59.9919 | 18.0003
46.4386 | 18.1444 | 60.0036 | 11.9995 | 46.4155 | 6.3686 | 60.0475 | 0 | 46.4171 | 17.5917 | 60.0268 | 11.9995 | 46.4329 | 6.3922 | 59.9884 | 0 | 46.4318 | 24.1489 | 59.992 | 18.0003
46.447 | 18.1481 | 60.0036 | 11.9995 | 46.4238 | 6.3686 | 60.0475 | 0 | 46.4254 | 17.5917 | 60.0268 | 11.9995 | 46.4412 | 6.3924 | 59.9884 | 0 | 46.4402 | 24.1489 | 59.992 | 18.0003
46.4553 | 18.1481 | 60.0035 | 11.9995 | 46.4322 | 6.3686 | 60.0476 | 0 | 46.4337 | 17.5917 | 60.0268 | 11.9995 | 46.4495 | 6.3924 | 59.9883 | 0 | 46.4485 | 24.1489 | 59.9921 | 18.0003
46.4636 | 18.1493 | 60.0035 | 11.9995 | 46.4405 | 6.3686 | 60.0476 | 0 | 46.442 | 17.5897 | 60.0267 | 11.9995 | 46.4578 | 6.3916 | 59.9883 | 0 | 46.4568 | 24.1489 | 59.9922 | 18.0003
46.472 | 18.1493 | 60.0034 | 11.9995 | 46.4488 | 6.3686 | 60.0477 | 0 | 46.4504 | 17.5897 | 60.0267 | 11.9995 | 46.4662 | 6.3916 | 59.9882 | 0 | 46.4651 | 24.1489 | 59.9923 | 18.0003
46.4803 | 18.1514 | 60.0034 | 11.9995 | 46.4571 | 6.3686 | 60.0477 | 0 | 46.4587 | 17.5897 | 60.0267 | 11.9995 | 46.4745 | 6.3916 | 59.9882 | 0 | 46.4735 | 24.1489 | 59.9923 | 18.0003
46.4886 | 18.1514 | 60.0034 | 11.9995 | 46.4655 | 6.3683 | 60.0478 | 0 | 46.467 | 17.5897 | 60.0267 | 11.9995 | 46.4828 | 6.3916 | 59.9881 | 0 | 46.4818 | 24.1489 | 59.9924 | 18.0003
46.497 | 18.1514 | 60.0033 | 11.9995 | 46.4738 | 6.3683 | 60.0478 | 0 | 46.4753 | 17.5897 | 60.0266 | 11.9995 | 46.4911 | 6.3911 | 59.9881 | 0 | 46.4901 | 24.1489 | 59.9925 | 18.0003
46.5053 | 18.1514 | 60.0033 | 11.9995 | 46.4821 | 6.3689 | 60.0479 | 0 | 46.4836 | 17.5897 | 60.0266 | 11.9995 | 46.4995 | 6.3911 | 59.988 | 0 | 46.4985 | 24.1489 | 59.9925 | 18.0003
46.5136 | 18.1514 | 60.0032 | 11.9995 | 46.4904 | 6.3689 | 60.0479 | 0 | 46.492 | 17.5928 | 60.0266 | 11.9995 | 46.5079 | 6.3911 | 59.988 | 0 | 46.5068 | 24.1489 | 59.9926 | 18.0003
46.522 | 18.1514 | 60.0032 | 11.9995 | 46.4988 | 6.368 | 60.048 | 0 | 46.5003 | 17.5928 | 60.0266 | 11.9995 | 46.5162 | 6.3911 | 59.9879 | 0 | 46.5151 | 24.1489 | 59.9927 | 18.0003
46.5303 | 18.1514 | 60.0032 | 11.9995 | 46.5071 | 6.368 | 60.048 | 0 | 46.5087 | 17.5956 | 60.0265 | 11.9995 | 46.5245 | 6.3911 | 59.9879 | 0 | 46.5234 | 24.1492 | 59.9928 | 18.0003
46.5386 | 18.1514 | 60.0031 | 11.9995 | 46.5154 | 6.368 | 60.0481 | 0 | 46.517 | 17.5956 | 60.0265 | 11.9995 | 46.5328 | 6.3911 | 59.9878 | 0 | 46.5319 | 24.1492 | 59.9929 | 18.0003
46.547 | 18.1514 | 60.0031 | 11.9995 | 46.5237 | 6.368 | 60.0481 | 0 | 46.5253 | 17.5985 | 60.0265 | 11.9995 | 46.5412 | 6.3911 | 59.9878 | 0 | 46.5402 | 24.1492 | 59.9929 | 18.0003
46.5553 | 18.1514 | 60.003 | 11.9995 | 46.5321 | 6.368 | 60.0482 | 0 | 46.5336 | 17.5985 | 60.0265 | 11.9995 | 46.5495 | 6.3911 | 59.9877 | 0 | 46.5485 | 24.1492 | 59.993 | 18.0003
46.5636 | 18.1514 | 60.003 | 11.9995 | 46.5404 | 6.368 | 60.0482 | 0 | 46.542 | 17.5985 | 60.0264 | 11.9995 | 46.5579 | 6.3911 | 59.9877 | 0 | 46.5568 | 24.1492 | 59.9931 | 18.0003
46.5719 | 18.1514 | 60.003 | 11.9995 | 46.5487 | 6.2396 | 60.0483 | 0 | 46.5503 | 17.5985 | 60.0264 | 11.9995 | 46.5662 | 6.3911 | 59.9876 | 0 | 46.5652 | 24.1492 | 59.9932 | 18.0003
46.5803 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.5571 | 6.2396 | 60.0483 | 0 | 46.5587 | 17.5985 | 60.0264 | 11.9995 | 46.5745 | 6.3911 | 59.9876 | 0 | 46.5735 | 24.077 | 59.9932 | 18.0003
46.5886 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.5654 | 6.2396 | 60.0484 | 0 | 46.567 | 17.5985 | 60.0264 | 11.9995 | 46.5829 | 6.3911 | 59.9875 | 0 | 46.5818 | 24.077 | 59.9933 | 18.0003
46.597 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.5737 | 6.2396 | 60.0484 | 0 | 46.5753 | 17.5987 | 60.0263 | 11.9995 | 46.5912 | 6.3911 | 59.9875 | 0 | 46.5902 | 24.0788 | 59.9934 | 18.0003
46.6053 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.582 | 6.2396 | 60.0485 | 0 | 46.5836 | 17.5987 | 60.0263 | 11.9995 | 46.5995 | 6.3911 | 59.9874 | 0 | 46.5985 | 24.0788 | 59.9935 | 18.0003
46.6136 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.5904 | 6.2396 | 60.0485 | 0 | 46.592 | 17.5993 | 60.0263 | 11.9995 | 46.6078 | 6.3911 | 59.9874 | 0 | 46.6068 | 24.0839 | 59.9935 | 18.0003
46.622 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.5987 | 6.2396 | 60.0486 | 0 | 46.6003 | 17.5993 | 60.0263 | 11.9995 | 46.6162 | 6.3911 | 59.9873 | 0 | 46.6151 | 24.0839 | 59.9936 | 18.0003
46.6303 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.607 | 6.2396 | 60.0486 | 0 | 46.6086 | 17.5993 | 60.0262 | 11.9995 | 46.6245 | 6.3911 | 59.9873 | 0 | 46.6235 | 24.0839 | 59.9937 | 18.0003
46.6386 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.6154 | 6.1307 | 60.0487 | 0 | 46.6169 | 17.5993 | 60.0262 | 11.9995 | 46.6329 | 6.3911 | 59.9872 | 0 | 46.6318 | 24.0839 | 59.9938 | 18.0003
46.647 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.6237 | 6.1307 | 60.0487 | 0 | 46.6252 | 17.599 | 60.0262 | 11.9995 | 46.6412 | 6.3911 | 59.9872 | 0 | 46.6401 | 24.0839 | 59.9938 | 18.0003
46.6553 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.632 | 6.1307 | 60.0488 | 0 | 46.6336 | 17.599 | 60.0262 | 11.9995 | 46.6495 | 6.3911 | 59.9871 | 0 | 46.6484 | 24.0839 | 59.9939 | 18.0003
46.6636 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.6403 | 6.1307 | 60.0488 | 0 | 46.6419 | 17.597 | 60.0261 | 11.9995 | 46.6579 | 6.3921 | 59.9871 | 0 | 46.6569 | 24.0839 | 59.994 | 18.0003
46.672 | 18.1407 | 60.003 | 11.9995 | 46.6487 | 6.1319 | 60.0489 | 0 | 46.6503 | 17.597 | 60.0261 | 11.9995 | 46.6662 | 6.3921 | 59.987 | 0 | 46.6652 | 24.0839 | 59.9941 | 18.0003
46.6803 | 18.15 | 60.003 | 11.9995 | 46.657 | 6.1319 | 60.0489 | 0 | 46.6586 | 17.597 | 60.0261 | 11.9995 | 46.6746 | 6.3921 | 59.987 | 0 | 46.6735 | 24.0839 | 59.9941 | 18.0003
46.6886 | 18.15 | 60.003 | 11.9995 | 46.6653 | 6.1324 | 60.049 | 0 | 46.6669 | 17.597 | 60.0261 | 11.9995 | 46.6829 | 6.3921 | 59.987 | 0 | 46.6819 | 24.0839 | 59.9942 | 18.0003
46.6969 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.6736 | 6.1324 | 60.049 | 0 | 46.6752 | 17.597 | 60.026 | 11.9995 | 46.6912 | 6.3921 | 59.987 | 0 | 46.6902 | 24.0839 | 59.9943 | 18.0003
46.7053 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.682 | 6.1333 | 60.0491 | 0 | 46.6836 | 17.597 | 60.026 | 11.9995 | 46.6995 | 6.3921 | 59.9871 | 0 | 46.6985 | 24.0839 | 59.9944 | 18.0003
46.7136 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.6903 | 6.1333 | 60.0491 | 0 | 46.6919 | 17.597 | 60.026 | 11.9995 | 46.7079 | 6.3918 | 59.9871 | 0 | 46.7068 | 24.0839 | 59.9944 | 18.0003
46.7219 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.6986 | 6.1333 | 60.0492 | 0 | 46.7003 | 17.597 | 60.026 | 11.9995 | 46.7162 | 6.3918 | 59.9871 | 0 | 46.7152 | 24.0839 | 59.9945 | 18.0003
46.7303 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.7069 | 6.1333 | 60.0492 | 0 | 46.7086 | 17.5953 | 60.0259 | 11.9995 | 46.7245 | 6.3918 | 59.9871 | 0 | 46.7235 | 24.0839 | 59.9946 | 18.0003
46.7386 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.7153 | 6.1333 | 60.0493 | 0 | 46.7169 | 17.5953 | 60.0259 | 11.9995 | 46.7329 | 6.3918 | 59.9871 | 0 | 46.7318 | 24.0839 | 59.9947 | 18.0003
46.7469 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.7236 | 6.1333 | 60.0493 | 0 | 46.7252 | 17.5939 | 60.0259 | 11.9995 | 46.7412 | 6.3081 | 59.9871 | 0 | 46.7401 | 24.0839 | 59.9947 | 18.0003
46.7553 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.7319 | 6.1333 | 60.0494 | 0 | 46.7336 | 17.5939 | 60.0259 | 11.9995 | 46.7496 | 6.3081 | 59.9872 | 0 | 46.7485 | 24.0839 | 59.9948 | 18.0003
46.7636 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.7403 | 6.1333 | 60.0494 | 0 | 46.7419 | 17.5939 | 60.0258 | 11.9995 | 46.7579 | 6.3081 | 59.9872 | 0 | 46.7568 | 24.0839 | 59.9949 | 18.0003
46.772 | 18.0998 | 60.003 | 11.9995 | 46.7486 | 6.1333 | 60.0495 | 0 | 46.7502 | 17.5939 | 60.0258 | 11.9995 | 46.7662 | 6.3081 | 59.9872 | 0 | 46.7651 | 24.0839 | 59.995 | 18.0003
46.7803 | 18.1075 | 60.003 | 11.9995 | 46.7569 | 6.1333 | 60.0495 | 0 | 46.7585 | 17.5939 | 60.0258 | 11.9995 | 46.7746 | 6.3081 | 59.9872 | 0 | 46.7736 | 24.0839 | 59.995 | 18.0003
46.7886 | 18.1075 | 60.003 | 11.9995 | 46.7652 | 6.1333 | 60.0496 | 0 | 46.7668 | 17.5939 | 60.0258 | 11.9995 | 46.7829 | 6.3081 | 59.9872 | 0 | 46.7819 | 24.0839 | 59.9951 | 18.0003
46.797 | 18.1075 | 60.003 | 11.9995 | 46.7736 | 6.1333 | 60.0496 | 0 | 46.7752 | 17.5939 | 60.0257 | 11.9995 | 46.7913 | 6.3081 | 59.9872 | 0 | 46.7902 | 24.0839 | 59.9952 | 18.0003
46.8053 | 18.1075 | 60.003 | 11.9995 | 46.7819 | 6.1333 | 60.0497 | 0 | 46.7835 | 17.5939 | 60.0257 | 11.9995 | 46.7996 | 6.3081 | 59.9873 | 0 | 46.7985 | 24.0839 | 59.9953 | 18.0003
46.8136 | 18.109 | 60.003 | 11.9995 | 46.7902 | 6.1333 | 60.0497 | 0 | 46.7919 | 17.5917 | 60.0257 | 11.9995 | 46.8079 | 6.3081 | 59.9873 | 0 | 46.8069 | 24.0839 | 59.9953 | 18.0003
46.8219 | 18.109 | 60.003 | 11.9995 | 46.7986 | 6.1326 | 60.0498 | 0 | 46.8002 | 17.5917 | 60.0257 | 11.9995 | 46.8162 | 6.3081 | 59.9873 | 0 | 46.8152 | 24.0839 | 59.9954 | 18.0003
46.8303 | 18.109 | 60.003 | 11.9995 | 46.8069 | 6.1326 | 60.0498 | 0 | 46.8085 | 17.5922 | 60.0257 | 11.9995 | 46.8246 | 6.3081 | 59.9873 | 0 | 46.8235 | 24.0839 | 59.9955 | 18.0003
46.8386 | 18.109 | 60.003 | 11.9995 | 46.8152 | 6.1315 | 60.0499 | 0 | 46.8168 | 17.5922 | 60.0256 | 11.9995 | 46.8329 | 6.3081 | 59.9873 | 0 | 46.8318 | 24.0839 | 59.9956 | 18.0003
46.8469 | 18.109 | 60.003 | 11.9995 | 46.8235 | 6.1315 | 60.0499 | 0 | 46.8252 | 17.5922 | 60.0256 | 11.9995 | 46.8412 | 6.3082 | 59.9873 | 0 | 46.8402 | 24.0839 | 59.9956 | 18.0003
46.8553 | 18.109 | 60.003 | 11.9995 | 46.8318 | 6.1315 | 60.05 | 0 | 46.8335 | 17.5922 | 60.0256 | 11.9995 | 46.8496 | 6.3082 | 59.9874 | 0 | 46.8485 | 24.0839 | 59.9957 | 18.0003
46.8636 | 18.109 | 60.003 | 11.9995 | 46.8402 | 6.1315 | 60.05 | 0 | 46.8419 | 17.5857 | 60.0255 | 11.9995 | 46.8579 | 6.3082 | 59.9874 | 0 | 46.8568 | 24.0839 | 59.9958 | 18.0003
46.8719 | 18.109 | 60.003 | 11.9995 | 46.8485 | 6.1315 | 60.0501 | 0 | 46.8502 | 17.5857 | 60.0255 | 11.9995 | 46.8663 | 6.3082 | 59.9874 | 0 | 46.8652 | 24.0839 | 59.9958 | 18.0003
46.8803 | 18.0743 | 60.003 | 11.9995 | 46.8568 | 6.1315 | 60.0501 | 0 | 46.8585 | 17.5857 | 60.0255 | 11.9995 | 46.8746 | 6.3082 | 59.9874 | 0 | 46.8735 | 24.0839 | 59.9959 | 18.0003
46.8886 | 18.0743 | 60.003 | 11.9995 | 46.8652 | 6.1315 | 60.0502 | 0 | 46.8668 | 17.5857 | 60.0255 | 11.9995 | 46.8829 | 6.3082 | 59.9874 | 0 | 46.8818 | 24.0839 | 59.996 | 18.0003
46.8969 | 18.0675 | 60.003 | 11.9995 | 46.8735 | 6.1315 | 60.0502 | 0 | 46.8751 | 17.5885 | 60.0254 | 11.9995 | 46.8912 | 6.3077 | 59.9874 | 0 | 46.8901 | 24.0839 | 59.9961 | 18.0003
46.9053 | 18.0675 | 60.003 | 11.9995 | 46.8818 | 6.1315 | 60.0503 | 0 | 46.8835 | 17.5885 | 60.0254 | 11.9995 | 46.8996 | 6.3077 | 59.9875 | 0 | 46.8986 | 24.0839 | 59.9962 | 18.0003
46.9136 | 18.0675 | 60.003 | 11.9995 | 46.8901 | 6.1315 | 60.0503 | 0 | 46.8918 | 17.5885 | 60.0254 | 11.9995 | 46.9079 | 6.3077 | 59.9875 | 0 | 46.9069 | 24.0899 | 59.9962 | 18.0003
46.9219 | 18.0675 | 60.003 | 11.9995 | 46.8985 | 6.1315 | 60.0504 | 0 | 46.9001 | 17.5885 | 60.0254 | 11.9995 | 46.9163 | 6.3077 | 59.9875 | 0 | 46.9152 | 24.0899 | 59.9963 | 18.0003
46.9303 | 18.0675 | 60.003 | 11.9995 | 46.9068 | 6.1315 | 60.0504 | 0 | 46.9084 | 17.5885 | 60.0253 | 11.9995 | 46.9246 | 6.3077 | 59.9875 | 0 | 46.9235 | 24.0922 | 59.9964 | 18.0003
46.9386 | 18.0675 | 60.003 | 11.9995 | 46.9151 | 6.1318 | 60.0505 | 0 | 46.9168 | 17.5885 | 60.0253 | 11.9995 | 46.9329 | 6.3077 | 59.9875 | 0 | 46.9319 | 24.0922 | 59.9965 | 18.0003
46.9469 | 18.0145 | 60.003 | 11.9995 | 46.9235 | 6.1318 | 60.0505 | 0 | 46.9251 | 17.5885 | 60.0253 | 11.9995 | 46.9413 | 6.3077 | 59.9875 | 0 | 46.9402 | 24.0922 | 59.9965 | 18.0003
46.9552 | 18.0145 | 60.003 | 11.9995 | 46.9318 | 6.1333 | 60.0506 | 0 | 46.9335 | 17.5885 | 60.0253 | 11.9995 | 46.9496 | 6.3077 | 59.9876 | 0 | 46.9485 | 24.0922 | 59.9966 | 18.0003
46.9636 | 18.0145 | 60.003 | 11.9995 | 46.9401 | 6.1333 | 60.0506 | 0 | 46.9418 | 17.589 | 60.0252 | 11.9995 | 46.9579 | 6.3077 | 59.9876 | 0 | 46.9569 | 24.0922 | 59.9967 | 18.0003
46.9719 | 18.0145 | 60.003 | 11.9995 | 46.9484 | 6.1337 | 60.0507 | 0 | 46.9501 | 17.589 | 60.0252 | 11.9995 | 46.9662 | 6.3077 | 59.9876 | 0 | 46.9652 | 24.0922 | 59.9967 | 18.0003
46.9803 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 46.9568 | 6.1337 | 60.0507 | 0 | 46.9584 | 17.5919 | 60.0252 | 11.9995 | 46.9746 | 6.3077 | 59.9876 | 0 | 46.9735 | 24.0922 | 59.9968 | 18.0003
46.9886 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 46.9651 | 6.1337 | 60.0508 | 0 | 46.9668 | 17.5919 | 60.0252 | 11.9995 | 46.983 | 6.3077 | 59.9876 | 0 | 46.9818 | 24.0922 | 59.9969 | 18.0003
46.9969 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 46.9734 | 6.1337 | 60.0508 | 0 | 46.9751 | 17.5919 | 60.0252 | 11.9995 | 46.9913 | 6.3077 | 59.9876 | 0 | 46.9902 | 24.0922 | 59.997 | 18.0003
47.0053 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 46.9818 | 6.1337 | 60.0509 | 0 | 46.9835 | 17.5919 | 60.0251 | 11.9995 | 46.9996 | 6.3077 | 59.9877 | 0 | 46.9985 | 24.0922 | 59.9971 | 18.0003
47.0136 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 46.9901 | 6.1337 | 60.0509 | 0 | 46.9918 | 17.5919 | 60.0251 | 11.9995 | 47.0079 | 6.3077 | 59.9877 | 0 | 47.0068 | 24.0922 | 59.9971 | 18.0003
47.0219 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 46.9984 | 6.1337 | 60.051 | 0 | 47.0001 | 17.5919 | 60.0251 | 11.9995 | 47.0163 | 6.3077 | 59.9877 | 0 | 47.0153 | 24.0922 | 59.9972 | 18.0003
47.0303 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 47.0067 | 6.1337 | 60.051 | 0 | 47.0084 | 17.5898 | 60.025 | 11.9995 | 47.0246 | 6.3077 | 59.9877 | 0 | 47.0236 | 24.0915 | 59.9973 | 18.0003
47.0386 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 47.015 | 6.1343 | 60.051 | 0 | 47.0167 | 17.5898 | 60.025 | 11.9995 | 47.033 | 6.3077 | 59.9877 | 0 | 47.0319 | 24.0915 | 59.9974 | 18.0003
47.0469 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 47.0234 | 6.1343 | 60.051 | 0 | 47.0251 | 17.5898 | 60.025 | 11.9995 | 47.0413 | 6.3077 | 59.9877 | 0 | 47.0402 | 24.0929 | 59.9974 | 18.0003
47.0553 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 47.0317 | 6.1348 | 60.0511 | 0 | 47.0334 | 17.5898 | 60.025 | 11.9995 | 47.0496 | 6.3077 | 59.9878 | 0 | 47.0486 | 24.0929 | 59.9975 | 18.0003
47.0636 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 47.04 | 6.1348 | 60.0511 | 0 | 47.0417 | 17.5911 | 60.0249 | 11.9995 | 47.058 | 6.3077 | 59.9878 | 0 | 47.0569 | 24.0922 | 59.9976 | 18.0003
47.0719 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 47.0483 | 6.1353 | 60.0511 | 0 | 47.05 | 17.5911 | 60.0249 | 11.9995 | 47.0663 | 6.3077 | 59.9878 | 0 | 47.0652 | 24.0922 | 59.9977 | 18.0003
47.0802 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 47.0567 | 6.1353 | 60.0511 | 0 | 47.0584 | 17.5911 | 60.0249 | 11.9995 | 47.0746 | 6.3077 | 59.9878 | 0 | 47.0735 | 24.0922 | 59.9977 | 18.0003
47.0886 | 18.0176 | 60.003 | 11.9995 | 47.065 | 6.1353 | 60.0511 | 0 | 47.0667 | 17.5911 | 60.0249 | 11.9995 | 47.0829 | 6.3077 | 59.9878 | 0 | 47.0819 | 24.0922 | 59.9978 | 18.0003
47.0969 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.0733 | 6.1353 | 60.0511 | 0 | 47.0751 | 17.5889 | 60.0248 | 11.9995 | 47.0913 | 6.3077 | 59.9878 | 0 | 47.0902 | 24.0922 | 59.9979 | 18.0003
47.1052 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.0817 | 6.1353 | 60.0512 | 0 | 47.0834 | 17.5889 | 60.0248 | 11.9995 | 47.0996 | 6.3077 | 59.9879 | 0 | 47.0985 | 24.0922 | 59.998 | 18.0003
47.1136 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.09 | 6.1353 | 60.0512 | 0 | 47.0917 | 17.5871 | 60.0248 | 11.9995 | 47.108 | 6.3077 | 59.9879 | 0 | 47.1069 | 24.0922 | 59.998 | 18.0003
47.1219 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.0983 | 6.1355 | 60.0512 | 0 | 47.1 | 17.5871 | 60.0248 | 11.9995 | 47.1163 | 6.3077 | 59.9879 | 0 | 47.1152 | 24.0922 | 59.9981 | 18.0003
47.1302 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.1066 | 6.1355 | 60.0512 | 0 | 47.1084 | 17.5861 | 60.0247 | 11.9995 | 47.1246 | 6.3077 | 59.9879 | 0 | 47.1235 | 24.0913 | 59.9982 | 18.0003
47.1386 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.115 | 6.1352 | 60.0512 | 0 | 47.1167 | 17.5861 | 60.0247 | 11.9995 | 47.133 | 6.3077 | 59.9879 | 0 | 47.1318 | 24.0913 | 59.9983 | 18.0003
47.1469 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.1233 | 6.1352 | 60.0512 | 0 | 47.1251 | 17.5861 | 60.0247 | 11.9995 | 47.1413 | 6.3077 | 59.9879 | 0 | 47.1403 | 24.0913 | 59.9983 | 18.0003
47.1553 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.1316 | 6.1343 | 60.0513 | 0 | 47.1334 | 17.5861 | 60.0247 | 11.9995 | 47.1497 | 6.3077 | 59.988 | 0 | 47.1486 | 24.0913 | 59.9984 | 18.0003
47.1636 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.14 | 6.1343 | 60.0513 | 0 | 47.1417 | 17.5665 | 60.0247 | 11.9995 | 47.158 | 6.308 | 59.988 | 0 | 47.1569 | 24.0859 | 59.9985 | 18.0003
47.1719 | 18.0132 | 60.003 | 11.9995 | 47.1483 | 6.1343 | 60.0513 | 0 | 47.15 | 17.5665 | 60.0246 | 11.9995 | 47.1663 | 6.308 | 59.988 | 0 | 47.1652 | 24.0859 | 59.9986 | 18.0003
47.1803 | 18.018 | 60.003 | 11.9995 | 47.1566 | 6.1343 | 60.0513 | 0 | 47.1583 | 17.5421 | 60.0246 | 11.9995 | 47.1746 | 6.308 | 59.988 | 0 | 47.1736 | 24.0842 | 59.9986 | 18.0003
47.1886 | 18.018 | 60.003 | 11.9995 | 47.1649 | 6.1343 | 60.0513 | 0 | 47.1667 | 17.5421 | 60.0246 | 11.9995 | 47.183 | 6.308 | 59.988 | 0 | 47.1819 | 24.0842 | 59.9987 | 18.0003
47.1969 | 18.0181 | 60.003 | 11.9995 | 47.1732 | 6.1343 | 60.0513 | 0 | 47.175 | 17.5403 | 60.0245 | 11.9995 | 47.1913 | 6.308 | 59.988 | 0 | 47.1902 | 24.0842 | 59.9988 | 18.0003
47.2052 | 18.0181 | 60.003 | 11.9995 | 47.1816 | 6.134 | 60.0514 | 0 | 47.1833 | 17.5403 | 60.0245 | 11.9995 | 47.1996 | 6.308 | 59.9881 | 0 | 47.1986 | 24.0842 | 59.9989 | 18.0003
47.2136 | 18.0181 | 60.003 | 11.9995 | 47.1899 | 6.134 | 60.0514 | 0 | 47.1917 | 17.5385 | 60.0245 | 11.9995 | 47.208 | 6.308 | 59.9881 | 0 | 47.2069 | 24.0871 | 59.9989 | 18.0003
47.2219 | 18.0181 | 60.003 | 11.9995 | 47.1982 | 6.134 | 60.0514 | 0 | 47.2 | 17.5385 | 60.0245 | 11.9995 | 47.2163 | 6.308 | 59.9881 | 0 | 47.2152 | 24.0871 | 59.999 | 18.0003
47.2302 | 18.0181 | 60.003 | 11.9995 | 47.2066 | 6.134 | 60.0514 | 0 | 47.2083 | 17.5385 | 60.0244 | 11.9995 | 47.2247 | 6.308 | 59.9881 | 0 | 47.2235 | 24.0871 | 59.9991 | 18.0003
47.2386 | 18.0181 | 60.003 | 11.9995 | 47.2149 | 6.134 | 60.0514 | 0 | 47.2167 | 17.5385 | 60.0244 | 11.9995 | 47.233 | 6.308 | 59.9881 | 0 | 47.2319 | 24.0871 | 59.9992 | 18.0003
47.2469 | 18.0158 | 60.003 | 11.9995 | 47.2232 | 6.134 | 60.0514 | 0 | 47.225 | 17.5385 | 60.0244 | 11.9995 | 47.2413 | 6.308 | 59.9881 | 0 | 47.2402 | 24.0867 | 59.9992 | 18.0003
47.2552 | 18.0158 | 60.003 | 11.9995 | 47.2315 | 6.134 | 60.0515 | 0 | 47.2333 | 17.5385 | 60.0244 | 11.9995 | 47.2496 | 6.308 | 59.9882 | 0 | 47.2485 | 24.0867 | 59.9993 | 18.0003
47.2636 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.2399 | 6.134 | 60.0515 | 0 | 47.2416 | 17.5401 | 60.0243 | 11.9995 | 47.258 | 6.308 | 59.9882 | 0 | 47.2568 | 24.0867 | 59.9994 | 18.0003
47.2719 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.2482 | 6.1341 | 60.0515 | 0 | 47.25 | 17.5401 | 60.0243 | 11.9995 | 47.2664 | 6.308 | 59.9882 | 0 | 47.2653 | 24.0867 | 59.9995 | 18.0003
47.2802 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.2565 | 6.1341 | 60.0515 | 0 | 47.2583 | 17.541 | 60.0243 | 11.9995 | 47.2747 | 6.308 | 59.9882 | 0 | 47.2736 | 24.0867 | 59.9995 | 18.0003
47.2886 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.2648 | 6.1337 | 60.0515 | 0 | 47.2667 | 17.541 | 60.0243 | 11.9995 | 47.283 | 6.308 | 59.9882 | 0 | 47.2819 | 24.0867 | 59.9996 | 18.0003
47.2969 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.2732 | 6.1337 | 60.0515 | 0 | 47.275 | 17.541 | 60.0243 | 11.9995 | 47.2913 | 6.308 | 59.9882 | 0 | 47.2903 | 24.0867 | 59.9997 | 18.0003
47.3052 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.2815 | 6.1337 | 60.0516 | 0 | 47.2833 | 17.541 | 60.0242 | 11.9995 | 47.2997 | 6.308 | 59.9883 | 0 | 47.2986 | 24.0867 | 59.9998 | 18.0003
47.3136 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.2898 | 6.1337 | 60.0516 | 0 | 47.2916 | 17.541 | 60.0242 | 11.9995 | 47.308 | 6.308 | 59.9883 | 0 | 47.3069 | 24.0867 | 59.9998 | 18.0003
47.3219 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.2982 | 6.1337 | 60.0516 | 0 | 47.2999 | 17.541 | 60.0242 | 11.9995 | 47.3163 | 6.308 | 59.9883 | 0 | 47.3152 | 24.0867 | 59.9999 | 18.0003
47.3302 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.3065 | 6.1337 | 60.0516 | 0 | 47.3083 | 17.5414 | 60.0242 | 11.9995 | 47.3247 | 6.308 | 59.9883 | 0 | 47.3236 | 24.0867 | 60 | 18.0003
47.3385 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.3148 | 6.1334 | 60.0516 | 0 | 47.3166 | 17.5414 | 60.0241 | 11.9995 | 47.333 | 6.308 | 59.9883 | 0 | 47.3319 | 24.0867 | 60.0001 | 18.0003
47.3469 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.3231 | 6.1334 | 60.0516 | 0 | 47.325 | 17.5149 | 60.0241 | 11.9995 | 47.3414 | 6.308 | 59.9883 | 0 | 47.3402 | 24.0867 | 60.0001 | 18.0003
47.3552 | 18.0209 | 60.003 | 11.9995 | 47.3315 | 6.1319 | 60.0517 | 0 | 47.3333 | 17.5149 | 60.0241 | 11.9995 | 47.3497 | 6.308 | 59.9884 | 0 | 47.3485 | 24.0867 | 60.0002 | 18.0003
47.3636 | 18.022 | 60.003 | 11.9995 | 47.3398 | 6.1319 | 60.0517 | 0 | 47.3416 | 17.5149 | 60.024 | 11.9995 | 47.358 | 6.308 | 59.9884 | 0 | 47.3569 | 24.0867 | 60.0003 | 18.0003
47.3719 | 18.022 | 60.003 | 11.9995 | 47.3481 | 6.1319 | 60.0517 | 0 | 47.3499 | 17.5149 | 60.024 | 11.9995 | 47.3663 | 6.308 | 59.9884 | 0 | 47.3652 | 24.0867 | 60.0004 | 18.0003
47.3802 | 18.0202 | 60.003 | 11.9995 | 47.3564 | 6.1319 | 60.0517 | 0 | 47.3583 | 17.5149 | 60.024 | 11.9995 | 47.3747 | 6.308 | 59.9884 | 0 | 47.3735 | 24.0867 | 60.0004 | 18.0003
47.3886 | 18.0202 | 60.003 | 11.9995 | 47.3647 | 6.1319 | 60.0517 | 0 | 47.3666 | 17.5149 | 60.024 | 11.9995 | 47.383 | 6.308 | 59.9884 | 0 | 47.3818 | 24.0867 | 60.0005 | 18.0003
47.3969 | 18.0202 | 60.003 | 11.9995 | 47.3731 | 6.1319 | 60.0517 | 0 | 47.3749 | 17.5144 | 60.024 | 11.9995 | 47.3914 | 6.308 | 59.9884 | 0 | 47.3903 | 24.0867 | 60.0006 | 18.0003
47.4052 | 18.0202 | 60.003 | 11.9995 | 47.3814 | 6.1317 | 60.0518 | 0 | 47.3832 | 17.5144 | 60.024 | 11.9995 | 47.3997 | 6.308 | 59.9885 | 0 | 47.3986 | 24.0867 | 60.0007 | 18.0003
47.4136 | 18.0202 | 60.003 | 11.9995 | 47.3897 | 6.1317 | 60.0518 | 0 | 47.3916 | 17.5144 | 60.024 | 11.9995 | 47.408 | 6.308 | 59.9885 | 0 | 47.4069 | 24.0867 | 60.0007 | 18.0003
47.4219 | 18.0202 | 60.003 | 11.9995 | 47.398 | 6.1304 | 60.0518 | 0 | 47.3999 | 17.5144 | 60.024 | 11.9995 | 47.4164 | 6.308 | 59.9885 | 0 | 47.4153 | 24.0867 | 60.0008 | 18.0003
47.4302 | 18.0202 | 60.003 | 11.9995 | 47.4064 | 6.1304 | 60.0518 | 0 | 47.4083 | 17.5144 | 60.0239 | 11.9995 | 47.4247 | 6.308 | 59.9885 | 0 | 47.4236 | 24.0867 | 60.0009 | 18.0003
47.4386 | 18.0202 | 60.003 | 11.9995 | 47.4147 | 6.1304 | 60.0518 | 0 | 47.4166 | 17.5144 | 60.0239 | 11.9995 | 47.433 | 6.308 | 59.9885 | 0 | 47.4319 | 24.0867 | 60.001 | 18.0003
47.4469 | 18.0193 | 60.003 | 11.9995 | 47.423 | 6.1304 | 60.0518 | 0 | 47.4249 | 17.5144 | 60.0239 | 11.9995 | 47.4413 | 6.308 | 59.9885 | 0 | 47.4402 | 24.0867 | 60.001 | 18.0003
47.4552 | 18.0193 | 60.003 | 11.9995 | 47.4313 | 6.1304 | 60.0519 | 0 | 47.4332 | 17.5144 | 60.0239 | 11.9995 | 47.4497 | 6.308 | 59.9886 | 0 | 47.4486 | 24.0867 | 60.0011 | 18.0003
47.4635 | 18.0193 | 60.003 | 11.9995 | 47.4397 | 6.1304 | 60.0519 | 0 | 47.4415 | 17.5099 | 60.0239 | 11.9995 | 47.4581 | 6.308 | 59.9886 | 0 | 47.4569 | 24.0867 | 60.0011 | 18.0003
47.4719 | 18.0193 | 60.003 | 11.9995 | 47.448 | 6.1307 | 60.0519 | 0 | 47.4499 | 17.5099 | 60.0239 | 11.9995 | 47.4664 | 6.308 | 59.9886 | 0 | 47.4652 | 24.0867 | 60.0012 | 18.0003
47.4802 | 18.0203 | 60.003 | 11.9995 | 47.4563 | 6.1307 | 60.0519 | 0 | 47.4582 | 17.5101 | 60.0239 | 11.9995 | 47.4747 | 6.308 | 59.9886 | 0 | 47.4735 | 24.0869 | 60.0012 | 18.0003
47.4885 | 18.0203 | 60.003 | 11.9995 | 47.4647 | 6.1301 | 60.0519 | 0 | 47.4666 | 17.5101 | 60.0239 | 11.9995 | 47.483 | 6.308 | 59.9886 | 0 | 47.4819 | 24.0869 | 60.0013 | 18.0003
47.4969 | 18.0195 | 60.003 | 11.9995 | 47.473 | 6.1301 | 60.0519 | 0 | 47.4749 | 17.5101 | 60.0239 | 11.9995 | 47.4914 | 6.308 | 59.9886 | 0 | 47.4902 | 24.0869 | 60.0013 | 18.0003
47.5052 | 18.0195 | 60.003 | 11.9995 | 47.4813 | 6.1301 | 60.052 | 0 | 47.4832 | 17.5101 | 60.0239 | 11.9995 | 47.4997 | 6.308 | 59.9887 | 0 | 47.4985 | 24.0869 | 60.0014 | 18.0003
47.5135 | 18.0134 | 60.003 | 11.9995 | 47.4896 | 6.1301 | 60.052 | 0 | 47.4915 | 17.5101 | 60.0239 | 11.9995 | 47.5081 | 6.308 | 59.9887 | 0 | 47.5068 | 24.0869 | 60.0014 | 18.0003
47.5219 | 18.0134 | 60.003 | 11.9995 | 47.498 | 6.1301 | 60.052 | 0 | 47.4999 | 17.5101 | 60.0239 | 11.9995 | 47.5164 | 6.308 | 59.9887 | 0 | 47.5153 | 24.0869 | 60.0015 | 18.0003
47.5302 | 18.0134 | 60.003 | 11.9995 | 47.5063 | 6.1301 | 60.052 | 0 | 47.5082 | 17.5083 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5247 | 6.308 | 59.9887 | 0 | 47.5236 | 24.0823 | 60.0015 | 18.0003
47.5385 | 18.0134 | 60.003 | 11.9995 | 47.5146 | 6.129 | 60.052 | 0 | 47.5165 | 17.5083 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5331 | 6.308 | 59.9887 | 0 | 47.5319 | 24.0823 | 60.0016 | 18.0003
47.5469 | 17.9901 | 60.003 | 11.9995 | 47.5229 | 6.129 | 60.052 | 0 | 47.5248 | 17.5092 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5414 | 6.308 | 59.9887 | 0 | 47.5403 | 24.0823 | 60.0016 | 18.0003
47.5552 | 17.9901 | 60.003 | 11.9995 | 47.5312 | 6.129 | 60.0521 | 0 | 47.5332 | 17.5092 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5497 | 6.308 | 59.9888 | 0 | 47.5486 | 24.0823 | 60.0017 | 18.0003
47.5636 | 17.9894 | 60.003 | 11.9995 | 47.5396 | 6.129 | 60.0521 | 0 | 47.5415 | 17.5092 | 60.0238 | 11.9995 | 47.558 | 6.308 | 59.9888 | 0 | 47.5569 | 24.0823 | 60.0017 | 18.0003
47.5719 | 17.9894 | 60.003 | 11.9995 | 47.5479 | 6.129 | 60.0521 | 0 | 47.5499 | 17.5092 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5664 | 6.308 | 59.9888 | 0 | 47.5652 | 24.0823 | 60.0018 | 18.0003
47.5802 | 17.9926 | 60.0029 | 11.9995 | 47.5562 | 6.129 | 60.0521 | 0 | 47.5582 | 17.5092 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5747 | 6.308 | 59.9888 | 0 | 47.5736 | 24.0823 | 60.0018 | 18.0003
47.5885 | 17.9926 | 60.0029 | 11.9995 | 47.5645 | 6.1293 | 60.0521 | 0 | 47.5665 | 17.5092 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5831 | 6.308 | 59.9888 | 0 | 47.5819 | 24.0823 | 60.0019 | 18.0003
47.5969 | 17.9927 | 60.0029 | 11.9995 | 47.5729 | 6.1293 | 60.0521 | 0 | 47.5748 | 17.5112 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5914 | 6.308 | 59.9888 | 0 | 47.5902 | 24.0823 | 60.0019 | 18.0003
47.6052 | 17.9927 | 60.0028 | 11.9995 | 47.5812 | 6.1285 | 60.0522 | 0 | 47.5831 | 17.5112 | 60.0238 | 11.9995 | 47.5997 | 6.308 | 59.9889 | 0 | 47.5985 | 24.0823 | 60.002 | 18.0003
47.6135 | 17.9927 | 60.0028 | 11.9995 | 47.5895 | 6.1285 | 60.0522 | 0 | 47.5915 | 17.5115 | 60.0238 | 11.9995 | 47.6081 | 6.308 | 59.9889 | 0 | 47.6069 | 24.0823 | 60.002 | 18.0003
47.6219 | 17.9927 | 60.0028 | 11.9995 | 47.5979 | 6.1285 | 60.0522 | 0 | 47.5998 | 17.5115 | 60.0238 | 11.9995 | 47.6164 | 6.308 | 59.9889 | 0 | 47.6152 | 24.0823 | 60.0021 | 18.0003
47.6302 | 17.9927 | 60.0027 | 11.9995 | 47.6062 | 6.1285 | 60.0522 | 0 | 47.6082 | 17.5115 | 60.0238 | 11.9995 | 47.6248 | 6.308 | 59.9889 | 0 | 47.6235 | 24.0823 | 60.0021 | 18.0003
47.6385 | 17.9927 | 60.0027 | 11.9995 | 47.6145 | 6.1285 | 60.0522 | 0 | 47.6165 | 17.5115 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6331 | 6.308 | 59.9889 | 0 | 47.6318 | 24.0823 | 60.0022 | 18.0003
47.6469 | 17.9927 | 60.0027 | 11.9995 | 47.6228 | 6.1285 | 60.0522 | 0 | 47.6248 | 17.5123 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6414 | 6.308 | 59.9889 | 0 | 47.6403 | 23.9942 | 60.0022 | 18.0003
47.6552 | 17.9927 | 60.0026 | 11.9995 | 47.6312 | 6.1285 | 60.0523 | 0 | 47.6331 | 17.5123 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6497 | 6.308 | 59.989 | 0 | 47.6486 | 23.9942 | 60.0023 | 18.0003
47.6635 | 17.9927 | 60.0026 | 11.9995 | 47.6395 | 6.1285 | 60.0523 | 0 | 47.6415 | 17.5109 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6581 | 6.308 | 59.989 | 0 | 47.6569 | 23.9934 | 60.0023 | 18.0003
47.6719 | 17.9927 | 60.0026 | 11.9995 | 47.6478 | 6.1304 | 60.0523 | 0 | 47.6498 | 17.5109 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6664 | 6.308 | 59.989 | 0 | 47.6653 | 23.9934 | 60.0024 | 18.0003
47.6802 | 17.995 | 60.0025 | 11.9995 | 47.6561 | 6.1304 | 60.0523 | 0 | 47.6581 | 17.5096 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6747 | 6.308 | 59.989 | 0 | 47.6736 | 23.9934 | 60.0024 | 18.0003
47.6885 | 17.995 | 60.0025 | 11.9995 | 47.6645 | 6.0162 | 60.0523 | 0 | 47.6664 | 17.5096 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6831 | 6.308 | 59.989 | 0 | 47.6819 | 23.9934 | 60.0025 | 18.0003
47.6969 | 17.9907 | 60.0025 | 11.9995 | 47.6728 | 6.0162 | 60.0523 | 0 | 47.6748 | 17.5096 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6914 | 6.1929 | 59.9891 | 0 | 47.6902 | 23.9965 | 60.0025 | 18.0003
47.7052 | 17.9907 | 60.0024 | 11.9995 | 47.6811 | 6.0162 | 60.0524 | 0 | 47.6831 | 17.5096 | 60.0237 | 11.9995 | 47.6998 | 6.1929 | 59.9891 | 0 | 47.6986 | 23.9965 | 60.0026 | 18.0003
47.7135 | 17.9876 | 60.0024 | 11.9995 | 47.6894 | 6.0162 | 60.0524 | 0 | 47.6914 | 17.4866 | 60.0237 | 11.9995 | 47.7081 | 6.1929 | 59.9891 | 0 | 47.7069 | 23.942 | 60.0026 | 18.0003
47.7218 | 17.9876 | 60.0024 | 11.9995 | 47.6978 | 6.0162 | 60.0524 | 0 | 47.6998 | 17.4866 | 60.0237 | 11.9995 | 47.7164 | 6.1929 | 59.9891 | 0 | 47.7152 | 23.942 | 60.0027 | 18.0003
47.7302 | 17.9876 | 60.0023 | 11.9995 | 47.7061 | 6.0162 | 60.0524 | 0 | 47.7081 | 17.4866 | 60.0237 | 11.9995 | 47.7247 | 6.1929 | 59.9892 | 0 | 47.7235 | 23.942 | 60.0027 | 18.0003
47.7385 | 17.9876 | 60.0023 | 11.9995 | 47.7144 | 6.0166 | 60.0524 | 0 | 47.7164 | 17.4866 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7331 | 6.1929 | 59.9892 | 0 | 47.7319 | 23.942 | 60.0028 | 18.0003
47.7469 | 17.9893 | 60.0023 | 11.9995 | 47.7227 | 6.0166 | 60.0524 | 0 | 47.7247 | 17.4875 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7415 | 6.1934 | 59.9892 | 0 | 47.7402 | 23.942 | 60.0028 | 18.0003
47.7552 | 17.9893 | 60.0022 | 11.9995 | 47.7311 | 6.0178 | 60.0525 | 0 | 47.7331 | 17.4875 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7498 | 6.1934 | 59.9892 | 0 | 47.7485 | 23.942 | 60.0029 | 18.0003
47.7635 | 17.9893 | 60.0022 | 11.9995 | 47.7394 | 6.0178 | 60.0525 | 0 | 47.7414 | 17.4915 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7581 | 6.194 | 59.9893 | 0 | 47.7568 | 23.8979 | 60.0029 | 18.0003
47.7719 | 17.9893 | 60.0022 | 11.9995 | 47.7477 | 6.0178 | 60.0525 | 0 | 47.7498 | 17.4915 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7664 | 6.194 | 59.9893 | 0 | 47.7653 | 23.8979 | 60.003 | 18.0003
47.7802 | 17.9859 | 60.0021 | 11.9995 | 47.756 | 6.0178 | 60.0525 | 0 | 47.7581 | 17.4519 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7748 | 6.194 | 59.9893 | 0 | 47.7736 | 23.8995 | 60.003 | 18.0003
47.7885 | 17.9859 | 60.0021 | 11.9995 | 47.7644 | 6.0178 | 60.0525 | 0 | 47.7664 | 17.4519 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7831 | 6.194 | 59.9893 | 0 | 47.7819 | 23.8995 | 60.0031 | 18.0003
47.7969 | 17.9585 | 60.0021 | 11.9995 | 47.7727 | 6.0178 | 60.0525 | 0 | 47.7747 | 17.4519 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7914 | 6.194 | 59.9894 | 0 | 47.7903 | 23.8995 | 60.0031 | 18.0003
47.8052 | 17.9585 | 60.002 | 11.9995 | 47.781 | 6.0172 | 60.0526 | 0 | 47.7831 | 17.4519 | 60.0236 | 11.9995 | 47.7997 | 6.194 | 59.9894 | 0 | 47.7986 | 23.8995 | 60.0032 | 18.0003
47.8135 | 17.9585 | 60.002 | 11.9995 | 47.7893 | 6.0172 | 60.0526 | 0 | 47.7914 | 17.4535 | 60.0236 | 11.9995 | 47.8081 | 6.194 | 59.9894 | 0 | 47.8069 | 23.9033 | 60.0032 | 18.0003
47.8219 | 17.9585 | 60.002 | 11.9995 | 47.7977 | 6.0175 | 60.0526 | 0 | 47.7997 | 17.4535 | 60.0236 | 11.9995 | 47.8165 | 6.194 | 59.9894 | 0 | 47.8152 | 23.9033 | 60.0033 | 18.0003
47.8302 | 17.9536 | 60.0019 | 11.9995 | 47.806 | 6.0175 | 60.0526 | 0 | 47.808 | 17.438 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8248 | 6.194 | 59.9895 | 0 | 47.8236 | 23.9033 | 60.0033 | 18.0003
47.8385 | 17.9536 | 60.0019 | 11.9995 | 47.8143 | 6.0181 | 60.0526 | 0 | 47.8164 | 17.438 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8331 | 6.194 | 59.9895 | 0 | 47.8319 | 23.9033 | 60.0034 | 18.0003
47.8468 | 17.9541 | 60.0019 | 11.9995 | 47.8226 | 6.0181 | 60.0526 | 0 | 47.8247 | 17.4368 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8414 | 6.194 | 59.9895 | 0 | 47.8402 | 23.9033 | 60.0034 | 18.0003
47.8552 | 17.9541 | 60.0018 | 11.9995 | 47.831 | 6.0181 | 60.0527 | 0 | 47.833 | 17.4368 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8498 | 6.194 | 59.9895 | 0 | 47.8485 | 23.9033 | 60.0035 | 18.0003
47.8635 | 17.9541 | 60.0018 | 11.9995 | 47.8393 | 6.0181 | 60.0527 | 0 | 47.8414 | 17.4368 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8581 | 6.1933 | 59.9896 | 0 | 47.8569 | 23.9033 | 60.0035 | 18.0003
47.8718 | 17.9541 | 60.0018 | 11.9995 | 47.8476 | 6.0188 | 60.0527 | 0 | 47.8497 | 17.4368 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8665 | 6.1933 | 59.9896 | 0 | 47.8652 | 23.9033 | 60.0036 | 18.0003
47.8802 | 17.9541 | 60.0017 | 11.9995 | 47.856 | 6.0188 | 60.0527 | 0 | 47.858 | 17.4362 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8748 | 6.1929 | 59.9896 | 0 | 47.8735 | 23.9033 | 60.0036 | 18.0003
47.8885 | 17.9541 | 60.0017 | 11.9995 | 47.8643 | 6.0183 | 60.0527 | 0 | 47.8663 | 17.4362 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8831 | 6.1929 | 59.9896 | 0 | 47.882 | 23.9033 | 60.0037 | 18.0003
47.8968 | 17.9546 | 60.0017 | 11.9995 | 47.8726 | 6.0183 | 60.0527 | 0 | 47.8747 | 17.4365 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8914 | 6.1929 | 59.9897 | 0 | 47.8903 | 23.9052 | 60.0037 | 18.0003
47.9052 | 17.9546 | 60.0016 | 11.9995 | 47.8809 | 6.0183 | 60.0528 | 0 | 47.883 | 17.4365 | 60.0235 | 11.9995 | 47.8998 | 6.1929 | 59.9897 | 0 | 47.8986 | 23.9052 | 60.0038 | 18.0003
47.9135 | 17.9546 | 60.0016 | 11.9995 | 47.8893 | 6.0183 | 60.0528 | 0 | 47.8914 | 17.4365 | 60.0235 | 11.9995 | 47.9081 | 6.1938 | 59.9897 | 0 | 47.9069 | 23.9047 | 60.0038 | 18.0003
47.9218 | 17.9546 | 60.0016 | 11.9995 | 47.8976 | 6.0183 | 60.0528 | 0 | 47.8997 | 17.4365 | 60.0235 | 11.9995 | 47.9164 | 6.1938 | 59.9897 | 0 | 47.9153 | 23.9047 | 60.0039 | 18.0003
47.9302 | 17.9569 | 60.0015 | 11.9995 | 47.9059 | 6.0183 | 60.0528 | 0 | 47.908 | 17.4376 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9248 | 6.1938 | 59.9898 | 0 | 47.9236 | 23.9047 | 60.0039 | 18.0003
47.9385 | 17.9569 | 60.0015 | 11.9995 | 47.9142 | 6.0176 | 60.0528 | 0 | 47.9163 | 17.4376 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9331 | 6.1938 | 59.9898 | 0 | 47.9319 | 23.9047 | 60.004 | 18.0003
47.9469 | 17.9569 | 60.0015 | 11.9995 | 47.9225 | 6.0176 | 60.0528 | 0 | 47.9247 | 17.4369 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9415 | 6.1938 | 59.9898 | 0 | 47.9402 | 23.9047 | 60.004 | 18.0003
47.9552 | 17.9569 | 60.0014 | 11.9995 | 47.9309 | 6.0176 | 60.0529 | 0 | 47.933 | 17.4369 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9498 | 6.1938 | 59.9898 | 0 | 47.9486 | 23.9047 | 60.0041 | 18.0003
47.9635 | 17.9569 | 60.0014 | 11.9995 | 47.9392 | 6.0176 | 60.0529 | 0 | 47.9413 | 17.4357 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9581 | 6.1938 | 59.9899 | 0 | 47.9569 | 23.9047 | 60.0041 | 18.0003
47.9718 | 17.9569 | 60.0014 | 11.9995 | 47.9475 | 6.0175 | 60.0529 | 0 | 47.9496 | 17.4357 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9664 | 6.1938 | 59.9899 | 0 | 47.9652 | 23.9047 | 60.0042 | 18.0003
47.9802 | 17.9569 | 60.0013 | 11.9995 | 47.9558 | 6.0175 | 60.0529 | 0 | 47.958 | 17.4342 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9748 | 6.194 | 59.9899 | 0 | 47.9735 | 23.9047 | 60.0042 | 18.0003
47.9885 | 17.9569 | 60.0013 | 11.9995 | 47.9642 | 6.017 | 60.0529 | 0 | 47.9663 | 17.4342 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9832 | 6.194 | 59.9899 | 0 | 47.9819 | 23.9047 | 60.0043 | 18.0003
47.9968 | 17.9573 | 60.0013 | 11.9995 | 47.9725 | 6.017 | 60.0529 | 0 | 47.9746 | 17.4342 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9915 | 6.1942 | 59.99 | 0 | 47.9902 | 23.9047 | 60.0043 | 18.0003
48.0052 | 17.9573 | 60.0012 | 11.9995 | 47.9808 | 6.017 | 60.053 | 0 | 47.983 | 17.4342 | 60.0234 | 11.9995 | 47.9998 | 6.1942 | 59.99 | 0 | 47.9985 | 23.9047 | 60.0044 | 18.0003
48.0135 | 17.9562 | 60.0012 | 11.9995 | 47.9892 | 6.017 | 60.053 | 0 | 47.9913 | 17.4276 | 60.0234 | 11.9995 | 48.0081 | 6.1942 | 59.99 | 0 | 48.007 | 23.9039 | 60.0044 | 18.0003
48.0218 | 17.9562 | 60.0012 | 11.9995 | 47.9975 | 6.0176 | 60.053 | 0 | 47.9996 | 17.4276 | 60.0234 | 11.9995 | 48.0165 | 6.1942 | 59.99 | 0 | 48.0153 | 23.9039 | 60.0045 | 18.0003
48.0302 | 17.9562 | 60.0011 | 11.9995 | 48.0058 | 6.0176 | 60.053 | 0 | 48.0079 | 17.4259 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0248 | 6.1942 | 59.9901 | 0 | 48.0236 | 23.9039 | 60.0045 | 18.0003
48.0385 | 17.9562 | 60.0011 | 11.9995 | 48.0141 | 6.0168 | 60.053 | 0 | 48.0163 | 17.4259 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0331 | 6.1942 | 59.9901 | 0 | 48.0319 | 23.9039 | 60.0046 | 18.0003
48.0468 | 17.9562 | 60.0011 | 11.9995 | 48.0225 | 6.0168 | 60.053 | 0 | 48.0246 | 17.4259 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0414 | 6.1942 | 59.9901 | 0 | 48.0403 | 23.9051 | 60.0046 | 18.0003
48.0552 | 17.9562 | 60.001 | 11.9995 | 48.0308 | 6.0162 | 60.053 | 0 | 48.033 | 17.4259 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0498 | 6.1942 | 59.9901 | 0 | 48.0486 | 23.9051 | 60.0047 | 18.0003
48.0635 | 17.958 | 60.001 | 11.9995 | 48.0391 | 6.0162 | 60.053 | 0 | 48.0413 | 17.4312 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0581 | 6.1944 | 59.9902 | 0 | 48.0569 | 23.9051 | 60.0047 | 18.0003
48.0718 | 17.958 | 60.001 | 11.9995 | 48.0474 | 6.0162 | 60.053 | 0 | 48.0496 | 17.4312 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0665 | 6.1944 | 59.9902 | 0 | 48.0652 | 23.9051 | 60.0048 | 18.0003
48.0802 | 17.9604 | 60.0009 | 11.9995 | 48.0558 | 6.0162 | 60.053 | 0 | 48.0579 | 17.4352 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0748 | 6.1944 | 59.9902 | 0 | 48.0736 | 23.9051 | 60.0048 | 18.0003
48.0885 | 17.9604 | 60.0009 | 11.9995 | 48.0641 | 6.0152 | 60.053 | 0 | 48.0663 | 17.4352 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0831 | 6.1944 | 59.9902 | 0 | 48.0819 | 23.9051 | 60.0049 | 18.0003
48.0968 | 17.9287 | 60.0009 | 11.9995 | 48.0724 | 6.0152 | 60.053 | 0 | 48.0746 | 17.4352 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0915 | 6.1937 | 59.9903 | 0 | 48.0902 | 23.9051 | 60.0049 | 18.0003
48.1051 | 17.9287 | 60.0008 | 11.9995 | 48.0807 | 6.0158 | 60.053 | 0 | 48.0829 | 17.4352 | 60.0233 | 11.9995 | 48.0998 | 6.1937 | 59.9903 | 0 | 48.0985 | 23.9051 | 60.005 | 18.0003
48.1135 | 17.9293 | 60.0008 | 11.9995 | 48.0891 | 6.0158 | 60.053 | 0 | 48.0912 | 17.4383 | 60.0233 | 11.9995 | 48.1082 | 6.1939 | 59.9903 | 0 | 48.1069 | 23.9051 | 60.005 | 18.0003
48.1218 | 17.9293 | 60.0008 | 11.9995 | 48.0974 | 6.015 | 60.053 | 0 | 48.0995 | 17.4383 | 60.0233 | 11.9995 | 48.1165 | 6.1939 | 59.9903 | 0 | 48.1152 | 23.9051 | 60.0051 | 18.0003
48.1302 | 17.9293 | 60.0007 | 11.9995 | 48.1057 | 6.015 | 60.053 | 0 | 48.1079 | 17.4369 | 60.0233 | 11.9995 | 48.1248 | 6.1939 | 59.9904 | 0 | 48.1235 | 23.9051 | 60.0051 | 18.0003
48.1385 | 17.9293 | 60.0007 | 11.9995 | 48.114 | 6.0168 | 60.053 | 0 | 48.1162 | 17.4369 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1331 | 6.1939 | 59.9904 | 0 | 48.1318 | 23.9051 | 60.0052 | 18.0003
48.1468 | 17.9261 | 60.0007 | 11.9995 | 48.1223 | 6.0168 | 60.053 | 0 | 48.1246 | 17.4369 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1415 | 6.1939 | 59.9904 | 0 | 48.1403 | 23.9051 | 60.0052 | 18.0003
48.1552 | 17.9261 | 60.0006 | 11.9995 | 48.1307 | 6.0168 | 60.053 | 0 | 48.1329 | 17.4369 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1498 | 6.1939 | 59.9904 | 0 | 48.1486 | 23.9051 | 60.0053 | 18.0003
48.1635 | 17.9261 | 60.0006 | 11.9995 | 48.139 | 6.0168 | 60.053 | 0 | 48.1412 | 17.4369 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1581 | 6.1939 | 59.9905 | 0 | 48.1569 | 23.9097 | 60.0053 | 18.0003
48.1718 | 17.9261 | 60.0006 | 11.9995 | 48.1473 | 6.0169 | 60.053 | 0 | 48.1495 | 17.4369 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1665 | 6.1939 | 59.9905 | 0 | 48.1652 | 23.9097 | 60.0054 | 18.0003
48.1802 | 17.9264 | 60.0005 | 11.9995 | 48.1557 | 6.0169 | 60.053 | 0 | 48.1579 | 17.3883 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1748 | 6.1939 | 59.9905 | 0 | 48.1736 | 23.9165 | 60.0054 | 18.0003
48.1885 | 17.9264 | 60.0005 | 11.9995 | 48.164 | 6.0173 | 60.053 | 0 | 48.1662 | 17.3883 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1832 | 6.1939 | 59.9905 | 0 | 48.1819 | 23.9165 | 60.0055 | 18.0003
48.1968 | 17.9264 | 60.0005 | 11.9995 | 48.1723 | 6.0173 | 60.053 | 0 | 48.1746 | 17.3897 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1915 | 6.1939 | 59.9906 | 0 | 48.1902 | 23.9165 | 60.0055 | 18.0003
48.2052 | 17.9264 | 60.0004 | 11.9995 | 48.1806 | 6.0173 | 60.053 | 0 | 48.1829 | 17.3897 | 60.0232 | 11.9995 | 48.1998 | 6.1939 | 59.9906 | 0 | 48.1985 | 23.9165 | 60.0056 | 18.0003
48.2135 | 17.9238 | 60.0004 | 11.9995 | 48.189 | 6.0173 | 60.053 | 0 | 48.1912 | 17.3897 | 60.0232 | 11.9995 | 48.2081 | 6.1935 | 59.9906 | 0 | 48.2069 | 23.9165 | 60.0056 | 18.0003
48.2218 | 17.9238 | 60.0004 | 11.9995 | 48.1973 | 6.0176 | 60.053 | 0 | 48.1995 | 17.3897 | 60.0232 | 11.9995 | 48.2165 | 6.1935 | 59.9906 | 0 | 48.2152 | 23.9165 | 60.0057 | 18.0003
48.2301 | 17.9238 | 60.0003 | 11.9995 | 48.2056 | 6.0176 | 60.053 | 0 | 48.2079 | 17.3897 | 60.0232 | 11.9995 | 48.2248 | 6.1925 | 59.9907 | 0 | 48.2235 | 23.9171 | 60.0057 | 18.0003
48.2385 | 17.9238 | 60.0003 | 11.9995 | 48.2139 | 6.0176 | 60.053 | 0 | 48.2162 | 17.3897 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2332 | 6.1925 | 59.9907 | 0 | 48.2319 | 23.9171 | 60.0058 | 18.0003
48.2468 | 17.9254 | 60.0003 | 11.9995 | 48.2223 | 6.0176 | 60.053 | 0 | 48.2245 | 17.3897 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2415 | 6.1925 | 59.9907 | 0 | 48.2402 | 23.9188 | 60.0058 | 18.0003
48.2551 | 17.9254 | 60.0002 | 11.9995 | 48.2306 | 6.018 | 60.053 | 0 | 48.2328 | 17.3897 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2498 | 6.1925 | 59.9907 | 0 | 48.2485 | 23.9188 | 60.0059 | 18.0003
48.2635 | 17.9286 | 60.0002 | 11.9995 | 48.2389 | 6.018 | 60.053 | 0 | 48.2412 | 17.3897 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2582 | 6.1925 | 59.9908 | 0 | 48.2568 | 23.9164 | 60.0059 | 18.0003
48.2718 | 17.9286 | 60.0002 | 11.9995 | 48.2473 | 6.018 | 60.053 | 0 | 48.2495 | 17.3897 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2665 | 6.1925 | 59.9908 | 0 | 48.2653 | 23.9164 | 60.006 | 18.0003
48.2801 | 17.8879 | 60.0001 | 11.9995 | 48.2556 | 6.018 | 60.053 | 0 | 48.2579 | 17.3664 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2748 | 6.1925 | 59.9908 | 0 | 48.2736 | 23.9164 | 60.006 | 18.0003
48.2885 | 17.8879 | 60.0001 | 11.9995 | 48.2639 | 6.0183 | 60.053 | 0 | 48.2662 | 17.3664 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2831 | 6.1925 | 59.9908 | 0 | 48.2819 | 23.9164 | 60.0061 | 18.0003
48.2968 | 17.8879 | 60.0001 | 11.9995 | 48.2722 | 6.0183 | 60.053 | 0 | 48.2745 | 17.3681 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2915 | 6.1925 | 59.9909 | 0 | 48.2902 | 23.917 | 60.0061 | 18.0003
48.3051 | 17.8879 | 60 | 11.9995 | 48.2805 | 6.0183 | 60.053 | 0 | 48.2828 | 17.3681 | 60.0231 | 11.9995 | 48.2998 | 6.1925 | 59.9909 | 0 | 48.2986 | 23.917 | 60.0062 | 18.0003
48.3135 | 17.8858 | 60 | 11.9995 | 48.2889 | 6.0183 | 60.053 | 0 | 48.2912 | 17.3667 | 60.0231 | 11.9995 | 48.3082 | 6.1925 | 59.9909 | 0 | 48.3069 | 23.917 | 60.0062 | 18.0003
48.3218 | 17.8858 | 60 | 11.9995 | 48.2972 | 6.0177 | 60.053 | 0 | 48.2995 | 17.3667 | 60.0231 | 11.9995 | 48.3165 | 6.1925 | 59.9909 | 0 | 48.3152 | 23.917 | 60.0063 | 18.0003
48.3302 | 17.8855 | 59.9999 | 11.9995 | 48.3055 | 6.0177 | 60.053 | 0 | 48.3078 | 17.3641 | 60.023 | 11.9995 | 48.3248 | 6.1928 | 59.991 | 0 | 48.3235 | 23.9154 | 60.0063 | 18.0003
48.3385 | 17.8855 | 59.9999 | 11.9995 | 48.3138 | 6.0177 | 60.053 | 0 | 48.3162 | 17.3641 | 60.023 | 11.9995 | 48.3332 | 6.1928 | 59.991 | 0 | 48.3319 | 23.9154 | 60.0064 | 18.0003
48.3468 | 17.8855 | 59.9999 | 11.9995 | 48.3222 | 6.0177 | 60.053 | 0 | 48.3245 | 17.3641 | 60.023 | 11.9995 | 48.3415 | 6.1929 | 59.991 | 0 | 48.3402 | 23.9154 | 60.0064 | 18.0003
48.3551 | 17.8855 | 59.9998 | 11.9995 | 48.3305 | 6.0166 | 60.053 | 0 | 48.3328 | 17.3641 | 60.023 | 11.9995 | 48.3499 | 6.1929 | 59.991 | 0 | 48.3485 | 23.9154 | 60.0065 | 18.0003
48.3635 | 17.8855 | 59.9998 | 11.9995 | 48.3388 | 6.0166 | 60.053 | 0 | 48.3411 | 17.3641 | 60.023 | 11.9995 | 48.3582 | 6.1929 | 59.9911 | 0 | 48.3568 | 23.9114 | 60.0065 | 18.0003
48.3718 | 17.8855 | 59.9998 | 11.9995 | 48.3471 | 6.0158 | 60.053 | 0 | 48.3495 | 17.3641 | 60.023 | 11.9995 | 48.3665 | 6.1929 | 59.9911 | 0 | 48.3652 | 23.9114 | 60.0066 | 18.0003
48.3801 | 17.8868 | 59.9997 | 11.9995 | 48.3555 | 6.0158 | 60.053 | 0 | 48.3578 | 17.3641 | 60.023 | 11.9995 | 48.3748 | 6.1932 | 59.9911 | 0 | 48.3735 | 23.9114 | 60.0066 | 18.0003
48.3885 | 17.8868 | 59.9997 | 11.9995 | 48.3638 | 5.9125 | 60.053 | 0 | 48.3661 | 17.3641 | 60.023 | 11.9995 | 48.3832 | 6.1932 | 59.9911 | 0 | 48.3818 | 23.9114 | 60.0067 | 18.0003
48.3968 | 17.8624 | 59.9997 | 11.9995 | 48.3721 | 5.9125 | 60.053 | 0 | 48.3745 | 17.3641 | 60.0229 | 11.9995 | 48.3915 | 6.1932 | 59.9912 | 0 | 48.3901 | 23.9113 | 60.0067 | 18.0003
48.4051 | 17.8624 | 59.9996 | 11.9995 | 48.3805 | 5.9125 | 60.053 | 0 | 48.3828 | 17.3641 | 60.0229 | 11.9995 | 48.3998 | 6.1932 | 59.9912 | 0 | 48.3986 | 23.9113 | 60.0068 | 18.0003
48.4135 | 17.8624 | 59.9996 | 11.9995 | 48.3888 | 5.9125 | 60.053 | 0 | 48.3911 | 17.3594 | 60.0229 | 11.9995 | 48.4081 | 6.1932 | 59.9912 | 0 | 48.4069 | 23.9113 | 60.0068 | 18.0003
48.4218 | 17.8624 | 59.9996 | 11.9995 | 48.3971 | 5.9125 | 60.053 | 0 | 48.3995 | 17.3594 | 60.0228 | 11.9995 | 48.4165 | 6.1932 | 59.9912 | 0 | 48.4152 | 23.9113 | 60.0069 | 18.0003
48.4301 | 17.853 | 59.9995 | 11.9995 | 48.4054 | 5.9125 | 60.053 | 0 | 48.4078 | 17.3594 | 60.0228 | 11.9995 | 48.4249 | 6.1932 | 59.9913 | 0 | 48.4235 | 23.9113 | 60.0069 | 18.0003
48.4385 | 17.853 | 59.9995 | 11.9995 | 48.4138 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4161 | 17.3594 | 60.0228 | 11.9995 | 48.4332 | 6.1932 | 59.9913 | 0 | 48.4319 | 23.9113 | 60.007 | 18.0003
48.4468 | 17.847 | 59.9995 | 11.9995 | 48.4221 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4244 | 17.3604 | 60.0227 | 11.9995 | 48.4415 | 6.1932 | 59.9913 | 0 | 48.4402 | 23.9127 | 60.007 | 18.0003
48.4551 | 17.847 | 59.9994 | 11.9995 | 48.4304 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4328 | 17.3604 | 60.0227 | 11.9995 | 48.4498 | 6.1932 | 59.9913 | 0 | 48.4485 | 23.9127 | 60.0071 | 18.0003
48.4635 | 17.847 | 59.9994 | 11.9995 | 48.4387 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4411 | 17.3604 | 60.0227 | 11.9995 | 48.4582 | 6.1932 | 59.9914 | 0 | 48.4568 | 23.9127 | 60.0071 | 18.0003
48.4718 | 17.847 | 59.9994 | 11.9995 | 48.4471 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4495 | 17.3604 | 60.0226 | 11.9995 | 48.4665 | 6.1932 | 59.9914 | 0 | 48.4652 | 23.9127 | 60.0072 | 18.0003
48.4801 | 17.847 | 59.9993 | 11.9995 | 48.4554 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4578 | 17.3604 | 60.0226 | 11.9995 | 48.4749 | 6.1917 | 59.9914 | 0 | 48.4735 | 23.9127 | 60.0073 | 18.0003
48.4885 | 17.847 | 59.9993 | 11.9995 | 48.4637 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4661 | 17.3604 | 60.0226 | 11.9995 | 48.4832 | 6.1917 | 59.9914 | 0 | 48.4818 | 23.9127 | 60.0073 | 18.0003
48.4968 | 17.847 | 59.9993 | 11.9995 | 48.472 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4744 | 17.3604 | 60.0225 | 11.9995 | 48.4915 | 6.1917 | 59.9915 | 0 | 48.4901 | 23.9143 | 60.0074 | 18.0003
48.5051 | 17.847 | 59.9992 | 11.9995 | 48.4804 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4828 | 17.3604 | 60.0225 | 11.9995 | 48.4998 | 6.1917 | 59.9915 | 0 | 48.4985 | 23.9143 | 60.0074 | 18.0003
48.5135 | 17.847 | 59.9992 | 11.9995 | 48.4887 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4911 | 17.3615 | 60.0225 | 11.9995 | 48.5082 | 6.1917 | 59.9915 | 0 | 48.5068 | 23.9143 | 60.0075 | 18.0003
48.5218 | 17.847 | 59.9992 | 11.9995 | 48.497 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.4995 | 17.3615 | 60.0224 | 11.9995 | 48.5165 | 6.1917 | 59.9915 | 0 | 48.5151 | 23.9143 | 60.0075 | 18.0003
48.5301 | 17.847 | 59.9991 | 11.9995 | 48.5053 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5078 | 17.3619 | 60.0224 | 11.9995 | 48.5248 | 6.1917 | 59.9916 | 0 | 48.5234 | 23.9148 | 60.0076 | 18.0003
48.5385 | 17.847 | 59.9991 | 11.9995 | 48.5137 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5161 | 17.3619 | 60.0224 | 11.9995 | 48.5332 | 6.1917 | 59.9916 | 0 | 48.5319 | 23.9148 | 60.0077 | 18.0003
48.5468 | 17.8422 | 59.9991 | 11.9995 | 48.522 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5244 | 17.3619 | 60.0223 | 11.9995 | 48.5415 | 6.1917 | 59.9916 | 0 | 48.5402 | 23.9148 | 60.0077 | 18.0003
48.5551 | 17.8422 | 59.999 | 11.9995 | 48.5303 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5328 | 17.3619 | 60.0223 | 11.9995 | 48.5499 | 6.1917 | 59.9916 | 0 | 48.5485 | 23.9148 | 60.0078 | 18.0003
48.5635 | 17.8422 | 59.999 | 11.9995 | 48.5386 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5411 | 17.3335 | 60.0223 | 11.9995 | 48.5582 | 6.1912 | 59.9917 | 0 | 48.5568 | 23.7362 | 60.0078 | 18.0003
48.5718 | 17.8422 | 59.999 | 11.9995 | 48.547 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5494 | 17.3335 | 60.0222 | 11.9995 | 48.5665 | 6.1912 | 59.9917 | 0 | 48.5652 | 23.7362 | 60.0079 | 18.0003
48.5801 | 17.8422 | 59.9989 | 11.9995 | 48.5553 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5577 | 17.3335 | 60.0222 | 11.9995 | 48.5748 | 6.1912 | 59.9917 | 0 | 48.5735 | 23.7362 | 60.008 | 18.0003
48.5885 | 17.8422 | 59.9989 | 11.9995 | 48.5636 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.566 | 17.3335 | 60.0222 | 11.9995 | 48.5832 | 6.1912 | 59.9917 | 0 | 48.5818 | 23.7362 | 60.008 | 18.0003
48.5968 | 17.8422 | 59.9988 | 11.9995 | 48.572 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5744 | 17.3335 | 60.0221 | 11.9995 | 48.5915 | 6.1912 | 59.9918 | 0 | 48.5901 | 23.7362 | 60.0081 | 18.0003
48.6051 | 17.8422 | 59.9988 | 11.9995 | 48.5803 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5827 | 17.3335 | 60.0221 | 11.9995 | 48.5999 | 6.1912 | 59.9918 | 0 | 48.5985 | 23.7362 | 60.0081 | 18.0003
48.6135 | 17.8422 | 59.9987 | 11.9995 | 48.5886 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5911 | 17.3327 | 60.0221 | 11.9995 | 48.6082 | 6.1908 | 59.9918 | 0 | 48.6068 | 23.7362 | 60.0082 | 18.0003
48.6218 | 17.8422 | 59.9987 | 11.9995 | 48.5969 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.5994 | 17.3327 | 60.022 | 11.9995 | 48.6165 | 6.1908 | 59.9918 | 0 | 48.6151 | 23.7362 | 60.0082 | 18.0003
48.6301 | 17.8422 | 59.9987 | 11.9995 | 48.6053 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6077 | 17.3319 | 60.022 | 11.9995 | 48.6249 | 6.191 | 59.9919 | 0 | 48.6234 | 23.7383 | 60.0083 | 18.0003
48.6385 | 17.8422 | 59.9986 | 11.9995 | 48.6136 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.616 | 17.3319 | 60.022 | 11.9995 | 48.6332 | 6.191 | 59.9919 | 0 | 48.6318 | 23.7383 | 60.0084 | 18.0003
48.6468 | 17.8443 | 59.9986 | 11.9995 | 48.6219 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6244 | 17.3319 | 60.0219 | 11.9995 | 48.6415 | 6.0422 | 59.9919 | 0 | 48.6401 | 23.7353 | 60.0084 | 18.0003
48.6551 | 17.8443 | 59.9985 | 11.9995 | 48.6302 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6327 | 17.3319 | 60.0219 | 11.9995 | 48.6498 | 6.0422 | 59.9919 | 0 | 48.6484 | 23.7353 | 60.0085 | 18.0003
48.6635 | 17.8443 | 59.9985 | 11.9995 | 48.6385 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6411 | 17.3319 | 60.0219 | 11.9995 | 48.6582 | 6.0422 | 59.992 | 0 | 48.6567 | 23.7353 | 60.0085 | 18.0003
48.6718 | 17.8443 | 59.9984 | 11.9995 | 48.6469 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6494 | 17.3319 | 60.0218 | 11.9995 | 48.6665 | 6.0422 | 59.992 | 0 | 48.6652 | 23.7353 | 60.0086 | 18.0003
48.6801 | 17.8136 | 59.9984 | 11.9995 | 48.6552 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6577 | 17.3317 | 60.0218 | 11.9995 | 48.6749 | 6.0422 | 59.992 | 0 | 48.6735 | 23.7353 | 60.0087 | 18.0003
48.6885 | 17.8136 | 59.9984 | 11.9995 | 48.6635 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.666 | 17.3317 | 60.0218 | 11.9995 | 48.6832 | 6.0422 | 59.992 | 0 | 48.6818 | 23.7353 | 60.0087 | 18.0003
48.6968 | 17.8136 | 59.9983 | 11.9995 | 48.6719 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6744 | 17.3317 | 60.0217 | 11.9995 | 48.6915 | 6.0422 | 59.992 | 0 | 48.6901 | 23.7353 | 60.0088 | 18.0003
48.7051 | 17.8136 | 59.9983 | 11.9995 | 48.6802 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6827 | 17.3317 | 60.0217 | 11.9995 | 48.6999 | 6.0422 | 59.9921 | 0 | 48.6985 | 23.7353 | 60.0088 | 18.0003
48.7135 | 17.8119 | 59.9982 | 11.9995 | 48.6885 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.691 | 17.333 | 60.0217 | 11.9995 | 48.7082 | 6.0424 | 59.9921 | 0 | 48.7068 | 23.7353 | 60.0089 | 18.0003
48.7218 | 17.8119 | 59.9982 | 11.9995 | 48.6968 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.6993 | 17.333 | 60.0216 | 11.9995 | 48.7166 | 6.0424 | 59.9921 | 0 | 48.7151 | 23.7353 | 60.0089 | 18.0003
48.7301 | 17.8119 | 59.9982 | 11.9995 | 48.7052 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.7077 | 17.333 | 60.0216 | 11.9995 | 48.7249 | 6.0427 | 59.9921 | 0 | 48.7235 | 23.7351 | 60.009 | 18.0003
48.7385 | 17.8119 | 59.9981 | 11.9995 | 48.7135 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.716 | 17.333 | 60.0216 | 11.9995 | 48.7332 | 6.0427 | 59.9921 | 0 | 48.7318 | 23.7351 | 60.0091 | 18.0003
48.7468 | 17.814 | 59.9981 | 11.9995 | 48.7218 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.7244 | 17.3321 | 60.0215 | 11.9995 | 48.7415 | 6.0428 | 59.9921 | 0 | 48.7401 | 23.7351 | 60.0091 | 18.0003
48.7551 | 17.814 | 59.998 | 11.9995 | 48.7302 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.7327 | 17.3321 | 60.0215 | 11.9995 | 48.7499 | 6.0428 | 59.9922 | 0 | 48.7484 | 23.7351 | 60.0092 | 18.0003
48.7635 | 17.814 | 59.998 | 11.9995 | 48.7385 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.741 | 17.3321 | 60.0215 | 11.9995 | 48.7582 | 6.0428 | 59.9922 | 0 | 48.7568 | 23.7351 | 60.0092 | 18.0003
48.7718 | 17.814 | 59.9979 | 11.9995 | 48.7468 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.7493 | 17.3321 | 60.0214 | 11.9995 | 48.7665 | 6.0428 | 59.9922 | 0 | 48.7651 | 23.7351 | 60.0093 | 18.0003
48.7801 | 17.8177 | 59.9979 | 11.9995 | 48.7551 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.7577 | 17.3339 | 60.0214 | 11.9995 | 48.7749 | 6.0428 | 59.9922 | 0 | 48.7734 | 23.7351 | 60.0094 | 18.0003
48.7885 | 17.8177 | 59.9979 | 11.9995 | 48.7635 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.766 | 17.3339 | 60.0214 | 11.9995 | 48.7832 | 6.0428 | 59.9922 | 0 | 48.7817 | 23.7351 | 60.0094 | 18.0003
48.7968 | 17.8177 | 59.9978 | 11.9995 | 48.7718 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.7744 | 17.3325 | 60.0213 | 11.9995 | 48.7916 | 6.0428 | 59.9922 | 0 | 48.7902 | 23.7351 | 60.0095 | 18.0003
48.8051 | 17.8177 | 59.9978 | 11.9995 | 48.7801 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.7827 | 17.3325 | 60.0213 | 11.9995 | 48.7999 | 6.0428 | 59.9923 | 0 | 48.7985 | 23.7351 | 60.0095 | 18.0003
48.8135 | 17.8176 | 59.9977 | 11.9995 | 48.7884 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.791 | 17.3325 | 60.0213 | 11.9995 | 48.8082 | 6.0428 | 59.9923 | 0 | 48.8068 | 23.7351 | 60.0096 | 18.0003
48.8218 | 17.8176 | 59.9977 | 11.9995 | 48.7968 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.7993 | 17.3325 | 60.0212 | 11.9995 | 48.8165 | 6.0428 | 59.9923 | 0 | 48.8151 | 23.7351 | 60.0096 | 18.0003
48.8301 | 17.8177 | 59.9977 | 11.9995 | 48.8051 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8076 | 17.3344 | 60.0212 | 11.9995 | 48.8249 | 6.0428 | 59.9923 | 0 | 48.8235 | 23.7351 | 60.0097 | 18.0003
48.8385 | 17.8177 | 59.9976 | 11.9995 | 48.8134 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.816 | 17.3344 | 60.0212 | 11.9995 | 48.8332 | 6.0428 | 59.9923 | 0 | 48.8318 | 23.7351 | 60.0098 | 18.0003
48.8468 | 17.8177 | 59.9976 | 11.9995 | 48.8217 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8243 | 17.3344 | 60.0211 | 11.9995 | 48.8416 | 6.0428 | 59.9923 | 0 | 48.8401 | 23.7351 | 60.0098 | 18.0003
48.8551 | 17.8177 | 59.9975 | 11.9995 | 48.8301 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8326 | 17.3344 | 60.0211 | 11.9995 | 48.8499 | 6.0428 | 59.9924 | 0 | 48.8484 | 23.7351 | 60.0099 | 18.0003
48.8635 | 17.8196 | 59.9975 | 11.9995 | 48.8384 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8409 | 17.3344 | 60.0211 | 11.9995 | 48.8582 | 6.0427 | 59.9924 | 0 | 48.8568 | 23.7351 | 60.0099 | 18.0003
48.8718 | 17.8196 | 59.9974 | 11.9995 | 48.8467 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8493 | 17.3344 | 60.021 | 11.9995 | 48.8666 | 6.0427 | 59.9924 | 0 | 48.8651 | 23.7351 | 60.01 | 18.0003
48.8801 | 17.8194 | 59.9974 | 11.9995 | 48.855 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8576 | 17.3405 | 60.021 | 11.9995 | 48.8749 | 6.0432 | 59.9924 | 0 | 48.8734 | 23.7351 | 60.0101 | 18.0003
48.8885 | 17.8194 | 59.9974 | 11.9995 | 48.8634 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.866 | 17.3405 | 60.021 | 11.9995 | 48.8832 | 6.0432 | 59.9924 | 0 | 48.8817 | 23.7351 | 60.0101 | 18.0003
48.8968 | 17.8194 | 59.9973 | 11.9995 | 48.8717 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8743 | 17.3405 | 60.0209 | 11.9995 | 48.8915 | 6.0432 | 59.9924 | 0 | 48.8901 | 23.7351 | 60.0102 | 18.0003
48.9051 | 17.8194 | 59.9973 | 11.9995 | 48.88 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8826 | 17.3405 | 60.0209 | 11.9995 | 48.8999 | 6.0432 | 59.9925 | 0 | 48.8984 | 23.7351 | 60.0102 | 18.0003
48.9135 | 17.7795 | 59.9972 | 11.9995 | 48.8883 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8909 | 17.3405 | 60.0209 | 11.9995 | 48.9082 | 6.0432 | 59.9925 | 0 | 48.9067 | 23.7351 | 60.0103 | 18.0003
48.9218 | 17.7795 | 59.9972 | 11.9995 | 48.8967 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.8993 | 17.3405 | 60.0208 | 11.9995 | 48.9166 | 6.0432 | 59.9925 | 0 | 48.915 | 23.7351 | 60.0103 | 18.0003
48.9301 | 17.7803 | 59.9972 | 11.9995 | 48.905 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9076 | 17.2978 | 60.0208 | 11.9995 | 48.9249 | 6.0432 | 59.9925 | 0 | 48.9235 | 23.7351 | 60.0104 | 18.0003
48.9385 | 17.7803 | 59.9971 | 11.9995 | 48.9133 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.916 | 17.2978 | 60.0208 | 11.9995 | 48.9332 | 6.0432 | 59.9925 | 0 | 48.9318 | 23.7351 | 60.0105 | 18.0003
48.9468 | 17.7845 | 59.9971 | 11.9995 | 48.9217 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9243 | 17.2978 | 60.0207 | 11.9995 | 48.9416 | 6.0432 | 59.9925 | 0 | 48.9401 | 23.7351 | 60.0105 | 18.0003
48.9552 | 17.7845 | 59.997 | 11.9995 | 48.93 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9326 | 17.2978 | 60.0207 | 11.9995 | 48.9499 | 6.0432 | 59.9926 | 0 | 48.9484 | 23.7351 | 60.0106 | 18.0003
48.9635 | 17.7267 | 59.997 | 11.9995 | 48.9383 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9409 | 17.2965 | 60.0207 | 11.9995 | 48.9583 | 6.0432 | 59.9926 | 0 | 48.9568 | 23.7351 | 60.0106 | 18.0003
48.9718 | 17.7267 | 59.9969 | 11.9995 | 48.9466 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9493 | 17.2965 | 60.0206 | 11.9995 | 48.9666 | 6.0432 | 59.9926 | 0 | 48.9651 | 23.7351 | 60.0107 | 18.0003
48.9801 | 17.728 | 59.9969 | 11.9995 | 48.955 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9576 | 17.2965 | 60.0206 | 11.9995 | 48.9749 | 5.8935 | 59.9926 | 0 | 48.9734 | 23.6399 | 60.0108 | 18.0003
48.9885 | 17.728 | 59.9969 | 11.9995 | 48.9633 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9659 | 17.2965 | 60.0206 | 11.9995 | 48.9832 | 5.8935 | 59.9926 | 0 | 48.9817 | 23.6399 | 60.0108 | 18.0003
48.9968 | 17.7254 | 59.9968 | 11.9995 | 48.9716 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9742 | 17.2965 | 60.0205 | 11.9995 | 48.9916 | 5.8933 | 59.9926 | 0 | 48.9901 | 23.6399 | 60.0109 | 18.0003
49.0051 | 17.7254 | 59.9968 | 11.9995 | 48.9799 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9826 | 17.2965 | 60.0205 | 11.9995 | 48.9999 | 5.8933 | 59.9927 | 0 | 48.9984 | 23.6399 | 60.0109 | 18.0003
49.0135 | 17.7255 | 59.9967 | 11.9995 | 48.9883 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9909 | 17.2971 | 60.0205 | 11.9995 | 49.0082 | 5.8933 | 59.9927 | 0 | 49.0067 | 23.6399 | 60.011 | 18.0003
49.0218 | 17.7255 | 59.9967 | 11.9995 | 48.9966 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 48.9993 | 17.2971 | 60.0204 | 11.9995 | 49.0165 | 5.8933 | 59.9927 | 0 | 49.015 | 23.6399 | 60.011 | 18.0003
49.0301 | 17.7255 | 59.9967 | 11.9995 | 49.0049 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0076 | 17.2964 | 60.0204 | 11.9995 | 49.0249 | 5.8935 | 59.9927 | 0 | 49.0234 | 23.6399 | 60.0111 | 18.0003
49.0385 | 17.7255 | 59.9966 | 11.9995 | 49.0132 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0159 | 17.2964 | 60.0204 | 11.9995 | 49.0333 | 5.8935 | 59.9927 | 0 | 49.0317 | 23.6399 | 60.0112 | 18.0003
49.0468 | 17.7281 | 59.9966 | 11.9995 | 49.0216 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0242 | 17.2964 | 60.0203 | 11.9995 | 49.0416 | 5.8935 | 59.9927 | 0 | 49.04 | 23.6399 | 60.0112 | 18.0003
49.0551 | 17.7281 | 59.9965 | 11.9995 | 49.0299 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0325 | 17.2964 | 60.0203 | 11.9995 | 49.0499 | 5.8935 | 59.9928 | 0 | 49.0483 | 23.6399 | 60.0113 | 18.0003
49.0635 | 17.7323 | 59.9965 | 11.9995 | 49.0382 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0409 | 17.2659 | 60.0203 | 11.9995 | 49.0582 | 5.8935 | 59.9928 | 0 | 49.0568 | 23.6399 | 60.0113 | 18.0003
49.0718 | 17.7323 | 59.9964 | 11.9995 | 49.0465 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0492 | 17.2659 | 60.0202 | 11.9995 | 49.0666 | 5.8935 | 59.9928 | 0 | 49.0651 | 23.6399 | 60.0114 | 18.0003
49.0802 | 17.7323 | 59.9964 | 11.9995 | 49.0549 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0576 | 17.2659 | 60.0202 | 11.9995 | 49.0749 | 5.8935 | 59.9928 | 0 | 49.0734 | 23.6399 | 60.0115 | 18.0003
49.0885 | 17.7323 | 59.9964 | 11.9995 | 49.0632 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0659 | 17.2659 | 60.0202 | 11.9995 | 49.0833 | 5.8935 | 59.9928 | 0 | 49.0817 | 23.6399 | 60.0115 | 18.0003
49.0968 | 17.7323 | 59.9963 | 11.9995 | 49.0715 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0742 | 17.2627 | 60.0201 | 11.9995 | 49.0916 | 5.8935 | 59.9928 | 0 | 49.0901 | 23.6399 | 60.0116 | 18.0003
49.1051 | 17.7323 | 59.9963 | 11.9995 | 49.0799 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0825 | 17.2627 | 60.0201 | 11.9995 | 49.0999 | 5.8935 | 59.9929 | 0 | 49.0984 | 23.6399 | 60.0116 | 18.0003
49.1135 | 17.7335 | 59.9962 | 11.9995 | 49.0882 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0909 | 17.2613 | 60.0201 | 11.9995 | 49.1082 | 5.8939 | 59.9929 | 0 | 49.1067 | 23.6399 | 60.0117 | 18.0003
49.1218 | 17.7335 | 59.9962 | 11.9995 | 49.0965 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.0992 | 17.2613 | 60.02 | 11.9995 | 49.1166 | 5.8939 | 59.9929 | 0 | 49.115 | 23.6399 | 60.0117 | 18.0003
49.1301 | 17.7322 | 59.9962 | 11.9995 | 49.1048 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1075 | 17.2613 | 60.02 | 11.9995 | 49.1249 | 5.8936 | 59.9929 | 0 | 49.1234 | 23.6399 | 60.0118 | 18.0003
49.1385 | 17.7322 | 59.9961 | 11.9995 | 49.1132 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1158 | 17.2613 | 60.02 | 11.9995 | 49.1332 | 5.8936 | 59.9929 | 0 | 49.1317 | 23.6399 | 60.0119 | 18.0003
49.1468 | 17.7322 | 59.9961 | 11.9995 | 49.1215 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1242 | 17.2613 | 60.0199 | 11.9995 | 49.1416 | 5.8936 | 59.9929 | 0 | 49.14 | 23.6399 | 60.0119 | 18.0003
49.1551 | 17.7322 | 59.996 | 11.9995 | 49.1298 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1325 | 17.2613 | 60.0199 | 11.9995 | 49.1499 | 5.8936 | 59.993 | 0 | 49.1483 | 23.6399 | 60.012 | 18.0003
49.1635 | 17.7077 | 59.996 | 11.9995 | 49.1381 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1409 | 17.261 | 60.0199 | 11.9995 | 49.1583 | 5.8936 | 59.993 | 0 | 49.1567 | 23.6399 | 60.012 | 18.0003
49.1718 | 17.7077 | 59.9959 | 11.9995 | 49.1465 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1492 | 17.261 | 60.0198 | 11.9995 | 49.1666 | 5.8936 | 59.993 | 0 | 49.165 | 23.6399 | 60.0121 | 18.0003
49.1801 | 17.7095 | 59.9959 | 11.9995 | 49.1548 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1575 | 17.2652 | 60.0198 | 11.9995 | 49.1749 | 5.8936 | 59.993 | 0 | 49.1733 | 23.6399 | 60.0122 | 18.0003
49.1885 | 17.7095 | 59.9959 | 11.9995 | 49.1631 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1658 | 17.2652 | 60.0198 | 11.9995 | 49.1832 | 5.8936 | 59.993 | 0 | 49.1816 | 23.6399 | 60.0122 | 18.0003
49.1968 | 17.7095 | 59.9958 | 11.9995 | 49.1714 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1742 | 17.2652 | 60.0197 | 11.9995 | 49.1916 | 5.8945 | 59.993 | 0 | 49.1901 | 23.6391 | 60.0123 | 18.0003
49.2052 | 17.7095 | 59.9958 | 11.9995 | 49.1798 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1825 | 17.2652 | 60.0197 | 11.9995 | 49.1999 | 5.8945 | 59.9931 | 0 | 49.1984 | 23.6391 | 60.0123 | 18.0003
49.2135 | 17.7111 | 59.9957 | 11.9995 | 49.1881 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1909 | 17.2652 | 60.0197 | 11.9995 | 49.2083 | 5.8945 | 59.9931 | 0 | 49.2067 | 23.6415 | 60.0124 | 18.0003
49.2218 | 17.7111 | 59.9957 | 11.9995 | 49.1964 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.1992 | 17.2652 | 60.0196 | 11.9995 | 49.2166 | 5.8945 | 59.9931 | 0 | 49.2151 | 23.6415 | 60.0124 | 18.0003
49.2301 | 17.7111 | 59.9957 | 11.9995 | 49.2047 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2075 | 17.2652 | 60.0196 | 11.9995 | 49.2249 | 5.8945 | 59.9931 | 0 | 49.2234 | 23.6394 | 60.0125 | 18.0003
49.2385 | 17.7111 | 59.9956 | 11.9995 | 49.2131 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2158 | 17.2652 | 60.0196 | 11.9995 | 49.2333 | 5.8945 | 59.9931 | 0 | 49.2317 | 23.6394 | 60.0126 | 18.0003
49.2468 | 17.7067 | 59.9956 | 11.9995 | 49.2214 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2242 | 17.2649 | 60.0195 | 11.9995 | 49.2416 | 5.8945 | 59.9931 | 0 | 49.24 | 23.6394 | 60.0126 | 18.0003
49.2551 | 17.7067 | 59.9955 | 11.9995 | 49.2297 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2325 | 17.2649 | 60.0195 | 11.9995 | 49.2499 | 5.8945 | 59.9932 | 0 | 49.2484 | 23.6394 | 60.0127 | 18.0003
49.2635 | 17.7072 | 59.9955 | 11.9995 | 49.238 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2408 | 17.2595 | 60.0195 | 11.9995 | 49.2582 | 5.8945 | 59.9932 | 0 | 49.2567 | 23.6394 | 60.0127 | 18.0003
49.2718 | 17.7072 | 59.9954 | 11.9995 | 49.2464 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2491 | 17.2595 | 60.0194 | 11.9995 | 49.2666 | 5.8945 | 59.9932 | 0 | 49.265 | 23.6394 | 60.0128 | 18.0003
49.2801 | 17.7072 | 59.9954 | 11.9995 | 49.2547 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2574 | 17.2409 | 60.0194 | 11.9995 | 49.2749 | 5.8949 | 59.9932 | 0 | 49.2733 | 23.6394 | 60.0129 | 18.0003
49.2885 | 17.7072 | 59.9954 | 11.9995 | 49.263 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2658 | 17.2409 | 60.0194 | 11.9995 | 49.2833 | 5.8949 | 59.9932 | 0 | 49.2817 | 23.6394 | 60.0129 | 18.0003
49.2968 | 17.7098 | 59.9953 | 11.9995 | 49.2714 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2741 | 17.2409 | 60.0193 | 11.9995 | 49.2916 | 5.8949 | 59.9932 | 0 | 49.29 | 23.6394 | 60.013 | 18.0003
49.3051 | 17.7098 | 59.9953 | 11.9995 | 49.2797 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2825 | 17.2409 | 60.0193 | 11.9995 | 49.2999 | 5.8949 | 59.9933 | 0 | 49.2983 | 23.6394 | 60.013 | 18.0003
49.3135 | 17.7074 | 59.9952 | 11.9995 | 49.288 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2908 | 17.2403 | 60.0193 | 11.9995 | 49.3083 | 5.8949 | 59.9933 | 0 | 49.3066 | 23.6394 | 60.0131 | 18.0003
49.3218 | 17.7074 | 59.9952 | 11.9995 | 49.2963 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.2991 | 17.2403 | 60.0192 | 11.9995 | 49.3166 | 5.8949 | 59.9933 | 0 | 49.3151 | 23.6394 | 60.0131 | 18.0003
49.3302 | 17.7074 | 59.9952 | 11.9995 | 49.3047 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3074 | 17.2482 | 60.0192 | 11.9995 | 49.325 | 5.8949 | 59.9933 | 0 | 49.3234 | 23.6394 | 60.0132 | 18.0003
49.3385 | 17.7074 | 59.9951 | 11.9995 | 49.313 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3158 | 17.2482 | 60.0192 | 11.9995 | 49.3333 | 5.8949 | 59.9933 | 0 | 49.3317 | 23.6394 | 60.0133 | 18.0003
49.3468 | 17.7086 | 59.9951 | 11.9995 | 49.3213 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3241 | 17.2482 | 60.0191 | 11.9995 | 49.3416 | 5.8949 | 59.9933 | 0 | 49.34 | 23.6423 | 60.0133 | 18.0003
49.3551 | 17.7086 | 59.995 | 11.9995 | 49.3297 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3325 | 17.2482 | 60.0191 | 11.9995 | 49.3499 | 5.8949 | 59.9934 | 0 | 49.3484 | 23.6423 | 60.0134 | 18.0003
49.3635 | 17.707 | 59.995 | 11.9995 | 49.338 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3408 | 17.2482 | 60.0191 | 11.9995 | 49.3583 | 5.8949 | 59.9934 | 0 | 49.3567 | 23.6386 | 60.0134 | 18.0003
49.3718 | 17.707 | 59.9949 | 11.9995 | 49.3463 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3491 | 17.2482 | 60.019 | 11.9995 | 49.3666 | 5.8949 | 59.9934 | 0 | 49.365 | 23.6386 | 60.0135 | 18.0003
49.3801 | 17.707 | 59.9949 | 11.9995 | 49.3546 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3574 | 17.2482 | 60.019 | 11.9995 | 49.3749 | 5.8943 | 59.9934 | 0 | 49.3733 | 23.6386 | 60.0136 | 18.0003
49.3885 | 17.707 | 59.9949 | 11.9995 | 49.3629 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3658 | 17.2482 | 60.019 | 11.9995 | 49.3833 | 5.8943 | 59.9934 | 0 | 49.3817 | 23.6386 | 60.0136 | 18.0003
49.3968 | 17.7032 | 59.9948 | 11.9995 | 49.3713 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3741 | 17.2498 | 60.019 | 11.9995 | 49.3916 | 5.8943 | 59.9934 | 0 | 49.39 | 23.6386 | 60.0137 | 18.0003
49.4051 | 17.7032 | 59.9948 | 11.9995 | 49.3796 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3824 | 17.2498 | 60.0189 | 11.9995 | 49.4 | 5.8943 | 59.9935 | 0 | 49.3983 | 23.6386 | 60.0137 | 18.0003
49.4135 | 17.6781 | 59.9947 | 11.9995 | 49.3879 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3907 | 17.2468 | 60.0189 | 11.9995 | 49.4083 | 5.8943 | 59.9935 | 0 | 49.4066 | 23.6386 | 60.0138 | 18.0003
49.4218 | 17.6781 | 59.9947 | 11.9995 | 49.3962 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.3991 | 17.2468 | 60.0189 | 11.9995 | 49.4166 | 5.8943 | 59.9935 | 0 | 49.415 | 23.6386 | 60.0138 | 18.0003
49.4301 | 17.6781 | 59.9947 | 11.9995 | 49.4046 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4074 | 17.2485 | 60.0189 | 11.9995 | 49.4249 | 5.8943 | 59.9935 | 0 | 49.4233 | 23.6386 | 60.0139 | 18.0003
49.4385 | 17.6781 | 59.9946 | 11.9995 | 49.4129 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4158 | 17.2485 | 60.0188 | 11.9995 | 49.4333 | 5.8943 | 59.9935 | 0 | 49.4316 | 23.6386 | 60.014 | 18.0003
49.4468 | 17.6496 | 59.9946 | 11.9995 | 49.4212 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4241 | 17.2485 | 60.0188 | 11.9995 | 49.4416 | 5.894 | 59.9935 | 0 | 49.4399 | 23.6386 | 60.014 | 18.0003
49.4552 | 17.6496 | 59.9945 | 11.9995 | 49.4296 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4324 | 17.2485 | 60.0188 | 11.9995 | 49.45 | 5.894 | 59.9936 | 0 | 49.4484 | 23.6386 | 60.0141 | 18.0003
49.4635 | 17.6496 | 59.9945 | 11.9995 | 49.4379 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4407 | 17.2474 | 60.0188 | 11.9995 | 49.4583 | 5.7801 | 59.9936 | 0 | 49.4567 | 23.6386 | 60.0141 | 18.0003
49.4718 | 17.6496 | 59.9944 | 11.9995 | 49.4462 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4491 | 17.2474 | 60.0187 | 11.9995 | 49.4666 | 5.7801 | 59.9936 | 0 | 49.465 | 23.6386 | 60.0141 | 18.0003
49.4801 | 17.6496 | 59.9944 | 11.9995 | 49.4545 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4574 | 17.2469 | 60.0187 | 11.9995 | 49.475 | 5.7801 | 59.9936 | 0 | 49.4733 | 23.6386 | 60.0142 | 18.0003
49.4885 | 17.6496 | 59.9944 | 11.9995 | 49.4629 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4658 | 17.2469 | 60.0187 | 11.9995 | 49.4833 | 5.7801 | 59.9936 | 0 | 49.4817 | 23.6386 | 60.0142 | 18.0003
49.4968 | 17.6536 | 59.9943 | 11.9995 | 49.4712 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4741 | 17.2469 | 60.0187 | 11.9995 | 49.4916 | 5.7801 | 59.9936 | 0 | 49.49 | 23.6386 | 60.0143 | 18.0003
49.5051 | 17.6536 | 59.9943 | 11.9995 | 49.4795 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4824 | 17.2469 | 60.0186 | 11.9995 | 49.4999 | 5.7801 | 59.9937 | 0 | 49.4983 | 23.6386 | 60.0143 | 18.0003
49.5135 | 17.6536 | 59.9942 | 11.9995 | 49.4878 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.4907 | 17.2447 | 60.0186 | 11.9995 | 49.5083 | 5.7801 | 59.9937 | 0 | 49.5066 | 23.6386 | 60.0143 | 18.0003
49.5218 | 17.6536 | 59.9942 | 11.9995 | 49.4962 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.499 | 17.2447 | 60.0186 | 11.9995 | 49.5166 | 5.7801 | 59.9937 | 0 | 49.515 | 23.6386 | 60.0144 | 18.0003
49.5302 | 17.654 | 59.9942 | 11.9995 | 49.5045 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.5074 | 17.241 | 60.0186 | 11.9995 | 49.525 | 5.7801 | 59.9937 | 0 | 49.5233 | 23.6386 | 60.0144 | 18.0003
49.5385 | 17.654 | 59.9941 | 11.9995 | 49.5128 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.5157 | 17.241 | 60.0185 | 11.9995 | 49.5333 | 5.7801 | 59.9937 | 0 | 49.5316 | 23.6386 | 60.0145 | 18.0003
49.5468 | 17.654 | 59.9941 | 11.9995 | 49.5211 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.524 | 17.2395 | 60.0185 | 11.9995 | 49.5416 | 5.7801 | 59.9937 | 0 | 49.5399 | 23.6386 | 60.0145 | 18.0003
49.5552 | 17.654 | 59.994 | 11.9995 | 49.5295 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.5323 | 17.2395 | 60.0185 | 11.9995 | 49.5499 | 5.7801 | 59.9938 | 0 | 49.5483 | 23.6386 | 60.0146 | 18.0003
49.5635 | 17.654 | 59.994 | 11.9995 | 49.5378 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.5407 | 17.2395 | 60.0185 | 11.9995 | 49.5583 | 5.7801 | 59.9938 | 0 | 49.5566 | 23.6386 | 60.0146 | 18.0003
49.5718 | 17.654 | 59.994 | 11.9995 | 49.5461 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.549 | 17.2395 | 60.0184 | 11.9995 | 49.5667 | 5.7801 | 59.9938 | 0 | 49.5649 | 23.6386 | 60.0146 | 18.0003
49.5802 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.5544 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.5574 | 17.2395 | 60.0184 | 11.9995 | 49.575 | 5.7801 | 59.9938 | 0 | 49.5732 | 23.6386 | 60.0147 | 18.0003
49.5885 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.5628 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.5657 | 17.2395 | 60.0184 | 11.9995 | 49.5833 | 5.7801 | 59.9938 | 0 | 49.5817 | 23.6386 | 60.0147 | 18.0003
49.5968 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.5711 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.574 | 17.2394 | 60.0184 | 11.9995 | 49.5916 | 5.7801 | 59.9938 | 0 | 49.59 | 23.6386 | 60.0148 | 18.0003
49.6051 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.5794 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.5823 | 17.2394 | 60.0183 | 11.9995 | 49.6 | 5.7801 | 59.9939 | 0 | 49.5983 | 23.6386 | 60.0148 | 18.0003
49.6135 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.5877 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.5907 | 17.2394 | 60.0183 | 11.9995 | 49.6083 | 5.7801 | 59.9939 | 0 | 49.6066 | 23.6386 | 60.0148 | 18.0003
49.6218 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.5961 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.599 | 17.2394 | 60.0183 | 11.9995 | 49.6166 | 5.7801 | 59.9939 | 0 | 49.615 | 23.6386 | 60.0149 | 18.0003
49.6302 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.6044 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.6074 | 17.2414 | 60.0183 | 11.9995 | 49.6249 | 5.7801 | 59.9939 | 0 | 49.6233 | 23.6386 | 60.0149 | 18.0003
49.6385 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.6127 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.6157 | 17.2414 | 60.0182 | 11.9995 | 49.6333 | 5.7801 | 59.9939 | 0 | 49.6316 | 23.6386 | 60.015 | 18.0003
49.6468 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.6211 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.624 | 17.2414 | 60.0182 | 11.9995 | 49.6417 | 5.7801 | 59.9939 | 0 | 49.6399 | 23.6386 | 60.015 | 18.0003
49.6552 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.6294 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.6323 | 17.2414 | 60.0182 | 11.9995 | 49.65 | 5.7801 | 59.994 | 0 | 49.6483 | 23.6386 | 60.0151 | 18.0003
49.6635 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.6377 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.6407 | 17.205 | 60.0182 | 11.9995 | 49.6583 | 5.7801 | 59.994 | 0 | 49.6566 | 23.6386 | 60.0151 | 18.0003
49.6718 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.646 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.649 | 17.205 | 60.0181 | 11.9995 | 49.6666 | 5.7801 | 59.994 | 0 | 49.6649 | 23.6386 | 60.0151 | 18.0003
49.6802 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.6544 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.6573 | 17.2051 | 60.0181 | 11.9995 | 49.675 | 5.7801 | 59.994 | 0 | 49.6732 | 23.6386 | 60.0152 | 18.0003
49.6885 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.6627 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.6656 | 17.2051 | 60.0181 | 11.9995 | 49.6833 | 5.7801 | 59.9941 | 0 | 49.6816 | 23.6386 | 60.0152 | 18.0003
49.6968 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.671 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.674 | 17.2047 | 60.0181 | 11.9995 | 49.6917 | 5.7801 | 59.9941 | 0 | 49.6899 | 23.6386 | 60.0153 | 18.0003
49.7052 | 17.6559 | 59.994 | 11.9995 | 49.6794 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.6823 | 17.2047 | 60.018 | 11.9995 | 49.7 | 5.7801 | 59.9941 | 0 | 49.6982 | 23.6386 | 60.0153 | 18.0003
49.7135 | 17.6564 | 59.994 | 11.9995 | 49.6877 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.6907 | 17.1411 | 60.018 | 11.9995 | 49.7083 | 5.7801 | 59.9942 | 0 | 49.7065 | 23.6386 | 60.0153 | 18.0003
49.7218 | 17.6564 | 59.994 | 11.9995 | 49.696 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.699 | 17.1411 | 60.018 | 11.9995 | 49.7166 | 5.7801 | 59.9942 | 0 | 49.715 | 23.6386 | 60.0154 | 18.0003
49.7302 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7043 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.7073 | 17.1435 | 60.018 | 11.9995 | 49.725 | 5.7801 | 59.9942 | 0 | 49.7233 | 23.6386 | 60.0154 | 18.0003
49.7385 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7126 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.7156 | 17.1435 | 60.0179 | 11.9995 | 49.7333 | 5.7801 | 59.9943 | 0 | 49.7316 | 23.6386 | 60.0155 | 18.0003
49.7468 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.721 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.7239 | 17.1458 | 60.0179 | 11.9995 | 49.7416 | 5.7801 | 59.9943 | 0 | 49.7399 | 23.6386 | 60.0155 | 18.0003
49.7552 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7293 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.7323 | 17.1458 | 60.0179 | 11.9995 | 49.75 | 5.7801 | 59.9943 | 0 | 49.7483 | 23.6386 | 60.0156 | 18.0003
49.7635 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7376 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.7406 | 17.1445 | 60.0179 | 11.9995 | 49.7583 | 5.7801 | 59.9944 | 0 | 49.7566 | 23.6386 | 60.0156 | 18.0003
49.7718 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7459 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.749 | 17.1445 | 60.0178 | 11.9995 | 49.7667 | 5.7801 | 59.9944 | 0 | 49.7649 | 23.6386 | 60.0156 | 18.0003
49.7802 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7543 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.7573 | 17.1445 | 60.0178 | 11.9995 | 49.775 | 5.7801 | 59.9944 | 0 | 49.7732 | 23.6386 | 60.0157 | 18.0003
49.7885 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7626 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.7656 | 17.1445 | 60.0178 | 11.9995 | 49.7833 | 5.7801 | 59.9945 | 0 | 49.7816 | 23.6386 | 60.0157 | 18.0003
49.7969 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7709 | 5.8435 | 60.053 | 0 | 49.7739 | 17.1448 | 60.0178 | 11.9995 | 49.7916 | 5.7801 | 59.9945 | 0 | 49.7899 | 23.6386 | 60.0158 | 18.0003
49.8052 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7793 | 5.8442 | 60.053 | 0 | 49.7823 | 17.1448 | 60.0177 | 11.9995 | 49.8 | 5.7801 | 59.9945 | 0 | 49.7982 | 23.6386 | 60.0158 | 18.0003
49.8135 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7876 | 5.8442 | 60.053 | 0 | 49.7906 | 17.1447 | 60.0177 | 11.9995 | 49.8083 | 5.7801 | 59.9946 | 0 | 49.8065 | 23.6386 | 60.0158 | 18.0003
49.8219 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.7959 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.799 | 17.1447 | 60.0177 | 11.9995 | 49.8167 | 5.7801 | 59.9946 | 0 | 49.8149 | 23.6386 | 60.0159 | 18.0003
49.8302 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.8042 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8073 | 17.0844 | 60.0177 | 11.9995 | 49.825 | 5.7801 | 59.9946 | 0 | 49.8232 | 23.6386 | 60.0159 | 18.0003
49.8385 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.8126 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8156 | 17.0844 | 60.0176 | 11.9995 | 49.8333 | 5.7801 | 59.9947 | 0 | 49.8315 | 23.6386 | 60.016 | 18.0003
49.8468 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.8209 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8239 | 17.0844 | 60.0176 | 11.9995 | 49.8417 | 5.7801 | 59.9947 | 0 | 49.8398 | 23.6386 | 60.016 | 18.0003
49.8552 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.8292 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8323 | 17.0844 | 60.0176 | 11.9995 | 49.85 | 5.7801 | 59.9947 | 0 | 49.8481 | 23.6386 | 60.0161 | 18.0003
49.8635 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.8375 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8406 | 17.0841 | 60.0176 | 11.9995 | 49.8583 | 5.7801 | 59.9948 | 0 | 49.8566 | 23.6386 | 60.0161 | 18.0003
49.8719 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.8459 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8489 | 17.0841 | 60.0175 | 11.9995 | 49.8666 | 5.7801 | 59.9948 | 0 | 49.8649 | 23.6386 | 60.0161 | 18.0003
49.8802 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.8542 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8572 | 17.0843 | 60.0175 | 11.9995 | 49.875 | 5.7801 | 59.9948 | 0 | 49.8732 | 23.6386 | 60.0162 | 18.0003
49.8885 | 17.6552 | 59.994 | 11.9995 | 49.8625 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8656 | 17.0843 | 60.0175 | 11.9995 | 49.8833 | 5.7801 | 59.9949 | 0 | 49.8815 | 23.6386 | 60.0162 | 18.0003
49.8969 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.8708 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8739 | 17.0832 | 60.0175 | 11.9995 | 49.8917 | 5.7801 | 59.9949 | 0 | 49.8899 | 23.6386 | 60.0163 | 18.0003
49.9052 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.8792 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8823 | 17.0832 | 60.0174 | 11.9995 | 49.9 | 5.7801 | 59.9949 | 0 | 49.8982 | 23.6386 | 60.0163 | 18.0003
49.9135 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.8875 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8906 | 17.0832 | 60.0174 | 11.9995 | 49.9083 | 5.7801 | 59.995 | 0 | 49.9065 | 23.6386 | 60.0163 | 18.0003
49.9219 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.8958 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.8989 | 17.0832 | 60.0174 | 11.9995 | 49.9167 | 5.7801 | 59.995 | 0 | 49.9148 | 23.6386 | 60.0164 | 18.0003
49.9302 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.9041 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9072 | 17.083 | 60.0174 | 11.9995 | 49.925 | 5.7801 | 59.995 | 0 | 49.9232 | 23.6386 | 60.0164 | 18.0003
49.9385 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.9125 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9156 | 17.083 | 60.0173 | 11.9995 | 49.9333 | 5.7801 | 59.9951 | 0 | 49.9315 | 23.6386 | 60.0165 | 18.0003
49.9469 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.9208 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9239 | 17.0835 | 60.0173 | 11.9995 | 49.9417 | 5.7801 | 59.9951 | 0 | 49.9398 | 23.6386 | 60.0165 | 18.0003
49.9552 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.9291 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9323 | 17.0835 | 60.0173 | 11.9995 | 49.95 | 5.7801 | 59.9951 | 0 | 49.9481 | 23.6386 | 60.0166 | 18.0003
49.9635 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.9374 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9406 | 17.0838 | 60.0173 | 11.9995 | 49.9583 | 5.7801 | 59.9952 | 0 | 49.9565 | 23.6386 | 60.0166 | 18.0003
49.9719 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.9458 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9489 | 17.0838 | 60.0172 | 11.9995 | 49.9667 | 5.7801 | 59.9952 | 0 | 49.9648 | 23.6386 | 60.0166 | 18.0003
49.9802 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.9541 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9572 | 17.0832 | 60.0172 | 11.9995 | 49.975 | 5.7801 | 59.9952 | 0 | 49.9731 | 23.6386 | 60.0167 | 18.0003
49.9885 | 17.6543 | 59.994 | 11.9995 | 49.9624 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9655 | 17.0832 | 60.0172 | 11.9995 | 49.9833 | 5.7801 | 59.9953 | 0 | 49.9814 | 23.6386 | 60.0167 | 18.0003
49.9969 | 17.6496 | 59.994 | 11.9995 | 49.9708 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9739 | 17.0832 | 60.0172 | 11.9995 | 49.9917 | 5.7801 | 59.9953 | 0 | 49.9899 | 23.6386 | 60.0168 | 18.0003
50.0052 | 17.6496 | 59.994 | 11.9995 | 49.9791 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9822 | 17.0832 | 60.0171 | 11.9995 | 50 | 5.7801 | 59.9953 | 0 | 49.9982 | 23.6386 | 60.0168 | 18.0003
50.0135 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 49.9874 | 5.7501 | 60.053 | 0 | 49.9905 | 17.0832 | 60.0171 | 11.9995 | 50.0084 | 5.7801 | 59.9954 | 0 | 50.0065 | 23.6386 | 60.0168 | 18.0003
50.0219 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 49.9957 | 5.7499 | 60.053 | 0 | 49.9988 | 17.0832 | 60.0171 | 11.9995 | 50.0167 | 5.7801 | 59.9954 | 0 | 50.0148 | 23.6386 | 60.0169 | 18.0003
50.0302 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.0041 | 5.7499 | 60.053 | 0 | 50.0072 | 17.0832 | 60.0171 | 11.9995 | 50.025 | 5.7801 | 59.9954 | 0 | 50.0232 | 23.6386 | 60.0169 | 18.0003
50.0385 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.0124 | 5.7489 | 60.053 | 0 | 50.0155 | 17.0832 | 60.017 | 11.9995 | 50.0333 | 5.7801 | 59.9955 | 0 | 50.0315 | 23.6386 | 60.017 | 18.0003
50.0469 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.0207 | 5.7489 | 60.0529 | 0 | 50.0239 | 17.084 | 60.017 | 11.9995 | 50.0417 | 5.7801 | 59.9955 | 0 | 50.0398 | 23.6386 | 60.017 | 18.0003
50.0552 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.0291 | 5.7489 | 60.0529 | 0 | 50.0322 | 17.084 | 60.017 | 11.9995 | 50.05 | 5.7801 | 59.9955 | 0 | 50.0481 | 23.6386 | 60.0171 | 18.0003
50.0636 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.0374 | 5.7489 | 60.0529 | 0 | 50.0405 | 17.084 | 60.017 | 11.9995 | 50.0583 | 5.7801 | 59.9956 | 0 | 50.0565 | 23.6386 | 60.0171 | 18.0003
50.0719 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.0457 | 5.7489 | 60.0529 | 0 | 50.0488 | 17.084 | 60.0169 | 11.9995 | 50.0667 | 5.7801 | 59.9956 | 0 | 50.0648 | 23.6386 | 60.0171 | 18.0003
50.0802 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.054 | 5.7489 | 60.0528 | 0 | 50.0572 | 17.084 | 60.0169 | 11.9995 | 50.075 | 5.7818 | 59.9956 | 0 | 50.0731 | 23.6386 | 60.0172 | 18.0003
50.0885 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.0623 | 5.7489 | 60.0528 | 0 | 50.0655 | 17.084 | 60.0169 | 11.9995 | 50.0834 | 5.7818 | 59.9957 | 0 | 50.0814 | 23.6386 | 60.0172 | 18.0003
50.0969 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.0707 | 5.7489 | 60.0528 | 0 | 50.0739 | 17.085 | 60.0169 | 11.9995 | 50.0917 | 5.7818 | 59.9957 | 0 | 50.0898 | 23.6386 | 60.0173 | 18.0003
50.1052 | 17.5983 | 59.994 | 11.9995 | 50.079 | 5.7478 | 60.0528 | 0 | 50.0822 | 17.085 | 60.0168 | 11.9995 | 50.1 | 5.7818 | 59.9957 | 0 | 50.0981 | 23.6386 | 60.0173 | 18.0003
50.1135 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.0873 | 5.7478 | 60.0527 | 0 | 50.0905 | 17.087 | 60.0168 | 11.9995 | 50.1083 | 5.7818 | 59.9958 | 0 | 50.1064 | 23.6386 | 60.0173 | 18.0003
50.1219 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.0956 | 5.7472 | 60.0527 | 0 | 50.0988 | 17.087 | 60.0168 | 11.9995 | 50.1167 | 5.7818 | 59.9958 | 0 | 50.1147 | 23.6386 | 60.0174 | 18.0003
50.1302 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.104 | 5.7472 | 60.0527 | 0 | 50.1072 | 17.087 | 60.0168 | 11.9995 | 50.125 | 5.7818 | 59.9958 | 0 | 50.1232 | 23.6386 | 60.0174 | 18.0003
50.1386 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1123 | 5.7472 | 60.0527 | 0 | 50.1155 | 17.087 | 60.0167 | 11.9995 | 50.1334 | 5.7818 | 59.9959 | 0 | 50.1315 | 23.6386 | 60.0175 | 18.0003
50.1469 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1206 | 5.7472 | 60.0526 | 0 | 50.1238 | 17.087 | 60.0167 | 11.9995 | 50.1417 | 5.7818 | 59.9959 | 0 | 50.1398 | 23.6386 | 60.0175 | 18.0003
50.1552 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1289 | 5.7472 | 60.0526 | 0 | 50.1321 | 17.087 | 60.0167 | 11.9995 | 50.15 | 5.7818 | 59.9959 | 0 | 50.1481 | 23.6386 | 60.0176 | 18.0003
50.1636 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1373 | 5.7472 | 60.0526 | 0 | 50.1405 | 17.087 | 60.0167 | 11.9995 | 50.1583 | 5.7818 | 59.996 | 0 | 50.1565 | 23.6386 | 60.0176 | 18.0003
50.1719 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1456 | 5.7488 | 60.0526 | 0 | 50.1488 | 17.087 | 60.0166 | 11.9995 | 50.1667 | 5.7818 | 59.996 | 0 | 50.1648 | 23.6386 | 60.0176 | 18.0003
50.1802 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1539 | 5.7488 | 60.0525 | 0 | 50.1572 | 17.087 | 60.0166 | 11.9995 | 50.175 | 5.7818 | 59.996 | 0 | 50.1731 | 23.6386 | 60.0177 | 18.0003
50.1886 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1622 | 5.7485 | 60.0525 | 0 | 50.1655 | 17.087 | 60.0166 | 11.9995 | 50.1833 | 5.7818 | 59.9961 | 0 | 50.1814 | 23.6386 | 60.0177 | 18.0003
50.1969 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1706 | 5.7485 | 60.0525 | 0 | 50.1738 | 17.087 | 60.0166 | 11.9995 | 50.1917 | 5.7818 | 59.9961 | 0 | 50.1898 | 23.6386 | 60.0178 | 18.0003
50.2052 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1789 | 5.7485 | 60.0525 | 0 | 50.1821 | 17.087 | 60.0165 | 11.9995 | 50.2 | 5.7818 | 59.9961 | 0 | 50.1981 | 23.6386 | 60.0178 | 18.0003
50.2135 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1872 | 5.7485 | 60.0524 | 0 | 50.1905 | 17.0875 | 60.0165 | 11.9995 | 50.2084 | 5.7818 | 59.9962 | 0 | 50.2064 | 23.6386 | 60.0178 | 18.0003
50.2219 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.1956 | 5.7485 | 60.0524 | 0 | 50.1988 | 17.0875 | 60.0165 | 11.9995 | 50.2167 | 5.7818 | 59.9962 | 0 | 50.2147 | 23.6386 | 60.0179 | 18.0003
50.2302 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.2039 | 5.7485 | 60.0524 | 0 | 50.2072 | 17.0847 | 60.0165 | 11.9995 | 50.225 | 5.7818 | 59.9962 | 0 | 50.2231 | 23.6386 | 60.0179 | 18.0003
50.2386 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.2122 | 5.7492 | 60.0524 | 0 | 50.2155 | 17.0847 | 60.0164 | 11.9995 | 50.2333 | 5.7818 | 59.9963 | 0 | 50.2314 | 23.6386 | 60.018 | 18.0003
50.2469 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.2205 | 5.7492 | 60.0523 | 0 | 50.2238 | 17.084 | 60.0164 | 11.9995 | 50.2417 | 5.7815 | 59.9963 | 0 | 50.2397 | 23.6386 | 60.018 | 18.0003
50.2552 | 17.5987 | 59.994 | 11.9995 | 50.2289 | 5.7495 | 60.0523 | 0 | 50.2321 | 17.084 | 60.0164 | 11.9995 | 50.2501 | 5.7815 | 59.9963 | 0 | 50.248 | 23.6386 | 60.0181 | 18.0003
50.2636 | 17.5991 | 59.994 | 11.9995 | 50.2372 | 5.7495 | 60.0523 | 0 | 50.2405 | 17.084 | 60.0164 | 11.9995 | 50.2584 | 5.7803 | 59.9964 | 0 | 50.2565 | 23.6386 | 60.0181 | 18.0003
50.2719 | 17.5991 | 59.994 | 11.9995 | 50.2455 | 5.7495 | 60.0523 | 0 | 50.2488 | 17.084 | 60.0163 | 11.9995 | 50.2667 | 5.7803 | 59.9964 | 0 | 50.2648 | 23.6386 | 60.0181 | 18.0003
50.2802 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.2538 | 5.7495 | 60.0522 | 0 | 50.2571 | 17.084 | 60.0163 | 11.9995 | 50.275 | 5.7803 | 59.9964 | 0 | 50.2731 | 23.6386 | 60.0182 | 18.0003
50.2886 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.2621 | 5.7495 | 60.0522 | 0 | 50.2654 | 17.084 | 60.0163 | 11.9995 | 50.2834 | 5.7803 | 59.9965 | 0 | 50.2814 | 23.6386 | 60.0182 | 18.0003
50.2969 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.2705 | 5.7495 | 60.0522 | 0 | 50.2738 | 17.084 | 60.0163 | 11.9995 | 50.2917 | 5.7803 | 59.9965 | 0 | 50.2898 | 23.6386 | 60.0183 | 18.0003
50.3052 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.2788 | 5.7491 | 60.0522 | 0 | 50.2821 | 17.084 | 60.0162 | 11.9995 | 50.3 | 5.7803 | 59.9965 | 0 | 50.2981 | 23.6386 | 60.0183 | 18.0003
50.3136 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.2871 | 5.7491 | 60.0521 | 0 | 50.2905 | 17.084 | 60.0162 | 11.9995 | 50.3083 | 5.7803 | 59.9966 | 0 | 50.3064 | 23.6342 | 60.0183 | 18.0003
50.3219 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.2954 | 5.749 | 60.0521 | 0 | 50.2988 | 17.084 | 60.0162 | 11.9995 | 50.3167 | 5.7803 | 59.9966 | 0 | 50.3147 | 23.6342 | 60.0184 | 18.0003
50.3302 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3038 | 5.749 | 60.0521 | 0 | 50.3071 | 17.084 | 60.0162 | 11.9995 | 50.325 | 5.7803 | 59.9966 | 0 | 50.3231 | 23.6342 | 60.0184 | 18.0003
50.3386 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3121 | 5.7489 | 60.0521 | 0 | 50.3154 | 17.084 | 60.0161 | 11.9995 | 50.3334 | 5.7803 | 59.9967 | 0 | 50.3314 | 23.6342 | 60.0185 | 18.0003
50.3469 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3204 | 5.7489 | 60.052 | 0 | 50.3238 | 17.0834 | 60.0161 | 11.9995 | 50.3417 | 5.7803 | 59.9967 | 0 | 50.3397 | 23.6342 | 60.0185 | 18.0003
50.3552 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3288 | 5.7489 | 60.052 | 0 | 50.3321 | 17.0834 | 60.0161 | 11.9995 | 50.35 | 5.7803 | 59.9967 | 0 | 50.348 | 23.6342 | 60.0186 | 18.0003
50.3636 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3371 | 5.7489 | 60.052 | 0 | 50.3405 | 17.0834 | 60.0161 | 11.9995 | 50.3584 | 5.7809 | 59.9968 | 0 | 50.3564 | 23.6342 | 60.0186 | 18.0003
50.3719 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3454 | 5.7474 | 60.052 | 0 | 50.3488 | 17.0834 | 60.016 | 11.9995 | 50.3667 | 5.7809 | 59.9968 | 0 | 50.3647 | 23.6342 | 60.0186 | 18.0003
50.3802 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3537 | 5.7474 | 60.0519 | 0 | 50.3571 | 17.0834 | 60.016 | 11.9995 | 50.3751 | 5.7814 | 59.9968 | 0 | 50.373 | 23.6342 | 60.0187 | 18.0003
50.3886 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3621 | 5.7474 | 60.0519 | 0 | 50.3654 | 17.0834 | 60.016 | 11.9995 | 50.3834 | 5.7814 | 59.9969 | 0 | 50.3813 | 23.6342 | 60.0187 | 18.0003
50.3969 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3704 | 5.7474 | 60.0519 | 0 | 50.3738 | 17.0834 | 60.016 | 11.9995 | 50.3917 | 5.7814 | 59.9969 | 0 | 50.3898 | 23.6342 | 60.0188 | 18.0003
50.4053 | 17.6018 | 59.994 | 11.9995 | 50.3787 | 5.7474 | 60.0519 | 0 | 50.3821 | 17.0834 | 60.016 | 11.9995 | 50.4 | 5.7814 | 59.9969 | 0 | 50.3981 | 23.6342 | 60.0188 | 18.0003
50.4136 | 17.6011 | 59.994 | 11.9995 | 50.387 | 5.7474 | 60.0518 | 0 | 50.3904 | 17.0834 | 60.0159 | 11.9995 | 50.4084 | 5.7818 | 59.997 | 0 | 50.4064 | 23.6278 | 60.0188 | 18.0003
50.4219 | 17.6011 | 59.994 | 11.9995 | 50.3954 | 5.7474 | 60.0518 | 0 | 50.3987 | 17.0834 | 60.0159 | 11.9995 | 50.4167 | 5.7818 | 59.997 | 0 | 50.4147 | 23.6278 | 60.0189 | 18.0003
50.4303 | 17.6011 | 59.994 | 11.9995 | 50.4037 | 5.7474 | 60.0518 | 0 | 50.4071 | 17.0834 | 60.0159 | 11.9995 | 50.425 | 5.7818 | 59.997 | 0 | 50.4231 | 23.6278 | 60.0189 | 18.0003
50.4386 | 17.6011 | 59.994 | 11.9995 | 50.412 | 5.7478 | 60.0518 | 0 | 50.4154 | 17.0834 | 60.0159 | 11.9995 | 50.4334 | 5.7818 | 59.9971 | 0 | 50.4314 | 23.6278 | 60.019 | 18.0003
50.4469 | 17.6015 | 59.994 | 11.9995 | 50.4203 | 5.7478 | 60.0517 | 0 | 50.4238 | 17.0815 | 60.0159 | 11.9995 | 50.4417 | 5.7818 | 59.9971 | 0 | 50.4397 | 23.6278 | 60.019 | 18.0003
50.4552 | 17.6015 | 59.994 | 11.9995 | 50.4287 | 5.7478 | 60.0517 | 0 | 50.4321 | 17.0815 | 60.0159 | 11.9995 | 50.4501 | 5.7818 | 59.9971 | 0 | 50.448 | 23.6278 | 60.019 | 18.0003
50.4636 | 17.6015 | 59.994 | 11.9995 | 50.437 | 5.7478 | 60.0517 | 0 | 50.4404 | 17.0388 | 60.0158 | 11.9995 | 50.4584 | 5.7818 | 59.9972 | 0 | 50.4564 | 23.5603 | 60.019 | 18.0003
50.4719 | 17.6015 | 59.994 | 11.9995 | 50.4453 | 5.7478 | 60.0517 | 0 | 50.4487 | 17.0388 | 60.0158 | 11.9995 | 50.4667 | 5.7818 | 59.9972 | 0 | 50.4647 | 23.5603 | 60.0191 | 18.0003
50.4802 | 17.6015 | 59.994 | 11.9995 | 50.4536 | 5.7478 | 60.0516 | 0 | 50.4571 | 17.0388 | 60.0158 | 11.9995 | 50.475 | 5.7818 | 59.9972 | 0 | 50.473 | 23.5603 | 60.0191 | 18.0003
50.4886 | 17.6015 | 59.994 | 11.9995 | 50.462 | 5.7478 | 60.0516 | 0 | 50.4654 | 17.0388 | 60.0158 | 11.9995 | 50.4834 | 5.7818 | 59.9973 | 0 | 50.4813 | 23.5603 | 60.0191 | 18.0003
50.4969 | 17.6015 | 59.994 | 11.9995 | 50.4703 | 5.7478 | 60.0516 | 0 | 50.4738 | 17.0084 | 60.0158 | 11.9995 | 50.4917 | 5.7817 | 59.9973 | 0 | 50.4897 | 23.5603 | 60.0191 | 18.0003
50.5053 | 17.6015 | 59.994 | 11.9995 | 50.4786 | 5.7478 | 60.0516 | 0 | 50.4821 | 17.0084 | 60.0158 | 11.9995 | 50.5001 | 5.7817 | 59.9973 | 0 | 50.498 | 23.5603 | 60.0191 | 18.0003
50.5136 | 17.5965 | 59.994 | 11.9995 | 50.4869 | 5.7478 | 60.0515 | 0 | 50.4904 | 17.0084 | 60.0157 | 11.9995 | 50.5084 | 5.7817 | 59.9974 | 0 | 50.5063 | 23.5603 | 60.0191 | 18.0003
50.5219 | 17.5965 | 59.994 | 11.9995 | 50.4953 | 5.7478 | 60.0515 | 0 | 50.4987 | 17.0084 | 60.0157 | 11.9995 | 50.5167 | 5.7817 | 59.9974 | 0 | 50.5146 | 23.5603 | 60.0192 | 18.0003
50.5303 | 17.5965 | 59.994 | 11.9995 | 50.5036 | 5.7478 | 60.0515 | 0 | 50.5071 | 17.0084 | 60.0157 | 11.9995 | 50.5251 | 5.7817 | 59.9974 | 0 | 50.5231 | 23.5603 | 60.0192 | 18.0003
50.5386 | 17.5965 | 59.994 | 11.9995 | 50.5119 | 5.7478 | 60.0515 | 0 | 50.5154 | 17.0084 | 60.0157 | 11.9995 | 50.5334 | 5.7817 | 59.9975 | 0 | 50.5314 | 23.5603 | 60.0192 | 18.0003
50.5469 | 17.5965 | 59.994 | 11.9995 | 50.5203 | 5.7478 | 60.0514 | 0 | 50.5237 | 17.0084 | 60.0157 | 11.9995 | 50.5417 | 5.7808 | 59.9975 | 0 | 50.5397 | 23.5603 | 60.0192 | 18.0003
50.5553 | 17.5965 | 59.994 | 11.9995 | 50.5286 | 5.7478 | 60.0514 | 0 | 50.532 | 17.0084 | 60.0157 | 11.9995 | 50.55 | 5.7808 | 59.9975 | 0 | 50.548 | 23.5603 | 60.0192 | 18.0003
50.5636 | 17.5965 | 59.994 | 11.9995 | 50.5369 | 5.7478 | 60.0514 | 0 | 50.5404 | 17.0084 | 60.0156 | 11.9995 | 50.5584 | 5.7808 | 59.9976 | 0 | 50.5564 | 23.5603 | 60.0192 | 18.0003
50.5719 | 17.5965 | 59.9939 | 11.9995 | 50.5452 | 5.7477 | 60.0514 | 0 | 50.5487 | 17.0084 | 60.0156 | 11.9995 | 50.5667 | 5.7808 | 59.9976 | 0 | 50.5647 | 23.5603 | 60.0193 | 18.0003
50.5803 | 17.5303 | 59.9939 | 11.9995 | 50.5536 | 5.7477 | 60.0513 | 0 | 50.5571 | 17.0084 | 60.0156 | 11.9995 | 50.5751 | 5.7808 | 59.9976 | 0 | 50.573 | 23.5603 | 60.0193 | 18.0003
50.5886 | 17.5303 | 59.9938 | 11.9995 | 50.5619 | 5.7481 | 60.0513 | 0 | 50.5654 | 17.0084 | 60.0156 | 11.9995 | 50.5834 | 5.7808 | 59.9977 | 0 | 50.5813 | 23.5603 | 60.0193 | 18.0003
50.5969 | 17.5303 | 59.9938 | 11.9995 | 50.5702 | 5.7481 | 60.0513 | 0 | 50.5737 | 17.0084 | 60.0156 | 11.9995 | 50.5917 | 5.78 | 59.9977 | 0 | 50.5897 | 23.5633 | 60.0193 | 18.0003
50.6053 | 17.5303 | 59.9937 | 11.9995 | 50.5786 | 5.7481 | 60.0513 | 0 | 50.582 | 17.0084 | 60.0156 | 11.9995 | 50.6 | 5.78 | 59.9977 | 0 | 50.598 | 23.5633 | 60.0193 | 18.0003
50.6136 | 17.5296 | 59.9937 | 11.9995 | 50.5869 | 5.7481 | 60.0512 | 0 | 50.5904 | 17.0084 | 60.0155 | 11.9995 | 50.6084 | 5.78 | 59.9978 | 0 | 50.6063 | 23.5633 | 60.0193 | 18.0003
50.6219 | 17.5296 | 59.9936 | 11.9995 | 50.5952 | 5.7481 | 60.0512 | 0 | 50.5987 | 17.0084 | 60.0155 | 11.9995 | 50.6168 | 5.78 | 59.9978 | 0 | 50.6146 | 23.5633 | 60.0194 | 18.0003
50.6303 | 17.5296 | 59.9936 | 11.9995 | 50.6035 | 5.7481 | 60.0512 | 0 | 50.6071 | 17.0084 | 60.0155 | 11.9995 | 50.6251 | 5.78 | 59.9978 | 0 | 50.623 | 23.5633 | 60.0194 | 18.0003
50.6386 | 17.5296 | 59.9935 | 11.9995 | 50.6118 | 5.6036 | 60.0512 | 0 | 50.6154 | 17.0084 | 60.0155 | 11.9995 | 50.6334 | 5.78 | 59.9979 | 0 | 50.6313 | 23.5633 | 60.0194 | 18.0003
50.6469 | 17.5296 | 59.9935 | 11.9995 | 50.6202 | 5.6036 | 60.0511 | 0 | 50.6237 | 17.0084 | 60.0155 | 11.9995 | 50.6417 | 5.78 | 59.9979 | 0 | 50.6396 | 23.5633 | 60.0194 | 18.0003
50.6553 | 17.5296 | 59.9934 | 11.9995 | 50.6285 | 5.6036 | 60.0511 | 0 | 50.632 | 17.0084 | 60.0155 | 11.9995 | 50.6501 | 5.78 | 59.9979 | 0 | 50.6479 | 23.5633 | 60.0194 | 18.0003
50.6636 | 17.5296 | 59.9934 | 11.9995 | 50.6368 | 5.6036 | 60.0511 | 0 | 50.6404 | 17.0084 | 60.0154 | 11.9995 | 50.6584 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.6564 | 23.5633 | 60.0194 | 18.0003
50.672 | 17.5296 | 59.9933 | 11.9995 | 50.6451 | 5.6042 | 60.0511 | 0 | 50.6487 | 17.0084 | 60.0154 | 11.9995 | 50.6667 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.6647 | 23.5633 | 60.0195 | 18.0003
50.6803 | 17.5296 | 59.9933 | 11.9995 | 50.6535 | 5.6042 | 60.051 | 0 | 50.657 | 17.0084 | 60.0154 | 11.9995 | 50.675 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.673 | 23.5633 | 60.0195 | 18.0003
50.6886 | 17.5296 | 59.9932 | 11.9995 | 50.6618 | 5.6042 | 60.051 | 0 | 50.6653 | 17.0084 | 60.0154 | 11.9995 | 50.6834 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.6813 | 23.5633 | 60.0195 | 18.0003
50.6969 | 17.5302 | 59.9932 | 11.9995 | 50.6701 | 5.6042 | 60.051 | 0 | 50.6737 | 17.0084 | 60.0154 | 11.9995 | 50.6917 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.6897 | 23.5633 | 60.0195 | 18.0003
50.7053 | 17.5302 | 59.9931 | 11.9995 | 50.6785 | 5.6042 | 60.051 | 0 | 50.682 | 17.0084 | 60.0154 | 11.9995 | 50.7001 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.698 | 23.5633 | 60.0195 | 18.0003
50.7136 | 17.5293 | 59.9931 | 11.9995 | 50.6868 | 5.6042 | 60.0509 | 0 | 50.6904 | 17.0084 | 60.0153 | 11.9995 | 50.7084 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7063 | 23.5647 | 60.0195 | 18.0003
50.7219 | 17.5293 | 59.993 | 11.9995 | 50.6951 | 5.6042 | 60.0509 | 0 | 50.6987 | 17.0084 | 60.0153 | 11.9995 | 50.7167 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7146 | 23.5647 | 60.0196 | 18.0003
50.7303 | 17.531 | 59.993 | 11.9995 | 50.7034 | 5.6042 | 60.0509 | 0 | 50.707 | 17.0102 | 60.0153 | 11.9995 | 50.7251 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.723 | 23.5647 | 60.0196 | 18.0003
50.7386 | 17.531 | 59.9929 | 11.9995 | 50.7118 | 5.6041 | 60.0509 | 0 | 50.7153 | 17.0102 | 60.0153 | 11.9995 | 50.7334 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7313 | 23.5647 | 60.0196 | 18.0003
50.747 | 17.531 | 59.9929 | 11.9995 | 50.7201 | 5.6041 | 60.0508 | 0 | 50.7237 | 17.0096 | 60.0153 | 11.9995 | 50.7418 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7396 | 23.5647 | 60.0196 | 18.0003
50.7553 | 17.531 | 59.9928 | 11.9995 | 50.7284 | 5.6041 | 60.0508 | 0 | 50.7321 | 17.0096 | 60.0153 | 11.9995 | 50.7501 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7479 | 23.5647 | 60.0196 | 18.0003
50.7636 | 17.4608 | 59.9928 | 11.9995 | 50.7367 | 5.6041 | 60.0508 | 0 | 50.7404 | 17.0103 | 60.0152 | 11.9995 | 50.7584 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7562 | 23.5647 | 60.0196 | 18.0003
50.772 | 17.4608 | 59.9927 | 11.9995 | 50.7451 | 5.6041 | 60.0508 | 0 | 50.7487 | 17.0103 | 60.0152 | 11.9995 | 50.7667 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7646 | 23.5647 | 60.0197 | 18.0003
50.7803 | 17.4642 | 59.9927 | 11.9995 | 50.7534 | 5.6041 | 60.0507 | 0 | 50.757 | 17.0103 | 60.0152 | 11.9995 | 50.7751 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7729 | 23.5647 | 60.0197 | 18.0003
50.7886 | 17.4642 | 59.9926 | 11.9995 | 50.7617 | 5.6041 | 60.0507 | 0 | 50.7654 | 17.0103 | 60.0152 | 11.9995 | 50.7834 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7812 | 23.5647 | 60.0197 | 18.0003
50.797 | 17.4695 | 59.9926 | 11.9995 | 50.7701 | 5.6041 | 60.0507 | 0 | 50.7737 | 17.0103 | 60.0152 | 11.9995 | 50.7917 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.7896 | 23.5647 | 60.0197 | 18.0003
50.8053 | 17.4695 | 59.9925 | 11.9995 | 50.7784 | 5.6041 | 60.0507 | 0 | 50.782 | 17.0103 | 60.0152 | 11.9995 | 50.8 | 5.78 | 59.998 | 0 | 50.798 | 23.5647 | 60.0197 | 18.0003
50.8136 | 17.474 | 59.9925 | 11.9995 | 50.7867 | 5.6041 | 60.0506 | 0 | 50.7903 | 17.0103 | 60.0151 | 11.9995 | 50.8084 | 5.7795 | 59.998 | 0 | 50.8063 | 23.5106 | 60.0197 | 18.0003
50.8219 | 17.474 | 59.9924 | 11.9995 | 50.795 | 5.6041 | 60.0506 | 0 | 50.7987 | 17.0103 | 60.0151 | 11.9995 | 50.8167 | 5.7795 | 59.998 | 0 | 50.8146 | 23.5106 | 60.0198 | 18.0003
50.8303 | 17.474 | 59.9924 | 11.9995 | 50.8033 | 5.6041 | 60.0506 | 0 | 50.807 | 17.0103 | 60.0151 | 11.9995 | 50.8251 | 5.7798 | 59.998 | 0 | 50.8229 | 23.5106 | 60.0198 | 18.0003
50.8386 | 17.474 | 59.9923 | 11.9995 | 50.8117 | 5.6034 | 60.0506 | 0 | 50.8154 | 17.0103 | 60.0151 | 11.9995 | 50.8334 | 5.7798 | 59.998 | 0 | 50.8313 | 23.5106 | 60.0198 | 18.0003
50.847 | 17.474 | 59.9923 | 11.9995 | 50.82 | 5.6034 | 60.0505 | 0 | 50.8237 | 17.0103 | 60.0151 | 11.9995 | 50.8417 | 5.7798 | 59.998 | 0 | 50.8396 | 23.5106 | 60.0198 | 18.0003
50.8553 | 17.474 | 59.9922 | 11.9995 | 50.8283 | 5.6034 | 60.0505 | 0 | 50.832 | 17.0103 | 60.0151 | 11.9995 | 50.8501 | 5.7798 | 59.998 | 0 | 50.8479 | 23.5106 | 60.0198 | 18.0003
50.8636 | 17.4746 | 59.9922 | 11.9995 | 50.8366 | 5.6034 | 60.0505 | 0 | 50.8403 | 17.0103 | 60.015 | 11.9995 | 50.8584 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.8562 | 23.5099 | 60.0198 | 18.0003
50.872 | 17.4746 | 59.9921 | 11.9995 | 50.845 | 5.603 | 60.0505 | 0 | 50.8487 | 17.0103 | 60.015 | 11.9995 | 50.8668 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.8646 | 23.5099 | 60.0199 | 18.0003
50.8803 | 17.4771 | 59.9921 | 11.9995 | 50.8533 | 5.603 | 60.0504 | 0 | 50.857 | 17.0103 | 60.015 | 11.9995 | 50.8751 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.8729 | 23.5099 | 60.0199 | 18.0003
50.8886 | 17.4771 | 59.992 | 11.9995 | 50.8616 | 5.6024 | 60.0504 | 0 | 50.8654 | 17.0103 | 60.015 | 11.9995 | 50.8834 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.8812 | 23.5099 | 60.0199 | 18.0003
50.897 | 17.4771 | 59.992 | 11.9995 | 50.87 | 5.6024 | 60.0504 | 0 | 50.8737 | 17.0103 | 60.015 | 11.9995 | 50.8917 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.8895 | 23.5099 | 60.0199 | 18.0003
50.9053 | 17.4771 | 59.9919 | 11.9995 | 50.8783 | 5.6024 | 60.0504 | 0 | 50.882 | 17.0103 | 60.015 | 11.9995 | 50.9001 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.8979 | 23.5099 | 60.0199 | 18.0003
50.9136 | 17.4802 | 59.9919 | 11.9995 | 50.8866 | 5.6024 | 60.0503 | 0 | 50.8903 | 17.0124 | 60.0149 | 11.9995 | 50.9084 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9062 | 23.5099 | 60.0199 | 18.0003
50.922 | 17.4802 | 59.9918 | 11.9995 | 50.8949 | 5.6024 | 60.0503 | 0 | 50.8986 | 17.0124 | 60.0149 | 11.9995 | 50.9167 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9146 | 23.5099 | 60.02 | 18.0003
50.9303 | 17.478 | 59.9918 | 11.9995 | 50.9033 | 5.6024 | 60.0503 | 0 | 50.907 | 17.0125 | 60.0149 | 11.9995 | 50.925 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9229 | 23.5099 | 60.02 | 18.0003
50.9386 | 17.478 | 59.9917 | 11.9995 | 50.9116 | 5.6024 | 60.0503 | 0 | 50.9153 | 17.0125 | 60.0149 | 11.9995 | 50.9334 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9313 | 23.5099 | 60.02 | 18.0003
50.947 | 17.478 | 59.9917 | 11.9995 | 50.9199 | 5.6024 | 60.0502 | 0 | 50.9236 | 17.0125 | 60.0149 | 11.9995 | 50.9417 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9396 | 23.5114 | 60.02 | 18.0003
50.9553 | 17.478 | 59.9916 | 11.9995 | 50.9283 | 5.6024 | 60.0502 | 0 | 50.9319 | 17.0125 | 60.0149 | 11.9995 | 50.9501 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9479 | 23.5114 | 60.02 | 18.0003
50.9636 | 17.4766 | 59.9916 | 11.9995 | 50.9366 | 5.6024 | 60.0502 | 0 | 50.9403 | 17.0125 | 60.0148 | 11.9995 | 50.9584 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9562 | 23.513 | 60.02 | 18.0003
50.972 | 17.4766 | 59.9915 | 11.9995 | 50.9449 | 5.602 | 60.0502 | 0 | 50.9486 | 17.0125 | 60.0148 | 11.9995 | 50.9667 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9646 | 23.513 | 60.0201 | 18.0003
50.9803 | 17.4555 | 59.9915 | 11.9995 | 50.9532 | 5.602 | 60.0501 | 0 | 50.957 | 17.0125 | 60.0148 | 11.9995 | 50.9751 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9729 | 23.513 | 60.0201 | 18.0003
50.9886 | 17.4555 | 59.9914 | 11.9995 | 50.9615 | 5.6025 | 60.0501 | 0 | 50.9653 | 17.0125 | 60.0148 | 11.9995 | 50.9834 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9812 | 23.513 | 60.0201 | 18.0003
50.997 | 17.4582 | 59.9914 | 11.9995 | 50.9699 | 5.6025 | 60.0501 | 0 | 50.9736 | 17.0125 | 60.0148 | 11.9995 | 50.9918 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9895 | 23.513 | 60.0201 | 18.0003
51.0053 | 17.4582 | 59.9913 | 11.9995 | 50.9782 | 5.6034 | 60.0501 | 0 | 50.9819 | 17.0125 | 60.0148 | 11.9995 | 51.0001 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 50.9979 | 23.513 | 60.0201 | 18.0003
51.0137 | 17.4582 | 59.9913 | 11.9995 | 50.9865 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 50.9903 | 17.0153 | 60.0147 | 11.9995 | 51.0084 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 51.0062 | 23.513 | 60.0201 | 18.0003
51.022 | 17.4582 | 59.9912 | 11.9995 | 50.9948 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 50.9986 | 17.0153 | 60.0147 | 11.9995 | 51.0167 | 5.7807 | 59.998 | 0 | 51.0145 | 23.513 | 60.0202 | 18.0003
51.0303 | 17.4582 | 59.9912 | 11.9995 | 51.0032 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 51.007 | 17.0153 | 60.0147 | 11.9995 | 51.0251 | 5.7796 | 59.998 | 0 | 51.0228 | 23.513 | 60.0202 | 18.0003
51.0387 | 17.4582 | 59.9911 | 11.9995 | 51.0115 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 51.0153 | 17.0153 | 60.0147 | 11.9995 | 51.0334 | 5.7796 | 59.998 | 0 | 51.0312 | 23.513 | 60.0202 | 18.0003
51.047 | 17.4564 | 59.9911 | 11.9995 | 51.0198 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 51.0236 | 17.014 | 60.0147 | 11.9995 | 51.0417 | 5.7796 | 59.998 | 0 | 51.0396 | 23.513 | 60.0202 | 18.0003
51.0553 | 17.4564 | 59.991 | 11.9995 | 51.0282 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 51.0319 | 17.014 | 60.0147 | 11.9995 | 51.05 | 5.7796 | 59.998 | 0 | 51.0479 | 23.513 | 60.0202 | 18.0003
51.0636 | 17.4557 | 59.991 | 11.9995 | 51.0365 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 51.0403 | 17.014 | 60.0146 | 11.9995 | 51.0584 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.0562 | 23.513 | 60.0202 | 18.0003
51.072 | 17.4557 | 59.9909 | 11.9995 | 51.0448 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 51.0486 | 17.014 | 60.0146 | 11.9995 | 51.0667 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.0646 | 23.513 | 60.0203 | 18.0003
51.0803 | 17.4557 | 59.9909 | 11.9995 | 51.0531 | 5.6034 | 60.05 | 0 | 51.0569 | 17.014 | 60.0146 | 11.9995 | 51.0751 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.0729 | 23.513 | 60.0203 | 18.0003
51.0886 | 17.4557 | 59.9908 | 11.9995 | 51.0615 | 5.6027 | 60.05 | 0 | 51.0652 | 17.014 | 60.0146 | 11.9995 | 51.0834 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.0812 | 23.513 | 60.0203 | 18.0003
51.097 | 17.4557 | 59.9908 | 11.9995 | 51.0698 | 5.6027 | 60.05 | 0 | 51.0736 | 17.014 | 60.0146 | 11.9995 | 51.0917 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.0895 | 23.5123 | 60.0203 | 18.0003
51.1053 | 17.4557 | 59.9907 | 11.9995 | 51.0781 | 5.476 | 60.05 | 0 | 51.0819 | 17.014 | 60.0146 | 11.9995 | 51.1001 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.0979 | 23.5123 | 60.0203 | 18.0003
51.1137 | 17.454 | 59.9907 | 11.9995 | 51.0864 | 5.476 | 60.05 | 0 | 51.0903 | 17.0075 | 60.0145 | 11.9995 | 51.1084 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.1062 | 23.5123 | 60.0203 | 18.0003
51.122 | 17.454 | 59.9906 | 11.9995 | 51.0948 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.0986 | 17.0075 | 60.0145 | 11.9995 | 51.1168 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.1145 | 23.5123 | 60.0204 | 18.0003
51.1303 | 17.4546 | 59.9906 | 11.9995 | 51.1031 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1069 | 17.0075 | 60.0145 | 11.9995 | 51.1251 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.1228 | 23.509 | 60.0204 | 18.0003
51.1387 | 17.4546 | 59.9905 | 11.9995 | 51.1114 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1152 | 17.0075 | 60.0145 | 11.9995 | 51.1334 | 5.7786 | 59.998 | 0 | 51.1312 | 23.509 | 60.0204 | 18.0003
51.147 | 17.4546 | 59.9905 | 11.9995 | 51.1198 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1236 | 17.0075 | 60.0145 | 11.9995 | 51.1417 | 5.779 | 59.998 | 0 | 51.1395 | 23.4279 | 60.0204 | 18.0003
51.1553 | 17.4546 | 59.9904 | 11.9995 | 51.1281 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1319 | 17.0075 | 60.0145 | 11.9995 | 51.1501 | 5.779 | 59.998 | 0 | 51.1478 | 23.4279 | 60.0204 | 18.0003
51.1637 | 17.4186 | 59.9904 | 11.9995 | 51.1364 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1403 | 16.9149 | 60.0144 | 11.9995 | 51.1584 | 5.7793 | 59.998 | 0 | 51.1561 | 23.4279 | 60.0204 | 18.0003
51.172 | 17.4186 | 59.9903 | 11.9995 | 51.1447 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1486 | 16.9149 | 60.0144 | 11.9995 | 51.1667 | 5.7793 | 59.998 | 0 | 51.1646 | 23.4279 | 60.0205 | 18.0003
51.1803 | 17.4186 | 59.9903 | 11.9995 | 51.153 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1569 | 16.9149 | 60.0144 | 11.9995 | 51.175 | 5.7793 | 59.998 | 0 | 51.1729 | 23.4279 | 60.0205 | 18.0003
51.1887 | 17.4186 | 59.9902 | 11.9995 | 51.1614 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1652 | 16.9149 | 60.0144 | 11.9995 | 51.1834 | 5.7793 | 59.998 | 0 | 51.1812 | 23.4279 | 60.0205 | 18.0003
51.197 | 17.4155 | 59.9902 | 11.9995 | 51.1697 | 5.4759 | 60.05 | 0 | 51.1736 | 16.9149 | 60.0144 | 11.9995 | 51.1917 | 5.6764 | 59.998 | 0 | 51.1895 | 23.4279 | 60.0205 | 18.0003
51.2053 | 17.4155 | 59.9901 | 11.9995 | 51.178 | 5.4747 | 60.05 | 0 | 51.1819 | 16.9149 | 60.0144 | 11.9995 | 51.2001 | 5.6764 | 59.998 | 0 | 51.1979 | 23.4279 | 60.0205 | 18.0003
51.2137 | 17.412 | 59.9901 | 11.9995 | 51.1863 | 5.4747 | 60.05 | 0 | 51.1902 | 16.9149 | 60.0143 | 11.9995 | 51.2084 | 5.6773 | 59.998 | 0 | 51.2062 | 23.4279 | 60.0205 | 18.0003
51.222 | 17.412 | 59.99 | 11.9995 | 51.1947 | 5.4734 | 60.05 | 0 | 51.1985 | 16.9149 | 60.0143 | 11.9995 | 51.2167 | 5.6773 | 59.998 | 0 | 51.2145 | 23.4279 | 60.0206 | 18.0003
51.2303 | 17.4102 | 59.99 | 11.9995 | 51.203 | 5.4734 | 60.05 | 0 | 51.2069 | 16.9174 | 60.0143 | 11.9995 | 51.2251 | 5.6773 | 59.998 | 0 | 51.2228 | 23.4314 | 60.0206 | 18.0003
51.2387 | 17.4102 | 59.9899 | 11.9995 | 51.2113 | 5.4734 | 60.05 | 0 | 51.2152 | 16.9174 | 60.0143 | 11.9995 | 51.2334 | 5.6773 | 59.998 | 0 | 51.2312 | 23.4314 | 60.0206 | 18.0003
51.247 | 17.4124 | 59.9899 | 11.9995 | 51.2197 | 5.4734 | 60.05 | 0 | 51.2236 | 16.9174 | 60.0143 | 11.9995 | 51.2418 | 5.6773 | 59.998 | 0 | 51.2395 | 23.4314 | 60.0206 | 18.0003
51.2553 | 17.4124 | 59.9898 | 11.9995 | 51.228 | 5.3831 | 60.05 | 0 | 51.2319 | 16.9174 | 60.0143 | 11.9995 | 51.2501 | 5.6773 | 59.998 | 0 | 51.2478 | 23.4314 | 60.0206 | 18.0003
51.2637 | 17.4134 | 59.9898 | 11.9995 | 51.2363 | 5.3831 | 60.05 | 0 | 51.2402 | 16.9174 | 60.0142 | 11.9995 | 51.2584 | 5.6773 | 59.998 | 0 | 51.2561 | 23.4314 | 60.0206 | 18.0003
51.272 | 17.4134 | 59.9897 | 11.9995 | 51.2446 | 5.3831 | 60.05 | 0 | 51.2485 | 16.9174 | 60.0142 | 11.9995 | 51.2667 | 5.6773 | 59.998 | 0 | 51.2645 | 23.4314 | 60.0207 | 18.0003
51.2803 | 17.4114 | 59.9897 | 11.9995 | 51.253 | 5.3831 | 60.05 | 0 | 51.2569 | 16.9174 | 60.0142 | 11.9995 | 51.2751 | 5.6767 | 59.998 | 0 | 51.2728 | 23.4314 | 60.0207 | 18.0003
51.2887 | 17.4114 | 59.9896 | 11.9995 | 51.2613 | 5.3831 | 60.05 | 0 | 51.2652 | 16.9174 | 60.0142 | 11.9995 | 51.2834 | 5.6767 | 59.998 | 0 | 51.2811 | 23.4314 | 60.0207 | 18.0003
51.297 | 17.4114 | 59.9896 | 11.9995 | 51.2696 | 5.3831 | 60.05 | 0 | 51.2736 | 16.9183 | 60.0142 | 11.9995 | 51.2917 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.2894 | 23.433 | 60.0207 | 18.0003
51.3053 | 17.4114 | 59.9895 | 11.9995 | 51.278 | 5.3831 | 60.05 | 0 | 51.2819 | 16.9183 | 60.0142 | 11.9995 | 51.3 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.2979 | 23.433 | 60.0207 | 18.0003
51.3137 | 17.4086 | 59.9895 | 11.9995 | 51.2863 | 5.3831 | 60.05 | 0 | 51.2902 | 16.92 | 60.0141 | 11.9995 | 51.3084 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.3062 | 23.4345 | 60.0207 | 18.0003
51.322 | 17.4086 | 59.9894 | 11.9995 | 51.2946 | 5.3845 | 60.05 | 0 | 51.2985 | 16.92 | 60.0141 | 11.9995 | 51.3167 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.3145 | 23.4345 | 60.0208 | 18.0003
51.3303 | 17.4059 | 59.9894 | 11.9995 | 51.3029 | 5.3845 | 60.05 | 0 | 51.3069 | 16.92 | 60.0141 | 11.9995 | 51.3251 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.3228 | 23.4345 | 60.0208 | 18.0003
51.3387 | 17.4059 | 59.9893 | 11.9995 | 51.3112 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.3152 | 16.92 | 60.0141 | 11.9995 | 51.3334 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.3312 | 23.4345 | 60.0208 | 18.0003
51.347 | 17.4059 | 59.9893 | 11.9995 | 51.3196 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.3235 | 16.9218 | 60.0141 | 11.9995 | 51.3417 | 5.6775 | 59.998 | 0 | 51.3395 | 23.4341 | 60.0208 | 18.0003
51.3554 | 17.4059 | 59.9892 | 11.9995 | 51.3279 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.3318 | 16.9218 | 60.0141 | 11.9995 | 51.3501 | 5.6775 | 59.998 | 0 | 51.3478 | 23.4341 | 60.0208 | 18.0003
51.3637 | 17.4059 | 59.9892 | 11.9995 | 51.3362 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.3402 | 16.9218 | 60.014 | 11.9995 | 51.3584 | 5.6775 | 59.998 | 0 | 51.3561 | 23.4341 | 60.0208 | 18.0003
51.372 | 17.4059 | 59.9891 | 11.9995 | 51.3445 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.3485 | 16.9218 | 60.014 | 11.9995 | 51.3668 | 5.6775 | 59.998 | 0 | 51.3645 | 23.4341 | 60.0209 | 18.0003
51.3804 | 17.408 | 59.9891 | 11.9995 | 51.3529 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.3569 | 16.9218 | 60.014 | 11.9995 | 51.3751 | 5.6775 | 59.998 | 0 | 51.3728 | 23.4341 | 60.0209 | 18.0003
51.3887 | 17.408 | 59.989 | 11.9995 | 51.3612 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.3652 | 16.9218 | 60.014 | 11.9995 | 51.3834 | 5.6775 | 59.998 | 0 | 51.3811 | 23.4341 | 60.0209 | 18.0003
51.397 | 17.364 | 59.989 | 11.9995 | 51.3695 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.3735 | 16.9225 | 60.014 | 11.9995 | 51.3917 | 5.677 | 59.998 | 0 | 51.3894 | 23.4341 | 60.0209 | 18.0003
51.4053 | 17.364 | 59.9889 | 11.9995 | 51.3779 | 5.3858 | 60.05 | 0 | 51.3818 | 16.9225 | 60.014 | 11.9995 | 51.4001 | 5.677 | 59.998 | 0 | 51.3978 | 23.4341 | 60.0209 | 18.0003
51.4137 | 17.3343 | 59.9889 | 11.9995 | 51.3862 | 5.3858 | 60.05 | 0 | 51.3902 | 16.9225 | 60.0139 | 11.9995 | 51.4084 | 5.6767 | 59.998 | 0 | 51.4061 | 23.4341 | 60.0209 | 18.0003
51.422 | 17.3343 | 59.9888 | 11.9995 | 51.3945 | 5.3858 | 60.05 | 0 | 51.3985 | 16.9225 | 60.0139 | 11.9995 | 51.4167 | 5.6767 | 59.998 | 0 | 51.4144 | 23.4341 | 60.021 | 18.0003
51.4303 | 17.3326 | 59.9888 | 11.9995 | 51.4028 | 5.3858 | 60.05 | 0 | 51.4069 | 16.9225 | 60.0139 | 11.9995 | 51.425 | 5.6767 | 59.998 | 0 | 51.4227 | 23.4422 | 60.021 | 18.0003
51.4387 | 17.3326 | 59.9887 | 11.9995 | 51.4112 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.4152 | 16.9225 | 60.0139 | 11.9995 | 51.4334 | 5.6767 | 59.998 | 0 | 51.4312 | 23.4422 | 60.021 | 18.0003
51.447 | 17.3335 | 59.9887 | 11.9995 | 51.4195 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.4235 | 16.9198 | 60.0139 | 11.9995 | 51.4418 | 5.6767 | 59.998 | 0 | 51.4395 | 23.4422 | 60.021 | 18.0003
51.4554 | 17.3335 | 59.9886 | 11.9995 | 51.4278 | 5.3872 | 60.05 | 0 | 51.4318 | 16.9198 | 60.0139 | 11.9995 | 51.4501 | 5.6767 | 59.998 | 0 | 51.4478 | 23.4422 | 60.021 | 18.0003
51.4637 | 17.3349 | 59.9886 | 11.9995 | 51.4361 | 5.3872 | 60.05 | 0 | 51.4402 | 16.9198 | 60.0138 | 11.9995 | 51.4584 | 5.6763 | 59.998 | 0 | 51.4561 | 23.4422 | 60.021 | 18.0003
51.472 | 17.3349 | 59.9885 | 11.9995 | 51.4445 | 5.3872 | 60.05 | 0 | 51.4485 | 16.9198 | 60.0138 | 11.9995 | 51.4667 | 5.6763 | 59.998 | 0 | 51.4645 | 23.4422 | 60.021 | 18.0003
51.4804 | 17.3349 | 59.9885 | 11.9995 | 51.4528 | 5.3872 | 60.05 | 0 | 51.4568 | 16.9198 | 60.0138 | 11.9995 | 51.4751 | 5.6758 | 59.998 | 0 | 51.4728 | 23.4417 | 60.021 | 18.0003
51.4887 | 17.3349 | 59.9884 | 11.9995 | 51.4611 | 5.3872 | 60.05 | 0 | 51.4651 | 16.9198 | 60.0138 | 11.9995 | 51.4834 | 5.6758 | 59.998 | 0 | 51.4811 | 23.4417 | 60.021 | 18.0003
51.497 | 17.3349 | 59.9884 | 11.9995 | 51.4695 | 5.3872 | 60.05 | 0 | 51.4735 | 16.9198 | 60.0138 | 11.9995 | 51.4918 | 5.6758 | 59.998 | 0 | 51.4894 | 23.4417 | 60.0211 | 18.0003
51.5054 | 17.3349 | 59.9883 | 11.9995 | 51.4778 | 5.3871 | 60.05 | 0 | 51.4818 | 16.9198 | 60.0138 | 11.9995 | 51.5001 | 5.6758 | 59.998 | 0 | 51.4978 | 23.4417 | 60.0211 | 18.0003
51.5137 | 17.3349 | 59.9883 | 11.9995 | 51.4861 | 5.3871 | 60.05 | 0 | 51.4902 | 16.9206 | 60.0137 | 11.9995 | 51.5084 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.5061 | 23.4417 | 60.0211 | 18.0003
51.522 | 17.3349 | 59.9882 | 11.9995 | 51.4944 | 5.3871 | 60.05 | 0 | 51.4985 | 16.9206 | 60.0137 | 11.9995 | 51.5167 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.5144 | 23.4417 | 60.0211 | 18.0003
51.5304 | 17.3363 | 59.9882 | 11.9995 | 51.5027 | 5.3871 | 60.05 | 0 | 51.5068 | 16.9208 | 60.0137 | 11.9995 | 51.5251 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.5227 | 23.4417 | 60.0211 | 18.0003
51.5387 | 17.3363 | 59.9881 | 11.9995 | 51.5111 | 5.3869 | 60.05 | 0 | 51.5151 | 16.9208 | 60.0137 | 11.9995 | 51.5334 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.5311 | 23.4417 | 60.0211 | 18.0003
51.547 | 17.3363 | 59.9881 | 11.9995 | 51.5194 | 5.3869 | 60.05 | 0 | 51.5235 | 16.9208 | 60.0137 | 11.9995 | 51.5417 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.5394 | 23.4417 | 60.0211 | 18.0003
51.5554 | 17.3363 | 59.988 | 11.9995 | 51.5277 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5318 | 16.9208 | 60.0137 | 11.9995 | 51.55 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.5477 | 23.4417 | 60.0211 | 18.0003
51.5637 | 17.3383 | 59.988 | 11.9995 | 51.536 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5402 | 16.8629 | 60.0136 | 11.9995 | 51.5584 | 5.6765 | 59.998 | 0 | 51.556 | 23.4264 | 60.0211 | 18.0003
51.572 | 17.3383 | 59.988 | 11.9995 | 51.5444 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5485 | 16.8629 | 60.0136 | 11.9995 | 51.5668 | 5.6765 | 59.998 | 0 | 51.5645 | 23.4264 | 60.0211 | 18.0003
51.5804 | 17.3383 | 59.9879 | 11.9995 | 51.5527 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5568 | 16.8625 | 60.0136 | 11.9995 | 51.5751 | 5.6768 | 59.998 | 0 | 51.5728 | 23.4264 | 60.0211 | 18.0003
51.5887 | 17.3383 | 59.9879 | 11.9995 | 51.561 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5651 | 16.8625 | 60.0136 | 11.9995 | 51.5834 | 5.6768 | 59.998 | 0 | 51.5811 | 23.4264 | 60.0211 | 18.0003
51.5971 | 17.3383 | 59.9879 | 11.9995 | 51.5694 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5735 | 16.8625 | 60.0136 | 11.9995 | 51.5917 | 5.6772 | 59.998 | 0 | 51.5894 | 23.4261 | 60.0212 | 18.0003
51.6054 | 17.3383 | 59.9879 | 11.9995 | 51.5777 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5818 | 16.8625 | 60.0136 | 11.9995 | 51.6001 | 5.6772 | 59.998 | 0 | 51.5978 | 23.4261 | 60.0212 | 18.0003
51.6137 | 17.3375 | 59.9878 | 11.9995 | 51.586 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5901 | 16.8625 | 60.0135 | 11.9995 | 51.6084 | 5.6772 | 59.998 | 0 | 51.6061 | 23.3503 | 60.0212 | 18.0003
51.6221 | 17.3375 | 59.9878 | 11.9995 | 51.5943 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.5984 | 16.8625 | 60.0135 | 11.9995 | 51.6168 | 5.6772 | 59.998 | 0 | 51.6144 | 23.3503 | 60.0212 | 18.0003
51.6304 | 17.3358 | 59.9878 | 11.9995 | 51.6027 | 5.3851 | 60.05 | 0 | 51.6068 | 16.8628 | 60.0135 | 11.9995 | 51.6251 | 5.6772 | 59.998 | 0 | 51.6227 | 23.3503 | 60.0212 | 18.0003
51.6387 | 17.3358 | 59.9878 | 11.9995 | 51.611 | 5.3848 | 60.05 | 0 | 51.6151 | 16.8628 | 60.0135 | 11.9995 | 51.6334 | 5.6772 | 59.998 | 0 | 51.6311 | 23.3503 | 60.0212 | 18.0003
51.6471 | 17.3358 | 59.9877 | 11.9995 | 51.6193 | 5.3848 | 60.05 | 0 | 51.6235 | 16.8628 | 60.0135 | 11.9995 | 51.6417 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.6394 | 23.3503 | 60.0212 | 18.0003
51.6554 | 17.3358 | 59.9877 | 11.9995 | 51.6277 | 5.3846 | 60.05 | 0 | 51.6318 | 16.8628 | 60.0135 | 11.9995 | 51.6501 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.6477 | 23.3503 | 60.0212 | 18.0003
51.6637 | 17.3358 | 59.9877 | 11.9995 | 51.636 | 5.3846 | 60.05 | 0 | 51.6401 | 16.8619 | 60.0134 | 11.9995 | 51.6584 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.656 | 23.2611 | 60.0212 | 18.0003
51.6721 | 17.3358 | 59.9877 | 11.9995 | 51.6443 | 5.3846 | 60.05 | 0 | 51.6484 | 16.8619 | 60.0134 | 11.9995 | 51.6667 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.6643 | 23.2611 | 60.0212 | 18.0003
51.6804 | 17.3369 | 59.9876 | 11.9995 | 51.6526 | 5.3846 | 60.05 | 0 | 51.6568 | 16.8619 | 60.0134 | 11.9995 | 51.675 | 5.6769 | 59.998 | 0 | 51.6727 | 23.2611 | 60.0212 | 18.0003
51.6887 | 17.3369 | 59.9876 | 11.9995 | 51.6609 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.6651 | 16.8619 | 60.0134 | 11.9995 | 51.6834 | 5.6769 | 59.998 | 0 | 51.681 | 23.2611 | 60.0212 | 18.0003
51.6971 | 17.3403 | 59.9876 | 11.9995 | 51.6693 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.6735 | 16.8619 | 60.0134 | 11.9995 | 51.6918 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.6893 | 23.2622 | 60.0213 | 18.0003
51.7054 | 17.3403 | 59.9876 | 11.9995 | 51.6776 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.6818 | 16.8619 | 60.0134 | 11.9995 | 51.7001 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.6976 | 23.2622 | 60.0213 | 18.0003
51.7138 | 17.3415 | 59.9875 | 11.9995 | 51.6859 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.6901 | 16.8039 | 60.0133 | 11.9995 | 51.7084 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.7061 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7221 | 17.3415 | 59.9875 | 11.9995 | 51.6942 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.6984 | 16.8039 | 60.0133 | 11.9995 | 51.7167 | 5.6766 | 59.998 | 0 | 51.7144 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7304 | 17.3415 | 59.9875 | 11.9995 | 51.7026 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.7068 | 16.806 | 60.0133 | 11.9995 | 51.7251 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.7227 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7388 | 17.3415 | 59.9875 | 11.9995 | 51.7109 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.7151 | 16.806 | 60.0133 | 11.9995 | 51.7334 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.731 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7471 | 17.3415 | 59.9874 | 11.9995 | 51.7192 | 5.3859 | 60.05 | 0 | 51.7234 | 16.806 | 60.0133 | 11.9995 | 51.7418 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.7394 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7554 | 17.3415 | 59.9874 | 11.9995 | 51.7276 | 5.3858 | 60.05 | 0 | 51.7318 | 16.806 | 60.0133 | 11.9995 | 51.7501 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.7477 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7637 | 17.3415 | 59.9874 | 11.9995 | 51.7359 | 5.3858 | 60.05 | 0 | 51.7401 | 16.806 | 60.0132 | 11.9995 | 51.7584 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.756 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7721 | 17.3415 | 59.9874 | 11.9995 | 51.7442 | 5.3864 | 60.05 | 0 | 51.7484 | 16.806 | 60.0132 | 11.9995 | 51.7667 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.7643 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7804 | 17.3415 | 59.9873 | 11.9995 | 51.7525 | 5.3864 | 60.05 | 0 | 51.7568 | 16.806 | 60.0132 | 11.9995 | 51.7751 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.7727 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7888 | 17.3415 | 59.9873 | 11.9995 | 51.7609 | 5.3864 | 60.05 | 0 | 51.7651 | 16.806 | 60.0132 | 11.9995 | 51.7834 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.781 | 23.2625 | 60.0213 | 18.0003
51.7971 | 17.3196 | 59.9873 | 11.9995 | 51.7692 | 5.3864 | 60.05 | 0 | 51.7734 | 16.8065 | 60.0132 | 11.9995 | 51.7917 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.7893 | 23.2625 | 60.0214 | 18.0003
51.8054 | 17.3196 | 59.9873 | 11.9995 | 51.7775 | 5.3864 | 60.05 | 0 | 51.7817 | 16.8065 | 60.0132 | 11.9995 | 51.8 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.7976 | 23.2625 | 60.0214 | 18.0003
51.8138 | 17.3196 | 59.9872 | 11.9995 | 51.7858 | 5.3864 | 60.05 | 0 | 51.79 | 16.8092 | 60.0131 | 11.9995 | 51.8084 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.806 | 23.2659 | 60.0214 | 18.0003
51.8221 | 17.3196 | 59.9872 | 11.9995 | 51.7942 | 5.3864 | 60.05 | 0 | 51.7984 | 16.8092 | 60.0131 | 11.9995 | 51.8168 | 5.6761 | 59.998 | 0 | 51.8143 | 23.2659 | 60.0214 | 18.0003
51.8304 | 17.3196 | 59.9872 | 11.9995 | 51.8025 | 5.3864 | 60.05 | 0 | 51.8067 | 16.8092 | 60.0131 | 11.9995 | 51.8251 | 5.6756 | 59.998 | 0 | 51.8226 | 23.2708 | 60.0214 | 18.0003
51.8388 | 17.3196 | 59.9872 | 11.9995 | 51.8108 | 5.3866 | 60.05 | 0 | 51.8151 | 16.8092 | 60.0131 | 11.9995 | 51.8334 | 5.6756 | 59.998 | 0 | 51.8309 | 23.2708 | 60.0214 | 18.0003
51.8471 | 17.3144 | 59.9871 | 11.9995 | 51.8192 | 5.3866 | 60.05 | 0 | 51.8234 | 16.8092 | 60.0131 | 11.9995 | 51.8417 | 5.6756 | 59.998 | 0 | 51.8394 | 23.2708 | 60.0214 | 18.0003
51.8555 | 17.3144 | 59.9871 | 11.9995 | 51.8275 | 5.3866 | 60.05 | 0 | 51.8317 | 16.8092 | 60.0131 | 11.9995 | 51.8501 | 5.6756 | 59.998 | 0 | 51.8477 | 23.2708 | 60.0214 | 18.0003
51.8638 | 17.3144 | 59.9871 | 11.9995 | 51.8358 | 5.3866 | 60.05 | 0 | 51.84 | 16.8092 | 60.013 | 11.9995 | 51.8584 | 5.6756 | 59.998 | 0 | 51.856 | 23.1916 | 60.0214 | 18.0003
51.8721 | 17.3144 | 59.9871 | 11.9995 | 51.8441 | 5.3862 | 60.05 | 0 | 51.8484 | 16.8092 | 60.013 | 11.9995 | 51.8668 | 5.6756 | 59.998 | 0 | 51.8643 | 23.1916 | 60.0214 | 18.0003
51.8804 | 17.3144 | 59.987 | 11.9995 | 51.8524 | 5.3862 | 60.05 | 0 | 51.8567 | 16.8067 | 60.013 | 11.9995 | 51.8751 | 5.6749 | 59.998 | 0 | 51.8727 | 23.1916 | 60.0214 | 18.0003
51.8888 | 17.3144 | 59.987 | 11.9995 | 51.8608 | 5.386 | 60.05 | 0 | 51.8651 | 16.8067 | 60.013 | 11.9995 | 51.8834 | 5.6749 | 59.998 | 0 | 51.881 | 23.1916 | 60.0214 | 18.0003
51.8971 | 17.3144 | 59.987 | 11.9995 | 51.8691 | 5.386 | 60.05 | 0 | 51.8734 | 16.8067 | 60.013 | 11.9995 | 51.8917 | 5.6749 | 59.998 | 0 | 51.8893 | 23.1916 | 60.0215 | 18.0003
51.9054 | 17.3144 | 59.987 | 11.9995 | 51.8774 | 5.386 | 60.05 | 0 | 51.8817 | 16.8067 | 60.013 | 11.9995 | 51.9001 | 5.6749 | 59.998 | 0 | 51.8976 | 23.1916 | 60.0215 | 18.0003
51.9138 | 17.3166 | 59.9869 | 11.9995 | 51.8857 | 5.386 | 60.05 | 0 | 51.89 | 16.8067 | 60.0129 | 11.9995 | 51.9084 | 5.6753 | 59.998 | 0 | 51.906 | 23.1912 | 60.0215 | 18.0003
51.9221 | 17.3166 | 59.9869 | 11.9995 | 51.8941 | 5.386 | 60.05 | 0 | 51.8984 | 16.8067 | 60.0129 | 11.9995 | 51.9167 | 5.6753 | 59.998 | 0 | 51.9143 | 23.1912 | 60.0215 | 18.0003
51.9305 | 17.3166 | 59.9869 | 11.9995 | 51.9024 | 5.386 | 60.05 | 0 | 51.9067 | 16.8056 | 60.0129 | 11.9995 | 51.9251 | 5.6753 | 59.998 | 0 | 51.9226 | 23.1911 | 60.0215 | 18.0003
51.9388 | 17.3166 | 59.9869 | 11.9995 | 51.9107 | 5.388 | 60.05 | 0 | 51.915 | 16.8056 | 60.0129 | 11.9995 | 51.9334 | 5.6753 | 59.998 | 0 | 51.9309 | 23.1911 | 60.0215 | 18.0003
51.9471 | 17.3166 | 59.9868 | 11.9995 | 51.9191 | 5.388 | 60.05 | 0 | 51.9233 | 16.8056 | 60.0129 | 11.9995 | 51.9418 | 5.6753 | 59.998 | 0 | 51.9393 | 23.1914 | 60.0215 | 18.0003
51.9555 | 17.3166 | 59.9868 | 11.9995 | 51.9274 | 5.388 | 60.05 | 0 | 51.9317 | 16.8056 | 60.0129 | 11.9995 | 51.9501 | 5.6753 | 59.998 | 0 | 51.9476 | 23.1914 | 60.0215 | 18.0003
51.9638 | 17.3166 | 59.9868 | 11.9995 | 51.9357 | 5.388 | 60.05 | 0 | 51.94 | 16.8037 | 60.0128 | 11.9995 | 51.9584 | 5.6757 | 59.998 | 0 | 51.9559 | 23.1914 | 60.0215 | 18.0003
51.9721 | 17.3166 | 59.9868 | 11.9995 | 51.944 | 5.388 | 60.05 | 0 | 51.9484 | 16.8037 | 60.0128 | 11.9995 | 51.9667 | 5.6757 | 59.998 | 0 | 51.9642 | 23.1914 | 60.0215 | 18.0003
51.9805 | 17.3178 | 59.9867 | 11.9995 | 51.9524 | 5.388 | 60.05 | 0 | 51.9567 | 16.8037 | 60.0128 | 11.9995 | 51.9751 | 5.6757 | 59.998 | 0 | 51.9727 | 23.1914 | 60.0215 | 18.0003
51.9888 | 17.3178 | 59.9867 | 11.9995 | 51.9607 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 51.965 | 16.8037 | 60.0128 | 11.9995 | 51.9834 | 5.6757 | 59.998 | 0 | 51.981 | 23.1914 | 60.0215 | 18.0003
51.9971 | 17.3178 | 59.9867 | 11.9995 | 51.969 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 51.9733 | 16.8037 | 60.0128 | 11.9995 | 51.9918 | 5.6757 | 59.998 | 0 | 51.9893 | 23.1914 | 60.0216 | 18.0003
52.0055 | 17.3178 | 59.9867 | 11.9995 | 51.9774 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 51.9817 | 16.8037 | 60.0128 | 11.9995 | 52.0001 | 5.6757 | 59.998 | 0 | 51.9976 | 23.1914 | 60.0216 | 18.0003
52.0138 | 17.3178 | 59.9866 | 11.9995 | 51.9857 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 51.99 | 16.8037 | 60.0127 | 11.9995 | 52.0084 | 5.6763 | 59.998 | 0 | 52.006 | 23.1911 | 60.0216 | 18.0003
52.0221 | 17.3178 | 59.9866 | 11.9995 | 51.994 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 51.9984 | 16.8037 | 60.0127 | 11.9995 | 52.0167 | 5.6763 | 59.998 | 0 | 52.0143 | 23.1911 | 60.0216 | 18.0003
52.0305 | 17.3178 | 59.9866 | 11.9995 | 52.0023 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 52.0067 | 16.8052 | 60.0127 | 11.9995 | 52.0251 | 5.5471 | 59.998 | 0 | 52.0226 | 23.1911 | 60.0216 | 18.0003
52.0388 | 17.3178 | 59.9866 | 11.9995 | 52.0107 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 52.015 | 16.8052 | 60.0127 | 11.9995 | 52.0334 | 5.5471 | 59.998 | 0 | 52.0309 | 23.1911 | 60.0216 | 18.0003
52.0471 | 17.3201 | 59.9865 | 11.9995 | 52.019 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 52.0233 | 16.8051 | 60.0127 | 11.9995 | 52.0417 | 5.5471 | 59.998 | 0 | 52.0393 | 23.1867 | 60.0216 | 18.0003
52.0555 | 17.3201 | 59.9865 | 11.9995 | 52.0273 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 52.0317 | 16.8051 | 60.0127 | 11.9995 | 52.0501 | 5.5471 | 59.998 | 0 | 52.0476 | 23.1867 | 60.0216 | 18.0003
52.0638 | 17.323 | 59.9865 | 11.9995 | 52.0356 | 5.3877 | 60.05 | 0 | 52.04 | 16.8051 | 60.0126 | 11.9995 | 52.0584 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.0559 | 23.1837 | 60.0216 | 18.0003
52.0722 | 17.323 | 59.9865 | 11.9995 | 52.0439 | 5.3872 | 60.05 | 0 | 52.0483 | 16.8051 | 60.0126 | 11.9995 | 52.0668 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.0642 | 23.1837 | 60.0216 | 18.0003
52.0805 | 17.323 | 59.9864 | 11.9995 | 52.0523 | 5.3872 | 60.0499 | 0 | 52.0566 | 16.8051 | 60.0126 | 11.9995 | 52.0751 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.0726 | 23.1837 | 60.0216 | 18.0003
52.0888 | 17.323 | 59.9864 | 11.9995 | 52.0606 | 5.3877 | 60.0499 | 0 | 52.065 | 16.8051 | 60.0126 | 11.9995 | 52.0834 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.0809 | 23.1837 | 60.0216 | 18.0003
52.0972 | 17.323 | 59.9864 | 11.9995 | 52.0689 | 5.3877 | 60.0499 | 0 | 52.0733 | 16.8051 | 60.0126 | 11.9995 | 52.0917 | 5.5473 | 59.998 | 0 | 52.0892 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1055 | 17.323 | 59.9864 | 11.9995 | 52.0773 | 5.3873 | 60.0499 | 0 | 52.0817 | 16.8051 | 60.0126 | 11.9995 | 52.1001 | 5.5473 | 59.998 | 0 | 52.0975 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1138 | 17.3243 | 59.9863 | 11.9995 | 52.0856 | 5.3873 | 60.0499 | 0 | 52.09 | 16.8045 | 60.0125 | 11.9995 | 52.1084 | 5.5473 | 59.998 | 0 | 52.106 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1221 | 17.3243 | 59.9863 | 11.9995 | 52.0939 | 5.3873 | 60.0499 | 0 | 52.0983 | 16.8045 | 60.0125 | 11.9995 | 52.1168 | 5.5473 | 59.998 | 0 | 52.1143 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1305 | 17.3243 | 59.9863 | 11.9995 | 52.1022 | 5.3873 | 60.0499 | 0 | 52.1066 | 16.8049 | 60.0125 | 11.9995 | 52.1251 | 5.5476 | 59.998 | 0 | 52.1226 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1388 | 17.3243 | 59.9863 | 11.9995 | 52.1106 | 5.3873 | 60.0499 | 0 | 52.115 | 16.8049 | 60.0125 | 11.9995 | 52.1334 | 5.5476 | 59.998 | 0 | 52.1309 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1472 | 17.3243 | 59.9862 | 11.9995 | 52.1189 | 5.3873 | 60.0499 | 0 | 52.1233 | 16.8049 | 60.0125 | 11.9995 | 52.1417 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.1393 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1555 | 17.3243 | 59.9862 | 11.9995 | 52.1272 | 5.3873 | 60.0499 | 0 | 52.1317 | 16.8049 | 60.0125 | 11.9995 | 52.1501 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.1476 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1638 | 17.3243 | 59.9862 | 11.9995 | 52.1355 | 5.3873 | 60.0499 | 0 | 52.14 | 16.8049 | 60.0124 | 11.9995 | 52.1584 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.1559 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1722 | 17.3243 | 59.9862 | 11.9995 | 52.1439 | 5.3875 | 60.0499 | 0 | 52.1483 | 16.8049 | 60.0124 | 11.9995 | 52.1667 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.1642 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1805 | 17.3192 | 59.9861 | 11.9995 | 52.1522 | 5.3875 | 60.0498 | 0 | 52.1566 | 16.8049 | 60.0124 | 11.9995 | 52.1751 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.1726 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1888 | 17.3192 | 59.9861 | 11.9995 | 52.1605 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.165 | 16.8049 | 60.0124 | 11.9995 | 52.1834 | 5.5477 | 59.998 | 0 | 52.1809 | 23.1837 | 60.0217 | 18.0003
52.1972 | 17.3192 | 59.9861 | 11.9995 | 52.1689 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.1733 | 16.8049 | 60.0124 | 11.9995 | 52.1918 | 5.5474 | 59.998 | 0 | 52.1892 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2055 | 17.3192 | 59.9861 | 11.9995 | 52.1772 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.1816 | 16.8049 | 60.0124 | 11.9995 | 52.2001 | 5.5474 | 59.998 | 0 | 52.1975 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2139 | 17.2996 | 59.986 | 11.9995 | 52.1855 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.1899 | 16.8054 | 60.0123 | 11.9995 | 52.2084 | 5.5474 | 59.998 | 0 | 52.2059 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2222 | 17.2996 | 59.986 | 11.9995 | 52.1938 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.1983 | 16.8054 | 60.0123 | 11.9995 | 52.2167 | 5.5474 | 59.998 | 0 | 52.2142 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2305 | 17.2996 | 59.986 | 11.9995 | 52.2021 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.2066 | 16.7714 | 60.0123 | 11.9995 | 52.2251 | 5.3963 | 59.998 | 0 | 52.2225 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2388 | 17.2996 | 59.986 | 11.9995 | 52.2105 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.215 | 16.7714 | 60.0123 | 11.9995 | 52.2334 | 5.3963 | 59.998 | 0 | 52.2308 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2472 | 17.2996 | 59.9859 | 11.9995 | 52.2188 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.2233 | 16.7714 | 60.0123 | 11.9995 | 52.2418 | 5.3959 | 59.998 | 0 | 52.2391 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2555 | 17.2996 | 59.9859 | 11.9995 | 52.2271 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.2316 | 16.7714 | 60.0123 | 11.9995 | 52.2501 | 5.3959 | 59.998 | 0 | 52.2476 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2639 | 17.2996 | 59.9859 | 11.9995 | 52.2354 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.2399 | 16.7714 | 60.0122 | 11.9995 | 52.2584 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.2559 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2722 | 17.2996 | 59.9859 | 11.9995 | 52.2438 | 5.3865 | 60.0498 | 0 | 52.2483 | 16.7714 | 60.0122 | 11.9995 | 52.2667 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.2642 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2805 | 17.2984 | 59.9858 | 11.9995 | 52.2521 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.2566 | 16.7713 | 60.0122 | 11.9995 | 52.2751 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.2725 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2889 | 17.2984 | 59.9858 | 11.9995 | 52.2604 | 5.3866 | 60.0497 | 0 | 52.265 | 16.7713 | 60.0122 | 11.9995 | 52.2834 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.2809 | 23.1837 | 60.0218 | 18.0003
52.2972 | 17.3007 | 59.9858 | 11.9995 | 52.2688 | 5.3866 | 60.0497 | 0 | 52.2733 | 16.7685 | 60.0122 | 11.9995 | 52.2917 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.2892 | 23.1849 | 60.0219 | 18.0003
52.3055 | 17.3007 | 59.9858 | 11.9995 | 52.2771 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.2816 | 16.7685 | 60.0122 | 11.9995 | 52.3001 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.2975 | 23.1849 | 60.0219 | 18.0003
52.3139 | 17.3007 | 59.9857 | 11.9995 | 52.2854 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.2899 | 16.7685 | 60.0121 | 11.9995 | 52.3084 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.3058 | 23.1849 | 60.0219 | 18.0003
52.3222 | 17.3007 | 59.9857 | 11.9995 | 52.2937 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.2983 | 16.7685 | 60.0121 | 11.9995 | 52.3168 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.3142 | 23.1849 | 60.0219 | 18.0003
52.3306 | 17.3007 | 59.9857 | 11.9995 | 52.3021 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.3066 | 16.7571 | 60.0121 | 11.9995 | 52.3251 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.3225 | 23.1849 | 60.0219 | 18.0003
52.3389 | 17.3007 | 59.9857 | 11.9995 | 52.3104 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.3149 | 16.7571 | 60.0121 | 11.9995 | 52.3334 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.3308 | 23.1849 | 60.0219 | 18.0003
52.3472 | 17.3007 | 59.9856 | 11.9995 | 52.3187 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.3232 | 16.7571 | 60.0121 | 11.9995 | 52.3417 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.3391 | 23.1849 | 60.0219 | 18.0003
52.3555 | 17.3007 | 59.9856 | 11.9995 | 52.3271 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.3316 | 16.7571 | 60.0121 | 11.9995 | 52.3501 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.3475 | 23.1849 | 60.0219 | 18.0003
52.3639 | 17.3007 | 59.9856 | 11.9995 | 52.3354 | 5.3865 | 60.0497 | 0 | 52.3399 | 16.7569 | 60.012 | 11.9995 | 52.3584 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.3558 | 23.1827 | 60.0219 | 18.0003
52.3722 | 17.3007 | 59.9856 | 11.9995 | 52.3437 | 5.3852 | 60.0497 | 0 | 52.3483 | 16.7569 | 60.012 | 11.9995 | 52.3668 | 5.3954 | 59.998 | 0 | 52.3641 | 23.1827 | 60.0219 | 18.0003
52.3805 | 17.3043 | 59.9855 | 11.9995 | 52.352 | 5.3852 | 60.0496 | 0 | 52.3566 | 16.7555 | 60.012 | 11.9995 | 52.3751 | 5.3952 | 59.998 | 0 | 52.3724 | 23.1827 | 60.0219 | 18.0003
52.3889 | 17.3043 | 59.9855 | 11.9995 | 52.3604 | 5.3852 | 60.0496 | 0 | 52.3649 | 16.7555 | 60.012 | 11.9995 | 52.3834 | 5.3952 | 59.998 | 0 | 52.3809 | 23.1827 | 60.0219 | 18.0003
52.3972 | 17.3043 | 59.9855 | 11.9995 | 52.3687 | 5.3852 | 60.0496 | 0 | 52.3732 | 16.7555 | 60.012 | 11.9995 | 52.3917 | 5.3952 | 59.998 | 0 | 52.3892 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4056 | 17.3043 | 59.9855 | 11.9995 | 52.377 | 5.3852 | 60.0496 | 0 | 52.3816 | 16.7555 | 60.012 | 11.9995 | 52.4001 | 5.3952 | 59.998 | 0 | 52.3975 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4139 | 17.2612 | 59.9854 | 11.9995 | 52.3853 | 5.3852 | 60.0496 | 0 | 52.3899 | 16.7555 | 60.012 | 11.9995 | 52.4084 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.4058 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4222 | 17.2612 | 59.9854 | 11.9995 | 52.3936 | 5.3855 | 60.0496 | 0 | 52.3983 | 16.7555 | 60.012 | 11.9995 | 52.4167 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.4142 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4306 | 17.2612 | 59.9854 | 11.9995 | 52.402 | 5.3855 | 60.0496 | 0 | 52.4066 | 16.7528 | 60.012 | 11.9995 | 52.4251 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4225 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4389 | 17.2612 | 59.9854 | 11.9995 | 52.4103 | 5.3855 | 60.0496 | 0 | 52.4149 | 16.7528 | 60.0119 | 11.9995 | 52.4334 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4308 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4472 | 17.2612 | 59.9853 | 11.9995 | 52.4186 | 5.3855 | 60.0496 | 0 | 52.4232 | 16.7528 | 60.0119 | 11.9995 | 52.4418 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4391 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4556 | 17.2612 | 59.9853 | 11.9995 | 52.427 | 5.3855 | 60.0496 | 0 | 52.4316 | 16.7528 | 60.0119 | 11.9995 | 52.4501 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4475 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4639 | 17.2612 | 59.9853 | 11.9995 | 52.4353 | 5.3855 | 60.0496 | 0 | 52.4399 | 16.7522 | 60.0119 | 11.9995 | 52.4584 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4558 | 23.1827 | 60.022 | 18.0003
52.4722 | 17.2612 | 59.9853 | 11.9995 | 52.4436 | 5.3855 | 60.0496 | 0 | 52.4482 | 16.7522 | 60.0119 | 11.9995 | 52.4667 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4641 | 23.1827 | 60.0221 | 18.0003
52.4806 | 17.2612 | 59.9852 | 11.9995 | 52.4519 | 5.3855 | 60.0495 | 0 | 52.4565 | 16.7522 | 60.0119 | 11.9995 | 52.4751 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4724 | 23.1827 | 60.0221 | 18.0003
52.4889 | 17.2612 | 59.9852 | 11.9995 | 52.4603 | 5.3855 | 60.0495 | 0 | 52.4649 | 16.7522 | 60.0119 | 11.9995 | 52.4834 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4807 | 23.1827 | 60.0221 | 18.0003
52.4972 | 17.2551 | 59.9852 | 11.9995 | 52.4686 | 5.3855 | 60.0495 | 0 | 52.4732 | 16.7528 | 60.0119 | 11.9995 | 52.4918 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4891 | 23.1827 | 60.0221 | 18.0003
52.5056 | 17.2551 | 59.9852 | 11.9995 | 52.4769 | 5.3855 | 60.0495 | 0 | 52.4816 | 16.7528 | 60.0119 | 11.9995 | 52.5001 | 5.396 | 59.998 | 0 | 52.4974 | 23.1827 | 60.0221 | 18.0003
52.5139 | 17.2551 | 59.9851 | 11.9995 | 52.4852 | 5.3855 | 60.0495 | 0 | 52.4899 | 16.7291 | 60.0119 | 11.9995 | 52.5084 | 5.3963 | 59.998 | 0 | 52.5057 | 23.1827 | 60.0221 | 18.0003
52.5222 | 17.2551 | 59.9851 | 11.9995 | 52.4936 | 5.3853 | 60.0495 | 0 | 52.4982 | 16.7291 | 60.0119 | 11.9995 | 52.5167 | 5.3963 | 59.998 | 0 | 52.514 | 23.1827 | 60.0222 | 18.0003
52.5306 | 17.2551 | 59.9851 | 11.9995 | 52.5019 | 5.3853 | 60.0495 | 0 | 52.5065 | 16.7308 | 60.0119 | 11.9995 | 52.5251 | 5.3963 | 59.998 | 0 | 52.5225 | 23.1827 | 60.0222 | 18.0003
52.5389 | 17.2551 | 59.9851 | 11.9995 | 52.5102 | 5.3853 | 60.0495 | 0 | 52.5149 | 16.7308 | 60.0118 | 11.9995 | 52.5334 | 5.3963 | 59.998 | 0 | 52.5308 | 23.1827 | 60.0222 | 18.0003
52.5473 | 17.2551 | 59.985 | 11.9995 | 52.5186 | 5.3853 | 60.0495 | 0 | 52.5232 | 16.7344 | 60.0118 | 11.9995 | 52.5417 | 5.3963 | 59.998 | 0 | 52.5391 | 23.1827 | 60.0222 | 18.0003
52.5556 | 17.2551 | 59.985 | 11.9995 | 52.5269 | 5.3855 | 60.0495 | 0 | 52.5316 | 16.7344 | 60.0118 | 11.9995 | 52.5501 | 5.3963 | 59.998 | 0 | 52.5474 | 23.1827 | 60.0222 | 18.0003
52.5639 | 17.2551 | 59.985 | 11.9995 | 52.5352 | 5.3855 | 60.0495 | 0 | 52.5399 | 16.7344 | 60.0118 | 11.9995 | 52.5584 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.5558 | 23.1827 | 60.0222 | 18.0003
52.5723 | 17.2551 | 59.985 | 11.9995 | 52.5435 | 5.3855 | 60.0495 | 0 | 52.5482 | 16.7344 | 60.0118 | 11.9995 | 52.5668 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.5641 | 23.1827 | 60.0223 | 18.0003
52.5806 | 17.2565 | 59.9849 | 11.9995 | 52.5518 | 5.3855 | 60.0494 | 0 | 52.5565 | 16.7353 | 60.0118 | 11.9995 | 52.5751 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.5724 | 23.1827 | 60.0223 | 18.0003
52.5889 | 17.2565 | 59.9849 | 11.9995 | 52.5602 | 5.3852 | 60.0494 | 0 | 52.5649 | 16.7353 | 60.0118 | 11.9995 | 52.5834 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.5807 | 23.1827 | 60.0223 | 18.0003
52.5972 | 17.2551 | 59.9849 | 11.9995 | 52.5685 | 5.3852 | 60.0494 | 0 | 52.5732 | 16.73 | 60.0118 | 11.9995 | 52.5917 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.5891 | 23.1827 | 60.0223 | 18.0003
52.6056 | 17.2551 | 59.9849 | 11.9995 | 52.5768 | 5.3852 | 60.0494 | 0 | 52.5815 | 16.73 | 60.0118 | 11.9995 | 52.6001 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.5974 | 23.1827 | 60.0223 | 18.0003
52.6139 | 17.2525 | 59.9848 | 11.9995 | 52.5851 | 5.3852 | 60.0494 | 0 | 52.5898 | 16.73 | 60.0118 | 11.9995 | 52.6084 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.6057 | 23.1831 | 60.0223 | 18.0003
52.6223 | 17.2525 | 59.9848 | 11.9995 | 52.5935 | 5.385 | 60.0494 | 0 | 52.5982 | 16.73 | 60.0118 | 11.9995 | 52.6168 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.614 | 23.1831 | 60.0224 | 18.0003
52.6306 | 17.2525 | 59.9848 | 11.9995 | 52.6018 | 5.385 | 60.0494 | 0 | 52.6065 | 16.73 | 60.0118 | 11.9995 | 52.6251 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.6224 | 23.1831 | 60.0224 | 18.0003
52.6389 | 17.2525 | 59.9848 | 11.9995 | 52.6101 | 5.385 | 60.0494 | 0 | 52.6149 | 16.73 | 60.0117 | 11.9995 | 52.6334 | 5.3965 | 59.998 | 0 | 52.6307 | 23.1831 | 60.0224 | 18.0003
52.6473 | 17.2513 | 59.9847 | 11.9995 | 52.6185 | 5.385 | 60.0494 | 0 | 52.6232 | 16.7303 | 60.0117 | 11.9995 | 52.6417 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.639 | 23.1863 | 60.0224 | 18.0003
52.6556 | 17.2513 | 59.9847 | 11.9995 | 52.6268 | 5.385 | 60.0494 | 0 | 52.6315 | 16.7303 | 60.0117 | 11.9995 | 52.6501 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.6473 | 23.1863 | 60.0224 | 18.0003
52.6639 | 17.2513 | 59.9847 | 11.9995 | 52.6351 | 5.385 | 60.0494 | 0 | 52.6398 | 16.7311 | 60.0117 | 11.9995 | 52.6584 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.6558 | 23.1863 | 60.0224 | 18.0003
52.6723 | 17.2513 | 59.9847 | 11.9995 | 52.6434 | 5.3837 | 60.0494 | 0 | 52.6482 | 16.7311 | 60.0117 | 11.9995 | 52.6667 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.6641 | 23.1863 | 60.0225 | 18.0003
52.6806 | 17.1969 | 59.9846 | 11.9995 | 52.6518 | 5.3837 | 60.0493 | 0 | 52.6565 | 16.7324 | 60.0117 | 11.9995 | 52.6751 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.6724 | 23.1875 | 60.0225 | 18.0003
52.6889 | 17.1969 | 59.9846 | 11.9995 | 52.6601 | 5.3837 | 60.0493 | 0 | 52.6649 | 16.7324 | 60.0117 | 11.9995 | 52.6834 | 5.3958 | 59.998 | 0 | 52.6807 | 23.1875 | 60.0225 | 18.0003
52.6973 | 17.1984 | 59.9846 | 11.9995 | 52.6684 | 5.3837 | 60.0493 | 0 | 52.6732 | 16.7324 | 60.0117 | 11.9995 | 52.6918 | 5.3946 | 59.9981 | 0 | 52.689 | 23.1875 | 60.0225 | 18.0003
52.7056 | 17.1984 | 59.9846 | 11.9995 | 52.6768 | 5.3837 | 60.0493 | 0 | 52.6815 | 16.7324 | 60.0117 | 11.9995 | 52.7001 | 5.3946 | 59.9981 | 0 | 52.6974 | 23.1875 | 60.0225 | 18.0003
52.7139 | 17.1984 | 59.9845 | 11.9995 | 52.6851 | 5.3837 | 60.0493 | 0 | 52.6898 | 16.7333 | 60.0117 | 11.9995 | 52.7084 | 5.3946 | 59.9981 | 0 | 52.7057 | 23.1875 | 60.0225 | 18.0003
52.7223 | 17.1984 | 59.9845 | 11.9995 | 52.6934 | 5.3842 | 60.0493 | 0 | 52.6981 | 16.7333 | 60.0117 | 11.9995 | 52.7167 | 5.3946 | 59.9981 | 0 | 52.714 | 23.1875 | 60.0226 | 18.0003
52.7306 | 17.197 | 59.9845 | 11.9995 | 52.7017 | 5.3842 | 60.0493 | 0 | 52.7065 | 16.7315 | 60.0117 | 11.9995 | 52.7251 | 5.3946 | 59.9982 | 0 | 52.7223 | 23.1875 | 60.0226 | 18.0003
52.7389 | 17.197 | 59.9845 | 11.9995 | 52.7101 | 5.3842 | 60.0493 | 0 | 52.7148 | 16.7315 | 60.0116 | 11.9995 | 52.7334 | 5.3946 | 59.9982 | 0 | 52.7307 | 23.1875 | 60.0226 | 18.0003
52.7473 | 17.197 | 59.9844 | 11.9995 | 52.7184 | 5.3842 | 60.0493 | 0 | 52.7231 | 16.7315 | 60.0116 | 11.9995 | 52.7418 | 5.3945 | 59.9982 | 0 | 52.739 | 23.1875 | 60.0226 | 18.0003
52.7556 | 17.197 | 59.9844 | 11.9995 | 52.7267 | 5.3842 | 60.0493 | 0 | 52.7314 | 16.7315 | 60.0116 | 11.9995 | 52.7501 | 5.3945 | 59.9982 | 0 | 52.7473 | 23.1875 | 60.0226 | 18.0003
52.764 | 17.197 | 59.9844 | 11.9995 | 52.735 | 5.3842 | 60.0493 | 0 | 52.7398 | 16.731 | 60.0116 | 11.9995 | 52.7584 | 5.3945 | 59.9983 | 0 | 52.7556 | 23.1875 | 60.0226 | 18.0003
52.7723 | 17.197 | 59.9844 | 11.9995 | 52.7433 | 5.3843 | 60.0493 | 0 | 52.7481 | 16.731 | 60.0116 | 11.9995 | 52.7668 | 5.3945 | 59.9983 | 0 | 52.764 | 23.1875 | 60.0227 | 18.0003
52.7806 | 17.1966 | 59.9843 | 11.9995 | 52.7517 | 5.3843 | 60.0492 | 0 | 52.7565 | 16.7295 | 60.0116 | 11.9995 | 52.7751 | 5.3945 | 59.9983 | 0 | 52.7723 | 23.1875 | 60.0227 | 18.0003
52.789 | 17.1966 | 59.9843 | 11.9995 | 52.76 | 5.3842 | 60.0492 | 0 | 52.7648 | 16.7295 | 60.0116 | 11.9995 | 52.7834 | 5.3945 | 59.9983 | 0 | 52.7806 | 23.1875 | 60.0227 | 18.0003
52.7973 | 17.1979 | 59.9843 | 11.9995 | 52.7683 | 5.3842 | 60.0492 | 0 | 52.7731 | 16.7292 | 60.0116 | 11.9995 | 52.7917 | 5.3951 | 59.9984 | 0 | 52.7889 | 23.1875 | 60.0227 | 18.0003
52.8056 | 17.1979 | 59.9843 | 11.9995 | 52.7767 | 5.3842 | 60.0492 | 0 | 52.7814 | 16.7292 | 60.0116 | 11.9995 | 52.8001 | 5.3951 | 59.9984 | 0 | 52.7974 | 23.1875 | 60.0227 | 18.0003
52.814 | 17.1981 | 59.9842 | 11.9995 | 52.785 | 5.3842 | 60.0492 | 0 | 52.7898 | 16.7292 | 60.0116 | 11.9995 | 52.8084 | 5.3951 | 59.9984 | 0 | 52.8057 | 23.1875 | 60.0227 | 18.0003
52.8223 | 17.1981 | 59.9842 | 11.9995 | 52.7933 | 5.383 | 60.0492 | 0 | 52.7981 | 16.7292 | 60.0116 | 11.9995 | 52.8168 | 5.3951 | 59.9984 | 0 | 52.814 | 23.1875 | 60.0228 | 18.0003
52.8306 | 17.1981 | 59.9842 | 11.9995 | 52.8016 | 5.383 | 60.0492 | 0 | 52.8065 | 16.7286 | 60.0116 | 11.9995 | 52.8251 | 5.3951 | 59.9985 | 0 | 52.8223 | 23.1875 | 60.0228 | 18.0003
52.839 | 17.1981 | 59.9842 | 11.9995 | 52.81 | 5.383 | 60.0492 | 0 | 52.8148 | 16.7286 | 60.0115 | 11.9995 | 52.8334 | 5.3951 | 59.9985 | 0 | 52.8307 | 23.1875 | 60.0228 | 18.0003
52.8473 | 17.1981 | 59.9841 | 11.9995 | 52.8183 | 5.383 | 60.0492 | 0 | 52.8231 | 16.7295 | 60.0115 | 11.9995 | 52.8417 | 5.3951 | 59.9985 | 0 | 52.839 | 23.1878 | 60.0228 | 18.0003
52.8556 | 17.1981 | 59.9841 | 11.9995 | 52.8266 | 5.383 | 60.0492 | 0 | 52.8314 | 16.7295 | 60.0115 | 11.9995 | 52.8501 | 5.3951 | 59.9985 | 0 | 52.8473 | 23.1878 | 60.0228 | 18.0003
52.864 | 17.1555 | 59.9841 | 11.9995 | 52.8349 | 5.383 | 60.0492 | 0 | 52.8398 | 16.7294 | 60.0115 | 11.9995 | 52.8584 | 5.3958 | 59.9986 | 0 | 52.8556 | 23.1878 | 60.0228 | 18.0003
52.8723 | 17.1555 | 59.9841 | 11.9995 | 52.8433 | 5.3829 | 60.0492 | 0 | 52.8481 | 16.7294 | 60.0115 | 11.9995 | 52.8668 | 5.3958 | 59.9986 | 0 | 52.864 | 23.1878 | 60.0229 | 18.0003
52.8807 | 17.1574 | 59.984 | 11.9995 | 52.8516 | 5.3829 | 60.0491 | 0 | 52.8564 | 16.7294 | 60.0115 | 11.9995 | 52.8751 | 5.3958 | 59.9986 | 0 | 52.8723 | 23.1878 | 60.0229 | 18.0003
52.889 | 17.1574 | 59.984 | 11.9995 | 52.8599 | 5.3838 | 60.0491 | 0 | 52.8647 | 16.7294 | 60.0115 | 11.9995 | 52.8834 | 5.3958 | 59.9986 | 0 | 52.8806 | 23.1878 | 60.0229 | 18.0003
52.8973 | 17.1576 | 59.984 | 11.9995 | 52.8683 | 5.3838 | 60.0491 | 0 | 52.8731 | 16.7294 | 60.0115 | 11.9995 | 52.8918 | 5.3958 | 59.9987 | 0 | 52.8889 | 23.1878 | 60.0229 | 18.0003
52.9057 | 17.1576 | 59.984 | 11.9995 | 52.8766 | 5.3846 | 60.0491 | 0 | 52.8814 | 16.7294 | 60.0115 | 11.9995 | 52.9001 | 5.3958 | 59.9987 | 0 | 52.8973 | 23.1878 | 60.0229 | 18.0003
52.914 | 17.1576 | 59.9839 | 11.9995 | 52.8849 | 5.3846 | 60.0491 | 0 | 52.8898 | 16.7136 | 60.0115 | 11.9995 | 52.9084 | 5.3958 | 59.9987 | 0 | 52.9056 | 23.185 | 60.0229 | 18.0003
52.9223 | 17.1576 | 59.9839 | 11.9995 | 52.8932 | 5.3846 | 60.0491 | 0 | 52.8981 | 16.7136 | 60.0115 | 11.9995 | 52.9167 | 5.3958 | 59.9987 | 0 | 52.9139 | 23.185 | 60.023 | 18.0003
52.9306 | 17.1182 | 59.9839 | 11.9995 | 52.9016 | 5.3846 | 60.0491 | 0 | 52.9064 | 16.6893 | 60.0115 | 11.9995 | 52.9251 | 5.3958 | 59.9988 | 0 | 52.9222 | 23.185 | 60.023 | 18.0003
52.939 | 17.1182 | 59.9839 | 11.9995 | 52.9099 | 5.3846 | 60.0491 | 0 | 52.9147 | 16.6893 | 60.0114 | 11.9995 | 52.9334 | 5.3958 | 59.9988 | 0 | 52.9305 | 23.185 | 60.023 | 18.0003
52.9473 | 17.1206 | 59.9838 | 11.9995 | 52.9182 | 5.3846 | 60.0491 | 0 | 52.9231 | 16.6893 | 60.0114 | 11.9995 | 52.9418 | 5.3958 | 59.9988 | 0 | 52.939 | 23.185 | 60.023 | 18.0003
52.9557 | 17.1206 | 59.9838 | 11.9995 | 52.9265 | 5.3845 | 60.0491 | 0 | 52.9314 | 16.6893 | 60.0114 | 11.9995 | 52.9501 | 5.3958 | 59.9988 | 0 | 52.9473 | 23.185 | 60.023 | 18.0003
52.964 | 17.1206 | 59.9838 | 11.9995 | 52.9348 | 5.3845 | 60.0491 | 0 | 52.9398 | 16.6901 | 60.0114 | 11.9995 | 52.9584 | 5.3963 | 59.9989 | 0 | 52.9556 | 23.1831 | 60.023 | 18.0003
52.9723 | 17.1206 | 59.9838 | 11.9995 | 52.9432 | 5.3845 | 60.0491 | 0 | 52.9481 | 16.6901 | 60.0114 | 11.9995 | 52.9667 | 5.3963 | 59.9989 | 0 | 52.9639 | 23.1831 | 60.0231 | 18.0003
52.9807 | 17.1206 | 59.9837 | 11.9995 | 52.9515 | 5.3845 | 60.049 | 0 | 52.9564 | 16.69 | 60.0114 | 11.9995 | 52.9751 | 5.3963 | 59.9989 | 0 | 52.9723 | 23.1831 | 60.0231 | 18.0003
52.989 | 17.1206 | 59.9837 | 11.9995 | 52.9598 | 5.2689 | 60.049 | 0 | 52.9647 | 16.69 | 60.0114 | 11.9995 | 52.9834 | 5.3963 | 59.9989 | 0 | 52.9806 | 23.1831 | 60.0231 | 18.0003
52.9973 | 17.1206 | 59.9837 | 11.9995 | 52.9682 | 5.2689 | 60.049 | 0 | 52.9731 | 16.6886 | 60.0114 | 11.9995 | 52.9918 | 5.3963 | 59.999 | 0 | 52.9889 | 23.1831 | 60.0231 | 18.0003
53.0057 | 17.1206 | 59.9837 | 11.9995 | 52.9765 | 5.2695 | 60.049 | 0 | 52.9814 | 16.6886 | 60.0114 | 11.9995 | 53.0001 | 5.3963 | 59.999 | 0 | 52.9972 | 23.1831 | 60.0231 | 18.0003
53.014 | 17.117 | 59.9836 | 11.9995 | 52.9848 | 5.2695 | 60.049 | 0 | 52.9897 | 16.6886 | 60.0114 | 11.9995 | 53.0084 | 5.2946 | 59.999 | 0 | 53.0056 | 23.1831 | 60.0231 | 18.0003
53.0224 | 17.117 | 59.9836 | 11.9995 | 52.9931 | 5.2695 | 60.049 | 0 | 52.998 | 16.6886 | 60.0114 | 11.9995 | 53.0168 | 5.2946 | 59.999 | 0 | 53.0139 | 23.1831 | 60.0232 | 18.0003
53.0307 | 17.114 | 59.9836 | 11.9995 | 53.0015 | 5.2695 | 60.049 | 0 | 53.0064 | 16.6886 | 60.0114 | 11.9995 | 53.0251 | 5.2946 | 59.9991 | 0 | 53.0222 | 23.1831 | 60.0232 | 18.0003
53.039 | 17.114 | 59.9836 | 11.9995 | 53.0098 | 5.2693 | 60.049 | 0 | 53.0147 | 16.6886 | 60.0113 | 11.9995 | 53.0334 | 5.2946 | 59.9991 | 0 | 53.0305 | 23.1831 | 60.0232 | 18.0003
53.0473 | 17.114 | 59.9835 | 11.9995 | 53.0181 | 5.2693 | 60.049 | 0 | 53.0231 | 16.6886 | 60.0113 | 11.9995 | 53.0417 | 5.2946 | 59.9991 | 0 | 53.0389 | 23.1831 | 60.0232 | 18.0003
53.0557 | 17.114 | 59.9835 | 11.9995 | 53.0265 | 5.2693 | 60.0489 | 0 | 53.0314 | 16.6886 | 60.0113 | 11.9995 | 53.0501 | 5.2946 | 59.9991 | 0 | 53.0472 | 23.1831 | 60.0232 | 18.0003
53.064 | 17.1181 | 59.9835 | 11.9995 | 53.0348 | 5.2693 | 60.0489 | 0 | 53.0397 | 16.6886 | 60.0113 | 11.9995 | 53.0584 | 5.2946 | 59.9992 | 0 | 53.0555 | 23.1831 | 60.0232 | 18.0003
53.0723 | 17.1181 | 59.9835 | 11.9995 | 53.0431 | 5.2693 | 60.0489 | 0 | 53.048 | 16.6886 | 60.0113 | 11.9995 | 53.0668 | 5.2946 | 59.9992 | 0 | 53.0638 | 23.1831 | 60.0233 | 18.0003
53.0807 | 17.1181 | 59.9834 | 11.9995 | 53.0514 | 5.2693 | 60.0489 | 0 | 53.0564 | 16.6859 | 60.0113 | 11.9995 | 53.0751 | 5.2944 | 59.9992 | 0 | 53.0723 | 23.1831 | 60.0233 | 18.0003
53.089 | 17.1181 | 59.9834 | 11.9995 | 53.0598 | 5.2693 | 60.0489 | 0 | 53.0647 | 16.6859 | 60.0113 | 11.9995 | 53.0834 | 5.2944 | 59.9992 | 0 | 53.0806 | 23.1831 | 60.0233 | 18.0003
53.0974 | 17.1202 | 59.9834 | 11.9995 | 53.0681 | 5.2693 | 60.0489 | 0 | 53.0731 | 16.6859 | 60.0113 | 11.9995 | 53.0917 | 5.2944 | 59.9993 | 0 | 53.0889 | 23.1831 | 60.0233 | 18.0003
53.1057 | 17.1202 | 59.9834 | 11.9995 | 53.0764 | 5.2693 | 60.0488 | 0 | 53.0814 | 16.6859 | 60.0113 | 11.9995 | 53.1001 | 5.2944 | 59.9993 | 0 | 53.0972 | 23.1831 | 60.0233 | 18.0003
53.114 | 17.1235 | 59.9833 | 11.9995 | 53.0847 | 5.2693 | 60.0488 | 0 | 53.0897 | 16.6859 | 60.0113 | 11.9995 | 53.1084 | 5.2944 | 59.9993 | 0 | 53.1056 | 23.1831 | 60.0233 | 18.0003
53.1224 | 17.1235 | 59.9833 | 11.9995 | 53.093 | 5.2692 | 60.0488 | 0 | 53.0981 | 16.6859 | 60.0113 | 11.9995 | 53.1168 | 5.2944 | 59.9993 | 0 | 53.1139 | 23.1831 | 60.0234 | 18.0003
53.1307 | 17.1226 | 59.9833 | 11.9995 | 53.1014 | 5.2692 | 60.0488 | 0 | 53.1064 | 16.6859 | 60.0113 | 11.9995 | 53.1251 | 5.2944 | 59.9994 | 0 | 53.1222 | 23.1831 | 60.0234 | 18.0003
53.139 | 17.1226 | 59.9833 | 11.9995 | 53.1097 | 5.2692 | 60.0488 | 0 | 53.1147 | 16.6859 | 60.0112 | 11.9995 | 53.1334 | 5.2944 | 59.9994 | 0 | 53.1305 | 23.1831 | 60.0234 | 18.0003
53.1474 | 17.1226 | 59.9832 | 11.9995 | 53.118 | 5.2692 | 60.0488 | 0 | 53.123 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.1418 | 5.2944 | 59.9994 | 0 | 53.1389 | 23.1797 | 60.0234 | 18.0003
53.1557 | 17.1226 | 59.9832 | 11.9995 | 53.1264 | 5.1427 | 60.0487 | 0 | 53.1314 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.1501 | 5.2944 | 59.9994 | 0 | 53.1472 | 23.1797 | 60.0234 | 18.0003
53.164 | 17.1247 | 59.9832 | 11.9995 | 53.1347 | 5.1427 | 60.0487 | 0 | 53.1397 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.1584 | 5.2944 | 59.9995 | 0 | 53.1555 | 23.1797 | 60.0234 | 18.0003
53.1724 | 17.1247 | 59.9832 | 11.9995 | 53.143 | 5.1427 | 60.0487 | 0 | 53.1481 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.1667 | 5.2944 | 59.9995 | 0 | 53.1638 | 23.1797 | 60.0235 | 18.0003
53.1807 | 17.1249 | 59.9831 | 11.9995 | 53.1513 | 5.1427 | 60.0487 | 0 | 53.1564 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.1751 | 5.2944 | 59.9995 | 0 | 53.1721 | 23.1797 | 60.0235 | 18.0003
53.189 | 17.1249 | 59.9831 | 11.9995 | 53.1597 | 5.1428 | 60.0487 | 0 | 53.1647 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.1834 | 5.2944 | 59.9995 | 0 | 53.1805 | 23.1797 | 60.0235 | 18.0003
53.1974 | 17.0849 | 59.9831 | 11.9995 | 53.168 | 5.1428 | 60.0487 | 0 | 53.173 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.1918 | 5.2944 | 59.9996 | 0 | 53.1888 | 23.1797 | 60.0235 | 18.0003
53.2057 | 17.0849 | 59.9831 | 11.9995 | 53.1763 | 5.1428 | 60.0486 | 0 | 53.1814 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.2001 | 5.2944 | 59.9996 | 0 | 53.1971 | 23.1797 | 60.0235 | 18.0003
53.214 | 17.0849 | 59.983 | 11.9995 | 53.1846 | 5.1428 | 60.0486 | 0 | 53.1897 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.2084 | 5.2944 | 59.9996 | 0 | 53.2054 | 23.1797 | 60.0235 | 18.0003
53.2224 | 17.0849 | 59.983 | 11.9995 | 53.193 | 5.1432 | 60.0486 | 0 | 53.1981 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.2167 | 5.2944 | 59.9996 | 0 | 53.2139 | 23.1797 | 60.0236 | 18.0003
53.2307 | 17.0847 | 59.983 | 11.9995 | 53.2013 | 5.1432 | 60.0486 | 0 | 53.2064 | 16.6845 | 60.0112 | 11.9995 | 53.2251 | 5.2944 | 59.9997 | 0 | 53.2222 | 23.1797 | 60.0236 | 18.0003
53.2391 | 17.0847 | 59.983 | 11.9995 | 53.2096 | 5.1432 | 60.0486 | 0 | 53.2147 | 16.6845 | 60.0111 | 11.9995 | 53.2334 | 5.2944 | 59.9997 | 0 | 53.2305 | 23.1797 | 60.0236 | 18.0003
53.2474 | 17.0847 | 59.9829 | 11.9995 | 53.218 | 5.1432 | 60.0486 | 0 | 53.223 | 16.6854 | 60.0111 | 11.9995 | 53.2418 | 5.2944 | 59.9997 | 0 | 53.2388 | 23.1797 | 60.0236 | 18.0003
53.2557 | 17.0847 | 59.9829 | 11.9995 | 53.2263 | 5.1425 | 60.0485 | 0 | 53.2314 | 16.6854 | 60.0111 | 11.9995 | 53.2501 | 5.2944 | 59.9997 | 0 | 53.2472 | 23.1797 | 60.0236 | 18.0003
53.2641 | 17.0847 | 59.9829 | 11.9995 | 53.2346 | 5.1425 | 60.0485 | 0 | 53.2397 | 16.6854 | 60.0111 | 11.9995 | 53.2584 | 5.2944 | 59.9998 | 0 | 53.2555 | 23.1797 | 60.0236 | 18.0003
53.2724 | 17.0847 | 59.9829 | 11.9995 | 53.2429 | 5.1422 | 60.0485 | 0 | 53.248 | 16.6854 | 60.0111 | 11.9995 | 53.2668 | 5.2944 | 59.9998 | 0 | 53.2638 | 23.1797 | 60.0237 | 18.0003
53.2807 | 17.0847 | 59.9828 | 11.9995 | 53.2513 | 5.1422 | 60.0485 | 0 | 53.2563 | 16.6854 | 60.0111 | 11.9995 | 53.2751 | 5.2944 | 59.9998 | 0 | 53.2721 | 23.1797 | 60.0237 | 18.0003
53.2891 | 17.0847 | 59.9828 | 11.9995 | 53.2596 | 5.1422 | 60.0485 | 0 | 53.2647 | 16.6854 | 60.0111 | 11.9995 | 53.2834 | 5.2944 | 59.9998 | 0 | 53.2805 | 23.1797 | 60.0237 | 18.0003
53.2974 | 17.0729 | 59.9828 | 11.9995 | 53.2679 | 5.1422 | 60.0485 | 0 | 53.273 | 16.6857 | 60.0111 | 11.9995 | 53.2917 | 5.2944 | 59.9999 | 0 | 53.2888 | 23.1797 | 60.0237 | 18.0003
53.3057 | 17.0729 | 59.9828 | 11.9995 | 53.2762 | 5.1426 | 60.0484 | 0 | 53.2814 | 16.6857 | 60.0111 | 11.9995 | 53.3001 | 5.2944 | 59.9999 | 0 | 53.2971 | 23.1797 | 60.0237 | 18.0003
53.3141 | 17.0729 | 59.9827 | 11.9995 | 53.2845 | 5.1426 | 60.0484 | 0 | 53.2897 | 16.6109 | 60.0111 | 11.9995 | 53.3084 | 5.2944 | 59.9999 | 0 | 53.3054 | 23.1797 | 60.0237 | 18.0003
53.3224 | 17.0729 | 59.9827 | 11.9995 | 53.2929 | 5.0465 | 60.0484 | 0 | 53.298 | 16.6109 | 60.0111 | 11.9995 | 53.3168 | 5.2944 | 59.9999 | 0 | 53.3138 | 23.1797 | 60.0238 | 18.0003
53.3307 | 17.0729 | 59.9827 | 11.9995 | 53.3012 | 5.0465 | 60.0484 | 0 | 53.3063 | 16.6109 | 60.0111 | 11.9995 | 53.3251 | 5.2944 | 60 | 0 | 53.3221 | 23.1825 | 60.0238 | 18.0003
53.3391 | 17.0729 | 59.9827 | 11.9995 | 53.3095 | 5.0462 | 60.0484 | 0 | 53.3147 | 16.6109 | 60.011 | 11.9995 | 53.3334 | 5.2944 | 60 | 0 | 53.3304 | 23.1825 | 60.0238 | 18.0003
53.3474 | 17.0738 | 59.9826 | 11.9995 | 53.3179 | 5.0462 | 60.0484 | 0 | 53.323 | 16.6109 | 60.011 | 11.9995 | 53.3417 | 5.2944 | 60 | 0 | 53.3387 | 23.1825 | 60.0238 | 18.0003
53.3558 | 17.0738 | 59.9826 | 11.9995 | 53.3262 | 5.0461 | 60.0483 | 0 | 53.3314 | 16.6109 | 60.011 | 11.9995 | 53.3501 | 5.2944 | 60 | 0 | 53.3472 | 23.1825 | 60.0238 | 18.0003
53.3641 | 17.0702 | 59.9826 | 11.9995 | 53.3345 | 5.0461 | 60.0483 | 0 | 53.3397 | 16.6109 | 60.011 | 11.9995 | 53.3584 | 5.2944 | 60.0001 | 0 | 53.3555 | 23.1828 | 60.0238 | 18.0003
53.3724 | 17.0702 | 59.9826 | 11.9995 | 53.3428 | 5.0461 | 60.0483 | 0 | 53.348 | 16.6109 | 60.011 | 11.9995 | 53.3668 | 5.2944 | 60.0001 | 0 | 53.3638 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.3808 | 17.0611 | 59.9825 | 11.9995 | 53.3512 | 5.0461 | 60.0483 | 0 | 53.3563 | 16.6109 | 60.011 | 11.9995 | 53.3751 | 5.2944 | 60.0001 | 0 | 53.3721 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.3891 | 17.0611 | 59.9825 | 11.9995 | 53.3595 | 5.0461 | 60.0483 | 0 | 53.3647 | 16.6109 | 60.011 | 11.9995 | 53.3834 | 5.2944 | 60.0001 | 0 | 53.3805 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.3974 | 17.0584 | 59.9825 | 11.9995 | 53.3678 | 5.0461 | 60.0483 | 0 | 53.373 | 16.6109 | 60.0109 | 11.9995 | 53.3918 | 5.2944 | 60.0002 | 0 | 53.3888 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.4057 | 17.0584 | 59.9825 | 11.9995 | 53.3762 | 5.0468 | 60.0482 | 0 | 53.3813 | 16.6109 | 60.0109 | 11.9995 | 53.4001 | 5.2944 | 60.0002 | 0 | 53.3971 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.4141 | 17.0584 | 59.9824 | 11.9995 | 53.3845 | 5.0468 | 60.0482 | 0 | 53.3896 | 16.6118 | 60.0108 | 11.9995 | 53.4084 | 5.2944 | 60.0002 | 0 | 53.4054 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.4224 | 17.0584 | 59.9824 | 11.9995 | 53.3928 | 5.046 | 60.0482 | 0 | 53.398 | 16.6118 | 60.0108 | 11.9995 | 53.4167 | 5.2944 | 60.0002 | 0 | 53.4137 | 23.1828 | 60.024 | 18.0003
53.4308 | 17.062 | 59.9824 | 11.9995 | 53.4011 | 5.046 | 60.0482 | 0 | 53.4063 | 16.6118 | 60.0107 | 11.9995 | 53.4251 | 5.2944 | 60.0003 | 0 | 53.4221 | 23.1828 | 60.024 | 18.0003
53.4391 | 17.062 | 59.9824 | 11.9995 | 53.4095 | 5.046 | 60.0482 | 0 | 53.4147 | 16.6118 | 60.0107 | 11.9995 | 53.4334 | 5.2944 | 60.0003 | 0 | 53.4304 | 23.1828 | 60.024 | 18.0003
53.4474 | 17.0652 | 59.9823 | 11.9995 | 53.4178 | 5.046 | 60.0482 | 0 | 53.423 | 16.613 | 60.0106 | 11.9995 | 53.4418 | 5.2944 | 60.0003 | 0 | 53.4387 | 23.1828 | 60.024 | 18.0003
53.4558 | 17.0652 | 59.9823 | 11.9995 | 53.4261 | 5.046 | 60.0481 | 0 | 53.4313 | 16.613 | 60.0106 | 11.9995 | 53.4501 | 5.2944 | 60.0003 | 0 | 53.447 | 23.1828 | 60.024 | 18.0003
53.4641 | 17.0652 | 59.9823 | 11.9995 | 53.4344 | 5.046 | 60.0481 | 0 | 53.4396 | 16.613 | 60.0105 | 11.9995 | 53.4584 | 5.2944 | 60.0004 | 0 | 53.4554 | 23.1828 | 60.024 | 18.0003
53.4724 | 17.0652 | 59.9823 | 11.9995 | 53.4427 | 5.046 | 60.0481 | 0 | 53.448 | 16.613 | 60.0105 | 11.9995 | 53.4667 | 5.2944 | 60.0004 | 0 | 53.4637 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.4808 | 17.0646 | 59.9822 | 11.9995 | 53.4511 | 5.046 | 60.0481 | 0 | 53.4563 | 16.613 | 60.0104 | 11.9995 | 53.4751 | 5.2944 | 60.0004 | 0 | 53.472 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.4891 | 17.0646 | 59.9822 | 11.9995 | 53.4594 | 5.0465 | 60.0481 | 0 | 53.4647 | 16.613 | 60.0104 | 11.9995 | 53.4835 | 5.2944 | 60.0004 | 0 | 53.4803 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.4975 | 17.0646 | 59.9822 | 11.9995 | 53.4677 | 5.0465 | 60.0481 | 0 | 53.473 | 16.6116 | 60.0103 | 11.9995 | 53.4918 | 5.2944 | 60.0005 | 0 | 53.4888 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.5058 | 17.0646 | 59.9822 | 11.9995 | 53.4761 | 5.0467 | 60.048 | 0 | 53.4813 | 16.6116 | 60.0103 | 11.9995 | 53.5001 | 5.2944 | 60.0005 | 0 | 53.4971 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.5141 | 17.0646 | 59.9821 | 11.9995 | 53.4844 | 5.0467 | 60.048 | 0 | 53.4896 | 16.6116 | 60.0102 | 11.9995 | 53.5084 | 5.2944 | 60.0005 | 0 | 53.5054 | 23.1828 | 60.0239 | 18.0003
53.5224 | 17.0646 | 59.9821 | 11.9995 | 53.4927 | 5.0467 | 60.048 | 0 | 53.498 | 16.6116 | 60.0102 | 11.9995 | 53.5168 | 5.2944 | 60.0005 | 0 | 53.5137 | 23.1828 | 60.0238 | 18.0003
53.5308 | 17.0646 | 59.9821 | 11.9995 | 53.501 | 5.0467 | 60.048 | 0 | 53.5063 | 16.6093 | 60.0101 | 11.9995 | 53.5251 | 5.2944 | 60.0006 | 0 | 53.5221 | 23.1831 | 60.0238 | 18.0003
53.5391 | 17.0646 | 59.9821 | 11.9995 | 53.5094 | 5.0466 | 60.048 | 0 | 53.5146 | 16.6093 | 60.0101 | 11.9995 | 53.5334 | 5.2944 | 60.0006 | 0 | 53.5304 | 23.1831 | 60.0238 | 18.0003
53.5475 | 17.0646 | 59.982 | 11.9995 | 53.5177 | 5.0466 | 60.048 | 0 | 53.5229 | 16.6072 | 60.01 | 11.9995 | 53.5417 | 5.2944 | 60.0006 | 0 | 53.5387 | 23.1831 | 60.0238 | 18.0003
53.5558 | 17.0646 | 59.982 | 11.9995 | 53.526 | 5.0466 | 60.0479 | 0 | 53.5313 | 16.6072 | 60.01 | 11.9995 | 53.5501 | 5.2944 | 60.0006 | 0 | 53.547 | 23.1831 | 60.0238 | 18.0003
53.5641 | 17.0688 | 59.982 | 11.9995 | 53.5343 | 5.0466 | 60.0479 | 0 | 53.5396 | 16.6072 | 60.0099 | 11.9995 | 53.5584 | 5.2944 | 60.0007 | 0 | 53.5554 | 23.1831 | 60.0238 | 18.0003
53.5725 | 17.0688 | 59.9819 | 11.9995 | 53.5427 | 5.0461 | 60.0479 | 0 | 53.548 | 16.6072 | 60.0099 | 11.9995 | 53.5668 | 5.2944 | 60.0007 | 0 | 53.5637 | 23.1831 | 60.0237 | 18.0003
53.5808 | 17.0518 | 59.9819 | 11.9995 | 53.551 | 5.0461 | 60.0479 | 0 | 53.5563 | 16.6023 | 60.0098 | 11.9995 | 53.5751 | 5.2944 | 60.0007 | 0 | 53.572 | 23.1831 | 60.0237 | 18.0003
53.5891 | 17.0518 | 59.9818 | 11.9995 | 53.5593 | 5.0461 | 60.0479 | 0 | 53.5646 | 16.6023 | 60.0098 | 11.9995 | 53.5834 | 5.2944 | 60.0007 | 0 | 53.5803 | 23.1831 | 60.0237 | 18.0003
53.5975 | 17.0538 | 59.9818 | 11.9995 | 53.5677 | 5.0461 | 60.0479 | 0 | 53.5729 | 16.5404 | 60.0097 | 11.9995 | 53.5917 | 5.2944 | 60.0008 | 0 | 53.5887 | 23.1831 | 60.0237 | 18.0003
53.6058 | 17.0538 | 59.9817 | 11.9995 | 53.576 | 5.0461 | 60.0478 | 0 | 53.5813 | 16.5404 | 60.0097 | 11.9995 | 53.6001 | 5.2944 | 60.0008 | 0 | 53.597 | 23.1831 | 60.0237 | 18.0003
53.6142 | 17.0538 | 59.9817 | 11.9995 | 53.5843 | 5.0461 | 60.0478 | 0 | 53.5897 | 16.5404 | 60.0096 | 11.9995 | 53.6085 | 5.2944 | 60.0008 | 0 | 53.6053 | 23.1831 | 60.0237 | 18.0003
53.6225 | 17.0538 | 59.9816 | 11.9995 | 53.5926 | 5.0461 | 60.0478 | 0 | 53.598 | 16.5404 | 60.0096 | 11.9995 | 53.6168 | 5.2944 | 60.0008 | 0 | 53.6136 | 23.1831 | 60.0236 | 18.0003
53.6308 | 17.0538 | 59.9816 | 11.9995 | 53.601 | 5.0461 | 60.0478 | 0 | 53.6063 | 16.5426 | 60.0095 | 11.9995 | 53.6251 | 5.2944 | 60.0009 | 0 | 53.6219 | 23.1831 | 60.0236 | 18.0003
53.6391 | 17.0538 | 59.9815 | 11.9995 | 53.6093 | 5.0461 | 60.0478 | 0 | 53.6146 | 16.5426 | 60.0095 | 11.9995 | 53.6334 | 5.2944 | 60.0009 | 0 | 53.6304 | 23.1831 | 60.0236 | 18.0003
53.6475 | 17.0538 | 59.9815 | 11.9995 | 53.6176 | 5.0461 | 60.0478 | 0 | 53.623 | 16.5461 | 60.0094 | 11.9995 | 53.6418 | 5.2944 | 60.0009 | 0 | 53.6387 | 23.1796 | 60.0236 | 18.0003
53.6558 | 17.0538 | 59.9814 | 11.9995 | 53.6259 | 5.0461 | 60.0477 | 0 | 53.6313 | 16.5461 | 60.0094 | 11.9995 | 53.6501 | 5.2944 | 60.0009 | 0 | 53.647 | 23.1796 | 60.0236 | 18.0003
53.6642 | 17.051 | 59.9814 | 11.9995 | 53.6342 | 5.0461 | 60.0477 | 0 | 53.6396 | 16.4825 | 60.0093 | 11.9995 | 53.6584 | 5.2944 | 60.001 | 0 | 53.6553 | 23.1796 | 60.0236 | 18.0003
53.6725 | 17.051 | 59.9813 | 11.9995 | 53.6426 | 5.0454 | 60.0477 | 0 | 53.6479 | 16.4825 | 60.0093 | 11.9995 | 53.6667 | 5.2944 | 60.001 | 0 | 53.6637 | 23.1796 | 60.0235 | 18.0003
53.6808 | 17.051 | 59.9813 | 11.9995 | 53.6509 | 5.0454 | 60.0477 | 0 | 53.6563 | 16.4825 | 60.0092 | 11.9995 | 53.6751 | 5.2944 | 60.001 | 0 | 53.672 | 23.1796 | 60.0235 | 18.0003
53.6892 | 17.051 | 59.9812 | 11.9995 | 53.6592 | 5.0449 | 60.0477 | 0 | 53.6646 | 16.4825 | 60.0092 | 11.9995 | 53.6834 | 5.2944 | 60.001 | 0 | 53.6803 | 23.1796 | 60.0235 | 18.0003
53.6975 | 17.051 | 59.9812 | 11.9995 | 53.6676 | 5.0449 | 60.0477 | 0 | 53.673 | 16.4825 | 60.0091 | 11.9995 | 53.6918 | 5.2944 | 60.001 | 0 | 53.6886 | 23.1816 | 60.0235 | 18.0003
53.7059 | 17.051 | 59.9811 | 11.9995 | 53.6759 | 5.0449 | 60.0476 | 0 | 53.6813 | 16.4825 | 60.0091 | 11.9995 | 53.7001 | 5.2944 | 60.001 | 0 | 53.697 | 23.1816 | 60.0235 | 18.0003
53.7142 | 17.051 | 59.9811 | 11.9995 | 53.6842 | 5.0449 | 60.0476 | 0 | 53.6896 | 16.4814 | 60.009 | 11.9995 | 53.7084 | 5.2944 | 60.001 | 0 | 53.7053 | 23.0941 | 60.0235 | 18.0003
53.7225 | 17.051 | 59.981 | 11.9995 | 53.6925 | 5.0449 | 60.0476 | 0 | 53.6979 | 16.4814 | 60.009 | 11.9995 | 53.7167 | 5.2944 | 60.001 | 0 | 53.7136 | 23.0941 | 60.0234 | 18.0003
53.7309 | 17.051 | 59.981 | 11.9995 | 53.7009 | 5.0449 | 60.0476 | 0 | 53.7063 | 16.4824 | 60.0089 | 11.9995 | 53.7251 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.7219 | 23.0983 | 60.0234 | 18.0003
53.7392 | 17.051 | 59.9809 | 11.9995 | 53.7092 | 5.0449 | 60.0476 | 0 | 53.7146 | 16.4824 | 60.0089 | 11.9995 | 53.7335 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.7303 | 23.0983 | 60.0234 | 18.0003
53.7475 | 17.0516 | 59.9809 | 11.9995 | 53.7175 | 5.0449 | 60.0476 | 0 | 53.723 | 16.4824 | 60.0088 | 11.9995 | 53.7418 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.7386 | 23.0983 | 60.0234 | 18.0003
53.7558 | 17.0516 | 59.9808 | 11.9995 | 53.7259 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 53.7313 | 16.4824 | 60.0088 | 11.9995 | 53.7501 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.7469 | 23.0983 | 60.0234 | 18.0003
53.7642 | 17.0516 | 59.9808 | 11.9995 | 53.7342 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 53.7396 | 16.4824 | 60.0087 | 11.9995 | 53.7584 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.7552 | 23.0983 | 60.0234 | 18.0003
53.7725 | 17.0516 | 59.9807 | 11.9995 | 53.7425 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 53.7479 | 16.4824 | 60.0087 | 11.9995 | 53.7668 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.7637 | 23.0983 | 60.0233 | 18.0003
53.7809 | 17.0504 | 59.9807 | 11.9995 | 53.7508 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 53.7563 | 16.4812 | 60.0086 | 11.9995 | 53.7751 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.772 | 23.0983 | 60.0233 | 18.0003
53.7892 | 17.0504 | 59.9806 | 11.9995 | 53.7592 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 53.7646 | 16.4812 | 60.0086 | 11.9995 | 53.7834 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.7803 | 23.0983 | 60.0233 | 18.0003
53.7975 | 17.0504 | 59.9806 | 11.9995 | 53.7675 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 53.7729 | 16.4761 | 60.0085 | 11.9995 | 53.7917 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.7886 | 23.0983 | 60.0233 | 18.0003
53.8059 | 17.0504 | 59.9805 | 11.9995 | 53.7758 | 5.0449 | 60.0474 | 0 | 53.7812 | 16.4761 | 60.0085 | 11.9995 | 53.8001 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.797 | 23.0983 | 60.0233 | 18.0003
53.8142 | 17.0481 | 59.9805 | 11.9995 | 53.7841 | 5.0449 | 60.0474 | 0 | 53.7896 | 16.4761 | 60.0084 | 11.9995 | 53.8084 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.8053 | 23.0091 | 60.0233 | 18.0003
53.8226 | 17.0481 | 59.9804 | 11.9995 | 53.7925 | 5.0449 | 60.0474 | 0 | 53.7979 | 16.4761 | 60.0084 | 11.9995 | 53.8168 | 5.2944 | 60.0011 | 0 | 53.8136 | 23.0091 | 60.0232 | 18.0003
53.8309 | 17.0448 | 59.9804 | 11.9995 | 53.8008 | 5.0449 | 60.0474 | 0 | 53.8063 | 16.475 | 60.0083 | 11.9995 | 53.8251 | 5.2951 | 60.0012 | 0 | 53.8219 | 23.0091 | 60.0232 | 18.0003
53.8392 | 17.0448 | 59.9803 | 11.9995 | 53.8091 | 5.0449 | 60.0474 | 0 | 53.8146 | 16.475 | 60.0083 | 11.9995 | 53.8334 | 5.2951 | 60.0012 | 0 | 53.8303 | 23.0091 | 60.0232 | 18.0003
53.8475 | 17.0416 | 59.9803 | 11.9995 | 53.8174 | 5.0449 | 60.0474 | 0 | 53.8229 | 16.475 | 60.0082 | 11.9995 | 53.8417 | 5.2951 | 60.0012 | 0 | 53.8386 | 23.0091 | 60.0232 | 18.0003
53.8559 | 17.0416 | 59.9802 | 11.9995 | 53.8258 | 5.0449 | 60.0473 | 0 | 53.8312 | 16.475 | 60.0082 | 11.9995 | 53.8501 | 5.2951 | 60.0012 | 0 | 53.8469 | 23.0091 | 60.0232 | 18.0003
53.8642 | 17.0416 | 59.9802 | 11.9995 | 53.8341 | 5.0449 | 60.0473 | 0 | 53.8396 | 16.475 | 60.0081 | 11.9995 | 53.8585 | 5.2947 | 60.0012 | 0 | 53.8552 | 23.0091 | 60.0232 | 18.0003
53.8725 | 17.0416 | 59.9801 | 11.9995 | 53.8424 | 5.0449 | 60.0473 | 0 | 53.8479 | 16.475 | 60.0081 | 11.9995 | 53.8668 | 5.2947 | 60.0012 | 0 | 53.8635 | 23.0091 | 60.0231 | 18.0003
53.8809 | 17.0119 | 59.9801 | 11.9995 | 53.8508 | 5.0449 | 60.0473 | 0 | 53.8563 | 16.475 | 60.008 | 11.9995 | 53.8751 | 5.2947 | 60.0012 | 0 | 53.8719 | 23.0091 | 60.0231 | 18.0003
53.8892 | 17.0119 | 59.98 | 11.9995 | 53.8591 | 5.0449 | 60.0473 | 0 | 53.8646 | 16.475 | 60.008 | 11.9995 | 53.8834 | 5.2947 | 60.0012 | 0 | 53.8802 | 23.0091 | 60.0231 | 18.0003
53.8976 | 17.0119 | 59.98 | 11.9995 | 53.8674 | 5.0449 | 60.0473 | 0 | 53.8729 | 16.475 | 60.0079 | 11.9995 | 53.8918 | 5.2947 | 60.0012 | 0 | 53.8885 | 23.0091 | 60.0231 | 18.0003
53.9059 | 17.0119 | 59.9799 | 11.9995 | 53.8757 | 5.0449 | 60.0472 | 0 | 53.8812 | 16.475 | 60.0079 | 11.9995 | 53.9001 | 5.2947 | 60.0012 | 0 | 53.8969 | 23.0091 | 60.0231 | 18.0003
53.9142 | 17.0089 | 59.9799 | 11.9995 | 53.8841 | 5.0449 | 60.0472 | 0 | 53.8896 | 16.475 | 60.0078 | 11.9995 | 53.9084 | 5.2953 | 60.0012 | 0 | 53.9053 | 23.0031 | 60.0231 | 18.0003
53.9226 | 17.0089 | 59.9798 | 11.9995 | 53.8924 | 5.0449 | 60.0472 | 0 | 53.8979 | 16.475 | 60.0078 | 11.9995 | 53.9167 | 5.2953 | 60.0012 | 0 | 53.9136 | 23.0031 | 60.023 | 18.0003
53.9309 | 17.0089 | 59.9798 | 11.9995 | 53.9007 | 5.0449 | 60.0472 | 0 | 53.9062 | 16.475 | 60.0077 | 11.9995 | 53.9251 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9219 | 23.0031 | 60.023 | 18.0003
53.9393 | 17.0089 | 59.9797 | 11.9995 | 53.9091 | 5.0449 | 60.0472 | 0 | 53.9146 | 16.475 | 60.0077 | 11.9995 | 53.9334 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9302 | 23.0031 | 60.023 | 18.0003
53.9476 | 16.9454 | 59.9797 | 11.9995 | 53.9174 | 5.0449 | 60.0472 | 0 | 53.9229 | 16.475 | 60.0076 | 11.9995 | 53.9418 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9386 | 23.0031 | 60.023 | 18.0003
53.9559 | 16.9454 | 59.9796 | 11.9995 | 53.9257 | 5.0449 | 60.0471 | 0 | 53.9313 | 16.475 | 60.0076 | 11.9995 | 53.9501 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9469 | 23.0031 | 60.023 | 18.0003
53.9642 | 16.9547 | 59.9796 | 11.9995 | 53.934 | 5.0449 | 60.0471 | 0 | 53.9396 | 16.475 | 60.0075 | 11.9995 | 53.9584 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9552 | 22.9996 | 60.023 | 18.0003
53.9726 | 16.9547 | 59.9795 | 11.9995 | 53.9424 | 5.0449 | 60.0471 | 0 | 53.9479 | 16.475 | 60.0075 | 11.9995 | 53.9668 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9635 | 22.9996 | 60.0229 | 18.0003
53.9809 | 16.9547 | 59.9795 | 11.9995 | 53.9507 | 5.0449 | 60.0471 | 0 | 53.9562 | 16.4771 | 60.0074 | 11.9995 | 53.9751 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9719 | 22.9476 | 60.0229 | 18.0003
53.9893 | 16.9547 | 59.9794 | 11.9995 | 53.959 | 5.0449 | 60.0471 | 0 | 53.9646 | 16.4771 | 60.0074 | 11.9995 | 53.9835 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9802 | 22.9476 | 60.0229 | 18.0003
53.9976 | 16.9547 | 59.9794 | 11.9995 | 53.9673 | 5.0449 | 60.0471 | 0 | 53.9729 | 16.4771 | 60.0073 | 11.9995 | 53.9918 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9885 | 22.9476 | 60.0229 | 18.0003
54.0059 | 16.9547 | 59.9793 | 11.9995 | 53.9757 | 5.0449 | 60.047 | 0 | 53.9813 | 16.4771 | 60.0073 | 11.9995 | 54.0001 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 53.9968 | 22.9476 | 60.0229 | 18.0003
54.0143 | 16.9547 | 59.9793 | 11.9995 | 53.984 | 5.0449 | 60.047 | 0 | 53.9896 | 16.4771 | 60.0072 | 11.9995 | 54.0084 | 5.2953 | 60.0013 | 0 | 54.0052 | 22.9476 | 60.0229 | 18.0003
54.0226 | 16.9547 | 59.9792 | 11.9995 | 53.9923 | 5.0449 | 60.047 | 0 | 53.9979 | 16.4771 | 60.0072 | 11.9995 | 54.0168 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0135 | 22.9476 | 60.0228 | 18.0003
54.0309 | 16.9581 | 59.9792 | 11.9995 | 54.0006 | 5.0449 | 60.047 | 0 | 54.0062 | 16.4771 | 60.0071 | 11.9995 | 54.0251 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0219 | 22.9476 | 60.0228 | 18.0003
54.0393 | 16.9581 | 59.9791 | 11.9995 | 54.009 | 5.0449 | 60.047 | 0 | 54.0146 | 16.4771 | 60.0071 | 11.9995 | 54.0334 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0302 | 22.9476 | 60.0228 | 18.0003
54.0476 | 16.9581 | 59.9791 | 11.9995 | 54.0173 | 5.0449 | 60.047 | 0 | 54.0229 | 16.4784 | 60.007 | 11.9995 | 54.0417 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0386 | 22.9476 | 60.0228 | 18.0003
54.056 | 16.9581 | 59.979 | 11.9995 | 54.0256 | 5.0449 | 60.047 | 0 | 54.0312 | 16.4784 | 60.007 | 11.9995 | 54.0501 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0469 | 22.9476 | 60.0228 | 18.0003
54.0643 | 16.9581 | 59.979 | 11.9995 | 54.034 | 5.0449 | 60.047 | 0 | 54.0396 | 16.4784 | 60.0069 | 11.9995 | 54.0584 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0552 | 22.9476 | 60.0228 | 18.0003
54.0726 | 16.9581 | 59.9789 | 11.9995 | 54.0423 | 5.0455 | 60.047 | 0 | 54.0479 | 16.4784 | 60.0069 | 11.9995 | 54.0668 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0635 | 22.9476 | 60.0227 | 18.0003
54.0809 | 16.9579 | 59.9789 | 11.9995 | 54.0506 | 5.0455 | 60.0471 | 0 | 54.0562 | 16.4784 | 60.0068 | 11.9995 | 54.0751 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0719 | 22.9492 | 60.0227 | 18.0003
54.0893 | 16.9579 | 59.9788 | 11.9995 | 54.0589 | 5.0455 | 60.0471 | 0 | 54.0646 | 16.4784 | 60.0068 | 11.9995 | 54.0834 | 5.2953 | 60.0014 | 0 | 54.0802 | 22.9492 | 60.0227 | 18.0003
54.0976 | 16.9581 | 59.9788 | 11.9995 | 54.0673 | 5.0455 | 60.0471 | 0 | 54.0729 | 16.4784 | 60.0067 | 11.9995 | 54.0918 | 5.2957 | 60.0014 | 0 | 54.0885 | 22.9492 | 60.0227 | 18.0003
54.106 | 16.9581 | 59.9787 | 11.9995 | 54.0756 | 5.0455 | 60.0471 | 0 | 54.0812 | 16.4784 | 60.0067 | 11.9995 | 54.1001 | 5.2957 | 60.0014 | 0 | 54.0968 | 22.9492 | 60.0227 | 18.0003
54.1143 | 16.9581 | 59.9787 | 11.9995 | 54.0839 | 5.0455 | 60.0471 | 0 | 54.0895 | 16.4822 | 60.0066 | 11.9995 | 54.1085 | 5.2957 | 60.0014 | 0 | 54.1051 | 22.9465 | 60.0227 | 18.0003
54.1226 | 16.9581 | 59.9786 | 11.9995 | 54.0923 | 5.0453 | 60.0471 | 0 | 54.0979 | 16.4822 | 60.0066 | 11.9995 | 54.1168 | 5.2957 | 60.0014 | 0 | 54.1135 | 22.9465 | 60.0226 | 18.0003
54.131 | 16.9581 | 59.9786 | 11.9995 | 54.1006 | 5.0453 | 60.0471 | 0 | 54.1063 | 16.4822 | 60.0065 | 11.9995 | 54.1251 | 5.2957 | 60.0015 | 0 | 54.1218 | 22.9465 | 60.0226 | 18.0003
54.1393 | 16.9581 | 59.9785 | 11.9995 | 54.1089 | 5.0453 | 60.0471 | 0 | 54.1146 | 16.4822 | 60.0065 | 11.9995 | 54.1334 | 5.2957 | 60.0015 | 0 | 54.1301 | 22.9465 | 60.0226 | 18.0003
54.1477 | 16.9581 | 59.9785 | 11.9995 | 54.1172 | 5.0453 | 60.0471 | 0 | 54.1229 | 16.4822 | 60.0064 | 11.9995 | 54.1418 | 5.2958 | 60.0015 | 0 | 54.1384 | 22.9465 | 60.0226 | 18.0003
54.156 | 16.9581 | 59.9784 | 11.9995 | 54.1255 | 5.0453 | 60.0471 | 0 | 54.1312 | 16.4822 | 60.0064 | 11.9995 | 54.1501 | 5.2958 | 60.0015 | 0 | 54.1469 | 22.9465 | 60.0226 | 18.0003
54.1643 | 16.9581 | 59.9784 | 11.9995 | 54.1339 | 5.0453 | 60.0471 | 0 | 54.1396 | 16.4822 | 60.0063 | 11.9995 | 54.1584 | 5.2958 | 60.0015 | 0 | 54.1552 | 22.9465 | 60.0226 | 18.0003
54.1727 | 16.9581 | 59.9783 | 11.9995 | 54.1422 | 5.0455 | 60.0471 | 0 | 54.1479 | 16.4822 | 60.0063 | 11.9995 | 54.1667 | 5.2958 | 60.0015 | 0 | 54.1635 | 22.9465 | 60.0225 | 18.0003
54.181 | 16.9581 | 59.9783 | 11.9995 | 54.1505 | 5.0455 | 60.0471 | 0 | 54.1562 | 16.4823 | 60.0062 | 11.9995 | 54.1751 | 5.2958 | 60.0015 | 0 | 54.1718 | 22.9465 | 60.0225 | 18.0003
54.1893 | 16.9581 | 59.9782 | 11.9995 | 54.1588 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.1646 | 16.4823 | 60.0062 | 11.9995 | 54.1834 | 5.2958 | 60.0015 | 0 | 54.1802 | 22.9465 | 60.0225 | 18.0003
54.1977 | 16.9581 | 59.9782 | 11.9995 | 54.1672 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.1729 | 16.4823 | 60.0061 | 11.9995 | 54.1918 | 5.2958 | 60.0015 | 0 | 54.1885 | 22.9465 | 60.0225 | 18.0003
54.206 | 16.9581 | 59.9781 | 11.9995 | 54.1755 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.1812 | 16.4823 | 60.0061 | 11.9995 | 54.2001 | 5.2958 | 60.0015 | 0 | 54.1968 | 22.9465 | 60.0225 | 18.0003
54.2143 | 16.9581 | 59.9781 | 11.9995 | 54.1838 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.1896 | 16.4823 | 60.006 | 11.9995 | 54.2084 | 5.2947 | 60.0015 | 0 | 54.2051 | 22.9465 | 60.0225 | 18.0003
54.2227 | 16.9581 | 59.978 | 11.9995 | 54.1922 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.1979 | 16.4823 | 60.006 | 11.9995 | 54.2168 | 5.2947 | 60.0015 | 0 | 54.2135 | 22.9465 | 60.0224 | 18.0003
54.231 | 16.9576 | 59.978 | 11.9995 | 54.2005 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.2062 | 16.4837 | 60.0059 | 11.9995 | 54.2251 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2218 | 22.9465 | 60.0224 | 18.0003
54.2393 | 16.9576 | 59.9779 | 11.9995 | 54.2088 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.2145 | 16.4837 | 60.0059 | 11.9995 | 54.2335 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2301 | 22.9465 | 60.0224 | 18.0003
54.2477 | 16.9559 | 59.9779 | 11.9995 | 54.2171 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.2229 | 16.4837 | 60.0058 | 11.9995 | 54.2418 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2384 | 22.9431 | 60.0224 | 18.0003
54.256 | 16.9559 | 59.9778 | 11.9995 | 54.2255 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.2312 | 16.4837 | 60.0058 | 11.9995 | 54.2501 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2468 | 22.9431 | 60.0224 | 18.0003
54.2644 | 16.9559 | 59.9778 | 11.9995 | 54.2338 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.2396 | 16.4837 | 60.0057 | 11.9995 | 54.2584 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2551 | 22.9437 | 60.0224 | 18.0003
54.2727 | 16.9559 | 59.9777 | 11.9995 | 54.2421 | 5.0455 | 60.0472 | 0 | 54.2479 | 16.4837 | 60.0057 | 11.9995 | 54.2668 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2634 | 22.9437 | 60.0223 | 18.0003
54.281 | 16.9559 | 59.9777 | 11.9995 | 54.2505 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.2562 | 16.4812 | 60.0056 | 11.9995 | 54.2751 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2717 | 22.9393 | 60.0223 | 18.0003
54.2894 | 16.9559 | 59.9776 | 11.9995 | 54.2588 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.2645 | 16.4812 | 60.0056 | 11.9995 | 54.2834 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2802 | 22.9393 | 60.0223 | 18.0003
54.2977 | 16.9559 | 59.9776 | 11.9995 | 54.2671 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.2729 | 16.4812 | 60.0055 | 11.9995 | 54.2917 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2885 | 22.9393 | 60.0223 | 18.0003
54.306 | 16.9559 | 59.9775 | 11.9995 | 54.2754 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.2812 | 16.4812 | 60.0055 | 11.9995 | 54.3001 | 5.2947 | 60.0016 | 0 | 54.2968 | 22.9393 | 60.0223 | 18.0003
54.3144 | 16.9547 | 59.9775 | 11.9995 | 54.2838 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.2896 | 16.4812 | 60.0054 | 11.9995 | 54.3084 | 5.2948 | 60.0016 | 0 | 54.3051 | 22.9393 | 60.0223 | 18.0003
54.3227 | 16.9547 | 59.9774 | 11.9995 | 54.2921 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.2979 | 16.4812 | 60.0054 | 11.9995 | 54.3168 | 5.2948 | 60.0016 | 0 | 54.3135 | 22.9393 | 60.0222 | 18.0003
54.331 | 16.9547 | 59.9774 | 11.9995 | 54.3004 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.3062 | 16.4812 | 60.0053 | 11.9995 | 54.3251 | 5.2948 | 60.0017 | 0 | 54.3218 | 22.9393 | 60.0222 | 18.0003
54.3394 | 16.9547 | 59.9773 | 11.9995 | 54.3087 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.3146 | 16.4812 | 60.0053 | 11.9995 | 54.3334 | 5.2948 | 60.0017 | 0 | 54.3301 | 22.9393 | 60.0222 | 18.0003
54.3477 | 16.9547 | 59.9773 | 11.9995 | 54.3171 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.3229 | 16.4815 | 60.0052 | 11.9995 | 54.3418 | 5.2948 | 60.0017 | 0 | 54.3384 | 22.9393 | 60.0222 | 18.0003
54.3561 | 16.9547 | 59.9772 | 11.9995 | 54.3254 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.3312 | 16.4815 | 60.0052 | 11.9995 | 54.3501 | 5.2948 | 60.0017 | 0 | 54.3467 | 22.9393 | 60.0222 | 18.0003
54.3644 | 16.9547 | 59.9772 | 11.9995 | 54.3337 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.3395 | 16.4803 | 60.0051 | 11.9995 | 54.3585 | 5.2954 | 60.0017 | 0 | 54.3551 | 22.9393 | 60.0222 | 18.0003
54.3727 | 16.9547 | 59.9771 | 11.9995 | 54.342 | 5.0455 | 60.0473 | 0 | 54.3479 | 16.4803 | 60.0051 | 11.9995 | 54.3668 | 5.2954 | 60.0017 | 0 | 54.3634 | 22.9393 | 60.0221 | 18.0003
54.3811 | 16.9557 | 59.9771 | 11.9995 | 54.3504 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.3562 | 16.4803 | 60.005 | 11.9995 | 54.3751 | 5.2954 | 60.0017 | 0 | 54.3717 | 22.9393 | 60.0221 | 18.0003
54.3894 | 16.9557 | 59.977 | 11.9995 | 54.3587 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.3646 | 16.4803 | 60.005 | 11.9995 | 54.3834 | 5.2954 | 60.0017 | 0 | 54.38 | 22.9393 | 60.0221 | 18.0003
54.3978 | 16.9578 | 59.977 | 11.9995 | 54.367 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.3729 | 16.4803 | 60.005 | 11.9995 | 54.3918 | 5.2954 | 60.0017 | 0 | 54.3884 | 22.9441 | 60.0221 | 18.0003
54.4061 | 16.9578 | 59.9769 | 11.9995 | 54.3754 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.3812 | 16.4803 | 60.0049 | 11.9995 | 54.4001 | 5.2954 | 60.0017 | 0 | 54.3967 | 22.9441 | 60.0221 | 18.0003
54.4144 | 16.9578 | 59.9769 | 11.9995 | 54.3837 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.3895 | 16.4818 | 60.0049 | 11.9995 | 54.4084 | 5.2954 | 60.0017 | 0 | 54.405 | 22.941 | 60.0221 | 18.0003
54.4227 | 16.9578 | 59.9768 | 11.9995 | 54.392 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.3979 | 16.4818 | 60.0049 | 11.9995 | 54.4167 | 5.2954 | 60.0017 | 0 | 54.4133 | 22.941 | 60.022 | 18.0003
54.4311 | 16.8961 | 59.9768 | 11.9995 | 54.4003 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.4062 | 16.4818 | 60.0049 | 11.9995 | 54.4251 | 5.2954 | 60.0018 | 0 | 54.4218 | 22.941 | 60.022 | 18.0003
54.4394 | 16.8961 | 59.9767 | 11.9995 | 54.4087 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.4146 | 16.4818 | 60.0048 | 11.9995 | 54.4334 | 5.2954 | 60.0018 | 0 | 54.4301 | 22.941 | 60.022 | 18.0003
54.4478 | 16.8961 | 59.9767 | 11.9995 | 54.417 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.4229 | 16.4818 | 60.0048 | 11.9995 | 54.4418 | 5.2954 | 60.0018 | 0 | 54.4384 | 22.941 | 60.022 | 18.0003
54.4561 | 16.8961 | 59.9766 | 11.9995 | 54.4253 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.4312 | 16.4818 | 60.0048 | 11.9995 | 54.4501 | 5.2954 | 60.0018 | 0 | 54.4467 | 22.941 | 60.022 | 18.0003
54.4644 | 16.8961 | 59.9766 | 11.9995 | 54.4337 | 5.0455 | 60.0474 | 0 | 54.4395 | 16.451 | 60.0048 | 11.9995 | 54.4584 | 5.2954 | 60.0018 | 0 | 54.4551 | 22.9414 | 60.022 | 18.0003
54.4728 | 16.8961 | 59.9765 | 11.9995 | 54.442 | 5.0449 | 60.0474 | 0 | 54.4479 | 16.451 | 60.0047 | 11.9995 | 54.4668 | 5.2954 | 60.0018 | 0 | 54.4634 | 22.9414 | 60.022 | 18.0003
54.4811 | 16.8987 | 59.9765 | 11.9995 | 54.4503 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 54.4562 | 16.4533 | 60.0047 | 11.9995 | 54.4751 | 5.2954 | 60.0018 | 0 | 54.4717 | 22.9414 | 60.022 | 18.0003
54.4895 | 16.8987 | 59.9764 | 11.9995 | 54.4586 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 54.4645 | 16.4533 | 60.0047 | 11.9995 | 54.4835 | 5.2954 | 60.0018 | 0 | 54.48 | 22.9414 | 60.022 | 18.0003
54.4978 | 16.8987 | 59.9764 | 11.9995 | 54.4669 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 54.4728 | 16.4533 | 60.0047 | 11.9995 | 54.4918 | 5.2955 | 60.0018 | 0 | 54.4884 | 22.9414 | 60.0219 | 18.0003
54.5061 | 16.8987 | 59.9763 | 11.9995 | 54.4753 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 54.4812 | 16.4533 | 60.0046 | 11.9995 | 54.5001 | 5.2955 | 60.0018 | 0 | 54.4967 | 22.9414 | 60.0219 | 18.0003
54.5145 | 16.8987 | 59.9763 | 11.9995 | 54.4836 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 54.4896 | 16.4517 | 60.0046 | 11.9995 | 54.5084 | 5.2955 | 60.0018 | 0 | 54.505 | 22.9414 | 60.0219 | 18.0003
54.5228 | 16.8987 | 59.9762 | 11.9995 | 54.4919 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 54.4979 | 16.4517 | 60.0046 | 11.9995 | 54.5168 | 5.2955 | 60.0019 | 0 | 54.5133 | 22.9414 | 60.0219 | 18.0003
54.5311 | 16.8987 | 59.9762 | 11.9995 | 54.5003 | 5.0449 | 60.0475 | 0 | 54.5062 | 16.4217 | 60.0046 | 11.9995 | 54.5251 | 5.1608 | 60.0019 | 0 | 54.5217 | 22.9457 | 60.0219 | 18.0003
54.5395 | 16.8987 | 59.9761 | 11.9995 | 54.5086 | 5.045 | 60.0475 | 0 | 54.5145 | 16.4217 | 60.0045 | 11.9995 | 54.5334 | 5.1608 | 60.0019 | 0 | 54.53 | 22.9457 | 60.0219 | 18.0003
54.5478 | 16.8987 | 59.9761 | 11.9995 | 54.5169 | 5.045 | 60.0475 | 0 | 54.5229 | 16.4258 | 60.0045 | 11.9995 | 54.5417 | 5.1606 | 60.0019 | 0 | 54.5383 | 22.9457 | 60.0219 | 18.0003
54.5561 | 16.8987 | 59.976 | 11.9995 | 54.5252 | 5.045 | 60.0475 | 0 | 54.5312 | 16.4258 | 60.0045 | 11.9995 | 54.5501 | 5.1606 | 60.0019 | 0 | 54.5466 | 22.9457 | 60.0219 | 18.0003
54.5645 | 16.8987 | 59.976 | 11.9995 | 54.5336 | 5.045 | 60.0475 | 0 | 54.5396 | 16.4258 | 60.0045 | 11.9995 | 54.5584 | 5.1606 | 60.0019 | 0 | 54.5551 | 22.9425 | 60.0219 | 18.0003
54.5728 | 16.8987 | 59.976 | 11.9995 | 54.5419 | 5.045 | 60.0475 | 0 | 54.5479 | 16.4258 | 60.0044 | 11.9995 | 54.5668 | 5.1606 | 60.0019 | 0 | 54.5634 | 22.9425 | 60.0219 | 18.0003
54.5812 | 16.8987 | 59.9761 | 11.9995 | 54.5502 | 5.045 | 60.0476 | 0 | 54.5562 | 16.3853 | 60.0044 | 11.9995 | 54.5751 | 5.1606 | 60.0019 | 0 | 54.5717 | 22.9431 | 60.0219 | 18.0003
54.5895 | 16.8987 | 59.9761 | 11.9995 | 54.5586 | 5.045 | 60.0476 | 0 | 54.5645 | 16.3853 | 60.0044 | 11.9995 | 54.5834 | 5.1606 | 60.0019 | 0 | 54.58 | 22.9431 | 60.0219 | 18.0003
54.5978 | 16.8983 | 59.9761 | 11.9995 | 54.5669 | 5.045 | 60.0476 | 0 | 54.5729 | 16.3867 | 60.0044 | 11.9995 | 54.5918 | 5.16 | 60.0019 | 0 | 54.5883 | 22.9431 | 60.0219 | 18.0003
54.6062 | 16.8983 | 59.9762 | 11.9995 | 54.5752 | 5.045 | 60.0476 | 0 | 54.5812 | 16.3867 | 60.0043 | 11.9995 | 54.6001 | 5.16 | 60.0019 | 0 | 54.5967 | 22.9431 | 60.0218 | 18.0003
54.6145 | 16.8991 | 59.9762 | 11.9995 | 54.5835 | 5.045 | 60.0476 | 0 | 54.5895 | 16.3867 | 60.0043 | 11.9995 | 54.6085 | 5.16 | 60.0019 | 0 | 54.605 | 22.9431 | 60.0218 | 18.0003
54.6228 | 16.8991 | 59.9762 | 11.9995 | 54.5919 | 5.0446 | 60.0476 | 0 | 54.5978 | 16.3867 | 60.0043 | 11.9995 | 54.6168 | 5.16 | 60.0019 | 0 | 54.6133 | 22.9431 | 60.0218 | 18.0003
54.6312 | 16.8991 | 59.9763 | 11.9995 | 54.6002 | 5.0446 | 60.0476 | 0 | 54.6062 | 16.3867 | 60.0043 | 11.9995 | 54.6251 | 5.16 | 60.002 | 0 | 54.6216 | 22.94 | 60.0218 | 18.0003
54.6395 | 16.8991 | 59.9763 | 11.9995 | 54.6085 | 5.0446 | 60.0476 | 0 | 54.6145 | 16.3867 | 60.0042 | 11.9995 | 54.6334 | 5.16 | 60.002 | 0 | 54.63 | 22.94 | 60.0218 | 18.0003
54.6478 | 16.8991 | 59.9763 | 11.9995 | 54.6169 | 5.0446 | 60.0476 | 0 | 54.6229 | 16.3858 | 60.0042 | 11.9995 | 54.6418 | 5.16 | 60.002 | 0 | 54.6383 | 22.94 | 60.0218 | 18.0003
54.6562 | 16.8991 | 59.9764 | 11.9995 | 54.6252 | 5.0446 | 60.0476 | 0 | 54.6312 | 16.3858 | 60.0042 | 11.9995 | 54.6501 | 5.16 | 60.002 | 0 | 54.6466 | 22.94 | 60.0218 | 18.0003
54.6645 | 16.8991 | 59.9764 | 11.9995 | 54.6335 | 5.0446 | 60.0476 | 0 | 54.6395 | 16.3858 | 60.0042 | 11.9995 | 54.6584 | 5.16 | 60.002 | 0 | 54.6549 | 22.94 | 60.0218 | 18.0003
54.6728 | 16.8991 | 59.9764 | 11.9995 | 54.6418 | 5.0446 | 60.0476 | 0 | 54.6478 | 16.3858 | 60.0041 | 11.9995 | 54.6667 | 5.16 | 60.002 | 0 | 54.6633 | 22.94 | 60.0218 | 18.0003
54.6812 | 16.8991 | 59.9765 | 11.9995 | 54.6501 | 5.0446 | 60.0476 | 0 | 54.6562 | 16.3868 | 60.0041 | 11.9995 | 54.6751 | 5.16 | 60.002 | 0 | 54.6716 | 22.9415 | 60.0218 | 18.0003
54.6895 | 16.8991 | 59.9765 | 11.9995 | 54.6585 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.6645 | 16.3868 | 60.0041 | 11.9995 | 54.6835 | 5.16 | 60.002 | 0 | 54.6799 | 22.9415 | 60.0218 | 18.0003
54.6979 | 16.8991 | 59.9765 | 11.9995 | 54.6668 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.6729 | 16.3875 | 60.0041 | 11.9995 | 54.6918 | 5.16 | 60.0021 | 0 | 54.6882 | 22.9419 | 60.0217 | 18.0003
54.7062 | 16.8991 | 59.9766 | 11.9995 | 54.6751 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.6812 | 16.3875 | 60.004 | 11.9995 | 54.7001 | 5.16 | 60.0021 | 0 | 54.6967 | 22.9419 | 60.0217 | 18.0003
54.7145 | 16.8991 | 59.9766 | 11.9995 | 54.6835 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.6895 | 16.384 | 60.004 | 11.9995 | 54.7084 | 5.1594 | 60.0021 | 0 | 54.705 | 22.9014 | 60.0217 | 18.0003
54.7229 | 16.8991 | 59.9766 | 11.9995 | 54.6918 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.6979 | 16.384 | 60.004 | 11.9995 | 54.7168 | 5.1594 | 60.0021 | 0 | 54.7133 | 22.9014 | 60.0217 | 18.0003
54.7312 | 16.8996 | 59.9767 | 11.9995 | 54.7001 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.7062 | 16.384 | 60.004 | 11.9995 | 54.7251 | 5.1594 | 60.0022 | 0 | 54.7216 | 22.9014 | 60.0217 | 18.0003
54.7395 | 16.8996 | 59.9767 | 11.9995 | 54.7084 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.7145 | 16.384 | 60.0039 | 11.9995 | 54.7335 | 5.1594 | 60.0022 | 0 | 54.73 | 22.9014 | 60.0217 | 18.0003
54.7479 | 16.8996 | 59.9767 | 11.9995 | 54.7168 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.7228 | 16.384 | 60.0039 | 11.9995 | 54.7418 | 5.1596 | 60.0022 | 0 | 54.7383 | 22.8985 | 60.0217 | 18.0003
54.7562 | 16.8996 | 59.9768 | 11.9995 | 54.7251 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.7312 | 16.384 | 60.0039 | 11.9995 | 54.7501 | 5.1596 | 60.0022 | 0 | 54.7466 | 22.8985 | 60.0217 | 18.0003
54.7645 | 16.8996 | 59.9768 | 11.9995 | 54.7334 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.7395 | 16.3826 | 60.0039 | 11.9995 | 54.7584 | 5.1596 | 60.0023 | 0 | 54.7549 | 22.8985 | 60.0217 | 18.0003
54.7729 | 16.8996 | 59.9768 | 11.9995 | 54.7418 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.7479 | 16.3826 | 60.0038 | 11.9995 | 54.7668 | 5.1596 | 60.0023 | 0 | 54.7633 | 22.8985 | 60.0217 | 18.0003
54.7812 | 16.8996 | 59.9769 | 11.9995 | 54.7501 | 5.0446 | 60.0477 | 0 | 54.7562 | 16.3826 | 60.0038 | 11.9995 | 54.7751 | 5.1595 | 60.0023 | 0 | 54.7716 | 22.8985 | 60.0217 | 18.0003
54.7896 | 16.8996 | 59.9769 | 11.9995 | 54.7584 | 5.0446 | 60.0478 | 0 | 54.7645 | 16.3826 | 60.0038 | 11.9995 | 54.7834 | 5.1595 | 60.0023 | 0 | 54.7799 | 22.8985 | 60.0217 | 18.0003
54.7979 | 16.9015 | 59.9769 | 11.9995 | 54.7667 | 5.0446 | 60.0478 | 0 | 54.7728 | 16.3843 | 60.0038 | 11.9995 | 54.7917 | 5.1595 | 60.0024 | 0 | 54.7882 | 22.9003 | 60.0216 | 18.0003
54.8062 | 16.9015 | 59.977 | 11.9995 | 54.7751 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.7812 | 16.3843 | 60.0037 | 11.9995 | 54.8001 | 5.1595 | 60.0024 | 0 | 54.7966 | 22.9003 | 60.0216 | 18.0003
54.8146 | 16.9015 | 59.977 | 11.9995 | 54.7834 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.7895 | 16.3832 | 60.0037 | 11.9995 | 54.8085 | 5.1595 | 60.0024 | 0 | 54.8049 | 22.9003 | 60.0216 | 18.0003
54.8229 | 16.9015 | 59.977 | 11.9995 | 54.7917 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.7979 | 16.3832 | 60.0037 | 11.9995 | 54.8168 | 5.1595 | 60.0024 | 0 | 54.8132 | 22.9003 | 60.0216 | 18.0003
54.8313 | 16.9015 | 59.9771 | 11.9995 | 54.8 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.8062 | 16.3832 | 60.0037 | 11.9995 | 54.8251 | 5.1595 | 60.0025 | 0 | 54.8215 | 22.8647 | 60.0216 | 18.0003
54.8396 | 16.9015 | 59.9771 | 11.9995 | 54.8084 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.8145 | 16.3832 | 60.0036 | 11.9995 | 54.8334 | 5.1595 | 60.0025 | 0 | 54.8298 | 22.8647 | 60.0216 | 18.0003
54.8479 | 16.9015 | 59.9771 | 11.9995 | 54.8167 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.8228 | 16.3841 | 60.0036 | 11.9995 | 54.8418 | 5.1595 | 60.0025 | 0 | 54.8383 | 22.8717 | 60.0216 | 18.0003
54.8562 | 16.9015 | 59.9772 | 11.9995 | 54.825 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.8312 | 16.3841 | 60.0036 | 11.9995 | 54.8501 | 5.1595 | 60.0025 | 0 | 54.8466 | 22.8717 | 60.0216 | 18.0003
54.8646 | 16.9015 | 59.9772 | 11.9995 | 54.8333 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.8395 | 16.3841 | 60.0036 | 11.9995 | 54.8585 | 5.1595 | 60.0026 | 0 | 54.8549 | 22.8222 | 60.0216 | 18.0003
54.8729 | 16.9015 | 59.9772 | 11.9995 | 54.8417 | 5.0451 | 60.0478 | 0 | 54.8478 | 16.3841 | 60.0035 | 11.9995 | 54.8668 | 5.1595 | 60.0026 | 0 | 54.8632 | 22.8222 | 60.0216 | 18.0003
54.8813 | 16.9032 | 59.9773 | 11.9995 | 54.85 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.8561 | 16.383 | 60.0035 | 11.9995 | 54.8751 | 5.1595 | 60.0026 | 0 | 54.8716 | 22.8222 | 60.0216 | 18.0003
54.8896 | 16.9032 | 59.9773 | 11.9995 | 54.8583 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.8645 | 16.383 | 60.0035 | 11.9995 | 54.8834 | 5.1595 | 60.0026 | 0 | 54.8799 | 22.8222 | 60.0216 | 18.0003
54.8979 | 16.8097 | 59.9773 | 11.9995 | 54.8667 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.8729 | 16.383 | 60.0035 | 11.9995 | 54.8918 | 5.1594 | 60.0027 | 0 | 54.8882 | 22.8222 | 60.0215 | 18.0003
54.9063 | 16.8097 | 59.9774 | 11.9995 | 54.875 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.8812 | 16.383 | 60.0034 | 11.9995 | 54.9001 | 5.1594 | 60.0027 | 0 | 54.8965 | 22.8222 | 60.0215 | 18.0003
54.9146 | 16.8097 | 59.9774 | 11.9995 | 54.8833 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.8895 | 16.3837 | 60.0034 | 11.9995 | 54.9084 | 5.1594 | 60.0027 | 0 | 54.9049 | 22.8222 | 60.0215 | 18.0003
54.923 | 16.8097 | 59.9774 | 11.9995 | 54.8916 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.8978 | 16.3837 | 60.0034 | 11.9995 | 54.9167 | 5.1594 | 60.0027 | 0 | 54.9132 | 22.8222 | 60.0215 | 18.0003
54.9313 | 16.8097 | 59.9775 | 11.9995 | 54.9 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.9062 | 16.3847 | 60.0034 | 11.9995 | 54.9251 | 5.1597 | 60.0028 | 0 | 54.9215 | 22.8224 | 60.0215 | 18.0003
54.9396 | 16.8097 | 59.9775 | 11.9995 | 54.9083 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.9145 | 16.3847 | 60.0033 | 11.9995 | 54.9335 | 5.1597 | 60.0028 | 0 | 54.9298 | 22.8224 | 60.0215 | 18.0003
54.948 | 16.813 | 59.9775 | 11.9995 | 54.9166 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.9229 | 16.3847 | 60.0033 | 11.9995 | 54.9418 | 5.1597 | 60.0028 | 0 | 54.9382 | 22.8224 | 60.0215 | 18.0003
54.9563 | 16.813 | 59.9776 | 11.9995 | 54.925 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.9312 | 16.3847 | 60.0033 | 11.9995 | 54.9501 | 5.1597 | 60.0028 | 0 | 54.9465 | 22.8224 | 60.0215 | 18.0003
54.9646 | 16.813 | 59.9776 | 11.9995 | 54.9333 | 5.0451 | 60.0479 | 0 | 54.9395 | 16.3856 | 60.0033 | 11.9995 | 54.9584 | 5.1597 | 60.0029 | 0 | 54.9548 | 22.8243 | 60.0215 | 18.0003
54.973 | 16.813 | 59.9776 | 11.9995 | 54.9416 | 5.0454 | 60.0479 | 0 | 54.9478 | 16.3856 | 60.0032 | 11.9995 | 54.9668 | 5.1597 | 60.0029 | 0 | 54.9631 | 22.8243 | 60.0215 | 18.0003
54.9813 | 16.813 | 59.9777 | 11.9995 | 54.9499 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 54.9562 | 16.3856 | 60.0032 | 11.9995 | 54.9751 | 5.1597 | 60.0029 | 0 | 54.9716 | 22.8243 | 60.0215 | 18.0003
54.9896 | 16.813 | 59.9777 | 11.9995 | 54.9583 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 54.9645 | 16.3856 | 60.0032 | 11.9995 | 54.9835 | 5.1597 | 60.0029 | 0 | 54.9799 | 22.8243 | 60.0215 | 18.0003
54.998 | 16.813 | 59.9777 | 11.9995 | 54.9666 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 54.9728 | 16.3856 | 60.0032 | 11.9995 | 54.9918 | 5.1597 | 60.003 | 0 | 54.9882 | 22.8243 | 60.0215 | 18.0003
55.0063 | 16.813 | 59.9778 | 11.9995 | 54.9749 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 54.9811 | 16.3856 | 60.0031 | 11.9995 | 55.0001 | 5.1597 | 60.003 | 0 | 54.9965 | 22.8243 | 60.0214 | 18.0003
55.0147 | 16.813 | 59.9778 | 11.9995 | 54.9832 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 54.9895 | 16.3855 | 60.0031 | 11.9995 | 55.0084 | 5.1597 | 60.003 | 0 | 55.0049 | 22.8231 | 60.0214 | 18.0003
55.023 | 16.813 | 59.9778 | 11.9995 | 54.9915 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 54.9978 | 16.3855 | 60.0031 | 11.9995 | 55.0168 | 5.1597 | 60.003 | 0 | 55.0132 | 22.8231 | 60.0214 | 18.0003
55.0313 | 16.813 | 59.9779 | 11.9995 | 54.9999 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 55.0062 | 16.3855 | 60.0031 | 11.9995 | 55.0251 | 5.1601 | 60.0031 | 0 | 55.0215 | 22.8231 | 60.0214 | 18.0003
55.0397 | 16.813 | 59.9779 | 11.9995 | 55.0082 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 55.0145 | 16.3855 | 60.003 | 11.9995 | 55.0334 | 5.1601 | 60.0031 | 0 | 55.0298 | 22.8231 | 60.0214 | 18.0003
55.048 | 16.813 | 59.9779 | 11.9995 | 55.0165 | 5.0454 | 60.048 | 0 | 55.0228 | 16.3846 | 60.003 | 11.9995 | 55.0418 | 5.1602 | 60.0031 | 0 | 55.0381 | 22.8231 | 60.0214 | 18.0003
55.0563 | 16.813 | 59.978 | 11.9995 | 55.0249 | 5.0457 | 60.0479 | 0 | 55.0311 | 16.3846 | 60.003 | 11.9995 | 55.0501 | 5.1602 | 60.0031 | 0 | 55.0465 | 22.8231 | 60.0214 | 18.0003
55.0647 | 16.813 | 59.978 | 11.9995 | 55.0332 | 5.0457 | 60.0479 | 0 | 55.0395 | 16.3846 | 60.003 | 11.9995 | 55.0585 | 5.1598 | 60.0032 | 0 | 55.0548 | 22.8207 | 60.0214 | 18.0003
55.073 | 16.813 | 59.978 | 11.9995 | 55.0415 | 5.0457 | 60.0479 | 0 | 55.0478 | 16.3846 | 60.0029 | 11.9995 | 55.0668 | 5.1598 | 60.0032 | 0 | 55.0631 | 22.8207 | 60.0214 | 18.0003
55.0813 | 16.813 | 59.9781 | 11.9995 | 55.0498 | 5.0457 | 60.0478 | 0 | 55.0562 | 16.3846 | 60.0029 | 11.9995 | 55.0751 | 5.1598 | 60.0032 | 0 | 55.0714 | 22.8185 | 60.0214 | 18.0003
55.0897 | 16.813 | 59.9781 | 11.9995 | 55.0582 | 5.0457 | 60.0478 | 0 | 55.0645 | 16.3846 | 60.0029 | 11.9995 | 55.0834 | 5.1598 | 60.0032 | 0 | 55.0798 | 22.8185 | 60.0214 | 18.0003
55.098 | 16.813 | 59.9781 | 11.9995 | 55.0665 | 5.0457 | 60.0478 | 0 | 55.0728 | 16.3819 | 60.0029 | 11.9995 | 55.0918 | 5.1598 | 60.0033 | 0 | 55.0881 | 22.8185 | 60.0214 | 18.0003
55.1064 | 16.813 | 59.9782 | 11.9995 | 55.0748 | 5.0457 | 60.0478 | 0 | 55.0812 | 16.3819 | 60.0028 | 11.9995 | 55.1001 | 5.1598 | 60.0033 | 0 | 55.0964 | 22.8185 | 60.0213 | 18.0003
55.1147 | 16.813 | 59.9782 | 11.9995 | 55.0832 | 5.0457 | 60.0477 | 0 | 55.0895 | 16.3819 | 60.0028 | 11.9995 | 55.1085 | 5.1598 | 60.0033 | 0 | 55.1047 | 22.8185 | 60.0213 | 18.0003
55.123 | 16.813 | 59.9782 | 11.9995 | 55.0915 | 5.0457 | 60.0477 | 0 | 55.0978 | 16.3819 | 60.0028 | 11.9995 | 55.1168 | 5.1598 | 60.0033 | 0 | 55.1132 | 22.8185 | 60.0213 | 18.0003
55.1314 | 16.813 | 59.9783 | 11.9995 | 55.0998 | 5.0457 | 60.0477 | 0 | 55.1061 | 16.3803 | 60.0028 | 11.9995 | 55.1251 | 5.1598 | 60.0034 | 0 | 55.1215 | 22.817 | 60.0213 | 18.0003
55.1397 | 16.813 | 59.9783 | 11.9995 | 55.1081 | 5.0457 | 60.0477 | 0 | 55.1145 | 16.3803 | 60.0027 | 11.9995 | 55.1334 | 5.1598 | 60.0034 | 0 | 55.1298 | 22.817 | 60.0213 | 18.0003
55.148 | 16.813 | 59.9783 | 11.9995 | 55.1165 | 5.0457 | 60.0476 | 0 | 55.1228 | 16.3803 | 60.0027 | 11.9995 | 55.1418 | 5.1602 | 60.0034 | 0 | 55.1381 | 22.817 | 60.0213 | 18.0003
55.1564 | 16.813 | 59.9784 | 11.9995 | 55.1248 | 5.0457 | 60.0476 | 0 | 55.1312 | 16.3803 | 60.0027 | 11.9995 | 55.1501 | 5.1602 | 60.0034 | 0 | 55.1465 | 22.817 | 60.0213 | 18.0003
55.1647 | 16.813 | 59.9784 | 11.9995 | 55.1331 | 5.0457 | 60.0476 | 0 | 55.1395 | 16.3788 | 60.0027 | 11.9995 | 55.1584 | 5.1602 | 60.0035 | 0 | 55.1548 | 22.814 | 60.0213 | 18.0003
55.173 | 16.813 | 59.9784 | 11.9995 | 55.1414 | 5.0457 | 60.0476 | 0 | 55.1478 | 16.3788 | 60.0026 | 11.9995 | 55.1668 | 5.1602 | 60.0035 | 0 | 55.1631 | 22.814 | 60.0213 | 18.0003
55.1814 | 16.813 | 59.9785 | 11.9995 | 55.1498 | 5.0457 | 60.0476 | 0 | 55.1561 | 16.3788 | 60.0026 | 11.9995 | 55.1751 | 5.1605 | 60.0035 | 0 | 55.1714 | 22.814 | 60.0213 | 18.0003
55.1897 | 16.813 | 59.9785 | 11.9995 | 55.1581 | 5.0457 | 60.0475 | 0 | 55.1645 | 16.3788 | 60.0026 | 11.9995 | 55.1835 | 5.1605 | 60.0035 | 0 | 55.1798 | 22.814 | 60.0213 | 18.0003
55.198 | 16.813 | 59.9785 | 11.9995 | 55.1664 | 5.0457 | 60.0475 | 0 | 55.1728 | 16.3788 | 60.0026 | 11.9995 | 55.1918 | 5.1607 | 60.0036 | 0 | 55.1881 | 22.814 | 60.0212 | 18.0003
55.2064 | 16.813 | 59.9786 | 11.9995 | 55.1747 | 5.0457 | 60.0475 | 0 | 55.1812 | 16.3788 | 60.0025 | 11.9995 | 55.2001 | 5.1607 | 60.0036 | 0 | 55.1964 | 22.814 | 60.0212 | 18.0003
55.2147 | 16.813 | 59.9786 | 11.9995 | 55.1831 | 5.0457 | 60.0475 | 0 | 55.1895 | 16.3791 | 60.0025 | 11.9995 | 55.2084 | 5.1607 | 60.0036 | 0 | 55.2047 | 22.813 | 60.0212 | 18.0003
55.2231 | 16.813 | 59.9786 | 11.9995 | 55.1914 | 5.0457 | 60.0474 | 0 | 55.1978 | 16.3791 | 60.0025 | 11.9995 | 55.2168 | 5.1607 | 60.0036 | 0 | 55.2131 | 22.813 | 60.0212 | 18.0003
55.2314 | 16.813 | 59.9787 | 11.9995 | 55.1997 | 5.0457 | 60.0474 | 0 | 55.2061 | 16.3791 | 60.0025 | 11.9995 | 55.2251 | 5.1607 | 60.0037 | 0 | 55.2214 | 22.8151 | 60.0212 | 18.0003
55.2397 | 16.813 | 59.9787 | 11.9995 | 55.2081 | 5.0457 | 60.0474 | 0 | 55.2145 | 16.3791 | 60.0024 | 11.9995 | 55.2335 | 5.1607 | 60.0037 | 0 | 55.2297 | 22.8151 | 60.0212 | 18.0003
55.2481 | 16.813 | 59.9787 | 11.9995 | 55.2164 | 5.0457 | 60.0473 | 0 | 55.2228 | 16.3803 | 60.0024 | 11.9995 | 55.2418 | 5.1612 | 60.0037 | 0 | 55.238 | 22.8151 | 60.0212 | 18.0003
55.2564 | 16.813 | 59.9788 | 11.9995 | 55.2247 | 5.0457 | 60.0473 | 0 | 55.2311 | 16.3803 | 60.0024 | 11.9995 | 55.2501 | 5.1612 | 60.0037 | 0 | 55.2465 | 22.8151 | 60.0212 | 18.0003
55.2648 | 16.813 | 59.9788 | 11.9995 | 55.233 | 5.0457 | 60.0473 | 0 | 55.2394 | 16.3456 | 60.0024 | 11.9995 | 55.2584 | 5.0333 | 60.0038 | 0 | 55.2548 | 22.8198 | 60.0212 | 18.0003
55.2731 | 16.813 | 59.9788 | 11.9995 | 55.2414 | 5.0457 | 60.0473 | 0 | 55.2478 | 16.3456 | 60.0023 | 11.9995 | 55.2668 | 5.0333 | 60.0038 | 0 | 55.2631 | 22.8198 | 60.0212 | 18.0003
55.2814 | 16.813 | 59.9789 | 11.9995 | 55.2497 | 5.0457 | 60.0472 | 0 | 55.2562 | 16.3028 | 60.0023 | 11.9995 | 55.2751 | 5.0335 | 60.0038 | 0 | 55.2714 | 22.8198 | 60.0212 | 18.0003
55.2897 | 16.813 | 59.9789 | 11.9995 | 55.258 | 5.0457 | 60.0472 | 0 | 55.2645 | 16.3028 | 60.0023 | 11.9995 | 55.2834 | 5.0335 | 60.0038 | 0 | 55.2797 | 22.8198 | 60.0212 | 18.0003
55.2981 | 16.813 | 59.9789 | 11.9995 | 55.2664 | 5.0457 | 60.0472 | 0 | 55.2728 | 16.3022 | 60.0023 | 11.9995 | 55.2918 | 5.0335 | 60.0039 | 0 | 55.2881 | 22.7932 | 60.0211 | 18.0003
55.3064 | 16.813 | 59.979 | 11.9995 | 55.2747 | 5.0457 | 60.0472 | 0 | 55.2811 | 16.3022 | 60.0022 | 11.9995 | 55.3001 | 5.0335 | 60.0039 | 0 | 55.2964 | 22.7932 | 60.0211 | 18.0003
55.3148 | 16.8029 | 59.979 | 11.9995 | 55.283 | 5.0457 | 60.0471 | 0 | 55.2895 | 16.3017 | 60.0022 | 11.9995 | 55.3085 | 5.0324 | 60.0039 | 0 | 55.3047 | 22.7942 | 60.0211 | 18.0003
55.3231 | 16.8029 | 59.979 | 11.9995 | 55.2913 | 5.0457 | 60.0471 | 0 | 55.2978 | 16.3017 | 60.0022 | 11.9995 | 55.3168 | 5.0324 | 60.0039 | 0 | 55.313 | 22.7942 | 60.0211 | 18.0003
55.3314 | 16.8029 | 59.9791 | 11.9995 | 55.2997 | 5.0457 | 60.0471 | 0 | 55.3062 | 16.3017 | 60.0022 | 11.9995 | 55.3251 | 4.9191 | 60.004 | 0 | 55.3214 | 22.793 | 60.0211 | 18.0003
55.3398 | 16.8029 | 59.9791 | 11.9995 | 55.308 | 5.0457 | 60.0471 | 0 | 55.3145 | 16.3017 | 60.0021 | 11.9995 | 55.3334 | 4.9191 | 60.004 | 0 | 55.3297 | 22.793 | 60.0211 | 18.0003
55.3481 | 16.8029 | 59.9791 | 11.9995 | 55.3163 | 5.0457 | 60.0471 | 0 | 55.3228 | 16.3011 | 60.0021 | 11.9995 | 55.3418 | 4.9188 | 60.004 | 0 | 55.338 | 22.793 | 60.0211 | 18.0003
55.3565 | 16.8029 | 59.9792 | 11.9995 | 55.3246 | 5.0457 | 60.047 | 0 | 55.3311 | 16.3011 | 60.0021 | 11.9995 | 55.3501 | 4.9188 | 60.004 | 0 | 55.3463 | 22.793 | 60.0211 | 18.0003
55.3648 | 16.8029 | 59.9792 | 11.9995 | 55.333 | 5.0457 | 60.047 | 0 | 55.3395 | 16.3011 | 60.0021 | 11.9995 | 55.3585 | 4.9188 | 60.0041 | 0 | 55.3547 | 22.7939 | 60.0211 | 18.0003
55.3731 | 16.8029 | 59.9792 | 11.9995 | 55.3413 | 5.0457 | 60.047 | 0 | 55.3478 | 16.3011 | 60.002 | 11.9995 | 55.3668 | 4.9188 | 60.0041 | 0 | 55.363 | 22.7939 | 60.0211 | 18.0003
55.3815 | 16.8029 | 59.9793 | 11.9995 | 55.3496 | 5.0457 | 60.047 | 0 | 55.3561 | 16.3011 | 60.002 | 11.9995 | 55.3751 | 4.9183 | 60.0041 | 0 | 55.3713 | 22.7939 | 60.0211 | 18.0003
55.3898 | 16.8029 | 59.9793 | 11.9995 | 55.3579 | 5.0457 | 60.0469 | 0 | 55.3644 | 16.3011 | 60.002 | 11.9995 | 55.3834 | 4.9183 | 60.0041 | 0 | 55.3796 | 22.7939 | 60.0211 | 18.0003
55.3981 | 16.8029 | 59.9793 | 11.9995 | 55.3663 | 5.0457 | 60.0469 | 0 | 55.3728 | 16.3039 | 60.0019 | 11.9995 | 55.3918 | 4.9183 | 60.0042 | 0 | 55.3881 | 22.7939 | 60.021 | 18.0003
55.4065 | 16.8029 | 59.9794 | 11.9995 | 55.3746 | 5.0457 | 60.0469 | 0 | 55.3811 | 16.3039 | 60.0019 | 11.9995 | 55.4001 | 4.9183 | 60.0042 | 0 | 55.3964 | 22.7939 | 60.021 | 18.0003
55.4148 | 16.8003 | 59.9794 | 11.9995 | 55.3829 | 5.0457 | 60.0468 | 0 | 55.3895 | 16.3039 | 60.0019 | 11.9995 | 55.4084 | 4.9183 | 60.0042 | 0 | 55.4047 | 22.7939 | 60.021 | 18.0003
55.4231 | 16.8003 | 59.9794 | 11.9995 | 55.3913 | 5.0457 | 60.0468 | 0 | 55.3978 | 16.3039 | 60.0018 | 11.9995 | 55.4168 | 4.9183 | 60.0042 | 0 | 55.413 | 22.7939 | 60.021 | 18.0003
55.4315 | 16.8003 | 59.9795 | 11.9995 | 55.3996 | 5.0457 | 60.0468 | 0 | 55.4061 | 16.3027 | 60.0018 | 11.9995 | 55.4251 | 4.9182 | 60.0043 | 0 | 55.4214 | 22.7991 | 60.021 | 18.0003
55.4398 | 16.8003 | 59.9795 | 11.9995 | 55.4079 | 5.0457 | 60.0468 | 0 | 55.4144 | 16.3027 | 60.0018 | 11.9995 | 55.4335 | 4.9182 | 60.0043 | 0 | 55.4297 | 22.7991 | 60.021 | 18.0003
55.4482 | 16.8003 | 59.9795 | 11.9995 | 55.4162 | 5.0457 | 60.0467 | 0 | 55.4228 | 16.2657 | 60.0017 | 11.9995 | 55.4418 | 4.9182 | 60.0043 | 0 | 55.438 | 22.7991 | 60.021 | 18.0003
55.4565 | 16.8003 | 59.9796 | 11.9995 | 55.4246 | 5.0457 | 60.0467 | 0 | 55.4311 | 16.2657 | 60.0017 | 11.9995 | 55.4501 | 4.9182 | 60.0043 | 0 | 55.4463 | 22.7991 | 60.021 | 18.0003
55.4648 | 16.8003 | 59.9796 | 11.9995 | 55.4329 | 5.0457 | 60.0467 | 0 | 55.4395 | 16.2648 | 60.0017 | 11.9995 | 55.4584 | 4.9182 | 60.0044 | 0 | 55.4547 | 22.7964 | 60.0209 | 18.0003
55.4732 | 16.8003 | 59.9796 | 11.9995 | 55.4412 | 5.0457 | 60.0467 | 0 | 55.4478 | 16.2648 | 60.0016 | 11.9995 | 55.4668 | 4.9182 | 60.0044 | 0 | 55.463 | 22.7964 | 60.0209 | 18.0003
55.4815 | 16.8021 | 59.9797 | 11.9995 | 55.4496 | 5.0457 | 60.0466 | 0 | 55.4561 | 16.2648 | 60.0016 | 11.9995 | 55.4751 | 4.9182 | 60.0044 | 0 | 55.4713 | 22.7744 | 60.0208 | 18.0003
55.4899 | 16.8021 | 59.9797 | 11.9995 | 55.4579 | 5.0457 | 60.0466 | 0 | 55.4645 | 16.2648 | 60.0016 | 11.9995 | 55.4835 | 4.9182 | 60.0044 | 0 | 55.4796 | 22.7744 | 60.0208 | 18.0003
55.4982 | 16.8069 | 59.9797 | 11.9995 | 55.4662 | 5.0457 | 60.0466 | 0 | 55.4728 | 16.2634 | 60.0015 | 11.9995 | 55.4918 | 4.9183 | 60.0045 | 0 | 55.488 | 22.7744 | 60.0207 | 18.0003
55.5065 | 16.8069 | 59.9798 | 11.9995 | 55.4745 | 5.0457 | 60.0466 | 0 | 55.4811 | 16.2634 | 60.0015 | 11.9995 | 55.5001 | 4.9183 | 60.0045 | 0 | 55.4963 | 22.7744 | 60.0207 | 18.0003
55.5148 | 16.8069 | 59.9798 | 11.9995 | 55.4828 | 5.0457 | 60.0466 | 0 | 55.4894 | 16.2622 | 60.0015 | 11.9995 | 55.5084 | 4.9195 | 60.0045 | 0 | 55.5046 | 22.7704 | 60.0207 | 18.0003
55.5232 | 16.8069 | 59.9798 | 11.9995 | 55.4912 | 5.0457 | 60.0465 | 0 | 55.4978 | 16.2622 | 60.0014 | 11.9995 | 55.5168 | 4.9195 | 60.0045 | 0 | 55.5129 | 22.7704 | 60.0206 | 18.0003
55.5315 | 16.8099 | 59.9799 | 11.9995 | 55.4995 | 5.0457 | 60.0465 | 0 | 55.5061 | 16.2615 | 60.0014 | 11.9995 | 55.5251 | 4.9195 | 60.0046 | 0 | 55.5212 | 22.7662 | 60.0206 | 18.0003
55.5399 | 16.8099 | 59.9799 | 11.9995 | 55.5078 | 5.0457 | 60.0465 | 0 | 55.5145 | 16.2615 | 60.0014 | 11.9995 | 55.5334 | 4.9195 | 60.0046 | 0 | 55.5297 | 22.7662 | 60.0205 | 18.0003
55.5482 | 16.8099 | 59.9799 | 11.9995 | 55.5162 | 5.0457 | 60.0465 | 0 | 55.5228 | 16.2615 | 60.0013 | 11.9995 | 55.5417 | 4.9193 | 60.0046 | 0 | 55.538 | 22.7636 | 60.0205 | 18.0003
55.5565 | 16.8099 | 59.98 | 11.9995 | 55.5245 | 5.0457 | 60.0464 | 0 | 55.5311 | 16.2615 | 60.0013 | 11.9995 | 55.5501 | 4.9193 | 60.0046 | 0 | 55.5463 | 22.7636 | 60.0205 | 18.0003
55.5649 | 16.8099 | 59.98 | 11.9995 | 55.5328 | 5.0457 | 60.0464 | 0 | 55.5394 | 16.2609 | 60.0013 | 11.9995 | 55.5584 | 4.9197 | 60.0047 | 0 | 55.5546 | 22.7636 | 60.0204 | 18.0003
55.5732 | 16.8099 | 59.98 | 11.9995 | 55.5411 | 5.0457 | 60.0464 | 0 | 55.5478 | 16.2609 | 60.0012 | 11.9995 | 55.5668 | 4.9197 | 60.0047 | 0 | 55.563 | 22.7636 | 60.0204 | 18.0003
55.5815 | 16.8063 | 59.98 | 11.9995 | 55.5495 | 5.0457 | 60.0463 | 0 | 55.5561 | 16.2622 | 60.0012 | 11.9995 | 55.5751 | 4.9197 | 60.0047 | 0 | 55.5713 | 22.7532 | 60.0203 | 18.0003
55.5899 | 16.8063 | 59.98 | 11.9995 | 55.5578 | 5.0457 | 60.0463 | 0 | 55.5645 | 16.2622 | 60.0012 | 11.9995 | 55.5834 | 4.9197 | 60.0047 | 0 | 55.5796 | 22.7532 | 60.0203 | 18.0003
55.5982 | 16.8063 | 59.98 | 11.9995 | 55.5661 | 5.0457 | 60.0463 | 0 | 55.5728 | 16.2615 | 60.0011 | 11.9995 | 55.5917 | 4.9196 | 60.0048 | 0 | 55.5879 | 22.7532 | 60.0202 | 18.0003
55.6066 | 16.8063 | 59.98 | 11.9995 | 55.5745 | 5.0457 | 60.0463 | 0 | 55.5811 | 16.2615 | 60.0011 | 11.9995 | 55.6001 | 4.9196 | 60.0048 | 0 | 55.5963 | 22.7532 | 60.0202 | 18.0003
55.6149 | 16.8042 | 59.9801 | 11.9995 | 55.5828 | 5.0457 | 60.0462 | 0 | 55.5894 | 16.2609 | 60.0011 | 11.9995 | 55.6084 | 4.9197 | 60.0048 | 0 | 55.6046 | 22.7546 | 60.0202 | 18.0003
55.6232 | 16.8042 | 59.9801 | 11.9995 | 55.5911 | 5.0457 | 60.0462 | 0 | 55.5978 | 16.2609 | 60.001 | 11.9995 | 55.6168 | 4.9197 | 60.0048 | 0 | 55.6129 | 22.7546 | 60.0201 | 18.0003
55.6316 | 16.8016 | 59.9801 | 11.9995 | 55.5994 | 5.0457 | 60.0462 | 0 | 55.6061 | 16.2599 | 60.001 | 11.9995 | 55.6251 | 4.9197 | 60.0049 | 0 | 55.6212 | 22.757 | 60.0201 | 18.0003
55.6399 | 16.8016 | 59.9801 | 11.9995 | 55.6078 | 5.0457 | 60.0462 | 0 | 55.6144 | 16.2599 | 60.001 | 11.9995 | 55.6334 | 4.9197 | 60.0049 | 0 | 55.6296 | 22.757 | 60.02 | 18.0003
55.6482 | 16.8016 | 59.9801 | 11.9995 | 55.6161 | 5.0457 | 60.0462 | 0 | 55.6227 | 16.26 | 60.0009 | 11.9995 | 55.6417 | 4.9197 | 60.0049 | 0 | 55.6379 | 22.757 | 60.02 | 18.0003
55.6566 | 16.8016 | 59.9801 | 11.9995 | 55.6244 | 5.0454 | 60.0461 | 0 | 55.6311 | 16.26 | 60.0009 | 11.9995 | 55.6501 | 4.9197 | 60.0049 | 0 | 55.6462 | 22.757 | 60.02 | 18.0003
55.6649 | 16.8016 | 59.9801 | 11.9995 | 55.6328 | 5.0454 | 60.0461 | 0 | 55.6395 | 16.2651 | 60.0009 | 11.9995 | 55.6584 | 4.9209 | 60.005 | 0 | 55.6545 | 22.757 | 60.0199 | 18.0003
55.6732 | 16.8016 | 59.9801 | 11.9995 | 55.6411 | 5.0454 | 60.0461 | 0 | 55.6478 | 16.2651 | 60.0008 | 11.9995 | 55.6667 | 4.9209 | 60.005 | 0 | 55.663 | 22.757 | 60.0199 | 18.0003
55.6816 | 16.8016 | 59.9801 | 11.9995 | 55.6494 | 5.0454 | 60.0461 | 0 | 55.6561 | 16.2671 | 60.0008 | 11.9995 | 55.675 | 4.9211 | 60.005 | 0 | 55.6713 | 22.7544 | 60.0198 | 18.0003
55.6899 | 16.8016 | 59.9801 | 11.9995 | 55.6577 | 5.0454 | 60.046 | 0 | 55.6644 | 16.2671 | 60.0008 | 11.9995 | 55.6834 | 4.9211 | 60.005 | 0 | 55.6796 | 22.7544 | 60.0198 | 18.0003
55.6983 | 16.8008 | 59.9801 | 11.9995 | 55.666 | 5.0454 | 60.046 | 0 | 55.6728 | 16.2671 | 60.0007 | 11.9995 | 55.6917 | 4.9211 | 60.005 | 0 | 55.6879 | 22.7535 | 60.0197 | 18.0003
55.7066 | 16.8008 | 59.9801 | 11.9995 | 55.6744 | 5.0454 | 60.046 | 0 | 55.6811 | 16.2671 | 60.0007 | 11.9995 | 55.7001 | 4.9211 | 60.005 | 0 | 55.6963 | 22.7535 | 60.0197 | 18.0003
55.7149 | 16.8018 | 59.9802 | 11.9995 | 55.6827 | 5.0454 | 60.046 | 0 | 55.6895 | 16.2689 | 60.0007 | 11.9995 | 55.7084 | 4.9211 | 60.005 | 0 | 55.7046 | 22.7541 | 60.0197 | 18.0003
55.7233 | 16.8018 | 59.9802 | 11.9995 | 55.691 | 5.0454 | 60.0459 | 0 | 55.6978 | 16.2689 | 60.0006 | 11.9995 | 55.7167 | 4.9211 | 60.005 | 0 | 55.7129 | 22.7541 | 60.0196 | 18.0003
55.7316 | 16.8018 | 59.9802 | 11.9995 | 55.6993 | 5.0454 | 60.0459 | 0 | 55.7061 | 16.2696 | 60.0006 | 11.9995 | 55.725 | 4.9208 | 60.0051 | 0 | 55.7212 | 22.7541 | 60.0196 | 18.0003
55.7399 | 16.8018 | 59.9802 | 11.9995 | 55.7077 | 5.0454 | 60.0459 | 0 | 55.7144 | 16.2696 | 60.0006 | 11.9995 | 55.7334 | 4.9208 | 60.0051 | 0 | 55.7296 | 22.7541 | 60.0195 | 18.0003
55.7483 | 16.7264 | 59.9802 | 11.9995 | 55.716 | 5.0454 | 60.0459 | 0 | 55.7228 | 16.2696 | 60.0005 | 11.9995 | 55.7417 | 4.921 | 60.0051 | 0 | 55.7379 | 22.7552 | 60.0195 | 18.0003
55.7566 | 16.7264 | 59.9802 | 11.9995 | 55.7243 | 5.0452 | 60.0458 | 0 | 55.7311 | 16.2696 | 60.0005 | 11.9995 | 55.7501 | 4.921 | 60.0051 | 0 | 55.7462 | 22.7552 | 60.0195 | 18.0003
55.7649 | 16.7264 | 59.9802 | 11.9995 | 55.7327 | 5.0452 | 60.0458 | 0 | 55.7394 | 16.2691 | 60.0005 | 11.9995 | 55.7584 | 4.921 | 60.0051 | 0 | 55.7545 | 22.7536 | 60.0194 | 18.0003
55.7733 | 16.7264 | 59.9802 | 11.9995 | 55.741 | 4.9464 | 60.0458 | 0 | 55.7477 | 16.2691 | 60.0004 | 11.9995 | 55.7667 | 4.921 | 60.0051 | 0 | 55.7628 | 22.7536 | 60.0194 | 18.0003
55.7816 | 16.7264 | 59.9802 | 11.9995 | 55.7493 | 4.9464 | 60.0457 | 0 | 55.7561 | 16.2708 | 60.0004 | 11.9995 | 55.775 | 4.921 | 60.0051 | 0 | 55.7712 | 22.7527 | 60.0193 | 18.0003
55.79 | 16.7264 | 59.9802 | 11.9995 | 55.7577 | 4.8336 | 60.0457 | 0 | 55.7644 | 16.2708 | 60.0004 | 11.9995 | 55.7834 | 4.921 | 60.0051 | 0 | 55.7795 | 22.7527 | 60.0193 | 18.0003
55.7983 | 16.7306 | 59.9802 | 11.9995 | 55.766 | 4.8336 | 60.0457 | 0 | 55.7728 | 16.2708 | 60.0003 | 11.9995 | 55.7917 | 4.9208 | 60.0051 | 0 | 55.7878 | 22.7538 | 60.0192 | 18.0003
55.8066 | 16.7306 | 59.9802 | 11.9995 | 55.7743 | 4.8336 | 60.0457 | 0 | 55.7811 | 16.2708 | 60.0003 | 11.9995 | 55.8 | 4.9208 | 60.0051 | 0 | 55.7961 | 22.7538 | 60.0192 | 18.0003
55.815 | 16.7334 | 59.9803 | 11.9995 | 55.7826 | 4.8336 | 60.0457 | 0 | 55.7894 | 16.2696 | 60.0003 | 11.9995 | 55.8083 | 4.9204 | 60.0051 | 0 | 55.8046 | 22.7538 | 60.0192 | 18.0003
55.8233 | 16.7334 | 59.9803 | 11.9995 | 55.791 | 4.8336 | 60.0456 | 0 | 55.7977 | 16.2696 | 60.0002 | 11.9995 | 55.8167 | 4.9204 | 60.0051 | 0 | 55.8129 | 22.7538 | 60.0191 | 18.0003
55.8316 | 16.7334 | 59.9803 | 11.9995 | 55.7993 | 4.8336 | 60.0456 | 0 | 55.8061 | 16.1908 | 60.0002 | 11.9995 | 55.8251 | 4.9203 | 60.0052 | 0 | 55.8212 | 22.7572 | 60.0191 | 18.0003
55.84 | 16.7334 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8076 | 4.8336 | 60.0456 | 0 | 55.8144 | 16.1908 | 60.0002 | 11.9995 | 55.8334 | 4.9203 | 60.0052 | 0 | 55.8295 | 22.7572 | 60.019 | 18.0003
55.8483 | 16.7366 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8159 | 4.8336 | 60.0456 | 0 | 55.8228 | 16.1881 | 60.0001 | 11.9995 | 55.8417 | 4.9203 | 60.0052 | 0 | 55.8379 | 22.7594 | 60.019 | 18.0003
55.8566 | 16.7366 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8242 | 4.8336 | 60.0455 | 0 | 55.8311 | 16.1881 | 60.0001 | 11.9995 | 55.85 | 4.9203 | 60.0052 | 0 | 55.8462 | 22.7594 | 60.019 | 18.0003
55.865 | 16.7348 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8326 | 4.8336 | 60.0455 | 0 | 55.8394 | 16.1881 | 60.0001 | 11.9995 | 55.8584 | 4.9197 | 60.0052 | 0 | 55.8545 | 22.7482 | 60.0189 | 18.0003
55.8733 | 16.7348 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8409 | 4.8336 | 60.0455 | 0 | 55.8478 | 16.1881 | 60 | 11.9995 | 55.8667 | 4.9197 | 60.0052 | 0 | 55.8628 | 22.7482 | 60.0189 | 18.0003
55.8817 | 16.7348 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8492 | 4.8336 | 60.0455 | 0 | 55.8561 | 16.1881 | 60 | 11.9995 | 55.8751 | 4.9197 | 60.0052 | 0 | 55.8712 | 22.7482 | 60.0188 | 18.0003
55.89 | 16.7348 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8576 | 4.8336 | 60.0454 | 0 | 55.8644 | 16.1881 | 60 | 11.9995 | 55.8834 | 4.9197 | 60.0052 | 0 | 55.8795 | 22.7482 | 60.0188 | 18.0003
55.8983 | 16.7355 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8659 | 4.8336 | 60.0454 | 0 | 55.8727 | 16.1881 | 59.9999 | 11.9995 | 55.8917 | 4.9197 | 60.0052 | 0 | 55.8878 | 22.7482 | 60.0187 | 18.0003
55.9067 | 16.7355 | 59.9803 | 11.9995 | 55.8742 | 4.8336 | 60.0454 | 0 | 55.8811 | 16.1881 | 59.9999 | 11.9995 | 55.9 | 4.9197 | 60.0052 | 0 | 55.8961 | 22.7482 | 60.0187 | 18.0003
55.915 | 16.7355 | 59.9804 | 11.9995 | 55.8825 | 4.8336 | 60.0454 | 0 | 55.8894 | 16.1884 | 59.9999 | 11.9995 | 55.9084 | 4.9202 | 60.0052 | 0 | 55.9045 | 22.7445 | 60.0187 | 18.0003
55.9234 | 16.7355 | 59.9804 | 11.9995 | 55.8909 | 4.8336 | 60.0453 | 0 | 55.8978 | 16.1884 | 59.9998 | 11.9995 | 55.9167 | 4.9202 | 60.0052 | 0 | 55.9128 | 22.7445 | 60.0186 | 18.0003
55.9317 | 16.7339 | 59.9804 | 11.9995 | 55.8992 | 4.8336 | 60.0453 | 0 | 55.9061 | 16.1884 | 59.9998 | 11.9995 | 55.925 | 4.9206 | 60.0053 | 0 | 55.9211 | 22.7386 | 60.0186 | 18.0003
55.94 | 16.7339 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9075 | 4.8331 | 60.0453 | 0 | 55.9144 | 16.1884 | 59.9998 | 11.9995 | 55.9333 | 4.9206 | 60.0053 | 0 | 55.9294 | 22.7386 | 60.0185 | 18.0003
55.9483 | 16.7339 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9159 | 4.8331 | 60.0452 | 0 | 55.9227 | 16.1884 | 59.9997 | 11.9995 | 55.9417 | 4.9206 | 60.0053 | 0 | 55.9379 | 22.7212 | 60.0185 | 18.0003
55.9567 | 16.7339 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9242 | 4.8331 | 60.0452 | 0 | 55.9311 | 16.1884 | 59.9997 | 11.9995 | 55.95 | 4.9206 | 60.0053 | 0 | 55.9462 | 22.7212 | 60.0185 | 18.0003
55.965 | 16.7339 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9325 | 4.8331 | 60.0452 | 0 | 55.9395 | 16.1868 | 59.9997 | 11.9995 | 55.9584 | 4.9206 | 60.0053 | 0 | 55.9545 | 22.7212 | 60.0184 | 18.0003
55.9733 | 16.7339 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9408 | 4.8329 | 60.0452 | 0 | 55.9478 | 16.1868 | 59.9996 | 11.9995 | 55.9667 | 4.9206 | 60.0053 | 0 | 55.9628 | 22.7212 | 60.0184 | 18.0003
55.9817 | 16.7339 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9492 | 4.8329 | 60.0452 | 0 | 55.9561 | 16.1868 | 59.9996 | 11.9995 | 55.975 | 4.9206 | 60.0053 | 0 | 55.9712 | 22.7255 | 60.0183 | 18.0003
55.99 | 16.7339 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9575 | 4.8329 | 60.0451 | 0 | 55.9644 | 16.1868 | 59.9996 | 11.9995 | 55.9833 | 4.9206 | 60.0053 | 0 | 55.9795 | 22.7255 | 60.0183 | 18.0003
55.9984 | 16.7322 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9658 | 4.8329 | 60.0451 | 0 | 55.9728 | 16.1881 | 59.9995 | 11.9995 | 55.9917 | 4.9213 | 60.0053 | 0 | 55.9878 | 22.7237 | 60.0182 | 18.0003
56.0067 | 16.7322 | 59.9804 | 11.9995 | 55.9742 | 4.8329 | 60.0451 | 0 | 55.9811 | 16.1881 | 59.9995 | 11.9995 | 56 | 4.9213 | 60.0053 | 0 | 55.9961 | 22.7237 | 60.0182 | 18.0003
56.015 | 16.7339 | 59.9805 | 11.9995 | 55.9825 | 4.8329 | 60.0451 | 0 | 55.9894 | 16.1881 | 59.9995 | 11.9995 | 56.0084 | 4.9211 | 60.0053 | 0 | 56.0044 | 22.7237 | 60.0182 | 18.0003
56.0234 | 16.7339 | 59.9805 | 11.9995 | 55.9908 | 4.8329 | 60.045 | 0 | 55.9977 | 16.1881 | 59.9994 | 11.9995 | 56.0167 | 4.9211 | 60.0053 | 0 | 56.0128 | 22.7237 | 60.0181 | 18.0003
56.0317 | 16.7339 | 59.9805 | 11.9995 | 55.9991 | 4.8329 | 60.045 | 0 | 56.0061 | 16.1847 | 59.9994 | 11.9995 | 56.025 | 4.9211 | 60.0054 | 0 | 56.0211 | 22.7236 | 60.0181 | 18.0003
56.04 | 16.7339 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0074 | 4.8329 | 60.045 | 0 | 56.0144 | 16.1847 | 59.9994 | 11.9995 | 56.0333 | 4.9211 | 60.0054 | 0 | 56.0294 | 22.7236 | 60.018 | 18.0003
56.0484 | 16.7338 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0158 | 4.8329 | 60.0449 | 0 | 56.0228 | 16.1847 | 59.9993 | 11.9995 | 56.0417 | 4.9211 | 60.0054 | 0 | 56.0377 | 22.6745 | 60.018 | 18.0003
56.0567 | 16.7338 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0241 | 4.8329 | 60.0449 | 0 | 56.0311 | 16.1847 | 59.9993 | 11.9995 | 56.05 | 4.9211 | 60.0054 | 0 | 56.0461 | 22.6745 | 60.018 | 18.0003
56.065 | 16.7381 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0324 | 4.8329 | 60.0448 | 0 | 56.0394 | 16.1863 | 59.9993 | 11.9995 | 56.0583 | 4.9207 | 60.0054 | 0 | 56.0544 | 22.6755 | 60.0179 | 18.0003
56.0734 | 16.7381 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0408 | 4.8329 | 60.0448 | 0 | 56.0477 | 16.1863 | 59.9992 | 11.9995 | 56.0667 | 4.9207 | 60.0054 | 0 | 56.0627 | 22.6755 | 60.0179 | 18.0003
56.0817 | 16.7391 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0491 | 4.8329 | 60.0447 | 0 | 56.0561 | 16.1863 | 59.9992 | 11.9995 | 56.075 | 4.9205 | 60.0054 | 0 | 56.071 | 22.6755 | 60.0178 | 18.0003
56.09 | 16.7391 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0574 | 4.8329 | 60.0447 | 0 | 56.0645 | 16.1863 | 59.9992 | 11.9995 | 56.0833 | 4.9205 | 60.0054 | 0 | 56.0795 | 22.6755 | 60.0178 | 18.0003
56.0984 | 16.7391 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0657 | 4.8329 | 60.0446 | 0 | 56.0728 | 16.1863 | 59.9991 | 11.9995 | 56.0917 | 4.9205 | 60.0054 | 0 | 56.0878 | 22.6755 | 60.0177 | 18.0003
56.1067 | 16.7391 | 59.9805 | 11.9995 | 56.0741 | 4.8324 | 60.0446 | 0 | 56.0811 | 16.1863 | 59.9991 | 11.9995 | 56.1 | 4.9205 | 60.0054 | 0 | 56.0961 | 22.6755 | 60.0177 | 18.0003
56.115 | 16.7386 | 59.9806 | 11.9995 | 56.0824 | 4.8324 | 60.0445 | 0 | 56.0894 | 16.1863 | 59.9991 | 11.9995 | 56.1083 | 4.9205 | 60.0054 | 0 | 56.1044 | 22.6716 | 60.0177 | 18.0003
56.1234 | 16.7386 | 59.9806 | 11.9995 | 56.0907 | 4.8324 | 60.0445 | 0 | 56.0978 | 16.1863 | 59.999 | 11.9995 | 56.1166 | 4.9205 | 60.0054 | 0 | 56.1128 | 22.6716 | 60.0176 | 18.0003
56.1317 | 16.7358 | 59.9806 | 11.9995 | 56.0991 | 4.8324 | 60.0444 | 0 | 56.1061 | 16.1863 | 59.999 | 11.9995 | 56.125 | 4.9202 | 60.0055 | 0 | 56.1211 | 22.6726 | 60.0176 | 18.0003
56.1401 | 16.7358 | 59.9806 | 11.9995 | 56.1074 | 4.8324 | 60.0444 | 0 | 56.1144 | 16.1863 | 59.999 | 11.9995 | 56.1333 | 4.9202 | 60.0055 | 0 | 56.1294 | 22.6726 | 60.0175 | 18.0003
56.1484 | 16.7342 | 59.9806 | 11.9995 | 56.1157 | 4.8324 | 60.0443 | 0 | 56.1227 | 16.1883 | 59.9989 | 11.9995 | 56.1417 | 4.9204 | 60.0055 | 0 | 56.1377 | 22.6726 | 60.0175 | 18.0003
56.1567 | 16.7342 | 59.9806 | 11.9995 | 56.124 | 4.7248 | 60.0443 | 0 | 56.1311 | 16.1883 | 59.9989 | 11.9995 | 56.15 | 4.9204 | 60.0055 | 0 | 56.1461 | 22.6726 | 60.0175 | 18.0003
56.1651 | 16.7341 | 59.9806 | 11.9995 | 56.1324 | 4.7248 | 60.0442 | 0 | 56.1394 | 16.1883 | 59.9989 | 11.9995 | 56.1583 | 4.9203 | 60.0055 | 0 | 56.1544 | 22.6707 | 60.0174 | 18.0003
56.1734 | 16.7341 | 59.9806 | 11.9995 | 56.1407 | 4.7248 | 60.0442 | 0 | 56.1478 | 16.1883 | 59.9988 | 11.9995 | 56.1666 | 4.9203 | 60.0055 | 0 | 56.1627 | 22.6707 | 60.0174 | 18.0003
56.1817 | 16.733 | 59.9806 | 11.9995 | 56.149 | 4.7248 | 60.0441 | 0 | 56.1561 | 16.1876 | 59.9988 | 11.9995 | 56.175 | 4.9203 | 60.0055 | 0 | 56.171 | 22.6703 | 60.0173 | 18.0003
56.1901 | 16.733 | 59.9806 | 11.9995 | 56.1573 | 4.7248 | 60.0441 | 0 | 56.1644 | 16.1876 | 59.9988 | 11.9995 | 56.1833 | 4.9203 | 60.0055 | 0 | 56.1794 | 22.6703 | 60.0173 | 18.0003
56.1984 | 16.7305 | 59.9806 | 11.9995 | 56.1657 | 4.7248 | 60.044 | 0 | 56.1727 | 16.1876 | 59.9987 | 11.9995 | 56.1917 | 4.92 | 60.0055 | 0 | 56.1877 | 22.6721 | 60.0172 | 18.0003
56.2067 | 16.7305 | 59.9806 | 11.9995 | 56.174 | 4.7248 | 60.044 | 0 | 56.1811 | 16.1876 | 59.9987 | 11.9995 | 56.2 | 4.92 | 60.0055 | 0 | 56.196 | 22.6721 | 60.0172 | 18.0003
56.2151 | 16.7305 | 59.9807 | 11.9995 | 56.1823 | 4.7248 | 60.0439 | 0 | 56.1895 | 16.1876 | 59.9987 | 11.9995 | 56.2083 | 4.92 | 60.0055 | 0 | 56.2043 | 22.6721 | 60.0172 | 18.0003
56.2234 | 16.7305 | 59.9807 | 11.9995 | 56.1906 | 4.7248 | 60.0439 | 0 | 56.1978 | 16.1876 | 59.9986 | 11.9995 | 56.2166 | 4.92 | 60.0055 | 0 | 56.2126 | 22.6721 | 60.0171 | 18.0003
56.2317 | 16.7308 | 59.9807 | 11.9995 | 56.199 | 4.7248 | 60.0438 | 0 | 56.2061 | 16.1876 | 59.9986 | 11.9995 | 56.225 | 4.92 | 60.0056 | 0 | 56.2211 | 22.6279 | 60.0171 | 18.0003
56.2401 | 16.7308 | 59.9807 | 11.9995 | 56.2073 | 4.7248 | 60.0438 | 0 | 56.2144 | 16.1876 | 59.9986 | 11.9995 | 56.2333 | 4.92 | 60.0056 | 0 | 56.2294 | 22.6279 | 60.017 | 18.0003
56.2484 | 16.7281 | 59.9807 | 11.9995 | 56.2156 | 4.7248 | 60.0437 | 0 | 56.2228 | 16.1149 | 59.9985 | 11.9995 | 56.2416 | 4.9199 | 60.0056 | 0 | 56.2377 | 22.6297 | 60.017 | 18.0003
56.2568 | 16.7281 | 59.9807 | 11.9995 | 56.224 | 4.725 | 60.0437 | 0 | 56.2311 | 16.1149 | 59.9985 | 11.9995 | 56.2499 | 4.9199 | 60.0056 | 0 | 56.246 | 22.6297 | 60.017 | 18.0003
56.2651 | 16.7281 | 59.9807 | 11.9995 | 56.2323 | 4.725 | 60.0436 | 0 | 56.2394 | 16.1149 | 59.9985 | 11.9995 | 56.2583 | 4.9195 | 60.0056 | 0 | 56.2544 | 22.6278 | 60.0169 | 18.0003
56.2734 | 16.7281 | 59.9807 | 11.9995 | 56.2406 | 4.725 | 60.0436 | 0 | 56.2477 | 16.1149 | 59.9984 | 11.9995 | 56.2666 | 4.9195 | 60.0056 | 0 | 56.2627 | 22.6278 | 60.0169 | 18.0003
56.2818 | 16.7281 | 59.9807 | 11.9995 | 56.2489 | 4.725 | 60.0435 | 0 | 56.2561 | 16.1165 | 59.9984 | 11.9995 | 56.275 | 4.9195 | 60.0056 | 0 | 56.271 | 22.6253 | 60.0168 | 18.0003
56.2901 | 16.7281 | 59.9807 | 11.9995 | 56.2573 | 4.7249 | 60.0435 | 0 | 56.2644 | 16.1165 | 59.9984 | 11.9995 | 56.2833 | 4.9195 | 60.0056 | 0 | 56.2793 | 22.6253 | 60.0168 | 18.0003
56.2984 | 16.7281 | 59.9807 | 11.9995 | 56.2656 | 4.7249 | 60.0434 | 0 | 56.2728 | 16.1165 | 59.9983 | 11.9995 | 56.2916 | 4.9193 | 60.0056 | 0 | 56.2877 | 22.6253 | 60.0167 | 18.0003
56.3067 | 16.7281 | 59.9807 | 11.9995 | 56.2739 | 4.7249 | 60.0434 | 0 | 56.2811 | 16.1165 | 59.9983 | 11.9995 | 56.2999 | 4.9193 | 60.0056 | 0 | 56.296 | 22.6253 | 60.0167 | 18.0003
56.3151 | 16.7179 | 59.9808 | 11.9995 | 56.2823 | 4.7249 | 60.0433 | 0 | 56.2894 | 16.1165 | 59.9983 | 11.9995 | 56.3083 | 4.9193 | 60.0056 | 0 | 56.3043 | 22.6253 | 60.0167 | 18.0003
56.3234 | 16.7179 | 59.9808 | 11.9995 | 56.2906 | 4.7249 | 60.0433 | 0 | 56.2978 | 16.1165 | 59.9982 | 11.9995 | 56.3167 | 4.9193 | 60.0056 | 0 | 56.3126 | 22.6253 | 60.0166 | 18.0003
56.3318 | 16.7179 | 59.9808 | 11.9995 | 56.2989 | 4.7249 | 60.0432 | 0 | 56.3061 | 16.1165 | 59.9982 | 11.9995 | 56.325 | 4.9195 | 60.0057 | 0 | 56.321 | 22.6249 | 60.0166 | 18.0003
56.3401 | 16.7179 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3072 | 4.7249 | 60.0432 | 0 | 56.3145 | 16.1165 | 59.9982 | 11.9995 | 56.3333 | 4.9195 | 60.0057 | 0 | 56.3293 | 22.6249 | 60.0165 | 18.0003
56.3484 | 16.7179 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3156 | 4.7249 | 60.0431 | 0 | 56.3228 | 16.1163 | 59.9981 | 11.9995 | 56.3416 | 4.9195 | 60.0057 | 0 | 56.3376 | 22.5799 | 60.0165 | 18.0003
56.3568 | 16.7179 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3239 | 4.7243 | 60.0431 | 0 | 56.3311 | 16.1163 | 59.9981 | 11.9995 | 56.35 | 4.9195 | 60.0057 | 0 | 56.3459 | 22.5799 | 60.0165 | 18.0003
56.3651 | 16.7197 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3322 | 4.7243 | 60.043 | 0 | 56.3394 | 16.1163 | 59.9981 | 11.9995 | 56.3583 | 4.9199 | 60.0057 | 0 | 56.3544 | 22.5799 | 60.0164 | 18.0003
56.3735 | 16.7197 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3405 | 4.7237 | 60.043 | 0 | 56.3478 | 16.1163 | 59.998 | 11.9995 | 56.3666 | 4.9199 | 60.0057 | 0 | 56.3627 | 22.5799 | 60.0164 | 18.0003
56.3818 | 16.7197 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3489 | 4.7237 | 60.0429 | 0 | 56.3561 | 16.1163 | 59.998 | 11.9995 | 56.3749 | 4.9199 | 60.0057 | 0 | 56.371 | 22.5799 | 60.0163 | 18.0003
56.3901 | 16.7197 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3572 | 4.7241 | 60.0429 | 0 | 56.3644 | 16.1163 | 59.998 | 11.9995 | 56.3833 | 4.9199 | 60.0057 | 0 | 56.3793 | 22.5799 | 60.0163 | 18.0003
56.3985 | 16.7197 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3655 | 4.7241 | 60.0428 | 0 | 56.3727 | 16.1178 | 59.998 | 11.9995 | 56.3916 | 4.9203 | 60.0057 | 0 | 56.3877 | 22.5775 | 60.0162 | 18.0003
56.4068 | 16.7197 | 59.9808 | 11.9995 | 56.3738 | 4.7241 | 60.0428 | 0 | 56.3811 | 16.1178 | 59.998 | 11.9995 | 56.4 | 4.9203 | 60.0057 | 0 | 56.396 | 22.5775 | 60.0162 | 18.0003
56.4151 | 16.7197 | 59.9809 | 11.9995 | 56.3822 | 4.7241 | 60.0427 | 0 | 56.3894 | 16.1159 | 59.9981 | 11.9995 | 56.4083 | 4.9207 | 60.0057 | 0 | 56.4043 | 22.5775 | 60.0162 | 18.0003
56.4234 | 16.7197 | 59.9809 | 11.9995 | 56.3905 | 4.7241 | 60.0427 | 0 | 56.3978 | 16.1159 | 59.9981 | 11.9995 | 56.4166 | 4.9207 | 60.0057 | 0 | 56.4126 | 22.5775 | 60.0161 | 18.0003
56.4318 | 16.6288 | 59.9809 | 11.9995 | 56.3988 | 4.7241 | 60.0426 | 0 | 56.4061 | 16.1159 | 59.9981 | 11.9995 | 56.4249 | 4.9205 | 60.0058 | 0 | 56.421 | 22.5775 | 60.0161 | 18.0003
56.4401 | 16.6288 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4072 | 4.7242 | 60.0426 | 0 | 56.4144 | 16.1159 | 59.9981 | 11.9995 | 56.4333 | 4.9205 | 60.0058 | 0 | 56.4293 | 22.5775 | 60.016 | 18.0003
56.4485 | 16.6288 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4155 | 4.7242 | 60.0425 | 0 | 56.4228 | 16.1131 | 59.9981 | 11.9995 | 56.4416 | 4.9205 | 60.0058 | 0 | 56.4376 | 22.5775 | 60.016 | 18.0003
56.4568 | 16.6288 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4238 | 4.7242 | 60.0425 | 0 | 56.4311 | 16.1131 | 59.9981 | 11.9995 | 56.45 | 4.9205 | 60.0058 | 0 | 56.4459 | 22.5775 | 60.016 | 18.0003
56.4651 | 16.6288 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4321 | 4.7242 | 60.0424 | 0 | 56.4395 | 16.1131 | 59.9982 | 11.9995 | 56.4583 | 4.9205 | 60.0058 | 0 | 56.4543 | 22.5787 | 60.016 | 18.0003
56.4735 | 16.6288 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4405 | 4.7246 | 60.0424 | 0 | 56.4478 | 16.1131 | 59.9982 | 11.9995 | 56.4666 | 4.9205 | 60.0058 | 0 | 56.4626 | 22.5787 | 60.016 | 18.0003
56.4818 | 16.6339 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4488 | 4.7246 | 60.0423 | 0 | 56.4561 | 16.1124 | 59.9982 | 11.9995 | 56.4749 | 4.9199 | 60.0058 | 0 | 56.4709 | 22.5787 | 60.016 | 18.0003
56.4902 | 16.6339 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4571 | 4.7246 | 60.0423 | 0 | 56.4644 | 16.1124 | 59.9982 | 11.9995 | 56.4833 | 4.9199 | 60.0058 | 0 | 56.4792 | 22.5787 | 60.016 | 18.0003
56.4985 | 16.6339 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4655 | 4.7246 | 60.0422 | 0 | 56.4728 | 16.1123 | 59.9982 | 11.9995 | 56.4916 | 4.9204 | 60.0058 | 0 | 56.4877 | 22.5787 | 60.0159 | 18.0003
56.5068 | 16.6339 | 59.9809 | 11.9995 | 56.4738 | 4.7247 | 60.0422 | 0 | 56.4811 | 16.1123 | 59.9982 | 11.9995 | 56.4999 | 4.9204 | 60.0058 | 0 | 56.496 | 22.5787 | 60.0159 | 18.0003
56.5152 | 16.6339 | 59.981 | 11.9995 | 56.4821 | 4.7247 | 60.0421 | 0 | 56.4894 | 16.1155 | 59.9983 | 11.9995 | 56.5082 | 4.9204 | 60.0058 | 0 | 56.5043 | 22.5787 | 60.0159 | 18.0003
56.5235 | 16.6339 | 59.981 | 11.9995 | 56.4904 | 4.7247 | 60.0421 | 0 | 56.4977 | 16.1155 | 59.9983 | 11.9995 | 56.5166 | 4.9204 | 60.0058 | 0 | 56.5126 | 22.5787 | 60.0159 | 18.0003
56.5318 | 16.6339 | 59.981 | 11.9995 | 56.4987 | 4.7247 | 60.042 | 0 | 56.5061 | 16.1177 | 59.9983 | 11.9995 | 56.5249 | 4.9204 | 60.0059 | 0 | 56.521 | 22.5798 | 60.0159 | 18.0003
56.5402 | 16.6339 | 59.981 | 11.9995 | 56.5071 | 4.7247 | 60.042 | 0 | 56.5144 | 16.1177 | 59.9983 | 11.9995 | 56.5333 | 4.9204 | 60.0059 | 0 | 56.5293 | 22.5798 | 60.0159 | 18.0003
56.5485 | 16.5463 | 59.981 | 11.9995 | 56.5154 | 4.7247 | 60.0419 | 0 | 56.5228 | 16.1177 | 59.9983 | 11.9995 | 56.5416 | 4.9198 | 60.0059 | 0 | 56.5376 | 22.5798 | 60.0159 | 18.0003
56.5568 | 16.5463 | 59.981 | 11.9995 | 56.5237 | 4.7245 | 60.0419 | 0 | 56.5311 | 16.1177 | 59.9983 | 11.9995 | 56.5499 | 4.9198 | 60.0059 | 0 | 56.5459 | 22.5798 | 60.0159 | 18.0003
56.5652 | 16.5463 | 59.981 | 11.9995 | 56.532 | 4.7245 | 60.0418 | 0 | 56.5394 | 16.1184 | 59.9984 | 11.9995 | 56.5582 | 4.9195 | 60.0059 | 0 | 56.5543 | 22.5798 | 60.0159 | 18.0003
56.5735 | 16.5463 | 59.981 | 11.9995 | 56.5404 | 4.7245 | 60.0418 | 0 | 56.5478 | 16.1184 | 59.9984 | 11.9995 | 56.5666 | 4.9195 | 60.0059 | 0 | 56.5626 | 22.5798 | 60.0159 | 18.0003
56.5818 | 16.5458 | 59.9811 | 11.9995 | 56.5487 | 4.7245 | 60.0417 | 0 | 56.5561 | 16.1184 | 59.9984 | 11.9995 | 56.5749 | 4.9188 | 60.0059 | 0 | 56.5709 | 22.5827 | 60.0159 | 18.0003
56.5902 | 16.5458 | 59.9811 | 11.9995 | 56.557 | 4.7255 | 60.0417 | 0 | 56.5645 | 16.1184 | 59.9984 | 11.9995 | 56.5833 | 4.9188 | 60.0059 | 0 | 56.5792 | 22.5827 | 60.0159 | 18.0003
56.5985 | 16.5478 | 59.9811 | 11.9995 | 56.5654 | 4.7255 | 60.0416 | 0 | 56.5728 | 16.1184 | 59.9984 | 11.9995 | 56.5916 | 4.9188 | 60.0059 | 0 | 56.5876 | 22.5827 | 60.0159 | 18.0003
56.6069 | 16.5478 | 59.9812 | 11.9995 | 56.5737 | 4.7249 | 60.0416 | 0 | 56.5811 | 16.1184 | 59.9984 | 11.9995 | 56.5999 | 4.9188 | 60.0059 | 0 | 56.5959 | 22.5827 | 60.0158 | 18.0003
56.6152 | 16.5478 | 59.9812 | 11.9995 | 56.582 | 4.7249 | 60.0415 | 0 | 56.5894 | 16.1184 | 59.9985 | 11.9995 | 56.6082 | 4.9176 | 60.0059 | 0 | 56.6042 | 22.5827 | 60.0158 | 18.0003
56.6235 | 16.5478 | 59.9812 | 11.9995 | 56.5903 | 4.725 | 60.0415 | 0 | 56.5978 | 16.1184 | 59.9985 | 11.9995 | 56.6166 | 4.9176 | 60.0059 | 0 | 56.6125 | 22.5827 | 60.0158 | 18.0003
56.6319 | 16.5478 | 59.9813 | 11.9995 | 56.5987 | 4.725 | 60.0414 | 0 | 56.6061 | 16.1184 | 59.9985 | 11.9995 | 56.6249 | 4.9174 | 60.006 | 0 | 56.621 | 22.5574 | 60.0158 | 18.0003
56.6402 | 16.5478 | 59.9813 | 11.9995 | 56.607 | 4.725 | 60.0414 | 0 | 56.6144 | 16.1184 | 59.9985 | 11.9995 | 56.6332 | 4.9174 | 60.006 | 0 | 56.6293 | 22.5574 | 60.0158 | 18.0003
56.6485 | 16.5478 | 59.9813 | 11.9995 | 56.6153 | 4.725 | 60.0413 | 0 | 56.6227 | 16.118 | 59.9985 | 11.9995 | 56.6415 | 4.9174 | 60.006 | 0 | 56.6376 | 22.5596 | 60.0158 | 18.0003
56.6569 | 16.5478 | 59.9814 | 11.9995 | 56.6237 | 4.7248 | 60.0413 | 0 | 56.6311 | 16.118 | 59.9985 | 11.9995 | 56.6499 | 4.9174 | 60.006 | 0 | 56.6459 | 22.5596 | 60.0158 | 18.0003
56.6652 | 16.5478 | 59.9814 | 11.9995 | 56.632 | 4.7248 | 60.0412 | 0 | 56.6394 | 16.1179 | 59.9986 | 11.9995 | 56.6582 | 4.9174 | 60.006 | 0 | 56.6543 | 22.5596 | 60.0158 | 18.0003
56.6735 | 16.5478 | 59.9814 | 11.9995 | 56.6403 | 4.7249 | 60.0412 | 0 | 56.6478 | 16.1179 | 59.9986 | 11.9995 | 56.6666 | 4.9174 | 60.006 | 0 | 56.6626 | 22.5596 | 60.0158 | 18.0003
56.6819 | 16.5478 | 59.9815 | 11.9995 | 56.6487 | 4.7249 | 60.0411 | 0 | 56.6561 | 16.1179 | 59.9986 | 11.9995 | 56.6749 | 4.9178 | 60.006 | 0 | 56.6709 | 22.558 | 60.0158 | 18.0003
56.6902 | 16.5478 | 59.9815 | 11.9995 | 56.657 | 4.7249 | 60.0411 | 0 | 56.6644 | 16.1179 | 59.9986 | 11.9995 | 56.6832 | 4.9178 | 60.006 | 0 | 56.6792 | 22.558 | 60.0158 | 18.0003
56.6985 | 16.4826 | 59.9815 | 11.9995 | 56.6653 | 4.7249 | 60.041 | 0 | 56.6728 | 16.1179 | 59.9986 | 11.9995 | 56.6915 | 4.9177 | 60.006 | 0 | 56.6876 | 22.558 | 60.0158 | 18.0003
56.7069 | 16.4826 | 59.9816 | 11.9995 | 56.6736 | 4.7249 | 60.041 | 0 | 56.6811 | 16.1179 | 59.9986 | 11.9995 | 56.6999 | 4.9177 | 60.0059 | 0 | 56.6959 | 22.558 | 60.0157 | 18.0003
56.7152 | 16.4849 | 59.9816 | 11.9995 | 56.6819 | 4.7249 | 60.0409 | 0 | 56.6895 | 16.1179 | 59.9987 | 11.9995 | 56.7082 | 4.9177 | 60.0059 | 0 | 56.7042 | 22.558 | 60.0157 | 18.0003
56.7236 | 16.4849 | 59.9816 | 11.9995 | 56.6903 | 4.7249 | 60.0409 | 0 | 56.6978 | 16.1179 | 59.9987 | 11.9995 | 56.7166 | 4.9177 | 60.0059 | 0 | 56.7125 | 22.558 | 60.0157 | 18.0003
56.7319 | 16.4835 | 59.9817 | 11.9995 | 56.6986 | 4.7249 | 60.0408 | 0 | 56.7061 | 16.1177 | 59.9987 | 11.9995 | 56.7249 | 4.9177 | 60.0059 | 0 | 56.7209 | 22.5564 | 60.0157 | 18.0003
56.7402 | 16.4835 | 59.9817 | 11.9995 | 56.7069 | 4.7244 | 60.0408 | 0 | 56.7144 | 16.1177 | 59.9987 | 11.9995 | 56.7332 | 4.9177 | 60.0059 | 0 | 56.7292 | 22.5564 | 60.0157 | 18.0003
56.7486 | 16.4835 | 59.9817 | 11.9995 | 56.7152 | 4.7244 | 60.0407 | 0 | 56.7228 | 16.1177 | 59.9987 | 11.9995 | 56.7415 | 4.9177 | 60.0059 | 0 | 56.7375 | 22.5564 | 60.0157 | 18.0003
56.7569 | 16.4835 | 59.9818 | 11.9995 | 56.7236 | 4.7244 | 60.0407 | 0 | 56.7311 | 16.1177 | 59.9987 | 11.9995 | 56.7499 | 4.9177 | 60.0058 | 0 | 56.7458 | 22.5564 | 60.0157 | 18.0003
56.7652 | 16.4835 | 59.9818 | 11.9995 | 56.7319 | 4.7244 | 60.0406 | 0 | 56.7394 | 16.1173 | 59.9988 | 11.9995 | 56.7582 | 4.8451 | 60.0058 | 0 | 56.7543 | 22.5555 | 60.0157 | 18.0003
56.7736 | 16.4835 | 59.9818 | 11.9995 | 56.7402 | 4.7244 | 60.0406 | 0 | 56.7477 | 16.1173 | 59.9988 | 11.9995 | 56.7665 | 4.8451 | 60.0058 | 0 | 56.7626 | 22.5555 | 60.0157 | 18.0003
56.7819 | 16.4835 | 59.9819 | 11.9995 | 56.7486 | 4.7244 | 60.0405 | 0 | 56.7561 | 16.0682 | 59.9988 | 11.9995 | 56.7748 | 4.8451 | 60.0058 | 0 | 56.7709 | 22.5553 | 60.0157 | 18.0003
56.7902 | 16.4835 | 59.9819 | 11.9995 | 56.7569 | 4.7237 | 60.0405 | 0 | 56.7644 | 16.0682 | 59.9988 | 11.9995 | 56.7832 | 4.8451 | 60.0058 | 0 | 56.7792 | 22.5553 | 60.0157 | 18.0003
56.7986 | 16.4835 | 59.9819 | 11.9995 | 56.7652 | 4.7237 | 60.0404 | 0 | 56.7728 | 16.0682 | 59.9988 | 11.9995 | 56.7915 | 4.8453 | 60.0058 | 0 | 56.7876 | 22.5553 | 60.0156 | 18.0003
56.8069 | 16.4835 | 59.982 | 11.9995 | 56.7735 | 4.7232 | 60.0404 | 0 | 56.7811 | 16.0682 | 59.9988 | 11.9995 | 56.7999 | 4.8453 | 60.0057 | 0 | 56.7959 | 22.5553 | 60.0156 | 18.0003
56.8152 | 16.4828 | 59.982 | 11.9995 | 56.7819 | 4.7232 | 60.0403 | 0 | 56.7894 | 16.0682 | 59.9989 | 11.9995 | 56.8082 | 4.8452 | 60.0057 | 0 | 56.8042 | 22.5534 | 60.0156 | 18.0003
56.8236 | 16.4828 | 59.982 | 11.9995 | 56.7902 | 4.7232 | 60.0403 | 0 | 56.7978 | 16.0682 | 59.9989 | 11.9995 | 56.8165 | 4.8452 | 60.0057 | 0 | 56.8125 | 22.5534 | 60.0156 | 18.0003
56.8319 | 16.4828 | 59.9821 | 11.9995 | 56.7985 | 4.7232 | 60.0402 | 0 | 56.8061 | 16.0682 | 59.9989 | 11.9995 | 56.8249 | 4.8452 | 60.0057 | 0 | 56.8209 | 22.5534 | 60.0156 | 18.0003
56.8403 | 16.4828 | 59.9821 | 11.9995 | 56.8069 | 4.7232 | 60.0402 | 0 | 56.8145 | 16.0682 | 59.9989 | 11.9995 | 56.8332 | 4.8452 | 60.0057 | 0 | 56.8292 | 22.5534 | 60.0156 | 18.0003
56.8486 | 16.4828 | 59.9821 | 11.9995 | 56.8152 | 4.7232 | 60.0401 | 0 | 56.8228 | 16.0676 | 59.9989 | 11.9995 | 56.8416 | 4.8452 | 60.0057 | 0 | 56.8375 | 22.5534 | 60.0156 | 18.0003
56.8569 | 16.4828 | 59.9822 | 11.9995 | 56.8235 | 4.7233 | 60.0401 | 0 | 56.8311 | 16.0676 | 59.9989 | 11.9995 | 56.8499 | 4.8452 | 60.0056 | 0 | 56.8458 | 22.5534 | 60.0156 | 18.0003
56.8652 | 16.4828 | 59.9822 | 11.9995 | 56.8318 | 4.7233 | 60.04 | 0 | 56.8394 | 16.0676 | 59.999 | 11.9995 | 56.8582 | 4.8449 | 60.0056 | 0 | 56.8542 | 22.5348 | 60.0156 | 18.0003
56.8736 | 16.4828 | 59.9822 | 11.9995 | 56.8401 | 4.7234 | 60.04 | 0 | 56.8478 | 16.0676 | 59.999 | 11.9995 | 56.8665 | 4.8449 | 60.0056 | 0 | 56.8625 | 22.5348 | 60.0156 | 18.0003
56.8819 | 16.4828 | 59.9823 | 11.9995 | 56.8485 | 4.7234 | 60.0399 | 0 | 56.8561 | 16.0676 | 59.999 | 11.9995 | 56.8749 | 4.8454 | 60.0056 | 0 | 56.8708 | 22.5367 | 60.0156 | 18.0003
56.8903 | 16.4828 | 59.9823 | 11.9995 | 56.8568 | 4.7238 | 60.0399 | 0 | 56.8644 | 16.0676 | 59.999 | 11.9995 | 56.8832 | 4.8454 | 60.0056 | 0 | 56.8792 | 22.5367 | 60.0156 | 18.0003
56.8986 | 16.4828 | 59.9823 | 11.9995 | 56.8651 | 4.7238 | 60.0398 | 0 | 56.8727 | 16.0692 | 59.999 | 11.9995 | 56.8915 | 4.8454 | 60.0056 | 0 | 56.8876 | 22.5381 | 60.0155 | 18.0003
56.9069 | 16.4828 | 59.9824 | 11.9995 | 56.8735 | 4.723 | 60.0398 | 0 | 56.8811 | 16.0692 | 59.999 | 11.9995 | 56.8998 | 4.8454 | 60.0055 | 0 | 56.8959 | 22.5381 | 60.0155 | 18.0003
56.9153 | 16.4828 | 59.9824 | 11.9995 | 56.8818 | 4.723 | 60.0397 | 0 | 56.8894 | 16.0709 | 59.9991 | 11.9995 | 56.9082 | 4.8451 | 60.0055 | 0 | 56.9042 | 22.5381 | 60.0155 | 18.0003
56.9236 | 16.4828 | 59.9824 | 11.9995 | 56.8901 | 4.723 | 60.0397 | 0 | 56.8978 | 16.0709 | 59.9991 | 11.9995 | 56.9165 | 4.8451 | 60.0055 | 0 | 56.9125 | 22.5381 | 60.0155 | 18.0003
56.9319 | 16.4828 | 59.9825 | 11.9995 | 56.8984 | 4.723 | 60.0396 | 0 | 56.9061 | 16.0709 | 59.9991 | 11.9995 | 56.9249 | 4.7392 | 60.0055 | 0 | 56.9209 | 22.5381 | 60.0155 | 18.0003
56.9403 | 16.4828 | 59.9825 | 11.9995 | 56.9068 | 4.7246 | 60.0396 | 0 | 56.9144 | 16.0709 | 59.9991 | 11.9995 | 56.9332 | 4.7392 | 60.0055 | 0 | 56.9292 | 22.5381 | 60.0155 | 18.0003
56.9486 | 16.482 | 59.9825 | 11.9995 | 56.9151 | 4.7246 | 60.0395 | 0 | 56.9228 | 16.0709 | 59.9991 | 11.9995 | 56.9415 | 4.74 | 60.0055 | 0 | 56.9375 | 22.5381 | 60.0155 | 18.0003
56.957 | 16.482 | 59.9826 | 11.9995 | 56.9234 | 4.7242 | 60.0395 | 0 | 56.9311 | 16.0709 | 59.9991 | 11.9995 | 56.9498 | 4.74 | 60.0054 | 0 | 56.9458 | 22.5381 | 60.0155 | 18.0003
56.9653 | 16.482 | 59.9826 | 11.9995 | 56.9318 | 4.7242 | 60.0394 | 0 | 56.9395 | 16.0709 | 59.9992 | 11.9995 | 56.9582 | 4.7399 | 60.0054 | 0 | 56.9542 | 22.5353 | 60.0155 | 18.0003
56.9736 | 16.482 | 59.9826 | 11.9995 | 56.9401 | 4.7242 | 60.0394 | 0 | 56.9478 | 16.0709 | 59.9992 | 11.9995 | 56.9665 | 4.7399 | 60.0054 | 0 | 56.9625 | 22.5353 | 60.0155 | 18.0003
56.9819 | 16.482 | 59.9827 | 11.9995 | 56.9484 | 4.7242 | 60.0393 | 0 | 56.9561 | 16.0709 | 59.9992 | 11.9995 | 56.9749 | 4.7399 | 60.0054 | 0 | 56.9708 | 22.5334 | 60.0155 | 18.0003
56.9903 | 16.482 | 59.9827 | 11.9995 | 56.9567 | 4.7242 | 60.0393 | 0 | 56.9644 | 16.0709 | 59.9992 | 11.9995 | 56.9832 | 4.7399 | 60.0054 | 0 | 56.9791 | 22.5334 | 60.0155 | 18.0003
56.9986 | 16.482 | 59.9827 | 11.9995 | 56.9651 | 4.7242 | 60.0392 | 0 | 56.9728 | 16.0732 | 59.9992 | 11.9995 | 56.9915 | 4.7394 | 60.0054 | 0 | 56.9875 | 22.5367 | 60.0154 | 18.0003
57.007 | 16.482 | 59.9828 | 11.9995 | 56.9734 | 4.7255 | 60.0392 | 0 | 56.9811 | 16.0732 | 59.9992 | 11.9995 | 56.9998 | 4.7394 | 60.0053 | 0 | 56.9958 | 22.5367 | 60.0154 | 18.0003
57.0153 | 16.4814 | 59.9828 | 11.9995 | 56.9817 | 4.7255 | 60.0391 | 0 | 56.9894 | 16.0732 | 59.9993 | 11.9995 | 57.0082 | 4.7388 | 60.0053 | 0 | 57.0042 | 22.5367 | 60.0154 | 18.0003
57.0236 | 16.4814 | 59.9828 | 11.9995 | 56.9901 | 4.7255 | 60.0391 | 0 | 56.9977 | 16.0732 | 59.9993 | 11.9995 | 57.0165 | 4.7388 | 60.0053 | 0 | 57.0125 | 22.5367 | 60.0154 | 18.0003
57.032 | 16.4825 | 59.9829 | 11.9995 | 56.9984 | 4.7255 | 60.039 | 0 | 57.0061 | 16.0732 | 59.9993 | 11.9995 | 57.0248 | 4.7388 | 60.0053 | 0 | 57.0208 | 22.5367 | 60.0154 | 18.0003
57.0403 | 16.4825 | 59.9829 | 11.9995 | 57.0067 | 4.7255 | 60.039 | 0 | 57.0144 | 16.0732 | 59.9993 | 11.9995 | 57.0331 | 4.7388 | 60.0053 | 0 | 57.0292 | 22.5367 | 60.0154 | 18.0003
57.0487 | 16.4825 | 59.9829 | 11.9995 | 57.015 | 4.7255 | 60.0389 | 0 | 57.0228 | 16.0732 | 59.9993 | 11.9995 | 57.0415 | 4.7386 | 60.0053 | 0 | 57.0375 | 22.5225 | 60.0154 | 18.0003
57.057 | 16.4825 | 59.983 | 11.9995 | 57.0233 | 4.7239 | 60.0389 | 0 | 57.0311 | 16.0732 | 59.9993 | 11.9995 | 57.0498 | 4.7386 | 60.0052 | 0 | 57.0458 | 22.5225 | 60.0154 | 18.0003
57.0653 | 16.4825 | 59.983 | 11.9995 | 57.0317 | 4.7239 | 60.0388 | 0 | 57.0394 | 16.0139 | 59.9994 | 11.9995 | 57.0582 | 4.7377 | 60.0052 | 0 | 57.0541 | 22.5225 | 60.0154 | 18.0003
57.0737 | 16.4825 | 59.983 | 11.9995 | 57.04 | 4.7238 | 60.0388 | 0 | 57.0478 | 16.0139 | 59.9994 | 11.9995 | 57.0665 | 4.7377 | 60.0052 | 0 | 57.0625 | 22.5225 | 60.0154 | 18.0003
57.082 | 16.4825 | 59.9831 | 11.9995 | 57.0483 | 4.7238 | 60.0387 | 0 | 57.0561 | 16.0139 | 59.9994 | 11.9995 | 57.0748 | 4.738 | 60.0052 | 0 | 57.0708 | 22.5214 | 60.0154 | 18.0003
57.0903 | 16.4825 | 59.9831 | 11.9995 | 57.0567 | 4.7238 | 60.0387 | 0 | 57.0645 | 16.0139 | 59.9994 | 11.9995 | 57.0831 | 4.738 | 60.0052 | 0 | 57.0791 | 22.5214 | 60.0154 | 18.0003
57.0986 | 16.4825 | 59.9831 | 11.9995 | 57.065 | 4.7238 | 60.0386 | 0 | 57.0728 | 16.0139 | 59.9994 | 11.9995 | 57.0915 | 4.7381 | 60.0052 | 0 | 57.0874 | 22.5214 | 60.0154 | 18.0003
57.107 | 16.4825 | 59.9832 | 11.9995 | 57.0733 | 4.7238 | 60.0386 | 0 | 57.0811 | 16.0139 | 59.9994 | 11.9995 | 57.0998 | 4.7381 | 60.0051 | 0 | 57.0958 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.1153 | 16.4825 | 59.9832 | 11.9995 | 57.0816 | 4.7238 | 60.0385 | 0 | 57.0894 | 16.0139 | 59.9995 | 11.9995 | 57.1082 | 4.738 | 60.0051 | 0 | 57.1041 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.1237 | 16.4825 | 59.9832 | 11.9995 | 57.09 | 4.7238 | 60.0385 | 0 | 57.0978 | 16.0139 | 59.9995 | 11.9995 | 57.1165 | 4.738 | 60.0051 | 0 | 57.1124 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.132 | 16.4825 | 59.9833 | 11.9995 | 57.0983 | 4.7238 | 60.0384 | 0 | 57.1061 | 16.0139 | 59.9995 | 11.9995 | 57.1248 | 4.738 | 60.0051 | 0 | 57.1207 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.1403 | 16.4825 | 59.9833 | 11.9995 | 57.1066 | 4.7238 | 60.0384 | 0 | 57.1144 | 16.0139 | 59.9995 | 11.9995 | 57.1331 | 4.738 | 60.0051 | 0 | 57.1292 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.1487 | 16.4825 | 59.9833 | 11.9995 | 57.115 | 4.7238 | 60.0383 | 0 | 57.1227 | 16.0139 | 59.9995 | 11.9995 | 57.1415 | 4.738 | 60.0051 | 0 | 57.1375 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.157 | 16.4825 | 59.9834 | 11.9995 | 57.1233 | 4.7236 | 60.0383 | 0 | 57.1311 | 16.0139 | 59.9995 | 11.9995 | 57.1498 | 4.738 | 60.005 | 0 | 57.1458 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.1654 | 16.4825 | 59.9834 | 11.9995 | 57.1316 | 4.7236 | 60.0382 | 0 | 57.1395 | 16.0139 | 59.9996 | 11.9995 | 57.1581 | 4.738 | 60.005 | 0 | 57.1541 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.1737 | 16.4825 | 59.9834 | 11.9995 | 57.14 | 4.7236 | 60.0382 | 0 | 57.1478 | 16.0139 | 59.9996 | 11.9995 | 57.1664 | 4.738 | 60.005 | 0 | 57.1625 | 22.5214 | 60.0153 | 18.0003
57.182 | 16.4825 | 59.9835 | 11.9995 | 57.1483 | 4.7236 | 60.0381 | 0 | 57.1561 | 16.0139 | 59.9996 | 11.9995 | 57.1748 | 4.7386 | 60.005 | 0 | 57.1708 | 22.5129 | 60.0153 | 18.0003
57.1904 | 16.4825 | 59.9835 | 11.9995 | 57.1566 | 4.7241 | 60.0381 | 0 | 57.1644 | 16.0139 | 59.9996 | 11.9995 | 57.1832 | 4.7386 | 60.005 | 0 | 57.1791 | 22.5129 | 60.0153 | 18.0003
57.1987 | 16.4825 | 59.9835 | 11.9995 | 57.1649 | 4.7241 | 60.038 | 0 | 57.1728 | 15.996 | 59.9996 | 11.9995 | 57.1915 | 4.7386 | 60.005 | 0 | 57.1874 | 22.5129 | 60.0153 | 18.0003
57.207 | 16.4825 | 59.9836 | 11.9995 | 57.1732 | 4.7241 | 60.038 | 0 | 57.1811 | 15.996 | 59.9996 | 11.9995 | 57.1998 | 4.7386 | 60.0049 | 0 | 57.1958 | 22.5129 | 60.0152 | 18.0003
57.2154 | 16.4825 | 59.9836 | 11.9995 | 57.1816 | 4.7241 | 60.0379 | 0 | 57.1895 | 15.996 | 59.9997 | 11.9995 | 57.2081 | 4.7388 | 60.0049 | 0 | 57.2041 | 22.5129 | 60.0152 | 18.0003
57.2237 | 16.4825 | 59.9837 | 11.9995 | 57.1899 | 4.7241 | 60.0379 | 0 | 57.1978 | 15.996 | 59.9997 | 11.9995 | 57.2165 | 4.7388 | 60.0049 | 0 | 57.2124 | 22.5129 | 60.0152 | 18.0003
57.232 | 16.4825 | 59.9837 | 11.9995 | 57.1982 | 4.7241 | 60.0378 | 0 | 57.2061 | 15.9965 | 59.9997 | 11.9995 | 57.2248 | 4.7388 | 60.0049 | 0 | 57.2207 | 22.5129 | 60.0152 | 18.0003
57.2404 | 16.4825 | 59.9837 | 11.9995 | 57.2066 | 4.7235 | 60.0378 | 0 | 57.2144 | 15.9965 | 59.9997 | 11.9995 | 57.2332 | 4.7388 | 60.0049 | 0 | 57.2291 | 22.5129 | 60.0152 | 18.0003
57.2487 | 16.4825 | 59.9837 | 11.9995 | 57.2149 | 4.7235 | 60.0377 | 0 | 57.2228 | 15.9965 | 59.9997 | 11.9995 | 57.2415 | 4.7387 | 60.0049 | 0 | 57.2374 | 22.5129 | 60.0152 | 18.0003
57.257 | 16.4825 | 59.9838 | 11.9995 | 57.2232 | 4.7235 | 60.0377 | 0 | 57.2311 | 15.9965 | 59.9997 | 11.9995 | 57.2498 | 4.7387 | 60.0048 | 0 | 57.2457 | 22.5129 | 60.0152 | 18.0003
57.2654 | 16.4825 | 59.9838 | 11.9995 | 57.2315 | 4.7235 | 60.0376 | 0 | 57.2394 | 15.9965 | 59.9998 | 11.9995 | 57.2581 | 4.7387 | 60.0048 | 0 | 57.254 | 22.5151 | 60.0152 | 18.0003
57.2737 | 16.4825 | 59.9838 | 11.9995 | 57.2399 | 4.7235 | 60.0376 | 0 | 57.2477 | 15.9965 | 59.9998 | 11.9995 | 57.2665 | 4.7387 | 60.0048 | 0 | 57.2625 | 22.5151 | 60.0152 | 18.0003
57.2821 | 16.4825 | 59.9839 | 11.9995 | 57.2482 | 4.7235 | 60.0375 | 0 | 57.2561 | 15.9965 | 59.9998 | 11.9995 | 57.2748 | 4.7387 | 60.0048 | 0 | 57.2708 | 22.5151 | 60.0152 | 18.0003
57.2904 | 16.4825 | 59.9839 | 11.9995 | 57.2565 | 4.7235 | 60.0375 | 0 | 57.2645 | 15.9965 | 59.9998 | 11.9995 | 57.2831 | 4.7387 | 60.0048 | 0 | 57.2791 | 22.5151 | 60.0152 | 18.0003
57.2987 | 16.4825 | 59.9839 | 11.9995 | 57.2649 | 4.7235 | 60.0374 | 0 | 57.2728 | 15.9965 | 59.9998 | 11.9995 | 57.2914 | 4.7387 | 60.0048 | 0 | 57.2874 | 22.5173 | 60.0151 | 18.0003
57.3071 | 16.4825 | 59.984 | 11.9995 | 57.2732 | 4.7241 | 60.0374 | 0 | 57.2811 | 15.9965 | 59.9998 | 11.9995 | 57.2998 | 4.7387 | 60.0047 | 0 | 57.2958 | 22.5173 | 60.0151 | 18.0003
57.3154 | 16.4825 | 59.984 | 11.9995 | 57.2815 | 4.7241 | 60.0373 | 0 | 57.2894 | 15.9965 | 59.9999 | 11.9995 | 57.3081 | 4.7387 | 60.0047 | 0 | 57.3041 | 22.5173 | 60.0151 | 18.0003
57.3237 | 16.4825 | 59.984 | 11.9995 | 57.2899 | 4.7241 | 60.0373 | 0 | 57.2978 | 15.9965 | 59.9999 | 11.9995 | 57.3165 | 4.7387 | 60.0047 | 0 | 57.3124 | 22.5173 | 60.0151 | 18.0003
57.3321 | 16.4825 | 59.9841 | 11.9995 | 57.2982 | 4.7241 | 60.0372 | 0 | 57.3061 | 15.9965 | 59.9999 | 11.9995 | 57.3248 | 4.7392 | 60.0047 | 0 | 57.3207 | 22.5173 | 60.0151 | 18.0003
57.3404 | 16.4825 | 59.9841 | 11.9995 | 57.3065 | 4.7241 | 60.0372 | 0 | 57.3145 | 15.9965 | 59.9999 | 11.9995 | 57.3331 | 4.7392 | 60.0047 | 0 | 57.3291 | 22.5173 | 60.0151 | 18.0003
57.3487 | 16.4825 | 59.9841 | 11.9995 | 57.3148 | 4.7241 | 60.0371 | 0 | 57.3228 | 15.9965 | 59.9999 | 11.9995 | 57.3414 | 4.7392 | 60.0047 | 0 | 57.3374 | 22.5173 | 60.0151 | 18.0003
57.3571 | 16.4825 | 59.9842 | 11.9995 | 57.3232 | 4.7236 | 60.0371 | 0 | 57.3311 | 15.9965 | 59.9999 | 11.9995 | 57.3498 | 4.7392 | 60.0046 | 0 | 57.3457 | 22.5173 | 60.0151 | 18.0003
57.3654 | 16.4825 | 59.9842 | 11.9995 | 57.3315 | 4.7236 | 60.037 | 0 | 57.3394 | 15.9965 | 60 | 11.9995 | 57.3581 | 4.7391 | 60.0046 | 0 | 57.354 | 22.516 | 60.0151 | 18.0003
57.3737 | 16.4825 | 59.9842 | 11.9995 | 57.3398 | 4.7236 | 60.037 | 0 | 57.3478 | 15.9965 | 60 | 11.9995 | 57.3665 | 4.7391 | 60.0046 | 0 | 57.3624 | 22.516 | 60.0151 | 18.0003
57.3821 | 16.4825 | 59.9843 | 11.9995 | 57.3481 | 4.7236 | 60.0369 | 0 | 57.3561 | 15.9965 | 60 | 11.9995 | 57.3748 | 4.7391 | 60.0046 | 0 | 57.3707 | 22.5179 | 60.0151 | 18.0003
57.3904 | 16.4825 | 59.9843 | 11.9995 | 57.3565 | 4.7223 | 60.0369 | 0 | 57.3644 | 15.9965 | 60 | 11.9995 | 57.3831 | 4.7391 | 60.0046 | 0 | 57.379 | 22.5179 | 60.0151 | 18.0003
57.3988 | 16.4825 | 59.9843 | 11.9995 | 57.3648 | 4.7223 | 60.0368 | 0 | 57.3727 | 15.9965 | 60.0001 | 11.9995 | 57.3915 | 4.6303 | 60.0046 | 0 | 57.3873 | 22.5158 | 60.015 | 18.0003
57.4071 | 16.4825 | 59.9844 | 11.9995 | 57.3731 | 4.7223 | 60.0368 | 0 | 57.3811 | 15.9965 | 60.0001 | 11.9995 | 57.3998 | 4.6303 | 60.0045 | 0 | 57.3958 | 22.5158 | 60.015 | 18.0003
57.4154 | 16.4825 | 59.9844 | 11.9995 | 57.3814 | 4.7223 | 60.0367 | 0 | 57.3895 | 15.9965 | 60.0002 | 11.9995 | 57.4081 | 4.6303 | 60.0045 | 0 | 57.4041 | 22.5158 | 60.015 | 18.0003
57.4238 | 16.4825 | 59.9844 | 11.9995 | 57.3898 | 4.7223 | 60.0367 | 0 | 57.3978 | 15.9965 | 60.0002 | 11.9995 | 57.4164 | 4.6303 | 60.0045 | 0 | 57.4124 | 22.5158 | 60.015 | 18.0003
57.4321 | 16.4825 | 59.9845 | 11.9995 | 57.3981 | 4.7223 | 60.0366 | 0 | 57.4061 | 15.9965 | 60.0003 | 11.9995 | 57.4248 | 4.6303 | 60.0045 | 0 | 57.4207 | 22.5158 | 60.015 | 18.0003
57.4404 | 16.4825 | 59.9845 | 11.9995 | 57.4064 | 4.7224 | 60.0366 | 0 | 57.4144 | 15.9965 | 60.0003 | 11.9995 | 57.4331 | 4.6303 | 60.0045 | 0 | 57.4291 | 22.5158 | 60.015 | 18.0003
57.4488 | 16.4825 | 59.9846 | 11.9995 | 57.4148 | 4.7224 | 60.0365 | 0 | 57.4228 | 15.9965 | 60.0004 | 11.9995 | 57.4415 | 4.6298 | 60.0045 | 0 | 57.4374 | 22.4941 | 60.015 | 18.0003
57.4571 | 16.4825 | 59.9846 | 11.9995 | 57.4231 | 4.7224 | 60.0365 | 0 | 57.4311 | 15.9965 | 60.0004 | 11.9995 | 57.4498 | 4.6298 | 60.0044 | 0 | 57.4457 | 22.4941 | 60.015 | 18.0003
57.4654 | 16.4825 | 59.9846 | 11.9995 | 57.4314 | 4.7224 | 60.0364 | 0 | 57.4395 | 15.9965 | 60.0005 | 11.9995 | 57.4581 | 4.6293 | 60.0044 | 0 | 57.454 | 22.4941 | 60.0149 | 18.0003
57.4738 | 16.4825 | 59.9846 | 11.9995 | 57.4398 | 4.7228 | 60.0364 | 0 | 57.4478 | 15.9965 | 60.0005 | 11.9995 | 57.4664 | 4.6293 | 60.0044 | 0 | 57.4624 | 22.4941 | 60.0149 | 18.0003
57.4821 | 16.4825 | 59.9847 | 11.9995 | 57.4481 | 4.7228 | 60.0363 | 0 | 57.4561 | 15.9965 | 60.0006 | 11.9995 | 57.4748 | 4.6293 | 60.0044 | 0 | 57.4707 | 22.4884 | 60.0149 | 18.0003
57.4904 | 16.4825 | 59.9847 | 11.9995 | 57.4564 | 4.7229 | 60.0363 | 0 | 57.4644 | 15.9965 | 60.0006 | 11.9995 | 57.4831 | 4.6293 | 60.0044 | 0 | 57.479 | 22.4884 | 60.0149 | 18.0003
57.4988 | 16.4825 | 59.9847 | 11.9995 | 57.4647 | 4.7229 | 60.0362 | 0 | 57.4728 | 15.9965 | 60.0007 | 11.9995 | 57.4915 | 4.6293 | 60.0044 | 0 | 57.4873 | 22.4884 | 60.0149 | 18.0003
57.5071 | 16.4825 | 59.9848 | 11.9995 | 57.4731 | 4.7229 | 60.0362 | 0 | 57.4811 | 15.9965 | 60.0007 | 11.9995 | 57.4998 | 4.6293 | 60.0043 | 0 | 57.4957 | 22.4884 | 60.0148 | 18.0003
57.5155 | 16.4825 | 59.9848 | 11.9995 | 57.4814 | 4.7229 | 60.0361 | 0 | 57.4894 | 15.9965 | 60.0008 | 11.9995 | 57.5081 | 4.6293 | 60.0043 | 0 | 57.504 | 22.4585 | 60.0148 | 18.0003
57.5238 | 16.4825 | 59.9848 | 11.9995 | 57.4897 | 4.7229 | 60.0361 | 0 | 57.4978 | 15.9965 | 60.0008 | 11.9995 | 57.5164 | 4.6293 | 60.0043 | 0 | 57.5123 | 22.4585 | 60.0148 | 18.0003
57.5321 | 16.4825 | 59.9849 | 11.9995 | 57.498 | 4.7229 | 60.036 | 0 | 57.5061 | 15.9967 | 60.0009 | 11.9995 | 57.5248 | 4.6293 | 60.0043 | 0 | 57.5206 | 22.4529 | 60.0148 | 18.0003
57.5405 | 16.4825 | 59.9849 | 11.9995 | 57.5064 | 4.7234 | 60.036 | 0 | 57.5145 | 15.9967 | 60.0009 | 11.9995 | 57.5331 | 4.6293 | 60.0043 | 0 | 57.5291 | 22.4529 | 60.0147 | 18.0003
57.5488 | 16.4816 | 59.9849 | 11.9995 | 57.5147 | 4.7234 | 60.0359 | 0 | 57.5228 | 15.9967 | 60.001 | 11.9995 | 57.5414 | 4.6293 | 60.0043 | 0 | 57.5374 | 22.4529 | 60.0147 | 18.0003
57.5571 | 16.4816 | 59.985 | 11.9995 | 57.523 | 4.6237 | 60.0359 | 0 | 57.5311 | 15.9967 | 60.001 | 11.9995 | 57.5497 | 4.6293 | 60.0042 | 0 | 57.5457 | 22.4529 | 60.0147 | 18.0003
57.5655 | 16.4816 | 59.985 | 11.9995 | 57.5313 | 4.6237 | 60.0358 | 0 | 57.5394 | 15.9966 | 60.0011 | 11.9995 | 57.5581 | 4.6293 | 60.0042 | 0 | 57.554 | 22.4531 | 60.0146 | 18.0003
57.5738 | 16.4816 | 59.9851 | 11.9995 | 57.5397 | 4.6237 | 60.0358 | 0 | 57.5478 | 15.9966 | 60.0011 | 11.9995 | 57.5665 | 4.6293 | 60.0042 | 0 | 57.5624 | 22.4531 | 60.0146 | 18.0003
57.5821 | 16.4816 | 59.9851 | 11.9995 | 57.548 | 4.6237 | 60.0357 | 0 | 57.5561 | 15.9966 | 60.0012 | 11.9995 | 57.5748 | 4.6299 | 60.0042 | 0 | 57.5707 | 22.4529 | 60.0146 | 18.0003
57.5905 | 16.4816 | 59.9851 | 11.9995 | 57.5563 | 4.6223 | 60.0357 | 0 | 57.5645 | 15.9966 | 60.0012 | 11.9995 | 57.5831 | 4.6299 | 60.0042 | 0 | 57.579 | 22.4529 | 60.0146 | 18.0003
57.5988 | 16.4797 | 59.9851 | 11.9995 | 57.5647 | 4.6223 | 60.0356 | 0 | 57.5728 | 15.9966 | 60.0013 | 11.9995 | 57.5914 | 4.6305 | 60.0042 | 0 | 57.5873 | 22.4529 | 60.0145 | 18.0003
57.6071 | 16.4797 | 59.9852 | 11.9995 | 57.573 | 4.6207 | 60.0356 | 0 | 57.5811 | 15.9966 | 60.0013 | 11.9995 | 57.5998 | 4.6305 | 60.0041 | 0 | 57.5957 | 22.4529 | 60.0145 | 18.0003
57.6155 | 16.4797 | 59.9852 | 11.9995 | 57.5813 | 4.6207 | 60.0355 | 0 | 57.5894 | 15.9966 | 60.0014 | 11.9995 | 57.6081 | 4.6305 | 60.0041 | 0 | 57.604 | 22.4554 | 60.0145 | 18.0003
57.6238 | 16.4797 | 59.9852 | 11.9995 | 57.5897 | 4.6207 | 60.0355 | 0 | 57.5978 | 15.9966 | 60.0014 | 11.9995 | 57.6165 | 4.6305 | 60.0041 | 0 | 57.6123 | 22.4554 | 60.0145 | 18.0003
57.6322 | 16.4797 | 59.9853 | 11.9995 | 57.598 | 4.6207 | 60.0354 | 0 | 57.6061 | 15.9966 | 60.0015 | 11.9995 | 57.6248 | 4.6305 | 60.0041 | 0 | 57.6206 | 22.4554 | 60.0145 | 18.0003
57.6405 | 16.4797 | 59.9853 | 11.9995 | 57.6063 | 4.6208 | 60.0354 | 0 | 57.6144 | 15.9966 | 60.0015 | 11.9995 | 57.6331 | 4.6305 | 60.0041 | 0 | 57.629 | 22.4554 | 60.0144 | 18.0003
57.6488 | 16.4797 | 59.9853 | 11.9995 | 57.6146 | 4.6208 | 60.0353 | 0 | 57.6228 | 15.9966 | 60.0016 | 11.9995 | 57.6414 | 4.6305 | 60.0041 | 0 | 57.6373 | 22.4571 | 60.0144 | 18.0003
57.6572 | 16.4797 | 59.9854 | 11.9995 | 57.623 | 4.62 | 60.0353 | 0 | 57.6311 | 15.9966 | 60.0016 | 11.9995 | 57.6498 | 4.6305 | 60.004 | 0 | 57.6456 | 22.4571 | 60.0144 | 18.0003
57.6655 | 16.4797 | 59.9854 | 11.9995 | 57.6313 | 4.62 | 60.0352 | 0 | 57.6395 | 15.9966 | 60.0017 | 11.9995 | 57.6581 | 4.6305 | 60.004 | 0 | 57.6539 | 22.4571 | 60.0144 | 18.0003
57.6738 | 16.4797 | 59.9855 | 11.9995 | 57.6396 | 4.5203 | 60.0352 | 0 | 57.6478 | 15.9966 | 60.0017 | 11.9995 | 57.6664 | 4.6305 | 60.004 | 0 | 57.6624 | 22.4571 | 60.0143 | 18.0003
57.6822 | 16.4794 | 59.9855 | 11.9995 | 57.6479 | 4.5203 | 60.0351 | 0 | 57.6561 | 15.9997 | 60.0018 | 11.9995 | 57.6747 | 4.6305 | 60.004 | 0 | 57.6707 | 22.4589 | 60.0143 | 18.0003
57.6905 | 16.4794 | 59.9855 | 11.9995 | 57.6563 | 4.5203 | 60.0351 | 0 | 57.6644 | 15.9997 | 60.0018 | 11.9995 | 57.6831 | 4.6305 | 60.004 | 0 | 57.679 | 22.4589 | 60.0143 | 18.0003
57.6988 | 16.4794 | 59.9855 | 11.9995 | 57.6646 | 4.5203 | 60.035 | 0 | 57.6728 | 15.9997 | 60.0019 | 11.9995 | 57.6914 | 4.6305 | 60.004 | 0 | 57.6873 | 22.4219 | 60.0143 | 18.0003
57.7072 | 16.4794 | 59.9856 | 11.9995 | 57.6729 | 4.5218 | 60.035 | 0 | 57.6811 | 15.9997 | 60.0019 | 11.9995 | 57.6998 | 4.6305 | 60.004 | 0 | 57.6957 | 22.4219 | 60.0142 | 18.0003
57.7155 | 16.4794 | 59.9856 | 11.9995 | 57.6812 | 4.5218 | 60.0349 | 0 | 57.6895 | 16.002 | 60.002 | 11.9995 | 57.7081 | 4.6304 | 60.004 | 0 | 57.704 | 22.4219 | 60.0142 | 18.0003
57.7238 | 16.4794 | 59.9856 | 11.9995 | 57.6896 | 4.5221 | 60.0349 | 0 | 57.6978 | 16.002 | 60.002 | 11.9995 | 57.7164 | 4.6304 | 60.004 | 0 | 57.7123 | 22.4219 | 60.0142 | 18.0003
57.7322 | 16.4821 | 59.9857 | 11.9995 | 57.6979 | 4.5221 | 60.0348 | 0 | 57.7061 | 16.002 | 60.0021 | 11.9995 | 57.7247 | 4.6304 | 60.0039 | 0 | 57.7206 | 22.4242 | 60.0141 | 18.0003
57.7405 | 16.4821 | 59.9857 | 11.9995 | 57.7062 | 4.5221 | 60.0348 | 0 | 57.7144 | 16.002 | 60.0021 | 11.9995 | 57.7331 | 4.6304 | 60.0039 | 0 | 57.729 | 22.4242 | 60.0141 | 18.0003
57.7489 | 16.4833 | 59.9857 | 11.9995 | 57.7146 | 4.5221 | 60.0347 | 0 | 57.7228 | 16.002 | 60.0022 | 11.9995 | 57.7414 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.7373 | 22.4242 | 60.0141 | 18.0003
57.7572 | 16.4833 | 59.9858 | 11.9995 | 57.7229 | 4.5221 | 60.0347 | 0 | 57.7311 | 16.002 | 60.0022 | 11.9995 | 57.7498 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.7456 | 22.4242 | 60.0141 | 18.0003
57.7655 | 16.4833 | 59.9858 | 11.9995 | 57.7312 | 4.5221 | 60.0346 | 0 | 57.7394 | 16.002 | 60.0023 | 11.9995 | 57.7581 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.7539 | 22.4277 | 60.014 | 18.0003
57.7738 | 16.4833 | 59.9858 | 11.9995 | 57.7396 | 4.5221 | 60.0346 | 0 | 57.7478 | 16.002 | 60.0023 | 11.9995 | 57.7664 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.7623 | 22.4277 | 60.014 | 18.0003
57.7822 | 16.4833 | 59.9859 | 11.9995 | 57.7479 | 4.5221 | 60.0345 | 0 | 57.7561 | 16.002 | 60.0024 | 11.9995 | 57.7748 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.7706 | 22.4277 | 60.014 | 18.0003
57.7905 | 16.4833 | 59.9859 | 11.9995 | 57.7562 | 4.5221 | 60.0345 | 0 | 57.7645 | 16.002 | 60.0024 | 11.9995 | 57.7831 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.7789 | 22.4277 | 60.014 | 18.0003
57.7988 | 16.4833 | 59.986 | 11.9995 | 57.7645 | 4.5221 | 60.0344 | 0 | 57.7728 | 15.9995 | 60.0025 | 11.9995 | 57.7914 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.7872 | 22.4277 | 60.014 | 18.0003
57.8072 | 16.4833 | 59.986 | 11.9995 | 57.7729 | 4.5222 | 60.0344 | 0 | 57.7811 | 15.9995 | 60.0025 | 11.9995 | 57.7997 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.7957 | 22.4277 | 60.0139 | 18.0003
57.8155 | 16.4857 | 59.986 | 11.9995 | 57.7812 | 4.5222 | 60.0343 | 0 | 57.7894 | 15.9995 | 60.0026 | 11.9995 | 57.8081 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.804 | 22.4277 | 60.0139 | 18.0003
57.8239 | 16.4857 | 59.986 | 11.9995 | 57.7895 | 4.5222 | 60.0343 | 0 | 57.7978 | 15.9995 | 60.0026 | 11.9995 | 57.8164 | 4.6306 | 60.0039 | 0 | 57.8123 | 22.4277 | 60.0139 | 18.0003
57.8322 | 16.4857 | 59.9861 | 11.9995 | 57.7979 | 4.5222 | 60.0342 | 0 | 57.8061 | 16.0001 | 60.0027 | 11.9995 | 57.8248 | 4.6297 | 60.0038 | 0 | 57.8206 | 22.4303 | 60.0139 | 18.0003
57.8405 | 16.4857 | 59.9861 | 11.9995 | 57.8062 | 4.5239 | 60.0342 | 0 | 57.8145 | 16.0001 | 60.0027 | 11.9995 | 57.8331 | 4.6297 | 60.0038 | 0 | 57.829 | 22.4303 | 60.0138 | 18.0003
57.8489 | 16.4857 | 59.9861 | 11.9995 | 57.8145 | 4.5239 | 60.0341 | 0 | 57.8228 | 16.0001 | 60.0028 | 11.9995 | 57.8414 | 4.6297 | 60.0038 | 0 | 57.8373 | 22.4292 | 60.0138 | 18.0003
57.8572 | 16.4857 | 59.9862 | 11.9995 | 57.8228 | 4.5239 | 60.0341 | 0 | 57.8311 | 16.0001 | 60.0028 | 11.9995 | 57.8497 | 4.6297 | 60.0038 | 0 | 57.8456 | 22.4292 | 60.0138 | 18.0003
57.8655 | 16.4857 | 59.9862 | 11.9995 | 57.8312 | 4.5239 | 60.034 | 0 | 57.8394 | 15.9968 | 60.0029 | 11.9995 | 57.8581 | 4.6297 | 60.0038 | 0 | 57.8539 | 22.4282 | 60.0137 | 18.0003
57.8739 | 16.4857 | 59.9862 | 11.9995 | 57.8395 | 4.5239 | 60.034 | 0 | 57.8478 | 15.9968 | 60.0029 | 11.9995 | 57.8664 | 4.6297 | 60.0038 | 0 | 57.8623 | 22.4282 | 60.0137 | 18.0003
57.8822 | 16.4884 | 59.9863 | 11.9995 | 57.8478 | 4.5239 | 60.0339 | 0 | 57.8561 | 15.9968 | 60.003 | 11.9995 | 57.8748 | 4.6297 | 60.0038 | 0 | 57.8706 | 22.4282 | 60.0137 | 18.0003
57.8905 | 16.4884 | 59.9863 | 11.9995 | 57.8561 | 4.5239 | 60.0339 | 0 | 57.8644 | 15.9968 | 60.003 | 11.9995 | 57.8831 | 4.6297 | 60.0038 | 0 | 57.8789 | 22.4282 | 60.0137 | 18.0003
57.8989 | 16.4884 | 59.9863 | 11.9995 | 57.8645 | 4.5239 | 60.0338 | 0 | 57.8728 | 15.9968 | 60.0031 | 11.9995 | 57.8914 | 4.6299 | 60.0038 | 0 | 57.8872 | 22.4282 | 60.0136 | 18.0003
57.9072 | 16.4884 | 59.9864 | 11.9995 | 57.8728 | 4.5241 | 60.0338 | 0 | 57.8811 | 15.9968 | 60.0031 | 11.9995 | 57.8997 | 4.6299 | 60.0038 | 0 | 57.8956 | 22.4282 | 60.0136 | 18.0003
57.9155 | 16.4884 | 59.9864 | 11.9995 | 57.8811 | 4.5241 | 60.0337 | 0 | 57.8895 | 15.9968 | 60.0032 | 11.9995 | 57.9081 | 4.6299 | 60.0038 | 0 | 57.9039 | 22.4239 | 60.0136 | 18.0003
57.9239 | 16.4884 | 59.9865 | 11.9995 | 57.8895 | 4.5241 | 60.0337 | 0 | 57.8978 | 15.9968 | 60.0032 | 11.9995 | 57.9164 | 4.6299 | 60.0038 | 0 | 57.9122 | 22.4239 | 60.0136 | 18.0003
57.9322 | 16.4884 | 59.9865 | 11.9995 | 57.8978 | 4.5241 | 60.0336 | 0 | 57.9061 | 15.9943 | 60.0033 | 11.9995 | 57.9247 | 4.6299 | 60.0037 | 0 | 57.9205 | 22.4199 | 60.0135 | 18.0003
57.9405 | 16.4884 | 59.9865 | 11.9995 | 57.9061 | 4.5241 | 60.0336 | 0 | 57.9144 | 15.9943 | 60.0033 | 11.9995 | 57.933 | 4.6299 | 60.0037 | 0 | 57.9288 | 22.4199 | 60.0135 | 18.0003
57.9489 | 16.4884 | 59.9865 | 11.9995 | 57.9145 | 4.5241 | 60.0335 | 0 | 57.9228 | 15.9943 | 60.0034 | 11.9995 | 57.9414 | 4.6298 | 60.0037 | 0 | 57.9373 | 22.4202 | 60.0135 | 18.0003
57.9572 | 16.4884 | 59.9866 | 11.9995 | 57.9228 | 4.4328 | 60.0335 | 0 | 57.9311 | 15.9943 | 60.0034 | 11.9995 | 57.9498 | 4.6298 | 60.0037 | 0 | 57.9456 | 22.4202 | 60.0135 | 18.0003
57.9656 | 16.4896 | 59.9866 | 11.9995 | 57.9311 | 4.4328 | 60.0334 | 0 | 57.9395 | 15.9943 | 60.0035 | 11.9995 | 57.9581 | 4.6297 | 60.0037 | 0 | 57.9539 | 22.4202 | 60.0135 | 18.0003
57.9739 | 16.4896 | 59.9866 | 11.9995 | 57.9395 | 4.433 | 60.0334 | 0 | 57.9478 | 15.9943 | 60.0035 | 11.9995 | 57.9664 | 4.6297 | 60.0037 | 0 | 57.9622 | 22.4202 | 60.0134 | 18.0003
57.9822 | 16.4896 | 59.9867 | 11.9995 | 57.9478 | 4.433 | 60.0333 | 0 | 57.9561 | 15.9961 | 60.0036 | 11.9995 | 57.9747 | 4.6297 | 60.0037 | 0 | 57.9706 | 22.3831 | 60.0134 | 18.0003
57.9906 | 16.4896 | 59.9867 | 11.9995 | 57.9561 | 4.433 | 60.0333 | 0 | 57.9644 | 15.9961 | 60.0036 | 11.9995 | 57.9831 | 4.6297 | 60.0037 | 0 | 57.9789 | 22.3831 | 60.0134 | 18.0003
57.9989 | 16.4895 | 59.9867 | 11.9995 | 57.9644 | 4.433 | 60.0332 | 0 | 57.9728 | 15.9961 | 60.0037 | 11.9995 | 57.9914 | 4.6297 | 60.0037 | 0 | 57.9872 | 22.3856 | 60.0134 | 18.0003
58.0072 | 16.4895 | 59.9868 | 11.9995 | 57.9727 | 4.4319 | 60.0332 | 0 | 57.9811 | 15.9961 | 60.0037 | 11.9995 | 57.9998 | 4.6297 | 60.0037 | 0 | 57.9955 | 22.3856 | 60.0133 | 18.0003
58.0155 | 16.4895 | 59.9868 | 11.9995 | 57.9811 | 4.4319 | 60.0331 | 0 | 57.9894 | 15.9961 | 60.0038 | 11.9995 | 58.0081 | 4.6297 | 60.0037 | 0 | 58.0039 | 22.3885 | 60.0133 | 18.0003
58.0239 | 16.4895 | 59.9869 | 11.9995 | 57.9894 | 4.4319 | 60.0331 | 0 | 57.9978 | 15.9961 | 60.0038 | 11.9995 | 58.0164 | 4.6297 | 60.0037 | 0 | 58.0122 | 22.3885 | 60.0133 | 18.0003
58.0322 | 16.4895 | 59.9869 | 11.9995 | 57.9977 | 4.4319 | 60.033 | 0 | 58.0061 | 15.9989 | 60.0039 | 11.9995 | 58.0247 | 4.6297 | 60.0036 | 0 | 58.0205 | 22.3609 | 60.0132 | 18.0003
58.0406 | 16.4895 | 59.9869 | 11.9995 | 58.0061 | 4.4319 | 60.033 | 0 | 58.0145 | 15.9989 | 60.0039 | 11.9995 | 58.0331 | 4.6297 | 60.0036 | 0 | 58.0288 | 22.3609 | 60.0132 | 18.0003
58.0489 | 16.4895 | 59.9869 | 11.9995 | 58.0144 | 4.4319 | 60.0329 | 0 | 58.0228 | 15.9989 | 60.004 | 11.9995 | 58.0414 | 4.6297 | 60.0036 | 0 | 58.0372 | 22.3609 | 60.0132 | 18.0003
58.0572 | 16.4895 | 59.987 | 11.9995 | 58.0227 | 4.4318 | 60.0328 | 0 | 58.0311 | 15.9989 | 60.004 | 11.9995 | 58.0497 | 4.6297 | 60.0036 | 0 | 58.0455 | 22.3609 | 60.0132 | 18.0003
58.0656 | 16.4895 | 59.987 | 11.9995 | 58.0311 | 4.4318 | 60.0328 | 0 | 58.0394 | 15.9977 | 60.0041 | 11.9995 | 58.058 | 4.63 | 60.0036 | 0 | 58.0538 | 22.3638 | 60.0131 | 18.0003
58.0739 | 16.4895 | 59.987 | 11.9995 | 58.0394 | 4.4318 | 60.0327 | 0 | 58.0478 | 15.9977 | 60.0041 | 11.9995 | 58.0664 | 4.63 | 60.0036 | 0 | 58.0621 | 22.3638 | 60.0131 | 18.0003
58.0822 | 16.4895 | 59.9871 | 11.9995 | 58.0477 | 4.4318 | 60.0327 | 0 | 58.0561 | 15.9977 | 60.0042 | 11.9995 | 58.0747 | 4.63 | 60.0036 | 0 | 58.0706 | 22.3627 | 60.0131 | 18.0003
58.0906 | 16.4895 | 59.9871 | 11.9995 | 58.056 | 4.4314 | 60.0326 | 0 | 58.0645 | 15.9977 | 60.0042 | 11.9995 | 58.0831 | 4.63 | 60.0036 | 0 | 58.0789 | 22.3627 | 60.0131 | 18.0003
58.0989 | 16.4895 | 59.9871 | 11.9995 | 58.0644 | 4.4314 | 60.0325 | 0 | 58.0728 | 15.9977 | 60.0043 | 11.9995 | 58.0914 | 4.6301 | 60.0036 | 0 | 58.0872 | 22.3627 | 60.0131 | 18.0003
58.1073 | 16.4895 | 59.9872 | 11.9995 | 58.0727 | 4.4314 | 60.0325 | 0 | 58.0811 | 15.9977 | 60.0043 | 11.9995 | 58.0997 | 4.6301 | 60.0036 | 0 | 58.0955 | 22.3627 | 60.013 | 18.0003
58.1156 | 16.4895 | 59.9872 | 11.9995 | 58.081 | 4.4314 | 60.0324 | 0 | 58.0894 | 15.9977 | 60.0044 | 11.9995 | 58.108 | 4.6301 | 60.0036 | 0 | 58.1039 | 22.3622 | 60.013 | 18.0003
58.1239 | 16.4895 | 59.9872 | 11.9995 | 58.0894 | 4.4314 | 60.0324 | 0 | 58.0978 | 15.9977 | 60.0044 | 11.9995 | 58.1164 | 4.6301 | 60.0036 | 0 | 58.1122 | 22.3622 | 60.013 | 18.0003
58.1322 | 16.4895 | 59.9873 | 11.9995 | 58.0977 | 4.4314 | 60.0323 | 0 | 58.1061 | 15.9984 | 60.0045 | 11.9995 | 58.1247 | 4.6301 | 60.0035 | 0 | 58.1205 | 22.3651 | 60.013 | 18.0003
58.1406 | 16.4895 | 59.9873 | 11.9995 | 58.106 | 4.4314 | 60.0323 | 0 | 58.1144 | 15.9984 | 60.0045 | 11.9995 | 58.1331 | 4.6301 | 60.0035 | 0 | 58.1288 | 22.3651 | 60.0129 | 18.0003
58.1489 | 16.4895 | 59.9874 | 11.9995 | 58.1143 | 4.4314 | 60.0322 | 0 | 58.1228 | 16.001 | 60.0046 | 11.9995 | 58.1414 | 4.6301 | 60.0035 | 0 | 58.1372 | 22.3651 | 60.0129 | 18.0003
58.1572 | 16.4895 | 59.9874 | 11.9995 | 58.1227 | 4.4304 | 60.0321 | 0 | 58.1311 | 16.001 | 60.0046 | 11.9995 | 58.1497 | 4.6301 | 60.0035 | 0 | 58.1455 | 22.3651 | 60.0129 | 18.0003
58.1656 | 16.4895 | 59.9874 | 11.9995 | 58.131 | 4.4304 | 60.0321 | 0 | 58.1395 | 16.001 | 60.0047 | 11.9995 | 58.1581 | 4.6301 | 60.0035 | 0 | 58.1538 | 22.3651 | 60.0129 | 18.0003
58.1739 | 16.4895 | 59.9874 | 11.9995 | 58.1393 | 4.4307 | 60.032 | 0 | 58.1478 | 16.001 | 60.0047 | 11.9995 | 58.1664 | 4.6301 | 60.0035 | 0 | 58.1621 | 22.3651 | 60.0128 | 18.0003
58.1823 | 16.4895 | 59.9875 | 11.9995 | 58.1476 | 4.4307 | 60.032 | 0 | 58.1561 | 16.0011 | 60.0048 | 11.9995 | 58.1747 | 4.6301 | 60.0035 | 0 | 58.1705 | 22.3651 | 60.0128 | 18.0003
58.1906 | 16.4895 | 59.9875 | 11.9995 | 58.156 | 4.4307 | 60.0319 | 0 | 58.1644 | 16.0011 | 60.0048 | 11.9995 | 58.183 | 4.6301 | 60.0035 | 0 | 58.1788 | 22.3651 | 60.0128 | 18.0003
58.1989 | 16.4895 | 59.9875 | 11.9995 | 58.1643 | 4.4307 | 60.0318 | 0 | 58.1728 | 15.8597 | 60.0049 | 11.9995 | 58.1914 | 4.6287 | 60.0035 | 0 | 58.1871 | 22.3584 | 60.0127 | 18.0003
58.2073 | 16.4895 | 59.9876 | 11.9995 | 58.1726 | 4.4307 | 60.0318 | 0 | 58.1811 | 15.8597 | 60.0049 | 11.9995 | 58.1997 | 4.6287 | 60.0035 | 0 | 58.1954 | 22.3584 | 60.0127 | 18.0003
58.2156 | 16.4879 | 59.9876 | 11.9995 | 58.181 | 4.4307 | 60.0317 | 0 | 58.1895 | 15.8596 | 60.005 | 11.9995 | 58.2081 | 4.6287 | 60.0035 | 0 | 58.2039 | 22.3459 | 60.0127 | 18.0003
58.2239 | 16.4879 | 59.9876 | 11.9995 | 58.1893 | 4.4326 | 60.0317 | 0 | 58.1978 | 15.8596 | 60.005 | 11.9995 | 58.2164 | 4.6287 | 60.0035 | 0 | 58.2122 | 22.3459 | 60.0127 | 18.0003
58.2323 | 16.4888 | 59.9877 | 11.9995 | 58.1976 | 4.4326 | 60.0316 | 0 | 58.2061 | 15.8596 | 60.0051 | 11.9995 | 58.2247 | 4.6285 | 60.0034 | 0 | 58.2205 | 22.3459 | 60.0126 | 18.0003
58.2406 | 16.4888 | 59.9877 | 11.9995 | 58.206 | 4.4323 | 60.0316 | 0 | 58.2144 | 15.8596 | 60.0051 | 11.9995 | 58.233 | 4.6285 | 60.0034 | 0 | 58.2288 | 22.3459 | 60.0126 | 18.0003
58.2489 | 16.4888 | 59.9878 | 11.9995 | 58.2143 | 4.4323 | 60.0315 | 0 | 58.2228 | 15.7882 | 60.0052 | 11.9995 | 58.2414 | 4.6285 | 60.0034 | 0 | 58.2372 | 22.3459 | 60.0126 | 18.0003
58.2573 | 16.4888 | 59.9878 | 11.9995 | 58.2226 | 4.4323 | 60.0314 | 0 | 58.2311 | 15.7882 | 60.0052 | 11.9995 | 58.2497 | 4.6285 | 60.0034 | 0 | 58.2455 | 22.3459 | 60.0126 | 18.0003
58.2656 | 16.4115 | 59.9878 | 11.9995 | 58.231 | 4.4323 | 60.0314 | 0 | 58.2394 | 15.7868 | 60.0053 | 11.9995 | 58.2581 | 4.6285 | 60.0034 | 0 | 58.2538 | 22.346 | 60.0126 | 18.0003
58.2739 | 16.4115 | 59.9879 | 11.9995 | 58.2393 | 4.4323 | 60.0313 | 0 | 58.2478 | 15.7868 | 60.0053 | 11.9995 | 58.2664 | 4.6285 | 60.0034 | 0 | 58.2621 | 22.346 | 60.0125 | 18.0003
58.2823 | 16.2933 | 59.9879 | 11.9995 | 58.2476 | 4.4323 | 60.0313 | 0 | 58.2561 | 15.7868 | 60.0054 | 11.9995 | 58.2747 | 4.6285 | 60.0034 | 0 | 58.2705 | 22.3435 | 60.0125 | 18.0003
58.2906 | 16.2933 | 59.9879 | 11.9995 | 58.2559 | 4.4324 | 60.0312 | 0 | 58.2645 | 15.7868 | 60.0054 | 11.9995 | 58.283 | 4.6285 | 60.0034 | 0 | 58.2788 | 22.3435 | 60.0125 | 18.0003
58.299 | 16.2933 | 59.9879 | 11.9995 | 58.2643 | 4.4324 | 60.0311 | 0 | 58.2728 | 15.7831 | 60.0055 | 11.9995 | 58.2914 | 4.5215 | 60.0034 | 0 | 58.2871 | 22.3435 | 60.0125 | 18.0003
58.3073 | 16.2933 | 59.988 | 11.9995 | 58.2726 | 4.4312 | 60.0311 | 0 | 58.2811 | 15.7831 | 60.0055 | 11.9995 | 58.2997 | 4.5215 | 60.0034 | 0 | 58.2954 | 22.3435 | 60.0124 | 18.0003
58.3156 | 16.2933 | 59.988 | 11.9995 | 58.2809 | 4.4312 | 60.031 | 0 | 58.2894 | 15.7831 | 60.0056 | 11.9995 | 58.308 | 4.5215 | 60.0034 | 0 | 58.3038 | 22.3435 | 60.0124 | 18.0003
58.324 | 16.2933 | 59.988 | 11.9995 | 58.2892 | 4.4312 | 60.031 | 0 | 58.2978 | 15.7831 | 60.0056 | 11.9995 | 58.3163 | 4.5215 | 60.0034 | 0 | 58.3121 | 22.3435 | 60.0124 | 18.0003
58.3323 | 16.2933 | 59.9881 | 11.9995 | 58.2976 | 4.4312 | 60.0309 | 0 | 58.3061 | 15.7831 | 60.0057 | 11.9995 | 58.3247 | 4.522 | 60.0033 | 0 | 58.3204 | 22.3431 | 60.0124 | 18.0003
58.3406 | 16.2933 | 59.9881 | 11.9995 | 58.3059 | 4.4312 | 60.0309 | 0 | 58.3145 | 15.7831 | 60.0057 | 11.9995 | 58.3331 | 4.522 | 60.0033 | 0 | 58.3287 | 22.3431 | 60.0123 | 18.0003
58.349 | 16.2933 | 59.9881 | 11.9995 | 58.3142 | 4.4312 | 60.0308 | 0 | 58.3228 | 15.7831 | 60.0058 | 11.9995 | 58.3414 | 4.5224 | 60.0033 | 0 | 58.3372 | 22.3431 | 60.0123 | 18.0003
58.3573 | 16.2933 | 59.9882 | 11.9995 | 58.3226 | 4.4312 | 60.0307 | 0 | 58.3311 | 15.7831 | 60.0058 | 11.9995 | 58.3497 | 4.5224 | 60.0033 | 0 | 58.3455 | 22.3431 | 60.0123 | 18.0003
58.3656 | 16.2921 | 59.9882 | 11.9995 | 58.3309 | 4.4312 | 60.0307 | 0 | 58.3394 | 15.783 | 60.0059 | 11.9995 | 58.358 | 4.5227 | 60.0033 | 0 | 58.3538 | 22.3431 | 60.0122 | 18.0003
58.374 | 16.2921 | 59.9883 | 11.9995 | 58.3392 | 4.431 | 60.0306 | 0 | 58.3478 | 15.783 | 60.0059 | 11.9995 | 58.3664 | 4.5227 | 60.0033 | 0 | 58.3621 | 22.3431 | 60.0122 | 18.0003
58.3823 | 16.2921 | 59.9883 | 11.9995 | 58.3475 | 4.431 | 60.0306 | 0 | 58.3561 | 15.7825 | 60.006 | 11.9995 | 58.3747 | 4.5227 | 60.0033 | 0 | 58.3705 | 22.3431 | 60.0122 | 18.0003
58.3906 | 16.2921 | 59.9883 | 11.9995 | 58.3559 | 4.431 | 60.0305 | 0 | 58.3644 | 15.7825 | 60.006 | 11.9995 | 58.3831 | 4.5227 | 60.0033 | 0 | 58.3788 | 22.3431 | 60.0122 | 18.0003
58.399 | 16.2921 | 59.9883 | 11.9995 | 58.3642 | 4.431 | 60.0304 | 0 | 58.3727 | 15.7825 | 60.006 | 11.9995 | 58.3914 | 4.5227 | 60.0033 | 0 | 58.3871 | 22.3471 | 60.0121 | 18.0003
58.4073 | 16.2921 | 59.9884 | 11.9995 | 58.3725 | 4.431 | 60.0304 | 0 | 58.3811 | 15.7825 | 60.0061 | 11.9995 | 58.3997 | 4.5227 | 60.0033 | 0 | 58.3954 | 22.3471 | 60.0121 | 18.0003
58.4156 | 16.1974 | 59.9884 | 11.9995 | 58.3809 | 4.431 | 60.0303 | 0 | 58.3894 | 15.7826 | 60.0061 | 11.9995 | 58.408 | 4.5227 | 60.0033 | 0 | 58.4038 | 22.3471 | 60.0121 | 18.0003
58.424 | 16.1974 | 59.9884 | 11.9995 | 58.3892 | 4.4307 | 60.0303 | 0 | 58.3978 | 15.7826 | 60.0061 | 11.9995 | 58.4164 | 4.5227 | 60.0033 | 0 | 58.4121 | 22.3471 | 60.0121 | 18.0003
58.4323 | 16.1974 | 59.9885 | 11.9995 | 58.3975 | 4.4307 | 60.0302 | 0 | 58.4061 | 15.7824 | 60.0061 | 11.9995 | 58.4247 | 4.5227 | 60.0032 | 0 | 58.4204 | 22.3471 | 60.0121 | 18.0003
58.4407 | 16.1974 | 59.9885 | 11.9995 | 58.4059 | 4.4312 | 60.0302 | 0 | 58.4144 | 15.7824 | 60.0062 | 11.9995 | 58.433 | 4.5227 | 60.0032 | 0 | 58.4287 | 22.3471 | 60.012 | 18.0003
58.449 | 16.1974 | 59.9885 | 11.9995 | 58.4142 | 4.4312 | 60.0301 | 0 | 58.4227 | 15.7849 | 60.0062 | 11.9995 | 58.4413 | 4.5218 | 60.0032 | 0 | 58.4371 | 22.3495 | 60.012 | 18.0003
58.4573 | 16.1974 | 59.9886 | 11.9995 | 58.4225 | 4.4312 | 60.03 | 0 | 58.4311 | 15.7849 | 60.0062 | 11.9995 | 58.4497 | 4.5218 | 60.0032 | 0 | 58.4454 | 22.3495 | 60.012 | 18.0003
58.4657 | 16.1974 | 59.9886 | 11.9995 | 58.4308 | 4.4312 | 60.03 | 0 | 58.4394 | 15.7849 | 60.0062 | 11.9995 | 58.458 | 4.5218 | 60.0032 | 0 | 58.4537 | 22.3443 | 60.012 | 18.0003
58.474 | 16.1974 | 59.9887 | 11.9995 | 58.4391 | 4.4316 | 60.0299 | 0 | 58.4478 | 15.7849 | 60.0063 | 11.9995 | 58.4664 | 4.5218 | 60.0032 | 0 | 58.462 | 22.3443 | 60.012 | 18.0003
58.4823 | 16.1974 | 59.9887 | 11.9995 | 58.4475 | 4.4316 | 60.0299 | 0 | 58.4561 | 15.7849 | 60.0063 | 11.9995 | 58.4747 | 4.522 | 60.0032 | 0 | 58.4705 | 22.3443 | 60.012 | 18.0003
58.4906 | 16.1974 | 59.9887 | 11.9995 | 58.4558 | 4.4317 | 60.0298 | 0 | 58.4644 | 15.7849 | 60.0063 | 11.9995 | 58.483 | 4.522 | 60.0032 | 0 | 58.4788 | 22.3443 | 60.012 | 18.0003
58.499 | 16.1974 | 59.9888 | 11.9995 | 58.4641 | 4.4317 | 60.0297 | 0 | 58.4727 | 15.7849 | 60.0063 | 11.9995 | 58.4913 | 4.522 | 60.0032 | 0 | 58.4871 | 22.3443 | 60.0121 | 18.0003
58.5073 | 16.1974 | 59.9888 | 11.9995 | 58.4725 | 4.4321 | 60.0297 | 0 | 58.4811 | 15.7849 | 60.0064 | 11.9995 | 58.4997 | 4.522 | 60.0032 | 0 | 58.4954 | 22.3443 | 60.0121 | 18.0003
58.5157 | 16.1974 | 59.9888 | 11.9995 | 58.4808 | 4.4321 | 60.0296 | 0 | 58.4894 | 15.7888 | 60.0064 | 11.9995 | 58.508 | 4.522 | 60.0032 | 0 | 58.5038 | 22.3443 | 60.0121 | 18.0003
58.524 | 16.1974 | 59.9888 | 11.9995 | 58.4891 | 4.4324 | 60.0296 | 0 | 58.4977 | 15.7888 | 60.0064 | 11.9995 | 58.5164 | 4.522 | 60.0032 | 0 | 58.5121 | 22.3443 | 60.0121 | 18.0003
58.5323 | 16.1974 | 59.9889 | 11.9995 | 58.4975 | 4.4324 | 60.0295 | 0 | 58.5061 | 15.7904 | 60.0064 | 11.9995 | 58.5247 | 4.522 | 60.0031 | 0 | 58.5204 | 22.2869 | 60.0121 | 18.0003
58.5407 | 16.1974 | 59.9889 | 11.9995 | 58.5058 | 4.4324 | 60.0295 | 0 | 58.5144 | 15.7904 | 60.0065 | 11.9995 | 58.533 | 4.522 | 60.0031 | 0 | 58.5287 | 22.2869 | 60.0121 | 18.0003
58.549 | 16.1974 | 59.9889 | 11.9995 | 58.5141 | 4.4324 | 60.0294 | 0 | 58.5228 | 15.7904 | 60.0065 | 11.9995 | 58.5414 | 4.5221 | 60.0031 | 0 | 58.5371 | 22.2869 | 60.0121 | 18.0003
58.5573 | 16.1974 | 59.989 | 11.9995 | 58.5224 | 4.4318 | 60.0293 | 0 | 58.5311 | 15.7904 | 60.0065 | 11.9995 | 58.5497 | 4.5221 | 60.0031 | 0 | 58.5454 | 22.2869 | 60.0121 | 18.0003
58.5657 | 16.1974 | 59.989 | 11.9995 | 58.5308 | 4.4318 | 60.0293 | 0 | 58.5394 | 15.7904 | 60.0065 | 11.9995 | 58.558 | 4.5221 | 60.0031 | 0 | 58.5537 | 22.2869 | 60.0121 | 18.0003
58.574 | 16.1974 | 59.989 | 11.9995 | 58.5391 | 4.4324 | 60.0292 | 0 | 58.5477 | 15.7904 | 60.0066 | 11.9995 | 58.5663 | 4.5221 | 60.0031 | 0 | 58.562 | 22.2869 | 60.0121 | 18.0003
58.5824 | 16.1974 | 59.989 | 11.9995 | 58.5474 | 4.4324 | 60.0292 | 0 | 58.5561 | 15.7904 | 60.0066 | 11.9995 | 58.5747 | 4.522 | 60.0031 | 0 | 58.5704 | 22.2869 | 60.0121 | 18.0003
58.5907 | 16.1974 | 59.989 | 11.9995 | 58.5558 | 4.4321 | 60.0291 | 0 | 58.5644 | 15.7904 | 60.0066 | 11.9995 | 58.583 | 4.522 | 60.0031 | 0 | 58.5787 | 22.2869 | 60.0121 | 18.0003
58.599 | 16.197 | 59.989 | 11.9995 | 58.5641 | 4.4321 | 60.029 | 0 | 58.5728 | 15.7893 | 60.0066 | 11.9995 | 58.5914 | 4.522 | 60.0031 | 0 | 58.587 | 22.2964 | 60.0121 | 18.0003
58.6073 | 16.197 | 59.989 | 11.9995 | 58.5724 | 4.4321 | 60.029 | 0 | 58.5811 | 15.7893 | 60.0067 | 11.9995 | 58.5997 | 4.522 | 60.0031 | 0 | 58.5953 | 22.2964 | 60.0122 | 18.0003
58.6157 | 16.197 | 59.989 | 11.9995 | 58.5807 | 4.4321 | 60.0289 | 0 | 58.5894 | 15.791 | 60.0067 | 11.9995 | 58.608 | 4.5223 | 60.0031 | 0 | 58.6038 | 22.2582 | 60.0122 | 18.0003
58.624 | 16.197 | 59.989 | 11.9995 | 58.5891 | 4.4321 | 60.0289 | 0 | 58.5977 | 15.791 | 60.0067 | 11.9995 | 58.6163 | 4.5223 | 60.0031 | 0 | 58.6121 | 22.2582 | 60.0122 | 18.0003
58.6323 | 16.1938 | 59.989 | 11.9995 | 58.5974 | 4.4321 | 60.0288 | 0 | 58.6061 | 15.791 | 60.0067 | 11.9995 | 58.6247 | 4.5214 | 60.003 | 0 | 58.6204 | 22.2582 | 60.0122 | 18.0003
58.6407 | 16.1938 | 59.989 | 11.9995 | 58.6057 | 4.4321 | 60.0288 | 0 | 58.6144 | 15.791 | 60.0068 | 11.9995 | 58.633 | 4.5214 | 60.003 | 0 | 58.6287 | 22.2582 | 60.0122 | 18.0003
58.649 | 16.1938 | 59.989 | 11.9995 | 58.6141 | 4.4321 | 60.0287 | 0 | 58.6227 | 15.791 | 60.0068 | 11.9995 | 58.6414 | 4.5214 | 60.003 | 0 | 58.6371 | 22.2582 | 60.0122 | 18.0003
58.6574 | 16.1938 | 59.989 | 11.9995 | 58.6224 | 4.4324 | 60.0286 | 0 | 58.631 | 15.791 | 60.0068 | 11.9995 | 58.6497 | 4.5214 | 60.003 | 0 | 58.6454 | 22.2582 | 60.0122 | 18.0003
58.6657 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.6307 | 4.4324 | 60.0286 | 0 | 58.6394 | 15.791 | 60.0068 | 11.9995 | 58.658 | 4.5214 | 60.003 | 0 | 58.6537 | 22.221 | 60.0122 | 18.0003
58.674 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.6391 | 4.4324 | 60.0285 | 0 | 58.6477 | 15.791 | 60.0069 | 11.9995 | 58.6663 | 4.5214 | 60.003 | 0 | 58.662 | 22.221 | 60.0122 | 18.0003
58.6824 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.6474 | 4.4324 | 60.0285 | 0 | 58.6561 | 15.7876 | 60.0069 | 11.9995 | 58.6747 | 4.5211 | 60.003 | 0 | 58.6704 | 22.2194 | 60.0122 | 18.0003
58.6907 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.6557 | 4.4324 | 60.0284 | 0 | 58.6644 | 15.7876 | 60.0069 | 11.9995 | 58.683 | 4.5211 | 60.0029 | 0 | 58.6787 | 22.2194 | 60.0122 | 18.0003
58.699 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.664 | 4.4324 | 60.0284 | 0 | 58.6727 | 15.7876 | 60.0069 | 11.9995 | 58.6913 | 4.5215 | 60.0029 | 0 | 58.687 | 22.2194 | 60.0122 | 18.0003
58.7074 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.6724 | 4.4331 | 60.0283 | 0 | 58.681 | 15.7876 | 60.007 | 11.9995 | 58.6996 | 4.5215 | 60.0029 | 0 | 58.6953 | 22.2194 | 60.0123 | 18.0003
58.7157 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.6807 | 4.4331 | 60.0282 | 0 | 58.6894 | 15.7876 | 60.007 | 11.9995 | 58.708 | 4.5207 | 60.0028 | 0 | 58.7037 | 22.2194 | 60.0123 | 18.0003
58.724 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.689 | 4.4331 | 60.0282 | 0 | 58.6977 | 15.7876 | 60.007 | 11.9995 | 58.7164 | 4.5207 | 60.0028 | 0 | 58.712 | 22.2194 | 60.0123 | 18.0003
58.7324 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.6974 | 4.4331 | 60.0281 | 0 | 58.7061 | 15.7857 | 60.007 | 11.9995 | 58.7247 | 4.5207 | 60.0028 | 0 | 58.7203 | 22.22 | 60.0123 | 18.0003
58.7407 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.7057 | 4.4331 | 60.0281 | 0 | 58.7144 | 15.7857 | 60.0071 | 11.9995 | 58.733 | 4.5207 | 60.0027 | 0 | 58.7286 | 22.22 | 60.0123 | 18.0003
58.749 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.714 | 4.4331 | 60.028 | 0 | 58.7227 | 15.7857 | 60.0071 | 11.9995 | 58.7413 | 4.5207 | 60.0027 | 0 | 58.7371 | 22.2169 | 60.0123 | 18.0003
58.7574 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.7224 | 4.4331 | 60.0279 | 0 | 58.731 | 15.7857 | 60.0071 | 11.9995 | 58.7497 | 4.5207 | 60.0027 | 0 | 58.7454 | 22.2169 | 60.0123 | 18.0003
58.7657 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.7307 | 4.4331 | 60.0279 | 0 | 58.7394 | 15.7843 | 60.0071 | 11.9995 | 58.758 | 4.521 | 60.0026 | 0 | 58.7537 | 22.2169 | 60.0123 | 18.0003
58.7741 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.739 | 4.4328 | 60.0278 | 0 | 58.7477 | 15.7843 | 60.0072 | 11.9995 | 58.7664 | 4.521 | 60.0026 | 0 | 58.762 | 22.2169 | 60.0123 | 18.0003
58.7824 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.7473 | 4.4328 | 60.0278 | 0 | 58.756 | 15.7843 | 60.0072 | 11.9995 | 58.7747 | 4.5209 | 60.0026 | 0 | 58.7704 | 22.2169 | 60.0123 | 18.0003
58.7907 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.7557 | 4.4317 | 60.0277 | 0 | 58.7643 | 15.7843 | 60.0072 | 11.9995 | 58.783 | 4.5209 | 60.0025 | 0 | 58.7787 | 22.2169 | 60.0123 | 18.0003
58.7991 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.764 | 4.4317 | 60.0276 | 0 | 58.7727 | 15.7843 | 60.0072 | 11.9995 | 58.7913 | 4.5214 | 60.0025 | 0 | 58.787 | 22.2169 | 60.0123 | 18.0003
58.8074 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.7723 | 4.4313 | 60.0276 | 0 | 58.781 | 15.7843 | 60.0073 | 11.9995 | 58.7997 | 4.5214 | 60.0025 | 0 | 58.7953 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8157 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.7807 | 4.4313 | 60.0275 | 0 | 58.7894 | 15.7843 | 60.0073 | 11.9995 | 58.808 | 4.5214 | 60.0024 | 0 | 58.8037 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8241 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.789 | 4.4313 | 60.0275 | 0 | 58.7977 | 15.7843 | 60.0073 | 11.9995 | 58.8163 | 4.5214 | 60.0024 | 0 | 58.812 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8324 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.7973 | 4.4313 | 60.0274 | 0 | 58.806 | 15.7859 | 60.0073 | 11.9995 | 58.8246 | 4.5214 | 60.0024 | 0 | 58.8203 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8407 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.8056 | 4.4313 | 60.0274 | 0 | 58.8143 | 15.7859 | 60.0074 | 11.9995 | 58.833 | 4.5214 | 60.0023 | 0 | 58.8286 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8491 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.814 | 4.4313 | 60.0273 | 0 | 58.8227 | 15.7859 | 60.0074 | 11.9995 | 58.8413 | 4.5214 | 60.0023 | 0 | 58.837 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8574 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.8223 | 4.4313 | 60.0272 | 0 | 58.831 | 15.7859 | 60.0074 | 11.9995 | 58.8497 | 4.5214 | 60.0023 | 0 | 58.8453 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8657 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.8306 | 4.4313 | 60.0272 | 0 | 58.8394 | 15.7859 | 60.0074 | 11.9995 | 58.858 | 4.5212 | 60.0022 | 0 | 58.8536 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8741 | 16.1913 | 59.989 | 11.9995 | 58.839 | 4.4313 | 60.0271 | 0 | 58.8477 | 15.7859 | 60.0075 | 11.9995 | 58.8663 | 4.5212 | 60.0022 | 0 | 58.8619 | 22.2169 | 60.0124 | 18.0003
58.8824 | 16.189 | 59.989 | 11.9995 | 58.8473 | 4.4313 | 60.0271 | 0 | 58.856 | 15.7899 | 60.0075 | 11.9995 | 58.8746 | 4.5214 | 60.0022 | 0 | 58.8704 | 22.2152 | 60.0124 | 18.0003
58.8907 | 16.189 | 59.989 | 11.9995 | 58.8556 | 4.4318 | 60.027 | 0 | 58.8643 | 15.7899 | 60.0075 | 11.9995 | 58.883 | 4.5214 | 60.0021 | 0 | 58.8787 | 22.2152 | 60.0124 | 18.0003
58.8991 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.864 | 4.4318 | 60.027 | 0 | 58.8727 | 15.7899 | 60.0075 | 11.9995 | 58.8913 | 4.5214 | 60.0021 | 0 | 58.887 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9074 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.8723 | 4.4318 | 60.0269 | 0 | 58.881 | 15.7899 | 60.0076 | 11.9995 | 58.8997 | 4.5214 | 60.0021 | 0 | 58.8953 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9158 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.8806 | 4.4318 | 60.0268 | 0 | 58.8893 | 15.7899 | 60.0076 | 11.9995 | 58.908 | 4.5213 | 60.002 | 0 | 58.9037 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9241 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.8889 | 4.4318 | 60.0268 | 0 | 58.8976 | 15.7899 | 60.0076 | 11.9995 | 58.9163 | 4.5213 | 60.002 | 0 | 58.912 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9324 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.8973 | 4.4318 | 60.0267 | 0 | 58.906 | 15.7899 | 60.0076 | 11.9995 | 58.9247 | 4.5211 | 60.002 | 0 | 58.9203 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9408 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9056 | 4.4318 | 60.0267 | 0 | 58.9143 | 15.7899 | 60.0077 | 11.9995 | 58.933 | 4.5211 | 60.0019 | 0 | 58.9286 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9491 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9139 | 4.4318 | 60.0266 | 0 | 58.9227 | 15.7899 | 60.0077 | 11.9995 | 58.9413 | 4.5211 | 60.0019 | 0 | 58.937 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9574 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9223 | 4.4315 | 60.0265 | 0 | 58.931 | 15.7899 | 60.0077 | 11.9995 | 58.9496 | 4.5211 | 60.0019 | 0 | 58.9453 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9657 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9306 | 4.4315 | 60.0265 | 0 | 58.9393 | 15.7913 | 60.0077 | 11.9995 | 58.958 | 4.5211 | 60.0018 | 0 | 58.9536 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9741 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9389 | 4.4318 | 60.0264 | 0 | 58.9476 | 15.7913 | 60.0078 | 11.9995 | 58.9663 | 4.5211 | 60.0018 | 0 | 58.9619 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9824 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9472 | 4.4318 | 60.0264 | 0 | 58.956 | 15.7905 | 60.0078 | 11.9995 | 58.9747 | 4.5211 | 60.0018 | 0 | 58.9703 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9908 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9556 | 4.4316 | 60.0263 | 0 | 58.9643 | 15.7905 | 60.0078 | 11.9995 | 58.983 | 4.5211 | 60.0017 | 0 | 58.9786 | 22.2152 | 60.0125 | 18.0003
58.9991 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9639 | 4.4316 | 60.0262 | 0 | 58.9727 | 15.7879 | 60.0078 | 11.9995 | 58.9913 | 4.5211 | 60.0017 | 0 | 58.9869 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0074 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9722 | 4.4316 | 60.0262 | 0 | 58.981 | 15.7879 | 60.0079 | 11.9995 | 58.9996 | 4.5211 | 60.0017 | 0 | 58.9952 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0158 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9806 | 4.4316 | 60.0261 | 0 | 58.9893 | 15.7879 | 60.0079 | 11.9995 | 59.008 | 4.5211 | 60.0016 | 0 | 59.0037 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0241 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9889 | 4.4316 | 60.0261 | 0 | 58.9977 | 15.7879 | 60.0079 | 11.9995 | 59.0163 | 4.5211 | 60.0016 | 0 | 59.012 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0324 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 58.9972 | 4.4316 | 60.026 | 0 | 59.006 | 15.714 | 60.0079 | 11.9995 | 59.0247 | 4.5211 | 60.0016 | 0 | 59.0203 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0408 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0056 | 4.4313 | 60.026 | 0 | 59.0143 | 15.714 | 60.008 | 11.9995 | 59.033 | 4.5211 | 60.0015 | 0 | 59.0286 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0491 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0139 | 4.4313 | 60.0259 | 0 | 59.0226 | 15.714 | 60.008 | 11.9995 | 59.0413 | 4.5211 | 60.0015 | 0 | 59.037 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0574 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0222 | 4.4313 | 60.0259 | 0 | 59.031 | 15.714 | 60.008 | 11.9995 | 59.0497 | 4.5211 | 60.0015 | 0 | 59.0453 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0658 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0305 | 4.4313 | 60.0258 | 0 | 59.0393 | 15.714 | 60.008 | 11.9995 | 59.058 | 4.5211 | 60.0014 | 0 | 59.0536 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0741 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0389 | 4.4321 | 60.0258 | 0 | 59.0477 | 15.714 | 60.0081 | 11.9995 | 59.0663 | 4.5211 | 60.0014 | 0 | 59.0619 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0824 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0472 | 4.4321 | 60.0257 | 0 | 59.056 | 15.7138 | 60.0081 | 11.9995 | 59.0746 | 4.5218 | 60.0014 | 0 | 59.0703 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0908 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0555 | 4.4321 | 60.0257 | 0 | 59.0643 | 15.7138 | 60.0081 | 11.9995 | 59.083 | 4.5218 | 60.0013 | 0 | 59.0786 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.0991 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0638 | 4.4321 | 60.0256 | 0 | 59.0726 | 15.7123 | 60.0081 | 11.9995 | 59.0913 | 4.5218 | 60.0013 | 0 | 59.0869 | 22.2152 | 60.0126 | 18.0003
59.1074 | 16.1894 | 59.989 | 11.9995 | 59.0722 | 4.4318 | 60.0256 | 0 | 59.081 | 15.7123 | 60.0082 | 11.9995 | 59.0997 | 4.5218 | 60.0013 | 0 | 59.0952 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1158 | 16.1943 | 59.989 | 11.9995 | 59.0805 | 4.4318 | 60.0255 | 0 | 59.0893 | 15.7123 | 60.0082 | 11.9995 | 59.108 | 4.5218 | 60.0012 | 0 | 59.1036 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1241 | 16.1943 | 59.989 | 11.9995 | 59.0888 | 4.4318 | 60.0255 | 0 | 59.0977 | 15.7123 | 60.0082 | 11.9995 | 59.1163 | 4.5218 | 60.0012 | 0 | 59.1119 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1325 | 16.1943 | 59.989 | 11.9995 | 59.0972 | 4.4318 | 60.0254 | 0 | 59.106 | 15.7123 | 60.0082 | 11.9995 | 59.1246 | 4.5218 | 60.0012 | 0 | 59.1202 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1408 | 16.1943 | 59.989 | 11.9995 | 59.1055 | 4.4313 | 60.0254 | 0 | 59.1143 | 15.7123 | 60.0083 | 11.9995 | 59.133 | 4.5218 | 60.0011 | 0 | 59.1285 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1491 | 16.1943 | 59.989 | 11.9995 | 59.1138 | 4.4313 | 60.0253 | 0 | 59.1226 | 15.7123 | 60.0083 | 11.9995 | 59.1413 | 4.5218 | 60.0011 | 0 | 59.137 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1575 | 16.1943 | 59.989 | 11.9995 | 59.1222 | 4.431 | 60.0253 | 0 | 59.131 | 15.7123 | 60.0083 | 11.9995 | 59.1497 | 4.5218 | 60.0011 | 0 | 59.1453 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1658 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1305 | 4.431 | 60.0252 | 0 | 59.1393 | 15.7123 | 60.0083 | 11.9995 | 59.158 | 4.5218 | 60.001 | 0 | 59.1536 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1741 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1388 | 4.4299 | 60.0252 | 0 | 59.1476 | 15.7123 | 60.0084 | 11.9995 | 59.1663 | 4.5218 | 60.001 | 0 | 59.1619 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1824 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1472 | 4.4299 | 60.0251 | 0 | 59.1559 | 15.7123 | 60.0084 | 11.9995 | 59.1747 | 4.5215 | 60.001 | 0 | 59.1703 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1908 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1555 | 4.43 | 60.0251 | 0 | 59.1643 | 15.7123 | 60.0084 | 11.9995 | 59.183 | 4.5215 | 60.0009 | 0 | 59.1786 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.1991 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1638 | 4.43 | 60.025 | 0 | 59.1726 | 15.7123 | 60.0084 | 11.9995 | 59.1913 | 4.5215 | 60.0009 | 0 | 59.1869 | 22.2152 | 60.0127 | 18.0003
59.2075 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1721 | 4.4297 | 60.025 | 0 | 59.181 | 15.7123 | 60.0085 | 11.9995 | 59.1996 | 4.5215 | 60.0009 | 0 | 59.1952 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2158 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1805 | 4.4297 | 60.0249 | 0 | 59.1893 | 15.7123 | 60.0085 | 11.9995 | 59.208 | 4.5215 | 60.0008 | 0 | 59.2036 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2241 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1888 | 4.4295 | 60.0249 | 0 | 59.1976 | 15.7123 | 60.0085 | 11.9995 | 59.2163 | 4.5215 | 60.0008 | 0 | 59.2119 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2325 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.1971 | 4.4295 | 60.0248 | 0 | 59.2059 | 15.7123 | 60.0085 | 11.9995 | 59.2247 | 4.5215 | 60.0008 | 0 | 59.2202 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2408 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.2054 | 4.4295 | 60.0248 | 0 | 59.2143 | 15.7123 | 60.0086 | 11.9995 | 59.233 | 4.5215 | 60.0007 | 0 | 59.2286 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2491 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.2138 | 4.4295 | 60.0247 | 0 | 59.2226 | 15.7123 | 60.0086 | 11.9995 | 59.2413 | 4.5215 | 60.0007 | 0 | 59.2369 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2575 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.2221 | 4.429 | 60.0247 | 0 | 59.231 | 15.7123 | 60.0086 | 11.9995 | 59.2496 | 4.5215 | 60.0007 | 0 | 59.2452 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2658 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.2304 | 4.429 | 60.0246 | 0 | 59.2393 | 15.6552 | 60.0086 | 11.9995 | 59.258 | 4.5215 | 60.0006 | 0 | 59.2535 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2742 | 16.1983 | 59.989 | 11.9995 | 59.2388 | 4.429 | 60.0246 | 0 | 59.2476 | 15.6552 | 60.0087 | 11.9995 | 59.2663 | 4.5215 | 60.0006 | 0 | 59.262 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2825 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.2471 | 4.429 | 60.0245 | 0 | 59.2559 | 15.6566 | 60.0087 | 11.9995 | 59.2747 | 4.5215 | 60.0006 | 0 | 59.2703 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2908 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.2554 | 4.4293 | 60.0245 | 0 | 59.2643 | 15.6566 | 60.0087 | 11.9995 | 59.283 | 4.5215 | 60.0005 | 0 | 59.2786 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.2991 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.2638 | 4.4293 | 60.0244 | 0 | 59.2726 | 15.6566 | 60.0087 | 11.9995 | 59.2913 | 4.5215 | 60.0005 | 0 | 59.2869 | 22.2152 | 60.0128 | 18.0003
59.3075 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.2721 | 4.429 | 60.0244 | 0 | 59.2809 | 15.6566 | 60.0088 | 11.9995 | 59.2997 | 4.5215 | 60.0005 | 0 | 59.2953 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3158 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.2804 | 4.429 | 60.0243 | 0 | 59.2892 | 15.6566 | 60.0088 | 11.9995 | 59.308 | 4.5212 | 60.0004 | 0 | 59.3036 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3242 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.2888 | 4.4291 | 60.0243 | 0 | 59.2976 | 15.6566 | 60.0088 | 11.9995 | 59.3163 | 4.5212 | 60.0004 | 0 | 59.3119 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3325 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.2971 | 4.4291 | 60.0242 | 0 | 59.3059 | 15.6566 | 60.0088 | 11.9995 | 59.3246 | 4.5212 | 60.0004 | 0 | 59.3202 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3408 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3054 | 4.4295 | 60.0242 | 0 | 59.3143 | 15.6566 | 60.0089 | 11.9995 | 59.333 | 4.5212 | 60.0003 | 0 | 59.3286 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3492 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3138 | 4.4295 | 60.0241 | 0 | 59.3226 | 15.6566 | 60.0089 | 11.9995 | 59.3413 | 4.5204 | 60.0003 | 0 | 59.3369 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3575 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3221 | 4.4291 | 60.0241 | 0 | 59.3309 | 15.6566 | 60.0089 | 11.9995 | 59.3497 | 4.5204 | 60.0003 | 0 | 59.3452 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3658 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3304 | 4.4291 | 60.024 | 0 | 59.3392 | 15.6566 | 60.0089 | 11.9995 | 59.358 | 4.5204 | 60.0002 | 0 | 59.3535 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3742 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3387 | 4.4299 | 60.024 | 0 | 59.3476 | 15.6566 | 60.009 | 11.9995 | 59.3663 | 4.5204 | 60.0002 | 0 | 59.3619 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3825 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.347 | 4.4299 | 60.0239 | 0 | 59.3559 | 15.6566 | 60.009 | 11.9995 | 59.3746 | 4.5204 | 60.0002 | 0 | 59.3702 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3909 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3554 | 4.3137 | 60.0239 | 0 | 59.3643 | 15.6566 | 60.009 | 11.9995 | 59.383 | 4.5204 | 60.0001 | 0 | 59.3785 | 22.2152 | 60.0129 | 18.0003
59.3992 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3637 | 4.3137 | 60.0238 | 0 | 59.3726 | 15.6566 | 60.0091 | 11.9995 | 59.3914 | 4.5204 | 60.0001 | 0 | 59.3868 | 22.2152 | 60.013 | 18.0003
59.4075 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.372 | 4.2196 | 60.0238 | 0 | 59.3809 | 15.6566 | 60.0092 | 11.9995 | 59.3997 | 4.5204 | 60.0001 | 0 | 59.3953 | 22.2152 | 60.013 | 18.0003
59.4158 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3804 | 4.2196 | 60.0237 | 0 | 59.3892 | 15.6566 | 60.0092 | 11.9995 | 59.408 | 4.5204 | 60 | 0 | 59.4036 | 22.2152 | 60.013 | 18.0003
59.4242 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.3887 | 4.2201 | 60.0237 | 0 | 59.3976 | 15.6566 | 60.0093 | 11.9995 | 59.4163 | 4.5204 | 60 | 0 | 59.4119 | 22.2152 | 60.013 | 18.0003
59.4325 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.397 | 4.2201 | 60.0236 | 0 | 59.4059 | 15.6566 | 60.0093 | 11.9995 | 59.4247 | 4.5202 | 60 | 0 | 59.4202 | 22.2152 | 60.013 | 18.0003
59.4408 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.4054 | 4.2207 | 60.0236 | 0 | 59.4142 | 15.6566 | 60.0094 | 11.9995 | 59.433 | 4.5202 | 59.9999 | 0 | 59.4286 | 22.2152 | 60.013 | 18.0003
59.4492 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.4137 | 4.2207 | 60.0235 | 0 | 59.4225 | 15.5832 | 60.0095 | 11.9995 | 59.4413 | 4.5202 | 59.9999 | 0 | 59.4369 | 22.2138 | 60.013 | 18.0003
59.4575 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.422 | 4.2207 | 60.0235 | 0 | 59.4309 | 15.5832 | 60.0095 | 11.9995 | 59.4496 | 4.5202 | 59.9999 | 0 | 59.4452 | 22.2138 | 60.013 | 18.0003
59.4659 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.4304 | 4.2207 | 60.0234 | 0 | 59.4392 | 15.5832 | 60.0096 | 11.9995 | 59.458 | 4.5195 | 59.9998 | 0 | 59.4535 | 22.2118 | 60.0129 | 18.0003
59.4742 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.4387 | 4.2208 | 60.0234 | 0 | 59.4476 | 15.5832 | 60.0096 | 11.9995 | 59.4663 | 4.5195 | 59.9998 | 0 | 59.4619 | 22.2118 | 60.0129 | 18.0003
59.4825 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.447 | 4.2208 | 60.0233 | 0 | 59.4559 | 15.5832 | 60.0097 | 11.9995 | 59.4747 | 4.5195 | 59.9998 | 0 | 59.4702 | 22.2124 | 60.0128 | 18.0003
59.4909 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.4554 | 4.2212 | 60.0233 | 0 | 59.4642 | 15.5832 | 60.0097 | 11.9995 | 59.483 | 4.5195 | 59.9997 | 0 | 59.4785 | 22.2124 | 60.0128 | 18.0003
59.4992 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.4637 | 4.2212 | 60.0232 | 0 | 59.4726 | 15.5832 | 60.0098 | 11.9995 | 59.4913 | 4.5195 | 59.9997 | 0 | 59.4868 | 22.2135 | 60.0128 | 18.0003
59.5075 | 16.1986 | 59.989 | 11.9995 | 59.472 | 4.2208 | 60.0232 | 0 | 59.4809 | 15.5832 | 60.0099 | 11.9995 | 59.4996 | 4.5195 | 59.9997 | 0 | 59.4952 | 22.2135 | 60.0127 | 18.0003
59.5159 | 16.1982 | 59.989 | 11.9995 | 59.4803 | 4.2208 | 60.0231 | 0 | 59.4893 | 15.5832 | 60.0099 | 11.9995 | 59.508 | 4.5195 | 59.9996 | 0 | 59.5035 | 22.2135 | 60.0127 | 18.0003
59.5242 | 16.1982 | 59.989 | 11.9995 | 59.4886 | 4.2213 | 60.0231 | 0 | 59.4976 | 15.5832 | 60.01 | 11.9995 | 59.5164 | 4.5195 | 59.9996 | 0 | 59.5118 | 22.2135 | 60.0126 | 18.0003
59.5325 | 16.1973 | 59.989 | 11.9995 | 59.497 | 4.2213 | 60.023 | 0 | 59.5059 | 15.5832 | 60.01 | 11.9995 | 59.5247 | 4.3943 | 59.9996 | 0 | 59.5201 | 22.179 | 60.0126 | 18.0003
59.5408 | 16.1973 | 59.989 | 11.9995 | 59.5053 | 4.2212 | 60.023 | 0 | 59.5142 | 15.5832 | 60.0101 | 11.9995 | 59.533 | 4.3943 | 59.9995 | 0 | 59.5286 | 22.179 | 60.0125 | 18.0003
59.5492 | 16.1973 | 59.989 | 11.9995 | 59.5136 | 4.2212 | 60.0229 | 0 | 59.5226 | 15.5832 | 60.0102 | 11.9995 | 59.5413 | 4.3056 | 59.9995 | 0 | 59.5369 | 22.1779 | 60.0125 | 18.0003
59.5575 | 16.1973 | 59.989 | 11.9995 | 59.522 | 4.2216 | 60.0229 | 0 | 59.5309 | 15.5832 | 60.0102 | 11.9995 | 59.5497 | 4.3056 | 59.9995 | 0 | 59.5452 | 22.1779 | 60.0125 | 18.0003
59.5659 | 16.1973 | 59.989 | 11.9995 | 59.5303 | 4.2216 | 60.0228 | 0 | 59.5392 | 15.5832 | 60.0103 | 11.9995 | 59.558 | 4.306 | 59.9994 | 0 | 59.5535 | 22.1758 | 60.0124 | 18.0003
59.5742 | 16.1973 | 59.9891 | 11.9995 | 59.5386 | 4.222 | 60.0228 | 0 | 59.5475 | 15.5832 | 60.0103 | 11.9995 | 59.5663 | 4.306 | 59.9994 | 0 | 59.5619 | 22.1758 | 60.0124 | 18.0003
59.5825 | 16.1973 | 59.9892 | 11.9995 | 59.547 | 4.222 | 60.0227 | 0 | 59.5559 | 15.5832 | 60.0104 | 11.9995 | 59.5746 | 4.306 | 59.9994 | 0 | 59.5702 | 22.1758 | 60.0123 | 18.0003
59.5909 | 16.1973 | 59.9892 | 11.9995 | 59.5553 | 4.222 | 60.0227 | 0 | 59.5642 | 15.5832 | 60.0104 | 11.9995 | 59.583 | 4.306 | 59.9993 | 0 | 59.5785 | 22.1758 | 60.0123 | 18.0003
59.5992 | 16.1973 | 59.9893 | 11.9995 | 59.5636 | 4.222 | 60.0226 | 0 | 59.5726 | 15.5832 | 60.0105 | 11.9995 | 59.5913 | 4.306 | 59.9993 | 0 | 59.5868 | 22.173 | 60.0123 | 18.0003
59.6075 | 16.1973 | 59.9894 | 11.9995 | 59.572 | 4.222 | 60.0226 | 0 | 59.5809 | 15.5832 | 60.0106 | 11.9995 | 59.5997 | 4.306 | 59.9993 | 0 | 59.5952 | 22.173 | 60.0122 | 18.0003
59.6159 | 16.1973 | 59.9894 | 11.9995 | 59.5803 | 4.222 | 60.0225 | 0 | 59.5892 | 15.5832 | 60.0106 | 11.9995 | 59.608 | 4.3061 | 59.9992 | 0 | 59.6035 | 22.1741 | 60.0122 | 18.0003
59.6242 | 16.1973 | 59.9895 | 11.9995 | 59.5886 | 4.222 | 60.0225 | 0 | 59.5975 | 15.5832 | 60.0107 | 11.9995 | 59.6163 | 4.3061 | 59.9992 | 0 | 59.6118 | 22.1741 | 60.0121 | 18.0003
59.6325 | 16.1978 | 59.9896 | 11.9995 | 59.597 | 4.222 | 60.0224 | 0 | 59.6059 | 15.5832 | 60.0107 | 11.9995 | 59.6246 | 4.3061 | 59.9992 | 0 | 59.6201 | 22.1741 | 60.0121 | 18.0003
59.6409 | 16.1978 | 59.9896 | 11.9995 | 59.6053 | 4.221 | 60.0224 | 0 | 59.6142 | 15.5832 | 60.0108 | 11.9995 | 59.633 | 4.3061 | 59.9991 | 0 | 59.6285 | 22.1741 | 60.012 | 18.0003
59.6492 | 16.1978 | 59.9897 | 11.9995 | 59.6136 | 4.221 | 60.0223 | 0 | 59.6226 | 15.5832 | 60.0109 | 11.9995 | 59.6414 | 4.3061 | 59.9991 | 0 | 59.6368 | 22.1736 | 60.012 | 18.0003
59.6575 | 16.1978 | 59.9898 | 11.9995 | 59.6219 | 4.1388 | 60.0223 | 0 | 59.6309 | 15.5832 | 60.0109 | 11.9995 | 59.6497 | 4.3061 | 59.9991 | 0 | 59.6451 | 22.1736 | 60.012 | 18.0003
59.6659 | 16.1987 | 59.9898 | 11.9995 | 59.6303 | 4.1388 | 60.0222 | 0 | 59.6392 | 15.5832 | 60.011 | 11.9995 | 59.658 | 4.3061 | 59.999 | 0 | 59.6534 | 22.1736 | 60.0119 | 18.0003
59.6742 | 16.1987 | 59.9899 | 11.9995 | 59.6386 | 4.1388 | 60.0222 | 0 | 59.6475 | 15.5832 | 60.011 | 11.9995 | 59.6663 | 4.3061 | 59.999 | 0 | 59.6619 | 22.1736 | 60.0119 | 18.0003
59.6825 | 16.1987 | 59.99 | 11.9995 | 59.6469 | 4.1388 | 60.0221 | 0 | 59.6559 | 15.5832 | 60.0111 | 11.9995 | 59.6747 | 4.3061 | 59.9989 | 0 | 59.6702 | 22.1695 | 60.0118 | 18.0003
59.6909 | 16.1987 | 59.99 | 11.9995 | 59.6553 | 4.1387 | 60.0221 | 0 | 59.6642 | 15.5832 | 60.0111 | 11.9995 | 59.683 | 4.3061 | 59.9989 | 0 | 59.6785 | 22.1695 | 60.0118 | 18.0003
59.6992 | 16.1987 | 59.9901 | 11.9995 | 59.6636 | 4.1387 | 60.022 | 0 | 59.6725 | 15.5832 | 60.0112 | 11.9995 | 59.6913 | 4.3055 | 59.9988 | 0 | 59.6868 | 22.169 | 60.0118 | 18.0003
59.7075 | 16.1987 | 59.9902 | 11.9995 | 59.6719 | 4.1387 | 60.022 | 0 | 59.6808 | 15.5832 | 60.0113 | 11.9995 | 59.6996 | 4.3055 | 59.9987 | 0 | 59.6952 | 22.169 | 60.0117 | 18.0003
59.7159 | 16.1987 | 59.9902 | 11.9995 | 59.6802 | 4.1387 | 60.0219 | 0 | 59.6892 | 15.5832 | 60.0113 | 11.9995 | 59.708 | 4.3057 | 59.9987 | 0 | 59.7035 | 22.1134 | 60.0117 | 18.0003
59.7242 | 16.1987 | 59.9903 | 11.9995 | 59.6886 | 4.1387 | 60.0219 | 0 | 59.6975 | 15.5832 | 60.0114 | 11.9995 | 59.7163 | 4.3057 | 59.9986 | 0 | 59.7118 | 22.1134 | 60.0116 | 18.0003
59.7326 | 16.196 | 59.9904 | 11.9995 | 59.6969 | 4.1387 | 60.0218 | 0 | 59.7059 | 15.5832 | 60.0114 | 11.9995 | 59.7247 | 4.3063 | 59.9985 | 0 | 59.7201 | 22.0638 | 60.0116 | 18.0003
59.7409 | 16.196 | 59.9904 | 11.9995 | 59.7052 | 4.1393 | 60.0218 | 0 | 59.7142 | 15.5832 | 60.0115 | 11.9995 | 59.733 | 4.3063 | 59.9985 | 0 | 59.7285 | 22.0638 | 60.0115 | 18.0003
59.7492 | 16.136 | 59.9905 | 11.9995 | 59.7136 | 4.1393 | 60.0217 | 0 | 59.7225 | 15.5832 | 60.0116 | 11.9995 | 59.7413 | 4.3063 | 59.9984 | 0 | 59.7368 | 22.0708 | 60.0115 | 18.0003
59.7576 | 16.136 | 59.9906 | 11.9995 | 59.7219 | 4.1393 | 60.0217 | 0 | 59.7308 | 15.5832 | 60.0116 | 11.9995 | 59.7496 | 4.3063 | 59.9983 | 0 | 59.7451 | 22.0708 | 60.0115 | 18.0003
59.7659 | 16.1356 | 59.9906 | 11.9995 | 59.7302 | 4.1393 | 60.0216 | 0 | 59.7392 | 15.5832 | 60.0117 | 11.9995 | 59.758 | 4.3065 | 59.9983 | 0 | 59.7534 | 22.0708 | 60.0114 | 18.0003
59.7742 | 16.1356 | 59.9907 | 11.9995 | 59.7386 | 4.1393 | 60.0216 | 0 | 59.7475 | 15.5832 | 60.0117 | 11.9995 | 59.7664 | 4.3065 | 59.9982 | 0 | 59.7618 | 22.0708 | 60.0114 | 18.0003
59.7825 | 16.0339 | 59.9908 | 11.9995 | 59.7469 | 4.1393 | 60.0215 | 0 | 59.7559 | 15.5832 | 60.0118 | 11.9995 | 59.7747 | 4.3064 | 59.9981 | 0 | 59.7701 | 22.0708 | 60.0113 | 18.0003
59.7909 | 16.0339 | 59.9908 | 11.9995 | 59.7552 | 4.1404 | 60.0215 | 0 | 59.7642 | 15.5832 | 60.0118 | 11.9995 | 59.783 | 4.3064 | 59.9981 | 0 | 59.7784 | 22.0708 | 60.0113 | 18.0003
59.7992 | 16.0299 | 59.9909 | 11.9995 | 59.7635 | 4.1404 | 60.0214 | 0 | 59.7725 | 15.5832 | 60.0119 | 11.9995 | 59.7913 | 4.3062 | 59.998 | 0 | 59.7867 | 22.0718 | 60.0113 | 18.0003
59.8075 | 16.0299 | 59.991 | 11.9995 | 59.7719 | 4.1396 | 60.0214 | 0 | 59.7808 | 15.5832 | 60.012 | 11.9995 | 59.7997 | 4.3062 | 59.9979 | 0 | 59.795 | 22.0718 | 60.0112 | 18.0003
59.8159 | 16.0299 | 59.991 | 11.9995 | 59.7802 | 4.1396 | 60.0213 | 0 | 59.7892 | 15.5832 | 60.012 | 11.9995 | 59.808 | 4.3056 | 59.9979 | 0 | 59.8035 | 22.0707 | 60.0112 | 18.0003
59.8242 | 16.0299 | 59.9911 | 11.9995 | 59.7885 | 4.1396 | 60.0213 | 0 | 59.7975 | 15.5832 | 60.0121 | 11.9995 | 59.8163 | 4.3056 | 59.9978 | 0 | 59.8118 | 22.0707 | 60.0111 | 18.0003
59.8326 | 16.0299 | 59.9912 | 11.9995 | 59.7969 | 4.1396 | 60.0212 | 0 | 59.8058 | 15.5832 | 60.0121 | 11.9995 | 59.8246 | 4.3058 | 59.9977 | 0 | 59.8201 | 22.0707 | 60.0111 | 18.0003
59.8409 | 16.0299 | 59.9912 | 11.9995 | 59.8052 | 4.1394 | 60.0212 | 0 | 59.8141 | 15.5832 | 60.0122 | 11.9995 | 59.833 | 4.3058 | 59.9977 | 0 | 59.8284 | 22.0707 | 60.011 | 18.0003
59.8492 | 16.0299 | 59.9913 | 11.9995 | 59.8135 | 4.1394 | 60.0211 | 0 | 59.8225 | 15.5832 | 60.0123 | 11.9995 | 59.8413 | 4.3058 | 59.9976 | 0 | 59.8368 | 22.0743 | 60.011 | 18.0003
59.8576 | 16.0299 | 59.9914 | 11.9995 | 59.8219 | 4.1394 | 60.0211 | 0 | 59.8308 | 15.5832 | 60.0123 | 11.9995 | 59.8497 | 4.3058 | 59.9975 | 0 | 59.8451 | 22.0743 | 60.011 | 18.0003
59.8659 | 16.0299 | 59.9914 | 11.9995 | 59.8302 | 4.1394 | 60.021 | 0 | 59.8392 | 15.5832 | 60.0124 | 11.9995 | 59.858 | 4.306 | 59.9975 | 0 | 59.8534 | 22.078 | 60.0109 | 18.0003
59.8742 | 16.0299 | 59.9915 | 11.9995 | 59.8385 | 4.1398 | 60.021 | 0 | 59.8475 | 15.5832 | 60.0124 | 11.9995 | 59.8663 | 4.306 | 59.9974 | 0 | 59.8617 | 22.078 | 60.0109 | 18.0003
59.8826 | 16.0299 | 59.9916 | 11.9995 | 59.8469 | 4.1398 | 60.0209 | 0 | 59.8558 | 15.5832 | 60.0125 | 11.9995 | 59.8747 | 4.3062 | 59.9973 | 0 | 59.8701 | 22.0575 | 60.0108 | 18.0003
59.8909 | 16.0299 | 59.9916 | 11.9995 | 59.8552 | 4.1398 | 60.0209 | 0 | 59.8641 | 15.5832 | 60.0125 | 11.9995 | 59.883 | 4.3062 | 59.9973 | 0 | 59.8784 | 22.0575 | 60.0108 | 18.0003
59.8992 | 16.0314 | 59.9917 | 11.9995 | 59.8635 | 4.1398 | 60.0208 | 0 | 59.8725 | 15.5832 | 60.0126 | 11.9995 | 59.8914 | 4.3057 | 59.9972 | 0 | 59.8867 | 22.0547 | 60.0108 | 18.0003
59.9076 | 16.0314 | 59.9918 | 11.9995 | 59.8719 | 4.1398 | 60.0208 | 0 | 59.8808 | 15.5832 | 60.0127 | 11.9995 | 59.8997 | 4.3057 | 59.9971 | 0 | 59.895 | 22.0547 | 60.0107 | 18.0003
59.9159 | 16.0314 | 59.9918 | 11.9995 | 59.8802 | 4.1398 | 60.0207 | 0 | 59.8892 | 15.5832 | 60.0127 | 11.9995 | 59.908 | 4.3057 | 59.9971 | 0 | 59.9034 | 22.0542 | 60.0107 | 18.0003
59.9242 | 16.0314 | 59.9919 | 11.9995 | 59.8885 | 4.1402 | 60.0207 | 0 | 59.8975 | 15.5832 | 60.0128 | 11.9995 | 59.9163 | 4.3057 | 59.997 | 0 | 59.9117 | 22.0542 | 60.0106 | 18.0003
59.9326 | 16.0314 | 59.992 | 11.9995 | 59.8969 | 4.1402 | 60.0206 | 0 | 59.9058 | 15.5832 | 60.0128 | 11.9995 | 59.9247 | 4.3056 | 59.9969 | 0 | 59.92 | 22.0527 | 60.0106 | 18.0003
59.9409 | 16.0314 | 59.992 | 11.9995 | 59.9052 | 4.1402 | 60.0206 | 0 | 59.9141 | 15.5832 | 60.0129 | 11.9995 | 59.933 | 4.3056 | 59.9969 | 0 | 59.9283 | 22.0527 | 60.0105 | 18.0003
59.9492 | 16.0341 | 59.9921 | 11.9995 | 59.9135 | 4.1402 | 60.0205 | 0 | 59.9225 | 15.5832 | 60.013 | 11.9995 | 59.9413 | 4.3056 | 59.9968 | 0 | 59.9368 | 22.0526 | 60.0105 | 18.0003
59.9576 | 16.0341 | 59.9922 | 11.9995 | 59.9218 | 4.1412 | 60.0205 | 0 | 59.9308 | 15.5832 | 60.013 | 11.9995 | 59.9496 | 4.3056 | 59.9967 | 0 | 59.9451 | 22.0526 | 60.0105 | 18.0003
59.9659 | 16.0341 | 59.9922 | 11.9995 | 59.9301 | 4.1412 | 60.0204 | 0 | 59.9391 | 15.5835 | 60.0131 | 11.9995 | 59.958 | 4.3058 | 59.9967 | 0 | 59.9534 | 22.0526 | 60.0104 | 18.0003
59.9742 | 16.0341 | 59.9923 | 11.9995 | 59.9385 | 4.1412 | 60.0204 | 0 | 59.9475 | 15.5835 | 60.0131 | 11.9995 | 59.9663 | 4.3058 | 59.9966 | 0 | 59.9617 | 22.0526 | 60.0104 | 18.0003
59.9826 | 16.0392 | 59.9924 | 11.9995 | 59.9468 | 4.1412 | 60.0203 | 0 | 59.9558 | 15.5835 | 60.0132 | 11.9995 | 59.9747 | 4.3053 | 59.9965 | 0 | 59.9701 | 22.0526 | 60.0103 | 18.0003
59.9909 | 16.0392 | 59.9924 | 11.9995 | 59.9551 | 4.1412 | 60.0203 | 0 | 59.9642 | 15.5835 | 60.0132 | 11.9995 | 59.983 | 4.3053 | 59.9965 | 0 | 59.9784 | 22.0526 | 60.0103 | 18.0003
59.9993 | 16.0392 | 59.9925 | 11.9995 | 59.9635 | 4.1412 | 60.0202 | 0 | 59.9725 | 15.5816 | 60.0133 | 11.9995 | 59.9913 | 4.3057 | 59.9964 | 0 | 59.9867 | 22.0518 | 60.0103 | 18.0003
60.0076 | 16.0392 | 59.9926 | 11.9995 | 59.9718 | 4.1414 | 60.0202 | 0 | 59.9808 | 15.5816 | 60.0134 | 11.9995 | 59.9997 | 4.3057 | 59.9963 | 0 | 59.9951 | 22.0518 | 60.0102 | 18.0003
60.0159 | 16.0392 | 59.9926 | 11.9995 | 59.9801 | 4.1414 | 60.0201 | 0 | 59.9891 | 15.5816 | 60.0134 | 11.9995 | 60.008 | 4.3061 | 59.9963 | 0 | 60.0034 | 22.0518 | 60.0102 | 18.0003
60.0242 | 16.0392 | 59.9927 | 11.9995 | 59.9885 | 4.1414 | 60.0201 | 0 | 59.9975 | 15.5816 | 60.0135 | 11.9995 | 60.0164 | 4.3061 | 59.9962 | 0 | 60.0117 | 22.0518 | 60.0101 | 18.0003
60.0326 | 16.0392 | 59.9928 | 11.9995 | 59.9968 | 4.1414 | 60.02 | 0 | 60.0058 | 15.5816 | 60.0135 | 11.9995 | 60.0247 | 4.3061 | 59.9961 | 0 | 60.02 | 22.0518 | 60.0101 | 18.0003
60.0409 | 16.0392 | 59.9928 | 11.9995 | 60.0051 | 4.1403 | 60.02 | 0 | 60.0142 | 15.5816 | 60.0136 | 11.9995 | 60.033 | 4.3061 | 59.9961 | 0 | 60.0284 | 22.0518 | 60.01 | 18.0003
60.0492 | 16.0392 | 59.9929 | 11.9995 | 60.0135 | 4.1403 | 60.0199 | 0 | 60.0225 | 15.5816 | 60.0137 | 11.9995 | 60.0413 | 4.3069 | 59.996 | 0 | 60.0367 | 22.0518 | 60.01 | 18.0003
60.0576 | 16.0392 | 59.993 | 11.9995 | 60.0218 | 4.1403 | 60.0198 | 0 | 60.0308 | 15.5816 | 60.0137 | 11.9995 | 60.0497 | 4.3069 | 59.9959 | 0 | 60.045 | 22.0518 | 60.01 | 18.0003
60.0659 | 16.0392 | 59.993 | 11.9995 | 60.0301 | 4.1403 | 60.0198 | 0 | 60.0391 | 15.5816 | 60.0138 | 11.9995 | 60.058 | 4.3073 | 59.9959 | 0 | 60.0533 | 22.0517 | 60.0099 | 18.0003
60.0742 | 16.0392 | 59.9931 | 11.9995 | 60.0385 | 4.1403 | 60.0197 | 0 | 60.0475 | 15.5816 | 60.0138 | 11.9995 | 60.0663 | 4.3073 | 59.9958 | 0 | 60.0618 | 22.0517 | 60.0099 | 18.0003
60.0826 | 16.0392 | 59.9932 | 11.9995 | 60.0468 | 4.1403 | 60.0197 | 0 | 60.0558 | 15.5816 | 60.0139 | 11.9995 | 60.0746 | 4.3074 | 59.9957 | 0 | 60.0701 | 22.0528 | 60.0098 | 18.0003
60.0909 | 16.0392 | 59.9932 | 11.9995 | 60.0551 | 4.14 | 60.0196 | 0 | 60.0641 | 15.5816 | 60.0139 | 11.9995 | 60.083 | 4.3074 | 59.9957 | 0 | 60.0784 | 22.0528 | 60.0098 | 18.0003
60.0993 | 16.0392 | 59.9933 | 11.9995 | 60.0634 | 4.14 | 60.0196 | 0 | 60.0724 | 15.5816 | 60.014 | 11.9995 | 60.0913 | 4.3069 | 59.9956 | 0 | 60.0867 | 22.0528 | 60.0098 | 18.0003
60.1076 | 16.0392 | 59.9934 | 11.9995 | 60.0718 | 4.1394 | 60.0195 | 0 | 60.0808 | 15.5816 | 60.0141 | 11.9995 | 60.0997 | 4.3069 | 59.9955 | 0 | 60.0951 | 22.0528 | 60.0097 | 18.0003
60.1159 | 16.0392 | 59.9934 | 11.9995 | 60.0801 | 4.1394 | 60.0194 | 0 | 60.0891 | 15.5816 | 60.0141 | 11.9995 | 60.108 | 4.3069 | 59.9955 | 0 | 60.1034 | 22.0545 | 60.0097 | 18.0003
60.1243 | 16.0392 | 59.9935 | 11.9995 | 60.0884 | 4.1394 | 60.0194 | 0 | 60.0975 | 15.5816 | 60.0142 | 11.9995 | 60.1163 | 4.3069 | 59.9954 | 0 | 60.1117 | 22.0545 | 60.0096 | 18.0003
60.1326 | 16.0392 | 59.9936 | 11.9995 | 60.0968 | 4.1394 | 60.0193 | 0 | 60.1058 | 15.583 | 60.0142 | 11.9995 | 60.1247 | 4.3071 | 59.9953 | 0 | 60.12 | 22.0545 | 60.0096 | 18.0003
60.1409 | 16.0392 | 59.9936 | 11.9995 | 60.1051 | 4.1394 | 60.0193 | 0 | 60.1141 | 15.583 | 60.0143 | 11.9995 | 60.133 | 4.3071 | 59.9953 | 0 | 60.1284 | 22.0545 | 60.0095 | 18.0003
60.1492 | 16.0392 | 59.9937 | 11.9995 | 60.1134 | 4.1394 | 60.0192 | 0 | 60.1224 | 15.5846 | 60.0144 | 11.9995 | 60.1414 | 4.3073 | 59.9952 | 0 | 60.1367 | 22.0545 | 60.0095 | 18.0003
60.1576 | 16.0392 | 59.9938 | 11.9995 | 60.1218 | 4.1395 | 60.0191 | 0 | 60.1308 | 15.5846 | 60.0144 | 11.9995 | 60.1497 | 4.3073 | 59.9951 | 0 | 60.145 | 22.0545 | 60.0095 | 18.0003
60.1659 | 16.0392 | 59.9938 | 11.9995 | 60.1301 | 4.1395 | 60.0191 | 0 | 60.1391 | 15.5846 | 60.0145 | 11.9995 | 60.158 | 4.3073 | 59.9951 | 0 | 60.1533 | 22.0543 | 60.0094 | 18.0003
60.1743 | 16.0392 | 59.9939 | 11.9995 | 60.1384 | 4.1405 | 60.019 | 0 | 60.1475 | 15.5846 | 60.0145 | 11.9995 | 60.1663 | 4.3073 | 59.995 | 0 | 60.1617 | 22.0543 | 60.0094 | 18.0003
60.1826 | 16.0392 | 59.994 | 11.9995 | 60.1467 | 4.1405 | 60.019 | 0 | 60.1558 | 15.5846 | 60.0146 | 11.9995 | 60.1747 | 4.307 | 59.9949 | 0 | 60.17 | 22.0543 | 60.0093 | 18.0003
60.1909 | 16.0392 | 59.994 | 11.9995 | 60.1551 | 4.141 | 60.0189 | 0 | 60.1641 | 15.5846 | 60.0146 | 11.9995 | 60.183 | 4.307 | 59.9949 | 0 | 60.1783 | 22.0543 | 60.0093 | 18.0003
60.1993 | 16.0392 | 59.9941 | 11.9995 | 60.1634 | 4.141 | 60.0189 | 0 | 60.1724 | 15.5846 | 60.0147 | 11.9995 | 60.1913 | 4.3063 | 59.9948 | 0 | 60.1866 | 22.0547 | 60.0093 | 18.0003
60.2076 | 16.0392 | 59.9942 | 11.9995 | 60.1717 | 4.141 | 60.0188 | 0 | 60.1808 | 15.5846 | 60.0148 | 11.9995 | 60.1996 | 4.3063 | 59.9947 | 0 | 60.1951 | 22.0547 | 60.0092 | 18.0003
60.2159 | 16.0392 | 59.9942 | 11.9995 | 60.1801 | 4.141 | 60.0187 | 0 | 60.1891 | 15.5846 | 60.0148 | 11.9995 | 60.208 | 4.3063 | 59.9947 | 0 | 60.2034 | 22.0547 | 60.0092 | 18.0003
60.2243 | 16.0392 | 59.9943 | 11.9995 | 60.1884 | 4.1415 | 60.0187 | 0 | 60.1974 | 15.5846 | 60.0149 | 11.9995 | 60.2163 | 4.3063 | 59.9946 | 0 | 60.2117 | 22.0547 | 60.0091 | 18.0003
60.2326 | 16.0392 | 59.9944 | 11.9995 | 60.1967 | 4.1415 | 60.0186 | 0 | 60.2057 | 15.5846 | 60.0149 | 11.9995 | 60.2247 | 4.3063 | 59.9945 | 0 | 60.22 | 22.0547 | 60.0091 | 18.0003
60.2409 | 16.0392 | 59.9944 | 11.9995 | 60.205 | 4.1415 | 60.0186 | 0 | 60.2141 | 15.5846 | 60.015 | 11.9995 | 60.233 | 4.3063 | 59.9945 | 0 | 60.2284 | 22.0547 | 60.009 | 18.0003
60.2493 | 16.0392 | 59.9945 | 11.9995 | 60.2134 | 4.1415 | 60.0185 | 0 | 60.2224 | 15.5846 | 60.0151 | 11.9995 | 60.2413 | 4.3045 | 59.9944 | 0 | 60.2367 | 22.0547 | 60.009 | 18.0003
60.2576 | 16.0392 | 59.9946 | 11.9995 | 60.2217 | 4.142 | 60.0184 | 0 | 60.2308 | 15.5846 | 60.0151 | 11.9995 | 60.2497 | 4.3045 | 59.9943 | 0 | 60.245 | 22.0547 | 60.009 | 18.0003
60.2659 | 16.0392 | 59.9946 | 11.9995 | 60.23 | 4.142 | 60.0184 | 0 | 60.2391 | 15.5846 | 60.0152 | 11.9995 | 60.258 | 4.2029 | 59.9943 | 0 | 60.2533 | 22.0426 | 60.0089 | 18.0003
60.2743 | 16.0392 | 59.9947 | 11.9995 | 60.2384 | 4.142 | 60.0183 | 0 | 60.2474 | 15.5846 | 60.0152 | 11.9995 | 60.2664 | 4.2029 | 59.9942 | 0 | 60.2617 | 22.0426 | 60.0089 | 18.0003
60.2826 | 16.0392 | 59.9948 | 11.9995 | 60.2467 | 4.142 | 60.0183 | 0 | 60.2557 | 15.5846 | 60.0153 | 11.9995 | 60.2747 | 4.2029 | 59.9941 | 0 | 60.27 | 22.0399 | 60.0088 | 18.0003
60.2909 | 16.0392 | 59.9948 | 11.9995 | 60.255 | 4.1423 | 60.0182 | 0 | 60.2641 | 15.5846 | 60.0153 | 11.9995 | 60.283 | 4.2029 | 59.9941 | 0 | 60.2783 | 22.0399 | 60.0088 | 18.0003
60.2993 | 16.0392 | 59.9949 | 11.9995 | 60.2634 | 4.1423 | 60.0182 | 0 | 60.2724 | 15.5833 | 60.0154 | 11.9995 | 60.2913 | 4.2029 | 59.994 | 0 | 60.2866 | 22.0359 | 60.0088 | 18.0003
60.3076 | 16.0392 | 59.995 | 11.9995 | 60.2717 | 4.1427 | 60.0181 | 0 | 60.2808 | 15.5833 | 60.0155 | 11.9995 | 60.2997 | 4.2029 | 59.9939 | 0 | 60.295 | 22.0359 | 60.0087 | 18.0003
60.3159 | 16.0392 | 59.995 | 11.9995 | 60.28 | 4.1427 | 60.018 | 0 | 60.2891 | 15.5833 | 60.0155 | 11.9995 | 60.308 | 4.2029 | 59.9939 | 0 | 60.3033 | 22.0359 | 60.0087 | 18.0003
60.3243 | 16.0392 | 59.9951 | 11.9995 | 60.2884 | 4.1427 | 60.018 | 0 | 60.2974 | 15.5833 | 60.0156 | 11.9995 | 60.3163 | 4.2029 | 59.9938 | 0 | 60.3116 | 22.0359 | 60.0086 | 18.0003
60.3326 | 15.9612 | 59.9952 | 11.9995 | 60.2967 | 4.1427 | 60.0179 | 0 | 60.3057 | 15.5833 | 60.0156 | 11.9995 | 60.3246 | 4.2032 | 59.9937 | 0 | 60.3199 | 22.0359 | 60.0086 | 18.0003
60.341 | 15.9612 | 59.9952 | 11.9995 | 60.305 | 4.1427 | 60.0179 | 0 | 60.3141 | 15.5833 | 60.0157 | 11.9995 | 60.333 | 4.2032 | 59.9937 | 0 | 60.3284 | 22.0359 | 60.0085 | 18.0003
60.3493 | 15.9628 | 59.9953 | 11.9995 | 60.3134 | 4.1427 | 60.0178 | 0 | 60.3224 | 15.5832 | 60.0158 | 11.9995 | 60.3414 | 4.2032 | 59.9936 | 0 | 60.3367 | 22.0388 | 60.0085 | 18.0003
60.3576 | 15.9628 | 59.9954 | 11.9995 | 60.3217 | 4.1423 | 60.0177 | 0 | 60.3307 | 15.5832 | 60.0158 | 11.9995 | 60.3497 | 4.2032 | 59.9935 | 0 | 60.345 | 22.0388 | 60.0085 | 18.0003
60.366 | 15.9617 | 59.9954 | 11.9995 | 60.33 | 4.1423 | 60.0177 | 0 | 60.3391 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.358 | 4.2037 | 59.9935 | 0 | 60.3533 | 22.0371 | 60.0084 | 18.0003
60.3743 | 15.9617 | 59.9955 | 11.9995 | 60.3383 | 4.1417 | 60.0176 | 0 | 60.3474 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.3663 | 4.2037 | 59.9934 | 0 | 60.3617 | 22.0371 | 60.0084 | 18.0003
60.3826 | 15.9617 | 59.9956 | 11.9995 | 60.3467 | 4.1417 | 60.0176 | 0 | 60.3557 | 15.5832 | 60.016 | 11.9995 | 60.3747 | 4.2037 | 59.9933 | 0 | 60.37 | 22.0257 | 60.0083 | 18.0003
60.3909 | 15.9617 | 59.9956 | 11.9995 | 60.355 | 4.1417 | 60.0175 | 0 | 60.3641 | 15.5832 | 60.016 | 11.9995 | 60.383 | 4.2037 | 59.9933 | 0 | 60.3783 | 22.0257 | 60.0083 | 18.0003
60.3993 | 15.9617 | 59.9957 | 11.9995 | 60.3633 | 4.1417 | 60.0175 | 0 | 60.3724 | 15.5832 | 60.016 | 11.9995 | 60.3914 | 4.2037 | 59.9932 | 0 | 60.3866 | 22.0274 | 60.0083 | 18.0003
60.4076 | 15.9617 | 59.9958 | 11.9995 | 60.3717 | 4.141 | 60.0174 | 0 | 60.3807 | 15.5832 | 60.016 | 11.9995 | 60.3997 | 4.2037 | 59.9931 | 0 | 60.395 | 22.0274 | 60.0082 | 18.0003
60.4159 | 15.9617 | 59.9958 | 11.9995 | 60.38 | 4.141 | 60.0173 | 0 | 60.389 | 15.5832 | 60.016 | 11.9995 | 60.408 | 4.2037 | 59.9931 | 0 | 60.4033 | 22.0275 | 60.0082 | 18.0003
60.4243 | 15.9617 | 59.9959 | 11.9995 | 60.3883 | 4.1403 | 60.0173 | 0 | 60.3974 | 15.5832 | 60.016 | 11.9995 | 60.4164 | 4.2037 | 59.993 | 0 | 60.4116 | 22.0275 | 60.0081 | 18.0003
60.4326 | 15.9617 | 59.996 | 11.9995 | 60.3966 | 4.1403 | 60.0172 | 0 | 60.4057 | 15.5832 | 60.016 | 11.9995 | 60.4247 | 4.2037 | 59.9929 | 0 | 60.4199 | 22.0275 | 60.0081 | 18.0003
60.441 | 15.9617 | 59.996 | 11.9995 | 60.405 | 4.1403 | 60.0172 | 0 | 60.4141 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.433 | 4.2037 | 59.9929 | 0 | 60.4283 | 22.0275 | 60.008 | 18.0003
60.4493 | 15.9617 | 59.9961 | 11.9995 | 60.4133 | 4.1403 | 60.0171 | 0 | 60.4224 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.4413 | 4.2037 | 59.9928 | 0 | 60.4366 | 22.029 | 60.008 | 18.0003
60.4576 | 15.9617 | 59.9962 | 11.9995 | 60.4216 | 4.1402 | 60.017 | 0 | 60.4307 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.4497 | 4.2037 | 59.9927 | 0 | 60.4449 | 22.029 | 60.008 | 18.0003
60.466 | 15.9617 | 59.9962 | 11.9995 | 60.43 | 4.1402 | 60.017 | 0 | 60.439 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.458 | 4.2037 | 59.9927 | 0 | 60.4532 | 22.029 | 60.008 | 18.0003
60.4743 | 15.9617 | 59.9963 | 11.9995 | 60.4383 | 4.1406 | 60.0169 | 0 | 60.4473 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.4664 | 4.2037 | 59.9926 | 0 | 60.4617 | 22.029 | 60.0079 | 18.0003
60.4826 | 15.9617 | 59.9964 | 11.9995 | 60.4466 | 4.1406 | 60.0169 | 0 | 60.4557 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.4747 | 4.2037 | 59.9925 | 0 | 60.47 | 22.0285 | 60.0079 | 18.0003
60.491 | 15.9617 | 59.9964 | 11.9995 | 60.455 | 4.1412 | 60.0168 | 0 | 60.464 | 15.5832 | 60.0159 | 11.9995 | 60.483 | 4.2037 | 59.9925 | 0 | 60.4783 | 22.0285 | 60.0079 | 18.0003
60.4993 | 15.9617 | 59.9965 | 11.9995 | 60.4633 | 4.1412 | 60.0168 | 0 | 60.4724 | 15.5808 | 60.0159 | 11.9995 | 60.4914 | 4.2037 | 59.9924 | 0 | 60.4867 | 21.9992 | 60.0079 | 18.0003
60.5076 | 15.9617 | 59.9966 | 11.9995 | 60.4716 | 4.1411 | 60.0167 | 0 | 60.4807 | 15.5808 | 60.0159 | 11.9995 | 60.4997 | 4.2037 | 59.9923 | 0 | 60.495 | 21.9992 | 60.0078 | 18.0003
60.5159 | 15.9617 | 59.9966 | 11.9995 | 60.4799 | 4.1411 | 60.0166 | 0 | 60.489 | 15.5808 | 60.0159 | 11.9995 | 60.5081 | 4.2037 | 59.9923 | 0 | 60.5033 | 22.0004 | 60.0078 | 18.0003
60.5243 | 15.9617 | 59.9967 | 11.9995 | 60.4883 | 4.1411 | 60.0166 | 0 | 60.4973 | 15.5808 | 60.0159 | 11.9995 | 60.5164 | 4.2037 | 59.9922 | 0 | 60.5116 | 22.0004 | 60.0078 | 18.0003
60.5326 | 15.9617 | 59.9968 | 11.9995 | 60.4966 | 4.1411 | 60.0165 | 0 | 60.5057 | 15.5808 | 60.0159 | 11.9995 | 60.5247 | 4.2037 | 59.9921 | 0 | 60.52 | 22.0004 | 60.0078 | 18.0003
60.5409 | 15.9617 | 59.9968 | 11.9995 | 60.5049 | 4.1426 | 60.0165 | 0 | 60.514 | 15.5808 | 60.0158 | 11.9995 | 60.533 | 4.2037 | 59.9921 | 0 | 60.5283 | 22.0004 | 60.0077 | 18.0003
60.5493 | 15.9617 | 59.9969 | 11.9995 | 60.5133 | 4.1426 | 60.0164 | 0 | 60.5223 | 15.5808 | 60.0158 | 11.9995 | 60.5414 | 4.2037 | 59.992 | 0 | 60.5366 | 22.0004 | 60.0077 | 18.0003
60.5576 | 15.9617 | 59.997 | 11.9995 | 60.5216 | 4.1425 | 60.0163 | 0 | 60.5306 | 15.5808 | 60.0158 | 11.9995 | 60.5497 | 4.2037 | 59.9919 | 0 | 60.5449 | 22.0004 | 60.0077 | 18.0003
60.566 | 15.9617 | 59.997 | 11.9995 | 60.5299 | 4.1425 | 60.0163 | 0 | 60.539 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.558 | 4.2037 | 59.9919 | 0 | 60.5533 | 22.0022 | 60.0077 | 18.0003
60.5743 | 15.9617 | 59.9971 | 11.9995 | 60.5383 | 4.1425 | 60.0162 | 0 | 60.5473 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.5664 | 4.2037 | 59.9918 | 0 | 60.5616 | 22.0022 | 60.0076 | 18.0003
60.5826 | 15.9617 | 59.9971 | 11.9995 | 60.5466 | 4.1425 | 60.0162 | 0 | 60.5557 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.5747 | 4.2037 | 59.9917 | 0 | 60.5699 | 22.0018 | 60.0076 | 18.0003
60.591 | 15.9617 | 59.9972 | 11.9995 | 60.5549 | 4.1426 | 60.0161 | 0 | 60.564 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.5831 | 4.2037 | 59.9917 | 0 | 60.5782 | 22.0018 | 60.0076 | 18.0003
60.5993 | 15.9617 | 59.9973 | 11.9995 | 60.5633 | 4.1426 | 60.0161 | 0 | 60.5723 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.5914 | 4.2037 | 59.9916 | 0 | 60.5867 | 22.0018 | 60.0076 | 18.0003
60.6076 | 15.9617 | 59.9973 | 11.9995 | 60.5716 | 4.1425 | 60.016 | 0 | 60.5806 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.5997 | 4.2037 | 59.9915 | 0 | 60.595 | 22.0018 | 60.0075 | 18.0003
60.616 | 15.9617 | 59.9974 | 11.9995 | 60.5799 | 4.1425 | 60.0159 | 0 | 60.589 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.608 | 4.2037 | 59.9915 | 0 | 60.6033 | 22.0018 | 60.0075 | 18.0003
60.6243 | 15.9617 | 59.9974 | 11.9995 | 60.5883 | 4.1425 | 60.0159 | 0 | 60.5973 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.6164 | 4.2037 | 59.9914 | 0 | 60.6116 | 22.0018 | 60.0075 | 18.0003
60.6326 | 15.9617 | 59.9975 | 11.9995 | 60.5966 | 4.1425 | 60.0158 | 0 | 60.6057 | 15.5813 | 60.0158 | 11.9995 | 60.6247 | 4.2037 | 59.9913 | 0 | 60.62 | 22.0019 | 60.0075 | 18.0003
60.6409 | 15.9617 | 59.9976 | 11.9995 | 60.6049 | 4.1418 | 60.0158 | 0 | 60.614 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.6331 | 4.2037 | 59.9913 | 0 | 60.6283 | 22.0019 | 60.0074 | 18.0003
60.6493 | 15.9617 | 59.9976 | 11.9995 | 60.6132 | 4.1418 | 60.0157 | 0 | 60.6223 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.6414 | 4.2037 | 59.9912 | 0 | 60.6366 | 22.0055 | 60.0074 | 18.0003
60.6576 | 15.9617 | 59.9977 | 11.9995 | 60.6216 | 4.1418 | 60.0156 | 0 | 60.6306 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.6497 | 4.2037 | 59.9911 | 0 | 60.6449 | 22.0055 | 60.0074 | 18.0003
60.666 | 15.9617 | 59.9977 | 11.9995 | 60.6299 | 4.1418 | 60.0156 | 0 | 60.639 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.6581 | 4.2032 | 59.9911 | 0 | 60.6533 | 22.0055 | 60.0074 | 18.0003
60.6743 | 15.9617 | 59.9978 | 11.9995 | 60.6382 | 4.1419 | 60.0155 | 0 | 60.6473 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.6664 | 4.2032 | 59.991 | 0 | 60.6616 | 22.0055 | 60.0073 | 18.0003
60.6826 | 15.9617 | 59.9978 | 11.9995 | 60.6465 | 4.1419 | 60.0155 | 0 | 60.6556 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.6747 | 4.2041 | 59.991 | 0 | 60.6699 | 22.0055 | 60.0073 | 18.0003
60.691 | 15.9617 | 59.9979 | 11.9995 | 60.6549 | 4.1418 | 60.0154 | 0 | 60.6639 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.683 | 4.2041 | 59.9909 | 0 | 60.6782 | 22.0055 | 60.0073 | 18.0003
60.6993 | 15.9617 | 59.998 | 11.9995 | 60.6632 | 4.1418 | 60.0154 | 0 | 60.6723 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.6914 | 4.2041 | 59.9909 | 0 | 60.6866 | 22.0056 | 60.0073 | 18.0003
60.7076 | 15.9617 | 59.998 | 11.9995 | 60.6715 | 4.1414 | 60.0153 | 0 | 60.6806 | 15.5813 | 60.0157 | 11.9995 | 60.6997 | 4.2041 | 59.9908 | 0 | 60.6949 | 22.0056 | 60.0072 | 18.0003
60.716 | 15.9617 | 59.9981 | 11.9995 | 60.6799 | 4.1414 | 60.0152 | 0 | 60.689 | 15.5814 | 60.0157 | 11.9995 | 60.7081 | 4.2041 | 59.9908 | 0 | 60.7032 | 22.0043 | 60.0072 | 18.0003
60.7243 | 15.9617 | 59.9981 | 11.9995 | 60.6882 | 4.1414 | 60.0152 | 0 | 60.6973 | 15.5814 | 60.0157 | 11.9995 | 60.7164 | 4.2041 | 59.9907 | 0 | 60.7115 | 22.0043 | 60.0072 | 18.0003
60.7326 | 15.9617 | 59.9982 | 11.9995 | 60.6965 | 4.1414 | 60.0151 | 0 | 60.7056 | 15.5814 | 60.0157 | 11.9995 | 60.7247 | 4.2041 | 59.9907 | 0 | 60.72 | 22.0034 | 60.0072 | 18.0003
60.741 | 15.9617 | 59.9983 | 11.9995 | 60.7049 | 4.1414 | 60.0151 | 0 | 60.7139 | 15.5814 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7331 | 4.2041 | 59.9906 | 0 | 60.7283 | 22.0034 | 60.0071 | 18.0003
60.7493 | 15.9617 | 59.9983 | 11.9995 | 60.7132 | 4.1414 | 60.015 | 0 | 60.7223 | 15.5814 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7414 | 4.2041 | 59.9906 | 0 | 60.7366 | 22.0034 | 60.0071 | 18.0003
60.7576 | 15.9617 | 59.9984 | 11.9995 | 60.7215 | 4.1414 | 60.0149 | 0 | 60.7306 | 15.5814 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7498 | 4.2041 | 59.9905 | 0 | 60.7449 | 22.0034 | 60.0071 | 18.0003
60.7659 | 15.9617 | 59.9984 | 11.9995 | 60.7299 | 4.1414 | 60.0149 | 0 | 60.739 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7581 | 4.204 | 59.9905 | 0 | 60.7533 | 22.0035 | 60.0071 | 18.0003
60.7743 | 15.9617 | 59.9985 | 11.9995 | 60.7382 | 4.1414 | 60.0148 | 0 | 60.7473 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7664 | 4.204 | 59.9904 | 0 | 60.7616 | 22.0035 | 60.007 | 18.0003
60.7826 | 15.9597 | 59.9985 | 11.9995 | 60.7465 | 4.1414 | 60.0148 | 0 | 60.7556 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7747 | 4.2047 | 59.9904 | 0 | 60.7699 | 22.0057 | 60.007 | 18.0003
60.791 | 15.9597 | 59.9986 | 11.9995 | 60.7549 | 4.1412 | 60.0147 | 0 | 60.7639 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7831 | 4.2047 | 59.9903 | 0 | 60.7782 | 22.0057 | 60.007 | 18.0003
60.7993 | 15.9584 | 59.9987 | 11.9995 | 60.7632 | 4.1412 | 60.0147 | 0 | 60.7723 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7914 | 4.2047 | 59.9903 | 0 | 60.7866 | 22.0025 | 60.007 | 18.0003
60.8076 | 15.9584 | 59.9987 | 11.9995 | 60.7715 | 4.1412 | 60.0146 | 0 | 60.7806 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.7997 | 4.2047 | 59.9902 | 0 | 60.7949 | 22.0025 | 60.0069 | 18.0003
60.816 | 15.9538 | 59.9988 | 11.9995 | 60.7798 | 4.1412 | 60.0145 | 0 | 60.7889 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.8081 | 4.2041 | 59.9902 | 0 | 60.8032 | 22.0025 | 60.0069 | 18.0003
60.8243 | 15.9538 | 59.9988 | 11.9995 | 60.7882 | 4.1411 | 60.0145 | 0 | 60.7972 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.8164 | 4.2041 | 59.9901 | 0 | 60.8115 | 22.0025 | 60.0069 | 18.0003
60.8326 | 15.9538 | 59.9989 | 11.9995 | 60.7965 | 4.1411 | 60.0144 | 0 | 60.8056 | 15.58 | 60.0156 | 11.9995 | 60.8248 | 4.2041 | 59.9901 | 0 | 60.8199 | 22.0001 | 60.0069 | 18.0003
60.841 | 15.9538 | 59.999 | 11.9995 | 60.8048 | 4.1411 | 60.0144 | 0 | 60.8139 | 15.58 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8331 | 4.2041 | 59.99 | 0 | 60.8282 | 22.0001 | 60.0068 | 18.0003
60.8493 | 15.9538 | 59.999 | 11.9995 | 60.8132 | 4.1411 | 60.0143 | 0 | 60.8223 | 15.5799 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8414 | 4.2043 | 59.99 | 0 | 60.8365 | 21.9492 | 60.0068 | 18.0003
60.8576 | 15.9538 | 59.9991 | 11.9995 | 60.8215 | 4.1419 | 60.0142 | 0 | 60.8306 | 15.5799 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8497 | 4.2043 | 59.9899 | 0 | 60.8448 | 21.9492 | 60.0068 | 18.0003
60.866 | 15.9538 | 59.9991 | 11.9995 | 60.8298 | 4.1419 | 60.0142 | 0 | 60.8389 | 15.5799 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8581 | 4.2043 | 59.9899 | 0 | 60.8533 | 21.9509 | 60.0068 | 18.0003
60.8743 | 15.9538 | 59.9992 | 11.9995 | 60.8382 | 4.1419 | 60.0141 | 0 | 60.8472 | 15.5799 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8664 | 4.2043 | 59.9898 | 0 | 60.8616 | 21.9509 | 60.0067 | 18.0003
60.8826 | 15.9538 | 59.9992 | 11.9995 | 60.8465 | 4.1419 | 60.0141 | 0 | 60.8556 | 15.5799 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8748 | 4.2043 | 59.9898 | 0 | 60.8699 | 21.9073 | 60.0067 | 18.0003
60.8909 | 15.9538 | 59.9993 | 11.9995 | 60.8548 | 4.1419 | 60.014 | 0 | 60.8639 | 15.5799 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8831 | 4.2043 | 59.9897 | 0 | 60.8782 | 21.9073 | 60.0067 | 18.0003
60.8993 | 15.9538 | 59.9994 | 11.9995 | 60.8632 | 4.1419 | 60.014 | 0 | 60.8723 | 15.5795 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8914 | 4.2037 | 59.9897 | 0 | 60.8866 | 21.9139 | 60.0067 | 18.0003
60.9076 | 15.9538 | 59.9994 | 11.9995 | 60.8715 | 4.1415 | 60.0139 | 0 | 60.8806 | 15.5795 | 60.0155 | 11.9995 | 60.8998 | 4.2037 | 59.9896 | 0 | 60.8949 | 21.9139 | 60.0066 | 18.0003
60.916 | 15.9538 | 59.9995 | 11.9995 | 60.8798 | 4.1415 | 60.0138 | 0 | 60.8889 | 15.58 | 60.0155 | 11.9995 | 60.9081 | 4.2036 | 59.9896 | 0 | 60.9032 | 21.9139 | 60.0066 | 18.0003
60.9243 | 15.9538 | 59.9995 | 11.9995 | 60.8882 | 4.1415 | 60.0138 | 0 | 60.8972 | 15.58 | 60.0155 | 11.9995 | 60.9164 | 4.2036 | 59.9895 | 0 | 60.9115 | 21.9139 | 60.0066 | 18.0003
60.9326 | 15.9538 | 59.9996 | 11.9995 | 60.8965 | 4.1415 | 60.0137 | 0 | 60.9056 | 15.58 | 60.0155 | 11.9995 | 60.9247 | 4.2043 | 59.9895 | 0 | 60.9199 | 21.9139 | 60.0066 | 18.0003
60.941 | 15.9538 | 59.9997 | 11.9995 | 60.9048 | 4.1409 | 60.0137 | 0 | 60.9139 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9331 | 4.2043 | 59.9894 | 0 | 60.9282 | 21.9139 | 60.0065 | 18.0003
60.9493 | 15.9538 | 59.9997 | 11.9995 | 60.9131 | 4.1409 | 60.0136 | 0 | 60.9222 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9414 | 4.2043 | 59.9894 | 0 | 60.9365 | 21.9136 | 60.0065 | 18.0003
60.9576 | 15.9538 | 59.9998 | 11.9995 | 60.9215 | 4.1409 | 60.0135 | 0 | 60.9305 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9498 | 4.2043 | 59.9893 | 0 | 60.9449 | 21.9136 | 60.0065 | 18.0003
60.966 | 15.9538 | 59.9998 | 11.9995 | 60.9298 | 4.1409 | 60.0135 | 0 | 60.9389 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9581 | 4.2039 | 59.9893 | 0 | 60.9532 | 21.9136 | 60.0065 | 18.0003
60.9743 | 15.9538 | 59.9999 | 11.9995 | 60.9381 | 4.1409 | 60.0134 | 0 | 60.9472 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9664 | 4.2039 | 59.9892 | 0 | 60.9615 | 21.9136 | 60.0064 | 18.0003
60.9826 | 15.9538 | 59.9999 | 11.9995 | 60.9465 | 4.1409 | 60.0134 | 0 | 60.9556 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9747 | 4.2039 | 59.9892 | 0 | 60.9698 | 21.877 | 60.0064 | 18.0003
60.991 | 15.9538 | 60 | 11.9995 | 60.9548 | 4.1413 | 60.0133 | 0 | 60.9639 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9831 | 4.2039 | 59.9891 | 0 | 60.9783 | 21.877 | 60.0064 | 18.0003
60.9993 | 15.9538 | 60.0001 | 11.9995 | 60.9631 | 4.1413 | 60.0133 | 0 | 60.9722 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9915 | 4.2037 | 59.9891 | 0 | 60.9866 | 21.877 | 60.0064 | 18.0003
61.0076 | 15.9538 | 60.0001 | 11.9995 | 60.9715 | 4.1413 | 60.0132 | 0 | 60.9805 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 60.9998 | 4.2037 | 59.989 | 0 | 60.9949 | 21.877 | 60.0063 | 18.0003
61.0159 | 15.9538 | 60.0002 | 11.9995 | 60.9798 | 4.1413 | 60.0131 | 0 | 60.9889 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 61.0081 | 4.2032 | 59.989 | 0 | 61.0032 | 21.877 | 60.0063 | 18.0003
61.0243 | 15.9538 | 60.0002 | 11.9995 | 60.9881 | 4.1418 | 60.0131 | 0 | 60.9972 | 15.58 | 60.0154 | 11.9995 | 61.0164 | 4.2032 | 59.9889 | 0 | 61.0116 | 21.877 | 60.0063 | 18.0003
61.0326 | 15.9566 | 60.0003 | 11.9995 | 60.9965 | 4.1418 | 60.013 | 0 | 61.0056 | 15.5834 | 60.0154 | 11.9995 | 61.0248 | 4.2033 | 59.9889 | 0 | 61.0199 | 21.8768 | 60.0063 | 18.0003
61.041 | 15.9566 | 60.0004 | 11.9995 | 61.0048 | 4.1418 | 60.013 | 0 | 61.0139 | 15.5834 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0331 | 4.2033 | 59.9888 | 0 | 61.0282 | 21.8768 | 60.0062 | 18.0003
61.0493 | 15.9591 | 60.0004 | 11.9995 | 61.0131 | 4.1418 | 60.013 | 0 | 61.0222 | 15.5834 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0414 | 4.2033 | 59.9888 | 0 | 61.0365 | 21.8768 | 60.0062 | 18.0003
61.0576 | 15.9591 | 60.0005 | 11.9995 | 61.0215 | 4.141 | 60.0129 | 0 | 61.0305 | 15.5834 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0497 | 4.2033 | 59.9887 | 0 | 61.0449 | 21.8768 | 60.0062 | 18.0003
61.066 | 15.9591 | 60.0005 | 11.9995 | 61.0298 | 4.141 | 60.0129 | 0 | 61.0389 | 15.5834 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0581 | 4.203 | 59.9887 | 0 | 61.0532 | 21.8768 | 60.0062 | 18.0003
61.0743 | 15.9591 | 60.0006 | 11.9995 | 61.0381 | 4.1409 | 60.0129 | 0 | 61.0472 | 15.5834 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0665 | 4.203 | 59.9886 | 0 | 61.0615 | 21.8768 | 60.0061 | 18.0003
61.0826 | 15.9591 | 60.0006 | 11.9995 | 61.0464 | 4.1409 | 60.0129 | 0 | 61.0555 | 15.5828 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0748 | 4.2028 | 59.9886 | 0 | 61.0698 | 21.8768 | 60.0061 | 18.0003
61.091 | 15.9591 | 60.0007 | 11.9995 | 61.0548 | 4.1409 | 60.0128 | 0 | 61.0638 | 15.5828 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0831 | 4.2028 | 59.9885 | 0 | 61.0782 | 21.8768 | 60.0061 | 18.0003
61.0993 | 15.9591 | 60.0008 | 11.9995 | 61.0631 | 4.1409 | 60.0128 | 0 | 61.0722 | 15.5828 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0914 | 4.2028 | 59.9885 | 0 | 61.0865 | 21.8768 | 60.0061 | 18.0003
61.1076 | 15.9591 | 60.0008 | 11.9995 | 61.0714 | 4.1407 | 60.0128 | 0 | 61.0805 | 15.5828 | 60.0153 | 11.9995 | 61.0998 | 4.2028 | 59.9884 | 0 | 61.0948 | 21.8768 | 60.006 | 18.0003
61.116 | 15.9595 | 60.0009 | 11.9995 | 61.0798 | 4.1407 | 60.0128 | 0 | 61.0889 | 15.5828 | 60.0153 | 11.9995 | 61.1081 | 4.2028 | 59.9884 | 0 | 61.1031 | 21.8768 | 60.006 | 18.0003
61.1243 | 15.9595 | 60.0009 | 11.9995 | 61.0881 | 4.1406 | 60.0127 | 0 | 61.0972 | 15.5828 | 60.0153 | 11.9995 | 61.1165 | 4.2028 | 59.9883 | 0 | 61.1116 | 21.8768 | 60.006 | 18.0003
61.1326 | 15.9595 | 60.001 | 11.9995 | 61.0964 | 4.1406 | 60.0127 | 0 | 61.1055 | 15.5828 | 60.0153 | 11.9995 | 61.1248 | 4.2028 | 59.9883 | 0 | 61.1199 | 21.8768 | 60.006 | 18.0003
61.1409 | 15.9595 | 60.0011 | 11.9995 | 61.1048 | 4.1409 | 60.0127 | 0 | 61.1138 | 15.5828 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1331 | 4.2028 | 59.9882 | 0 | 61.1282 | 21.8768 | 60.0059 | 18.0003
61.1493 | 15.9595 | 60.0011 | 11.9995 | 61.1131 | 4.1409 | 60.0127 | 0 | 61.1222 | 15.5828 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1415 | 4.2039 | 59.9882 | 0 | 61.1366 | 21.8768 | 60.0059 | 18.0003
61.1576 | 15.9595 | 60.0012 | 11.9995 | 61.1214 | 4.1409 | 60.0126 | 0 | 61.1305 | 15.5828 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1498 | 4.2039 | 59.9881 | 0 | 61.1449 | 21.8768 | 60.0059 | 18.0003
61.166 | 15.9595 | 60.0012 | 11.9995 | 61.1298 | 4.1409 | 60.0126 | 0 | 61.1389 | 15.5788 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1581 | 4.2035 | 59.9881 | 0 | 61.1532 | 21.8768 | 60.0059 | 18.0003
61.1743 | 15.9595 | 60.0013 | 11.9995 | 61.1381 | 4.1406 | 60.0126 | 0 | 61.1472 | 15.5788 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1664 | 4.2035 | 59.988 | 0 | 61.1615 | 21.8768 | 60.0058 | 18.0003
61.1826 | 15.9606 | 60.0013 | 11.9995 | 61.1464 | 4.1406 | 60.0126 | 0 | 61.1555 | 15.5788 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1748 | 4.2035 | 59.988 | 0 | 61.1699 | 21.8768 | 60.0058 | 18.0003
61.191 | 15.9606 | 60.0014 | 11.9995 | 61.1548 | 4.1406 | 60.0125 | 0 | 61.1638 | 15.5788 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1831 | 4.2035 | 59.9879 | 0 | 61.1782 | 21.8768 | 60.0058 | 18.0003
61.1993 | 15.9638 | 60.0015 | 11.9995 | 61.1631 | 4.1406 | 60.0125 | 0 | 61.1722 | 15.5788 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1915 | 4.2036 | 59.9879 | 0 | 61.1865 | 21.8739 | 60.0058 | 18.0003
61.2076 | 15.9638 | 60.0015 | 11.9995 | 61.1714 | 4.1406 | 60.0125 | 0 | 61.1805 | 15.5788 | 60.0152 | 11.9995 | 61.1998 | 4.2036 | 59.9878 | 0 | 61.1948 | 21.8739 | 60.0057 | 18.0003
61.216 | 15.9638 | 60.0016 | 11.9995 | 61.1797 | 4.1406 | 60.0125 | 0 | 61.1888 | 15.5788 | 60.0152 | 11.9995 | 61.2081 | 4.2036 | 59.9878 | 0 | 61.2032 | 21.8728 | 60.0057 | 18.0003
61.2243 | 15.9638 | 60.0016 | 11.9995 | 61.1881 | 4.0539 | 60.0124 | 0 | 61.1971 | 15.5788 | 60.0152 | 11.9995 | 61.2165 | 4.2036 | 59.9877 | 0 | 61.2115 | 21.8728 | 60.0057 | 18.0003
61.2326 | 15.9638 | 60.0017 | 11.9995 | 61.1964 | 4.0539 | 60.0124 | 0 | 61.2055 | 15.5775 | 60.0152 | 11.9995 | 61.2248 | 4.2036 | 59.9877 | 0 | 61.2198 | 21.8702 | 60.0057 | 18.0003
61.241 | 15.9638 | 60.0018 | 11.9995 | 61.2047 | 4.0536 | 60.0124 | 0 | 61.2138 | 15.5775 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2332 | 4.2036 | 59.9876 | 0 | 61.2281 | 21.8702 | 60.0056 | 18.0003
61.2493 | 15.9638 | 60.0018 | 11.9995 | 61.2131 | 4.0536 | 60.0124 | 0 | 61.2222 | 15.5775 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2415 | 4.2036 | 59.9876 | 0 | 61.2366 | 21.8702 | 60.0056 | 18.0003
61.2576 | 15.9638 | 60.0019 | 11.9995 | 61.2214 | 4.0536 | 60.0123 | 0 | 61.2305 | 15.5775 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2498 | 4.2036 | 59.9875 | 0 | 61.2449 | 21.8702 | 60.0056 | 18.0003
61.266 | 15.9679 | 60.0019 | 11.9995 | 61.2297 | 4.0536 | 60.0123 | 0 | 61.2388 | 15.5775 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2581 | 4.2036 | 59.9875 | 0 | 61.2532 | 21.8702 | 60.0056 | 18.0003
61.2743 | 15.9679 | 60.002 | 11.9995 | 61.2381 | 4.0536 | 60.0123 | 0 | 61.2471 | 15.5775 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2665 | 4.2036 | 59.9874 | 0 | 61.2615 | 21.8702 | 60.0055 | 18.0003
61.2826 | 15.9679 | 60.002 | 11.9995 | 61.2464 | 4.0536 | 60.0123 | 0 | 61.2555 | 15.5775 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2748 | 4.2036 | 59.9874 | 0 | 61.2699 | 21.8702 | 60.0055 | 18.0003
61.291 | 15.9679 | 60.0021 | 11.9995 | 61.2547 | 4.0532 | 60.0122 | 0 | 61.2638 | 15.5775 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2831 | 4.2036 | 59.9873 | 0 | 61.2782 | 21.8702 | 60.0055 | 18.0003
61.2993 | 15.9679 | 60.0022 | 11.9995 | 61.2631 | 4.0532 | 60.0122 | 0 | 61.2722 | 15.4947 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2915 | 4.2038 | 59.9873 | 0 | 61.2865 | 21.8702 | 60.0055 | 18.0003
61.3076 | 15.9679 | 60.0022 | 11.9995 | 61.2714 | 4.0541 | 60.0122 | 0 | 61.2805 | 15.4947 | 60.0151 | 11.9995 | 61.2998 | 4.2038 | 59.9872 | 0 | 61.2948 | 21.8702 | 60.0054 | 18.0003
61.316 | 15.9692 | 60.0023 | 11.9995 | 61.2797 | 4.0541 | 60.0122 | 0 | 61.2888 | 15.4947 | 60.0151 | 11.9995 | 61.3082 | 4.2045 | 59.9872 | 0 | 61.3032 | 21.8702 | 60.0054 | 18.0003
61.3243 | 15.9692 | 60.0023 | 11.9995 | 61.2881 | 4.0541 | 60.0121 | 0 | 61.2971 | 15.4947 | 60.0151 | 11.9995 | 61.3165 | 4.2045 | 59.9871 | 0 | 61.3115 | 21.8702 | 60.0054 | 18.0003
61.3326 | 15.9693 | 60.0024 | 11.9995 | 61.2964 | 4.0541 | 60.0121 | 0 | 61.3055 | 15.4992 | 60.0151 | 11.9995 | 61.3248 | 4.2041 | 59.9871 | 0 | 61.3198 | 21.8702 | 60.0054 | 18.0003
61.341 | 15.9693 | 60.0025 | 11.9995 | 61.3047 | 4.0541 | 60.0121 | 0 | 61.3138 | 15.4992 | 60.015 | 11.9995 | 61.3331 | 4.2041 | 59.987 | 0 | 61.3282 | 21.8702 | 60.0053 | 18.0003
61.3493 | 15.9693 | 60.0025 | 11.9995 | 61.313 | 4.0541 | 60.0121 | 0 | 61.3221 | 15.4992 | 60.015 | 11.9995 | 61.3415 | 4.2041 | 59.987 | 0 | 61.3365 | 21.8702 | 60.0053 | 18.0003
61.3576 | 15.9693 | 60.0026 | 11.9995 | 61.3214 | 4.0542 | 60.012 | 0 | 61.3304 | 15.4992 | 60.015 | 11.9995 | 61.3499 | 4.2041 | 59.9869 | 0 | 61.3448 | 21.8702 | 60.0053 | 18.0003
61.366 | 15.9693 | 60.0026 | 11.9995 | 61.3297 | 4.0542 | 60.012 | 0 | 61.3387 | 15.4992 | 60.015 | 11.9995 | 61.3582 | 4.2041 | 59.9869 | 0 | 61.3531 | 21.8716 | 60.0053 | 18.0003
61.3743 | 15.9693 | 60.0027 | 11.9995 | 61.338 | 4.0542 | 60.012 | 0 | 61.3471 | 15.4992 | 60.015 | 11.9995 | 61.3665 | 4.2041 | 59.9868 | 0 | 61.3616 | 21.8716 | 60.0052 | 18.0003
61.3826 | 15.9693 | 60.0027 | 11.9995 | 61.3463 | 4.0542 | 60.012 | 0 | 61.3554 | 15.4992 | 60.015 | 11.9995 | 61.3748 | 4.2041 | 59.9868 | 0 | 61.3699 | 21.8722 | 60.0052 | 18.0003
61.391 | 15.9693 | 60.0028 | 11.9995 | 61.3547 | 4.0542 | 60.0119 | 0 | 61.3638 | 15.4992 | 60.015 | 11.9995 | 61.3832 | 4.2041 | 59.9867 | 0 | 61.3782 | 21.8722 | 60.0052 | 18.0003
61.3993 | 15.9693 | 60.0029 | 11.9995 | 61.363 | 4.0542 | 60.0119 | 0 | 61.3721 | 15.4993 | 60.015 | 11.9995 | 61.3915 | 4.2041 | 59.9867 | 0 | 61.3865 | 21.8741 | 60.0052 | 18.0003
61.4076 | 15.9693 | 60.0029 | 11.9995 | 61.3714 | 4.0542 | 60.0119 | 0 | 61.3804 | 15.4993 | 60.015 | 11.9995 | 61.3998 | 4.2041 | 59.9866 | 0 | 61.3949 | 21.8741 | 60.0051 | 18.0003
61.416 | 15.9693 | 60.003 | 11.9995 | 61.3797 | 4.0542 | 60.0119 | 0 | 61.3887 | 15.3833 | 60.015 | 11.9995 | 61.4081 | 4.2028 | 59.9866 | 0 | 61.4032 | 21.8741 | 60.0051 | 18.0003
61.4243 | 15.9693 | 60.003 | 11.9995 | 61.388 | 4.0542 | 60.0118 | 0 | 61.3971 | 15.3833 | 60.015 | 11.9995 | 61.4165 | 4.2028 | 59.9865 | 0 | 61.4115 | 21.8741 | 60.0051 | 18.0003
61.4326 | 15.9658 | 60.0031 | 11.9995 | 61.3964 | 4.0542 | 60.0118 | 0 | 61.4054 | 15.3833 | 60.015 | 11.9995 | 61.4249 | 4.2019 | 59.9865 | 0 | 61.4198 | 21.8741 | 60.0051 | 18.0003
61.441 | 15.9658 | 60.0032 | 11.9995 | 61.4047 | 4.0542 | 60.0118 | 0 | 61.4138 | 15.3833 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4332 | 4.2019 | 59.9864 | 0 | 61.4282 | 21.8741 | 60.005 | 18.0003
61.4493 | 15.9658 | 60.0032 | 11.9995 | 61.413 | 4.0542 | 60.0118 | 0 | 61.4221 | 15.2748 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4415 | 4.2015 | 59.9864 | 0 | 61.4365 | 21.8741 | 60.005 | 18.0003
61.4576 | 15.9658 | 60.0033 | 11.9995 | 61.4214 | 4.0542 | 60.0117 | 0 | 61.4304 | 15.2748 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4498 | 4.2015 | 59.9863 | 0 | 61.4448 | 21.8741 | 60.005 | 18.0003
61.466 | 15.9644 | 60.0033 | 11.9995 | 61.4297 | 4.0542 | 60.0117 | 0 | 61.4387 | 15.2737 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4582 | 4.2015 | 59.9863 | 0 | 61.4531 | 21.8741 | 60.005 | 18.0003
61.4743 | 15.9644 | 60.0034 | 11.9995 | 61.438 | 4.0542 | 60.0117 | 0 | 61.4471 | 15.2737 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4665 | 4.2015 | 59.9862 | 0 | 61.4615 | 21.8741 | 60.0049 | 18.0003
61.4826 | 15.9644 | 60.0034 | 11.9995 | 61.4464 | 4.0542 | 60.0117 | 0 | 61.4554 | 15.2737 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4749 | 4.2015 | 59.9862 | 0 | 61.4698 | 21.8771 | 60.0049 | 18.0003
61.491 | 15.9644 | 60.0035 | 11.9995 | 61.4547 | 4.0543 | 60.0116 | 0 | 61.4637 | 15.2737 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4832 | 4.2015 | 59.9861 | 0 | 61.4781 | 21.8771 | 60.0049 | 18.0003
61.4993 | 15.8931 | 60.0036 | 11.9995 | 61.463 | 4.0543 | 60.0116 | 0 | 61.472 | 15.2737 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4915 | 4.2016 | 59.9861 | 0 | 61.4865 | 21.8777 | 60.0049 | 18.0003
61.5076 | 15.8931 | 60.0036 | 11.9995 | 61.4713 | 4.0543 | 60.0116 | 0 | 61.4804 | 15.2737 | 60.0151 | 11.9995 | 61.4999 | 4.2016 | 59.986 | 0 | 61.4949 | 21.8777 | 60.0048 | 18.0003
61.516 | 15.8931 | 60.0037 | 11.9995 | 61.4797 | 4.0543 | 60.0116 | 0 | 61.4887 | 15.2717 | 60.0151 | 11.9995 | 61.5082 | 4.2016 | 59.986 | 0 | 61.5032 | 21.8777 | 60.0048 | 18.0003
61.5243 | 15.8931 | 60.0037 | 11.9995 | 61.488 | 4.0543 | 60.0115 | 0 | 61.4971 | 15.2717 | 60.0151 | 11.9995 | 61.5165 | 4.2016 | 59.9859 | 0 | 61.5115 | 21.8777 | 60.0048 | 18.0003
61.5326 | 15.8931 | 60.0038 | 11.9995 | 61.4963 | 4.0543 | 60.0115 | 0 | 61.5054 | 15.2717 | 60.0151 | 11.9995 | 61.5248 | 4.2021 | 59.9859 | 0 | 61.5199 | 21.8777 | 60.0048 | 18.0003
61.541 | 15.8931 | 60.0039 | 11.9995 | 61.5047 | 4.0543 | 60.0115 | 0 | 61.5137 | 15.2717 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5332 | 4.2021 | 59.9858 | 0 | 61.5282 | 21.8777 | 60.0047 | 18.0003
61.5493 | 15.8931 | 60.0039 | 11.9995 | 61.513 | 4.0543 | 60.0115 | 0 | 61.522 | 15.2717 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5415 | 4.2021 | 59.9858 | 0 | 61.5365 | 21.8773 | 60.0047 | 18.0003
61.5576 | 15.8931 | 60.004 | 11.9995 | 61.5213 | 4.0543 | 60.0114 | 0 | 61.5304 | 15.2717 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5499 | 4.2021 | 59.9857 | 0 | 61.5448 | 21.8773 | 60.0047 | 18.0003
61.566 | 15.897 | 60.004 | 11.9995 | 61.5297 | 4.0543 | 60.0114 | 0 | 61.5387 | 15.2717 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5582 | 4.2021 | 59.9857 | 0 | 61.5532 | 21.8773 | 60.0047 | 18.0003
61.5743 | 15.897 | 60.0041 | 11.9995 | 61.538 | 4.0543 | 60.0114 | 0 | 61.5471 | 15.2717 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5665 | 4.2021 | 59.9856 | 0 | 61.5615 | 21.8773 | 60.0046 | 18.0003
61.5826 | 15.897 | 60.0042 | 11.9995 | 61.5463 | 4.0543 | 60.0114 | 0 | 61.5554 | 15.2716 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5749 | 4.2015 | 59.9856 | 0 | 61.5698 | 21.8762 | 60.0046 | 18.0003
61.591 | 15.897 | 60.0042 | 11.9995 | 61.5547 | 4.0536 | 60.0113 | 0 | 61.5637 | 15.2716 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5832 | 4.2015 | 59.9855 | 0 | 61.5781 | 21.8762 | 60.0046 | 18.0003
61.5993 | 15.897 | 60.0043 | 11.9995 | 61.563 | 4.0536 | 60.0113 | 0 | 61.572 | 15.2733 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5916 | 4.2015 | 59.9855 | 0 | 61.5865 | 21.874 | 60.0046 | 18.0003
61.6076 | 15.897 | 60.0044 | 11.9995 | 61.5713 | 4.0539 | 60.0113 | 0 | 61.5804 | 15.2733 | 60.0152 | 11.9995 | 61.5999 | 4.2015 | 59.9854 | 0 | 61.5948 | 21.874 | 60.0045 | 18.0003
61.616 | 15.897 | 60.0044 | 11.9995 | 61.5797 | 4.0539 | 60.0113 | 0 | 61.5887 | 15.2737 | 60.0152 | 11.9995 | 61.6082 | 4.2014 | 59.9854 | 0 | 61.6031 | 21.874 | 60.0045 | 18.0003
61.6243 | 15.897 | 60.0045 | 11.9995 | 61.588 | 4.0535 | 60.0112 | 0 | 61.597 | 15.2737 | 60.0152 | 11.9995 | 61.6165 | 4.2014 | 59.9853 | 0 | 61.6115 | 21.874 | 60.0045 | 18.0003
61.6326 | 15.897 | 60.0046 | 11.9995 | 61.5963 | 4.0535 | 60.0112 | 0 | 61.6053 | 15.2737 | 60.0152 | 11.9995 | 61.6249 | 4.2021 | 59.9853 | 0 | 61.6199 | 21.874 | 60.0045 | 18.0003
61.641 | 15.897 | 60.0046 | 11.9995 | 61.6046 | 4.0535 | 60.0112 | 0 | 61.6137 | 15.2737 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6332 | 4.2021 | 59.9852 | 0 | 61.6282 | 21.874 | 60.0044 | 18.0003
61.6493 | 15.897 | 60.0047 | 11.9995 | 61.613 | 4.0535 | 60.0112 | 0 | 61.622 | 15.2737 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6415 | 4.2024 | 59.9852 | 0 | 61.6365 | 21.8738 | 60.0044 | 18.0003
61.6576 | 15.897 | 60.0048 | 11.9995 | 61.6213 | 4.0535 | 60.0111 | 0 | 61.6304 | 15.2737 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6499 | 4.2024 | 59.9851 | 0 | 61.6448 | 21.8738 | 60.0044 | 18.0003
61.666 | 15.8199 | 60.0048 | 11.9995 | 61.6296 | 4.0535 | 60.0111 | 0 | 61.6387 | 15.2729 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6582 | 4.2024 | 59.9851 | 0 | 61.6532 | 21.8762 | 60.0044 | 18.0003
61.6743 | 15.8199 | 60.0049 | 11.9995 | 61.638 | 4.0535 | 60.0111 | 0 | 61.647 | 15.2729 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6666 | 4.2024 | 59.985 | 0 | 61.6615 | 21.8762 | 60.0043 | 18.0003
61.6826 | 15.8111 | 60.005 | 11.9995 | 61.6463 | 4.0535 | 60.0111 | 0 | 61.6553 | 15.2729 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6749 | 4.2024 | 59.985 | 0 | 61.6698 | 21.8762 | 60.0043 | 18.0003
61.691 | 15.8111 | 60.005 | 11.9995 | 61.6546 | 4.0534 | 60.011 | 0 | 61.6637 | 15.2729 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6832 | 4.2024 | 59.9849 | 0 | 61.6781 | 21.8762 | 60.0043 | 18.0003
61.6993 | 15.7285 | 60.0051 | 11.9995 | 61.663 | 4.0534 | 60.011 | 0 | 61.672 | 15.2729 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6916 | 4.2018 | 59.9848 | 0 | 61.6865 | 21.8123 | 60.0043 | 18.0003
61.7076 | 15.7285 | 60.0052 | 11.9995 | 61.6713 | 4.0533 | 60.011 | 0 | 61.6804 | 15.2729 | 60.0153 | 11.9995 | 61.6999 | 4.2018 | 59.9848 | 0 | 61.6948 | 21.8123 | 60.0042 | 18.0003
61.716 | 15.7285 | 60.0052 | 11.9995 | 61.6796 | 4.0533 | 60.011 | 0 | 61.6887 | 15.2754 | 60.0153 | 11.9995 | 61.7083 | 4.2018 | 59.9847 | 0 | 61.7031 | 21.8123 | 60.0042 | 18.0003
61.7243 | 15.7285 | 60.0053 | 11.9995 | 61.688 | 4.0533 | 60.0109 | 0 | 61.697 | 15.2754 | 60.0153 | 11.9995 | 61.7166 | 4.2018 | 59.9847 | 0 | 61.7115 | 21.8123 | 60.0042 | 18.0003
61.7326 | 15.7285 | 60.0054 | 11.9995 | 61.6963 | 4.0533 | 60.0109 | 0 | 61.7053 | 15.2754 | 60.0153 | 11.9995 | 61.7249 | 4.2018 | 59.9846 | 0 | 61.7198 | 21.7318 | 60.0042 | 18.0003
61.741 | 15.7285 | 60.0054 | 11.9995 | 61.7046 | 3.9643 | 60.0109 | 0 | 61.7137 | 15.2754 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7332 | 4.2018 | 59.9845 | 0 | 61.7281 | 21.7318 | 60.0041 | 18.0003
61.7493 | 15.7257 | 60.0055 | 11.9995 | 61.713 | 3.9643 | 60.0109 | 0 | 61.722 | 15.2754 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7416 | 4.2018 | 59.9845 | 0 | 61.7365 | 21.7341 | 60.0041 | 18.0003
61.7576 | 15.7257 | 60.0056 | 11.9995 | 61.7213 | 3.9643 | 60.0108 | 0 | 61.7303 | 15.2754 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7499 | 4.2018 | 59.9844 | 0 | 61.7449 | 21.7341 | 60.0041 | 18.0003
61.766 | 15.7257 | 60.0056 | 11.9995 | 61.7296 | 3.9643 | 60.0108 | 0 | 61.7386 | 15.2754 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7582 | 4.2009 | 59.9844 | 0 | 61.7532 | 21.6571 | 60.0041 | 18.0003
61.7743 | 15.7257 | 60.0057 | 11.9995 | 61.7379 | 3.9643 | 60.0108 | 0 | 61.747 | 15.2754 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7666 | 4.2009 | 59.9843 | 0 | 61.7615 | 21.6571 | 60.004 | 18.0003
61.7826 | 15.7257 | 60.0058 | 11.9995 | 61.7463 | 3.9643 | 60.0108 | 0 | 61.7553 | 15.2775 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7749 | 4.1039 | 59.9843 | 0 | 61.7698 | 21.6579 | 60.004 | 18.0003
61.791 | 15.7257 | 60.0058 | 11.9995 | 61.7546 | 3.8362 | 60.0107 | 0 | 61.7637 | 15.2775 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7833 | 4.1039 | 59.9842 | 0 | 61.7782 | 21.6579 | 60.004 | 18.0003
61.7993 | 15.7257 | 60.0059 | 11.9995 | 61.7629 | 3.8362 | 60.0107 | 0 | 61.772 | 15.2775 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7916 | 4.1039 | 59.9841 | 0 | 61.7865 | 21.6579 | 60.004 | 18.0003
61.8076 | 15.7257 | 60.006 | 11.9995 | 61.7713 | 3.8362 | 60.0107 | 0 | 61.7803 | 15.2775 | 60.0154 | 11.9995 | 61.7999 | 4.1039 | 59.9841 | 0 | 61.7948 | 21.6579 | 60.0039 | 18.0003
61.816 | 15.7257 | 60.006 | 11.9995 | 61.7796 | 3.8362 | 60.0107 | 0 | 61.7886 | 15.2775 | 60.0154 | 11.9995 | 61.8082 | 4.1039 | 59.984 | 0 | 61.8031 | 21.6579 | 60.0039 | 18.0003
61.8243 | 15.7257 | 60.0061 | 11.9995 | 61.7879 | 3.8371 | 60.0106 | 0 | 61.797 | 15.2775 | 60.0154 | 11.9995 | 61.8166 | 4.1039 | 59.984 | 0 | 61.8115 | 21.6579 | 60.0039 | 18.0003
61.8326 | 15.731 | 60.0062 | 11.9995 | 61.7963 | 3.8371 | 60.0106 | 0 | 61.8053 | 15.2775 | 60.0154 | 11.9995 | 61.825 | 4.1029 | 59.9839 | 0 | 61.8198 | 21.6579 | 60.0039 | 18.0003
61.841 | 15.731 | 60.0062 | 11.9995 | 61.8046 | 3.8374 | 60.0106 | 0 | 61.8137 | 15.2775 | 60.0155 | 11.9995 | 61.8333 | 4.1029 | 59.9838 | 0 | 61.8281 | 21.6579 | 60.0038 | 18.0003
61.8493 | 15.7337 | 60.0063 | 11.9995 | 61.8129 | 3.8374 | 60.0106 | 0 | 61.822 | 15.2775 | 60.0155 | 11.9995 | 61.8416 | 4.1029 | 59.9838 | 0 | 61.8364 | 21.6515 | 60.0038 | 18.0003
61.8576 | 15.7337 | 60.0064 | 11.9995 | 61.8213 | 3.8374 | 60.0105 | 0 | 61.8303 | 15.2775 | 60.0155 | 11.9995 | 61.8499 | 4.1029 | 59.9837 | 0 | 61.8448 | 21.6515 | 60.0038 | 18.0003
61.866 | 15.7337 | 60.0064 | 11.9995 | 61.8296 | 3.8374 | 60.0105 | 0 | 61.8386 | 15.2775 | 60.0155 | 11.9995 | 61.8583 | 4.1029 | 59.9837 | 0 | 61.8531 | 21.6497 | 60.0038 | 18.0003
61.8743 | 15.7337 | 60.0065 | 11.9995 | 61.838 | 3.8368 | 60.0105 | 0 | 61.847 | 15.2775 | 60.0155 | 11.9995 | 61.8666 | 4.1029 | 59.9836 | 0 | 61.8615 | 21.6497 | 60.0037 | 18.0003
61.8826 | 15.7337 | 60.0066 | 11.9995 | 61.8463 | 3.8368 | 60.0105 | 0 | 61.8553 | 15.2744 | 60.0155 | 11.9995 | 61.8749 | 4.0163 | 59.9836 | 0 | 61.8698 | 21.6497 | 60.0037 | 18.0003
61.8909 | 15.7337 | 60.0066 | 11.9995 | 61.8546 | 3.8368 | 60.0104 | 0 | 61.8636 | 15.2744 | 60.0155 | 11.9995 | 61.8832 | 4.0163 | 59.9835 | 0 | 61.8782 | 21.6497 | 60.0037 | 18.0003
61.8993 | 15.7287 | 60.0067 | 11.9995 | 61.8629 | 3.8368 | 60.0104 | 0 | 61.8719 | 15.2744 | 60.0155 | 11.9995 | 61.8916 | 4.0167 | 59.9834 | 0 | 61.8865 | 21.6497 | 60.0037 | 18.0003
61.9076 | 15.7287 | 60.0068 | 11.9995 | 61.8713 | 3.8373 | 60.0104 | 0 | 61.8803 | 15.2744 | 60.0155 | 11.9995 | 61.9 | 4.0167 | 59.9834 | 0 | 61.8948 | 21.6497 | 60.0036 | 18.0003
61.9159 | 15.7276 | 60.0068 | 11.9995 | 61.8796 | 3.8373 | 60.0104 | 0 | 61.8886 | 15.2731 | 60.0155 | 11.9995 | 61.9083 | 4.0167 | 59.9833 | 0 | 61.9031 | 21.6489 | 60.0036 | 18.0003
61.9243 | 15.7276 | 60.0069 | 11.9995 | 61.8879 | 3.8373 | 60.0103 | 0 | 61.897 | 15.2731 | 60.0155 | 11.9995 | 61.9166 | 4.0167 | 59.9833 | 0 | 61.9115 | 21.6489 | 60.0036 | 18.0003
61.9326 | 15.7267 | 60.007 | 11.9995 | 61.8963 | 3.8373 | 60.0103 | 0 | 61.9053 | 15.2731 | 60.0155 | 11.9995 | 61.9249 | 4.0165 | 59.9832 | 0 | 61.9198 | 21.6489 | 60.0036 | 18.0003
61.9409 | 15.7267 | 60.007 | 11.9995 | 61.9046 | 3.8376 | 60.0103 | 0 | 61.9136 | 15.2731 | 60.0156 | 11.9995 | 61.9333 | 4.0165 | 59.9831 | 0 | 61.9281 | 21.6489 | 60.0035 | 18.0003
61.9493 | 15.7256 | 60.0071 | 11.9995 | 61.9129 | 3.8376 | 60.0103 | 0 | 61.9219 | 15.2731 | 60.0156 | 11.9995 | 61.9416 | 4.0169 | 59.9831 | 0 | 61.9365 | 21.6488 | 60.0035 | 18.0003
61.9576 | 15.7256 | 60.0072 | 11.9995 | 61.9213 | 3.8377 | 60.0102 | 0 | 61.9303 | 15.2731 | 60.0156 | 11.9995 | 61.95 | 4.0169 | 59.983 | 0 | 61.9448 | 21.6488 | 60.0035 | 18.0003
61.9659 | 15.7256 | 60.0072 | 11.9995 | 61.9296 | 3.8377 | 60.0102 | 0 | 61.9386 | 15.2735 | 60.0156 | 11.9995 | 61.9583 | 4.0169 | 59.983 | 0 | 61.9531 | 21.6488 | 60.0035 | 18.0003
61.9743 | 15.7256 | 60.0073 | 11.9995 | 61.9379 | 3.8377 | 60.0102 | 0 | 61.947 | 15.2735 | 60.0156 | 11.9995 | 61.9666 | 4.0169 | 59.9829 | 0 | 61.9614 | 21.6488 | 60.0034 | 18.0003
61.9826 | 15.7259 | 60.0074 | 11.9995 | 61.9463 | 3.8377 | 60.0102 | 0 | 61.9553 | 15.2735 | 60.0156 | 11.9995 | 61.975 | 4.0173 | 59.9829 | 0 | 61.9698 | 21.6488 | 60.0034 | 18.0003
61.9909 | 15.7259 | 60.0074 | 11.9995 | 61.9546 | 3.8377 | 60.0101 | 0 | 61.9636 | 15.2735 | 60.0156 | 11.9995 | 61.9833 | 4.0173 | 59.9828 | 0 | 61.9781 | 21.6488 | 60.0034 | 18.0003
61.9993 | 15.7259 | 60.0075 | 11.9995 | 61.9629 | 3.8377 | 60.0101 | 0 | 61.9719 | 15.2735 | 60.0156 | 11.9995 | 61.9916 | 4.0177 | 59.9827 | 0 | 61.9865 | 21.6546 | 60.0034 | 18.0003
62.0076 | 15.7259 | 60.0076 | 11.9995 | 61.9713 | 3.838 | 60.0101 | 0 | 61.9803 | 15.2735 | 60.0156 | 11.9995 | 61.9999 | 4.0177 | 59.9827 | 0 | 61.9948 | 21.6546 | 60.0033 | 18.0003
62.0159 | 15.7271 | 60.0076 | 11.9995 | 61.9796 | 3.838 | 60.0101 | 0 | 61.9886 | 15.2735 | 60.0156 | 11.9995 | 62.0083 | 4.0177 | 59.9826 | 0 | 62.0032 | 21.6566 | 60.0033 | 18.0003
62.0242 | 15.7271 | 60.0077 | 11.9995 | 61.9879 | 3.838 | 60.01 | 0 | 61.9969 | 15.2735 | 60.0156 | 11.9995 | 62.0166 | 4.0177 | 59.9826 | 0 | 62.0115 | 21.6566 | 60.0033 | 18.0003
62.0326 | 15.7284 | 60.0078 | 11.9995 | 61.9962 | 3.838 | 60.01 | 0 | 62.0052 | 15.2753 | 60.0156 | 11.9995 | 62.025 | 4.0176 | 59.9825 | 0 | 62.0198 | 21.6566 | 60.0033 | 18.0003
62.0409 | 15.7284 | 60.0078 | 11.9995 | 62.0046 | 3.8365 | 60.01 | 0 | 62.0136 | 15.2753 | 60.0157 | 11.9995 | 62.0333 | 4.0176 | 59.9824 | 0 | 62.0281 | 21.6566 | 60.0032 | 18.0003
62.0492 | 15.7284 | 60.0079 | 11.9995 | 62.0129 | 3.8365 | 60.01 | 0 | 62.0219 | 15.2753 | 60.0157 | 11.9995 | 62.0416 | 4.0179 | 59.9824 | 0 | 62.0365 | 21.6614 | 60.0032 | 18.0003
62.0576 | 15.7284 | 60.008 | 11.9995 | 62.0212 | 3.8365 | 60.0099 | 0 | 62.0303 | 15.2753 | 60.0157 | 11.9995 | 62.05 | 4.0179 | 59.9823 | 0 | 62.0448 | 21.6614 | 60.0032 | 18.0003
62.0659 | 15.7283 | 60.008 | 11.9995 | 62.0296 | 3.8365 | 60.0099 | 0 | 62.0386 | 15.2774 | 60.0157 | 11.9995 | 62.0583 | 4.0182 | 59.9823 | 0 | 62.0531 | 21.6614 | 60.0032 | 18.0003
62.0742 | 15.7283 | 60.0081 | 11.9995 | 62.0379 | 3.8365 | 60.0099 | 0 | 62.0469 | 15.2774 | 60.0157 | 11.9995 | 62.0667 | 4.0182 | 59.9822 | 0 | 62.0614 | 21.6614 | 60.0031 | 18.0003
62.0826 | 15.7283 | 60.0082 | 11.9995 | 62.0462 | 3.8365 | 60.0099 | 0 | 62.0552 | 15.2774 | 60.0157 | 11.9995 | 62.075 | 4.0185 | 59.9822 | 0 | 62.0698 | 21.6548 | 60.0031 | 18.0003
62.0909 | 15.7283 | 60.0082 | 11.9995 | 62.0546 | 3.8364 | 60.0098 | 0 | 62.0636 | 15.2774 | 60.0157 | 11.9995 | 62.0833 | 4.0185 | 59.9821 | 0 | 62.0781 | 21.6548 | 60.0031 | 18.0003
62.0992 | 15.7275 | 60.0083 | 11.9995 | 62.0629 | 3.8364 | 60.0098 | 0 | 62.0719 | 15.2782 | 60.0157 | 11.9995 | 62.0916 | 4.0181 | 59.982 | 0 | 62.0864 | 21.6459 | 60.0031 | 18.0003
62.1076 | 15.7275 | 60.0084 | 11.9995 | 62.0712 | 3.8364 | 60.0098 | 0 | 62.0803 | 15.2782 | 60.0157 | 11.9995 | 62.1 | 4.0181 | 59.982 | 0 | 62.0948 | 21.6459 | 60.003 | 18.0003
62.1159 | 15.7279 | 60.0084 | 11.9995 | 62.0796 | 3.8364 | 60.0098 | 0 | 62.0886 | 15.2782 | 60.0157 | 11.9995 | 62.1083 | 4.0176 | 59.9819 | 0 | 62.1031 | 21.6459 | 60.003 | 18.0003
62.1242 | 15.7279 | 60.0085 | 11.9995 | 62.0879 | 3.837 | 60.0097 | 0 | 62.0969 | 15.2782 | 60.0157 | 11.9995 | 62.1166 | 4.0176 | 59.9819 | 0 | 62.1115 | 21.6459 | 60.003 | 18.0003
62.1326 | 15.7279 | 60.0086 | 11.9995 | 62.0962 | 3.837 | 60.0097 | 0 | 62.1052 | 15.2782 | 60.0157 | 11.9995 | 62.125 | 4.0176 | 59.9818 | 0 | 62.1198 | 21.6459 | 60.003 | 18.0003
62.1409 | 15.7279 | 60.0086 | 11.9995 | 62.1046 | 3.837 | 60.0097 | 0 | 62.1136 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.1333 | 4.0176 | 59.9817 | 0 | 62.1282 | 21.6459 | 60.0029 | 18.0003
62.1492 | 15.7275 | 60.0087 | 11.9995 | 62.1129 | 3.837 | 60.0097 | 0 | 62.1219 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.1417 | 4.0174 | 59.9817 | 0 | 62.1365 | 21.6459 | 60.0029 | 18.0003
62.1575 | 15.7275 | 60.0088 | 11.9995 | 62.1212 | 3.837 | 60.0096 | 0 | 62.1302 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.15 | 4.0174 | 59.9816 | 0 | 62.1448 | 21.6459 | 60.0029 | 18.0003
62.1659 | 15.7275 | 60.0088 | 11.9995 | 62.1295 | 3.837 | 60.0096 | 0 | 62.1385 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.1583 | 4.0174 | 59.9816 | 0 | 62.1531 | 21.6459 | 60.0029 | 18.0003
62.1742 | 15.7275 | 60.0089 | 11.9995 | 62.1379 | 3.8375 | 60.0096 | 0 | 62.1469 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.1667 | 4.0174 | 59.9815 | 0 | 62.1615 | 21.6459 | 60.0028 | 18.0003
62.1826 | 15.7275 | 60.009 | 11.9995 | 62.1462 | 3.8375 | 60.0096 | 0 | 62.1552 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.175 | 3.9211 | 59.9815 | 0 | 62.1698 | 21.6459 | 60.0028 | 18.0003
62.1909 | 15.7275 | 60.009 | 11.9995 | 62.1545 | 3.8376 | 60.0095 | 0 | 62.1636 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.1833 | 3.9211 | 59.9814 | 0 | 62.1781 | 21.6459 | 60.0028 | 18.0003
62.1992 | 15.7275 | 60.0091 | 11.9995 | 62.1629 | 3.8376 | 60.0095 | 0 | 62.1719 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.1917 | 3.9211 | 59.9813 | 0 | 62.1864 | 21.6459 | 60.0028 | 18.0003
62.2076 | 15.7275 | 60.0092 | 11.9995 | 62.1712 | 3.8379 | 60.0095 | 0 | 62.1802 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.2 | 3.9211 | 59.9813 | 0 | 62.1948 | 21.6459 | 60.0027 | 18.0003
62.2159 | 15.7275 | 60.0092 | 11.9995 | 62.1795 | 3.8379 | 60.0095 | 0 | 62.1885 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.2083 | 3.9215 | 59.9812 | 0 | 62.2031 | 21.6459 | 60.0027 | 18.0003
62.2242 | 15.7275 | 60.0093 | 11.9995 | 62.1879 | 3.8379 | 60.0094 | 0 | 62.1969 | 15.2782 | 60.0158 | 11.9995 | 62.2167 | 3.9215 | 59.9812 | 0 | 62.2114 | 21.6459 | 60.0027 | 18.0003
62.2326 | 15.7387 | 60.0094 | 11.9995 | 62.1962 | 3.8379 | 60.0094 | 0 | 62.2052 | 15.2767 | 60.0158 | 11.9995 | 62.225 | 3.9215 | 59.9811 | 0 | 62.2198 | 21.6459 | 60.0027 | 18.0003
62.2409 | 15.7387 | 60.0094 | 11.9995 | 62.2045 | 3.8379 | 60.0094 | 0 | 62.2136 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.2333 | 3.9215 | 59.981 | 0 | 62.2281 | 21.6459 | 60.0026 | 18.0003
62.2492 | 15.7387 | 60.0095 | 11.9995 | 62.2129 | 3.8379 | 60.0094 | 0 | 62.2219 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.2417 | 3.9208 | 59.981 | 0 | 62.2365 | 21.6459 | 60.0026 | 18.0003
62.2576 | 15.7387 | 60.0096 | 11.9995 | 62.2212 | 3.8373 | 60.0093 | 0 | 62.2302 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.25 | 3.9208 | 59.9809 | 0 | 62.2448 | 21.6459 | 60.0026 | 18.0003
62.2659 | 15.7387 | 60.0096 | 11.9995 | 62.2295 | 3.8373 | 60.0093 | 0 | 62.2385 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.2584 | 3.9208 | 59.9809 | 0 | 62.2532 | 21.6459 | 60.0026 | 18.0003
62.2742 | 15.7387 | 60.0097 | 11.9995 | 62.2379 | 3.838 | 60.0093 | 0 | 62.2468 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.2667 | 3.9208 | 59.9808 | 0 | 62.2615 | 21.6459 | 60.0025 | 18.0003
62.2825 | 15.7387 | 60.0098 | 11.9995 | 62.2462 | 3.838 | 60.0093 | 0 | 62.2552 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.275 | 3.9208 | 59.9808 | 0 | 62.2698 | 21.6459 | 60.0025 | 18.0003
62.2909 | 15.7387 | 60.0098 | 11.9995 | 62.2545 | 3.838 | 60.0092 | 0 | 62.2635 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.2834 | 3.9208 | 59.9807 | 0 | 62.2781 | 21.6459 | 60.0025 | 18.0003
62.2992 | 15.7387 | 60.0099 | 11.9995 | 62.2628 | 3.838 | 60.0092 | 0 | 62.2719 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.2917 | 3.9211 | 59.9806 | 0 | 62.2865 | 21.6459 | 60.0025 | 18.0003
62.3075 | 15.7387 | 60.01 | 11.9995 | 62.2712 | 3.8374 | 60.0092 | 0 | 62.2802 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.3 | 3.9211 | 59.9806 | 0 | 62.2948 | 21.6459 | 60.0024 | 18.0003
62.3159 | 15.7387 | 60.01 | 11.9995 | 62.2795 | 3.8374 | 60.0092 | 0 | 62.2885 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.3083 | 3.9211 | 59.9805 | 0 | 62.3031 | 21.6459 | 60.0024 | 18.0003
62.3242 | 15.7387 | 60.0101 | 11.9995 | 62.2878 | 3.8369 | 60.0091 | 0 | 62.2968 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.3167 | 3.9211 | 59.9805 | 0 | 62.3114 | 21.6459 | 60.0024 | 18.0003
62.3325 | 15.7387 | 60.0102 | 11.9995 | 62.2962 | 3.8369 | 60.0091 | 0 | 62.3052 | 15.2767 | 60.0159 | 11.9995 | 62.3251 | 3.9215 | 59.9804 | 0 | 62.3198 | 21.6459 | 60.0024 | 18.0003
62.3409 | 15.7387 | 60.0102 | 11.9995 | 62.3045 | 3.8376 | 60.0091 | 0 | 62.3135 | 15.2767 | 60.016 | 11.9995 | 62.3334 | 3.9215 | 59.9803 | 0 | 62.3281 | 21.6459 | 60.0023 | 18.0003
62.3492 | 15.7387 | 60.0103 | 11.9995 | 62.3128 | 3.8376 | 60.0091 | 0 | 62.3218 | 15.2285 | 60.016 | 11.9995 | 62.3417 | 3.9215 | 59.9803 | 0 | 62.3364 | 21.6459 | 60.0023 | 18.0003
62.3575 | 15.7387 | 60.0104 | 11.9995 | 62.3212 | 3.8376 | 60.009 | 0 | 62.3301 | 15.2285 | 60.016 | 11.9995 | 62.35 | 3.9215 | 59.9802 | 0 | 62.3448 | 21.6459 | 60.0023 | 18.0003
62.3659 | 15.7387 | 60.0104 | 11.9995 | 62.3295 | 3.8376 | 60.009 | 0 | 62.3385 | 15.2285 | 60.016 | 11.9995 | 62.3584 | 3.9215 | 59.9802 | 0 | 62.3531 | 21.6459 | 60.0023 | 18.0003
62.3742 | 15.7387 | 60.0105 | 11.9995 | 62.3379 | 3.8386 | 60.009 | 0 | 62.3468 | 15.2285 | 60.016 | 11.9995 | 62.3667 | 3.9215 | 59.9801 | 0 | 62.3615 | 21.6459 | 60.0022 | 18.0003
62.3825 | 15.7387 | 60.0106 | 11.9995 | 62.3462 | 3.8386 | 60.009 | 0 | 62.3552 | 15.2277 | 60.016 | 11.9995 | 62.3751 | 3.9219 | 59.9801 | 0 | 62.3698 | 21.6459 | 60.0022 | 18.0003
62.3909 | 15.7387 | 60.0106 | 11.9995 | 62.3545 | 3.8386 | 60.0089 | 0 | 62.3635 | 15.2277 | 60.016 | 11.9995 | 62.3834 | 3.9219 | 59.98 | 0 | 62.3782 | 21.6459 | 60.0022 | 18.0003
62.3992 | 15.7397 | 60.0107 | 11.9995 | 62.3629 | 3.8386 | 60.0089 | 0 | 62.3718 | 15.2277 | 60.016 | 11.9995 | 62.3917 | 3.9216 | 59.9799 | 0 | 62.3865 | 21.6459 | 60.0022 | 18.0003
62.4075 | 15.7397 | 60.0108 | 11.9995 | 62.3712 | 3.8393 | 60.0089 | 0 | 62.3801 | 15.2277 | 60.016 | 11.9995 | 62.4001 | 3.9216 | 59.9799 | 0 | 62.3948 | 21.6459 | 60.0021 | 18.0003
62.4158 | 15.7397 | 60.0108 | 11.9995 | 62.3795 | 3.8393 | 60.0089 | 0 | 62.3885 | 15.222 | 60.016 | 11.9995 | 62.4084 | 3.9216 | 59.9798 | 0 | 62.4031 | 21.6459 | 60.0021 | 18.0003
62.4242 | 15.7397 | 60.0109 | 11.9995 | 62.3878 | 3.8388 | 60.0088 | 0 | 62.3968 | 15.222 | 60.016 | 11.9995 | 62.4167 | 3.9216 | 59.9798 | 0 | 62.4115 | 21.6459 | 60.0021 | 18.0003
62.4325 | 15.7397 | 60.011 | 11.9995 | 62.3962 | 3.8388 | 60.0088 | 0 | 62.4052 | 15.222 | 60.016 | 11.9995 | 62.425 | 3.9216 | 59.9797 | 0 | 62.4198 | 21.6459 | 60.0021 | 18.0003
62.4408 | 15.7397 | 60.011 | 11.9995 | 62.4045 | 3.8388 | 60.0088 | 0 | 62.4135 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.4334 | 3.9216 | 59.9796 | 0 | 62.4281 | 21.6459 | 60.002 | 18.0003
62.4492 | 15.7397 | 60.0111 | 11.9995 | 62.4128 | 3.8388 | 60.0088 | 0 | 62.4218 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.4418 | 3.9219 | 59.9796 | 0 | 62.4364 | 21.6459 | 60.002 | 18.0003
62.4575 | 15.7397 | 60.0112 | 11.9995 | 62.4212 | 3.8383 | 60.0087 | 0 | 62.4301 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.4501 | 3.9219 | 59.9795 | 0 | 62.4448 | 21.6459 | 60.002 | 18.0003
62.4658 | 15.7397 | 60.0112 | 11.9995 | 62.4295 | 3.8383 | 60.0087 | 0 | 62.4385 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.4584 | 3.9226 | 59.9795 | 0 | 62.4531 | 21.6459 | 60.002 | 18.0003
62.4742 | 15.7397 | 60.0113 | 11.9995 | 62.4378 | 3.8378 | 60.0087 | 0 | 62.4468 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.4667 | 3.9226 | 59.9794 | 0 | 62.4614 | 21.6459 | 60.002 | 18.0003
62.4825 | 15.7413 | 60.0114 | 11.9995 | 62.4462 | 3.8378 | 60.0087 | 0 | 62.4551 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.4751 | 3.9226 | 59.9794 | 0 | 62.4698 | 21.6459 | 60.002 | 18.0003
62.4908 | 15.7413 | 60.0114 | 11.9995 | 62.4545 | 3.8378 | 60.0086 | 0 | 62.4634 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.4834 | 3.9226 | 59.9793 | 0 | 62.4781 | 21.6459 | 60.002 | 18.0003
62.4992 | 15.7413 | 60.0115 | 11.9995 | 62.4628 | 3.8378 | 60.0086 | 0 | 62.4718 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.4918 | 3.9225 | 59.9792 | 0 | 62.4865 | 21.6459 | 60.0019 | 18.0003
62.5075 | 15.7413 | 60.0116 | 11.9995 | 62.4712 | 3.8384 | 60.0086 | 0 | 62.4801 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.5001 | 3.9225 | 59.9792 | 0 | 62.4948 | 21.6459 | 60.0019 | 18.0003
62.5158 | 15.7413 | 60.0116 | 11.9995 | 62.4795 | 3.8384 | 60.0086 | 0 | 62.4885 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.5084 | 3.9222 | 59.9791 | 0 | 62.5032 | 21.6459 | 60.0019 | 18.0003
62.5242 | 15.7413 | 60.0117 | 11.9995 | 62.4878 | 3.8384 | 60.0085 | 0 | 62.4968 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.5168 | 3.9222 | 59.9791 | 0 | 62.5115 | 21.6459 | 60.0019 | 18.0003
62.5325 | 15.7413 | 60.0118 | 11.9995 | 62.4962 | 3.8384 | 60.0085 | 0 | 62.5051 | 15.222 | 60.0159 | 11.9995 | 62.5251 | 3.9228 | 59.979 | 0 | 62.5198 | 21.6459 | 60.0019 | 18.0003
62.5408 | 15.7413 | 60.0118 | 11.9995 | 62.5045 | 3.8386 | 60.0085 | 0 | 62.5134 | 15.222 | 60.0158 | 11.9995 | 62.5334 | 3.9228 | 59.9789 | 0 | 62.5281 | 21.6459 | 60.0019 | 18.0003
62.5491 | 15.7413 | 60.0119 | 11.9995 | 62.5128 | 3.8386 | 60.0085 | 0 | 62.5218 | 15.222 | 60.0158 | 11.9995 | 62.5417 | 3.9227 | 59.9789 | 0 | 62.5365 | 21.6459 | 60.0019 | 18.0003
62.5575 | 15.7413 | 60.012 | 11.9995 | 62.5211 | 3.8381 | 60.0084 | 0 | 62.5301 | 15.222 | 60.0158 | 11.9995 | 62.5501 | 3.9227 | 59.9788 | 0 | 62.5448 | 21.6459 | 60.0019 | 18.0003
62.5658 | 15.6668 | 60.012 | 11.9995 | 62.5295 | 3.8381 | 60.0084 | 0 | 62.5385 | 15.2218 | 60.0158 | 11.9995 | 62.5585 | 3.9218 | 59.9788 | 0 | 62.5531 | 21.6501 | 60.0019 | 18.0003
62.5741 | 15.6668 | 60.0121 | 11.9995 | 62.5378 | 3.8369 | 60.0084 | 0 | 62.5468 | 15.2218 | 60.0158 | 11.9995 | 62.5668 | 3.9218 | 59.9787 | 0 | 62.5614 | 21.6501 | 60.0019 | 18.0003
62.5825 | 15.6668 | 60.0122 | 11.9995 | 62.5461 | 3.8369 | 60.0084 | 0 | 62.5551 | 15.2227 | 60.0158 | 11.9995 | 62.5751 | 3.9216 | 59.9787 | 0 | 62.5698 | 21.6501 | 60.0019 | 18.0003
62.5908 | 15.6668 | 60.0123 | 11.9995 | 62.5545 | 3.8369 | 60.0083 | 0 | 62.5634 | 15.2227 | 60.0158 | 11.9995 | 62.5834 | 3.9216 | 59.9786 | 0 | 62.5781 | 21.6501 | 60.0019 | 18.0003
62.5991 | 15.6668 | 60.0123 | 11.9995 | 62.5628 | 3.8369 | 60.0083 | 0 | 62.5718 | 15.2227 | 60.0158 | 11.9995 | 62.5918 | 3.9216 | 59.9785 | 0 | 62.5864 | 21.6516 | 60.0019 | 18.0003
62.6075 | 15.6668 | 60.0124 | 11.9995 | 62.5711 | 3.8369 | 60.0083 | 0 | 62.5801 | 15.2227 | 60.0158 | 11.9995 | 62.6001 | 3.9216 | 59.9785 | 0 | 62.5948 | 21.6516 | 60.0018 | 18.0003
62.6158 | 15.6668 | 60.0125 | 11.9995 | 62.5795 | 3.8369 | 60.0083 | 0 | 62.5884 | 15.2226 | 60.0158 | 11.9995 | 62.6085 | 3.9215 | 59.9784 | 0 | 62.6031 | 21.6516 | 60.0018 | 18.0003
62.6241 | 15.6668 | 60.0126 | 11.9995 | 62.5878 | 3.8369 | 60.0082 | 0 | 62.5967 | 15.2226 | 60.0158 | 11.9995 | 62.6168 | 3.9215 | 59.9784 | 0 | 62.6115 | 21.6516 | 60.0018 | 18.0003
62.6325 | 15.6668 | 60.0126 | 11.9995 | 62.5961 | 3.8369 | 60.0082 | 0 | 62.6051 | 15.2226 | 60.0158 | 11.9995 | 62.6251 | 3.9215 | 59.9783 | 0 | 62.6198 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.6408 | 15.6668 | 60.0127 | 11.9995 | 62.6045 | 3.8387 | 60.0082 | 0 | 62.6134 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.6335 | 3.9215 | 59.9782 | 0 | 62.6282 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.6491 | 15.6668 | 60.0128 | 11.9995 | 62.6128 | 3.8387 | 60.0082 | 0 | 62.6218 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.6418 | 3.9215 | 59.9782 | 0 | 62.6365 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.6575 | 15.6668 | 60.0129 | 11.9995 | 62.6211 | 3.8387 | 60.0081 | 0 | 62.6301 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.6501 | 3.9215 | 59.9781 | 0 | 62.6448 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.6658 | 15.6668 | 60.0129 | 11.9995 | 62.6295 | 3.8387 | 60.0081 | 0 | 62.6384 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.6584 | 3.9212 | 59.9781 | 0 | 62.6531 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.6741 | 15.6668 | 60.013 | 11.9995 | 62.6378 | 3.8387 | 60.0081 | 0 | 62.6467 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.6668 | 3.9212 | 59.978 | 0 | 62.6615 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.6825 | 15.6668 | 60.0131 | 11.9995 | 62.6461 | 3.8387 | 60.0081 | 0 | 62.6551 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.6752 | 3.9207 | 59.978 | 0 | 62.6698 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.6908 | 15.6668 | 60.0132 | 11.9995 | 62.6544 | 3.8387 | 60.008 | 0 | 62.6634 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.6835 | 3.9207 | 59.9779 | 0 | 62.6781 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.6991 | 15.6668 | 60.0132 | 11.9995 | 62.6628 | 3.8387 | 60.008 | 0 | 62.6718 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.6918 | 3.9207 | 59.9779 | 0 | 62.6864 | 21.6539 | 60.0018 | 18.0003
62.7075 | 15.6668 | 60.0133 | 11.9995 | 62.6711 | 3.8387 | 60.008 | 0 | 62.6801 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.7001 | 3.9207 | 59.9778 | 0 | 62.6948 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7158 | 15.6668 | 60.0134 | 11.9995 | 62.6794 | 3.8387 | 60.008 | 0 | 62.6884 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.7085 | 3.921 | 59.9778 | 0 | 62.7031 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7241 | 15.6668 | 60.0135 | 11.9995 | 62.6878 | 3.8381 | 60.0079 | 0 | 62.6967 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.7169 | 3.921 | 59.9778 | 0 | 62.7114 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7325 | 15.6682 | 60.0135 | 11.9995 | 62.6961 | 3.8381 | 60.0079 | 0 | 62.7051 | 15.2226 | 60.0157 | 11.9995 | 62.7252 | 3.921 | 59.9777 | 0 | 62.7198 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7408 | 15.6682 | 60.0136 | 11.9995 | 62.7044 | 3.8379 | 60.0079 | 0 | 62.7134 | 15.2226 | 60.0156 | 11.9995 | 62.7335 | 3.921 | 59.9777 | 0 | 62.7281 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7491 | 15.6682 | 60.0137 | 11.9995 | 62.7128 | 3.8379 | 60.0079 | 0 | 62.7217 | 15.1787 | 60.0156 | 11.9995 | 62.7418 | 3.9212 | 59.9776 | 0 | 62.7365 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7575 | 15.6682 | 60.0138 | 11.9995 | 62.7211 | 3.8379 | 60.0078 | 0 | 62.73 | 15.1787 | 60.0156 | 11.9995 | 62.7502 | 3.9212 | 59.9776 | 0 | 62.7448 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7658 | 15.6703 | 60.0138 | 11.9995 | 62.7294 | 3.8379 | 60.0078 | 0 | 62.7384 | 15.1787 | 60.0156 | 11.9995 | 62.7585 | 3.9216 | 59.9775 | 0 | 62.7532 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7741 | 15.6703 | 60.0139 | 11.9995 | 62.7378 | 3.8379 | 60.0078 | 0 | 62.7467 | 15.1787 | 60.0156 | 11.9995 | 62.7668 | 3.9216 | 59.9775 | 0 | 62.7615 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7825 | 15.6703 | 60.014 | 11.9995 | 62.7461 | 3.8379 | 60.0078 | 0 | 62.7551 | 15.1787 | 60.0156 | 11.9995 | 62.7752 | 3.9222 | 59.9775 | 0 | 62.7698 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7908 | 15.6703 | 60.0141 | 11.9995 | 62.7544 | 3.838 | 60.0077 | 0 | 62.7634 | 15.1787 | 60.0156 | 11.9995 | 62.7835 | 3.9222 | 59.9774 | 0 | 62.7781 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.7991 | 15.6703 | 60.0141 | 11.9995 | 62.7628 | 3.838 | 60.0077 | 0 | 62.7717 | 15.1792 | 60.0156 | 11.9995 | 62.7919 | 3.9227 | 59.9774 | 0 | 62.7865 | 21.6539 | 60.0017 | 18.0003
62.8074 | 15.6703 | 60.0142 | 11.9995 | 62.7711 | 3.8381 | 60.0077 | 0 | 62.78 | 15.1792 | 60.0156 | 11.9995 | 62.8002 | 3.9227 | 59.9773 | 0 | 62.7948 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8158 | 15.6703 | 60.0143 | 11.9995 | 62.7794 | 3.8381 | 60.0077 | 0 | 62.7884 | 15.1792 | 60.0156 | 11.9995 | 62.8085 | 3.9223 | 59.9773 | 0 | 62.8031 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8241 | 15.6703 | 60.0144 | 11.9995 | 62.7878 | 3.8381 | 60.0076 | 0 | 62.7967 | 15.1792 | 60.0156 | 11.9995 | 62.8168 | 3.9223 | 59.9773 | 0 | 62.8114 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8324 | 15.6703 | 60.0144 | 11.9995 | 62.7961 | 3.8381 | 60.0076 | 0 | 62.8051 | 15.178 | 60.0156 | 11.9995 | 62.8252 | 3.9227 | 59.9772 | 0 | 62.8198 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8408 | 15.6703 | 60.0145 | 11.9995 | 62.8044 | 3.8383 | 60.0076 | 0 | 62.8134 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.8336 | 3.9227 | 59.9772 | 0 | 62.8281 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8491 | 15.6703 | 60.0146 | 11.9995 | 62.8127 | 3.8383 | 60.0076 | 0 | 62.8217 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.8419 | 3.9228 | 59.9771 | 0 | 62.8364 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8574 | 15.6703 | 60.0147 | 11.9995 | 62.8211 | 3.8378 | 60.0075 | 0 | 62.83 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.8502 | 3.9228 | 59.9771 | 0 | 62.8448 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8658 | 15.6703 | 60.0147 | 11.9995 | 62.8294 | 3.8378 | 60.0075 | 0 | 62.8384 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.8585 | 3.9225 | 59.977 | 0 | 62.8531 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8741 | 15.6703 | 60.0148 | 11.9995 | 62.8378 | 3.8378 | 60.0075 | 0 | 62.8467 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.8669 | 3.9225 | 59.977 | 0 | 62.8615 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8824 | 15.6703 | 60.0149 | 11.9995 | 62.8461 | 3.8378 | 60.0075 | 0 | 62.855 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.8752 | 3.9228 | 59.977 | 0 | 62.8698 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8908 | 15.6703 | 60.015 | 11.9995 | 62.8544 | 3.8378 | 60.0074 | 0 | 62.8633 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.8835 | 3.9228 | 59.9769 | 0 | 62.8782 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.8991 | 15.6669 | 60.015 | 11.9995 | 62.8628 | 3.8378 | 60.0074 | 0 | 62.8717 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.8919 | 3.923 | 59.9769 | 0 | 62.8865 | 21.6539 | 60.0016 | 18.0003
62.9074 | 15.6669 | 60.0151 | 11.9995 | 62.8711 | 3.8378 | 60.0074 | 0 | 62.88 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.9002 | 3.923 | 59.9768 | 0 | 62.8948 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9158 | 15.6663 | 60.0152 | 11.9995 | 62.8794 | 3.8378 | 60.0074 | 0 | 62.8884 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.9086 | 3.9226 | 59.9768 | 0 | 62.9031 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9241 | 15.6663 | 60.0153 | 11.9995 | 62.8878 | 3.8373 | 60.0073 | 0 | 62.8967 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.9169 | 3.9226 | 59.9768 | 0 | 62.9115 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9324 | 15.6663 | 60.0153 | 11.9995 | 62.8961 | 3.8373 | 60.0073 | 0 | 62.905 | 15.178 | 60.0155 | 11.9995 | 62.9252 | 3.922 | 59.9767 | 0 | 62.9198 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9408 | 15.6663 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9044 | 3.8362 | 60.0073 | 0 | 62.9133 | 15.178 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9335 | 3.922 | 59.9767 | 0 | 62.9281 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9491 | 15.6663 | 60.0155 | 11.9995 | 62.9128 | 3.8362 | 60.0073 | 0 | 62.9217 | 15.178 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9419 | 3.922 | 59.9766 | 0 | 62.9365 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9574 | 15.6663 | 60.0156 | 11.9995 | 62.9211 | 3.6945 | 60.0072 | 0 | 62.93 | 15.178 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9503 | 3.922 | 59.9766 | 0 | 62.9448 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9657 | 15.605 | 60.0156 | 11.9995 | 62.9294 | 3.6945 | 60.0072 | 0 | 62.9384 | 15.1762 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9586 | 3.922 | 59.9765 | 0 | 62.9531 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.974 | 15.605 | 60.0157 | 11.9995 | 62.9377 | 3.6949 | 60.0072 | 0 | 62.9467 | 15.1762 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9669 | 3.922 | 59.9765 | 0 | 62.9614 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9824 | 15.605 | 60.0158 | 11.9995 | 62.9461 | 3.6949 | 60.0072 | 0 | 62.955 | 15.1769 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9752 | 3.9218 | 59.9765 | 0 | 62.9698 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.9907 | 15.605 | 60.0159 | 11.9995 | 62.9544 | 3.6949 | 60.0071 | 0 | 62.9633 | 15.1769 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9836 | 3.9218 | 59.9764 | 0 | 62.9781 | 21.6539 | 60.0015 | 18.0003
62.999 | 15.605 | 60.0159 | 11.9995 | 62.9627 | 3.6949 | 60.0071 | 0 | 62.9717 | 15.1769 | 60.0154 | 11.9995 | 62.9919 | 3.9218 | 59.9764 | 0 | 62.9865 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.0074 | 15.605 | 60.016 | 11.9995 | 62.9711 | 3.6957 | 60.0071 | 0 | 62.98 | 15.1769 | 60.0154 | 11.9995 | 63.0002 | 3.9218 | 59.9763 | 0 | 62.9948 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.0157 | 15.605 | 60.0161 | 11.9995 | 62.9794 | 3.6957 | 60.0071 | 0 | 62.9883 | 15.1769 | 60.0154 | 11.9995 | 63.0086 | 3.9218 | 59.9763 | 0 | 63.0032 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.024 | 15.605 | 60.0162 | 11.9995 | 62.9877 | 3.6961 | 60.007 | 0 | 62.9966 | 15.1769 | 60.0154 | 11.9995 | 63.0169 | 3.9218 | 59.9763 | 0 | 63.0115 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.0324 | 15.605 | 60.0162 | 11.9995 | 62.9961 | 3.6961 | 60.007 | 0 | 63.005 | 15.179 | 60.0154 | 11.9995 | 63.0253 | 3.9221 | 59.9762 | 0 | 63.0198 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.0407 | 15.605 | 60.0163 | 11.9995 | 63.0044 | 3.6961 | 60.007 | 0 | 63.0133 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.0336 | 3.9221 | 59.9762 | 0 | 63.0281 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.049 | 15.605 | 60.0164 | 11.9995 | 63.0127 | 3.6961 | 60.007 | 0 | 63.0217 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.0419 | 3.9224 | 59.9761 | 0 | 63.0365 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.0574 | 15.605 | 60.0165 | 11.9995 | 63.0211 | 3.6965 | 60.007 | 0 | 63.03 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.0503 | 3.9224 | 59.9761 | 0 | 63.0448 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.0657 | 15.605 | 60.0165 | 11.9995 | 63.0294 | 3.6965 | 60.007 | 0 | 63.0383 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.0586 | 3.9224 | 59.976 | 0 | 63.0531 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.074 | 15.605 | 60.0166 | 11.9995 | 63.0377 | 3.6966 | 60.007 | 0 | 63.0466 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.067 | 3.9224 | 59.976 | 0 | 63.0615 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.0824 | 15.605 | 60.0167 | 11.9995 | 63.0461 | 3.6966 | 60.007 | 0 | 63.055 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.0753 | 3.922 | 59.976 | 0 | 63.0698 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.0907 | 15.605 | 60.0168 | 11.9995 | 63.0544 | 3.6966 | 60.0069 | 0 | 63.0633 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.0836 | 3.922 | 59.9759 | 0 | 63.0781 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.099 | 15.605 | 60.0168 | 11.9995 | 63.0627 | 3.6966 | 60.0069 | 0 | 63.0717 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.092 | 3.922 | 59.9759 | 0 | 63.0864 | 21.6539 | 60.0014 | 18.0003
63.1073 | 15.605 | 60.0169 | 11.9995 | 63.071 | 3.6964 | 60.0069 | 0 | 63.08 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.1003 | 3.922 | 59.9758 | 0 | 63.0948 | 21.6539 | 60.0013 | 18.0003
63.1157 | 15.605 | 60.017 | 11.9995 | 63.0794 | 3.6964 | 60.0069 | 0 | 63.0883 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.1086 | 3.922 | 59.9758 | 0 | 63.1031 | 21.6539 | 60.0013 | 18.0003
63.124 | 15.605 | 60.0171 | 11.9995 | 63.0877 | 3.6967 | 60.0069 | 0 | 63.0966 | 15.179 | 60.0153 | 11.9995 | 63.1169 | 3.922 | 59.9758 | 0 | 63.1115 | 21.6539 | 60.0013 | 18.0003
63.1323 | 15.605 | 60.0171 | 11.9995 | 63.096 | 3.6967 | 60.0069 | 0 | 63.105 | 15.1331 | 60.0153 | 11.9995 | 63.1253 | 3.9221 | 59.9757 | 0 | 63.1198 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.1407 | 15.605 | 60.0172 | 11.9995 | 63.1044 | 3.6961 | 60.0069 | 0 | 63.1133 | 15.1331 | 60.0152 | 11.9995 | 63.1337 | 3.9221 | 59.9757 | 0 | 63.1282 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.149 | 15.605 | 60.0173 | 11.9995 | 63.1127 | 3.6961 | 60.0069 | 0 | 63.1216 | 15.1331 | 60.0152 | 11.9995 | 63.142 | 3.9225 | 59.9756 | 0 | 63.1365 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.1573 | 15.605 | 60.0174 | 11.9995 | 63.121 | 3.6961 | 60.0069 | 0 | 63.1299 | 15.1331 | 60.0152 | 11.9995 | 63.1503 | 3.9225 | 59.9756 | 0 | 63.1448 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.1657 | 15.605 | 60.0174 | 11.9995 | 63.1294 | 3.6961 | 60.0069 | 0 | 63.1383 | 15.1313 | 60.0152 | 11.9995 | 63.1586 | 3.9223 | 59.9755 | 0 | 63.1531 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.174 | 15.605 | 60.0175 | 11.9995 | 63.1377 | 3.6961 | 60.0069 | 0 | 63.1466 | 15.1313 | 60.0152 | 11.9995 | 63.167 | 3.9223 | 59.9755 | 0 | 63.1615 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.1823 | 15.605 | 60.0176 | 11.9995 | 63.146 | 3.6961 | 60.0069 | 0 | 63.1549 | 15.1313 | 60.0152 | 11.9995 | 63.1753 | 3.9223 | 59.9755 | 0 | 63.1698 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.1907 | 15.605 | 60.0177 | 11.9995 | 63.1544 | 3.6957 | 60.0068 | 0 | 63.1633 | 15.1313 | 60.0152 | 11.9995 | 63.1837 | 3.9223 | 59.9754 | 0 | 63.1781 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.199 | 15.605 | 60.0177 | 11.9995 | 63.1627 | 3.6957 | 60.0068 | 0 | 63.1716 | 15.1313 | 60.0152 | 11.9995 | 63.192 | 3.9223 | 59.9754 | 0 | 63.1865 | 21.654 | 60.0013 | 18.0003
63.2073 | 15.605 | 60.0178 | 11.9995 | 63.171 | 3.6962 | 60.0068 | 0 | 63.1799 | 15.1313 | 60.0152 | 11.9995 | 63.2003 | 3.9223 | 59.9753 | 0 | 63.1948 | 21.654 | 60.0012 | 18.0003
63.2157 | 15.605 | 60.0179 | 11.9995 | 63.1794 | 3.6962 | 60.0068 | 0 | 63.1882 | 15.1304 | 60.0152 | 11.9995 | 63.2087 | 3.9223 | 59.9753 | 0 | 63.2031 | 21.654 | 60.0012 | 18.0003
63.224 | 15.605 | 60.018 | 11.9995 | 63.1877 | 3.6956 | 60.0068 | 0 | 63.1966 | 15.1304 | 60.0152 | 11.9995 | 63.217 | 3.9223 | 59.9753 | 0 | 63.2114 | 21.654 | 60.0012 | 18.0003
63.2323 | 15.605 | 60.018 | 11.9995 | 63.196 | 3.6956 | 60.0068 | 0 | 63.2049 | 15.1304 | 60.0152 | 11.9995 | 63.2253 | 3.922 | 59.9752 | 0 | 63.2198 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.2406 | 15.605 | 60.0181 | 11.9995 | 63.2043 | 3.6956 | 60.0068 | 0 | 63.2133 | 15.1304 | 60.0151 | 11.9995 | 63.2337 | 3.922 | 59.9752 | 0 | 63.2281 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.249 | 15.605 | 60.0182 | 11.9995 | 63.2127 | 3.6956 | 60.0068 | 0 | 63.2216 | 15.1304 | 60.0151 | 11.9995 | 63.242 | 3.922 | 59.9751 | 0 | 63.2365 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.2573 | 15.605 | 60.0183 | 11.9995 | 63.221 | 3.6956 | 60.0068 | 0 | 63.2299 | 15.1304 | 60.0151 | 11.9995 | 63.2504 | 3.922 | 59.9751 | 0 | 63.2448 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.2656 | 15.605 | 60.0183 | 11.9995 | 63.2294 | 3.6956 | 60.0068 | 0 | 63.2382 | 15.1282 | 60.0151 | 11.9995 | 63.2587 | 3.922 | 59.975 | 0 | 63.2532 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.274 | 15.605 | 60.0184 | 11.9995 | 63.2377 | 3.6956 | 60.0068 | 0 | 63.2466 | 15.1282 | 60.0151 | 11.9995 | 63.267 | 3.922 | 59.975 | 0 | 63.2615 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.2823 | 15.605 | 60.0185 | 11.9995 | 63.246 | 3.6956 | 60.0068 | 0 | 63.2549 | 15.1282 | 60.0151 | 11.9995 | 63.2754 | 3.922 | 59.975 | 0 | 63.2698 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.2906 | 15.605 | 60.0186 | 11.9995 | 63.2544 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.2632 | 15.1282 | 60.0151 | 11.9995 | 63.2837 | 3.922 | 59.9749 | 0 | 63.2781 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.299 | 15.605 | 60.0186 | 11.9995 | 63.2627 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.2715 | 15.1306 | 60.0151 | 11.9995 | 63.2921 | 3.9218 | 59.9749 | 0 | 63.2865 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.3073 | 15.605 | 60.0187 | 11.9995 | 63.271 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.2799 | 15.1306 | 60.0151 | 11.9995 | 63.3004 | 3.9218 | 59.9748 | 0 | 63.2948 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3156 | 15.605 | 60.0188 | 11.9995 | 63.2794 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.2882 | 15.1306 | 60.0151 | 11.9995 | 63.3087 | 3.9222 | 59.9748 | 0 | 63.3031 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.324 | 15.605 | 60.0189 | 11.9995 | 63.2877 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.2966 | 15.1306 | 60.0151 | 11.9995 | 63.317 | 3.9222 | 59.9748 | 0 | 63.3115 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3323 | 15.605 | 60.0189 | 11.9995 | 63.296 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.3049 | 15.1306 | 60.0151 | 11.9995 | 63.3254 | 3.9222 | 59.9747 | 0 | 63.3198 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3406 | 15.605 | 60.019 | 11.9995 | 63.3044 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.3132 | 15.1306 | 60.015 | 11.9995 | 63.3337 | 3.9222 | 59.9747 | 0 | 63.3281 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.349 | 15.6019 | 60.0191 | 11.9995 | 63.3127 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.3215 | 15.1326 | 60.015 | 11.9995 | 63.342 | 3.9222 | 59.9746 | 0 | 63.3364 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3573 | 15.6019 | 60.0192 | 11.9995 | 63.321 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.3299 | 15.1326 | 60.015 | 11.9995 | 63.3504 | 3.9222 | 59.9746 | 0 | 63.3448 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3656 | 15.6019 | 60.0192 | 11.9995 | 63.3293 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.3382 | 15.1333 | 60.015 | 11.9995 | 63.3587 | 3.922 | 59.9745 | 0 | 63.3531 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3739 | 15.6019 | 60.0193 | 11.9995 | 63.3377 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.3466 | 15.1333 | 60.015 | 11.9995 | 63.3671 | 3.922 | 59.9745 | 0 | 63.3615 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3823 | 15.6019 | 60.0194 | 11.9995 | 63.346 | 3.6956 | 60.0067 | 0 | 63.3549 | 15.1333 | 60.015 | 11.9995 | 63.3754 | 3.9214 | 59.9745 | 0 | 63.3698 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3906 | 15.6019 | 60.0195 | 11.9995 | 63.3543 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.3632 | 15.1333 | 60.015 | 11.9995 | 63.3837 | 3.9214 | 59.9744 | 0 | 63.3782 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.3989 | 15.6019 | 60.0195 | 11.9995 | 63.3627 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.3715 | 15.1313 | 60.0149 | 11.9995 | 63.3921 | 3.9214 | 59.9744 | 0 | 63.3865 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4073 | 15.6019 | 60.0196 | 11.9995 | 63.371 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.3799 | 15.1313 | 60.0149 | 11.9995 | 63.4004 | 3.9214 | 59.9743 | 0 | 63.3948 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4156 | 15.6019 | 60.0197 | 11.9995 | 63.3793 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.3882 | 15.1313 | 60.0149 | 11.9995 | 63.4088 | 3.9214 | 59.9743 | 0 | 63.4031 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4239 | 15.6019 | 60.0198 | 11.9995 | 63.3877 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.3965 | 15.1313 | 60.0148 | 11.9995 | 63.4171 | 3.9214 | 59.9743 | 0 | 63.4115 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4323 | 15.599 | 60.0198 | 11.9995 | 63.396 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.4048 | 15.1313 | 60.0148 | 11.9995 | 63.4254 | 3.9205 | 59.9742 | 0 | 63.4198 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4406 | 15.599 | 60.0199 | 11.9995 | 63.4043 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.4132 | 15.1313 | 60.0147 | 11.9995 | 63.4338 | 3.9205 | 59.9742 | 0 | 63.4281 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4489 | 15.5972 | 60.02 | 11.9995 | 63.4127 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.4215 | 15.1313 | 60.0147 | 11.9995 | 63.4421 | 3.9205 | 59.9741 | 0 | 63.4365 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4573 | 15.5972 | 60.0201 | 11.9995 | 63.421 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.4299 | 15.1313 | 60.0146 | 11.9995 | 63.4504 | 3.9205 | 59.9741 | 0 | 63.4448 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4656 | 15.5972 | 60.0201 | 11.9995 | 63.4294 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.4382 | 15.1307 | 60.0146 | 11.9995 | 63.4587 | 3.9204 | 59.974 | 0 | 63.4531 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4739 | 15.5972 | 60.0202 | 11.9995 | 63.4377 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.4465 | 15.1307 | 60.0146 | 11.9995 | 63.4671 | 3.9204 | 59.974 | 0 | 63.4614 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4823 | 15.5972 | 60.0203 | 11.9995 | 63.446 | 3.6956 | 60.0066 | 0 | 63.4548 | 15.1307 | 60.0145 | 11.9995 | 63.4755 | 3.9204 | 59.974 | 0 | 63.4698 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4906 | 15.5972 | 60.0204 | 11.9995 | 63.4543 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.4632 | 15.1307 | 60.0145 | 11.9995 | 63.4838 | 3.9204 | 59.9739 | 0 | 63.4781 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.4989 | 15.5972 | 60.0204 | 11.9995 | 63.4627 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.4715 | 15.131 | 60.0144 | 11.9995 | 63.4921 | 3.9202 | 59.9739 | 0 | 63.4865 | 21.6564 | 60.001 | 18.0003
63.5072 | 15.5972 | 60.0205 | 11.9995 | 63.471 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.4799 | 15.131 | 60.0144 | 11.9995 | 63.5004 | 3.9202 | 59.9738 | 0 | 63.4948 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5156 | 15.5095 | 60.0206 | 11.9995 | 63.4793 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.4882 | 15.131 | 60.0143 | 11.9995 | 63.5088 | 3.9203 | 59.9738 | 0 | 63.5032 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5239 | 15.5095 | 60.0207 | 11.9995 | 63.4877 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.4965 | 15.131 | 60.0143 | 11.9995 | 63.5172 | 3.9203 | 59.9738 | 0 | 63.5115 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5322 | 15.5136 | 60.0207 | 11.9995 | 63.496 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.5048 | 15.131 | 60.0143 | 11.9995 | 63.5255 | 3.9202 | 59.9737 | 0 | 63.5198 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5406 | 15.5136 | 60.0208 | 11.9995 | 63.5043 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.5132 | 15.131 | 60.0142 | 11.9995 | 63.5338 | 3.9202 | 59.9737 | 0 | 63.5281 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5489 | 15.5136 | 60.0209 | 11.9995 | 63.5127 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.5215 | 15.1278 | 60.0142 | 11.9995 | 63.5421 | 3.9199 | 59.9736 | 0 | 63.5365 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5572 | 15.5136 | 60.021 | 11.9995 | 63.521 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.5298 | 15.1278 | 60.0141 | 11.9995 | 63.5505 | 3.9199 | 59.9736 | 0 | 63.5448 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5656 | 15.5136 | 60.021 | 11.9995 | 63.5293 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.5381 | 15.1278 | 60.0141 | 11.9995 | 63.5588 | 3.9199 | 59.9735 | 0 | 63.5531 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5739 | 15.5136 | 60.021 | 11.9995 | 63.5377 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.5465 | 15.1278 | 60.0141 | 11.9995 | 63.5671 | 3.9199 | 59.9735 | 0 | 63.5615 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5822 | 15.5147 | 60.021 | 11.9995 | 63.546 | 3.6956 | 60.0065 | 0 | 63.5548 | 15.1278 | 60.014 | 11.9995 | 63.5755 | 3.9202 | 59.9735 | 0 | 63.5698 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5906 | 15.5147 | 60.021 | 11.9995 | 63.5543 | 3.6954 | 60.0064 | 0 | 63.5632 | 15.1278 | 60.014 | 11.9995 | 63.5838 | 3.9202 | 59.9734 | 0 | 63.5781 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.5989 | 15.5147 | 60.021 | 11.9995 | 63.5627 | 3.6954 | 60.0064 | 0 | 63.5715 | 15.1266 | 60.0139 | 11.9995 | 63.5922 | 3.9204 | 59.9734 | 0 | 63.5864 | 21.6564 | 60.0011 | 18.0003
63.6072 | 15.5147 | 60.021 | 11.9995 | 63.571 | 3.6949 | 60.0064 | 0 | 63.5798 | 15.1266 | 60.0139 | 11.9995 | 63.6005 | 3.9204 | 59.9733 | 0 | 63.5948 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6156 | 15.5147 | 60.0209 | 11.9995 | 63.5793 | 3.6949 | 60.0064 | 0 | 63.5881 | 15.1266 | 60.0138 | 11.9995 | 63.6088 | 3.92 | 59.9733 | 0 | 63.6031 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6239 | 15.5147 | 60.0209 | 11.9995 | 63.5876 | 3.6949 | 60.0064 | 0 | 63.5965 | 15.1266 | 60.0138 | 11.9995 | 63.6172 | 3.92 | 59.9733 | 0 | 63.6115 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6322 | 15.5147 | 60.0209 | 11.9995 | 63.596 | 3.6949 | 60.0064 | 0 | 63.6048 | 15.1248 | 60.0138 | 11.9995 | 63.6255 | 3.92 | 59.9732 | 0 | 63.6198 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6405 | 15.5147 | 60.0209 | 11.9995 | 63.6043 | 3.6949 | 60.0064 | 0 | 63.6132 | 15.1248 | 60.0137 | 11.9995 | 63.6339 | 3.92 | 59.9732 | 0 | 63.6282 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6489 | 15.5197 | 60.0209 | 11.9995 | 63.6126 | 3.6949 | 60.0064 | 0 | 63.6215 | 15.1254 | 60.0137 | 11.9995 | 63.6422 | 3.9204 | 59.9731 | 0 | 63.6365 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6572 | 15.5197 | 60.0209 | 11.9995 | 63.621 | 3.6949 | 60.0064 | 0 | 63.6298 | 15.1254 | 60.0136 | 11.9995 | 63.6505 | 3.9204 | 59.9731 | 0 | 63.6448 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6655 | 15.5197 | 60.0209 | 11.9995 | 63.6293 | 3.6949 | 60.0064 | 0 | 63.6381 | 15.1254 | 60.0136 | 11.9995 | 63.6589 | 3.9206 | 59.973 | 0 | 63.6531 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6739 | 15.5197 | 60.0209 | 11.9995 | 63.6376 | 3.5879 | 60.0064 | 0 | 63.6465 | 15.1254 | 60.0136 | 11.9995 | 63.6672 | 3.9206 | 59.973 | 0 | 63.6615 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6822 | 15.5197 | 60.0209 | 11.9995 | 63.646 | 3.5879 | 60.0064 | 0 | 63.6548 | 15.1266 | 60.0135 | 11.9995 | 63.6755 | 3.9203 | 59.9729 | 0 | 63.6698 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6905 | 15.5197 | 60.0209 | 11.9995 | 63.6543 | 3.5883 | 60.0063 | 0 | 63.6631 | 15.1266 | 60.0135 | 11.9995 | 63.6838 | 3.9203 | 59.9728 | 0 | 63.6781 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.6989 | 15.5197 | 60.0209 | 11.9995 | 63.6626 | 3.5883 | 60.0063 | 0 | 63.6714 | 15.067 | 60.0134 | 11.9995 | 63.6922 | 3.7959 | 59.9727 | 0 | 63.6865 | 21.6564 | 60.0012 | 18.0003
63.7072 | 15.5197 | 60.0209 | 11.9995 | 63.671 | 3.5883 | 60.0063 | 0 | 63.6798 | 15.067 | 60.0134 | 11.9995 | 63.7005 | 3.7959 | 59.9726 | 0 | 63.6948 | 21.6564 | 60.0013 | 18.0003
63.7155 | 15.5197 | 60.0208 | 11.9995 | 63.6793 | 3.5883 | 60.0063 | 0 | 63.6881 | 15.0524 | 60.0133 | 11.9995 | 63.7089 | 3.7962 | 59.9726 | 0 | 63.7031 | 21.6564 | 60.0013 | 18.0003
63.7239 | 15.5197 | 60.0208 | 11.9995 | 63.6876 | 3.5883 | 60.0063 | 0 | 63.6965 | 15.0524 | 60.0133 | 11.9995 | 63.7172 | 3.7962 | 59.9725 | 0 | 63.7114 | 21.6564 | 60.0013 | 18.0003
63.7322 | 15.5169 | 60.0208 | 11.9995 | 63.696 | 3.5883 | 60.0063 | 0 | 63.7048 | 15.0524 | 60.0133 | 11.9995 | 63.7255 | 3.7958 | 59.9724 | 0 | 63.7198 | 21.5455 | 60.0013 | 18.0003
63.7405 | 15.5169 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7043 | 3.5878 | 60.0063 | 0 | 63.7131 | 15.0524 | 60.0132 | 11.9995 | 63.7339 | 3.7958 | 59.9723 | 0 | 63.7281 | 21.5455 | 60.0013 | 18.0003
63.7489 | 15.5169 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7126 | 3.5878 | 60.0063 | 0 | 63.7214 | 15.0547 | 60.0132 | 11.9995 | 63.7422 | 3.7958 | 59.9722 | 0 | 63.7365 | 21.5454 | 60.0013 | 18.0003
63.7572 | 15.5169 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7209 | 3.5884 | 60.0063 | 0 | 63.7298 | 15.0547 | 60.0131 | 11.9995 | 63.7505 | 3.7958 | 59.9721 | 0 | 63.7448 | 21.5454 | 60.0013 | 18.0003
63.7655 | 15.5169 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7293 | 3.5884 | 60.0063 | 0 | 63.7381 | 15.0532 | 60.0131 | 11.9995 | 63.7589 | 3.6829 | 59.972 | 0 | 63.7532 | 21.5454 | 60.0013 | 18.0003
63.7738 | 15.5169 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7376 | 3.5885 | 60.0063 | 0 | 63.7465 | 15.0532 | 60.0131 | 11.9995 | 63.7672 | 3.6829 | 59.9719 | 0 | 63.7615 | 21.5454 | 60.0013 | 18.0003
63.7822 | 15.5146 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7459 | 3.5885 | 60.0063 | 0 | 63.7548 | 15.0532 | 60.013 | 11.9995 | 63.7756 | 3.6821 | 59.9718 | 0 | 63.7698 | 21.4179 | 60.0013 | 18.0003
63.7905 | 15.5146 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7543 | 3.5885 | 60.0062 | 0 | 63.7631 | 15.0532 | 60.013 | 11.9995 | 63.7839 | 3.6821 | 59.9717 | 0 | 63.7782 | 21.4179 | 60.0013 | 18.0003
63.7988 | 15.5146 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7626 | 3.5885 | 60.0062 | 0 | 63.7714 | 15.0543 | 60.0129 | 11.9995 | 63.7922 | 3.6821 | 59.9716 | 0 | 63.7865 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8072 | 15.5146 | 60.0208 | 11.9995 | 63.7709 | 3.5885 | 60.0062 | 0 | 63.7798 | 15.0543 | 60.0129 | 11.9995 | 63.8006 | 3.6821 | 59.9715 | 0 | 63.7948 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8155 | 15.5146 | 60.0207 | 11.9995 | 63.7793 | 3.5885 | 60.0062 | 0 | 63.7881 | 15.0524 | 60.0128 | 11.9995 | 63.8089 | 3.6825 | 59.9715 | 0 | 63.8031 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8238 | 15.5146 | 60.0207 | 11.9995 | 63.7876 | 3.589 | 60.0062 | 0 | 63.7964 | 15.0524 | 60.0128 | 11.9995 | 63.8173 | 3.6825 | 59.9714 | 0 | 63.8115 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8322 | 15.5127 | 60.0207 | 11.9995 | 63.796 | 3.589 | 60.0062 | 0 | 63.8047 | 15.0533 | 60.0128 | 11.9995 | 63.8256 | 3.6822 | 59.9713 | 0 | 63.8198 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8405 | 15.5127 | 60.0207 | 11.9995 | 63.8043 | 3.589 | 60.0062 | 0 | 63.8131 | 15.0533 | 60.0127 | 11.9995 | 63.8339 | 3.6822 | 59.9712 | 0 | 63.8281 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8488 | 15.5127 | 60.0207 | 11.9995 | 63.8126 | 3.589 | 60.0062 | 0 | 63.8214 | 15.0533 | 60.0127 | 11.9995 | 63.8422 | 3.6822 | 59.9711 | 0 | 63.8364 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8572 | 15.5127 | 60.0207 | 11.9995 | 63.821 | 3.5894 | 60.0062 | 0 | 63.8298 | 15.0533 | 60.0126 | 11.9995 | 63.8506 | 3.6822 | 59.971 | 0 | 63.8448 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8655 | 15.5127 | 60.0207 | 11.9995 | 63.8293 | 3.5894 | 60.0062 | 0 | 63.8381 | 15.0533 | 60.0126 | 11.9995 | 63.8589 | 3.6828 | 59.9709 | 0 | 63.8531 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8738 | 15.5127 | 60.0207 | 11.9995 | 63.8376 | 3.5889 | 60.0062 | 0 | 63.8464 | 15.0533 | 60.0126 | 11.9995 | 63.8672 | 3.6828 | 59.9708 | 0 | 63.8615 | 21.4179 | 60.0014 | 18.0003
63.8821 | 15.5116 | 60.0207 | 11.9995 | 63.8459 | 3.5889 | 60.0062 | 0 | 63.8547 | 15.0502 | 60.0125 | 11.9995 | 63.8756 | 3.5777 | 59.9707 | 0 | 63.8698 | 21.4214 | 60.0014 | 18.0003
63.8905 | 15.5116 | 60.0207 | 11.9995 | 63.8543 | 3.5896 | 60.0061 | 0 | 63.8631 | 15.0502 | 60.0125 | 11.9995 | 63.8839 | 3.5777 | 59.9706 | 0 | 63.8782 | 21.4214 | 60.0014 | 18.0003
63.8988 | 15.5123 | 60.0207 | 11.9995 | 63.8626 | 3.5896 | 60.0061 | 0 | 63.8714 | 15.0502 | 60.0124 | 11.9995 | 63.8923 | 3.5775 | 59.9705 | 0 | 63.8865 | 21.4214 | 60.0014 | 18.0003
63.9071 | 15.5123 | 60.0207 | 11.9995 | 63.8709 | 3.5896 | 60.0061 | 0 | 63.8798 | 15.0502 | 60.0124 | 11.9995 | 63.9006 | 3.5775 | 59.9704 | 0 | 63.8948 | 21.4214 | 60.0015 | 18.0003
63.9155 | 15.5123 | 60.0206 | 11.9995 | 63.8793 | 3.5896 | 60.0061 | 0 | 63.8881 | 15.0502 | 60.0123 | 11.9995 | 63.9089 | 3.5781 | 59.9704 | 0 | 63.9032 | 21.4214 | 60.0015 | 18.0003
63.9238 | 15.5123 | 60.0206 | 11.9995 | 63.8876 | 3.5901 | 60.0061 | 0 | 63.8964 | 15.0502 | 60.0123 | 11.9995 | 63.9173 | 3.5781 | 59.9703 | 0 | 63.9115 | 21.4214 | 60.0015 | 18.0003
63.9321 | 15.5123 | 60.0206 | 11.9995 | 63.8959 | 3.5901 | 60.0061 | 0 | 63.9047 | 15.0502 | 60.0123 | 11.9995 | 63.9256 | 3.5776 | 59.9702 | 0 | 63.9198 | 21.4214 | 60.0015 | 18.0003
63.9404 | 15.5123 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9043 | 3.5895 | 60.0061 | 0 | 63.9131 | 15.0502 | 60.0122 | 11.9995 | 63.934 | 3.5776 | 59.9701 | 0 | 63.9281 | 21.4214 | 60.0015 | 18.0003
63.9488 | 15.5123 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9126 | 3.5895 | 60.0061 | 0 | 63.9214 | 15.0464 | 60.0122 | 11.9995 | 63.9423 | 3.5776 | 59.97 | 0 | 63.9365 | 21.4214 | 60.0015 | 18.0003
63.9571 | 15.5123 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9209 | 3.5892 | 60.0061 | 0 | 63.9297 | 15.0464 | 60.0121 | 11.9995 | 63.9506 | 3.5776 | 59.9699 | 0 | 63.9448 | 21.4214 | 60.0015 | 18.0003
63.9654 | 15.5141 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9293 | 3.5892 | 60.0061 | 0 | 63.938 | 15.0464 | 60.0121 | 11.9995 | 63.959 | 3.5778 | 59.9698 | 0 | 63.9531 | 21.4215 | 60.0015 | 18.0003
63.9738 | 15.5141 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9376 | 3.5892 | 60.0061 | 0 | 63.9464 | 15.0464 | 60.0121 | 11.9995 | 63.9673 | 3.5778 | 59.9697 | 0 | 63.9614 | 21.4215 | 60.0015 | 18.0003
63.9821 | 15.5141 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9459 | 3.5892 | 60.0061 | 0 | 63.9547 | 15.0464 | 60.012 | 11.9995 | 63.9756 | 3.5778 | 59.9696 | 0 | 63.9698 | 21.4215 | 60.0015 | 18.0003
63.9904 | 15.5141 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9543 | 3.5892 | 60.006 | 0 | 63.9631 | 15.0464 | 60.012 | 11.9995 | 63.9839 | 3.5778 | 59.9695 | 0 | 63.9781 | 21.4215 | 60.0015 | 18.0003
63.9988 | 15.5141 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9626 | 3.5892 | 60.006 | 0 | 63.9714 | 15.0443 | 60.0119 | 11.9995 | 63.9923 | 3.5783 | 59.9694 | 0 | 63.9865 | 21.4215 | 60.0015 | 18.0003
64.0071 | 15.5141 | 60.0206 | 11.9995 | 63.9709 | 3.5886 | 60.006 | 0 | 63.9797 | 15.0443 | 60.0119 | 11.9995 | 64.0007 | 3.5783 | 59.9693 | 0 | 63.9948 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0154 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 63.9792 | 3.5886 | 60.006 | 0 | 63.988 | 14.9825 | 60.0118 | 11.9995 | 64.009 | 3.5789 | 59.9692 | 0 | 64.0032 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0238 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 63.9876 | 3.5883 | 60.006 | 0 | 63.9964 | 14.9825 | 60.0118 | 11.9995 | 64.0173 | 3.5789 | 59.9692 | 0 | 64.0115 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0321 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 63.9959 | 3.5883 | 60.006 | 0 | 64.0047 | 14.9825 | 60.0118 | 11.9995 | 64.0256 | 3.5789 | 59.9691 | 0 | 64.0198 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0404 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0042 | 3.5883 | 60.006 | 0 | 64.0131 | 14.9825 | 60.0117 | 11.9995 | 64.034 | 3.5789 | 59.969 | 0 | 64.0282 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0488 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0126 | 3.5883 | 60.0061 | 0 | 64.0214 | 14.9825 | 60.0117 | 11.9995 | 64.0424 | 3.5794 | 59.9689 | 0 | 64.0365 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0571 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0209 | 3.5883 | 60.0061 | 0 | 64.0297 | 14.9825 | 60.0116 | 11.9995 | 64.0507 | 3.5794 | 59.9688 | 0 | 64.0448 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0654 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0292 | 3.5883 | 60.0061 | 0 | 64.038 | 14.9845 | 60.0116 | 11.9995 | 64.059 | 3.5797 | 59.9687 | 0 | 64.0531 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0737 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0376 | 3.5883 | 60.0062 | 0 | 64.0464 | 14.9845 | 60.0116 | 11.9995 | 64.0673 | 3.5797 | 59.9686 | 0 | 64.0615 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0821 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0459 | 3.5883 | 60.0062 | 0 | 64.0547 | 14.9845 | 60.0115 | 11.9995 | 64.0757 | 3.5797 | 59.9685 | 0 | 64.0698 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0904 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0542 | 3.589 | 60.0062 | 0 | 64.063 | 14.9845 | 60.0115 | 11.9995 | 64.084 | 3.5797 | 59.9684 | 0 | 64.0781 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.0987 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0626 | 3.589 | 60.0063 | 0 | 64.0714 | 14.9845 | 60.0114 | 11.9995 | 64.0923 | 3.5795 | 59.9683 | 0 | 64.0864 | 21.4215 | 60.0016 | 18.0003
64.1071 | 15.515 | 60.0205 | 11.9995 | 64.0709 | 3.589 | 60.0063 | 0 | 64.0797 | 14.9845 | 60.0114 | 11.9995 | 64.1007 | 3.5795 | 59.9682 | 0 | 64.0948 | 21.4215 | 60.0017 | 18.0003
64.1154 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.0792 | 3.589 | 60.0063 | 0 | 64.088 | 14.9854 | 60.0113 | 11.9995 | 64.109 | 3.5795 | 59.9682 | 0 | 64.1031 | 21.4215 | 60.0017 | 18.0003
64.1237 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.0876 | 3.589 | 60.0064 | 0 | 64.0963 | 14.9854 | 60.0113 | 11.9995 | 64.1174 | 3.5795 | 59.9681 | 0 | 64.1115 | 21.4215 | 60.0017 | 18.0003
64.1321 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.0959 | 3.589 | 60.0064 | 0 | 64.1047 | 14.987 | 60.0113 | 11.9995 | 64.1257 | 3.5795 | 59.968 | 0 | 64.1198 | 21.4215 | 60.0017 | 18.0003
64.1404 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1042 | 3.5889 | 60.0064 | 0 | 64.113 | 14.987 | 60.0112 | 11.9995 | 64.134 | 3.5795 | 59.9679 | 0 | 64.1282 | 21.4215 | 60.0017 | 18.0003
64.1487 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1125 | 3.5889 | 60.0065 | 0 | 64.1213 | 14.987 | 60.0112 | 11.9995 | 64.1424 | 3.5795 | 59.9678 | 0 | 64.1365 | 21.4232 | 60.0017 | 18.0003
64.1571 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1209 | 3.5892 | 60.0065 | 0 | 64.1296 | 14.987 | 60.0111 | 11.9995 | 64.1507 | 3.5795 | 59.9677 | 0 | 64.1448 | 21.4232 | 60.0017 | 18.0003
64.1654 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1292 | 3.5892 | 60.0065 | 0 | 64.138 | 14.9876 | 60.0111 | 11.9995 | 64.1591 | 3.5796 | 59.9676 | 0 | 64.1532 | 21.4232 | 60.0017 | 18.0003
64.1737 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1375 | 3.5897 | 60.0065 | 0 | 64.1463 | 14.9876 | 60.0111 | 11.9995 | 64.1674 | 3.5796 | 59.9675 | 0 | 64.1615 | 21.4232 | 60.0017 | 18.0003
64.1821 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1459 | 3.5897 | 60.0066 | 0 | 64.1547 | 14.9873 | 60.011 | 11.9995 | 64.1757 | 3.5796 | 59.9674 | 0 | 64.1698 | 21.4232 | 60.0017 | 18.0003
64.1904 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1542 | 3.5897 | 60.0066 | 0 | 64.163 | 14.9873 | 60.011 | 11.9995 | 64.1841 | 3.5796 | 59.9673 | 0 | 64.1781 | 21.4232 | 60.0017 | 18.0003
64.1987 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1625 | 3.5897 | 60.0067 | 0 | 64.1713 | 14.9882 | 60.0109 | 11.9995 | 64.1924 | 3.5796 | 59.9672 | 0 | 64.1865 | 21.4232 | 60.0018 | 18.0003
64.207 | 15.515 | 60.0204 | 11.9995 | 64.1709 | 3.5897 | 60.0067 | 0 | 64.1796 | 14.9882 | 60.0109 | 11.9995 | 64.2007 | 3.5796 | 59.9671 | 0 | 64.1948 | 21.4232 | 60.0018 | 18.0003
64.2154 | 15.513 | 60.0203 | 11.9995 | 64.1792 | 3.5897 | 60.0067 | 0 | 64.188 | 14.989 | 60.0108 | 11.9995 | 64.209 | 3.5796 | 59.967 | 0 | 64.2031 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.2237 | 15.513 | 60.0203 | 11.9995 | 64.1875 | 3.5885 | 60.0068 | 0 | 64.1963 | 14.989 | 60.0108 | 11.9995 | 64.2174 | 3.5796 | 59.967 | 0 | 64.2114 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.232 | 15.513 | 60.0203 | 11.9995 | 64.1959 | 3.5885 | 60.0068 | 0 | 64.2047 | 14.9896 | 60.0108 | 11.9995 | 64.2258 | 3.5795 | 59.9669 | 0 | 64.2198 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.2404 | 15.513 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2042 | 3.5888 | 60.0068 | 0 | 64.213 | 14.9896 | 60.0107 | 11.9995 | 64.2341 | 3.5795 | 59.9668 | 0 | 64.2281 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.2487 | 15.513 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2125 | 3.5888 | 60.0069 | 0 | 64.2213 | 14.9466 | 60.0107 | 11.9995 | 64.2424 | 3.5795 | 59.9667 | 0 | 64.2365 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.257 | 15.513 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2209 | 3.5888 | 60.0069 | 0 | 64.2296 | 14.9466 | 60.0106 | 11.9995 | 64.2507 | 3.5795 | 59.9666 | 0 | 64.2448 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.2654 | 15.5136 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2292 | 3.5888 | 60.0069 | 0 | 64.238 | 14.9452 | 60.0106 | 11.9995 | 64.2591 | 3.5795 | 59.9665 | 0 | 64.2532 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.2737 | 15.5136 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2375 | 3.5889 | 60.007 | 0 | 64.2463 | 14.9452 | 60.0106 | 11.9995 | 64.2675 | 3.5795 | 59.9664 | 0 | 64.2615 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.282 | 15.5136 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2458 | 3.5889 | 60.007 | 0 | 64.2546 | 14.8913 | 60.0105 | 11.9995 | 64.2758 | 3.5796 | 59.9663 | 0 | 64.2698 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.2904 | 15.5136 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2542 | 3.4905 | 60.007 | 0 | 64.2629 | 14.8913 | 60.0105 | 11.9995 | 64.2841 | 3.5796 | 59.9662 | 0 | 64.2782 | 21.4215 | 60.0018 | 18.0003
64.2987 | 15.5136 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2625 | 3.4905 | 60.0071 | 0 | 64.2713 | 14.8913 | 60.0104 | 11.9995 | 64.2925 | 3.5796 | 59.9661 | 0 | 64.2865 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.307 | 15.5136 | 60.0203 | 11.9995 | 64.2709 | 3.4905 | 60.0071 | 0 | 64.2796 | 14.8913 | 60.0104 | 11.9995 | 64.3008 | 3.5796 | 59.966 | 0 | 64.2948 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.3154 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.2792 | 3.4905 | 60.0071 | 0 | 64.288 | 14.8897 | 60.0103 | 11.9995 | 64.3091 | 3.5796 | 59.966 | 0 | 64.3031 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.3237 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.2875 | 3.4897 | 60.0072 | 0 | 64.2963 | 14.8897 | 60.0103 | 11.9995 | 64.3174 | 3.5796 | 59.9659 | 0 | 64.3115 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.332 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.2959 | 3.4897 | 60.0072 | 0 | 64.3046 | 14.8897 | 60.0103 | 11.9995 | 64.3258 | 3.5803 | 59.9658 | 0 | 64.3198 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.3403 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3042 | 3.4897 | 60.0072 | 0 | 64.3129 | 14.8897 | 60.0102 | 11.9995 | 64.3342 | 3.5803 | 59.9657 | 0 | 64.3281 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.3487 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3125 | 3.4897 | 60.0073 | 0 | 64.3213 | 14.8897 | 60.0102 | 11.9995 | 64.3425 | 3.5803 | 59.9656 | 0 | 64.3364 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.357 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3209 | 3.4892 | 60.0073 | 0 | 64.3296 | 14.8897 | 60.0101 | 11.9995 | 64.3508 | 3.5803 | 59.9655 | 0 | 64.3448 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.3653 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3292 | 3.4892 | 60.0073 | 0 | 64.338 | 14.8882 | 60.0101 | 11.9995 | 64.3591 | 3.5803 | 59.9654 | 0 | 64.3531 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.3737 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3375 | 3.4892 | 60.0074 | 0 | 64.3463 | 14.8882 | 60.0101 | 11.9995 | 64.3675 | 3.5803 | 59.9653 | 0 | 64.3615 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.382 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3459 | 3.4892 | 60.0074 | 0 | 64.3546 | 14.8882 | 60.01 | 11.9995 | 64.3759 | 3.5803 | 59.9652 | 0 | 64.3698 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.3903 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3542 | 3.4892 | 60.0074 | 0 | 64.3629 | 14.8882 | 60.01 | 11.9995 | 64.3842 | 3.5803 | 59.9651 | 0 | 64.3782 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.3987 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3625 | 3.4892 | 60.0075 | 0 | 64.3713 | 14.8882 | 60.01 | 11.9995 | 64.3925 | 3.5802 | 59.965 | 0 | 64.3865 | 21.4215 | 60.0019 | 18.0003
64.407 | 15.5136 | 60.0202 | 11.9995 | 64.3708 | 3.4892 | 60.0075 | 0 | 64.3796 | 14.8882 | 60.01 | 11.9995 | 64.4008 | 3.5802 | 59.9649 | 0 | 64.3948 | 21.4215 | 60.002 | 18.0003
64.4153 | 15.5124 | 60.0201 | 11.9995 | 64.3792 | 3.4892 | 60.0075 | 0 | 64.3879 | 14.8882 | 60.0099 | 11.9995 | 64.4092 | 3.5802 | 59.9648 | 0 | 64.4032 | 21.4215 | 60.002 | 18.0003
64.4237 | 15.5124 | 60.0201 | 11.9995 | 64.3875 | 3.4892 | 60.0076 | 0 | 64.3962 | 14.8882 | 60.0099 | 11.9995 | 64.4175 | 3.5802 | 59.9648 | 0 | 64.4115 | 21.4215 | 60.002 | 18.0003
64.432 | 15.4414 | 60.0201 | 11.9995 | 64.3958 | 3.4892 | 60.0076 | 0 | 64.4046 | 14.8903 | 60.0099 | 11.9995 | 64.4258 | 3.5802 | 59.9647 | 0 | 64.4198 | 21.4215 | 60.002 | 18.0003
64.4403 | 15.4414 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4042 | 3.4892 | 60.0076 | 0 | 64.4129 | 14.8903 | 60.0099 | 11.9995 | 64.4342 | 3.5802 | 59.9646 | 0 | 64.4281 | 21.4215 | 60.002 | 18.0003
64.4487 | 15.4416 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4125 | 3.4892 | 60.0077 | 0 | 64.4213 | 14.8903 | 60.0099 | 11.9995 | 64.4426 | 3.5797 | 59.9645 | 0 | 64.4365 | 21.4215 | 60.002 | 18.0003
64.457 | 15.4416 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4208 | 3.4892 | 60.0077 | 0 | 64.4296 | 14.8903 | 60.0099 | 11.9995 | 64.4509 | 3.5797 | 59.9644 | 0 | 64.4448 | 21.4215 | 60.002 | 18.0003
64.4653 | 15.4416 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4292 | 3.4892 | 60.0077 | 0 | 64.4379 | 14.8903 | 60.0098 | 11.9995 | 64.4592 | 3.5797 | 59.9643 | 0 | 64.4531 | 21.2809 | 60.002 | 18.0003
64.4736 | 15.4416 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4375 | 3.4892 | 60.0078 | 0 | 64.4463 | 14.8903 | 60.0098 | 11.9995 | 64.4675 | 3.5797 | 59.9642 | 0 | 64.4614 | 21.2809 | 60.002 | 18.0003
64.482 | 15.4416 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4458 | 3.4892 | 60.0078 | 0 | 64.4546 | 14.8903 | 60.0098 | 11.9995 | 64.4759 | 3.5797 | 59.9641 | 0 | 64.4698 | 21.2786 | 60.002 | 18.0003
64.4903 | 15.4416 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4542 | 3.4892 | 60.0078 | 0 | 64.463 | 14.8903 | 60.0098 | 11.9995 | 64.4843 | 3.5797 | 59.964 | 0 | 64.4781 | 21.2786 | 60.002 | 18.0003
64.4986 | 15.3506 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4625 | 3.4892 | 60.0079 | 0 | 64.4713 | 14.8911 | 60.0098 | 11.9995 | 64.4926 | 3.5797 | 59.9639 | 0 | 64.4865 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.507 | 15.3506 | 60.0201 | 11.9995 | 64.4708 | 3.4892 | 60.0079 | 0 | 64.4796 | 14.8911 | 60.0098 | 11.9995 | 64.5009 | 3.5797 | 59.9638 | 0 | 64.4949 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.5153 | 15.3506 | 60.02 | 11.9995 | 64.4792 | 3.4892 | 60.0079 | 0 | 64.4879 | 14.8911 | 60.0097 | 11.9995 | 64.5092 | 3.5797 | 59.9637 | 0 | 64.5032 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.5236 | 15.3506 | 60.02 | 11.9995 | 64.4875 | 3.4892 | 60.0079 | 0 | 64.4963 | 14.8911 | 60.0097 | 11.9995 | 64.5176 | 3.5797 | 59.9637 | 0 | 64.5115 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.532 | 15.3506 | 60.02 | 11.9995 | 64.4958 | 3.4892 | 60.008 | 0 | 64.5046 | 14.8911 | 60.0097 | 11.9995 | 64.5259 | 3.5794 | 59.9636 | 0 | 64.5198 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.5403 | 15.3506 | 60.02 | 11.9995 | 64.5042 | 3.4892 | 60.008 | 0 | 64.5129 | 14.8911 | 60.0097 | 11.9995 | 64.5342 | 3.5794 | 59.9635 | 0 | 64.5282 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.5486 | 15.3499 | 60.02 | 11.9995 | 64.5125 | 3.4892 | 60.0081 | 0 | 64.5212 | 14.8926 | 60.0097 | 11.9995 | 64.5426 | 3.5789 | 59.9634 | 0 | 64.5365 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.557 | 15.3499 | 60.02 | 11.9995 | 64.5208 | 3.4892 | 60.0081 | 0 | 64.5296 | 14.8926 | 60.0097 | 11.9995 | 64.551 | 3.5789 | 59.9633 | 0 | 64.5448 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.5653 | 15.3499 | 60.02 | 11.9995 | 64.5292 | 3.4892 | 60.0081 | 0 | 64.5379 | 14.894 | 60.0096 | 11.9995 | 64.5593 | 3.5789 | 59.9632 | 0 | 64.5531 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.5736 | 15.3499 | 60.02 | 11.9995 | 64.5375 | 3.4892 | 60.0082 | 0 | 64.5463 | 14.894 | 60.0096 | 11.9995 | 64.5676 | 3.5789 | 59.9631 | 0 | 64.5615 | 21.2786 | 60.0019 | 18.0003
64.582 | 15.3499 | 60.02 | 11.9995 | 64.5458 | 3.4892 | 60.0082 | 0 | 64.5546 | 14.894 | 60.0096 | 11.9995 | 64.5759 | 3.5788 | 59.963 | 0 | 64.5698 | 21.2768 | 60.0019 | 18.0003
64.5903 | 15.3499 | 60.02 | 11.9995 | 64.5542 | 3.4892 | 60.0082 | 0 | 64.5629 | 14.894 | 60.0096 | 11.9995 | 64.5843 | 3.5788 | 59.9629 | 0 | 64.5781 | 21.2768 | 60.0019 | 18.0003
64.5986 | 15.3499 | 60.02 | 11.9995 | 64.5625 | 3.4892 | 60.0083 | 0 | 64.5712 | 14.8947 | 60.0096 | 11.9995 | 64.5927 | 3.5788 | 59.9628 | 0 | 64.5864 | 21.2768 | 60.0019 | 18.0003
64.6069 | 15.3499 | 60.02 | 11.9995 | 64.5708 | 3.4892 | 60.0083 | 0 | 64.5796 | 14.8947 | 60.0096 | 11.9995 | 64.601 | 3.5788 | 59.9627 | 0 | 64.5948 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6153 | 15.3489 | 60.0201 | 11.9995 | 64.5792 | 3.4892 | 60.0083 | 0 | 64.5879 | 14.8947 | 60.0095 | 11.9995 | 64.6093 | 3.5789 | 59.9626 | 0 | 64.6031 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6236 | 15.3489 | 60.0201 | 11.9995 | 64.5875 | 3.4892 | 60.0084 | 0 | 64.5963 | 14.8947 | 60.0095 | 11.9995 | 64.6176 | 3.5789 | 59.9626 | 0 | 64.6115 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6319 | 15.3489 | 60.0201 | 11.9995 | 64.5958 | 3.4892 | 60.0084 | 0 | 64.6046 | 14.8947 | 60.0095 | 11.9995 | 64.626 | 3.5794 | 59.9625 | 0 | 64.6199 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6403 | 15.3489 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6042 | 3.4892 | 60.0084 | 0 | 64.6129 | 14.8947 | 60.0095 | 11.9995 | 64.6343 | 3.5794 | 59.9624 | 0 | 64.6282 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6486 | 15.3489 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6125 | 3.4892 | 60.0085 | 0 | 64.6212 | 14.8934 | 60.0095 | 11.9995 | 64.6426 | 3.5794 | 59.9623 | 0 | 64.6365 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6569 | 15.3489 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6208 | 3.4892 | 60.0085 | 0 | 64.6296 | 14.8934 | 60.0095 | 11.9995 | 64.651 | 3.5794 | 59.9622 | 0 | 64.6448 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6653 | 15.3489 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6292 | 3.4892 | 60.0085 | 0 | 64.6379 | 14.8934 | 60.0094 | 11.9995 | 64.6594 | 3.58 | 59.9621 | 0 | 64.6532 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6736 | 15.3489 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6375 | 3.4892 | 60.0086 | 0 | 64.6462 | 14.8934 | 60.0094 | 11.9995 | 64.6677 | 3.58 | 59.962 | 0 | 64.6615 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6819 | 15.3479 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6458 | 3.4892 | 60.0086 | 0 | 64.6545 | 14.8934 | 60.0094 | 11.9995 | 64.676 | 3.58 | 59.9619 | 0 | 64.6698 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6903 | 15.3479 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6541 | 3.4902 | 60.0086 | 0 | 64.6629 | 14.8934 | 60.0094 | 11.9995 | 64.6843 | 3.58 | 59.9619 | 0 | 64.6781 | 21.2768 | 60.0018 | 18.0003
64.6986 | 15.3479 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6625 | 3.4902 | 60.0087 | 0 | 64.6712 | 14.8928 | 60.0094 | 11.9995 | 64.6927 | 3.58 | 59.9618 | 0 | 64.6865 | 21.276 | 60.0018 | 18.0003
64.7069 | 15.3479 | 60.0201 | 11.9995 | 64.6708 | 3.4902 | 60.0087 | 0 | 64.6796 | 14.8928 | 60.0094 | 11.9995 | 64.701 | 3.58 | 59.9618 | 0 | 64.6948 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7153 | 15.3479 | 60.0202 | 11.9995 | 64.6791 | 3.4902 | 60.0087 | 0 | 64.6879 | 14.8926 | 60.0093 | 11.9995 | 64.7094 | 3.5798 | 59.9617 | 0 | 64.7031 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7236 | 15.3479 | 60.0202 | 11.9995 | 64.6875 | 3.4902 | 60.0088 | 0 | 64.6962 | 14.8926 | 60.0093 | 11.9995 | 64.7177 | 3.5798 | 59.9617 | 0 | 64.7114 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7319 | 15.3499 | 60.0202 | 11.9995 | 64.6958 | 3.4902 | 60.0088 | 0 | 64.7045 | 14.8926 | 60.0093 | 11.9995 | 64.726 | 3.5796 | 59.9616 | 0 | 64.7198 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7402 | 15.3499 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7041 | 3.4902 | 60.0088 | 0 | 64.7129 | 14.8926 | 60.0093 | 11.9995 | 64.7344 | 3.5796 | 59.9615 | 0 | 64.7281 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7486 | 15.3499 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7125 | 3.4902 | 60.0089 | 0 | 64.7212 | 14.8926 | 60.0093 | 11.9995 | 64.7427 | 3.579 | 59.9615 | 0 | 64.7365 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7569 | 15.3499 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7208 | 3.4902 | 60.0089 | 0 | 64.7296 | 14.8926 | 60.0093 | 11.9995 | 64.751 | 3.579 | 59.9614 | 0 | 64.7449 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7652 | 15.3501 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7291 | 3.4902 | 60.0089 | 0 | 64.7379 | 14.8911 | 60.0092 | 11.9995 | 64.7594 | 3.579 | 59.9614 | 0 | 64.7532 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7735 | 15.3501 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7375 | 3.4902 | 60.009 | 0 | 64.7462 | 14.8911 | 60.0092 | 11.9995 | 64.7677 | 3.579 | 59.9613 | 0 | 64.7615 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7819 | 15.3501 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7458 | 3.4902 | 60.009 | 0 | 64.7545 | 14.8911 | 60.0092 | 11.9995 | 64.7761 | 3.5792 | 59.9612 | 0 | 64.7698 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7902 | 15.3501 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7542 | 3.4902 | 60.009 | 0 | 64.7629 | 14.8911 | 60.0092 | 11.9995 | 64.7844 | 3.5792 | 59.9612 | 0 | 64.7782 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.7985 | 15.2935 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7625 | 3.4902 | 60.0091 | 0 | 64.7712 | 14.8911 | 60.0092 | 11.9995 | 64.7927 | 3.5803 | 59.9611 | 0 | 64.7865 | 21.276 | 60.0017 | 18.0003
64.8069 | 15.2935 | 60.0202 | 11.9995 | 64.7708 | 3.4902 | 60.0091 | 0 | 64.7795 | 14.8911 | 60.0092 | 11.9995 | 64.8011 | 3.5803 | 59.9611 | 0 | 64.7948 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8152 | 15.2959 | 60.0203 | 11.9995 | 64.7791 | 3.4902 | 60.0091 | 0 | 64.7878 | 14.8927 | 60.0091 | 11.9995 | 64.8094 | 3.5803 | 59.961 | 0 | 64.8031 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8235 | 15.2959 | 60.0203 | 11.9995 | 64.7875 | 3.4905 | 60.0092 | 0 | 64.7962 | 14.8927 | 60.0091 | 11.9995 | 64.8177 | 3.5803 | 59.961 | 0 | 64.8115 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8319 | 15.2959 | 60.0203 | 11.9995 | 64.7958 | 3.4905 | 60.0092 | 0 | 64.8045 | 14.8914 | 60.0091 | 11.9995 | 64.8261 | 3.5803 | 59.9609 | 0 | 64.8198 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8402 | 15.2959 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8041 | 3.4901 | 60.0092 | 0 | 64.8129 | 14.8914 | 60.0091 | 11.9995 | 64.8344 | 3.5803 | 59.9608 | 0 | 64.8281 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8485 | 15.2959 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8125 | 3.4901 | 60.0093 | 0 | 64.8212 | 14.8914 | 60.0091 | 11.9995 | 64.8428 | 3.5804 | 59.9608 | 0 | 64.8364 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8569 | 15.2959 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8208 | 3.4898 | 60.0093 | 0 | 64.8295 | 14.8914 | 60.0091 | 11.9995 | 64.8511 | 3.5804 | 59.9607 | 0 | 64.8448 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8652 | 15.2959 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8291 | 3.4898 | 60.0093 | 0 | 64.8378 | 14.8926 | 60.009 | 11.9995 | 64.8594 | 3.5802 | 59.9607 | 0 | 64.8531 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8735 | 15.2959 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8375 | 3.4898 | 60.0093 | 0 | 64.8462 | 14.8926 | 60.009 | 11.9995 | 64.8678 | 3.5802 | 59.9606 | 0 | 64.8615 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8819 | 15.2934 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8458 | 3.4898 | 60.0094 | 0 | 64.8545 | 14.8926 | 60.009 | 11.9995 | 64.8761 | 3.5802 | 59.9605 | 0 | 64.8699 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8902 | 15.2934 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8541 | 3.4898 | 60.0094 | 0 | 64.8629 | 14.8926 | 60.009 | 11.9995 | 64.8845 | 3.5802 | 59.9605 | 0 | 64.8782 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.8985 | 15.2917 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8625 | 3.4898 | 60.0095 | 0 | 64.8712 | 14.8926 | 60.009 | 11.9995 | 64.8928 | 3.5803 | 59.9604 | 0 | 64.8865 | 21.276 | 60.0016 | 18.0003
64.9068 | 15.2917 | 60.0203 | 11.9995 | 64.8708 | 3.4898 | 60.0095 | 0 | 64.8795 | 14.8926 | 60.009 | 11.9995 | 64.9011 | 3.5803 | 59.9604 | 0 | 64.8948 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9152 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.8791 | 3.4898 | 60.0095 | 0 | 64.8878 | 14.8926 | 60.0089 | 11.9995 | 64.9095 | 3.581 | 59.9603 | 0 | 64.9032 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9235 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.8875 | 3.4898 | 60.0096 | 0 | 64.8962 | 14.8926 | 60.0089 | 11.9995 | 64.9178 | 3.581 | 59.9603 | 0 | 64.9115 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9318 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.8958 | 3.4898 | 60.0096 | 0 | 64.9045 | 14.8947 | 60.0089 | 11.9995 | 64.9261 | 3.581 | 59.9602 | 0 | 64.9198 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9402 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9041 | 3.4898 | 60.0096 | 0 | 64.9128 | 14.8947 | 60.0089 | 11.9995 | 64.9345 | 3.581 | 59.9601 | 0 | 64.9281 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9485 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9124 | 3.4898 | 60.0097 | 0 | 64.9212 | 14.8934 | 60.0089 | 11.9995 | 64.9428 | 3.5811 | 59.9601 | 0 | 64.9365 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9568 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9208 | 3.4894 | 60.0097 | 0 | 64.9295 | 14.8934 | 60.0089 | 11.9995 | 64.9512 | 3.5811 | 59.96 | 0 | 64.9448 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9652 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9291 | 3.4894 | 60.0097 | 0 | 64.9379 | 14.8934 | 60.0088 | 11.9995 | 64.9595 | 3.5812 | 59.96 | 0 | 64.9531 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9735 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9374 | 3.4894 | 60.0098 | 0 | 64.9462 | 14.8934 | 60.0088 | 11.9995 | 64.9678 | 3.5812 | 59.9599 | 0 | 64.9614 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9818 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9458 | 3.4894 | 60.0098 | 0 | 64.9545 | 14.8934 | 60.0088 | 11.9995 | 64.9762 | 3.5812 | 59.9598 | 0 | 64.9698 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9902 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9541 | 3.4894 | 60.0098 | 0 | 64.9628 | 14.8934 | 60.0088 | 11.9995 | 64.9845 | 3.5812 | 59.9598 | 0 | 64.9781 | 21.276 | 60.0015 | 18.0003
64.9985 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9624 | 3.4894 | 60.0098 | 0 | 64.9712 | 14.8934 | 60.0088 | 11.9995 | 64.9929 | 3.5806 | 59.9597 | 0 | 64.9865 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0068 | 15.2917 | 60.0204 | 11.9995 | 64.9708 | 3.4898 | 60.0099 | 0 | 64.9795 | 14.8934 | 60.0088 | 11.9995 | 65.0012 | 3.5806 | 59.9597 | 0 | 64.9949 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0152 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 64.9791 | 3.4898 | 60.0099 | 0 | 64.9879 | 14.8934 | 60.0087 | 11.9995 | 65.0095 | 3.581 | 59.9596 | 0 | 65.0032 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0235 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 64.9874 | 3.4898 | 60.01 | 0 | 64.9962 | 14.8934 | 60.0087 | 11.9995 | 65.0179 | 3.581 | 59.9596 | 0 | 65.0115 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0318 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 64.9958 | 3.4898 | 60.01 | 0 | 65.0045 | 14.8934 | 60.0087 | 11.9995 | 65.0262 | 3.5807 | 59.9595 | 0 | 65.0198 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0401 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0041 | 3.4898 | 60.01 | 0 | 65.0128 | 14.8934 | 60.0087 | 11.9995 | 65.0345 | 3.5807 | 59.9594 | 0 | 65.0282 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0485 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0124 | 3.4898 | 60.01 | 0 | 65.0212 | 14.8964 | 60.0087 | 11.9995 | 65.0429 | 3.5801 | 59.9594 | 0 | 65.0365 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0568 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0208 | 3.4898 | 60.01 | 0 | 65.0295 | 14.8964 | 60.0087 | 11.9995 | 65.0512 | 3.5801 | 59.9593 | 0 | 65.0448 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0651 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0291 | 3.4898 | 60.01 | 0 | 65.0378 | 14.8958 | 60.0086 | 11.9995 | 65.0596 | 3.5796 | 59.9593 | 0 | 65.0531 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0735 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0374 | 3.4894 | 60.01 | 0 | 65.0461 | 14.8958 | 60.0086 | 11.9995 | 65.0679 | 3.5796 | 59.9592 | 0 | 65.0615 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0818 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0457 | 3.4894 | 60.01 | 0 | 65.0545 | 14.8586 | 60.0086 | 11.9995 | 65.0762 | 3.5793 | 59.9591 | 0 | 65.0698 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0901 | 15.2917 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0541 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.0628 | 14.8586 | 60.0086 | 11.9995 | 65.0846 | 3.5793 | 59.9591 | 0 | 65.0781 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.0985 | 15.2973 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0624 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.0712 | 14.8586 | 60.0086 | 11.9995 | 65.0929 | 3.5799 | 59.959 | 0 | 65.0864 | 21.276 | 60.0014 | 18.0003
65.1068 | 15.2973 | 60.0205 | 11.9995 | 65.0707 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.0795 | 14.8586 | 60.0086 | 11.9995 | 65.1013 | 3.5799 | 59.959 | 0 | 65.0948 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1151 | 15.2973 | 60.0206 | 11.9995 | 65.0791 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.0878 | 14.8586 | 60.0085 | 11.9995 | 65.1096 | 3.5799 | 59.9589 | 0 | 65.1031 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1234 | 15.2973 | 60.0206 | 11.9995 | 65.0874 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.0961 | 14.8586 | 60.0085 | 11.9995 | 65.1179 | 3.5799 | 59.9589 | 0 | 65.1115 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1318 | 15.2973 | 60.0206 | 11.9995 | 65.0957 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.1045 | 14.8586 | 60.0085 | 11.9995 | 65.1263 | 3.5799 | 59.9588 | 0 | 65.1199 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1401 | 15.2973 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1041 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.1128 | 14.8586 | 60.0085 | 11.9995 | 65.1346 | 3.5799 | 59.9587 | 0 | 65.1282 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1484 | 15.2999 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1124 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.1212 | 14.8553 | 60.0085 | 11.9995 | 65.1429 | 3.5797 | 59.9587 | 0 | 65.1365 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1568 | 15.2999 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1207 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.1295 | 14.8553 | 60.0085 | 11.9995 | 65.1513 | 3.5797 | 59.9586 | 0 | 65.1448 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1651 | 15.2999 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1291 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.1378 | 14.7911 | 60.0084 | 11.9995 | 65.1596 | 3.5797 | 59.9586 | 0 | 65.1532 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1734 | 15.2999 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1374 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.1461 | 14.7911 | 60.0084 | 11.9995 | 65.168 | 3.5797 | 59.9585 | 0 | 65.1615 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1817 | 15.2999 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1457 | 3.4897 | 60.0099 | 0 | 65.1545 | 14.7911 | 60.0084 | 11.9995 | 65.1763 | 3.58 | 59.9584 | 0 | 65.1698 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1901 | 15.2999 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1541 | 3.489 | 60.0098 | 0 | 65.1628 | 14.7911 | 60.0084 | 11.9995 | 65.1846 | 3.58 | 59.9584 | 0 | 65.1781 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.1984 | 15.2999 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1624 | 3.489 | 60.0098 | 0 | 65.1711 | 14.7911 | 60.0084 | 11.9995 | 65.193 | 3.58 | 59.9583 | 0 | 65.1865 | 21.276 | 60.0013 | 18.0003
65.2067 | 15.2999 | 60.0206 | 11.9995 | 65.1707 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.1794 | 14.7911 | 60.0084 | 11.9995 | 65.2014 | 3.58 | 59.9583 | 0 | 65.1948 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2151 | 15.2999 | 60.0207 | 11.9995 | 65.179 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.1878 | 14.7911 | 60.0083 | 11.9995 | 65.2097 | 3.58 | 59.9582 | 0 | 65.2031 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2234 | 15.2999 | 60.0207 | 11.9995 | 65.1874 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.1961 | 14.7911 | 60.0083 | 11.9995 | 65.218 | 3.58 | 59.9582 | 0 | 65.2115 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2317 | 15.2999 | 60.0207 | 11.9995 | 65.1957 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.2045 | 14.7911 | 60.0083 | 11.9995 | 65.2263 | 3.5802 | 59.9581 | 0 | 65.2198 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2401 | 15.2999 | 60.0207 | 11.9995 | 65.204 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.2128 | 14.7911 | 60.0083 | 11.9995 | 65.2347 | 3.5802 | 59.958 | 0 | 65.2281 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2484 | 15.2999 | 60.0207 | 11.9995 | 65.2124 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.2211 | 14.7902 | 60.0083 | 11.9995 | 65.243 | 3.5802 | 59.958 | 0 | 65.2365 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2567 | 15.2999 | 60.0207 | 11.9995 | 65.2207 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.2294 | 14.7902 | 60.0083 | 11.9995 | 65.2513 | 3.5802 | 59.9579 | 0 | 65.2449 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2651 | 15.2992 | 60.0207 | 11.9995 | 65.229 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.2378 | 14.7913 | 60.0082 | 11.9995 | 65.2597 | 3.5802 | 59.9579 | 0 | 65.2532 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2734 | 15.2992 | 60.0207 | 11.9995 | 65.2374 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.2461 | 14.7913 | 60.0082 | 11.9995 | 65.2681 | 3.5802 | 59.9578 | 0 | 65.2615 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2817 | 15.2992 | 60.0207 | 11.9995 | 65.2457 | 3.4886 | 60.0098 | 0 | 65.2545 | 14.7913 | 60.0082 | 11.9995 | 65.2764 | 3.5807 | 59.9577 | 0 | 65.2698 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2901 | 15.2992 | 60.0207 | 11.9995 | 65.2541 | 3.4886 | 60.0097 | 0 | 65.2628 | 14.7913 | 60.0082 | 11.9995 | 65.2847 | 3.5807 | 59.9577 | 0 | 65.2782 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.2984 | 15.2992 | 60.0207 | 11.9995 | 65.2624 | 3.4886 | 60.0097 | 0 | 65.2711 | 14.7927 | 60.0082 | 11.9995 | 65.293 | 3.5807 | 59.9576 | 0 | 65.2865 | 21.276 | 60.0012 | 18.0003
65.3067 | 15.2992 | 60.0207 | 11.9995 | 65.2707 | 3.4882 | 60.0097 | 0 | 65.2794 | 14.7927 | 60.0082 | 11.9995 | 65.3014 | 3.5807 | 59.9576 | 0 | 65.2948 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.315 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.2791 | 3.4882 | 60.0097 | 0 | 65.2878 | 14.7525 | 60.0081 | 11.9995 | 65.3098 | 3.5807 | 59.9575 | 0 | 65.3031 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.3234 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.2874 | 3.4886 | 60.0097 | 0 | 65.2961 | 14.7525 | 60.0081 | 11.9995 | 65.3181 | 3.5807 | 59.9575 | 0 | 65.3115 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.3317 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.2957 | 3.4886 | 60.0097 | 0 | 65.3044 | 14.7525 | 60.0081 | 11.9995 | 65.3264 | 3.5807 | 59.9574 | 0 | 65.3198 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.34 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.304 | 3.4886 | 60.0097 | 0 | 65.3127 | 14.7525 | 60.0081 | 11.9995 | 65.3348 | 3.5807 | 59.9573 | 0 | 65.3281 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.3484 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.3124 | 3.4886 | 60.0097 | 0 | 65.3211 | 14.7525 | 60.0081 | 11.9995 | 65.3431 | 3.5807 | 59.9573 | 0 | 65.3365 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.3567 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.3207 | 3.489 | 60.0097 | 0 | 65.3294 | 14.7525 | 60.0081 | 11.9995 | 65.3514 | 3.5807 | 59.9572 | 0 | 65.3448 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.365 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.329 | 3.489 | 60.0097 | 0 | 65.3378 | 14.7538 | 60.008 | 11.9995 | 65.3598 | 3.5807 | 59.9572 | 0 | 65.3531 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.3733 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.3374 | 3.489 | 60.0097 | 0 | 65.3461 | 14.7538 | 60.008 | 11.9995 | 65.3681 | 3.5807 | 59.9571 | 0 | 65.3615 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.3817 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.3457 | 3.489 | 60.0097 | 0 | 65.3544 | 14.7536 | 60.008 | 11.9995 | 65.3765 | 3.5807 | 59.957 | 0 | 65.3699 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.39 | 15.298 | 60.0208 | 11.9995 | 65.354 | 3.489 | 60.0096 | 0 | 65.3627 | 14.7536 | 60.008 | 11.9995 | 65.3848 | 3.5807 | 59.957 | 0 | 65.3782 | 21.276 | 60.0011 | 18.0003
65.3983 | 15.2936 | 60.0208 | 11.9995 | 65.3624 | 3.489 | 60.0096 | 0 | 65.3711 | 14.7536 | 60.008 | 11.9995 | 65.3931 | 3.5807 | 59.9569 | 0 | 65.3865 | 21.276 | 60.001 | 18.0003
65.4067 | 15.2936 | 60.0208 | 11.9995 | 65.3707 | 3.489 | 60.0096 | 0 | 65.3794 | 14.7536 | 60.008 | 11.9995 | 65.4015 | 3.5807 | 59.9569 | 0 | 65.3948 | 21.276 | 60.001 | 18.0003
65.415 | 15.2936 | 60.0209 | 11.9995 | 65.379 | 3.489 | 60.0096 | 0 | 65.3878 | 14.7536 | 60.008 | 11.9995 | 65.4098 | 3.5807 | 59.9568 | 0 | 65.4032 | 21.276 | 60.001 | 18.0003
65.4233 | 15.2936 | 60.0209 | 11.9995 | 65.3874 | 3.4892 | 60.0096 | 0 | 65.3961 | 14.7536 | 60.008 | 11.9995 | 65.4182 | 3.5807 | 59.9567 | 0 | 65.4115 | 21.276 | 60.001 | 18.0003
65.4317 | 15.2908 | 60.0209 | 11.9995 | 65.3957 | 3.4892 | 60.0096 | 0 | 65.4044 | 14.752 | 60.008 | 11.9995 | 65.4265 | 3.5807 | 59.9567 | 0 | 65.4198 | 21.2751 | 60.001 | 18.0003
65.44 | 15.2908 | 60.0209 | 11.9995 | 65.404 | 3.4894 | 60.0096 | 0 | 65.4128 | 14.752 | 60.008 | 11.9995 | 65.4348 | 3.5807 | 59.9566 | 0 | 65.4281 | 21.2751 | 60.001 | 18.0003
65.4483 | 15.2908 | 60.0209 | 11.9995 | 65.4124 | 3.4894 | 60.0096 | 0 | 65.4211 | 14.752 | 60.008 | 11.9995 | 65.4432 | 3.5807 | 59.9566 | 0 | 65.4365 | 21.2751 | 60.001 | 18.0003
65.4566 | 15.2908 | 60.0209 | 11.9995 | 65.4207 | 3.4894 | 60.0096 | 0 | 65.4294 | 14.752 | 60.008 | 11.9995 | 65.4515 | 3.5807 | 59.9565 | 0 | 65.4448 | 21.2751 | 60.001 | 18.0003
65.465 | 15.2889 | 60.0209 | 11.9995 | 65.429 | 3.4894 | 60.0096 | 0 | 65.4377 | 14.7488 | 60.008 | 11.9995 | 65.4598 | 3.5807 | 59.9565 | 0 | 65.4531 | 21.2751 | 60.001 | 18.0003
65.4733 | 15.2889 | 60.0209 | 11.9995 | 65.4373 | 3.4892 | 60.0096 | 0 | 65.4461 | 14.7488 | 60.008 | 11.9995 | 65.4682 | 3.5807 | 59.9564 | 0 | 65.4615 | 21.2751 | 60.001 | 18.0003
65.4816 | 15.2889 | 60.0209 | 11.9995 | 65.4457 | 3.4892 | 60.0096 | 0 | 65.4544 | 14.7488 | 60.008 | 11.9995 | 65.4766 | 3.5807 | 59.9563 | 0 | 65.4698 | 21.2751 | 60.001 | 18.0003
65.49 | 15.2889 | 60.0209 | 11.9995 | 65.454 | 3.4892 | 60.0095 | 0 | 65.4628 | 14.7488 | 60.008 | 11.9995 | 65.4849 | 3.5807 | 59.9563 | 0 | 65.4781 | 21.2751 | 60.001 | 18.0003
65.4983 | 15.2889 | 60.0209 | 11.9995 | 65.4623 | 3.4892 | 60.0095 | 0 | 65.4711 | 14.7488 | 60.008 | 11.9995 | 65.4932 | 3.5807 | 59.9562 | 0 | 65.4865 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.5066 | 15.2889 | 60.0209 | 11.9995 | 65.4707 | 3.4888 | 60.0095 | 0 | 65.4794 | 14.7488 | 60.008 | 11.9995 | 65.5015 | 3.5807 | 59.9562 | 0 | 65.4949 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.515 | 15.2889 | 60.021 | 11.9995 | 65.479 | 3.4888 | 60.0095 | 0 | 65.4877 | 14.7469 | 60.008 | 11.9995 | 65.5099 | 3.5807 | 59.9561 | 0 | 65.5032 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.5233 | 15.2889 | 60.021 | 11.9995 | 65.4873 | 3.4888 | 60.0095 | 0 | 65.4961 | 14.7469 | 60.008 | 11.9995 | 65.5182 | 3.5807 | 59.9561 | 0 | 65.5115 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.5316 | 15.2889 | 60.021 | 11.9995 | 65.4957 | 3.4888 | 60.0095 | 0 | 65.5044 | 14.7469 | 60.008 | 11.9995 | 65.5266 | 3.5807 | 59.956 | 0 | 65.5198 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.54 | 15.2889 | 60.021 | 11.9995 | 65.504 | 3.4888 | 60.0095 | 0 | 65.5128 | 14.7469 | 60.008 | 11.9995 | 65.5349 | 3.5807 | 59.9559 | 0 | 65.5282 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.5483 | 15.2884 | 60.021 | 11.9995 | 65.5123 | 3.4888 | 60.0095 | 0 | 65.5211 | 14.7459 | 60.008 | 11.9995 | 65.5433 | 3.5807 | 59.9559 | 0 | 65.5365 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.5566 | 15.2884 | 60.021 | 11.9995 | 65.5207 | 3.489 | 60.0095 | 0 | 65.5294 | 14.7459 | 60.008 | 11.9995 | 65.5516 | 3.5807 | 59.9558 | 0 | 65.5448 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.565 | 15.2884 | 60.021 | 11.9995 | 65.529 | 3.489 | 60.0095 | 0 | 65.5377 | 14.7459 | 60.008 | 11.9995 | 65.5599 | 3.5807 | 59.9558 | 0 | 65.5531 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.5733 | 15.2884 | 60.021 | 11.9995 | 65.5373 | 3.3505 | 60.0095 | 0 | 65.5461 | 14.7459 | 60.008 | 11.9995 | 65.5683 | 3.5807 | 59.9557 | 0 | 65.5615 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.5816 | 15.2884 | 60.021 | 11.9995 | 65.5457 | 3.3505 | 60.0095 | 0 | 65.5544 | 14.7452 | 60.008 | 11.9995 | 65.5766 | 3.5807 | 59.9556 | 0 | 65.5698 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.59 | 15.2884 | 60.021 | 11.9995 | 65.554 | 3.3505 | 60.0094 | 0 | 65.5627 | 14.7452 | 60.008 | 11.9995 | 65.585 | 3.5807 | 59.9556 | 0 | 65.5781 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.5983 | 15.2918 | 60.021 | 11.9995 | 65.5623 | 3.3505 | 60.0094 | 0 | 65.571 | 14.7452 | 60.008 | 11.9995 | 65.5933 | 3.5801 | 59.9555 | 0 | 65.5865 | 21.2725 | 60.0009 | 18.0003
65.6066 | 15.2918 | 60.021 | 11.9995 | 65.5706 | 3.3509 | 60.0094 | 0 | 65.5794 | 14.7452 | 60.008 | 11.9995 | 65.6016 | 3.5801 | 59.9555 | 0 | 65.5948 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6149 | 15.2918 | 60.0209 | 11.9995 | 65.579 | 3.3509 | 60.0094 | 0 | 65.5877 | 14.7452 | 60.008 | 11.9995 | 65.61 | 3.4776 | 59.9554 | 0 | 65.6031 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6232 | 15.2918 | 60.0209 | 11.9995 | 65.5873 | 3.35 | 60.0094 | 0 | 65.5961 | 14.7452 | 60.008 | 11.9995 | 65.6183 | 3.4776 | 59.9553 | 0 | 65.6115 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6316 | 15.2918 | 60.0209 | 11.9995 | 65.5956 | 3.35 | 60.0094 | 0 | 65.6044 | 14.7461 | 60.008 | 11.9995 | 65.6266 | 3.4776 | 59.9553 | 0 | 65.6199 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6399 | 15.2918 | 60.0209 | 11.9995 | 65.604 | 3.3504 | 60.0094 | 0 | 65.6127 | 14.7461 | 60.008 | 11.9995 | 65.635 | 3.4776 | 59.9552 | 0 | 65.6282 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6482 | 15.2918 | 60.0209 | 11.9995 | 65.6123 | 3.3504 | 60.0094 | 0 | 65.621 | 14.7461 | 60.008 | 11.9995 | 65.6433 | 3.4776 | 59.9552 | 0 | 65.6365 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6566 | 15.2918 | 60.0209 | 11.9995 | 65.6206 | 3.3504 | 60.0094 | 0 | 65.6294 | 14.7461 | 60.008 | 11.9995 | 65.6517 | 3.4776 | 59.9551 | 0 | 65.6448 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6649 | 15.2949 | 60.0209 | 11.9995 | 65.629 | 3.3504 | 60.0094 | 0 | 65.6377 | 14.7458 | 60.008 | 11.9995 | 65.66 | 3.4776 | 59.9551 | 0 | 65.6532 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6732 | 15.2949 | 60.0209 | 11.9995 | 65.6373 | 3.3504 | 60.0094 | 0 | 65.6461 | 14.7458 | 60.008 | 11.9995 | 65.6683 | 3.4776 | 59.955 | 0 | 65.6615 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6816 | 15.2949 | 60.0209 | 11.9995 | 65.6456 | 3.3504 | 60.0094 | 0 | 65.6544 | 14.7468 | 60.008 | 11.9995 | 65.6767 | 3.4776 | 59.955 | 0 | 65.6698 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6899 | 15.2949 | 60.0209 | 11.9995 | 65.654 | 3.3504 | 60.0093 | 0 | 65.6627 | 14.7468 | 60.008 | 11.9995 | 65.6851 | 3.4776 | 59.9549 | 0 | 65.6781 | 21.2725 | 60.0008 | 18.0003
65.6982 | 15.2949 | 60.0209 | 11.9995 | 65.6623 | 3.3504 | 60.0093 | 0 | 65.671 | 14.7468 | 60.008 | 11.9995 | 65.6934 | 3.4776 | 59.9549 | 0 | 65.6865 | 21.2773 | 60.0008 | 18.0003
65.7066 | 15.2949 | 60.0209 | 11.9995 | 65.6706 | 3.3504 | 60.0093 | 0 | 65.6794 | 14.7468 | 60.008 | 11.9995 | 65.7017 | 3.4776 | 59.9549 | 0 | 65.6948 | 21.2773 | 60.0007 | 18.0003
65.7149 | 15.2944 | 60.0208 | 11.9995 | 65.679 | 3.3504 | 60.0093 | 0 | 65.6877 | 14.7468 | 60.008 | 11.9995 | 65.71 | 3.4776 | 59.9549 | 0 | 65.7031 | 21.2773 | 60.0007 | 18.0003
65.7232 | 15.2944 | 60.0208 | 11.9995 | 65.6873 | 3.35 | 60.0093 | 0 | 65.696 | 14.7468 | 60.008 | 11.9995 | 65.7184 | 3.4776 | 59.9548 | 0 | 65.7115 | 21.2773 | 60.0007 | 18.0003
65.7316 | 15.2944 | 60.0208 | 11.9995 | 65.6956 | 3.35 | 60.0093 | 0 | 65.7043 | 14.7468 | 60.008 | 11.9995 | 65.7267 | 3.4776 | 59.9548 | 0 | 65.7198 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.7399 | 15.2944 | 60.0208 | 11.9995 | 65.7039 | 3.3505 | 60.0093 | 0 | 65.7127 | 14.7468 | 60.008 | 11.9995 | 65.735 | 3.4776 | 59.9548 | 0 | 65.7281 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.7482 | 15.2944 | 60.0208 | 11.9995 | 65.7123 | 3.3505 | 60.0093 | 0 | 65.721 | 14.7489 | 60.008 | 11.9995 | 65.7434 | 3.4776 | 59.9548 | 0 | 65.7365 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.7565 | 15.2944 | 60.0208 | 11.9995 | 65.7206 | 3.3505 | 60.0093 | 0 | 65.7294 | 14.7489 | 60.008 | 11.9995 | 65.7518 | 3.4776 | 59.9548 | 0 | 65.7449 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.7649 | 15.2888 | 60.0208 | 11.9995 | 65.7289 | 3.3505 | 60.0093 | 0 | 65.7377 | 14.7489 | 60.008 | 11.9995 | 65.7601 | 3.4776 | 59.9547 | 0 | 65.7532 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.7732 | 15.2888 | 60.0208 | 11.9995 | 65.7373 | 3.3505 | 60.0093 | 0 | 65.746 | 14.7489 | 60.008 | 11.9995 | 65.7684 | 3.4776 | 59.9547 | 0 | 65.7615 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.7815 | 15.2863 | 60.0208 | 11.9995 | 65.7456 | 3.3505 | 60.0093 | 0 | 65.7543 | 14.7489 | 60.008 | 11.9995 | 65.7768 | 3.4776 | 59.9547 | 0 | 65.7698 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.7899 | 15.2863 | 60.0208 | 11.9995 | 65.754 | 3.3505 | 60.0092 | 0 | 65.7627 | 14.7489 | 60.008 | 11.9995 | 65.7851 | 3.4776 | 59.9547 | 0 | 65.7782 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.7982 | 15.2863 | 60.0208 | 11.9995 | 65.7623 | 3.3505 | 60.0092 | 0 | 65.771 | 14.7543 | 60.008 | 11.9995 | 65.7935 | 3.4776 | 59.9546 | 0 | 65.7865 | 21.2814 | 60.0007 | 18.0003
65.8065 | 15.2863 | 60.0208 | 11.9995 | 65.7706 | 3.3505 | 60.0092 | 0 | 65.7794 | 14.7543 | 60.008 | 11.9995 | 65.8018 | 3.4776 | 59.9546 | 0 | 65.7948 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8149 | 15.2844 | 60.0207 | 11.9995 | 65.779 | 3.3505 | 60.0092 | 0 | 65.7877 | 14.7543 | 60.008 | 11.9995 | 65.8101 | 3.477 | 59.9546 | 0 | 65.8031 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8232 | 15.2844 | 60.0207 | 11.9995 | 65.7873 | 3.3503 | 60.0092 | 0 | 65.796 | 14.7543 | 60.008 | 11.9995 | 65.8185 | 3.477 | 59.9545 | 0 | 65.8115 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8315 | 15.2841 | 60.0207 | 11.9995 | 65.7956 | 3.3503 | 60.0092 | 0 | 65.8043 | 14.7543 | 60.008 | 11.9995 | 65.8268 | 3.477 | 59.9545 | 0 | 65.8198 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8398 | 15.2841 | 60.0207 | 11.9995 | 65.804 | 3.35 | 60.0092 | 0 | 65.8127 | 14.7543 | 60.008 | 11.9995 | 65.8351 | 3.477 | 59.9545 | 0 | 65.8281 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8482 | 15.2841 | 60.0207 | 11.9995 | 65.8123 | 3.35 | 60.0092 | 0 | 65.821 | 14.7543 | 60.008 | 11.9995 | 65.8435 | 3.477 | 59.9545 | 0 | 65.8365 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8565 | 15.2841 | 60.0207 | 11.9995 | 65.8206 | 3.35 | 60.0092 | 0 | 65.8293 | 14.7543 | 60.008 | 11.9995 | 65.8518 | 3.477 | 59.9544 | 0 | 65.8448 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8648 | 15.2841 | 60.0207 | 11.9995 | 65.8289 | 3.35 | 60.0092 | 0 | 65.8376 | 14.7532 | 60.008 | 11.9995 | 65.8602 | 3.477 | 59.9544 | 0 | 65.8531 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8732 | 15.2841 | 60.0207 | 11.9995 | 65.8373 | 3.35 | 60.0092 | 0 | 65.846 | 14.7532 | 60.008 | 11.9995 | 65.8685 | 3.477 | 59.9544 | 0 | 65.8615 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8815 | 15.2841 | 60.0207 | 11.9995 | 65.8456 | 3.35 | 60.0092 | 0 | 65.8543 | 14.7522 | 60.008 | 11.9995 | 65.8768 | 3.477 | 59.9544 | 0 | 65.8699 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8898 | 15.2841 | 60.0207 | 11.9995 | 65.8539 | 3.35 | 60.0091 | 0 | 65.8627 | 14.7522 | 60.008 | 11.9995 | 65.8852 | 3.477 | 59.9543 | 0 | 65.8782 | 21.2814 | 60.0006 | 18.0003
65.8981 | 15.2851 | 60.0207 | 11.9995 | 65.8623 | 3.35 | 60.0091 | 0 | 65.871 | 14.7522 | 60.008 | 11.9995 | 65.8936 | 3.477 | 59.9543 | 0 | 65.8865 | 21.2814 | 60.0005 | 18.0003
65.9065 | 15.2851 | 60.0207 | 11.9995 | 65.8706 | 3.35 | 60.0091 | 0 | 65.8793 | 14.7522 | 60.008 | 11.9995 | 65.9019 | 3.477 | 59.9543 | 0 | 65.8948 | 21.2814 | 60.0005 | 18.0003
65.9148 | 15.2851 | 60.0206 | 11.9995 | 65.8789 | 3.35 | 60.0091 | 0 | 65.8876 | 14.7487 | 60.008 | 11.9995 | 65.9102 | 3.477 | 59.9543 | 0 | 65.9032 | 21.2814 | 60.0005 | 18.0003
65.9231 | 15.2851 | 60.0206 | 11.9995 | 65.8873 | 3.3517 | 60.0091 | 0 | 65.896 | 14.7487 | 60.008 | 11.9995 | 65.9185 | 3.477 | 59.9543 | 0 | 65.9115 | 21.2814 | 60.0005 | 18.0003
65.9315 | 15.2895 | 60.0206 | 11.9995 | 65.8956 | 3.3517 | 60.0091 | 0 | 65.9044 | 14.7487 | 60.008 | 11.9995 | 65.9269 | 3.3584 | 59.9542 | 0 | 65.9198 | 21.2814 | 60.0005 | 18.0003
65.9398 | 15.2895 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9039 | 3.3517 | 60.0091 | 0 | 65.9127 | 14.7487 | 60.008 | 11.9995 | 65.9352 | 3.3584 | 59.9542 | 0 | 65.9281 | 21.2814 | 60.0005 | 18.0003
65.9481 | 15.2895 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9123 | 3.3517 | 60.0091 | 0 | 65.921 | 14.7487 | 60.008 | 11.9995 | 65.9435 | 3.3584 | 59.9542 | 0 | 65.9365 | 21.278 | 60.0005 | 18.0003
65.9565 | 15.2895 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9206 | 3.3518 | 60.0091 | 0 | 65.9293 | 14.7487 | 60.008 | 11.9995 | 65.9519 | 3.3584 | 59.9541 | 0 | 65.9448 | 21.278 | 60.0005 | 18.0003
65.9648 | 15.2889 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9289 | 3.3518 | 60.0091 | 0 | 65.9377 | 14.7444 | 60.008 | 11.9995 | 65.9603 | 3.3584 | 59.9541 | 0 | 65.9531 | 21.278 | 60.0005 | 18.0003
65.9731 | 15.2889 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9373 | 3.3518 | 60.0091 | 0 | 65.946 | 14.7444 | 60.008 | 11.9995 | 65.9686 | 3.3584 | 59.9541 | 0 | 65.9615 | 21.278 | 60.0005 | 18.0003
65.9815 | 15.2889 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9456 | 3.3518 | 60.0091 | 0 | 65.9543 | 14.7444 | 60.008 | 11.9995 | 65.9769 | 3.3584 | 59.9541 | 0 | 65.9698 | 21.278 | 60.0005 | 18.0003
65.9898 | 15.2889 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9539 | 3.3518 | 60.009 | 0 | 65.9626 | 14.7444 | 60.008 | 11.9995 | 65.9853 | 3.3584 | 59.954 | 0 | 65.9781 | 21.278 | 60.0005 | 18.0003
65.9981 | 15.2889 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9622 | 3.3518 | 60.009 | 0 | 65.971 | 14.7444 | 60.008 | 11.9995 | 65.9936 | 3.3584 | 59.954 | 0 | 65.9865 | 21.2779 | 60.0005 | 18.0003
66.0065 | 15.2889 | 60.0206 | 11.9995 | 65.9706 | 3.3508 | 60.009 | 0 | 65.9793 | 14.7444 | 60.008 | 11.9995 | 66.002 | 3.3584 | 59.954 | 0 | 65.9949 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0148 | 15.2911 | 60.0205 | 11.9995 | 65.9789 | 3.3508 | 60.009 | 0 | 65.9877 | 14.7461 | 60.008 | 11.9995 | 66.0103 | 3.3584 | 59.954 | 0 | 66.0032 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0231 | 15.2911 | 60.0205 | 11.9995 | 65.9872 | 3.3508 | 60.009 | 0 | 65.996 | 14.7461 | 60.008 | 11.9995 | 66.0186 | 3.3584 | 59.9539 | 0 | 66.0115 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0314 | 15.2911 | 60.0205 | 11.9995 | 65.9956 | 3.3508 | 60.009 | 0 | 66.0043 | 14.7461 | 60.008 | 11.9995 | 66.027 | 3.3584 | 59.9539 | 0 | 66.0198 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0398 | 15.2911 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0039 | 3.351 | 60.009 | 0 | 66.0126 | 14.7461 | 60.008 | 11.9995 | 66.0353 | 3.3584 | 59.9539 | 0 | 66.0282 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0481 | 15.206 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0122 | 3.351 | 60.009 | 0 | 66.021 | 14.7475 | 60.008 | 11.9995 | 66.0436 | 3.3584 | 59.9539 | 0 | 66.0365 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0564 | 15.206 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0206 | 3.351 | 60.009 | 0 | 66.0293 | 14.7475 | 60.008 | 11.9995 | 66.052 | 3.3584 | 59.9538 | 0 | 66.0448 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0647 | 15.202 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0289 | 3.351 | 60.0091 | 0 | 66.0377 | 14.7475 | 60.008 | 11.9995 | 66.0603 | 3.3584 | 59.9538 | 0 | 66.0532 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0731 | 15.202 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0372 | 3.351 | 60.0091 | 0 | 66.046 | 14.7475 | 60.008 | 11.9995 | 66.0687 | 3.3584 | 59.9538 | 0 | 66.0615 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0814 | 15.1999 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0456 | 3.351 | 60.0091 | 0 | 66.0543 | 14.7475 | 60.008 | 11.9995 | 66.077 | 3.2547 | 59.9538 | 0 | 66.0698 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0897 | 15.1999 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0539 | 3.3507 | 60.0091 | 0 | 66.0626 | 14.7475 | 60.008 | 11.9995 | 66.0853 | 3.2547 | 59.9537 | 0 | 66.0781 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.0981 | 15.1999 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0622 | 3.3507 | 60.0091 | 0 | 66.071 | 14.7475 | 60.008 | 11.9995 | 66.0937 | 3.2547 | 59.9537 | 0 | 66.0865 | 21.2779 | 60.0004 | 18.0003
66.1064 | 15.1999 | 60.0205 | 11.9995 | 66.0706 | 3.3503 | 60.0091 | 0 | 66.0793 | 14.7475 | 60.008 | 11.9995 | 66.1021 | 3.2547 | 59.9537 | 0 | 66.0948 | 21.2779 | 60.0003 | 18.0003
66.1147 | 15.1559 | 60.0204 | 11.9995 | 66.0789 | 3.3503 | 60.0092 | 0 | 66.0876 | 14.7462 | 60.008 | 11.9995 | 66.1104 | 3.2546 | 59.9537 | 0 | 66.1031 | 21.2779 | 60.0003 | 18.0003
66.1231 | 15.1559 | 60.0204 | 11.9995 | 66.0872 | 3.3503 | 60.0092 | 0 | 66.0959 | 14.7462 | 60.008 | 11.9995 | 66.1187 | 3.2546 | 59.9536 | 0 | 66.1115 | 21.2779 | 60.0003 | 18.0003
66.1314 | 15.1559 | 60.0204 | 11.9995 | 66.0956 | 3.3503 | 60.0092 | 0 | 66.1043 | 14.7091 | 60.008 | 11.9995 | 66.127 | 3.2553 | 59.9536 | 0 | 66.1199 | 21.2759 | 60.0003 | 18.0003
66.1397 | 15.1559 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1039 | 3.3501 | 60.0092 | 0 | 66.1126 | 14.7091 | 60.008 | 11.9995 | 66.1354 | 3.2553 | 59.9536 | 0 | 66.1282 | 21.2759 | 60.0003 | 18.0003
66.1481 | 15.1559 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1122 | 3.3501 | 60.0092 | 0 | 66.121 | 14.7091 | 60.008 | 11.9995 | 66.1437 | 3.2553 | 59.9536 | 0 | 66.1365 | 21.2759 | 60.0003 | 18.0003
66.1564 | 15.1559 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1205 | 3.3501 | 60.0092 | 0 | 66.1293 | 14.7091 | 60.008 | 11.9995 | 66.152 | 3.2553 | 59.9535 | 0 | 66.1448 | 21.2759 | 60.0003 | 18.0003
66.1647 | 15.155 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1289 | 3.3501 | 60.0093 | 0 | 66.1376 | 14.7091 | 60.008 | 11.9995 | 66.1604 | 3.2553 | 59.9535 | 0 | 66.1532 | 21.2777 | 60.0003 | 18.0003
66.173 | 15.155 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1372 | 3.3501 | 60.0093 | 0 | 66.1459 | 14.7091 | 60.008 | 11.9995 | 66.1688 | 3.2553 | 59.9535 | 0 | 66.1615 | 21.2777 | 60.0003 | 18.0003
66.1814 | 15.1546 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1455 | 3.3501 | 60.0093 | 0 | 66.1543 | 14.7091 | 60.008 | 11.9995 | 66.1771 | 3.2553 | 59.9535 | 0 | 66.1698 | 21.2777 | 60.0003 | 18.0003
66.1897 | 15.1546 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1539 | 3.3501 | 60.0093 | 0 | 66.1626 | 14.7091 | 60.008 | 11.9995 | 66.1854 | 3.2553 | 59.9534 | 0 | 66.1782 | 21.2777 | 60.0003 | 18.0003
66.198 | 15.1515 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1622 | 3.3501 | 60.0093 | 0 | 66.171 | 14.6726 | 60.008 | 11.9995 | 66.1938 | 3.2554 | 59.9534 | 0 | 66.1865 | 21.2777 | 60.0003 | 18.0003
66.2064 | 15.1515 | 60.0204 | 11.9995 | 66.1705 | 3.3512 | 60.0093 | 0 | 66.1793 | 14.6726 | 60.008 | 11.9995 | 66.2021 | 3.2554 | 59.9534 | 0 | 66.1948 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.2147 | 15.0987 | 60.0203 | 11.9995 | 66.1789 | 3.3512 | 60.0094 | 0 | 66.1876 | 14.6223 | 60.008 | 11.9995 | 66.2104 | 3.2554 | 59.9534 | 0 | 66.2031 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.223 | 15.0987 | 60.0203 | 11.9995 | 66.1872 | 3.3512 | 60.0094 | 0 | 66.1959 | 14.6223 | 60.008 | 11.9995 | 66.2188 | 3.2554 | 59.9534 | 0 | 66.2115 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.2314 | 15.1 | 60.0203 | 11.9995 | 66.1955 | 3.3512 | 60.0094 | 0 | 66.2043 | 14.6223 | 60.008 | 11.9995 | 66.2271 | 3.2554 | 59.9533 | 0 | 66.2198 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.2397 | 15.1 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2039 | 3.3512 | 60.0094 | 0 | 66.2126 | 14.6223 | 60.008 | 11.9995 | 66.2355 | 3.2554 | 59.9533 | 0 | 66.2281 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.248 | 15.1 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2122 | 3.3512 | 60.0094 | 0 | 66.2209 | 14.6223 | 60.008 | 11.9995 | 66.2438 | 3.2554 | 59.9533 | 0 | 66.2365 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.2564 | 15.1 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2206 | 3.3521 | 60.0094 | 0 | 66.2292 | 14.6223 | 60.008 | 11.9995 | 66.2521 | 3.2554 | 59.9532 | 0 | 66.2449 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.2647 | 15.1067 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2289 | 3.3521 | 60.0095 | 0 | 66.2376 | 14.6216 | 60.008 | 11.9995 | 66.2605 | 3.2554 | 59.9532 | 0 | 66.2532 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.273 | 15.1067 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2372 | 3.3521 | 60.0095 | 0 | 66.2459 | 14.6216 | 60.008 | 11.9995 | 66.2688 | 3.2554 | 59.9532 | 0 | 66.2615 | 21.2777 | 60.0002 | 18.0003
66.2814 | 15.1067 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2455 | 3.3521 | 60.0095 | 0 | 66.2543 | 14.6216 | 60.008 | 11.9995 | 66.2772 | 3.2554 | 59.9532 | 0 | 66.2698 | 21.1637 | 60.0002 | 18.0003
66.2897 | 15.1067 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2539 | 3.0486 | 60.0095 | 0 | 66.2626 | 14.6216 | 60.008 | 11.9995 | 66.2855 | 3.2554 | 59.9531 | 0 | 66.2782 | 21.1637 | 60.0002 | 18.0003
66.298 | 15.1067 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2622 | 3.0486 | 60.0095 | 0 | 66.2709 | 14.6211 | 60.008 | 11.9995 | 66.2938 | 3.2554 | 59.9531 | 0 | 66.2865 | 21.1637 | 60.0002 | 18.0003
66.3063 | 15.1067 | 60.0203 | 11.9995 | 66.2705 | 3.0486 | 60.0095 | 0 | 66.2792 | 14.6211 | 60.008 | 11.9995 | 66.3022 | 3.2554 | 59.9531 | 0 | 66.2948 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.3147 | 15.1082 | 60.0202 | 11.9995 | 66.2789 | 3.0486 | 60.0096 | 0 | 66.2876 | 14.6211 | 60.008 | 11.9995 | 66.3105 | 3.2556 | 59.9531 | 0 | 66.3032 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.323 | 15.1082 | 60.0202 | 11.9995 | 66.2872 | 3.0486 | 60.0096 | 0 | 66.2959 | 14.6211 | 60.008 | 11.9995 | 66.3188 | 3.2556 | 59.953 | 0 | 66.3115 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.3313 | 15.1082 | 60.0202 | 11.9995 | 66.2955 | 3.0486 | 60.0096 | 0 | 66.3043 | 14.6205 | 60.008 | 11.9995 | 66.3272 | 3.2556 | 59.953 | 0 | 66.3198 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.3396 | 15.1082 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3039 | 3.0482 | 60.0096 | 0 | 66.3126 | 14.6205 | 60.008 | 11.9995 | 66.3355 | 3.2556 | 59.953 | 0 | 66.3281 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.348 | 15.1088 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3122 | 3.0482 | 60.0096 | 0 | 66.3209 | 14.6205 | 60.008 | 11.9995 | 66.3439 | 3.2557 | 59.953 | 0 | 66.3365 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.3563 | 15.1088 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3205 | 3.0482 | 60.0096 | 0 | 66.3292 | 14.6205 | 60.008 | 11.9995 | 66.3522 | 3.2557 | 59.9529 | 0 | 66.3448 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.3646 | 15.1084 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3289 | 3.0482 | 60.0097 | 0 | 66.3376 | 14.6226 | 60.008 | 11.9995 | 66.3605 | 3.2557 | 59.9529 | 0 | 66.3531 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.373 | 15.1084 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3372 | 3.0482 | 60.0097 | 0 | 66.3459 | 14.6226 | 60.008 | 11.9995 | 66.3689 | 3.2557 | 59.9529 | 0 | 66.3615 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.3813 | 15.1099 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3455 | 3.0482 | 60.0097 | 0 | 66.3542 | 14.6221 | 60.008 | 11.9995 | 66.3773 | 3.2557 | 59.9529 | 0 | 66.3699 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.3896 | 15.1099 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3539 | 3.048 | 60.0097 | 0 | 66.3625 | 14.6221 | 60.008 | 11.9995 | 66.3856 | 3.2557 | 59.9528 | 0 | 66.3782 | 21.1637 | 60.0001 | 18.0003
66.398 | 15.1099 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3622 | 3.048 | 60.0097 | 0 | 66.3709 | 14.6214 | 60.008 | 11.9995 | 66.3939 | 3.2557 | 59.9528 | 0 | 66.3865 | 21.0263 | 60 | 18.0003
66.4063 | 15.1099 | 60.0202 | 11.9995 | 66.3705 | 3.048 | 60.0097 | 0 | 66.3793 | 14.6214 | 60.008 | 11.9995 | 66.4023 | 3.2557 | 59.9528 | 0 | 66.3948 | 21.0263 | 60 | 18.0003
66.4146 | 15.1099 | 60.0201 | 11.9995 | 66.3788 | 3.048 | 60.0098 | 0 | 66.3876 | 14.6214 | 60.008 | 11.9995 | 66.4106 | 3.2557 | 59.9528 | 0 | 66.4032 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.423 | 15.1099 | 60.0201 | 11.9995 | 66.3872 | 3.048 | 60.0098 | 0 | 66.3959 | 14.6214 | 60.008 | 11.9995 | 66.4189 | 3.2557 | 59.9527 | 0 | 66.4115 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.4313 | 15.1125 | 60.0201 | 11.9995 | 66.3955 | 3.048 | 60.0098 | 0 | 66.4042 | 14.6214 | 60.008 | 11.9995 | 66.4272 | 3.2557 | 59.9527 | 0 | 66.4198 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.4396 | 15.1125 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4038 | 3.048 | 60.0098 | 0 | 66.4126 | 14.6214 | 60.0079 | 11.9995 | 66.4356 | 3.2557 | 59.9527 | 0 | 66.4282 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.448 | 15.115 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4122 | 3.048 | 60.0098 | 0 | 66.4209 | 14.6218 | 60.0079 | 11.9995 | 66.444 | 3.2557 | 59.9527 | 0 | 66.4365 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.4563 | 15.115 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4205 | 3.048 | 60.0098 | 0 | 66.4293 | 14.6218 | 60.0079 | 11.9995 | 66.4523 | 3.2557 | 59.9526 | 0 | 66.4448 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.4646 | 15.1163 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4288 | 3.048 | 60.0099 | 0 | 66.4376 | 14.6211 | 60.0079 | 11.9995 | 66.4606 | 3.2564 | 59.9526 | 0 | 66.4531 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.4729 | 15.1163 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4372 | 3.048 | 60.0099 | 0 | 66.4459 | 14.6211 | 60.0079 | 11.9995 | 66.469 | 3.2564 | 59.9526 | 0 | 66.4615 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.4813 | 15.1163 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4455 | 3.048 | 60.0099 | 0 | 66.4542 | 14.6211 | 60.0079 | 11.9995 | 66.4773 | 3.2564 | 59.9526 | 0 | 66.4698 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.4896 | 15.1163 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4538 | 3.0472 | 60.0099 | 0 | 66.4626 | 14.6211 | 60.0079 | 11.9995 | 66.4857 | 3.2564 | 59.9525 | 0 | 66.4781 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.4979 | 15.1163 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4622 | 3.0472 | 60.0099 | 0 | 66.4709 | 14.6211 | 60.0079 | 11.9995 | 66.494 | 3.2559 | 59.9525 | 0 | 66.4865 | 21.027 | 60 | 18.0003
66.5063 | 15.1163 | 60.0201 | 11.9995 | 66.4705 | 3.0471 | 60.0099 | 0 | 66.4792 | 14.6211 | 60.0079 | 11.9995 | 66.5023 | 3.2559 | 59.9525 | 0 | 66.4949 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5146 | 15.1142 | 60.02 | 11.9995 | 66.4788 | 3.0471 | 60.01 | 0 | 66.4875 | 14.6234 | 60.0079 | 11.9995 | 66.5107 | 3.2559 | 59.9525 | 0 | 66.5032 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5229 | 15.1142 | 60.02 | 11.9995 | 66.4872 | 3.0471 | 60.01 | 0 | 66.4959 | 14.6234 | 60.0079 | 11.9995 | 66.519 | 3.2559 | 59.9524 | 0 | 66.5115 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5313 | 15.1142 | 60.02 | 11.9995 | 66.4955 | 3.0471 | 60.01 | 0 | 66.5042 | 14.6231 | 60.0079 | 11.9995 | 66.5273 | 3.2559 | 59.9524 | 0 | 66.5198 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5396 | 15.1142 | 60.02 | 11.9995 | 66.5038 | 3.0471 | 60.01 | 0 | 66.5126 | 14.6231 | 60.0078 | 11.9995 | 66.5357 | 3.2559 | 59.9524 | 0 | 66.5282 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5479 | 15.1113 | 60.02 | 11.9995 | 66.5121 | 3.0471 | 60.01 | 0 | 66.5209 | 14.6231 | 60.0078 | 11.9995 | 66.544 | 3.2559 | 59.9524 | 0 | 66.5365 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5562 | 15.1113 | 60.02 | 11.9995 | 66.5205 | 3.0475 | 60.01 | 0 | 66.5292 | 14.6231 | 60.0078 | 11.9995 | 66.5524 | 3.2559 | 59.9523 | 0 | 66.5448 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5646 | 15.1113 | 60.02 | 11.9995 | 66.5288 | 3.0475 | 60.0101 | 0 | 66.5375 | 14.6245 | 60.0078 | 11.9995 | 66.5607 | 3.2559 | 59.9523 | 0 | 66.5532 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5729 | 15.1113 | 60.02 | 11.9995 | 66.5371 | 3.0475 | 60.0101 | 0 | 66.5459 | 14.6245 | 60.0078 | 11.9995 | 66.569 | 3.2559 | 59.9523 | 0 | 66.5615 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5812 | 15.109 | 60.02 | 11.9995 | 66.5455 | 3.0475 | 60.0101 | 0 | 66.5542 | 14.6237 | 60.0078 | 11.9995 | 66.5774 | 3.2559 | 59.9523 | 0 | 66.5698 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5896 | 15.109 | 60.02 | 11.9995 | 66.5538 | 3.0475 | 60.0101 | 0 | 66.5626 | 14.6237 | 60.0078 | 11.9995 | 66.5858 | 3.2559 | 59.9522 | 0 | 66.5781 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.5979 | 15.109 | 60.02 | 11.9995 | 66.5621 | 3.0475 | 60.0101 | 0 | 66.5709 | 14.6237 | 60.0078 | 11.9995 | 66.5941 | 3.2559 | 59.9522 | 0 | 66.5865 | 21.027 | 60.0001 | 18.0003
66.6062 | 15.109 | 60.02 | 11.9995 | 66.5705 | 3.0475 | 60.0101 | 0 | 66.5792 | 14.6237 | 60.0078 | 11.9995 | 66.6024 | 3.2559 | 59.9522 | 0 | 66.5948 | 21.027 | 60.0002 | 18.0003
66.6145 | 15.109 | 60.0201 | 11.9995 | 66.5788 | 3.0475 | 60.0102 | 0 | 66.5875 | 14.6237 | 60.0078 | 11.9995 | 66.6108 | 3.2559 | 59.9522 | 0 | 66.6031 | 21.027 | 60.0002 | 18.0003
66.6229 | 15.109 | 60.0201 | 11.9995 | 66.5871 | 3.0475 | 60.0102 | 0 | 66.5959 | 14.6237 | 60.0078 | 11.9995 | 66.6191 | 3.2559 | 59.9521 | 0 | 66.6115 | 21.027 | 60.0002 | 18.0003
66.6312 | 15.109 | 60.0201 | 11.9995 | 66.5955 | 3.0475 | 60.0102 | 0 | 66.6042 | 14.6237 | 60.0078 | 11.9995 | 66.6274 | 3.2561 | 59.9521 | 0 | 66.6199 | 21.027 | 60.0002 | 18.0003
66.6395 | 15.109 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6038 | 3.0475 | 60.0102 | 0 | 66.6125 | 14.6237 | 60.0077 | 11.9995 | 66.6357 | 3.2561 | 59.9521 | 0 | 66.6282 | 21.027 | 60.0002 | 18.0003
66.6479 | 15.109 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6121 | 3.0475 | 60.0102 | 0 | 66.6208 | 14.6235 | 60.0077 | 11.9995 | 66.6441 | 3.2561 | 59.9521 | 0 | 66.6365 | 21.027 | 60.0002 | 18.0003
66.6562 | 15.109 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6205 | 3.0477 | 60.0102 | 0 | 66.6292 | 14.6235 | 60.0077 | 11.9995 | 66.6525 | 3.2561 | 59.952 | 0 | 66.6448 | 21.027 | 60.0002 | 18.0003
66.6645 | 15.1092 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6288 | 3.0477 | 60.0103 | 0 | 66.6375 | 14.6235 | 60.0077 | 11.9995 | 66.6608 | 3.2561 | 59.952 | 0 | 66.6532 | 21.0271 | 60.0002 | 18.0003
66.6729 | 15.1092 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6371 | 3.0477 | 60.0103 | 0 | 66.6459 | 14.6235 | 60.0077 | 11.9995 | 66.6691 | 3.2561 | 59.952 | 0 | 66.6615 | 21.0271 | 60.0002 | 18.0003
66.6812 | 15.0653 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6454 | 3.0477 | 60.0103 | 0 | 66.6542 | 14.6237 | 60.0077 | 11.9995 | 66.6775 | 3.2557 | 59.952 | 0 | 66.6698 | 21.0271 | 60.0002 | 18.0003
66.6895 | 15.0653 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6538 | 3.0477 | 60.0103 | 0 | 66.6625 | 14.6237 | 60.0077 | 11.9995 | 66.6858 | 3.2557 | 59.952 | 0 | 66.6782 | 21.0271 | 60.0002 | 18.0003
66.6979 | 15.0081 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6621 | 3.0477 | 60.0103 | 0 | 66.6708 | 14.6237 | 60.0077 | 11.9995 | 66.6942 | 3.2557 | 59.952 | 0 | 66.6865 | 21.0271 | 60.0002 | 18.0003
66.7062 | 15.0081 | 60.0201 | 11.9995 | 66.6704 | 3.0477 | 60.0103 | 0 | 66.6792 | 14.6237 | 60.0077 | 11.9995 | 66.7025 | 3.2557 | 59.952 | 0 | 66.6948 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7145 | 15.0079 | 60.0202 | 11.9995 | 66.6788 | 3.0477 | 60.0104 | 0 | 66.6875 | 14.6223 | 60.0077 | 11.9995 | 66.7108 | 3.2557 | 59.952 | 0 | 66.7031 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7229 | 15.0079 | 60.0202 | 11.9995 | 66.6871 | 3.0482 | 60.0104 | 0 | 66.6959 | 14.6223 | 60.0077 | 11.9995 | 66.7192 | 3.2557 | 59.952 | 0 | 66.7115 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7312 | 15.0079 | 60.0202 | 11.9995 | 66.6954 | 3.0482 | 60.0104 | 0 | 66.7042 | 14.6223 | 60.0077 | 11.9995 | 66.7275 | 3.2557 | 59.9521 | 0 | 66.7198 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7395 | 15.0079 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7038 | 3.0482 | 60.0104 | 0 | 66.7125 | 14.6223 | 60.0076 | 11.9995 | 66.7358 | 3.2557 | 59.9521 | 0 | 66.7281 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7478 | 15.0087 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7121 | 3.0482 | 60.0104 | 0 | 66.7208 | 14.6223 | 60.0076 | 11.9995 | 66.7442 | 3.2557 | 59.9521 | 0 | 66.7365 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7562 | 15.0087 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7205 | 3.0487 | 60.0104 | 0 | 66.7292 | 14.6223 | 60.0076 | 11.9995 | 66.7525 | 3.2557 | 59.9521 | 0 | 66.7449 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7645 | 15.0087 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7288 | 3.0487 | 60.0105 | 0 | 66.7375 | 14.6211 | 60.0076 | 11.9995 | 66.7609 | 3.256 | 59.9521 | 0 | 66.7532 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7728 | 15.0087 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7371 | 3.0487 | 60.0105 | 0 | 66.7458 | 14.6211 | 60.0076 | 11.9995 | 66.7692 | 3.256 | 59.9521 | 0 | 66.7615 | 21.0271 | 60.0003 | 18.0003
66.7811 | 15.0104 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7455 | 3.0487 | 60.0105 | 0 | 66.7542 | 14.6198 | 60.0076 | 11.9995 | 66.7775 | 3.256 | 59.9521 | 0 | 66.7698 | 21.0245 | 60.0003 | 18.0003
66.7895 | 15.0104 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7538 | 3.0487 | 60.0105 | 0 | 66.7625 | 14.6198 | 60.0076 | 11.9995 | 66.7859 | 3.256 | 59.9521 | 0 | 66.7782 | 21.0245 | 60.0003 | 18.0003
66.7978 | 15.0104 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7621 | 3.0487 | 60.0105 | 0 | 66.7708 | 14.6198 | 60.0076 | 11.9995 | 66.7943 | 3.256 | 59.9521 | 0 | 66.7865 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8061 | 15.0104 | 60.0202 | 11.9995 | 66.7704 | 3.0487 | 60.0105 | 0 | 66.7792 | 14.6198 | 60.0076 | 11.9995 | 66.8026 | 3.256 | 59.9521 | 0 | 66.7948 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8145 | 15.0118 | 60.0203 | 11.9995 | 66.7788 | 3.0487 | 60.0106 | 0 | 66.7875 | 14.559 | 60.0076 | 11.9995 | 66.8109 | 3.2566 | 59.9521 | 0 | 66.8032 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8228 | 15.0118 | 60.0203 | 11.9995 | 66.7871 | 3.0487 | 60.0106 | 0 | 66.7958 | 14.559 | 60.0076 | 11.9995 | 66.8193 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8115 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8311 | 15.0118 | 60.0203 | 11.9995 | 66.7954 | 3.0487 | 60.0106 | 0 | 66.8041 | 14.5591 | 60.0076 | 11.9995 | 66.8276 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8198 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8395 | 15.0118 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8038 | 3.0487 | 60.0106 | 0 | 66.8125 | 14.5591 | 60.0075 | 11.9995 | 66.8359 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8281 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8478 | 15.0119 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8121 | 3.0487 | 60.0106 | 0 | 66.8208 | 14.5571 | 60.0075 | 11.9995 | 66.8442 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8365 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8561 | 15.0119 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8204 | 3.0487 | 60.0106 | 0 | 66.8292 | 14.5571 | 60.0075 | 11.9995 | 66.8526 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8448 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8645 | 15.0119 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8288 | 3.0487 | 60.0107 | 0 | 66.8375 | 14.5571 | 60.0075 | 11.9995 | 66.861 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8531 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8728 | 15.0119 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8371 | 3.0487 | 60.0107 | 0 | 66.8458 | 14.5571 | 60.0075 | 11.9995 | 66.8693 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8615 | 21.0239 | 60.0004 | 18.0003
66.8811 | 15.0106 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8454 | 3.0487 | 60.0107 | 0 | 66.8541 | 14.5571 | 60.0075 | 11.9995 | 66.8776 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8699 | 20.9144 | 60.0004 | 18.0003
66.8895 | 15.0106 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8538 | 3.0487 | 60.0107 | 0 | 66.8625 | 14.5571 | 60.0075 | 11.9995 | 66.886 | 3.2566 | 59.9522 | 0 | 66.8782 | 20.9144 | 60.0004 | 18.0003
66.8978 | 15.0106 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8621 | 3.0487 | 60.0107 | 0 | 66.8708 | 14.4931 | 60.0075 | 11.9995 | 66.8943 | 3.2568 | 59.9522 | 0 | 66.8865 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9061 | 15.0106 | 60.0203 | 11.9995 | 66.8704 | 3.0488 | 60.0107 | 0 | 66.8792 | 14.4931 | 60.0075 | 11.9995 | 66.9026 | 3.2568 | 59.9522 | 0 | 66.8949 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9144 | 15.0106 | 60.0204 | 11.9995 | 66.8788 | 3.0488 | 60.0108 | 0 | 66.8875 | 14.4969 | 60.0075 | 11.9995 | 66.911 | 3.2568 | 59.9522 | 0 | 66.9032 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9228 | 15.0106 | 60.0204 | 11.9995 | 66.8871 | 3.0488 | 60.0108 | 0 | 66.8958 | 14.4969 | 60.0075 | 11.9995 | 66.9193 | 3.2568 | 59.9523 | 0 | 66.9115 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9311 | 15.0104 | 60.0204 | 11.9995 | 66.8954 | 3.0488 | 60.0108 | 0 | 66.9042 | 14.4969 | 60.0075 | 11.9995 | 66.9277 | 3.2568 | 59.9523 | 0 | 66.9198 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9394 | 15.0104 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9037 | 3.0488 | 60.0108 | 0 | 66.9125 | 14.4969 | 60.0074 | 11.9995 | 66.936 | 3.2568 | 59.9523 | 0 | 66.9282 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9478 | 14.9442 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9121 | 3.0488 | 60.0108 | 0 | 66.9208 | 14.4969 | 60.0074 | 11.9995 | 66.9443 | 3.2568 | 59.9523 | 0 | 66.9365 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9561 | 14.9442 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9204 | 3.0488 | 60.0108 | 0 | 66.9291 | 14.4969 | 60.0074 | 11.9995 | 66.9527 | 3.2568 | 59.9523 | 0 | 66.9448 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9644 | 14.9442 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9287 | 3.0488 | 60.0109 | 0 | 66.9375 | 14.4969 | 60.0074 | 11.9995 | 66.961 | 3.2568 | 59.9523 | 0 | 66.9531 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9728 | 14.9442 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9371 | 3.0488 | 60.0109 | 0 | 66.9458 | 14.4969 | 60.0074 | 11.9995 | 66.9694 | 3.2568 | 59.9523 | 0 | 66.9615 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9811 | 14.9435 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9454 | 3.0488 | 60.0109 | 0 | 66.9542 | 14.4953 | 60.0074 | 11.9995 | 66.9777 | 3.2567 | 59.9523 | 0 | 66.9698 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9894 | 14.9435 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9537 | 3.0488 | 60.0109 | 0 | 66.9625 | 14.4953 | 60.0074 | 11.9995 | 66.986 | 3.2567 | 59.9523 | 0 | 66.9781 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
66.9978 | 14.9435 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9621 | 3.0488 | 60.0109 | 0 | 66.9708 | 14.4381 | 60.0074 | 11.9995 | 66.9944 | 3.2567 | 59.9523 | 0 | 66.9865 | 20.9144 | 60.0005 | 18.0003
67.0061 | 14.9435 | 60.0204 | 11.9995 | 66.9704 | 3.0488 | 60.0109 | 0 | 66.9791 | 14.4381 | 60.0074 | 11.9995 | 67.0027 | 3.2567 | 59.9523 | 0 | 66.9949 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0144 | 14.9435 | 60.0205 | 11.9995 | 66.9787 | 3.0488 | 60.011 | 0 | 66.9875 | 14.4381 | 60.0074 | 11.9995 | 67.011 | 3.2563 | 59.9523 | 0 | 67.0032 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0227 | 14.9435 | 60.0205 | 11.9995 | 66.9871 | 3.0488 | 60.011 | 0 | 66.9958 | 14.4381 | 60.0074 | 11.9995 | 67.0194 | 3.2563 | 59.9524 | 0 | 67.0115 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0311 | 14.9435 | 60.0205 | 11.9995 | 66.9954 | 3.0488 | 60.011 | 0 | 67.0042 | 14.4381 | 60.0074 | 11.9995 | 67.0278 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0199 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0394 | 14.9435 | 60.0205 | 11.9995 | 67.0037 | 3.0488 | 60.011 | 0 | 67.0125 | 14.4381 | 60.0073 | 11.9995 | 67.0361 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0282 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0477 | 14.9435 | 60.0205 | 11.9995 | 67.0121 | 3.0488 | 60.0111 | 0 | 67.0208 | 14.4411 | 60.0073 | 11.9995 | 67.0444 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0365 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.056 | 14.9435 | 60.0205 | 11.9995 | 67.0204 | 3.0488 | 60.0111 | 0 | 67.0291 | 14.4411 | 60.0073 | 11.9995 | 67.0527 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0448 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0644 | 14.9409 | 60.0205 | 11.9995 | 67.0287 | 3.0488 | 60.0112 | 0 | 67.0375 | 14.4436 | 60.0073 | 11.9995 | 67.0611 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0532 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0727 | 14.9409 | 60.0205 | 11.9995 | 67.037 | 3.0488 | 60.0113 | 0 | 67.0458 | 14.4436 | 60.0073 | 11.9995 | 67.0695 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0615 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.081 | 14.9406 | 60.0205 | 11.9995 | 67.0454 | 3.0488 | 60.0113 | 0 | 67.0541 | 14.4436 | 60.0073 | 11.9995 | 67.0778 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0698 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0894 | 14.9406 | 60.0205 | 11.9995 | 67.0537 | 3.0487 | 60.0114 | 0 | 67.0624 | 14.4436 | 60.0073 | 11.9995 | 67.0861 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0781 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.0977 | 14.9406 | 60.0205 | 11.9995 | 67.062 | 3.0487 | 60.0114 | 0 | 67.0708 | 14.4436 | 60.0073 | 11.9995 | 67.0945 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0865 | 20.9144 | 60.0006 | 18.0003
67.106 | 14.9406 | 60.0205 | 11.9995 | 67.0704 | 3.0487 | 60.0115 | 0 | 67.0791 | 14.4436 | 60.0073 | 11.9995 | 67.1028 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.0948 | 20.9144 | 60.0007 | 18.0003
67.1144 | 14.9406 | 60.0206 | 11.9995 | 67.0787 | 3.0487 | 60.0116 | 0 | 67.0875 | 14.4409 | 60.0073 | 11.9995 | 67.1111 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.1031 | 20.9144 | 60.0007 | 18.0003
67.1227 | 14.9406 | 60.0206 | 11.9995 | 67.087 | 3.0487 | 60.0116 | 0 | 67.0958 | 14.4409 | 60.0073 | 11.9995 | 67.1195 | 3.2564 | 59.9524 | 0 | 67.1115 | 20.9144 | 60.0007 | 18.0003
67.131 | 14.9406 | 60.0206 | 11.9995 | 67.0954 | 3.0487 | 60.0117 | 0 | 67.1041 | 14.4382 | 60.0073 | 11.9995 | 67.1278 | 3.2564 | 59.9525 | 0 | 67.1199 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.1394 | 14.9406 | 60.0206 | 11.9995 | 67.1037 | 3.0487 | 60.0117 | 0 | 67.1124 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.1362 | 3.2564 | 59.9525 | 0 | 67.1282 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.1477 | 14.941 | 60.0206 | 11.9995 | 67.112 | 3.0487 | 60.0118 | 0 | 67.1208 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.1445 | 3.2555 | 59.9525 | 0 | 67.1365 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.156 | 14.941 | 60.0206 | 11.9995 | 67.1204 | 3.0487 | 60.0118 | 0 | 67.1291 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.1528 | 3.2555 | 59.9525 | 0 | 67.1449 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.1644 | 14.941 | 60.0206 | 11.9995 | 67.1287 | 3.0487 | 60.0119 | 0 | 67.1375 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.1612 | 3.2555 | 59.9525 | 0 | 67.1532 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.1727 | 14.941 | 60.0206 | 11.9995 | 67.137 | 3.0487 | 60.012 | 0 | 67.1458 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.1695 | 3.2555 | 59.9525 | 0 | 67.1615 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.181 | 14.941 | 60.0206 | 11.9995 | 67.1454 | 3.0487 | 60.012 | 0 | 67.1541 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.1779 | 3.2561 | 59.9525 | 0 | 67.1698 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.1893 | 14.941 | 60.0206 | 11.9995 | 67.1537 | 3.0487 | 60.0121 | 0 | 67.1624 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.1862 | 3.2561 | 59.9525 | 0 | 67.1782 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.1977 | 14.9409 | 60.0206 | 11.9995 | 67.162 | 3.0487 | 60.0121 | 0 | 67.1708 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.1945 | 3.2561 | 59.9525 | 0 | 67.1865 | 20.9145 | 60.0007 | 18.0003
67.206 | 14.9409 | 60.0206 | 11.9995 | 67.1703 | 3.0487 | 60.0122 | 0 | 67.1791 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.2029 | 3.2561 | 59.9525 | 0 | 67.1948 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.2143 | 14.9409 | 60.0207 | 11.9995 | 67.1787 | 3.0487 | 60.0123 | 0 | 67.1874 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.2112 | 3.2561 | 59.9525 | 0 | 67.2031 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.2227 | 14.9409 | 60.0207 | 11.9995 | 67.187 | 3.0487 | 60.0123 | 0 | 67.1957 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.2195 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2115 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.231 | 14.9403 | 60.0207 | 11.9995 | 67.1953 | 3.0487 | 60.0124 | 0 | 67.2041 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.2279 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2198 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.2393 | 14.9403 | 60.0207 | 11.9995 | 67.2037 | 3.0487 | 60.0124 | 0 | 67.2124 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.2363 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2281 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.2476 | 14.9403 | 60.0207 | 11.9995 | 67.212 | 3.0487 | 60.0125 | 0 | 67.2208 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.2446 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2365 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.256 | 14.9403 | 60.0207 | 11.9995 | 67.2204 | 3.0487 | 60.0125 | 0 | 67.2291 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.2529 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2449 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.2643 | 14.9403 | 60.0207 | 11.9995 | 67.2287 | 3.0487 | 60.0126 | 0 | 67.2374 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.2612 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2532 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.2726 | 14.9403 | 60.0207 | 11.9995 | 67.237 | 3.0487 | 60.0127 | 0 | 67.2458 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.2696 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2615 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.281 | 14.9403 | 60.0207 | 11.9995 | 67.2454 | 3.0487 | 60.0127 | 0 | 67.2541 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.278 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2699 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.2893 | 14.9403 | 60.0207 | 11.9995 | 67.2537 | 3.0487 | 60.0128 | 0 | 67.2625 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.2863 | 3.2561 | 59.9526 | 0 | 67.2782 | 20.9145 | 60.0008 | 18.0003
67.2976 | 14.9376 | 60.0207 | 11.9995 | 67.262 | 3.0487 | 60.0128 | 0 | 67.2708 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.2946 | 3.256 | 59.9526 | 0 | 67.2865 | 20.9146 | 60.0009 | 18.0003
67.306 | 14.9376 | 60.0207 | 11.9995 | 67.2704 | 3.0487 | 60.0129 | 0 | 67.2791 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.303 | 3.256 | 59.9526 | 0 | 67.2948 | 20.9146 | 60.0009 | 18.0003
67.3143 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.2787 | 3.0487 | 60.013 | 0 | 67.2874 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.3113 | 3.256 | 59.9526 | 0 | 67.3032 | 20.9146 | 60.0009 | 18.0003
67.3226 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.287 | 3.0487 | 60.013 | 0 | 67.2958 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.3196 | 3.256 | 59.9527 | 0 | 67.3115 | 20.9146 | 60.0009 | 18.0003
67.3309 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.2953 | 3.0487 | 60.0131 | 0 | 67.3041 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.328 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3198 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.3393 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.3037 | 3.0487 | 60.0131 | 0 | 67.3124 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.3363 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3281 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.3476 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.312 | 3.0487 | 60.0132 | 0 | 67.3207 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.3447 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3365 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.3559 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.3203 | 3.0492 | 60.0132 | 0 | 67.3291 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.353 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3448 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.3643 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.3287 | 3.0492 | 60.0133 | 0 | 67.3374 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.3613 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3531 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.3726 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.337 | 3.0492 | 60.0134 | 0 | 67.3458 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.3697 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3615 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.3809 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.3453 | 3.0492 | 60.0134 | 0 | 67.3541 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.378 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3699 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.3893 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.3537 | 3.0492 | 60.0135 | 0 | 67.3624 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.3864 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3782 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.3976 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.362 | 3.0492 | 60.0135 | 0 | 67.3707 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.3947 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3865 | 20.9148 | 60.0009 | 18.0003
67.4059 | 14.9376 | 60.0208 | 11.9995 | 67.3703 | 3.0492 | 60.0136 | 0 | 67.3791 | 14.4382 | 60.007 | 11.9995 | 67.403 | 3.2564 | 59.9527 | 0 | 67.3949 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4143 | 14.9376 | 60.0209 | 11.9995 | 67.3787 | 3.0492 | 60.0137 | 0 | 67.3874 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.4114 | 3.2559 | 59.9527 | 0 | 67.4032 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4226 | 14.9376 | 60.0209 | 11.9995 | 67.387 | 3.0492 | 60.0137 | 0 | 67.3958 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.4197 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4115 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4309 | 14.9391 | 60.0209 | 11.9995 | 67.3953 | 3.0492 | 60.0138 | 0 | 67.4041 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.428 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4198 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4393 | 14.9391 | 60.0209 | 11.9995 | 67.4037 | 3.0492 | 60.0138 | 0 | 67.4124 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.4364 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4282 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4476 | 14.9396 | 60.0209 | 11.9995 | 67.412 | 3.0492 | 60.0139 | 0 | 67.4208 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.4447 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4365 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4559 | 14.9396 | 60.0209 | 11.9995 | 67.4203 | 3.0492 | 60.0139 | 0 | 67.4291 | 14.4382 | 60.0071 | 11.9995 | 67.4531 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4448 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4642 | 14.9396 | 60.0209 | 11.9995 | 67.4286 | 3.0492 | 60.014 | 0 | 67.4374 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.4614 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4531 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4725 | 14.9396 | 60.0209 | 11.9995 | 67.437 | 3.0492 | 60.0141 | 0 | 67.4457 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.4697 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4615 | 20.9148 | 60.001 | 18.0003
67.4809 | 14.9396 | 60.0209 | 11.9995 | 67.4453 | 3.0492 | 60.0141 | 0 | 67.4541 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.4781 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4698 | 20.9148 | 60.0011 | 18.0003
67.4892 | 14.9396 | 60.0209 | 11.9995 | 67.4536 | 3.0484 | 60.0142 | 0 | 67.4624 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.4865 | 3.2559 | 59.9528 | 0 | 67.4781 | 20.9148 | 60.0011 | 18.0003
67.4975 | 14.9396 | 60.0209 | 11.9995 | 67.462 | 3.0484 | 60.0142 | 0 | 67.4708 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.4948 | 3.2565 | 59.9528 | 0 | 67.4865 | 20.9148 | 60.0011 | 18.0003
67.5059 | 14.9396 | 60.0209 | 11.9995 | 67.4703 | 3.0487 | 60.0143 | 0 | 67.4791 | 14.4382 | 60.0072 | 11.9995 | 67.5031 | 3.2565 | 59.9528 | 0 | 67.4949 | 20.9148 | 60.0011 | 18.0003
67.5142 | 14.9396 | 60.021 | 11.9995 | 67.4786 | 3.0487 | 60.0144 | 0 | 67.4874 | 14.4382 | 60.0073 | 11.9995 | 67.5115 | 3.2565 | 59.9528 | 0 | 67.5032 | 20.9148 | 60.0011 | 18.0003
67.5225 | 14.9396 | 60.021 | 11.9995 | 67.487 | 3.0483 | 60.0144 | 0 | 67.4957 | 14.4382 | 60.0073 | 11.9995 | 67.5198 | 3.2565 | 59.9529 | 0 | 67.5115 | 20.9148 | 60.0011 | 18.0003
67.5309 | 14.9396 | 60.021 | 11.9995 | 67.4953 | 3.0483 | 60.0145 | 0 | 67.5041 | 14.4382 | 60.0073 | 11.9995 | 67.5281 | 3.2565 | 59.9529 | 0 | 67.5199 | 20.9148 | 60.0012 | 18.0003
67.5392 | 14.9396 | 60.021 | 11.9995 | 67.5036 | 3.0483 | 60.0145 | 0 | 67.5124 | 14.4382 | 60.0073 | 11.9995 | 67.5365 | 3.2565 | 59.9529 | 0 | 67.5282 | 20.9148 | 60.0012 | 18.0003
67.5475 | 14.9396 | 60.021 | 11.9995 | 67.512 | 3.0483 | 60.0146 | 0 | 67.5208 | 14.4382 | 60.0073 | 11.9995 | 67.5448 | 3.2565 | 59.9529 | 0 | 67.5365 | 20.9148 | 60.0012 | 18.0003
67.5559 | 14.9396 | 60.021 | 11.9995 | 67.5203 | 3.0483 | 60.0146 | 0 | 67.5291 | 14.4382 | 60.0073 | 11.9995 | 67.5532 | 3.2565 | 59.9529 | 0 | 67.5448 | 20.9148 | 60.0012 | 18.0003
67.5642 | 14.9396 | 60.021 | 11.9995 | 67.5286 | 3.0483 | 60.0147 | 0 | 67.5374 | 14.4382 | 60.0074 | 11.9995 | 67.5615 | 3.2565 | 59.9529 | 0 | 67.5532 | 20.9148 | 60.0012 | 18.0003
67.5725 | 14.9396 | 60.0211 | 11.9995 | 67.537 | 3.0483 | 60.0148 | 0 | 67.5457 | 14.4382 | 60.0074 | 11.9995 | 67.5698 | 3.2565 | 59.9529 | 0 | 67.5615 | 20.9148 | 60.0012 | 18.0003
67.5809 | 14.9396 | 60.0211 | 11.9995 | 67.5453 | 3.0483 | 60.0148 | 0 | 67.5541 | 14.4382 | 60.0074 | 11.9995 | 67.5782 | 3.2566 | 59.9529 | 0 | 67.5698 | 20.9148 | 60.0013 | 18.0003
67.5892 | 14.9396 | 60.0211 | 11.9995 | 67.5536 | 3.0483 | 60.0149 | 0 | 67.5624 | 14.4382 | 60.0074 | 11.9995 | 67.5865 | 3.2566 | 59.9529 | 0 | 67.5781 | 20.9148 | 60.0013 | 18.0003
67.5975 | 14.9396 | 60.0212 | 11.9995 | 67.562 | 3.0483 | 60.0149 | 0 | 67.5707 | 14.4382 | 60.0074 | 11.9995 | 67.5948 | 3.2566 | 59.9529 | 0 | 67.5865 | 20.9126 | 60.0013 | 18.0003
67.6059 | 14.9396 | 60.0212 | 11.9995 | 67.5703 | 3.0483 | 60.015 | 0 | 67.579 | 14.4382 | 60.0074 | 11.9995 | 67.6032 | 3.2566 | 59.9529 | 0 | 67.5948 | 20.9126 | 60.0013 | 18.0003
67.6142 | 14.9396 | 60.0213 | 11.9995 | 67.5786 | 3.0483 | 60.0151 | 0 | 67.5874 | 14.4382 | 60.0075 | 11.9995 | 67.6115 | 3.2566 | 59.9529 | 0 | 67.6031 | 20.9126 | 60.0013 | 18.0003
67.6225 | 14.9396 | 60.0213 | 11.9995 | 67.5869 | 3.0483 | 60.0151 | 0 | 67.5957 | 14.4382 | 60.0075 | 11.9995 | 67.6199 | 3.2566 | 59.953 | 0 | 67.6115 | 20.9126 | 60.0014 | 18.0003
67.6308 | 14.9396 | 60.0213 | 11.9995 | 67.5952 | 3.0483 | 60.0152 | 0 | 67.6041 | 14.4382 | 60.0075 | 11.9995 | 67.6282 | 3.2566 | 59.953 | 0 | 67.6199 | 20.9126 | 60.0014 | 18.0003
67.6392 | 14.9396 | 60.0214 | 11.9995 | 67.6036 | 3.048 | 60.0152 | 0 | 67.6124 | 14.4382 | 60.0075 | 11.9995 | 67.6365 | 3.2566 | 59.953 | 0 | 67.6282 | 20.9126 | 60.0014 | 18.0003
67.6475 | 14.9396 | 60.0214 | 11.9995 | 67.6119 | 3.048 | 60.0153 | 0 | 67.6207 | 14.4382 | 60.0075 | 11.9995 | 67.6449 | 3.2566 | 59.953 | 0 | 67.6365 | 20.9126 | 60.0014 | 18.0003
67.6558 | 14.9396 | 60.0215 | 11.9995 | 67.6202 | 3.0483 | 60.0153 | 0 | 67.6291 | 14.4382 | 60.0075 | 11.9995 | 67.6532 | 3.2566 | 59.953 | 0 | 67.6449 | 20.9126 | 60.0014 | 18.0003
67.6642 | 14.9396 | 60.0215 | 11.9995 | 67.6286 | 3.0483 | 60.0154 | 0 | 67.6374 | 14.4382 | 60.0076 | 11.9995 | 67.6616 | 3.2566 | 59.953 | 0 | 67.6532 | 20.9126 | 60.0014 | 18.0003
67.6725 | 14.9396 | 60.0216 | 11.9995 | 67.6369 | 3.0483 | 60.0155 | 0 | 67.6458 | 14.4382 | 60.0076 | 11.9995 | 67.6699 | 3.2566 | 59.953 | 0 | 67.6615 | 20.9126 | 60.0014 | 18.0003
67.6808 | 14.8845 | 60.0216 | 11.9995 | 67.6452 | 3.0483 | 60.0155 | 0 | 67.6541 | 14.4382 | 60.0076 | 11.9995 | 67.6782 | 3.2575 | 59.9531 | 0 | 67.6698 | 20.9126 | 60.0015 | 18.0003
67.6892 | 14.8845 | 60.0216 | 11.9995 | 67.6536 | 3.0483 | 60.0156 | 0 | 67.6624 | 14.4382 | 60.0076 | 11.9995 | 67.6866 | 3.2575 | 59.9531 | 0 | 67.6782 | 20.9126 | 60.0015 | 18.0003
67.6975 | 14.8845 | 60.0217 | 11.9995 | 67.6619 | 3.0483 | 60.0156 | 0 | 67.6707 | 14.4382 | 60.0076 | 11.9995 | 67.6949 | 3.2575 | 59.9532 | 0 | 67.6865 | 20.9126 | 60.0015 | 18.0003
67.7058 | 14.8845 | 60.0217 | 11.9995 | 67.6702 | 3.0488 | 60.0157 | 0 | 67.6791 | 14.4382 | 60.0076 | 11.9995 | 67.7032 | 3.2575 | 59.9533 | 0 | 67.6948 | 20.9126 | 60.0015 | 18.0003
67.7141 | 14.8845 | 60.0218 | 11.9995 | 67.6786 | 3.0488 | 60.0158 | 0 | 67.6874 | 14.4425 | 60.0077 | 11.9995 | 67.7116 | 3.2575 | 59.9533 | 0 | 67.7031 | 20.9126 | 60.0015 | 18.0003
67.7225 | 14.8845 | 60.0218 | 11.9995 | 67.6869 | 3.0488 | 60.0158 | 0 | 67.6957 | 14.4425 | 60.0077 | 11.9995 | 67.72 | 3.2575 | 59.9534 | 0 | 67.7115 | 20.9126 | 60.0015 | 18.0003
67.7308 | 14.8845 | 60.0218 | 11.9995 | 67.6952 | 3.0488 | 60.0159 | 0 | 67.704 | 14.4442 | 60.0077 | 11.9995 | 67.7283 | 3.2575 | 59.9535 | 0 | 67.7198 | 20.9126 | 60.0016 | 18.0003
67.7391 | 14.8845 | 60.0219 | 11.9995 | 67.7036 | 3.0488 | 60.0159 | 0 | 67.7124 | 14.4442 | 60.0077 | 11.9995 | 67.7366 | 3.2575 | 59.9535 | 0 | 67.7281 | 20.9126 | 60.0016 | 18.0003
67.7475 | 14.8845 | 60.0219 | 11.9995 | 67.7119 | 3.0488 | 60.016 | 0 | 67.7207 | 14.4442 | 60.0077 | 11.9995 | 67.745 | 3.2575 | 59.9536 | 0 | 67.7366 | 20.9109 | 60.0016 | 18.0003
67.7558 | 14.8845 | 60.022 | 11.9995 | 67.7202 | 3.0488 | 60.016 | 0 | 67.7291 | 14.4442 | 60.0077 | 11.9995 | 67.7533 | 3.2575 | 59.9537 | 0 | 67.7449 | 20.9109 | 60.0016 | 18.0003
67.7641 | 14.8845 | 60.022 | 11.9995 | 67.7285 | 3.0488 | 60.0161 | 0 | 67.7374 | 14.4455 | 60.0078 | 11.9995 | 67.7617 | 3.2576 | 59.9537 | 0 | 67.7532 | 20.9098 | 60.0016 | 18.0003
67.7724 | 14.8845 | 60.0221 | 11.9995 | 67.7369 | 3.0488 | 60.0162 | 0 | 67.7457 | 14.4455 | 60.0078 | 11.9995 | 67.77 | 3.2576 | 59.9538 | 0 | 67.7615 | 20.9098 | 60.0016 | 18.0003
67.7808 | 14.8845 | 60.0221 | 11.9995 | 67.7452 | 3.0488 | 60.0162 | 0 | 67.754 | 14.4455 | 60.0078 | 11.9995 | 67.7783 | 3.2576 | 59.9539 | 0 | 67.7699 | 20.9098 | 60.0017 | 18.0003
67.7891 | 14.8845 | 60.0221 | 11.9995 | 67.7535 | 3.0488 | 60.0163 | 0 | 67.7624 | 14.4455 | 60.0078 | 11.9995 | 67.7867 | 3.2576 | 59.9539 | 0 | 67.7782 | 20.9098 | 60.0017 | 18.0003
67.7974 | 14.8845 | 60.0222 | 11.9995 | 67.7619 | 3.0488 | 60.0163 | 0 | 67.7707 | 14.443 | 60.0078 | 11.9995 | 67.795 | 3.2576 | 59.954 | 0 | 67.7865 | 20.9098 | 60.0017 | 18.0003
67.8058 | 14.8845 | 60.0222 | 11.9995 | 67.7702 | 3.0488 | 60.0164 | 0 | 67.7791 | 14.443 | 60.0078 | 11.9995 | 67.8033 | 3.2576 | 59.9541 | 0 | 67.7948 | 20.9098 | 60.0017 | 18.0003
67.8141 | 14.8845 | 60.0223 | 11.9995 | 67.7785 | 3.0488 | 60.0165 | 0 | 67.7874 | 14.443 | 60.0079 | 11.9995 | 67.8117 | 3.2576 | 59.9541 | 0 | 67.8032 | 20.9098 | 60.0017 | 18.0003
67.8224 | 14.8845 | 60.0223 | 11.9995 | 67.7869 | 3.0488 | 60.0165 | 0 | 67.7957 | 14.443 | 60.0079 | 11.9995 | 67.82 | 3.2576 | 59.9542 | 0 | 67.8115 | 20.9098 | 60.0017 | 18.0003
67.8308 | 14.8845 | 60.0223 | 11.9995 | 67.7952 | 3.0488 | 60.0166 | 0 | 67.804 | 14.4439 | 60.0079 | 11.9995 | 67.8284 | 3.2576 | 59.9543 | 0 | 67.8198 | 20.9098 | 60.0018 | 18.0003
67.8391 | 14.8845 | 60.0224 | 11.9995 | 67.8035 | 3.0489 | 60.0166 | 0 | 67.8124 | 14.4439 | 60.0079 | 11.9995 | 67.8367 | 3.2576 | 59.9543 | 0 | 67.8281 | 20.9098 | 60.0018 | 18.0003
67.8474 | 14.8845 | 60.0224 | 11.9995 | 67.8119 | 3.0489 | 60.0167 | 0 | 67.8207 | 14.4439 | 60.0079 | 11.9995 | 67.845 | 3.2576 | 59.9544 | 0 | 67.8365 | 20.9098 | 60.0018 | 18.0003
67.8558 | 14.8845 | 60.0225 | 11.9995 | 67.8202 | 3.0489 | 60.0167 | 0 | 67.829 | 14.4439 | 60.0079 | 11.9995 | 67.8534 | 3.2576 | 59.9545 | 0 | 67.8448 | 20.9098 | 60.0018 | 18.0003
67.8641 | 14.8845 | 60.0225 | 11.9995 | 67.8285 | 3.0489 | 60.0168 | 0 | 67.8373 | 14.4443 | 60.008 | 11.9995 | 67.8617 | 3.2576 | 59.9545 | 0 | 67.8531 | 20.9098 | 60.0018 | 18.0003
67.8724 | 14.8845 | 60.0226 | 11.9995 | 67.8369 | 3.0489 | 60.0169 | 0 | 67.8457 | 14.4443 | 60.008 | 11.9995 | 67.8701 | 3.2576 | 59.9546 | 0 | 67.8616 | 20.9098 | 60.0019 | 18.0003
67.8808 | 14.8828 | 60.0226 | 11.9995 | 67.8452 | 3.0489 | 60.0169 | 0 | 67.854 | 14.4443 | 60.008 | 11.9995 | 67.8784 | 3.2576 | 59.9547 | 0 | 67.8699 | 20.9098 | 60.0019 | 18.0003
67.8891 | 14.8828 | 60.0226 | 11.9995 | 67.8535 | 3.0489 | 60.017 | 0 | 67.8624 | 14.4443 | 60.008 | 11.9995 | 67.8867 | 3.2576 | 59.9548 | 0 | 67.8782 | 20.9098 | 60.0019 | 18.0003
67.8974 | 14.883 | 60.0227 | 11.9995 | 67.8618 | 3.0489 | 60.017 | 0 | 67.8707 | 14.4417 | 60.008 | 11.9995 | 67.8951 | 3.2576 | 59.9548 | 0 | 67.8865 | 20.9098 | 60.0019 | 18.0003
67.9057 | 14.883 | 60.0227 | 11.9995 | 67.8702 | 3.0489 | 60.0171 | 0 | 67.879 | 14.4417 | 60.008 | 11.9995 | 67.9034 | 3.2576 | 59.9549 | 0 | 67.8949 | 20.9098 | 60.0019 | 18.0003
67.9141 | 14.883 | 60.0228 | 11.9995 | 67.8785 | 3.0489 | 60.0172 | 0 | 67.8873 | 14.4417 | 60.0081 | 11.9995 | 67.9117 | 3.2576 | 59.9549 | 0 | 67.9032 | 20.9098 | 60.0019 | 18.0003
67.9224 | 14.883 | 60.0228 | 11.9995 | 67.8868 | 3.0489 | 60.0172 | 0 | 67.8957 | 14.4417 | 60.0081 | 11.9995 | 67.9201 | 3.2576 | 59.955 | 0 | 67.9115 | 20.9098 | 60.0019 | 18.0003
67.9307 | 14.883 | 60.0228 | 11.9995 | 67.8952 | 3.0489 | 60.0173 | 0 | 67.904 | 14.4403 | 60.0081 | 11.9995 | 67.9285 | 3.2576 | 59.9551 | 0 | 67.9198 | 20.9098 | 60.002 | 18.0003
67.939 | 14.883 | 60.0229 | 11.9995 | 67.9035 | 3.0489 | 60.0173 | 0 | 67.9124 | 14.4403 | 60.0081 | 11.9995 | 67.9368 | 3.2576 | 59.9551 | 0 | 67.9282 | 20.9098 | 60.002 | 18.0003
67.9474 | 14.8816 | 60.0229 | 11.9995 | 67.9118 | 3.0489 | 60.0174 | 0 | 67.9207 | 14.4403 | 60.0081 | 11.9995 | 67.9451 | 3.2576 | 59.9552 | 0 | 67.9365 | 20.9098 | 60.002 | 18.0003
67.9557 | 14.8816 | 60.023 | 11.9995 | 67.9202 | 3.0489 | 60.0174 | 0 | 67.929 | 14.4403 | 60.0081 | 11.9995 | 67.9535 | 3.2576 | 59.9553 | 0 | 67.9448 | 20.9098 | 60.002 | 18.0003
67.964 | 14.8816 | 60.023 | 11.9995 | 67.9285 | 3.0489 | 60.0175 | 0 | 67.9373 | 14.4409 | 60.0082 | 11.9995 | 67.9618 | 3.2576 | 59.9553 | 0 | 67.9531 | 20.9098 | 60.002 | 18.0003
67.9724 | 14.8816 | 60.0231 | 11.9995 | 67.9368 | 3.0489 | 60.0176 | 0 | 67.9457 | 14.4409 | 60.0082 | 11.9995 | 67.9702 | 3.2576 | 59.9554 | 0 | 67.9615 | 20.9098 | 60.002 | 18.0003
67.9807 | 14.8816 | 60.0231 | 11.9995 | 67.9452 | 3.0489 | 60.0176 | 0 | 67.954 | 14.4406 | 60.0082 | 11.9995 | 67.9785 | 3.2576 | 59.9555 | 0 | 67.9698 | 20.9098 | 60.0021 | 18.0003
67.989 | 14.8816 | 60.0231 | 11.9995 | 67.9535 | 3.0489 | 60.0177 | 0 | 67.9623 | 14.4406 | 60.0082 | 11.9995 | 67.9868 | 3.2576 | 59.9555 | 0 | 67.9781 | 20.9098 | 60.0021 | 18.0003
67.9974 | 14.8816 | 60.0232 | 11.9995 | 67.9618 | 3.0489 | 60.0177 | 0 | 67.9706 | 14.4406 | 60.0082 | 11.9995 | 67.9952 | 3.2576 | 59.9556 | 0 | 67.9866 | 20.9098 | 60.0021 | 18.0003
68.0057 | 14.8816 | 60.0232 | 11.9995 | 67.9702 | 3.0489 | 60.0178 | 0 | 67.979 | 14.4406 | 60.0082 | 11.9995 | 68.0035 | 3.2576 | 59.9557 | 0 | 67.9949 | 20.9098 | 60.0021 | 18.0003
68.014 | 14.8816 | 60.0233 | 11.9995 | 67.9785 | 3.0489 | 60.0179 | 0 | 67.9873 | 14.4406 | 60.0083 | 11.9995 | 68.0118 | 3.2576 | 59.9557 | 0 | 68.0032 | 20.9122 | 60.0021 | 18.0003
68.0224 | 14.8816 | 60.0233 | 11.9995 | 67.9868 | 3.0489 | 60.0179 | 0 | 67.9957 | 14.4406 | 60.0083 | 11.9995 | 68.0202 | 3.2576 | 59.9558 | 0 | 68.0115 | 20.9122 | 60.0021 | 18.0003
68.0307 | 14.8816 | 60.0233 | 11.9995 | 67.9951 | 3.0489 | 60.018 | 0 | 68.004 | 14.4405 | 60.0083 | 11.9995 | 68.0285 | 3.2576 | 59.9559 | 0 | 68.0199 | 20.9122 | 60.0022 | 18.0003
68.039 | 14.8816 | 60.0234 | 11.9995 | 68.0035 | 3.0489 | 60.018 | 0 | 68.0123 | 14.4405 | 60.0083 | 11.9995 | 68.0369 | 3.2576 | 59.9559 | 0 | 68.0282 | 20.9122 | 60.0022 | 18.0003
68.0473 | 14.8816 | 60.0234 | 11.9995 | 68.0118 | 3.0489 | 60.0181 | 0 | 68.0206 | 14.4405 | 60.0083 | 11.9995 | 68.0452 | 3.2576 | 59.956 | 0 | 68.0365 | 20.9122 | 60.0022 | 18.0003
68.0557 | 14.8816 | 60.0235 | 11.9995 | 68.0201 | 3.0489 | 60.0181 | 0 | 68.029 | 14.4405 | 60.0083 | 11.9995 | 68.0535 | 3.2576 | 59.9561 | 0 | 68.0448 | 20.9122 | 60.0022 | 18.0003
68.064 | 14.8816 | 60.0235 | 11.9995 | 68.0285 | 3.0489 | 60.0181 | 0 | 68.0373 | 14.4405 | 60.0084 | 11.9995 | 68.0619 | 3.2576 | 59.9562 | 0 | 68.0532 | 20.9122 | 60.0022 | 18.0003
68.0723 | 14.8816 | 60.0236 | 11.9995 | 68.0368 | 3.0489 | 60.0182 | 0 | 68.0457 | 14.4405 | 60.0084 | 11.9995 | 68.0702 | 3.2576 | 59.9562 | 0 | 68.0615 | 20.9122 | 60.0022 | 18.0003
68.0807 | 14.8816 | 60.0236 | 11.9995 | 68.0451 | 3.0489 | 60.0182 | 0 | 68.054 | 14.4431 | 60.0084 | 11.9995 | 68.0786 | 3.2576 | 59.9563 | 0 | 68.0698 | 20.9122 | 60.0023 | 18.0003
68.089 | 14.8816 | 60.0236 | 11.9995 | 68.0535 | 3.0489 | 60.0183 | 0 | 68.0623 | 14.4431 | 60.0084 | 11.9995 | 68.0869 | 3.2576 | 59.9563 | 0 | 68.0781 | 20.9122 | 60.0023 | 18.0003
68.0973 | 14.8816 | 60.0237 | 11.9995 | 68.0618 | 3.0489 | 60.0183 | 0 | 68.0707 | 14.4431 | 60.0084 | 11.9995 | 68.0952 | 3.2576 | 59.9564 | 0 | 68.0865 | 20.9122 | 60.0023 | 18.0003
68.1057 | 14.8816 | 60.0237 | 11.9995 | 68.0701 | 3.0489 | 60.0184 | 0 | 68.079 | 14.4431 | 60.0084 | 11.9995 | 68.1036 | 3.2576 | 59.9565 | 0 | 68.0948 | 20.9122 | 60.0023 | 18.0003
68.114 | 14.8808 | 60.0238 | 11.9995 | 68.0785 | 3.0489 | 60.0184 | 0 | 68.0873 | 14.4431 | 60.0085 | 11.9995 | 68.1119 | 3.2576 | 59.9566 | 0 | 68.1031 | 20.9147 | 60.0023 | 18.0003
68.1223 | 14.8808 | 60.0238 | 11.9995 | 68.0868 | 3.0489 | 60.0184 | 0 | 68.0956 | 14.4431 | 60.0085 | 11.9995 | 68.1202 | 3.2576 | 59.9566 | 0 | 68.1116 | 20.9147 | 60.0023 | 18.0003
68.1307 | 14.8811 | 60.0238 | 11.9995 | 68.0951 | 3.0489 | 60.0185 | 0 | 68.104 | 14.4427 | 60.0085 | 11.9995 | 68.1286 | 3.2576 | 59.9567 | 0 | 68.1199 | 20.9147 | 60.0024 | 18.0003
68.139 | 14.8811 | 60.0239 | 11.9995 | 68.1035 | 3.0489 | 60.0185 | 0 | 68.1123 | 14.4427 | 60.0085 | 11.9995 | 68.137 | 3.2576 | 59.9567 | 0 | 68.1282 | 20.9147 | 60.0024 | 18.0003
68.1473 | 14.8811 | 60.0239 | 11.9995 | 68.1118 | 3.0489 | 60.0186 | 0 | 68.1207 | 14.4427 | 60.0085 | 11.9995 | 68.1453 | 3.2576 | 59.9568 | 0 | 68.1365 | 20.9147 | 60.0024 | 18.0003
68.1557 | 14.8811 | 60.024 | 11.9995 | 68.1201 | 3.0489 | 60.0186 | 0 | 68.129 | 14.4427 | 60.0085 | 11.9995 | 68.1536 | 3.2576 | 59.9569 | 0 | 68.1449 | 20.9147 | 60.0024 | 18.0003
68.164 | 14.8796 | 60.024 | 11.9995 | 68.1284 | 3.0489 | 60.0186 | 0 | 68.1373 | 14.4424 | 60.0086 | 11.9995 | 68.162 | 3.1041 | 59.957 | 0 | 68.1532 | 20.9147 | 60.0024 | 18.0003
68.1723 | 14.8796 | 60.0241 | 11.9995 | 68.1368 | 3.0489 | 60.0187 | 0 | 68.1456 | 14.4424 | 60.0086 | 11.9995 | 68.1703 | 3.1041 | 59.957 | 0 | 68.1615 | 20.9147 | 60.0024 | 18.0003
68.1806 | 14.8796 | 60.0241 | 11.9995 | 68.1451 | 3.0489 | 60.0187 | 0 | 68.154 | 14.3602 | 60.0086 | 11.9995 | 68.1786 | 3.1041 | 59.9571 | 0 | 68.1698 | 20.821 | 60.0025 | 18.0003
68.1889 | 14.8796 | 60.0241 | 11.9995 | 68.1534 | 3.0489 | 60.0188 | 0 | 68.1623 | 14.3602 | 60.0086 | 11.9995 | 68.187 | 3.1041 | 59.9571 | 0 | 68.1782 | 20.821 | 60.0025 | 18.0003
68.1973 | 14.8796 | 60.0242 | 11.9995 | 68.1618 | 3.0489 | 60.0188 | 0 | 68.1707 | 14.3602 | 60.0086 | 11.9995 | 68.1953 | 3.1041 | 59.9572 | 0 | 68.1865 | 20.8219 | 60.0025 | 18.0003
68.2056 | 14.8796 | 60.0242 | 11.9995 | 68.1701 | 3.0489 | 60.0189 | 0 | 68.179 | 14.3602 | 60.0086 | 11.9995 | 68.2037 | 3.1041 | 59.9573 | 0 | 68.1948 | 20.8219 | 60.0025 | 18.0003
68.2139 | 14.8796 | 60.0243 | 11.9995 | 68.1784 | 3.0489 | 60.0189 | 0 | 68.1873 | 14.3049 | 60.0087 | 11.9995 | 68.212 | 3.1041 | 59.9574 | 0 | 68.2031 | 20.8219 | 60.0025 | 18.0003
68.2223 | 14.8796 | 60.0243 | 11.9995 | 68.1868 | 3.0489 | 60.0189 | 0 | 68.1956 | 14.3049 | 60.0087 | 11.9995 | 68.2203 | 3.1041 | 59.9574 | 0 | 68.2115 | 20.8219 | 60.0025 | 18.0003
68.2306 | 14.8796 | 60.0243 | 11.9995 | 68.1951 | 3.0489 | 60.019 | 0 | 68.204 | 14.3048 | 60.0087 | 11.9995 | 68.2287 | 3.1041 | 59.9575 | 0 | 68.2198 | 20.8219 | 60.0026 | 18.0003
68.2389 | 14.8796 | 60.0244 | 11.9995 | 68.2034 | 3.0489 | 60.019 | 0 | 68.2123 | 14.3048 | 60.0087 | 11.9995 | 68.237 | 3.1041 | 59.9576 | 0 | 68.2281 | 20.8219 | 60.0026 | 18.0003
68.2473 | 14.8796 | 60.0244 | 11.9995 | 68.2118 | 3.0489 | 60.0191 | 0 | 68.2206 | 14.3048 | 60.0087 | 11.9995 | 68.2454 | 3.1041 | 59.9576 | 0 | 68.2366 | 20.8219 | 60.0026 | 18.0003
68.2556 | 14.8796 | 60.0245 | 11.9995 | 68.2201 | 2.9554 | 60.0191 | 0 | 68.2289 | 14.3048 | 60.0087 | 11.9995 | 68.2537 | 3.1041 | 59.9577 | 0 | 68.2449 | 20.8219 | 60.0026 | 18.0003
68.2639 | 14.8796 | 60.0245 | 11.9995 | 68.2284 | 2.9554 | 60.0191 | 0 | 68.2373 | 14.3047 | 60.0088 | 11.9995 | 68.262 | 2.9989 | 59.9578 | 0 | 68.2532 | 20.8219 | 60.0026 | 18.0003
68.2723 | 14.8796 | 60.0246 | 11.9995 | 68.2368 | 2.9554 | 60.0192 | 0 | 68.2456 | 14.3047 | 60.0088 | 11.9995 | 68.2704 | 2.9989 | 59.9578 | 0 | 68.2615 | 20.8219 | 60.0026 | 18.0003
68.2806 | 14.8796 | 60.0246 | 11.9995 | 68.2451 | 2.9554 | 60.0192 | 0 | 68.254 | 14.3047 | 60.0088 | 11.9995 | 68.2787 | 2.9989 | 59.9579 | 0 | 68.2699 | 20.8219 | 60.0027 | 18.0003
68.2889 | 14.8796 | 60.0246 | 11.9995 | 68.2534 | 2.9562 | 60.0193 | 0 | 68.2623 | 14.3047 | 60.0088 | 11.9995 | 68.287 | 2.9989 | 59.958 | 0 | 68.2782 | 20.8219 | 60.0027 | 18.0003
68.2973 | 14.8851 | 60.0247 | 11.9995 | 68.2617 | 2.9562 | 60.0193 | 0 | 68.2706 | 14.2489 | 60.0088 | 11.9995 | 68.2954 | 2.9993 | 59.958 | 0 | 68.2865 | 20.8219 | 60.0027 | 18.0003
68.3056 | 14.8851 | 60.0247 | 11.9995 | 68.2701 | 2.9559 | 60.0194 | 0 | 68.2789 | 14.2489 | 60.0088 | 11.9995 | 68.3037 | 2.9993 | 59.9581 | 0 | 68.2948 | 20.8219 | 60.0027 | 18.0003
68.3139 | 14.8851 | 60.0248 | 11.9995 | 68.2784 | 2.9559 | 60.0194 | 0 | 68.2873 | 14.2489 | 60.0089 | 11.9995 | 68.3121 | 2.9994 | 59.9582 | 0 | 68.3032 | 20.8219 | 60.0027 | 18.0003
68.3223 | 14.8851 | 60.0248 | 11.9995 | 68.2867 | 2.9559 | 60.0194 | 0 | 68.2956 | 14.2489 | 60.0089 | 11.9995 | 68.3204 | 2.9994 | 59.9582 | 0 | 68.3115 | 20.8219 | 60.0028 | 18.0003
68.3306 | 14.887 | 60.0248 | 11.9995 | 68.2951 | 2.9559 | 60.0195 | 0 | 68.304 | 14.2489 | 60.0089 | 11.9995 | 68.3287 | 2.9994 | 59.9583 | 0 | 68.3198 | 20.8219 | 60.0028 | 18.0003
68.3389 | 14.887 | 60.0249 | 11.9995 | 68.3034 | 2.9558 | 60.0195 | 0 | 68.3123 | 14.2489 | 60.0089 | 11.9995 | 68.3371 | 2.9994 | 59.9584 | 0 | 68.3281 | 20.8219 | 60.0028 | 18.0003
68.3472 | 14.887 | 60.0249 | 11.9995 | 68.3117 | 2.9558 | 60.0196 | 0 | 68.3206 | 14.2471 | 60.0089 | 11.9995 | 68.3455 | 2.9994 | 59.9584 | 0 | 68.3365 | 20.8219 | 60.0028 | 18.0003
68.3556 | 14.887 | 60.025 | 11.9995 | 68.3201 | 2.9558 | 60.0196 | 0 | 68.3289 | 14.2471 | 60.0089 | 11.9995 | 68.3538 | 2.9994 | 59.9585 | 0 | 68.3448 | 20.8219 | 60.0028 | 18.0003
68.3639 | 14.887 | 60.025 | 11.9995 | 68.3284 | 2.9558 | 60.0196 | 0 | 68.3373 | 14.2471 | 60.009 | 11.9995 | 68.3621 | 2.9994 | 59.9585 | 0 | 68.3531 | 20.8219 | 60.0028 | 18.0003
68.3722 | 14.887 | 60.0251 | 11.9995 | 68.3367 | 2.9558 | 60.0197 | 0 | 68.3456 | 14.2471 | 60.009 | 11.9995 | 68.3704 | 2.9994 | 59.9586 | 0 | 68.3616 | 20.8219 | 60.0028 | 18.0003
68.3806 | 14.887 | 60.0251 | 11.9995 | 68.3451 | 2.9558 | 60.0197 | 0 | 68.3539 | 14.2471 | 60.009 | 11.9995 | 68.3788 | 2.8803 | 59.9587 | 0 | 68.3699 | 20.8219 | 60.0029 | 18.0003
68.3889 | 14.887 | 60.0251 | 11.9995 | 68.3534 | 2.9558 | 60.0198 | 0 | 68.3622 | 14.2471 | 60.009 | 11.9995 | 68.3871 | 2.8803 | 59.9588 | 0 | 68.3782 | 20.8219 | 60.0029 | 18.0003
68.3972 | 14.887 | 60.0252 | 11.9995 | 68.3617 | 2.9558 | 60.0198 | 0 | 68.3706 | 14.2479 | 60.0089 | 11.9995 | 68.3954 | 2.8803 | 59.9588 | 0 | 68.3865 | 20.8219 | 60.0029 | 18.0003
68.4056 | 14.887 | 60.0252 | 11.9995 | 68.3701 | 2.9558 | 60.0199 | 0 | 68.3789 | 14.2479 | 60.0089 | 11.9995 | 68.4038 | 2.8803 | 59.9589 | 0 | 68.3949 | 20.8219 | 60.0029 | 18.0003
68.4139 | 14.887 | 60.0253 | 11.9995 | 68.3784 | 2.9558 | 60.0199 | 0 | 68.3873 | 14.2479 | 60.0089 | 11.9995 | 68.4122 | 2.8804 | 59.959 | 0 | 68.4032 | 20.8219 | 60.0029 | 18.0003
68.4222 | 14.887 | 60.0253 | 11.9995 | 68.3867 | 2.9558 | 60.0199 | 0 | 68.3956 | 14.2479 | 60.0089 | 11.9995 | 68.4205 | 2.8804 | 59.959 | 0 | 68.4115 | 20.8219 | 60.0029 | 18.0003
68.4305 | 14.887 | 60.0253 | 11.9995 | 68.3951 | 2.9558 | 60.02 | 0 | 68.4039 | 14.2479 | 60.0088 | 11.9995 | 68.4288 | 2.8804 | 59.9591 | 0 | 68.4198 | 20.8219 | 60.003 | 18.0003
68.4389 | 14.887 | 60.0254 | 11.9995 | 68.4034 | 2.9558 | 60.02 | 0 | 68.4122 | 14.2479 | 60.0088 | 11.9995 | 68.4372 | 2.8804 | 59.9592 | 0 | 68.4282 | 20.8219 | 60.003 | 18.0003
68.4472 | 14.8891 | 60.0254 | 11.9995 | 68.4117 | 2.9558 | 60.0201 | 0 | 68.4206 | 14.2479 | 60.0088 | 11.9995 | 68.4455 | 2.8804 | 59.9592 | 0 | 68.4365 | 20.8219 | 60.003 | 18.0003
68.4555 | 14.8891 | 60.0255 | 11.9995 | 68.42 | 2.9558 | 60.0201 | 0 | 68.4289 | 14.2479 | 60.0087 | 11.9995 | 68.4539 | 2.8804 | 59.9593 | 0 | 68.4448 | 20.8219 | 60.003 | 18.0003
68.4639 | 14.888 | 60.0255 | 11.9995 | 68.4284 | 2.9558 | 60.0201 | 0 | 68.4373 | 14.249 | 60.0087 | 11.9995 | 68.4622 | 2.8804 | 59.9594 | 0 | 68.4531 | 20.8219 | 60.003 | 18.0003
68.4722 | 14.888 | 60.0256 | 11.9995 | 68.4367 | 2.9556 | 60.0202 | 0 | 68.4456 | 14.249 | 60.0086 | 11.9995 | 68.4705 | 2.8804 | 59.9594 | 0 | 68.4615 | 20.8219 | 60.003 | 18.0003
68.4805 | 14.888 | 60.0256 | 11.9995 | 68.445 | 2.9556 | 60.0202 | 0 | 68.4539 | 14.249 | 60.0086 | 11.9995 | 68.4789 | 2.8804 | 59.9595 | 0 | 68.4698 | 20.8219 | 60.0031 | 18.0003
68.4888 | 14.888 | 60.0256 | 11.9995 | 68.4534 | 2.9556 | 60.0203 | 0 | 68.4622 | 14.249 | 60.0086 | 11.9995 | 68.4872 | 2.8804 | 59.9596 | 0 | 68.4781 | 20.8219 | 60.0031 | 18.0003
68.4972 | 14.8899 | 60.0257 | 11.9995 | 68.4617 | 2.9556 | 60.0203 | 0 | 68.4706 | 14.2497 | 60.0085 | 11.9995 | 68.4955 | 2.8804 | 59.9596 | 0 | 68.4866 | 20.8219 | 60.0031 | 18.0003
68.5055 | 14.8899 | 60.0257 | 11.9995 | 68.47 | 2.9556 | 60.0204 | 0 | 68.4789 | 14.2497 | 60.0085 | 11.9995 | 68.5039 | 2.8804 | 59.9597 | 0 | 68.4949 | 20.8219 | 60.0031 | 18.0003
68.5138 | 14.8899 | 60.0258 | 11.9995 | 68.4784 | 2.9556 | 60.0204 | 0 | 68.4872 | 14.2497 | 60.0085 | 11.9995 | 68.5122 | 2.8811 | 59.9598 | 0 | 68.5032 | 20.8219 | 60.0031 | 18.0003
68.5222 | 14.8899 | 60.0258 | 11.9995 | 68.4867 | 2.9557 | 60.0204 | 0 | 68.4955 | 14.2497 | 60.0084 | 11.9995 | 68.5206 | 2.8811 | 59.9598 | 0 | 68.5115 | 20.8219 | 60.0031 | 18.0003
68.5305 | 14.8139 | 60.0258 | 11.9995 | 68.495 | 2.9557 | 60.0205 | 0 | 68.5039 | 14.2497 | 60.0084 | 11.9995 | 68.5289 | 2.8811 | 59.9599 | 0 | 68.5199 | 20.8219 | 60.0032 | 18.0003
68.5388 | 14.8139 | 60.0259 | 11.9995 | 68.5033 | 2.9557 | 60.0205 | 0 | 68.5122 | 14.2497 | 60.0084 | 11.9995 | 68.5372 | 2.8811 | 59.96 | 0 | 68.5282 | 20.8219 | 60.0032 | 18.0003
68.5472 | 14.8139 | 60.0259 | 11.9995 | 68.5117 | 2.9557 | 60.0206 | 0 | 68.5206 | 14.2497 | 60.0084 | 11.9995 | 68.5456 | 2.8811 | 59.96 | 0 | 68.5365 | 20.8219 | 60.0032 | 18.0003
68.5555 | 14.8139 | 60.026 | 11.9995 | 68.52 | 2.9557 | 60.0206 | 0 | 68.5289 | 14.2497 | 60.0083 | 11.9995 | 68.554 | 2.8811 | 59.9601 | 0 | 68.5448 | 20.8219 | 60.0032 | 18.0003
68.5638 | 14.8113 | 60.026 | 11.9995 | 68.5283 | 2.9557 | 60.0206 | 0 | 68.5372 | 14.2497 | 60.0083 | 11.9995 | 68.5623 | 2.8812 | 59.9602 | 0 | 68.5532 | 20.8219 | 60.0032 | 18.0003
68.5722 | 14.8113 | 60.026 | 11.9995 | 68.5367 | 2.9557 | 60.0207 | 0 | 68.5455 | 14.2497 | 60.0083 | 11.9995 | 68.5706 | 2.8812 | 59.9602 | 0 | 68.5615 | 20.8219 | 60.0033 | 18.0003
68.5805 | 14.8113 | 60.0261 | 11.9995 | 68.545 | 2.9557 | 60.0207 | 0 | 68.5539 | 14.2498 | 60.0082 | 11.9995 | 68.5789 | 2.8811 | 59.9603 | 0 | 68.5698 | 20.7578 | 60.0033 | 18.0003
68.5888 | 14.8113 | 60.0261 | 11.9995 | 68.5533 | 2.9557 | 60.0208 | 0 | 68.5623 | 14.2498 | 60.0082 | 11.9995 | 68.5873 | 2.8811 | 59.9604 | 0 | 68.5782 | 20.7578 | 60.0033 | 18.0003
68.5972 | 14.8082 | 60.0261 | 11.9995 | 68.5616 | 2.9557 | 60.0208 | 0 | 68.5706 | 14.2516 | 60.0081 | 11.9995 | 68.5956 | 2.8806 | 59.9604 | 0 | 68.5865 | 20.7578 | 60.0033 | 18.0003
68.6055 | 14.8082 | 60.0261 | 11.9995 | 68.57 | 2.956 | 60.0209 | 0 | 68.5789 | 14.2516 | 60.0081 | 11.9995 | 68.6039 | 2.8806 | 59.9605 | 0 | 68.5948 | 20.7578 | 60.0033 | 18.0003
68.6138 | 14.8082 | 60.0262 | 11.9995 | 68.5783 | 2.956 | 60.0209 | 0 | 68.5872 | 14.2492 | 60.0081 | 11.9995 | 68.6123 | 2.8806 | 59.9606 | 0 | 68.6031 | 20.7578 | 60.0033 | 18.0003
68.6221 | 14.8082 | 60.0262 | 11.9995 | 68.5866 | 2.9562 | 60.0209 | 0 | 68.5956 | 14.2492 | 60.008 | 11.9995 | 68.6207 | 2.8806 | 59.9606 | 0 | 68.6116 | 20.7578 | 60.0033 | 18.0003
68.6305 | 14.8082 | 60.0262 | 11.9995 | 68.595 | 2.9562 | 60.021 | 0 | 68.6039 | 14.2492 | 60.008 | 11.9995 | 68.629 | 2.8806 | 59.9607 | 0 | 68.6199 | 20.7578 | 60.0034 | 18.0003
68.6388 | 14.8082 | 60.0262 | 11.9995 | 68.6033 | 2.9562 | 60.021 | 0 | 68.6122 | 14.2492 | 60.008 | 11.9995 | 68.6373 | 2.8806 | 59.9608 | 0 | 68.6282 | 20.7578 | 60.0034 | 18.0003
68.6471 | 14.8082 | 60.0263 | 11.9995 | 68.6116 | 2.9562 | 60.0211 | 0 | 68.6205 | 14.2492 | 60.0079 | 11.9995 | 68.6457 | 2.8807 | 59.9608 | 0 | 68.6365 | 20.7578 | 60.0034 | 18.0003
68.6554 | 14.8082 | 60.0263 | 11.9995 | 68.62 | 2.9562 | 60.0211 | 0 | 68.6289 | 14.2492 | 60.0079 | 11.9995 | 68.654 | 2.8807 | 59.9609 | 0 | 68.6449 | 20.7578 | 60.0034 | 18.0003
68.6638 | 14.8082 | 60.0263 | 11.9995 | 68.6283 | 2.9562 | 60.0211 | 0 | 68.6372 | 14.2492 | 60.0079 | 11.9995 | 68.6624 | 2.8807 | 59.961 | 0 | 68.6532 | 20.7578 | 60.0034 | 18.0003
68.6721 | 14.8082 | 60.0263 | 11.9995 | 68.6366 | 2.9561 | 60.0212 | 0 | 68.6456 | 14.2492 | 60.0079 | 11.9995 | 68.6707 | 2.8807 | 59.961 | 0 | 68.6615 | 20.7578 | 60.0034 | 18.0003
68.6804 | 14.8115 | 60.0264 | 11.9995 | 68.645 | 2.9561 | 60.0212 | 0 | 68.6539 | 14.2481 | 60.0078 | 11.9995 | 68.679 | 2.88 | 59.9611 | 0 | 68.6698 | 20.6816 | 60.0035 | 18.0003
68.6888 | 14.8115 | 60.0264 | 11.9995 | 68.6533 | 2.9561 | 60.0213 | 0 | 68.6622 | 14.2481 | 60.0078 | 11.9995 | 68.6874 | 2.88 | 59.9611 | 0 | 68.6782 | 20.6816 | 60.0035 | 18.0003
68.6971 | 14.8118 | 60.0264 | 11.9995 | 68.6616 | 2.9561 | 60.0213 | 0 | 68.6705 | 14.2481 | 60.0078 | 11.9995 | 68.6957 | 2.88 | 59.9611 | 0 | 68.6865 | 20.6835 | 60.0035 | 18.0003
68.7054 | 14.8118 | 60.0264 | 11.9995 | 68.67 | 2.9561 | 60.0214 | 0 | 68.6789 | 14.2481 | 60.0077 | 11.9995 | 68.704 | 2.88 | 59.9612 | 0 | 68.6948 | 20.6835 | 60.0035 | 18.0003
68.7138 | 14.8118 | 60.0265 | 11.9995 | 68.6783 | 2.9561 | 60.0214 | 0 | 68.6872 | 14.2481 | 60.0077 | 11.9995 | 68.7124 | 2.88 | 59.9612 | 0 | 68.7032 | 20.6835 | 60.0035 | 18.0003
68.7221 | 14.8118 | 60.0265 | 11.9995 | 68.6866 | 2.9561 | 60.0214 | 0 | 68.6956 | 14.2481 | 60.0076 | 11.9995 | 68.7207 | 2.88 | 59.9613 | 0 | 68.7115 | 20.6835 | 60.0035 | 18.0003
68.7304 | 14.8118 | 60.0265 | 11.9995 | 68.6949 | 2.9561 | 60.0215 | 0 | 68.7039 | 14.2481 | 60.0076 | 11.9995 | 68.7291 | 2.8808 | 59.9613 | 0 | 68.7198 | 20.6835 | 60.0036 | 18.0003
68.7388 | 14.8118 | 60.0265 | 11.9995 | 68.7033 | 2.9554 | 60.0215 | 0 | 68.7122 | 14.2481 | 60.0076 | 11.9995 | 68.7374 | 2.8808 | 59.9613 | 0 | 68.7281 | 20.6835 | 60.0036 | 18.0003
68.7471 | 14.8118 | 60.0266 | 11.9995 | 68.7116 | 2.9554 | 60.0216 | 0 | 68.7205 | 14.2481 | 60.0075 | 11.9995 | 68.7457 | 2.8812 | 59.9614 | 0 | 68.7366 | 20.6835 | 60.0036 | 18.0003
68.7554 | 14.8118 | 60.0266 | 11.9995 | 68.7199 | 2.9554 | 60.0216 | 0 | 68.7289 | 14.2481 | 60.0075 | 11.9995 | 68.7541 | 2.8812 | 59.9614 | 0 | 68.7449 | 20.6835 | 60.0036 | 18.0003
68.7637 | 14.8074 | 60.0266 | 11.9995 | 68.7283 | 2.9554 | 60.0216 | 0 | 68.7372 | 14.25 | 60.0075 | 11.9995 | 68.7625 | 2.8812 | 59.9615 | 0 | 68.7532 | 20.6835 | 60.0036 | 18.0003
68.7721 | 14.8074 | 60.0266 | 11.9995 | 68.7366 | 2.9554 | 60.0217 | 0 | 68.7455 | 14.25 | 60.0075 | 11.9995 | 68.7708 | 2.8812 | 59.9615 | 0 | 68.7615 | 20.6835 | 60.0036 | 18.0003
68.7804 | 14.8071 | 60.0267 | 11.9995 | 68.7449 | 2.9554 | 60.0217 | 0 | 68.7538 | 14.25 | 60.0074 | 11.9995 | 68.7791 | 2.8812 | 59.9616 | 0 | 68.7699 | 20.6835 | 60.0037 | 18.0003
68.7887 | 14.8071 | 60.0267 | 11.9995 | 68.7533 | 2.9554 | 60.0218 | 0 | 68.7622 | 14.25 | 60.0074 | 11.9995 | 68.7874 | 2.8812 | 59.9616 | 0 | 68.7782 | 20.6835 | 60.0037 | 18.0003
68.7971 | 14.8071 | 60.0267 | 11.9995 | 68.7616 | 2.9554 | 60.0218 | 0 | 68.7705 | 14.25 | 60.0074 | 11.9995 | 68.7958 | 2.8812 | 59.9616 | 0 | 68.7865 | 20.6835 | 60.0037 | 18.0003
68.8054 | 14.8071 | 60.0267 | 11.9995 | 68.7699 | 2.9553 | 60.0219 | 0 | 68.7789 | 14.25 | 60.0073 | 11.9995 | 68.8041 | 2.8812 | 59.9617 | 0 | 68.7948 | 20.6835 | 60.0037 | 18.0003
68.8137 | 14.8071 | 60.0268 | 11.9995 | 68.7783 | 2.9553 | 60.0219 | 0 | 68.7872 | 14.25 | 60.0073 | 11.9995 | 68.8124 | 2.8812 | 59.9617 | 0 | 68.8032 | 20.6835 | 60.0037 | 18.0003
68.8221 | 14.8071 | 60.0268 | 11.9995 | 68.7866 | 2.9553 | 60.0219 | 0 | 68.7955 | 14.25 | 60.0072 | 11.9995 | 68.8208 | 2.8812 | 59.9618 | 0 | 68.8115 | 20.6835 | 60.0037 | 18.0003
68.8304 | 14.8026 | 60.0268 | 11.9995 | 68.7949 | 2.9553 | 60.022 | 0 | 68.8038 | 14.25 | 60.0072 | 11.9995 | 68.8291 | 2.8812 | 59.9618 | 0 | 68.8198 | 20.6835 | 60.0038 | 18.0003
68.8387 | 14.8026 | 60.0268 | 11.9995 | 68.8033 | 2.9553 | 60.022 | 0 | 68.8122 | 14.25 | 60.0072 | 11.9995 | 68.8375 | 2.8812 | 59.9618 | 0 | 68.8282 | 20.6835 | 60.0038 | 18.0003
68.8471 | 14.8026 | 60.0269 | 11.9995 | 68.8116 | 2.9553 | 60.0221 | 0 | 68.8205 | 14.2478 | 60.0071 | 11.9995 | 68.8458 | 2.8812 | 59.9619 | 0 | 68.8365 | 20.6835 | 60.0038 | 18.0003
68.8554 | 14.8026 | 60.0269 | 11.9995 | 68.8199 | 2.955 | 60.0221 | 0 | 68.8289 | 14.2478 | 60.0071 | 11.9995 | 68.8541 | 2.8812 | 59.9619 | 0 | 68.8448 | 20.6835 | 60.0038 | 18.0003
68.8637 | 14.7981 | 60.0269 | 11.9995 | 68.8282 | 2.955 | 60.0221 | 0 | 68.8372 | 14.2478 | 60.0071 | 11.9995 | 68.8625 | 2.8808 | 59.962 | 0 | 68.8531 | 20.6835 | 60.0038 | 18.0003
68.8721 | 14.7981 | 60.0269 | 11.9995 | 68.8366 | 2.955 | 60.0222 | 0 | 68.8455 | 14.2478 | 60.007 | 11.9995 | 68.8708 | 2.8808 | 59.962 | 0 | 68.8616 | 20.6835 | 60.0038 | 18.0003
68.8804 | 14.7959 | 60.027 | 11.9995 | 68.8449 | 2.955 | 60.0222 | 0 | 68.8538 | 14.2478 | 60.007 | 11.9995 | 68.8792 | 2.881 | 59.9621 | 0 | 68.8699 | 20.6835 | 60.0039 | 18.0003
68.8887 | 14.7959 | 60.027 | 11.9995 | 68.8532 | 2.955 | 60.0223 | 0 | 68.8622 | 14.2478 | 60.007 | 11.9995 | 68.8875 | 2.881 | 59.9621 | 0 | 68.8782 | 20.6835 | 60.0039 | 18.0003
68.897 | 14.7959 | 60.027 | 11.9995 | 68.8616 | 2.955 | 60.0223 | 0 | 68.8705 | 14.2478 | 60.007 | 11.9995 | 68.8958 | 2.881 | 59.9621 | 0 | 68.8865 | 20.6843 | 60.0039 | 18.0003
68.9053 | 14.7959 | 60.027 | 11.9995 | 68.8699 | 2.9553 | 60.0224 | 0 | 68.8788 | 14.2478 | 60.0069 | 11.9995 | 68.9042 | 2.881 | 59.9622 | 0 | 68.8949 | 20.6843 | 60.0039 | 18.0003
68.9137 | 14.7388 | 60.0271 | 11.9995 | 68.8782 | 2.9553 | 60.0224 | 0 | 68.8871 | 14.2516 | 60.0069 | 11.9995 | 68.9125 | 2.881 | 59.9622 | 0 | 68.9032 | 20.6842 | 60.0039 | 18.0003
68.922 | 14.7388 | 60.0271 | 11.9995 | 68.8866 | 2.9551 | 60.0224 | 0 | 68.8955 | 14.2516 | 60.0069 | 11.9995 | 68.9208 | 2.881 | 59.9623 | 0 | 68.9115 | 20.6842 | 60.0039 | 18.0003
68.9303 | 14.7388 | 60.0271 | 11.9995 | 68.8949 | 2.9551 | 60.0225 | 0 | 68.9038 | 14.2516 | 60.0068 | 11.9995 | 68.9292 | 2.881 | 59.9623 | 0 | 68.9198 | 20.6842 | 60.004 | 18.0003
68.9387 | 14.7388 | 60.0271 | 11.9995 | 68.9032 | 2.9552 | 60.0225 | 0 | 68.9122 | 14.2516 | 60.0068 | 11.9995 | 68.9375 | 2.881 | 59.9623 | 0 | 68.9282 | 20.6842 | 60.004 | 18.0003
68.947 | 14.7388 | 60.0272 | 11.9995 | 68.9116 | 2.9552 | 60.0226 | 0 | 68.9205 | 14.2516 | 60.0067 | 11.9995 | 68.9459 | 2.881 | 59.9624 | 0 | 68.9365 | 20.6842 | 60.004 | 18.0003
68.9553 | 14.7388 | 60.0272 | 11.9995 | 68.9199 | 2.9552 | 60.0226 | 0 | 68.9288 | 14.2516 | 60.0067 | 11.9995 | 68.9542 | 2.881 | 59.9624 | 0 | 68.9448 | 20.6842 | 60.004 | 18.0003
68.9637 | 14.7388 | 60.0272 | 11.9995 | 68.9282 | 2.9552 | 60.0226 | 0 | 68.9371 | 14.2516 | 60.0067 | 11.9995 | 68.9625 | 2.8808 | 59.9625 | 0 | 68.9532 | 20.6842 | 60.004 | 18.0003
68.972 | 14.7388 | 60.0272 | 11.9995 | 68.9366 | 2.9552 | 60.0227 | 0 | 68.9455 | 14.2516 | 60.0066 | 11.9995 | 68.9709 | 2.8808 | 59.9625 | 0 | 68.9615 | 20.6842 | 60.004 | 18.0003
68.9803 | 14.737 | 60.0273 | 11.9995 | 68.9449 | 2.9552 | 60.0227 | 0 | 68.9538 | 14.2504 | 60.0066 | 11.9995 | 68.9792 | 2.8808 | 59.9626 | 0 | 68.9698 | 20.6842 | 60.0041 | 18.0003
68.9887 | 14.737 | 60.0273 | 11.9995 | 68.9532 | 2.9555 | 60.0228 | 0 | 68.9622 | 14.2504 | 60.0066 | 11.9995 | 68.9875 | 2.8808 | 59.9626 | 0 | 68.9781 | 20.6842 | 60.0041 | 18.0003
68.997 | 14.737 | 60.0273 | 11.9995 | 68.9615 | 2.9555 | 60.0228 | 0 | 68.9705 | 14.2505 | 60.0065 | 11.9995 | 68.9959 | 2.8808 | 59.9626 | 0 | 68.9866 | 20.6842 | 60.0041 | 18.0003
69.0053 | 14.737 | 60.0273 | 11.9995 | 68.9699 | 2.9555 | 60.0229 | 0 | 68.9788 | 14.2505 | 60.0065 | 11.9995 | 69.0042 | 2.8808 | 59.9627 | 0 | 68.9949 | 20.6842 | 60.0041 | 18.0003
69.0136 | 14.7361 | 60.0274 | 11.9995 | 68.9782 | 2.9555 | 60.0229 | 0 | 68.9871 | 14.2171 | 60.0065 | 11.9995 | 69.0126 | 2.8814 | 59.9627 | 0 | 69.0032 | 20.6842 | 60.0041 | 18.0003
69.022 | 14.7361 | 60.0274 | 11.9995 | 68.9865 | 2.9559 | 60.0229 | 0 | 68.9955 | 14.2171 | 60.0065 | 11.9995 | 69.0209 | 2.8814 | 59.9628 | 0 | 69.0115 | 20.6842 | 60.0042 | 18.0003
69.0303 | 14.7361 | 60.0274 | 11.9995 | 68.9949 | 2.9559 | 60.023 | 0 | 69.0038 | 14.1909 | 60.0064 | 11.9995 | 69.0292 | 2.8813 | 59.9628 | 0 | 69.0199 | 20.6842 | 60.0042 | 18.0003
69.0386 | 14.7361 | 60.0274 | 11.9995 | 69.0032 | 2.9559 | 60.023 | 0 | 69.0121 | 14.1909 | 60.0064 | 11.9995 | 69.0376 | 2.8813 | 59.9628 | 0 | 69.0282 | 20.6842 | 60.0042 | 18.0003
69.047 | 14.7391 | 60.0275 | 11.9995 | 69.0115 | 2.9559 | 60.023 | 0 | 69.0204 | 14.1915 | 60.0064 | 11.9995 | 69.0459 | 2.8813 | 59.9629 | 0 | 69.0365 | 20.6842 | 60.0042 | 18.0003
69.0553 | 14.7391 | 60.0275 | 11.9995 | 69.0199 | 2.9559 | 60.0231 | 0 | 69.0288 | 14.1915 | 60.0063 | 11.9995 | 69.0543 | 2.8813 | 59.9629 | 0 | 69.0448 | 20.6842 | 60.0042 | 18.0003
69.0636 | 14.7408 | 60.0275 | 11.9995 | 69.0282 | 2.9559 | 60.0231 | 0 | 69.0371 | 14.1897 | 60.0063 | 11.9995 | 69.0626 | 2.8808 | 59.963 | 0 | 69.0532 | 20.6864 | 60.0042 | 18.0003
69.0719 | 14.7408 | 60.0275 | 11.9995 | 69.0365 | 2.9559 | 60.0231 | 0 | 69.0455 | 14.1897 | 60.0062 | 11.9995 | 69.0709 | 2.8808 | 59.963 | 0 | 69.0615 | 20.6864 | 60.0042 | 18.0003
69.0803 | 14.7408 | 60.0276 | 11.9995 | 69.0449 | 2.9559 | 60.0232 | 0 | 69.0538 | 14.1897 | 60.0062 | 11.9995 | 69.0793 | 2.8812 | 59.9631 | 0 | 69.0698 | 20.6864 | 60.0043 | 18.0003
69.0886 | 14.7408 | 60.0276 | 11.9995 | 69.0532 | 2.9559 | 60.0232 | 0 | 69.0621 | 14.1897 | 60.0062 | 11.9995 | 69.0876 | 2.8812 | 59.9631 | 0 | 69.0782 | 20.6864 | 60.0043 | 18.0003
69.0969 | 14.7405 | 60.0276 | 11.9995 | 69.0615 | 2.9559 | 60.0232 | 0 | 69.0705 | 14.1877 | 60.0061 | 11.9995 | 69.0959 | 2.8814 | 59.9631 | 0 | 69.0865 | 20.6864 | 60.0043 | 18.0003
69.1052 | 14.7405 | 60.0276 | 11.9995 | 69.0699 | 2.8212 | 60.0233 | 0 | 69.0788 | 14.1877 | 60.0061 | 11.9995 | 69.1042 | 2.8814 | 59.9632 | 0 | 69.0948 | 20.6864 | 60.0043 | 18.0003
69.1136 | 14.7402 | 60.0277 | 11.9995 | 69.0782 | 2.8212 | 60.0233 | 0 | 69.0872 | 14.186 | 60.0061 | 11.9995 | 69.1126 | 2.881 | 59.9632 | 0 | 69.1031 | 20.6864 | 60.0043 | 18.0003
69.1219 | 14.7402 | 60.0277 | 11.9995 | 69.0865 | 2.8212 | 60.0233 | 0 | 69.0955 | 14.186 | 60.0061 | 11.9995 | 69.121 | 2.881 | 59.9633 | 0 | 69.1116 | 20.6864 | 60.0043 | 18.0003
69.1302 | 14.7446 | 60.0277 | 11.9995 | 69.0948 | 2.8212 | 60.0234 | 0 | 69.1038 | 14.1854 | 60.006 | 11.9995 | 69.1293 | 2.881 | 59.9633 | 0 | 69.1199 | 20.6862 | 60.0044 | 18.0003
69.1386 | 14.7446 | 60.0277 | 11.9995 | 69.1031 | 2.8212 | 60.0234 | 0 | 69.1121 | 14.1854 | 60.006 | 11.9995 | 69.1376 | 2.881 | 59.9633 | 0 | 69.1282 | 20.6862 | 60.0044 | 18.0003
69.1469 | 14.7446 | 60.0278 | 11.9995 | 69.1115 | 2.8212 | 60.0234 | 0 | 69.1205 | 14.1858 | 60.006 | 11.9995 | 69.1459 | 2.881 | 59.9634 | 0 | 69.1365 | 20.6862 | 60.0044 | 18.0003
69.1552 | 14.7446 | 60.0278 | 11.9995 | 69.1198 | 2.8212 | 60.0235 | 0 | 69.1288 | 14.1858 | 60.0059 | 11.9995 | 69.1543 | 2.881 | 59.9634 | 0 | 69.1449 | 20.6862 | 60.0044 | 18.0003
69.1636 | 14.7472 | 60.0278 | 11.9995 | 69.1281 | 2.8212 | 60.0235 | 0 | 69.1371 | 14.1858 | 60.0059 | 11.9995 | 69.1627 | 2.881 | 59.9635 | 0 | 69.1532 | 20.6862 | 60.0044 | 18.0003
69.1719 | 14.7472 | 60.0278 | 11.9995 | 69.1365 | 2.8212 | 60.0235 | 0 | 69.1454 | 14.1858 | 60.0059 | 11.9995 | 69.171 | 2.881 | 59.9635 | 0 | 69.1615 | 20.6862 | 60.0044 | 18.0003
69.1802 | 14.7511 | 60.0279 | 11.9995 | 69.1448 | 2.8212 | 60.0236 | 0 | 69.1538 | 14.1891 | 60.0058 | 11.9995 | 69.1793 | 2.8809 | 59.9636 | 0 | 69.1698 | 20.6826 | 60.0045 | 18.0003
69.1886 | 14.7511 | 60.0279 | 11.9995 | 69.1531 | 2.8212 | 60.0236 | 0 | 69.1621 | 14.1891 | 60.0058 | 11.9995 | 69.1877 | 2.8809 | 59.9636 | 0 | 69.1782 | 20.6826 | 60.0045 | 18.0003
69.1969 | 14.7511 | 60.0279 | 11.9995 | 69.1615 | 2.8212 | 60.0236 | 0 | 69.1705 | 14.1891 | 60.0057 | 11.9995 | 69.196 | 2.8809 | 59.9636 | 0 | 69.1865 | 20.6826 | 60.0045 | 18.0003
69.2052 | 14.7511 | 60.0279 | 11.9995 | 69.1698 | 2.8212 | 60.0237 | 0 | 69.1788 | 14.1891 | 60.0057 | 11.9995 | 69.2043 | 2.8809 | 59.9637 | 0 | 69.1948 | 20.6826 | 60.0045 | 18.0003
69.2135 | 14.7519 | 60.028 | 11.9995 | 69.1781 | 2.8212 | 60.0237 | 0 | 69.1871 | 14.1525 | 60.0057 | 11.9995 | 69.2126 | 2.8809 | 59.9637 | 0 | 69.2032 | 20.6826 | 60.0045 | 18.0003
69.2218 | 14.7519 | 60.028 | 11.9995 | 69.1865 | 2.8212 | 60.0237 | 0 | 69.1954 | 14.1525 | 60.0056 | 11.9995 | 69.221 | 2.8809 | 59.9638 | 0 | 69.2115 | 20.6826 | 60.0045 | 18.0003
69.2302 | 14.7519 | 60.028 | 11.9995 | 69.1948 | 2.8212 | 60.0238 | 0 | 69.2038 | 14.1525 | 60.0056 | 11.9995 | 69.2294 | 2.8809 | 59.9638 | 0 | 69.2198 | 20.6826 | 60.0046 | 18.0003
69.2385 | 14.7519 | 60.028 | 11.9995 | 69.2031 | 2.8212 | 60.0238 | 0 | 69.2121 | 14.1525 | 60.0056 | 11.9995 | 69.2377 | 2.8809 | 59.9638 | 0 | 69.2281 | 20.6826 | 60.0046 | 18.0003
69.2468 | 14.7492 | 60.0281 | 11.9995 | 69.2115 | 2.8212 | 60.0238 | 0 | 69.2205 | 14.1517 | 60.0056 | 11.9995 | 69.246 | 2.8809 | 59.9639 | 0 | 69.2366 | 20.6826 | 60.0046 | 18.0003
69.2552 | 14.7492 | 60.0281 | 11.9995 | 69.2198 | 2.8212 | 60.0239 | 0 | 69.2288 | 14.1517 | 60.0055 | 11.9995 | 69.2543 | 2.8809 | 59.9639 | 0 | 69.2449 | 20.6826 | 60.0046 | 18.0003
69.2635 | 14.7492 | 60.0281 | 11.9995 | 69.2281 | 2.8212 | 60.0239 | 0 | 69.2371 | 14.1522 | 60.0055 | 11.9995 | 69.2627 | 2.8809 | 59.964 | 0 | 69.2532 | 20.6825 | 60.0046 | 18.0003
69.2718 | 14.7492 | 60.0281 | 11.9995 | 69.2365 | 2.8212 | 60.0239 | 0 | 69.2454 | 14.1522 | 60.0055 | 11.9995 | 69.2711 | 2.8809 | 59.964 | 0 | 69.2615 | 20.6825 | 60.0047 | 18.0003
69.2802 | 14.75 | 60.0282 | 11.9995 | 69.2448 | 2.8212 | 60.024 | 0 | 69.2538 | 14.1527 | 60.0054 | 11.9995 | 69.2794 | 2.8809 | 59.9641 | 0 | 69.2699 | 20.6825 | 60.0047 | 18.0003
69.2885 | 14.75 | 60.0282 | 11.9995 | 69.2531 | 2.8212 | 60.024 | 0 | 69.2621 | 14.1527 | 60.0054 | 11.9995 | 69.2877 | 2.8809 | 59.9641 | 0 | 69.2782 | 20.6825 | 60.0047 | 18.0003
69.2968 | 14.7538 | 60.0282 | 11.9995 | 69.2614 | 2.8212 | 60.024 | 0 | 69.2704 | 14.1538 | 60.0053 | 11.9995 | 69.2961 | 2.881 | 59.9641 | 0 | 69.2865 | 20.6872 | 60.0047 | 18.0003
69.3051 | 14.7538 | 60.0282 | 11.9995 | 69.2698 | 2.8212 | 60.0241 | 0 | 69.2787 | 14.1538 | 60.0053 | 11.9995 | 69.3044 | 2.881 | 59.9642 | 0 | 69.2949 | 20.6872 | 60.0047 | 18.0003
69.3135 | 14.7566 | 60.0283 | 11.9995 | 69.2781 | 2.8212 | 60.0241 | 0 | 69.2871 | 14.1537 | 60.0053 | 11.9995 | 69.3127 | 2.881 | 59.9642 | 0 | 69.3032 | 20.6885 | 60.0047 | 18.0003
69.3218 | 14.7566 | 60.0283 | 11.9995 | 69.2864 | 2.8212 | 60.0241 | 0 | 69.2954 | 14.1537 | 60.0052 | 11.9995 | 69.321 | 2.881 | 59.9643 | 0 | 69.3115 | 20.6885 | 60.0047 | 18.0003
69.3301 | 14.7566 | 60.0283 | 11.9995 | 69.2948 | 2.8212 | 60.0242 | 0 | 69.3038 | 14.1541 | 60.0052 | 11.9995 | 69.3294 | 2.881 | 59.9643 | 0 | 69.3198 | 20.6714 | 60.0048 | 18.0003
69.3385 | 14.7566 | 60.0283 | 11.9995 | 69.3031 | 2.8212 | 60.0242 | 0 | 69.3121 | 14.1541 | 60.0052 | 11.9995 | 69.3378 | 2.881 | 59.9643 | 0 | 69.3282 | 20.6714 | 60.0048 | 18.0003
69.3468 | 14.7546 | 60.0284 | 11.9995 | 69.3114 | 2.8212 | 60.0242 | 0 | 69.3204 | 14.1553 | 60.0051 | 11.9995 | 69.3461 | 2.881 | 59.9644 | 0 | 69.3365 | 20.6714 | 60.0048 | 18.0003
69.3551 | 14.7546 | 60.0284 | 11.9995 | 69.3198 | 2.8212 | 60.0243 | 0 | 69.3287 | 14.1553 | 60.0051 | 11.9995 | 69.3544 | 2.881 | 59.9644 | 0 | 69.3448 | 20.6714 | 60.0048 | 18.0003
69.3634 | 14.7516 | 60.0284 | 11.9995 | 69.3281 | 2.8212 | 60.0243 | 0 | 69.3371 | 14.1553 | 60.0051 | 11.9995 | 69.3627 | 2.881 | 59.9645 | 0 | 69.3531 | 20.6714 | 60.0048 | 18.0003
69.3718 | 14.7516 | 60.0284 | 11.9995 | 69.3364 | 2.8212 | 60.0243 | 0 | 69.3454 | 14.1553 | 60.0051 | 11.9995 | 69.3711 | 2.881 | 59.9645 | 0 | 69.3616 | 20.6714 | 60.0048 | 18.0003
69.3801 | 14.7516 | 60.0285 | 11.9995 | 69.3447 | 2.8212 | 60.0244 | 0 | 69.3538 | 14.1537 | 60.005 | 11.9995 | 69.3795 | 2.881 | 59.9646 | 0 | 69.3699 | 20.6714 | 60.0049 | 18.0003
69.3884 | 14.7516 | 60.0285 | 11.9995 | 69.3531 | 2.8212 | 60.0244 | 0 | 69.3621 | 14.1537 | 60.005 | 11.9995 | 69.3878 | 2.881 | 59.9646 | 0 | 69.3782 | 20.6714 | 60.0049 | 18.0003
69.3967 | 14.7512 | 60.0285 | 11.9995 | 69.3614 | 2.8212 | 60.0244 | 0 | 69.3704 | 14.154 | 60.005 | 11.9995 | 69.3961 | 2.881 | 59.9646 | 0 | 69.3865 | 20.6682 | 60.0049 | 18.0003
69.4051 | 14.7512 | 60.0285 | 11.9995 | 69.3697 | 2.8212 | 60.0245 | 0 | 69.3787 | 14.154 | 60.005 | 11.9995 | 69.4045 | 2.881 | 59.9647 | 0 | 69.3949 | 20.6682 | 60.0049 | 18.0003
69.4134 | 14.7531 | 60.0286 | 11.9995 | 69.3781 | 2.8212 | 60.0245 | 0 | 69.3871 | 14.154 | 60.005 | 11.9995 | 69.4128 | 2.881 | 59.9647 | 0 | 69.4032 | 20.6682 | 60.0049 | 18.0003
69.4217 | 14.7531 | 60.0286 | 11.9995 | 69.3864 | 2.8212 | 60.0245 | 0 | 69.3954 | 14.154 | 60.005 | 11.9995 | 69.4211 | 2.881 | 59.9648 | 0 | 69.4115 | 20.6682 | 60.0049 | 18.0003
69.4301 | 14.7531 | 60.0286 | 11.9995 | 69.3947 | 2.8212 | 60.0246 | 0 | 69.4037 | 14.1561 | 60.005 | 11.9995 | 69.4294 | 2.881 | 59.9648 | 0 | 69.4199 | 20.6682 | 60.005 | 18.0003
69.4384 | 14.7531 | 60.0286 | 11.9995 | 69.403 | 2.8212 | 60.0246 | 0 | 69.412 | 14.1561 | 60.0049 | 11.9995 | 69.4378 | 2.881 | 59.9648 | 0 | 69.4282 | 20.6682 | 60.005 | 18.0003
69.4467 | 14.6544 | 60.0287 | 11.9995 | 69.4114 | 2.8212 | 60.0246 | 0 | 69.4204 | 14.1561 | 60.0049 | 11.9995 | 69.4462 | 2.881 | 59.9649 | 0 | 69.4365 | 20.6682 | 60.005 | 18.0003
69.4551 | 14.6544 | 60.0287 | 11.9995 | 69.4197 | 2.8212 | 60.0247 | 0 | 69.4287 | 14.1561 | 60.0049 | 11.9995 | 69.4545 | 2.881 | 59.9649 | 0 | 69.4448 | 20.6682 | 60.005 | 18.0003
69.4634 | 14.5815 | 60.0287 | 11.9995 | 69.428 | 2.8212 | 60.0247 | 0 | 69.4371 | 14.1563 | 60.0049 | 11.9995 | 69.4628 | 2.881 | 59.965 | 0 | 69.4532 | 20.6682 | 60.005 | 18.0003
69.4717 | 14.5815 | 60.0287 | 11.9995 | 69.4364 | 2.8212 | 60.0247 | 0 | 69.4454 | 14.1563 | 60.0049 | 11.9995 | 69.4711 | 2.881 | 59.965 | 0 | 69.4615 | 20.6682 | 60.005 | 18.0003
69.48 | 14.5811 | 60.0288 | 11.9995 | 69.4447 | 2.8212 | 60.0248 | 0 | 69.4537 | 14.1544 | 60.0049 | 11.9995 | 69.4795 | 2.881 | 59.9651 | 0 | 69.4698 | 20.6688 | 60.0051 | 18.0003
69.4884 | 14.5811 | 60.0288 | 11.9995 | 69.453 | 2.8212 | 60.0248 | 0 | 69.462 | 14.1544 | 60.0049 | 11.9995 | 69.4879 | 2.881 | 59.9651 | 0 | 69.4781 | 20.6688 | 60.0051 | 18.0003
69.4967 | 14.5335 | 60.0288 | 11.9995 | 69.4614 | 2.8212 | 60.0248 | 0 | 69.4704 | 14.1531 | 60.0049 | 11.9995 | 69.4962 | 2.881 | 59.9651 | 0 | 69.4866 | 20.6679 | 60.0051 | 18.0003
69.505 | 14.5335 | 60.0288 | 11.9995 | 69.4697 | 2.8212 | 60.0249 | 0 | 69.4787 | 14.1531 | 60.0049 | 11.9995 | 69.5045 | 2.881 | 59.9652 | 0 | 69.4949 | 20.6679 | 60.0051 | 18.0003
69.5134 | 14.5335 | 60.0289 | 11.9995 | 69.478 | 2.8212 | 60.0249 | 0 | 69.4871 | 14.1531 | 60.0049 | 11.9995 | 69.5128 | 2.881 | 59.9652 | 0 | 69.5032 | 20.6324 | 60.0051 | 18.0003
69.5217 | 14.5335 | 60.0289 | 11.9995 | 69.4864 | 2.8212 | 60.0249 | 0 | 69.4954 | 14.1531 | 60.0049 | 11.9995 | 69.5212 | 2.881 | 59.9653 | 0 | 69.5115 | 20.6324 | 60.0051 | 18.0003
69.53 | 14.5335 | 60.0289 | 11.9995 | 69.4947 | 2.8212 | 60.025 | 0 | 69.5037 | 14.1523 | 60.0049 | 11.9995 | 69.5295 | 2.881 | 59.9653 | 0 | 69.5199 | 20.6324 | 60.0052 | 18.0003
69.5383 | 14.5335 | 60.0289 | 11.9995 | 69.503 | 2.8212 | 60.025 | 0 | 69.5121 | 14.1523 | 60.0048 | 11.9995 | 69.5378 | 2.881 | 59.9653 | 0 | 69.5282 | 20.6324 | 60.0052 | 18.0003
69.5467 | 14.5363 | 60.029 | 11.9995 | 69.5114 | 2.8212 | 60.025 | 0 | 69.5204 | 14.1523 | 60.0048 | 11.9995 | 69.5462 | 2.881 | 59.9654 | 0 | 69.5365 | 20.6324 | 60.0052 | 18.0003
69.555 | 14.5363 | 60.029 | 11.9995 | 69.5197 | 2.8212 | 60.0251 | 0 | 69.5287 | 14.1523 | 60.0048 | 11.9995 | 69.5546 | 2.881 | 59.9654 | 0 | 69.5449 | 20.6324 | 60.0052 | 18.0003
69.5633 | 14.54 | 60.029 | 11.9995 | 69.528 | 2.8212 | 60.0251 | 0 | 69.537 | 14.1523 | 60.0048 | 11.9995 | 69.5629 | 2.881 | 59.9655 | 0 | 69.5532 | 20.6324 | 60.0052 | 18.0003
69.5717 | 14.54 | 60.029 | 11.9995 | 69.5363 | 2.8212 | 60.0251 | 0 | 69.5454 | 14.1523 | 60.0048 | 11.9995 | 69.5712 | 2.881 | 59.9655 | 0 | 69.5615 | 20.6324 | 60.0052 | 18.0003
69.58 | 14.54 | 60.0291 | 11.9995 | 69.5447 | 2.8212 | 60.0252 | 0 | 69.5537 | 14.1523 | 60.0048 | 11.9995 | 69.5795 | 2.881 | 59.9656 | 0 | 69.5698 | 20.6323 | 60.0053 | 18.0003
69.5883 | 14.54 | 60.0291 | 11.9995 | 69.553 | 2.8212 | 60.0252 | 0 | 69.5621 | 14.1523 | 60.0048 | 11.9995 | 69.5879 | 2.881 | 59.9656 | 0 | 69.5782 | 20.6323 | 60.0053 | 18.0003
69.5966 | 14.54 | 60.0291 | 11.9995 | 69.5613 | 2.8212 | 60.0252 | 0 | 69.5704 | 14.1526 | 60.0048 | 11.9995 | 69.5963 | 2.881 | 59.9656 | 0 | 69.5865 | 20.6164 | 60.0053 | 18.0003
69.605 | 14.54 | 60.0291 | 11.9995 | 69.5697 | 2.8212 | 60.0253 | 0 | 69.5787 | 14.1526 | 60.0048 | 11.9995 | 69.6046 | 2.881 | 59.9657 | 0 | 69.5948 | 20.6164 | 60.0053 | 18.0003
69.6133 | 14.54 | 60.0292 | 11.9995 | 69.578 | 2.8212 | 60.0253 | 0 | 69.587 | 14.1526 | 60.0048 | 11.9995 | 69.6129 | 2.881 | 59.9657 | 0 | 69.6031 | 20.6162 | 60.0053 | 18.0003
69.6216 | 14.54 | 60.0292 | 11.9995 | 69.5863 | 2.8212 | 60.0253 | 0 | 69.5954 | 14.1526 | 60.0048 | 11.9995 | 69.6212 | 2.881 | 59.9658 | 0 | 69.6116 | 20.6162 | 60.0053 | 18.0003
69.63 | 14.5384 | 60.0292 | 11.9995 | 69.5946 | 2.8212 | 60.0254 | 0 | 69.6037 | 14.1526 | 60.0048 | 11.9995 | 69.6296 | 2.881 | 59.9658 | 0 | 69.6199 | 20.6162 | 60.0054 | 18.0003
69.6383 | 14.5384 | 60.0292 | 11.9995 | 69.603 | 2.8212 | 60.0254 | 0 | 69.6121 | 14.1526 | 60.0047 | 11.9995 | 69.6379 | 2.881 | 59.9658 | 0 | 69.6282 | 20.6162 | 60.0054 | 18.0003
69.6466 | 14.5401 | 60.0293 | 11.9995 | 69.6113 | 2.8212 | 60.0254 | 0 | 69.6204 | 14.1523 | 60.0047 | 11.9995 | 69.6462 | 2.881 | 59.9659 | 0 | 69.6365 | 20.6162 | 60.0054 | 18.0003
69.655 | 14.5401 | 60.0293 | 11.9995 | 69.6196 | 2.8212 | 60.0255 | 0 | 69.6287 | 14.1523 | 60.0047 | 11.9995 | 69.6546 | 2.881 | 59.9659 | 0 | 69.6449 | 20.6162 | 60.0054 | 18.0003
69.6633 | 14.5392 | 60.0293 | 11.9995 | 69.628 | 2.8212 | 60.0255 | 0 | 69.637 | 14.1523 | 60.0047 | 11.9995 | 69.663 | 2.881 | 59.966 | 0 | 69.6532 | 20.6155 | 60.0054 | 18.0003
69.6716 | 14.5392 | 60.0293 | 11.9995 | 69.6363 | 2.8212 | 60.0255 | 0 | 69.6454 | 14.1523 | 60.0047 | 11.9995 | 69.6713 | 2.881 | 59.966 | 0 | 69.6615 | 20.6155 | 60.0054 | 18.0003
69.6799 | 14.5392 | 60.0294 | 11.9995 | 69.6446 | 2.8212 | 60.0256 | 0 | 69.6537 | 14.1534 | 60.0047 | 11.9995 | 69.6796 | 2.881 | 59.9661 | 0 | 69.6698 | 20.6171 | 60.0055 | 18.0003
69.6882 | 14.5392 | 60.0294 | 11.9995 | 69.653 | 2.8212 | 60.0256 | 0 | 69.662 | 14.1534 | 60.0047 | 11.9995 | 69.6879 | 2.881 | 59.9662 | 0 | 69.6782 | 20.6171 | 60.0055 | 18.0003
69.6966 | 14.5392 | 60.0294 | 11.9995 | 69.6613 | 2.8212 | 60.0256 | 0 | 69.6703 | 14.1534 | 60.0047 | 11.9995 | 69.6963 | 2.881 | 59.9663 | 0 | 69.6865 | 20.6171 | 60.0055 | 18.0003
69.7049 | 14.5392 | 60.0294 | 11.9995 | 69.6696 | 2.8219 | 60.0257 | 0 | 69.6787 | 14.1534 | 60.0047 | 11.9995 | 69.7047 | 2.881 | 59.9664 | 0 | 69.6948 | 20.6171 | 60.0055 | 18.0003
69.7132 | 14.5392 | 60.0295 | 11.9995 | 69.6779 | 2.8219 | 60.0257 | 0 | 69.6871 | 14.1539 | 60.0047 | 11.9995 | 69.713 | 2.881 | 59.9665 | 0 | 69.7031 | 20.6171 | 60.0055 | 18.0003
69.7216 | 14.5392 | 60.0295 | 11.9995 | 69.6863 | 2.6736 | 60.0257 | 0 | 69.6954 | 14.1539 | 60.0047 | 11.9995 | 69.7213 | 2.881 | 59.9666 | 0 | 69.7115 | 20.6171 | 60.0056 | 18.0003
69.7299 | 14.5375 | 60.0295 | 11.9995 | 69.6946 | 2.6736 | 60.0258 | 0 | 69.7037 | 14.1539 | 60.0047 | 11.9995 | 69.7296 | 2.881 | 59.9667 | 0 | 69.7198 | 20.6186 | 60.0056 | 18.0003
69.7382 | 14.5375 | 60.0295 | 11.9995 | 69.7029 | 2.6736 | 60.0258 | 0 | 69.712 | 14.1539 | 60.0046 | 11.9995 | 69.738 | 2.881 | 59.9668 | 0 | 69.7281 | 20.6186 | 60.0056 | 18.0003
69.7466 | 14.537 | 60.0296 | 11.9995 | 69.7113 | 2.6736 | 60.0258 | 0 | 69.7204 | 14.1539 | 60.0046 | 11.9995 | 69.7463 | 2.881 | 59.9669 | 0 | 69.7365 | 20.6139 | 60.0056 | 18.0003
69.7549 | 14.537 | 60.0296 | 11.9995 | 69.7196 | 2.6736 | 60.0259 | 0 | 69.7287 | 14.1539 | 60.0046 | 11.9995 | 69.7546 | 2.881 | 59.967 | 0 | 69.7449 | 20.6139 | 60.0056 | 18.0003
69.7632 | 14.537 | 60.0296 | 11.9995 | 69.7279 | 2.6736 | 60.0259 | 0 | 69.7371 | 14.1539 | 60.0046 | 11.9995 | 69.763 | 2.881 | 59.9671 | 0 | 69.7532 | 20.6139 | 60.0056 | 18.0003
69.7715 | 14.537 | 60.0296 | 11.9995 | 69.7363 | 2.6736 | 60.0259 | 0 | 69.7454 | 14.1539 | 60.0046 | 11.9995 | 69.7714 | 2.881 | 59.9672 | 0 | 69.7615 | 20.6139 | 60.0056 | 18.0003
69.7799 | 14.5338 | 60.0297 | 11.9995 | 69.7446 | 2.6736 | 60.026 | 0 | 69.7537 | 14.1539 | 60.0046 | 11.9995 | 69.7797 | 2.881 | 59.9673 | 0 | 69.7698 | 20.6139 | 60.0057 | 18.0003
69.7882 | 14.5338 | 60.0297 | 11.9995 | 69.7529 | 2.6736 | 60.026 | 0 | 69.762 | 14.1539 | 60.0046 | 11.9995 | 69.788 | 2.881 | 59.9674 | 0 | 69.7782 | 20.6139 | 60.0057 | 18.0003
69.7965 | 14.5338 | 60.0297 | 11.9995 | 69.7613 | 2.6736 | 60.026 | 0 | 69.7704 | 14.104 | 60.0046 | 11.9995 | 69.7963 | 2.881 | 59.9675 | 0 | 69.7865 | 20.6132 | 60.0057 | 18.0003
69.8049 | 14.5338 | 60.0297 | 11.9995 | 69.7696 | 2.6736 | 60.0261 | 0 | 69.7787 | 14.104 | 60.0046 | 11.9995 | 69.8047 | 2.881 | 59.9676 | 0 | 69.7948 | 20.6132 | 60.0057 | 18.0003
69.8132 | 14.5338 | 60.0298 | 11.9995 | 69.7779 | 2.6736 | 60.0261 | 0 | 69.787 | 14.0533 | 60.0046 | 11.9995 | 69.813 | 2.881 | 59.9677 | 0 | 69.8031 | 20.6118 | 60.0057 | 18.0003
69.8215 | 14.5338 | 60.0298 | 11.9995 | 69.7863 | 2.6736 | 60.0261 | 0 | 69.7953 | 14.0533 | 60.0046 | 11.9995 | 69.8214 | 2.881 | 59.9678 | 0 | 69.8115 | 20.6118 | 60.0057 | 18.0003
69.8298 | 14.5352 | 60.0298 | 11.9995 | 69.7946 | 2.6736 | 60.0262 | 0 | 69.8037 | 14.0539 | 60.0046 | 11.9995 | 69.8297 | 2.881 | 59.9679 | 0 | 69.8198 | 20.6141 | 60.0058 | 18.0003
69.8382 | 14.5352 | 60.0298 | 11.9995 | 69.8029 | 2.6729 | 60.0262 | 0 | 69.812 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.838 | 2.881 | 59.968 | 0 | 69.8281 | 20.6141 | 60.0058 | 18.0003
69.8465 | 14.5352 | 60.0299 | 11.9995 | 69.8112 | 2.6729 | 60.0262 | 0 | 69.8204 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.8464 | 2.881 | 59.9681 | 0 | 69.8365 | 20.6141 | 60.0058 | 18.0003
69.8548 | 14.5352 | 60.0299 | 11.9995 | 69.8195 | 2.6732 | 60.0263 | 0 | 69.8287 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.8547 | 2.881 | 59.9682 | 0 | 69.8448 | 20.6141 | 60.0058 | 18.0003
69.8631 | 14.5369 | 60.0299 | 11.9995 | 69.8279 | 2.6732 | 60.0263 | 0 | 69.837 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.863 | 2.881 | 59.9683 | 0 | 69.8531 | 20.6167 | 60.0058 | 18.0003
69.8715 | 14.5369 | 60.0299 | 11.9995 | 69.8362 | 2.6732 | 60.0263 | 0 | 69.8453 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.8714 | 2.881 | 59.9684 | 0 | 69.8615 | 20.6167 | 60.0058 | 18.0003
69.8798 | 14.5369 | 60.03 | 11.9995 | 69.8445 | 2.6732 | 60.0264 | 0 | 69.8537 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.8797 | 2.8811 | 59.9685 | 0 | 69.8699 | 20.6167 | 60.0059 | 18.0003
69.8881 | 14.5369 | 60.03 | 11.9995 | 69.8529 | 2.6731 | 60.0264 | 0 | 69.862 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.8881 | 2.8811 | 59.9686 | 0 | 69.8782 | 20.6167 | 60.0059 | 18.0003
69.8965 | 14.5369 | 60.03 | 11.9995 | 69.8612 | 2.6731 | 60.0264 | 0 | 69.8704 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.8964 | 2.8811 | 59.9687 | 0 | 69.8865 | 20.6175 | 60.0059 | 18.0003
69.9048 | 14.5369 | 60.03 | 11.9995 | 69.8695 | 2.6731 | 60.0265 | 0 | 69.8787 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.9047 | 2.8811 | 59.9688 | 0 | 69.8948 | 20.6175 | 60.0059 | 18.0003
69.9131 | 14.5369 | 60.0301 | 11.9995 | 69.8779 | 2.6731 | 60.0265 | 0 | 69.887 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.9131 | 2.8811 | 59.9689 | 0 | 69.9032 | 20.6175 | 60.0059 | 18.0003
69.9215 | 14.5369 | 60.0301 | 11.9995 | 69.8862 | 2.6731 | 60.0265 | 0 | 69.8954 | 14.0539 | 60.0045 | 11.9995 | 69.9214 | 2.8811 | 59.969 | 0 | 69.9115 | 20.6175 | 60.0059 | 18.0003
69.9298 | 14.5392 | 60.0301 | 11.9995 | 69.8945 | 2.6731 | 60.0266 | 0 | 69.9037 | 14.0543 | 60.0045 | 11.9995 | 69.9297 | 2.8821 | 59.9691 | 0 | 69.9198 | 20.6135 | 60.006 | 18.0003
69.9381 | 14.5392 | 60.0301 | 11.9995 | 69.9029 | 2.6731 | 60.0266 | 0 | 69.912 | 14.0543 | 60.0044 | 11.9995 | 69.9381 | 2.8821 | 59.9692 | 0 | 69.9281 | 20.6135 | 60.006 | 18.0003
69.9465 | 14.5411 | 60.0302 | 11.9995 | 69.9112 | 2.6731 | 60.0266 | 0 | 69.9203 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 69.9464 | 2.8821 | 59.9693 | 0 | 69.9365 | 20.6135 | 60.006 | 18.0003
69.9548 | 14.5411 | 60.0302 | 11.9995 | 69.9195 | 2.6716 | 60.0267 | 0 | 69.9287 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 69.9548 | 2.8821 | 59.9694 | 0 | 69.9448 | 20.6135 | 60.006 | 18.0003
69.9631 | 14.5411 | 60.0302 | 11.9995 | 69.9279 | 2.6716 | 60.0267 | 0 | 69.937 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 69.9631 | 2.8821 | 59.9695 | 0 | 69.9531 | 20.6142 | 60.006 | 18.0003
69.9714 | 14.5411 | 60.0302 | 11.9995 | 69.9362 | 2.6716 | 60.0267 | 0 | 69.9454 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 69.9714 | 2.8821 | 59.9696 | 0 | 69.9614 | 20.6142 | 60.0061 | 18.0003
69.9798 | 14.5411 | 60.0303 | 11.9995 | 69.9445 | 2.6716 | 60.0268 | 0 | 69.9537 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 69.9798 | 2.8822 | 59.9697 | 0 | 69.9698 | 20.5769 | 60.0061 | 18.0003
69.9881 | 14.5411 | 60.0303 | 11.9995 | 69.9529 | 2.6716 | 60.0268 | 0 | 69.962 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 69.9881 | 2.8822 | 59.9698 | 0 | 69.9781 | 20.5769 | 60.0061 | 18.0003
69.9964 | 14.5411 | 60.0303 | 11.9995 | 69.9612 | 2.6716 | 60.0268 | 0 | 69.9703 | 14.0526 | 60.0044 | 11.9995 | 69.9965 | 2.8822 | 59.9699 | 0 | 69.9865 | 20.5769 | 60.0061 | 18.0003