## Cálculo velocidad toma de carga
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min)
(%)
1 | 13.26 | 8.287% | 0.51
2 | 22.67 | 14.17% | 0.9068
3 | 5.02 | 3.138% | 0.2008
4 | 6.43 | 4.019% | 0.2572
5 | 28.16 | 17.6% | 1.1264
6 | 38.07 | 23.79% | 1.5228
7 | 0.93 | 0.5812% | 0.0372
8 | 20.74 | 12.96% | 0.8296
9 | 12.1 | 7.562% | 0.484
10 | 11.63 | 7.269% | 0.4652
Promedio |  |  | 0.634
Mediana |  |  | 0.51
Desviación estándar |  |  | 0.48291
Coeficiente de variación |  |  | 0.20729

## Reg_Escalones ascendentes
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5 |  |  |  | Escalón 6 |  |  |  | Escalón 7 |  |  |  | Escalón 8 |  |  |  | Escalón 9 |  |  |  | Escalón 10
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0:40 | 21.5638 | 59.9762 | 22 | 1:05 | 44.2252 | 59.996 | 44 | 1:30 | 49.2524 | 59.99 | 50 | 1:55 | 50.6552 | 59.9775 | 51 | 2:20 | 78.8179 | 59.9802 | 80 | 2:45 | 116.8881 | 59.9852 | 120 | 3:10 | 117.8217 | 59.9773 | 120 | 3:30 | 138.5605 | 59.989 | 140 | 3:55 | 150.6632 | 59.9788 | 152 | 4:20 | 162.2855 | 59.979 | 160

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min)
(%)
1 | 28.0198 |  | 1.1208
2 | 9.2643 |  | 0.37057
3 | 10.511 |  | 0.42044
4 | 13.87 |  | 0.5548
5 | 28.5087 |  | 1.1403
6 | 8.5778 |  | 0.34311
7 | -2.4336 |  | -0.097343
8 | 28.4238 |  | 1.137
9 | 27.1432 |  | 1.3572
10
Promedio |  |  | 0.7052
Mediana |  |  | 0.5548
Desviación estándar |  |  | 0.49553
Coeficiente de variación |  |  | 0.21827

## Reg_Escalones descendentes
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5 |  |  |  | Escalón 6 |  |  |  | Escalón 7 |  |  |  | Escalón 8 |  |  |  | Escalón 9 |  |  |  | Escalón 10
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
23:00 | 160.1242 | 59.9944 | 160 | 23:25 | 132.1043 | 59.9755 | 135 | 23:50 | 122.8401 | 59.9987 | 120 | 0:15 | 112.3291 | 59.9852 | 110 | 0:40 | 98.4591 | 59.98 | 100 | 1:05 | 69.9504 | 59.9995 | 70 | 1:30 | 61.3725 | 59.9755 | 60 | 1:55 | 63.8061 | 59.9759 | 60 | 2:30 | 35.3823 | 59.9859 | 32.5 | 2:50 | 8.2391 | 59.9745 | 8

## Gráficas cálculo vel. descarga
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.