## Anexo 4
ANEXO 4
PLANTA: TERMONORTE |  |  | COMBUSTIBLE: DIESEL* – Fuel Oil # 6 ** – GAS NATURAL
FECHA DE APLICACIÓN: 8 de septiembre |  |  | 2020-05-19
FORMATO PARA DECLARACION DE PARÁMETROS DE PLANTAS TÉRMICAS
No | VARIABLE | Unidad | DEFINICIÓN | Valor
1 | Capacidad nominal | MW | Potencia de diseño o de placa de una unidad o planta de generación. | 93 MW, así: U1:9.3, U2:9.3
U3:9.3, U4:9.3
U5:9.3, U6:9.3
U7:9.3, U8:9.3
U9:9.3, U10:9.3
2 | Capacidad Bruta | MW | Máxima cantidad de potencia que puede suministrar una unidad de generación o planta, en condiciones normales de operación, a las condiciones del sitio de la planta y medida en terminales o bornes del generador. | 93.120 MW
3 | Mínimo técnico | MW | Potencia mínima a la que puede operar la unidad o planta, en condiciones normales de operación para cada configuración de la planta. | El valor depende de la configuración de la planta (Ver Config 1 a 24)
4 | Tipo de unidad |  | Turbina de gas tipo Frame (TG), Turbina de gas aeroderivada (TGA) Turbina de vapor (TV), otras. | Otras, Motor de combustión interna.
5 | Tipo de ciclo |  | Ciclo Simple o Brayton, Ciclo Combinado, Ciclo STIG, Ciclo Rankine o vapor y otros. | Otros, Ciclo Otto
6 | Tipo de configuración de la planta |  | Indica las configuraciones factibles de la planta, según el tipo de ciclo y combustible empleados, especificando el número y tipo de turbinas, calderas u otros componentes que utiliza, según se declare en el Anexo 2. Ejemplo: 4TG + 2calderas + 2TV. | 10 Motores en paralelo. Combustibles: Gas natural, Diesel o Fuel Oil # 6
7 | Carga Sincronizante | MW | Potencia que entrega cada unidad en el instante en que se sincroniza con la red. | 2 MW
8 | Tipo de combustible |  | Indica si el combustible empleado es principal o alterno | Principales:
Diesel* y Fuel Oil # 6 **
Alterno: Gas Natural
9 | Capacidad Efectiva Neta | MW | Máxima cantidad de potencia expresada en valores enteros, que puede suministrar una unidad de generación o planta, en condiciones normales de operación dependiendo del combustible, al SIN en el punto de conexión o frontera Comercial | 88 MW
10 | Consumo térmico específico neto o Heat Rate. Para Potencia máxima y para mínimo técnico | (MBTU/MWh) | Es la relación, entre la energía térmica neta suministrada por el combustible y la cantidad de energía eléctrica neta generada en la frontera comercial por una unidad o planta. El Heat Rate se obtiene con base en el poder calorífico inferior (LHV) del combustible. | Diesel y Fuel Oil # 6 : 7.7984 MBTU/MWh
Gas natural: 7.9812 MBTU/MWh
11 | Tiempo para transferir a otro combustible. | Horas | Tiempo requerido, en número entero de horas, para transferir y estabilizar la unidad o planta del combustible actual a otro combustible o combinación de éstos. (si no se declara nada o se declara 0 horas, se entiende que no hay restricción de tiempo para transferir combustible) | Con restricciones de tiempo:
- De Gas Natural a Fuel Oil # 6 : 3 Horas
- De Diesel 2 a Fuel Oil # 6 : 3 Horas
Sin Restricciones:
- De Gas natural a Diesel 2
- De Diesel 2 a Gas Natural
- De Fuel Oil # 6 a Gas Natural
- De Fuel Oil # 6 a Diesel
12 | Rata de toma de carga o velocidad de toma de carga | MW/min | Máxima velocidad de toma de carga de la unidad o planta, con la cual puede incrementar su generación por unidad de tiempo, para cada tipo de ciclo y configuración de la planta y considerando los estados para arranques en frío, tibio o caliente. La rata de toma de carga puede estar definida para diferentes intervalos de potencia de la unidad o planta. Esta información será utilizada por los agentes para determinar los valores numéricos de los parámetros establecidos en el Anexo 2. Este parámetro no será utilizado para el despacho y/o redespacho programado que realiza el CND. | 0.6 MW/min
13 | Rata de descarga o velocidad de descarga | MW/min | Máxima velocidad de descarga de la unidad o planta, con la cual puede disminuir su generación por unidad de tiempo, para cada tipo de ciclo y configuración de la planta. La rata de descarga puede estar definida para diferentes intervalos de potencia de la unidad o planta. Esta información será utilizada por los agentes para determinar los valores numéricos de los parámetros establecidos en el Anexo 2. Este parámetro no será utilizado para el despacho y/o redespacho programado que realiza el CND. | 0.6 MW/min
14 | Tipos de arranques |  | Estados para el arranque de la unidad o planta, considerando el número de horas que lleva la unidad o planta fuera de línea. Se define considerando el tipo de ciclo y configuración de planta y considerando los estados para el arranque de frío, tibio y caliente. Este parámetro se declara según lo establecido en el Anexo 2. Para las plantas de ciclo combinado si el operador declara indisponibilidad total o parcial (cambio de configuración) de su planta, podrá informar al CND, junto con dicha declaración de indisponibilidad, y solamente en este momento, si para el próximo arranque programado se le deben contabilizar las horas fuera de línea a partir del período en que se efectuó la parada anterior al último arranque programado. | Frio: 3 Horas
Tibio: 2 Horas
Caliente: 1 Horas
Para Diesel, Fuel Oil # 6 y Gas Natural
15 | Tiempo de aviso(TA) (Ver Figura 1) | Horas | Mínimo tiempo con el cual el CND le debe avisar al operador de la unidad o planta, que esta será programada en el despacho y/o redespacho, el cual se contabilizará hasta el inicio del primer período despachado. El tiempo de aviso incluye el tiempo de calentamiento y debe definirse para cada tipo de ciclo y configuración de planta y los estados de arranque frío, tibio o caliente. El tiempo de aviso para el arranque de una unidad como producto del Despacho Programado, será medido a partir de la hora establecida por la CREG como hora límite que tiene el CND para poner a disposición el despacho con los recursos de generación, o a la hora en que éste sea publicado si el horario de publicación es posterior a dicha hora. En el caso de programación de arranque en el proceso del Redespacho, el tiempo de aviso será medido a partir del momento en que el CND le notifique al operador de la unidad o planta sobre dicho arranque. El tiempo de aviso puede incluir períodos con disponibilidad cero del generador. | 4 Horas
16 | Tiempo de aviso por renominación de gas (TAR) | Horas | Tiempo de aviso por renominación de gas (TAR): Tiempo que se toman el productor y el transportador de gas para entregar el combustible a las plantas térmicas ante una renominación como consecuencia de un requerimiento de arranque de la unidad o planta por parte del Redespacho o de la Operación. Este valor podrá ser, como máximo, el establecido en el Reglamento Único de Transporte de Gas (RUT) más el tiempo de calentamiento según el estado de arranque de la planta frío, tibio o caliente. Este tiempo deberá definirse para las configuraciones que usen como combustible gas natural o una mezcla de este. El tiempo de aviso por renominación de gas para el arranque de una unidad o planta como producto del Redespacho será medido a partir del momento en que el CND le notifique al operador de la unidad o planta sobre dicho arranque. El TAR puede incluir períodos con disponibilidad cero del generador. | N.A.
17 | Tiempo de calentamiento: (TC) (Ver Figura 1) | Horas | Tiempo que tarda la unidad o planta medido desde el instante en el cual el operador inicia las maniobras de arranque de la unidad o planta, hasta el inicio del primer período con carga o primer período despachado o redespachado. Debe definirse para cada tipo de ciclo y configuración de planta y considerar los estados para arranques en frío, tibio y caliente. Está incluido dentro del tiempo de aviso. El tiempo de calentamiento empezará a contar una vez las unidades o plantas sean declaradas disponibles. Si durante el arranque se presenta una falla que retrase la entrada de la unidad o planta, y el operador ha declarado indisponible su unidad o planta, el operador informará al CND el nuevo tiempo de calentamiento a tener en cuenta para su arranque, contado a partir del periodo en que el operador declaró nuevamente disponible la unidad o planta. El valor de este nuevo tiempo de calentamiento informado por el operador al CND, sumado al tiempo acumulado transcurrido entre el inicio del arranque hasta la falla, no debe ser menor al tiempo de calentamiento declarado. El valor de este nuevo tiempo de calentamiento informado por el operador al CND no debe superar el valor del Tiempo de Calentamiento original para el arranque en frío, tibio o caliente según el estado inicial de la unidad o planta y será tenido en cuenta únicamente para el arranque en cuestión. Adicionalmente, en caso de reportar durante el tiempo de calentamiento, dos o más indisponibilidades se efectuará la sumatoria de los períodos disponibles para efectos de verificar si el tiempo es menor al requerido en un calentamiento normal. | Frio: 3 Horas
Tibio:1 Horas
Caliente: 0 Horas
18 | Tiempo mínimo de generación (TMG). |  | Tiempo mínimo que requiere la unidad o planta permanecer en línea, sin incluir los períodos correspondientes a los bloques o segmentos de entrada y salida. | 4 Horas
| Fig. 1 | Horas
19 | Arranques programados por día | No. | Máximo número de arranques que la unidad o planta puede hacer por día, dependiendo del tipo de ciclo y configuración. Se entenderá que se trata de los arranques, que deben hacerse para atender el despacho o redespacho programado. No se contarán como arranques programados aquellos asociados a salidas forzadas por eventos internos o externos de una unidad o planta. | 2
20 | Mínimo Tiempo de Carga Estable (MTCE) | Horas | Mínimo tiempo que la unidad o planta debe permanecer en una carga fija, cuando la variación entre dos períodos consecutivos de despacho y/o redespacho programado es mayor a la variación de carga para MTCE, (VMTCE). | 1 Hora
| Fig. 1 |  | No aplica para bloques de entrada o salida. Para efectos de despacho y/o redespacho este tiempo se contará a partir del inicio del período siguiente a la VMTCE.
21 | Variación de carga para MTCE (VMTCE) | MW/h | Variación de carga que se toma como referencia para la aplicación del parámetro MTCE. | 26 MW/h
Fig. 1
22 | Tiempo mínimo fuera de línea (TMFL) por parada programada.Fig. 1 | Horas | Mínimo tiempo que se considera en el Despacho Programado y/o redespacho, que define la permanencia fuera de operación de la unidad o planta, una vez salga de servicio por parada programada. Se entiende por parada programada aquella que no está relacionada con eventos fortuitos, tales como fallas internas o externas de una unidad o planta. | 1 Horas
23 | Tiempo mínimo fuera de línea (TMFL) por parada no programada Fig. 1 | Horas | Número de horas que una unidad o planta debe permanecer fuera de línea por una parada no programada. Estas horas se contabilizarán para el Despacho Programado y/o Redespacho a partir de la hora siguiente a la ocurrencia del evento. Se entiende como parada no programada, el redespacho solicitado para una unidad o planta por fallas internas o externas. | 1 Hora
24 | Zonas Prohibidas de Generación | MW | Bandas o valores de potencia activa en los cuales no es factible la operación de la unidad o planta. | N.A.
| * Características admisibles para Diesel |  |  | ** Características admisibles para Fuel Oil # 6