## Descripción
Planta: TASAJERO 2
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
66 | 170 | Número: 1
Descripción: Turbina a vapor (Todos los equipos auxiliares disponibles)
Combustible: Carbón
Rango de disponibilidad |  | Configuración
Mínimo | Máximo
66 | 80 | Número: 2
Descripción: Turbina a vapor (Derrateada por equipos auxiliares indisponibles: Bomba de alimentación, sistema de enfriamiento, pulverizadores o Desulfurizador)
Combustible: Carbón

## RAMPAS_1
ACUERDO CNO 1361- PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de rampas para recursos térmicos del SIN
Número de configuración: |  |  |  | 1
Descripción |  |  |  | Turbina a vapor (Todos los equipos auxiliares disponibles)
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 45 | 45 | 45 | DR1 |  | 64
| UR2 | 19 | 21 | 21 | DR2
| UR3 | 2 |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 66 | 136 | 35 |  | DR1 | 66 | 136 | 35
| UR2 | 137 | 170 | 33 |  | DR2 | 137 | 170 | 33
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## RAMPAS_2
ACUERDO CNO 1361- PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de rampas para recursos térmicos del SIN
Número de configuración: |  |  |  | 2
Descripción |  |  |  | Turbina a vapor (Derrateada por equipos auxiliares indisponibles: Bomba de alimentación, sistema de enfriamiento, pulverizadores o Desulfurizador)
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 45 | 45 | 45 | DR1 |  | 64
| UR2 | 19 | 21 | 21 | DR2
| UR3 | 2 |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 66 | 80 | 11 |  | DR1 | 66 | 80 | 11
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR