## Condiciones generales
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 2
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Tricon
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Velocidad
U 2
| Caldera | Distral FWC
| Año inicio operación | 1964
| Temperatura de Vapor Vivo | 510°C
| Flujo de Vapor | 156 t/h
| Configuración Ciclo | Ciclo Rankine de Vapor
| Combustible Principal | Carbón
| Turbina | GENERAL ELECTRIC
| Potencia Bruta (MW) | 37
| Potencia Neta (MW) | 34
| Mínimo Técnico (MW) | 17
| Tipo | Condensación simple
| Etapas | 15
| Velocidad | 3.600 rpm
| Extracicones | 5 Extracciones de vapor
| Presión de vapor Vivo | 59,8 Kg/cm2

## Cálculo de la BM - PA
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 2
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Escalón (mHz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2020-07-21 12:00 | 3600 | 3601.2 | 28.4551 | 28.4551 | 28.5 | 60 | 60.02 | 19.9992
Escalón dentro de BM | 2 | 2020-07-21 12:54 | 3598.8 | 3600 | 28.4633 | 28.4633 | 28.5 | 59.98 | 60 | 19.9992
Escalón franja superior BM | 3 | 2020-07-21 12:12 | 3602.3999 | 3603.6001 | 28.3039 | 28.1091 | 28.5 | 60.04 | 60.06 | 20.0033
Escalón franja superior BM | 4 | 2020-07-21 12:17 | 3603.6001 | 3604.8 | 28.1091 | 27.7595 | 28.5 | 60.06 | 60.08 | 19.9992
Escalón franja inferior BM | 5 | 2020-07-21 12:38 | 3597.6001 | 3596.3999 | 28.5784 | 28.8185 | 28.5 | 59.96 | 59.94 | 20.0033
Escalón franja inferior BM | 6 | 2020-07-21 12:41 | 3596.3999 | 3595.2 | 28.8079 | 29.1481 | 28.5 | 59.94 | 59.92 | 19.9992
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
| FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | POTENCIA (MW) | SPT POTENCIA (MW) | BM (30mHz) | BM (30mHz)
| 44033.4994 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4994 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4995 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4996 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4996 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4996 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4996 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4996 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4996 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4996 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4996 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4997 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4998 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4999 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4999 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4999 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4999 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4999 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4999 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4999 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.4999 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5001 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5001 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5001 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5001 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5001 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5001 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5001 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5001 | 3600 | 60 | 28.5321 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3600 | 60 | 28.3145 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3600 | 60 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3600 | 60 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3600 | 60 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3600 | 60 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3600 | 60 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3600 | 60 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3600 | 60 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5002 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5003 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5004 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5004 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5004 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5004 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5004 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5004 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5004 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5004 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5005 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5006 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5007 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5007 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5007 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5007 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5007 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5007 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5007 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5007 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5008 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5009 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.501 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.501 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.501 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.501 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.501 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.501 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.501 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.501 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5011 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5012 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5012 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5012 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5012 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5012 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5012 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5012 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5012 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5013 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5014 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5015 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5015 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5015 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5015 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5015 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5015 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5015 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5015 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5016 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5017 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5018 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5018 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5018 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5018 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5018 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5018 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5018 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5018 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5019 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.502 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5021 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5021 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5021 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5021 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5021 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5021 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5021 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5021 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5022 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5023 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5024 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5024 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5024 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5024 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5024 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5024 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5024 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5024 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5025 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5026 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5026 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5026 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5026 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5026 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5026 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5026 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5026 | 3601.2 | 60.02 | 28.4551 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.5673 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.5673 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.4596 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.4596 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.4596 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.5626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.5626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.5626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5027 | 3601.2 | 60.02 | 28.5626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.5626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.4496 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.4496 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.4496 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.4496 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.4496 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.4496 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.4496 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5028 | 3601.2 | 60.02 | 28.5638 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5029 | 3601.2 | 60.02 | 28.5638 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5029 | 3601.2 | 60.02 | 28.5638 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5029 | 3601.2 | 60.02 | 28.5638 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5029 | 3601.2 | 60.02 | 28.5638 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5029 | 3601.2 | 60.02 | 28.5638 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5029 | 3601.2 | 60.02 | 28.463 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5029 | 3601.2 | 60.02 | 28.463 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5029 | 3601.2 | 60.02 | 28.5792 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.503 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5031 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5032 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5032 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5032 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5032 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5032 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5032 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5032 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5032 | 3601.2 | 60.02 | 28.4586 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.5806 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.5806 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.5806 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.5806 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5033 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5034 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5035 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5035 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5035 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5035 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5035 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5035 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5035 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5035 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5036 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5037 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5037 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5037 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5037 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5037 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5037 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5037 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5037 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5038 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3601.2 | 60.02 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5039 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.504 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.504 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.504 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.504 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.504 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.504 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.504 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.504 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5041 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5042 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5043 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5043 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5043 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5043 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5043 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5043 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5043 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5043 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4433 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3366 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3366 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3366 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3366 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5044 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3366 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4587 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4587 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4587 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4587 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4587 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4587 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4587 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4587 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5045 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5046 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5046 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5046 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5046 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5046 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5046 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5046 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5046 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5047 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5048 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5049 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5049 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5049 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5049 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5049 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5049 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5049 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5049 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3299 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.444 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.444 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.444 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.444 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.444 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.444 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.505 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5051 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5051 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5051 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5051 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5051 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5051 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5051 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5051 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5052 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5053 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5054 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5054 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5054 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5054 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5054 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5054 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5054 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5054 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5055 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5056 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5057 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5057 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5057 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5057 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5057 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5057 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5057 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5057 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5058 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.335 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5059 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.506 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.506 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.506 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.506 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.506 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4384 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.506 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.506 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.506 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5061 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5062 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5062 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5062 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5062 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5062 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5062 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5062 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5062 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5063 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5064 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5065 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5065 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5065 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5065 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5065 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5065 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5065 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5065 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5066 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.328 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5067 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5068 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5068 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5068 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5068 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5068 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5068 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5068 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5068 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5069 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.507 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5071 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5071 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5071 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5071 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5071 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5071 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5071 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5071 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5072 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4305 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5073 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5074 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5074 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5074 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5074 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5074 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5074 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5074 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5074 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5075 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5076 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5076 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5076 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5076 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5076 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5076 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5076 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5076 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5077 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.3234 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5078 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5079 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5079 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5079 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5079 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5079 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5079 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5079 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5079 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.508 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5081 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5082 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5082 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5082 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5082 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5082 | 3602.3999 | 60.04 | 28.4243 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5082 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5082 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5082 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5083 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5084 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5085 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5085 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5085 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5085 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5085 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5085 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5085 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5085 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.3039 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5086 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5087 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5087 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5087 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5087 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5087 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5087 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5087 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5087 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5088 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5089 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.509 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.509 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.509 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.509 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.509 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.509 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.509 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.509 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5091 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5092 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5093 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5093 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5093 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5093 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5093 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5093 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5093 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5093 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5094 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5095 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5096 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5096 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5096 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5096 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5096 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5096 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5096 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5096 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5097 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5098 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5099 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5099 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5099 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5099 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5099 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5099 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5099 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5099 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.51 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5101 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5101 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5101 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5101 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5101 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5101 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5101 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5101 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5102 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5103 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5104 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5104 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5104 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5104 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5104 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5104 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5104 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5104 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5105 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5106 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5107 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5107 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5107 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5107 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5107 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5107 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5107 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5107 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1904 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.296 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.296 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.296 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.296 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.296 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.296 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5108 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5109 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.511 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.511 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.511 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.511 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.511 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.511 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.511 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.511 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5111 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5112 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5112 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5112 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2656 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5112 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1304 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5112 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1304 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5112 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1304 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5112 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1304 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5112 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1304 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1304 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1304 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1304 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2358 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1169 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1169 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1169 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1169 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5113 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1169 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1169 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1169 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5114 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5115 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5115 | 3603.6001 | 60.06 | 28.2263 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5115 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5115 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5115 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5115 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5115 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5115 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5116 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5117 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5118 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5118 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5118 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5118 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5118 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5118 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5118 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5118 | 3603.6001 | 60.06 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5119 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.512 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5121 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5121 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5121 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5121 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5121 | 3604.8 | 60.08 | 28.1091 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5121 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5121 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5121 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5122 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5123 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5124 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5124 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5124 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5124 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5124 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5124 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5124 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5124 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.9923 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.8604 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.9766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.9766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.9766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.9766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5125 | 3604.8 | 60.08 | 27.8752 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5126 | 3604.8 | 60.08 | 27.8752 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5126 | 3604.8 | 60.08 | 27.8752 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5126 | 3604.8 | 60.08 | 27.8752 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5126 | 3604.8 | 60.08 | 27.8752 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5126 | 3604.8 | 60.08 | 27.8752 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5126 | 3604.8 | 60.08 | 27.8752 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5126 | 3604.8 | 60.08 | 27.9913 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5126 | 3604.8 | 60.08 | 27.9913 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.9913 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.9913 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5127 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5128 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5129 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5129 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5129 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5129 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5129 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5129 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5129 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5129 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.513 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5131 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5132 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5132 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5132 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5132 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5132 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5132 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5132 | 3604.8 | 60.08 | 27.8723 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5132 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5133 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5134 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5135 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5135 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5135 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5135 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5135 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5135 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5135 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5135 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5136 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5137 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5137 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5137 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5137 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5137 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5137 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5137 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5137 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5138 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3604.8 | 60.08 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5139 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.514 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.514 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.514 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.514 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.514 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.514 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.514 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.514 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5141 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5142 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5143 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5143 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5143 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5143 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5143 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5143 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5143 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5143 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5144 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5145 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5146 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5146 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5146 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5146 | 3603.6001 | 60.06 | 27.7595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5146 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5146 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5146 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5146 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5147 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5148 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5149 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5149 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5149 | 3603.6001 | 60.06 | 27.8643 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5149 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5149 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5149 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5149 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5149 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.515 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5151 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5151 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5151 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5151 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5151 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5151 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5151 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5151 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5152 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5153 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5154 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5154 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5154 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5154 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5154 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5154 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5154 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5154 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5155 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5156 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5157 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5157 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5157 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5157 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5157 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5157 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5157 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5157 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5158 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5159 | 3603.6001 | 60.06 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.516 | 3602.3999 | 60.04 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.516 | 3602.3999 | 60.04 | 27.9762 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.516 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.516 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.516 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.516 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.516 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.516 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5161 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5162 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5162 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5162 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5162 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5162 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5162 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5162 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5162 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.0774 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5163 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5164 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5165 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5165 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5165 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5165 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5165 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5165 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5165 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5165 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5166 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5167 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5168 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5168 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5168 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5168 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5168 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5168 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5168 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5168 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5169 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.517 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5171 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5171 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5171 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5171 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5171 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5171 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5171 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5171 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5172 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5173 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5174 | 3602.3999 | 60.04 | 28.2084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5174 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5174 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5174 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5174 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5174 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5174 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5174 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5175 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5176 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5176 | 3602.3999 | 60.04 | 28.345 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5176 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5176 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5176 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5176 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5176 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5176 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5177 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5178 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5179 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5179 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5179 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5179 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5179 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5179 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5179 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5179 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3602.3999 | 60.04 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.518 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5181 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5182 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5182 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5182 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5182 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5182 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5182 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5182 | 3601.2 | 60.02 | 28.242 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5182 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5183 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5184 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5185 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5185 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5185 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5185 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5185 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5185 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5185 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5185 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5186 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5187 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5187 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5187 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5187 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5187 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5187 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5187 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5187 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5188 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5189 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.519 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.519 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.519 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.519 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.519 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.519 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.519 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.519 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5191 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5192 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5193 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5193 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5193 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5193 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5193 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5193 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5193 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5193 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5194 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5195 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5196 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5196 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5196 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5196 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5196 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5196 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5196 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5196 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5197 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5198 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5199 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5199 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5199 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5199 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5199 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5199 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5199 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5199 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.52 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5201 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5201 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5201 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5201 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5201 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5201 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5201 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5201 | 3601.2 | 60.02 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.3455 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5202 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5203 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5204 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5204 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5204 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5204 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5204 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5204 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5204 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5204 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5205 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5206 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5207 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5207 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5207 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5207 | 3600 | 60 | 28.4617 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5207 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5207 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5207 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5207 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5208 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5209 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.521 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.521 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.521 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.521 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.521 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.521 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.521 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.521 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5211 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5212 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5212 | 3600 | 60 | 28.5687 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5212 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5212 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5212 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5212 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5212 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5212 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5213 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5214 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5215 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5215 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5215 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5215 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5215 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5215 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5215 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5215 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5216 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5217 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5218 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5218 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5218 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5218 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5218 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5218 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5218 | 3600 | 60 | 28.6942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5218 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5219 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.522 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5221 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5221 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5221 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5221 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5221 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5221 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5221 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5221 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5222 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3600 | 60 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5223 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5224 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5224 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5224 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5224 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5224 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5224 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5224 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5224 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.8119 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.689 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5225 | 3598.8 | 59.98 | 28.689 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5226 | 3598.8 | 59.98 | 28.689 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5226 | 3598.8 | 59.98 | 28.689 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5226 | 3598.8 | 59.98 | 28.689 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5226 | 3598.8 | 59.98 | 28.689 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5226 | 3598.8 | 59.98 | 28.689 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5226 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5226 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5226 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.8117 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5227 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5228 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5229 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5229 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5229 | 3598.8 | 59.98 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5229 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5229 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5229 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5229 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5229 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.7855 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.6422 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.523 | 3598.8 | 59.98 | 28.6422 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.6422 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.6422 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5231 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5232 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5232 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5232 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5232 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5232 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5232 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5232 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5232 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5233 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5234 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5235 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5235 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5235 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5235 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5235 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5235 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5235 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5235 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5236 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5237 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5237 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5237 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5237 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5237 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5237 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5237 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5237 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.7751 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5238 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5239 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.524 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.524 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.524 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.524 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.524 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.524 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.524 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.524 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5241 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5242 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5243 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5243 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5243 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5243 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5243 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5243 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5243 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5243 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3598.8 | 59.98 | 28.6629 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5244 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5245 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5246 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5246 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5246 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5462 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5246 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5246 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5246 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5246 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5246 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5247 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5248 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5249 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5249 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5249 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5249 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5249 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5249 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5249 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5249 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.525 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5251 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5251 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5251 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5251 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5251 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6829 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5251 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5251 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5251 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5252 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5253 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5254 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5254 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5254 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5254 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5254 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5254 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5254 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5254 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5255 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5256 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5257 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5257 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5257 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5257 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5257 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5257 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5257 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5257 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5258 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5259 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.526 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.526 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.526 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.526 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.526 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.526 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.526 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.526 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5261 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5262 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5262 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5262 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5262 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5262 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5262 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5262 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5262 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5263 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5264 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5265 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5265 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5265 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5265 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5265 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5265 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5265 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5265 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3597.6001 | 59.96 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5266 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.5784 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5267 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5268 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5268 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5268 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5268 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5268 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5268 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5268 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5268 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5269 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.527 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5271 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5271 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5271 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5271 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5271 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5271 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5271 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5271 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5272 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6877 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5273 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5274 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5274 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5274 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5274 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5274 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5274 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5274 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5274 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7941 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6686 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6686 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6686 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6686 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5275 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5276 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5276 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5276 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5276 | 3596.3999 | 59.94 | 28.7899 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5276 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5276 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5276 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5276 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6766 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5277 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8148 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8148 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8148 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8148 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8148 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8148 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8148 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8148 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5278 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5279 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5279 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5279 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5279 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5279 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5279 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5279 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5279 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.528 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5281 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5282 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5282 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5282 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5282 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5282 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5282 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5282 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5282 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5283 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5284 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5285 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5285 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5285 | 3596.3999 | 59.94 | 28.707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5285 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5285 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5285 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5285 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5285 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8185 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5286 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5287 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5287 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5287 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5287 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5287 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5287 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5287 | 3596.3999 | 59.94 | 28.6848 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5287 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3596.3999 | 59.94 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5288 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5289 | 3595.2 | 59.92 | 28.8079 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.529 | 3595.2 | 59.92 | 28.9171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.529 | 3595.2 | 59.92 | 28.9171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.529 | 3595.2 | 59.92 | 28.9171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.529 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.529 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.529 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.529 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.529 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5291 | 3595.2 | 59.92 | 28.814 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5292 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5293 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5293 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5293 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5293 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5293 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5293 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5293 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5293 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5294 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5295 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5296 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5296 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5296 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5296 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5296 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5296 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5296 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5296 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5297 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 28.9224 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5298 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5299 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5299 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5299 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5299 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5299 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5299 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5299 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5299 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.53 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5301 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5301 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5301 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5301 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5301 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5301 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5301 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5301 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5302 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5303 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5304 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5304 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5304 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5304 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5304 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5304 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5304 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5304 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.0331 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5305 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5306 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5307 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5307 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5307 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5307 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5307 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5307 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5307 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5307 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5308 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3595.2 | 59.92 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3596.3999 | 59.94 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3596.3999 | 59.94 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3596.3999 | 59.94 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3596.3999 | 59.94 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3596.3999 | 59.94 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3596.3999 | 59.94 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3596.3999 | 59.94 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5309 | 3596.3999 | 59.94 | 29.1481 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.531 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.531 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.531 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.531 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.531 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.531 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.531 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.531 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5311 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5312 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5312 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5312 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5312 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5312 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5312 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5312 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5312 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 29.041 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5313 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5314 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5315 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5315 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5315 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5315 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5315 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5315 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5315 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5315 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5316 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9406 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5317 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5318 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5318 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5318 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5318 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5318 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5318 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5318 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5318 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5319 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0776 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.532 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5321 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5321 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5321 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5321 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5321 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5321 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5321 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5321 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9757 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5322 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5323 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5324 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5324 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5324 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5324 | 3596.3999 | 59.94 | 29.0794 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5324 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5324 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5324 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5324 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5325 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5326 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5326 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5326 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5326 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5326 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5326 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5326 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5326 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5327 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5328 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5329 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5329 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5329 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5329 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5329 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5329 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5329 | 3596.3999 | 59.94 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5329 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.533 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.9532 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5331 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5332 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5332 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5332 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5332 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5332 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5332 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5332 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5332 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5333 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5334 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5335 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5335 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5335 | 3597.6001 | 59.96 | 28.8191 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5335 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5335 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5335 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5335 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5335 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5336 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5337 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5337 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5337 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5337 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5337 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5337 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5337 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5337 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5338 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5339 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.534 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.534 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.534 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.534 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.534 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.534 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.534 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.534 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5341 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5342 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5343 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5343 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5343 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5343 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5343 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5343 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5343 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5343 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5344 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5345 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5346 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5346 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5346 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5346 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5346 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5346 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5346 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5346 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5347 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5348 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5349 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5349 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5349 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5349 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5349 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5349 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5349 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5349 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.535 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5351 | 3597.6001 | 59.96 | 28.6033 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5351 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7048 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5351 | 3597.6001 | 59.96 | 28.7048 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5351 | 3598.8 | 59.98 | 28.7048 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5351 | 3598.8 | 59.98 | 28.7048 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5351 | 3598.8 | 59.98 | 28.7048 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5351 | 3598.8 | 59.98 | 28.7048 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5351 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5352 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5353 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5354 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5354 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5354 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5354 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5354 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5354 | 3598.8 | 59.98 | 28.5937 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5354 | 3598.8 | 59.98 | 28.4686 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5354 | 3598.8 | 59.98 | 28.4686 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.4686 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.4686 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5355 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5356 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5357 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5357 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5357 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5357 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5357 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5357 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5357 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5357 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5358 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5359 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.536 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.536 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.536 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.536 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.536 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.536 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.536 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.536 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5361 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5362 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5362 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5362 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5362 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5362 | 3598.8 | 59.98 | 28.5732 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5362 | 3598.8 | 59.98 | 28.4664 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5362 | 3598.8 | 59.98 | 28.4664 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5362 | 3598.8 | 59.98 | 28.4664 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.4664 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.4664 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.4664 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.4664 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.4664 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.5673 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.5673 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.5673 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5363 | 3598.8 | 59.98 | 28.5673 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.5673 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.5673 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5364 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5365 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5365 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5365 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5365 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5365 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5365 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5365 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5365 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5366 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5367 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5368 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5368 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5368 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5368 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5368 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5368 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5368 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5368 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5369 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.537 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5371 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5371 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5371 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5371 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5371 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5371 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5371 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5371 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3598.8 | 59.98 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5372 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5373 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5374 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5374 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5374 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5374 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5374 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5374 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5374 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5374 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5375 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5376 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5376 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5376 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5376 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5376 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5376 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5376 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5376 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5377 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5378 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5379 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5379 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5379 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5379 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5379 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5379 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5379 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5379 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.538 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5381 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5382 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5382 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5382 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5382 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5382 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5382 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5382 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5382 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5383 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5384 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5385 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5385 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5385 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5385 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5385 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5385 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5385 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5385 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5386 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5387 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5387 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5387 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5387 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5387 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5387 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5387 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5387 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5388 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.4633 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5389 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.539 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.539 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.539 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.539 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.539 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.539 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.539 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.539 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.574 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.4708 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.4708 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.4708 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.4708 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5391 | 3600 | 60 | 28.4708 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.4708 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.4708 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.4708 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5392 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5393 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5393 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5393 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5393 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5393 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5393 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5393 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5393 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5394 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5395 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5396 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5396 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5396 | 3600 | 60 | 28.5727 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5396 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5396 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5396 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5396 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5396 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5397 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5398 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5399 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5399 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5399 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5399 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5399 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5399 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5399 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5399 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.54 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5401 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5401 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5401 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5401 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5401 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5401 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5401 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5401 | 3600 | 60 | 28.4577 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5402 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.569 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.4688 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.4688 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.4688 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.4688 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.4688 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.4688 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.4688 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5403 | 3600 | 60 | 28.4688 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5404 | 3600 | 60 | 28.5756 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5404 | 3600 | 60 | 28.5756 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5404 | 3600 | 60 | 28.5756 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5404 | 3600 | 60 | 28.5756 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5404 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5404 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5404 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5404 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5405 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5406 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5407 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5407 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5407 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5407 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5407 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5407 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5407 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5407 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5408 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.4707 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5409 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.541 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.541 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.541 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.541 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.541 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.541 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.541 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.541 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3600 | 60 | 28.5824 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3600 | 60 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3600 | 60 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3600 | 60 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5411 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5412 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.4603 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5412 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5412 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5412 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5412 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5412 | 3597.8835 | 59.9647 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5412 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5412 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3597.8835 | 59.9647 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5413 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5414 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5415 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5415 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5415 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5415 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5415 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5415 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.5793 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5415 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5415 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3602.667 | 60.0444 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3602.667 | 60.0444 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5416 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3602.4583 | 60.041 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5417 | 3602.4583 | 60.041 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5418 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5418 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5418 | 3602.667 | 60.0444 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5418 | 3602.667 | 60.0444 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5418 | 3603.959 | 60.066 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5418 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5418 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5418 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4735 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5419 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3600.6018 | 60.01 | 28.3734 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.542 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5421 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5421 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5421 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5421 | 3601.1863 | 60.0198 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5421 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5421 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5421 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5421 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5422 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3599.1531 | 59.9859 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3599.9153 | 59.9986 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5423 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5424 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5424 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5424 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5424 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5424 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5424 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5424 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5424 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5425 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5426 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5426 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5426 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5426 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5426 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5426 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5426 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5426 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3602.967 | 60.0495 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3604.2175 | 60.0703 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3603.959 | 60.066 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5427 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5428 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5429 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5429 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5429 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5429 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5429 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5429 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5429 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5429 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.543 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5431 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5432 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5432 | 3601.1863 | 60.0198 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5432 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5432 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5432 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5432 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5432 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5432 | 3602.667 | 60.0444 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5433 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5434 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5435 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5435 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5435 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5435 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5435 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5435 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5435 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5435 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5436 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5437 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5437 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5437 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5437 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5437 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5437 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5437 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5437 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3598.3914 | 59.9732 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3597.8835 | 59.9647 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5438 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3598.3914 | 59.9732 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3597.8835 | 59.9647 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5439 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.544 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.544 | 3597.1223 | 59.952 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.544 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.544 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.544 | 3597.251 | 59.9542 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.544 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.544 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.544 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.8835 | 59.9647 | 28.4819 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5441 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5442 | 3600.344 | 60.0057 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5443 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5443 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5443 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5443 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5443 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5443 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5443 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5443 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3600.6018 | 60.01 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3600.344 | 60.0057 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3600.344 | 60.0057 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3599.9153 | 59.9986 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5444 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5445 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5446 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5446 | 3600.344 | 60.0057 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5446 | 3600.344 | 60.0057 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5446 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5446 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5446 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5446 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5446 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3601.376 | 60.0229 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3601.376 | 60.0229 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5447 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3602.667 | 60.0444 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.595 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5448 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5449 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5449 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5449 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5449 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5449 | 3602.4583 | 60.041 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5449 | 3602.4583 | 60.041 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5449 | 3602.967 | 60.0495 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5449 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3600.9319 | 60.0155 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.545 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5451 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5451 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5451 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5451 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5451 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5451 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5451 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5451 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3601.4407 | 60.024 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3601.4407 | 60.024 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3601.4407 | 60.024 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3602.667 | 60.0444 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5452 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.49 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3602.667 | 60.0444 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3602.667 | 60.0444 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5453 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5454 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5454 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5454 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5454 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5454 | 3602.7126 | 60.0452 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5454 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5454 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5454 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3600.6018 | 60.01 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3600.6018 | 60.01 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5455 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3603.959 | 60.066 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3604.7346 | 60.0789 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3603.959 | 60.066 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5456 | 3602.667 | 60.0444 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5457 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5457 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5457 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5457 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5457 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5457 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5457 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5457 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3602.7126 | 60.0452 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5458 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3602.667 | 60.0444 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3602.7126 | 60.0452 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5459 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.546 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.546 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.546 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.546 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.546 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.546 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.546 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.546 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3626 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5461 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5462 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5462 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5462 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5462 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5462 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5462 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5462 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5462 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3600.9319 | 60.0155 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3600.9319 | 60.0155 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5463 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5464 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5465 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5465 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5465 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5465 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5465 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5465 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5465 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5465 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5466 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3597.8835 | 59.9647 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5467 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5468 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5468 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5468 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5468 | 3597.1223 | 59.952 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5468 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5468 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5468 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5468 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5469 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3596.8687 | 59.9478 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.547 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5471 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5471 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5471 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5471 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5471 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5471 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5471 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5471 | 3598.3914 | 59.9732 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5472 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5473 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5474 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5474 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5474 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5474 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5474 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5474 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5474 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5474 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3596.8687 | 59.9478 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3596.8687 | 59.9478 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3596.2212 | 59.937 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.5009 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5475 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5476 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5476 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5476 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5476 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5476 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5476 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5476 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5476 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5477 | 3596.3613 | 59.9394 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3596.3613 | 59.9394 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3596.3613 | 59.9394 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5478 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5479 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5479 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5479 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5479 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5479 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5479 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5479 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5479 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3596.615 | 59.9436 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.548 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5481 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5482 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5482 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5482 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5482 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5482 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5482 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5482 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5482 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6102 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5483 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5484 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5485 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5485 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5485 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5485 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5485 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5485 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5485 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5485 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3597.8835 | 59.9647 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5486 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5487 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5487 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5487 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5487 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5487 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5487 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5487 | 3599.6611 | 59.9944 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5487 | 3599.6611 | 59.9944 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5488 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3596.2212 | 59.937 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3596.2212 | 59.937 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5489 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.549 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.549 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.549 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.549 | 3599.6611 | 59.9944 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.549 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.549 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.549 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.549 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5491 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3598.3914 | 59.9732 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5492 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5493 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5493 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5493 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5493 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5493 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5493 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5493 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5493 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3602.667 | 60.0444 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3602.967 | 60.0495 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5494 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5031 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5495 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5496 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5496 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5496 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5496 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5496 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5496 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5496 | 3601.4407 | 60.024 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5496 | 3601.4407 | 60.024 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4005 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5497 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5498 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5499 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5499 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5499 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5499 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5499 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5499 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5499 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5499 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.55 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5501 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5501 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5501 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5501 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5501 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5501 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5501 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5501 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3601.4407 | 60.024 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5502 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5503 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5504 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5504 | 3599.9153 | 59.9986 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5504 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5504 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5504 | 3599.9153 | 59.9986 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5504 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5504 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5504 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3598.1375 | 59.969 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5014 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5505 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3599.4072 | 59.9901 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5506 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5507 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5507 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5507 | 3597.376 | 59.9563 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5507 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5507 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.3953 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5507 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5507 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5507 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3598.1375 | 59.969 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5508 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5509 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.551 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.551 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.551 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.551 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.551 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.551 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.551 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.551 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3601.1863 | 60.0198 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5511 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5512 | 3603.959 | 60.066 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5512 | 3603.959 | 60.066 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5512 | 3603.959 | 60.066 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5512 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5112 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5512 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5512 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5512 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5512 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5513 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5514 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5515 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5515 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5515 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5515 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5515 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5515 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5515 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5515 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3599.9153 | 59.9986 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3599.1531 | 59.9859 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3599.1531 | 59.9859 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3599.1531 | 59.9859 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5516 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5517 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5518 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5518 | 3599.9153 | 59.9986 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5518 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5518 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5518 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5518 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5518 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5518 | 3602.667 | 60.0444 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3602.667 | 60.0444 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3602.4583 | 60.041 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3602.667 | 60.0444 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3604.2402 | 60.0707 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3602.4583 | 60.041 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5519 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.552 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5521 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5521 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5521 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5521 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5521 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5521 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5521 | 3597.376 | 59.9563 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5521 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3596.2212 | 59.937 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5522 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5523 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5524 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5524 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4062 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5524 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5524 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5524 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5524 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5524 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5524 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5525 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5526 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5526 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5526 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5526 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5526 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5526 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5526 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5526 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5527 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5528 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5529 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5529 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5529 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5529 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5529 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5529 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5529 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5529 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3599.1531 | 59.9859 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.553 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5531 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5532 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5532 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5532 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5532 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5532 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5532 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5097 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5532 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5532 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.9319 | 60.0155 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.6777 | 60.0113 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.6777 | 60.0113 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.6018 | 60.01 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5533 | 3600.344 | 60.0057 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3600.344 | 60.0057 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3600.344 | 60.0057 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3600.6018 | 60.01 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3600.344 | 60.0057 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5534 | 3600.9319 | 60.0155 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5535 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5535 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5535 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5535 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5535 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5535 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5535 | 3602.667 | 60.0444 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5535 | 3602.667 | 60.0444 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5536 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5537 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5537 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5537 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5537 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5537 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5537 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5537 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5537 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5538 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5539 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.554 | 3597.251 | 59.9542 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.554 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.554 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.554 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.554 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.554 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.554 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.554 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5541 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3599.4072 | 59.9901 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3600.344 | 60.0057 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5542 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5543 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5543 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5543 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5543 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5543 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5543 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5543 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5543 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5544 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3600.9319 | 60.0155 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3600.9319 | 60.0155 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3601.376 | 60.0229 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3600.344 | 60.0057 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5545 | 3601.4407 | 60.024 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5546 | 3600.344 | 60.0057 | 28.3972 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5546 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5546 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5546 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5546 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5546 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5546 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5546 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5547 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3598.1375 | 59.969 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3598.1375 | 59.969 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5548 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5549 | 3598.1375 | 59.969 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5549 | 3598.1375 | 59.969 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5549 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5549 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5549 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5549 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5549 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5549 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3601.9492 | 60.0325 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3602.7126 | 60.0452 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.555 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5551 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5551 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5551 | 3602.667 | 60.0444 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5551 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5551 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5551 | 3601.4407 | 60.024 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5551 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5551 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5552 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5553 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5554 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5554 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5554 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5554 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5554 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5554 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5554 | 3595.9639 | 59.9327 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5554 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5069 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6105 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5555 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6105 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6105 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6105 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6105 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6105 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3597.251 | 59.9542 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5556 | 3598.3914 | 59.9732 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5557 | 3599.6611 | 59.9944 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5557 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5557 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5557 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4805 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5557 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5557 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5557 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5557 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5558 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5559 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.556 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.556 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.556 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.556 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.556 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.556 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.556 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.556 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3597.6299 | 59.9605 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3601.4407 | 60.024 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5561 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5562 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5562 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5562 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5562 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5562 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5562 | 3602.7126 | 60.0452 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5562 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5562 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5563 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6049 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5564 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5565 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5565 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5565 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5565 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5565 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5565 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5565 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5565 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4924 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5566 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3601.4407 | 60.024 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5567 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5568 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5568 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5568 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5568 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5568 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5568 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5568 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5568 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5569 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3599.1531 | 59.9859 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.557 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5571 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5571 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5571 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5571 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5571 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5571 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5571 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5571 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5572 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5573 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5574 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5574 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5574 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5574 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5574 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5574 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5574 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5574 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5575 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6136 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5576 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5576 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5576 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5576 | 3602.967 | 60.0495 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5576 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5576 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5576 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5576 | 3604.2175 | 60.0703 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3602.667 | 60.0444 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5577 | 3597.251 | 59.9542 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3597.376 | 59.9563 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3596.2212 | 59.937 | 28.5035 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3596.615 | 59.9436 | 28.6058 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3596.2212 | 59.937 | 28.6058 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5578 | 3595.8542 | 59.9309 | 28.6058 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5579 | 3594.9348 | 59.9156 | 28.6058 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5579 | 3595.4492 | 59.9242 | 28.6058 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5579 | 3595.9639 | 59.9327 | 28.6058 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5579 | 3595.8542 | 59.9309 | 28.6058 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5579 | 3595.7065 | 59.9284 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5579 | 3596.2212 | 59.937 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5579 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5579 | 3596.2212 | 59.937 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3596.2212 | 59.937 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3595.3472 | 59.9225 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3595.9639 | 59.9327 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3595.4492 | 59.9242 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3595.1921 | 59.9199 | 28.7153 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3594.9348 | 59.9156 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3595.7065 | 59.9284 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3595.4492 | 59.9242 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.558 | 3595.4492 | 59.9242 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3595.9639 | 59.9327 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3596.2212 | 59.937 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3597.251 | 59.9542 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3597.1223 | 59.952 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3597.251 | 59.9542 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3597.8835 | 59.9647 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5581 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5582 | 3596.2212 | 59.937 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5582 | 3595.4492 | 59.9242 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5582 | 3595.7065 | 59.9284 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5582 | 3595.4492 | 59.9242 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5582 | 3595.7065 | 59.9284 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5582 | 3596.4788 | 59.9413 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5582 | 3596.7361 | 59.9456 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5582 | 3599.1531 | 59.9859 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.8199 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.7171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3603.959 | 60.066 | 28.7171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.7171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3603.7004 | 60.0617 | 28.7171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5583 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.7171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.7171 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5584 | 3602.967 | 60.0495 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5585 | 3602.967 | 60.0495 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5585 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5585 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5585 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5585 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5585 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5585 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5585 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3601.6948 | 60.0282 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3602.667 | 60.0444 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5586 | 3602.9253 | 60.0488 | 28.6084 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5587 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5587 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5587 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5587 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5587 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5587 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5587 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5587 | 3602.2036 | 60.0367 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3602.667 | 60.0444 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5588 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3601.4407 | 60.024 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5589 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.559 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.559 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.559 | 3602.667 | 60.0444 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.559 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.559 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.559 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.559 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.559 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3602.7126 | 60.0452 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3602.7126 | 60.0452 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3603.4421 | 60.0574 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3603.1836 | 60.0531 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5591 | 3602.667 | 60.0444 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3600.344 | 60.0057 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5592 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5593 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5593 | 3601.1863 | 60.0198 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5593 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5593 | 3601.4407 | 60.024 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5593 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5593 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5593 | 3600.6018 | 60.01 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5593 | 3601.1863 | 60.0198 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.376 | 60.0229 | 28.5021 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.4407 | 60.024 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.4407 | 60.024 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5594 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5595 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5596 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5596 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5596 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5596 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5596 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5596 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5596 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5596 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3599.4072 | 59.9901 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3599.4072 | 59.9901 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5597 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5598 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5599 | 3601.4407 | 60.024 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5599 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5599 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5599 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5599 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5599 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5599 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5599 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3599.9153 | 59.9986 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.56 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5601 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5601 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5601 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5601 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5601 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5601 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5601 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5601 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5602 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5603 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5604 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5604 | 3598.1375 | 59.969 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5604 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5604 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5604 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5604 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5604 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5604 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5605 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3600.6777 | 60.0113 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3601.376 | 60.0229 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5606 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5607 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5607 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5607 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5607 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5607 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5607 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5607 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5607 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3600.6777 | 60.0113 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5608 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3600.6777 | 60.0113 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5609 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.561 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.561 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.561 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.561 | 3601.1863 | 60.0198 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.561 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.561 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.561 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.561 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3600.6018 | 60.01 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5611 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5612 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5612 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5612 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5612 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5612 | 3597.376 | 59.9563 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5612 | 3597.251 | 59.9542 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5612 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5612 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3596.9937 | 59.9499 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3598.0237 | 59.9671 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3597.7661 | 59.9628 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3597.5085 | 59.9585 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5613 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3598.6453 | 59.9774 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5614 | 3599.4072 | 59.9901 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5615 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5615 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5615 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5615 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5615 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5615 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5615 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5615 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3598.8992 | 59.9817 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5616 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3599.4072 | 59.9901 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6054 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3600.1694 | 60.0028 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5617 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5618 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5618 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5618 | 3601.4407 | 60.024 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5618 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5618 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5618 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5618 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5618 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3601.6343 | 60.0272 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3601.376 | 60.0229 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5619 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3602.4087 | 60.0401 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3602.1506 | 60.0358 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3601.8923 | 60.0315 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3601.4407 | 60.024 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.562 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5621 | 3600.8599 | 60.0143 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5621 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5621 | 3601.4407 | 60.024 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5621 | 3601.1179 | 60.0186 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5621 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5621 | 3600.4236 | 60.0071 | 28.4986 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5621 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5621 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3600.344 | 60.0057 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5622 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3599.5703 | 59.9928 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3599.3123 | 59.9885 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5623 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5624 | 3598.7969 | 59.9799 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5624 | 3598.2815 | 59.9714 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5624 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.6095 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5624 | 3598.5391 | 59.9757 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5624 | 3598.3914 | 59.9732 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5624 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5624 | 3599.0547 | 59.9842 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5624 | 3599.8281 | 59.9971 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5625 | 3600.0859 | 60.0014 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5625 | 3600.344 | 60.0057 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5625 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5625 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03
| 44033.5625 | 3600.6018 | 60.01 | 28.4942 | 28.45 | 59.97 | 60.03

## Cálculo BM - PB (hidden)
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 2