## Condiciones generales
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 3
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación) | N.A
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Tricon
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Velocidad
U 3
| Caldera | Distral FWC
| Año inicio operación | 1976
| Temperatura de Vapor Vivo | 510°C
| Flujo de Vapor | 276 t/h
| Configuración Ciclo | Ciclo Rankine de Vapor
| Combustible Principal | Carbón
| Turbina | HITACHI
| Potencia Bruta (MW) | 66
| Potencia Neta (MW) | 63
| Mínimo Técnico (MW) | 31
| Tipo | Condensación simple
| Etapas | 13
| Velocidad | 3.600 rpm
| Extracicones | 5 Extracciones de vapor
| Presión de vapor Vivo | 87,9 Kg/cm2

## Cálculo de la BM - PA
[5 empty] | Datos media movil | 90
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 3 |  |  |  |  | Frecuencia nominal | 60
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Escalón (mHz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2020-10-24 17:07 | 3600 | 3600.6001 | 59.9781 | 59.8329 | 66 | 60 | 60.01 | 10 | 0.14515
Escalón dentro de BM | 2 | 2020-10-24 17:10 | 3600.6 | 3601.2 | 59.8521 | 59.7852 | 66 | 60.01 | 60.02 | 10 | 0.066963
Escalón franja superior BM | 3 | 2020-10-24 17:16 | 3602.3999 | 3603.6001 | 59.7962 | 59.1287 | 66 | 60.04 | 60.06 | 20.0033 | 0.66752
Escalón franja superior BM | 4 | 2020-10-24 17:19 | 3603.6001 | 3604.8 | 59.3906 | 58.8874 | 66 | 60.06 | 60.08 | 19.9992 | 0.50319
Escalón franja inferior BM | 5 | 2020-10-24 17:58 | 3597.6001 | 3596.3999 | 60.2723 | 60.7717 | 66 | 59.96 | 59.94 | 20.0033 | -0.4994
Escalón franja inferior BM | 6 | 2020-10-24 18:01 | 3596.3999 | 3595.2 | 60.6734 | 61.1415 | 66 | 59.94 | 59.92 | 19.9992 | -0.46809
[10 empty] | 30MHz | Valor BM
FECHA | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA ACTIVA (MW) | Escalón | VELOCIDAD TURBINA (RPM) | +30MHz | -30MHz | P inicial | P final
44128.7118 | 60 | 60.119 | 1 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7118 | 60 | 60.119 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7118 | 60 | 59.982 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7118 | 60 | 59.982 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 59.982 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 59.982 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 59.982 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 59.982 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7119 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.712 | 60 | 60.12 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7121 | 60 | 60.009 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7121 | 60 | 60.009 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7121 | 60 | 60.009 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7121 | 60 | 60.009 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7121 | 60 | 60.009 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7121 | 60 | 60.009 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7121 | 60 | 60.009 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7121 | 60 | 60.1873 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.1873 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.1873 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.1873 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.3275 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7122 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 60.1186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 59.9688 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 59.9688 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7123 | 60 | 59.9688 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7124 | 60 | 59.9688 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7124 | 60 | 60.0694 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7124 | 60 | 60.0694 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7124 | 60 | 60.0694 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7124 | 60 | 60.0694 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7124 | 60 | 60.0694 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7124 | 60 | 59.9508 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7124 | 60 | 59.9508 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 59.9508 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 59.9508 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 60.1204 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 60.1204 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 60.1204 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 60.1204 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 60.1204 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 60.1204 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7125 | 60 | 60.1204 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7126 | 60 | 59.9989 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7126 | 60 | 59.9989 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7126 | 60 | 59.9989 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7126 | 60 | 59.9989 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7126 | 60 | 59.9989 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7126 | 60 | 59.9989 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7126 | 60 | 59.9989 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7126 | 60 | 60.151 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.151 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.151 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.151 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.151 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.151 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.151 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7127 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7128 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7129 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7129 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7129 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7129 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7129 | 60 | 60.0233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7129 | 60 | 60.1287 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7129 | 60 | 60.1287 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7129 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 60.1247 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 60.1247 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 60.1247 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 60.1247 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 60.1247 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 60.1247 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 60.1247 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.713 | 60 | 60.1247 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 59.9544 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 59.9544 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 60.0609 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 60.0609 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 59.9133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 59.9133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 59.9133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 59.9133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7131 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7132 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7132 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7132 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7132 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7132 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7132 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7132 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7132 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60 | 60.0986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60 | 59.9781 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60 | 59.9781 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60 | 59.9781 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60 | 59.9781 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 60.119 | 59.9989
44128.7133 | 60.01 | 59.9781 | 1 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329 |  | 71
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7134 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7135 | 60.01 | 59.9781 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7135 | 60.01 | 59.8203 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7135 | 60.01 | 59.8203 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7135 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7135 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7135 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7135 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7135 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 60.1111 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 60.1111 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7136 | 60.01 | 59.9595 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7137 | 60.01 | 59.9595 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7137 | 60.01 | 59.9595 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7137 | 60.01 | 60.066 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7137 | 60.01 | 60.066 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7137 | 60.01 | 60.066 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7137 | 60.01 | 60.066 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7137 | 60.01 | 60.066 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7137 | 60.01 | 60.066 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 59.9515 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 59.9515 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 59.9515 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 60.0666 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 60.0666 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7138 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7139 | 60.01 | 59.9566 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.714 | 60.01 | 60.0704 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.714 | 60.01 | 60.0704 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.714 | 60.01 | 60.0704 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.714 | 60.01 | 60.0704 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.714 | 60.01 | 60.0704 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.714 | 60.01 | 60.0704 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.714 | 60.01 | 60.0704 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.714 | 60.01 | 60.0704 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 59.965 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 59.965 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 59.965 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 60.0844 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 60.0844 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 60.0844 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 59.9441 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 59.9441 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7141 | 60.01 | 59.9441 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.8329 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7142 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7143 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7143 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7143 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7143 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7143 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7143 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7143 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7143 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.9585 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7144 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7145 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7146 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7146 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7146 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7146 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7146 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7146 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7146 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7146 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.8569 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.7531 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.7531 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.7531 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.7531 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.7531 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7147 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7148 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7149 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7149 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7149 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7149 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7149 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7149 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7149 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7149 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.8903 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.7732 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.715 | 60.01 | 59.7732 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7151 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7151 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7151 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7151 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7151 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7151 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7151 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7151 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.9365 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.8229 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.8229 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7152 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7153 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7154 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7154 | 60.01 | 59.9563 | 0 | 3600.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9781 | 59.8329
44128.7154 | 60.02 | 59.8521 | 1 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852 |  | 76
44128.7154 | 60.02 | 59.8521 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7154 | 60.02 | 59.8521 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7154 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7154 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7154 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7155 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7156 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7157 | 60.02 | 59.9599 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7157 | 60.02 | 59.7862 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7157 | 60.02 | 59.7862 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7157 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7157 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7157 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7157 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7157 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7158 | 60.02 | 59.8904 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 59.765 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 59.765 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 59.9104 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 59.9104 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 60.062 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 60.062 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7159 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.716 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.716 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.716 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.716 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.716 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.716 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.716 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.716 | 60.02 | 59.9581 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.8328 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.8328 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7161 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.9415 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7162 | 60.02 | 59.7852 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7163 | 60.02 | 59.7852 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7163 | 60.02 | 59.7852 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7163 | 60.02 | 59.7852 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7163 | 60.02 | 59.7852 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7163 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7163 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7163 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7163 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7164 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7165 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7165 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7165 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7165 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7165 | 60.02 | 59.8855 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7165 | 60.02 | 60.0097 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7165 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7165 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7166 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.9007 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.8005 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.8005 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.8005 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.8005 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7167 | 60.02 | 59.9232 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7168 | 60.02 | 59.9232 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7168 | 60.02 | 59.9232 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7168 | 60.02 | 59.9232 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7168 | 60.02 | 59.9232 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7168 | 60.02 | 59.7603 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7168 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7168 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7168 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.8975 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.7808 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.7808 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7169 | 60.02 | 59.7808 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.8814 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.8814 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.8814 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.8814 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.8814 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.8814 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.8814 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.8814 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.717 | 60.02 | 59.7607 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7171 | 60.02 | 59.7607 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7171 | 60.02 | 59.7607 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7171 | 60.02 | 59.7607 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7171 | 60.02 | 59.7607 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7171 | 60.02 | 59.5909 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7171 | 60.02 | 59.5909 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7171 | 60.02 | 59.7132 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7171 | 60.02 | 59.7132 | 0 | 3601.2 | 60.03 | 59.97 | 59.8521 | 59.7852
44128.7172 | 60.04 | 59.7132 | 1 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7172 | 60.04 | 59.8842 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7172 | 60.04 | 59.8842 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7172 | 60.04 | 59.8842 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7172 | 60.04 | 59.8842 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7172 | 60.04 | 59.8842 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7172 | 60.04 | 59.8842 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7172 | 60.04 | 59.8842 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7172 | 60.04 | 59.8842 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.7761 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.7761 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.7761 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.7761 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.7761 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.9731 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7173 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7174 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7174 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7174 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7174 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7174 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7174 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7174 | 60.04 | 59.8564 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7174 | 60.04 | 59.6916 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.6916 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.6916 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.6916 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.6916 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.6916 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.6916 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.8232 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.8232 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7175 | 60.04 | 59.8232 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7176 | 60.04 | 59.7028 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7176 | 60.04 | 59.5142 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7176 | 60.04 | 59.5142 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7176 | 60.04 | 59.7541 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7176 | 60.04 | 59.7541 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7176 | 60.04 | 59.7541 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7176 | 60.04 | 59.7541 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7176 | 60.04 | 59.6101 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.6101 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.6101 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.6101 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.758 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.758 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.655 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.5528 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.5528 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7177 | 60.04 | 59.5528 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7178 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7179 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7179 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7179 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7179 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7179 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7179 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7179 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7179 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.6583 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.718 | 60.04 | 59.5241 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.5241 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.5241 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7181 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7182 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7182 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7182 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7182 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7182 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7182 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7182 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7182 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7183 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.6432 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7184 | 60.04 | 59.7831 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7185 | 60.04 | 59.7831 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7185 | 60.04 | 59.6058 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7185 | 60.04 | 59.6058 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7185 | 60.04 | 59.6058 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7185 | 60.04 | 59.6058 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7185 | 60.04 | 59.6058 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7185 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7185 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7186 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7187 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7187 | 60.04 | 59.7064 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7187 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7187 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7187 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7187 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7187 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7187 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.5928 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.7001 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7188 | 60.04 | 59.7001 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.5941 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.5941 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.5941 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.5941 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.5941 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.6972 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.6972 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.6972 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7189 | 60.04 | 59.588 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.719 | 60.04 | 59.588 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.719 | 60.04 | 59.7217 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.719 | 60.04 | 59.7217 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.719 | 60.04 | 59.5473 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.719 | 60.04 | 59.5473 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.719 | 60.04 | 59.5473 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.719 | 60.04 | 59.5473 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.719 | 60.04 | 59.5473 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.6496 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.6496 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.6496 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.6496 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.6496 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.6496 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.763 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.763 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7191 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7192 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7193 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7193 | 60.04 | 59.6516 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7193 | 60.04 | 59.5353 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7193 | 60.04 | 59.5353 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7193 | 60.04 | 59.5353 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7193 | 60.04 | 59.5353 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7193 | 60.04 | 59.5353 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7193 | 60.04 | 59.5353 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.04 | 59.5353 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.04 | 59.692 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.04 | 59.692 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.04 | 59.692 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.04 | 59.692 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.04 | 59.692 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.04 | 59.7962 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.04 | 59.7962 | 0 | 3602.3999 | 60.03 | 59.97 | 59.7132 | 59.5241
44128.7194 | 60.06 | 59.7962 | 1 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287 |  | 73
44128.7195 | 60.06 | 59.7962 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7195 | 60.06 | 59.6184 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7195 | 60.06 | 59.6184 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7195 | 60.06 | 59.6184 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7195 | 60.06 | 59.4713 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7195 | 60.06 | 59.604 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7195 | 60.06 | 59.604 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7195 | 60.06 | 59.604 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7195 | 60.06 | 59.604 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7196 | 60.06 | 59.604 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7196 | 60.06 | 59.4927 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7196 | 60.06 | 59.3903 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7196 | 60.06 | 59.3903 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7196 | 60.06 | 59.5772 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7196 | 60.06 | 59.4064 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7196 | 60.06 | 59.6716 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7196 | 60.06 | 59.6716 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.6716 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.529 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.529 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.529 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.529 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.529 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.529 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7197 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7198 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7199 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7199 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7199 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7199 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7199 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7199 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7199 | 60.06 | 59.4137 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7199 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.72 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7201 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7201 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7201 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7201 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7201 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7201 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7201 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7201 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7202 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.1287 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.1287 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.1287 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.1287 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.2722 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.2722 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7203 | 60.06 | 59.2722 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7204 | 60.06 | 59.1441 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7204 | 60.06 | 59.1441 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7204 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7204 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7204 | 60.06 | 59.2673 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7204 | 60.06 | 59.3774 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7204 | 60.06 | 59.3774 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7204 | 60.06 | 59.3774 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.2766 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.1329 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.1329 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.1329 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.2636 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.2636 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.2636 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.2636 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7205 | 60.06 | 59.4248 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.4248 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.4248 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.4248 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.4248 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7206 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7207 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7207 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7207 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7207 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7207 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7207 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7207 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7207 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7208 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7209 | 60.06 | 59.3203 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.721 | 60.06 | 59.4213 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.721 | 60.06 | 59.4213 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.721 | 60.06 | 59.4213 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.721 | 60.06 | 59.4213 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.721 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.721 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.721 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.721 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.3183 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7211 | 60.06 | 59.472 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7212 | 60.06 | 59.472 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7212 | 60.06 | 59.472 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7212 | 60.06 | 59.472 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7212 | 60.06 | 59.472 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7212 | 60.06 | 59.472 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7212 | 60.06 | 59.472 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7212 | 60.06 | 59.472 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7212 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7213 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.3227 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.4882 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.3781 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7214 | 60.06 | 59.3781 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7215 | 60.06 | 59.3781 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7215 | 60.06 | 59.3781 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7215 | 60.06 | 59.2713 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7215 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7215 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7215 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7215 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7215 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7216 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7216 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7216 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7216 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7216 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7216 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7216 | 60.06 | 59.3906 | 0 | 3603.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.7962 | 59.1287
44128.7216 | 60.08 | 59.3906 | 1 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874 |  | 74
44128.7216 | 60.08 | 59.3906 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.3906 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.2784 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.2784 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7217 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7218 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7218 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7218 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7218 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7218 | 60.08 | 59.4009 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7218 | 60.08 | 59.2228 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7218 | 60.08 | 59.2228 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7218 | 60.08 | 59.2228 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.2228 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.2228 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7219 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.722 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7221 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7221 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7221 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7221 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7221 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7221 | 60.08 | 59.0687 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7221 | 60.08 | 59.1692 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7221 | 60.08 | 59.1692 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 58.9975 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 58.9975 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 58.8825 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 58.8825 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 58.8825 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7222 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 59.0598 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7223 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7224 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7224 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7224 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7224 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7224 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7224 | 60.08 | 58.9304 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7224 | 60.08 | 59.0385 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7224 | 60.08 | 59.0385 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 59.0385 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 59.0385 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 58.8874 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 58.8874 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 58.8874 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 59.0617 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 59.0617 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 59.0617 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7225 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7226 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7226 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7226 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7226 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7226 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7226 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7226 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7226 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 58.9412 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 59.1032 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 59.1032 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 59.1032 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 59.1032 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 59.1032 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 59.1032 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7227 | 60.08 | 59.1032 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 59.1032 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 58.953 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 58.953 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 59.0944 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 59.0944 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 58.9909 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 58.9909 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 58.8701 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7228 | 60.08 | 58.8701 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7229 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7229 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7229 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7229 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7229 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7229 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7229 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7229 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.723 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7231 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7232 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7232 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7232 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7232 | 60.08 | 58.9811 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7232 | 60.08 | 58.8265 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7232 | 60.08 | 58.8265 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7232 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7232 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7233 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 59.0101 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 58.8856 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 58.8856 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 58.8856 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 58.8856 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 58.9911 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 58.9911 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 59.0934 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7234 | 60.08 | 59.0934 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7235 | 60.08 | 59.0934 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7235 | 60.08 | 59.0934 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7235 | 60.08 | 59.0934 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7235 | 60.08 | 59.0934 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7235 | 60.08 | 59.0934 | 0 | 3604.8 | 60.03 | 59.97 | 59.3906 | 58.8874
44128.7235 | 60 | 59.0934 | 1 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7235 | 60 | 58.9826 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7235 | 60 | 58.9826 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 58.9826 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 58.9826 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 59.1556 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 59.1556 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 59.1556 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 59.1556 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 59.1556 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 59.2567 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7236 | 60 | 59.2567 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.2567 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.3833 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.3833 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.3833 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.3833 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.5063 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.6284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.6284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7237 | 60 | 59.6284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7238 | 60 | 59.6284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7238 | 60 | 59.6284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7238 | 60 | 59.6284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7238 | 60 | 59.6284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7238 | 60 | 59.6284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7238 | 60 | 59.7914 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7238 | 60 | 59.67 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7238 | 60 | 59.67 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.67 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.67 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.8482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.8482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.8482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.8482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.8482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.8482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7239 | 60 | 59.7417 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.724 | 60 | 59.8788 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.724 | 60 | 59.8788 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.724 | 60 | 59.8788 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.724 | 60 | 59.8788 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.724 | 60 | 59.8788 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.724 | 60 | 59.7337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.724 | 60 | 59.8433 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.724 | 60 | 59.8433 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.8433 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.8433 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.8433 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7241 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 59.9539 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 60.0649 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 60.0649 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 59.9182 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7242 | 60 | 59.9182 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7243 | 60 | 59.9182 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7243 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7243 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7243 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7243 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7243 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7243 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7243 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.023 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.1231 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.1231 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7244 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7245 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7246 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7246 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7246 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7246 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7246 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7246 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7246 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7246 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.0227 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.1268 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7247 | 60 | 60.1268 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.1268 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.1268 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.2703 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.1584 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.0529 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.1693 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.1693 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.1693 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7248 | 60 | 60.1693 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7249 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7249 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7249 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7249 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7249 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7249 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7249 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7249 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.725 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7251 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7251 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7251 | 60 | 60.0361 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7251 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7251 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7251 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7251 | 60 | 60.01 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7251 | 60 | 60.01 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.01 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.1449 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.1449 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.1449 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.1449 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7252 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7253 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7254 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7254 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7254 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7254 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7254 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7254 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7254 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7254 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7255 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.0432 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.1466 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.1466 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.1466 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.0019 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.0019 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.0019 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7256 | 60 | 60.0019 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7257 | 60 | 60.1835 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7257 | 60 | 60.1835 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7257 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7257 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7257 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7257 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7257 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7257 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 60.186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 60.186 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 59.9939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7258 | 60 | 59.9939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.9939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.9939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.9939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.9939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.9939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.8106 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.8106 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7259 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.726 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.726 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.726 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.726 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.726 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.726 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.726 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.726 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 59.9351 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7261 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 60.0425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 59.9171 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 59.9171 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7262 | 60 | 59.9171 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7263 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7263 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7263 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7263 | 60 | 60.0675 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7263 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7263 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7263 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7263 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7264 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7265 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7265 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7265 | 60 | 59.939 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7265 | 60 | 60.0497 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7265 | 60 | 60.0497 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7265 | 60 | 60.0497 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7265 | 60 | 60.0497 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7265 | 60 | 59.9118 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.9118 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.9118 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.9118 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.9118 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.8015 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.8015 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.9337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.9337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7266 | 60 | 59.9337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.9337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.9337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.9337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.9337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.9337 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7267 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7268 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7268 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7268 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7268 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7268 | 60 | 59.8257 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7268 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7268 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7268 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7269 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.727 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7271 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7271 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7271 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7271 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7271 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7271 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7271 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7271 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 59.9638 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 59.8348 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 59.8348 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 60.0017 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 60.0017 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 60.0017 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7272 | 60 | 60.0017 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 60.0017 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 59.894 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 59.894 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 59.894 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 59.6823 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 59.9254 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 59.9254 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 59.9254 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7273 | 60 | 59.9254 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7274 | 60 | 59.9254 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7274 | 60 | 59.9254 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7274 | 60 | 59.9254 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7274 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7274 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7274 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7274 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7274 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7275 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7276 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7276 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7276 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7276 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7276 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7276 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7276 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7276 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7277 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.8166 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.6779 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7278 | 60 | 59.7916 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7279 | 60 | 59.7916 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7279 | 60 | 59.7916 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7279 | 60 | 59.7916 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7279 | 60 | 59.7916 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7279 | 60 | 59.7916 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7279 | 60 | 59.9155 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7279 | 60 | 59.9155 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7279 | 60 | 59.9155 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.728 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.7846 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.8919 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.8919 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.8919 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.9964 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.9964 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7281 | 60 | 59.9964 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7282 | 60 | 59.9964 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7282 | 60 | 59.9964 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7282 | 60 | 59.9964 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7282 | 60 | 59.8948 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7282 | 60 | 59.8948 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7282 | 60 | 59.8948 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7282 | 60 | 59.8948 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7282 | 60 | 59.8948 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.7507 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.7507 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7283 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7284 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7285 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7285 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7285 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7285 | 60 | 60.0298 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7285 | 60 | 60.1912 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7285 | 60 | 60.1912 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7285 | 60 | 60.074 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7285 | 60 | 60.074 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.074 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.074 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.2005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.2005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.0641 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.0641 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.0641 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.0641 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7286 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7287 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7287 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7287 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7287 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7287 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7287 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7287 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7287 | 60 | 60.2037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.0723 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.1761 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.1761 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.1761 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.0624 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.1743 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.1743 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.1743 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7288 | 60 | 60.1743 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.1743 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.0585 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.16 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.16 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.16 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.16 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.16 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.268 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7289 | 60 | 60.268 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.729 | 60 | 60.167 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.729 | 60 | 60.167 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.729 | 60 | 60.167 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.729 | 60 | 60.2713 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.729 | 60 | 60.2713 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.729 | 60 | 60.2713 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.729 | 60 | 60.1474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.729 | 60 | 60.1474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.1474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.1474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.1474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.0437 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.0437 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7291 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7292 | 60 | 60.2004 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7293 | 60 | 60.0503 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7293 | 60 | 60.0503 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7293 | 60 | 60.1791 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7293 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7293 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7293 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7293 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7293 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.0577 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.1611 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.1611 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.1611 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7294 | 60 | 60.1611 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.1611 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7295 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7296 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7296 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7296 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7296 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7296 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7296 | 60 | 60.0259 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7296 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7296 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7297 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.9053 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.7915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.7915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7298 | 60 | 59.7915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7299 | 60 | 59.7915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7299 | 60 | 59.8985 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7299 | 60 | 59.8985 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7299 | 60 | 59.8985 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7299 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7299 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7299 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7299 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.7634 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.9002 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.9002 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.9002 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.73 | 60 | 59.9002 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7301 | 60 | 59.9002 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7301 | 60 | 59.6999 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7301 | 60 | 59.6999 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7301 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7301 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7301 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7301 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7301 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.8145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.6795 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.6795 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.7864 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.7864 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7302 | 60 | 59.6673 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.6673 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.7749 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.7749 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.7749 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.7749 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.7749 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.7749 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.904 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7303 | 60 | 59.904 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7304 | 60 | 59.904 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7304 | 60 | 59.776 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7304 | 60 | 59.776 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7304 | 60 | 59.776 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7304 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7304 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7304 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7304 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.8932 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.7509 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.7509 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7305 | 60 | 59.7509 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.9013 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.9013 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.9013 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.9013 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.9013 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.9013 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.9013 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.7863 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7306 | 60 | 59.7863 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7307 | 60 | 59.7863 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7307 | 60 | 59.7863 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7307 | 60 | 59.7863 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7307 | 60 | 59.7863 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7307 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7307 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7307 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7307 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 59.9073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 60.0073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 60.0073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7308 | 60 | 60.0073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.8997 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.8997 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7309 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.731 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.731 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.731 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.731 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.731 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.731 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.731 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.731 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7311 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7312 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7313 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7313 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7313 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7313 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7313 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7313 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7313 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7313 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.8868 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.7813 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.7813 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.7813 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7314 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7315 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7315 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7315 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7315 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7315 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7315 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7315 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7315 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 59.8915 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 60.0466 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 60.0466 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7316 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7317 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7318 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7318 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7318 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7318 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7318 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7318 | 60 | 59.9263 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7318 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7318 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7319 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.8212 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.732 | 60 | 59.9392 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7321 | 60 | 59.9392 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7321 | 60 | 59.8373 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7321 | 60 | 59.8373 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7321 | 60 | 59.8373 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7321 | 60 | 59.8373 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7321 | 60 | 59.8373 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7321 | 60 | 59.8373 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7321 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7322 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7323 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7324 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7324 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7324 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7324 | 60 | 59.9405 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7324 | 60 | 60.0844 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7324 | 60 | 59.9673 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7324 | 60 | 59.9673 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7324 | 60 | 59.9673 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.9673 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.9673 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.8594 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.8594 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.9766 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.9766 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.9766 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.9766 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7325 | 60 | 59.9766 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7326 | 60 | 59.9766 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7326 | 60 | 59.9766 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7326 | 60 | 59.8732 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7326 | 60 | 59.8732 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7326 | 60 | 59.8732 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7326 | 60 | 59.8732 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7326 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7326 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7327 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.9769 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.8676 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7328 | 60 | 59.8676 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7329 | 60 | 59.8676 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7329 | 60 | 59.8676 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7329 | 60 | 59.9693 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7329 | 60 | 59.9693 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7329 | 60 | 59.8524 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7329 | 60 | 59.8524 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7329 | 60 | 59.8524 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7329 | 60 | 60.0141 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 60.0141 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 59.8917 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 59.8917 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 59.8917 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 59.8917 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 59.8917 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 60.005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 60.005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.733 | 60 | 60.005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 60.005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 60.005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 60.005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 60.005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 60.005 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7331 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7332 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7332 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7332 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7332 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7332 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7332 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7332 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7332 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 59.9001 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7333 | 60 | 60.0532 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 60.0532 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 60.0532 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 60.0532 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7334 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7335 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7335 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7335 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7335 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7335 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7335 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7335 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7335 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7336 | 60 | 59.9026 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 60.0156 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 60.0156 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 60.0156 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 60.0156 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 60.0156 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 60.0156 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 59.8427 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 59.8427 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7337 | 60 | 59.8427 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7338 | 60 | 60.0481 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7338 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7338 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7338 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7338 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7338 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7338 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7338 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7339 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.734 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.734 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.734 | 60 | 59.9336 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.734 | 60 | 60.0356 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.734 | 60 | 60.0356 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.734 | 60 | 60.0356 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.734 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.734 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 59.9353 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 60.0474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7341 | 60 | 60.0474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 60.0474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 60.0474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 60.0474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 60.0474 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 59.9377 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 59.9377 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 59.9377 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 59.9377 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7342 | 60 | 59.9377 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7343 | 60 | 59.9377 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7343 | 60 | 59.9377 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7343 | 60 | 59.9377 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7343 | 60 | 60.0695 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7343 | 60 | 60.0695 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7343 | 60 | 59.9584 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7343 | 60 | 59.9584 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7343 | 60 | 59.9584 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 59.9493 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 59.9493 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7344 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.06 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.2144 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.2144 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7345 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7346 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7346 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7346 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7346 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7346 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7346 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7346 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7346 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 60.09 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 59.9683 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7347 | 60 | 59.9683 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 59.9683 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 60.1071 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 60.1071 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 60.1071 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 59.995 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 59.995 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 59.995 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 59.995 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7348 | 60 | 59.995 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7349 | 60 | 59.995 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7349 | 60 | 60.2011 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7349 | 60 | 60.2011 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7349 | 60 | 60.2011 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7349 | 60 | 60.2011 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7349 | 60 | 60.0487 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7349 | 60 | 60.0487 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7349 | 60 | 60.0487 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 60.0487 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 60.0487 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 60.0487 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 60.0487 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 59.906 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 59.906 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 59.906 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 59.906 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.735 | 60 | 59.906 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7351 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7351 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7351 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7351 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7351 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7351 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7351 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7351 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 60.0855 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 59.971 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 59.971 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 60.0836 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 60.0836 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 59.9767 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 59.9767 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 59.9767 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7352 | 60 | 59.9767 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 59.9767 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 59.9767 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 60.1008 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 60.1008 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 60.1008 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 60.1008 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 60.1008 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 60.1008 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7353 | 60 | 59.9617 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7354 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7354 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7354 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7354 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7354 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7354 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7354 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7354 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 60.0631 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 59.9193 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 60.0321 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 60.1772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7355 | 60 | 60.1772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 60.1772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 60.1772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 60.1772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 60.1772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 60.0664 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 60.0664 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 59.9338 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 59.9338 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7356 | 60 | 59.9338 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7357 | 60 | 59.9338 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7357 | 60 | 59.9338 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7357 | 60 | 59.9338 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7357 | 60 | 60.0864 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7357 | 60 | 60.0864 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7357 | 60 | 60.0864 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7357 | 60 | 60.0864 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7357 | 60 | 59.9791 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 59.9791 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 59.9791 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 59.9791 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 59.9791 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 60.0988 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 60.0988 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 60.0988 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 60.0988 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7358 | 60 | 59.96 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.0691 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.0691 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.0691 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.0691 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.0691 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.0691 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.0691 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.0691 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7359 | 60 | 60.1809 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.736 | 60 | 60.1809 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.736 | 60 | 60.1809 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.736 | 60 | 60.1809 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.736 | 60 | 60.0714 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.736 | 60 | 60.0714 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.736 | 60 | 60.0714 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.736 | 60 | 60.0714 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.736 | 60 | 60.0714 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 60.2738 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 60.2738 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 60.0598 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 60.0598 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 60.0598 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 60.0598 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 60.0598 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 60.0598 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7361 | 60 | 59.9546 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7362 | 60 | 60.1218 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7362 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7362 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7362 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7362 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7362 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7362 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7362 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 59.9759 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7363 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7364 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7365 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7365 | 60 | 60.1047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7365 | 60 | 60.2581 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7365 | 60 | 60.2581 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7365 | 60 | 60.2581 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7365 | 60 | 60.2581 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7365 | 60 | 60.2581 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7365 | 60 | 60.1018 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.1018 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.1018 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.2464 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.2464 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.2464 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7366 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7367 | 60 | 60.0273 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7368 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7368 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7368 | 60 | 60.0202 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7368 | 60 | 60.0202 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7368 | 60 | 60.0202 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7368 | 60 | 60.0202 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7368 | 60 | 60.0202 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7368 | 60 | 60.0202 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.0202 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.1284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.1284 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.0252 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.0252 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.0252 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.1857 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7369 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.0742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.1901 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.737 | 60 | 60.1901 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7371 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7371 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7371 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7371 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7371 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7371 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7371 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7371 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 60.0511 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 59.9342 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 59.9342 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 59.9342 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7372 | 60 | 60.0403 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.0403 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.0403 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.0403 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.0403 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.146 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.146 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.146 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.146 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7373 | 60 | 60.146 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7374 | 60 | 59.9784 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7374 | 60 | 59.9784 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7374 | 60 | 59.9784 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7374 | 60 | 59.9784 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7374 | 60 | 59.9784 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7374 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7374 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7374 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7375 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7376 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7376 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7376 | 60 | 60.1014 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7376 | 60 | 60.2183 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7376 | 60 | 60.2183 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7376 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7376 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7376 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7377 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 60.0685 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 60.1747 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 59.998 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 59.998 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 59.998 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 59.8925 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7378 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7379 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7379 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7379 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7379 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7379 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7379 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7379 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7379 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.0482 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.1888 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.0726 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.0726 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.738 | 60 | 60.0726 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 60.0726 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 60.0726 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 60.0726 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 60.0726 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 59.9233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 59.9233 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 60.0771 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 60.0771 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7381 | 60 | 60.0771 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7382 | 60 | 59.9711 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7382 | 60 | 59.9711 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7382 | 60 | 59.9711 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7382 | 60 | 60.0889 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7382 | 60 | 60.0889 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7382 | 60 | 60.0889 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7382 | 60 | 60.0889 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7382 | 60 | 60.0889 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.0889 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.0889 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.1986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.1986 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.0816 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.0816 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.0816 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.0816 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7383 | 60 | 60.0816 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 60.0816 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 60.1873 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 60.1873 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 59.9838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 59.9838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 60.1334 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 60.1334 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 60.0073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7384 | 60 | 60.0073 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7385 | 60 | 60.1266 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7385 | 60 | 60.0235 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7385 | 60 | 60.0235 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7385 | 60 | 60.1367 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7385 | 60 | 59.963 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7385 | 60 | 59.963 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7385 | 60 | 59.963 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7385 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7386 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 60.0772 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 59.9742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 59.9742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7387 | 60 | 59.9742 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7388 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7388 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7388 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7388 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7388 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7388 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7388 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7388 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7389 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.739 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.739 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.739 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.739 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.739 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.739 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.739 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.739 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7391 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 60.0886 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 59.9801 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 59.9801 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 59.9801 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7392 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7393 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7393 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7393 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7393 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7393 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7393 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7393 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7393 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 60.101 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 59.9145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 59.9145 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7394 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7395 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7396 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7396 | 60 | 60.069 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7396 | 60 | 60.195 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7396 | 60 | 60.195 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7396 | 60 | 60.0294 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7396 | 60 | 60.0294 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7396 | 60 | 60.0294 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7396 | 60 | 60.0294 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.1402 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.1402 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.1402 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7397 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 60.0249 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 59.9243 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 60.0439 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7398 | 60 | 60.0439 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7399 | 60 | 60.0439 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7399 | 60 | 60.0439 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7399 | 60 | 60.0439 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7399 | 60 | 60.0439 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7399 | 60 | 60.0439 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7399 | 60 | 59.9077 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7399 | 60 | 59.9077 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7399 | 60 | 59.9077 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 59.9077 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 59.9077 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 59.9077 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 59.9077 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 59.9077 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 60.0236 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 60.0236 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 59.8946 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.74 | 60 | 59.8946 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7401 | 60 | 59.8946 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7401 | 60 | 59.8946 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7401 | 60 | 60.0602 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7401 | 60 | 60.0602 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7401 | 60 | 60.0602 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7401 | 60 | 60.0602 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7401 | 60 | 59.9572 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7401 | 60 | 59.9572 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 59.9572 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 59.9572 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 59.9572 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7402 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7403 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7404 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7404 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7404 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7404 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7404 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7404 | 60 | 60.0907 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7404 | 60 | 59.9411 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7404 | 60 | 59.9411 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 59.9411 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 59.9411 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 59.9411 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 60.0838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 60.0838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 60.0838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 60.0838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 60.0838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7405 | 60 | 60.0838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.0838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.0838 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.1899 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.1899 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7406 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7407 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7407 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7407 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7407 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7407 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7407 | 60 | 60.0134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7407 | 60 | 60.142 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7407 | 60 | 60.142 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 59.9757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 59.9757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 59.9757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 59.9757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 59.9757 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 60.123 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 60.123 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 60.123 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7408 | 60 | 60.2366 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.0441 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.0441 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7409 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.741 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.741 | 60 | 60.1534 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.741 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.741 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.741 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.741 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.741 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.741 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.0424 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.17 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.17 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.17 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.17 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7411 | 60 | 60.17 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.17 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.17 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.17 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.0228 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7412 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7413 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7413 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7413 | 60 | 60.1807 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7413 | 60 | 60.2829 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7413 | 60 | 60.2829 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7413 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7413 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7413 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.1681 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.054 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.054 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.054 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.054 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7414 | 60 | 60.1625 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7415 | 60 | 60.1625 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7415 | 60 | 60.0625 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7415 | 60 | 60.0625 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7415 | 60 | 60.0625 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7415 | 60 | 60.0625 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7415 | 60 | 60.1844 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7415 | 60 | 60.1844 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7415 | 60 | 60.1844 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 60.0375 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 60.0375 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 60.0375 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 60.0375 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 60.0375 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 60.0375 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 59.9042 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 59.9042 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7416 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.0461 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7417 | 60 | 60.1925 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7418 | 60 | 60.1925 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7418 | 60 | 60.1925 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7418 | 60 | 60.0133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7418 | 60 | 60.0133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7418 | 60 | 60.0133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7418 | 60 | 60.0133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7418 | 60 | 60.0133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7418 | 60 | 60.0133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7419 | 60 | 60.0133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7419 | 60 | 60.0133 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7419 | 60 | 60.1134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7419 | 60 | 60.1134 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 59.0934 | 60.023
44128.7419 | 59.99 | 60.1134 | 1 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7419 | 59.99 | 60.1134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7419 | 59.99 | 59.9515 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7419 | 59.99 | 60.122 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7419 | 59.99 | 60.122 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.0057 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.0057 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.0057 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.0057 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.742 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7421 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7421 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7421 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7421 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7421 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7421 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7421 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7421 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 60.1211 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 59.969 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 59.969 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 59.969 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 60.1251 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7422 | 59.99 | 60.2381 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7423 | 59.99 | 60.107 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7424 | 59.99 | 60.0016 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7424 | 59.99 | 60.0016 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7424 | 59.99 | 60.0016 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7424 | 59.99 | 60.0016 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7424 | 59.99 | 60.0016 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7424 | 59.99 | 60.0016 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7424 | 59.99 | 60.0016 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7424 | 59.99 | 60.1262 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.1262 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7425 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7426 | 59.99 | 60.0094 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7426 | 59.99 | 59.9059 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7426 | 59.99 | 59.9059 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7426 | 59.99 | 59.9059 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7426 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7426 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7426 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7426 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7427 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7428 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7429 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7429 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7429 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7429 | 59.99 | 60.0701 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7429 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7429 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7429 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7429 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 59.9581 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 60.0832 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 60.0832 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.743 | 59.99 | 59.9309 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 59.9309 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 59.9309 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 59.9309 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 60.0839 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 59.9797 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 59.9797 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 59.9797 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 59.9797 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7431 | 59.99 | 59.9797 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7432 | 59.99 | 59.9797 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7432 | 59.99 | 59.9797 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7432 | 59.99 | 60.1293 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7432 | 59.99 | 60.1293 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7432 | 59.99 | 60.1293 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7432 | 59.99 | 60.1293 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7432 | 59.99 | 60.1293 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7432 | 59.99 | 60.1293 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.1293 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7433 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7434 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7435 | 59.99 | 60.0235 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7435 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7435 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7435 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7435 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7435 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7435 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7435 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 59.919 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 60.023 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 60.023 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7436 | 59.99 | 60.023 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7437 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7437 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7437 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7437 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7437 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7437 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7437 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7437 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7438 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.9134 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.8121 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.7439 | 59.99 | 59.8121 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.744 | 59.99 | 59.8121 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.744 | 59.99 | 59.9128 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.744 | 59.99 | 59.9128 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.744 | 59.99 | 59.9128 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.744 | 59.99 | 59.9128 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.744 | 59.99 | 59.9128 | 0 | 3599.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.1134 | 60.0701
44128.744 | 59.98 | 59.9128 | 1 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.744 | 59.98 | 59.9128 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 59.9128 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 59.9128 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 59.9128 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 59.9128 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 60.0395 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 60.0395 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 59.9394 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 59.9394 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7441 | 59.98 | 59.8334 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.8334 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7442 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7443 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7443 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7443 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7443 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7443 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7443 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7443 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7443 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 59.9553 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7444 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7445 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7446 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7446 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7446 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7446 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7446 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7446 | 59.98 | 60.0661 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7446 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7446 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7447 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.9586 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7448 | 59.98 | 59.7271 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7449 | 59.98 | 59.7271 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7449 | 59.98 | 59.878 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7449 | 59.98 | 59.878 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7449 | 59.98 | 59.878 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7449 | 59.98 | 59.878 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7449 | 59.98 | 59.878 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7449 | 59.98 | 59.878 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7449 | 59.98 | 59.878 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 59.878 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 60.0637 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 60.0637 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.745 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7451 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7451 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7451 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7451 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7451 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7451 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7451 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7451 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 59.9356 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 60.0427 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7452 | 59.98 | 60.0427 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7453 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7454 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7454 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7454 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7454 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7454 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7454 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7454 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7454 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 59.9345 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 60.0375 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 60.0375 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7455 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 59.9166 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7456 | 59.98 | 60.0247 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7457 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7457 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7457 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7457 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7457 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7457 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7457 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7457 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 59.8863 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 60.0572 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 60.0572 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 60.0572 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7458 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 59.8932 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 60.0275 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.7459 | 59.98 | 59.9009 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.746 | 59.98 | 59.9009 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.746 | 59.98 | 59.9009 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.746 | 59.98 | 59.9009 | 0 | 3598.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9128 | 59.9586
44128.746 | 59.96 | 59.9009 | 1 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.746 | 59.96 | 59.9009 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.746 | 59.96 | 59.9009 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.746 | 59.96 | 59.9009 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.746 | 59.96 | 59.9009 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 59.9009 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 59.9009 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7461 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.0144 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.1354 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7462 | 59.96 | 60.1354 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7463 | 59.96 | 60.1354 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7463 | 59.96 | 60.1354 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7463 | 59.96 | 60.1354 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7463 | 59.96 | 60.1354 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7463 | 59.96 | 60.1354 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7463 | 59.96 | 60.1354 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7463 | 59.96 | 59.9966 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7463 | 59.96 | 59.9966 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.1543 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.1543 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.1543 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.284 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.284 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.284 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7464 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7465 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7465 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7465 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7465 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7465 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7465 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7465 | 59.96 | 60.1112 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7465 | 59.96 | 60.2132 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.2132 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.2132 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.1058 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.1058 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.1058 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.1058 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.1058 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.1058 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7466 | 59.96 | 60.2128 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.1094 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.1094 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.1094 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.2257 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.2257 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7467 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7468 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7468 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7468 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7468 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7468 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7468 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7468 | 59.96 | 60.0883 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7468 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.2091 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7469 | 59.96 | 60.0876 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.0876 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.2136 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.2136 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.2136 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.2136 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.2136 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.2136 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.2136 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.747 | 59.96 | 60.0888 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7471 | 59.96 | 60.0888 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7471 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7471 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7471 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7471 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7471 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7471 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7471 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.2686 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7472 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7473 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7474 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7474 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7474 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7474 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7474 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7474 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7474 | 59.96 | 60.1634 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7474 | 59.96 | 60.2709 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.2709 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.2709 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.2709 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.2709 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.2709 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.2709 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7475 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7476 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7476 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7476 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7476 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7476 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7476 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7476 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7476 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.1564 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.2638 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.1539 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.1539 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.1539 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7477 | 59.96 | 60.1539 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.1539 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.1539 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.1539 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.1539 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.2978 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.2978 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.168 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.168 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7478 | 59.96 | 60.2954 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7479 | 59.96 | 60.2954 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7479 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7479 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7479 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7479 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7479 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7479 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7479 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.1418 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.748 | 59.96 | 60.2626 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.2626 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7481 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7482 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7482 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7482 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7482 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7482 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7482 | 59.96 | 60.1546 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7482 | 59.96 | 60.2612 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7482 | 59.96 | 60.2612 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.2612 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.2612 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.3683 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.2601 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.2601 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.2601 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.2601 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.2601 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7483 | 59.96 | 60.1445 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.1445 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.1445 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.1445 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.0245 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.0245 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.1312 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.1312 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.1312 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7484 | 59.96 | 60.2443 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7485 | 59.96 | 60.2443 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7485 | 59.96 | 60.2443 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7485 | 59.96 | 60.2443 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7485 | 59.96 | 60.2443 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7485 | 59.96 | 60.2443 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7485 | 59.96 | 60.1134 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7485 | 59.96 | 60.1134 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7485 | 59.96 | 60.2723 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7486 | 59.96 | 60.2723 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7486 | 59.96 | 60.2723 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7486 | 59.96 | 60.2723 | 0 | 3597.6001 | 60.03 | 59.97 | 59.9009 | 60.0883
44128.7486 | 59.94 | 60.2723 | 1 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717 |  | 71
44128.7486 | 59.94 | 60.2723 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7486 | 59.94 | 60.2723 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7486 | 59.94 | 60.2723 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7486 | 59.94 | 60.2723 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7486 | 59.94 | 60.4067 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.4067 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.2286 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.2286 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.3291 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.3291 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.3291 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.3291 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.3291 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7487 | 59.94 | 60.3291 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7488 | 59.94 | 60.4359 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7488 | 59.94 | 60.5669 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7488 | 59.94 | 60.4459 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7488 | 59.94 | 60.4459 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7488 | 59.94 | 60.4459 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7488 | 59.94 | 60.4459 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7488 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7488 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7489 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.749 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.749 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.749 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.749 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.749 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.749 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.749 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.749 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.5804 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.7265 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.7265 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.5517 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.5517 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.5517 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7491 | 59.94 | 60.5517 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.5517 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.3998 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.3998 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7492 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7493 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7493 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7493 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7493 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7493 | 59.94 | 60.6212 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7493 | 59.94 | 60.7556 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7493 | 59.94 | 60.7556 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7493 | 59.94 | 60.7556 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7494 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.6435 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.7717 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.7717 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.7717 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.7717 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7495 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7496 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7496 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7496 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7496 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7496 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7496 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7496 | 59.94 | 60.6652 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7496 | 59.94 | 60.7767 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.7767 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.7767 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.7767 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7497 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.6146 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7498 | 59.94 | 60.4979 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7499 | 59.94 | 60.4979 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7499 | 59.94 | 60.4979 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7499 | 59.94 | 60.4979 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7499 | 59.94 | 60.4979 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7499 | 59.94 | 60.6169 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7499 | 59.94 | 60.6169 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7499 | 59.94 | 60.7746 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7499 | 59.94 | 60.7746 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.75 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7501 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7501 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7501 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7501 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7501 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7501 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7501 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7501 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7502 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7503 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7504 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7504 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7504 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7504 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7504 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7504 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7504 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7504 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7505 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7505 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7505 | 59.94 | 60.6734 | 0 | 3596.3999 | 60.03 | 59.97 | 60.2723 | 60.7717
44128.7505 | 59.92 | 60.6734 | 1 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415 |  | 65
44128.7505 | 59.92 | 60.6734 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7505 | 59.92 | 60.6734 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7505 | 59.92 | 60.6734 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7505 | 59.92 | 60.5201 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7505 | 59.92 | 60.5201 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.8546 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.8546 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.8546 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.8546 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.6251 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.6251 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.7764 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.7764 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7506 | 59.92 | 60.7764 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7507 | 59.92 | 60.7764 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7507 | 59.92 | 60.7764 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7507 | 59.92 | 60.7764 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7507 | 59.92 | 60.8907 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7507 | 59.92 | 60.8907 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7507 | 59.92 | 60.8907 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7507 | 59.92 | 60.8907 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7507 | 59.92 | 61.0084 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 61.0084 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 61.0084 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7508 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 60.8858 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 60.9917 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 60.9917 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 60.9917 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 61.1279 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 61.1279 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7509 | 59.92 | 60.9884 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.751 | 59.92 | 61.1096 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.751 | 59.92 | 61.1096 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.751 | 59.92 | 60.9803 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.751 | 59.92 | 60.9803 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.751 | 59.92 | 60.8778 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.751 | 59.92 | 60.8778 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.751 | 59.92 | 60.8778 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.751 | 59.92 | 60.9836 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 60.9836 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 60.9836 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 60.9836 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 61.1342 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 61.1342 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 61.1342 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 61.1342 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 60.9908 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7511 | 59.92 | 60.9908 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7512 | 59.92 | 61.1415 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7512 | 59.92 | 61.1415 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7512 | 59.92 | 61.1415 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7512 | 59.92 | 61.1415 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7512 | 59.92 | 61.1415 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7512 | 59.92 | 61.1415 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7512 | 59.92 | 61.1415 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7512 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7513 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 61.0064 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 60.8715 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 60.8715 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 60.9856 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 60.9856 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 60.9856 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7514 | 59.92 | 60.9856 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7515 | 59.92 | 60.9856 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7515 | 59.92 | 60.9856 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7515 | 59.92 | 60.9856 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7515 | 59.92 | 60.9856 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7515 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7515 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7515 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7515 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7516 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 61.0869 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 60.9862 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7517 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7518 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7518 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7518 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7518 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7518 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7518 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7518 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7518 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7519 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 61.1111 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 60.9843 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 60.9843 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 60.9843 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.752 | 59.92 | 61.1265 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7521 | 59.92 | 61.1265 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7521 | 59.92 | 61.1265 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7521 | 59.92 | 61.1265 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7521 | 59.92 | 61.1265 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7521 | 59.92 | 61.1265 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7521 | 59.92 | 61.1265 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7521 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7521 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7522 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 60.9885 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 61.1553 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 61.1553 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 61.1553 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 61.1553 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 61.1553 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7523 | 59.92 | 61.1553 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7524 | 59.92 | 61.1553 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7524 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7524 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7524 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7524 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7524 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7524 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7524 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.0495 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7525 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7526 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7526 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7526 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7526 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7526 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7526 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7526 | 59.92 | 61.1514 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7526 | 59.92 | 61.047 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7527 | 59.92 | 61.047 | 0 | 3595.2 | 60.03 | 59.97 | 60.6734 | 61.1415
44128.7527 | 60 | 61.047 | 1 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7527 | 60 | 61.047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7527 | 60 | 61.047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7527 | 60 | 61.047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7527 | 60 | 61.047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7527 | 60 | 61.047 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7527 | 60 | 60.9367 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7527 | 60 | 60.9367 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.7805 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.6593 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7528 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7529 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7529 | 60 | 60.5314 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7529 | 60 | 60.4083 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7529 | 60 | 60.4083 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7529 | 60 | 60.4083 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7529 | 60 | 60.2697 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7529 | 60 | 60.2697 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7529 | 60 | 60.2697 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.2697 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.387 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.387 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.753 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.1399 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7531 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7532 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7532 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7532 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7532 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7532 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7532 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7532 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7532 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7533 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.0368 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.1425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.1425 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7534 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7535 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7535 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7535 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7535 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7535 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7535 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7535 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7535 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7536 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7537 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7537 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7537 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7537 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7537 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7537 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7537 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7537 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7538 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 60.0037 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7539 | 60 | 59.8865 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.754 | 60 | 59.8865 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.754 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.754 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.754 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.754 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.754 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.754 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.754 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7541 | 60 | 60.0419 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7542 | 60 | 59.909 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037
44128.7542 | 60 | 60.058 | 0 | 3600 | 60.03 | 59.97 | 61.047 | 60.0037

## Gráficas cálculo BM
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 3