## Condiciones generales
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 4
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Tricon
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Velocidad
U 4
| Caldera | Distral FWC
| Año inicio operación | 1981
| Temperatura de Vapor Vivo | 510°C
| Flujo de Vapor | 276 t/h
| Configuración Ciclo | Ciclo Rankine de Vapor
| Combustible Principal | Carbón
| Turbina | HITACHI
| Potencia Bruta (MW) | 66
| Potencia Neta (MW) | 64
| Mínimo Técnico (MW) | 31
| Tipo | Condensación simple
| Etapas | 13
| Velocidad | 3.600 rpm
| Extracicones | 5 Extracciones de vapor
| Presión de vapor Vivo | 87,9 Kg/cm2

## Cálculo de la BM - PA
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 4
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Escalón (mHz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2020-10-20 13:24 | 3600 | 3600.6001 | 51.3853 | 51.3315 | 51.4 | 60 | 60.01 | 10.0016
Escalón dentro de BM | 2 | 2020-10-20 13:25 | 3600.6001 | 3601.2 | 51.4656 | 51.4696 | 51.4 | 60.01 | 60.02 | 9.9976
Escalón franja superior BM | 3 | 2020-10-20 13:29 | 3602.3999 | 3603.6001 | 51.2408 | 50.7082 | 51.4 | 60.04 | 60.06 | 20.0033
Escalón franja superior BM | 4 | 2020-10-20 13:31 | 3603.6001 | 3604.8 | 50.7541 | 50.3078 | 51.4 | 60.06 | 60.08 | 19.9992
Escalón franja inferior BM | 5 | 2020-10-20 13:41 | 3597.6001 | 3596.3999 | 51.5598 | 52.0097 | 51.4 | 59.96 | 59.94 | 20.0033
Escalón franja inferior BM | 6 | 2020-10-20 13:43 | 3596.3999 | 3595.2 | 52.0097 | 52.5439 | 51.4 | 59.94 | 59.92 | 19.9992
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
| FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | POTENCIA (MW) | SPT POTENCIA (MW) | BM (30mHz) | BM (30mHz)
| 44124.5575 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5575 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5575 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5575 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5575 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5575 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5575 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5576 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5576 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5576 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5576 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5576 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5576 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5576 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5576 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5577 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.284 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.3858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.3858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5578 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5579 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5579 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5579 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5579 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5579 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5579 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5579 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5579 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.558 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.558 | 3600 | 60 | 51.2843 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.558 | 3600 | 60 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.558 | 3600 | 60 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.558 | 3600 | 60 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.558 | 3600 | 60 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.558 | 3600 | 60 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.558 | 3600 | 60 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
ESCALON 1 | 44124.558 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3853 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3833 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5581 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5582 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5582 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5582 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5582 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5582 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5582 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5582 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5582 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.5107 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5583 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5584 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5585 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5585 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5585 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5585 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5585 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5585 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5585 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5585 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2616 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2616 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2616 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4062 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2875 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2875 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2875 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2875 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2875 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5586 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2875 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2875 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.406 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.406 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.406 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.406 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.406 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5587 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5588 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5588 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5588 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5588 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5588 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5588 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5588 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2943 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5588 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4227 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4227 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2882 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2882 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2882 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.2882 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4669 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3321 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4651 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5589 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4651 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.559 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4651 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.559 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4651 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.559 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4651 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.559 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4651 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.559 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4651 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.559 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.559 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.559 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3315 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4675 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4675 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5591 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4675 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5592 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4675 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5592 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3395 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5592 | 3600.6001 | 60.01 | 51.3395 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5592 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4656 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5592 | 3600.6001 | 60.01 | 51.4656 | 51.4 | 59.97 | 60.03
ESCALON 2 | 44124.5592 | 3601.2 | 60.02 | 51.4656 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5592 | 3601.2 | 60.02 | 51.4656 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5592 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5592 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5593 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5593 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5593 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5593 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5593 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5593 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5593 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5593 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.3272 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.4612 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.4612 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.2858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5594 | 3601.2 | 60.02 | 51.405 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.405 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.405 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.2873 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.2873 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.4005 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.4005 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.4005 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.2894 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5595 | 3601.2 | 60.02 | 51.2894 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5596 | 3601.2 | 60.02 | 51.4151 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5596 | 3601.2 | 60.02 | 51.4151 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5596 | 3601.2 | 60.02 | 51.4151 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5596 | 3601.2 | 60.02 | 51.4151 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5596 | 3601.2 | 60.02 | 51.4151 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5596 | 3601.2 | 60.02 | 51.4151 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5596 | 3601.2 | 60.02 | 51.2457 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5596 | 3601.2 | 60.02 | 51.3738 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.3738 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.3738 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.3738 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.3738 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.3738 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.5912 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.4204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.4204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5597 | 3601.2 | 60.02 | 51.4204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.4204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.4204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.4204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.4204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.6346 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.6346 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5598 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5599 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5599 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5599 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5599 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5599 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5599 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5599 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5599 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.4714 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.5905 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.5905 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.5905 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.56 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5601 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5601 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5601 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5601 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5601 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5601 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5601 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5601 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5602 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.4696 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.294 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5603 | 3601.2 | 60.02 | 51.4134 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5604 | 3601.2 | 60.02 | 51.4134 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5604 | 3601.2 | 60.02 | 51.4134 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5604 | 3601.2 | 60.02 | 51.4134 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5604 | 3601.2 | 60.02 | 51.4134 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5604 | 3601.2 | 60.02 | 51.4134 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5604 | 3601.2 | 60.02 | 51.5479 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5604 | 3601.2 | 60.02 | 51.4002 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5604 | 3601.2 | 60.02 | 51.4002 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3601.2 | 60.02 | 51.5123 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3601.2 | 60.02 | 51.3546 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3601.2 | 60.02 | 51.5037 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3601.2 | 60.02 | 51.3712 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3601.2 | 60.02 | 51.3712 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3712 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5605 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5606 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5607 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5607 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5607 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5607 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5607 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5607 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5607 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5607 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4716 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3323 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5608 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4501 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4501 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4501 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4501 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4501 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.4501 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5609 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.561 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.561 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.561 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.561 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.561 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.561 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.561 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2855 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.561 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1584 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2851 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1615 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1615 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1615 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1615 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1615 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1615 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1615 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5611 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2885 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2885 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2885 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2885 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1566 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2777 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2777 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2777 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2777 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5612 | 3602.3999 | 60.04 | 51.155 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5613 | 3602.3999 | 60.04 | 51.155 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5613 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5613 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5613 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5613 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5613 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5613 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2858 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5613 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1566 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1566 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1566 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5614 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5615 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5615 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5615 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5615 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5615 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5615 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5615 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5615 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3213 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2051 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2051 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3635 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3635 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3635 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5616 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3699 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.3699 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2502 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2502 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5617 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1169 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5618 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1169 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5618 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1169 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5618 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1169 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5618 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1169 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5618 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1169 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5618 | 3602.3999 | 60.04 | 51.1169 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5618 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5618 | 3602.3999 | 60.04 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
ESCALON 3 | 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.2408 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.1126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.1126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.1126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.1126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.1126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.1126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5619 | 3603.6001 | 60.06 | 51.1126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 50.94 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 51.0589 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8834 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8834 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 51.0217 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 50.783 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 50.9658 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.562 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5621 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5621 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5621 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5621 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5621 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5621 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5621 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5621 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5622 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8397 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.6683 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5623 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5624 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5624 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5624 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5624 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5624 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5624 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7965 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5624 | 3603.6001 | 60.06 | 50.6217 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5624 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.6647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.9281 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7639 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7639 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7639 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8866 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8866 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5625 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8866 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5626 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8866 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5626 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8866 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5626 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8866 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5626 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8866 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5626 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5626 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5626 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5626 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5627 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5628 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5629 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5629 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5629 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5629 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5629 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5629 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5629 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5629 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7082 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8434 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.563 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7091 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5631 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7091 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5631 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7091 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5631 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7091 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5631 | 3603.6001 | 60.06 | 50.8838 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5631 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5631 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5631 | 3603.6001 | 60.06 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
ESCALON 4 | 44124.5631 | 3604.8 | 60.08 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5631 | 3604.8 | 60.08 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5632 | 3604.8 | 60.08 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5632 | 3604.8 | 60.08 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5632 | 3604.8 | 60.08 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5632 | 3604.8 | 60.08 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5632 | 3604.8 | 60.08 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5632 | 3604.8 | 60.08 | 50.7541 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5632 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5632 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.5373 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5633 | 3604.8 | 60.08 | 50.3989 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.3989 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.3989 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.3989 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.3989 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.3989 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.3989 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.3989 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.528 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5634 | 3604.8 | 60.08 | 50.3645 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5635 | 3604.8 | 60.08 | 50.3645 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5635 | 3604.8 | 60.08 | 50.3645 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5635 | 3604.8 | 60.08 | 50.2576 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5635 | 3604.8 | 60.08 | 50.2576 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5635 | 3604.8 | 60.08 | 50.2576 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5635 | 3604.8 | 60.08 | 50.2576 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5635 | 3604.8 | 60.08 | 50.2576 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5635 | 3604.8 | 60.08 | 50.3949 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5636 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5637 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5637 | 3604.8 | 60.08 | 50.2665 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5637 | 3604.8 | 60.08 | 50.4016 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5637 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5637 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5637 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5637 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5637 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5638 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5639 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.564 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.564 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.564 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.564 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.564 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.564 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.564 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.564 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5641 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.2702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.3498 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.3498 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.3498 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.3498 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.3498 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.3498 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5642 | 3604.8 | 60.08 | 50.3498 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5643 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5643 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5643 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5643 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5643 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5643 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5643 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5643 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3604.8 | 60.08 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5644 | 3600 | 60 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.3078 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.1913 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.1913 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.1913 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.1913 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5645 | 3600 | 60 | 50.1913 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5646 | 3600 | 60 | 50.3543 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5646 | 3600 | 60 | 50.3543 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5646 | 3600 | 60 | 50.3543 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5646 | 3600 | 60 | 50.3543 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5646 | 3600 | 60 | 50.3543 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5646 | 3600 | 60 | 50.3543 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5646 | 3600 | 60 | 50.5691 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5646 | 3600 | 60 | 50.5691 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.5691 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.5691 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.7006 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.7006 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.7006 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.7006 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.7006 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.8895 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5647 | 3600 | 60 | 50.8895 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 50.8895 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 50.8895 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 50.8895 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 51.0183 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 51.0183 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 51.0183 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 51.0183 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 51.0183 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5648 | 3600 | 60 | 51.1586 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5649 | 3600 | 60 | 51.1586 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5649 | 3600 | 60 | 51.1586 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5649 | 3600 | 60 | 51.1586 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5649 | 3600 | 60 | 51.1586 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5649 | 3600 | 60 | 51.1586 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5649 | 3600 | 60 | 51.1586 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5649 | 3600 | 60 | 51.2889 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5649 | 3600 | 60 | 51.2889 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.2889 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.2889 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.2889 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.2889 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.2889 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.2889 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.3942 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.2854 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.565 | 3600 | 60 | 51.2854 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5651 | 3600 | 60 | 51.2854 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5651 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5651 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5651 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5651 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5651 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5651 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5651 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.3868 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.5009 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5652 | 3600 | 60 | 51.5009 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.2477 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5653 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5654 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5654 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5654 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5654 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5654 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5654 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5654 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5654 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.3664 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.2429 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5655 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5656 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5657 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5657 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5657 | 3600 | 60 | 51.3578 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5657 | 3600 | 60 | 51.4603 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5657 | 3600 | 60 | 51.4603 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5657 | 3600 | 60 | 51.3304 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5657 | 3600 | 60 | 51.3304 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5657 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5658 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.4817 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.3814 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.3814 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.3814 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.3814 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.3814 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.3814 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5659 | 3600 | 60 | 51.5116 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.566 | 3600 | 60 | 51.5116 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.566 | 3600 | 60 | 51.5116 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.566 | 3600 | 60 | 51.5116 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.566 | 3600 | 60 | 51.3424 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.566 | 3600 | 60 | 51.3424 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.566 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3424 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.566 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3424 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.566 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5661 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5662 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5662 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5662 | 3599.3999 | 59.99 | 51.463 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5662 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5662 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5662 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5662 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5662 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5663 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5664 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5665 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5665 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5665 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5665 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5665 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5665 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5665 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5665 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5666 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3266 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4687 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4687 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4687 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4687 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5667 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2917 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5668 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2917 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5668 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5668 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5668 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4702 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5668 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5668 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5668 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5668 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.37 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.5075 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3837 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5669 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3837 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3837 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2471 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.567 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2951 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5671 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2951 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5671 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2951 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5671 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2951 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5671 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4214 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5671 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5671 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5671 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5671 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.1869 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2898 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2898 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2898 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.2898 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.4694 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5672 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3599.3999 | 59.99 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5673 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5674 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5674 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5674 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5674 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5674 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5674 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5674 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5674 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.3336 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.4363 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.3332 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.3332 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.3332 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5675 | 3598.8 | 59.98 | 51.3332 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5676 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5676 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5676 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5676 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5676 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5676 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5676 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5676 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.4647 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5677 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5678 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5679 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5679 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5679 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5679 | 3598.8 | 59.98 | 51.4195 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5679 | 3598.8 | 59.98 | 51.2928 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5679 | 3598.8 | 59.98 | 51.2928 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5679 | 3598.8 | 59.98 | 51.2928 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5679 | 3598.8 | 59.98 | 51.4244 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.4244 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.4244 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.4244 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.4244 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.4244 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.568 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5681 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5682 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5682 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5682 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5682 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5682 | 3598.8 | 59.98 | 51.2948 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5682 | 3598.8 | 59.98 | 51.4156 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5682 | 3598.8 | 59.98 | 51.4156 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5682 | 3598.8 | 59.98 | 51.4156 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.4156 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.4156 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.4156 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.4156 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.2857 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.2857 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.2857 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.4068 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5683 | 3598.8 | 59.98 | 51.4068 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.4068 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.3011 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.4179 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.4179 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.4179 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.4179 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.4179 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.4179 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5684 | 3598.8 | 59.98 | 51.4179 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5685 | 3598.8 | 59.98 | 51.4179 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5685 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5685 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5685 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5685 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5685 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5685 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5685 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.3045 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5686 | 3598.8 | 59.98 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3598.8 | 59.98 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4158 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3597.6001 | 59.96 | 51.2691 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3597.6001 | 59.96 | 51.2691 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3597.6001 | 59.96 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3597.6001 | 59.96 | 51.3703 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5687 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5688 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5688 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5688 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5688 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5688 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5688 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5688 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5688 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5689 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4742 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.569 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5971 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.569 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5971 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.569 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.569 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.569 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.569 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.569 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.569 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.4285 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5691 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5692 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5693 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5986 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5693 | 3597.6001 | 59.96 | 51.727 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5693 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5693 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5693 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5693 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5693 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5693 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7217 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7217 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5694 | 3597.6001 | 59.96 | 51.6026 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5695 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5696 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5696 | 3597.6001 | 59.96 | 51.7292 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5696 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5696 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5696 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5696 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5696 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5696 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5697 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5698 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5699 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5699 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5699 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5699 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5699 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5699 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5699 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5699 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.57 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.57 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.57 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.57 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.57 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.57 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.57 | 3597.6001 | 59.96 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
ESCALON 5 | 44124.57 | 3596.3999 | 59.94 | 51.5598 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.57 | 3596.3999 | 59.94 | 51.6827 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5701 | 3596.3999 | 59.94 | 51.6827 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5701 | 3596.3999 | 59.94 | 51.6827 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5701 | 3596.3999 | 59.94 | 51.6827 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5701 | 3596.3999 | 59.94 | 51.6827 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5701 | 3596.3999 | 59.94 | 51.6827 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5701 | 3596.3999 | 59.94 | 51.6827 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5701 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5701 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.8144 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5702 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5703 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5704 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5704 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5704 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5704 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5704 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5704 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5704 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5704 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9536 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.821 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.821 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5705 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5706 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5707 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5707 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5707 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5707 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5707 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5707 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5707 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5707 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5708 | 3596.3999 | 59.94 | 51.9731 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5709 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.571 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.571 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.571 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.571 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.571 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.571 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.571 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.571 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5711 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5712 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5712 | 3596.3999 | 59.94 | 52.094 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5712 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5712 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5712 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5712 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5712 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5712 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.1143 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5713 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5714 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5714 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5714 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5714 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5714 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5714 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5714 | 3596.3999 | 59.94 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
ESCALON 6 | 44124.5714 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5714 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5715 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5715 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5715 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5715 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5715 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5715 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5715 | 3595.2 | 59.92 | 52.0097 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5715 | 3595.2 | 59.92 | 52.1204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.1204 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5716 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.2387 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5717 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5718 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5718 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5718 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5718 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5718 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5718 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5718 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5718 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.4029 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5719 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.572 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5721 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5721 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5721 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5721 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5721 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5721 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5721 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5721 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5722 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5723 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5724 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5724 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5724 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5724 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5724 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5724 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5724 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5724 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.5153 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.6238 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.6238 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.5104 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.5104 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.5104 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5725 | 3595.2 | 59.92 | 52.5104 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5726 | 3595.2 | 59.92 | 52.5104 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5726 | 3595.2 | 59.92 | 52.5104 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5726 | 3595.2 | 59.92 | 52.5104 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5726 | 3595.2 | 59.92 | 52.6724 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5726 | 3595.2 | 59.92 | 52.6724 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5726 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5726 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5726 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5727 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5728 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5729 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5729 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5729 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5729 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5729 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5729 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5729 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5729 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3595.2 | 59.92 | 52.5439 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.573 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.5878 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.4592 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.4592 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.4592 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.3258 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.3258 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.3258 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5731 | 3600 | 60 | 52.3258 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5732 | 3600 | 60 | 52.3258 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5732 | 3600 | 60 | 52.1581 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5732 | 3600 | 60 | 52.1581 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5732 | 3600 | 60 | 52.1581 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5732 | 3600 | 60 | 52.1581 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5732 | 3600 | 60 | 52.0227 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5732 | 3600 | 60 | 52.0227 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5732 | 3600 | 60 | 52.0227 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 52.0227 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 52.0227 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 52.0227 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 51.9036 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 51.9036 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 51.9036 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 51.9036 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5733 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.7725 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5734 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5735 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5735 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5735 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5735 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5735 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5735 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5735 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5735 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.6453 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.5083 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.5083 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5736 | 3600 | 60 | 51.5083 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5737 | 3600 | 60 | 51.5083 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5737 | 3600 | 60 | 51.5083 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5737 | 3600 | 60 | 51.5083 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5737 | 3600 | 60 | 51.6418 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5737 | 3600 | 60 | 51.6418 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5737 | 3600 | 60 | 51.6418 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5737 | 3600 | 60 | 51.6418 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5737 | 3600 | 60 | 51.6418 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.6418 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.6418 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5738 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.5122 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5739 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.574 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.574 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.574 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.574 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.574 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.574 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.574 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.574 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.3899 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.5057 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.3916 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.3916 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5741 | 3600 | 60 | 51.3916 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5742 | 3600 | 60 | 51.5126 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5743 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5743 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5743 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5743 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5743 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5743 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5743 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5743 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.3811 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5744 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5745 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5746 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5746 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5746 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5746 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5746 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5746 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5746 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5746 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.513 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5747 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5748 | 3600 | 60 | 51.3759 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5749 | 3600 | 60 | 51.5105 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5749 | 3600 | 60 | 51.3323 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5749 | 3600 | 60 | 51.3323 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5749 | 3600 | 60 | 51.4706 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5749 | 3600 | 60 | 51.4706 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5749 | 3600 | 60 | 51.4706 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5749 | 3600 | 60 | 51.3361 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.5749 | 3600 | 60 | 51.3361 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.575 | 3600 | 60 | 51.3361 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.575 | 3600 | 60 | 51.3361 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.575 | 3600 | 60 | 51.4654 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.575 | 3600 | 60 | 51.4654 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.575 | 3600 | 60 | 51.4654 | 51.4 | 59.97 | 60.03
| 44124.575 | 3600 | 60 | 51.4654 | 51.4 | 59.97 | 60.03

## Cálculo BM - PB (hidden)
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 4