## Condiciones generales
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 5
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Tricon
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Velocidad
U 5
| Caldera | Distral FWC
| Año inicio operación | 1984
| Temperatura de Vapor Vivo | 510°C
| Flujo de Vapor | 276 t/h
| Configuración Ciclo | Ciclo Rankine de Vapor
| Combustible Principal | Carbón
| Turbina | HITACHI
| Potencia Bruta (MW) | 66
| Potencia Neta (MW) | 64
| Mínimo Técnico (MW) | 31
| Tipo | Condensación simple
| Etapas | 13
| Velocidad | 3.600 rpm
| Extracicones | 5 Extracciones de vapor
| Presión de vapor Vivo | 87,9 Kg/cm2

## Cálculo de la BM - PA
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 5
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Escalón (mHz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2020-09-09 21:22 | 3600 | 3600.6001 | 36.0437 | 36.0053 | 36 | 60 | 60.01 | 10.0016
Escalón dentro de BM | 2 | 2020-09-09 21:25 | 3600.6001 | 3601.2 | 36.0015 | 36.007 | 36 | 60.01 | 60.02 | 9.9976
Escalón franja superior BM | 3 | 2020-09-09 21:31 | 3602.3999 | 3603.6001 | 35.8141 | 35.2072 | 36 | 60.04 | 60.06 | 20.0033
Escalón franja superior BM | 4 | 2020-09-09 21:34 | 3603.6001 | 3604.8 | 35.5089 | 34.948 | 36 | 60.06 | 60.08 | 19.9992
Escalón franja inferior BM | 5 | 2020-09-09 21:49 | 3597.6001 | 3596.3999 | 36.2501 | 36.7551 | 36 | 59.96 | 59.94 | 20.0033
Escalón franja inferior BM | 6 | 2020-09-09 21:52 | 3596.3999 | 3595.2 | 36.6466 | 37.081 | 36 | 59.94 | 59.92 | 19.9992
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
| FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | POTENCIA (MW) | SPT POTENCIA (MW) | BM (30mHz) | BM (30mHz)
| 44083.8899 | 3600 | 60 | 36.0228 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8899 | 3600 | 60 | 36.0228 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.89 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8901 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8901 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8901 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8901 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8901 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8901 | 3600 | 60 | 36.1367 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8901 | 3600 | 60 | 36.0139 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8901 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8902 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.1411 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.0299 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8903 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8904 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8904 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8904 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8904 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8904 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8904 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8904 | 3600 | 60 | 36.1648 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8904 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8905 | 3600 | 60 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8906 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8907 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8907 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8907 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8907 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8907 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8907 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8907 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8907 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0437 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1479 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8908 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0168 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 35.8791 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8909 | 3600.6001 | 60.01 | 35.8791 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.891 | 3600.6001 | 60.01 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.891 | 3600.6001 | 60.01 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.891 | 3600.6001 | 60.01 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.891 | 3600.6001 | 60.01 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.891 | 3600.6001 | 60.01 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.891 | 3600.6001 | 60.01 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.891 | 3600.6001 | 60.01 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.891 | 3600.6001 | 60.01 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1349 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1349 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1349 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1349 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8911 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8912 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8912 | 3600.6001 | 60.01 | 36.139 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8912 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8912 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8912 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8912 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8912 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8912 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8913 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1245 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1245 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1245 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8914 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1245 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8915 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1245 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8915 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8915 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8915 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8915 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8915 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8915 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8915 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0133 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1368 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8916 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8917 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8918 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1881 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8918 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8918 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1241 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8918 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8918 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8918 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8918 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8918 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8919 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9936 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0029 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1157 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1157 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.892 | 3600.6001 | 60.01 | 35.992 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8921 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0993 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8921 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9991 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8921 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9991 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8921 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9991 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8921 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9991 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8921 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9991 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8921 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9991 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8921 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9991 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 35.9991 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 36.1108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8922 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8923 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8924 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8924 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8924 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8924 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8924 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8924 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8924 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8924 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3600.6001 | 60.01 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8925 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8926 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8926 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8926 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8926 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8926 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8926 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8926 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8926 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8927 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8928 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8929 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8929 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8929 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8929 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8929 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8929 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8929 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8929 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.0015 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.154 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.154 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.893 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8931 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8932 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8932 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8932 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8932 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8932 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8932 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8932 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8932 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8933 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 36.007 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 36.1397 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 35.9866 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 35.9866 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 35.9866 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 35.9866 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 35.9866 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8934 | 3601.2 | 60.02 | 35.9866 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8935 | 3601.2 | 60.02 | 36.1305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8935 | 3601.2 | 60.02 | 36.1305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8935 | 3601.2 | 60.02 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8935 | 3601.2 | 60.02 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8935 | 3601.2 | 60.02 | 36.0053 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8935 | 3601.2 | 60.02 | 36.1473 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8935 | 3601.2 | 60.02 | 36.1473 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8935 | 3601.2 | 60.02 | 36.1473 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36.1473 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8936 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8937 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8937 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8937 | 3601.2 | 60.02 | 36.1234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8937 | 3601.2 | 60.02 | 36.0001 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8937 | 3601.2 | 60.02 | 36.0001 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8937 | 3601.2 | 60.02 | 36.0001 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8937 | 3601.2 | 60.02 | 36.0001 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8937 | 3601.2 | 60.02 | 36.0001 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 36.1064 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 36.1064 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 36.1064 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 36.1064 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 36.1064 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 36.1064 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 36.1064 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 36.1064 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8938 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8939 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.894 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.894 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.894 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.894 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.894 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.894 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.894 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.894 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 35.987 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 36.127 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8941 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8942 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8943 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8943 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8943 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8943 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8943 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8943 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8943 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8943 | 3601.2 | 60.02 | 36.0083 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.1317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.1317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.1317 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8944 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3601.2 | 60.02 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8945 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8946 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8946 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8946 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8946 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8946 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8946 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8946 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8946 | 3602.3999 | 60.04 | 36.0143 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8947 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8948 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8949 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8949 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8949 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8949 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8949 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8949 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8949 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8659 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8949 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.895 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8951 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8951 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8951 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8951 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8951 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8951 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8951 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8951 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8952 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8599 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8599 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8599 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8599 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8599 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7424 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7424 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7424 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8953 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8954 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8954 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8954 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8954 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8954 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7234 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8954 | 3602.3999 | 60.04 | 35.5825 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8954 | 3602.3999 | 60.04 | 35.5825 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8954 | 3602.3999 | 60.04 | 35.5825 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.5825 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8955 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8956 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8957 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8957 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8957 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8957 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8957 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8957 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8957 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8957 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7915 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.6755 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8958 | 3602.3999 | 60.04 | 35.6755 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.6755 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8959 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.896 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.896 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.896 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.896 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.896 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.896 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.896 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.896 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.7306 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8961 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8962 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8963 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8963 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8963 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8963 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8963 | 3602.3999 | 60.04 | 35.838 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8963 | 3602.3999 | 60.04 | 35.727 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8963 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8398 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8963 | 3602.3999 | 60.04 | 35.6912 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.6912 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8964 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8965 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8965 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8965 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8965 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8965 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8965 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8965 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8965 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8966 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3602.3999 | 60.04 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3603.6001 | 60.06 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3603.6001 | 60.06 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3603.6001 | 60.06 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3603.6001 | 60.06 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3603.6001 | 60.06 | 35.8141 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3603.6001 | 60.06 | 35.7044 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3603.6001 | 60.06 | 35.7044 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8967 | 3603.6001 | 60.06 | 35.7044 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8968 | 3603.6001 | 60.06 | 35.7044 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8968 | 3603.6001 | 60.06 | 35.7044 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8968 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8968 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8968 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8968 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8968 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8968 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.554 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8969 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.897 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8971 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4451 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8971 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4451 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8971 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4451 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8971 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4451 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8971 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4451 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8971 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4451 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8971 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8971 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8972 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8973 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8974 | 3603.6001 | 60.06 | 35.336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8974 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8974 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8974 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8974 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8974 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8974 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8974 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8975 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8976 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8976 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8976 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8976 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8976 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8976 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8976 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8976 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2072 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.0559 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8977 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2121 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3344 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3344 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3344 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2259 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2259 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2259 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8978 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2259 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8979 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2259 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8979 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2259 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8979 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2259 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8979 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2259 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8979 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8979 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8979 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8979 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3325 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.898 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8981 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8982 | 3603.6001 | 60.06 | 35.2313 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8982 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8982 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8982 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8982 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8982 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8982 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8982 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8983 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8984 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8985 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8985 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8985 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8985 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8985 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8985 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8985 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8985 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3538 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8986 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8987 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8987 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8987 | 3603.6001 | 60.06 | 35.4734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8987 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3672 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8987 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3672 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8987 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3672 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8987 | 3603.6001 | 60.06 | 35.3672 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8987 | 3603.6001 | 60.06 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3603.6001 | 60.06 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3603.6001 | 60.06 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3603.6001 | 60.06 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3603.6001 | 60.06 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3603.6001 | 60.06 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3603.6001 | 60.06 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3604.8 | 60.08 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3604.8 | 60.08 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8988 | 3604.8 | 60.08 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.5089 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.3387 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.3387 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.3387 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.2181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.2181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8989 | 3604.8 | 60.08 | 35.2181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.899 | 3604.8 | 60.08 | 35.2181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.899 | 3604.8 | 60.08 | 35.2181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.899 | 3604.8 | 60.08 | 35.2181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.899 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.899 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.899 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.899 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.899 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 35.0582 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8991 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8992 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8993 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8993 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8993 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8993 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8993 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8993 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8993 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8993 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8994 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8995 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8996 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8996 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8996 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8996 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8996 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8996 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8996 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8996 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8997 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.948 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8998 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8999 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8999 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8999 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8999 | 3604.8 | 60.08 | 34.8475 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8999 | 3604.8 | 60.08 | 34.7298 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8999 | 3604.8 | 60.08 | 34.8591 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8999 | 3604.8 | 60.08 | 34.7587 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.8999 | 3604.8 | 60.08 | 34.7587 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.882 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.7409 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.7409 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.7409 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.7409 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9001 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9001 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9001 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9001 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9001 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9001 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9001 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9001 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 34.9122 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 35.0434 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 35.0434 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 35.0434 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 35.0434 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9002 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9003 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9004 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9004 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9004 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9004 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9004 | 3604.8 | 60.08 | 34.9243 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9004 | 3604.8 | 60.08 | 34.5849 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9004 | 3604.8 | 60.08 | 34.9788 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9004 | 3604.8 | 60.08 | 34.9788 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.9788 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9005 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9006 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9007 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9007 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9007 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9007 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9007 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9007 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9007 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9007 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9008 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.8726 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.712 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9009 | 3604.8 | 60.08 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.901 | 3604.8 | 60.08 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.901 | 3604.8 | 60.08 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.901 | 3604.8 | 60.08 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.901 | 3604.8 | 60.08 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.901 | 3600 | 60 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.901 | 3600 | 60 | 34.874 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.901 | 3600 | 60 | 35.0489 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.901 | 3600 | 60 | 35.0489 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 34.917 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 34.917 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 34.917 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 35.0456 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 35.0456 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 35.1552 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 35.2884 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 35.2884 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9011 | 3600 | 60 | 35.2884 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9012 | 3600 | 60 | 35.2884 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9012 | 3600 | 60 | 35.4895 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9012 | 3600 | 60 | 35.4895 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9012 | 3600 | 60 | 35.4895 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9012 | 3600 | 60 | 35.6016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9012 | 3600 | 60 | 35.6016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9012 | 3600 | 60 | 35.6016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9012 | 3600 | 60 | 35.6016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.708 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.708 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.708 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.708 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.811 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.811 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.811 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.811 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9013 | 3600 | 60 | 35.811 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 35.811 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 35.811 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 35.9881 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 35.9881 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 35.9881 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 35.9881 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 35.9881 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 35.8632 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9014 | 3600 | 60 | 36.0033 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9015 | 3600 | 60 | 36.0033 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9015 | 3600 | 60 | 36.0033 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9015 | 3600 | 60 | 36.0033 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9015 | 3600 | 60 | 35.898 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9015 | 3600 | 60 | 35.898 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9015 | 3600 | 60 | 35.898 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9015 | 3600 | 60 | 35.898 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9015 | 3600 | 60 | 36.0009 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 36.0009 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 36.0009 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 36.0009 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 36.0009 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 36.0009 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 36.0009 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 36.0009 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 35.8708 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9016 | 3600 | 60 | 35.8708 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9017 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9018 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9018 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9018 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9018 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9018 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9018 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9018 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9018 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9019 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.902 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9021 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9021 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9021 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9021 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9021 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9021 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9021 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9021 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.9975 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.8209 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.8209 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9022 | 3600 | 60 | 35.8209 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3600 | 60 | 35.8209 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3600 | 60 | 35.971 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3600 | 60 | 35.8655 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3600 | 60 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3600 | 60 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9023 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9024 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9024 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9024 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9024 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9024 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9024 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9024 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9024 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9025 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9855 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9026 | 3599.3999 | 59.99 | 36.1585 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9026 | 3599.3999 | 59.99 | 35.997 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9026 | 3599.3999 | 59.99 | 35.997 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9026 | 3599.3999 | 59.99 | 36.1372 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9026 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0187 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9026 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0187 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9026 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0187 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9026 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0187 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0187 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0187 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8863 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8863 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8863 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8863 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8863 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8863 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9027 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9028 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9029 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9029 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0013 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9029 | 3599.3999 | 59.99 | 35.86 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9029 | 3599.3999 | 59.99 | 35.86 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9029 | 3599.3999 | 59.99 | 35.86 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9029 | 3599.3999 | 59.99 | 35.86 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9029 | 3599.3999 | 59.99 | 35.86 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9029 | 3599.3999 | 59.99 | 35.86 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.86 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.86 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.903 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9031 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9032 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9032 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9032 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9032 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9032 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9032 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9032 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9032 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9033 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.989 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8817 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9034 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8817 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9035 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8817 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9035 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8817 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9035 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8817 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9035 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8817 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9035 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9035 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9035 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9035 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9036 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9037 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9038 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9038 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9038 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9038 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9038 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9038 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9038 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9038 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9906 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9039 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.904 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.904 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.904 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.904 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.904 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.904 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.904 | 3599.3999 | 59.99 | 35.9898 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.904 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9041 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 35.8647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9042 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9043 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9043 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9043 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9043 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9043 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9043 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9043 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9043 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3599.3999 | 59.99 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9044 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 36.0181 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 35.8613 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9045 | 3598.8 | 59.98 | 35.8613 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9046 | 3598.8 | 59.98 | 35.8613 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9046 | 3598.8 | 59.98 | 35.8613 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9046 | 3598.8 | 59.98 | 35.8613 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9046 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9046 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9046 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9046 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9046 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.9944 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9047 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9048 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9049 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9049 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9049 | 3598.8 | 59.98 | 35.8932 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9049 | 3598.8 | 59.98 | 36.0063 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9049 | 3598.8 | 59.98 | 36.0063 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9049 | 3598.8 | 59.98 | 36.0063 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9049 | 3598.8 | 59.98 | 35.8769 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9049 | 3598.8 | 59.98 | 35.8769 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 35.8769 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 35.8769 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 35.8769 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 35.8769 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 35.8769 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 35.8769 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 36.0195 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 36.0195 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.905 | 3598.8 | 59.98 | 36.0195 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9051 | 3598.8 | 59.98 | 36.0195 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9051 | 3598.8 | 59.98 | 36.0195 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9051 | 3598.8 | 59.98 | 35.9191 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9051 | 3598.8 | 59.98 | 35.9191 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9051 | 3598.8 | 59.98 | 35.9191 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9051 | 3598.8 | 59.98 | 35.9191 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9051 | 3598.8 | 59.98 | 35.9191 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9051 | 3598.8 | 59.98 | 35.9191 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 35.9191 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 35.9191 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 36.0214 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 36.0214 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 36.0214 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 36.0214 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 36.0214 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 36.0214 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9052 | 3598.8 | 59.98 | 36.0214 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 36.0214 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9053 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9054 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9054 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9054 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9054 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9054 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9054 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9054 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9054 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9055 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9056 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9057 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9057 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9057 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9057 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9057 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9057 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9057 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9057 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9058 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 35.9208 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9059 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.906 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.906 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.906 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.906 | 3598.8 | 59.98 | 36.0311 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.906 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.906 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.906 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.906 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9061 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9062 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9063 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9063 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9063 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9063 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9063 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9063 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9063 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9063 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9064 | 3598.8 | 59.98 | 35.9144 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9065 | 3598.8 | 59.98 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9065 | 3598.8 | 59.98 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9065 | 3598.8 | 59.98 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9065 | 3598.8 | 59.98 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9065 | 3598.8 | 59.98 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9065 | 3598.8 | 59.98 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9065 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9065 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9066 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.016 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1472 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0248 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9067 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9068 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9068 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9068 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9068 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9068 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9068 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9068 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9068 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9069 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.907 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9071 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9071 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9071 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9071 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9071 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1574 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9071 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9071 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9071 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1506 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1506 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1506 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1506 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0098 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0098 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9072 | 3597.6001 | 59.96 | 36.0098 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1496 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1496 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1496 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1496 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9073 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9074 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9074 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9074 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9074 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9074 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9074 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9074 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9074 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.305 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.4161 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9075 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9076 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9076 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9076 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2625 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9076 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1561 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9076 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2779 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9076 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2779 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9076 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2779 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9076 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2779 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1762 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1762 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1762 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1762 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1762 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1762 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2958 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2958 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9077 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1623 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1623 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1623 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1623 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3195 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1406 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1406 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3344 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9078 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9079 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9079 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9079 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9079 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9079 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9079 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9079 | 3597.6001 | 59.96 | 36.166 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9079 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.908 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2894 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.1889 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3472 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3472 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3472 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3472 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2106 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2106 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2106 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9081 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2106 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9082 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3217 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9082 | 3597.6001 | 59.96 | 36.198 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9082 | 3597.6001 | 59.96 | 36.198 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9082 | 3597.6001 | 59.96 | 36.339 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9082 | 3597.6001 | 59.96 | 36.339 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9082 | 3597.6001 | 59.96 | 36.339 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9082 | 3597.6001 | 59.96 | 36.339 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9082 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9083 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9084 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9085 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9085 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9085 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9085 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9085 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2265 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9085 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3603 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9085 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3603 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9085 | 3597.6001 | 59.96 | 36.3603 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9086 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9087 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9087 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9087 | 3597.6001 | 59.96 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9087 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9087 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9087 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9087 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9087 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.2501 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9088 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9089 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.909 | 3596.3999 | 59.94 | 36.3572 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.909 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.909 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.909 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.909 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.909 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.909 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.909 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.4879 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9091 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9092 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9093 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9093 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9093 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9093 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9093 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9093 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9093 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9093 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6275 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7609 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7609 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7609 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7609 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6257 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9094 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9095 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9096 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9096 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7551 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9096 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9096 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6396 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9096 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7558 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9096 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7558 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9096 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7558 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9096 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7558 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9097 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9098 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9099 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9099 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9099 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9099 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9099 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9099 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9099 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9099 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7464 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6429 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6429 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6429 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6429 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7709 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6707 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6707 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6707 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.91 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6707 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9101 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7919 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9101 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6352 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9101 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7751 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9101 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7751 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9101 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7751 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9101 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7751 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9101 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6334 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9101 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6334 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6334 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6334 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6334 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9102 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9103 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9104 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9104 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9104 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9104 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9104 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9104 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9104 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9104 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9105 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7336 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6302 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.757 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9106 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9107 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9107 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9107 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9107 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9107 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9107 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9107 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9107 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6467 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.7722 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9108 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3596.3999 | 59.94 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3595.2 | 59.92 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3595.2 | 59.92 | 36.6466 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3595.2 | 59.92 | 36.78 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3595.2 | 59.92 | 36.6646 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3595.2 | 59.92 | 36.6646 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9109 | 3595.2 | 59.92 | 36.6646 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.911 | 3595.2 | 59.92 | 36.6646 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.911 | 3595.2 | 59.92 | 36.7875 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.911 | 3595.2 | 59.92 | 36.6272 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.911 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.911 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.911 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.911 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.911 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.7828 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.8833 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.8833 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9111 | 3595.2 | 59.92 | 36.8833 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 36.8833 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 36.8833 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 36.8833 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 36.8833 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 36.8833 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 37.0101 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 37.0101 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 37.0101 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9112 | 3595.2 | 59.92 | 37.0101 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9113 | 3595.2 | 59.92 | 37.0101 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9113 | 3595.2 | 59.92 | 37.1117 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9113 | 3595.2 | 59.92 | 37.1117 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9113 | 3595.2 | 59.92 | 37.1117 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9113 | 3595.2 | 59.92 | 37.1117 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9113 | 3595.2 | 59.92 | 37.1117 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9113 | 3595.2 | 59.92 | 36.9657 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9113 | 3595.2 | 59.92 | 36.9657 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9114 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9115 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9115 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9115 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9115 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9115 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9115 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9115 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9115 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9116 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9117 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9118 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9118 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9118 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9118 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9118 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9118 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9118 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9118 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9119 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.912 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9121 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9121 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9121 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9121 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9121 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9121 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9121 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9121 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9122 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.081 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9123 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9124 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9124 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9124 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9124 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9124 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9124 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9124 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9124 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.2135 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.1112 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.1112 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.1112 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.1112 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.2685 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.164 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9125 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9126 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9126 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9126 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9126 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9126 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9126 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9126 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9126 | 3595.2 | 59.92 | 37.2694 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9127 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9128 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9129 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9129 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9129 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9129 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9129 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9129 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9129 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9129 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.1576 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.2669 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.2669 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.913 | 3595.2 | 59.92 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3595.2 | 59.92 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3595.2 | 59.92 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3600 | 60 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3600 | 60 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3600 | 60 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3600 | 60 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3600 | 60 | 37.1086 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3600 | 60 | 36.9891 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9131 | 3600 | 60 | 36.8398 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9132 | 3600 | 60 | 36.8398 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9132 | 3600 | 60 | 36.8398 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9132 | 3600 | 60 | 36.8398 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9132 | 3600 | 60 | 36.7075 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9132 | 3600 | 60 | 36.7075 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9132 | 3600 | 60 | 36.7075 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9132 | 3600 | 60 | 36.7075 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9132 | 3600 | 60 | 36.5068 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.5068 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.5068 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.3273 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.4615 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.3213 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.4602 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.4602 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.4602 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9133 | 3600 | 60 | 36.3408 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.3408 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.3408 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.3408 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.3408 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.1901 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.2939 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.2939 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.2939 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9134 | 3600 | 60 | 36.118 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9135 | 3600 | 60 | 36.118 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9135 | 3600 | 60 | 36.118 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9135 | 3600 | 60 | 36.118 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9135 | 3600 | 60 | 36.118 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9135 | 3600 | 60 | 35.99 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9135 | 3600 | 60 | 35.99 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9135 | 3600 | 60 | 35.99 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9135 | 3600 | 60 | 36.0961 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 36.0961 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 36.0961 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 36.0961 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 36.0961 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 36.0961 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9136 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9137 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9138 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9138 | 3600 | 60 | 35.949 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9138 | 3600 | 60 | 36.0647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9138 | 3600 | 60 | 36.0647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9138 | 3600 | 60 | 36.0647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9138 | 3600 | 60 | 36.0647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9138 | 3600 | 60 | 36.0647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9138 | 3600 | 60 | 36.0647 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.1734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.1734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.1734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.1734 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9139 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.914 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.914 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.914 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.914 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.914 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.914 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.914 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.914 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9141 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9142 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9143 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9143 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9143 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9143 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9143 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9143 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9143 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9143 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9144 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9145 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9146 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9146 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9146 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9146 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9146 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9146 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9146 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9146 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9147 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9148 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9149 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9149 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9149 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9149 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9149 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9149 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9149 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9149 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 36.0667 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.915 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9151 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9151 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9151 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9151 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9151 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9151 | 3600 | 60 | 35.9595 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9151 | 3600 | 60 | 36.111 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9151 | 3600 | 60 | 36.111 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9152 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9153 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9154 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9154 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9154 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9154 | 3600 | 60 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03
| 44083.9154 | 3600.2305 | 60.0038 | 36.0108 | 36 | 59.97 | 60.03

## Cálculo BM - PB (hidden)
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Prueba Banda Muerta TERMOZIPA Unidad 5