## Condiciones generales
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 2
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Tricon
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | Velocidad
U 2
| Caldera | Distral FWC
| Año inicio operación | 1964
| Temperatura de Vapor Vivo | 510°C
| Flujo de Vapor | 156 t/h
| Configuración Ciclo | Ciclo Rankine de Vapor
| Combustible Principal | Carbón
| Turbina | GENERAL ELECTRIC
| Potencia Bruta (MW) | 37
| Potencia Neta (MW) | 34
| Mínimo Técnico (MW) | 17
| Tipo | Condensación simple
| Etapas | 15
| Velocidad | 3.600 rpm
| Extracicones | 5 Extracciones de vapor
| Presión de vapor Vivo | 59,8 Kg/cm2

## Tiempo de establecimiento
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 2
GRÁFICA
REGISTROS
TIEMPO (s) | FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | POTENCIA (MW)
| 44033.3762 | 3600 | 60 | 37.1015
| 44033.3762 | 3600 | 60 | 37.1015
| 44033.3762 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3763 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3764 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3765 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3765 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3765 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3765 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3765 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3765 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3765 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3765 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.2033
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.077
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.077
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.077
| 44033.3766 | 3600 | 60 | 37.077
| 44033.3767 | 3600 | 60 | 37.077
| 44033.3767 | 3600 | 60 | 37.077
| 44033.3767 | 3588 | 59.8 | 37.077
| 44033.3767 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3767 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3767 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3767 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3767 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3767 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3768 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3768 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3768 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3768 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3768 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3768 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3768 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3768 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.2099
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3769 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.377 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3771 | 3588 | 59.8 | 37.089
| 44033.3771 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3771 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3771 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3771 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3771 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3771 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3771 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.2156
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3772 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3773 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3774 | 3588 | 59.8 | 37.1125
| 44033.3774 | 3588 | 59.8 | 37.2354
| 44033.3774 | 3588 | 59.8 | 37.2354
| 44033.3774 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3774 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3774 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3774 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3774 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.1042
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3775 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3776 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3776 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3776 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3776 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3776 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3776 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3776 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3776 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3777 | 3588 | 59.8 | 37.2193
| 44033.3777 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3777 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3777 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3777 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3777 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3777 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3777 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3777 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3778 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3779 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3779 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3779 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3779 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3779 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3779 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3779 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3779 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.378 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3781 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3782 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3782 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3782 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3782 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3782 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3782 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3782 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3782 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.2193
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3783 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.322
| 44033.3784 | 3600 | 60 | 37.2113
| 44033.3785 | 3600 | 60 | 37.2113
| 44033.3785 | 3600 | 60 | 37.2113
| 44033.3785 | 3600 | 60 | 37.2113
| 44033.3785 | 3600 | 60 | 37.2113
| 44033.3785 | 3600 | 60 | 37.2113
| 44033.3785 | 3600 | 60 | 37.2113
| 44033.3785 | 3600 | 60 | 37.2113
| 44033.3785 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3786 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3787 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3787 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3787 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3787 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3787 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3787 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3787 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3787 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3788 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3789 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.379 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.379 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.379 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.379 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.379 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.379 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.379 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.379 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3791 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3792 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3793 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3793 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3793 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3793 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3793 | 3600 | 60 | 37.3225
| 44033.3793 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3793 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3793 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3794 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3795 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3796 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3796 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3796 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3796 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3796 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3796 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3796 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3796 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3797 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3798 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3799 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3799 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3799 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3799 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3799 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3799 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3799 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3799 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.38 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3801 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3801 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3801 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3801 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3801 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3801 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3801 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3801 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3802 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3803 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3804 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3804 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3804 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3804 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3804 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3804 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3804 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3804 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3805 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3806 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3807 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3807 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3807 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3807 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3807 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3807 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3807 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3807 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3808 | 3600 | 60 | 37.2086
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3809 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.381 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.381 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.381 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.381 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.381 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.381 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.381 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.381 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 37.1028
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3811 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3812 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3812 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3812 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3812 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3812 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3812 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3812 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3812 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3813 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3814 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3815 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3815 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3815 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3815 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3815 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3815 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3815 | 3600 | 60 | 36.9955
| 44033.3815 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3816 | 3600 | 60 | 37.1062
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3817 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3818 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3818 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3818 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3818 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3818 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3818 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3818 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3818 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3819 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.382 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3821 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3821 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3821 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3821 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3821 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3821 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3821 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3821 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3822 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 37.0056
| 44033.3823 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3824 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3824 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3824 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3824 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3824 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3824 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3824 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3824 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.8957
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.7879
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.7879
| 44033.3825 | 3600 | 60 | 36.7879
| 44033.3826 | 3600 | 60 | 36.7879
| 44033.3826 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3826 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3826 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3826 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3826 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3826 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3826 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3827 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3828 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3829 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3829 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3829 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3829 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3829 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3829 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3829 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3829 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.383 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3831 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3832 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3832 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3832 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3832 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3832 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3832 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3832 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3832 | 3600 | 60 | 36.9204
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3833 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3834 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3835 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3835 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3835 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3835 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3835 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3835 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3835 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3835 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3836 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3837 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3837 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3837 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3837 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3837 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3837 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3837 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3837 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3838 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3839 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.384 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.384 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.384 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.384 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.384 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.384 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.384 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.384 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3841 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3842 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3843 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3843 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3843 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3843 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3843 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3843 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3843 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3843 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3844 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3845 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3846 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3846 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3846 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3846 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3846 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3846 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3846 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3846 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3847 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3848 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3849 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3849 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3849 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3849 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3849 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3849 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3849 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3849 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.385 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3851 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3851 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3851 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3851 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3851 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3851 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3851 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3851 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3852 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3853 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3854 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3854 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3854 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3854 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3854 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3854 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3854 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3854 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3855 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3856 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3857 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3857 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3857 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3857 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3857 | 3600 | 60 | 36.8168
| 44033.3857 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3857 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3857 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3858 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3859 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.386 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.386 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.386 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.386 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.386 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.386 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.386 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.386 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 36.9293
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3861 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3862 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3862 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3862 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3862 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3862 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3862 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3862 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3862 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3863 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.0361
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3864 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3865 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3865 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3865 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3865 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3865 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3865 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3865 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3865 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3866 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.1766
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3867 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3868 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3868 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3868 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3868 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3868 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3868 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3868 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3868 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.2921
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3869 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.387 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3871 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3871 | 3600 | 60 | 37.4084
| 44033.3871 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3871 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3871 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3871 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3871 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3871 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3872 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3873 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3874 | 3600 | 60 | 37.5153
| 44033.3874 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3874 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3874 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3874 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3874 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3874 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3874 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3875 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3876 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3876 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3876 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3876 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3876 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3876 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3876 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3876 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.6392
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3877 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3878 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3879 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3879 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3879 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3879 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3879 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3879 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3879 | 3600 | 60 | 37.744
| 44033.3879 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.388 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3881 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3882 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3882 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3882 | 3600 | 60 | 37.8481
| 44033.3882 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3882 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3882 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3882 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3882 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3883 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3884 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3885 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3885 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3885 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3885 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3885 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3885 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3885 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3885 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3886 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3887 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3887 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3887 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3887 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3887 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3887 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3887 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3887 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3888 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3889 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.389 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.389 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.389 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.389 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.389 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.389 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.389 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.389 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3891 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3892 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3893 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3893 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3893 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3893 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3893 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3893 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3893 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3893 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3894 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 37.9637
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3895 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3896 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3896 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3896 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3896 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3896 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3896 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3896 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3896 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3897 | 3600 | 60 | 38.0681
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3898 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3899 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3899 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3899 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3899 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3899 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3899 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3899 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3899 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.39 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3901 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3901 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3901 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3901 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3901 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3901 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3901 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3901 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3902 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3903 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3904 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3904 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3904 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3904 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3904 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3904 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3904 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3904 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3905 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3906 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3907 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3907 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3907 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3907 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3907 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3907 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3907 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3907 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3908 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.3909 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.391 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.391 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.391 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.391 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.391 | 3600 | 60 | 37.9578
| 44033.391 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.391 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.391 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3911 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3912 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3912 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3912 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3912 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3912 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3912 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3912 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3912 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3913 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3914 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3915 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3915 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3915 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3915 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3915 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3915 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3915 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3915 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3916 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3917 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3918 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3918 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3918 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3918 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3918 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3918 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3918 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3918 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3919 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.392 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3921 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3921 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3921 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3921 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3921 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3921 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3921 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3921 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3922 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3923 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3924 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3924 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3924 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3924 | 3600 | 60 | 37.8524
| 44033.3924 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3924 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3924 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3924 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3925 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3926 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3926 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3926 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3926 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3926 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3926 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3926 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3926 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3927 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3928 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3929 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3929 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3929 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3929 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3929 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3929 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3929 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3929 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.393 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.7289
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3931 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3932 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3932 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3932 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3932 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3932 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3932 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3932 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3932 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3933 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3934 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3935 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3935 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3935 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3935 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3935 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3935 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3935 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3935 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3936 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3937 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3937 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3937 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3937 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3937 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3937 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3937 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3937 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3938 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.3939 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.394 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.394 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.394 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.394 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.394 | 3600 | 60 | 37.6232
| 44033.394 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.394 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.394 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3941 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3942 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3943 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3943 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3943 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3943 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3943 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3943 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3943 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3943 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3944 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3945 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3946 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3946 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3946 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3946 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3946 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3946 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3946 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3946 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3947 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3948 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3949 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3949 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3949 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3949 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3949 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3949 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3949 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3949 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.395 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3951 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3951 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3951 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3951 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3951 | 3600 | 60 | 37.5222
| 44033.3951 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3951 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3951 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3952 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3953 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3954 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3954 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3954 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3954 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3954 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3954 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3954 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3954 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3955 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3956 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3957 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3957 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3957 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3957 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3957 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3957 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3957 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3957 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3958 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3959 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.396 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.396 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.396 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.396 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.396 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.396 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.396 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.396 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3961 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3962 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3962 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3962 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3962 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3962 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3962 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3962 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3962 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3963 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3964 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3965 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3965 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3965 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3965 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3965 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3965 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3965 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3965 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3966 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3967 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3968 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3968 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3968 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3968 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3968 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3968 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3968 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3968 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3969 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.397 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3971 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3971 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3971 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3971 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3971 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3971 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3971 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3971 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3972 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.4196
| 44033.3973 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3974 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3974 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3974 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3974 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3974 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3974 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3974 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3974 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3975 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3976 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3976 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3976 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3976 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3976 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3976 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3976 | 3600 | 60 | 37.5344
| 44033.3976 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3977 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3978 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3979 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3979 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3979 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3979 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3979 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3979 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3979 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.3979 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.6349
| 44033.398 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3981 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3982 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3982 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3982 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3982 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3982 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3982 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3982 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3982 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.7449
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3983 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3984 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3985 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3985 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3985 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3985 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3985 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3985 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3985 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3985 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.8672
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3986 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3987 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3987 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3987 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3987 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3987 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3987 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3987 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3987 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3988 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3989 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.399 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.399 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.399 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.399 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.399 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.399 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.399 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.399 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3991 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3992 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3993 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3993 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3993 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3993 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3993 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3993 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3993 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3993 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3994 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3995 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3996 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3996 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3996 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3996 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3996 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3996 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3996 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3996 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3997 | 3600 | 60 | 37.9989
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3998 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3999 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3999 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3999 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3999 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3999 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3999 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3999 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.3999 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4001 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4001 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4001 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4001 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4001 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4001 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4001 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4001 | 3600 | 60 | 38.1225
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4002 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4003 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4004 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4004 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4004 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4004 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4004 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4004 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4004 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4004 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4005 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4006 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4007 | 3600 | 60 | 38.013
| 44033.4007 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4007 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4007 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4007 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4007 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4007 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4007 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4008 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.4009 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.401 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.401 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.401 | 3600 | 60 | 37.9066
| 44033.401 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.401 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.401 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.401 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.401 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4011 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4012 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4012 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4012 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4012 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4012 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4012 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4012 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4012 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.7972
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4013 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4014 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4015 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4015 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4015 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4015 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4015 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4015 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4015 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4015 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.6865
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4016 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4017 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4018 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4018 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4018 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4018 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4018 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4018 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4018 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4018 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4019 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.402 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4021 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4021 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4021 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4021 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4021 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4021 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4021 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4021 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.5674
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4022 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4023 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4024 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4024 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4024 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4024 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4024 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4024 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4024 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4024 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4025 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4026 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4026 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4026 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4026 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4026 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4026 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4026 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4026 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.4211
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4027 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4028 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4028 | 3600 | 60 | 37.3715
| 44033.4028 | 3600 | 60 | 37.3715 |  | Valor final -3% tamaño escalón | Valor final '+3% tamaño escalón
ESCALON 1 | 44033.4028 | 3600 | 60 | 37.3715
0 | 44033.4028 | 3612 | 60.2 | 37.3715 |  | 35.4481 | 35.3291
1 | 44033.4028 | 3612 | 60.2 | 37.3115 |  | 35.4481 | 35.3291
2 | 44033.4028 | 3612 | 60.2 | 37.3115 |  | 35.4481 | 35.3291
3 | 44033.4028 | 3612 | 60.2 | 37.1679 |  | 35.4481 | 35.3291
4 | 44033.4028 | 3612 | 60.2 | 37.0423 |  | 35.4481 | 35.3291
5 | 44033.4029 | 3612 | 60.2 | 37.0423 |  | 35.4481 | 35.3291
6 | 44033.4029 | 3612 | 60.2 | 37.0423 |  | 35.4481 | 35.3291
7 | 44033.4029 | 3612 | 60.2 | 36.9274 |  | 35.4481 | 35.3291
8 | 44033.4029 | 3612 | 60.2 | 36.9274 |  | 35.4481 | 35.3291
9 | 44033.4029 | 3612 | 60.2 | 36.8214 |  | 35.4481 | 35.3291
10 | 44033.4029 | 3612 | 60.2 | 36.8214 |  | 35.4481 | 35.3291
11 | 44033.4029 | 3612 | 60.2 | 36.8214 |  | 35.4481 | 35.3291
12 | 44033.4029 | 3612 | 60.2 | 36.8214 |  | 35.4481 | 35.3291
13 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.6904 |  | 35.4481 | 35.3291
14 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.6904 |  | 35.4481 | 35.3291
15 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.6904 |  | 35.4481 | 35.3291
16 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.6904 |  | 35.4481 | 35.3291
17 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.5826 |  | 35.4481 | 35.3291
18 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.5826 |  | 35.4481 | 35.3291
19 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.5826 |  | 35.4481 | 35.3291
20 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.5826 |  | 35.4481 | 35.3291
21 | 44033.403 | 3612 | 60.2 | 36.5826 |  | 35.4481 | 35.3291
22 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.4679 |  | 35.4481 | 35.3291
23 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.4679 |  | 35.4481 | 35.3291
24 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.4679 |  | 35.4481 | 35.3291
25 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.4679 |  | 35.4481 | 35.3291
26 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.4679 |  | 35.4481 | 35.3291
27 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
28 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
29 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
30 | 44033.4031 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
31 | 44033.4032 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
32 | 44033.4032 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
33 | 44033.4032 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
34 | 44033.4032 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
35 | 44033.4032 | 3612 | 60.2 | 36.3604 |  | 35.4481 | 35.3291
36 | 44033.4032 | 3612 | 60.2 | 36.236 |  | 35.4481 | 35.3291
37 | 44033.4032 | 3612 | 60.2 | 36.236 |  | 35.4481 | 35.3291
38 | 44033.4032 | 3612 | 60.2 | 36.236 |  | 35.4481 | 35.3291
39 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.236 |  | 35.4481 | 35.3291
40 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.135 |  | 35.4481 | 35.3291
41 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.135 |  | 35.4481 | 35.3291
42 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.135 |  | 35.4481 | 35.3291
43 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.135 |  | 35.4481 | 35.3291
44 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.135 |  | 35.4481 | 35.3291
45 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.0115 |  | 35.4481 | 35.3291
46 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.0115 |  | 35.4481 | 35.3291
47 | 44033.4033 | 3612 | 60.2 | 36.0115 |  | 35.4481 | 35.3291
48 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 36.0115 |  | 35.4481 | 35.3291
49 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 36.0115 |  | 35.4481 | 35.3291
50 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 36.0115 |  | 35.4481 | 35.3291
51 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
52 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
53 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
54 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
55 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
56 | 44033.4034 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
57 | 44033.4035 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
58 | 44033.4035 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
59 | 44033.4035 | 3612 | 60.2 | 35.9086 |  | 35.4481 | 35.3291
60 | 44033.4035 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
61 | 44033.4035 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
62 | 44033.4035 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
63 | 44033.4035 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
64 | 44033.4035 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
65 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
66 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
67 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
68 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
69 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.804 |  | 35.4481 | 35.3291
70 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
71 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
72 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
73 | 44033.4036 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
74 | 44033.4037 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
75 | 44033.4037 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
76 | 44033.4037 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
77 | 44033.4037 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
78 | 44033.4037 | 3612 | 60.2 | 35.698 |  | 35.4481 | 35.3291
79 | 44033.4037 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
80 | 44033.4037 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
81 | 44033.4037 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
82 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
83 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
84 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
85 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
86 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
87 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
88 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
89 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
90 | 44033.4038 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
91 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
92 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
93 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
94 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
95 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
96 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
97 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
98 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.5976 |  | 35.4481 | 35.3291
99 | 44033.4039 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
100 | 44033.404 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
101 | 44033.404 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
102 | 44033.404 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
103 | 44033.404 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
104 | 44033.404 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
105 | 44033.404 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
106 | 44033.404 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
107 | 44033.404 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
108 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
109 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
110 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
111 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
112 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
113 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
114 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
115 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
116 | 44033.4041 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
117 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
118 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
119 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
120 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
121 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
122 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
123 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
124 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
125 | 44033.4042 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
126 | 44033.4043 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
127 | 44033.4043 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
128 | 44033.4043 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
129 | 44033.4043 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
130 | 44033.4043 | 3612 | 60.2 | 35.4962 |  | 35.4481 | 35.3291
131 | 44033.4043 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
132 | 44033.4043 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
133 | 44033.4043 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
134 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
135 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
136 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
137 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
138 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
139 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
140 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
141 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
142 | 44033.4044 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
143 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
144 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
145 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
146 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
147 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
148 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
149 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
150 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
151 | 44033.4045 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
152 | 44033.4046 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
153 | 44033.4046 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
154 | 44033.4046 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
155 | 44033.4046 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
156 | 44033.4046 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
157 | 44033.4046 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
158 | 44033.4046 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
159 | 44033.4046 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
160 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
161 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
162 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
163 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
164 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
165 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
166 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
167 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
168 | 44033.4047 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
169 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
170 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
171 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
172 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
173 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
174 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
175 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
176 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
177 | 44033.4048 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
178 | 44033.4049 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
179 | 44033.4049 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
180 | 44033.4049 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
181 | 44033.4049 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
182 | 44033.4049 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
183 | 44033.4049 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
184 | 44033.4049 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
185 | 44033.4049 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
186 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
187 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
188 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
189 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
190 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
191 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
192 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
193 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
194 | 44033.405 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
195 | 44033.4051 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
196 | 44033.4051 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
197 | 44033.4051 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
198 | 44033.4051 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
199 | 44033.4051 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
200 | 44033.4051 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
201 | 44033.4051 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
202 | 44033.4051 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
203 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
204 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
205 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
206 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
207 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
208 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
209 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
210 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
211 | 44033.4052 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
212 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
213 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
214 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
215 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
216 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
217 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
218 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
219 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
220 | 44033.4053 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
221 | 44033.4054 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
222 | 44033.4054 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
223 | 44033.4054 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
224 | 44033.4054 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
225 | 44033.4054 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
226 | 44033.4054 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
227 | 44033.4054 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
228 | 44033.4054 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
229 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
230 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
231 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
232 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
233 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
234 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
235 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
236 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
237 | 44033.4055 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
238 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.3886 |  | 35.4481 | 35.3291
239 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.2825 |  | 35.4481 | 35.3291
240 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.2825 |  | 35.4481 | 35.3291
241 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.2825 |  | 35.4481 | 35.3291
242 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.2825 |  | 35.4481 | 35.3291
243 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.2825 |  | 35.4481 | 35.3291
244 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.2825 |  | 35.4481 | 35.3291
245 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.2825 |  | 35.4481 | 35.3291
246 | 44033.4056 | 3612 | 60.2 | 35.2825 |  | 35.4481 | 35.3291
247 | 44033.4057 | 3612 | 60.2 | 35.1825 |  | 35.4481 | 35.3291
248 | 44033.4057 | 3612 | 60.2 | 35.1825 |  | 35.4481 | 35.3291
249 | 44033.4057 | 3612 | 60.2 | 35.1825 |  | 35.4481 | 35.3291
ESCALON 2 | 44033.4057 | 3624 | 60.4 | 35.2825
| 44033.4057 | 3624 | 60.4 | 35.2825
| 44033.4057 | 3624 | 60.4 | 35.2825
| 44033.4057 | 3624 | 60.4 | 34.9992
| 44033.4057 | 3624 | 60.4 | 34.8145
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.6631
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.6631
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.5228
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.5228
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.367
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.367
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.367
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.367
| 44033.4058 | 3624 | 60.4 | 34.367
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 34.1986
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 34.1986
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 34.1986
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 34.0703
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 34.0703
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 34.0703
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 34.0703
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 34.0703
| 44033.4059 | 3624 | 60.4 | 33.9186
| 44033.406 | 3624 | 60.4 | 33.9186
| 44033.406 | 3624 | 60.4 | 33.9186
| 44033.406 | 3624 | 60.4 | 33.9186
| 44033.406 | 3624 | 60.4 | 33.9186
| 44033.406 | 3624 | 60.4 | 33.7652
| 44033.406 | 3624 | 60.4 | 33.7652
| 44033.406 | 3624 | 60.4 | 33.7652
| 44033.406 | 3624 | 60.4 | 33.7652
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.7652
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4061 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4062 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4062 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4062 | 3624 | 60.4 | 33.6438
| 44033.4062 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4062 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4062 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4062 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4062 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.5337
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.4273
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.4273
| 44033.4063 | 3624 | 60.4 | 33.4273
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.4273
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.4273
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.4273
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.4273
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.4273
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4064 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4065 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4065 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4065 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4065 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4065 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4065 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4065 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4065 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.2888
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4066 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.1827
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4067 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4068 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4068 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4068 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4068 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4068 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4068 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4068 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4068 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 33.0764
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4069 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.407 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4071 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4071 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4071 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4071 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4071 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4071 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4071 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4071 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.9714
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4072 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4073 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4074 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4074 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4074 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4074 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4074 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4074 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4074 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4074 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4075 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4076 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4076 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4076 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4076 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4076 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4076 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4076 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4076 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4077 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4078 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4079 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4079 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4079 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4079 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4079 | 3624 | 60.4 | 32.8477
| 44033.4079 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4079 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4079 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.408 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4081 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4082 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4082 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4082 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4082 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4082 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4082 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4082 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4082 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4083 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4084 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4085 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4085 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4085 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4085 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4085 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4085 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4085 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4085 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.7381
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4086 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4087 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4087 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4087 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4087 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4087 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4087 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4087 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4087 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4088 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.4089 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.409 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.409 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.409 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.409 | 3624 | 60.4 | 32.6375
| 44033.409 | 3624 | 60.4 | 32.6375
ESCALON 3 | 44033.409 | 3636 | 60.6 | 32.6375
| 44033.409 | 3636 | 60.6 | 32.6375
| 44033.409 | 3636 | 60.6 | 32.5134
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 32.2798
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 32.1761
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 32.0565
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 32.0565
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 31.9291
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 31.9291
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 31.7918
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 31.7918
| 44033.4091 | 3636 | 60.6 | 31.7918
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.7918
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.6845
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.6845
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.6845
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.5822
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.5822
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.5822
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.5822
| 44033.4092 | 3636 | 60.6 | 31.4667
| 44033.4093 | 3636 | 60.6 | 31.4667
| 44033.4093 | 3636 | 60.6 | 31.3596
| 44033.4093 | 3636 | 60.6 | 31.3596
| 44033.4093 | 3636 | 60.6 | 31.3596
| 44033.4093 | 3636 | 60.6 | 31.3596
| 44033.4093 | 3636 | 60.6 | 31.3596
| 44033.4093 | 3636 | 60.6 | 31.3596
| 44033.4093 | 3636 | 60.6 | 31.3596
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.3596
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.2345
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.2345
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.2345
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.2345
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.2345
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.2345
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.1278
| 44033.4094 | 3636 | 60.6 | 31.1278
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 31.1278
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 31.1278
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 31.1278
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 31.0265
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 31.0265
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 31.0265
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 31.0265
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 31.0265
| 44033.4095 | 3636 | 60.6 | 30.9163
| 44033.4096 | 3636 | 60.6 | 30.9163
| 44033.4096 | 3636 | 60.6 | 30.9163
| 44033.4096 | 3636 | 60.6 | 30.9163
| 44033.4096 | 3636 | 60.6 | 30.9163
| 44033.4096 | 3636 | 60.6 | 30.9163
| 44033.4096 | 3636 | 60.6 | 30.9163
| 44033.4096 | 3636 | 60.6 | 30.9163
| 44033.4096 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4097 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.8054
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.6953
| 44033.4098 | 3636 | 60.6 | 30.6953
| 44033.4099 | 3636 | 60.6 | 30.6953
| 44033.4099 | 3636 | 60.6 | 30.6953
| 44033.4099 | 3636 | 60.6 | 30.6953
| 44033.4099 | 3636 | 60.6 | 30.6953
| 44033.4099 | 3636 | 60.6 | 30.6953
| 44033.4099 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4099 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4099 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.41 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4101 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4101 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4101 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4101 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4101 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4101 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4101 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4101 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.5816
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4102 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4103 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4104 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4104 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4104 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4104 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4104 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4104 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4104 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4104 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4105 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4106 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4107 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4107 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4107 | 3636 | 60.6 | 30.4803
| 44033.4107 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4107 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4107 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4107 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4107 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4108 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4109 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.411 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.411 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.411 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.411 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.411 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.411 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.411 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.411 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4111 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4112 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4112 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4112 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4112 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4112 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4112 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4112 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4112 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4113 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4114 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4115 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4115 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4115 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4115 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4115 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4115 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4115 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4115 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4116 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4117 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4118 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4118 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4118 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4118 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4118 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4118 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4118 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4118 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4119 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.412 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4121 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4121 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4121 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4121 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4121 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4121 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4121 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4121 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4122 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4123 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4123 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4123 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4123 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4123 | 3636 | 60.6 | 30.366
| 44033.4123 | 3636 | 60.6 | 30.366
ESCALON 4 | 44033.4123 | 3648 | 60.8 | 30.366
| 44033.4123 | 3648 | 60.8 | 30.366
| 44033.4123 | 3648 | 60.8 | 30.2544
| 44033.4124 | 3648 | 60.8 | 30.0251
| 44033.4124 | 3648 | 60.8 | 29.8147
| 44033.4124 | 3648 | 60.8 | 29.6914
| 44033.4124 | 3648 | 60.8 | 29.6914
| 44033.4124 | 3648 | 60.8 | 29.5474
| 44033.4124 | 3648 | 60.8 | 29.5474
| 44033.4124 | 3648 | 60.8 | 29.5474
| 44033.4124 | 3648 | 60.8 | 29.4323
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.4323
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.3205
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.3205
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.3205
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.3205
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.3205
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.1777
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.1777
| 44033.4125 | 3648 | 60.8 | 29.1777
| 44033.4126 | 3648 | 60.8 | 29.1777
| 44033.4126 | 3648 | 60.8 | 29.0657
| 44033.4126 | 3648 | 60.8 | 29.0657
| 44033.4126 | 3648 | 60.8 | 29.0657
| 44033.4126 | 3648 | 60.8 | 29.0657
| 44033.4126 | 3648 | 60.8 | 29.0657
| 44033.4126 | 3648 | 60.8 | 28.9594
| 44033.4126 | 3648 | 60.8 | 28.9594
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.9594
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.9594
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4127 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.8291
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.7021
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.7021
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.7021
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.7021
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.7021
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.7021
| 44033.4128 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.4129 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.4129 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.4129 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.4129 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.4129 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.4129 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.4129 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.4129 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.5728
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.413 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4131 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4132 | 3648 | 60.8 | 28.4302
| 44033.4132 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4132 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4132 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4132 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4132 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4132 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4132 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4133 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4134 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4135 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4135 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4135 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4135 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4135 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4135 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4135 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4135 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.3214
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4136 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4137 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4137 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4137 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4137 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4137 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4137 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4137 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4137 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4138 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.2155
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4139 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.414 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.414 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.414 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.414 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.414 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.414 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.414 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.414 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4141 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 28.1019
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4142 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4143 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4143 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4143 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4143 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4143 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4143 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4143 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4143 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4144 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4145 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4146 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4146 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4146 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4146 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4146 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4146 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4146 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4146 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.9884
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4147 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.8817
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4148 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4149 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4149 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4149 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4149 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4149 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4149 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4149 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4149 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.415 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4151 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4151 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4151 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4151 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4151 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4151 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4151 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4151 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4152 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.7646
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4153 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4154 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4154 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4154 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4154 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4154 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4154 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4154 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4154 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4155 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.65
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4156 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4157 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4157 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4157 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4157 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4157 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4157 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4157 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4157 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4158 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.5397
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4159 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.416 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.416 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.416 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.416 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.416 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.416 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.416 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.416 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4161 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4162 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4162 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4162 | 3648 | 60.8 | 27.4364
| 44033.4162 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4162 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4162 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4162 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4162 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4163 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4164 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4165 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4165 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4165 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4165 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4165 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4165 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4165 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4165 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4166 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.3265
| 44033.4167 | 3648 | 60.8 | 27.4347
| 44033.4168 | 3648 | 60.8 | 27.4347
| 44033.4168 | 3648 | 60.8 | 27.4347
| 44033.4168 | 3648 | 60.8 | 27.4347
| 44033.4168 | 3648 | 60.8 | 27.4347
| 44033.4168 | 3648 | 60.8 | 27.4347
| 44033.4168 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4168 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4168 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4169 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.417 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4171 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4171 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4171 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4171 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4171 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4171 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4171 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4171 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4172 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4173 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4174 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4174 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4174 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4174 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4174 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4174 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4174 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4174 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4175 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4176 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4176 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4176 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4176 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4176 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4176 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4176 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4176 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4177 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4178 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4179 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4179 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4179 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4179 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4179 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4179 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4179 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4179 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.418 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4181 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4182 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4182 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4182 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4182 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4182 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4182 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4182 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4182 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4183 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4184 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4185 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4185 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4185 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4185 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4185 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4185 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4185 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4185 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4186 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4187 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4187 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4187 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4187 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4187 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4187 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4187 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4187 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4188 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4189 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.419 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.419 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.419 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.419 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.419 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.419 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.419 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.419 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4191 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4192 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4193 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4193 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4193 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4193 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4193 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4193 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4193 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4193 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4194 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4195 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4196 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4196 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4196 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4196 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4196 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4196 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4196 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4196 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4197 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4198 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4199 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4199 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4199 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4199 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4199 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4199 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4199 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4199 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.42 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4201 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4201 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4201 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4201 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4201 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4201 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4201 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4201 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4202 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4202 | 3648 | 60.8 | 27.3223
| 44033.4202 | 3648 | 60.8 | 27.3223
ESCALON 5 | 44033.4202 | 3660 | 61 | 27.3223
| 44033.4202 | 3660 | 61 | 26.9606
| 44033.4202 | 3660 | 61 | 26.8286
| 44033.4202 | 3660 | 61 | 26.8286
| 44033.4202 | 3660 | 61 | 26.7008
| 44033.4202 | 3660 | 61 | 26.7008
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.7008
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.518
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.518
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.518
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.518
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.518
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.518
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.518
| 44033.4203 | 3660 | 61 | 26.3721
| 44033.4204 | 3660 | 61 | 26.3721
| 44033.4204 | 3660 | 61 | 26.3721
| 44033.4204 | 3660 | 61 | 26.3721
| 44033.4204 | 3660 | 61 | 26.3721
| 44033.4204 | 3660 | 61 | 26.2386
| 44033.4204 | 3660 | 61 | 26.2386
| 44033.4204 | 3660 | 61 | 26.2386
| 44033.4204 | 3660 | 61 | 26.2386
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.2386
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.2386
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.127
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.127
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.127
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.127
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.127
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.0143
| 44033.4205 | 3660 | 61 | 26.0143
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 26.0143
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 26.0143
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 26.0143
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 26.0143
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4206 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4207 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4207 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4207 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4207 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4207 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4207 | 3660 | 61 | 25.9133
| 44033.4207 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4207 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4208 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.4209 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.421 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.421 | 3660 | 61 | 25.7666
| 44033.421 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.421 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.421 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.421 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.421 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.421 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4211 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4212 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4212 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4212 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4212 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4212 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4212 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4212 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4212 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4213 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4214 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4215 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4215 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4215 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4215 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4215 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4215 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4215 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4215 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4216 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4217 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4218 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4218 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4218 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4218 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4218 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4218 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4218 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4218 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4219 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.422 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4221 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4221 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4221 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4221 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4221 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4221 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4221 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4221 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4222 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4223 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4224 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4224 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4224 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4224 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4224 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4224 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4224 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4224 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4225 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4226 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4226 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4226 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4226 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4226 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4226 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4226 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4226 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4227 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4228 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4229 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4229 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4229 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4229 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4229 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4229 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4229 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4229 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.423 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4231 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4232 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4232 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4232 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4232 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4232 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4232 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4232 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4232 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4233 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4234 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4235 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4235 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4235 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4235 | 3660 | 61 | 25.6568
| 44033.4235 | 3660 | 61 | 25.5482
| 44033.4235 | 3660 | 61 | 25.5482
| 44033.4235 | 3660 | 61 | 25.5482
| 44033.4235 | 3660 | 61 | 25.5482
| 44033.4236 | 3660 | 61 | 25.5482
| 44033.4236 | 3660 | 61 | 25.5482
ESCALON 6 | 44033.4236 | 3672 | 61.2 | 25.5482
| 44033.4236 | 3672 | 61.2 | 25.5482
| 44033.4236 | 3672 | 61.2 | 25.5482
| 44033.4236 | 3672 | 61.2 | 25.3973
| 44033.4236 | 3672 | 61.2 | 25.2207
| 44033.4236 | 3672 | 61.2 | 25.1007
| 44033.4236 | 3672 | 61.2 | 24.9716
| 44033.4237 | 3672 | 61.2 | 24.8358
| 44033.4237 | 3672 | 61.2 | 24.8358
| 44033.4237 | 3672 | 61.2 | 24.8358
| 44033.4237 | 3672 | 61.2 | 24.6979
| 44033.4237 | 3672 | 61.2 | 24.6979
| 44033.4237 | 3672 | 61.2 | 24.6979
| 44033.4237 | 3672 | 61.2 | 24.5386
| 44033.4237 | 3672 | 61.2 | 24.5386
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.5386
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.4151
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.4151
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.4151
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.4151
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.2428
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.2428
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.2428
| 44033.4238 | 3672 | 61.2 | 24.1334
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 24.1334
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 24.1334
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 24.1334
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 24.1334
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 24.0064
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 24.0064
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 24.0064
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 23.8935
| 44033.4239 | 3672 | 61.2 | 23.8935
| 44033.424 | 3672 | 61.2 | 23.8935
| 44033.424 | 3672 | 61.2 | 23.8935
| 44033.424 | 3672 | 61.2 | 23.8935
| 44033.424 | 3672 | 61.2 | 23.7531
| 44033.424 | 3672 | 61.2 | 23.7531
| 44033.424 | 3672 | 61.2 | 23.7531
| 44033.424 | 3672 | 61.2 | 23.7531
| 44033.424 | 3672 | 61.2 | 23.7531
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.6108
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.6108
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.6108
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4241 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.4961
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4242 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4243 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4243 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4243 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4243 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4243 | 3672 | 61.2 | 23.3499
| 44033.4243 | 3672 | 61.2 | 23.2402
| 44033.4243 | 3672 | 61.2 | 23.2402
| 44033.4243 | 3672 | 61.2 | 23.2402
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.2402
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.2402
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.2402
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.2402
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.2402
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4244 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4245 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4246 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4246 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4246 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4246 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4246 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4246 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4246 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4246 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.1241
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4247 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4248 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4249 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4249 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4249 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4249 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4249 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4249 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4249 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4249 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.425 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4251 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4251 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4251 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4251 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4251 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4251 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4251 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4251 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 23.0006
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4252 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4253 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4254 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4254 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4254 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4254 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4254 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4254 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4254 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4254 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4255 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4256 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4257 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4257 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4257 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4257 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4257 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4257 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4257 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4257 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4258 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4259 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.426 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.426 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.426 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.426 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.426 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.426 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.426 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.426 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4261 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4262 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4262 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4262 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4262 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4262 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4262 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4262 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4262 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4263 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4264 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4265 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4265 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4265 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4265 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4265 | 3672 | 61.2 | 22.8931
| 44033.4265 | 3672 | 61.2 | 22.7869
| 44033.4265 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4265 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4266 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4267 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4268 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4268 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4268 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4268 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4268 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4268 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4268 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4268 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.9009
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4269 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.427 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4271 | 3672 | 61.2 | 22.784
| 44033.4271 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4271 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4271 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4271 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4271 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4271 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4271 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4272 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4272 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4272 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4272 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4272 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4272 | 3672 | 61.2 | 22.9014
| 44033.4272 | 3672 | 61.2 | 22.789
ESCALON 7 | 44033.4272 | 3684 | 61.4 | 22.789
| 44033.4272 | 3684 | 61.4 | 22.789
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 22.789
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 22.5411
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 22.1644
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 21.966
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 21.7789
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 21.6639
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 21.6639
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 21.5022
| 44033.4273 | 3684 | 61.4 | 21.5022
| 44033.4274 | 3684 | 61.4 | 21.3551
| 44033.4274 | 3684 | 61.4 | 21.3551
| 44033.4274 | 3684 | 61.4 | 21.3551
| 44033.4274 | 3684 | 61.4 | 21.3551
| 44033.4274 | 3684 | 61.4 | 21.3551
| 44033.4274 | 3684 | 61.4 | 21.1947
| 44033.4274 | 3684 | 61.4 | 21.1947
| 44033.4274 | 3684 | 61.4 | 21.0527
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 21.0527
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 21.0527
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 21.0527
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 20.9501
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 20.9501
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 20.9501
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 20.9501
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 20.7806
| 44033.4275 | 3684 | 61.4 | 20.7806
| 44033.4276 | 3684 | 61.4 | 20.7806
| 44033.4276 | 3684 | 61.4 | 20.7806
| 44033.4276 | 3684 | 61.4 | 20.7806
| 44033.4276 | 3684 | 61.4 | 20.7806
| 44033.4276 | 3684 | 61.4 | 20.6793
| 44033.4276 | 3684 | 61.4 | 20.6793
| 44033.4276 | 3684 | 61.4 | 20.6793
| 44033.4276 | 3684 | 61.4 | 20.6793
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.6793
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.6793
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.6793
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4277 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4278 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4279 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4279 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4279 | 3684 | 61.4 | 20.5767
| 44033.4279 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4279 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4279 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4279 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4279 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.428 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4281 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4282 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4282 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4282 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4282 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4282 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4282 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4282 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4282 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.4531
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4283 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4284 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4285 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4285 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4285 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4285 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4285 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4285 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4285 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4285 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4286 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4287 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4287 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4287 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4287 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4287 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4287 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4287 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4287 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.3384
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.4386
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.4386
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.4386
| 44033.4288 | 3684 | 61.4 | 20.4386
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.4386
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.4386
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.4386
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4289 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.429 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.429 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.429 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.429 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.429 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.429 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.429 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.429 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.2974
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4291 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4292 | 3684 | 61.4 | 20.4046
| 44033.4293 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4293 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4293 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4293 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4293 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4293 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4293 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4293 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4294 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.2692
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4295 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4296 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4296 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4296 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4296 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4296 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4296 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4296 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4296 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.3742
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4297 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.2667
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4298 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4299 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4299 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4299 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4299 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4299 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4299 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4299 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.4299 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.3889
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.43 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4301 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4301 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4301 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4301 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4301 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4301 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4301 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4301 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4302 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4303 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4304 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4304 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4304 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4304 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4304 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4304 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4304 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4304 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4305 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4305 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4305 | 3684 | 61.4 | 20.2832
| 44033.4305 | 3684 | 61.4 | 20.2832
ESCALON 8 | 44033.4305 | 3696 | 61.6 | 20.2832
| 44033.4305 | 3696 | 61.6 | 20.2832
| 44033.4305 | 3696 | 61.6 | 20.2832
| 44033.4305 | 3696 | 61.6 | 19.8724
| 44033.4305 | 3696 | 61.6 | 19.5604
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 19.4547
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 19.2653
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 19.1514
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 19.0339
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 18.9081
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 18.9081
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 18.7484
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 18.7484
| 44033.4306 | 3696 | 61.6 | 18.7484
| 44033.4307 | 3696 | 61.6 | 18.7484
| 44033.4307 | 3696 | 61.6 | 18.5756
| 44033.4307 | 3696 | 61.6 | 18.5756
| 44033.4307 | 3696 | 61.6 | 18.5756
| 44033.4307 | 3696 | 61.6 | 18.5756
| 44033.4307 | 3696 | 61.6 | 18.4668
| 44033.4307 | 3696 | 61.6 | 18.4668
| 44033.4307 | 3696 | 61.6 | 18.4668
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.4668
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.4668
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4308 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.2949
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.1379
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.1379
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.1379
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.1379
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.1379
| 44033.4309 | 3696 | 61.6 | 18.1379
| 44033.431 | 3696 | 61.6 | 18.1379
| 44033.431 | 3696 | 61.6 | 18.1379
| 44033.431 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.431 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.431 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.431 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.431 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.431 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4311 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4312 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4312 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4312 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4312 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4312 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4312 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4312 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4312 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 18.022
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4313 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4314 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4315 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4315 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4315 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4315 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4315 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4315 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4315 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4315 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4316 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4317 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4318 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4318 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4318 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4318 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4318 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4318 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4318 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4318 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4319 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.432 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4321 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4321 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4321 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4321 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4321 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4321 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4321 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4321 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4322 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4323 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4324 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4324 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4324 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4324 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4324 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4324 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4324 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4324 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4325 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4326 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4326 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4326 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4326 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4326 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4326 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4326 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4326 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4327 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4328 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4329 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4329 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4329 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4329 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4329 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4329 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4329 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4329 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.433 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4331 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4332 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4332 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4332 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4332 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4332 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4332 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4332 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4332 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4333 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4334 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4335 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4335 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4335 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4335 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4335 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4335 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4335 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4335 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4336 | 3696 | 61.6 | 17.8996
| 44033.4337 | 3696 | 61.6 | 17.8996
ESCALON 9 | 44033.4337 | 3684 | 61.4 | 17.8996
| 44033.4337 | 3684 | 61.4 | 17.8996
| 44033.4337 | 3684 | 61.4 | 18.1763
| 44033.4337 | 3684 | 61.4 | 18.5112
| 44033.4337 | 3684 | 61.4 | 18.7515
| 44033.4337 | 3684 | 61.4 | 18.9255
| 44033.4337 | 3684 | 61.4 | 18.9255
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.117
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.117
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.2365
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.2365
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.2365
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.2365
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.4394
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.4394
| 44033.4338 | 3684 | 61.4 | 19.4394
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.5712
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.5712
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.5712
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.5712
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.7192
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.7192
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.7192
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.8194
| 44033.4339 | 3684 | 61.4 | 19.8194
| 44033.434 | 3684 | 61.4 | 19.8194
| 44033.434 | 3684 | 61.4 | 19.8194
| 44033.434 | 3684 | 61.4 | 19.9198
| 44033.434 | 3684 | 61.4 | 19.9198
| 44033.434 | 3684 | 61.4 | 19.9198
| 44033.434 | 3684 | 61.4 | 19.9198
| 44033.434 | 3684 | 61.4 | 19.9198
| 44033.434 | 3684 | 61.4 | 20.0317
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.0317
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.0317
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.0317
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.0317
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.0317
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4341 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.1485
| 44033.4342 | 3684 | 61.4 | 20.2503
| 44033.4343 | 3684 | 61.4 | 20.2503
| 44033.4343 | 3684 | 61.4 | 20.2503
| 44033.4343 | 3684 | 61.4 | 20.2503
| 44033.4343 | 3684 | 61.4 | 20.2503
| 44033.4343 | 3684 | 61.4 | 20.2503
| 44033.4343 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4343 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4343 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4344 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4345 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4346 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4346 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4346 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4346 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4346 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4346 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4346 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4346 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4347 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4348 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4349 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4349 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4349 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4349 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4349 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4349 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4349 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4349 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.435 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4351 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4351 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4351 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4351 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4351 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4351 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4351 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4351 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4352 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4353 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4354 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4354 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4354 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4354 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4354 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4354 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4354 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4354 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4355 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4356 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4357 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4357 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4357 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4357 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4357 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4357 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4357 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4357 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4358 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4359 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.436 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.436 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.436 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.436 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.436 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.436 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.436 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.436 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4361 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4362 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4362 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4362 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4362 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4362 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4362 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4362 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4362 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4363 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4364 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4365 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4365 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4365 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4365 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4365 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4365 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4365 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4365 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4366 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4367 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4368 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4368 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4368 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4368 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4368 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4368 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4368 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4368 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4369 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4369 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4369 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4369 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4369 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4369 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4369 | 3684 | 61.4 | 20.3506
| 44033.4369 | 3684 | 61.4 | 20.3506
ESCALON 10 | 44033.4369 | 3672 | 61.2 | 20.3506
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 20.3506
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 20.3506
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 20.8994
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 21.1712
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 21.3429
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 21.5542
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 21.5542
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 21.7382
| 44033.437 | 3672 | 61.2 | 21.7382
| 44033.4371 | 3672 | 61.2 | 21.8853
| 44033.4371 | 3672 | 61.2 | 21.8853
| 44033.4371 | 3672 | 61.2 | 22.0331
| 44033.4371 | 3672 | 61.2 | 22.0331
| 44033.4371 | 3672 | 61.2 | 22.0331
| 44033.4371 | 3672 | 61.2 | 22.1388
| 44033.4371 | 3672 | 61.2 | 22.1388
| 44033.4371 | 3672 | 61.2 | 22.1388
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.2542
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.2542
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.2542
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.3566
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.3566
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.3566
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.3566
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.3566
| 44033.4372 | 3672 | 61.2 | 22.3566
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.4659
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.4659
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.4659
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.4659
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4373 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4374 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4374 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4374 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4374 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4374 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4374 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4374 | 3672 | 61.2 | 22.5863
| 44033.4374 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4375 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4376 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4376 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4376 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4376 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4376 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4376 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4376 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4376 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4377 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.7134
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4378 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4379 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4379 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4379 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4379 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4379 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4379 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4379 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4379 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.438 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4381 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4382 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4382 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4382 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4382 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4382 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4382 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4382 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4382 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4383 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4384 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4385 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4385 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4385 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4385 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4385 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4385 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4385 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4385 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4386 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4387 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4387 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4387 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4387 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4387 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4387 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4387 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4387 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4388 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4389 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.439 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.439 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.439 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.439 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.439 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.439 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.439 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.439 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4391 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.8235
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4392 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4393 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4393 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4393 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4393 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4393 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4393 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4393 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4393 | 3672 | 61.2 | 22.9366
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4394 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4395 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4396 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4396 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4396 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4396 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4396 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4396 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4396 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4396 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4397 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4398 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4399 | 3672 | 61.2 | 22.8033
| 44033.4399 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4399 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4399 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4399 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4399 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4399 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4399 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.44 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4401 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4401 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4401 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4401 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4401 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4401 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4401 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4401 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4402 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4403 | 3672 | 61.2 | 22.9143
| 44033.4404 | 3672 | 61.2 | 22.9143
ESCALON 11 | 44033.4404 | 3660 | 61 | 22.9143
| 44033.4404 | 3660 | 61 | 22.9143
| 44033.4404 | 3660 | 61 | 22.9143
| 44033.4404 | 3660 | 61 | 23.1081
| 44033.4404 | 3660 | 61 | 23.458
| 44033.4404 | 3660 | 61 | 23.662
| 44033.4404 | 3660 | 61 | 23.8321
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 23.935
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 23.935
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 24.094
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 24.094
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 24.2054
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 24.3079
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 24.3079
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 24.3079
| 44033.4405 | 3660 | 61 | 24.4723
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.4723
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.4723
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.4723
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.6162
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.6162
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.6162
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.6162
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.6162
| 44033.4406 | 3660 | 61 | 24.7331
| 44033.4407 | 3660 | 61 | 24.7331
| 44033.4407 | 3660 | 61 | 24.7331
| 44033.4407 | 3660 | 61 | 24.7331
| 44033.4407 | 3660 | 61 | 24.7331
| 44033.4407 | 3660 | 61 | 24.8474
| 44033.4407 | 3660 | 61 | 24.8474
| 44033.4407 | 3660 | 61 | 24.8474
| 44033.4407 | 3660 | 61 | 24.8474
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.8474
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.8474
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.8474
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.8474
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4408 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 24.9584
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4409 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.441 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.441 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.441 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.441 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.441 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.441 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.441 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.441 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4411 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4412 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4412 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4412 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4412 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4412 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4412 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4412 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4412 | 3660 | 61 | 25.0724
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4413 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4414 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4415 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4415 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4415 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4415 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4415 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4415 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4415 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4415 | 3660 | 61 | 25.178
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4416 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4417 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4418 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4418 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4418 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4418 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4418 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4418 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4418 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4418 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4419 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.442 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4421 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4421 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4421 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4421 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4421 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4421 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4421 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4421 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4422 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4423 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4424 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4424 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4424 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4424 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4424 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4424 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4424 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4424 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4425 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4426 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4426 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4426 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4426 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4426 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4426 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4426 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4426 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.2914
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4427 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4428 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4429 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4429 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4429 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4429 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4429 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4429 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4429 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4429 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.443 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4431 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4432 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4432 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4432 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4432 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4432 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4432 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4432 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4432 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4433 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4434 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4435 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4435 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4435 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4435 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4435 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4435 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4435 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4435 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4436 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4437 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4437 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4437 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4437 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4437 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4437 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4437 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4437 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4438 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4439 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4439 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4439 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4439 | 3660 | 61 | 25.3957
| 44033.4439 | 3660 | 61 | 25.3957
ESCALON 12 | 44033.4439 | 3648 | 60.8 | 25.3957
| 44033.4439 | 3648 | 60.8 | 25.3957
| 44033.4439 | 3648 | 60.8 | 25.3957
| 44033.4439 | 3648 | 60.8 | 25.6469
| 44033.444 | 3648 | 60.8 | 25.8135
| 44033.444 | 3648 | 60.8 | 25.8135
| 44033.444 | 3648 | 60.8 | 25.9998
| 44033.444 | 3648 | 60.8 | 25.9998
| 44033.444 | 3648 | 60.8 | 25.9998
| 44033.444 | 3648 | 60.8 | 26.1387
| 44033.444 | 3648 | 60.8 | 26.1387
| 44033.444 | 3648 | 60.8 | 26.1387
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.24
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.24
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.3704
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.3704
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.3704
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.3704
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.3704
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.3704
| 44033.4441 | 3648 | 60.8 | 26.3704
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.3704
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4442 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4443 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4443 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4443 | 3648 | 60.8 | 26.5169
| 44033.4443 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4443 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4443 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4443 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4443 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4444 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.6267
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.7385
| 44033.4445 | 3648 | 60.8 | 26.7385
| 44033.4446 | 3648 | 60.8 | 26.7385
| 44033.4446 | 3648 | 60.8 | 26.7385
| 44033.4446 | 3648 | 60.8 | 26.7385
| 44033.4446 | 3648 | 60.8 | 26.7385
| 44033.4446 | 3648 | 60.8 | 26.7385
| 44033.4446 | 3648 | 60.8 | 26.8657
| 44033.4446 | 3648 | 60.8 | 26.8657
| 44033.4446 | 3648 | 60.8 | 26.8657
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 26.9662
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 26.9662
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 26.9662
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 26.9662
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 27.0827
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 27.0827
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 27.0827
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 27.0827
| 44033.4447 | 3648 | 60.8 | 27.0827
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.2007
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.2007
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.2007
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.2007
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.2007
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.2007
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4448 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4449 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4449 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4449 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4449 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4449 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4449 | 3648 | 60.8 | 27.3016
| 44033.4449 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.4449 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.445 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.4451 | 3648 | 60.8 | 27.4094
| 44033.4451 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4451 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4451 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4451 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4451 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4451 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4451 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.5228
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4452 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4453 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4454 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4454 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4454 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4454 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4454 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4454 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4454 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4454 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.6653
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4455 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4456 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4457 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4457 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4457 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4457 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4457 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4457 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4457 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4457 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4458 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4459 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.446 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.446 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.446 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.446 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.446 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.446 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.446 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.446 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4461 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4462 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4462 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4462 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4462 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4462 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4462 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4462 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4462 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4463 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4464 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4465 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4465 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4465 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4465 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4465 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4465 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4465 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4465 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4466 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4467 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4468 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4468 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4468 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4468 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4468 | 3648 | 60.8 | 27.7685
| 44033.4468 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4468 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4468 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4469 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.447 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4471 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4471 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4471 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4471 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4471 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4471 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4471 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4471 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4472 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4473 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4474 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4474 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4474 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4474 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4474 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4474 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4474 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4474 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4475 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4476 | 3648 | 60.8 | 27.8868
| 44033.4476 | 3648 | 60.8 | 27.8868
ESCALON 13 | 44033.4476 | 3636 | 60.6 | 27.8868
| 44033.4476 | 3636 | 60.6 | 27.8868
| 44033.4476 | 3636 | 60.6 | 28.1408
| 44033.4476 | 3636 | 60.6 | 28.3713
| 44033.4476 | 3636 | 60.6 | 28.5132
| 44033.4476 | 3636 | 60.6 | 28.6633
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 28.6633
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 28.8091
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 28.8091
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 28.9113
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 28.9113
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 28.9113
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 29.0649
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 29.0649
| 44033.4477 | 3636 | 60.6 | 29.0649
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.0649
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.1676
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.1676
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.1676
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.3115
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.3115
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.3115
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.3115
| 44033.4478 | 3636 | 60.6 | 29.4414
| 44033.4479 | 3636 | 60.6 | 29.4414
| 44033.4479 | 3636 | 60.6 | 29.5417
| 44033.4479 | 3636 | 60.6 | 29.5417
| 44033.4479 | 3636 | 60.6 | 29.5417
| 44033.4479 | 3636 | 60.6 | 29.5417
| 44033.4479 | 3636 | 60.6 | 29.6551
| 44033.4479 | 3636 | 60.6 | 29.6551
| 44033.4479 | 3636 | 60.6 | 29.6551
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.6551
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.6551
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.7639
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.7639
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.7639
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.7639
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.7639
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.7639
| 44033.448 | 3636 | 60.6 | 29.7639
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4481 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4482 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4482 | 3636 | 60.6 | 29.872
| 44033.4482 | 3636 | 60.6 | 30.0061
| 44033.4482 | 3636 | 60.6 | 30.0061
| 44033.4482 | 3636 | 60.6 | 30.0061
| 44033.4482 | 3636 | 60.6 | 30.0061
| 44033.4482 | 3636 | 60.6 | 30.0061
| 44033.4482 | 3636 | 60.6 | 30.0061
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.0061
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4483 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.1065
| 44033.4484 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4485 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4485 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4485 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4485 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4485 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4485 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4485 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4485 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4486 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4487 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4487 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4487 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4487 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4487 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4487 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4487 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4487 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.2184
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4488 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4489 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.449 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.449 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.449 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.449 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.449 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.449 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.449 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.449 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4491 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4492 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4493 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4493 | 3636 | 60.6 | 30.3313
| 44033.4493 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4493 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4493 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4493 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4493 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4493 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4494 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4495 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4496 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4496 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4496 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4496 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4496 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4496 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4496 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4496 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4497 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4498 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4499 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4499 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4499 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4499 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4499 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4499 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4499 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4499 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.45 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4501 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4501 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4501 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4501 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4501 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4501 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4501 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4501 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4502 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4503 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4504 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4504 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4504 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4504 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4504 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4504 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4504 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4504 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4505 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.433
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4506 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4507 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4507 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4507 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4507 | 3636 | 60.6 | 30.5414
| 44033.4507 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4507 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4507 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4507 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4508 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4509 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.451 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.451 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.451 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.451 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.451 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.451 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.451 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.451 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4511 | 3636 | 60.6 | 30.4357
| 44033.4512 | 3636 | 60.6 | 30.5375
| 44033.4512 | 3636 | 60.6 | 30.5375
ESCALON 14 | 44033.4512 | 3624 | 60.4 | 30.5375
| 44033.4512 | 3624 | 60.4 | 30.5375
| 44033.4512 | 3624 | 60.4 | 30.7631
| 44033.4512 | 3624 | 60.4 | 30.9262
| 44033.4512 | 3624 | 60.4 | 31.0346
| 44033.4512 | 3624 | 60.4 | 31.1615
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.1615
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.288
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.288
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.422
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.422
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.544
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.544
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.544
| 44033.4513 | 3624 | 60.4 | 31.6746
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.6746
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.6746
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.6746
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.82
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.82
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.82
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.82
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.9481
| 44033.4514 | 3624 | 60.4 | 31.9481
| 44033.4515 | 3624 | 60.4 | 31.9481
| 44033.4515 | 3624 | 60.4 | 31.9481
| 44033.4515 | 3624 | 60.4 | 31.9481
| 44033.4515 | 3624 | 60.4 | 32.0516
| 44033.4515 | 3624 | 60.4 | 32.0516
| 44033.4515 | 3624 | 60.4 | 32.0516
| 44033.4515 | 3624 | 60.4 | 32.0516
| 44033.4515 | 3624 | 60.4 | 32.0516
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.0516
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.0516
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.0516
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.1787
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.1787
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.1787
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.1787
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.1787
| 44033.4516 | 3624 | 60.4 | 32.1787
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.1787
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.3224
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.3224
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.3224
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.3224
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4517 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4518 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4518 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4518 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4518 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4518 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4518 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4518 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4518 | 3624 | 60.4 | 32.4273
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.4519 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.5312
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.452 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4521 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4521 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4521 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4521 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4521 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4521 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4521 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4521 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4522 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4523 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4524 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4524 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4524 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4524 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4524 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4524 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4524 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4524 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4525 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4526 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4526 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4526 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4526 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4526 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4526 | 3624 | 60.4 | 32.6502
| 44033.4526 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4526 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4527 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4528 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4529 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4529 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4529 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4529 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4529 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4529 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4529 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4529 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.453 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4531 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4532 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4532 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4532 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4532 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4532 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4532 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4532 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4532 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4533 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4534 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4535 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4535 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4535 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4535 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4535 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4535 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4535 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4535 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4536 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4537 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4537 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4537 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4537 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4537 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4537 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4537 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4537 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4538 | 3624 | 60.4 | 32.7838
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4539 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.454 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.454 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.454 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.454 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.454 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.454 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.454 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.454 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4541 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4542 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4543 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4543 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4543 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4543 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4543 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4543 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4543 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4543 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4544 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 32.8863
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4545 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4546 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4546 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4546 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4546 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4546 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4546 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4546 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4546 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4547 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4547 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4547 | 3624 | 60.4 | 33.0022
| 44033.4547 | 3624 | 60.4 | 33.0022
ESCALON 15 | 44033.4547 | 3612 | 60.2 | 33.0022
| 44033.4547 | 3612 | 60.2 | 33.0022
| 44033.4547 | 3612 | 60.2 | 33.0022
| 44033.4547 | 3612 | 60.2 | 33.2286
| 44033.4547 | 3612 | 60.2 | 33.4087
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 33.5334
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 33.5334
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 33.7057
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 33.7057
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 33.8293
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 33.8293
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 34.0008
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 34.0008
| 44033.4548 | 3612 | 60.2 | 34.0008
| 44033.4549 | 3612 | 60.2 | 34.1314
| 44033.4549 | 3612 | 60.2 | 34.1314
| 44033.4549 | 3612 | 60.2 | 34.1314
| 44033.4549 | 3612 | 60.2 | 34.1314
| 44033.4549 | 3612 | 60.2 | 34.2432
| 44033.4549 | 3612 | 60.2 | 34.2432
| 44033.4549 | 3612 | 60.2 | 34.3658
| 44033.4549 | 3612 | 60.2 | 34.3658
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.3658
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.481
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.481
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.481
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.481
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.481
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.481
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.481
| 44033.455 | 3612 | 60.2 | 34.5907
| 44033.4551 | 3612 | 60.2 | 34.5907
| 44033.4551 | 3612 | 60.2 | 34.5907
| 44033.4551 | 3612 | 60.2 | 34.5907
| 44033.4551 | 3612 | 60.2 | 34.699
| 44033.4551 | 3612 | 60.2 | 34.699
| 44033.4551 | 3612 | 60.2 | 34.699
| 44033.4551 | 3612 | 60.2 | 34.699
| 44033.4551 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4552 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.8148
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4553 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4554 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4554 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4554 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4554 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4554 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4554 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4554 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4554 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 34.9174
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4555 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4556 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4557 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4557 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4557 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4557 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4557 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4557 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4557 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4557 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.0372
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4558 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4559 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.456 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.456 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.456 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.456 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.456 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.456 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.456 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.456 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.2048
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4561 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4562 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4562 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4562 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4562 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4562 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4562 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4562 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4562 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.307
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4563 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4564 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4565 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4565 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4565 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4565 | 3612 | 60.2 | 35.4083
| 44033.4565 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4565 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4565 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4565 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4566 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4567 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4568 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4568 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4568 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4568 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4568 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4568 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4568 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4568 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4569 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.457 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4571 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4571 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4571 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4571 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4571 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4571 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4571 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4571 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4572 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4573 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4574 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4574 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4574 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4574 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4574 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4574 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4574 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4574 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4575 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4576 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4576 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4576 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4576 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4576 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4576 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4576 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4576 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4577 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.3037
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.4045
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.4045
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.4045
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.4045
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.4045
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4578 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4579 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4579 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4579 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4579 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4579 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4579 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4579 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.4579 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.2992
| 44033.458 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4581 | 3612 | 60.2 | 35.4155
| 44033.4582 | 3612 | 60.2 | 35.4155
ESCALON 16 | 44033.4582 | 3600 | 60 | 35.4155
| 44033.4582 | 3600 | 60 | 35.4155
| 44033.4582 | 3600 | 60 | 35.4155
| 44033.4582 | 3600 | 60 | 35.4155
| 44033.4582 | 3600 | 60 | 35.5861
| 44033.4582 | 3600 | 60 | 35.5861
| 44033.4582 | 3600 | 60 | 35.5861
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.7087
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.7087
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.7087
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.7087
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.8328
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.8328
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.8328
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.8328
| 44033.4583 | 3600 | 60 | 35.8328
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.8328
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.9368
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.9368
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.9368
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.9368
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.9368
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.9368
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.9368
| 44033.4584 | 3600 | 60 | 35.9368
| 44033.4585 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4585 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4585 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4585 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4585 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4585 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4585 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4585 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.0753
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4586 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4587 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4587 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4587 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4587 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4587 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4587 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4587 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4587 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4588 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.1947
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4589 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.459 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.459 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.459 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.459 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.459 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.459 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.459 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.459 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4591 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4592 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4593 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4593 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4593 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4593 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4593 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4593 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4593 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4593 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.3122
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4594 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4595 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4596 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4596 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4596 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4596 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4596 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4596 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4596 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4596 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4597 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4598 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4599 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4599 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4599 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4599 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4599 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4599 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4599 | 3600 | 60 | 36.4213
| 44033.4599 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.46 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.4601 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.4601 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.4601 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.4601 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.4601 | 3600 | 60 | 36.5263
| 44033.4601 | 3600 | 60 | 36.6272
| 44033.4601 | 3600 | 60 | 36.6272
| 44033.4601 | 3600 | 60 | 36.6272
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.6272
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.6272
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.6272
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.6272
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.6272
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4602 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.7283
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4603 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4604 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4604 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4604 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4604 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4604 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4604 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4604 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4604 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.8312
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4605 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4606 | 3600 | 60 | 36.9375
| 44033.4607 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4607 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4607 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4607 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4607 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4607 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4607 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4607 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4608 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.0529
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4609 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.461 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.461 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.461 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.461 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.461 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.461 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.461 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.461 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.1551
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4611 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4612 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4612 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4612 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4612 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4612 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4612 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4612 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4612 | 3600 | 60 | 37.2594
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4613 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4614 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4615 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4615 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4615 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4615 | 3600 | 60 | 37.3662
| 44033.4615 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4615 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4615 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4615 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4616 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.4732
| 44033.4617 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4618 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4618 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4618 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4618 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4618 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4618 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4618 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4618 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4619 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.462 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4621 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4621 | 3600 | 60 | 37.5921
| 44033.4621 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4621 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4621 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4621 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4621 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4621 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4622 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4623 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4624 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4624 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4624 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4624 | 3600 | 60 | 37.7028
| 44033.4624 | 3600 | 60 | 37.7028

## Cálculo del estatismo - PA
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 2
Potencia nominal: |  | 37
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2020-07-21 09:40 | 3600 | 3612 | 37.3715 | 35.1825 | 37 | 60 | 60.2 | 5.6343
Escalón positivo | 2 | 2020-07-21 09:44 | 3612 | 3624 | 35.1825 | 32.8477 | 37 | 60.2 | 60.4 | 5.2824
Escalón positivo | 3 | 2020-07-21 09:49 | 3624 | 3636 | 32.6375 | 30.366 | 37 | 60.4 | 60.6 | 5.4295
Escalón positivo | 4 | 2020-07-21 09:54 | 3636 | 3648 | 30.366 | 27.8817 | 37 | 60.6 | 60.8 | 4.9646
Escalón positivo | 5 | 2020-07-21 10:05 | 3648 | 3660 | 27.3223 | 25.5482 | 37 | 60.8 | 61 | 6.9519
Escalón positivo | 6 | 2020-07-21 10:10 | 3660 | 3672 | 25.5482 | 23.0006 | 37 | 61 | 61.2 | 4.8412
Escalón positivo | 7 | 2020-07-21 10:15 | 3672 | 3684 | 22.789 | 20.3384 | 37 | 61.2 | 61.4 | 5.0328
Escalón positivo | 8 | 2020-07-21 10:20 | 3684 | 3696 | 20.2832 | 17.8996 | 37 | 61.4 | 61.6 | 5.1744
Escalón negativo | 9 | 2020-07-21 10:24 | 3696 | 3684 | 17.8996 | 20.3506 | 37 | 61.6 | 61.4 | 5.0319
Escalón negativo | 10 | 2020-07-21 10:29 | 3684 | 3672 | 20.3506 | 22.8235 | 37 | 61.4 | 61.2 | 4.9875
Escalón negativo | 11 | 2020-07-21 10:34 | 3672 | 3660 | 22.9143 | 25.3957 | 37 | 61.2 | 61 | 4.9703
Escalón negativo | 12 | 2020-07-21 10:39 | 3660 | 3648 | 25.3957 | 27.8868 | 37 | 61 | 60.8 | 4.9509
Escalón negativo | 13 | 2020-07-21 10:45 | 3648 | 3636 | 27.8868 | 30.3313 | 37 | 60.8 | 60.6 | 5.0454
Escalón negativo | 14 | 2020-07-21 10:50 | 3636 | 3624 | 30.5375 | 33.0022 | 37 | 60.6 | 60.4 | 5.004
Escalón negativo | 15 | 2020-07-21 10:55 | 3624 | 3612 | 33.0022 | 35.4155 | 37 | 60.4 | 60.2 | 5.1105
Escalón negativo | 16 | 2020-07-21 11:00 | 3612 | 3600 | 35.4155 | 37.7028 | 37 | 60.2 | 60 | 5.3922
[10 empty] | 5.2378 | Promedio estatismo
[10 empty] | 9.992% | Coeficiente de variación
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo estatismo
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 2

## BESS
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 2
FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | POTENCIA GEN (MW) | POTENCIA BESS (MW) | POTENCIA GEN + BESS (MW)
9:02 | 3600 | 60 | 37.1015 | -0.001 | 37.1005
9:02 | 3600 | 60 | 37.1015 | 0.001 | 37.1025
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0.001 | 37.2043
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | -0.001 | 37.2023
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | -0.001 | 37.2023
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | -0.001 | 37.2023
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | -0.001 | 37.2023
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | -0.001 | 37.2023
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | -0.001 | 37.2023
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | -0.001 | 37.2023
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0.001 | 37.2043
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | -0.001 | 37.2023
9:02 | 3600 | 60 | 37.2033 | 0 | 37.2033 |  | Se aplica un escalón de 0,2 Hz durante 1 minuto y 25 segundos, para ello se lleva la frecuencia de 60 Hz a 59,8 Hz. La potencia en bornes del generador durante el evento se mantuvo por encima de los 37 MW por esta razón todo el aporte en potencia fue realizado por el BESS, se observa que la potencia del BESS se estabilizó en 1,07 MW que equivalen al 3,057 % de la CEN de la máquina que para la prueba era 35 MW.
9:02 | 3600 | 60 | 37.077 | 0 | 37.077
9:02 | 3600 | 60 | 37.077 | 0 | 37.077
9:02 | 3600 | 60 | 37.077 | 0.001 | 37.078
9:02 | 3600 | 60 | 37.077 | -0.001 | 37.076
9:02 | 3600 | 60 | 37.077 | 0 | 37.077
9:02 | 3600 | 60 | 37.077 | 0 | 37.077
9:02 | 3588 | 59.8 | 37.077 | 0 | 37.077
9:02 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 0.057 | 37.2669
9:02 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 0.689 | 37.8989
9:02 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.037 | 38.2469
9:02 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.048 | 38.2579
9:02 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.057 | 38.2669
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.063 | 38.2729
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.067 | 38.2769
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.071 | 38.2809
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.071 | 38.2809
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.073 | 38.2829
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.071 | 38.2809
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.071 | 38.2809
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.072 | 38.2819
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.071 | 38.2809
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2099 | 1.072 | 38.2819
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.072 | 38.161
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.072 | 38.161
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.074 | 38.163
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.071 | 38.16
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.071 | 38.16
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.071 | 38.16
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.07 | 38.159
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.072 | 38.161
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.069 | 38.158
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.07 | 38.159
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.07 | 38.159
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.069 | 38.158
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.07 | 38.159
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.068 | 38.157
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.069 | 38.158
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.067 | 38.156
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.068 | 38.157
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.089 | 1.068 | 38.157
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.068 | 38.2836
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.067 | 38.2826
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.068 | 38.2836
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.066 | 38.2816
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.066 | 38.2816
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.065 | 38.2806
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.067 | 38.2826
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.065 | 38.2806
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2156 | 1.065 | 38.2806
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.065 | 38.1775
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.064 | 38.1765
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.066 | 38.1785
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.064 | 38.1765
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.064 | 38.1765
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.064 | 38.1765
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.063 | 38.1755
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.065 | 38.1775
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.063 | 38.1755
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.063 | 38.1755
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.064 | 38.1765
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.062 | 38.1745
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.064 | 38.1765
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.063 | 38.1755
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.062 | 38.1745
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.062 | 38.1745
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1125 | 1.063 | 38.1755
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2354 | 1.063 | 38.2984
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.2354 | 1.061 | 38.2964
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.062 | 38.1662
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.062 | 38.1662
9:03 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.062 | 38.1662
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.063 | 38.1672
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.061 | 38.1652
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.061 | 38.1652
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.062 | 38.1662
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.061 | 38.1652
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.1042 | 1.061 | 38.1652
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.062 | 38.2813
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.061 | 38.2803
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.061 | 38.2803
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.061 | 38.2803
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.061 | 38.2803
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.06 | 38.2793
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.061 | 38.2803
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.06 | 38.2793
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.06 | 38.2793
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.061 | 38.2803
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.06 | 38.2793
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.06 | 38.2793
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.06 | 38.2793
9:04 | 3588 | 59.8 | 37.2193 | 1.061 | 38.2803
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 1.06 | 38.2793
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 1.06 | 38.2793
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 1.061 | 38.2803
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.871 | 38.0903
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.551 | 37.7703
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.359 | 37.5783
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.233 | 37.4523
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.153 | 37.3723
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.103 | 37.3223
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.074 | 37.2933
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.053 | 37.2723
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.037 | 37.2563
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.027 | 37.2463
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.02 | 37.2393
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.014 | 37.2333
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.01 | 37.2293
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.008 | 37.2273
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.005 | 37.2243
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.005 | 37.2243
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.003 | 37.2223
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.002 | 37.2213
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.003 | 37.2223
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.001 | 37.2203
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.001 | 37.2203
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.001 | 37.2203
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.001 | 37.2203
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.001 | 37.2203
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.001 | 37.2203
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0.001 | 37.2203
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:04 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | -0.001 | 37.2183
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | -0.001 | 37.2183
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | -0.001 | 37.2183
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.2193 | 0 | 37.2193
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | -0.001 | 37.321
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | 0 | 37.322
9:05 | 3600 | 60 | 37.322 | -0.001 | 37.321
9:05 | 3600 | 60 | 37.2113 | 0 | 37.2113
9:05 | 3600 | 60 | 37.2113 | -0.001 | 37.2103
9:05 | 3600 | 60 | 37.2113 | 0 | 37.2113
FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA GEN (MW) | POTENCIA BESS (MW) | POTENCIA GEN + BESS (MW) | SET POINT DE POTENCIA (MW) | BM (30mHz) | BM (30mHz)
44118.7404 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00075499 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00075499 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00098458 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00098458 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00098458 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00039482 | 38.2582 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0010174 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0011294 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00044495 | 38.259 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7405 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00096292 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0010298 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00056996 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00056996 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00056996 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00054644 | 38.2591 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00054644 | 38.2591 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.000716 | 38.2579 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.000716 | 38.2579 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7406 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.000716 | 38.2579 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7407 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00056996 | 38.2592 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7407 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00080883 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7407 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00080883 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7407 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00080883 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7407 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00065103 | 38.2593 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7407 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0010947 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7407 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0010947 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7407 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7408 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00010397 | 38.2587 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0010446 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0010446 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0010446 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00044371 | 38.259 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00099077 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0010613 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7409 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00035089 | 38.2583 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.741 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0007748 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.741 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0010291 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.741 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00090723 | 38.2595 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.741 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00062813 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.741 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0010192 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.741 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00086762 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.741 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00084101 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.741 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00050745 | 38.2581 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00095735 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.001018 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0011102 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0011102 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00097221 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0006238 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0006238 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0011207 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7411 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.00083359 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0011504 | 38.2598 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0011504 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | -3.4655e-05 | 38.2586 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | -3.4655e-05 | 38.2586 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0011851 | 38.2574 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.00058914 | 38.2592 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0012668 | 38.2573 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0011436 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7412 | 3600 | 60 | 38.2586 | 0.0011436 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7413 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0011003 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7413 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0011003 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7413 | 3600 | 60 | 38.2586 | -0.0011003 | 38.2575 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7413 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0011473 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7413 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00082121 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7413 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010793 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7413 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.0009097 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7413 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00033665 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00033665 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00088804 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00088804 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00088804 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00025435 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00025435 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00025435 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00025435 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7414 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00025435 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7415 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00025435 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7415 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00025435 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7415 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00084225 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7415 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00096478 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7415 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00080821 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7415 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010347 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7415 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7415 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7416 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -6.3741e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00094745 | 38.2595 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00094745 | 38.2595 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00094745 | 38.2595 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7417 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7418 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7418 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7418 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.000151 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7418 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010347 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7418 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7418 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7418 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7418 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7419 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.742 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7421 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7421 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7421 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7421 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7421 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -5.9409e-05 | 38.2585 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7421 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010465 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7421 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00066402 | 38.2579 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7421 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00066402 | 38.2579 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00066402 | 38.2579 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0006436 | 38.2592 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0006436 | 38.2592 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.001044 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7422 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00017823 | 38.2588 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00090785 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00090785 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00090785 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00090785 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7423 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00090785 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7424 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00090785 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7424 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.001052 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7424 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00038492 | 38.2582 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7424 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010452 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7424 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00043134 | 38.2582 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7424 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00043134 | 38.2582 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7424 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010335 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7424 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00052169 | 38.2581 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00095178 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00034593 | 38.2583 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00034593 | 38.2583 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00061328 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00061328 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0011696 | 38.2598 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00035212 | 38.2583 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00035212 | 38.2583 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7425 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00086081 | 38.2595 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7426 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00041463 | 38.2582 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7426 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00096788 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7426 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00030262 | 38.2583 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7426 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00030262 | 38.2583 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7426 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010149 | 38.2596 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7426 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00042205 | 38.2582 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7426 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010916 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7426 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.0010916 | 38.2597 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00096107 | 38.2576 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00081193 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00081254 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00081254 | 38.2578 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00034408 | 38.2589 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00091713 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00091713 | 38.2577 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00082121 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7427 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00082121 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00055387 | 38.258 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00076056 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00076056 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00076056 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00076056 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | 0.00076056 | 38.2594 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00052664 | 38.2581 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3598.8 | 59.98 | 38.2586 | -0.00052664 | 38.2581 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7428 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | -0.00052664 | 38.2581 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7429 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | -0.00052664 | 38.2581 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7429 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.044004 | 38.3026 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7429 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.066598 | 38.3252 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7429 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.096679 | 38.3553 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7429 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.11013 | 38.3687 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7429 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1186 | 38.3772 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7429 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1186 | 38.3772 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7429 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12149 | 38.3801 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12472 | 38.3833 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12472 | 38.3833 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12472 | 38.3833 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1258 | 38.3844 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12432 | 38.3829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12432 | 38.3829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12432 | 38.3829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12432 | 38.3829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.743 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12432 | 38.3829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12432 | 38.3829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12537 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12537 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12337 | 38.382 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12337 | 38.382 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12337 | 38.382 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12337 | 38.382 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12544 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7431 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12544 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7432 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12322 | 38.3818 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7432 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12322 | 38.3818 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7432 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1232 | 38.3818 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7432 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1232 | 38.3818 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7432 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12543 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7432 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12543 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7432 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12543 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7432 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12543 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12366 | 38.3823 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12366 | 38.3823 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12366 | 38.3823 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1232 | 38.3818 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7433 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7434 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7435 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7435 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7435 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7435 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7435 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7435 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7435 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12455 | 38.3832 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7435 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12482 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12354 | 38.3821 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12354 | 38.3821 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12543 | 38.384 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12355 | 38.3822 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12487 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12487 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12487 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12487 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7436 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12487 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7437 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12487 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7437 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12487 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7437 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12386 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7437 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12386 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7437 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12386 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7437 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12486 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7437 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12486 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7437 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12486 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12486 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12486 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12486 | 38.3835 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12379 | 38.3824 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12379 | 38.3824 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12498 | 38.3836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12498 | 38.3836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12381 | 38.3824 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7438 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12381 | 38.3824 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12393 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12501 | 38.3836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12388 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12388 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12505 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12505 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12505 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12505 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7439 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12505 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.744 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.124 | 38.3826 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.744 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.124 | 38.3826 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.744 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.124 | 38.3826 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.744 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12505 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.744 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12375 | 38.3823 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.744 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12394 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.744 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12497 | 38.3836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.744 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12497 | 38.3836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12497 | 38.3836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12375 | 38.3824 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12481 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12481 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12481 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12481 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12481 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12368 | 38.3823 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7441 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12368 | 38.3823 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1252 | 38.3838 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1252 | 38.3838 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1252 | 38.3838 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1252 | 38.3838 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1252 | 38.3838 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1252 | 38.3838 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1252 | 38.3838 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.1252 | 38.3838 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7442 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12406 | 38.3827 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7443 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12515 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7443 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12515 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7443 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12358 | 38.3822 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7443 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12484 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7443 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12484 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7443 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12484 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7443 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12484 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7443 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12484 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12484 | 38.3834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12501 | 38.3836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12501 | 38.3836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12392 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12505 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12505 | 38.3837 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12395 | 38.3826 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12395 | 38.3826 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7444 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12395 | 38.3826 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12395 | 38.3826 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3597.6001 | 59.96 | 38.2586 | 0.12393 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.12393 | 38.3825 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.16327 | 38.4219 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.26406 | 38.5227 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.31617 | 38.5748 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.33095 | 38.5895 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.35055 | 38.6091 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7445 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.36273 | 38.6213 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7446 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.36941 | 38.628 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7446 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.36941 | 38.628 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7446 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37264 | 38.6312 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7446 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37264 | 38.6312 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7446 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37369 | 38.6323 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7446 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37369 | 38.6323 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7446 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37369 | 38.6323 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7446 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37539 | 38.634 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37539 | 38.634 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37539 | 38.634 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37539 | 38.634 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7447 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7448 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7449 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7449 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7449 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7449 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7449 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7449 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7449 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7449 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.745 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7451 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7451 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7451 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7451 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7451 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7451 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7451 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7451 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7452 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7453 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7454 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7454 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7454 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7454 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7454 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7454 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7454 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7454 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7455 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7456 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7457 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7457 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7457 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7457 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7457 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7457 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7457 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7457 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7458 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7459 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.746 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.746 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.746 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.746 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.746 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.746 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.746 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.746 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3596.3999 | 59.94 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.37438 | 38.633 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.37739 | 38.636 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.45747 | 38.7161 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.53848 | 38.7971 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.53848 | 38.7971 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.58977 | 38.8484 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7461 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.60607 | 38.8647 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.61431 | 38.8729 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.61431 | 38.8729 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.62036 | 38.879 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.62285 | 38.8815 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.2586 | 0.62417 | 38.8828 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62417 | 38.7816 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62417 | 38.7816 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62417 | 38.7816 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7462 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7463 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7463 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7463 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7463 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7463 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7463 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7463 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7463 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7464 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7465 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7465 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7465 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7465 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7465 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7465 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7465 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7465 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7466 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7467 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7468 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7468 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7468 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7468 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7468 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7468 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7468 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62561 | 38.783 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7468 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62667 | 38.7841 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62526 | 38.7827 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62526 | 38.7827 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62526 | 38.7827 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62526 | 38.7827 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62526 | 38.7827 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.1574 | 0.62526 | 38.7827 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7469 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.747 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7471 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7471 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7471 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7471 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7471 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7471 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7471 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7471 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7472 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7473 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7474 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7474 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7474 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62526 | 38.8836 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7474 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62635 | 38.8846 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7474 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62508 | 38.8834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7474 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62508 | 38.8834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7474 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62508 | 38.8834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7474 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62508 | 38.8834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62508 | 38.8834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62613 | 38.8844 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62457 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62457 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62457 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62457 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62457 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62631 | 38.8846 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7475 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62463 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7476 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62629 | 38.8846 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7476 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62629 | 38.8846 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7476 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62442 | 38.8827 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7476 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62582 | 38.8841 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7476 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62447 | 38.8828 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7476 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62447 | 38.8828 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7476 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62614 | 38.8844 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7476 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62614 | 38.8844 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62614 | 38.8844 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62459 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62459 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62459 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.2583 | 0.62459 | 38.8829 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62459 | 38.7757 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62459 | 38.7757 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62459 | 38.7757 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7477 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62594 | 38.7771 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7478 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.62458 | 38.7757 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7479 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7479 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7479 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7479 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7479 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7479 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7479 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7479 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3595.2 | 59.92 | 38.1511 | 0.6257 | 38.7768 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3595.2 | 59.92 | 38.2622 | 0.6257 | 38.8879 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3595.2 | 59.92 | 38.2622 | 0.6257 | 38.8879 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3595.2 | 59.92 | 38.2622 | 0.6257 | 38.8879 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3595.2 | 59.92 | 38.2622 | 0.6257 | 38.8879 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3600 | 60 | 38.2622 | 0.6257 | 38.8879 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3600 | 60 | 38.2622 | 0.61828 | 38.8805 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3600 | 60 | 38.2622 | 0.61828 | 38.8805 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.748 | 3600 | 60 | 38.2622 | 0.15097 | 38.4132 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | 0.15097 | 38.4132 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | 0.021152 | 38.2834 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.02509 | 38.2372 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.052699 | 38.2095 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.052699 | 38.2095 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.065929 | 38.1963 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.0708 | 38.1914 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.072302 | 38.1899 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7481 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.072302 | 38.1899 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7482 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.073874 | 38.1884 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7482 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.075283 | 38.187 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7482 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.075283 | 38.187 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7482 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.075283 | 38.187 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7482 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.075283 | 38.187 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7482 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.075283 | 38.187 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7482 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074145 | 38.1881 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7482 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7483 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7484 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7485 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7485 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7485 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7485 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7485 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7485 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7485 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7485 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07557 | 38.1867 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076653 | 38.1856 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076653 | 38.1856 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074816 | 38.1874 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074816 | 38.1874 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074816 | 38.1874 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7486 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076539 | 38.1857 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076539 | 38.1857 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074948 | 38.1873 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074948 | 38.1873 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074948 | 38.1873 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076716 | 38.1855 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076716 | 38.1855 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.075279 | 38.187 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.075279 | 38.187 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7487 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076388 | 38.1859 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7488 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076388 | 38.1859 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7488 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076388 | 38.1859 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7488 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074982 | 38.1873 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7488 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074982 | 38.1873 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7488 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076562 | 38.1857 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7488 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076562 | 38.1857 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7488 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076432 | 38.1858 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7488 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074757 | 38.1875 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7489 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076074 | 38.1862 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7489 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076074 | 38.1862 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7489 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076074 | 38.1862 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7489 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076074 | 38.1862 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7489 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074765 | 38.1875 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7489 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.074765 | 38.1875 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7489 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.07468 | 38.1876 | 38 | 59.97 | 60.03
44118.7489 | 3600 | 60 | 38.2622 | -0.076062 | 38.1862 | 38 | 59.97 | 60.03