## Condiciones generales
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 3
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Tricon
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | NO
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | Velocidad
| 2020-10-24 | U 3
| Caldera | Distral FWC
| Año inicio operación | 1976
| Temperatura de Vapor Vivo | 510°C
| Flujo de Vapor | 276 t/h
| Configuración Ciclo | Ciclo Rankine de Vapor
| Combustible Principal | Carbón
| Turbina | HITACHI
| Potencia Bruta (MW) | 67
| Potencia Neta (MW) | 63
| Mínimo Técnico (MW) | 31
| Tipo | Condensación simple
| Etapas | 13
| Velocidad | 3.600 rpm
| Extracicones | 5 Extracciones de vapor
| Presión de vapor Vivo | 87,9 Kg/cm2

## Tiempo de establecimiento
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 3
GRÁFICA POTENCIA/TIEMPO
REGISTROS |  |  |  |  | TIEMPO ESTABLECIMIENTO
FECHA | POTENCIA ACTIVA (MW) | FRECUENCIA (Hz) | Escalón | VELOCIDAD TURBINA (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final
44128.6224 | 65.9146 | 60 | 1 | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6224 | 65.9146 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6224 | 65.9146 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6224 | 65.9146 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6224 | 65.9146 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 65.9146 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 65.8029 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 65.9053 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 66.0472 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 66.0472 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 66.0472 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 66.0472 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 66.0472 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6225 | 66.0472 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6226 | 65.9417 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6226 | 66.0535 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6226 | 66.1646 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6226 | 66.1646 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6226 | 66.0436 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6226 | 66.0436 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6226 | 66.0436 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6226 | 66.1785 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.1785 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.1785 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.1785 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.1785 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.1785 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.0652 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.2307 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.1102 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6227 | 66.1102 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6228 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6229 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6229 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6229 | 66.2354 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6229 | 66.3647 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6229 | 66.3647 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6229 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6229 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6229 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.623 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.2325 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.3362 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.3362 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.3362 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.3362 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6231 | 66.2308 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6232 | 66.2308 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6232 | 66.2308 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6232 | 66.2308 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6232 | 66.3833 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6232 | 66.3833 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6232 | 66.3833 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6232 | 66.3833 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6232 | 66.3833 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.3833 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.2369 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.2369 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.2369 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.2369 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.2369 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.1344 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.1344 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6233 | 66.2647 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.4078 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.4078 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.1977 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.1977 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.3108 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.3108 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.3108 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.3108 | 60 |  | 3600 | 63.5883 | 63.3472 | 64.032 | 65.8308
44128.6234 | 66.3108 | 60.2 | 1 | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 1 | 97
44128.6235 | 66.1557 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 2
44128.6235 | 66.2736 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 3
44128.6235 | 66.2736 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 4
44128.6235 | 66.2736 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 5
44128.6235 | 66.2736 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 6
44128.6235 | 65.9364 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 7
44128.6235 | 65.9364 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 8
44128.6235 | 65.9364 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 9
44128.6236 | 65.6269 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 10
44128.6236 | 65.6269 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 11
44128.6236 | 65.6269 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 12
44128.6236 | 65.4282 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 13
44128.6236 | 65.4282 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 14
44128.6236 | 65.1658 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 15
44128.6236 | 65.1658 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 16
44128.6236 | 65.1658 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 17
44128.6236 | 64.9892 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 18
44128.6237 | 64.8332 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 19
44128.6237 | 64.8332 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 20
44128.6237 | 64.8332 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 21
44128.6237 | 64.7252 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 22
44128.6237 | 64.7252 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 23
44128.6237 | 64.5698 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 24
44128.6237 | 64.5698 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 25
44128.6237 | 64.0902 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 26
44128.6237 | 64.2418 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 27
44128.6238 | 64.2418 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 28
44128.6238 | 64.2418 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 29
44128.6238 | 64.2418 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 30
44128.6238 | 63.8893 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 31
44128.6238 | 63.8893 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 32
44128.6238 | 63.8893 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 33
44128.6238 | 63.7593 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 34
44128.6238 | 63.7593 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 35
44128.6239 | 63.7593 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 36
44128.6239 | 63.7593 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 37
44128.6239 | 63.5657 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 38
44128.6239 | 63.5657 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 39
44128.6239 | 63.5657 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 40
44128.6239 | 63.5657 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 41
44128.6239 | 63.3725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 42
44128.6239 | 63.2545 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 43
44128.6239 | 63.4264 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 44
44128.624 | 63.262 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 45
44128.624 | 63.262 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 46
44128.624 | 63.262 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 47
44128.624 | 63.1244 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 48
44128.624 | 63.3789 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 49
44128.624 | 63.0982 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 50
44128.624 | 63.0982 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 51
44128.624 | 62.9218 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 52
44128.6241 | 62.9218 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 53
44128.6241 | 63.0822 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 54
44128.6241 | 63.0822 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 55
44128.6241 | 62.906 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 56
44128.6241 | 62.906 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 57
44128.6241 | 63.0215 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 58
44128.6241 | 63.0215 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 59
44128.6241 | 63.0215 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 60
44128.6241 | 63.0215 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 61
44128.6242 | 63.0215 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 62
44128.6242 | 63.0215 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 63
44128.6242 | 62.8766 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 64
44128.6242 | 62.8766 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 65
44128.6242 | 62.8766 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 66
44128.6242 | 62.8766 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 67
44128.6242 | 62.8766 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 68
44128.6242 | 62.7711 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 69
44128.6242 | 62.7711 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 70
44128.6243 | 62.6534 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 71
44128.6243 | 62.848 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 72
44128.6243 | 62.848 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 73
44128.6243 | 62.848 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 74
44128.6243 | 62.744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 75
44128.6243 | 62.744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 76
44128.6243 | 62.744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 77
44128.6243 | 62.744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 78
44128.6244 | 62.744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 79
44128.6244 | 62.8505 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 80
44128.6244 | 62.8505 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 81
44128.6244 | 62.8505 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 82
44128.6244 | 62.955 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 83
44128.6244 | 62.955 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 84
44128.6244 | 62.7838 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 85
44128.6244 | 62.7838 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 86
44128.6244 | 62.7838 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 87
44128.6245 | 62.933 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 88
44128.6245 | 62.933 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 89
44128.6245 | 62.6801 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 90
44128.6245 | 62.6801 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 91
44128.6245 | 62.6801 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 92
44128.6245 | 62.6801 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 93
44128.6245 | 62.8134 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 94
44128.6245 | 62.8134 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 95
44128.6245 | 62.8134 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 96
44128.6246 | 62.6357 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 97
44128.6246 | 62.6357 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 98
44128.6246 | 62.6357 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 99
44128.6246 | 62.6357 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 100
44128.6246 | 62.7399 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 101
44128.6246 | 62.7399 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 102
44128.6246 | 62.7399 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 103
44128.6246 | 62.7399 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 104
44128.6247 | 62.8633 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 105
44128.6247 | 62.8633 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 106
44128.6247 | 62.8633 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 107
44128.6247 | 62.8633 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 108
44128.6247 | 62.7411 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 109
44128.6247 | 62.6023 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 110
44128.6247 | 62.7218 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 111
44128.6247 | 62.7218 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 112
44128.6247 | 62.7218 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 113
44128.6248 | 62.7218 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 114
44128.6248 | 62.8513 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 115
44128.6248 | 62.8513 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 116
44128.6248 | 63.0673 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 117
44128.6248 | 62.9079 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 118
44128.6248 | 62.781 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 119
44128.6248 | 62.781 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 120
44128.6248 | 62.9414 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 121
44128.6248 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 122
44128.6249 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357 | 123
44128.6249 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6249 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6249 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6249 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6249 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6249 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6249 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.814 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.6824 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.6824 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.6824 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.5601 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.625 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6251 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6251 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6251 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6251 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6251 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6251 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6251 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6251 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.767 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.6451 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.6451 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.7769 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.7769 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.7769 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.7769 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.7769 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6252 | 62.6432 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 62.8343 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 62.8343 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 62.8343 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 62.8343 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 63.0321 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 62.9116 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 62.9116 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 63.0263 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6253 | 62.6744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6254 | 62.6744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6254 | 62.6744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6254 | 62.6744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6254 | 62.6744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6254 | 62.6744 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6254 | 62.7798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6254 | 62.7798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6254 | 62.7798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.7798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.7798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.9289 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.9289 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.9289 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.9289 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.75 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.75 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6255 | 62.75 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.8844 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.8844 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.7653 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.7653 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.7653 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.7653 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.7653 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.8835 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6256 | 62.8835 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6257 | 62.6906 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6257 | 62.816 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6257 | 62.816 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6257 | 62.816 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6257 | 62.816 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6257 | 62.816 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6257 | 62.6519 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6257 | 62.8539 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.988 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.988 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.8103 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.8103 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.9401 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.9401 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.7433 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.7433 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6258 | 62.923 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.8013 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.8013 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.8013 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.9368 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.9368 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.9368 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6259 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.626 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.626 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.626 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.626 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.626 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.626 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.626 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.626 | 62.7778 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.648 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.7725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.7725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.7725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.7725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.7725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.7725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.7725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6261 | 62.7725 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6262 | 62.6388 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6262 | 62.6388 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6262 | 62.6388 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6262 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6262 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6262 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6262 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6262 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.7446 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.6231 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.6231 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.6231 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.6231 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6263 | 62.765 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.765 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.765 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.5911 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.5911 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.5911 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6264 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6265 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6265 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6265 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6265 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6265 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6265 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6265 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6265 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.7187 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.6045 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.6045 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.6045 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.6045 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.7238 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.7238 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6266 | 62.5563 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.5563 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.5563 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.5563 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.7618 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.7618 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.6496 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.6496 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.6496 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6267 | 62.8429 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6268 | 62.6923 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6268 | 62.6923 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6268 | 62.6923 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6268 | 62.8111 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6268 | 62.8111 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6268 | 62.6899 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6268 | 62.5517 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6268 | 62.7214 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.5602 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.7036 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.7036 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.7036 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.7036 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.7036 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6269 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.627 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6271 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6271 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6271 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6271 | 62.5947 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6271 | 62.7043 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6271 | 62.7043 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6271 | 62.7043 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6271 | 62.5696 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.5696 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.5696 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6272 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.6798 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.514 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.514 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.6835 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.4885 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6273 | 62.4885 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6274 | 62.4885 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6274 | 62.4885 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6274 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6274 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6274 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6274 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6274 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6274 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6275 | 62.5976 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6276 | 62.8041 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6276 | 62.8041 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6276 | 62.6786 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6276 | 62.6786 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6276 | 62.6786 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6276 | 62.6786 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6276 | 62.6786 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6276 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6277 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6278 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6279 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6279 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6279 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6279 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6279 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6279 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6279 | 62.5592 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6279 | 62.4372 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.4372 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.4372 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.4372 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.628 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6281 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6282 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6282 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6282 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6282 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6282 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6282 | 62.5459 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6282 | 62.4444 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6282 | 62.4444 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6283 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.5962 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.7184 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.5535 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.5535 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.5535 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.44 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6284 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6285 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6285 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6285 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6285 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6285 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6285 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6285 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6285 | 62.5708 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.7691 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.5978 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.5978 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.5978 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.5978 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.5978 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.401 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6286 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6287 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6287 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6287 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6287 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6287 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6287 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6287 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6287 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6288 | 62.5524 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.4392 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.4392 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.4392 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.5917 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.5917 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.4819 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.4819 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6289 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.629 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.629 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.629 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.629 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.629 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.629 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.629 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.629 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.5979 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.4562 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.4562 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6291 | 62.5805 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.5805 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.5805 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.5805 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.5805 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.444 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.5634 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.5634 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.5634 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6292 | 62.5634 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6293 | 62.5634 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6293 | 62.4581 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6293 | 62.4581 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6293 | 62.3545 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6293 | 62.5013 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6293 | 62.5013 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6293 | 62.5013 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6293 | 62.5013 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.4001 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.4001 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.4001 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.4001 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.5026 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.5026 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.3598 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.3598 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6294 | 62.3598 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.5723 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.5723 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.4283 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.4283 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.4283 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.4283 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.4283 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.4283 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6295 | 62.4283 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6296 | 62.3138 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6296 | 62.4734 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6296 | 62.4734 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6296 | 62.4734 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6296 | 62.4734 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6296 | 62.4734 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6296 | 62.2867 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6296 | 62.2867 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6297 | 62.4346 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6297 | 62.4346 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6297 | 62.4346 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6297 | 62.4346 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6297 | 62.2296 | 60.2 |  | 3612 | 62.746 | 62.5254 | 66.3108 | 62.6357
44128.6297 | 62.2296 | 60.4 | 1 | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152 |  | 67
44128.6297 | 62.2296 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6297 | 62.3518 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6297 | 62.3518 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 62.0617 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 61.7831 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 61.6618 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 61.5359 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 61.3459 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 61.2235 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 61.0847 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 60.7306 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6298 | 60.6244 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6299 | 60.6244 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6299 | 60.4369 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6299 | 60.4369 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6299 | 60.3045 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6299 | 60.0398 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6299 | 60.0398 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6299 | 59.9039 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6299 | 59.9039 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.6389 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.6389 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.6389 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.6389 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.3995 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.2529 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.3549 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.3549 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.63 | 59.3549 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6301 | 59.1773 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6301 | 58.9228 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6301 | 58.7892 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6301 | 58.9078 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6301 | 58.9078 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6301 | 58.9078 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6301 | 58.9078 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6301 | 58.6611 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.6611 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.8057 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.6472 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.6472 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.4719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.4719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.4719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.4719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6302 | 58.4719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.4719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.4719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6303 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6304 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6304 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6304 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6304 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6304 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6304 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6304 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6304 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.333 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.2152 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.2152 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.2152 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.2152 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.0623 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.0623 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6305 | 58.1886 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.1886 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.1886 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.0223 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.0223 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.0223 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.0223 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.1719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.1719 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6306 | 58.052 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6307 | 57.9389 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6307 | 57.9389 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6307 | 58.1743 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6307 | 58.3238 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6307 | 58.1633 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6307 | 58.1633 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6307 | 58.1633 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6307 | 58.1633 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.1633 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6308 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 58.0556 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 57.8563 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 57.8563 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 58.0121 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 58.0121 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 58.1695 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6309 | 58.0507 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.631 | 58.0507 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.631 | 58.0507 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.631 | 58.0507 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.631 | 58.0507 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.631 | 58.0507 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.631 | 58.0507 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.631 | 57.9377 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.631 | 57.9377 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6311 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.0425 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.1938 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.1938 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.0156 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.0156 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.0156 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.0156 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.0156 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6312 | 58.0156 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6313 | 58.0156 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6313 | 58.1359 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6313 | 58.1359 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6313 | 58.1359 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6313 | 58.1359 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6313 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6313 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6313 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.0256 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.1962 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6314 | 58.0022 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6315 | 58.0022 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6315 | 58.0022 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6315 | 58.0022 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6315 | 58.0022 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6315 | 58.0022 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6315 | 58.1074 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6315 | 57.9982 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6315 | 57.9982 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 57.9982 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 58.1086 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 58.1086 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 57.983 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 57.983 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 58.0844 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 58.1888 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 58.3002 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6316 | 58.3002 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6317 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6318 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6318 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6318 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6318 | 58.1761 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6318 | 58.0163 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6318 | 58.0163 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6318 | 58.1744 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6318 | 58.1744 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 58.1744 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 57.9717 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6319 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.632 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6321 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6321 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6321 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6321 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6321 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6321 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6321 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6321 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 58.0861 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 57.9645 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 58.2136 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 58.2136 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6322 | 58.3364 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.3364 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.2179 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.2179 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.2179 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.2179 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.2179 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6323 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6324 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6324 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6324 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6324 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6324 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6324 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6324 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6324 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.1115 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.2234 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.2234 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.2234 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.2234 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.2234 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6325 | 58.2234 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6326 | 58.1104 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6326 | 58.1104 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6326 | 58.1104 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6326 | 58.1104 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6326 | 58.3198 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6326 | 58.3198 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6326 | 58.2002 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6326 | 58.2002 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 58.2002 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 58.0741 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 58.0741 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 58.0741 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 57.9649 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6327 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 58.0746 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6328 | 57.9638 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6329 | 57.9638 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6329 | 58.0759 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6329 | 58.0759 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6329 | 58.0759 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6329 | 58.0759 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6329 | 58.1774 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6329 | 58.1774 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6329 | 58.1774 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.1774 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.1774 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.0516 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.1545 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.1545 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.1545 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.0042 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.633 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6331 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6332 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6332 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6332 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6332 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6332 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6332 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6332 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6332 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.1122 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.003 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.1092 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.1092 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.008 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.008 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.1718 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.1718 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6333 | 58.1718 | 60.4 |  | 3624 | 58.3356 | 58.0948 | 62.2296 | 58.2152
44128.6334 | 58.2793 | 60.6 | 1 | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466 |  | 66
44128.6334 | 58.2793 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6334 | 58.141 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6334 | 58.141 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6334 | 57.9165 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6334 | 57.7428 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6334 | 57.3993 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6334 | 57.1478 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6334 | 57.0292 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6335 | 56.8908 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6335 | 56.8908 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6335 | 56.7521 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6335 | 56.4938 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6335 | 56.4938 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6335 | 56.2977 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6335 | 56.2977 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6335 | 56.142 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 56.0298 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 55.8021 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 55.8021 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 55.8021 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 55.5947 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 55.5947 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 55.4103 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 55.4103 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6336 | 55.2941 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6337 | 55.1933 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6337 | 55.1933 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6337 | 55.0823 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6337 | 55.0823 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6337 | 55.0823 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6337 | 55.0823 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6337 | 54.7936 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6337 | 54.7936 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.7936 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.7936 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.7936 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.7936 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.7936 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.6575 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.6575 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.5098 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6338 | 54.6125 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.4596 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.4596 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.4596 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.4596 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.4596 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.4596 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.4596 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.4596 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6339 | 54.329 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.634 | 54.329 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.634 | 54.329 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.634 | 54.4556 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.634 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.634 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.634 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.634 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.634 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.2595 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.4084 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6341 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.2466 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6342 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6343 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6343 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6343 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6343 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6343 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6343 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6343 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6343 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6344 | 54.1008 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 53.9722 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 54.1001 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 54.1001 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 54.1001 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6345 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6346 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6346 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6346 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6346 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6346 | 53.9792 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6346 | 54.0959 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6346 | 54.0959 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6346 | 54.0959 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 54.0959 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 54.0959 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6347 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6348 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6349 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6349 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6349 | 53.9752 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6349 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6349 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6349 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6349 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6349 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 54.1061 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.635 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6351 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6351 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6351 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6351 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6351 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6351 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6351 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6351 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 53.9976 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 53.8903 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 54.0653 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 54.0653 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 54.0653 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 54.0653 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 54.0653 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 54.0653 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6352 | 54.0653 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 54.0653 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 53.9441 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 53.9441 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6353 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6354 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6354 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6354 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6354 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6354 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6354 | 54.0583 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6354 | 53.9328 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6354 | 53.9328 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 53.9328 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 53.9328 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 53.9328 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 53.9328 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 53.9328 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 53.9328 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 54.1026 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 54.1026 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6355 | 53.9808 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 53.9808 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 53.9808 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 54.0813 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6356 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6357 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6357 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6357 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6357 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6357 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6357 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6357 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6357 | 53.9718 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.8086 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.9454 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.9454 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.9454 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.9454 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.9454 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.9454 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.9454 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6358 | 53.9454 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 54.0916 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 54.0916 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 53.9256 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 53.9256 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 54.0971 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6359 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.636 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.636 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.636 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.636 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.636 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.636 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.636 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.636 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.9145 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.8051 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6361 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6362 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6362 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6362 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6362 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6362 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6362 | 53.9473 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6362 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6362 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6363 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.8317 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6364 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6365 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6365 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6365 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6365 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6365 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6365 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6365 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6365 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.9432 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6366 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.836 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6367 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6368 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6368 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6368 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6368 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6368 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6368 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6368 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6368 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.6898 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.5512 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.5512 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.5512 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6369 | 53.5512 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.5512 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.5512 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.637 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6371 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6371 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6371 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6371 | 53.4014 | 60.6 |  | 3636 | 54.3676 | 54.1257 | 58.2793 | 54.2466
44128.6371 | 53.4014 | 60.8 | 1 | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019 |  | 65
44128.6371 | 53.4014 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6371 | 53.2632 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6371 | 53.2632 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 53.135 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 52.7903 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 52.6331 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 52.6331 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 52.4113 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 52.2045 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 52.2045 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 52.0339 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6372 | 52.0339 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 51.8168 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 51.8168 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 51.5965 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 51.462 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 51.462 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 51.2677 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 51.2677 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 51.1234 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6373 | 50.9943 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6374 | 50.9943 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6374 | 50.9943 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6374 | 50.8294 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6374 | 50.8294 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6374 | 50.6177 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6374 | 50.6177 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6374 | 50.4736 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6374 | 50.4736 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 50.2886 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 50.2886 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 50.162 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 50.162 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 50.162 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 50.162 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 50.162 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 49.9707 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6375 | 49.9707 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6376 | 49.8271 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6376 | 49.8271 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6376 | 49.8271 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6376 | 49.7217 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6376 | 49.7217 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6376 | 49.6001 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6376 | 49.6001 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6376 | 49.6001 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.6001 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.6001 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.6001 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.6001 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.426 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.3154 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.3154 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.3154 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6377 | 49.3154 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.3154 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.207 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.207 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.207 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.207 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.207 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.207 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.1019 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6378 | 49.1019 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6379 | 49.1019 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6379 | 49.1019 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6379 | 49.1019 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6379 | 48.988 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6379 | 48.988 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6379 | 48.988 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6379 | 48.8834 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6379 | 48.8834 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.8834 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.8834 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.8834 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.8834 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.8834 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.8834 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.7483 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.7483 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.638 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6381 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6382 | 48.8748 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6382 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6382 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6382 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6382 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6382 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6382 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6382 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6383 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.7619 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.6119 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.7502 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.7502 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.7502 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6384 | 48.7502 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6385 | 48.7502 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6385 | 48.7502 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6385 | 48.7502 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6385 | 48.7502 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6385 | 48.6362 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6385 | 48.6362 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6385 | 48.8325 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6385 | 48.8325 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.7221 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.7221 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6386 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.8277 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6387 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6388 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6388 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6388 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6388 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6388 | 48.6985 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6388 | 48.8068 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6388 | 48.8068 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6388 | 48.8068 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.7004 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6389 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.639 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.639 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.639 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.639 | 48.8219 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.639 | 48.7073 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.639 | 48.7073 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.639 | 48.7073 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.639 | 48.7073 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.7073 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.7073 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.7073 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.7073 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.8203 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.8203 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.8203 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.8203 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6391 | 48.7077 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6392 | 48.7077 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6392 | 48.7077 | 60.8 |  | 3648 | 49.2309 | 48.973 | 53.4014 | 49.1019
44128.6392 | 48.7077 | 61 | 1 | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768 |  | 68
44128.6392 | 48.7077 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6392 | 48.7077 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6392 | 48.7077 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6392 | 48.7077 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6392 | 48.4418 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6392 | 48.271 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6393 | 48.271 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6393 | 48.0525 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6393 | 47.8582 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6393 | 47.7522 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6393 | 47.5655 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6393 | 47.5655 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6393 | 47.4548 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6393 | 47.4548 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 47.4548 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 47.2785 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 47.0708 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 47.0708 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 46.9313 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 46.9313 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 46.9313 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 46.7985 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6394 | 46.7985 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.6216 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.6216 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.4965 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.3587 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.3587 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.2307 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.2307 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.2307 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6395 | 46.2307 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6396 | 46.2307 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6396 | 46.0597 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6396 | 45.9248 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6396 | 45.9248 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6396 | 45.9248 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6396 | 45.7508 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6396 | 45.7508 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6396 | 45.7508 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.7508 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.7508 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.7508 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.6063 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.6063 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.6063 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.6063 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.489 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6397 | 45.489 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.489 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.489 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.3002 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.1861 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.3058 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.3058 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.3058 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.3058 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6398 | 45.3058 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6399 | 45.1264 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6399 | 45.1264 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6399 | 45.1264 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6399 | 45.1264 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6399 | 45.1264 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6399 | 45.1264 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6399 | 45.0257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6399 | 45.0257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.64 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6401 | 44.8768 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6401 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6401 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6401 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6401 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6401 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6401 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6401 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.7757 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6402 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6403 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6404 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6404 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6404 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6404 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6404 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6404 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6404 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6404 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6405 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.6154 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6406 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6407 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6407 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6407 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6407 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6407 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6407 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6407 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6407 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.511 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.6257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.6257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.6257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.4854 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.6089 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.6089 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6408 | 44.6089 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.6089 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.6089 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.6089 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.7406 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6409 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.641 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.641 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.641 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.641 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.641 | 44.6358 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.641 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.641 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.641 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6411 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6412 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6412 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6412 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6412 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6412 | 44.7621 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6412 | 44.8834 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6412 | 44.8834 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6412 | 44.7257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.7257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.7257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.7257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.7257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.7257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.7257 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6413 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.828 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.7221 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6414 | 44.7221 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6415 | 44.8507 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6415 | 44.8507 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6415 | 44.8507 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6415 | 44.8507 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6415 | 44.8507 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6415 | 44.9943 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6415 | 44.9943 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6415 | 44.9943 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.8194 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.8194 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.8194 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6416 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6417 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6418 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6418 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6418 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6418 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6418 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6418 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6418 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6418 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 44.9681 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 45.075 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 45.075 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.6419 | 45.075 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.642 | 45.075 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.642 | 45.187 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.642 | 45.187 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.642 | 45.187 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.642 | 45.0825 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.642 | 45.0825 | 61 |  | 3660 | 44.9917 | 44.7619 | 48.7077 | 44.8768
44128.642 | 45.0825 | 61.2 | 1 | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715 |  | 81
44128.642 | 45.0825 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.642 | 45.0825 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6421 | 44.94 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6421 | 44.7905 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6421 | 44.7905 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6421 | 44.6179 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6421 | 44.4444 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6421 | 44.4444 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6421 | 44.2936 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6421 | 44.1483 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 44.1483 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 43.9522 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 43.8496 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 43.8496 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 43.6207 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 43.6207 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 43.4651 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 43.4651 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6422 | 43.3103 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 43.3103 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 43.3103 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 43.1446 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 43.1446 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 43.0038 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 43.0038 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 42.876 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 42.876 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6423 | 42.876 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6424 | 42.6845 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6424 | 42.6845 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6424 | 42.6845 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6424 | 42.5185 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6424 | 42.5185 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6424 | 42.5185 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6424 | 42.3813 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6424 | 42.3813 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.3813 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.3813 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.2586 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.2586 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.2586 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.0757 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.0757 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.0757 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6425 | 42.0757 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6426 | 42.0757 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6426 | 41.9128 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6426 | 41.9128 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6426 | 41.9128 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6426 | 41.9128 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6426 | 41.9128 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6426 | 41.7553 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6426 | 41.7553 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.7553 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.7553 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.7553 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.7553 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.7553 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.6027 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.6027 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.6027 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6427 | 41.6027 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.6027 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.6027 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.6027 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.6027 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.4173 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.4173 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.4173 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.4173 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6428 | 41.5381 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6429 | 41.5381 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6429 | 41.5381 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6429 | 41.5381 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6429 | 41.5381 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6429 | 41.4103 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6429 | 41.4103 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6429 | 41.4103 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6429 | 41.5142 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.643 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.3715 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.4934 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.3856 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6431 | 41.3856 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6432 | 41.3856 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6432 | 41.3856 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6432 | 41.3856 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6432 | 41.3856 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6432 | 41.3856 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6432 | 41.3856 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6432 | 41.2798 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6432 | 41.2798 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.2798 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.2798 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.3991 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.3991 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.3991 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.5273 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.5273 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.5273 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6433 | 41.5273 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.5273 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.5273 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.5273 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.5273 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6434 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6435 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6435 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6435 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6435 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6435 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6435 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6435 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6435 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6436 | 41.3631 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6437 | 41.2403 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6437 | 41.2403 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6437 | 41.2403 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6437 | 41.2403 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6437 | 41.2403 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6437 | 41.2403 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6437 | 41.2403 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6437 | 41.1233 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.1233 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.1233 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.268 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.268 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.268 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6438 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6439 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.644 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.644 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.644 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.644 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.644 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.644 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.644 | 41.1396 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.644 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6441 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 41.0066 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 40.8944 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 40.8944 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 40.8944 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 40.8944 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 40.8944 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 41.002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6442 | 40.8233 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6443 | 40.8233 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6443 | 40.8233 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6443 | 40.8233 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6443 | 40.8233 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6443 | 40.9812 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6443 | 40.842 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6443 | 40.842 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6443 | 40.842 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.842 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.842 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.842 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.842 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.842 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.7392 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.7392 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.8493 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6444 | 40.8493 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.8493 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.8493 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.9569 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.9569 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6445 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6446 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6446 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6446 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6446 | 40.768 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6446 | 40.6456 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6446 | 40.7805 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6446 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6446 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6447 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.8223 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6448 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6449 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6449 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6449 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6449 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6449 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6449 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6449 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6449 | 40.6907 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.645 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6451 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6451 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6451 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6451 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6451 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6451 | 40.8096 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6451 | 40.6871 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6451 | 40.6871 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.6871 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.6871 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.6871 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.6871 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.8278 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.8278 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.8278 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.654 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6452 | 40.654 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.654 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.654 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.8224 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.8224 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.8224 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.8224 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.8224 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.8224 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6453 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6454 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6454 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6454 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6454 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6454 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6454 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6454 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6454 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6455 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.7197 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6456 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6457 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6457 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6457 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6457 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6457 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6457 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6457 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6457 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.6002 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.7048 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6458 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.6031 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6459 | 40.7827 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.646 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.646 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.646 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.646 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.646 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.646 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.646 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.646 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6461 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6462 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6463 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6463 | 40.6046 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6463 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6463 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6463 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6463 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6463 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6463 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6464 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6465 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6465 | 40.494 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6465 | 40.5948 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6465 | 40.4427 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6465 | 40.5459 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6465 | 40.5459 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6465 | 40.4358 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6465 | 40.4358 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.4358 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6466 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6467 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6468 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6468 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6468 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6468 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6468 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6468 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6468 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6468 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6469 | 40.5556 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.4468 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.4468 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.4468 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.5542 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.5542 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.5542 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.5542 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.3887 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.647 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6471 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6471 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6471 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6471 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6471 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6471 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6471 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6471 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.5329 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.639 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.639 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.639 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.639 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.639 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.5011 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.5011 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6472 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6473 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6474 | 40.6032 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6474 | 40.431 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6474 | 40.431 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6474 | 40.431 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6474 | 40.431 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6474 | 40.431 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6474 | 40.431 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6474 | 40.431 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.5916 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.5916 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.5916 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.5916 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.5916 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.5916 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.4735 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.4735 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6475 | 40.6305 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6476 | 40.6305 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6476 | 40.6305 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6476 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6476 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6476 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6476 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6476 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6476 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6477 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.472 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.5878 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.5878 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.5878 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.5878 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.5878 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.5878 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.5878 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6478 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6479 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6479 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6479 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6479 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6479 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6479 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6479 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.6479 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.648 | 40.4712 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.648 | 40.6118 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.648 | 40.6118 | 61.2 |  | 3672 | 41.4829 | 41.2602 | 45.0825 | 41.3715
44128.648 | 40.6118 | 61.4 | 1 | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858 |  | 65
44128.648 | 40.6118 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.648 | 40.5095 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.648 | 40.3843 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.648 | 40.0896 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.648 | 39.5068 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 39.0863 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 38.8275 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 38.5975 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 38.4789 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 38.2416 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 38.0941 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 37.8894 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 37.6709 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6481 | 37.6709 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6482 | 37.465 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6482 | 37.465 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6482 | 37.2636 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6482 | 37.1083 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6482 | 37.1083 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6482 | 36.9254 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6482 | 36.9254 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6482 | 36.7958 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.7958 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.7958 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.662 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.662 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.662 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.662 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.662 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.5204 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6483 | 36.5204 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.5204 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.3695 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.3695 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.3695 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.3695 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.2606 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.2606 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.2606 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6484 | 36.2606 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6485 | 36.1294 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6485 | 36.1294 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6485 | 36.1294 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6485 | 36.1294 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6485 | 36.1294 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6485 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6485 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6485 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6486 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6487 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6487 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6487 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6487 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6487 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6487 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6487 | 35.9858 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6487 | 36.1071 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.1071 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.1071 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.1071 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.1071 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.1071 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.1071 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.1071 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.002 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6488 | 36.002 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 36.1206 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 36.1206 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 36.1206 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 36.1206 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 35.9507 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 35.9507 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 36.064 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 36.064 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6489 | 36.064 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.649 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.649 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.649 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.649 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.649 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.649 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.649 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.649 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 35.9621 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 36.0627 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 36.0627 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 36.0627 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 36.1725 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 36.1725 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6491 | 36.0684 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.1939 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.1939 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.1939 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.0899 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.0899 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.0899 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.0899 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.0899 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6492 | 36.0899 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6493 | 36.0899 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6493 | 36.0899 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6493 | 36.1982 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6493 | 36.1982 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6493 | 36.1982 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6493 | 36.1982 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6493 | 36.1982 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6493 | 36.1982 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.1982 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.1982 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6494 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.0891 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6495 | 36.2313 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6496 | 36.2313 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6496 | 36.1198 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6496 | 36.1198 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6496 | 36.1198 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6496 | 36.2364 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6496 | 36.2364 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6496 | 36.2364 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6496 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6497 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6498 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6499 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6499 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6499 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6499 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6499 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6499 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6499 | 36.3497 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6499 | 36.2351 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.2351 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.2351 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.2351 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.1284 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.1284 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.65 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6501 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6501 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6501 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6501 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6501 | 36.2354 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6501 | 36.1218 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6501 | 36.1218 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6501 | 36.2335 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.2335 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.2335 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.2335 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.2335 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.2335 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.2335 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.2335 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.1079 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6502 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6503 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6504 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6504 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6504 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6504 | 36.2146 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6504 | 36.3233 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6504 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6504 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6504 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.1751 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6505 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.2809 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6506 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6507 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6507 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6507 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6507 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6507 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6507 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6507 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6507 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6508 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.1538 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.2566 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.2566 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6509 | 36.2566 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.651 | 36.2566 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.651 | 36.1544 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.651 | 36.1544 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.651 | 36.1544 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.651 | 36.1544 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.651 | 36.1544 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.651 | 36.1544 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.651 | 36.1544 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.2821 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.2821 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.1754 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.1754 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.3002 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.3002 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.3002 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.1703 | 61.4 |  | 3684 | 36.1246 | 35.847 | 40.6118 | 35.9858
44128.6511 | 36.1703 | 61.2 | 1 | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214 |  | 65
44128.6512 | 36.1703 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6512 | 36.1703 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6512 | 36.4715 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6512 | 36.8999 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6512 | 37.3292 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6512 | 37.5492 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6512 | 37.8103 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6512 | 38.184 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 38.4654 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 38.4654 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 38.7061 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 38.9259 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 39.1084 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 39.3029 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 39.41 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 39.41 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6513 | 39.6375 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 39.6375 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 39.6375 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 39.8295 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 39.9517 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 39.9517 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 40.0884 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 40.0884 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 40.2058 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6514 | 40.2058 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6515 | 40.2058 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6515 | 40.2058 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6515 | 40.4232 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6515 | 40.4232 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6515 | 40.4232 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6515 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6515 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6515 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6516 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.6154 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6517 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6518 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6518 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6518 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6518 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6518 | 40.7452 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6518 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6518 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6518 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6519 | 40.6214 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.5143 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.5143 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.652 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6521 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6521 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6521 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6521 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6521 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6521 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6521 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6521 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.6217 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.6142 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.6142 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6522 | 40.6142 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.6142 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.6142 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.6142 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.6142 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.6142 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6523 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6524 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6524 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6524 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6524 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6524 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6524 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6524 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6524 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6525 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6526 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6526 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6526 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6526 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6526 | 40.5128 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6526 | 40.3854 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6526 | 40.5073 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6526 | 40.5073 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.3891 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.3891 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.5085 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.5085 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.5085 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.5085 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6527 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6528 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6529 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6529 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6529 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6529 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6529 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6529 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6529 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6529 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.6171 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.4734 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.5939 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.5939 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.5939 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.5939 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.5939 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.4396 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.653 | 40.4396 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.4396 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.5449 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.5449 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.5449 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.5449 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6531 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6532 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6532 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6532 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6532 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6532 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6532 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6532 | 40.6482 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6532 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.539 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6533 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6534 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6535 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6535 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6535 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6535 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6535 | 40.6882 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6535 | 40.537 | 61.2 |  | 3672 | 40.4878 | 40.7549 | 36.1703 | 40.6214
44128.6535 | 40.537 | 61 | 1 | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143 |  | 69
44128.6535 | 40.537 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 40.7734 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 41.1941 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 41.4545 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 41.6526 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 42.0404 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 42.2569 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 42.433 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 42.5887 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6536 | 42.5887 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 42.7758 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 42.9448 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 42.9448 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 43.1668 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 43.3222 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 43.4565 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 43.5578 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 43.5578 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6537 | 43.7467 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6538 | 43.8745 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6538 | 43.8745 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6538 | 44.1001 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6538 | 44.1001 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6538 | 44.1001 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6538 | 44.1001 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6538 | 44.1001 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6538 | 44.2017 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.2017 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.2017 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.3575 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.3575 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.3575 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.3575 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.3575 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.461 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6539 | 44.461 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.654 | 44.461 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.654 | 44.461 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.654 | 44.461 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.654 | 44.461 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.654 | 44.5791 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.654 | 44.5791 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.654 | 44.4413 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.654 | 44.4413 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.6185 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.6185 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.6185 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.6185 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.6185 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.6185 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.6185 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.6185 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6541 | 44.7361 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.7361 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.7361 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.7361 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.6331 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.6331 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.6331 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.6331 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.6331 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6542 | 44.6331 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6543 | 44.6331 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6543 | 44.6331 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6543 | 44.7519 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6543 | 44.7519 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6543 | 44.7519 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6543 | 44.6143 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6543 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6543 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.7415 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6544 | 44.855 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 45.0128 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6545 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6546 | 44.7488 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6546 | 44.937 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6546 | 44.8245 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6546 | 44.7179 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6546 | 44.7179 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6546 | 44.7179 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6546 | 44.7179 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6546 | 44.7179 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.7179 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.838 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.838 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.838 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.838 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.838 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.838 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.838 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6547 | 44.838 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6548 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6549 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6549 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6549 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6549 | 44.6895 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6549 | 44.8161 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6549 | 44.8161 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6549 | 44.8161 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6549 | 44.8161 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.655 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6551 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6551 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6551 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6551 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6551 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6551 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6551 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6551 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.7054 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.8246 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.8246 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.8246 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.8246 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.7241 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.7241 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.7241 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6552 | 44.7241 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.7241 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.7241 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.6058 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.6058 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.6058 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.6058 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.752 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.752 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6553 | 44.752 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6554 | 44.752 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6554 | 44.752 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6554 | 44.6111 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6554 | 44.6111 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6554 | 44.6111 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6554 | 44.6111 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6554 | 44.6111 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6554 | 44.6111 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.6111 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6555 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.742 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.6212 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.7726 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.7726 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.7726 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.6598 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.6598 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6556 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6557 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6557 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6557 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6557 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6557 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6557 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6557 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6557 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.7627 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6558 | 44.9124 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.9124 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.7878 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.7878 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.7878 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.7878 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.7878 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.7878 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6559 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.656 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.656 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.656 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.656 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.656 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.656 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.656 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.656 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 44.8938 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 45.0165 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 44.8977 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 44.8977 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 44.8977 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 44.8977 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6561 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6562 | 45.0226 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6563 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6563 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6563 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6563 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6563 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6563 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6563 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6563 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.1473 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.2508 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.2508 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.0897 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.0897 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.2353 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6564 | 45.2353 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6565 | 45.2353 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6565 | 45.2353 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6565 | 45.1178 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6565 | 45.1178 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6565 | 45.1178 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6565 | 45.1178 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6565 | 45.2361 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6565 | 45.3612 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6566 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.3573 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.3573 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.3573 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.3573 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.1874 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6567 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6568 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6568 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6568 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6568 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6568 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6568 | 45.3059 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6568 | 45.4312 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6568 | 45.4312 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.4312 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.4312 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.4312 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.4312 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.3221 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.3221 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.3221 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.3221 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6569 | 45.3221 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.657 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6571 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6571 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6571 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6571 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6571 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6571 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6571 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6571 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6572 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6573 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6574 | 45.4546 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6574 | 45.5792 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6574 | 45.5792 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6574 | 45.475 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6574 | 45.3396 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6574 | 45.3396 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6574 | 45.3396 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6574 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6575 | 45.5588 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6576 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6576 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6576 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6576 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6576 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6576 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6576 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6576 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6577 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6578 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6579 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6579 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6579 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6579 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6579 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6579 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6579 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6579 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.658 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.4303 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.2738 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.2738 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6581 | 45.2738 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6582 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6582 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6582 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6582 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6582 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6582 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6582 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6582 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.3902 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.2214 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.2214 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.2214 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6583 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6584 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6585 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6585 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6585 | 45.3358 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6585 | 45.1559 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6585 | 45.2948 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6585 | 45.2948 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6585 | 45.2948 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6585 | 45.1068 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6586 | 45.2977 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6586 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6586 | 45.1967 | 61 |  | 3660 | 44.492 | 44.7366 | 40.537 | 44.6143
44128.6586 | 45.1967 | 60.8 | 1 | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474 |  | 65
44128.6586 | 45.1967 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6586 | 45.1967 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6586 | 45.1967 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6586 | 45.6182 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6586 | 45.8395 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6587 | 46.1304 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6587 | 46.3179 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6587 | 46.4201 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6587 | 46.6124 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6587 | 46.6124 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6587 | 46.7795 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6587 | 46.942 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6587 | 47.1522 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.2898 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.2898 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.4148 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.556 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.694 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.694 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.694 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.8609 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6588 | 47.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 47.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 48.1039 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 48.2065 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 48.3437 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 48.3437 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 48.3437 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 48.3437 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 48.3437 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6589 | 48.3437 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.659 | 48.4901 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.659 | 48.6275 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.659 | 48.6275 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.659 | 48.737 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.659 | 48.737 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.659 | 48.737 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.659 | 48.8426 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.659 | 49.0112 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.0112 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.1467 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.1467 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.2694 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.2694 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.2694 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.4204 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.4204 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6591 | 49.4204 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.4204 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.5561 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.5561 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.5561 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.5561 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.5561 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.6604 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.6604 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6592 | 49.6604 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6593 | 49.6604 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6593 | 49.6604 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6593 | 49.6604 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6593 | 49.7615 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6593 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6593 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6593 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6593 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6594 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.6474 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.8123 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.8123 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.8123 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.8189 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.8189 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6595 | 49.8189 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6596 | 49.6828 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6596 | 49.6828 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6596 | 49.6828 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6596 | 49.6828 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6596 | 49.6828 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6596 | 49.6828 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6596 | 49.8045 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6596 | 49.8045 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.8045 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.8045 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.8045 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.8045 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.8045 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.9049 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.9049 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.9049 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6597 | 49.761 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.761 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.761 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.8745 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.8745 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.7484 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.7484 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.8553 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.8553 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6598 | 49.8553 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6599 | 49.8553 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6599 | 49.7346 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6599 | 49.7346 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6599 | 49.7346 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6599 | 49.7346 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6599 | 49.7346 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6599 | 49.7346 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6599 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.66 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6601 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6601 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6601 | 49.5897 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6601 | 49.4676 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6601 | 49.4676 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6601 | 49.5783 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6601 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6601 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6602 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 49.4272 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 49.3031 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 49.3031 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 49.1667 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 49.1667 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 49.0406 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 49.0406 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6603 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6604 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6604 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6604 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6604 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6604 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6604 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6604 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6604 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.882 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.7626 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.7626 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6605 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6606 | 48.6621 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6607 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6607 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6607 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6607 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6607 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6607 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6607 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6607 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.5441 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6608 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6609 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.661 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.661 | 48.4134 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.661 | 48.2901 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.661 | 48.2901 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.661 | 48.2901 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.661 | 48.2901 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.661 | 48.1324 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.661 | 48.1324 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.1324 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.1324 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.1324 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.1324 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.0323 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.0323 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.0323 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.1444 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6611 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6612 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6613 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6613 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6613 | 48.0392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6613 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6613 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6613 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6613 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6613 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.215 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6614 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6615 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6615 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6615 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6615 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6615 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6615 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6615 | 48.3191 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6615 | 48.4391 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.4391 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.4391 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.4391 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.4391 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.4391 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.4391 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.4391 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6616 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.5663 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6617 | 48.4435 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6618 | 48.6482 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6618 | 48.6482 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6618 | 48.6482 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6618 | 48.6482 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6618 | 48.8223 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6618 | 48.8223 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6618 | 48.8223 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6618 | 48.7207 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.7207 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.7207 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.8248 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.7237 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.7237 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.7237 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.7237 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6619 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.8394 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.662 | 48.7168 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6621 | 48.7168 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6621 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6621 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6621 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6621 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6621 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6621 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6621 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.8569 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.7431 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.9162 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.9162 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.8023 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.8023 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.8023 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6622 | 48.8023 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 48.8023 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 48.9028 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 48.9028 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 48.9028 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 48.9028 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 48.9028 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 49.0558 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 48.9543 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6623 | 48.9543 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6624 | 48.9543 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6624 | 48.9543 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6624 | 48.9543 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6624 | 48.9543 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6624 | 49.0778 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6624 | 49.0778 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6624 | 48.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6624 | 48.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 48.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 48.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 48.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 48.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 48.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 48.9727 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 49.1255 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 49.1255 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6625 | 48.9255 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6626 | 48.9255 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6626 | 48.9255 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6626 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6626 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6626 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6626 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6626 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6626 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.0299 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6627 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6628 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6629 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6629 | 49.1398 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6629 | 49.0361 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6629 | 49.0361 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6629 | 49.0361 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6629 | 49.0361 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6629 | 49.147 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6629 | 49.147 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.147 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.0181 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.0181 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.663 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6631 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6632 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6632 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6632 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6632 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6632 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6632 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6632 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6632 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.2091 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6633 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6634 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6635 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6635 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6635 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6635 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6635 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6635 | 49.3114 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6635 | 49.4472 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6635 | 49.4472 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.3395 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.3395 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.3395 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6636 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.4635 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.603 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.603 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.603 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.603 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.603 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6637 | 49.603 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6638 | 49.603 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6638 | 49.4855 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6638 | 49.4855 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6638 | 49.4855 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6638 | 49.4855 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6638 | 49.3615 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6638 | 49.3615 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6638 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6639 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.664 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.664 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.664 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.664 | 49.5075 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.664 | 49.6375 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.664 | 49.6375 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.664 | 49.6375 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.664 | 49.6375 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.5096 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.5096 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.5096 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6641 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6642 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6643 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6643 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6643 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6643 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6643 | 49.6281 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6643 | 49.7607 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6643 | 49.7607 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6643 | 49.6328 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.6328 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.6328 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.6328 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.6328 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.7615 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.7615 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.6416 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6644 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.7702 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6645 | 49.6577 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6646 | 49.6577 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6646 | 49.6577 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6646 | 49.8061 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6646 | 49.8061 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6646 | 49.6392 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6646 | 49.7568 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6646 | 49.7568 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6646 | 49.7568 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.7568 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.8674 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.8674 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.8674 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6647 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6648 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6649 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6649 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6649 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6649 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6649 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6649 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6649 | 49.7661 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.6649 | 49.8948 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.665 | 49.8948 | 60.8 |  | 3648 | 49.5138 | 49.7809 | 45.1967 | 49.6474
44128.665 | 49.8948 | 60.6 | 1 | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081 |  | 72
44128.665 | 49.8948 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.665 | 49.8948 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.665 | 50.0664 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.665 | 50.1772 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.665 | 50.3453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.665 | 50.4695 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.665 | 50.4695 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6651 | 50.7989 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6651 | 50.9265 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6651 | 51.0632 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6651 | 51.0632 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6651 | 51.2558 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6651 | 51.2558 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6651 | 51.4407 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6651 | 51.651 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 51.651 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 51.7567 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 51.9183 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 51.9183 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 51.9183 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 52.1615 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 52.1615 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 52.276 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6652 | 52.276 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.276 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.276 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.5449 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.5449 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.8436 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.8436 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.8436 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.8436 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6653 | 52.9771 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6654 | 52.9771 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6654 | 53.0913 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6654 | 53.0913 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6654 | 53.2378 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6654 | 53.2378 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6654 | 53.3818 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6654 | 53.3818 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6654 | 53.3818 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.3818 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.3818 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.3818 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.3818 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.5876 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.5876 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.7518 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.6294 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6655 | 53.6294 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.6294 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.6294 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.6294 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6656 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6657 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6657 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6657 | 53.7811 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6657 | 53.9417 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6657 | 54.0453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6657 | 54.0453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6657 | 54.0453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6657 | 54.0453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.0453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.2197 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.2197 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.0081 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.0081 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.0081 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.0081 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.0081 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6658 | 54.0081 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.1453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.1453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.1453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.1453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.1453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.1453 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.2502 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.2502 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6659 | 54.2502 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.666 | 54.2502 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.666 | 54.1107 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.666 | 54.1107 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.666 | 54.1107 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.666 | 54.1107 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.666 | 54.1107 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.666 | 54.1107 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.666 | 54.314 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.314 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.1901 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.1901 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.0619 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.1759 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.1759 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.1759 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.1759 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6661 | 54.1759 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6662 | 54.0628 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6662 | 54.0628 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6662 | 54.263 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6662 | 54.263 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6662 | 54.0971 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6662 | 54.0971 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6662 | 54.0971 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6662 | 54.0971 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.2405 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.2405 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.0396 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.0396 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.1939 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.1939 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.1939 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.0841 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6663 | 54.0841 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.0841 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.0841 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.232 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.232 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.232 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.232 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.0902 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.0902 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6664 | 54.1945 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6665 | 54.1945 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6665 | 54.0415 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6665 | 54.0415 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6665 | 54.0415 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6665 | 54.0415 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6665 | 54.0415 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6665 | 54.1629 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6665 | 54.1629 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 53.8962 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 54.0882 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 54.1931 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 54.0447 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 54.0447 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 54.0447 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 54.0447 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 54.0447 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6666 | 54.0447 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 54.0447 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 53.9316 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 54.1646 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 54.1646 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 54.1646 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 54.1646 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 54.1646 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 54.1646 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6667 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6668 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6668 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6668 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6668 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6668 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6668 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6668 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6668 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.0179 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.1366 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.1366 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.1366 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6669 | 54.1366 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.667 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6671 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6671 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6671 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6671 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6671 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6671 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6671 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6671 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 54.0253 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 54.1369 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 54.1369 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 53.9936 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 53.9936 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 53.9936 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 53.9936 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 53.9936 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6672 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6673 | 54.1043 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6674 | 54.2135 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6674 | 54.0965 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6674 | 54.0965 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6674 | 54.0965 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6674 | 54.0965 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6674 | 54.0965 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6674 | 54.0965 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6674 | 53.9853 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 53.9853 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 53.9853 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 53.9853 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 53.9853 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 54.1052 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 54.1052 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 54.1052 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 54.1052 | 60.6 |  | 3636 | 53.8847 | 54.1315 | 49.8948 | 54.0081
44128.6675 | 54.1052 | 60.4 | 1 | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 |  | 65
44128.6676 | 54.1052 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6676 | 54.1052 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6676 | 54.1052 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6676 | 54.3129 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6676 | 54.5106 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6676 | 54.6968 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6676 | 54.8887 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6676 | 54.8887 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 54.9949 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 55.2064 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 55.3332 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 55.4495 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 55.4495 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 55.666 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 55.666 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 55.666 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6677 | 56.1217 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.1217 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.1217 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.328 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.4943 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.4943 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.6578 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.6578 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.8772 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6678 | 56.8772 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6679 | 56.8772 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6679 | 56.8772 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6679 | 57.0317 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6679 | 57.0317 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6679 | 57.1825 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6679 | 57.2892 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6679 | 57.2892 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6679 | 57.4542 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.4542 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.4542 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.4542 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.4542 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.5675 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.5675 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.5675 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.5675 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.668 | 57.7954 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.7954 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.6706 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.6706 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.7982 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.7982 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.7982 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.9659 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.9659 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6681 | 57.9659 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6682 | 57.9659 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6682 | 57.9659 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6682 | 57.9659 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6682 | 57.8457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6682 | 58.0045 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6682 | 58.0045 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6682 | 58.0045 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6682 | 57.8906 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 58.0111 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 58.1184 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 58.1184 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 58.1184 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 58.1184 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 58.1184 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6683 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6684 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6685 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6685 | 57.9893 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6685 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6685 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6685 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6685 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6685 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6685 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 58.1152 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 57.9943 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6686 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6687 | 58.1978 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6688 | 58.0596 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6688 | 58.0596 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6688 | 58.0596 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6688 | 58.0596 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6688 | 58.2243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6688 | 58.3266 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6688 | 58.0701 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6688 | 58.0701 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.2031 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.2031 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.2031 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.2031 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.2031 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.2031 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.0421 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.0421 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6689 | 58.1743 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.669 | 58.1743 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.669 | 58.1743 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.669 | 58.1743 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.669 | 58.1743 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.669 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.669 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.669 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.669 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 58.0715 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 57.908 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 58.0205 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6691 | 58.0205 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.0205 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.0205 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.0205 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.1854 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.1854 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.1854 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6692 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6693 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6693 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6693 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6693 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6693 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6693 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6693 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6693 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 58.075 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 57.9504 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 57.9504 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 58.0989 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 58.0989 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 58.0989 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 58.0989 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 58.0989 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6694 | 57.9077 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 57.9077 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 57.9077 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 58.0776 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 58.0776 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6695 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6696 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6696 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6696 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6696 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6696 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6696 | 57.9243 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6696 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6696 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6697 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6698 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6699 | 58.046 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6699 | 57.9322 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6699 | 57.9322 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6699 | 58.143 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6699 | 57.9529 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6699 | 57.9529 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6699 | 57.9529 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6699 | 58.0535 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 57.8515 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 57.9899 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 57.8632 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 57.8632 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 57.8632 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 58.0921 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 57.9274 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 58.1037 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.67 | 58.1037 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6701 | 58.1037 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6701 | 58.1037 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6701 | 58.1037 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6701 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6701 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6701 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6701 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6701 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6702 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 58.0012 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6703 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6704 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6704 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6704 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6704 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6704 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6704 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6704 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6704 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 57.8738 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6705 | 58.0264 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 58.0264 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 58.0264 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 58.0264 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 58.0264 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 57.9251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 57.9251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 57.9251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 58.0429 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6706 | 58.0429 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6707 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6707 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6707 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6707 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6707 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6707 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6707 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6707 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 57.9032 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 58.0052 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 58.0052 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 58.0052 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6708 | 58.0052 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 57.8864 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 57.8864 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 57.8864 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 57.8864 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 57.8864 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6709 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.671 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.671 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.671 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.671 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.671 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.671 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.671 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.671 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.0001 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.1191 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6711 | 58.1191 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 58.1191 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 58.1191 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 58.1191 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 58.0024 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 58.0024 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 58.154 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6712 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6713 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6713 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6713 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6713 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6713 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6713 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6713 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6713 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 57.9798 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 58.1154 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 58.1154 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 58.1154 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 58.1154 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 58.1154 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 58.1154 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 58.1154 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6714 | 58.2196 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6715 | 58.2196 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6715 | 58.0721 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6715 | 58.0721 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6715 | 58.244 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6715 | 58.1205 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6715 | 58.1205 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6715 | 58.1205 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6715 | 58.2288 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.2288 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.2288 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.2288 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.0762 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.0762 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.0762 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.2364 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.2364 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6716 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6717 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6718 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6718 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6718 | 58.1138 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6718 | 58.2469 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6718 | 58.2469 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6718 | 58.0922 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6718 | 58.0922 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6718 | 58.0922 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.0922 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.2867 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.2867 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.1838 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.2858 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.2858 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.2858 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.2858 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6719 | 58.2858 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.1838 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.1838 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.1838 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.1838 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.1838 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.1838 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.0083 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.1358 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.672 | 58.1358 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6721 | 58.1358 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6721 | 58.1358 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6721 | 58.3076 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6721 | 58.3076 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6721 | 58.0983 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6721 | 58.0983 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6721 | 58.0983 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6721 | 58.2074 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.2074 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.2074 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6722 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.3092 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.4685 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.4685 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.4685 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.4685 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6723 | 58.4685 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6724 | 58.3145 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6724 | 58.3145 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6724 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6724 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6724 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6724 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6724 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6724 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.4416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6725 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6726 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6726 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6726 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6726 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6726 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6726 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6726 | 58.5452 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6726 | 58.4228 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.6421 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.6421 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.6421 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.4794 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.4794 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.4794 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.4794 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6727 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6728 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6729 | 58.6048 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6729 | 58.4657 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6729 | 58.4657 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6729 | 58.5926 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6729 | 58.5926 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6729 | 58.5926 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6729 | 58.4836 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6729 | 58.4836 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.673 | 58.6627 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.5082 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.5082 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.7136 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.7136 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.6094 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.6094 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.6094 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.6094 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6731 | 58.8204 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6732 | 58.5739 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6732 | 58.5739 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6732 | 58.5739 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6732 | 58.4638 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6732 | 58.4638 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6732 | 58.4638 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6732 | 58.4638 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6732 | 58.4638 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.4638 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6733 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.5745 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.7234 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.7234 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.5885 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.5885 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.5885 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.4615 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6734 | 58.3409 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6735 | 58.3409 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6735 | 58.3409 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6735 | 58.4605 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6735 | 58.4605 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6735 | 58.4605 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6735 | 58.4605 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6735 | 58.6067 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6735 | 58.6067 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.6067 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.6067 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.6067 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.463 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.463 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.463 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.564 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.564 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6736 | 58.564 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6737 | 58.4197 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6737 | 58.4197 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6737 | 58.4197 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6737 | 58.6753 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6737 | 58.6753 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6737 | 58.5081 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6737 | 58.5081 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6737 | 58.6191 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.6191 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.6191 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.4919 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.4919 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.3801 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6738 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6739 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.674 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.674 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.674 | 58.5002 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.674 | 58.6033 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.674 | 58.6033 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.674 | 58.6033 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.674 | 58.5019 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.674 | 58.5019 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.5019 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.5019 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.5019 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.5019 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.5019 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.5019 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.6217 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.6217 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6741 | 58.4235 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.4235 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.4235 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.4235 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6742 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 1
44128.6743 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 2
44128.6743 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 3
44128.6743 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 4
44128.6743 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 5
44128.6743 | 58.5466 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 6
44128.6743 | 58.4419 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 7
44128.6743 | 58.4419 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 8
44128.6743 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 9
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 10
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 11
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 12
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 13
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 14
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 15
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 16
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 17
44128.6744 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 18
44128.6745 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 19
44128.6745 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 20
44128.6745 | 58.6004 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 21
44128.6745 | 58.483 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 22
44128.6745 | 58.483 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 23
44128.6745 | 58.483 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 24
44128.6745 | 58.483 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 25
44128.6745 | 58.483 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 26
44128.6745 | 58.5976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 27
44128.6746 | 58.5976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 28
44128.6746 | 58.4732 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 29
44128.6746 | 58.4732 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 30
44128.6746 | 58.5761 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 31
44128.6746 | 58.5761 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 32
44128.6746 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 33
44128.6746 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 34
44128.6746 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 35
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 36
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 37
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 38
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 39
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 40
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 41
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 42
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 43
44128.6747 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 44
44128.6748 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 45
44128.6748 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 46
44128.6748 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 47
44128.6748 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 48
44128.6748 | 58.4251 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 49
44128.6748 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 50
44128.6748 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 51
44128.6748 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 52
44128.6748 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 53
44128.6749 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 54
44128.6749 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 55
44128.6749 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 56
44128.6749 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 57
44128.6749 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 58
44128.6749 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 59
44128.6749 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 60
44128.6749 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 61
44128.675 | 58.5346 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 62
44128.675 | 58.3593 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 63
44128.675 | 58.3593 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 64
44128.675 | 58.3593 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 65
44128.675 | 58.4943 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 66
44128.675 | 58.4943 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 67
44128.675 | 58.3807 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 68
44128.675 | 58.3807 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 69
44128.675 | 58.3807 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 70
44128.6751 | 58.5263 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 71
44128.6751 | 58.5263 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 72
44128.6751 | 58.5263 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 73
44128.6751 | 58.5263 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 74
44128.6751 | 58.5263 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 75
44128.6751 | 58.4252 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 76
44128.6751 | 58.4252 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 77
44128.6751 | 58.4252 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 78
44128.6752 | 58.5538 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 79
44128.6752 | 58.5538 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 80
44128.6752 | 58.5538 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 81
44128.6752 | 58.5538 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 82
44128.6752 | 58.5538 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 83
44128.6752 | 58.5538 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 84
44128.6752 | 58.416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 85
44128.6752 | 58.416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 86
44128.6752 | 58.416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 87
44128.6753 | 58.416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 88
44128.6753 | 58.416 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 89
44128.6753 | 58.2417 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 90
44128.6753 | 58.2417 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 91
44128.6753 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 92
44128.6753 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 93
44128.6753 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 94
44128.6753 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 95
44128.6753 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 96
44128.6754 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 97
44128.6754 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 98
44128.6754 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 99
44128.6754 | 58.457 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 100
44128.6754 | 58.352 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 101
44128.6754 | 58.352 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 102
44128.6754 | 58.483 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 103
44128.6754 | 58.483 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 104
44128.6755 | 58.483 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 105
44128.6755 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 106
44128.6755 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 107
44128.6755 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 108
44128.6755 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 109
44128.6755 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 110
44128.6755 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 111
44128.6755 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 112
44128.6755 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 113
44128.6756 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 114
44128.6756 | 58.3619 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 115
44128.6756 | 58.261 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 116
44128.6756 | 58.261 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 117
44128.6756 | 58.261 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 118
44128.6756 | 58.3884 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 119
44128.6756 | 58.3884 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 120
44128.6756 | 58.3884 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 121
44128.6756 | 58.3884 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 122
44128.6757 | 58.3884 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 123
44128.6757 | 58.3884 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 124
44128.6757 | 58.3884 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 125
44128.6757 | 58.4992 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 126
44128.6757 | 58.4992 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 127
44128.6757 | 58.4992 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 128
44128.6757 | 58.4992 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 129
44128.6757 | 58.4992 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 130
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 131
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 132
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 133
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 134
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 135
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 136
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 137
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 138
44128.6758 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 139
44128.6759 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 140
44128.6759 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 141
44128.6759 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 142
44128.6759 | 58.3841 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184 | 143
44128.6759 | 58.236 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6759 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6759 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6759 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6759 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.676 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.676 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.676 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.676 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.676 | 58.4396 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.676 | 58.6463 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.676 | 58.4665 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.676 | 58.4665 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.4665 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.4665 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.4665 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.4665 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.4665 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.4665 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.3121 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.3121 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6761 | 58.4526 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.4526 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.4526 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.4526 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.2743 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.3785 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.3785 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.3785 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.3785 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6762 | 58.3785 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6763 | 58.4844 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6763 | 58.6089 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6763 | 58.6089 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6763 | 58.3886 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6763 | 58.3886 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6763 | 58.3886 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6763 | 58.3886 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6763 | 58.3886 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.5043 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.5043 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.5043 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.5043 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.5043 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.5043 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.5043 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.3515 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6764 | 58.3515 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6765 | 58.3515 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6765 | 58.3515 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6765 | 58.488 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6765 | 58.488 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6765 | 58.488 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6765 | 58.488 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6765 | 58.3165 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6765 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6766 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6767 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6768 | 58.4658 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6768 | 58.3612 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6768 | 58.3612 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6768 | 58.3612 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6768 | 58.4976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6768 | 58.4976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6768 | 58.4976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6768 | 58.4976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.4976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.4976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.4976 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.3962 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.3962 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.3962 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.3962 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.5043 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6769 | 58.3568 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.3568 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.3568 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.677 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6771 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6771 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6771 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6771 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6771 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6771 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6771 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6771 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.4635 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6772 | 58.3487 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6773 | 58.4585 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6773 | 58.4585 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6773 | 58.4585 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6773 | 58.2932 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6773 | 58.2932 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6773 | 58.3944 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6773 | 58.3944 | 60.4 |  | 3624 | 57.998 | 58.2388 | 54.1052 | 58.1184
44128.6773 | 58.3944 | 60.2 | 1 | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237 |  | 74
44128.6773 | 58.3944 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6774 | 58.5314 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6774 | 58.8068 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6774 | 59.0288 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6774 | 59.2201 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6774 | 59.4808 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6774 | 59.6557 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6774 | 59.8232 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6774 | 60.004 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.004 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.3347 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.5012 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.6377 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.6377 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.7609 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.7609 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.9786 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6775 | 60.9786 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6776 | 60.9786 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6776 | 61.1616 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6776 | 61.1616 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6776 | 61.2831 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6776 | 61.2831 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6776 | 61.4331 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6776 | 61.4331 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6776 | 61.593 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.593 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.593 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.593 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.7314 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.7314 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.8776 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.741 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.741 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6777 | 61.741 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 61.8725 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 62.0111 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 62.0111 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 62.0111 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6778 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6779 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6779 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6779 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6779 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6779 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6779 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6779 | 62.1797 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6779 | 62.3449 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.3449 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.3449 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.3449 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.2211 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.2211 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.3346 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.3346 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.3346 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.678 | 62.4553 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.4553 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.4553 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.4553 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.4553 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.4553 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.2573 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.4579 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.4579 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6781 | 62.4579 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6782 | 62.4579 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6782 | 62.4579 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6782 | 62.6237 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6782 | 62.6237 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6782 | 62.6237 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6782 | 62.6237 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6782 | 62.6237 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6782 | 62.4817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.4817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.4817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.4817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.4817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.4817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.4817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.4817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.6036 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6783 | 62.6036 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.4866 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.4866 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.5967 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.5967 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.4408 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.5588 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.4525 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.4525 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6784 | 62.4525 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6785 | 62.4525 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6785 | 62.4525 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6785 | 62.6389 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6785 | 62.6389 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6785 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6785 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6785 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6785 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6786 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.5094 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.6096 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.5033 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.5033 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6787 | 62.5033 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6788 | 62.5033 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6788 | 62.5033 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6788 | 62.5033 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6788 | 62.5033 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6788 | 62.7011 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6788 | 62.7011 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6788 | 62.7011 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6788 | 62.5736 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.6963 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.6963 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.6963 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.5545 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.5545 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.7508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6789 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.679 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.679 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.679 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.679 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.679 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.679 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.679 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.679 | 62.6321 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.5011 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.5011 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.6839 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.6839 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6791 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.5508 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.6817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.6817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.6817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.6817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6792 | 62.6817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6793 | 62.6817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6793 | 62.6817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6793 | 62.6817 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6793 | 62.5538 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6793 | 62.5538 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6793 | 62.5538 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6793 | 62.5538 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6793 | 62.5538 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.5538 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.6811 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.491 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.6175 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.6175 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.6175 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.6175 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.6175 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6794 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6795 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6796 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6796 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6796 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6796 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6796 | 62.7541 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6796 | 62.6302 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6796 | 62.6302 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6796 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6797 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.7978 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.6239 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6798 | 62.6239 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6799 | 62.6239 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6799 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6799 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6799 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6799 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6799 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6799 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6799 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.8353 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.7031 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.7031 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.8472 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.6811 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.68 | 62.6811 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6801 | 62.6811 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6801 | 62.8093 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6801 | 62.8093 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6801 | 62.684 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6801 | 62.684 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6801 | 62.7959 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6801 | 62.7959 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6801 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6802 | 62.6943 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.5519 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6803 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6804 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6804 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6804 | 62.6845 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6804 | 62.5644 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6804 | 62.5644 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6804 | 62.5644 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6804 | 62.5644 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6804 | 62.5644 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6805 | 62.7026 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6805 | 62.6021 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6805 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6805 | 62.7282 | 60.2 |  | 3612 | 62.4969 | 62.7506 | 58.3944 | 62.6237
44128.6805 | 62.7282 | 60 | 1 | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6805 | 62.7282 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6805 | 62.7282 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6805 | 62.7282 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6805 | 62.7282 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.7282 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.7282 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.7282 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.8452 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.8452 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.8452 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.8452 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.8452 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6806 | 62.8452 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6807 | 62.9484 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6807 | 63.0501 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6807 | 63.0501 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6807 | 63.3749 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6807 | 63.5869 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6807 | 63.5869 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6807 | 63.5869 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6807 | 63.7703 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 63.88 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 63.9834 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 63.9834 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 64.1062 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 64.1062 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 64.2333 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 64.0729 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 64.0729 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6808 | 64.1806 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.1806 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.1806 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.1806 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.1806 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.3028 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.1545 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.1545 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.1545 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6809 | 64.1545 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.681 | 64.1545 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.681 | 64.1545 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.681 | 64.1545 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.681 | 64.2601 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.681 | 64.2601 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.681 | 64.2601 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.681 | 64.2601 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.681 | 64.1004 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.1004 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.1004 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.271 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.271 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.271 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.271 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.0974 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.0974 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6811 | 64.0974 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6812 | 64.0974 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6812 | 64.0974 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6812 | 63.9919 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6812 | 63.9919 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6812 | 63.9919 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6812 | 63.9919 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6812 | 63.9919 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6812 | 64.1247 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.1247 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.0106 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.0106 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.0106 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.1438 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.1438 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.003 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.003 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6813 | 64.003 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 64.1555 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 64.1555 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 64.1555 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 64.0191 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 64.0191 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 64.0191 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 63.9116 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 63.9116 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6814 | 63.9116 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6815 | 63.9116 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6815 | 63.9116 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6815 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6815 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6815 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6815 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6815 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6815 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.8043 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6816 | 63.6727 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.6727 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.6727 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.6727 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.7776 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.7776 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6817 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6818 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6818 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6818 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6818 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6818 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6818 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6818 | 63.6543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6818 | 63.5449 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.5449 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.5449 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.5449 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.5449 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.5449 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.4247 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.4247 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.546 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6819 | 63.4344 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.682 | 63.4344 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.682 | 63.4344 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.682 | 63.4344 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.682 | 63.4344 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.682 | 63.4344 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.682 | 63.5498 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.682 | 63.5498 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.682 | 63.5498 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247 |  | 73
44128.682 | 63.6505 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6821 | 63.6505 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6821 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6821 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6821 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6821 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6821 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6821 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6821 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.5211 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.65 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.65 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.65 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6822 | 63.65 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.5044 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.5044 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.5044 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.6789 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6823 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6824 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6824 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6824 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6824 | 63.562 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6824 | 63.6874 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6824 | 63.6874 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6824 | 63.6874 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6824 | 63.6874 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.4863 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6825 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6826 | 63.6364 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6826 | 63.5228 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6826 | 63.5228 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6826 | 63.5228 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6826 | 63.5228 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6826 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6826 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6826 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.693 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.4682 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.4682 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6827 | 63.5768 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.4548 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.4548 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.5826 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.5826 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.5826 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.5826 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.5826 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.5826 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6828 | 63.466 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6829 | 63.466 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6829 | 63.466 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6829 | 63.5884 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6829 | 63.5884 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6829 | 63.5884 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6829 | 63.5884 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6829 | 63.5884 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6829 | 63.5884 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.683 | 63.4865 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6831 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6832 | 63.5943 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6832 | 63.4586 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6832 | 63.4586 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6832 | 63.4586 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6832 | 63.4586 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6832 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6832 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6832 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6833 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.5763 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6834 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6835 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6835 | 63.4301 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6835 | 63.3084 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6835 | 63.3084 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6835 | 63.3084 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6835 | 63.3084 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6835 | 63.433 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6835 | 63.433 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.433 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.433 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.433 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.594 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.594 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.3888 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.3888 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.5194 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6836 | 63.5194 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.3409 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.3409 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.3409 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.3409 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.3409 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.3409 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.3409 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.3409 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6837 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6838 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6838 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6838 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6838 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6838 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6838 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6838 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6838 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.4421 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.3057 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.3057 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.3057 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.4221 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.4221 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.4221 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.4221 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6839 | 63.4221 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.684 | 63.4221 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.684 | 63.4221 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.684 | 63.303 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.684 | 63.303 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.684 | 63.303 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.684 | 63.303 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.684 | 63.303 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.684 | 63.4287 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.4287 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.4287 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.268 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.268 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.268 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.268 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.4297 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.4297 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6841 | 63.4297 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.2826 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.3847 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.3847 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.3847 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.2474 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.2474 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.3914 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.3914 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6842 | 63.2747 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6843 | 63.2747 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6843 | 63.2747 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6843 | 63.2747 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6843 | 63.1186 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6843 | 63.1186 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6843 | 63.2626 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6843 | 63.2626 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6843 | 63.2626 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.2626 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.2626 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.2626 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.2626 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.148 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.148 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.148 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.2482 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6844 | 63.2482 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.2482 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.2482 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.2482 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.1349 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.1349 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.1349 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6845 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6846 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6846 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6846 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6846 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6846 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6846 | 63.2456 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6846 | 63.0282 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6846 | 63.1973 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.1973 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.1973 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.1973 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.1973 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.0905 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.0905 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.0905 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.0905 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6847 | 63.0905 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247 |  | 84
44128.6848 | 62.9893 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6848 | 62.9893 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6848 | 62.9893 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6848 | 62.9893 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6848 | 62.9893 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6848 | 63.1064 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6848 | 63.1064 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6848 | 63.1064 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6848 | 62.999 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6849 | 62.999 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6849 | 62.999 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6849 | 62.999 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6849 | 62.999 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6849 | 62.999 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6849 | 62.999 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6849 | 62.8935 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6849 | 62.8935 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.8935 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.8935 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.8935 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.8935 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.8935 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.9961 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.9961 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.8872 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.685 | 62.8872 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6851 | 62.8872 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6851 | 63.0069 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6851 | 63.0069 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6851 | 62.8994 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6851 | 62.8994 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6851 | 62.8994 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6851 | 63.0111 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6851 | 63.0111 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6852 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6853 | 62.8529 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6853 | 62.692 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6853 | 62.692 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6853 | 62.692 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247
44128.6853 | 62.8543 | 60 |  | 3600 | 64.0828 | 64.1666 | 62.7282 | 64.1247

## Cálculo del estatismo - PA
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 3
Potencia nominal: |  | 66
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2020-10-24 14:58 | 60 | 60.2 | 66.3108 | 62.6357 | 66 | 60 | 60.2 | 5.9862
Escalón positivo | 2 | 2020-10-24 15:07 | 60.2 | 60.4 | 62.2296 | 58.2152 | 66 | 60.2 | 60.4 | 5.4802
Escalón positivo | 3 | 2020-10-24 15:12 | 60.4 | 60.6 | 58.2793 | 54.2466 | 66 | 60.4 | 60.6 | 5.4554
Escalón positivo | 4 | 2020-10-24 15:17 | 60.6 | 60.8 | 53.4014 | 49.1019 | 66 | 60.6 | 60.8 | 5.1169
Escalón positivo | 5 | 2020-10-24 15:20 | 60.8 | 61 | 48.7077 | 44.8768 | 66 | 60.8 | 61 | 5.7428
Escalón positivo | 6 | 2020-10-24 15:25 | 61 | 61.2 | 45.0825 | 41.3715 | 66 | 61 | 61.2 | 5.9284
Escalón positivo | 7 | 2020-10-24 15:33 | 61.2 | 61.4 | 40.6118 | 35.9858 | 66 | 61.2 | 61.4 | 4.7558
Escalón positivo | 8 | 2020-10-24 15:38 | 61.4 | 61.2 | 36.1703 | 40.6214 | 66 | 61.4 | 61.2 | 4.9427
Escalón negativo | 9 | 2020-10-24 15:41 | 61.2 | 61 | 40.537 | 44.6143 | 66 | 61.2 | 61 | 5.3957
Escalón negativo | 10 | 2020-10-24 15:48 | 61 | 60.8 | 45.1967 | 49.6474 | 66 | 61 | 60.8 | 4.9431
Escalón negativo | 11 | 2020-10-24 15:58 | 60.8 | 60.6 | 49.8948 | 54.0081 | 66 | 60.8 | 60.6 | 5.3484
Escalón negativo | 12 | 2020-10-24 16:01 | 60.6 | 60.4 | 54.1052 | 58.1184 | 66 | 60.6 | 60.4 | 5.4818
Escalón negativo | 13 | 2020-10-24 16:15 | 60.4 | 60.2 | 58.3944 | 62.6237 | 66 | 60.4 | 60.2 | 5.2018
[10 empty] | 5.3676 | Promedio estatismo
|  |  |  | 80% Rango Operación | 28 | 30.325 |  |  |  | 6.971% | Coeficiente de variación

## Gráficas cálculo estatismo
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 3

## BESS
DateTime | Pos GOB | POTENCIA GEN (MW) | Potencia GEN+BESS | POTENCIA BESS (MW) | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | BM (30mHz) | BM (30mHz)
44293.2917 | 97.3138 | 66.438 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2917 | 97.3138 | 66.438 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2917 | 97.3138 | 66.438 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2917 | 97.3138 | 66.438 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2917 | 97.3138 | 66.6075 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2917 | 97.3138 | 66.4948 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2917 | 97.3138 | 66.7621 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2917 | 97.3138 | 66.6261 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2918 | 97.3138 | 66.6261 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2918 | 97.3138 | 66.6261 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2918 | 97.3138 | 66.6261 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2918 | 97.3138 | 66.8385 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2918 | 97.3138 | 66.6787 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2918 | 97.3138 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2918 | 97.3138 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2918 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 97.1612 | 66.8147 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2919 | 96.978 | 66.9846 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.978 | 66.9846 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.978 | 66.9846 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.978 | 66.9846 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.8254 | 66.8781 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.8254 | 66.8781 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.8254 | 66.8781 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.8254 | 66.6841 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.8254 | 66.6841 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.292 | 96.8254 | 66.8211 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2921 | 96.8254 | 66.719 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2921 | 96.8254 | 66.924 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2921 | 96.8254 | 66.924 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2921 | 96.6728 | 66.669 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2921 | 96.6728 | 66.925 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2921 | 96.6728 | 66.925 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2921 | 96.6728 | 66.925 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2921 | 96.6728 | 66.925 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.6728 | 66.925 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.6728 | 66.925 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.4591 | 66.7952 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.4591 | 66.7952 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.4591 | 66.7952 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.4591 | 66.7952 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.4591 | 66.7952 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.4591 | 66.959 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2922 | 96.4591 | 66.7163 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2923 | 96.337 | 66.7163 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2923 | 96.337 | 66.7163 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2923 | 96.337 | 66.8229 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2923 | 96.337 | 66.8229 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2923 | 96.337 | 66.8229 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2923 | 96.337 | 66.8229 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2923 | 96.2149 | 66.8229 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2923 | 96.2149 | 66.8229 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03 | Se aplica un escalón de 0,2 Hz durante 1 minutos y 30 segundos, para ello se lleva la frecuencia de 60 Hz a 59,8 Hz. La potencia en bornes del generador durante el evento se mantuvo por encima de los 67 MW por esta razón todo el aporte en potencia fue realizado por el BESS, se observa que la potencia del BESS se estabilizó en 1,74 MW que equivalen al 2,71% de la CEN de la máquina. Para cumplir con el 3% de la CEN el BESS debe entregar 1,89 MW, tenemos una diferencia de 0,19 MW entre lo calculado y lo medido.
44293.2923 | 96.2149 | 67.0003 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2924 | 96.2149 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2924 | 96.0317 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2924 | 96.0317 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2924 | 96.0317 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2924 | 96.0317 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2924 | 96.0317 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2924 | 96.0317 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2924 | 96.0317 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 96.0317 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 95.9096 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 95.9096 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 95.9096 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 95.9096 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 95.9096 | 66.8007 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 95.9096 | 66.66 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 95.9096 | 66.66 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2925 | 95.9096 | 66.66 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2926 | 95.9096 | 66.66 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2926 | 95.9096 | 66.7735 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2926 | 95.7875 | 66.7735 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2926 | 95.7875 | 66.7735 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2926 | 95.6654 | 66.7735 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2926 | 95.6654 | 66.7735 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2926 | 95.6654 | 66.7735 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2926 | 95.6654 | 66.7735 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.6654 | 66.5844 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.7875 | 66.5844 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.7875 | 66.5844 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.6654 | 66.5844 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.6654 | 66.5844 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.6654 | 66.5844 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.6654 | 66.6936 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.6654 | 66.6936 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2927 | 95.6654 | 66.6936 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.6654 | 66.6936 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.6654 | 66.6936 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.6654 | 66.6936 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.4823 | 66.6936 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.4823 | 66.8211 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.4823 | 66.8211 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.4823 | 66.8211 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.4823 | 66.8211 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2928 | 95.4823 | 66.8211 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2929 | 95.3297 | 66.95 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2929 | 95.3297 | 66.95 | 68.2466 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2929 | 95.3297 | 66.8354 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2929 | 95.3297 | 66.8354 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2929 | 95.3297 | 66.8354 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2929 | 95.3297 | 66.8354 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2929 | 95.2076 | 66.7091 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2929 | 95.2076 | 66.7091 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 95.2076 | 66.7091 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 95.2076 | 66.7091 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 95.2076 | 66.8732 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 95.2076 | 66.8732 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 95.0855 | 66.8732 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 95.0855 | 66.8732 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 95.0855 | 66.8732 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 95.0855 | 66.8732 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.293 | 94.9328 | 66.8732 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.9328 | 66.7553 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.9328 | 66.9402 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.9328 | 66.9402 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.9328 | 66.8008 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.9328 | 66.9453 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.8107 | 66.9453 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.8107 | 66.7932 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.8107 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2931 | 94.8107 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2932 | 94.6886 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2932 | 94.6886 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2932 | 94.536 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2932 | 94.536 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2932 | 94.536 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2932 | 94.536 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2932 | 94.536 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2932 | 94.3834 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.3834 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.3834 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.2613 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.2613 | 66.9451 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.2613 | 67.1118 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.2613 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.2613 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.2613 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2933 | 94.1392 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 94.0171 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 94.0171 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 94.0171 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 94.0171 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 94.0171 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 93.895 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 93.895 | 66.9257 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 93.895 | 66.7618 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2934 | 93.895 | 66.9295 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2935 | 93.895 | 66.9295 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2935 | 93.7424 | 66.9295 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2935 | 93.7424 | 66.9295 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2935 | 93.7424 | 66.6403 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2935 | 93.7424 | 66.6403 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2935 | 93.7424 | 66.6403 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2935 | 93.7424 | 66.6403 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2935 | 93.7424 | 66.7767 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.7424 | 66.7767 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.7424 | 66.7767 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.7424 | 66.7767 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.5897 | 66.7767 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.5897 | 66.7767 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.5897 | 66.7767 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.5897 | 66.6187 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.5897 | 66.6187 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2936 | 93.5897 | 66.6187 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.1852 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2937 | 93.5897 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2938 | 93.5897 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2938 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2938 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2938 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2938 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2938 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2938 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2938 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.6187 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2939 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.294 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.294 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.294 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.294 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.294 | 93.4676 | 66.4546 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.294 | 93.4676 | 66.352 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.294 | 93.4676 | 66.352 | 67.4795 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.294 | 93.4676 | 66.352 | 67.4843 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.4676 | 66.352 | 67.4843 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.4676 | 66.352 | 67.4843 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.4676 | 66.4744 | 67.4843 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.4676 | 66.357 | 67.4843 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.4676 | 66.357 | 67.4843 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.4676 | 66.357 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.4676 | 66.357 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.6203 | 66.357 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2941 | 93.6203 | 66.357 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.6203 | 66.357 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.4982 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.4982 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.4982 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.4982 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.4982 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2942 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2943 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2943 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2943 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2943 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2943 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2943 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2943 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2943 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2944 | 93.6203 | 66.4745 | 67.6757 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.6203 | 66.4745 | 67.566 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.6203 | 66.4745 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.6203 | 66.4745 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.6203 | 66.6114 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.6203 | 66.6114 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.6203 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2945 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2946 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2946 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2946 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2946 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2946 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2946 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2946 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2946 | 93.4982 | 66.7286 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.4982 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.4982 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2947 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2948 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2949 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2949 | 93.3761 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2949 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2949 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2949 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2949 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2949 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2949 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.254 | 66.62 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.254 | 66.4846 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.254 | 66.4846 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.254 | 66.6074 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.1319 | 66.6074 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.1319 | 66.6074 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.254 | 66.4843 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.295 | 93.254 | 66.4843 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2951 | 93.254 | 66.4843 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2951 | 93.254 | 66.6059 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2951 | 93.254 | 66.4901 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2951 | 93.254 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2951 | 93.254 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2951 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2951 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2951 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 93.1013 | 66.6399 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 93.1013 | 66.7468 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2952 | 92.9792 | 66.7468 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.9792 | 66.8688 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.8571 | 66.8688 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.8571 | 66.8688 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.8571 | 66.8688 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.8571 | 66.7485 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.8571 | 66.7485 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.8571 | 66.7485 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.8571 | 66.7485 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2953 | 92.8571 | 66.7485 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2954 | 92.735 | 66.8728 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2954 | 92.735 | 66.9921 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2954 | 92.735 | 66.9921 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2954 | 92.735 | 66.8455 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2954 | 92.735 | 66.9548 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2954 | 92.5214 | 66.9548 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2954 | 92.5214 | 66.9548 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2954 | 92.5214 | 66.9548 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.5214 | 66.8364 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.5214 | 66.9489 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.5214 | 66.7588 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.5214 | 66.7588 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.5214 | 66.7588 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.5214 | 66.7588 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.3687 | 66.7588 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.3687 | 66.7588 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2955 | 92.3687 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.2466 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.2466 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.2466 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.2466 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.2466 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.2466 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.094 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.094 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2956 | 92.094 | 66.9034 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2957 | 92.094 | 66.7949 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2957 | 92.094 | 66.7949 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2957 | 92.094 | 66.7949 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2957 | 91.9414 | 66.7949 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2957 | 91.9414 | 66.7949 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2957 | 91.9414 | 66.915 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2957 | 91.8193 | 66.915 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2957 | 91.8193 | 66.915 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.8193 | 66.915 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.8193 | 66.915 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.8193 | 66.915 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.8193 | 66.7608 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.8193 | 66.7608 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.8193 | 66.7608 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.6361 | 66.8722 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.6361 | 66.8722 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2958 | 91.6361 | 66.8722 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.7531 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.7531 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.7531 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.7531 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.7531 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.7531 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.7531 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.7531 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2959 | 91.6361 | 66.6286 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.296 | 91.514 | 66.6286 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.296 | 91.514 | 66.6286 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.296 | 91.514 | 66.6286 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.296 | 91.514 | 66.6286 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.296 | 91.514 | 66.6286 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.296 | 91.514 | 66.4425 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.296 | 91.514 | 66.4425 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.296 | 91.514 | 66.4425 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.4425 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.4425 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.4425 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.6433 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.5424 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.5424 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.5424 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.4414 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2961 | 91.514 | 66.4414 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.514 | 66.4414 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.514 | 66.4414 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.514 | 66.4414 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.6361 | 66.3099 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.6361 | 66.3099 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.6361 | 66.3099 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.6361 | 66.3099 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.6361 | 66.3099 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2962 | 91.6361 | 66.3099 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2963 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2963 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2963 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2963 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2963 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600.6001 | 60.01 | 59.97 | 60.03
44293.2963 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2963 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2963 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.6361 | 66.4305 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.7582 | 66.3022 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.7582 | 66.3022 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.7582 | 66.1763 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.7582 | 66.2864 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.7582 | 66.2864 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.7582 | 66.2864 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.7582 | 66.1752 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2964 | 91.7582 | 66.1752 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2965 | 91.8803 | 66.1752 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2965 | 91.8803 | 66.1752 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2965 | 91.8803 | 66.2801 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2965 | 91.8803 | 66.2801 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2965 | 91.8803 | 66.2801 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2965 | 91.8803 | 66.2801 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2965 | 92.033 | 66.2801 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2965 | 92.033 | 66.2801 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.033 | 66.2801 | 67.3156 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.033 | 66.2801 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.033 | 66.1298 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.033 | 66.1298 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.1551 | 66.1298 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.1551 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.1551 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.1551 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2966 | 92.1551 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.1551 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.1551 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.1551 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.2772 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.2772 | 66.2433 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2967 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2968 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2968 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2968 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2968 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2968 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2968 | 92.2772 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2968 | 92.3993 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2968 | 92.3993 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.3462 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.5162 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.5162 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.5162 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2969 | 92.3993 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.3993 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.3993 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.3993 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.5214 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.5214 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.5214 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.5214 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.5214 | 66.3557 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.297 | 92.5214 | 66.5251 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2971 | 92.5214 | 66.5251 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2971 | 92.5214 | 66.3987 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2971 | 92.5214 | 66.3987 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2971 | 92.5214 | 66.3987 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2971 | 92.5214 | 66.3987 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2971 | 92.5214 | 66.2673 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2971 | 92.6435 | 66.2673 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2971 | 92.6435 | 66.3804 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.3804 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.3804 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.2635 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.2635 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2972 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.6435 | 66.4275 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.7961 | 66.3063 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.7961 | 66.3063 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.7961 | 66.3063 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.7961 | 66.3063 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2973 | 92.7961 | 66.3063 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2974 | 92.7961 | 66.3063 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2974 | 92.7961 | 66.554 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2974 | 92.7961 | 66.4068 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2974 | 92.7961 | 66.4068 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2974 | 92.7961 | 66.4068 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2974 | 92.7961 | 66.4068 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2974 | 92.7961 | 66.4068 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2974 | 92.7961 | 66.4068 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.4068 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.4068 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.2654 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2975 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2976 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2976 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2976 | 92.9182 | 66.3869 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2976 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2976 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2976 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2976 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2976 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.5254 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.3995 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.5229 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2977 | 92.9182 | 66.5229 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.5229 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.5229 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.5229 | 67.1449 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.5229 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.5229 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.5229 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.5229 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.399 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2978 | 92.9182 | 66.399 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2979 | 92.9182 | 66.5272 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2979 | 92.9182 | 66.4037 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2979 | 92.9182 | 66.4037 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2979 | 92.9182 | 66.4037 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2979 | 92.9182 | 66.4037 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2979 | 92.9182 | 66.4037 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2979 | 93.0708 | 66.4037 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2979 | 92.9487 | 66.4037 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 92.9487 | 66.4037 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 92.9487 | 66.2308 | 67.0502 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 93.1319 | 66.2308 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 93.1319 | 66.2308 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 93.1319 | 66.2308 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 93.1319 | 66.2308 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 93.1319 | 66.2308 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 93.1319 | 66.2308 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.298 | 93.1319 | 66.2308 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.1319 | 66.3409 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.1319 | 66.3409 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.1319 | 66.3409 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.2845 | 66.3409 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.2845 | 66.3409 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.2845 | 66.3409 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.2845 | 66.2222 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.2845 | 66.2222 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2981 | 93.2845 | 66.2222 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2982 | 93.2845 | 66.2222 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2982 | 93.4066 | 66.2222 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2982 | 93.4066 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2982 | 93.4066 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2982 | 93.4066 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2982 | 93.4066 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2982 | 93.4066 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2982 | 93.4066 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.4066 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.5287 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.5287 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.5287 | 66.3425 | 67.2345 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.5287 | 66.1879 | 67.2272 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.5287 | 66.1879 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.6508 | 66.2958 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.6508 | 66.2958 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2983 | 93.6508 | 66.2958 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.6508 | 66.2958 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.6508 | 66.2958 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.6508 | 66.2958 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.6508 | 66.2958 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.6508 | 66.1775 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.8034 | 66.1775 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.8034 | 66.1775 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2984 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2985 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2985 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2985 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2985 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2985 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2985 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2985 | 93.8034 | 66.2923 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2985 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2986 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2987 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2987 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2987 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2987 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2987 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2987 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2987 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2987 | 93.9255 | 66.442 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.6418 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2988 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2989 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.299 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.299 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.299 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.299 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.299 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.299 | 93.9255 | 66.4901 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.299 | 93.9255 | 66.6158 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.299 | 93.9255 | 66.406 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.406 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.5532 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.409 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.5241 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.4028 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.4028 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.4028 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.271 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2991 | 93.9255 | 66.271 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.271 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.271 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2992 | 94.0476 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2993 | 94.0476 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2993 | 94.1697 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2993 | 94.1697 | 66.3882 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2993 | 94.1697 | 66.2298 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2993 | 94.1697 | 66.3341 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2993 | 94.1697 | 66.1885 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2993 | 94.1697 | 66.2924 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2993 | 94.3223 | 66.2924 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.3223 | 66.0886 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.3223 | 66.2003 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.3223 | 66.0986 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.3223 | 66.2049 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.3223 | 66.2049 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.5055 | 66.0059 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.5055 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.5055 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2994 | 94.5055 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.5055 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.5055 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.5055 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2995 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2996 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2996 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2996 | 94.6276 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2996 | 94.7497 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2996 | 94.7497 | 66.2384 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2996 | 94.8718 | 66.0871 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2996 | 94.8718 | 66.0871 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2996 | 94.8718 | 66.212 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 94.8718 | 66.0574 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 94.8718 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 94.8718 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 94.8718 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 95.0244 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 95.0244 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 95.0244 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 95.0244 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2997 | 95.1465 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.1465 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.1465 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.1465 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.1465 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.1465 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.1465 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.1465 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.2991 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2998 | 95.2991 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2999 | 95.2991 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2999 | 95.2991 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2999 | 95.2991 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2999 | 95.2991 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2999 | 95.4212 | 66.1892 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2999 | 95.4212 | 66.2944 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2999 | 95.4212 | 66.2944 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.2999 | 95.4212 | 66.2944 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.5433 | 66.2944 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.4212 | 66.2944 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.4212 | 66.2944 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.5739 | 66.1845 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.5739 | 66.1845 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.5739 | 66.1845 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.5739 | 66.2917 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.5739 | 66.1558 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3 | 95.5739 | 66.1558 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3001 | 95.5739 | 66.1558 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3001 | 95.757 | 66.1558 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3001 | 95.757 | 66.3235 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3001 | 95.757 | 66.1582 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3001 | 95.6349 | 66.2897 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3001 | 95.6349 | 66.2897 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3001 | 95.757 | 66.2897 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3001 | 95.757 | 66.2897 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 95.8791 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 95.8791 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 95.8791 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 95.8791 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 95.8791 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 95.8791 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 96.0012 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 96.0012 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3002 | 96.0012 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 95.8791 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 95.8791 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 96.0012 | 66.1806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 96.0012 | 66.3794 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 96.0012 | 66.2657 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 96.0012 | 66.4267 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 96.0012 | 66.4267 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 96.0012 | 66.4267 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3003 | 96.0012 | 66.4267 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3004 | 96.0012 | 66.2779 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3004 | 96.0012 | 66.3806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3004 | 96.0012 | 66.3806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3004 | 96.1538 | 66.3806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3004 | 96.1538 | 66.3806 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3004 | 96.1538 | 66.1887 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3004 | 96.1538 | 66.3599 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3004 | 96.1538 | 66.3599 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.3599 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.3599 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.3599 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.3599 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.3599 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.3599 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.4711 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.4711 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3005 | 96.1538 | 66.4711 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.1538 | 66.4711 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.1538 | 66.4711 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.2759 | 66.4711 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.2759 | 66.4711 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.2759 | 66.4711 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.2759 | 66.3095 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.2759 | 66.3095 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.2759 | 66.3095 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3006 | 96.2759 | 66.4677 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3007 | 96.2759 | 66.3567 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3007 | 96.2759 | 66.3567 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3007 | 96.2759 | 66.2534 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3007 | 96.2759 | 66.2534 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3007 | 96.2759 | 66.2534 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3007 | 96.2759 | 66.2534 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3007 | 96.2759 | 66.4689 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3007 | 96.2759 | 66.326 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.2759 | 66.326 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.398 | 66.326 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.398 | 66.326 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.398 | 66.326 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.398 | 66.2219 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.398 | 66.385 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.398 | 66.385 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.398 | 66.2222 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3008 | 96.398 | 66.4486 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.5507 | 66.3097 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.5507 | 66.3097 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.4286 | 66.4729 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.4286 | 66.2709 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.4286 | 66.2709 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.4286 | 66.4168 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.5812 | 66.4168 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.5812 | 66.4168 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3009 | 96.5812 | 66.4168 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.301 | 96.5812 | 66.4168 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.301 | 96.5812 | 66.4168 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.301 | 96.5812 | 66.4168 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.301 | 96.5812 | 66.5171 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.301 | 96.5812 | 66.2799 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.301 | 96.5812 | 66.4727 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.301 | 96.5812 | 66.4727 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.301 | 96.5812 | 66.3163 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.5812 | 66.4691 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.5812 | 66.2771 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.5812 | 66.5385 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.5812 | 66.371 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.5812 | 66.371 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.5812 | 66.4803 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.7033 | 66.2381 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.7033 | 66.4604 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3011 | 96.7033 | 66.4604 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.7033 | 66.4604 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.5507 | 66.5731 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.6728 | 66.5731 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.6728 | 66.5731 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.6728 | 66.5731 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.6728 | 66.5731 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.5507 | 66.5731 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.5507 | 66.6973 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3012 | 96.5507 | 66.6973 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3013 | 96.5507 | 66.5913 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3013 | 96.5507 | 66.5913 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3013 | 96.5507 | 66.702 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3013 | 96.5507 | 66.5421 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3013 | 96.5507 | 66.6495 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3013 | 96.5507 | 66.6495 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3013 | 96.5507 | 66.5427 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3013 | 96.5507 | 66.731 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.5507 | 66.6301 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.5507 | 66.6301 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.5507 | 66.6301 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.5507 | 66.6301 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.5507 | 66.6301 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.5507 | 66.6301 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.398 | 66.6301 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.398 | 66.6301 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3014 | 96.398 | 66.7412 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3015 | 96.398 | 66.7412 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3015 | 96.398 | 66.7412 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3015 | 96.398 | 66.7412 | 67.1911 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3015 | 96.398 | 66.7412 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3015 | 96.398 | 66.7412 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3015 | 96.398 | 66.7412 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3015 | 96.2759 | 66.7412 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3015 | 96.2759 | 66.7412 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.2759 | 66.7412 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.2759 | 66.7412 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.2759 | 66.561 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.2759 | 66.688 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.2759 | 66.8202 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.2759 | 66.6233 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.1538 | 66.7725 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.1538 | 66.7725 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3016 | 96.2759 | 66.5519 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.2759 | 66.7658 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.2759 | 66.5915 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.2759 | 66.5915 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.1233 | 66.7321 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.1233 | 66.6273 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.1233 | 66.7796 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.1233 | 66.6632 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.1233 | 66.6632 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3017 | 96.1233 | 66.6632 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3018 | 96.1233 | 66.6632 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3018 | 96.1233 | 66.838 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3018 | 96.1233 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3018 | 96.0012 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3018 | 96.0012 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3018 | 96.0012 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3018 | 96.0012 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3018 | 96.0012 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.6109 | 66.9647 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.6109 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.6109 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.4444 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.5632 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.4558 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3019 | 96.0012 | 66.564 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.0012 | 66.564 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.0012 | 66.4001 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.0012 | 66.5581 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.0012 | 66.4032 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.0012 | 66.5177 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.0012 | 66.5177 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.1233 | 66.2829 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.1233 | 66.5144 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.302 | 96.1233 | 66.3234 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3021 | 96.1233 | 66.3234 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3021 | 96.1233 | 66.5083 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3021 | 96.1233 | 66.245 | 67.1815 | 700 | 3601.2 | 60.02 | 59.97 | 60.03
44293.3021 | 96.1233 | 66.4212 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3021 | 96.1233 | 66.2825 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3021 | 96.1233 | 66.2825 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3021 | 96.1233 | 66.4231 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3021 | 96.1233 | 66.4231 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.1233 | 66.4231 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.1233 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.1233 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.1233 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.1233 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.1233 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.1233 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.2759 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3022 | 96.2759 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.1538 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.1538 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.1538 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.3065 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.3065 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.3065 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.3065 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.3065 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3023 | 96.3065 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3024 | 96.3065 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3024 | 96.3065 | 66.3132 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3024 | 96.3065 | 66.43 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3024 | 96.3065 | 66.43 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3024 | 96.3065 | 66.43 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3024 | 96.4286 | 66.2391 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3024 | 96.4286 | 66.2391 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3024 | 96.4286 | 66.3428 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.4286 | 66.1965 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.4286 | 66.3242 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.4286 | 66.3242 | 67.1815 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.4286 | 66.2135 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.4286 | 66.2135 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.4286 | 66.2135 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.4286 | 66.2135 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.5507 | 66.375 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3025 | 96.5507 | 66.1897 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3026 | 96.5507 | 66.1897 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3026 | 96.5507 | 66.2993 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3026 | 96.5507 | 66.2993 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3026 | 96.5507 | 66.2993 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3026 | 96.5507 | 66.2993 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3026 | 96.6728 | 66.2993 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3026 | 96.6728 | 66.2993 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3026 | 96.6728 | 66.2993 | 67.2292 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.6728 | 66.0942 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.6728 | 66.2668 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.6728 | 66.2668 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.6728 | 66.2668 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.6728 | 66.3754 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.8254 | 66.3754 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.8254 | 66.3754 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.8254 | 66.3754 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3027 | 96.8254 | 66.3754 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.8254 | 66.3754 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.8254 | 66.2329 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.8254 | 66.3379 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.8254 | 66.3379 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.8254 | 66.3379 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.8254 | 66.3379 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.8254 | 66.3379 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.8254 | 66.3379 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3028 | 96.978 | 66.3379 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3029 | 96.978 | 66.4655 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3029 | 96.978 | 66.2823 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3029 | 96.978 | 66.2823 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3029 | 96.978 | 66.2823 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3029 | 96.978 | 66.2823 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3029 | 96.978 | 66.4246 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3029 | 96.978 | 66.4246 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3029 | 96.978 | 66.4246 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 96.978 | 66.3101 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 96.978 | 66.4165 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 96.978 | 66.4165 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 96.978 | 66.2676 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 96.978 | 66.4633 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 96.978 | 66.4633 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 96.978 | 66.3576 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 96.978 | 66.4661 | 67.0922 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.303 | 97.1001 | 66.4661 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 97.1001 | 66.4661 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 96.978 | 66.5732 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 97.1001 | 66.3684 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 96.9475 | 66.5894 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 96.9475 | 66.5894 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 97.0696 | 66.5894 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 97.0696 | 66.5894 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 97.0696 | 66.416 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3031 | 96.917 | 66.7412 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3032 | 96.917 | 66.4628 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3032 | 96.917 | 66.4628 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3032 | 96.917 | 66.7483 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3032 | 97.0696 | 66.4355 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3032 | 97.0696 | 66.723 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3032 | 96.9475 | 66.5604 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3032 | 96.9475 | 66.5604 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3032 | 96.9475 | 66.5604 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.5604 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.6705 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.5153 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.5153 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.5153 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.5153 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.5153 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.3794 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3033 | 96.9475 | 66.6803 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.6803 | 66.9968 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.4041 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.6486 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.425 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.6294 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.6294 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.4412 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.5598 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3034 | 96.9475 | 66.4401 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3035 | 96.9475 | 66.6891 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3035 | 96.9475 | 66.4589 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3035 | 96.9475 | 66.6385 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3035 | 96.9475 | 66.6385 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3035 | 96.9475 | 66.4841 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3035 | 96.9475 | 66.6987 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3035 | 96.9475 | 66.6987 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3035 | 96.9475 | 66.6987 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.7949 | 66.6987 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.7949 | 66.6987 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.7949 | 66.6987 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.7949 | 66.6987 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.7949 | 66.8607 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.7949 | 66.7153 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.7949 | 66.8647 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.7949 | 66.8647 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3036 | 96.6728 | 66.8647 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.6728 | 66.8647 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.6728 | 67.0349 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.5507 | 66.8667 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.5507 | 66.8667 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.5507 | 66.8667 | 66.8679 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.5507 | 66.8667 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.5507 | 66.7449 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.5507 | 66.7449 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3037 | 96.5507 | 66.9788 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3038 | 96.4286 | 66.9788 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3038 | 96.4286 | 67.1222 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3038 | 96.4286 | 67.0132 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3038 | 96.2149 | 67.1243 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3038 | 96.2149 | 67.1243 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3038 | 96.2149 | 66.9313 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3038 | 96.2149 | 67.0395 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3038 | 96.2149 | 66.882 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 96.2149 | 66.882 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 96.0928 | 66.882 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 95.9707 | 67.0422 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 95.9707 | 67.1643 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 95.9707 | 67.0191 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 95.9707 | 67.0191 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 95.9707 | 67.0191 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 95.9707 | 67.0191 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3039 | 95.7875 | 67.0191 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.304 | 95.7875 | 67.1511 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.304 | 95.7875 | 67.1511 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.304 | 95.7875 | 66.9687 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.304 | 95.6044 | 66.9687 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.304 | 95.6044 | 67.089 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.304 | 95.6044 | 67.089 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.304 | 95.4212 | 67.089 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.304 | 95.4212 | 67.089 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.4212 | 67.089 | 66.9161 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.4212 | 67.089 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.4212 | 67.089 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.177 | 67.2105 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.2991 | 66.9339 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.1465 | 67.0392 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.1465 | 66.9243 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.1465 | 66.9243 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3041 | 95.1465 | 67.127 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 95.1465 | 67.127 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 94.9939 | 67.127 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 94.9939 | 67.127 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 94.9939 | 67.127 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 94.8107 | 67.2551 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 94.8107 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 94.8107 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 94.6276 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3042 | 94.6276 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3043 | 94.6276 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3043 | 94.6276 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3043 | 94.475 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3043 | 94.475 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3043 | 94.3529 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3043 | 94.3529 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3043 | 94.3529 | 67.0658 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3043 | 94.3529 | 66.8476 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.3529 | 66.95 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.3529 | 66.95 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.3529 | 66.95 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.3529 | 66.95 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.1392 | 67.0801 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.1392 | 67.0801 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.0171 | 67.0801 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.0171 | 67.0801 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3044 | 94.0171 | 66.8863 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 94.0171 | 66.8863 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 94.0171 | 66.8863 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 93.895 | 66.8863 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 93.895 | 66.8863 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 93.895 | 66.8863 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 93.895 | 66.8863 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 93.7729 | 66.8863 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 93.7729 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3045 | 93.7729 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3046 | 93.7729 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3046 | 93.5897 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3046 | 93.5897 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3046 | 93.5897 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3046 | 93.5897 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3046 | 93.4676 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3046 | 93.4676 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3046 | 93.4676 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.4676 | 67.0027 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.4676 | 66.8771 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.3455 | 66.9931 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.3455 | 66.89 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.3455 | 66.89 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.2234 | 66.89 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.2234 | 66.89 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.2234 | 66.89 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3047 | 93.2234 | 67.001 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 93.2234 | 67.001 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 93.2234 | 66.8404 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 93.0708 | 66.8404 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 93.0708 | 66.8404 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 93.0708 | 66.8404 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 93.0708 | 66.9459 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 93.0708 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 93.0708 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3048 | 92.9182 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3049 | 92.9182 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3049 | 92.9182 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3049 | 92.7656 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3049 | 92.7656 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3049 | 92.7656 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3049 | 92.7656 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3049 | 92.7656 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3049 | 92.7656 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.7656 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.5824 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.5824 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.5824 | 66.8449 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.5824 | 66.9582 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.5824 | 66.9582 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.5824 | 66.9582 | 67.2771 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.4298 | 66.9582 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.305 | 92.4298 | 66.9582 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3051 | 92.4298 | 66.9582 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3051 | 92.4298 | 66.9582 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3051 | 92.2772 | 66.9582 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3051 | 92.2772 | 66.9582 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3051 | 92.2772 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3051 | 92.2772 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3051 | 92.2772 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3051 | 92.2772 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.2772 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.2772 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.1245 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.1245 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.1245 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.1245 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.1245 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.0024 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3052 | 92.0024 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 92.0024 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 92.0024 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 92.0024 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 91.8803 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 91.8803 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 91.8803 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 91.8803 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 91.8803 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3053 | 91.8803 | 66.8338 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3054 | 91.8803 | 66.6667 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3054 | 91.7582 | 66.8115 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3054 | 91.7582 | 66.8115 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3054 | 91.7582 | 66.7038 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3054 | 91.7582 | 66.7038 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3054 | 91.7582 | 66.7038 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3054 | 91.7582 | 66.7038 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3054 | 91.7582 | 66.7038 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.7582 | 66.7038 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.7582 | 66.7038 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.6056 | 66.7038 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.6056 | 66.8625 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.6056 | 66.7542 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.6056 | 66.6205 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.6056 | 66.6205 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.6056 | 66.6205 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.3055 | 91.6056 | 66.6205 | 67.0495 | 700 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
DateTime | Pos GOB | POTENCIA GEN (MW) | Potencia GEN+BESS | POTENCIA BESS (MW) | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | BM (30mHz) | BM (30mHz)
44293.491 | 93.8645 | 66.8525 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.491 | 93.8645 | 66.8525 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.491 | 93.8645 | 67.003 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.491 | 93.8645 | 67.003 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.491 | 93.8645 | 67.003 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.491 | 93.8645 | 67.003 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.491 | 93.8645 | 67.003 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 67.003 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 67.003 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 67.003 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4911 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 93.8645 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 94.0171 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 94.0171 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 94.0171 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 94.0171 | 66.8803 | 66.4341 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 94.0171 | 66.8803 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4912 | 94.0171 | 66.8803 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4913 | 94.0171 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4913 | 94.0171 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4913 | 94.0171 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4913 | 94.0171 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4913 | 94.1392 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4913 | 94.1392 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4913 | 94.1392 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4913 | 94.1392 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.1392 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.2918 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.2918 | 66.7773 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.2918 | 66.6722 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.2918 | 66.6722 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.2918 | 66.6722 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.2918 | 66.7776 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.2918 | 66.7776 | 66.4227 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4914 | 94.2918 | 66.7776 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4915 | 94.4139 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4915 | 94.4139 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4915 | 94.4139 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4915 | 94.4139 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4915 | 94.4139 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4915 | 94.4139 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4915 | 94.4139 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4915 | 94.4139 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.6276 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.6276 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.6276 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.6276 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.6276 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.7802 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.7802 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.5971 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4916 | 94.5971 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 94.2308 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 94.1087 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 94.1087 | 66.6638 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 93.8339 | 66.5087 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 93.6813 | 66.5087 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 93.6813 | 66.3112 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 93.6813 | 66.3112 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 93.5287 | 66.3112 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4917 | 93.5287 | 66.3112 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4918 | 93.3761 | 66.3112 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4918 | 93.3761 | 66.1735 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4918 | 93.1929 | 66.1735 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4918 | 93.1929 | 66.1735 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4918 | 93.0708 | 66.0421 | 66.8644 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4918 | 92.9487 | 66.0421 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4918 | 92.9487 | 66.0421 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4918 | 92.8266 | 66.0421 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.8266 | 66.0421 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.8266 | 65.8402 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.6129 | 65.8402 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.6129 | 65.8402 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.6129 | 65.8402 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.4908 | 65.8402 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.4908 | 65.7086 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.4908 | 65.7086 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4919 | 92.3382 | 65.7086 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 92.3382 | 65.7086 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 92.3382 | 65.7086 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 92.1245 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 92.1245 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 92.1245 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 92.1245 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 91.9719 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 91.9719 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.492 | 91.9719 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4921 | 91.9719 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4921 | 91.7888 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4921 | 91.7888 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4921 | 91.7888 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4921 | 91.6667 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4921 | 91.6667 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4921 | 91.6667 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4921 | 91.5446 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.5446 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.5446 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.5446 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.3919 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.3919 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.3919 | 65.584 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.3919 | 65.4796 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.2698 | 65.4796 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4922 | 91.2698 | 65.4796 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 91.2698 | 65.4796 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 91.1172 | 65.4796 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 91.1172 | 65.623 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 91.1172 | 65.4502 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 91.1172 | 65.4502 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 91.1172 | 65.4502 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 90.9951 | 65.3168 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 90.9951 | 65.3168 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4923 | 90.9951 | 65.3168 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4924 | 90.9951 | 65.3168 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4924 | 90.9951 | 65.3168 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4924 | 90.873 | 65.216 | 66.6079 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4924 | 90.873 | 65.3558 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4924 | 90.873 | 65.3558 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4924 | 90.873 | 65.3558 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4924 | 90.873 | 65.3558 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4924 | 90.7509 | 65.3558 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4925 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4926 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4926 | 90.7509 | 65.1806 | 66.6027 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4926 | 90.7509 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4926 | 90.7509 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4926 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4926 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4926 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4926 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.08 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.2009 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4927 | 90.6288 | 65.2009 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.6288 | 65.2009 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.5067 | 65.2009 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.5067 | 65.0949 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.5067 | 65.2154 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.5067 | 65.2154 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.5067 | 65.2154 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.5067 | 65.2154 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.5067 | 65.2154 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4928 | 90.3846 | 65.087 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4929 | 90.3846 | 65.087 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4929 | 90.3846 | 65.087 | 66.3695 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4929 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4929 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4929 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4929 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4929 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4929 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.3846 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.493 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4931 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4932 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4932 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4932 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4932 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4932 | 90.2625 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4932 | 90.1404 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4932 | 90.1404 | 65.087 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4932 | 90.1404 | 64.9776 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 90.1404 | 65.1187 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 90.1404 | 65.1187 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 90.1404 | 65.1187 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 90.1404 | 65.1187 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 90.1404 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 90.1404 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 90.1404 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 89.9878 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4933 | 90.1099 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 90.1099 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 90.1099 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 90.1099 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 89.9573 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 89.9573 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 89.9573 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 89.9573 | 65.219 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 89.9573 | 65.3497 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4934 | 89.9573 | 65.3497 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4935 | 89.8046 | 65.0945 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4935 | 89.8046 | 65.2575 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4935 | 89.8046 | 65.2575 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4935 | 89.8046 | 65.2575 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4935 | 89.8046 | 65.2575 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4935 | 89.6825 | 65.2575 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4935 | 89.6825 | 65.2575 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4935 | 89.6825 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.6825 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.6825 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.6825 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.5299 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.5299 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.5299 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.5299 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.5299 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4936 | 89.5299 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4937 | 89.3773 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4937 | 89.3773 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4937 | 89.3773 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4937 | 89.3773 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4937 | 89.3773 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4937 | 89.3773 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4937 | 89.3773 | 65.3591 | 66.2723 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4937 | 89.2552 | 65.3591 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.2552 | 65.3591 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.2552 | 65.3591 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.1331 | 65.252 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.1331 | 65.252 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.1331 | 65.252 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.1331 | 65.3533 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.1331 | 65.3533 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.1331 | 65.3533 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4938 | 89.1331 | 65.3533 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 89.011 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 89.011 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 89.011 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 89.011 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 89.011 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 89.011 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 89.011 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 88.8889 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4939 | 88.8889 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.494 | 88.8889 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.494 | 88.8889 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.494 | 88.8889 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.494 | 88.8889 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.494 | 88.8889 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.494 | 88.8889 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.494 | 88.7668 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.494 | 88.7668 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.1927 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4941 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4942 | 88.7668 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4943 | 88.6447 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4943 | 88.6447 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4943 | 88.6447 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4943 | 88.6447 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4943 | 88.6447 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4943 | 88.6447 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4943 | 88.6447 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4943 | 88.6447 | 65.0897 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 64.9813 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 64.9813 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 65.0839 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 65.0839 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 65.0839 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 64.9808 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 64.9808 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 64.9808 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4944 | 88.6447 | 64.9808 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4945 | 88.6447 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4946 | 88.5226 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4946 | 88.5226 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4946 | 88.5226 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4946 | 88.5226 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4946 | 88.5226 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4946 | 88.5226 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4946 | 88.5226 | 65.0855 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4946 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5097 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5968 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5968 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5968 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5968 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 64.9807 | 66.5968 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4947 | 88.5226 | 65.084 | 66.5968 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 65.084 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 64.9764 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4948 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4949 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4949 | 88.4005 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4949 | 88.4005 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4949 | 88.4005 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3612.2 | 60.2033 | 59.97 | 60.03
44293.4949 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4949 | 88.5226 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4949 | 88.7973 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4949 | 88.9194 | 65.0826 | 66.5163 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.1331 | 65.293 | 66.5163 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.1331 | 65.4109 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.1331 | 65.4109 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.3468 | 65.6718 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.3468 | 65.6718 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.4689 | 65.8446 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.4689 | 65.8446 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.6215 | 65.9722 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.495 | 89.6215 | 65.9722 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4951 | 89.6215 | 65.9722 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4951 | 89.7436 | 66.083 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4951 | 89.7436 | 66.083 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4951 | 89.7436 | 66.083 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4951 | 89.7436 | 66.2994 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4951 | 89.8962 | 66.2994 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4951 | 89.8962 | 66.437 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4951 | 89.8962 | 66.437 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 89.8962 | 66.437 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 90.0794 | 66.437 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 90.0794 | 66.437 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 90.0794 | 66.437 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 90.0794 | 66.6102 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 90.0794 | 66.6102 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 90.2015 | 66.6102 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 90.2015 | 66.6102 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4952 | 90.2015 | 66.6102 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.2015 | 66.7145 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.2015 | 66.7145 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.2015 | 66.7145 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.2015 | 66.7145 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.3236 | 66.7145 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.3236 | 66.7145 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.3236 | 66.7145 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4953 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4954 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4954 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4954 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4954 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4954 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4954 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4954 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4954 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 66.8952 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4955 | 90.3236 | 67.0344 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 90.3236 | 67.0344 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 90.3236 | 67.0344 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 90.3236 | 67.1772 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 90.3236 | 67.1772 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 90.2015 | 67.1772 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 90.2015 | 67.1772 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 90.0794 | 67.1772 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 90.0794 | 67.1772 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4956 | 89.9573 | 67.1772 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4957 | 89.9573 | 67.1772 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4957 | 89.9573 | 67.0601 | 65.7621 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4957 | 89.7741 | 67.0601 | 65.5619 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4957 | 89.7741 | 67.0601 | 65.5619 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4957 | 89.7741 | 67.0601 | 65.5619 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4957 | 89.7741 | 67.0601 | 65.5619 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4957 | 89.652 | 67.0601 | 65.5619 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4957 | 89.652 | 66.8331 | 65.5619 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4958 | 89.652 | 66.8331 | 64.9486 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4958 | 89.652 | 66.8331 | 64.9486 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4958 | 89.652 | 66.8331 | 64.9486 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4958 | 89.652 | 66.8331 | 64.9486 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4958 | 89.4994 | 66.8331 | 64.9486 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4958 | 89.4994 | 66.8331 | 64.9486 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4958 | 89.4994 | 67.0037 | 64.9486 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44293.4958 | 89.4994 | 66.8414 | 64.9486 | 0 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
DateTime | Pos GOB | POTENCIA GEN (MW) | Potencia GEN+BESS | POTENCIA BESS (kW) | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | BM (30mHz) | BM (30mHz)
44294.6229 | 89.6215 | 66.9463 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6229 | 89.6215 | 67.0563 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6229 | 89.6215 | 67.0563 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 67.0563 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 66.9511 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 66.9511 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 66.9511 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 66.9511 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 67.087 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 67.087 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 67.087 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.623 | 89.6215 | 67.087 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 67.087 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 67.087 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6231 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6232 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6232 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6232 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6232 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6232 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6232 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6232 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6232 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6233 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6234 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6235 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6235 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6235 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6235 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6235 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6235 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6235 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6235 | 89.6215 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.9855 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.8774 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6236 | 89.7436 | 66.8774 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.8774 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.8774 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.8774 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.8774 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.9786 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.9786 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.9786 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.9786 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6237 | 89.7436 | 66.9786 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6238 | 89.7436 | 66.9786 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6238 | 89.7436 | 66.9786 | 66.8119 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6238 | 89.7436 | 66.9786 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6238 | 89.7436 | 67.0908 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6238 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6238 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6238 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6238 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6239 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.624 | 89.7436 | 66.9827 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.624 | 89.7436 | 66.8809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.624 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.624 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.624 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.624 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.624 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.624 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 66.9809 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 67.0876 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 67.0876 | 66.8169 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 67.0876 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6241 | 89.7436 | 67.0876 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 67.0876 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6242 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6243 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6243 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6243 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6243 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6243 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6243 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6243 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6243 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | -149.9347 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1107.1093 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1774.7764 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1774.7764 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1774.7764 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1774.7764 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1774.7764 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1770.1576 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1757.9203 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6244 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1743.2192 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1742.1543 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1741.5332 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1741.2966 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1736.8596 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1734.4637 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1734.1975 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1731.5056 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1730.6478 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6245 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1730.5295 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6246 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1729.1688 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6246 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1728.9913 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6246 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1727.0095 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6246 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1725.8856 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6246 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1725.8856 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6246 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1725.1461 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6246 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8921 | 1724.1699 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6246 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1723.9037 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1723.1642 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1722.0106 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1721.8331 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1721.5966 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1721.3304 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1721.0938 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1720.295 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1720.0288 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6247 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1718.7866 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.7436 | 66.9717 | 66.8112 | 1718.7866 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.8657 | 66.9717 | 66.8112 | 1718.1061 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.8657 | 66.9717 | 66.9043 | 1717.9878 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.8657 | 66.9717 | 66.9043 | 1717.7216 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.8657 | 66.9717 | 66.9043 | 1717.5442 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1717.278 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1716.568 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1716.568 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6248 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1715.9763 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6249 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1715.7101 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6249 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1715.7101 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6249 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1715.5032 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6249 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1715.3256 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6249 | 89.7436 | 66.9717 | 66.9043 | 1715.1482 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6249 | 89.8657 | 66.9717 | 66.9043 | 1714.8228 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6249 | 89.8657 | 66.9717 | 66.9043 | 1714.8228 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6249 | 89.8657 | 66.8143 | 66.9043 | 1714.5565 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1714.172 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.9648 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.9648 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.7579 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.5804 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.403 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.403 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.1367 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.625 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.5804 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6251 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.3439 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6251 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1713.1663 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6251 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.6339 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6251 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.6339 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6251 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.6339 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6251 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.4268 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6251 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.2789 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6251 | 89.8657 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.2789 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.9878 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.1014 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.9878 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.1014 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.9878 | 66.9282 | 66.9043 | 1712.1014 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.9878 | 66.9282 | 66.9043 | 1711.8351 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.9878 | 66.9282 | 66.9043 | 1711.8351 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.9878 | 66.9282 | 66.9043 | 1711.8351 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.9878 | 67.0389 | 66.8988 | 1711.8351 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.8657 | 67.0389 | 66.8988 | 1711.6874 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6252 | 89.8657 | 67.0389 | 66.8988 | 1711.6874 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.8657 | 67.0389 | 66.8988 | 1711.421 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.8657 | 67.0389 | 66.8988 | 1711.421 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.9878 | 66.8875 | 66.8988 | 1711.421 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.9878 | 66.8875 | 66.8988 | 1711.421 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.9878 | 66.8875 | 66.8988 | 1711.421 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.9878 | 66.8875 | 66.8988 | 1711.3029 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.9878 | 67.0711 | 66.8988 | 1711.1549 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.9878 | 67.0711 | 66.8988 | 1711.1549 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6253 | 89.9878 | 67.0711 | 66.8988 | 1711.1549 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6254 | 89.9878 | 67.0711 | 66.8988 | 1711.1549 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6254 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1711.1549 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6254 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1711.1549 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6254 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1710.9183 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6254 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1710.9183 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6254 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1711.0662 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6254 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1711.0662 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6254 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 66.9326 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 67.0564 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 67.0564 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 67.0564 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6255 | 89.9878 | 67.0564 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8988 | 1710.9182 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8988 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6256 | 89.9878 | 66.9336 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6257 | 90.1099 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6257 | 90.1099 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6257 | 90.1099 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6257 | 90.1099 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6257 | 90.1099 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6257 | 90.1099 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.7999 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6257 | 89.9878 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6257 | 89.9878 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 89.9878 | 67.0567 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 89.9878 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.859 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6258 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6259 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.626 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.626 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.626 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.626 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.626 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.626 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.626 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.626 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3588 | 59.8 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1710.6815 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 1116.4855 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 627.5122 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6261 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 327.325 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6262 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 143.0361 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6262 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | 29.8988 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6262 | 90.1099 | 66.9185 | 66.8587 | -39.5578 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6262 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -82.1981 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6262 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -108.3755 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6262 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -124.4461 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6262 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -134.3121 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6262 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -140.369 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -144.0874 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -146.3702 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 89.9878 | 67.0562 | 66.8587 | -147.7716 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 89.9878 | 67.0562 | 66.8587 | -148.6319 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 89.9878 | 67.0562 | 66.8587 | -149.1601 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -149.4844 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -149.6835 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -149.8057 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6263 | 90.1099 | 67.0562 | 66.8587 | -149.8057 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 67.023 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 67.023 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 67.023 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 67.023 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 67.023 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 67.023 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6264 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6265 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6265 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6265 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6265 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6265 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6265 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6265 | 90.1099 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6265 | 90.232 | 66.889 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.232 | 67.0176 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.232 | 67.0176 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.232 | 67.0176 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.1099 | 67.0176 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.1099 | 67.0176 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6266 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 66.9175 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6267 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6268 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6268 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6268 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6268 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6268 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6268 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6268 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6268 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 66.8587 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 68.7204 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6269 | 90.232 | 67.0207 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 67.0207 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 66.9198 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 66.9198 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 67.0296 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 67.0296 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 67.0296 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 67.0296 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 67.1309 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.627 | 90.232 | 67.1309 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6271 | 90.232 | 67.1309 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6271 | 90.232 | 67.0242 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6271 | 90.232 | 66.9076 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6271 | 90.232 | 66.9076 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6271 | 90.232 | 66.9076 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6271 | 90.232 | 66.9076 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6271 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6271 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 67.022 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 66.8891 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6272 | 90.232 | 67.0156 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 67.0156 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 66.8971 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 66.8971 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 66.8971 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 67.057 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 67.057 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 67.057 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 67.057 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6273 | 90.232 | 67.057 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6274 | 90.232 | 67.057 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6274 | 90.232 | 67.057 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6274 | 90.232 | 66.9244 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6274 | 90.232 | 66.9244 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6274 | 90.232 | 66.9244 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6274 | 90.232 | 66.9244 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6274 | 90.232 | 66.9244 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6274 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6275 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6276 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6276 | 90.232 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6276 | 90.1099 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6276 | 90.1099 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6276 | 90.1099 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6276 | 90.1099 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6276 | 90.1099 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6276 | 90.1099 | 67.0312 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 66.9027 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 66.9027 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6277 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6278 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6278 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03
44294.6278 | 90.232 | 67.029 | 66.814 | -149.9268 | 3600 | 60 | 59.97 | 60.03