## Condiciones generales
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 4 GEN + BESS
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Tricon
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | Velocidad
U 4
| Caldera | Distral FWC
| Año inicio operación | 1981
| Temperatura de Vapor Vivo | 510°C
| Flujo de Vapor | 276 t/h
| Configuración Ciclo | Ciclo Rankine de Vapor
| Combustible Principal | Carbón
| Turbina | HITACHI
| Potencia Bruta (MW) | 66
| Potencia Neta (MW) | 64
| Mínimo Técnico (MW) | 31
| Tipo | Condensación simple
| Etapas | 13
| Velocidad | 3.600 rpm
| Extracicones | 5 Extracciones de vapor
| Presión de vapor Vivo | 87,9 Kg/cm2

## Tiempo de establecimiento
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 4 GEN
GRÁFICA
REGISTROS
TIEMPO (s) | FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | POTENCIA (MW)
| 44124.3768 | 3600 | 60 | 67.0636
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 67.0636
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 66.958
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 66.958
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 66.958
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 66.958
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 67.1044
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 67.1044
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 66.9547
| 44124.3769 | 3600 | 60 | 66.9547
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.9547
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.9547
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.9547
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.8519
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.8519
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.8519
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.377 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.3771 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.3771 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.3771 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.3771 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.3771 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.3771 | 3600 | 60 | 66.7373
| 44124.3771 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3771 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3772 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3773 | 3600 | 60 | 66.5786
| 44124.3774 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3774 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3774 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3774 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3774 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3774 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3774 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3774 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.4294
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.5542
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.4435
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.5445
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.5445
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.5445
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.5445
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.5445
| 44124.3775 | 3600 | 60 | 66.5445 | Valor final -3% tamaño escalón | Valor final '+3% tamaño escalón
ESCALON 1 | 44124.3776 | 3600 | 60 | 66.5445
0 | 44124.3776 | 3612 | 60.2 | 66.5445 | 62.4285 | 62.6682
1 | 44124.3776 | 3612 | 60.2 | 66.5445 | 62.4285 | 62.6682
2 | 44124.3776 | 3612 | 60.2 | 66.5445 | 62.4285 | 62.6682
3 | 44124.3776 | 3612 | 60.2 | 66.5445 | 62.4285 | 62.6682
4 | 44124.3776 | 3612 | 60.2 | 66.5445 | 62.4285 | 62.6682
5 | 44124.3776 | 3612 | 60.2 | 66.4038 | 62.4285 | 62.6682
6 | 44124.3776 | 3612 | 60.2 | 66.4038 | 62.4285 | 62.6682
7 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 66.2236 | 62.4285 | 62.6682
8 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 66.1012 | 62.4285 | 62.6682
9 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 65.9212 | 62.4285 | 62.6682
10 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 65.7846 | 62.4285 | 62.6682
11 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 65.6138 | 62.4285 | 62.6682
12 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 65.4787 | 62.4285 | 62.6682
13 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 65.4787 | 62.4285 | 62.6682
14 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 65.2565 | 62.4285 | 62.6682
15 | 44124.3777 | 3612 | 60.2 | 65.0795 | 62.4285 | 62.6682
16 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 65.0795 | 62.4285 | 62.6682
17 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 65.0795 | 62.4285 | 62.6682
18 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 64.9763 | 62.4285 | 62.6682
19 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 64.7931 | 62.4285 | 62.6682
20 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 64.7931 | 62.4285 | 62.6682
21 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 64.6515 | 62.4285 | 62.6682
22 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 64.5039 | 62.4285 | 62.6682
23 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 64.5039 | 62.4285 | 62.6682
24 | 44124.3778 | 3612 | 60.2 | 64.5039 | 62.4285 | 62.6682
25 | 44124.3779 | 3612 | 60.2 | 64.4017 | 62.4285 | 62.6682
26 | 44124.3779 | 3612 | 60.2 | 64.2882 | 62.4285 | 62.6682
27 | 44124.3779 | 3612 | 60.2 | 64.1162 | 62.4285 | 62.6682
28 | 44124.3779 | 3612 | 60.2 | 64.1162 | 62.4285 | 62.6682
29 | 44124.3779 | 3612 | 60.2 | 63.9079 | 62.4285 | 62.6682
30 | 44124.3779 | 3612 | 60.2 | 63.9079 | 62.4285 | 62.6682
31 | 44124.3779 | 3612 | 60.2 | 63.7568 | 62.4285 | 62.6682
32 | 44124.3779 | 3612 | 60.2 | 63.7568 | 62.4285 | 62.6682
33 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.7568 | 62.4285 | 62.6682
34 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.6167 | 62.4285 | 62.6682
35 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.6167 | 62.4285 | 62.6682
36 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.5122 | 62.4285 | 62.6682
37 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.5122 | 62.4285 | 62.6682
38 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.5122 | 62.4285 | 62.6682
39 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.5122 | 62.4285 | 62.6682
40 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.5122 | 62.4285 | 62.6682
41 | 44124.378 | 3612 | 60.2 | 63.5122 | 62.4285 | 62.6682
42 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.4011 | 62.4285 | 62.6682
43 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.4011 | 62.4285 | 62.6682
44 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.4011 | 62.4285 | 62.6682
45 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.4011 | 62.4285 | 62.6682
46 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.2256 | 62.4285 | 62.6682
47 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.2256 | 62.4285 | 62.6682
48 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.2256 | 62.4285 | 62.6682
49 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.2256 | 62.4285 | 62.6682
50 | 44124.3781 | 3612 | 60.2 | 63.2256 | 62.4285 | 62.6682
51 | 44124.3782 | 3612 | 60.2 | 63.0438 | 62.4285 | 62.6682
52 | 44124.3782 | 3612 | 60.2 | 63.0438 | 62.4285 | 62.6682
53 | 44124.3782 | 3612 | 60.2 | 63.0438 | 62.4285 | 62.6682
54 | 44124.3782 | 3612 | 60.2 | 63.0438 | 62.4285 | 62.6682
55 | 44124.3782 | 3612 | 60.2 | 63.0438 | 62.4285 | 62.6682
56 | 44124.3782 | 3612 | 60.2 | 62.9409 | 62.4285 | 62.6682
57 | 44124.3782 | 3612 | 60.2 | 62.9409 | 62.4285 | 62.6682
58 | 44124.3782 | 3612 | 60.2 | 62.9409 | 62.4285 | 62.6682
59 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.9409 | 62.4285 | 62.6682
60 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.9409 | 62.4285 | 62.6682
61 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.9409 | 62.4285 | 62.6682
62 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.8289 | 62.4285 | 62.6682
63 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.8289 | 62.4285 | 62.6682
64 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.8289 | 62.4285 | 62.6682
65 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.8289 | 62.4285 | 62.6682
66 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.8289 | 62.4285 | 62.6682
67 | 44124.3783 | 3612 | 60.2 | 62.8289 | 62.4285 | 62.6682
68 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.6561 | 62.4285 | 62.6682
69 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.6561 | 62.4285 | 62.6682
70 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.6561 | 62.4285 | 62.6682
71 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.6561 | 62.4285 | 62.6682
72 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.5483 | 62.4285 | 62.6682
73 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.5483 | 62.4285 | 62.6682
74 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.3816 | 62.4285 | 62.6682
75 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.3816 | 62.4285 | 62.6682
76 | 44124.3784 | 3612 | 60.2 | 62.5664 | 62.4285 | 62.6682
77 | 44124.3785 | 3612 | 60.2 | 62.5664 | 62.4285 | 62.6682
78 | 44124.3785 | 3612 | 60.2 | 62.5664 | 62.4285 | 62.6682
79 | 44124.3785 | 3612 | 60.2 | 62.3794 | 62.4285 | 62.6682
80 | 44124.3785 | 3612 | 60.2 | 62.5205 | 62.4285 | 62.6682
81 | 44124.3785 | 3612 | 60.2 | 62.5205 | 62.4285 | 62.6682
82 | 44124.3785 | 3612 | 60.2 | 62.5205 | 62.4285 | 62.6682
83 | 44124.3785 | 3612 | 60.2 | 62.5205 | 62.4285 | 62.6682
84 | 44124.3785 | 3612 | 60.2 | 62.5205 | 62.4285 | 62.6682
85 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
86 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
87 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
88 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
89 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
90 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
91 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
92 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
93 | 44124.3786 | 3612 | 60.2 | 62.4502 | 62.4285 | 62.6682
94 | 44124.3787 | 3612 | 60.2 | 62.3327 | 62.4285 | 62.6682
95 | 44124.3787 | 3612 | 60.2 | 62.3327 | 62.4285 | 62.6682
96 | 44124.3787 | 3612 | 60.2 | 62.3327 | 62.4285 | 62.6682
97 | 44124.3787 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
98 | 44124.3787 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
99 | 44124.3787 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
100 | 44124.3787 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
101 | 44124.3787 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
102 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
103 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
104 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
105 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
106 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
107 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
108 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
109 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
110 | 44124.3788 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
111 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
112 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
113 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
114 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
115 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
116 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.4377 | 62.4285 | 62.6682
117 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.5427 | 62.4285 | 62.6682
118 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.5427 | 62.4285 | 62.6682
119 | 44124.3789 | 3612 | 60.2 | 62.5427 | 62.4285 | 62.6682
120 | 44124.379 | 3612 | 60.2 | 62.5427 | 62.4285 | 62.6682
121 | 44124.379 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
122 | 44124.379 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
123 | 44124.379 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
124 | 44124.379 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
125 | 44124.379 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
126 | 44124.379 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
127 | 44124.379 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
128 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
129 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
130 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
131 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
132 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
133 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
134 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
135 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
136 | 44124.3791 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
137 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
138 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
139 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
140 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
141 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
142 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
143 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
144 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.416 | 62.4285 | 62.6682
145 | 44124.3792 | 3612 | 60.2 | 62.531 | 62.4285 | 62.6682
146 | 44124.3793 | 3612 | 60.2 | 62.531 | 62.4285 | 62.6682
147 | 44124.3793 | 3612 | 60.2 | 62.531 | 62.4285 | 62.6682
148 | 44124.3793 | 3612 | 60.2 | 62.423 | 62.4285 | 62.6682
149 | 44124.3793 | 3612 | 60.2 | 62.423 | 62.4285 | 62.6682
150 | 44124.3793 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
151 | 44124.3793 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
152 | 44124.3793 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
153 | 44124.3793 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
154 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
155 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
156 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
157 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
158 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
159 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
160 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
161 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
162 | 44124.3794 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
163 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
164 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
165 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
166 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
167 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
168 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
169 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
170 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
171 | 44124.3795 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
172 | 44124.3796 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
173 | 44124.3796 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
174 | 44124.3796 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
175 | 44124.3796 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
176 | 44124.3796 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
177 | 44124.3796 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
178 | 44124.3796 | 3612 | 60.2 | 62.5748 | 62.4285 | 62.6682
179 | 44124.3796 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
180 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
181 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
182 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
183 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
184 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
185 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
186 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
187 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
188 | 44124.3797 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
189 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
190 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
191 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
192 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
193 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
194 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.3678 | 62.4285 | 62.6682
195 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.2028 | 62.4285 | 62.6682
196 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.3841 | 62.4285 | 62.6682
197 | 44124.3798 | 3612 | 60.2 | 62.2084 | 62.4285 | 62.6682
198 | 44124.3799 | 3612 | 60.2 | 62.3323 | 62.4285 | 62.6682
199 | 44124.3799 | 3612 | 60.2 | 62.3323 | 62.4285 | 62.6682
200 | 44124.3799 | 3612 | 60.2 | 62.3323 | 62.4285 | 62.6682
201 | 44124.3799 | 3612 | 60.2 | 62.4489 | 62.4285 | 62.6682
202 | 44124.3799 | 3612 | 60.2 | 62.4489 | 62.4285 | 62.6682
203 | 44124.3799 | 3612 | 60.2 | 62.4489 | 62.4285 | 62.6682
204 | 44124.3799 | 3612 | 60.2 | 62.4489 | 62.4285 | 62.6682
205 | 44124.3799 | 3612 | 60.2 | 62.4489 | 62.4285 | 62.6682
206 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.4489 | 62.4285 | 62.6682
207 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.4489 | 62.4285 | 62.6682
208 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.4489 | 62.4285 | 62.6682
209 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.3386 | 62.4285 | 62.6682
210 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.3386 | 62.4285 | 62.6682
211 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.3386 | 62.4285 | 62.6682
212 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.3386 | 62.4285 | 62.6682
213 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.3386 | 62.4285 | 62.6682
214 | 44124.38 | 3612 | 60.2 | 62.3386 | 62.4285 | 62.6682
215 | 44124.3801 | 3612 | 60.2 | 62.3386 | 62.4285 | 62.6682
216 | 44124.3801 | 3612 | 60.2 | 62.4499 | 62.4285 | 62.6682
217 | 44124.3801 | 3612 | 60.2 | 62.4499 | 62.4285 | 62.6682
218 | 44124.3801 | 3612 | 60.2 | 62.4499 | 62.4285 | 62.6682
219 | 44124.3801 | 3612 | 60.2 | 62.4499 | 62.4285 | 62.6682
220 | 44124.3801 | 3612 | 60.2 | 62.4499 | 62.4285 | 62.6682
221 | 44124.3801 | 3612 | 60.2 | 62.4499 | 62.4285 | 62.6682
222 | 44124.3801 | 3612 | 60.2 | 62.4499 | 62.4285 | 62.6682
223 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.4499 | 62.4285 | 62.6682
224 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.3333 | 62.4285 | 62.6682
225 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.3333 | 62.4285 | 62.6682
226 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.3333 | 62.4285 | 62.6682
227 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.3333 | 62.4285 | 62.6682
228 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.4441 | 62.4285 | 62.6682
229 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.3347 | 62.4285 | 62.6682
230 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.4641 | 62.4285 | 62.6682
231 | 44124.3802 | 3612 | 60.2 | 62.3512 | 62.4285 | 62.6682
232 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.3512 | 62.4285 | 62.6682
233 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.3512 | 62.4285 | 62.6682
234 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.3512 | 62.4285 | 62.6682
235 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.3512 | 62.4285 | 62.6682
236 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.3512 | 62.4285 | 62.6682
237 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.3512 | 62.4285 | 62.6682
238 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.2436 | 62.4285 | 62.6682
239 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.2436 | 62.4285 | 62.6682
240 | 44124.3803 | 3612 | 60.2 | 62.3903 | 62.4285 | 62.6682
241 | 44124.3804 | 3612 | 60.2 | 62.3903 | 62.4285 | 62.6682
242 | 44124.3804 | 3612 | 60.2 | 62.2023 | 62.4285 | 62.6682
243 | 44124.3804 | 3612 | 60.2 | 62.2023 | 62.4285 | 62.6682
244 | 44124.3804 | 3612 | 60.2 | 62.3941 | 62.4285 | 62.6682
245 | 44124.3804 | 3612 | 60.2 | 62.3941 | 62.4285 | 62.6682
246 | 44124.3804 | 3612 | 60.2 | 62.3941 | 62.4285 | 62.6682
247 | 44124.3804 | 3612 | 60.2 | 62.2802 | 62.4285 | 62.6682
248 | 44124.3804 | 3612 | 60.2 | 62.4207 | 62.4285 | 62.6682
249 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.4207 | 62.4285 | 62.6682
250 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
251 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
252 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
253 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
254 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
255 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
256 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
257 | 44124.3805 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
258 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
259 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
260 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
261 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.2382 | 62.4285 | 62.6682
262 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.3937 | 62.4285 | 62.6682
263 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
264 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
265 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
266 | 44124.3806 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
267 | 44124.3807 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
268 | 44124.3807 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
269 | 44124.3807 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
270 | 44124.3807 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
271 | 44124.3807 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
272 | 44124.3807 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
273 | 44124.3807 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
274 | 44124.3807 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
275 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
276 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
277 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
278 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
279 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
280 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
281 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
282 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
283 | 44124.3808 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
284 | 44124.3809 | 3612 | 60.2 | 62.2671 | 62.4285 | 62.6682
285 | 44124.3809 | 3612 | 60.2 | 62.1557 | 62.4285 | 62.6682
286 | 44124.3809 | 3612 | 60.2 | 62.2566 | 62.4285 | 62.6682
287 | 44124.3809 | 3612 | 60.2 | 62.2566 | 62.4285 | 62.6682
288 | 44124.3809 | 3612 | 60.2 | 62.2566 | 62.4285 | 62.6682
ESCALON 2 | 44124.3809 | 3624 | 60.4 | 62.2566
| 44124.3809 | 3624 | 60.4 | 62.2566
| 44124.3809 | 3624 | 60.4 | 62.1495
| 44124.3809 | 3624 | 60.4 | 62.1495
| 44124.381 | 3624 | 60.4 | 62.1495
| 44124.381 | 3624 | 60.4 | 62.1495
| 44124.381 | 3624 | 60.4 | 62.1495
| 44124.381 | 3624 | 60.4 | 62.1495
| 44124.381 | 3624 | 60.4 | 61.9725
| 44124.381 | 3624 | 60.4 | 61.8403
| 44124.381 | 3624 | 60.4 | 61.8403
| 44124.381 | 3624 | 60.4 | 61.7249
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.6232
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.5037
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.5037
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.2919
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.1909
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.1909
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.1909
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.0262
| 44124.3811 | 3624 | 60.4 | 61.0262
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 61.0262
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 61.0262
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 60.9243
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 60.7983
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 60.7983
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 60.6922
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 60.5553
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 60.5553
| 44124.3812 | 3624 | 60.4 | 60.3839
| 44124.3813 | 3624 | 60.4 | 60.2447
| 44124.3813 | 3624 | 60.4 | 60.2447
| 44124.3813 | 3624 | 60.4 | 60.2447
| 44124.3813 | 3624 | 60.4 | 60.1383
| 44124.3813 | 3624 | 60.4 | 60.0313
| 44124.3813 | 3624 | 60.4 | 60.0313
| 44124.3813 | 3624 | 60.4 | 59.9253
| 44124.3813 | 3624 | 60.4 | 59.9253
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.7373
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.7373
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.7373
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.7373
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.7373
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.5993
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.5993
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.4407
| 44124.3814 | 3624 | 60.4 | 59.4407
| 44124.3815 | 3624 | 60.4 | 59.4407
| 44124.3815 | 3624 | 60.4 | 59.2834
| 44124.3815 | 3624 | 60.4 | 59.2834
| 44124.3815 | 3624 | 60.4 | 59.2834
| 44124.3815 | 3624 | 60.4 | 59.2834
| 44124.3815 | 3624 | 60.4 | 59.2834
| 44124.3815 | 3624 | 60.4 | 59.0927
| 44124.3815 | 3624 | 60.4 | 59.0927
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 59.0927
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 59.0927
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 59.0927
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 58.9316
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 58.9316
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 58.9316
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 58.9316
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 58.7963
| 44124.3816 | 3624 | 60.4 | 58.7963
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.7963
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3817 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3818 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3818 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3818 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3818 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3818 | 3624 | 60.4 | 58.6663
| 44124.3818 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3818 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3818 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.492
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.3819 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.382 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.3821 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.3821 | 3624 | 60.4 | 58.3874
| 44124.3821 | 3624 | 60.4 | 58.2621
| 44124.3821 | 3624 | 60.4 | 58.2621
| 44124.3821 | 3624 | 60.4 | 58.2621
| 44124.3821 | 3624 | 60.4 | 58.2621
| 44124.3821 | 3624 | 60.4 | 58.2621
| 44124.3821 | 3624 | 60.4 | 58.2621
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.2621
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.3723
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.3723
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.3723
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.3723
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.3723
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.3723
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.3723
| 44124.3822 | 3624 | 60.4 | 58.3723
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.2643
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.2643
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.2643
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.1243
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.1243
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.1243
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.2738
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.2738
| 44124.3823 | 3624 | 60.4 | 58.2738
| 44124.3824 | 3624 | 60.4 | 58.2738
| 44124.3824 | 3624 | 60.4 | 58.2738
| 44124.3824 | 3624 | 60.4 | 58.2738
| 44124.3824 | 3624 | 60.4 | 58.2738
| 44124.3824 | 3624 | 60.4 | 58.2738
| 44124.3824 | 3624 | 60.4 | 58.086
| 44124.3824 | 3624 | 60.4 | 58.086
| 44124.3824 | 3624 | 60.4 | 58.086
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.086
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.086
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.086
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.1911
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.1911
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.1911
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3825 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3826 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3826 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3826 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3826 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3826 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3826 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3826 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3826 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3827 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3828 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3829 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3829 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3829 | 3624 | 60.4 | 58.078
| 44124.3829 | 3624 | 60.4 | 57.9458
| 44124.3829 | 3624 | 60.4 | 58.0534
| 44124.3829 | 3624 | 60.4 | 58.0534
| 44124.3829 | 3624 | 60.4 | 58.0534
| 44124.3829 | 3624 | 60.4 | 58.0534
| 44124.383 | 3624 | 60.4 | 58.0534
| 44124.383 | 3624 | 60.4 | 58.1624
| 44124.383 | 3624 | 60.4 | 58.1624
| 44124.383 | 3624 | 60.4 | 58.0354
| 44124.383 | 3624 | 60.4 | 58.0354
ESCALON 3 | 44124.383 | 3636 | 60.6 | 58.0354
| 44124.383 | 3636 | 60.6 | 58.0354
| 44124.383 | 3636 | 60.6 | 58.2362
| 44124.383 | 3636 | 60.6 | 58.2362
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 58.2362
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 58.2362
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 58.2362
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 57.8582
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 57.6011
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 57.4535
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 57.318
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 57.141
| 44124.3831 | 3636 | 60.6 | 57.002
| 44124.3832 | 3636 | 60.6 | 56.8913
| 44124.3832 | 3636 | 60.6 | 56.8913
| 44124.3832 | 3636 | 60.6 | 56.6503
| 44124.3832 | 3636 | 60.6 | 56.4672
| 44124.3832 | 3636 | 60.6 | 56.1999
| 44124.3832 | 3636 | 60.6 | 56.1999
| 44124.3832 | 3636 | 60.6 | 56.0136
| 44124.3832 | 3636 | 60.6 | 56.0136
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.8177
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.6932
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.6932
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.5911
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.5911
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.5911
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.4861
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.4861
| 44124.3833 | 3636 | 60.6 | 55.4861
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 55.3118
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 55.3118
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 55.3118
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 55.1478
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 55.1478
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 55.0125
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 55.0125
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 55.0125
| 44124.3834 | 3636 | 60.6 | 54.9051
| 44124.3835 | 3636 | 60.6 | 54.9051
| 44124.3835 | 3636 | 60.6 | 54.7876
| 44124.3835 | 3636 | 60.6 | 54.7876
| 44124.3835 | 3636 | 60.6 | 54.7876
| 44124.3835 | 3636 | 60.6 | 54.7876
| 44124.3835 | 3636 | 60.6 | 54.681
| 44124.3835 | 3636 | 60.6 | 54.681
| 44124.3835 | 3636 | 60.6 | 54.681
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.681
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.5204
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.5204
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.5204
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.5204
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.5204
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.5204
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.5204
| 44124.3836 | 3636 | 60.6 | 54.5204
| 44124.3837 | 3636 | 60.6 | 54.416
| 44124.3837 | 3636 | 60.6 | 54.416
| 44124.3837 | 3636 | 60.6 | 54.416
| 44124.3837 | 3636 | 60.6 | 54.416
| 44124.3837 | 3636 | 60.6 | 54.416
| 44124.3837 | 3636 | 60.6 | 54.416
| 44124.3837 | 3636 | 60.6 | 54.2873
| 44124.3837 | 3636 | 60.6 | 54.2873
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.2873
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3838 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3839 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.384 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.384 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.384 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.384 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.384 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.384 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.384 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.384 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.1194
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3841 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3842 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3843 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3843 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3843 | 3636 | 60.6 | 54.014
| 44124.3843 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3843 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3843 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3843 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3843 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.9117
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.7937
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.7937
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.7937
| 44124.3844 | 3636 | 60.6 | 53.7937
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.7937
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.7937
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.9051
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.9051
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.9051
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.8017
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.8017
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.8017
| 44124.3845 | 3636 | 60.6 | 53.8017
| 44124.3846 | 3636 | 60.6 | 53.6211
| 44124.3846 | 3636 | 60.6 | 53.7594
| 44124.3846 | 3636 | 60.6 | 53.7594
| 44124.3846 | 3636 | 60.6 | 53.7594
| 44124.3846 | 3636 | 60.6 | 53.7594
| 44124.3846 | 3636 | 60.6 | 53.7594
| 44124.3846 | 3636 | 60.6 | 53.7594
| 44124.3846 | 3636 | 60.6 | 53.7594
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.7594
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.6207
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.6207
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.6207
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.5119
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.6375
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.6375
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.6375
| 44124.3847 | 3636 | 60.6 | 53.6375
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.6375
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3848 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3849 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3849 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3849 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3849 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3849 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3849 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3849 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3849 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.385 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3851 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3851 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3851 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3851 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3851 | 3636 | 60.6 | 53.7508
| 44124.3851 | 3636 | 60.6 | 53.8693
| 44124.3851 | 3636 | 60.6 | 53.8693
| 44124.3851 | 3636 | 60.6 | 53.8693
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.8693
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.8693
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.8693
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.7361
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.7361
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.7361
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.7361
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.7361
| 44124.3852 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.88
| 44124.3853 | 3636 | 60.6 | 53.7441
| 44124.3854 | 3636 | 60.6 | 53.8641
| 44124.3854 | 3636 | 60.6 | 53.8641
| 44124.3854 | 3636 | 60.6 | 53.8641
| 44124.3854 | 3636 | 60.6 | 53.8641
| 44124.3854 | 3636 | 60.6 | 53.8641
| 44124.3854 | 3636 | 60.6 | 53.8641
| 44124.3854 | 3636 | 60.6 | 53.7543
| 44124.3854 | 3636 | 60.6 | 53.7543
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.7543
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.7543
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3855 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3856 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3857 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3857 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3857 | 3636 | 60.6 | 53.8782
| 44124.3857 | 3636 | 60.6 | 53.7647
| 44124.3857 | 3636 | 60.6 | 53.7647
| 44124.3857 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3857 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3857 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3858 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.8866
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.7492
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.8594
| 44124.3859 | 3636 | 60.6 | 53.8594
| 44124.386 | 3636 | 60.6 | 53.8594
| 44124.386 | 3636 | 60.6 | 53.8594
| 44124.386 | 3636 | 60.6 | 53.8594
| 44124.386 | 3636 | 60.6 | 53.7412
| 44124.386 | 3636 | 60.6 | 53.7412
| 44124.386 | 3636 | 60.6 | 53.7412
| 44124.386 | 3636 | 60.6 | 53.7412
| 44124.386 | 3636 | 60.6 | 53.7412
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.6045
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.6045
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.6045
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.6045
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.7284
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.7284
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.6137
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.6137
| 44124.3861 | 3636 | 60.6 | 53.6137
| 44124.3862 | 3636 | 60.6 | 53.6137
| 44124.3862 | 3636 | 60.6 | 53.6137
| 44124.3862 | 3636 | 60.6 | 53.6137
| 44124.3862 | 3636 | 60.6 | 53.6137
| 44124.3862 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3862 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3862 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3862 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.7296
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3863 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3864 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3865 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3865 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3865 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3865 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3865 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3865 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3865 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3865 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.6155
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3866 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3867 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3868 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3868 | 3636 | 60.6 | 53.4742
| 44124.3868 | 3636 | 60.6 | 53.3397
| 44124.3868 | 3636 | 60.6 | 53.3397
| 44124.3868 | 3636 | 60.6 | 53.3397
| 44124.3868 | 3636 | 60.6 | 53.3397
| 44124.3868 | 3636 | 60.6 | 53.3397
| 44124.3868 | 3636 | 60.6 | 53.3397
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.3869 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.4917
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.387 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3871 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3871 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3871 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3871 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3871 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3871 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3871 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3871 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.675
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3872 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3873 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3874 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3874 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3874 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3874 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3874 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3874 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3874 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3874 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3875 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3876 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3876 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3876 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3876 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3876 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3876 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3876 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3876 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.8342
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3877 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3878 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3879 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3879 | 3636 | 60.6 | 53.9667
| 44124.3879 | 3636 | 60.6 | 53.8471
| 44124.3879 | 3636 | 60.6 | 53.8471
| 44124.3879 | 3636 | 60.6 | 53.8471
| 44124.3879 | 3636 | 60.6 | 53.8471
| 44124.3879 | 3636 | 60.6 | 53.8471
| 44124.3879 | 3636 | 60.6 | 53.8471
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 53.8471
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 54.0854
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.388 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3881 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3882 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3882 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3882 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3882 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3882 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3882 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3882 | 3636 | 60.6 | 53.8965
| 44124.3882 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3883 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3884 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3885 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3885 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3885 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3885 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3885 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3885 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3885 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3885 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.7908
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.6596
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.767
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.8675
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.8675
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.8675
| 44124.3886 | 3636 | 60.6 | 53.8675
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.8675
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.8675
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.8675
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.7468
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.6268
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.6268
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.7747
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3887 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3888 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3888 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3888 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3888 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3888 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3888 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3888 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3888 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.6722
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.3889 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.389 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.389 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.389 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.389 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.389 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.389 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.389 | 3636 | 60.6 | 53.8243
| 44124.389 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3891 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.6977
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3892 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3893 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3893 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3893 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3893 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3893 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3893 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3893 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3893 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.558
| 44124.3894 | 3636 | 60.6 | 53.4292
| 44124.3895 | 3636 | 60.6 | 53.4292
| 44124.3895 | 3636 | 60.6 | 53.4292
| 44124.3895 | 3636 | 60.6 | 53.4292
| 44124.3895 | 3636 | 60.6 | 53.4292
ESCALON 4 | 44124.3895 | 3648 | 60.8 | 53.4292
| 44124.3895 | 3648 | 60.8 | 53.5507
| 44124.3895 | 3648 | 60.8 | 53.3561
| 44124.3895 | 3648 | 60.8 | 53.3561
| 44124.3895 | 3648 | 60.8 | 53.3561
| 44124.3896 | 3648 | 60.8 | 53.0142
| 44124.3896 | 3648 | 60.8 | 52.9037
| 44124.3896 | 3648 | 60.8 | 52.6924
| 44124.3896 | 3648 | 60.8 | 52.6924
| 44124.3896 | 3648 | 60.8 | 52.4351
| 44124.3896 | 3648 | 60.8 | 52.4351
| 44124.3896 | 3648 | 60.8 | 52.21
| 44124.3896 | 3648 | 60.8 | 52.0276
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.9133
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.9133
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.7825
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.7825
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.607
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.4796
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.4796
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.3675
| 44124.3897 | 3648 | 60.8 | 51.3675
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 51.2178
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 51.0746
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 51.0746
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 50.9411
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 50.9411
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 50.7991
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 50.7991
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 50.7991
| 44124.3898 | 3648 | 60.8 | 50.5933
| 44124.3899 | 3648 | 60.8 | 50.4559
| 44124.3899 | 3648 | 60.8 | 50.5896
| 44124.3899 | 3648 | 60.8 | 50.4071
| 44124.3899 | 3648 | 60.8 | 50.4071
| 44124.3899 | 3648 | 60.8 | 50.4071
| 44124.3899 | 3648 | 60.8 | 50.2991
| 44124.3899 | 3648 | 60.8 | 50.4077
| 44124.3899 | 3648 | 60.8 | 50.0663
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 50.0663
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 50.0663
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 50.0663
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 50.0663
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 49.9126
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 49.9126
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 49.9126
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 49.803
| 44124.39 | 3648 | 60.8 | 49.803
| 44124.3901 | 3648 | 60.8 | 49.803
| 44124.3901 | 3648 | 60.8 | 49.803
| 44124.3901 | 3648 | 60.8 | 49.803
| 44124.3901 | 3648 | 60.8 | 49.626
| 44124.3901 | 3648 | 60.8 | 49.7615
| 44124.3901 | 3648 | 60.8 | 49.5752
| 44124.3901 | 3648 | 60.8 | 49.5752
| 44124.3901 | 3648 | 60.8 | 49.6832
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.4629
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.5887
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.5887
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.4115
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.5988
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.2909
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.4401
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.4401
| 44124.3902 | 3648 | 60.8 | 49.4401
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.4401
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.4401
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.4401
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.4401
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.4401
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.3376
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.3376
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.2304
| 44124.3903 | 3648 | 60.8 | 49.2304
| 44124.3904 | 3648 | 60.8 | 49.2304
| 44124.3904 | 3648 | 60.8 | 49.2304
| 44124.3904 | 3648 | 60.8 | 49.2304
| 44124.3904 | 3648 | 60.8 | 49.2304
| 44124.3904 | 3648 | 60.8 | 49.2304
| 44124.3904 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3904 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3904 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 49.0878
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3905 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3906 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3907 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3907 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3907 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3907 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3907 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3907 | 3648 | 60.8 | 48.8263
| 44124.3907 | 3648 | 60.8 | 48.9682
| 44124.3907 | 3648 | 60.8 | 48.9682
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.9682
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.9682
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.9682
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.9682
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.8422
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3908 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.3909 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.391 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.391 | 3648 | 60.8 | 48.9711
| 44124.391 | 3648 | 60.8 | 48.8373
| 44124.391 | 3648 | 60.8 | 48.9737
| 44124.391 | 3648 | 60.8 | 48.9737
| 44124.391 | 3648 | 60.8 | 48.9737
| 44124.391 | 3648 | 60.8 | 49.1032
| 44124.391 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 48.9283
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3911 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3912 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3912 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3912 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3912 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3912 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3912 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3912 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3912 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 49.0667
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 48.9638
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 49.0879
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 49.0879
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 49.0879
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 49.0879
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 49.0879
| 44124.3913 | 3648 | 60.8 | 49.0879
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.0879
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.0879
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.1934
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.1934
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3914 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3915 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3915 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3915 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3915 | 3648 | 60.8 | 49.0761
| 44124.3915 | 3648 | 60.8 | 48.9744
| 44124.3915 | 3648 | 60.8 | 49.1114
| 44124.3915 | 3648 | 60.8 | 49.1114
| 44124.3915 | 3648 | 60.8 | 49.1114
| 44124.3916 | 3648 | 60.8 | 49.1114
| 44124.3916 | 3648 | 60.8 | 49.1114
| 44124.3916 | 3648 | 60.8 | 49.1114
| 44124.3916 | 3648 | 60.8 | 49.1114
| 44124.3916 | 3648 | 60.8 | 49.1114
| 44124.3916 | 3648 | 60.8 | 49.1114
ESCALON 5 | 44124.3916 | 3660 | 61 | 49.1114
| 44124.3916 | 3660 | 61 | 49.1114
| 44124.3916 | 3660 | 61 | 49.1114
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 49.1114
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 49.1114
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 48.8786
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 48.6985
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 48.5731
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 48.3524
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 48.2365
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 48.0298
| 44124.3917 | 3660 | 61 | 47.921
| 44124.3918 | 3660 | 61 | 47.921
| 44124.3918 | 3660 | 61 | 47.7837
| 44124.3918 | 3660 | 61 | 47.7837
| 44124.3918 | 3660 | 61 | 47.5887
| 44124.3918 | 3660 | 61 | 47.4042
| 44124.3918 | 3660 | 61 | 47.0943
| 44124.3918 | 3660 | 61 | 47.0943
| 44124.3918 | 3660 | 61 | 47.0943
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.91
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.91
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.7688
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.7688
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.5946
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.4865
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.4865
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.3269
| 44124.3919 | 3660 | 61 | 46.3269
| 44124.392 | 3660 | 61 | 46.3269
| 44124.392 | 3660 | 61 | 46.2205
| 44124.392 | 3660 | 61 | 46.2205
| 44124.392 | 3660 | 61 | 46.0677
| 44124.392 | 3660 | 61 | 46.0677
| 44124.392 | 3660 | 61 | 45.9282
| 44124.392 | 3660 | 61 | 45.8266
| 44124.392 | 3660 | 61 | 45.9279
| 44124.392 | 3660 | 61 | 45.7823
| 44124.3921 | 3660 | 61 | 45.7823
| 44124.3921 | 3660 | 61 | 45.6074
| 44124.3921 | 3660 | 61 | 45.4823
| 44124.3921 | 3660 | 61 | 45.655
| 44124.3921 | 3660 | 61 | 45.655
| 44124.3921 | 3660 | 61 | 45.655
| 44124.3921 | 3660 | 61 | 45.4247
| 44124.3921 | 3660 | 61 | 45.4247
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.4247
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.4247
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.4247
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.4247
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.2871
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.2871
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.153
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.153
| 44124.3922 | 3660 | 61 | 45.153
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.153
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.153
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.2617
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.2617
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.0715
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.0715
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.0715
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.0715
| 44124.3923 | 3660 | 61 | 45.0715
| 44124.3924 | 3660 | 61 | 45.0715
| 44124.3924 | 3660 | 61 | 45.1751
| 44124.3924 | 3660 | 61 | 45.0476
| 44124.3924 | 3660 | 61 | 45.0476
| 44124.3924 | 3660 | 61 | 45.0476
| 44124.3924 | 3660 | 61 | 45.0476
| 44124.3924 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3924 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.9231
| 44124.3925 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3926 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3926 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3926 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3926 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3926 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3926 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3926 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3926 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.7578
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.8718
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.8718
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.8718
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.8718
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.8718
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.8718
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.8718
| 44124.3927 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3928 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3929 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3929 | 3660 | 61 | 44.9721
| 44124.3929 | 3660 | 61 | 44.8003
| 44124.3929 | 3660 | 61 | 44.9759
| 44124.3929 | 3660 | 61 | 44.9759
| 44124.3929 | 3660 | 61 | 44.9759
| 44124.3929 | 3660 | 61 | 44.9759
| 44124.3929 | 3660 | 61 | 44.9759
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.9759
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.393 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.8561
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.9596
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.9596
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.9596
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.9596
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.9596
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.9596
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.9596
| 44124.3931 | 3660 | 61 | 44.9596
| 44124.3932 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3932 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3932 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3932 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3932 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3932 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3932 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3932 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.8575
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.9634
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3933 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3934 | 3660 | 61 | 44.8525
| 44124.3935 | 3660 | 61 | 44.747
| 44124.3935 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3935 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3935 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3935 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3935 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3935 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3935 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3936 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3937 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3937 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3937 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3937 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3937 | 3660 | 61 | 44.8584
| 44124.3937 | 3660 | 61 | 44.9618
| 44124.3937 | 3660 | 61 | 44.8428
| 44124.3937 | 3660 | 61 | 44.8428
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.8428
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.8428
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.9483
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.8457
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3938 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.3939 | 3660 | 61 | 44.9856
| 44124.394 | 3660 | 61 | 45.0982
| 44124.394 | 3660 | 61 | 45.0982
| 44124.394 | 3660 | 61 | 45.0982
| 44124.394 | 3660 | 61 | 45.235
| 44124.394 | 3660 | 61 | 45.235
| 44124.394 | 3660 | 61 | 45.235
| 44124.394 | 3660 | 61 | 45.235
| 44124.394 | 3660 | 61 | 44.9956
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.9956
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.9956
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.9956
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.9956
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.8947
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.8947
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.8947
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3941 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3942 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3943 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3943 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3943 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3943 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3943 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3943 | 3660 | 61 | 44.7906
| 44124.3943 | 3660 | 61 | 44.96
| 44124.3943 | 3660 | 61 | 44.96
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 44.96
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 44.96
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 44.96
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 44.96
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 44.96
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 45.0919
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 45.0919
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 45.0919
| 44124.3944 | 3660 | 61 | 45.0919
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 45.0919
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 45.0919
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 45.0919
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 44.9911
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 44.9911
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 44.9911
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 44.9911
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 45.1
| 44124.3945 | 3660 | 61 | 44.9329
| 44124.3946 | 3660 | 61 | 45.0384
| 44124.3946 | 3660 | 61 | 44.9288
| 44124.3946 | 3660 | 61 | 44.9288
ESCALON 6 | 44124.3946 | 3672 | 61.2 | 45.0906
| 44124.3946 | 3672 | 61.2 | 44.9835
| 44124.3946 | 3672 | 61.2 | 44.9835
| 44124.3946 | 3672 | 61.2 | 44.58
| 44124.3946 | 3672 | 61.2 | 43.9941
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 43.6349
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 43.4126
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 43.2688
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 43.2688
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 43.1364
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 42.9461
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 42.8301
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 42.6602
| 44124.3947 | 3672 | 61.2 | 42.6602
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 42.5185
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 42.5185
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 42.3797
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 42.3797
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 42.2075
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 42.0854
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 42.0854
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 41.9823
| 44124.3948 | 3672 | 61.2 | 41.9823
| 44124.3949 | 3672 | 61.2 | 41.7856
| 44124.3949 | 3672 | 61.2 | 41.7856
| 44124.3949 | 3672 | 61.2 | 41.627
| 44124.3949 | 3672 | 61.2 | 41.4775
| 44124.3949 | 3672 | 61.2 | 41.4775
| 44124.3949 | 3672 | 61.2 | 41.4775
| 44124.3949 | 3672 | 61.2 | 41.4775
| 44124.3949 | 3672 | 61.2 | 41.4775
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.4775
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.3305
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.3305
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.3305
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.3305
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.211
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.211
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.0337
| 44124.395 | 3672 | 61.2 | 41.0337
| 44124.3951 | 3672 | 61.2 | 41.0337
| 44124.3951 | 3672 | 61.2 | 40.895
| 44124.3951 | 3672 | 61.2 | 40.895
| 44124.3951 | 3672 | 61.2 | 40.895
| 44124.3951 | 3672 | 61.2 | 40.895
| 44124.3951 | 3672 | 61.2 | 40.895
| 44124.3951 | 3672 | 61.2 | 40.895
| 44124.3951 | 3672 | 61.2 | 40.895
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.895
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.7451
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.7451
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.7451
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.7451
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.6016
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.6016
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.6016
| 44124.3952 | 3672 | 61.2 | 40.6016
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.6016
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.6016
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.6016
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.4611
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.4611
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.4611
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.2902
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.2902
| 44124.3953 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3954 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3954 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3954 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3954 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3954 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3954 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3954 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3954 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.4026
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3955 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.5067
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3956 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3957 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3957 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3957 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3957 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3957 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3957 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3957 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3957 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.2813
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.2813
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.2813
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.2813
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.2813
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.2813
| 44124.3958 | 3672 | 61.2 | 40.2813
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.3898
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.3898
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.3898
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.3898
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3959 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.396 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.396 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.396 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.396 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.396 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.396 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.396 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.396 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3961 | 3672 | 61.2 | 40.2865
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.4006
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.4006
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.4006
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3962 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3963 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3963 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3963 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3963 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3963 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3963 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3963 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3963 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3964 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3965 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3965 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3965 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3965 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3965 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3965 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3965 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3965 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.282
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3966 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3967 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3968 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3968 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3968 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3968 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3968 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3968 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3968 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3968 | 3672 | 61.2 | 40.2876
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.3921
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.3921
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.3921
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.3921
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.2866
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.2866
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.2866
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.2866
| 44124.3969 | 3672 | 61.2 | 40.4325
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.2998
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.2998
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.2998
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.2998
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.2998
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.2998
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.4379
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.4379
| 44124.397 | 3672 | 61.2 | 40.2883
| 44124.3971 | 3672 | 61.2 | 40.2883
| 44124.3971 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3971 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3971 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3971 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3971 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3971 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3971 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3972 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3973 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3974 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3974 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3974 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3974 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3974 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3974 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3974 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3974 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.395
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.2926
| 44124.3975 | 3672 | 61.2 | 40.2926
| 44124.3976 | 3672 | 61.2 | 40.2926
| 44124.3976 | 3672 | 61.2 | 40.2926
| 44124.3976 | 3672 | 61.2 | 40.2926
| 44124.3976 | 3672 | 61.2 | 40.2926
| 44124.3976 | 3672 | 61.2 | 40.2926
| 44124.3976 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3976 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3976 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3977 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3978 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3979 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3979 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3979 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3979 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3979 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3979 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3979 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3979 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.398 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.399
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.2938
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3981 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3982 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3982 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3982 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3982 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3982 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3982 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3982 | 3672 | 61.2 | 40.3966
| 44124.3982 | 3672 | 61.2 | 40.2906
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3983 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3984 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3985 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3985 | 3672 | 61.2 | 40.405
| 44124.3985 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3985 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3985 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3985 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3985 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3985 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.2892
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3986 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3987 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3987 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3987 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3987 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3987 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3987 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3987 | 3672 | 61.2 | 40.406
| 44124.3987 | 3672 | 61.2 | 40.2838
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.3958
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.3958
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.3958
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.3958
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.3958
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.2886
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.2886
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.2886
| 44124.3988 | 3672 | 61.2 | 40.2886
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.393
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.393
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.393
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.393
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.393
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.393
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.2849
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.3989 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.399 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.399 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.399 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.399 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.399 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.399 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.399 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.399 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.3899
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3991 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3992 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3993 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3993 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3993 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3993 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3993 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3993 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3993 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3993 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3994 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3995 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3996 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3996 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3996 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3996 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3996 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3996 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3996 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3996 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3997 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3998 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3999 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3999 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3999 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3999 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3999 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3999 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3999 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.3999 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4001 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4001 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4001 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4001 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4001 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4001 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4001 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4001 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4002 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4003 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4004 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4004 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4004 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4004 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4004 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4004 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4004 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4004 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.2434
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4005 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4006 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4007 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4007 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4007 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4007 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4007 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4007 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4007 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4007 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.1425
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4008 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.2713
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.1531
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.1531
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.1531
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.1531
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.1531
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.2735
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.2735
| 44124.4009 | 3672 | 61.2 | 40.2735
| 44124.401 | 3672 | 61.2 | 40.2735
| 44124.401 | 3672 | 61.2 | 40.2735
| 44124.401 | 3672 | 61.2 | 40.2735
| 44124.401 | 3672 | 61.2 | 40.1463
| 44124.401 | 3672 | 61.2 | 40.1463
| 44124.401 | 3672 | 61.2 | 40.1463
| 44124.401 | 3672 | 61.2 | 40.1463
| 44124.401 | 3672 | 61.2 | 40.1463
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.2722
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.2722
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.2722
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.2722
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.2722
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.2722
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.2722
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.1509
| 44124.4011 | 3672 | 61.2 | 40.1509
| 44124.4012 | 3672 | 61.2 | 40.1509
| 44124.4012 | 3672 | 61.2 | 40.1509
| 44124.4012 | 3672 | 61.2 | 40.1509
| 44124.4012 | 3672 | 61.2 | 40.1509
| 44124.4012 | 3672 | 61.2 | 40.2712
| 44124.4012 | 3672 | 61.2 | 40.2712
| 44124.4012 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4012 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4013 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4014 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4015 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4015 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4015 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4015 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4015 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4015 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4015 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4015 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4016 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.1496
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.2645
| 44124.4017 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4018 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4018 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4018 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4018 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4018 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4018 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4018 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4018 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.1568
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.0543
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.0543
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.0543
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.0543
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.0543
| 44124.4019 | 3672 | 61.2 | 40.0543
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.0543
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.402 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4021 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4021 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4021 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4021 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4021 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4021 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4021 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4021 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.1848
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.0611
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.0611
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.0611
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.0611
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4022 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.1776
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.0542
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.0542
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.0542
| 44124.4023 | 3672 | 61.2 | 40.1785
| 44124.4024 | 3672 | 61.2 | 40.1785
| 44124.4024 | 3672 | 61.2 | 40.1785
| 44124.4024 | 3672 | 61.2 | 40.1785
| 44124.4024 | 3672 | 61.2 | 40.1785
| 44124.4024 | 3672 | 61.2 | 40.1785
| 44124.4024 | 3672 | 61.2 | 40.1785
| 44124.4024 | 3672 | 61.2 | 40.1785
| 44124.4024 | 3672 | 61.2 | 40.1785
ESCALON 7 | 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 40.1785
| 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 40.1785
| 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 40.1785
| 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 39.8959
| 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 39.5993
| 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 39.2842
| 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 39.0795
| 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 38.9089
| 44124.4025 | 3684 | 61.4 | 38.7579
| 44124.4026 | 3684 | 61.4 | 38.7579
| 44124.4026 | 3684 | 61.4 | 38.5829
| 44124.4026 | 3684 | 61.4 | 38.4115
| 44124.4026 | 3684 | 61.4 | 38.2243
| 44124.4026 | 3684 | 61.4 | 38.0938
| 44124.4026 | 3684 | 61.4 | 37.9579
| 44124.4026 | 3684 | 61.4 | 37.8396
| 44124.4026 | 3684 | 61.4 | 37.8396
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 37.5998
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 37.473
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 37.473
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 37.3127
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 37.3127
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 37.1528
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 37.0078
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 37.0078
| 44124.4027 | 3684 | 61.4 | 36.8403
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.8403
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.8403
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.6252
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.6252
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.6252
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.5154
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.5154
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.2968
| 44124.4028 | 3684 | 61.4 | 36.2968
| 44124.4029 | 3684 | 61.4 | 36.2968
| 44124.4029 | 3684 | 61.4 | 36.2968
| 44124.4029 | 3684 | 61.4 | 36.1966
| 44124.4029 | 3684 | 61.4 | 36.1966
| 44124.4029 | 3684 | 61.4 | 36.1966
| 44124.4029 | 3684 | 61.4 | 36.0749
| 44124.4029 | 3684 | 61.4 | 36.0749
| 44124.4029 | 3684 | 61.4 | 36.0749
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 36.0749
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 36.0749
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 36.0749
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 36.0749
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 35.8854
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 35.8854
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 35.8854
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 35.8854
| 44124.403 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4031 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4032 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4032 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4032 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4032 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4032 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4032 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4032 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4032 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4033 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.7147
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.5395
| 44124.4034 | 3684 | 61.4 | 35.5395
| 44124.4035 | 3684 | 61.4 | 35.5395
| 44124.4035 | 3684 | 61.4 | 35.5395
| 44124.4035 | 3684 | 61.4 | 35.7305
| 44124.4035 | 3684 | 61.4 | 35.7305
| 44124.4035 | 3684 | 61.4 | 35.7305
| 44124.4035 | 3684 | 61.4 | 35.5491
| 44124.4035 | 3684 | 61.4 | 35.5491
| 44124.4035 | 3684 | 61.4 | 35.5491
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.6575
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4036 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4037 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4038 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4038 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4038 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4038 | 3684 | 61.4 | 35.5378
| 44124.4038 | 3684 | 61.4 | 35.6532
| 44124.4038 | 3684 | 61.4 | 35.6532
| 44124.4038 | 3684 | 61.4 | 35.6532
| 44124.4038 | 3684 | 61.4 | 35.6532
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.6532
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.6532
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4039 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.404 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.404 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.404 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.404 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.404 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.404 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.404 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.404 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4041 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.5096
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4042 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4043 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4043 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4043 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4043 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4043 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4043 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4043 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4043 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4044 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.6147
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4045 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4046 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4046 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4046 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4046 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4046 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4046 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4046 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4046 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4047 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.7446
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4048 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4049 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4049 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4049 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4049 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4049 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4049 | 3684 | 61.4 | 35.8729
| 44124.4049 | 3684 | 61.4 | 36.0139
| 44124.4049 | 3684 | 61.4 | 36.0139
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.0139
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.0139
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.0139
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.0139
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.2227
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.2227
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.2227
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.2227
| 44124.405 | 3684 | 61.4 | 36.2227
| 44124.4051 | 3684 | 61.4 | 36.2227
| 44124.4051 | 3684 | 61.4 | 36.2227
| 44124.4051 | 3684 | 61.4 | 36.2227
| 44124.4051 | 3684 | 61.4 | 36.0807
| 44124.4051 | 3684 | 61.4 | 36.0807
| 44124.4051 | 3684 | 61.4 | 36.0807
| 44124.4051 | 3684 | 61.4 | 36.0807
| 44124.4051 | 3684 | 61.4 | 36.0807
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.8948
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.8948
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.8948
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.8948
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.8948
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.8948
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.8948
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.7586
| 44124.4052 | 3684 | 61.4 | 35.7586
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.7586
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.87
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.87
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.87
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.87
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.755
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.755
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.755
| 44124.4053 | 3684 | 61.4 | 35.755
| 44124.4054 | 3684 | 61.4 | 35.755
| 44124.4054 | 3684 | 61.4 | 35.755
| 44124.4054 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4054 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4054 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4054 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4054 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4054 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.8761
| 44124.4055 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.881
| 44124.4056 | 3684 | 61.4 | 35.881
| 44124.4057 | 3684 | 61.4 | 35.881
| 44124.4057 | 3684 | 61.4 | 35.881
| 44124.4057 | 3684 | 61.4 | 35.881
| 44124.4057 | 3684 | 61.4 | 35.881
| 44124.4057 | 3684 | 61.4 | 35.881
| 44124.4057 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4057 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4057 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.7542
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.8637
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.8637
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.8637
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.8637
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4058 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.7562
| 44124.4059 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.406 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.406 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.406 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.406 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.406 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.406 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.406 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.406 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.4061 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.4061 | 3684 | 61.4 | 35.8768
| 44124.4061 | 3684 | 61.4 | 35.8768
ESCALON 8 | 44124.4061 | 3672 | 61.2 | 35.7585
| 44124.4061 | 3672 | 61.2 | 35.9067
| 44124.4061 | 3672 | 61.2 | 35.9067
| 44124.4061 | 3672 | 61.2 | 35.9067
| 44124.4061 | 3672 | 61.2 | 36.0526
| 44124.4061 | 3672 | 61.2 | 36.4493
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 36.7533
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 36.9843
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 37.2303
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 37.3436
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 37.4896
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 37.7142
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 37.8882
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 38.021
| 44124.4062 | 3672 | 61.2 | 38.1495
| 44124.4063 | 3672 | 61.2 | 38.1495
| 44124.4063 | 3672 | 61.2 | 38.4445
| 44124.4063 | 3672 | 61.2 | 38.5602
| 44124.4063 | 3672 | 61.2 | 38.7269
| 44124.4063 | 3672 | 61.2 | 38.7269
| 44124.4063 | 3672 | 61.2 | 38.7269
| 44124.4063 | 3672 | 61.2 | 38.8335
| 44124.4063 | 3672 | 61.2 | 38.9565
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.1163
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.1163
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.2457
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.2457
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.2457
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.3863
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.3863
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.3863
| 44124.4064 | 3672 | 61.2 | 39.5205
| 44124.4065 | 3672 | 61.2 | 39.5205
| 44124.4065 | 3672 | 61.2 | 39.5205
| 44124.4065 | 3672 | 61.2 | 39.6844
| 44124.4065 | 3672 | 61.2 | 39.6844
| 44124.4065 | 3672 | 61.2 | 39.6844
| 44124.4065 | 3672 | 61.2 | 39.6844
| 44124.4065 | 3672 | 61.2 | 39.8258
| 44124.4065 | 3672 | 61.2 | 39.8258
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 39.8258
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 39.8258
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 39.959
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 39.959
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 39.959
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 39.959
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 40.0952
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 40.0952
| 44124.4066 | 3672 | 61.2 | 40.0952
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.0952
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.2292
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.2292
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.2292
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.2292
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.3613
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.3613
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.3613
| 44124.4067 | 3672 | 61.2 | 40.3613
| 44124.4068 | 3672 | 61.2 | 40.3613
| 44124.4068 | 3672 | 61.2 | 40.3613
| 44124.4068 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4068 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4068 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4068 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4068 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4068 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.4853
| 44124.4069 | 3672 | 61.2 | 40.3765
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.3765
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.3765
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.3765
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.3765
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.3765
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.3765
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.3765
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.407 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4071 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4071 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4071 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4071 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4071 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4071 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4071 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4071 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.5026
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.3674
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.3674
| 44124.4072 | 3672 | 61.2 | 40.3674
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.3674
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.3674
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.3674
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.3674
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.3674
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.2505
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.2505
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.2505
| 44124.4073 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4074 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4074 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4074 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4074 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4074 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4074 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4074 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4074 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4075 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4076 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4076 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4076 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4076 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4076 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4076 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4076 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4076 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.3598
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4077 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4078 | 3672 | 61.2 | 40.2421
| 44124.4078 | 3672 | 61.2 | 40.2421
ESCALON 9 | 44124.4078 | 3660 | 61 | 40.2421
| 44124.4078 | 3660 | 61 | 40.2421
| 44124.4078 | 3660 | 61 | 40.2421
| 44124.4078 | 3660 | 61 | 40.447
| 44124.4078 | 3660 | 61 | 40.6983
| 44124.4078 | 3660 | 61 | 41.0617
| 44124.4078 | 3660 | 61 | 41.3335
| 44124.4079 | 3660 | 61 | 41.6517
| 44124.4079 | 3660 | 61 | 41.8762
| 44124.4079 | 3660 | 61 | 42.0499
| 44124.4079 | 3660 | 61 | 42.0499
| 44124.4079 | 3660 | 61 | 42.3361
| 44124.4079 | 3660 | 61 | 42.5408
| 44124.4079 | 3660 | 61 | 42.7173
| 44124.4079 | 3660 | 61 | 42.7173
| 44124.408 | 3660 | 61 | 42.8659
| 44124.408 | 3660 | 61 | 43.0366
| 44124.408 | 3660 | 61 | 43.262
| 44124.408 | 3660 | 61 | 43.3689
| 44124.408 | 3660 | 61 | 43.3689
| 44124.408 | 3660 | 61 | 43.5384
| 44124.408 | 3660 | 61 | 43.5384
| 44124.408 | 3660 | 61 | 43.6988
| 44124.408 | 3660 | 61 | 43.6988
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 43.8459
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 43.8459
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 43.8459
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 44.042
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 44.042
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 44.1734
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 44.1734
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 44.1734
| 44124.4081 | 3660 | 61 | 44.1734
| 44124.4082 | 3660 | 61 | 44.3034
| 44124.4082 | 3660 | 61 | 44.3034
| 44124.4082 | 3660 | 61 | 44.4379
| 44124.4082 | 3660 | 61 | 44.4379
| 44124.4082 | 3660 | 61 | 44.4379
| 44124.4082 | 3660 | 61 | 44.4379
| 44124.4082 | 3660 | 61 | 44.6231
| 44124.4082 | 3660 | 61 | 44.5108
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.6296
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.6296
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.6296
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.6296
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.6296
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.6296
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.6296
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.6296
| 44124.4083 | 3660 | 61 | 44.8158
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.8158
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.6611
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4084 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4085 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4085 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4085 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4085 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4085 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4085 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4085 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4085 | 3660 | 61 | 44.8118
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.9565
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.9565
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.9565
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4086 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4087 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4087 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4087 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4087 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4087 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4087 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4087 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4087 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.8393
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4088 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4089 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.409 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.409 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.409 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.409 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.409 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.409 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.409 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.409 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 44.9554
| 44124.4091 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4092 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4093 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4093 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4093 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4093 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4093 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4093 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4093 | 3660 | 61 | 45.0575
| 44124.4093 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4094 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4095 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4096 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4096 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4096 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4096 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4096 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4096 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4096 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4096 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4097 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4098 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4098 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4098 | 3660 | 61 | 44.9218
| 44124.4098 | 3660 | 61 | 44.9218
ESCALON 10 | 44124.4098 | 3648 | 60.8 | 44.9218
| 44124.4098 | 3648 | 60.8 | 44.9218
| 44124.4098 | 3648 | 60.8 | 44.9218
| 44124.4098 | 3648 | 60.8 | 45.2079
| 44124.4098 | 3648 | 60.8 | 45.5172
| 44124.4099 | 3648 | 60.8 | 45.7055
| 44124.4099 | 3648 | 60.8 | 45.9949
| 44124.4099 | 3648 | 60.8 | 46.1042
| 44124.4099 | 3648 | 60.8 | 46.2393
| 44124.4099 | 3648 | 60.8 | 46.2393
| 44124.4099 | 3648 | 60.8 | 46.4775
| 44124.4099 | 3648 | 60.8 | 46.6442
| 44124.4099 | 3648 | 60.8 | 46.9287
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 47.1368
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 47.3946
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 47.3946
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 47.708
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 47.708
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 47.8842
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 47.8842
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 48.0285
| 44124.41 | 3648 | 60.8 | 48.2352
| 44124.4101 | 3648 | 60.8 | 48.2352
| 44124.4101 | 3648 | 60.8 | 48.2352
| 44124.4101 | 3648 | 60.8 | 48.4087
| 44124.4101 | 3648 | 60.8 | 48.5305
| 44124.4101 | 3648 | 60.8 | 48.5305
| 44124.4101 | 3648 | 60.8 | 48.7514
| 44124.4101 | 3648 | 60.8 | 48.7514
| 44124.4101 | 3648 | 60.8 | 48.7514
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 48.7514
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 48.8984
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 48.8984
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 48.8984
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 49.0673
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 49.0673
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 49.0673
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 49.2028
| 44124.4102 | 3648 | 60.8 | 49.2028
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.2028
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.2028
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.4186
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.3053
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.3053
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.3053
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.3053
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.4069
| 44124.4103 | 3648 | 60.8 | 49.3048
| 44124.4104 | 3648 | 60.8 | 49.4185
| 44124.4104 | 3648 | 60.8 | 49.4185
| 44124.4104 | 3648 | 60.8 | 49.4185
| 44124.4104 | 3648 | 60.8 | 49.4185
| 44124.4104 | 3648 | 60.8 | 49.4185
| 44124.4104 | 3648 | 60.8 | 49.4185
| 44124.4104 | 3648 | 60.8 | 49.4185
| 44124.4104 | 3648 | 60.8 | 49.4185
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4105 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.5645
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.6881
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.6881
| 44124.4106 | 3648 | 60.8 | 49.6881
| 44124.4107 | 3648 | 60.8 | 49.6881
| 44124.4107 | 3648 | 60.8 | 49.8574
| 44124.4107 | 3648 | 60.8 | 49.8574
| 44124.4107 | 3648 | 60.8 | 49.8574
| 44124.4107 | 3648 | 60.8 | 49.8574
| 44124.4107 | 3648 | 60.8 | 49.8574
| 44124.4107 | 3648 | 60.8 | 49.8574
| 44124.4107 | 3648 | 60.8 | 49.8574
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 49.8574
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 50.0146
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 50.0146
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 50.0146
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 50.0146
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 50.0146
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 49.8788
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 49.8788
| 44124.4108 | 3648 | 60.8 | 49.8788
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.8788
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.7477
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.7477
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.7477
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.7477
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.7477
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.7477
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.7477
| 44124.4109 | 3648 | 60.8 | 49.7477
| 44124.411 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.411 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.411 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.411 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.411 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.411 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.411 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.411 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.4111 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.4111 | 3648 | 60.8 | 49.8628
| 44124.4111 | 3648 | 60.8 | 49.8628
ESCALON 11 | 44124.4111 | 3636 | 60.6 | 49.8628
| 44124.4111 | 3636 | 60.6 | 49.8628
| 44124.4111 | 3636 | 60.6 | 49.8628
| 44124.4111 | 3636 | 60.6 | 49.8628
| 44124.4111 | 3636 | 60.6 | 49.8628
| 44124.4111 | 3636 | 60.6 | 50.1844
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 50.4243
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 50.7503
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 51.0444
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 51.2213
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 51.5081
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 51.5081
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 51.825
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 52.039
| 44124.4112 | 3636 | 60.6 | 52.2497
| 44124.4113 | 3636 | 60.6 | 52.2497
| 44124.4113 | 3636 | 60.6 | 52.4415
| 44124.4113 | 3636 | 60.6 | 52.5721
| 44124.4113 | 3636 | 60.6 | 52.5721
| 44124.4113 | 3636 | 60.6 | 52.7777
| 44124.4113 | 3636 | 60.6 | 52.9175
| 44124.4113 | 3636 | 60.6 | 53.0195
| 44124.4113 | 3636 | 60.6 | 53.0195
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.1492
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.1492
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.2786
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.2786
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.2786
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.4517
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.4517
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.4517
| 44124.4114 | 3636 | 60.6 | 53.5995
| 44124.4115 | 3636 | 60.6 | 53.5995
| 44124.4115 | 3636 | 60.6 | 53.5995
| 44124.4115 | 3636 | 60.6 | 53.5995
| 44124.4115 | 3636 | 60.6 | 53.7666
| 44124.4115 | 3636 | 60.6 | 53.7666
| 44124.4115 | 3636 | 60.6 | 53.7666
| 44124.4115 | 3636 | 60.6 | 53.7666
| 44124.4115 | 3636 | 60.6 | 53.7666
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.8726
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.8726
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.8726
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.8726
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.9727
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.9727
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.9727
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.9727
| 44124.4116 | 3636 | 60.6 | 53.9727
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.0993
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.2336
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.2336
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.2336
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.2336
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.2336
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.2336
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.2336
| 44124.4117 | 3636 | 60.6 | 54.4103
| 44124.4118 | 3636 | 60.6 | 54.4103
| 44124.4118 | 3636 | 60.6 | 54.4103
| 44124.4118 | 3636 | 60.6 | 54.4103
| 44124.4118 | 3636 | 60.6 | 54.4103
| 44124.4118 | 3636 | 60.6 | 54.5773
| 44124.4118 | 3636 | 60.6 | 54.5773
| 44124.4118 | 3636 | 60.6 | 54.5773
| 44124.4118 | 3636 | 60.6 | 54.5773
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.5773
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.5773
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.7954
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.7954
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.7954
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.7954
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.7954
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.7954
| 44124.4119 | 3636 | 60.6 | 54.9198
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 55.0231
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 55.0231
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 54.9033
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.412 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.4121 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.4121 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.4121 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.4121 | 3636 | 60.6 | 55.013
| 44124.4121 | 3636 | 60.6 | 54.8239
| 44124.4121 | 3636 | 60.6 | 54.8239
| 44124.4121 | 3636 | 60.6 | 54.8239
| 44124.4121 | 3636 | 60.6 | 54.8239
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.8239
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.6836
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.6836
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.5599
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.5599
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.5599
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.5599
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.5599
| 44124.4122 | 3636 | 60.6 | 54.5599
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.5599
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.5599
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4123 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4124 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4124 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4124 | 3636 | 60.6 | 54.3391
| 44124.4124 | 3636 | 60.6 | 54.2091
| 44124.4124 | 3636 | 60.6 | 54.2091
| 44124.4124 | 3636 | 60.6 | 54.3176
| 44124.4124 | 3636 | 60.6 | 54.3176
| 44124.4124 | 3636 | 60.6 | 54.3176
ESCALON 12 | 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 54.3176
| 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 54.2026
| 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 54.2026
| 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 54.2026
| 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 54.3121
| 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 54.3121
| 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 54.6507
| 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 54.912
| 44124.4125 | 3624 | 60.4 | 55.234
| 44124.4126 | 3624 | 60.4 | 55.4865
| 44124.4126 | 3624 | 60.4 | 55.71
| 44124.4126 | 3624 | 60.4 | 55.8836
| 44124.4126 | 3624 | 60.4 | 56.0651
| 44124.4126 | 3624 | 60.4 | 56.0651
| 44124.4126 | 3624 | 60.4 | 56.2899
| 44124.4126 | 3624 | 60.4 | 56.498
| 44124.4126 | 3624 | 60.4 | 56.6459
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 56.7773
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 56.9064
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 56.9064
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 57.0761
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 57.0761
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 57.0761
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 57.3069
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 57.3069
| 44124.4127 | 3624 | 60.4 | 57.3069
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.4281
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.4281
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.57
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.6915
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.6915
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.6915
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.7991
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.7991
| 44124.4128 | 3624 | 60.4 | 57.9765
| 44124.4129 | 3624 | 60.4 | 57.9765
| 44124.4129 | 3624 | 60.4 | 57.9765
| 44124.4129 | 3624 | 60.4 | 57.9765
| 44124.4129 | 3624 | 60.4 | 58.1072
| 44124.4129 | 3624 | 60.4 | 58.1072
| 44124.4129 | 3624 | 60.4 | 58.1072
| 44124.4129 | 3624 | 60.4 | 58.1072
| 44124.4129 | 3624 | 60.4 | 58.1072
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.1072
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.1072
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.1072
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.2722
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.2722
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.2722
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.2722
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.2722
| 44124.413 | 3624 | 60.4 | 58.2722
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.2722
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4131 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4132 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4132 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4132 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4132 | 3624 | 60.4 | 58.4153
| 44124.4132 | 3624 | 60.4 | 58.5154
| 44124.4132 | 3624 | 60.4 | 58.5154
| 44124.4132 | 3624 | 60.4 | 58.5154
| 44124.4132 | 3624 | 60.4 | 58.5154
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.5154
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.5154
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.5154
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.6406
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.6406
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.6406
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.6406
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.6406
| 44124.4133 | 3624 | 60.4 | 58.6406
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.6406
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.5294
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.6427
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.6427
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.6427
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.6427
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.5315
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.6443
| 44124.4134 | 3624 | 60.4 | 58.5299
| 44124.4135 | 3624 | 60.4 | 58.5299
| 44124.4135 | 3624 | 60.4 | 58.6852
| 44124.4135 | 3624 | 60.4 | 58.4656
| 44124.4135 | 3624 | 60.4 | 58.7395
| 44124.4135 | 3624 | 60.4 | 58.6383
| 44124.4135 | 3624 | 60.4 | 58.4907
| 44124.4135 | 3624 | 60.4 | 58.6317
| 44124.4135 | 3624 | 60.4 | 58.4593
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.5948
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.5948
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.4052
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.5828
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.5828
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.5828
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.5828
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.4474
| 44124.4136 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.4602
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4137 | 3624 | 60.4 | 58.5882
| 44124.4138 | 3624 | 60.4 | 58.4857
| 44124.4138 | 3624 | 60.4 | 58.4857
| 44124.4138 | 3624 | 60.4 | 58.4857
| 44124.4138 | 3624 | 60.4 | 58.4857
| 44124.4138 | 3624 | 60.4 | 58.4857
| 44124.4138 | 3624 | 60.4 | 58.4857
| 44124.4138 | 3624 | 60.4 | 58.3607
| 44124.4138 | 3624 | 60.4 | 58.3607
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.5058
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.3669
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.3669
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.3669
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.3669
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.5075
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.3658
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.3658
| 44124.4139 | 3624 | 60.4 | 58.3658
| 44124.414 | 3624 | 60.4 | 58.3658
| 44124.414 | 3624 | 60.4 | 58.4678
| 44124.414 | 3624 | 60.4 | 58.4678
| 44124.414 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.414 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.414 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.414 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.414 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4141 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.3547
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.5139
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.3213
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.4982
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.2752
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.3795
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.3795
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.3795
| 44124.4142 | 3624 | 60.4 | 58.4933
| 44124.4143 | 3624 | 60.4 | 58.4933
| 44124.4143 | 3624 | 60.4 | 58.4933
| 44124.4143 | 3624 | 60.4 | 58.4933
| 44124.4143 | 3624 | 60.4 | 58.305
| 44124.4143 | 3624 | 60.4 | 58.305
| 44124.4143 | 3624 | 60.4 | 58.305
| 44124.4143 | 3624 | 60.4 | 58.5105
| 44124.4143 | 3624 | 60.4 | 58.5105
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.5105
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.5105
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.364
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.364
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.4752
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.4752
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.348
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.348
| 44124.4144 | 3624 | 60.4 | 58.348
| 44124.4145 | 3624 | 60.4 | 58.472
| 44124.4145 | 3624 | 60.4 | 58.472
| 44124.4145 | 3624 | 60.4 | 58.472
| 44124.4145 | 3624 | 60.4 | 58.472
ESCALON 13 | 44124.4145 | 3612 | 60.2 | 58.472
| 44124.4145 | 3612 | 60.2 | 58.3614
| 44124.4145 | 3612 | 60.2 | 58.6204
| 44124.4145 | 3612 | 60.2 | 58.8066
| 44124.4145 | 3612 | 60.2 | 59.0329
| 44124.4146 | 3612 | 60.2 | 59.3582
| 44124.4146 | 3612 | 60.2 | 59.5576
| 44124.4146 | 3612 | 60.2 | 59.6889
| 44124.4146 | 3612 | 60.2 | 59.8512
| 44124.4146 | 3612 | 60.2 | 59.8512
| 44124.4146 | 3612 | 60.2 | 60.1316
| 44124.4146 | 3612 | 60.2 | 60.1316
| 44124.4146 | 3612 | 60.2 | 60.3166
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 60.3166
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 60.5256
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 60.6773
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 60.6773
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 60.7829
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 60.8965
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 60.8965
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 61.091
| 44124.4147 | 3612 | 60.2 | 61.091
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.091
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.2217
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.2217
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.2217
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.3727
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.5427
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.5427
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.667
| 44124.4148 | 3612 | 60.2 | 61.8138
| 44124.4149 | 3612 | 60.2 | 61.8138
| 44124.4149 | 3612 | 60.2 | 61.8138
| 44124.4149 | 3612 | 60.2 | 61.9165
| 44124.4149 | 3612 | 60.2 | 61.9165
| 44124.4149 | 3612 | 60.2 | 62.157
| 44124.4149 | 3612 | 60.2 | 62.269
| 44124.4149 | 3612 | 60.2 | 62.269
| 44124.4149 | 3612 | 60.2 | 62.269
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.269
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.269
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.269
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.269
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.269
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44124.415 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4151 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4151 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4151 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4151 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4151 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4151 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4151 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4151 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.5333
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.6653
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.6653
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.6653
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.8331
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.6961
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.8411
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.8411
| 44124.4152 | 3612 | 60.2 | 62.6525
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4153 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4154 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4154 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4154 | 3612 | 60.2 | 62.8777
| 44124.4154 | 3612 | 60.2 | 62.776
| 44124.4154 | 3612 | 60.2 | 62.776
| 44124.4154 | 3612 | 60.2 | 62.776
| 44124.4154 | 3612 | 60.2 | 62.776
| 44124.4154 | 3612 | 60.2 | 62.776
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.776
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.6331
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.7587
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.639
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.7559
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.7559
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.7559
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.7559
| 44124.4155 | 3612 | 60.2 | 62.7559
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.7559
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.7559
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.8887
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.8887
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.8887
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.8887
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.8887
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.8887
| 44124.4156 | 3612 | 60.2 | 62.8887
| 44124.4157 | 3612 | 60.2 | 62.7468
| 44124.4157 | 3612 | 60.2 | 62.7468
| 44124.4157 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4157 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4157 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4157 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4157 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4157 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4158 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.8493
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.7361
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.877
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.877
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.877
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.877
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.877
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.877
| 44124.4159 | 3612 | 60.2 | 62.877
| 44124.416 | 3612 | 60.2 | 62.877
| 44124.416 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.416 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.416 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.416 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.416 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.416 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.416 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 63.0144
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 63.149
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 62.9931
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 62.9931
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 62.9931
| 44124.4161 | 3612 | 60.2 | 63.1098
| 44124.4162 | 3612 | 60.2 | 63.1098
| 44124.4162 | 3612 | 60.2 | 63.1098
| 44124.4162 | 3612 | 60.2 | 63.1098
| 44124.4162 | 3612 | 60.2 | 63.1098
| 44124.4162 | 3612 | 60.2 | 63.2673
| 44124.4162 | 3612 | 60.2 | 63.083
| 44124.4162 | 3612 | 60.2 | 63.083
| 44124.4162 | 3612 | 60.2 | 63.083
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.083
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.1845
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.0674
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.2682
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.0857
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.0857
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.1941
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.1941
| 44124.4163 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4164 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4165 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4165 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4165 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4165 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4165 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4165 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4165 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4165 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 63.0718
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 63.1858
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 63.0541
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 63.0541
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 63.0541
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 63.0541
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 63.0541
| 44124.4166 | 3612 | 60.2 | 62.9394
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 62.9394
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 63.1091
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4167 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4168 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4168 | 3612 | 60.2 | 62.9835
| 44124.4168 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4168 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4168 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4168 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4168 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4168 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.0995
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.2343
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.2343
| 44124.4169 | 3612 | 60.2 | 63.0868
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.0868
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.1878
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.1878
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.1878
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.1878
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.417 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.4171 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.4171 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.4171 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.4171 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.4171 | 3612 | 60.2 | 63.331
| 44124.4171 | 3612 | 60.2 | 63.4542
| 44124.4171 | 3612 | 60.2 | 63.4542
| 44124.4171 | 3612 | 60.2 | 63.3439
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.3439
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.4596
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.4596
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.4596
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.4596
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.4596
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.4596
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.5622
| 44124.4172 | 3612 | 60.2 | 63.5622
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.5622
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.3898
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.3898
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.3898
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.3898
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.3898
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.3898
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.3898
| 44124.4173 | 3612 | 60.2 | 63.3898
| 44124.4174 | 3612 | 60.2 | 63.2696
| 44124.4174 | 3612 | 60.2 | 63.2696
| 44124.4174 | 3612 | 60.2 | 63.3775
| 44124.4174 | 3612 | 60.2 | 63.3775
| 44124.4174 | 3612 | 60.2 | 63.2551
| 44124.4174 | 3612 | 60.2 | 63.2551
| 44124.4174 | 3612 | 60.2 | 63.2551
| 44124.4174 | 3612 | 60.2 | 63.2551
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.2551
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.121
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.121
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.121
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.121
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.121
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.121
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.121
| 44124.4175 | 3612 | 60.2 | 63.121
| 44124.4176 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4176 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4176 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4176 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4176 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4176 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4176 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4176 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.9862
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.8275
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.8275
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.8275
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.8275
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.8275
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.6903
| 44124.4177 | 3612 | 60.2 | 62.6903
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.6903
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.5683
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.5683
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.5683
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4178 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4179 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4179 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4179 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4179 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4179 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4179 | 3612 | 60.2 | 62.4612
| 44124.4179 | 3612 | 60.2 | 62.6745
| 44124.4179 | 3612 | 60.2 | 62.6745
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 62.6745
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 62.6745
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 62.6745
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 62.6745
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 62.6745
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 62.8149
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 62.9207
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 62.9207
| 44124.418 | 3612 | 60.2 | 63.144
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.144
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.3211
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.4587
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.7052
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.7052
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.8254
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.8254
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.9932
| 44124.4181 | 3612 | 60.2 | 63.9932
| 44124.4182 | 3612 | 60.2 | 63.9932
| 44124.4182 | 3612 | 60.2 | 63.9932
| 44124.4182 | 3612 | 60.2 | 64.1268
| 44124.4182 | 3612 | 60.2 | 64.0221
| 44124.4182 | 3612 | 60.2 | 64.0221
| 44124.4182 | 3612 | 60.2 | 64.0221
| 44124.4182 | 3612 | 60.2 | 63.8563
| 44124.4182 | 3612 | 60.2 | 63.8563
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.8563
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.6671
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.6671
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.4835
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.4835
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.3723
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.3723
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.1777
| 44124.4183 | 3612 | 60.2 | 63.1777
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.9511
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.9511
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.788
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.788
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.788
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.5576
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.5576
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.4282
| 44124.4184 | 3612 | 60.2 | 62.4282
| 44124.4185 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4185 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4185 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4185 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4185 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4185 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4185 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4185 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4186 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4187 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4188 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4188 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4188 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4188 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4188 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4188 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4188 | 3612 | 60.2 | 62.3229
| 44124.4188 | 3612 | 60.2 | 62.5567
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.5567
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.5567
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.5567
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.7567
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.7567
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.7567
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.7567
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.8587
| 44124.4189 | 3612 | 60.2 | 62.8587
| 44124.419 | 3612 | 60.2 | 63.0124
| 44124.419 | 3612 | 60.2 | 63.2189
| 44124.419 | 3612 | 60.2 | 63.2189
| 44124.419 | 3612 | 60.2 | 63.2189
| 44124.419 | 3612 | 60.2 | 63.3245
| 44124.419 | 3612 | 60.2 | 63.3245
| 44124.419 | 3612 | 60.2 | 63.4631
| 44124.419 | 3612 | 60.2 | 63.4631
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.4631
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.6438
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.6438
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.6438
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.533
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.533
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.533
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.3077
| 44124.4191 | 3612 | 60.2 | 63.3077
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 63.1197
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 63.1197
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 63.1197
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 62.8088
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 62.8088
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 62.6544
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 62.6544
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 62.6544
| 44124.4192 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4193 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4193 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4193 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4193 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4193 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4193 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4193 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4193 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.467
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4194 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.5797
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.4793
| 44124.4195 | 3612 | 60.2 | 62.4793
| 44124.4196 | 3612 | 60.2 | 62.4793
| 44124.4196 | 3612 | 60.2 | 62.6347
| 44124.4196 | 3612 | 60.2 | 62.6347
| 44124.4196 | 3612 | 60.2 | 62.6347
| 44124.4196 | 3612 | 60.2 | 62.5131
| 44124.4196 | 3612 | 60.2 | 62.6579
| 44124.4196 | 3612 | 60.2 | 62.6579
| 44124.4196 | 3612 | 60.2 | 62.6579
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.6579
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.6579
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.5455
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.5455
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.5455
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.5455
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.5455
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.5455
| 44124.4197 | 3612 | 60.2 | 62.6768
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.5182
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4198 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4199 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4199 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4199 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4199 | 3612 | 60.2 | 62.6741
| 44124.4199 | 3612 | 60.2 | 62.5194
| 44124.4199 | 3612 | 60.2 | 62.7035
| 44124.4199 | 3612 | 60.2 | 62.7035
| 44124.4199 | 3612 | 60.2 | 62.7035
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.42 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.4201 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.4201 | 3612 | 60.2 | 62.598
| 44124.4201 | 3612 | 60.2 | 62.7553
| 44124.4201 | 3612 | 60.2 | 62.6423
| 44124.4201 | 3612 | 60.2 | 62.6423
| 44124.4201 | 3612 | 60.2 | 62.6423
| 44124.4201 | 3612 | 60.2 | 62.6423
| 44124.4201 | 3612 | 60.2 | 62.6423
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.6423
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4202 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.5043
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4203 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4204 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4204 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4204 | 3612 | 60.2 | 62.3809
| 44124.4204 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4204 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4204 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4204 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4204 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4205 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4206 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4207 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4207 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4207 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4207 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4207 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4207 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4207 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4207 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.2357
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4208 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.4209 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.421 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.421 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.421 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.421 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.421 | 3612 | 60.2 | 62.1069
| 44124.421 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.421 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.421 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4211 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 62.0052
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4212 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4213 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4213 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4213 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4213 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4213 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4213 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4213 | 3612 | 60.2 | 61.896
| 44124.4213 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4214 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4215 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4215 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4215 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4215 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4215 | 3612 | 60.2 | 62.0027
| 44124.4215 | 3612 | 60.2 | 61.8765
| 44124.4215 | 3612 | 60.2 | 61.9977
| 44124.4215 | 3612 | 60.2 | 61.9977
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.9977
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.9977
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.9977
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4216 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.8778
| 44124.4217 | 3612 | 60.2 | 61.7634
| 44124.4218 | 3612 | 60.2 | 61.7634
| 44124.4218 | 3612 | 60.2 | 61.7634
| 44124.4218 | 3612 | 60.2 | 61.8755
| 44124.4218 | 3612 | 60.2 | 61.8755
| 44124.4218 | 3612 | 60.2 | 61.8755
| 44124.4218 | 3612 | 60.2 | 61.8755
| 44124.4218 | 3612 | 60.2 | 61.8755
| 44124.4218 | 3612 | 60.2 | 61.8755
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.7465
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.8599
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.8599
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.8599
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.7033
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.8219
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.8219
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.8219
| 44124.4219 | 3612 | 60.2 | 61.8219
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.7017
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.7017
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.828
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.828
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.828
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.828
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.828
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.7008
| 44124.422 | 3612 | 60.2 | 61.7008
| 44124.4221 | 3612 | 60.2 | 61.7008
| 44124.4221 | 3612 | 60.2 | 61.7008
| 44124.4221 | 3612 | 60.2 | 61.7008
| 44124.4221 | 3612 | 60.2 | 61.7008
| 44124.4221 | 3612 | 60.2 | 61.5793
| 44124.4221 | 3612 | 60.2 | 61.5793
| 44124.4221 | 3612 | 60.2 | 61.5793
| 44124.4221 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.4424
| 44124.4222 | 3612 | 60.2 | 61.5572
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.5572
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.5572
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.6886
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.6886
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.6886
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.6886
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.831
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.831
| 44124.4223 | 3612 | 60.2 | 61.831
| 44124.4224 | 3612 | 60.2 | 61.831
| 44124.4224 | 3612 | 60.2 | 61.831
| 44124.4224 | 3612 | 60.2 | 61.9554
| 44124.4224 | 3612 | 60.2 | 61.8439
| 44124.4224 | 3612 | 60.2 | 61.8439
| 44124.4224 | 3612 | 60.2 | 61.9572
| 44124.4224 | 3612 | 60.2 | 61.9572
| 44124.4224 | 3612 | 60.2 | 61.9572
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.9572
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.9572
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.9572
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.842
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.842
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.842
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.842
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.842
| 44124.4225 | 3612 | 60.2 | 61.842
| 44124.4226 | 3612 | 60.2 | 61.9428
| 44124.4226 | 3612 | 60.2 | 61.9428
| 44124.4226 | 3612 | 60.2 | 61.7545
| 44124.4226 | 3612 | 60.2 | 61.7545
| 44124.4226 | 3612 | 60.2 | 61.7545
| 44124.4226 | 3612 | 60.2 | 61.7545
| 44124.4226 | 3612 | 60.2 | 61.7545
| 44124.4226 | 3612 | 60.2 | 61.7545
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.7545
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.7545
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.6349
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.6349
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.6349
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.6349
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.5303
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.5303
| 44124.4227 | 3612 | 60.2 | 61.5303
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.5303
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.5303
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.5303
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.3984
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.3984
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.3984
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.3984
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.3984
| 44124.4228 | 3612 | 60.2 | 61.3984
| 44124.4229 | 3612 | 60.2 | 61.3984
| 44124.4229 | 3612 | 60.2 | 61.3984
| 44124.4229 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4229 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4229 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4229 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4229 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4229 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.423 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.2648
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.3856
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.3856
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.3856
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.5031
| 44124.4231 | 3612 | 60.2 | 61.5031
| 44124.4232 | 3612 | 60.2 | 61.5031
| 44124.4232 | 3612 | 60.2 | 61.3538
| 44124.4232 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4232 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4232 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4232 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4232 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4232 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.4894
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.5958
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.5958
| 44124.4233 | 3612 | 60.2 | 61.5958
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.5958
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.5958
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.5958
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4234 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4235 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4235 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4235 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4235 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4235 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4235 | 3612 | 60.2 | 61.7337
| 44124.4235 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4235 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4236 | 3612 | 60.2 | 61.8738
| 44124.4237 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4237 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4237 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4237 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4237 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4237 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4237 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4237 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.7536
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4238 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.4239 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.424 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.424 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.424 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.424 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.424 | 3612 | 60.2 | 61.613
| 44124.424 | 3612 | 60.2 | 61.4826
| 44124.424 | 3612 | 60.2 | 61.4826
| 44124.424 | 3612 | 60.2 | 61.4826
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.4826
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.4826
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.6048
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.6048
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.6048
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.6048
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.6048
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.7056
| 44124.4241 | 3612 | 60.2 | 61.7056
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.7056
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.5728
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.5728
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.5728
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.6957
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.6957
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.5704
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.6951
| 44124.4242 | 3612 | 60.2 | 61.6951
| 44124.4243 | 3612 | 60.2 | 61.6951
| 44124.4243 | 3612 | 60.2 | 61.6951
| 44124.4243 | 3612 | 60.2 | 61.6951
| 44124.4243 | 3612 | 60.2 | 61.6951
| 44124.4243 | 3612 | 60.2 | 61.8238
| 44124.4243 | 3612 | 60.2 | 61.8238
| 44124.4243 | 3612 | 60.2 | 61.8238
| 44124.4243 | 3612 | 60.2 | 61.8238
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 61.8238
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 61.8238
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 61.8238
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 62.041
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 62.041
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 62.041
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 62.1416
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 62.266
| 44124.4244 | 3612 | 60.2 | 62.266
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.4198
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.5334
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.5334
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.5334
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.5334
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.5334
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.5334
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.5334
| 44124.4245 | 3612 | 60.2 | 62.5334
| 44124.4246 | 3612 | 60.2 | 62.3358
| 44124.4246 | 3612 | 60.2 | 62.3358
| 44124.4246 | 3612 | 60.2 | 62.3358
| 44124.4246 | 3612 | 60.2 | 62.1922
| 44124.4246 | 3612 | 60.2 | 62.1922
| 44124.4246 | 3612 | 60.2 | 62.1922
| 44124.4246 | 3612 | 60.2 | 61.9764
| 44124.4246 | 3612 | 60.2 | 61.9764
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.9764
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.9764
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.7976
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.7976
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.7976
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.7976
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.6506
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.6506
| 44124.4247 | 3612 | 60.2 | 61.5239
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.5239
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.5239
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.5239
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.313
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.313
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.313
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.313
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.313
| 44124.4248 | 3612 | 60.2 | 61.1969
| 44124.4249 | 3612 | 60.2 | 61.1969
| 44124.4249 | 3612 | 60.2 | 61.0098
| 44124.4249 | 3612 | 60.2 | 61.0098
| 44124.4249 | 3612 | 60.2 | 61.0098
| 44124.4249 | 3612 | 60.2 | 60.8839
| 44124.4249 | 3612 | 60.2 | 60.7521
| 44124.4249 | 3612 | 60.2 | 60.7521
| 44124.4249 | 3612 | 60.2 | 60.5603
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.5603
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.5603
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.426
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.426
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.203
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.203
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.203
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.203
| 44124.425 | 3612 | 60.2 | 60.0549
| 44124.4251 | 3612 | 60.2 | 60.0549
| 44124.4251 | 3612 | 60.2 | 59.9165
| 44124.4251 | 3612 | 60.2 | 59.9165
| 44124.4251 | 3612 | 60.2 | 59.7941
| 44124.4251 | 3612 | 60.2 | 59.7941
| 44124.4251 | 3612 | 60.2 | 59.7941
| 44124.4251 | 3612 | 60.2 | 59.6596
| 44124.4251 | 3612 | 60.2 | 59.6596
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 59.4435
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 59.4435
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 59.4435
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 59.3043
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 59.3043
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 59.3043
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 59.3043
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 58.98
| 44124.4252 | 3612 | 60.2 | 58.98
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.98
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.8424
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.8424
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.6727
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.6727
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.8197
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.501
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.501
| 44124.4253 | 3612 | 60.2 | 58.3771
| 44124.4254 | 3612 | 60.2 | 58.3771
| 44124.4254 | 3612 | 60.2 | 58.6192
| 44124.4254 | 3612 | 60.2 | 58.2867
| 44124.4254 | 3612 | 60.2 | 58.2867
| 44124.4254 | 3612 | 60.2 | 58.3876
| 44124.4254 | 3612 | 60.2 | 58.2217
| 44124.4254 | 3612 | 60.2 | 58.3793
| 44124.4254 | 3612 | 60.2 | 58.2579
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.2579
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.382
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.1849
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.2898
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.2898
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.1334
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.1334
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.1334
| 44124.4255 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.2355
| 44124.4256 | 3612 | 60.2 | 58.349
| 44124.4257 | 3612 | 60.2 | 58.349
| 44124.4257 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4257 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4257 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4257 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4257 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4257 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4257 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.46
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.3594
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.3594
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.4767
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.3192
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.3192
| 44124.4258 | 3612 | 60.2 | 58.1796
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.4259 | 3612 | 60.2 | 58.2926
| 44124.426 | 3612 | 60.2 | 58.1355
| 44124.426 | 3612 | 60.2 | 58.1355
| 44124.426 | 3612 | 60.2 | 58.1355
| 44124.426 | 3612 | 60.2 | 58.1355
| 44124.426 | 3612 | 60.2 | 57.9968
| 44124.426 | 3612 | 60.2 | 57.9968
| 44124.426 | 3612 | 60.2 | 57.9968
| 44124.426 | 3612 | 60.2 | 57.8273
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.8273
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.9767
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.822
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.9335
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.8247
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.8247
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.8247
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.6905
| 44124.4261 | 3612 | 60.2 | 57.6905
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.5516
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.5516
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.5516
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.4359
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.4359
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.2609
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.2609
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.2609
| 44124.4262 | 3612 | 60.2 | 57.2609
| 44124.4263 | 3612 | 60.2 | 57.2609
| 44124.4263 | 3612 | 60.2 | 57.0703
| 44124.4263 | 3612 | 60.2 | 57.0703
| 44124.4263 | 3612 | 60.2 | 57.0703
| 44124.4263 | 3612 | 60.2 | 56.86
| 44124.4263 | 3612 | 60.2 | 56.86
| 44124.4263 | 3612 | 60.2 | 56.6297
| 44124.4263 | 3612 | 60.2 | 56.6297
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.5144
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.5144
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.5144
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.5144
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.3715
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.2645
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.2645
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.2645
| 44124.4264 | 3612 | 60.2 | 56.2645
| 44124.4265 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4265 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4265 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4265 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4265 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4265 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4265 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4265 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4266 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.1417
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.2574
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.2574
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.2574
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.2574
| 44124.4267 | 3612 | 60.2 | 56.1351
| 44124.4268 | 3612 | 60.2 | 56.1351
| 44124.4268 | 3612 | 60.2 | 56.1351
| 44124.4268 | 3612 | 60.2 | 56.1351
| 44124.4268 | 3612 | 60.2 | 56.1351
| 44124.4268 | 3612 | 60.2 | 56.1351
| 44124.4268 | 3612 | 60.2 | 56.1351
| 44124.4268 | 3612 | 60.2 | 56.1351
| 44124.4268 | 3612 | 60.2 | 55.9567
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.9567
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.8547
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.8547
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.8547
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.8547
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.7321
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.7321
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.7321
| 44124.4269 | 3612 | 60.2 | 55.6068
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.6068
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.6068
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.6068
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.6068
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.6068
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.6068
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.4971
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.4971
| 44124.427 | 3612 | 60.2 | 55.4971
| 44124.4271 | 3612 | 60.2 | 55.4971
| 44124.4271 | 3612 | 60.2 | 55.4971
| 44124.4271 | 3612 | 60.2 | 55.4971
| 44124.4271 | 3612 | 60.2 | 55.3954
| 44124.4271 | 3612 | 60.2 | 55.3954
| 44124.4271 | 3612 | 60.2 | 55.3954
| 44124.4271 | 3612 | 60.2 | 55.3954
| 44124.4271 | 3612 | 60.2 | 55.3954
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 55.3954
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 55.2726
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 55.2726
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 55.1709
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 55.1709
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 54.9715
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 54.9715
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 54.9715
| 44124.4272 | 3612 | 60.2 | 54.8622
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.8622
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.6906
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.6906
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.4375
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.4375
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.4375
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.2565
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.2565
| 44124.4273 | 3612 | 60.2 | 54.2565
| 44124.4274 | 3612 | 60.2 | 54.2565
| 44124.4274 | 3612 | 60.2 | 54.2565
| 44124.4274 | 3612 | 60.2 | 54.1531
| 44124.4274 | 3612 | 60.2 | 54.1531
| 44124.4274 | 3612 | 60.2 | 54.1531
| 44124.4274 | 3612 | 60.2 | 54.1531
| 44124.4274 | 3612 | 60.2 | 54.1531
| 44124.4274 | 3612 | 60.2 | 54.0215
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 54.171
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 54.171
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 54.0205
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 54.1738
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 54.0334
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 54.0334
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 54.1453
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 53.9936
| 44124.4275 | 3612 | 60.2 | 53.9936
| 44124.4276 | 3612 | 60.2 | 54.0992
| 44124.4276 | 3612 | 60.2 | 53.9434
| 44124.4276 | 3612 | 60.2 | 54.0441
| 44124.4276 | 3612 | 60.2 | 54.0441
| 44124.4276 | 3612 | 60.2 | 54.0441
| 44124.4276 | 3612 | 60.2 | 54.0441
| 44124.4276 | 3612 | 60.2 | 54.0441
| 44124.4276 | 3612 | 60.2 | 54.0441
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 54.0441
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 54.0441
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 53.9003
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 54.0468
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 54.0468
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 54.0468
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4277 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.9297
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.8056
| 44124.4278 | 3612 | 60.2 | 53.9068
| 44124.4279 | 3612 | 60.2 | 53.9068
| 44124.4279 | 3612 | 60.2 | 53.9068
| 44124.4279 | 3612 | 60.2 | 53.7869
| 44124.4279 | 3612 | 60.2 | 53.7869
| 44124.4279 | 3612 | 60.2 | 53.7869
| 44124.4279 | 3612 | 60.2 | 53.8874
| 44124.4279 | 3612 | 60.2 | 53.8874
| 44124.4279 | 3612 | 60.2 | 53.8874
| 44124.428 | 3612 | 60.2 | 53.8874
| 44124.428 | 3612 | 60.2 | 53.8874
| 44124.428 | 3612 | 60.2 | 53.8874
| 44124.428 | 3612 | 60.2 | 53.7841
| 44124.428 | 3612 | 60.2 | 53.7841

## Cálculo del estatismo - PA
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 4 GEN + BESS
Potencia nominal: |  | 68.5
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2020-10-20 09:04 | 3600 | 3612 | 66.5445 | 62.3678 | 68.5 | 60 | 60.2 | 5.4668
Escalón positivo | 2 | 2020-10-20 09:09 | 3612 | 3624 | 62.2566 | 58.078 | 68.5 | 60.2 | 60.4 | 5.4644
Escalón positivo | 3 | 2020-10-20 09:12 | 3624 | 3636 | 58.0354 | 53.7508 | 68.5 | 60.4 | 60.6 | 5.3292
Escalón positivo | 4 | 2020-10-20 09:21 | 3636 | 3648 | 53.4292 | 48.9283 | 68.5 | 60.6 | 60.8 | 5.0731
Escalón positivo | 5 | 2020-10-20 09:24 | 3648 | 3660 | 49.1114 | 44.7906 | 68.5 | 60.8 | 61 | 5.2845
Escalón positivo | 6 | 2020-10-20 09:28 | 3660 | 3672 | 45.0906 | 40.406 | 68.5 | 61 | 61.2 | 4.8741
Escalón positivo | 7 | 2020-10-20 09:40 | 3672 | 3684 | 40.1785 | 35.7305 | 68.5 | 61.2 | 61.4 | 5.1334
Escalón negativo | 8 | 2020-10-20 09:45 | 3684 | 3672 | 35.7585 | 40.3598 | 68.5 | 61.4 | 61.2 | 4.9624
Escalón negativo | 9 | 2020-10-20 09:47 | 3672 | 3660 | 40.2421 | 44.9554 | 68.5 | 61.2 | 61 | 4.8444
Escalón negativo | 10 | 2020-10-20 09:50 | 3660 | 3648 | 44.9218 | 49.7477 | 68.5 | 61 | 60.8 | 4.7315
Escalón negativo | 11 | 2020-10-20 09:52 | 3648 | 3636 | 49.8628 | 54.3391 | 68.5 | 60.8 | 60.6 | 5.101
Escalón negativo | 12 | 2020-10-20 09:54 | 3636 | 3624 | 54.3176 | 58.5948 | 68.5 | 60.6 | 60.4 | 5.3385
Escalón negativo | 13 | 2020-10-20 09:57 | 3624 | 3612 | 58.472 | 63.0144 | 68.5 | 60.4 | 60.2 | 5.0267
[10 empty] | 5.1254 | Promedio estatismo
|  |  | 80% Rango Operación |  | 28 | 30.8141 |  |  |  | 4.669% | Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PB (hidden)
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Gráficas cálculo estatismo
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 4 GEN

## BESS
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 4 GEN + BESS
FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA GEN (MW) | POTENCIA BESS (MW) | POTENCIA GEN + BESS (MW) | BM (30mHz) | BM (30mHz) |  | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia BESS (MW) | Valor Final potencia BESS (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo | Escalón (mHz)
44125.6799 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03 | Escalón dentro BM | 2020-10-21 16:20 | 3600 | 3601.2 | 67.2015 | 67.2493 | 68.5 | 60 | 60.02 |  | 19.9992
44125.6799 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03 | Escalón fuera BM | 2020-10-21 16:34 | 3595.2 | 3594 | 67.9603 | 68.4711 | 68.5 | 59.92 | 59.9 | 4.4699 | 19.9992
44125.6799 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.6 | 66.561 | 59.97 | 60.03
44125.6799 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.602 | 66.559 | 59.97 | 60.03
44125.6799 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.6 | 66.561 | 59.97 | 60.03
44125.6799 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.6799 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.6799 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.6 | 66.561 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.6 | 66.561 | 59.97 | 60.03
44125.68 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.6 | 66.561 | 59.97 | 60.03
44125.6801 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.6801 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.6801 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.6801 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.6801 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.6 | 66.561 | 59.97 | 60.03
44125.6801 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.6801 | 3600 | 60 | 67.161 | -0.601 | 66.56 | 59.97 | 60.03
44125.6801 | 3600 | 60 | 67.0362 | -0.601 | 66.4352 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.601 | 66.5592 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.6 | 66.5602 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.601 | 66.5592 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.6 | 66.5602 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.601 | 66.5592 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.6 | 66.5602 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.601 | 66.5592 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.601 | 66.5592 | 59.97 | 60.03
44125.6802 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.601 | 66.5592 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.409 | 66.7512 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.142 | 67.0182 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.064 | 67.0962 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.064 | 67.0962 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.011 | 67.1492 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.01 | 67.1702 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.021 | 67.1812 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.024 | 67.1842 | 59.97 | 60.03
44125.6803 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.022 | 67.1822 | 59.97 | 60.03
44125.6804 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.015 | 67.1752 | 59.97 | 60.03
44125.6804 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.012 | 67.1722 | 59.97 | 60.03
44125.6804 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.01 | 67.1702 | 59.97 | 60.03
44125.6804 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.006 | 67.1662 | 59.97 | 60.03
44125.6804 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.005 | 67.1652 | 59.97 | 60.03
44125.6804 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.003 | 67.1632 | 59.97 | 60.03
44125.6804 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.001 | 67.1612 | 59.97 | 60.03
44125.6804 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0.001 | 67.1612 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0 | 67.1602 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0 | 67.1602 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0 | 67.1602 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.001 | 67.1592 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | 0 | 67.1602 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.001 | 67.1592 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.001 | 67.1592 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.001 | 67.1592 | 59.97 | 60.03
44125.6805 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.002 | 67.1582 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.001 | 67.1592 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.002 | 67.1582 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.1602 | -0.001 | 67.1592 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.0362 | -0.002 | 67.0342 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.1943 | -0.001 | 67.1933 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.1943 | -0.002 | 67.1923 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.1943 | -0.001 | 67.1933 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6806 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.002 | 67.0738 | 59.97 | 60.03
44125.6807 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6807 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6807 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6807 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.002 | 67.0738 | 59.97 | 60.03
44125.6807 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6807 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.002 | 67.0738 | 59.97 | 60.03
44125.6807 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6807 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3600 | 60 | 67.0758 | -0.001 | 67.0748 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3600 | 60 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6808 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.002 | 67.2005 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.002 | 67.2005 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.002 | 67.2005 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.001 | 67.2015 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.2025 | -0.002 | 67.2005 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.0934 | -0.001 | 67.0924 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.2379 | -0.001 | 67.2369 | 59.97 | 60.03
44125.6809 | 3601.2 | 60.02 | 67.2379 | -0.001 | 67.2369 | 59.97 | 60.03
44125.681 | 3601.2 | 60.02 | 67.2379 | -0.001 | 67.2369 | 59.97 | 60.03
44125.681 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.681 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.681 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.003 | 67.1208 | 59.97 | 60.03
44125.681 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.681 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.002 | 67.1218 | 59.97 | 60.03
44125.681 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.681 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.1238 | -0.001 | 67.1228 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.2465 | -0.001 | 67.2455 | 59.97 | 60.03
44125.6811 | 3601.2 | 60.02 | 67.2465 | -0.002 | 67.2445 | 59.97 | 60.03
44125.6812 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6812 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.003 | 67.1177 | 59.97 | 60.03
44125.6812 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6812 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6812 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6812 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6812 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6812 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.003 | 67.1177 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.003 | 67.1177 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.002 | 67.1187 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 67.1207 | -0.001 | 67.1197 | 59.97 | 60.03
44125.6813 | 3601.2 | 60.02 | 66.9563 | 0 | 66.9563 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 66.9563 | -0.001 | 66.9553 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 67.0726 | 0 | 67.0726 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 67.0726 | -0.001 | 67.0716 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 67.0726 | -0.001 | 67.0716 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 67.0726 | -0.001 | 67.0716 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 67.0726 | -0.001 | 67.0716 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 67.0726 | -0.001 | 67.0716 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 67.0726 | -0.001 | 67.0716 | 59.97 | 60.03
44125.6814 | 3601.2 | 60.02 | 67.0726 | -0.001 | 67.0716 | 59.97 | 60.03
44125.6815 | 3601.2 | 60.02 | 67.2029 | -0.001 | 67.2019 | 59.97 | 60.03
44125.6815 | 3601.2 | 60.02 | 67.077 | -0.001 | 67.076 | 59.97 | 60.03
44125.6815 | 3601.2 | 60.02 | 67.077 | -0.001 | 67.076 | 59.97 | 60.03
44125.6815 | 3601.2 | 60.02 | 67.077 | -0.001 | 67.076 | 59.97 | 60.03
44125.6815 | 3601.2 | 60.02 | 67.2401 | -0.001 | 67.2391 | 59.97 | 60.03
44125.6815 | 3601.2 | 60.02 | 67.1254 | -0.001 | 67.1244 | 59.97 | 60.03
44125.6815 | 3601.2 | 60.02 | 67.1254 | -0.001 | 67.1244 | 59.97 | 60.03
44125.6815 | 3601.2 | 60.02 | 67.1254 | 0 | 67.1254 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.1254 | -0.001 | 67.1244 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.2503 | -0.001 | 67.2493 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.2503 | -0.001 | 67.2493 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.2503 | -0.001 | 67.2493 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.2503 | -0.001 | 67.2493 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.2503 | -0.001 | 67.2493 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.2503 | -0.001 | 67.2493 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.1216 | -0.001 | 67.1206 | 59.97 | 60.03
44125.6816 | 3601.2 | 60.02 | 67.1216 | -0.001 | 67.1206 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 67.2503 | -0.001 | 67.2493 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 67.1271 | -0.001 | 67.1261 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 67.1271 | -0.001 | 67.1261 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 67.1271 | -0.001 | 67.1261 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 67.1271 | -0.001 | 67.1261 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 67.1271 | -0.001 | 67.1261 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 67.1271 | -0.001 | 67.1261 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 66.9899 | -0.001 | 66.9889 | 59.97 | 60.03
44125.6817 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6818 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6818 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6818 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6818 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6818 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6818 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6818 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6818 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 67.1097 | -0.001 | 67.1087 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.6819 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3601.2 | 60.02 | 66.9457 | -0.001 | 66.9447 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3601.2 | 60.02 | 66.8167 | -0.001 | 66.8157 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3601.2 | 60.02 | 66.8167 | -0.001 | 66.8157 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3601.2 | 60.02 | 66.8167 | -0.001 | 66.8157 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3601.2 | 60.02 | 66.8167 | -0.001 | 66.8157 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3602.3999 | 60.04 | 66.8167 | -0.001 | 66.8157 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3602.3999 | 60.04 | 66.8167 | -0.001 | 66.8157 | 59.97 | 60.03
44125.682 | 3602.3999 | 60.04 | 66.8167 | -0.001 | 66.8157 | 59.97 | 60.03
44125.6821 | 3602.3999 | 60.04 | 66.8167 | -0.001 | 66.8157 | 59.97 | 60.03
44125.6821 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6453 | -0.001 | 66.6443 | 59.97 | 60.03
44125.6821 | 3602.3999 | 60.04 | 66.755 | -0.001 | 66.754 | 59.97 | 60.03
44125.6821 | 3602.3999 | 60.04 | 66.755 | -0.001 | 66.754 | 59.97 | 60.03
44125.6821 | 3602.3999 | 60.04 | 66.755 | -0.001 | 66.754 | 59.97 | 60.03
44125.6821 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6407 | -0.001 | 66.6397 | 59.97 | 60.03
44125.6821 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6407 | -0.001 | 66.6397 | 59.97 | 60.03
44125.6821 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6407 | -0.001 | 66.6397 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6407 | -0.001 | 66.6397 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.5307 | -0.001 | 66.5297 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.5307 | -0.002 | 66.5287 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.5307 | -0.001 | 66.5297 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6383 | -0.001 | 66.6373 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6383 | -0.002 | 66.6363 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6822 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.003 | 66.516 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6823 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6824 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.002 | 66.517 | 59.97 | 60.03
44125.6824 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6824 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6824 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6824 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6824 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6824 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.003 | 66.516 | 59.97 | 60.03
44125.6824 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3049 | -0.001 | 66.3039 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.5091 | -0.001 | 66.5081 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.5091 | -0.001 | 66.5081 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3911 | -0.001 | 66.3901 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3911 | -0.001 | 66.3901 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3911 | -0.001 | 66.3901 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3911 | -0.003 | 66.3881 | 59.97 | 60.03
44125.6825 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6826 | 3602.3999 | 60.04 | 66.519 | -0.001 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6826 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.002 | 66.3963 | 59.97 | 60.03
44125.6826 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.001 | 66.3973 | 59.97 | 60.03
44125.6826 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.001 | 66.3973 | 59.97 | 60.03
44125.6826 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.002 | 66.3963 | 59.97 | 60.03
44125.6826 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.001 | 66.3973 | 59.97 | 60.03
44125.6826 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.001 | 66.3973 | 59.97 | 60.03
44125.6826 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.002 | 66.3963 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.001 | 66.3973 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.001 | 66.3973 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.3983 | -0.001 | 66.3973 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.003 | 66.518 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.002 | 66.519 | 59.97 | 60.03
44125.6827 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6828 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6829 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6829 | 3602.3999 | 60.04 | 66.521 | -0.001 | 66.52 | 59.97 | 60.03
44125.6829 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.001 | 66.6337 | 59.97 | 60.03
44125.6829 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.001 | 66.6337 | 59.97 | 60.03
44125.6829 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.001 | 66.6337 | 59.97 | 60.03
44125.6829 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.003 | 66.6317 | 59.97 | 60.03
44125.6829 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.001 | 66.6337 | 59.97 | 60.03
44125.6829 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.003 | 66.6317 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.001 | 66.6337 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.001 | 66.6337 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6347 | -0.001 | 66.6337 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.798 | -0.001 | 66.797 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.002 | 66.6916 | 59.97 | 60.03
44125.683 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.002 | 66.6916 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6831 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6832 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6832 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6832 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6832 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6832 | 3602.3999 | 60.04 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6832 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6832 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6832 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.002 | 66.6916 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.002 | 66.6916 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.002 | 66.6916 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.6936 | -0.001 | 66.6926 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.001 | 66.5731 | 59.97 | 60.03
44125.6833 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.001 | 66.5731 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.001 | 66.5731 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.001 | 66.5731 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.002 | 66.5721 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.001 | 66.5731 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.002 | 66.5721 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.001 | 66.5731 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.002 | 66.5721 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.001 | 66.5731 | 59.97 | 60.03
44125.6834 | 3603.6001 | 60.06 | 66.5741 | -0.002 | 66.5721 | 59.97 | 60.03
44125.6835 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6835 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6835 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6835 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6835 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6835 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6835 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6835 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.002 | 66.3951 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.002 | 66.3951 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.002 | 66.3951 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6836 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3971 | -0.001 | 66.3961 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.002 | 66.2546 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.002 | 66.2546 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.002 | 66.2546 | 59.97 | 60.03
44125.6837 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6838 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.002 | 66.2546 | 59.97 | 60.03
44125.6838 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.002 | 66.2546 | 59.97 | 60.03
44125.6838 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.002 | 66.2546 | 59.97 | 60.03
44125.6838 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6838 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6838 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2566 | -0.001 | 66.2556 | 59.97 | 60.03
44125.6838 | 3603.6001 | 60.06 | 66.1278 | -0.001 | 66.1268 | 59.97 | 60.03
44125.6838 | 3603.6001 | 60.06 | 66.1278 | -0.001 | 66.1268 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.1278 | -0.001 | 66.1268 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.1278 | -0.001 | 66.1268 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.1278 | -0.001 | 66.1268 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2564 | -0.002 | 66.2544 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2564 | -0.001 | 66.2554 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2564 | -0.002 | 66.2544 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2564 | -0.001 | 66.2554 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2564 | -0.001 | 66.2554 | 59.97 | 60.03
44125.6839 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2564 | -0.001 | 66.2554 | 59.97 | 60.03
44125.684 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2564 | -0.001 | 66.2554 | 59.97 | 60.03
44125.684 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3879 | -0.001 | 66.3869 | 59.97 | 60.03
44125.684 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3879 | -0.001 | 66.3869 | 59.97 | 60.03
44125.684 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3879 | -0.001 | 66.3869 | 59.97 | 60.03
44125.684 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3879 | -0.002 | 66.3859 | 59.97 | 60.03
44125.684 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3879 | -0.002 | 66.3859 | 59.97 | 60.03
44125.684 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.001 | 66.2537 | 59.97 | 60.03
44125.684 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.001 | 66.2537 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.001 | 66.2537 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.001 | 66.2537 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.001 | 66.2537 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.002 | 66.2527 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.002 | 66.2527 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.002 | 66.2527 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.2547 | -0.001 | 66.2537 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6841 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.002 | 66.3843 | 59.97 | 60.03
44125.6842 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6843 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6843 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.002 | 66.3843 | 59.97 | 60.03
44125.6843 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6843 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6843 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.002 | 66.3843 | 59.97 | 60.03
44125.6843 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6843 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.002 | 66.3843 | 59.97 | 60.03
44125.6843 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.002 | 66.3843 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3603.6001 | 60.06 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3600 | 60 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3600 | 60 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3600 | 60 | 66.3863 | -0.002 | 66.3843 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3600 | 60 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6844 | 3600 | 60 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.6052 | -0.001 | 66.6042 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.4765 | -0.001 | 66.4755 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.5987 | -0.001 | 66.5977 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.5987 | -0.002 | 66.5967 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.5987 | -0.001 | 66.5977 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.5987 | -0.002 | 66.5967 | 59.97 | 60.03
44125.6845 | 3600 | 60 | 66.5987 | -0.001 | 66.5977 | 59.97 | 60.03
44125.6846 | 3600 | 60 | 66.5987 | -0.001 | 66.5977 | 59.97 | 60.03
44125.6846 | 3600 | 60 | 66.5987 | -0.001 | 66.5977 | 59.97 | 60.03
44125.6846 | 3600 | 60 | 66.5987 | -0.001 | 66.5977 | 59.97 | 60.03
44125.6846 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.002 | 66.719 | 59.97 | 60.03
44125.6846 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6846 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.002 | 66.719 | 59.97 | 60.03
44125.6846 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6846 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.001 | 66.72 | 59.97 | 60.03
44125.6847 | 3600 | 60 | 66.721 | -0.002 | 66.719 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.002 | 66.8483 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.002 | 66.8483 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6848 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.002 | 66.8483 | 59.97 | 60.03
44125.6849 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6849 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6849 | 3600 | 60 | 66.8503 | -0.001 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
44125.6849 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6849 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6849 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6849 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.002 | 66.9803 | 59.97 | 60.03
44125.6849 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.002 | 66.9803 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.002 | 66.9803 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.002 | 66.9803 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.685 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6851 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.002 | 66.9803 | 59.97 | 60.03
44125.6851 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6851 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.002 | 66.9803 | 59.97 | 60.03
44125.6851 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6851 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6851 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6851 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6851 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.002 | 66.9803 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.001 | 66.9813 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.9823 | -0.002 | 66.9803 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.8614 | -0.001 | 66.8604 | 59.97 | 60.03
44125.6852 | 3600 | 60 | 66.8614 | -0.001 | 66.8604 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.8614 | -0.001 | 66.8604 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.9801 | -0.001 | 66.9791 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.9801 | -0.002 | 66.9781 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.9801 | -0.001 | 66.9791 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.9801 | -0.002 | 66.9781 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.9801 | -0.002 | 66.9781 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.9801 | -0.001 | 66.9791 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.862 | -0.001 | 66.861 | 59.97 | 60.03
44125.6853 | 3600 | 60 | 66.862 | -0.001 | 66.861 | 59.97 | 60.03
44125.6854 | 3600 | 60 | 66.862 | -0.001 | 66.861 | 59.97 | 60.03
44125.6854 | 3600 | 60 | 66.862 | -0.001 | 66.861 | 59.97 | 60.03
44125.6854 | 3600 | 60 | 66.9901 | -0.001 | 66.9891 | 59.97 | 60.03
44125.6854 | 3600 | 60 | 66.9901 | -0.001 | 66.9891 | 59.97 | 60.03
44125.6854 | 3600 | 60 | 66.9901 | -0.001 | 66.9891 | 59.97 | 60.03
44125.6854 | 3600 | 60 | 66.9901 | -0.002 | 66.9881 | 59.97 | 60.03
44125.6854 | 3600 | 60 | 66.9901 | -0.002 | 66.9881 | 59.97 | 60.03
44125.6854 | 3600 | 60 | 66.859 | -0.002 | 66.857 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.859 | -0.001 | 66.858 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.9826 | -0.001 | 66.9816 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.9826 | -0.001 | 66.9816 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.9826 | -0.001 | 66.9816 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.8243 | -0.001 | 66.8233 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.8243 | -0.001 | 66.8233 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.8243 | -0.002 | 66.8223 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6855 | 3600 | 60 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3600 | 60 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3600 | 60 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3600 | 60 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3600 | 60 | 66.9412 | -0.002 | 66.9392 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3600 | 60 | 66.9412 | -0.002 | 66.9392 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.002 | 66.9392 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6856 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6857 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6857 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6857 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6857 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6857 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6857 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.002 | 66.9392 | 59.97 | 60.03
44125.6857 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.002 | 66.9392 | 59.97 | 60.03
44125.6857 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.002 | 66.9392 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.9412 | -0.001 | 66.9402 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.82 | -0.001 | 66.819 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.82 | -0.001 | 66.819 | 59.97 | 60.03
44125.6858 | 3598.8 | 59.98 | 66.82 | -0.001 | 66.819 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 67.0243 | -0.001 | 67.0233 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 66.8612 | -0.002 | 66.8592 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 66.8612 | -0.001 | 66.8602 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 66.9757 | -0.001 | 66.9747 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 66.9757 | -0.002 | 66.9737 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 66.9757 | -0.001 | 66.9747 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.002 | 66.8142 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.001 | 66.8152 | 59.97 | 60.03
44125.6859 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.002 | 66.8142 | 59.97 | 60.03
44125.686 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.002 | 66.8142 | 59.97 | 60.03
44125.686 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.001 | 66.8152 | 59.97 | 60.03
44125.686 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.001 | 66.8152 | 59.97 | 60.03
44125.686 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.001 | 66.8152 | 59.97 | 60.03
44125.686 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.001 | 66.8152 | 59.97 | 60.03
44125.686 | 3598.8 | 59.98 | 66.8162 | -0.001 | 66.8152 | 59.97 | 60.03
44125.686 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.686 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6861 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6862 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6863 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6863 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6863 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6863 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6863 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6863 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6863 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6863 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6864 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6865 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6865 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6865 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6865 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6865 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6865 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6865 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6865 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3598.8 | 59.98 | 66.941 | -0.002 | 66.939 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3597.6001 | 59.96 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6866 | 3597.6001 | 59.96 | 66.941 | -0.001 | 66.94 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.8185 | -0.001 | 66.8175 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.8185 | -0.001 | 66.8175 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.8185 | -0.001 | 66.8175 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.8185 | -0.001 | 66.8175 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6867 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6868 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6868 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.002 | 66.9776 | 59.97 | 60.03
44125.6868 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.002 | 66.9776 | 59.97 | 60.03
44125.6868 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.002 | 66.9776 | 59.97 | 60.03
44125.6868 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6868 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6868 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6868 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.6869 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.001 | 66.9786 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.002 | 66.9776 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9796 | -0.002 | 66.9776 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.002 | 67.1125 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.002 | 67.1125 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.687 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6871 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6871 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6871 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6871 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6871 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6871 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6871 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6871 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.002 | 67.1125 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.002 | 67.1125 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.002 | 67.1125 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.002 | 67.1125 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.002 | 67.1125 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6872 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1145 | -0.001 | 67.1135 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9894 | -0.001 | 66.9884 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6873 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.002 | 67.1143 | 59.97 | 60.03
44125.6874 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6874 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.002 | 67.1143 | 59.97 | 60.03
44125.6874 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6874 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6874 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6874 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6874 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6874 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1163 | -0.001 | 67.1153 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 66.9953 | -0.001 | 66.9943 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.002 | 67.1145 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.002 | 67.1145 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.002 | 67.1145 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.002 | 67.1145 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6875 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6876 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6876 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6876 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6876 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.002 | 67.1145 | 59.97 | 60.03
44125.6876 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6876 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6876 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6876 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.002 | 67.1145 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6877 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.002 | 67.1145 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3597.6001 | 59.96 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1165 | -0.001 | 67.1155 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2436 | -0.002 | 67.2416 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2436 | -0.001 | 67.2426 | 59.97 | 60.03
44125.6878 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2436 | -0.001 | 67.2426 | 59.97 | 60.03
44125.6879 | 3596.3999 | 59.94 | 67.0859 | -0.001 | 67.0849 | 59.97 | 60.03
44125.6879 | 3596.3999 | 59.94 | 67.0859 | -0.001 | 67.0849 | 59.97 | 60.03
44125.6879 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.001 | 67.1977 | 59.97 | 60.03
44125.6879 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.001 | 67.1977 | 59.97 | 60.03
44125.6879 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.001 | 67.1977 | 59.97 | 60.03
44125.6879 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.002 | 67.1967 | 59.97 | 60.03
44125.6879 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.001 | 67.1977 | 59.97 | 60.03
44125.6879 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.002 | 67.1967 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.001 | 67.1977 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.001 | 67.1977 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.1987 | -0.001 | 67.1977 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3421 | -0.001 | 67.3411 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3421 | -0.002 | 67.3401 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3421 | -0.001 | 67.3411 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3421 | -0.002 | 67.3401 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3421 | -0.002 | 67.3401 | 59.97 | 60.03
44125.688 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2089 | -0.001 | 67.2079 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2089 | -0.001 | 67.2079 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4255 | -0.001 | 67.4245 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3055 | -0.001 | 67.3045 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3055 | -0.001 | 67.3045 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6881 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6882 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.002 | 67.4285 | 59.97 | 60.03
44125.6882 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6882 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.002 | 67.4285 | 59.97 | 60.03
44125.6882 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6882 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6882 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6882 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.001 | 67.4295 | 59.97 | 60.03
44125.6882 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4305 | -0.002 | 67.4285 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2923 | -0.001 | 67.2913 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2923 | -0.002 | 67.2903 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2923 | -0.001 | 67.2913 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2923 | -0.002 | 67.2903 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2923 | -0.001 | 67.2913 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5076 | -0.001 | 67.5066 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3931 | -0.001 | 67.3921 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3931 | -0.001 | 67.3921 | 59.97 | 60.03
44125.6883 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3931 | -0.001 | 67.3921 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3931 | -0.001 | 67.3921 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3931 | -0.001 | 67.3921 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3931 | -0.002 | 67.3911 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.002 | 67.517 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6884 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6885 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6885 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6885 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6885 | 3596.3999 | 59.94 | 67.519 | -0.001 | 67.518 | 59.97 | 60.03
44125.6885 | 3596.3999 | 59.94 | 67.3859 | -0.001 | 67.3849 | 59.97 | 60.03
44125.6885 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6885 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6885 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.002 | 67.5524 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.002 | 67.5524 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.002 | 67.5524 | 59.97 | 60.03
44125.6886 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6887 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6887 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6887 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.002 | 67.5524 | 59.97 | 60.03
44125.6887 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6887 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.002 | 67.5524 | 59.97 | 60.03
44125.6887 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6887 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6887 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5544 | -0.001 | 67.5534 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4359 | -0.001 | 67.4349 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4359 | -0.003 | 67.4329 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4359 | -0.001 | 67.4349 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4359 | -0.002 | 67.4339 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4359 | -0.001 | 67.4349 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4359 | -0.001 | 67.4349 | 59.97 | 60.03
44125.6888 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4359 | -0.001 | 67.4349 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4359 | -0.001 | 67.4349 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5589 | -0.001 | 67.5579 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5589 | -0.001 | 67.5579 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5589 | -0.002 | 67.5569 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.002 | 67.4314 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.002 | 67.4314 | 59.97 | 60.03
44125.6889 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.689 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.002 | 67.4314 | 59.97 | 60.03
44125.689 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.689 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.689 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.689 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.689 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.689 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.689 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.001 | 67.4324 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4334 | -0.002 | 67.4314 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.2962 | -0.002 | 67.2942 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4261 | -0.002 | 67.4241 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4261 | -0.002 | 67.4241 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4261 | -0.001 | 67.4251 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4261 | -0.002 | 67.4241 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4261 | -0.001 | 67.4251 | 59.97 | 60.03
44125.6891 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5961 | -0.002 | 67.5941 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5961 | -0.001 | 67.5951 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5961 | -0.002 | 67.5941 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5961 | -0.001 | 67.5951 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.5961 | -0.002 | 67.5941 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4677 | -0.001 | 67.4667 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4677 | -0.001 | 67.4667 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4677 | -0.001 | 67.4667 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4677 | -0.001 | 67.4667 | 59.97 | 60.03
44125.6892 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4677 | -0.002 | 67.4657 | 59.97 | 60.03
44125.6893 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4677 | -0.001 | 67.4667 | 59.97 | 60.03
44125.6893 | 3596.3999 | 59.94 | 67.6066 | -0.003 | 67.6036 | 59.97 | 60.03
44125.6893 | 3596.3999 | 59.94 | 67.6066 | -0.001 | 67.6056 | 59.97 | 60.03
44125.6893 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4786 | -0.003 | 67.4756 | 59.97 | 60.03
44125.6893 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4786 | -0.003 | 67.4756 | 59.97 | 60.03
44125.6893 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4786 | -0.001 | 67.4776 | 59.97 | 60.03
44125.6893 | 3596.3999 | 59.94 | 67.4786 | -0.002 | 67.4766 | 59.97 | 60.03
44125.6893 | 3596.3999 | 59.94 | 67.7853 | -0.001 | 67.7843 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6894 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.003 | 67.529 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6895 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6896 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6896 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.003 | 67.529 | 59.97 | 60.03
44125.6896 | 3596.3999 | 59.94 | 67.532 | -0.001 | 67.531 | 59.97 | 60.03
44125.6896 | 3595.2 | 59.92 | 67.3974 | -0.002 | 67.3954 | 59.97 | 60.03
44125.6896 | 3595.2 | 59.92 | 67.3974 | -0.001 | 67.3964 | 59.97 | 60.03
44125.6896 | 3595.2 | 59.92 | 67.3974 | -0.001 | 67.3964 | 59.97 | 60.03
44125.6896 | 3595.2 | 59.92 | 67.3974 | -0.001 | 67.3964 | 59.97 | 60.03
44125.6896 | 3595.2 | 59.92 | 67.3974 | -0.001 | 67.3964 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.5066 | -0.001 | 67.5056 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.5066 | -0.001 | 67.5056 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.5066 | -0.001 | 67.5056 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.5066 | -0.001 | 67.5056 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.5066 | -0.001 | 67.5056 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.5066 | -0.001 | 67.5056 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.5066 | -0.003 | 67.5036 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.5066 | -0.001 | 67.5056 | 59.97 | 60.03
44125.6897 | 3595.2 | 59.92 | 67.6484 | -0.003 | 67.6454 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.6484 | -0.001 | 67.6474 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.6484 | -0.002 | 67.6464 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.6484 | -0.001 | 67.6474 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.6484 | -0.001 | 67.6474 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.6484 | -0.001 | 67.6474 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.6484 | -0.001 | 67.6474 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.6484 | -0.001 | 67.6474 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.5184 | -0.001 | 67.5174 | 59.97 | 60.03
44125.6898 | 3595.2 | 59.92 | 67.6518 | -0.003 | 67.6488 | 59.97 | 60.03
44125.6899 | 3595.2 | 59.92 | 67.6518 | -0.001 | 67.6508 | 59.97 | 60.03
44125.6899 | 3595.2 | 59.92 | 67.6518 | -0.002 | 67.6498 | 59.97 | 60.03
44125.6899 | 3595.2 | 59.92 | 67.6518 | -0.001 | 67.6508 | 59.97 | 60.03
44125.6899 | 3595.2 | 59.92 | 67.9193 | -0.001 | 67.9183 | 59.97 | 60.03
44125.6899 | 3595.2 | 59.92 | 67.7173 | -0.001 | 67.7163 | 59.97 | 60.03
44125.6899 | 3595.2 | 59.92 | 67.7173 | -0.001 | 67.7163 | 59.97 | 60.03
44125.6899 | 3595.2 | 59.92 | 67.7173 | -0.001 | 67.7163 | 59.97 | 60.03
44125.6899 | 3595.2 | 59.92 | 67.7173 | -0.001 | 67.7163 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.7173 | -0.001 | 67.7163 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.7173 | -0.001 | 67.7163 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.7173 | -0.001 | 67.7163 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.003 | 67.8348 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.69 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6901 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6901 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6901 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6901 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6901 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.002 | 67.8358 | 59.97 | 60.03
44125.6901 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6901 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.002 | 67.8358 | 59.97 | 60.03
44125.6901 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.002 | 67.8358 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.002 | 67.8358 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.002 | 67.8358 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6902 | 3595.2 | 59.92 | 67.8378 | -0.001 | 67.8368 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3595.2 | 59.92 | 67.9641 | -0.001 | 67.9631 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3595.2 | 59.92 | 67.9641 | -0.001 | 67.9631 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3595.2 | 59.92 | 67.9641 | -0.001 | 67.9631 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3595.2 | 59.92 | 67.9641 | -0.001 | 67.9631 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3595.2 | 59.92 | 67.9641 | -0.001 | 67.9631 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3595.2 | 59.92 | 67.8474 | -0.001 | 67.8464 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3594 | 59.9 | 67.9613 | -0.001 | 67.9603 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3594 | 59.9 | 67.8017 | 0.003 | 67.8047 | 59.97 | 60.03
44125.6903 | 3594 | 59.9 | 68.0058 | 0.052 | 68.0578 | 59.97 | 60.03
44125.6904 | 3594 | 59.9 | 68.0058 | 0.107 | 68.1128 | 59.97 | 60.03
44125.6904 | 3594 | 59.9 | 68.0058 | 0.148 | 68.1538 | 59.97 | 60.03
44125.6904 | 3594 | 59.9 | 68.0058 | 0.176 | 68.1818 | 59.97 | 60.03
44125.6904 | 3594 | 59.9 | 67.8024 | 0.196 | 67.9984 | 59.97 | 60.03
44125.6904 | 3594 | 59.9 | 68.0462 | 0.208 | 68.2542 | 59.97 | 60.03
44125.6904 | 3594 | 59.9 | 67.8465 | 0.216 | 68.0625 | 59.97 | 60.03
44125.6904 | 3594 | 59.9 | 67.8465 | 0.222 | 68.0685 | 59.97 | 60.03
44125.6904 | 3594 | 59.9 | 68.1435 | 0.225 | 68.3685 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 67.7182 | 0.228 | 67.9462 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 67.9586 | 0.23 | 68.1886 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 67.9586 | 0.23 | 68.1886 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 67.8419 | 0.232 | 68.0739 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 68.1429 | 0.232 | 68.3749 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 67.9357 | 0.232 | 68.1677 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 68.1006 | 0.232 | 68.3326 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 68.1006 | 0.232 | 68.3326 | 59.97 | 60.03
44125.6905 | 3594 | 59.9 | 67.9765 | 0.232 | 68.2085 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 67.9765 | 0.232 | 68.2085 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 68.1075 | 0.231 | 68.3385 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 67.9762 | 0.231 | 68.2072 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 68.1391 | 0.232 | 68.3711 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 68.1391 | 0.232 | 68.3711 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 68.1391 | 0.232 | 68.3711 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 68.1391 | 0.233 | 68.3721 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 68.0207 | 0.233 | 68.2537 | 59.97 | 60.03
44125.6906 | 3594 | 59.9 | 68.0207 | 0.232 | 68.2527 | 59.97 | 60.03
44125.6907 | 3594 | 59.9 | 68.0207 | 0.232 | 68.2527 | 59.97 | 60.03
44125.6907 | 3594 | 59.9 | 68.1466 | 0.232 | 68.3786 | 59.97 | 60.03
44125.6907 | 3594 | 59.9 | 68.1466 | 0.232 | 68.3786 | 59.97 | 60.03
44125.6907 | 3594 | 59.9 | 68.0181 | 0.233 | 68.2511 | 59.97 | 60.03
44125.6907 | 3594 | 59.9 | 68.0181 | 0.232 | 68.2501 | 59.97 | 60.03
44125.6907 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6907 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6907 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.231 | 68.3732 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.233 | 68.3752 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.233 | 68.3752 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.233 | 68.3752 | 59.97 | 60.03
44125.6908 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.1422 | 0.232 | 68.3742 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.0178 | 0.233 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.0178 | 0.233 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.0178 | 0.232 | 68.2498 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.1503 | 0.232 | 68.3823 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.1503 | 0.232 | 68.3823 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.0152 | 0.232 | 68.2472 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.0152 | 0.232 | 68.2472 | 59.97 | 60.03
44125.6909 | 3594 | 59.9 | 68.1528 | 0.232 | 68.3848 | 59.97 | 60.03
44125.691 | 3594 | 59.9 | 68.1528 | 0.232 | 68.3848 | 59.97 | 60.03
44125.691 | 3594 | 59.9 | 68.1528 | 0.232 | 68.3848 | 59.97 | 60.03
44125.691 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.691 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.691 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.691 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.231 | 68.2498 | 59.97 | 60.03
44125.691 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.691 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.233 | 68.2518 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.233 | 68.2518 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.233 | 68.2518 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6911 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6912 | 3594 | 59.9 | 68.0188 | 0.232 | 68.2508 | 59.97 | 60.03
44125.6912 | 3594 | 59.9 | 68.141 | 0.232 | 68.373 | 59.97 | 60.03
44125.6912 | 3594 | 59.9 | 68.0128 | 0.232 | 68.2448 | 59.97 | 60.03
44125.6912 | 3594 | 59.9 | 68.0128 | 0.232 | 68.2448 | 59.97 | 60.03
44125.6912 | 3594 | 59.9 | 68.1948 | 0.232 | 68.4268 | 59.97 | 60.03
44125.6912 | 3594 | 59.9 | 68.0625 | 0.232 | 68.2945 | 59.97 | 60.03
44125.6912 | 3594 | 59.9 | 68.2381 | 0.233 | 68.4711 | 59.97 | 60.03
44125.6912 | 3594 | 59.9 | 68.0272 | 0.232 | 68.2592 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.0272 | 0.232 | 68.2592 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.0272 | 0.232 | 68.2592 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.0272 | 0.232 | 68.2592 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.0272 | 0.232 | 68.2592 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.233 | 68.3781 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.232 | 68.3771 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.233 | 68.3781 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.232 | 68.3771 | 59.97 | 60.03
44125.6913 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.232 | 68.3771 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.232 | 68.3771 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.231 | 68.3761 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.232 | 68.3771 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3594 | 59.9 | 68.1451 | 0.232 | 68.3771 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3600 | 60 | 68.0238 | 0.232 | 68.2558 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3600 | 60 | 68.0238 | 0.232 | 68.2558 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3600 | 60 | 68.1497 | 0.211 | 68.3607 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3600 | 60 | 68.022 | 0.154 | 68.176 | 59.97 | 60.03
44125.6914 | 3600 | 60 | 68.022 | 0.104 | 68.126 | 59.97 | 60.03
44125.6915 | 3600 | 60 | 68.022 | 0.067 | 68.089 | 59.97 | 60.03
44125.6915 | 3600 | 60 | 68.022 | 0.041 | 68.063 | 59.97 | 60.03
44125.6915 | 3600 | 60 | 68.022 | 0.023 | 68.045 | 59.97 | 60.03
44125.6915 | 3600 | 60 | 68.022 | 0.013 | 68.035 | 59.97 | 60.03
44125.6915 | 3600 | 60 | 68.022 | 0.006 | 68.028 | 59.97 | 60.03
44125.6915 | 3600 | 60 | 68.022 | 0.006 | 68.028 | 59.97 | 60.03
44125.6915 | 3600 | 60 | 68.1488 | 0.003 | 68.1518 | 59.97 | 60.03
44125.6915 | 3600 | 60 | 68.1488 | 0 | 68.1488 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 68.0181 | -0.001 | 68.0171 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 68.0181 | -0.002 | 68.0161 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 68.0181 | -0.002 | 68.0161 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 68.0181 | -0.003 | 68.0151 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 68.0181 | -0.002 | 68.0161 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 67.8919 | -0.003 | 67.8889 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 68.0171 | -0.002 | 68.0151 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 68.0171 | -0.002 | 68.0151 | 59.97 | 60.03
44125.6916 | 3600 | 60 | 67.8791 | -0.002 | 67.8771 | 59.97 | 60.03
44125.6917 | 3600 | 60 | 67.8791 | -0.002 | 67.8771 | 59.97 | 60.03
44125.6917 | 3600 | 60 | 67.8791 | -0.002 | 67.8771 | 59.97 | 60.03