## Condiciones generales
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 5
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Tricon
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | Velocidad
U 5
| Caldera | Distral FWC
| Año inicio operación | 1984
| Temperatura de Vapor Vivo | 510°C
| Flujo de Vapor | 276 t/h
| Configuración Ciclo | Ciclo Rankine de Vapor
| Combustible Principal | Carbón
| Turbina | HITACHI
| Potencia Bruta (MW) | 66
| Potencia Neta (MW) | 63
| Mínimo Técnico (MW) | 31
| Tipo | Condensación simple
| Etapas | 13
| Velocidad | 3.600 rpm
| Extracicones | 5 Extracciones de vapor
| Presión de vapor Vivo | 87,9 Kg/cm2

## Tiempo de establecimiento
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 5
GRÁFICA
REGISTROS
TIEMPO (s) | FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | POTENCIA (MW)
| 44083.7208 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7208 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.8451
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.8451
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.6082
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.7134
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.901
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 66.0322
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.9022
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.9022
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.9022
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.9022
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 66.0311
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 66.0311
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 66.0492
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 65.9448
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0562
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0562
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0562
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.2088
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.2088
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.2088
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.2088
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.3242
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.3242
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.3242
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.3242
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.6161
ESCALON BESS | 44083.7219 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.7219 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.6161
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.573
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.7106
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.5971
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.5971
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5971
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.6996
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.6996
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.5901
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.3507
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.3507
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.3507
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.3507
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0948
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.1982
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0914
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0914
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.232
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0936
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.2098
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2098
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.0816
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.205
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.0818
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088
| 44083.7234 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7234 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7234 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.2101
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1032
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1032
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.2212
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.3541
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2276
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.2276
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.3838
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.3838
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.5185
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.4019
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.4019
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.5118
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.8223
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.8223
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.6819
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.6819
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.6819
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.6819
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.6819
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.6819
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.6819
| 44083.7244 | 3600 | 60 | 66.8362
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.8362
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7245 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7246 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7246 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7246 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7246 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7246 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7246 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7246 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7246 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7247 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7248 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7249 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7249 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7249 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7249 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7249 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7249 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7249 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.7249 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.6999
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.725 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.7251 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.7251 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.7251 | 3600 | 60 | 66.5782
| 44083.7251 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7251 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7251 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7251 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7251 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.4104
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.3017
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.3017
| 44083.7252 | 3600 | 60 | 66.3017
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.3017
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.1577
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.1577
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.1577
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.1577
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.1577
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7253 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7254 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7254 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7254 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7254 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7254 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7254 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7254 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7254 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 66.2709
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 66.1688
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 66.1688
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 66.1688
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 66.064
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 66.064
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 66.064
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 66.064
| 44083.7255 | 3600 | 60 | 65.9627
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.9627
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.9627
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.8232
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.8232
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.8232
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.8232
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.8232
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.8232
| 44083.7256 | 3600 | 60 | 65.8232
| 44083.7257 | 3600 | 60 | 65.6563
| 44083.7257 | 3600 | 60 | 65.6563
| 44083.7257 | 3600 | 60 | 65.6563
| 44083.7257 | 3600 | 60 | 65.6563
| 44083.7257 | 3600 | 60 | 65.6563
| 44083.7257 | 3600 | 60 | 65.6563
| 44083.7257 | 3600 | 60 | 65.6563
| 44083.7257 | 3600 | 60 | 65.6563
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.4532
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.4532
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.4532
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.4532
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.4532
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.4532
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.4532
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.4532
| 44083.7258 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.7259 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.726 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.726 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.726 | 3600 | 60 | 65.3438
| 44083.726 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.726 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.726 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.726 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.726 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.1817
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.0693
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.0693
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.0693
| 44083.7261 | 3600 | 60 | 65.0693
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 65.0693
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7262 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7263 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7263 | 3600 | 60 | 64.9189
| 44083.7263 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7263 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7263 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7263 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7263 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7263 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.8068
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.7064
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.7064
| 44083.7264 | 3600 | 60 | 64.7064
| 44083.7265 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7265 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7265 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7265 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7265 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7265 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7265 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7265 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7266 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7267 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7268 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7268 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7268 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7268 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7268 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7268 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7268 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7268 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.5702
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7269 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.727 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7271 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7271 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7271 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7271 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7271 | 3600 | 60 | 64.6711
| 44083.7271 | 3600 | 60 | 64.552
| 44083.7271 | 3600 | 60 | 64.6727
| 44083.7271 | 3600 | 60 | 64.6727
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.6727
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.5341
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.5341
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.5341
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.5341
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.5341
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.5341
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.5341
| 44083.7272 | 3600 | 60 | 64.5341
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.423
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.423
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.423
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.423
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.423
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.423
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.423
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7273 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7274 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7274 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7274 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7274 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7274 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7274 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7274 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7274 | 3600 | 60 | 64.3174
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7275 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7276 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7276 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7276 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7276 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7276 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7276 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7276 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7276 | 3600 | 60 | 64.1826
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7277 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 64.0383
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7278 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7279 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7279 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7279 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7279 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7279 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7279 | 3600 | 60 | 63.8817
| 44083.7279 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.7279 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.728 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.7242
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7281 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7282 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7282 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7282 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7282 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7282 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7282 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7282 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7282 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7283 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.6059
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7284 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7285 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7285 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7285 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7285 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7285 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7285 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7285 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7285 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7286 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7287 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7287 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7287 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7287 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7287 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7287 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7287 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7287 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.5015
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7288 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.7289 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.729 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.729 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.729 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.729 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.729 | 3600 | 60 | 63.6057
| 44083.729 | 3600 | 60 | 63.7078
| 44083.729 | 3600 | 60 | 63.7078
| 44083.729 | 3600 | 60 | 63.7078
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.7078
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.7078
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.7078
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.7078
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7291 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.8173
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.9702
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.9702
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.9702
| 44083.7292 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7293 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7293 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7293 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7293 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7293 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7293 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7293 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7293 | 3600 | 60 | 63.8569
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7294 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 63.9578
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 63.6965
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 63.8401
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 63.8401
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 63.8401
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 63.9727
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 63.9727
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 64.1085
| 44083.7295 | 3600 | 60 | 64.1085
| 44083.7296 | 3600 | 60 | 64.1085
| 44083.7296 | 3600 | 60 | 64.1085
| 44083.7296 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7296 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7296 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7296 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7296 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7296 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7297 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.9865
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.8303
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.8303
| 44083.7298 | 3600 | 60 | 63.9306
| 44083.7299 | 3600 | 60 | 63.9306
| 44083.7299 | 3600 | 60 | 63.9306
| 44083.7299 | 3600 | 60 | 63.9306
| 44083.7299 | 3600 | 60 | 63.9306
| 44083.7299 | 3600 | 60 | 63.9306
| 44083.7299 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.7299 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.7299 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.73 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.7301 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.7301 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.7301 | 3600 | 60 | 63.8255
| 44083.7301 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7301 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7301 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7301 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7301 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7302 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.7142
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7303 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7304 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7304 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7304 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7304 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7304 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7304 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7304 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7304 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7305 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7306 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7307 | 3600 | 60 | 63.5681
| 44083.7307 | 3600 | 60 | 63.4624
| 44083.7307 | 3600 | 60 | 63.4624
| 44083.7307 | 3600 | 60 | 63.4624
| 44083.7307 | 3600 | 60 | 63.4624
| 44083.7307 | 3600 | 60 | 63.4624
| 44083.7307 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7307 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7308 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.357
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.1777
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.3304
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.3304
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7309 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.731 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.731 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.731 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.731 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.731 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.731 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.731 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.731 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.4325
| 44083.7311 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7312 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7313 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7313 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7313 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7313 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7313 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7313 | 3600 | 60 | 63.3235
| 44083.7313 | 3600 | 60 | 63.2
| 44083.7313 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7314 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7315 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7315 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7315 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7315 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7315 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7315 | 3600 | 60 | 63.3045
| 44083.7315 | 3600 | 60 | 63.445
| 44083.7315 | 3600 | 60 | 63.445
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.445
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.445
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.3368
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.3368
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.4552
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.4552
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.4552
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.4552
| 44083.7316 | 3600 | 60 | 63.4552
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.4552
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.4552
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.4552
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.3542
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.3542
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7317 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7318 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7318 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7318 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7318 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7318 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7318 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7318 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7318 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.4551
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.7319 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.5573
| 44083.732 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7321 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7321 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7321 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7321 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7321 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7321 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7321 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7321 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.6576
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7322 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.801
| 44083.7323 | 3600 | 60 | 63.4975
| 44083.7324 | 3600 | 60 | 63.6195
| 44083.7324 | 3600 | 60 | 63.6195
| 44083.7324 | 3600 | 60 | 63.6195
| 44083.7324 | 3600 | 60 | 63.7385
| 44083.7324 | 3600 | 60 | 63.5349
| 44083.7324 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7324 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7324 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7325 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7326 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7326 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7326 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7326 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7326 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7326 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7326 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7326 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.7277
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7327 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7328 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7329 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7329 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7329 | 3600 | 60 | 63.8383
| 44083.7329 | 3600 | 60 | 63.9476
| 44083.7329 | 3600 | 60 | 63.9476
| 44083.7329 | 3600 | 60 | 63.9476
| 44083.7329 | 3600 | 60 | 63.9476
| 44083.7329 | 3600 | 60 | 63.9476
| 44083.733 | 3600 | 60 | 64.0798
| 44083.733 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.733 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.733 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.733 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.733 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.733 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.733 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.733 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7331 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7332 | 3600 | 60 | 63.9649
| 44083.7332 | 3600 | 60 | 64.1314
| 44083.7332 | 3600 | 60 | 63.996
| 44083.7332 | 3600 | 60 | 63.996
| 44083.7332 | 3600 | 60 | 64.145
| 44083.7332 | 3600 | 60 | 64.0092
| 44083.7332 | 3600 | 60 | 64.0092
| 44083.7332 | 3600 | 60 | 64.0092
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.0092
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7333 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.1131
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7334 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7335 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7335 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7335 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7335 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7335 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7335 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7335 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7335 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.2164
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.326
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.326
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.326
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.326
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.326
| 44083.7336 | 3600 | 60 | 64.326
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7337 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7338 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7338 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7338 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7338 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7338 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7338 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7338 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7338 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.4541
| 44083.7339 | 3600 | 60 | 64.5554
| 44083.734 | 3600 | 60 | 64.5554
| 44083.734 | 3600 | 60 | 64.5554
| 44083.734 | 3600 | 60 | 64.5554
| 44083.734 | 3600 | 60 | 64.5554
| 44083.734 | 3600 | 60 | 64.5554
| 44083.734 | 3600 | 60 | 64.5554
| 44083.734 | 3600 | 60 | 64.6675
| 44083.734 | 3600 | 60 | 64.6675
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.6675
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.6675
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.6675
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.6675
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.6675
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.5546
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.5546
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.5546
| 44083.7341 | 3600 | 60 | 64.4493
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.4493
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.4493
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.4493
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7342 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7343 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7343 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7343 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7343 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7343 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7343 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7343 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7343 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.5639
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7344 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.7147
| 44083.7345 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7346 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7346 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7346 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7346 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7346 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7346 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7346 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7346 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7347 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.8461
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.6329
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.7602
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.7602
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.7602
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.7602
| 44083.7348 | 3600 | 60 | 64.7602
| 44083.7349 | 3600 | 60 | 64.7602
| 44083.7349 | 3600 | 60 | 64.7602
| 44083.7349 | 3600 | 60 | 64.7602
| 44083.7349 | 3600 | 60 | 64.9141
| 44083.7349 | 3600 | 60 | 64.9141
| 44083.7349 | 3600 | 60 | 64.9141
| 44083.7349 | 3600 | 60 | 64.9141
| 44083.7349 | 3600 | 60 | 64.9141
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.9141
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.7907
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.7907
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.7907
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.7907
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.7907
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.7907
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.8989
| 44083.735 | 3600 | 60 | 64.8989
| 44083.7351 | 3600 | 60 | 64.8989
| 44083.7351 | 3600 | 60 | 64.8989
| 44083.7351 | 3600 | 60 | 64.8989
| 44083.7351 | 3600 | 60 | 64.8989
| 44083.7351 | 3600 | 60 | 64.8989
| 44083.7351 | 3600 | 60 | 64.8989
| 44083.7351 | 3600 | 60 | 65.0114
| 44083.7351 | 3600 | 60 | 65.0114
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.0114
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.0114
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.0114
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7352 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7353 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7354 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7354 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7354 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7354 | 3600 | 60 | 65.1354
| 44083.7354 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7354 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7354 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7354 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7355 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.2516
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7356 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7357 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7357 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7357 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7357 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7357 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7357 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7357 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7357 | 3600 | 60 | 65.1226
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7358 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.2298
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.3405
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.3405
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.3405
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.3405
| 44083.7359 | 3600 | 60 | 65.3405
| 44083.736 | 3600 | 60 | 65.3405
| 44083.736 | 3600 | 60 | 65.3405
| 44083.736 | 3600 | 60 | 65.3405
| 44083.736 | 3600 | 60 | 65.4876
| 44083.736 | 3600 | 60 | 65.4876
| 44083.736 | 3600 | 60 | 65.3865
| 44083.736 | 3600 | 60 | 65.5422
| 44083.736 | 3600 | 60 | 65.5422
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.5422
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.5422
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.5422
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.5422
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.5422
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.6617
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.6617
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.6617
| 44083.7361 | 3600 | 60 | 65.6617
| 44083.7362 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7362 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7362 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7362 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7362 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7362 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7362 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7362 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.7789
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.9222
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.9222
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.9222
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.9222
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.9222
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.9222
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.9222
| 44083.7363 | 3600 | 60 | 65.9222
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.0291
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.0291
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.0291
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.0291
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.0291
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.0291
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.0291
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.1631
| 44083.7364 | 3600 | 60 | 66.1631
| 44083.7365 | 3600 | 60 | 66.1631
| 44083.7365 | 3600 | 60 | 66.039
| 44083.7365 | 3600 | 60 | 66.039
| 44083.7365 | 3600 | 60 | 66.1633
| 44083.7365 | 3600 | 60 | 66.1633
| 44083.7365 | 3600 | 60 | 66.1633
| 44083.7365 | 3600 | 60 | 66.1633
| 44083.7365 | 3600 | 60 | 66.1633
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.1633
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.1633
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.1633
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.0382
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.0382
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.0382
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.0382
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.0382
| 44083.7366 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7367 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7368 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7368 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7368 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7368 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7368 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7368 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7368 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7368 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7369 | 3600 | 60 | 66.1868
| 44083.7369 | 3600 | 60 | 66.1868
ESCALON 1 | 44083.7369 | 3612 | 60.2 | 66.1868
| 44083.7369 | 3612 | 60.2 | 66.1868
| 44083.7369 | 3612 | 60.2 | 66.1868
| 44083.7369 | 3612 | 60.2 | 66.1868
| 44083.7369 | 3612 | 60.2 | 66.0845
| 44083.7369 | 3612 | 60.2 | 66.0845
| 44083.7369 | 3612 | 60.2 | 65.9283
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 65.9283
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 65.8059
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 65.6795
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 65.6795
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 65.4565
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 65.3118
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 65.3118
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 65.1
| 44083.737 | 3612 | 60.2 | 64.9478
| 44083.7371 | 3612 | 60.2 | 64.8031
| 44083.7371 | 3612 | 60.2 | 64.8031
| 44083.7371 | 3612 | 60.2 | 64.6662
| 44083.7371 | 3612 | 60.2 | 64.4778
| 44083.7371 | 3612 | 60.2 | 64.4778
| 44083.7371 | 3612 | 60.2 | 64.3193
| 44083.7371 | 3612 | 60.2 | 64.3193
| 44083.7371 | 3612 | 60.2 | 64.1292
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.9448
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.9448
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.811
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.811
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.6648
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.6648
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.5124
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.5124
| 44083.7372 | 3612 | 60.2 | 63.2449
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 63.2449
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 63.2449
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 63.2449
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 63.2449
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 63.0411
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 63.0411
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 63.0411
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 62.9043
| 44083.7373 | 3612 | 60.2 | 62.9043
| 44083.7374 | 3612 | 60.2 | 62.7976
| 44083.7374 | 3612 | 60.2 | 62.7976
| 44083.7374 | 3612 | 60.2 | 62.7976
| 44083.7374 | 3612 | 60.2 | 62.7976
| 44083.7374 | 3612 | 60.2 | 62.6266
| 44083.7374 | 3612 | 60.2 | 62.6266
| 44083.7374 | 3612 | 60.2 | 62.6266
| 44083.7374 | 3612 | 60.2 | 62.6266
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.6266
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.6266
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.463
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.463
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.463
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.463
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.463
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.463
| 44083.7375 | 3612 | 60.2 | 62.463
| 44083.7376 | 3612 | 60.2 | 62.3514
| 44083.7376 | 3612 | 60.2 | 62.3514
| 44083.7376 | 3612 | 60.2 | 62.3514
| 44083.7376 | 3612 | 60.2 | 62.3514
| 44083.7376 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7376 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7376 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7376 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.2047
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7377 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7378 | 3612 | 60.2 | 62.0755
| 44083.7379 | 3612 | 60.2 | 61.9421
| 44083.7379 | 3612 | 60.2 | 61.9421
| 44083.7379 | 3612 | 60.2 | 61.9421
| 44083.7379 | 3612 | 60.2 | 61.9421
| 44083.7379 | 3612 | 60.2 | 61.9421
| 44083.7379 | 3612 | 60.2 | 61.9421
| 44083.7379 | 3612 | 60.2 | 61.9421
| 44083.7379 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.738 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.8272
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7381 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7382 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7382 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7382 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7382 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7382 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7382 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7382 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7382 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7383 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7384 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7385 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7385 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7385 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7385 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7385 | 3612 | 60.2 | 61.7175
| 44083.7385 | 3612 | 60.2 | 61.6016
| 44083.7385 | 3612 | 60.2 | 61.6016
| 44083.7385 | 3612 | 60.2 | 61.6016
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.6016
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.6016
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.6016
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.6016
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.6016
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.7371
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.7371
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.7371
| 44083.7386 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7387 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7388 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7388 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7388 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7388 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7388 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7388 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7388 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7388 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.6141
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7389 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.739 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.739 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.739 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.739 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.739 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.739 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.739 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.739 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7391 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7392 | 3612 | 60.2 | 61.5098
| 44083.7393 | 3612 | 60.2 | 61.3831
| 44083.7393 | 3612 | 60.2 | 61.3831
| 44083.7393 | 3612 | 60.2 | 61.3831
| 44083.7393 | 3612 | 60.2 | 61.3831
| 44083.7393 | 3612 | 60.2 | 61.3831
ESCALON 2 | 44083.7393 | 3624 | 60.4 | 61.3831
| 44083.7393 | 3624 | 60.4 | 61.3831
| 44083.7393 | 3624 | 60.4 | 61.3831
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 61.3831
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 61.3831
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 61.2297
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 61.026
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 60.7549
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 60.6237
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 60.3924
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 60.3924
| 44083.7394 | 3624 | 60.4 | 60.1167
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 60.0046
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 59.8578
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 59.7099
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 59.5596
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 59.4206
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 59.4206
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 59.2871
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 59.1348
| 44083.7395 | 3624 | 60.4 | 59.1348
| 44083.7396 | 3624 | 60.4 | 58.9265
| 44083.7396 | 3624 | 60.4 | 58.9265
| 44083.7396 | 3624 | 60.4 | 58.7757
| 44083.7396 | 3624 | 60.4 | 58.7757
| 44083.7396 | 3624 | 60.4 | 58.5872
| 44083.7396 | 3624 | 60.4 | 58.5872
| 44083.7396 | 3624 | 60.4 | 58.5872
| 44083.7396 | 3624 | 60.4 | 58.351
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 58.351
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 58.2196
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 58.2196
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 58.2196
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 58.065
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 58.065
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 57.9399
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 57.9399
| 44083.7397 | 3624 | 60.4 | 57.9399
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.9399
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.8027
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7398 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7399 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7399 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7399 | 3624 | 60.4 | 57.644
| 44083.7399 | 3624 | 60.4 | 57.5329
| 44083.7399 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.7399 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.7399 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.7399 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.74 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.7401 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.7401 | 3624 | 60.4 | 57.4227
| 44083.7401 | 3624 | 60.4 | 57.2957
| 44083.7401 | 3624 | 60.4 | 57.2957
| 44083.7401 | 3624 | 60.4 | 57.2957
| 44083.7401 | 3624 | 60.4 | 57.2957
| 44083.7401 | 3624 | 60.4 | 57.2957
| 44083.7401 | 3624 | 60.4 | 57.2957
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.1919
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.1919
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.1919
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.1919
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.1919
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.1919
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7402 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7403 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7404 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7404 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7404 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7404 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7404 | 3624 | 60.4 | 57.0916
| 44083.7404 | 3624 | 60.4 | 56.9835
| 44083.7404 | 3624 | 60.4 | 57.124
| 44083.7404 | 3624 | 60.4 | 57.124
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.124
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7405 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7406 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7407 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7407 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7407 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7407 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7407 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7407 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7407 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7407 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.0184
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7408 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7409 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.741 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.741 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.741 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.741 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.741 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.741 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.741 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.741 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.128
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.0135
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.0135
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.0135
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.0135
| 44083.7411 | 3624 | 60.4 | 57.134
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.134
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.134
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.134
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.134
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.134
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.134
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.134
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.0225
| 44083.7412 | 3624 | 60.4 | 57.0225
| 44083.7413 | 3624 | 60.4 | 57.0225
| 44083.7413 | 3624 | 60.4 | 57.0225
| 44083.7413 | 3624 | 60.4 | 57.0225
| 44083.7413 | 3624 | 60.4 | 57.0225
| 44083.7413 | 3624 | 60.4 | 57.0225
| 44083.7413 | 3624 | 60.4 | 57.0225
| 44083.7413 | 3624 | 60.4 | 57.124
| 44083.7413 | 3624 | 60.4 | 57.124
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 57.124
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 57.124
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 57.124
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 56.9898
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 57.0992
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 57.0992
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 57.0992
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 57.0992
| 44083.7414 | 3624 | 60.4 | 57.0992
| 44083.7415 | 3624 | 60.4 | 57.0992
| 44083.7415 | 3624 | 60.4 | 57.2201
| 44083.7415 | 3624 | 60.4 | 57.2201
| 44083.7415 | 3624 | 60.4 | 57.0328
| 44083.7415 | 3624 | 60.4 | 57.0328
| 44083.7415 | 3624 | 60.4 | 57.0328
| 44083.7415 | 3624 | 60.4 | 57.0328
| 44083.7415 | 3624 | 60.4 | 57.0328
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.0328
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7416 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7417 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7417 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7417 | 3624 | 60.4 | 57.1368
| 44083.7417 | 3624 | 60.4 | 57.1368
ESCALON 3 | 44083.7417 | 3636 | 60.6 | 57.1368
| 44083.7417 | 3636 | 60.6 | 57.1368
| 44083.7417 | 3636 | 60.6 | 57.1368
| 44083.7417 | 3636 | 60.6 | 56.9888
| 44083.7417 | 3636 | 60.6 | 56.832
| 44083.7418 | 3636 | 60.6 | 56.619
| 44083.7418 | 3636 | 60.6 | 56.4509
| 44083.7418 | 3636 | 60.6 | 56.3148
| 44083.7418 | 3636 | 60.6 | 56.0626
| 44083.7418 | 3636 | 60.6 | 56.0626
| 44083.7418 | 3636 | 60.6 | 55.7506
| 44083.7418 | 3636 | 60.6 | 55.5981
| 44083.7418 | 3636 | 60.6 | 55.4536
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 55.329
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 55.1298
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 55.1298
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 54.9325
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 54.7893
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 54.7893
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 54.6057
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 54.4803
| 44083.7419 | 3636 | 60.6 | 54.4803
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 54.2526
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 54.2526
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 54.1008
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 54.1008
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 53.8735
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 53.8735
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 53.8735
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 53.6453
| 44083.742 | 3636 | 60.6 | 53.6453
| 44083.7421 | 3636 | 60.6 | 53.6453
| 44083.7421 | 3636 | 60.6 | 53.6453
| 44083.7421 | 3636 | 60.6 | 53.6453
| 44083.7421 | 3636 | 60.6 | 53.4477
| 44083.7421 | 3636 | 60.6 | 53.4477
| 44083.7421 | 3636 | 60.6 | 53.3272
| 44083.7421 | 3636 | 60.6 | 53.3272
| 44083.7421 | 3636 | 60.6 | 53.3272
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 53.3272
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 53.1126
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 53.1126
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 53.1126
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 53.1126
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 52.9869
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 52.9869
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 52.9869
| 44083.7422 | 3636 | 60.6 | 52.9869
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.9869
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.8517
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.8517
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.7441
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.7441
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.7441
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.7441
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.7441
| 44083.7423 | 3636 | 60.6 | 52.6174
| 44083.7424 | 3636 | 60.6 | 52.6174
| 44083.7424 | 3636 | 60.6 | 52.6174
| 44083.7424 | 3636 | 60.6 | 52.6174
| 44083.7424 | 3636 | 60.6 | 52.6174
| 44083.7424 | 3636 | 60.6 | 52.6174
| 44083.7424 | 3636 | 60.6 | 52.6174
| 44083.7424 | 3636 | 60.6 | 52.6174
| 44083.7424 | 3636 | 60.6 | 52.5106
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.5106
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.5106
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.5106
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.5106
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.5106
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.5106
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.5106
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.36
| 44083.7425 | 3636 | 60.6 | 52.36
| 44083.7426 | 3636 | 60.6 | 52.467
| 44083.7426 | 3636 | 60.6 | 52.467
| 44083.7426 | 3636 | 60.6 | 52.3057
| 44083.7426 | 3636 | 60.6 | 52.3057
| 44083.7426 | 3636 | 60.6 | 52.4398
| 44083.7426 | 3636 | 60.6 | 52.4398
| 44083.7426 | 3636 | 60.6 | 52.4398
| 44083.7426 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7427 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.2969
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.4448
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7428 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7429 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7429 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7429 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7429 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7429 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7429 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7429 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7429 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.743 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.3068
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7431 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7432 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7432 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7432 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7432 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7432 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7432 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7432 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7432 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.4325
| 44083.7433 | 3636 | 60.6 | 52.3305
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.3305
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.3305
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.4318
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.3109
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.4528
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.4528
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.4528
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.4528
| 44083.7434 | 3636 | 60.6 | 52.4528
| 44083.7435 | 3636 | 60.6 | 52.4528
| 44083.7435 | 3636 | 60.6 | 52.5613
| 44083.7435 | 3636 | 60.6 | 52.4346
| 44083.7435 | 3636 | 60.6 | 52.5522
| 44083.7435 | 3636 | 60.6 | 52.5522
| 44083.7435 | 3636 | 60.6 | 52.5522
| 44083.7435 | 3636 | 60.6 | 52.5522
| 44083.7435 | 3636 | 60.6 | 52.5522
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.5522
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.5522
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.4385
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.4385
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.4385
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.4385
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.5606
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.4529
| 44083.7436 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.7437 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.7437 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.7437 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.7437 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.7437 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.7437 | 3636 | 60.6 | 52.4723
| 44083.7437 | 3636 | 60.6 | 52.6318
| 44083.7437 | 3636 | 60.6 | 52.5063
ESCALON 4 | 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 52.5063
| 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 52.5063
| 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 52.5063
| 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 52.5063
| 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 52.5063
| 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 52.296
| 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 52.0655
| 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 51.8678
| 44083.7438 | 3648 | 60.8 | 51.6756
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 51.5214
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 51.2197
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 51.0774
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 50.9547
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 50.7041
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 50.4969
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 50.3256
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 50.3256
| 44083.7439 | 3648 | 60.8 | 50.1177
| 44083.744 | 3648 | 60.8 | 50.1177
| 44083.744 | 3648 | 60.8 | 50.0101
| 44083.744 | 3648 | 60.8 | 49.903
| 44083.744 | 3648 | 60.8 | 49.903
| 44083.744 | 3648 | 60.8 | 49.7437
| 44083.744 | 3648 | 60.8 | 49.6369
| 44083.744 | 3648 | 60.8 | 49.6369
| 44083.744 | 3648 | 60.8 | 49.4808
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 49.4808
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 49.2979
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 49.2979
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 49.2979
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 49.1009
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 49.1009
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 48.9678
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 48.9678
| 44083.7441 | 3648 | 60.8 | 48.8636
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.7394
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.7394
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.7394
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.634
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.7358
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.7358
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.5898
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.5898
| 44083.7442 | 3648 | 60.8 | 48.5898
| 44083.7443 | 3648 | 60.8 | 48.5898
| 44083.7443 | 3648 | 60.8 | 48.5898
| 44083.7443 | 3648 | 60.8 | 48.4524
| 44083.7443 | 3648 | 60.8 | 48.4524
| 44083.7443 | 3648 | 60.8 | 48.4524
| 44083.7443 | 3648 | 60.8 | 48.3102
| 44083.7443 | 3648 | 60.8 | 48.3102
| 44083.7443 | 3648 | 60.8 | 48.3102
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.3102
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7444 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.21
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7445 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7446 | 3648 | 60.8 | 48.0395
| 44083.7446 | 3648 | 60.8 | 47.9297
| 44083.7446 | 3648 | 60.8 | 47.9297
| 44083.7446 | 3648 | 60.8 | 47.9297
| 44083.7446 | 3648 | 60.8 | 47.9297
| 44083.7446 | 3648 | 60.8 | 47.9297
| 44083.7446 | 3648 | 60.8 | 47.9297
| 44083.7446 | 3648 | 60.8 | 47.9297
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.9297
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7447 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7448 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7449 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7449 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7449 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7449 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7449 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7449 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7449 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.7449 | 3648 | 60.8 | 47.797
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.6678
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.805
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.805
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.805
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.745 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7451 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7451 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7451 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7451 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7451 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7451 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7451 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7451 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7452 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.699
| 44083.7453 | 3648 | 60.8 | 47.817
| 44083.7454 | 3648 | 60.8 | 47.817
| 44083.7454 | 3648 | 60.8 | 47.817
| 44083.7454 | 3648 | 60.8 | 47.7165
| 44083.7454 | 3648 | 60.8 | 47.8416
| 44083.7454 | 3648 | 60.8 | 47.8416
| 44083.7454 | 3648 | 60.8 | 47.8416
| 44083.7454 | 3648 | 60.8 | 47.8416
| 44083.7454 | 3648 | 60.8 | 47.8416
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.8416
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.8416
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.8416
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.7203
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.8212
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.8212
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.8212
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.8212
| 44083.7455 | 3648 | 60.8 | 47.8212
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.8212
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.8212
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.9774
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.9774
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.9774
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.9774
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.9774
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.8473
| 44083.7456 | 3648 | 60.8 | 47.9674
| 44083.7457 | 3648 | 60.8 | 47.9674
| 44083.7457 | 3648 | 60.8 | 47.9674
| 44083.7457 | 3648 | 60.8 | 47.9674
| 44083.7457 | 3648 | 60.8 | 47.9674
| 44083.7457 | 3648 | 60.8 | 47.9674
| 44083.7457 | 3648 | 60.8 | 47.8372
| 44083.7457 | 3648 | 60.8 | 47.8372
| 44083.7457 | 3648 | 60.8 | 47.8372
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 47.8372
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 47.8372
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 47.8372
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 47.9889
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 47.876
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 47.876
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 47.876
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 47.876
| 44083.7458 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.7459 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.746 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.746 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.746 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.746 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.746 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.746 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.746 | 3648 | 60.8 | 48.0019
| 44083.746 | 3648 | 60.8 | 47.8509
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.9774
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.9774
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.9774
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.84
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.84
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.84
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.972
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.972
| 44083.7461 | 3648 | 60.8 | 47.972
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.8421
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.8421
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.9749
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.9749
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.9749
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.9749
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.9749
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.9749
| 44083.7462 | 3648 | 60.8 | 47.8337
| 44083.7463 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7463 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7463 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7463 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7463 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7463 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7463 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7463 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.9541
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.8487
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.9832
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.9832
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.9832
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.9832
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.9832
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.9832
| 44083.7464 | 3648 | 60.8 | 47.9832
| 44083.7465 | 3648 | 60.8 | 47.9832
| 44083.7465 | 3648 | 60.8 | 47.8577
| 44083.7465 | 3648 | 60.8 | 47.8577
| 44083.7465 | 3648 | 60.8 | 47.9957
| 44083.7465 | 3648 | 60.8 | 47.8873
| 44083.7465 | 3648 | 60.8 | 48.0295
| 44083.7465 | 3648 | 60.8 | 48.0295
| 44083.7465 | 3648 | 60.8 | 48.1435
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.1435
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.1435
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.1435
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7466 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.0207
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7467 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7468 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7468 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7468 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7468 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7468 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7468 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7468 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7468 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7469 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.747 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7471 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7471 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7471 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7471 | 3648 | 60.8 | 48.1733
| 44083.7471 | 3648 | 60.8 | 48.1733
ESCALON 5 | 44083.7471 | 3660 | 61 | 48.1733
| 44083.7471 | 3660 | 61 | 48.1733
| 44083.7471 | 3660 | 61 | 48.1733
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 48.1733
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 47.8755
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 47.7519
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 47.4803
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 47.1823
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 47.0169
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 46.8727
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 46.699
| 44083.7472 | 3660 | 61 | 46.4665
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 46.3225
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 46.2105
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 46.048
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 45.9356
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 45.7863
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 45.6634
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 45.6634
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 45.4352
| 44083.7473 | 3660 | 61 | 45.4352
| 44083.7474 | 3660 | 61 | 45.2698
| 44083.7474 | 3660 | 61 | 45.2698
| 44083.7474 | 3660 | 61 | 45.1326
| 44083.7474 | 3660 | 61 | 45.1326
| 44083.7474 | 3660 | 61 | 45.1326
| 44083.7474 | 3660 | 61 | 45.0032
| 44083.7474 | 3660 | 61 | 45.0032
| 44083.7474 | 3660 | 61 | 45.0032
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.8028
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.8028
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.651
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.651
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.5012
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.5012
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.3515
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.3515
| 44083.7475 | 3660 | 61 | 44.3515
| 44083.7476 | 3660 | 61 | 44.3515
| 44083.7476 | 3660 | 61 | 44.2063
| 44083.7476 | 3660 | 61 | 44.2063
| 44083.7476 | 3660 | 61 | 44.2063
| 44083.7476 | 3660 | 61 | 44.0674
| 44083.7476 | 3660 | 61 | 44.0674
| 44083.7476 | 3660 | 61 | 44.0674
| 44083.7476 | 3660 | 61 | 44.0674
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.9525
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.9525
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.9525
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.8314
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.8314
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.6676
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.6676
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.6676
| 44083.7477 | 3660 | 61 | 43.6676
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.6676
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.6676
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.6676
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.6676
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.5649
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.5649
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.5649
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.5649
| 44083.7478 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.7479 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.7479 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.7479 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.7479 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.7479 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.7479 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.7479 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.7479 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.3066
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.1957
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.3071
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.3071
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.3071
| 44083.748 | 3660 | 61 | 43.3071
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.3071
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.3071
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.3071
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.2002
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.2002
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.2002
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7481 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7482 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7482 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7482 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7482 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7482 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7482 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7482 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7482 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.3693
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7483 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.495
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.6183
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.6183
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.6183
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.6183
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.5078
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.5078
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.5078
| 44083.7484 | 3660 | 61 | 43.5078
| 44083.7485 | 3660 | 61 | 43.5078
| 44083.7485 | 3660 | 61 | 43.5078
| 44083.7485 | 3660 | 61 | 43.6554
| 44083.7485 | 3660 | 61 | 43.6554
| 44083.7485 | 3660 | 61 | 43.6554
| 44083.7485 | 3660 | 61 | 43.6554
| 44083.7485 | 3660 | 61 | 43.6554
| 44083.7485 | 3660 | 61 | 43.6554
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.6554
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.6554
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.5536
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.5536
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.5536
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.5536
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.5536
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.5536
| 44083.7486 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7487 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7488 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7488 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7488 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7488 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7488 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7488 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7488 | 3660 | 61 | 43.5319
| 44083.7488 | 3660 | 61 | 43.6446
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.4954
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.4954
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.4954
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.7489 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.749 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.749 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.749 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.749 | 3660 | 61 | 43.6002
| 44083.749 | 3660 | 61 | 43.447
| 44083.749 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.749 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.749 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7491 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7492 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7493 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7493 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7493 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7493 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7493 | 3660 | 61 | 43.5589
| 44083.7493 | 3660 | 61 | 43.4496
| 44083.7493 | 3660 | 61 | 43.4496
| 44083.7493 | 3660 | 61 | 43.4496
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.4496
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7494 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7495 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7496 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7496 | 3660 | 61 | 43.3332
| 44083.7496 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7496 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7496 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7496 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7496 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7496 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7497 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7497 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7497 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7497 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7497 | 3660 | 61 | 43.4343
| 44083.7497 | 3660 | 61 | 43.33
ESCALON 6 | 44083.7497 | 3672 | 61.2 | 43.33
| 44083.7497 | 3672 | 61.2 | 43.33
| 44083.7497 | 3672 | 61.2 | 43.4305
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 43.2711
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 43.1466
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 43.1466
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 42.9597
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 42.7945
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 42.6651
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 42.5404
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 42.4182
| 44083.7498 | 3672 | 61.2 | 42.3055
| 44083.7499 | 3672 | 61.2 | 42.027
| 44083.7499 | 3672 | 61.2 | 41.8697
| 44083.7499 | 3672 | 61.2 | 41.7562
| 44083.7499 | 3672 | 61.2 | 41.5986
| 44083.7499 | 3672 | 61.2 | 41.3634
| 44083.7499 | 3672 | 61.2 | 41.3634
| 44083.7499 | 3672 | 61.2 | 41.1015
| 44083.7499 | 3672 | 61.2 | 40.947
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.7875
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.7875
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.482
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.482
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.3124
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.1895
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.1895
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.0074
| 44083.75 | 3672 | 61.2 | 40.0074
| 44083.7501 | 3672 | 61.2 | 40.0074
| 44083.7501 | 3672 | 61.2 | 39.8756
| 44083.7501 | 3672 | 61.2 | 39.8756
| 44083.7501 | 3672 | 61.2 | 39.8756
| 44083.7501 | 3672 | 61.2 | 39.7247
| 44083.7501 | 3672 | 61.2 | 39.601
| 44083.7501 | 3672 | 61.2 | 39.601
| 44083.7501 | 3672 | 61.2 | 39.601
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.4531
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.4531
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.2999
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.2999
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.2999
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.2999
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.2999
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.1897
| 44083.7502 | 3672 | 61.2 | 39.1897
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 39.0496
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 39.0496
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 39.0496
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 39.0496
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 39.0496
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 39.0496
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 39.0496
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 39.0496
| 44083.7503 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7504 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7504 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7504 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7504 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7504 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7504 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7504 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7504 | 3672 | 61.2 | 38.901
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.6875
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.6875
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.8304
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.8304
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.8304
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.8304
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.5628
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.5628
| 44083.7505 | 3672 | 61.2 | 38.5628
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.5628
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.5628
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.7301
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.543
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.543
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.543
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.543
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.6999
| 44083.7506 | 3672 | 61.2 | 38.5608
| 44083.7507 | 3672 | 61.2 | 38.6771
| 44083.7507 | 3672 | 61.2 | 38.6771
| 44083.7507 | 3672 | 61.2 | 38.5286
| 44083.7507 | 3672 | 61.2 | 38.6801
| 44083.7507 | 3672 | 61.2 | 38.6801
| 44083.7507 | 3672 | 61.2 | 38.6801
| 44083.7507 | 3672 | 61.2 | 38.6801
| 44083.7507 | 3672 | 61.2 | 38.5756
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7508 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.6858
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.857
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.6333
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.6333
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.7509 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.751 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.751 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.751 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.751 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.751 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.751 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.751 | 3672 | 61.2 | 38.7448
| 44083.751 | 3672 | 61.2 | 38.6026
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.7336
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.5748
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.5748
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.7092
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.5872
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.5872
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.5872
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.5872
| 44083.7511 | 3672 | 61.2 | 38.5872
| 44083.7512 | 3672 | 61.2 | 38.5872
| 44083.7512 | 3672 | 61.2 | 38.5872
| 44083.7512 | 3672 | 61.2 | 38.6994
| 44083.7512 | 3672 | 61.2 | 38.5825
| 44083.7512 | 3672 | 61.2 | 38.5825
| 44083.7512 | 3672 | 61.2 | 38.5825
| 44083.7512 | 3672 | 61.2 | 38.5825
| 44083.7512 | 3672 | 61.2 | 38.5825
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.5825
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.5825
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.7232
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.6011
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.6011
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.6011
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.6011
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.6011
| 44083.7513 | 3672 | 61.2 | 38.6011
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.6011
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.7043
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.7043
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.7043
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.7043
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.5824
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.7293
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.5751
| 44083.7514 | 3672 | 61.2 | 38.5751
| 44083.7515 | 3672 | 61.2 | 38.5751
| 44083.7515 | 3672 | 61.2 | 38.5751
| 44083.7515 | 3672 | 61.2 | 38.5751
| 44083.7515 | 3672 | 61.2 | 38.5751
| 44083.7515 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7515 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7515 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7515 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.679
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.5671
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.6885
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.6885
| 44083.7516 | 3672 | 61.2 | 38.6885
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.5523
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.5523
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.7104
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7517 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7518 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7518 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7518 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7518 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7518 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7518 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7518 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7518 | 3672 | 61.2 | 38.5957
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.7446
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.5972
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.5972
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.5972
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.7192
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.7192
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.7192
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.7192
| 44083.7519 | 3672 | 61.2 | 38.5556
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.5556
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.7245
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.611
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.611
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.7664
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.5882
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.7143
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.5473
| 44083.752 | 3672 | 61.2 | 38.6656
| 44083.7521 | 3672 | 61.2 | 38.6656
| 44083.7521 | 3672 | 61.2 | 38.6656
| 44083.7521 | 3672 | 61.2 | 38.6656
| 44083.7521 | 3672 | 61.2 | 38.6656
| 44083.7521 | 3672 | 61.2 | 38.6656
ESCALON 7 | 44083.7521 | 3684 | 61.4 | 38.6656
| 44083.7521 | 3684 | 61.4 | 38.5181
| 44083.7521 | 3684 | 61.4 | 38.6272
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 38.5031
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 38.2925
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 38.1515
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 37.8156
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 37.8156
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 37.4842
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 37.3596
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 37.1977
| 44083.7522 | 3684 | 61.4 | 37.0463
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 36.8471
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 36.7415
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 36.4891
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 36.2852
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 36.4036
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 36.0398
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 35.9164
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 35.9164
| 44083.7523 | 3684 | 61.4 | 35.6755
| 44083.7524 | 3684 | 61.4 | 35.6755
| 44083.7524 | 3684 | 61.4 | 35.5525
| 44083.7524 | 3684 | 61.4 | 35.4137
| 44083.7524 | 3684 | 61.4 | 35.2421
| 44083.7524 | 3684 | 61.4 | 35.2421
| 44083.7524 | 3684 | 61.4 | 35.1217
| 44083.7524 | 3684 | 61.4 | 34.9319
| 44083.7524 | 3684 | 61.4 | 34.9319
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.9319
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.6733
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.6733
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.6733
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.6733
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.5722
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.5722
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.5722
| 44083.7525 | 3684 | 61.4 | 34.5722
| 44083.7526 | 3684 | 61.4 | 34.3701
| 44083.7526 | 3684 | 61.4 | 34.3701
| 44083.7526 | 3684 | 61.4 | 34.3701
| 44083.7526 | 3684 | 61.4 | 34.2562
| 44083.7526 | 3684 | 61.4 | 34.2562
| 44083.7526 | 3684 | 61.4 | 34.2562
| 44083.7526 | 3684 | 61.4 | 34.2562
| 44083.7526 | 3684 | 61.4 | 34.2562
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.2562
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.1279
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.1279
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.1279
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.1279
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.1279
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.1279
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.1279
| 44083.7527 | 3684 | 61.4 | 34.1279
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7528 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7529 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7529 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7529 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7529 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7529 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7529 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7529 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7529 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.753 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 34.0218
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 33.9196
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7531 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7532 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7532 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7532 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7532 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7532 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7532 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7532 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7532 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 34.0274
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 34.1347
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 34.1347
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 34.1347
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 34.1347
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7533 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7534 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7535 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7535 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7535 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7535 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7535 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7535 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7535 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7535 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7536 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7537 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7537 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7537 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7537 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7537 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7537 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7537 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7537 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7538 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.7539 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.754 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.754 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.754 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.754 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.754 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.754 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.754 | 3684 | 61.4 | 33.9974
| 44083.754 | 3684 | 61.4 | 33.8565
| 44083.7541 | 3684 | 61.4 | 33.8565
| 44083.7541 | 3684 | 61.4 | 33.8565
| 44083.7541 | 3684 | 61.4 | 33.8565
| 44083.7541 | 3684 | 61.4 | 34.0016
| 44083.7541 | 3684 | 61.4 | 33.8988
| 44083.7541 | 3684 | 61.4 | 33.8988
| 44083.7541 | 3684 | 61.4 | 33.8988 | Valor final -3% tamaño escalón | Valor final '+3% tamaño escalón
ESCALON 8 | 44083.7541 | 3684 | 61.4 | 33.8988
0 | 44083.7541 | 3672 | 61.2 | 33.8988 | 38.6023 | 38.8932
1 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 33.8988 | 38.6023 | 38.8932
2 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 33.8988 | 38.6023 | 38.8932
3 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 33.8988 | 38.6023 | 38.8932
4 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 34.07 | 38.6023 | 38.8932
5 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 34.1885 | 38.6023 | 38.8932
6 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 34.4124 | 38.6023 | 38.8932
7 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 34.6468 | 38.6023 | 38.8932
8 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 35.0023 | 38.6023 | 38.8932
9 | 44083.7542 | 3672 | 61.2 | 35.4528 | 38.6023 | 38.8932
10 | 44083.7543 | 3672 | 61.2 | 35.8071 | 38.6023 | 38.8932
11 | 44083.7543 | 3672 | 61.2 | 35.9762 | 38.6023 | 38.8932
12 | 44083.7543 | 3672 | 61.2 | 36.2713 | 38.6023 | 38.8932
13 | 44083.7543 | 3672 | 61.2 | 36.4351 | 38.6023 | 38.8932
14 | 44083.7543 | 3672 | 61.2 | 36.4351 | 38.6023 | 38.8932
15 | 44083.7543 | 3672 | 61.2 | 36.6168 | 38.6023 | 38.8932
16 | 44083.7543 | 3672 | 61.2 | 36.8627 | 38.6023 | 38.8932
17 | 44083.7543 | 3672 | 61.2 | 36.8627 | 38.6023 | 38.8932
18 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.0332 | 38.6023 | 38.8932
19 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.0332 | 38.6023 | 38.8932
20 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.0332 | 38.6023 | 38.8932
21 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.2966 | 38.6023 | 38.8932
22 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.2966 | 38.6023 | 38.8932
23 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.56 | 38.6023 | 38.8932
24 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.56 | 38.6023 | 38.8932
25 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.56 | 38.6023 | 38.8932
26 | 44083.7544 | 3672 | 61.2 | 37.56 | 38.6023 | 38.8932
27 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.56 | 38.6023 | 38.8932
28 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.7577 | 38.6023 | 38.8932
29 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.6398 | 38.6023 | 38.8932
30 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.6398 | 38.6023 | 38.8932
31 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.7835 | 38.6023 | 38.8932
32 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.7835 | 38.6023 | 38.8932
33 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.7835 | 38.6023 | 38.8932
34 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.7835 | 38.6023 | 38.8932
35 | 44083.7545 | 3672 | 61.2 | 37.886 | 38.6023 | 38.8932
36 | 44083.7546 | 3672 | 61.2 | 37.886 | 38.6023 | 38.8932
37 | 44083.7546 | 3672 | 61.2 | 37.886 | 38.6023 | 38.8932
38 | 44083.7546 | 3672 | 61.2 | 38.0378 | 38.6023 | 38.8932
39 | 44083.7546 | 3672 | 61.2 | 38.0378 | 38.6023 | 38.8932
40 | 44083.7546 | 3672 | 61.2 | 38.0378 | 38.6023 | 38.8932
41 | 44083.7546 | 3672 | 61.2 | 38.1916 | 38.6023 | 38.8932
42 | 44083.7546 | 3672 | 61.2 | 38.1916 | 38.6023 | 38.8932
43 | 44083.7546 | 3672 | 61.2 | 38.1916 | 38.6023 | 38.8932
44 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.3861 | 38.6023 | 38.8932
45 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.2072 | 38.6023 | 38.8932
46 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.2072 | 38.6023 | 38.8932
47 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.3782 | 38.6023 | 38.8932
48 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.3782 | 38.6023 | 38.8932
49 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
50 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
51 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
52 | 44083.7547 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
53 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
54 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
55 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
56 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
57 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
58 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
59 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.4912 | 38.6023 | 38.8932
60 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.6252 | 38.6023 | 38.8932
61 | 44083.7548 | 3672 | 61.2 | 38.6252 | 38.6023 | 38.8932
62 | 44083.7549 | 3672 | 61.2 | 38.6252 | 38.6023 | 38.8932
63 | 44083.7549 | 3672 | 61.2 | 38.6252 | 38.6023 | 38.8932
64 | 44083.7549 | 3672 | 61.2 | 38.6252 | 38.6023 | 38.8932
65 | 44083.7549 | 3672 | 61.2 | 38.6252 | 38.6023 | 38.8932
66 | 44083.7549 | 3672 | 61.2 | 38.6252 | 38.6023 | 38.8932
67 | 44083.7549 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
68 | 44083.7549 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
69 | 44083.7549 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
70 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
71 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
72 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
73 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.8622 | 38.6023 | 38.8932
74 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.7057 | 38.6023 | 38.8932
75 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.8551 | 38.6023 | 38.8932
76 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.8551 | 38.6023 | 38.8932
77 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.8551 | 38.6023 | 38.8932
78 | 44083.755 | 3672 | 61.2 | 38.8551 | 38.6023 | 38.8932
79 | 44083.7551 | 3672 | 61.2 | 38.8551 | 38.6023 | 38.8932
80 | 44083.7551 | 3672 | 61.2 | 38.8551 | 38.6023 | 38.8932
81 | 44083.7551 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
82 | 44083.7551 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
83 | 44083.7551 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
84 | 44083.7551 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
85 | 44083.7551 | 3672 | 61.2 | 38.7478 | 38.6023 | 38.8932
86 | 44083.7551 | 3672 | 61.2 | 38.7978 | 38.6023 | 38.8932
87 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.7978 | 38.6023 | 38.8932
88 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.7978 | 38.6023 | 38.8932
89 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.7978 | 38.6023 | 38.8932
90 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
91 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
92 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
93 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
94 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
95 | 44083.7552 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
96 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
97 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
98 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
99 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
100 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
101 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
102 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
103 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
104 | 44083.7553 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
105 | 44083.7554 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
106 | 44083.7554 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
107 | 44083.7554 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
108 | 44083.7554 | 3672 | 61.2 | 38.9018 | 38.6023 | 38.8932
| 44083.7554 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7554 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7554 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7554 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7555 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 39.004
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7556 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7557 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7557 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7557 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7557 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7557 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7557 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7557 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7557 | 3672 | 61.2 | 38.8989
| 44083.7558 | 3672 | 61.2 | 38.8989
ESCALON 9 | 44083.7558 | 3660 | 61 | 38.8989
| 44083.7558 | 3660 | 61 | 38.8989
| 44083.7558 | 3660 | 61 | 38.7973
| 44083.7558 | 3660 | 61 | 38.7973
| 44083.7558 | 3660 | 61 | 38.7973
| 44083.7558 | 3660 | 61 | 38.922
| 44083.7558 | 3660 | 61 | 38.922
| 44083.7558 | 3660 | 61 | 39.2039
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 39.4064
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 39.8299
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 39.9652
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 40.2925
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 40.5082
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 40.7593
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 40.9191
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 41.0797
| 44083.7559 | 3660 | 61 | 41.2501
| 44083.756 | 3660 | 61 | 41.2501
| 44083.756 | 3660 | 61 | 41.528
| 44083.756 | 3660 | 61 | 41.528
| 44083.756 | 3660 | 61 | 41.7431
| 44083.756 | 3660 | 61 | 41.7431
| 44083.756 | 3660 | 61 | 41.8434
| 44083.756 | 3660 | 61 | 42.0165
| 44083.756 | 3660 | 61 | 42.0165
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.2051
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.2051
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.3364
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.3364
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.3364
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.5272
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.5272
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.6957
| 44083.7561 | 3660 | 61 | 42.6957
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.6957
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.6957
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.8264
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.8264
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.9364
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.9364
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.9364
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.9364
| 44083.7562 | 3660 | 61 | 42.9364
| 44083.7563 | 3660 | 61 | 42.9364
| 44083.7563 | 3660 | 61 | 42.9364
| 44083.7563 | 3660 | 61 | 42.9364
| 44083.7563 | 3660 | 61 | 43.0759
| 44083.7563 | 3660 | 61 | 43.0759
| 44083.7563 | 3660 | 61 | 43.0759
| 44083.7563 | 3660 | 61 | 43.0759
| 44083.7563 | 3660 | 61 | 43.0759
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.0759
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.0759
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.1886
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.1886
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.1886
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.1886
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.1886
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.1886
| 44083.7564 | 3660 | 61 | 43.1886
| 44083.7565 | 3660 | 61 | 43.3015
| 44083.7565 | 3660 | 61 | 43.3015
| 44083.7565 | 3660 | 61 | 43.3015
| 44083.7565 | 3660 | 61 | 43.3015
| 44083.7565 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7565 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7565 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7565 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7566 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.4178
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.2958
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.2958
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.2958
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7567 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7568 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7568 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7568 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7568 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7568 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7568 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7568 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7568 | 3660 | 61 | 43.4003
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7569 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.757 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7571 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7571 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7571 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7571 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7571 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7571 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7571 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7571 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.2784
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7572 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7573 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7574 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7574 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7574 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7574 | 3660 | 61 | 43.3883
| 44083.7574 | 3660 | 61 | 43.4903
| 44083.7574 | 3660 | 61 | 43.4903
| 44083.7574 | 3660 | 61 | 43.4903
| 44083.7574 | 3660 | 61 | 43.4903
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.4903
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.346
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7575 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7576 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7576 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7576 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7576 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7576 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7576 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7576 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7576 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.449
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.3323
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.3323
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.3323
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.3323
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.3323
| 44083.7577 | 3660 | 61 | 43.3323
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.3323
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.469
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.469
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.469
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.5742
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.677
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.677
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.677
| 44083.7578 | 3660 | 61 | 43.803
| 44083.7579 | 3660 | 61 | 43.9078
| 44083.7579 | 3660 | 61 | 43.9078
| 44083.7579 | 3660 | 61 | 43.9078
| 44083.7579 | 3660 | 61 | 44.0101
| 44083.7579 | 3660 | 61 | 44.0101
| 44083.7579 | 3660 | 61 | 44.1205
| 44083.7579 | 3660 | 61 | 44.1205
| 44083.7579 | 3660 | 61 | 44.1205
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.1205
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.1205
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.1205
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.1205
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.758 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7581 | 3660 | 61 | 44.2629
| 44083.7582 | 3660 | 61 | 44.4005
| 44083.7582 | 3660 | 61 | 44.4005
| 44083.7582 | 3660 | 61 | 44.4005
| 44083.7582 | 3660 | 61 | 44.4005
| 44083.7582 | 3660 | 61 | 44.4005
| 44083.7582 | 3660 | 61 | 44.4005
| 44083.7582 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7582 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7583 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.2603
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.4383
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.3144
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.3144
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.3144
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.2043
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.2043
| 44083.7584 | 3660 | 61 | 44.3276
| 44083.7585 | 3660 | 61 | 44.2266
| 44083.7585 | 3660 | 61 | 44.3956
| 44083.7585 | 3660 | 61 | 44.3956
| 44083.7585 | 3660 | 61 | 44.2023
| 44083.7585 | 3660 | 61 | 44.3685
| 44083.7585 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7585 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7585 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7586 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7587 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7587 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7587 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7587 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7587 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7587 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7587 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7587 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.2631
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7588 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7589 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.759 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.759 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.759 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.759 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.759 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.759 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.759 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.759 | 3660 | 61 | 44.0828
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.979
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.979
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.979
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.979
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.979
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.979
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.979
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.979
| 44083.7591 | 3660 | 61 | 43.8277
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7592 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7593 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7593 | 3660 | 61 | 43.943
| 44083.7593 | 3660 | 61 | 43.8291
| 44083.7593 | 3660 | 61 | 43.8291
| 44083.7593 | 3660 | 61 | 43.9295
| 44083.7593 | 3660 | 61 | 43.9295
| 44083.7593 | 3660 | 61 | 43.9295
| 44083.7593 | 3660 | 61 | 43.9295
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.9295
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.9295
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.8074
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.8074
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.9216
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.8005
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.8005
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.8005
| 44083.7594 | 3660 | 61 | 43.9227
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.7994
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.7994
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.7994
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.7994
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.7994
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.7994
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.6937
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.6937
| 44083.7595 | 3660 | 61 | 43.6937
| 44083.7596 | 3660 | 61 | 43.6937
| 44083.7596 | 3660 | 61 | 43.6937
| 44083.7596 | 3660 | 61 | 43.6937
| 44083.7596 | 3660 | 61 | 43.6937
| 44083.7596 | 3660 | 61 | 43.8021
| 44083.7596 | 3660 | 61 | 43.6655
| 44083.7596 | 3660 | 61 | 43.8305
| 44083.7596 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7597 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.6727
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.5207
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.6795
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.6795
| 44083.7598 | 3660 | 61 | 43.6795
| 44083.7599 | 3660 | 61 | 43.6795
| 44083.7599 | 3660 | 61 | 43.6795
| 44083.7599 | 3660 | 61 | 43.6795
| 44083.7599 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.7599 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.7599 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.7599 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.7599 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.5711
| 44083.76 | 3660 | 61 | 43.4387
| 44083.7601 | 3660 | 61 | 43.5987
| 44083.7601 | 3660 | 61 | 43.4412
| 44083.7601 | 3660 | 61 | 43.4412
| 44083.7601 | 3660 | 61 | 43.5763
| 44083.7601 | 3660 | 61 | 43.5763
| 44083.7601 | 3660 | 61 | 43.5763
| 44083.7601 | 3660 | 61 | 43.5763
| 44083.7601 | 3660 | 61 | 43.4619
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.6042
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.6042
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.4426
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7602 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7603 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7604 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7604 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7604 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7604 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7604 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7604 | 3660 | 61 | 43.5683
| 44083.7604 | 3660 | 61 | 43.4437
| 44083.7604 | 3660 | 61 | 43.4437
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.4437
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.5531
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.5531
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.5531
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.5531
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.3845
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.4902
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.4902
| 44083.7605 | 3660 | 61 | 43.4902
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.39
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.39
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.39
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.4958
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7606 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7607 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7607 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7607 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7607 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7607 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7607 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7607 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7607 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.3926
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.5051
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7608 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.3918
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.2892
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.2892
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.2892
| 44083.7609 | 3660 | 61 | 43.2892
| 44083.761 | 3660 | 61 | 43.2892
| 44083.761 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.761 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.761 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.761 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.761 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.761 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.761 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.4465
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.3033
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.4203
| 44083.7611 | 3660 | 61 | 43.3167
| 44083.7612 | 3660 | 61 | 43.3167
| 44083.7612 | 3660 | 61 | 43.3167
| 44083.7612 | 3660 | 61 | 43.3167
| 44083.7612 | 3660 | 61 | 43.3167
| 44083.7612 | 3660 | 61 | 43.3167
| 44083.7612 | 3660 | 61 | 43.2047
| 44083.7612 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7612 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7613 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.315
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.1904
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.1904
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.1904
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.3264
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.3264
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.2179
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.2179
| 44083.7614 | 3660 | 61 | 43.3453
| 44083.7615 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7615 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7615 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7615 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7615 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7615 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7615 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7615 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7616 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.2256
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.3994
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.1994
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.1994
| 44083.7617 | 3660 | 61 | 43.1994
| 44083.7618 | 3660 | 61 | 43.1994
| 44083.7618 | 3660 | 61 | 43.1994
| 44083.7618 | 3660 | 61 | 43.1994
| 44083.7618 | 3660 | 61 | 43.1994
| 44083.7618 | 3660 | 61 | 43.3114
| 44083.7618 | 3660 | 61 | 43.1418
| 44083.7618 | 3660 | 61 | 43.3094
| 44083.7618 | 3660 | 61 | 43.3094
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.3094
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.3094
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.7619 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.2066
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.0819
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.762 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.7621 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.7621 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.7621 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.7621 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.7621 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.7621 | 3660 | 61 | 43.1884
| 44083.7621 | 3660 | 61 | 43.0834
| 44083.7621 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7622 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.2252
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.1182
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.1182
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.1182
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.1182
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.1182
| 44083.7623 | 3660 | 61 | 43.1182
| 44083.7624 | 3660 | 61 | 43.1182
| 44083.7624 | 3660 | 61 | 43.2462
| 44083.7624 | 3660 | 61 | 43.2462
| 44083.7624 | 3660 | 61 | 43.2462
| 44083.7624 | 3660 | 61 | 43.2462
| 44083.7624 | 3660 | 61 | 43.2462
| 44083.7624 | 3660 | 61 | 43.2462
| 44083.7624 | 3660 | 61 | 43.2462
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 43.0821
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 43.0821
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 42.9789
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 42.8639
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 42.8639
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 42.8639
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 42.8639
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 42.7045
| 44083.7625 | 3660 | 61 | 42.7045
| 44083.7626 | 3660 | 61 | 42.7045
| 44083.7626 | 3660 | 61 | 42.7045
| 44083.7626 | 3660 | 61 | 42.5662
| 44083.7626 | 3660 | 61 | 42.5662
| 44083.7626 | 3660 | 61 | 42.4548
| 44083.7626 | 3660 | 61 | 42.4548
| 44083.7626 | 3660 | 61 | 42.4548
| 44083.7626 | 3660 | 61 | 42.4548
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 42.4548
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 42.4548
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 42.2288
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 42.2288
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 42.2288
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 42.1223
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 42.1223
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 42.1223
| 44083.7627 | 3660 | 61 | 41.9466
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.9466
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.9466
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.9466
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.8088
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.8088
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.8088
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.8088
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.8088
| 44083.7628 | 3660 | 61 | 41.8088
| 44083.7629 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.7629 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.7629 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.7629 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.7629 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.7629 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.7629 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.7629 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.6915
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.5527
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.5527
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.5527
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.5527
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.5527
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.4184
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.4184
| 44083.763 | 3660 | 61 | 41.4184
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.4184
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.4184
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7631 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7632 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7632 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7632 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7632 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7632 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7632 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7632 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7632 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7633 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7634 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7635 | 3660 | 61 | 41.5289
| 44083.7635 | 3660 | 61 | 41.632
| 44083.7635 | 3660 | 61 | 41.632
| 44083.7635 | 3660 | 61 | 41.632
| 44083.7635 | 3660 | 61 | 41.7595
| 44083.7635 | 3660 | 61 | 41.7595
| 44083.7635 | 3660 | 61 | 41.7595
| 44083.7635 | 3660 | 61 | 41.7595
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 41.8831
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 41.8831
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 41.8831
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 41.8831
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 41.8831
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 41.8831
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 41.8831
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7636 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7637 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7638 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7638 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7638 | 3660 | 61 | 42.0674
| 44083.7638 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7638 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7638 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7638 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7638 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.1913
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7639 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.764 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.764 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.764 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.764 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.764 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.764 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.764 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.764 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.3245
| 44083.7641 | 3660 | 61 | 42.2244
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.2244
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7642 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7643 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7643 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7643 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7643 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7643 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7643 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7643 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7643 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7644 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.3803
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7645 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7646 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7646 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7646 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7646 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7646 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7646 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7646 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7646 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.4987
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7647 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7648 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7649 | 3660 | 61 | 42.5988
| 44083.7649 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.7649 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.7649 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.7649 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.7649 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.7649 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.7649 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.7743
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.9599
| 44083.765 | 3660 | 61 | 42.8477
| 44083.7651 | 3660 | 61 | 42.8477
| 44083.7651 | 3660 | 61 | 42.8477
| 44083.7651 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7651 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7651 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7651 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7651 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7651 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7652 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 42.9524
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 43.1148
| 44083.7653 | 3660 | 61 | 43.0098
| 44083.7654 | 3660 | 61 | 43.0098
| 44083.7654 | 3660 | 61 | 43.0098
| 44083.7654 | 3660 | 61 | 43.0098
| 44083.7654 | 3660 | 61 | 43.0098
| 44083.7654 | 3660 | 61 | 42.8869
| 44083.7654 | 3660 | 61 | 42.8869
| 44083.7654 | 3660 | 61 | 42.8869
| 44083.7654 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7655 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7656 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7657 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7657 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7657 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7657 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7657 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7657 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7657 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7657 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7658 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7659 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.766 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.766 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.766 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.766 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.766 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.766 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.766 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.766 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7661 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7662 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7662 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7662 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7662 | 3660 | 61 | 43.0908
| 44083.7662 | 3660 | 61 | 42.985
| 44083.7662 | 3660 | 61 | 42.985
| 44083.7662 | 3660 | 61 | 42.985
| 44083.7662 | 3660 | 61 | 42.985
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.985
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7663 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.8644
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.7615
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.7615
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.7615
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.7615
| 44083.7664 | 3660 | 61 | 42.7615
| 44083.7665 | 3660 | 61 | 42.7615
| 44083.7665 | 3660 | 61 | 42.7615
| 44083.7665 | 3660 | 61 | 42.7615
| 44083.7665 | 3660 | 61 | 42.5861
| 44083.7665 | 3660 | 61 | 42.5861
| 44083.7665 | 3660 | 61 | 42.5861
| 44083.7665 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7665 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7666 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7667 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7668 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7668 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7668 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7668 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7668 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7668 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7668 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7668 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7669 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.767 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7671 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7671 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7671 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7671 | 3660 | 61 | 42.7088
| 44083.7671 | 3660 | 61 | 42.8214
| 44083.7671 | 3660 | 61 | 42.8214
| 44083.7671 | 3660 | 61 | 42.8214
| 44083.7671 | 3660 | 61 | 42.8214
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.8214
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.7066
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7672 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7673 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7674 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7674 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7674 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7674 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7674 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7674 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7674 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7674 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.0404
| 44083.7675 | 3660 | 61 | 43.1895
| 44083.7676 | 3660 | 61 | 43.1895
| 44083.7676 | 3660 | 61 | 43.1895
| 44083.7676 | 3660 | 61 | 43.1895
| 44083.7676 | 3660 | 61 | 43.0454
| 44083.7676 | 3660 | 61 | 43.0454
| 44083.7676 | 3660 | 61 | 43.0454
| 44083.7676 | 3660 | 61 | 43.0454
| 44083.7676 | 3660 | 61 | 43.0454
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.0454
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.164
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.0452
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.1627
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.1627
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.1627
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.1627
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.1627
| 44083.7677 | 3660 | 61 | 43.1627
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.1627
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.023
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.023
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.023
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.2016
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.2016
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.2016
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.2016
| 44083.7678 | 3660 | 61 | 43.0639
| 44083.7679 | 3660 | 61 | 43.0639
| 44083.7679 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7679 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7679 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7679 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7679 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7679 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7679 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.768 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.1713
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.0589
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.0589
| 44083.7681 | 3660 | 61 | 43.0589
| 44083.7682 | 3660 | 61 | 43.1724
| 44083.7682 | 3660 | 61 | 43.1724
| 44083.7682 | 3660 | 61 | 43.1724
| 44083.7682 | 3660 | 61 | 43.0236
| 44083.7682 | 3660 | 61 | 43.1328
| 44083.7682 | 3660 | 61 | 43.1328
| 44083.7682 | 3660 | 61 | 43.1328
| 44083.7682 | 3660 | 61 | 43.1328
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.1328
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.1328
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.1328
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.1328
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7683 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7684 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7685 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7685 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7685 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7685 | 3660 | 61 | 43.2349
| 44083.7685 | 3660 | 61 | 43.1142
| 44083.7685 | 3660 | 61 | 43.1142
| 44083.7685 | 3660 | 61 | 43.1142
| 44083.7685 | 3660 | 61 | 43.1142
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.1142
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.2589
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.1511
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.1511
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.1511
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.3186
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.3186
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.3186
| 44083.7686 | 3660 | 61 | 43.3186
| 44083.7687 | 3660 | 61 | 43.3186
| 44083.7687 | 3660 | 61 | 43.3186
| 44083.7687 | 3660 | 61 | 43.3186
| 44083.7687 | 3660 | 61 | 43.3186
| 44083.7687 | 3660 | 61 | 43.2048
| 44083.7687 | 3660 | 61 | 43.2048
| 44083.7687 | 3660 | 61 | 43.2048
| 44083.7687 | 3660 | 61 | 43.2048
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7688 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7689 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.769 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.769 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.769 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.769 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.769 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.769 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.769 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.769 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7691 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7692 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7693 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7693 | 3660 | 61 | 43.3121
| 44083.7693 | 3660 | 61 | 43.4296
| 44083.7693 | 3660 | 61 | 43.3159
| 44083.7693 | 3660 | 61 | 43.4333
| 44083.7693 | 3660 | 61 | 43.4333
| 44083.7693 | 3660 | 61 | 43.4333
| 44083.7693 | 3660 | 61 | 43.4333
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7694 | 3660 | 61 | 43.332
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.4814
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7695 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7696 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7696 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7696 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7696 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7696 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7696 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7696 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7696 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.3719
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.1852
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.1852
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.1852
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.1852
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.1852
| 44083.7697 | 3660 | 61 | 43.1852
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 43.1852
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 43.0578
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7698 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7699 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7699 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7699 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7699 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7699 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.7699 | 3660 | 61 | 43.0476
| 44083.7699 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7699 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.77 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7701 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7701 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7701 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7701 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7701 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7701 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7701 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7701 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7702 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7703 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7704 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7704 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7704 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7704 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7704 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7704 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7704 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7704 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7705 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7706 | 3660 | 61 | 42.9435
| 44083.7707 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7707 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7707 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7707 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7707 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7707 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7707 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7707 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.0986
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7708 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.7709 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.771 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.771 | 3660 | 61 | 43.2097
| 44083.771 | 3660 | 61 | 43.3176
| 44083.771 | 3660 | 61 | 43.3176
| 44083.771 | 3660 | 61 | 43.3176
| 44083.771 | 3660 | 61 | 43.3176
| 44083.771 | 3660 | 61 | 43.3176
| 44083.771 | 3660 | 61 | 43.3176
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.3176
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.1962
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.3002
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.3002
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.4004
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.4004
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.2949
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.2949
| 44083.7711 | 3660 | 61 | 43.2949
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.2949
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.2949
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7712 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7713 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7713 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7713 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7713 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7713 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7713 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7713 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7713 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7714 | 3660 | 61 | 43.4115
| 44083.7715 | 3660 | 61 | 43.5446
| 44083.7715 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7715 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7715 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7715 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7715 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7715 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7715 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7716 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7717 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7718 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7718 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7718 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7718 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7718 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7718 | 3660 | 61 | 43.4375
| 44083.7718 | 3660 | 61 | 43.3253
| 44083.7718 | 3660 | 61 | 43.4261
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.4261
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.7719 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.529
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.4001
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.4001
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.4001
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.772 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7721 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7721 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7721 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7721 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7721 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7721 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7721 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7721 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.5436
| 44083.7722 | 3660 | 61 | 43.41
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.41
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.41
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.41
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.5186
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.5186
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.5186
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.5186
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.5186
| 44083.7723 | 3660 | 61 | 43.5186
| 44083.7724 | 3660 | 61 | 43.4104
| 44083.7724 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7724 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7724 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7724 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7724 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7724 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7724 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7725 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7726 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7726 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7726 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7726 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7726 | 3660 | 61 | 43.5118
| 44083.7726 | 3660 | 61 | 43.6657
| 44083.7726 | 3660 | 61 | 43.6657
| 44083.7726 | 3660 | 61 | 43.6657
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.6657
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.6657
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.6657
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.6657
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7727 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7728 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7729 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7729 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7729 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7729 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7729 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7729 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7729 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7729 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.773 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.439
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.2423
| 44083.7731 | 3660 | 61 | 43.2423
| 44083.7732 | 3660 | 61 | 43.2423
| 44083.7732 | 3660 | 61 | 43.2423
| 44083.7732 | 3660 | 61 | 43.2423
| 44083.7732 | 3660 | 61 | 43.2423
| 44083.7732 | 3660 | 61 | 43.2423
| 44083.7732 | 3660 | 61 | 43.2423
| 44083.7732 | 3660 | 61 | 43.3492
| 44083.7732 | 3660 | 61 | 43.3492
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.3492
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.3492
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.3492
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.3492
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.4551
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.4551
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7733 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.3101
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.4117
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.4117
| 44083.7734 | 3660 | 61 | 43.5287
| 44083.7735 | 3660 | 61 | 43.5287
| 44083.7735 | 3660 | 61 | 43.3839
| 44083.7735 | 3660 | 61 | 43.3839
| 44083.7735 | 3660 | 61 | 43.3839
| 44083.7735 | 3660 | 61 | 43.3839
| 44083.7735 | 3660 | 61 | 43.3839
| 44083.7735 | 3660 | 61 | 43.3839
| 44083.7735 | 3660 | 61 | 43.3839
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.3839
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.2325
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.2325
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.2325
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.2325
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.1237
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.1237
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.1237
| 44083.7736 | 3660 | 61 | 43.1237
| 44083.7737 | 3660 | 61 | 43.1237
| 44083.7737 | 3660 | 61 | 43.1237
| 44083.7737 | 3660 | 61 | 43.1237
| 44083.7737 | 3660 | 61 | 43.1237
| 44083.7737 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7737 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7737 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7737 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 42.9504
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 43.068
| 44083.7738 | 3660 | 61 | 43.068
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 43.068
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 43.068
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 43.068
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 43.068
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 43.068
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 43.068
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.7739 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.774 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.774 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.774 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.774 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.774 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.774 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.774 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.774 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 42.9419
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 43.0502
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 43.1579
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 43.0524
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 43.0524
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 43.0524
| 44083.7741 | 3660 | 61 | 43.0524
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 43.0524
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7742 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7743 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7743 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7743 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7743 | 3660 | 61 | 42.9426
| 44083.7743 | 3660 | 61 | 43.0957
| 44083.7743 | 3660 | 61 | 43.0957
| 44083.7743 | 3660 | 61 | 43.0957
| 44083.7743 | 3660 | 61 | 43.0957
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 42.8966
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 42.8966
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 42.8966
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 42.8966
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 43.0306
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 43.0306
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 43.0306
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 43.0306
| 44083.7744 | 3660 | 61 | 42.9006
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 42.9006
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 42.9006
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 42.9006
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 43.0202
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 43.0202
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 43.0202
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 43.0202
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 43.0202
| 44083.7745 | 3660 | 61 | 43.0202
| 44083.7746 | 3660 | 61 | 43.0202
| 44083.7746 | 3660 | 61 | 42.9197
| 44083.7746 | 3660 | 61 | 42.9197
| 44083.7746 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7746 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7746 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7746 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7746 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 43.0209
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7747 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7748 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7749 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7749 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7749 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7749 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7749 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7749 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7749 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.7749 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.9046
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.775 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.7751 | 3660 | 61 | 42.7604
| 44083.7751 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7751 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7751 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7751 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7751 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7751 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7751 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7752 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7753 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7754 | 3660 | 61 | 42.6397
| 44083.7754 | 3660 | 61 | 42.5229
| 44083.7754 | 3660 | 61 | 42.5229
| 44083.7754 | 3660 | 61 | 42.6475
| 44083.7754 | 3660 | 61 | 42.6475
| 44083.7754 | 3660 | 61 | 42.6475
| 44083.7754 | 3660 | 61 | 42.6475
| 44083.7754 | 3660 | 61 | 42.6475
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.6475
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.5285
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.5285
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.5285
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.5285
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.5285
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.5285
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.5285
| 44083.7755 | 3660 | 61 | 42.6469
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.5058
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.5058
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.5058
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.5058
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.6225
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.6225
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.6225
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.6225
| 44083.7756 | 3660 | 61 | 42.6225
| 44083.7757 | 3660 | 61 | 42.5129
| 44083.7757 | 3660 | 61 | 42.5129
| 44083.7757 | 3660 | 61 | 42.5129
| 44083.7757 | 3660 | 61 | 42.5129
| 44083.7757 | 3660 | 61 | 42.3857
| 44083.7757 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7757 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7757 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7758 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7759 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.776 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.776 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.776 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.776 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.776 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.776 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.776 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.776 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.5066
| 44083.7761 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7762 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7762 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7762 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7762 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7762 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7762 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7762 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7762 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7763 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.6339
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7764 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7765 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7765 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7765 | 3660 | 61 | 42.8251
| 44083.7765 | 3660 | 61 | 42.7094
| 44083.7765 | 3660 | 61 | 42.7094
| 44083.7765 | 3660 | 61 | 42.8395
| 44083.7765 | 3660 | 61 | 42.715
| 44083.7765 | 3660 | 61 | 42.715
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7766 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.8284
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7767 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7768 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7768 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7768 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7768 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7768 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7768 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7768 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7768 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7769 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.777 | 3660 | 61 | 43.1214
| 44083.777 | 3660 | 61 | 43.1214
| 44083.777 | 3660 | 61 | 43.1214
| 44083.777 | 3660 | 61 | 43.1214
| 44083.777 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.777 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.777 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.777 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.777 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.7771 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.7771 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.7771 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.7771 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.7771 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.7771 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.7771 | 3660 | 61 | 42.9906
| 44083.7771 | 3660 | 61 | 42.8803
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 42.8803
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 43.0225
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 43.0225
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 43.0225
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 43.0225
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 42.8205
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 42.9444
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 42.9444
| 44083.7772 | 3660 | 61 | 42.9444
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.9444
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.83
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7773 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7774 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7774 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7774 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7774 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7774 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7774 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7774 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7774 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.958
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.8417
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7775 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7776 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7776 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7776 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7776 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7776 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7776 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7776 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7776 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7777 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 42.9724
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 42.8614
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 42.8614
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 42.8614
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 42.8614
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 42.8614
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 42.8614
| 44083.7778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7779 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7779 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7779 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7779 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7779 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7779 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7779 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7779 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.778 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7781 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7782 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7782 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7782 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7782 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7782 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7782 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7782 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7782 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7783 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7784 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7785 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7785 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7785 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7785 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7785 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7785 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7785 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7785 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7786 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.0145
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.1435
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.1435
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.1435
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.1435
| 44083.7787 | 3660 | 61 | 43.1435
| 44083.7788 | 3660 | 61 | 43.1435
| 44083.7788 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7788 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7788 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7788 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7788 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7788 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7788 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.7789 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.779 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.779 | 3660 | 61 | 43.0269
| 44083.779 | 3660 | 61 | 43.1466
| 44083.779 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.779 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.779 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.779 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.779 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7791 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7792 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7793 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7793 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7793 | 3660 | 61 | 43.0319
| 44083.7793 | 3660 | 61 | 43.1331
| 44083.7793 | 3660 | 61 | 43.1331
| 44083.7793 | 3660 | 61 | 43.1331
| 44083.7793 | 3660 | 61 | 42.9339
| 44083.7793 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7794 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.0427
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7795 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7796 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7796 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7796 | 3660 | 61 | 43.1565
| 44083.7796 | 3660 | 61 | 43.0494
| 44083.7796 | 3660 | 61 | 43.1881
| 44083.7796 | 3660 | 61 | 42.9931
| 44083.7796 | 3660 | 61 | 42.9931
| 44083.7796 | 3660 | 61 | 42.9931
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 42.9931
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 42.9931
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 42.9931
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7797 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.1407
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.0275
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.0275
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.0275
| 44083.7798 | 3660 | 61 | 43.0275
| 44083.7799 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7799 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7799 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7799 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7799 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7799 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7799 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7799 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.78 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7801 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7801 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7801 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7801 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7801 | 3660 | 61 | 43.1346
| 44083.7801 | 3660 | 61 | 43.2634
| 44083.7801 | 3660 | 61 | 43.0639
| 44083.7801 | 3660 | 61 | 43.2068
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.2068
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.2068
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.2068
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.0547
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.0547
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.1554
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.1554
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.1554
| 44083.7802 | 3660 | 61 | 43.1554
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.1554
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.1554
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.1554
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.0258
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.0258
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.0258
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.0258
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.0258
| 44083.7803 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7804 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7804 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7804 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7804 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7804 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7804 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7804 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7804 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7805 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7806 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7807 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7807 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7807 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7807 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7807 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7807 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7807 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7807 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.1383
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.2909
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.0906
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.2705
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.2705
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.1232
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.1232
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.1232
| 44083.7808 | 3660 | 61 | 43.1232
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.2654
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.2654
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.2654
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.142
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.142
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.142
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.142
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.142
| 44083.7809 | 3660 | 61 | 43.2745
| 44083.781 | 3660 | 61 | 43.0141
| 44083.781 | 3660 | 61 | 43.1755
| 44083.781 | 3660 | 61 | 43.1755
| 44083.781 | 3660 | 61 | 43.0225
| 44083.781 | 3660 | 61 | 43.2811
| 44083.781 | 3660 | 61 | 43.2811
| 44083.781 | 3660 | 61 | 43.1076
| 44083.781 | 3660 | 61 | 43.2336
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.2336
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.2336
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.2336
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.1103
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.2758
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.2758
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.2758
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.2758
| 44083.7811 | 3660 | 61 | 43.2758
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.2758
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.1344
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.1344
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.1344
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.1344
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.1344
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.1344
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.1344
| 44083.7812 | 3660 | 61 | 43.1344
| 44083.7813 | 3660 | 61 | 43.2627
| 44083.7813 | 3660 | 61 | 43.2627
| 44083.7813 | 3660 | 61 | 43.2627
| 44083.7813 | 3660 | 61 | 43.2627
| 44083.7813 | 3660 | 61 | 43.2627
| 44083.7813 | 3660 | 61 | 43.2627
| 44083.7813 | 3660 | 61 | 43.1592
| 44083.7813 | 3660 | 61 | 43.1592
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.1592
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.316
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.316
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.1554
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.2823
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.2823
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.2823
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.2823
| 44083.7814 | 3660 | 61 | 43.2823
| 44083.7815 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7815 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7815 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7815 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7815 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7815 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7815 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7815 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.151
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.274
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.274
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.274
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.0988
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7816 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7817 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7818 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7818 | 3660 | 61 | 43.2587
| 44083.7818 | 3660 | 61 | 43.1011
| 44083.7818 | 3660 | 61 | 43.2157
| 44083.7818 | 3660 | 61 | 43.2157
| 44083.7818 | 3660 | 61 | 43.2157
| 44083.7818 | 3660 | 61 | 43.2157
| 44083.7818 | 3660 | 61 | 43.1013
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.1013
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.1013
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.1013
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.2472
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.2472
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.2472
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.2472
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.2472
| 44083.7819 | 3660 | 61 | 43.2472
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.782 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.7821 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.7821 | 3660 | 61 | 43.1078
| 44083.7821 | 3660 | 61 | 43.2648
| 44083.7821 | 3660 | 61 | 43.1351
| 44083.7821 | 3660 | 61 | 43.1351
| 44083.7821 | 3660 | 61 | 43.1351
| 44083.7821 | 3660 | 61 | 43.1351
| 44083.7821 | 3660 | 61 | 43.1351
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7822 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.2436
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7823 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7824 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7824 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7824 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7824 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7824 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7824 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7824 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7824 | 3660 | 61 | 43.1248
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.0034
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.1559
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.1559
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.1559
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.035
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.035
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.1419
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.0162
| 44083.7825 | 3660 | 61 | 43.1197
| 44083.7826 | 3660 | 61 | 43.1197
| 44083.7826 | 3660 | 61 | 43.0045
| 44083.7826 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7826 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7826 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7826 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7826 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7826 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7827 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7828 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7829 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7829 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7829 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7829 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7829 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7829 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7829 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7829 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.783 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7831 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7832 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7832 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7832 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7832 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7832 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7832 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7832 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7832 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 43.1224
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 42.9502
| 44083.7833 | 3660 | 61 | 42.9502
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7834 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7835 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7835 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7835 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7835 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7835 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7835 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7835 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7835 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 43.069
| 44083.7836 | 3660 | 61 | 42.9563
| 44083.7837 | 3660 | 61 | 43.0928
| 44083.7837 | 3660 | 61 | 43.0928
| 44083.7837 | 3660 | 61 | 43.0928
| 44083.7837 | 3660 | 61 | 42.9735
| 44083.7837 | 3660 | 61 | 42.9735
| 44083.7837 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7837 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7837 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 43.1075
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7838 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.7839 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.784 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.784 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.784 | 3660 | 61 | 42.9495
| 44083.784 | 3660 | 61 | 43.1214
| 44083.784 | 3660 | 61 | 42.9409
| 44083.784 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.784 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.784 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7841 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7842 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7843 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7843 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7843 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7843 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7843 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7843 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7843 | 3660 | 61 | 43.0701
| 44083.7843 | 3660 | 61 | 42.9368
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 43.0555
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 43.0555
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 43.0555
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 43.0555
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 43.0555
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 42.9268
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7844 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 43.0591
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 42.9285
| 44083.7845 | 3660 | 61 | 42.9285
| 44083.7846 | 3660 | 61 | 42.9285
| 44083.7846 | 3660 | 61 | 42.9285
| 44083.7846 | 3660 | 61 | 42.9285
| 44083.7846 | 3660 | 61 | 42.9285
| 44083.7846 | 3660 | 61 | 42.9285
| 44083.7846 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7846 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7846 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7847 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 43.0729
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 42.8958
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 43.0309
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 43.0309
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 43.0309
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 43.0309
| 44083.7848 | 3660 | 61 | 43.0309
| 44083.7849 | 3660 | 61 | 43.0309
| 44083.7849 | 3660 | 61 | 43.0309
| 44083.7849 | 3660 | 61 | 42.8156
| 44083.7849 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7849 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7849 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7849 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7849 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.785 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7851 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7851 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7851 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7851 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7851 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7851 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7851 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7851 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.9688
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.839
| 44083.7852 | 3660 | 61 | 42.839
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 42.975
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 42.975
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 43.0831
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 43.0831
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 43.0831
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 43.0831
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 42.9618
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 42.9618
| 44083.7853 | 3660 | 61 | 42.9618
| 44083.7854 | 3660 | 61 | 42.9618
| 44083.7854 | 3660 | 61 | 42.8579
| 44083.7854 | 3660 | 61 | 42.8579
| 44083.7854 | 3660 | 61 | 42.8579
| 44083.7854 | 3660 | 61 | 42.8579
| 44083.7854 | 3660 | 61 | 42.8579
| 44083.7854 | 3660 | 61 | 43.0206
| 44083.7854 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7855 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7856 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7857 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7857 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7857 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7857 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7857 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7857 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7857 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7857 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7858 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7859 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.786 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.786 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.786 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.786 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.786 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.786 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.786 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.786 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7861 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 42.9077
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 43.0128
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 43.0128
| 44083.7862 | 3660 | 61 | 43.0128
| 44083.7863 | 3660 | 61 | 43.0128
| 44083.7863 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7863 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7863 | 3660 | 61 | 43.0083
| 44083.7863 | 3660 | 61 | 43.0083
| 44083.7863 | 3660 | 61 | 42.8992
| 44083.7863 | 3660 | 61 | 42.8992
| 44083.7863 | 3660 | 61 | 43.0136
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 43.0136
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7864 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7865 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7865 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7865 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7865 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7865 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7865 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7865 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7865 | 3660 | 61 | 42.8945
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.9981
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.9981
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.9981
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.9981
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.9981
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7866 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 42.8892
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 43.0021
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 43.0021
| 44083.7867 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7868 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7868 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7868 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7868 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7868 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7868 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7868 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7868 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.7869 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.8633
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.97
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.97
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.97
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.97
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.97
| 44083.787 | 3660 | 61 | 42.97
| 44083.7871 | 3660 | 61 | 42.97
| 44083.7871 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7871 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7871 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7871 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7871 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7871 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7871 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.9762
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.9762
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.9762
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.9762
| 44083.7872 | 3660 | 61 | 42.9762
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.9762
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.9762
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.9762
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.8712
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.8712
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.8712
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7873 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7874 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7874 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7874 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7874 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7874 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7874 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7874 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7874 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7875 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7876 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7876 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7876 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7876 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7876 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7876 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7876 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7876 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7877 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7878 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7879 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7879 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7879 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7879 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7879 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7879 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7879 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.7879 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.9734
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.788 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.986
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.8691
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.9839
| 44083.7881 | 3660 | 61 | 42.9839
| 44083.7882 | 3660 | 61 | 42.9839
| 44083.7882 | 3660 | 61 | 42.9839
| 44083.7882 | 3660 | 61 | 42.9839
| 44083.7882 | 3660 | 61 | 43.1431
| 44083.7882 | 3660 | 61 | 42.9443
| 44083.7882 | 3660 | 61 | 42.9443
| 44083.7882 | 3660 | 61 | 42.9443
| 44083.7882 | 3660 | 61 | 42.9443
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 42.8321
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 43.0566
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7883 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7884 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7885 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7885 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7885 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7885 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7885 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7885 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7885 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7885 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7886 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7887 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7888 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7888 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7888 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7888 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7888 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7888 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7888 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7888 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.9129
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.7889 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.789 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.789 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.789 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.789 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.789 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.789 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.789 | 3660 | 61 | 42.8065
| 44083.789 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7891 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7892 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7893 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7893 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7893 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7893 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7893 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7893 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7893 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7893 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7894 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 42.9278
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 43.0281
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7895 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7896 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7896 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7896 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7896 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7896 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7896 | 3660 | 61 | 42.898
| 44083.7896 | 3660 | 61 | 43.0537
| 44083.7896 | 3660 | 61 | 43.0537
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 43.0537
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 43.0537
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 43.0537
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7897 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7898 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7899 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7899 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7899 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7899 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7899 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7899 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7899 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7899 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.79 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7901 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7901 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7901 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7901 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7901 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7901 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7901 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7901 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.9351
| 44083.7902 | 3660 | 61 | 42.8011
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 42.8011
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 42.8011
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 42.9866
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 42.8793
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 42.8793
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 43.0027
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 42.881
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 42.881
| 44083.7903 | 3660 | 61 | 42.881
| 44083.7904 | 3660 | 61 | 42.881
| 44083.7904 | 3660 | 61 | 42.881
| 44083.7904 | 3660 | 61 | 42.881
| 44083.7904 | 3660 | 61 | 42.881
| 44083.7904 | 3660 | 61 | 42.9853
| 44083.7904 | 3660 | 61 | 42.9853
| 44083.7904 | 3660 | 61 | 42.9853
| 44083.7904 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7905 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.8507
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.722
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.8676
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.8676
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.8676
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.8676
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.8676
| 44083.7906 | 3660 | 61 | 42.758
| 44083.7907 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7907 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7907 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7907 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7907 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7907 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7907 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7907 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7908 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.7909 | 3660 | 61 | 42.8777
| 44083.791 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.791 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.791 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.791 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.791 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.791 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.791 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.791 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.9875
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.8854
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.9881
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.9881
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.9881
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.9881
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7911 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7912 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7912 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7912 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7912 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7912 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7912 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7912 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7912 | 3660 | 61 | 42.8877
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 43.0068
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 43.0068
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 43.0068
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 43.0068
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 43.0068
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 43.0068
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 42.8768
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 42.8768
| 44083.7913 | 3660 | 61 | 42.8768
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.8768
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.9775
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.9775
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.8762
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.9926
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.9926
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.9926
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.9926
| 44083.7914 | 3660 | 61 | 42.8858
| 44083.7915 | 3660 | 61 | 42.8858
| 44083.7915 | 3660 | 61 | 42.8858
| 44083.7915 | 3660 | 61 | 42.8858
| 44083.7915 | 3660 | 61 | 42.8858
| 44083.7915 | 3660 | 61 | 42.8858
| 44083.7915 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7915 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7915 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 43.0216
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7916 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7917 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7918 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7918 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7918 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7918 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7918 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7918 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7918 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7918 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.8903
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.7884
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.7884
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.7884
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.7884
| 44083.7919 | 3660 | 61 | 42.9742
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.792 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.7921 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.7921 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.7921 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.7921 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.7921 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.7921 | 3660 | 61 | 42.8997
| 44083.7921 | 3660 | 61 | 43.0162
| 44083.7921 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7922 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7923 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7924 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7924 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7924 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7924 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7924 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7924 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7924 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7924 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.891
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.7751
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.7751
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.7751
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.7925 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.7926 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7926 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7926 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7926 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7926 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7926 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7926 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7926 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7927 | 3660 | 61 | 42.9512
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.843
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.843
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.843
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.843
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.843
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.843
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.843
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7928 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7929 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7929 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7929 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7929 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7929 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7929 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7929 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.7929 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.9848
| 44083.793 | 3660 | 61 | 42.8808
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 42.8808
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 42.8808
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 42.8808
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 42.8808
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 42.8808
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 42.8808
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 42.8808
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 43.0084
| 44083.7931 | 3660 | 61 | 43.0084
| 44083.7932 | 3660 | 61 | 42.8458
| 44083.7932 | 3660 | 61 | 42.8458
| 44083.7932 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7932 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7932 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7932 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7932 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7932 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7933 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7934 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7935 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7935 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7935 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7935 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7935 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7935 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7935 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7935 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7936 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 42.9476
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 42.8205
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 43.0037
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7937 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7938 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7938 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7938 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7938 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7938 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7938 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7938 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7938 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.8552
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.9746
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.7747
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.7747
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.8937
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.8937
| 44083.7939 | 3660 | 61 | 42.8937
| 44083.794 | 3660 | 61 | 42.9997
| 44083.794 | 3660 | 61 | 42.8632
| 44083.794 | 3660 | 61 | 42.9824
| 44083.794 | 3660 | 61 | 42.9824
| 44083.794 | 3660 | 61 | 42.9824
| 44083.794 | 3660 | 61 | 42.9824
| 44083.794 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.794 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.8459
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.9686
| 44083.7941 | 3660 | 61 | 42.9686
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.9686
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.9686
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.8174
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.8174
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.9586
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.9586
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.8148
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.8148
| 44083.7942 | 3660 | 61 | 42.8148
| 44083.7943 | 3660 | 61 | 42.8148
| 44083.7943 | 3660 | 61 | 42.8148
| 44083.7943 | 3660 | 61 | 43.0156
| 44083.7943 | 3660 | 61 | 42.8475
| 44083.7943 | 3660 | 61 | 42.8475
| 44083.7943 | 3660 | 61 | 42.8475
| 44083.7943 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7943 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7944 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.9519
| 44083.7945 | 3660 | 61 | 42.8283
| 44083.7946 | 3660 | 61 | 42.8283
| 44083.7946 | 3660 | 61 | 42.8283
| 44083.7946 | 3660 | 61 | 42.8283
| 44083.7946 | 3660 | 61 | 42.8283
| 44083.7946 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7946 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7946 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7946 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7947 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7948 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7949 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7949 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7949 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7949 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7949 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7949 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7949 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7949 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.795 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7951 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7951 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7951 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7951 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7951 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7951 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7951 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7951 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.9304
| 44083.7952 | 3660 | 61 | 42.7944
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7953 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7954 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7954 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7954 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7954 | 3660 | 61 | 42.9167
| 44083.7954 | 3660 | 61 | 42.7988
| 44083.7954 | 3660 | 61 | 42.7988
| 44083.7954 | 3660 | 61 | 42.7988
| 44083.7954 | 3660 | 61 | 42.7988
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.7988
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.7988
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7955 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7956 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7957 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7957 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7957 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7957 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7957 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7957 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7957 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7957 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7958 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.8995
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.7959 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.796 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.796 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.796 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.796 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.796 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.796 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.796 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.796 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.7925
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.9267
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.9267
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.9267
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.9267
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.8229
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.8229
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7961 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.7962 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7963 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7963 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7963 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7963 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7963 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7963 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7963 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7963 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7964 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7965 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7965 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7965 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7965 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7965 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7965 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7965 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7965 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 42.8074
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 43.0033
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 42.8986
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 42.8986
| 44083.7966 | 3660 | 61 | 42.8986
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.7605
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7967 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7968 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7968 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7968 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7968 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7968 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7968 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7968 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7968 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.8778
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.7611
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.9031
| 44083.7969 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.797 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7971 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7971 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7971 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7971 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7971 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7971 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7971 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7971 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.8022
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.904
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.904
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.904
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.904
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.904
| 44083.7972 | 3660 | 61 | 42.904
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.7652
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.7652
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7973 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7974 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7974 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7974 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7974 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7974 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7974 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7974 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7974 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.8657
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7975 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7976 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7976 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7976 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7976 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7976 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7976 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7976 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7976 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7977 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7978 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7979 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7979 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7979 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7979 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7979 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7979 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7979 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7979 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.798 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7981 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7982 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7982 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7982 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7982 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7982 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7982 | 3660 | 61 | 42.8654
| 44083.7982 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7982 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.7531
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.9031
| 44083.7983 | 3660 | 61 | 42.9031
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.9031
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.9031
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.9031
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.9031
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.9031
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.7565
| 44083.7984 | 3660 | 61 | 42.8771
| 44083.7985 | 3660 | 61 | 42.7578
| 44083.7985 | 3660 | 61 | 42.7578
| 44083.7985 | 3660 | 61 | 42.7578
| 44083.7985 | 3660 | 61 | 42.7578
| 44083.7985 | 3660 | 61 | 42.7578
| 44083.7985 | 3660 | 61 | 42.8677
| 44083.7985 | 3660 | 61 | 42.8677
| 44083.7985 | 3660 | 61 | 42.8677
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.7534
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.7534
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.8652
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.8652
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.8652
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.7489
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.7489
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.8785
| 44083.7986 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7987 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7987 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7987 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7987 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7987 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7987 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7987 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7987 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.7495
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.8624
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7988 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7989 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.799 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.799 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.799 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.799 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.799 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.799 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.799 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.799 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.7286
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.8674
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.6688
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7991 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7992 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7993 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7993 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7993 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7993 | 3660 | 61 | 42.8101
| 44083.7993 | 3660 | 61 | 42.696
| 44083.7993 | 3660 | 61 | 42.696
| 44083.7993 | 3660 | 61 | 42.696
| 44083.7993 | 3660 | 61 | 42.696
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.696
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.696
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7994 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.8144
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.693
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.693
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.693
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.693
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.693
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.693
| 44083.7995 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.7996 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.7996 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.7996 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.7996 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7996 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7996 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7996 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7996 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7997 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7998 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7999 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7999 | 3660 | 61 | 42.7083
| 44083.7999 | 3660 | 61 | 42.8103
| 44083.7999 | 3660 | 61 | 42.697
| 44083.7999 | 3660 | 61 | 42.697
| 44083.7999 | 3660 | 61 | 42.697
| 44083.7999 | 3660 | 61 | 42.697
| 44083.7999 | 3660 | 61 | 42.697
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8001 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8001 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8001 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8001 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8001 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8001 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8001 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8001 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.8051
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8002 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.7012
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.8068
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8003 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8004 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8004 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8004 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8004 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8004 | 3660 | 61 | 42.6897
| 44083.8004 | 3660 | 61 | 42.8516
| 44083.8004 | 3660 | 61 | 42.8516
| 44083.8004 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8005 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8006 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8007 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8007 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8007 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8007 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8007 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8007 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8007 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8007 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8008 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8009 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.801 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.801 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.801 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.801 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.801 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.801 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.801 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.801 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8011 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.7212
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8012 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8013 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8013 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8013 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8013 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8013 | 3660 | 61 | 42.8218
| 44083.8013 | 3660 | 61 | 42.6989
| 44083.8013 | 3660 | 61 | 42.6989
| 44083.8013 | 3660 | 61 | 42.6989
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.6989
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.6989
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.6989
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.6989
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.6989
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.822
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.822
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.822
| 44083.8014 | 3660 | 61 | 42.822
| 44083.8015 | 3660 | 61 | 42.822
| 44083.8015 | 3660 | 61 | 42.822
| 44083.8015 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8015 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8015 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8015 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8015 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8015 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.6927
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.836
| 44083.8016 | 3660 | 61 | 42.836
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.836
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.836
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.836
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.836
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.7096
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.7096
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8017 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8018 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8018 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8018 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8018 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8018 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8018 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8018 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8018 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8019 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.802 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8021 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8021 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8021 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8021 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8021 | 3660 | 61 | 42.8511
| 44083.8021 | 3660 | 61 | 42.7111
| 44083.8021 | 3660 | 61 | 42.7111
| 44083.8021 | 3660 | 61 | 42.7111
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.7111
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8022 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.8373
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.7162
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.7162
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.7162
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.7162
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.7162
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.8263
| 44083.8023 | 3660 | 61 | 42.8263
| 44083.8024 | 3660 | 61 | 42.8263
| 44083.8024 | 3660 | 61 | 42.6488
| 44083.8024 | 3660 | 61 | 42.8302
| 44083.8024 | 3660 | 61 | 42.6641
| 44083.8024 | 3660 | 61 | 42.6641
| 44083.8024 | 3660 | 61 | 42.6641
| 44083.8024 | 3660 | 61 | 42.6641
| 44083.8024 | 3660 | 61 | 42.6641
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8025 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8026 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8026 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8026 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8026 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8026 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8026 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8026 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8026 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8027 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8028 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8029 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8029 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8029 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8029 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8029 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8029 | 3660 | 61 | 42.8087
| 44083.8029 | 3660 | 61 | 42.685
| 44083.8029 | 3660 | 61 | 42.685
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.685
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.685
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.685
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.803 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.8249
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.7046
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.7046
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.7046
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8031 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8032 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8032 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8032 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8032 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8032 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8032 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8032 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8032 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.8334
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.942
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.942
| 44083.8033 | 3660 | 61 | 42.942
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.942
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.942
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.7747
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.7747
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.7747
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.8891
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.7762
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.7762
| 44083.8034 | 3660 | 61 | 42.7762
| 44083.8035 | 3660 | 61 | 42.7762
| 44083.8035 | 3660 | 61 | 42.7762
| 44083.8035 | 3660 | 61 | 42.7762
| 44083.8035 | 3660 | 61 | 42.8865
| 44083.8035 | 3660 | 61 | 42.8865
| 44083.8035 | 3660 | 61 | 42.7614
| 44083.8035 | 3660 | 61 | 42.7614
| 44083.8035 | 3660 | 61 | 42.7614
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.7614
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.9631
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.9631
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.7845
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.7845
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.7845
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.7845
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.9284
| 44083.8036 | 3660 | 61 | 42.7629
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.7629
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.7629
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.7629
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.7629
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.8968
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.8968
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.8968
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.8968
| 44083.8037 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8038 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8038 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8038 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8038 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8038 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8038 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8038 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8038 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8039 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.804 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.804 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.804 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.804 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.804 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.804 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.804 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.804 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8041 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.9089
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8042 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8043 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8043 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8043 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8043 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8043 | 3660 | 61 | 42.7657
| 44083.8043 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8043 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8043 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8044 | 3660 | 61 | 42.8787
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.7732
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.6473
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.7932
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.7932
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.6323
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.7968
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.7968
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.7968
| 44083.8045 | 3660 | 61 | 42.7968
| 44083.8046 | 3660 | 61 | 42.7968
| 44083.8046 | 3660 | 61 | 42.7968
| 44083.8046 | 3660 | 61 | 42.7968
| 44083.8046 | 3660 | 61 | 42.9439
| 44083.8046 | 3660 | 61 | 42.9439
| 44083.8046 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8046 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8046 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8047 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.7838
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.8932
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.8932
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.8932
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.8932
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.7566
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.8699
| 44083.8048 | 3660 | 61 | 42.8699
| 44083.8049 | 3660 | 61 | 42.8699
| 44083.8049 | 3660 | 61 | 42.8699
| 44083.8049 | 3660 | 61 | 42.8699
| 44083.8049 | 3660 | 61 | 42.6993
| 44083.8049 | 3660 | 61 | 42.6993
| 44083.8049 | 3660 | 61 | 42.8204
| 44083.8049 | 3660 | 61 | 42.8204
| 44083.8049 | 3660 | 61 | 42.8204
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.8204
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.7164
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.8476
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.7066
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.7066
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.7066
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.8091
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.8091
| 44083.805 | 3660 | 61 | 42.8091
| 44083.8051 | 3660 | 61 | 42.8091
| 44083.8051 | 3660 | 61 | 42.8091
| 44083.8051 | 3660 | 61 | 42.8091
| 44083.8051 | 3660 | 61 | 42.8091
| 44083.8051 | 3660 | 61 | 42.8091
| 44083.8051 | 3660 | 61 | 42.915
| 44083.8051 | 3660 | 61 | 42.915
| 44083.8051 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.8015
| 44083.8052 | 3660 | 61 | 42.9112
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.9112
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.9112
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8053 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8054 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8054 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8054 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8054 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8054 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8054 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8054 | 3660 | 61 | 42.7817
| 44083.8054 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.9131
| 44083.8055 | 3660 | 61 | 42.7941
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.7941
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.7941
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.9251
| 44083.8056 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8057 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8057 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8057 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8057 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8057 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8057 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8057 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8057 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.9582
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.9582
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.9582
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.9582
| 44083.8058 | 3660 | 61 | 42.9582
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.9582
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.8522
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.8522
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.8522
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.8522
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.7466
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.8689
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.7648
| 44083.8059 | 3660 | 61 | 42.7648
| 44083.806 | 3660 | 61 | 42.7648
| 44083.806 | 3660 | 61 | 42.7648
| 44083.806 | 3660 | 61 | 42.7648
| 44083.806 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.806 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.806 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.806 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.806 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.933
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8061 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8062 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8062 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8062 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8062 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8062 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8062 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8062 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8062 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.8061
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8063 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8064 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8065 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8065 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8065 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8065 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8065 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8065 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8065 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8065 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 42.9228
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 43.0234
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 43.0234
| 44083.8066 | 3660 | 61 | 43.0234
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 43.0234
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 43.0234
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8067 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8068 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8068 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8068 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8068 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8068 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8068 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8068 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8068 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8069 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.807 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8071 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8071 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8071 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8071 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8071 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8071 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8071 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8071 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.8306
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.9639
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.8556
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.8556
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.8556
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.9613
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.797
| 44083.8072 | 3660 | 61 | 42.797
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.797
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.797
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.797
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.797
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.797
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.797
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8073 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8074 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8074 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8074 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8074 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8074 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8074 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8074 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8074 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8075 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8076 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8076 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8076 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8076 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8076 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8076 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8076 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8076 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8077 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.9244
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.7784
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.7784
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.7784
| 44083.8078 | 3660 | 61 | 42.8935
| 44083.8079 | 3660 | 61 | 42.7374
| 44083.8079 | 3660 | 61 | 42.9447
| 44083.8079 | 3660 | 61 | 42.8435
| 44083.8079 | 3660 | 61 | 42.8435
| 44083.8079 | 3660 | 61 | 42.8435
| 44083.8079 | 3660 | 61 | 42.8435
| 44083.8079 | 3660 | 61 | 42.8435
| 44083.8079 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.9697
| 44083.808 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8081 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8082 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8082 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8082 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8082 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8082 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8082 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8082 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8082 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.8643
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.9752
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.9752
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.9752
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8083 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8084 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8085 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8085 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8085 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8085 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8085 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8085 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8085 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8085 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8086 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8087 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8088 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8088 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8088 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8088 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8088 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8088 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8088 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8088 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8089 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.809 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.809 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.809 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.809 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.809 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.809 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.809 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.809 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.8671
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.7428
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.8489
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.7346
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.7346
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.7346
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8091 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.8424
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.727
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.8502
| 44083.8092 | 3660 | 61 | 42.7192
| 44083.8093 | 3660 | 61 | 42.7192
| 44083.8093 | 3660 | 61 | 42.7192
| 44083.8093 | 3660 | 61 | 42.7192
| 44083.8093 | 3660 | 61 | 42.7192
| 44083.8093 | 3660 | 61 | 42.8308
| 44083.8093 | 3660 | 61 | 42.8308
| 44083.8093 | 3660 | 61 | 42.8308
| 44083.8093 | 3660 | 61 | 42.8308
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.8308
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.8308
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.8308
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.9774
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.9774
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.9774
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.9774
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.9774
| 44083.8094 | 3660 | 61 | 42.8396
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.8396
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.8396
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.8396
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.8396
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.8396
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.7072
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8095 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8096 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8096 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8096 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8096 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8096 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8096 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8096 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8096 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8097 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8098 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8099 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8099 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8099 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8099 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8099 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8099 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8099 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.8099 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.816
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.6937
| 44083.81 | 3660 | 61 | 42.6937
| 44083.8101 | 3660 | 61 | 42.6937
| 44083.8101 | 3660 | 61 | 42.6937
| 44083.8101 | 3660 | 61 | 42.6937
| 44083.8101 | 3660 | 61 | 42.6937
| 44083.8101 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8101 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8101 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8101 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.7978
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.6948
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.6948
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.6948
| 44083.8102 | 3660 | 61 | 42.6948
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.6948
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.6948
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.6948
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.6948
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.8288
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.7152
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.7152
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.7152
| 44083.8103 | 3660 | 61 | 42.8629
| 44083.8104 | 3660 | 61 | 42.7131
| 44083.8104 | 3660 | 61 | 42.7131
| 44083.8104 | 3660 | 61 | 42.7131
| 44083.8104 | 3660 | 61 | 42.7131
| 44083.8104 | 3660 | 61 | 42.7131
| 44083.8104 | 3660 | 61 | 42.7131
| 44083.8104 | 3660 | 61 | 42.7131
| 44083.8104 | 3660 | 61 | 42.8244
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.8244
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.6694
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.6694
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.6694
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.6694
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.6694
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.6694
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.7739
| 44083.8105 | 3660 | 61 | 42.7739
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.7739
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.7739
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.7739
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.7739
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.6718
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.6718
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8106 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8107 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8107 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8107 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8107 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8107 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8107 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8107 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8107 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8108 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.7737
| 44083.8109 | 3660 | 61 | 42.8827
| 44083.811 | 3660 | 61 | 42.8827
| 44083.811 | 3660 | 61 | 42.7755
| 44083.811 | 3660 | 61 | 42.7755
| 44083.811 | 3660 | 61 | 42.7755
| 44083.811 | 3660 | 61 | 42.7755
| 44083.811 | 3660 | 61 | 42.7755
| 44083.811 | 3660 | 61 | 42.7755
| 44083.811 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8111 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.9074
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.7507
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.7507
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8112 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8113 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8113 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8113 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8113 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8113 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8113 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8113 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8113 | 3660 | 61 | 42.8571
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8114 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8115 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8115 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8115 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8115 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8115 | 3660 | 61 | 42.7245
| 44083.8115 | 3660 | 61 | 42.8397
| 44083.8115 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8115 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8116 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.7123
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.8525
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.8525
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.8525
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.8525
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.8525
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.8525
| 44083.8117 | 3660 | 61 | 42.8525
| 44083.8118 | 3660 | 61 | 42.6704
| 44083.8118 | 3660 | 61 | 42.6704
| 44083.8118 | 3660 | 61 | 42.6704
| 44083.8118 | 3660 | 61 | 42.849
| 44083.8118 | 3660 | 61 | 42.849
| 44083.8118 | 3660 | 61 | 42.7166
| 44083.8118 | 3660 | 61 | 42.7166
| 44083.8118 | 3660 | 61 | 42.7166
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.7166
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8119 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.812 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8121 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8121 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8121 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8121 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8121 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8121 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8121 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8121 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.8271
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.7259
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.7259
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.7259
| 44083.8122 | 3660 | 61 | 42.7259
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.7259
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.7259
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.7259
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8123 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8124 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8124 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8124 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8124 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8124 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8124 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8124 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8124 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.8656
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.7478
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8125 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8126 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8126 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8126 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8126 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8126 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8126 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8126 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8126 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8127 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8128 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8129 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8129 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8129 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8129 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8129 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8129 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8129 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8129 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.813 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8131 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8132 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8132 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8132 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8132 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8132 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8132 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8132 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8132 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.872
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.7624
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.7624
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.7624
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.7624
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.7624
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.936
| 44083.8133 | 3660 | 61 | 42.7361
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.849
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.849
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.849
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.849
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8134 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8135 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8135 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8135 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8135 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8135 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8135 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8135 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8135 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.7425
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.8636
| 44083.8136 | 3660 | 61 | 42.8636
| 44083.8137 | 3660 | 61 | 42.619
| 44083.8137 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8137 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8137 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8137 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8137 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8137 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8137 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8138 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8139 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.814 | 3660 | 61 | 42.9264
| 44083.814 | 3660 | 61 | 42.7685
| 44083.814 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.814 | 3660 | 61 | 42.9371
| 44083.814 | 3660 | 61 | 42.8305
| 44083.814 | 3660 | 61 | 42.8305
| 44083.814 | 3660 | 61 | 42.8305
| 44083.814 | 3660 | 61 | 42.8305
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.8305
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.8305
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.8305
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8141 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.9307
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8142 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8143 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8143 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8143 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8143 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8143 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8143 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8143 | 3660 | 61 | 42.7567
| 44083.8143 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8144 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.8984
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.7885
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.7885
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.9098
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.9098
| 44083.8145 | 3660 | 61 | 42.9098
| 44083.8146 | 3660 | 61 | 42.9098
| 44083.8146 | 3660 | 61 | 42.9098
| 44083.8146 | 3660 | 61 | 42.9098
| 44083.8146 | 3660 | 61 | 42.9098
| 44083.8146 | 3660 | 61 | 42.9098
| 44083.8146 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8146 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8146 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8147 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8148 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8149 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8149 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8149 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8149 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8149 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8149 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8149 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.8149 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.8016
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.6885
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.6885
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.8309
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.7068
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.7068
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.7068
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.7068
| 44083.815 | 3660 | 61 | 42.7068
| 44083.8151 | 3660 | 61 | 42.828
| 44083.8151 | 3660 | 61 | 42.828
| 44083.8151 | 3660 | 61 | 42.828
| 44083.8151 | 3660 | 61 | 42.828
| 44083.8151 | 3660 | 61 | 42.828
| 44083.8151 | 3660 | 61 | 42.828
| 44083.8151 | 3660 | 61 | 42.828
| 44083.8151 | 3660 | 61 | 42.7227
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.8512
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.8512
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8152 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.7294
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8153 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8154 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8154 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8154 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8154 | 3660 | 61 | 42.8455
| 44083.8154 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8154 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8154 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8154 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.7228
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.8621
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.7453
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.7453
| 44083.8155 | 3660 | 61 | 42.7453
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.7453
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.9255
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8156 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8157 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8157 | 3660 | 61 | 42.8014
| 44083.8157 | 3660 | 61 | 42.6529
| 44083.8157 | 3660 | 61 | 42.8358
| 44083.8157 | 3660 | 61 | 42.8358
| 44083.8157 | 3660 | 61 | 42.6856
| 44083.8157 | 3660 | 61 | 42.947
| 44083.8157 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8158 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8159 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.816 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.816 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.816 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.816 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.816 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.816 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.816 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.816 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8161 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8162 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8162 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8162 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8162 | 3660 | 61 | 42.743
| 44083.8162 | 3660 | 61 | 42.874
| 44083.8162 | 3660 | 61 | 42.874
| 44083.8162 | 3660 | 61 | 42.6939
| 44083.8162 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8163 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.8123
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8164 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8165 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8165 | 3660 | 61 | 42.7003
| 44083.8165 | 3660 | 61 | 42.8057
| 44083.8165 | 3660 | 61 | 42.8057
| 44083.8165 | 3660 | 61 | 42.8057
| 44083.8165 | 3660 | 61 | 42.8057
| 44083.8165 | 3660 | 61 | 42.8057
| 44083.8165 | 3660 | 61 | 42.8057
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.8057
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.8057
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.6705
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.6705
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.6705
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.6705
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8166 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.7779
| 44083.8167 | 3660 | 61 | 42.6546
| 44083.8168 | 3660 | 61 | 42.7757
| 44083.8168 | 3660 | 61 | 42.7757
| 44083.8168 | 3660 | 61 | 42.7757
| 44083.8168 | 3660 | 61 | 42.7757
| 44083.8168 | 3660 | 61 | 42.7757
| 44083.8168 | 3660 | 61 | 42.6229
| 44083.8168 | 3660 | 61 | 42.6229
| 44083.8168 | 3660 | 61 | 42.6229
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.6229
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.7347
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.7347
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.6185
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8169 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.817 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8171 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8171 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8171 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8171 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8171 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8171 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8171 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8171 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.7199
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.8541
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8172 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.7168
| 44083.8173 | 3660 | 61 | 42.8178
| 44083.8174 | 3660 | 61 | 42.7099
| 44083.8174 | 3660 | 61 | 42.7099
| 44083.8174 | 3660 | 61 | 42.7099
| 44083.8174 | 3660 | 61 | 42.7099
| 44083.8174 | 3660 | 61 | 42.7099
| 44083.8174 | 3660 | 61 | 42.7099
| 44083.8174 | 3660 | 61 | 42.7099
| 44083.8174 | 3660 | 61 | 42.7099
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.8375
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.8375
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.8375
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.6744
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.6744
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.6744
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8175 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8176 | 3660 | 61 | 42.805
| 44083.8176 | 3660 | 61 | 42.6359
| 44083.8176 | 3660 | 61 | 42.7421
| 44083.8176 | 3660 | 61 | 42.7421
| 44083.8176 | 3660 | 61 | 42.7421
| 44083.8176 | 3660 | 61 | 42.7421
| 44083.8176 | 3660 | 61 | 42.7421
| 44083.8176 | 3660 | 61 | 42.7421
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.8508
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.6108
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.6108
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8177 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.7222
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.844
| 44083.8178 | 3660 | 61 | 42.844
| 44083.8179 | 3660 | 61 | 42.844
| 44083.8179 | 3660 | 61 | 42.844
| 44083.8179 | 3660 | 61 | 42.844
| 44083.8179 | 3660 | 61 | 42.844
| 44083.8179 | 3660 | 61 | 42.69
| 44083.8179 | 3660 | 61 | 42.69
| 44083.8179 | 3660 | 61 | 42.8045
| 44083.8179 | 3660 | 61 | 42.8045
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.8045
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.682
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.682
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.682
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.682
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.682
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.682
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.8033
| 44083.818 | 3660 | 61 | 42.6494
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.6494
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8181 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8182 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8182 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8182 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8182 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8182 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8182 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8182 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8182 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8183 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.7771
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.6668
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.6668
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.8184 | 3660 | 61 | 42.8596
| 44083.8185 | 3660 | 61 | 42.7536
| 44083.8185 | 3660 | 61 | 42.7536
| 44083.8185 | 3660 | 61 | 42.7536
| 44083.8185 | 3660 | 61 | 42.7536
| 44083.8185 | 3660 | 61 | 42.7536
| 44083.8185 | 3660 | 61 | 42.7536
| 44083.8185 | 3660 | 61 | 42.7536
| 44083.8185 | 3660 | 61 | 42.6026
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.6026
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.4474
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.4474
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.4474
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.4474
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.4474
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.4474
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.4474
| 44083.8186 | 3660 | 61 | 42.3444
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.2417
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.3751
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.2656
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.2656
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.2656
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.076
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.076
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.1831
| 44083.8187 | 3660 | 61 | 42.0328
| 44083.8188 | 3660 | 61 | 42.0328
| 44083.8188 | 3660 | 61 | 41.9003
| 44083.8188 | 3660 | 61 | 41.9003
| 44083.8188 | 3660 | 61 | 41.9003
| 44083.8188 | 3660 | 61 | 41.9003
| 44083.8188 | 3660 | 61 | 41.9003
| 44083.8188 | 3660 | 61 | 41.7613
| 44083.8188 | 3660 | 61 | 41.7613
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.7613
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.6302
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.6302
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.6302
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.6302
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.6302
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.6302
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.5266
| 44083.8189 | 3660 | 61 | 41.5266
| 44083.819 | 3660 | 61 | 41.5266
| 44083.819 | 3660 | 61 | 41.2623
| 44083.819 | 3660 | 61 | 41.3978
| 44083.819 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.819 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.819 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.819 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.819 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8191 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8192 | 3660 | 61 | 41.1847
| 44083.8193 | 3660 | 61 | 41.0815
| 44083.8193 | 3660 | 61 | 40.9683
| 44083.8193 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8193 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8193 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8193 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8193 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8193 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8194 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8195 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8196 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8196 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8196 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8196 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8196 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8196 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8196 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8196 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.071
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.3235
| 44083.8197 | 3660 | 61 | 41.3235
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.3235
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.3235
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.4376
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.4376
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.4376
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.4376
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.5536
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.5536
| 44083.8198 | 3660 | 61 | 41.5536
| 44083.8199 | 3660 | 61 | 41.5536
| 44083.8199 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.8199 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.8199 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.8199 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.8199 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.8199 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.8199 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.7045
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.8198
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.8198
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.8198
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.8198
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.8198
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.8198
| 44083.82 | 3660 | 61 | 41.9414
| 44083.8201 | 3660 | 61 | 41.9414
| 44083.8201 | 3660 | 61 | 41.9414
| 44083.8201 | 3660 | 61 | 41.9414
| 44083.8201 | 3660 | 61 | 41.9414
| 44083.8201 | 3660 | 61 | 41.9414
| 44083.8201 | 3660 | 61 | 41.9414
| 44083.8201 | 3660 | 61 | 42.1197
| 44083.8201 | 3660 | 61 | 42.1197
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.1197
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.2224
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.2224
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.2224
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.2224
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8202 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8203 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8204 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8204 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8204 | 3660 | 61 | 42.3453
| 44083.8204 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8204 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8204 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8204 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8204 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8205 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.4867
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.6238
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.5138
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.5138
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.5138
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.5138
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.5138
| 44083.8206 | 3660 | 61 | 42.7455
| 44083.8207 | 3660 | 61 | 42.5677
| 44083.8207 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8207 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8207 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8207 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8207 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8207 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8207 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.6911
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.8586
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.8586
| 44083.8208 | 3660 | 61 | 42.8586
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.8586
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.9732
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.8445
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.8445
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.8445
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.8445
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.8445
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.8445
| 44083.8209 | 3660 | 61 | 42.8445
| 44083.821 | 3660 | 61 | 42.8445
| 44083.821 | 3660 | 61 | 42.9503
| 44083.821 | 3660 | 61 | 42.9503
| 44083.821 | 3660 | 61 | 42.9503
| 44083.821 | 3660 | 61 | 42.9503
| 44083.821 | 3660 | 61 | 42.9503
| 44083.821 | 3660 | 61 | 42.9503
| 44083.821 | 3660 | 61 | 42.9503
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 42.9503
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 43.1458
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 43.1458
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 43.1458
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 42.9781
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 42.9781
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8211 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8212 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8212 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8212 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8212 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8212 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8212 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8212 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8212 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.1002
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8213 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.2008
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.3117
| 44083.8214 | 3660 | 61 | 43.3117
| 44083.8215 | 3660 | 61 | 43.1815
| 44083.8215 | 3660 | 61 | 43.1815
| 44083.8215 | 3660 | 61 | 43.1815
| 44083.8215 | 3660 | 61 | 43.1815
| 44083.8215 | 3660 | 61 | 43.1815
| 44083.8215 | 3660 | 61 | 43.1815
| 44083.8215 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8215 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8216 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8217 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8218 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8218 | 3660 | 61 | 43.3076
| 44083.8218 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8218 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8218 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8218 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8218 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8218 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.4838
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.3372
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.3372
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.525
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.3939
| 44083.8219 | 3660 | 61 | 43.3939
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.3939
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.3939
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.3939
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.3939
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.5395
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.5395
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.4066
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.4066
| 44083.822 | 3660 | 61 | 43.4066
| 44083.8221 | 3660 | 61 | 43.4066
| 44083.8221 | 3660 | 61 | 43.4066
| 44083.8221 | 3660 | 61 | 43.4066
| 44083.8221 | 3660 | 61 | 43.5331
| 44083.8221 | 3660 | 61 | 43.5331
| 44083.8221 | 3660 | 61 | 43.4222
| 44083.8221 | 3660 | 61 | 43.4222
| 44083.8221 | 3660 | 61 | 43.5257
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.5257
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.5257
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.41
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8222 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8223 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8224 | 3660 | 61 | 43.5222
| 44083.8224 | 3660 | 61 | 43.6329
| 44083.8224 | 3660 | 61 | 43.5214
| 44083.8224 | 3660 | 61 | 43.5214
| 44083.8224 | 3660 | 61 | 43.6634
| 44083.8224 | 3660 | 61 | 43.4705
| 44083.8224 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8224 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8225 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8226 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8226 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8226 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8226 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8226 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8226 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8226 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8226 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.5812
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.4433
| 44083.8227 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8228 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8229 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8229 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8229 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8229 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8229 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8229 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8229 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8229 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.823 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8231 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8232 | 3660 | 61 | 43.593
| 44083.8232 | 3660 | 61 | 43.7033
| 44083.8232 | 3660 | 61 | 43.7033
| 44083.8232 | 3660 | 61 | 43.7033
| 44083.8232 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8232 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8232 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8232 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.5968
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.7819
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8233 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.6548
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.7826
| 44083.8234 | 3660 | 61 | 43.6508
| 44083.8235 | 3660 | 61 | 43.6508
| 44083.8235 | 3660 | 61 | 43.6508
| 44083.8235 | 3660 | 61 | 43.6508
| 44083.8235 | 3660 | 61 | 43.7858
| 44083.8235 | 3660 | 61 | 43.6387
| 44083.8235 | 3660 | 61 | 43.6387
| 44083.8235 | 3660 | 61 | 43.6387
| 44083.8235 | 3660 | 61 | 43.6387
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.6387
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.6387
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.8132
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.8132
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.8132
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.8132
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.8132
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.8132
| 44083.8236 | 3660 | 61 | 43.8132
| 44083.8237 | 3660 | 61 | 43.628
| 44083.8237 | 3660 | 61 | 43.628
| 44083.8237 | 3660 | 61 | 43.628
| 44083.8237 | 3660 | 61 | 43.628
| 44083.8237 | 3660 | 61 | 43.8357
| 44083.8237 | 3660 | 61 | 43.686
| 44083.8237 | 3660 | 61 | 43.686
| 44083.8237 | 3660 | 61 | 43.686
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.686
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.686
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.8026
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.6995
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.6995
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.6995
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.6995
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.8147
| 44083.8238 | 3660 | 61 | 43.8147
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.8147
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.8147
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.8147
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.8147
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.6587
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8239 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.824 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.824 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.824 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.824 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.824 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.824 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.824 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.824 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8241 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8242 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8243 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8243 | 3660 | 61 | 43.779
| 44083.8243 | 3660 | 61 | 43.8855
| 44083.8243 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8243 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8243 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8243 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8243 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8244 | 3660 | 61 | 43.7511
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.86
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.86
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.86
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.86
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.86
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.86
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.7203
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.8339
| 44083.8245 | 3660 | 61 | 43.8339
| 44083.8246 | 3660 | 61 | 43.8339
| 44083.8246 | 3660 | 61 | 43.7318
| 44083.8246 | 3660 | 61 | 43.7318
| 44083.8246 | 3660 | 61 | 43.8413
| 44083.8246 | 3660 | 61 | 43.8413
| 44083.8246 | 3660 | 61 | 43.8413
| 44083.8246 | 3660 | 61 | 43.8413
| 44083.8246 | 3660 | 61 | 43.8413
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.8413
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.8413
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.7273
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.8581
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.8581
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.8581
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.748
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.8688
| 44083.8247 | 3660 | 61 | 43.8688
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.8688
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.8688
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.8688
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.8688
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.8688
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.8688
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.9845
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.9845
| 44083.8248 | 3660 | 61 | 43.9845
| 44083.8249 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.8249 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.8249 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.8249 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.8249 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.8249 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.8249 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.8249 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.8718
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.9907
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.9907
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.8806
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.8806
| 44083.825 | 3660 | 61 | 43.8806
| 44083.8251 | 3660 | 61 | 43.9907
| 44083.8251 | 3660 | 61 | 43.8829
| 44083.8251 | 3660 | 61 | 43.8829
| 44083.8251 | 3660 | 61 | 43.8829
| 44083.8251 | 3660 | 61 | 43.8829
| 44083.8251 | 3660 | 61 | 43.8829
| 44083.8251 | 3660 | 61 | 43.8829
| 44083.8251 | 3660 | 61 | 43.8829
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.8829
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.999
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.999
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.999
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.999
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.8708
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.8708
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8252 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8253 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8254 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8254 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8254 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8254 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8254 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8254 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8254 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8254 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 43.9742
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 44.1399
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 44.0181
| 44083.8255 | 3660 | 61 | 44.0181
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.0181
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.0181
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.0181
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.0181
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.0181
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.0181
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.1502
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.1502
| 44083.8256 | 3660 | 61 | 44.1502
| 44083.8257 | 3660 | 61 | 44.1502
| 44083.8257 | 3660 | 61 | 44.1502
| 44083.8257 | 3660 | 61 | 44.1502
| 44083.8257 | 3660 | 61 | 44.1502
| 44083.8257 | 3660 | 61 | 44.0303
| 44083.8257 | 3660 | 61 | 44.0303
| 44083.8257 | 3660 | 61 | 44.0303
| 44083.8257 | 3660 | 61 | 44.0303
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 44.0303
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 44.1383
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 43.982
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 44.1634
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 44.1634
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 44.1634
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 44.1634
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 44.0068
| 44083.8258 | 3660 | 61 | 44.0068
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 44.0068
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 44.0068
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 44.142
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 43.9137
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 44.1379
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 44.1379
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 44.1379
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 44.1379
| 44083.8259 | 3660 | 61 | 44.2679
| 44083.826 | 3660 | 61 | 44.1513
| 44083.826 | 3660 | 61 | 44.3346
| 44083.826 | 3660 | 61 | 44.1817
| 44083.826 | 3660 | 61 | 44.1817
| 44083.826 | 3660 | 61 | 44.1817
| 44083.826 | 3660 | 61 | 44.1817
| 44083.826 | 3660 | 61 | 44.1817
| 44083.826 | 3660 | 61 | 44.1817
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 44.1817
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 44.1817
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 44.3014
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 44.3014
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 44.6689
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 45.6665
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 47.5587
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 48.8126
| 44083.8261 | 3660 | 61 | 48.9619
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 48.9619
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 48.6777
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 48.3324
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 48.3324
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 47.8487
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 47.6776
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 47.401
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 47.1525
| 44083.8262 | 3660 | 61 | 47.1525
| 44083.8263 | 3660 | 61 | 46.7509
| 44083.8263 | 3660 | 61 | 46.469
| 44083.8263 | 3660 | 61 | 46.3473
| 44083.8263 | 3660 | 61 | 45.9893
| 44083.8263 | 3660 | 61 | 45.9893
| 44083.8263 | 3660 | 61 | 45.7644
| 44083.8263 | 3660 | 61 | 45.5995
| 44083.8263 | 3660 | 61 | 45.5995
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 45.4322
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 45.2605
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 45.1345
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 44.9809
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 44.8689
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 44.7677
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 44.6195
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 44.6195
| 44083.8264 | 3660 | 61 | 44.4692
| 44083.8265 | 3660 | 61 | 44.4692
| 44083.8265 | 3660 | 61 | 44.3589
| 44083.8265 | 3660 | 61 | 44.3589
| 44083.8265 | 3660 | 61 | 44.3589
| 44083.8265 | 3660 | 61 | 44.2352
| 44083.8265 | 3660 | 61 | 44.2352
| 44083.8265 | 3660 | 61 | 44.2352
| 44083.8265 | 3660 | 61 | 44.2352
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.05
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.05
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.05
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.05
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.05
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.05
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.2954
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.5375
| 44083.8266 | 3660 | 61 | 44.6986
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 45.7267
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 48.3909
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 50.428
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 51.6198
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 52.6291
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 53.5579
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 54.4365
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 55.0621
| 44083.8267 | 3660 | 61 | 55.4525
| 44083.8268 | 3660 | 61 | 54.5699
| 44083.8268 | 3660 | 61 | 53.8703
| 44083.8268 | 3660 | 61 | 52.9827
| 44083.8268 | 3660 | 61 | 52.3218
| 44083.8268 | 3660 | 61 | 51.6351
| 44083.8268 | 3660 | 61 | 51.1507
| 44083.8268 | 3660 | 61 | 50.6695
| 44083.8268 | 3660 | 61 | 50.2866
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 49.8065
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 49.4043
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 49.0189
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 48.7015
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 48.2964
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 47.9466
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 47.7934
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 47.3798
| 44083.8269 | 3660 | 61 | 47.1634
| 44083.827 | 3660 | 61 | 46.8772
| 44083.827 | 3660 | 61 | 46.6526
| 44083.827 | 3660 | 61 | 46.3181
| 44083.827 | 3660 | 61 | 46.3181
| 44083.827 | 3660 | 61 | 45.9584
| 44083.827 | 3660 | 61 | 45.9584
| 44083.827 | 3660 | 61 | 45.8018
| 44083.827 | 3660 | 61 | 45.6884
| 44083.827 | 3660 | 61 | 45.5038
| 44083.8271 | 3660 | 61 | 45.3831
| 44083.8271 | 3660 | 61 | 45.1799
| 44083.8271 | 3660 | 61 | 45.1799
| 44083.8271 | 3660 | 61 | 44.9736
| 44083.8271 | 3660 | 61 | 44.9736
| 44083.8271 | 3660 | 61 | 44.818
| 44083.8271 | 3660 | 61 | 44.818
| 44083.8271 | 3660 | 61 | 44.6552
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.539
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.539
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.539
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.539
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.3785
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.3785
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.3785
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.2123
| 44083.8272 | 3660 | 61 | 44.2123
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 44.0657
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 43.9499
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 43.9499
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 43.9499
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 43.8053
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 43.8053
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 43.6896
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 43.6896
| 44083.8273 | 3660 | 61 | 43.5287
| 44083.8274 | 3660 | 61 | 43.5287
| 44083.8274 | 3660 | 61 | 43.5287
| 44083.8274 | 3660 | 61 | 43.5287
| 44083.8274 | 3660 | 61 | 43.2826
| 44083.8274 | 3660 | 61 | 43.2826
| 44083.8274 | 3660 | 61 | 43.2826
| 44083.8274 | 3660 | 61 | 43.2826
| 44083.8274 | 3660 | 61 | 43.112
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 43.112
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 43.112
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 43.112
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 43.112
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 42.8578
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 42.9617
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 42.8441
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 42.8441
| 44083.8275 | 3660 | 61 | 42.8441
| 44083.8276 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8276 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8276 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8276 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8276 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8276 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8276 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8276 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.6864
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8277 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8278 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8279 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8279 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8279 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8279 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8279 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8279 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8279 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8279 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.828 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.5264
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8281 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8282 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8282 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8282 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8282 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8282 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8282 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8282 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8282 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8283 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.4121
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.3063
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.3063
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.3063
| 44083.8284 | 3660 | 61 | 42.3063
| 44083.8285 | 3660 | 61 | 42.3063
| 44083.8285 | 3660 | 61 | 42.3063
| 44083.8285 | 3660 | 61 | 42.3063
| 44083.8285 | 3660 | 61 | 42.3063
| 44083.8285 | 3660 | 61 | 42.412
| 44083.8285 | 3660 | 61 | 42.412
| 44083.8285 | 3660 | 61 | 42.412
| 44083.8285 | 3660 | 61 | 42.412
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.412
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.412
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.412
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.2561
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.2561
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.2561
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.2561
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.2561
| 44083.8286 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8287 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8287 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8287 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8287 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8287 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8287 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8287 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8287 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.38
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.5067
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.3748
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.3748
| 44083.8288 | 3660 | 61 | 42.3748
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.3748
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.3748
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.3748
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.8289 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.829 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.829 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.829 | 3660 | 61 | 42.5038
| 44083.829 | 3660 | 61 | 42.3216
| 44083.829 | 3660 | 61 | 42.3216
| 44083.829 | 3660 | 61 | 42.3216
| 44083.829 | 3660 | 61 | 42.3216
| 44083.829 | 3660 | 61 | 42.0871
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 42.0871
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 41.9831
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 41.9831
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8291 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.8595
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8292 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8293 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8293 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8293 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8293 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8293 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8293 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8293 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8293 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.7388
| 44083.8294 | 3660 | 61 | 41.5778
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.5778
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.5778
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8295 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8296 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8296 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8296 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8296 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8296 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8296 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8296 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8296 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8297 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8298 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8299 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8299 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8299 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8299 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8299 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8299 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8299 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8299 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.83 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8301 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8301 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8301 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8301 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8301 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8301 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8301 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8301 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.7145
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8302 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8303 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8304 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8304 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8304 | 3660 | 61 | 41.8585
| 44083.8304 | 3660 | 61 | 41.7547
| 44083.8304 | 3660 | 61 | 41.7547
| 44083.8304 | 3660 | 61 | 41.7547
| 44083.8304 | 3660 | 61 | 41.7547
| 44083.8304 | 3660 | 61 | 41.7547
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.7547
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.7547
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.7547
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8305 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.8924
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.7863
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.7863
| 44083.8306 | 3660 | 61 | 41.7863
| 44083.8307 | 3660 | 61 | 41.7863
| 44083.8307 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8307 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8307 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8307 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8307 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8307 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8307 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8308 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8309 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.831 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.831 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.831 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.831 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.831 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.831 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.831 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.831 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8311 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8312 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8312 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8312 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8312 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8312 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8312 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8312 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8312 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.9112
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.811
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.811
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.811
| 44083.8313 | 3660 | 61 | 41.811
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.811
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.811
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8314 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8315 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8315 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8315 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8315 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8315 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8315 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8315 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8315 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8316 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 41.9323
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 41.8159
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 41.8159
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 41.8159
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 41.8159
| 44083.8317 | 3660 | 61 | 42.0652
| 44083.8318 | 3660 | 61 | 41.9271
| 44083.8318 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8318 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8318 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8318 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8318 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8318 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8318 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8319 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.832 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8321 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8321 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8321 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8321 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8321 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8321 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8321 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8321 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 42.033
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 41.8788
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 41.8788
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 41.8788
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 41.8788
| 44083.8322 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8323 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8324 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8324 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8324 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8324 | 3660 | 61 | 42.0509
| 44083.8324 | 3660 | 61 | 42.2186
| 44083.8324 | 3660 | 61 | 42.2186
| 44083.8324 | 3660 | 61 | 42.2186
| 44083.8324 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.3894
| 44083.8325 | 3660 | 61 | 42.5115
| 44083.8326 | 3660 | 61 | 42.5115
| 44083.8326 | 3660 | 61 | 42.5115
| 44083.8326 | 3660 | 61 | 42.5115
| 44083.8326 | 3660 | 61 | 42.5115
| 44083.8326 | 3660 | 61 | 42.3879
| 44083.8326 | 3660 | 61 | 42.3879
| 44083.8326 | 3660 | 61 | 42.5317
| 44083.8326 | 3660 | 61 | 42.5317
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.6328
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8327 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 42.7993
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 42.696
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 42.817
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 42.817
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 42.817
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 42.817
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 42.817
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 43.1511
| 44083.8328 | 3660 | 61 | 43.271
| 44083.8329 | 3660 | 61 | 43.4945
| 44083.8329 | 3660 | 61 | 43.4945
| 44083.8329 | 3660 | 61 | 43.6931
| 44083.8329 | 3660 | 61 | 43.8365
| 44083.8329 | 3660 | 61 | 43.8365
| 44083.8329 | 3660 | 61 | 43.9488
| 44083.8329 | 3660 | 61 | 43.9488
| 44083.8329 | 3660 | 61 | 43.9488
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.1454
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.1454
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.1454
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.1454
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.2536
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.2536
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.2536
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.2536
| 44083.833 | 3660 | 61 | 44.2536
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.2536
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.4329
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.4329
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.4329
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.4329
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.5566
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.5566
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.5566
| 44083.8331 | 3660 | 61 | 44.5566
| 44083.8332 | 3660 | 61 | 44.5566
| 44083.8332 | 3660 | 61 | 44.5566
| 44083.8332 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8332 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8332 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8332 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8332 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8332 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8333 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8334 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8335 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8335 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8335 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8335 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8335 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8335 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8335 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8335 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.7359
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8336 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.6078
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.7777
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.7777
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.7777
| 44083.8337 | 3660 | 61 | 44.6481
| 44083.8338 | 3660 | 61 | 44.6481
| 44083.8338 | 3660 | 61 | 44.6481
| 44083.8338 | 3660 | 61 | 44.6481
| 44083.8338 | 3660 | 61 | 44.6481
| 44083.8338 | 3660 | 61 | 44.6481
| 44083.8338 | 3660 | 61 | 44.6481
| 44083.8338 | 3660 | 61 | 44.6481
| 44083.8338 | 3660 | 61 | 44.7554
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.7554
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.7554
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.8623
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.8623
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.8623
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.8623
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.8623
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.8623
| 44083.8339 | 3660 | 61 | 44.8623
| 44083.834 | 3660 | 61 | 44.7547
| 44083.834 | 3660 | 61 | 44.7547
| 44083.834 | 3660 | 61 | 44.7547
| 44083.834 | 3660 | 61 | 44.7547
| 44083.834 | 3660 | 61 | 44.7547
| 44083.834 | 3660 | 61 | 44.7547
| 44083.834 | 3660 | 61 | 44.8835
| 44083.834 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8341 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.7537
| 44083.8342 | 3660 | 61 | 44.649
| 44083.8343 | 3660 | 61 | 44.649
| 44083.8343 | 3660 | 61 | 44.649
| 44083.8343 | 3660 | 61 | 44.649
| 44083.8343 | 3660 | 61 | 44.649
| 44083.8343 | 3660 | 61 | 44.7885
| 44083.8343 | 3660 | 61 | 44.7885
| 44083.8343 | 3660 | 61 | 44.7885
| 44083.8343 | 3660 | 61 | 44.7885
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.7885
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.6716
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.6716
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.6716
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.776
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.776
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.776
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.776
| 44083.8344 | 3660 | 61 | 44.776
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.776
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.776
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8345 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8346 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8346 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8346 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8346 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8346 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8346 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8346 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8346 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8347 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8348 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8349 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8349 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8349 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8349 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8349 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8349 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8349 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8349 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.835 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8351 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8351 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8351 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8351 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8351 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8351 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8351 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8351 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.6626
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8352 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8353 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8354 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8354 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8354 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8354 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8354 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8354 | 3660 | 61 | 44.5457
| 44083.8354 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8354 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8355 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8356 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8357 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8357 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8357 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8357 | 3660 | 61 | 44.4325
| 44083.8357 | 3660 | 61 | 44.3257
| 44083.8357 | 3660 | 61 | 44.4305
| 44083.8357 | 3660 | 61 | 44.4305
| 44083.8357 | 3660 | 61 | 44.4305
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.4305
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.3175
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.3175
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.3175
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.3175
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.3175
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.3175
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.5097
| 44083.8358 | 3660 | 61 | 44.408
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.408
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.408
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.408
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.408
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.408
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.408
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.408
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8359 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.836 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.836 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.836 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.836 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.836 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.836 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.836 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.836 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8361 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8362 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8362 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8362 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8362 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8362 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8362 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8362 | 3660 | 61 | 44.3074
| 44083.8362 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8363 | 3660 | 61 | 44.1228
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.2456
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.2456
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.2456
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.2456
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.2456
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.2456
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.2456
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.0529
| 44083.8364 | 3660 | 61 | 44.0529
| 44083.8365 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8365 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8365 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8365 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8365 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8365 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8365 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8365 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8366 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8367 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8368 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8368 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8368 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8368 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8368 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8368 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8368 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8368 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8369 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.837 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8371 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8371 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8371 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8371 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8371 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8371 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8371 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8371 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8372 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 44.1612
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 44.0537
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 44.0537
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 44.0537
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 44.0537
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 44.0537
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 44.0537
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 43.9396
| 44083.8373 | 3660 | 61 | 43.9396
| 44083.8374 | 3660 | 61 | 43.9396
| 44083.8374 | 3660 | 61 | 44.0606
| 44083.8374 | 3660 | 61 | 44.0606
| 44083.8374 | 3660 | 61 | 44.0606
| 44083.8374 | 3660 | 61 | 44.0606
| 44083.8374 | 3660 | 61 | 44.1697
| 44083.8374 | 3660 | 61 | 44.1697
| 44083.8374 | 3660 | 61 | 44.1697
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 44.0668
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 44.0668
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 44.0668
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 44.0668
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 44.0668
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 43.9574
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 43.9574
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 43.9574
| 44083.8375 | 3660 | 61 | 43.9574
| 44083.8376 | 3660 | 61 | 43.9574
| 44083.8376 | 3660 | 61 | 43.9574
| 44083.8376 | 3660 | 61 | 43.9574
| 44083.8376 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8376 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8376 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8376 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8376 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 44.0679
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8377 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8378 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8379 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8379 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8379 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8379 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8379 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8379 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8379 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.8379 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.9438
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.8223
| 44083.838 | 3660 | 61 | 43.8223
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.8223
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.8223
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.9468
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.9468
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8381 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8382 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8382 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8382 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8382 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8382 | 3660 | 61 | 43.8176
| 44083.8382 | 3660 | 61 | 43.9189
| 44083.8382 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8382 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.8102
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8383 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8384 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8385 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8385 | 3660 | 61 | 43.9382
| 44083.8385 | 3660 | 61 | 44.077
| 44083.8385 | 3660 | 61 | 44.077
| 44083.8385 | 3660 | 61 | 44.077
| 44083.8385 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8385 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8385 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8386 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8387 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8387 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8387 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8387 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8387 | 3660 | 61 | 43.949
| 44083.8387 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8387 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8387 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8388 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.8449
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.6986
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.8009
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.8009
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.8009
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.8009
| 44083.8389 | 3660 | 61 | 43.8009
| 44083.839 | 3660 | 61 | 43.8009
| 44083.839 | 3660 | 61 | 43.8009
| 44083.839 | 3660 | 61 | 43.8009
| 44083.839 | 3660 | 61 | 43.9069
| 44083.839 | 3660 | 61 | 43.9069
| 44083.839 | 3660 | 61 | 43.9069
| 44083.839 | 3660 | 61 | 43.9069
| 44083.839 | 3660 | 61 | 44.0368
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 44.0368
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 44.1626
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 44.2853
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 44.4442
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 44.6665
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 45.0124
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 45.1942
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 45.1942
| 44083.8391 | 3660 | 61 | 45.4099
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.4099
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.2896
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.2896
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.2896
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.2896
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.1456
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.1456
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.1456
| 44083.8392 | 3660 | 61 | 45.1456
| 44083.8393 | 3660 | 61 | 44.963
| 44083.8393 | 3660 | 61 | 44.963
| 44083.8393 | 3660 | 61 | 44.963
| 44083.8393 | 3660 | 61 | 44.8521
| 44083.8393 | 3660 | 61 | 44.8521
| 44083.8393 | 3660 | 61 | 44.7347
| 44083.8393 | 3660 | 61 | 44.7347
| 44083.8393 | 3660 | 61 | 44.6044
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.6044
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.6044
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.6044
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.4765
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.4765
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.4765
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.4765
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.4765
| 44083.8394 | 3660 | 61 | 44.343
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.343
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.343
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.343
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.343
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.343
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8395 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8396 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8396 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8396 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8396 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8396 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8396 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8396 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8396 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.2402
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8397 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8398 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8399 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8399 | 3660 | 61 | 44.348
| 44083.8399 | 3660 | 61 | 44.348
ESCALON 10 | 44083.8399 | 3648 | 60.8 | 44.348
| 44083.8399 | 3648 | 60.8 | 44.348
| 44083.8399 | 3648 | 60.8 | 44.348
| 44083.8399 | 3648 | 60.8 | 44.348
| 44083.8399 | 3648 | 60.8 | 44.348
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 44.348
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 44.348
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 44.6394
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 44.8459
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 45.1523
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 45.3466
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 45.6325
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 45.8415
| 44083.84 | 3648 | 60.8 | 45.8415
| 44083.8401 | 3648 | 60.8 | 46.0483
| 44083.8401 | 3648 | 60.8 | 46.2136
| 44083.8401 | 3648 | 60.8 | 46.3278
| 44083.8401 | 3648 | 60.8 | 46.6359
| 44083.8401 | 3648 | 60.8 | 46.8884
| 44083.8401 | 3648 | 60.8 | 47.0934
| 44083.8401 | 3648 | 60.8 | 47.3619
| 44083.8401 | 3648 | 60.8 | 47.7357
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 47.934
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 48.0557
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 48.2933
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 48.2933
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 48.4638
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 48.4638
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 48.4638
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 48.5741
| 44083.8402 | 3648 | 60.8 | 48.5741
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.5741
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.5741
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.5741
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8403 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8404 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8404 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8404 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8404 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8404 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8404 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8404 | 3648 | 60.8 | 48.6825
| 44083.8404 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8405 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.8055
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.692
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.692
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.692
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.692
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.692
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.5491
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.5491
| 44083.8406 | 3648 | 60.8 | 48.5491
| 44083.8407 | 3648 | 60.8 | 48.5491
| 44083.8407 | 3648 | 60.8 | 48.4458
| 44083.8407 | 3648 | 60.8 | 48.4458
| 44083.8407 | 3648 | 60.8 | 48.4458
| 44083.8407 | 3648 | 60.8 | 48.4458
| 44083.8407 | 3648 | 60.8 | 48.4458
| 44083.8407 | 3648 | 60.8 | 48.2948
| 44083.8407 | 3648 | 60.8 | 48.2948
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.2948
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.2948
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8408 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.1888
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.8409 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.841 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.841 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.841 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.841 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.841 | 3648 | 60.8 | 48.0509
| 44083.841 | 3648 | 60.8 | 48.1527
| 44083.841 | 3648 | 60.8 | 48.0201
| 44083.841 | 3648 | 60.8 | 48.1295
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.1295
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.1295
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.1295
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.1295
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.0037
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.0037
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.0037
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.0037
| 44083.8411 | 3648 | 60.8 | 48.0037
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.0037
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.0037
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.0037
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.1302
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.1302
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.1302
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.1302
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.1302
| 44083.8412 | 3648 | 60.8 | 48.1302
| 44083.8413 | 3648 | 60.8 | 48.1302
| 44083.8413 | 3648 | 60.8 | 48.2826
| 44083.8413 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8413 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8413 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8413 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8413 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8413 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.1424
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.2473
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.2473
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.2473
| 44083.8414 | 3648 | 60.8 | 48.2473
| 44083.8415 | 3648 | 60.8 | 48.2473
| 44083.8415 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8415 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8415 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8415 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8415 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8415 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8415 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8416 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8417 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8418 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8418 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8418 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8418 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8418 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8418 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8418 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8418 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.8419 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.1254
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.2613
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.2613
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.2613
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.842 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.8421 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.8421 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.8421 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.8421 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.8421 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.8421 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.8421 | 3648 | 60.8 | 48.1412
| 44083.8421 | 3648 | 60.8 | 48.1412
ESCALON 11 | 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.1412
| 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.1412
| 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.1412
| 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.1412
| 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.2889
| 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.4333
| 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.6038
| 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.7421
| 44083.8422 | 3636 | 60.6 | 48.8958
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 49.1887
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 49.4699
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 49.7554
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 49.9469
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 50.163
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 50.4971
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 50.6811
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 50.6811
| 44083.8423 | 3636 | 60.6 | 50.9996
| 44083.8424 | 3636 | 60.6 | 50.9996
| 44083.8424 | 3636 | 60.6 | 51.1941
| 44083.8424 | 3636 | 60.6 | 51.3163
| 44083.8424 | 3636 | 60.6 | 51.4402
| 44083.8424 | 3636 | 60.6 | 51.4402
| 44083.8424 | 3636 | 60.6 | 51.6213
| 44083.8424 | 3636 | 60.6 | 51.6213
| 44083.8424 | 3636 | 60.6 | 51.7891
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 51.7891
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 51.7891
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 51.7891
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 51.7891
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 51.9606
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 51.9606
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 51.9606
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 52.0998
| 44083.8425 | 3636 | 60.6 | 52.0998
| 44083.8426 | 3636 | 60.6 | 52.2538
| 44083.8426 | 3636 | 60.6 | 52.2538
| 44083.8426 | 3636 | 60.6 | 52.2538
| 44083.8426 | 3636 | 60.6 | 52.3542
| 44083.8426 | 3636 | 60.6 | 52.3542
| 44083.8426 | 3636 | 60.6 | 52.3542
| 44083.8426 | 3636 | 60.6 | 52.3542
| 44083.8426 | 3636 | 60.6 | 52.4622
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.4622
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.4622
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.5762
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.5762
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.5762
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.5762
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.5762
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.7191
| 44083.8427 | 3636 | 60.6 | 52.7191
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.7191
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.6145
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.7331
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.7331
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.7331
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.7331
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.7331
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.7331
| 44083.8428 | 3636 | 60.6 | 52.7331
| 44083.8429 | 3636 | 60.6 | 52.6128
| 44083.8429 | 3636 | 60.6 | 52.6128
| 44083.8429 | 3636 | 60.6 | 52.6128
| 44083.8429 | 3636 | 60.6 | 52.6128
| 44083.8429 | 3636 | 60.6 | 52.6128
| 44083.8429 | 3636 | 60.6 | 52.7451
| 44083.8429 | 3636 | 60.6 | 52.7451
| 44083.8429 | 3636 | 60.6 | 52.7451
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.843 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8431 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8432 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8432 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8432 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8432 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8432 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8432 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8432 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8432 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.5828
| 44083.8433 | 3636 | 60.6 | 52.7202
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8434 | 3636 | 60.6 | 52.6195
| 44083.8435 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8435 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8435 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8435 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8435 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8435 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8435 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8435 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.7249
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.6231
| 44083.8436 | 3636 | 60.6 | 52.6231
| 44083.8437 | 3636 | 60.6 | 52.6231
| 44083.8437 | 3636 | 60.6 | 52.6231
| 44083.8437 | 3636 | 60.6 | 52.6231
| 44083.8437 | 3636 | 60.6 | 52.6231
| 44083.8437 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8437 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8437 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8437 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8438 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8439 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.844 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.844 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.844 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.844 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.844 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.844 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.844 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.844 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8441 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.7554
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.8566
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.8566
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.8566
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.8566
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.8566
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.8566
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.8566
| 44083.8442 | 3636 | 60.6 | 52.8566
| 44083.8443 | 3636 | 60.6 | 52.9623
| 44083.8443 | 3636 | 60.6 | 52.9623
| 44083.8443 | 3636 | 60.6 | 52.9623
| 44083.8443 | 3636 | 60.6 | 52.9623
| 44083.8443 | 3636 | 60.6 | 52.8387
| 44083.8443 | 3636 | 60.6 | 53.0192
| 44083.8443 | 3636 | 60.6 | 53.0192
| 44083.8443 | 3636 | 60.6 | 53.0192
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 53.0192
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 52.9048
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 52.9048
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 52.9048
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 52.9048
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 53.0501
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 53.0501
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 52.9332
| 44083.8444 | 3636 | 60.6 | 53.0642
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 52.939
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 52.939
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 52.939
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 52.939
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 53.0907
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 52.9895
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 52.9895
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 53.0915
| 44083.8445 | 3636 | 60.6 | 53.0915
| 44083.8446 | 3636 | 60.6 | 53.0915
| 44083.8446 | 3636 | 60.6 | 53.0915
| 44083.8446 | 3636 | 60.6 | 52.9868
| 44083.8446 | 3636 | 60.6 | 53.0879
| 44083.8446 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8446 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8446 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8446 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8447 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8448 | 3636 | 60.6 | 52.9631
| 44083.8448 | 3636 | 60.6 | 52.9631
ESCALON 12 | 44083.8448 | 3624 | 60.4 | 52.9631
| 44083.8448 | 3624 | 60.4 | 52.9631
| 44083.8448 | 3624 | 60.4 | 52.9631
| 44083.8448 | 3624 | 60.4 | 52.8136
| 44083.8448 | 3624 | 60.4 | 52.936
| 44083.8448 | 3624 | 60.4 | 52.936
| 44083.8448 | 3624 | 60.4 | 53.0651
| 44083.8449 | 3624 | 60.4 | 53.3402
| 44083.8449 | 3624 | 60.4 | 53.7193
| 44083.8449 | 3624 | 60.4 | 54.0195
| 44083.8449 | 3624 | 60.4 | 54.1921
| 44083.8449 | 3624 | 60.4 | 54.379
| 44083.8449 | 3624 | 60.4 | 54.7632
| 44083.8449 | 3624 | 60.4 | 54.9574
| 44083.8449 | 3624 | 60.4 | 55.263
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 55.263
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 55.6248
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 55.6248
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 55.8175
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 55.9753
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 55.9753
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 56.1353
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 56.1353
| 44083.845 | 3624 | 60.4 | 56.283
| 44083.8451 | 3624 | 60.4 | 56.4227
| 44083.8451 | 3624 | 60.4 | 56.4227
| 44083.8451 | 3624 | 60.4 | 56.5916
| 44083.8451 | 3624 | 60.4 | 56.5916
| 44083.8451 | 3624 | 60.4 | 56.5916
| 44083.8451 | 3624 | 60.4 | 56.7438
| 44083.8451 | 3624 | 60.4 | 56.7438
| 44083.8451 | 3624 | 60.4 | 56.9484
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 56.9484
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 57.0547
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 57.0547
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 57.0547
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 57.0547
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 57.0547
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 57.0547
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 57.2349
| 44083.8452 | 3624 | 60.4 | 57.1093
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.1093
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.2308
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.2308
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.1097
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.2414
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.2414
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.2414
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.2414
| 44083.8453 | 3624 | 60.4 | 57.2414
| 44083.8454 | 3624 | 60.4 | 57.2414
| 44083.8454 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8454 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8454 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8454 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8454 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8454 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8454 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8455 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8456 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8457 | 3624 | 60.4 | 57.3492
| 44083.8457 | 3624 | 60.4 | 57.4551
| 44083.8457 | 3624 | 60.4 | 57.4551
| 44083.8457 | 3624 | 60.4 | 57.3466
| 44083.8457 | 3624 | 60.4 | 57.5776
| 44083.8457 | 3624 | 60.4 | 57.4736
| 44083.8457 | 3624 | 60.4 | 57.4736
| 44083.8457 | 3624 | 60.4 | 57.4736
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.3488
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8458 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.4647
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8459 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.846 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.846 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.846 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.846 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.846 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.846 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.846 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.846 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.5715
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.6868
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.4837
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8461 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8462 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8462 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8462 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8462 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8462 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8462 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8462 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8462 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.5846
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.6867
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.6867
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.6867
| 44083.8463 | 3624 | 60.4 | 57.5825
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.736
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8464 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8465 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8465 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8465 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8465 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8465 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8465 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8465 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8465 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8466 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8467 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8468 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8468 | 3624 | 60.4 | 57.5344
| 44083.8468 | 3624 | 60.4 | 57.7076
| 44083.8468 | 3624 | 60.4 | 57.7076
| 44083.8468 | 3624 | 60.4 | 57.7076
| 44083.8468 | 3624 | 60.4 | 57.6029
| 44083.8468 | 3624 | 60.4 | 57.6029
| 44083.8468 | 3624 | 60.4 | 57.6029
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.6029
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.7298
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.5854
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.5854
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.722
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.5974
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.5974
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.5974
| 44083.8469 | 3624 | 60.4 | 57.5974
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.5974
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.5974
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.5974
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.5974
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.4734
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.6256
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.6256
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.6256
| 44083.847 | 3624 | 60.4 | 57.6256
| 44083.8471 | 3624 | 60.4 | 57.6256
| 44083.8471 | 3624 | 60.4 | 57.6256
| 44083.8471 | 3624 | 60.4 | 57.6256
| 44083.8471 | 3624 | 60.4 | 57.6256
| 44083.8471 | 3624 | 60.4 | 57.6256
ESCALON 13 | 44083.8471 | 3612 | 60.2 | 57.6256
| 44083.8471 | 3612 | 60.2 | 57.4629
| 44083.8471 | 3612 | 60.2 | 57.569
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 57.6815
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 57.8175
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 58.2173
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 58.609
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 58.7412
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 59.0179
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 59.1736
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 59.2826
| 44083.8472 | 3612 | 60.2 | 59.5543
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 59.5543
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 59.8092
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 59.8092
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 60.019
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 60.1275
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 60.2442
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 60.4651
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 60.4651
| 44083.8473 | 3612 | 60.2 | 60.6741
| 44083.8474 | 3612 | 60.2 | 60.6741
| 44083.8474 | 3612 | 60.2 | 60.6741
| 44083.8474 | 3612 | 60.2 | 60.8786
| 44083.8474 | 3612 | 60.2 | 60.8786
| 44083.8474 | 3612 | 60.2 | 61.034
| 44083.8474 | 3612 | 60.2 | 61.2375
| 44083.8474 | 3612 | 60.2 | 61.2375
| 44083.8474 | 3612 | 60.2 | 61.2375
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.2375
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.2375
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.2375
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.2375
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.2375
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.4099
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.4099
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.4099
| 44083.8475 | 3612 | 60.2 | 61.5737
| 44083.8476 | 3612 | 60.2 | 61.5737
| 44083.8476 | 3612 | 60.2 | 61.5737
| 44083.8476 | 3612 | 60.2 | 61.5737
| 44083.8476 | 3612 | 60.2 | 61.5737
| 44083.8476 | 3612 | 60.2 | 61.7143
| 44083.8476 | 3612 | 60.2 | 61.7143
| 44083.8476 | 3612 | 60.2 | 61.7143
| 44083.8476 | 3612 | 60.2 | 61.7143
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.7143
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.7143
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.7143
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.8288
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.8288
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.8288
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.8288
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.8288
| 44083.8477 | 3612 | 60.2 | 61.8288
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 61.9507
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 61.9507
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 61.9507
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 61.9507
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 61.9507
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 61.9507
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8478 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8479 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8479 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8479 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8479 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8479 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8479 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8479 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.8479 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.0863
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.2141
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.2141
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.092
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.848 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8481 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8482 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8482 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8482 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8482 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8482 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8482 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8482 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8482 | 3612 | 60.2 | 62.2016
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.3243
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.3243
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.2233
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.3553
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.3553
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.3553
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8483 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8484 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8485 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8485 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8485 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8485 | 3612 | 60.2 | 62.48
| 44083.8485 | 3612 | 60.2 | 62.3759
| 44083.8485 | 3612 | 60.2 | 62.3759
| 44083.8485 | 3612 | 60.2 | 62.3759
| 44083.8485 | 3612 | 60.2 | 62.3759
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.3759
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.3759
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.5176
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.5176
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.5176
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.5176
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.5176
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.5176
| 44083.8486 | 3612 | 60.2 | 62.5176
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.5176
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8487 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8488 | 3612 | 60.2 | 62.4021
| 44083.8488 | 3612 | 60.2 | 62.254
| 44083.8488 | 3612 | 60.2 | 62.42
| 44083.8488 | 3612 | 60.2 | 62.42
| 44083.8488 | 3612 | 60.2 | 62.2928
| 44083.8488 | 3612 | 60.2 | 62.2928
| 44083.8488 | 3612 | 60.2 | 62.2928
| 44083.8488 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.8489 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.849 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.849 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.849 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.849 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.849 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.849 | 3612 | 60.2 | 62.421
| 44083.849 | 3612 | 60.2 | 62.5474
| 44083.849 | 3612 | 60.2 | 62.5474
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.3932
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.3932
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.3932
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.58
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.58
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.58
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.4274
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.4274
| 44083.8491 | 3612 | 60.2 | 62.5351
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.3789
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.54
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.54
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.4038
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.4038
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.4038
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.4038
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.6445
| 44083.8492 | 3612 | 60.2 | 62.3989
| 44083.8493 | 3612 | 60.2 | 62.3989
| 44083.8493 | 3612 | 60.2 | 62.3989
| 44083.8493 | 3612 | 60.2 | 62.3989
| 44083.8493 | 3612 | 60.2 | 62.5036
| 44083.8493 | 3612 | 60.2 | 62.5036
| 44083.8493 | 3612 | 60.2 | 62.3886
| 44083.8493 | 3612 | 60.2 | 62.5199
| 44083.8493 | 3612 | 60.2 | 62.5199
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8494 | 3612 | 60.2 | 62.3805
| 44083.8495 | 3612 | 60.2 | 62.4893
| 44083.8495 | 3612 | 60.2 | 62.3509
| 44083.8495 | 3612 | 60.2 | 62.3509
| 44083.8495 | 3612 | 60.2 | 62.3509
| 44083.8495 | 3612 | 60.2 | 62.3509
| 44083.8495 | 3612 | 60.2 | 62.5218
| 44083.8495 | 3612 | 60.2 | 62.3752
| 44083.8495 | 3612 | 60.2 | 62.4983
ESCALON 14 | 44083.8495 | 3600 | 60 | 62.4983
| 44083.8496 | 3600 | 60 | 62.4983
| 44083.8496 | 3600 | 60 | 62.4983
| 44083.8496 | 3600 | 60 | 62.4983
| 44083.8496 | 3600 | 60 | 62.7171
| 44083.8496 | 3600 | 60 | 62.9467
| 44083.8496 | 3600 | 60 | 63.1661
| 44083.8496 | 3600 | 60 | 63.5162
| 44083.8496 | 3600 | 60 | 63.5162
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 63.7386
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 63.9602
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 64.0688
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 64.4165
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 64.4165
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 64.5638
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 64.7681
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 64.7681
| 44083.8497 | 3600 | 60 | 64.7681
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 64.9438
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 64.9438
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 64.9438
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 65.0761
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 65.2677
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 65.2677
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 65.2677
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 65.4837
| 44083.8498 | 3600 | 60 | 65.4837
| 44083.8499 | 3600 | 60 | 65.4837
| 44083.8499 | 3600 | 60 | 65.5915
| 44083.8499 | 3600 | 60 | 65.4738
| 44083.8499 | 3600 | 60 | 65.5951
| 44083.8499 | 3600 | 60 | 65.5951
| 44083.8499 | 3600 | 60 | 65.5951
| 44083.8499 | 3600 | 60 | 65.5951
| 44083.8499 | 3600 | 60 | 65.5951
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.5951
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.7346
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.4983
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.4983
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.4983
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.4983
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.4983
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.4983
| 44083.85 | 3600 | 60 | 65.4983
| 44083.8501 | 3600 | 60 | 65.4983
| 44083.8501 | 3600 | 60 | 65.353
| 44083.8501 | 3600 | 60 | 65.4875
| 44083.8501 | 3600 | 60 | 65.4875
| 44083.8501 | 3600 | 60 | 65.3466
| 44083.8501 | 3600 | 60 | 65.5154
| 44083.8501 | 3600 | 60 | 65.3963
| 44083.8501 | 3600 | 60 | 65.3963
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.3963
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.3963
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.3963
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.3963
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.3963
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8502 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.2842
| 44083.8503 | 3600 | 60 | 65.0656
| 44083.8504 | 3600 | 60 | 65.1667
| 44083.8504 | 3600 | 60 | 65.1667
| 44083.8504 | 3600 | 60 | 65.1667
| 44083.8504 | 3600 | 60 | 64.991
| 44083.8504 | 3600 | 60 | 64.991
| 44083.8504 | 3600 | 60 | 64.991
| 44083.8504 | 3600 | 60 | 64.991
| 44083.8504 | 3600 | 60 | 64.8074
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.9334
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.9334
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.7996
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.9336
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.8254
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.8254
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.8254
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.8254
| 44083.8505 | 3600 | 60 | 64.8254
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 64.9345
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 64.8161
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 65.0165
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 65.0165
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 65.0165
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 65.0165
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 65.0165
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 65.0165
| 44083.8506 | 3600 | 60 | 65.0165
| 44083.8507 | 3600 | 60 | 65.0165
| 44083.8507 | 3600 | 60 | 65.1199
| 44083.8507 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8507 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8507 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8507 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8507 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8507 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.9823
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8508 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.8322
| 44083.8509 | 3600 | 60 | 64.6694
| 44083.851 | 3600 | 60 | 64.6694
| 44083.851 | 3600 | 60 | 64.6694
| 44083.851 | 3600 | 60 | 64.4956
| 44083.851 | 3600 | 60 | 64.4956
| 44083.851 | 3600 | 60 | 64.4956
| 44083.851 | 3600 | 60 | 64.4956
| 44083.851 | 3600 | 60 | 64.3429
| 44083.851 | 3600 | 60 | 64.2424
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 64.2424
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 64.2424
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 64.1403
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 64.1403
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 64.1403
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 63.9938
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 63.8397
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 63.8397
| 44083.8511 | 3600 | 60 | 63.8397
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.8397
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.7066
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.7066
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.7066
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.552
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.552
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.552
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.552
| 44083.8512 | 3600 | 60 | 63.552
| 44083.8513 | 3600 | 60 | 63.3585
| 44083.8513 | 3600 | 60 | 63.3585
| 44083.8513 | 3600 | 60 | 63.3585
| 44083.8513 | 3600 | 60 | 63.3585
| 44083.8513 | 3600 | 60 | 63.3585
| 44083.8513 | 3600 | 60 | 63.1814
| 44083.8513 | 3600 | 60 | 63.1814
| 44083.8513 | 3600 | 60 | 63.1814
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 63.1814
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 63.0211
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 63.0211
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 63.0211
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 63.0211
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 63.0211
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 63.0211
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 62.8932
| 44083.8514 | 3600 | 60 | 62.8932
| 44083.8515 | 3600 | 60 | 62.8932
| 44083.8515 | 3600 | 60 | 62.7496
| 44083.8515 | 3600 | 60 | 62.7496
| 44083.8515 | 3600.2305 | 60.0038 | 62.7496
| 44083.8515 | 3600.2305 | 60.0038 | 62.7496
| 44083.8515 | 3600.4897 | 60.0082 | 62.7496
| 44083.8515 | 3600.749 | 60.0125 | 62.7496
| 44083.8515 | 3601.0083 | 60.0168 | 62.7496
| 44083.8516 | 3601.2676 | 60.0211 | 62.7496
| 44083.8516 | 3601.2676 | 60.0211 | 62.5941
| 44083.8516 | 3601.7864 | 60.0298 | 62.5941
| 44083.8516 | 3601.7864 | 60.0298 | 62.5941
| 44083.8516 | 3602.8247 | 60.0471 | 62.5941

## Cálculo del estatismo - PA
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 5
Potencia nominal: |  | 66
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2020-09-09 17:41 | 3600 | 3612 | 66.1868 | 62.2047 | 66 | 60 | 60.2 | 5.5247
Escalón positivo | 2 | 2020-09-09 17:45 | 3612 | 3624 | 61.3831 | 57.2957 | 66 | 60.2 | 60.4 | 5.3824
Escalón positivo | 3 | 2020-09-09 17:48 | 3624 | 3636 | 57.1368 | 52.5828 | 66 | 60.4 | 60.6 | 4.8309
Escalón positivo | 4 | 2020-09-09 17:51 | 3636 | 3648 | 52.5063 | 48.0395 | 66 | 60.6 | 60.8 | 4.9252
Escalón positivo | 5 | 2020-09-09 17:56 | 3648 | 3660 | 48.1733 | 43.3066 | 66 | 60.8 | 61 | 4.5205
Escalón positivo | 6 | 2020-09-09 18:00 | 3660 | 3672 | 43.33 | 38.5628 | 66 | 61 | 61.2 | 4.6149
Escalón positivo | 7 | 2020-09-09 18:03 | 3672 | 3684 | 38.6656 | 34.0218 | 66 | 61.2 | 61.4 | 4.7375
Escalón negativo | 8 | 2020-09-09 18:06 | 3684 | 3672 | 33.8988 | 38.7478 | 66 | 61.4 | 61.2 | 4.5371
Escalón negativo | 9 | 2020-09-09 18:08 | 3672 | 3660 | 38.8989 | 43.4178 | 66 | 61.2 | 61 | 4.8684
Escalón negativo | 10 | 2020-09-09 20:09 | 3660 | 3648 | 44.348 | 48.4458 | 66 | 61 | 60.8 | 5.3687
Escalón negativo | 11 | 2020-09-09 20:13 | 3648 | 3636 | 48.1412 | 52.5828 | 66 | 60.8 | 60.6 | 4.9531
Escalón negativo | 12 | 2020-09-09 20:16 | 3636 | 3624 | 52.9631 | 57.3492 | 66 | 60.6 | 60.4 | 5.0158
Escalón negativo | 13 | 2020-09-09 20:20 | 3624 | 3612 | 57.6256 | 62.0863 | 66 | 60.4 | 60.2 | 4.932
[10 empty] | 4.9393 | Promedio estatismo
[10 empty] | 6.499% | Coeficiente de variación
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB (hidden)
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Gráficas cálculo estatismo
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 5

## BESS
Prueba Estatismo TERMOZIPA Unidad 5
| FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (Hz) | POTENCIA GEN (MW) | POTENCIA BESS (MW) | POTENCIA GEN + BESS (MW)
| 44083.7208 | 3600 | 60 | 65.7071 | 0.0013747 | 65.7085
| 44083.7208 | 3600 | 60 | 65.7071 | -0.0011915 | 65.7059
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071 | -0.00013367 | 65.707
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071 | -0.00013367 | 65.707
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071 | -0.0017658 | 65.7054
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071 | 0.0015413 | 65.7087
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071 | -0.0014423 | 65.7057
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071 | -1.1552e-05 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071 | -1.1552e-05 | 65.7071
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.7071 | 0.001274 | 65.7084
| 44083.7209 | 3600 | 60 | 65.8451 | -0.0011469 | 65.8439
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.8451 | -0.0011469 | 65.8439
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204 | 0.001071 | 65.7215
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204 | -0.0018103 | 65.7186
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204 | -0.0018103 | 65.7186
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204 | 0.00091424 | 65.7213
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204 | -0.00060399 | 65.7198
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.7204 | -0.0020991 | 65.7183
| 44083.721 | 3600 | 60 | 65.6082 | -0.0020991 | 65.6061
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | -0.00069641 | 65.7127
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | -0.0018483 | 65.7116
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | 0.00060234 | 65.714
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | 0.00060234 | 65.714
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | -0.0017377 | 65.7117
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | 0.0010314 | 65.7145
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | -0.00089444 | 65.7125
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | -0.00089444 | 65.7125
| 44083.7211 | 3600 | 60 | 65.7134 | 0.00068486 | 65.7141
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.7134 | -0.0010793 | 65.7124
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.7134 | -0.0010793 | 65.7124
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.7134 | 0.00089609 | 65.7143
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.7134 | -0.0015958 | 65.7118
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.901 | 0.00046702 | 65.9014
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.901 | 0.00046702 | 65.9014 |  | Se aplica un escalón de 0,2 Hz durante 2 minutos y 9 segundos, para ello se lleva la frecuencia de 60 Hz a 59,8 Hz. La potencia en bornes del generador durante el evento se mantuvo por encima de los 66 MW por esta razón todo el aporte en potencia fue realizado por el BESS, se observa que la potencia del BESS se estabilizó en 1,64 MW que equivalen al 2,688% de la CEN de la máquina que para la prueba era 61 MW, para cumplir con el 3% de la CEN el BESS debe entregar 1,83 MW, tenemos una diferencia de 0,19 MW entre lo calculado y lo medido.
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.0013895 | 65.8996
| 44083.7212 | 3600 | 60 | 65.901 | 0.00092084 | 65.9019
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.00046867 | 65.9005
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.00046867 | 65.9005
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | 0.00057099 | 65.9015
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | 0.00057099 | 65.9015
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.0014819 | 65.8995
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.00039771 | 65.9006
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.00039771 | 65.9006
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.001614 | 65.8993
| 44083.7213 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.00026899 | 65.9007
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.901 | -0.00026899 | 65.9007
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.901 | 0.00027889 | 65.9012
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.901 | 0.00027889 | 65.9012
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 66.0322 | 0.00027889 | 66.0325
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.9022 | -0.0012476 | 65.901
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.9022 | 0.00040761 | 65.9026
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.9022 | -0.00091094 | 65.9013
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 65.9022 | 0.00078882 | 65.903
| 44083.7214 | 3600 | 60 | 66.0311 | -0.00060069 | 66.0305
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 66.0311 | -0.00060069 | 66.0305
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823 | -0.00060069 | 65.8817
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823 | -0.00060069 | 65.8817
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823 | -0.00060069 | 65.8817
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823 | 0.00081688 | 65.8832
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823 | -0.0011156 | 65.8812
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 65.8823 | -0.0011156 | 65.8812
| 44083.7215 | 3600 | 60 | 66.0492 | 0.00083668 | 66.0501
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492 | -0.00087959 | 66.0483
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492 | 0.00072776 | 66.0499
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492 | -0.00084493 | 66.0484
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492 | -0.00084493 | 66.0484
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0492 | 0.00058254 | 66.0498
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 65.9448 | -0.0013252 | 65.9435
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0562 | -5.1158e-05 | 66.0561
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0562 | -5.1158e-05 | 66.0561
| 44083.7216 | 3600 | 60 | 66.0562 | -5.1158e-05 | 66.0561
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562 | -5.1158e-05 | 66.0561
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562 | -0.0012476 | 66.0549
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562 | 0.00053963 | 66.0567
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562 | -0.0012212 | 66.0549
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.0562 | 0.00018483 | 66.0564
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.2088 | 0.00018483 | 66.209
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.2088 | 0.00018483 | 66.209
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.2088 | 0.00018483 | 66.209
| 44083.7217 | 3600 | 60 | 66.2088 | -0.0010727 | 66.2077
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.3242 | 0.00044887 | 66.3247
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.3242 | -0.001439 | 66.3228
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.3242 | -0.00035646 | 66.3238
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.3242 | -0.00035646 | 66.3238
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.4578 | -0.00035646 | 66.4575
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.4578 | -0.00035646 | 66.4575
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.4578 | -0.00035646 | 66.4575
| 44083.7218 | 3600 | 60 | 66.4578 | -0.00035646 | 66.4575
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578 | -0.00035646 | 66.4575
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578 | -0.00035646 | 66.4575
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578 | -0.00035646 | 66.4575
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578 | 0.00085483 | 66.4587
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578 | -0.000972 | 66.4569
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.4578 | 0.0006733 | 66.4585
| 44083.7219 | 3600 | 60 | 66.6161 | -0.00040596 | 66.6157
ESCALON | 44083.7219 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | -0.00040596 | 66.6157
| 44083.7219 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 0.24912 | 66.8652
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.0165 | 67.6326
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.4625 | 68.0786
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.7284 | 68.3445
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.8471 | 68.4632
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.8778 | 68.4938
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.8496 | 68.4657
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.8267 | 68.4428
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.8065 | 68.4226
| 44083.722 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.7747 | 68.3908
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.6161 | 1.7402 | 68.3563
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231 | 1.7073 | 68.4303
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231 | 1.687 | 68.4101
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231 | 1.6634 | 68.3865
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231 | 1.652 | 68.3751
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231 | 1.6359 | 68.359
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.7231 | 1.6257 | 68.3488
| 44083.7221 | 3588 | 59.8 | 66.573 | 1.6222 | 68.1952
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573 | 1.615 | 68.188
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573 | 1.6161 | 68.1891
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573 | 1.6131 | 68.1861
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573 | 1.619 | 68.192
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573 | 1.618 | 68.191
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.573 | 1.6218 | 68.1948
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.7106 | 1.625 | 68.3356
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.5971 | 1.6239 | 68.2209
| 44083.7222 | 3588 | 59.8 | 66.5971 | 1.6307 | 68.2278
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5971 | 1.6284 | 68.2255
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.6996 | 1.633 | 68.3326
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.6996 | 1.633 | 68.3326
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6348 | 68.2249
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6315 | 68.2217
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6377 | 68.2278
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6351 | 68.2252
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6364 | 68.2266
| 44083.7223 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6391 | 68.2293
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.636 | 68.2261
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6415 | 68.2316
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6415 | 68.2316
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6404 | 68.2305
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6404 | 68.2305
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6375 | 68.2277
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.642 | 68.2321
| 44083.7224 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6427 | 68.2328
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6387 | 68.2288
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6419 | 68.2321
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.5901 | 1.6408 | 68.2309
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6375 | 68.1256
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6425 | 68.1307
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6373 | 68.1254
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.641 | 68.1291
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.641 | 68.1291
| 44083.7225 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6373 | 68.1254
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6421 | 68.1302
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6373 | 68.1255
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6373 | 68.1255
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6422 | 68.1303
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6357 | 68.1239
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6398 | 68.128
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.4882 | 1.6398 | 68.128
| 44083.7226 | 3588 | 59.8 | 66.3507 | 1.6353 | 67.986
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.3507 | 1.6396 | 67.9903
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.3507 | 1.6396 | 67.9903
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.3507 | 1.6345 | 67.9852
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6399 | 67.8622
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6376 | 67.8599
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6376 | 67.8599
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6414 | 67.8637
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6358 | 67.8581
| 44083.7227 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6384 | 67.8607
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6384 | 67.8607
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6352 | 67.8575
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6408 | 67.8631
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6365 | 67.8588
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6378 | 67.8601
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6406 | 67.8629
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.2223 | 1.6348 | 67.8571
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6406 | 67.7354
| 44083.7228 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6367 | 67.7315
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6381 | 67.7329
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6392 | 67.734
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.637 | 67.7318
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6399 | 67.7347
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6361 | 67.7308
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6407 | 67.7355
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6362 | 67.7309
| 44083.7229 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6405 | 67.7353
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6363 | 67.7311
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.6403 | 67.735
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0948 | 1.636 | 67.7307
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.1982 | 1.636 | 67.8342
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0914 | 1.636 | 67.7274
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0914 | 1.6405 | 67.7319
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.232 | 1.6348 | 67.8668
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.0936 | 1.6404 | 67.7341
| 44083.723 | 3588 | 59.8 | 66.2098 | 1.635 | 67.8448
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2098 | 1.6345 | 67.8443
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.0816 | 1.6395 | 67.7211
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.205 | 1.6341 | 67.8391
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.0818 | 1.6395 | 67.7213
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6374 | 67.8659
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6355 | 67.864
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6402 | 67.8687
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6347 | 67.8632
| 44083.7231 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6422 | 67.8707
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6365 | 67.865
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6365 | 67.865
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6403 | 67.8688
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6338 | 67.8623
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6398 | 67.8683
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6386 | 67.8671
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6352 | 67.8637
| 44083.7232 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6423 | 67.8708
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6362 | 67.8647
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6374 | 67.8659
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6422 | 67.8707
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6357 | 67.8642
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6386 | 67.8671
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6415 | 67.87
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6346 | 67.8631
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6409 | 67.8694
| 44083.7233 | 3588 | 59.8 | 66.2285 | 1.6409 | 67.8694
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088 | 1.6345 | 67.7432
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088 | 1.6408 | 67.7496
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088 | 1.6408 | 67.7496
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088 | 1.635 | 67.7437
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088 | 1.642 | 67.7508
| 44083.7234 | 3588 | 59.8 | 66.1088 | 1.6363 | 67.745
| 44083.7234 | 3600 | 60 | 66.1088 | 1.6363 | 67.745
| 44083.7234 | 3600 | 60 | 66.1088 | 1.6418 | 67.7506
| 44083.7234 | 3600 | 60 | 66.1088 | 1.6351 | 67.7438
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088 | 1.6351 | 67.7438
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088 | 1.023 | 67.1318
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.62759 | 66.7364
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.36878 | 66.4775
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.20669 | 66.3155
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.096543 | 66.2053
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.044839 | 66.1536
| 44083.7235 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.0086523 | 66.1174
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | 6.9311e-05 | 66.1088
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | -0.0018714 | 66.1069
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.0010908 | 66.1099
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.0078041 | 66.1166
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.021377 | 66.1301
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.030817 | 66.1396
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.02869 | 66.1375
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.036688 | 66.1455
| 44083.7236 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.032647 | 66.1414
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.032647 | 66.1414
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.032647 | 66.1414
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.026536 | 66.1353
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.030616 | 66.1394
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1088 | 0.022554 | 66.1313
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.2101 | 0.026723 | 66.2369
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1032 | 0.018253 | 66.1215
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.1032 | 0.020006 | 66.1232
| 44083.7237 | 3600 | 60 | 66.2212 | 0.01627 | 66.2375
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212 | 0.013524 | 66.2348
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212 | 0.015083 | 66.2363
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212 | 0.0087447 | 66.23
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212 | 0.011809 | 66.2331
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212 | 0.00553 | 66.2268
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2212 | 0.0089592 | 66.2302
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.3541 | 0.0031107 | 66.3572
| 44083.7238 | 3600 | 60 | 66.2276 | 0.0061984 | 66.2338
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.2276 | 0.0019192 | 66.2295
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.3838 | 0.0047247 | 66.3885
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.3838 | 0.0010133 | 66.3848
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.5185 | 0.00268 | 66.5212
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.4019 | -0.00044062 | 66.4014
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.4019 | 0.0024902 | 66.4044
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.0013862 | 66.5104
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.5118 | 0.0024358 | 66.5142
| 44083.7239 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.0017757 | 66.51
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118 | 0.0017344 | 66.5135
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.00091919 | 66.5108
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.00091919 | 66.5108
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118 | 0.0013417 | 66.5131
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.0025942 | 66.5092
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118 | 0.0015364 | 66.5133
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.0010034 | 66.5108
| 44083.724 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.0010034 | 66.5108
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.5118 | 0.0011321 | 66.5129
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.0029936 | 66.5088
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.5118 | 0.00101 | 66.5128
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.5118 | -0.0018318 | 66.5099
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.0018318 | 66.6384
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403 | 0.0013862 | 66.6417
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.0027295 | 66.6376
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403 | 0.0015133 | 66.6418
| 44083.7241 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.0012344 | 66.639
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.0012344 | 66.639
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | 0.00092084 | 66.6412
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.00235 | 66.6379
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.00235 | 66.6379
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | 0.0011535 | 66.6414
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.0018565 | 66.6384
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | 0.0016783 | 66.642
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.0022609 | 66.638
| 44083.7242 | 3600 | 60 | 66.6403 | 0.0020364 | 66.6423
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403 | -0.0014885 | 66.6388
| 44083.7243 | 3600 | 60 | 66.6403 | 0.00083833 | 66.6411
| FECHA | VELOCIDAD (RPM) | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA GEN (MW) | POTENCIA BESS (MW) | POTENCIA GEN + BESS (MW) | BM (30mHz) | BM (30mHz)
| 44176.4167 | 3598.4431 | 59.9741 | 68.0828 | 0.001 | 68.0838 | 59.97 | 60.03
| 44176.4167 | 3598.4431 | 59.9741 | 68.0828 | 0.002 | 68.0848 | 59.97 | 60.03
| 44176.4167 | 3598.7075 | 59.9785 | 68.0828 | 0.003 | 68.0858 | 59.97 | 60.03
| 44176.4167 | 3598.4431 | 59.9741 | 68.0828 | 0 | 68.0828 | 59.97 | 60.03
| 44176.4167 | 3598.179 | 59.9696 | 68.0828 | -0.023 | 68.0598 | 59.97 | 60.03
| 44176.4167 | 3598.179 | 59.9696 | 68.0828 | -0.023 | 68.0598 | 59.97 | 60.03
| 44176.4167 | 3598.179 | 59.9696 | 68.0828 | -0.028 | 68.0548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4167 | 3598.179 | 59.9696 | 68.0828 | -0.025 | 68.0578 | 59.97 | 60.03
| 44176.4168 | 3598.7075 | 59.9785 | 68.0828 | -0.017 | 68.0658 | 59.97 | 60.03
| 44176.4168 | 3597.9148 | 59.9652 | 68.0828 | -0.015 | 68.0678 | 59.97 | 60.03
| 44176.4168 | 3597.9148 | 59.9652 | 68.0828 | -0.017 | 68.0658 | 59.97 | 60.03
| 44176.4168 | 3598.9717 | 59.9829 | 68.0828 | -0.032 | 68.0508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4168 | 3598.4431 | 59.9741 | 68.0828 | -0.04 | 68.0428 | 59.97 | 60.03
| 44176.4168 | 3598.7075 | 59.9785 | 68.0828 | -0.037 | 68.0458 | 59.97 | 60.03
| 44176.4168 | 3597.6504 | 59.9608 | 68.0828 | -0.044 | 68.0388 | 59.97 | 60.03
| 44176.4168 | 3597.9148 | 59.9652 | 68.0828 | -0.04 | 68.0428 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3597.6504 | 59.9608 | 68.0828 | -0.04 | 68.0428 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3597.6504 | 59.9608 | 68.0828 | -0.038 | 68.0448 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3598.7075 | 59.9785 | 68.0828 | -0.032 | 68.0508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3598.179 | 59.9696 | 68.0828 | -0.026 | 68.0568 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3598.9717 | 59.9829 | 67.8876 | -0.033 | 67.8546 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3600.2939 | 60.0049 | 68.0138 | -0.036 | 67.9778 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3600.823 | 60.0137 | 67.9037 | -0.038 | 67.8657 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.9037 | -0.068 | 67.8357 | 59.97 | 60.03
| 44176.4169 | 3603.4712 | 60.0579 | 67.9037 | -0.097 | 67.8067 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3604.2664 | 60.0711 | 67.9037 | -0.107 | 67.7967 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3604.5315 | 60.0755 | 68.0042 | -0.119 | 67.8852 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3605.0618 | 60.0844 | 68.0042 | -0.162 | 67.8422 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3604.7966 | 60.0799 | 68.0042 | -0.195 | 67.8092 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3604.5315 | 60.0755 | 68.0042 | -0.225 | 67.7792 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3603.7361 | 60.0623 | 68.0042 | -0.245 | 67.7592 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.8568 | -0.258 | 67.5988 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.8568 | -0.265 | 67.5918 | 59.97 | 60.03
| 44176.417 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.6514 | -0.268 | 67.3834 | 59.97 | 60.03
| 44176.4171 | 3601.6169 | 60.0269 | 67.6514 | -0.267 | 67.3844 | 59.97 | 60.03
| 44176.4171 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.5199 | -0.242 | 67.2779 | 59.97 | 60.03
| 44176.4171 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.5199 | -0.214 | 67.3059 | 59.97 | 60.03
| 44176.4171 | 3603.2061 | 60.0534 | 67.7444 | -0.188 | 67.5564 | 59.97 | 60.03
| 44176.4171 | 3603.7361 | 60.0623 | 67.8846 | -0.195 | 67.6896 | 59.97 | 60.03
| 44176.4171 | 3604.5315 | 60.0755 | 67.8846 | -0.196 | 67.6886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4171 | 3603.4712 | 60.0579 | 67.8846 | -0.214 | 67.6706 | 59.97 | 60.03
| 44176.4171 | 3604.2664 | 60.0711 | 67.8846 | -0.23 | 67.6546 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3604.2664 | 60.0711 | 67.8846 | -0.244 | 67.6406 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3604.0012 | 60.0667 | 67.8846 | -0.252 | 67.6326 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3603.4712 | 60.0579 | 67.8846 | -0.259 | 67.6256 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.8846 | -0.261 | 67.6236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3603.2061 | 60.0534 | 67.8846 | -0.265 | 67.6196 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.8846 | -0.265 | 67.6196 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3601.8818 | 60.0314 | 67.8846 | -0.263 | 67.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.8846 | -0.263 | 67.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4172 | 3602.9412 | 60.049 | 67.8846 | -0.263 | 67.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3602.9412 | 60.049 | 67.8846 | -0.233 | 67.6516 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3603.4712 | 60.0579 | 67.8846 | -0.231 | 67.6536 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3603.2061 | 60.0534 | 67.8846 | -0.232 | 67.6526 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.8846 | -0.238 | 67.6466 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3603.4712 | 60.0579 | 67.8846 | -0.241 | 67.6436 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3603.2061 | 60.0534 | 67.8846 | -0.237 | 67.6476 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3602.9412 | 60.049 | 67.8846 | -0.233 | 67.6516 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3603.2061 | 60.0534 | 67.8846 | -0.229 | 67.6556 | 59.97 | 60.03
| 44176.4173 | 3603.4712 | 60.0579 | 67.8846 | -0.226 | 67.6586 | 59.97 | 60.03
| 44176.4174 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.8846 | -0.225 | 67.6596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4174 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.8846 | -0.224 | 67.6606 | 59.97 | 60.03
| 44176.4174 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.8846 | -0.223 | 67.6616 | 59.97 | 60.03
| 44176.4174 | 3601.6169 | 60.0269 | 67.8846 | -0.215 | 67.6696 | 59.97 | 60.03
| 44176.4174 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.8846 | -0.209 | 67.6756 | 59.97 | 60.03
| 44176.4174 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.8846 | -0.193 | 67.6916 | 59.97 | 60.03
| 44176.4174 | 3601.8818 | 60.0314 | 67.8846 | -0.162 | 67.7226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4174 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.8846 | -0.15 | 67.7346 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.8846 | -0.14 | 67.7446 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3602.9412 | 60.049 | 67.8846 | -0.135 | 67.7496 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.8846 | -0.135 | 67.7496 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.8846 | -0.13 | 67.7546 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.8846 | -0.136 | 67.7486 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3602.9412 | 60.049 | 67.8846 | -0.159 | 67.7256 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.8846 | -0.178 | 67.7066 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3603.2061 | 60.0534 | 67.8846 | -0.182 | 67.7026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4175 | 3601.8818 | 60.0314 | 67.8846 | -0.193 | 67.6916 | 59.97 | 60.03
| 44176.4176 | 3601.8818 | 60.0314 | 67.8846 | -0.192 | 67.6926 | 59.97 | 60.03
| 44176.4176 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.9849 | -0.191 | 67.7939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4176 | 3601.8818 | 60.0314 | 67.9849 | -0.164 | 67.8209 | 59.97 | 60.03
| 44176.4176 | 3600.2939 | 60.0049 | 67.9849 | -0.144 | 67.8409 | 59.97 | 60.03
| 44176.4176 | 3601.0876 | 60.0181 | 67.9849 | -0.142 | 67.8429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4176 | 3600.2939 | 60.0049 | 67.9849 | -0.126 | 67.8589 | 59.97 | 60.03
| 44176.4176 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.9849 | -0.126 | 67.8589 | 59.97 | 60.03
| 44176.4176 | 3600.5583 | 60.0093 | 67.9849 | -0.13 | 67.8549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3600.5583 | 60.0093 | 67.9849 | -0.141 | 67.8439 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3600.823 | 60.0137 | 67.9849 | -0.152 | 67.8329 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3600.0293 | 60.0005 | 67.9849 | -0.157 | 67.8279 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3600.823 | 60.0137 | 67.9849 | -0.157 | 67.8279 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3601.3523 | 60.0225 | 67.9849 | -0.16 | 67.8249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3601.0876 | 60.0181 | 67.9849 | -0.16 | 67.8249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.1144 | -0.146 | 67.9684 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3601.3523 | 60.0225 | 68.1144 | -0.122 | 67.9924 | 59.97 | 60.03
| 44176.4177 | 3602.1465 | 60.0358 | 68.1144 | -0.105 | 68.0094 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3602.6763 | 60.0446 | 68.1144 | -0.098 | 68.0164 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3602.4114 | 60.0402 | 68.1144 | -0.097 | 68.0174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3602.4114 | 60.0402 | 68.1144 | -0.087 | 68.0274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3602.4114 | 60.0402 | 68.1144 | -0.096 | 68.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3603.4712 | 60.0579 | 68.1144 | -0.11 | 68.0044 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3603.2061 | 60.0534 | 68.1144 | -0.144 | 67.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3602.9412 | 60.049 | 68.1144 | -0.168 | 67.9464 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3602.9412 | 60.049 | 68.2761 | -0.189 | 68.0871 | 59.97 | 60.03
| 44176.4178 | 3603.2061 | 60.0534 | 68.2761 | -0.202 | 68.0741 | 59.97 | 60.03
| 44176.4179 | 3603.2061 | 60.0534 | 68.2761 | -0.215 | 68.0611 | 59.97 | 60.03
| 44176.4179 | 3602.1465 | 60.0358 | 68.2761 | -0.222 | 68.0541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4179 | 3602.6763 | 60.0446 | 68.2761 | -0.228 | 68.0481 | 59.97 | 60.03
| 44176.4179 | 3602.6763 | 60.0446 | 68.2761 | -0.221 | 68.0551 | 59.97 | 60.03
| 44176.4179 | 3602.1465 | 60.0358 | 68.2761 | -0.209 | 68.0671 | 59.97 | 60.03
| 44176.4179 | 3601.8818 | 60.0314 | 68.2761 | -0.203 | 68.0731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4179 | 3601.3523 | 60.0225 | 68.2761 | -0.201 | 68.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.4179 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.2761 | -0.192 | 68.0841 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3601.8818 | 60.0314 | 68.2761 | -0.16 | 68.1161 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3601.8818 | 60.0314 | 68.2761 | -0.125 | 68.1511 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.2761 | -0.105 | 68.1711 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.2761 | -0.091 | 68.1851 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.2761 | -0.08 | 68.1961 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3601.6169 | 60.0269 | 68.2761 | -0.076 | 68.2001 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3601.6169 | 60.0269 | 68.2761 | -0.072 | 68.2041 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3601.6169 | 60.0269 | 68.2761 | -0.074 | 68.2021 | 59.97 | 60.03
| 44176.418 | 3602.6763 | 60.0446 | 68.2761 | -0.074 | 68.2021 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3601.8818 | 60.0314 | 68.2761 | -0.08 | 68.1961 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3602.6763 | 60.0446 | 68.2761 | -0.081 | 68.1951 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3602.4114 | 60.0402 | 68.2761 | -0.116 | 68.1601 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3602.1465 | 60.0358 | 68.2761 | -0.11 | 68.1661 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3602.4114 | 60.0402 | 68.2761 | -0.109 | 68.1671 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3602.4114 | 60.0402 | 68.2761 | -0.125 | 68.1511 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.2761 | -0.139 | 68.1371 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3600.2939 | 60.0049 | 68.2761 | -0.141 | 68.1351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4181 | 3600.823 | 60.0137 | 68.2761 | -0.137 | 68.1391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4182 | 3600.823 | 60.0137 | 68.2761 | -0.123 | 68.1531 | 59.97 | 60.03
| 44176.4182 | 3600.2939 | 60.0049 | 68.2761 | -0.123 | 68.1531 | 59.97 | 60.03
| 44176.4182 | 3600.2939 | 60.0049 | 68.2761 | -0.122 | 68.1541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4182 | 3600.2939 | 60.0049 | 68.2761 | -0.127 | 68.1491 | 59.97 | 60.03
| 44176.4182 | 3600.2939 | 60.0049 | 68.2761 | -0.141 | 68.1351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4182 | 3599.5005 | 59.9917 | 68.2761 | -0.147 | 68.1291 | 59.97 | 60.03
| 44176.4182 | 3598.9717 | 59.9829 | 68.2761 | -0.152 | 68.1241 | 59.97 | 60.03
| 44176.4182 | 3599.5005 | 59.9917 | 68.2761 | -0.158 | 68.1181 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3599.2361 | 59.9873 | 68.2761 | -0.163 | 68.1131 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3600.0293 | 60.0005 | 68.2761 | -0.154 | 68.1221 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3599.2361 | 59.9873 | 68.2761 | -0.149 | 68.1271 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3599.2361 | 59.9873 | 68.2761 | -0.152 | 68.1241 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3599.7649 | 59.9961 | 68.2761 | -0.159 | 68.1171 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3600.2939 | 60.0049 | 68.2761 | -0.155 | 68.1211 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3600.0293 | 60.0005 | 68.2761 | -0.154 | 68.1221 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.2761 | -0.165 | 68.1111 | 59.97 | 60.03
| 44176.4183 | 3599.5005 | 59.9917 | 68.2761 | -0.176 | 68.1001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.2761 | -0.182 | 68.0941 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.2761 | -0.183 | 68.0931 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.2761 | -0.18 | 68.0961 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.2761 | -0.178 | 68.0981 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3600.823 | 60.0137 | 68.1729 | -0.161 | 68.0119 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.1729 | -0.146 | 68.0269 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3601.3523 | 60.0225 | 68.1729 | -0.133 | 68.0399 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.1729 | -0.127 | 68.0459 | 59.97 | 60.03
| 44176.4184 | 3600.823 | 60.0137 | 68.1729 | -0.13 | 68.0429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4185 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.1729 | -0.116 | 68.0569 | 59.97 | 60.03
| 44176.4185 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.2802 | -0.113 | 68.1672 | 59.97 | 60.03
| 44176.4185 | 3599.7649 | 59.9961 | 68.2802 | -0.112 | 68.1682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4185 | 3600.0293 | 60.0005 | 68.2802 | -0.108 | 68.1722 | 59.97 | 60.03
| 44176.4185 | 3599.2361 | 59.9873 | 68.2802 | -0.113 | 68.1672 | 59.97 | 60.03
| 44176.4185 | 3599.7649 | 59.9961 | 68.2802 | -0.128 | 68.1522 | 59.97 | 60.03
| 44176.4185 | 3598.7075 | 59.9785 | 68.2802 | -0.151 | 68.1292 | 59.97 | 60.03
| 44176.4185 | 3598.4431 | 59.9741 | 68.2802 | -0.157 | 68.1232 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3597.6504 | 59.9608 | 68.2802 | -0.16 | 68.1202 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3597.3865 | 59.9564 | 68.2802 | -0.133 | 68.1472 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3597.6504 | 59.9608 | 68.2802 | -0.099 | 68.1812 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3596.8582 | 59.9476 | 68.2802 | -0.07 | 68.2102 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3596.5942 | 59.9432 | 68.1711 | -0.039 | 68.1321 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3596.3303 | 59.9388 | 68.1711 | -0.001 | 68.1701 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3597.6504 | 59.9608 | 68.1711 | 0.032 | 68.2031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3596.5942 | 59.9432 | 68.1711 | 0.087 | 68.2581 | 59.97 | 60.03
| 44176.4186 | 3596.8582 | 59.9476 | 68.0371 | 0.126 | 68.1631 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3597.3865 | 59.9564 | 68.0371 | 0.117 | 68.1541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3598.4431 | 59.9741 | 68.0371 | 0.099 | 68.1361 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3599.2361 | 59.9873 | 68.0371 | 0.072 | 68.1091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3599.2361 | 59.9873 | 68.0371 | 0.05 | 68.0871 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.0371 | 0.029 | 68.0661 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3600.2939 | 60.0049 | 68.0371 | 0.005 | 68.0421 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3601.3523 | 60.0225 | 68.0371 | -0.022 | 68.0151 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.0371 | -0.057 | 67.9801 | 59.97 | 60.03
| 44176.4187 | 3600.823 | 60.0137 | 68.0371 | -0.09 | 67.9471 | 59.97 | 60.03
| 44176.4188 | 3601.6169 | 60.0269 | 68.0371 | -0.103 | 67.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4188 | 3600.5583 | 60.0093 | 68.0371 | -0.107 | 67.9301 | 59.97 | 60.03
| 44176.4188 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.0371 | -0.104 | 67.9331 | 59.97 | 60.03
| 44176.4188 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.0371 | -0.091 | 67.9461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4188 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.0371 | -0.09 | 67.9471 | 59.97 | 60.03
| 44176.4188 | 3601.6169 | 60.0269 | 68.0371 | -0.083 | 67.9541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4188 | 3601.6169 | 60.0269 | 68.0371 | -0.083 | 67.9541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4188 | 3601.0876 | 60.0181 | 68.0371 | -0.077 | 67.9601 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3601.8818 | 60.0314 | 68.0371 | -0.066 | 67.9711 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3602.4114 | 60.0402 | 68.0371 | -0.051 | 67.9861 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.9051 | -0.046 | 67.8591 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3601.0876 | 60.0181 | 67.9051 | -0.042 | 67.8631 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3601.3523 | 60.0225 | 67.9051 | -0.057 | 67.8481 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3601.3523 | 60.0225 | 67.9051 | -0.063 | 67.8421 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3601.6169 | 60.0269 | 67.9051 | -0.064 | 67.8411 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3601.3523 | 60.0225 | 67.9051 | -0.062 | 67.8431 | 59.97 | 60.03
| 44176.4189 | 3600.823 | 60.0137 | 67.9051 | -0.058 | 67.8471 | 59.97 | 60.03
| 44176.419 | 3600.2939 | 60.0049 | 67.9051 | -0.06 | 67.8451 | 59.97 | 60.03
| 44176.419 | 3600.5583 | 60.0093 | 67.9051 | -0.067 | 67.8381 | 59.97 | 60.03
| 44176.419 | 3600.2939 | 60.0049 | 67.9051 | -0.08 | 67.8251 | 59.97 | 60.03
| 44176.419 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.9051 | -0.093 | 67.8121 | 59.97 | 60.03
| 44176.419 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.9051 | -0.11 | 67.7951 | 59.97 | 60.03
| 44176.419 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.9051 | -0.123 | 67.7821 | 59.97 | 60.03
| 44176.419 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.9051 | -0.132 | 67.7731 | 59.97 | 60.03
| 44176.419 | 3599.2361 | 59.9873 | 67.9051 | -0.142 | 67.7631 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.9051 | -0.147 | 67.7581 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3599.5005 | 59.9917 | 67.9051 | -0.153 | 67.7521 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.9051 | -0.151 | 67.7541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3600.0293 | 60.0005 | 67.802 | -0.149 | 67.653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.802 | -0.136 | 67.666 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3600.0293 | 60.0005 | 67.802 | -0.123 | 67.679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.802 | -0.121 | 67.681 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3598.9717 | 59.9829 | 67.802 | -0.116 | 67.686 | 59.97 | 60.03
| 44176.4191 | 3599.2361 | 59.9873 | 67.802 | -0.116 | 67.686 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3598.9717 | 59.9829 | 67.802 | -0.115 | 67.687 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3600.2939 | 60.0049 | 67.6686 | -0.103 | 67.5656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3599.5005 | 59.9917 | 67.6686 | -0.096 | 67.5726 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.6686 | -0.089 | 67.5796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3600.5583 | 60.0093 | 67.6686 | -0.089 | 67.5796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3599.2361 | 59.9873 | 67.6686 | -0.091 | 67.5776 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3600.2939 | 60.0049 | 67.6686 | -0.096 | 67.5726 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.6686 | -0.101 | 67.5676 | 59.97 | 60.03
| 44176.4192 | 3599.2361 | 59.9873 | 67.6686 | -0.098 | 67.5706 | 59.97 | 60.03
| 44176.4193 | 3599.5005 | 59.9917 | 67.6686 | -0.101 | 67.5676 | 59.97 | 60.03
| 44176.4193 | 3600.0293 | 60.0005 | 67.6686 | -0.105 | 67.5636 | 59.97 | 60.03
| 44176.4193 | 3599.5005 | 59.9917 | 67.6686 | -0.105 | 67.5636 | 59.97 | 60.03
| 44176.4193 | 3600.0293 | 60.0005 | 67.6686 | -0.105 | 67.5636 | 59.97 | 60.03
| 44176.4193 | 3598.9717 | 59.9829 | 67.6686 | -0.101 | 67.5676 | 59.97 | 60.03
| 44176.4193 | 3599.5005 | 59.9917 | 67.6686 | -0.093 | 67.5756 | 59.97 | 60.03
| 44176.4193 | 3598.7075 | 59.9785 | 67.6686 | -0.089 | 67.5796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4193 | 3598.7075 | 59.9785 | 67.6686 | -0.081 | 67.5876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3598.9717 | 59.9829 | 67.6686 | -0.082 | 67.5866 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3598.7075 | 59.9785 | 67.6686 | -0.079 | 67.5896 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3598.4431 | 59.9741 | 67.6686 | -0.075 | 67.5936 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3598.179 | 59.9696 | 67.6686 | -0.067 | 67.6016 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3597.6504 | 59.9608 | 67.5539 | -0.053 | 67.5009 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3598.179 | 59.9696 | 67.5539 | -0.044 | 67.5099 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3598.4431 | 59.9741 | 67.5539 | -0.033 | 67.5209 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3597.9148 | 59.9652 | 67.5539 | -0.019 | 67.5349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4194 | 3597.9148 | 59.9652 | 67.5539 | -0.014 | 67.5399 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3598.179 | 59.9696 | 67.5539 | -0.014 | 67.5399 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3598.7075 | 59.9785 | 67.5539 | -0.014 | 67.5399 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3598.9717 | 59.9829 | 67.443 | -0.012 | 67.431 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3598.4431 | 59.9741 | 67.443 | -0.008 | 67.435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3598.7075 | 59.9785 | 67.443 | -0.01 | 67.433 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3599.5005 | 59.9917 | 67.443 | -0.014 | 67.429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3599.5005 | 59.9917 | 67.443 | -0.015 | 67.428 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.443 | -0.024 | 67.419 | 59.97 | 60.03
| 44176.4195 | 3599.5005 | 59.9917 | 67.443 | -0.031 | 67.412 | 59.97 | 60.03
| 44176.4196 | 3600.0293 | 60.0005 | 67.443 | -0.04 | 67.403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4196 | 3600.823 | 60.0137 | 67.443 | -0.052 | 67.391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4196 | 3601.0876 | 60.0181 | 67.443 | -0.058 | 67.385 | 59.97 | 60.03
| 44176.4196 | 3601.0876 | 60.0181 | 67.3229 | -0.063 | 67.2599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4196 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.3229 | -0.06 | 67.2629 | 59.97 | 60.03
| 44176.4196 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.3229 | -0.054 | 67.2689 | 59.97 | 60.03
| 44176.4196 | 3602.1465 | 60.0358 | 67.3229 | -0.047 | 67.2759 | 59.97 | 60.03
| 44176.4196 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.3229 | -0.036 | 67.2869 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.3229 | -0.024 | 67.2989 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.3229 | -0.015 | 67.3079 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3602.6763 | 60.0446 | 67.3229 | -0.007 | 67.3159 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3602.9412 | 60.049 | 67.2112 | -0.001 | 67.2102 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.2112 | 0.002 | 67.2132 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.2112 | 0.004 | 67.2152 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.2112 | 0.005 | 67.2162 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.0476 | 0.006 | 67.0536 | 59.97 | 60.03
| 44176.4197 | 3601.8818 | 60.0314 | 67.0476 | 0.005 | 67.0526 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3602.4114 | 60.0402 | 67.0476 | 0.005 | 67.0526 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.8982 | 0.004 | 66.9022 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.8982 | 0.003 | 66.9012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.8982 | 0.002 | 66.9002 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.8982 | -0.001 | 66.8972 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.8982 | -0.009 | 66.8892 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8982 | -0.017 | 66.8812 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.8982 | -0.023 | 66.8752 | 59.97 | 60.03
| 44176.4198 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.8982 | -0.022 | 66.8762 | 59.97 | 60.03
| 44176.4199 | 3601.3523 | 60.0225 | 67.013 | -0.023 | 66.99 | 59.97 | 60.03
| 44176.4199 | 3600.5583 | 60.0093 | 67.013 | -0.021 | 66.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.4199 | 3600.2939 | 60.0049 | 67.013 | -0.022 | 66.991 | 59.97 | 60.03
| 44176.4199 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.9083 | -0.024 | 66.8843 | 59.97 | 60.03
| 44176.4199 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9083 | -0.029 | 66.8793 | 59.97 | 60.03
| 44176.4199 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.9083 | -0.034 | 66.8743 | 59.97 | 60.03
| 44176.4199 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.9083 | -0.039 | 66.8693 | 59.97 | 60.03
| 44176.4199 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.9083 | -0.044 | 66.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.9083 | -0.038 | 66.8703 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.9083 | -0.029 | 66.8793 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.9083 | -0.02 | 66.8883 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.9083 | -0.013 | 66.8953 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.9083 | -0.007 | 66.9013 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.9083 | -0.004 | 66.9043 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.7654 | -0.001 | 66.7644 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.7654 | 0 | 66.7654 | 59.97 | 60.03
| 44176.42 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.7654 | 0 | 66.7654 | 59.97 | 60.03
| 44176.4201 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.7654 | -0.001 | 66.7644 | 59.97 | 60.03
| 44176.4201 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.7654 | 0 | 66.7654 | 59.97 | 60.03
| 44176.4201 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.6245 | -0.002 | 66.6225 | 59.97 | 60.03
| 44176.4201 | 3603.4712 | 60.0579 | 66.6245 | -0.001 | 66.6235 | 59.97 | 60.03
| 44176.4201 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.6245 | -0.001 | 66.6235 | 59.97 | 60.03
| 44176.4201 | 3604.2664 | 60.0711 | 66.6245 | 0 | 66.6245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4201 | 3603.7361 | 60.0623 | 66.6245 | 0 | 66.6245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4201 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.6245 | 0 | 66.6245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.6245 | 0 | 66.6245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.6245 | 0 | 66.6245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.6245 | 0 | 66.6245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3600.823 | 60.0137 | 66.4731 | 0 | 66.4731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.4731 | 0 | 66.4731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.4731 | -0.003 | 66.4701 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3429 | -0.015 | 66.3279 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.4451 | -0.029 | 66.4161 | 59.97 | 60.03
| 44176.4202 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.4451 | -0.04 | 66.4051 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.4451 | -0.047 | 66.3981 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.4451 | -0.052 | 66.3931 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.4451 | -0.059 | 66.3861 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.4451 | -0.058 | 66.3871 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3602.9412 | 60.049 | 66.3108 | -0.054 | 66.2568 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.4224 | -0.046 | 66.3764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3602.9412 | 60.049 | 66.4224 | -0.039 | 66.3834 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.4224 | -0.031 | 66.3914 | 59.97 | 60.03
| 44176.4203 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.4224 | -0.023 | 66.3994 | 59.97 | 60.03
| 44176.4204 | 3603.2061 | 60.0534 | 66.4224 | -0.014 | 66.4084 | 59.97 | 60.03
| 44176.4204 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.4224 | -0.008 | 66.4144 | 59.97 | 60.03
| 44176.4204 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.4224 | -0.004 | 66.4184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4204 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.4224 | -0.002 | 66.4204 | 59.97 | 60.03
| 44176.4204 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.3043 | 0 | 66.3043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4204 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.3043 | -0.001 | 66.3033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4204 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.3043 | -0.012 | 66.2923 | 59.97 | 60.03
| 44176.4204 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.3043 | -0.025 | 66.2793 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3598.179 | 59.9696 | 66.3043 | -0.037 | 66.2673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.3043 | -0.041 | 66.2633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.3043 | -0.04 | 66.2643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3597.1223 | 59.952 | 66.3043 | -0.035 | 66.2693 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3597.1223 | 59.952 | 66.3043 | -0.029 | 66.2753 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.3043 | -0.021 | 66.2833 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3597.1223 | 59.952 | 66.3043 | -0.014 | 66.2903 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.3043 | -0.009 | 66.2953 | 59.97 | 60.03
| 44176.4205 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.3043 | -0.006 | 66.2983 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.3043 | -0.003 | 66.3013 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.1166 | -0.001 | 66.1156 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3597.1223 | 59.952 | 66.2274 | 0 | 66.2274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.2274 | 0 | 66.2274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3597.1223 | 59.952 | 66.2274 | 0.001 | 66.2284 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3597.1223 | 59.952 | 66.2274 | 0.001 | 66.2284 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.2274 | 0 | 66.2274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.2274 | 0 | 66.2274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4206 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.2274 | 0 | 66.2274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4207 | 3595.8025 | 59.93 | 66.2274 | 0 | 66.2274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4207 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.2274 | 0 | 66.2274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4207 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.2274 | 0 | 66.2274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4207 | 3597.1223 | 59.952 | 66.0941 | 0 | 66.0941 | 59.97 | 60.03
| 44176.4207 | 3597.1223 | 59.952 | 66.0941 | 0 | 66.0941 | 59.97 | 60.03
| 44176.4207 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.213 | 0 | 66.213 | 59.97 | 60.03
| 44176.4207 | 3595.5386 | 59.9256 | 66.213 | 0 | 66.213 | 59.97 | 60.03
| 44176.4207 | 3595.2747 | 59.9212 | 66.213 | 0 | 66.213 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3595.011 | 59.9168 | 66.213 | 0 | 66.213 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3595.011 | 59.9168 | 66.213 | 0 | 66.213 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3595.011 | 59.9168 | 66.213 | 0 | 66.213 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3595.2747 | 59.9212 | 66.0955 | 0 | 66.0955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3595.8025 | 59.93 | 66.0955 | 0 | 66.0955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.0955 | 0 | 66.0955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3597.1223 | 59.952 | 66.0955 | 0 | 66.0955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.0955 | 0 | 66.0955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4208 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.2024 | 0 | 66.2024 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.2024 | 0 | 66.2024 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.2024 | 0 | 66.2024 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0712 | -0.001 | 66.0702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0712 | -0.003 | 66.0682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0712 | -0.002 | 66.0692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0712 | -0.004 | 66.0672 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.0712 | -0.006 | 66.0652 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.9673 | -0.006 | 65.9613 | 59.97 | 60.03
| 44176.4209 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.9673 | -0.006 | 65.9613 | 59.97 | 60.03
| 44176.421 | 3597.1223 | 59.952 | 65.9673 | -0.004 | 65.9633 | 59.97 | 60.03
| 44176.421 | 3596.3303 | 59.9388 | 65.9673 | -0.003 | 65.9643 | 59.97 | 60.03
| 44176.421 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.9673 | -0.002 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.421 | 3597.1223 | 59.952 | 65.9673 | -0.001 | 65.9663 | 59.97 | 60.03
| 44176.421 | 3597.1223 | 59.952 | 65.9673 | 0 | 65.9673 | 59.97 | 60.03
| 44176.421 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.9673 | 0 | 65.9673 | 59.97 | 60.03
| 44176.421 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8548 | 0 | 65.8548 | 59.97 | 60.03
| 44176.421 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8548 | 0 | 65.8548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8548 | 0 | 65.8548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.8548 | -0.003 | 65.8518 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8548 | -0.006 | 65.8488 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8548 | -0.007 | 65.8478 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3597.1223 | 59.952 | 65.8548 | -0.008 | 65.8468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8548 | -0.007 | 65.8478 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.7322 | -0.005 | 65.7272 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.7322 | -0.004 | 65.7282 | 59.97 | 60.03
| 44176.4211 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.7322 | -0.002 | 65.7302 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3597.1223 | 59.952 | 65.7322 | -0.002 | 65.7302 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.7322 | -0.001 | 65.7312 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3598.179 | 59.9696 | 65.7322 | 0 | 65.7322 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.7322 | 0 | 65.7322 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3597.1223 | 59.952 | 65.7322 | 0 | 65.7322 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3597.1223 | 59.952 | 65.7322 | 0 | 65.7322 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3598.179 | 59.9696 | 65.5995 | 0 | 65.5995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.5995 | 0 | 65.5995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4212 | 3598.179 | 59.9696 | 65.5995 | 0 | 65.5995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4213 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.5995 | 0 | 65.5995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4213 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.5995 | 0 | 65.5995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4213 | 3598.179 | 59.9696 | 65.5995 | 0 | 65.5995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4213 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.5995 | -0.001 | 65.5985 | 59.97 | 60.03
| 44176.4213 | 3598.179 | 59.9696 | 65.5995 | -0.001 | 65.5985 | 59.97 | 60.03
| 44176.4213 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.4821 | -0.001 | 65.4811 | 59.97 | 60.03
| 44176.4213 | 3598.179 | 59.9696 | 65.4821 | -0.002 | 65.4801 | 59.97 | 60.03
| 44176.4213 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.4821 | -0.002 | 65.4801 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.4821 | -0.006 | 65.4761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.4821 | -0.009 | 65.4731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.4821 | -0.012 | 65.4701 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.342 | -0.013 | 65.329 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3597.1223 | 59.952 | 65.342 | -0.014 | 65.328 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.342 | -0.011 | 65.331 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3597.1223 | 59.952 | 65.342 | -0.008 | 65.334 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3597.1223 | 59.952 | 65.342 | -0.005 | 65.337 | 59.97 | 60.03
| 44176.4214 | 3597.1223 | 59.952 | 65.342 | -0.003 | 65.339 | 59.97 | 60.03
| 44176.4215 | 3597.1223 | 59.952 | 65.342 | -0.002 | 65.34 | 59.97 | 60.03
| 44176.4215 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.342 | -0.001 | 65.341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4215 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.342 | 0 | 65.342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4215 | 3598.179 | 59.9696 | 65.2342 | 0 | 65.2342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4215 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.2342 | 0 | 65.2342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4215 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.1055 | -0.001 | 65.1045 | 59.97 | 60.03
| 44176.4215 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.1055 | -0.001 | 65.1045 | 59.97 | 60.03
| 44176.4215 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.1055 | -0.007 | 65.0985 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.1055 | -0.024 | 65.0815 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.1055 | -0.036 | 65.0695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3602.1465 | 60.0358 | 65.1055 | -0.042 | 65.0635 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3603.2061 | 60.0534 | 65.1055 | -0.039 | 65.0665 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3603.2061 | 60.0534 | 65.1055 | -0.032 | 65.0735 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3603.4712 | 60.0579 | 65.1055 | -0.024 | 65.0815 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3603.4712 | 60.0579 | 65.1055 | -0.016 | 65.0895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.95 | -0.011 | 64.939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4216 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.95 | -0.008 | 64.942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.7659 | -0.005 | 64.7609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.7659 | -0.004 | 64.7619 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.7659 | -0.004 | 64.7619 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3600.823 | 60.0137 | 64.7659 | -0.005 | 64.7609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.7659 | -0.007 | 64.7589 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.5917 | -0.01 | 64.5817 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3602.9412 | 60.049 | 64.6976 | -0.021 | 64.6766 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.6976 | -0.021 | 64.6766 | 59.97 | 60.03
| 44176.4217 | 3604.2664 | 60.0711 | 64.6976 | -0.018 | 64.6796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4218 | 3604.2664 | 60.0711 | 64.5125 | -0.013 | 64.4995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4218 | 3603.7361 | 60.0623 | 64.6466 | -0.01 | 64.6366 | 59.97 | 60.03
| 44176.4218 | 3603.4712 | 60.0579 | 64.4639 | -0.006 | 64.4579 | 59.97 | 60.03
| 44176.4218 | 3602.9412 | 60.049 | 64.4639 | -0.004 | 64.4599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4218 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.1988 | -0.002 | 64.1968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4218 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.096 | -0.001 | 64.095 | 59.97 | 60.03
| 44176.4218 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8962 | 0 | 63.8962 | 59.97 | 60.03
| 44176.4218 | 3601.6169 | 60.0269 | 63.8962 | 0 | 63.8962 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3601.8818 | 60.0314 | 63.8962 | -0.001 | 63.8952 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.0547 | -0.004 | 64.0507 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3600.823 | 60.0137 | 64.2077 | -0.008 | 64.1997 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.2077 | -0.014 | 64.1937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.2077 | -0.019 | 64.1887 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.2077 | -0.023 | 64.1847 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.2077 | -0.023 | 64.1847 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.2077 | -0.02 | 64.1877 | 59.97 | 60.03
| 44176.4219 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.2077 | -0.014 | 64.1937 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3602.9412 | 60.049 | 64.2077 | -0.011 | 64.1967 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3602.9412 | 60.049 | 64.2077 | -0.007 | 64.2007 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3602.9412 | 60.049 | 64.2077 | -0.006 | 64.2017 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.2077 | -0.003 | 64.2047 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.0164 | -0.003 | 64.0134 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.0164 | -0.001 | 64.0154 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.0164 | -0.001 | 64.0154 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0164 | -0.003 | 64.0134 | 59.97 | 60.03
| 44176.422 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.0164 | -0.006 | 64.0104 | 59.97 | 60.03
| 44176.4221 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0164 | -0.01 | 64.0064 | 59.97 | 60.03
| 44176.4221 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1173 | -0.016 | 64.1013 | 59.97 | 60.03
| 44176.4221 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1173 | -0.02 | 64.0973 | 59.97 | 60.03
| 44176.4221 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1173 | -0.026 | 64.0913 | 59.97 | 60.03
| 44176.4221 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1173 | -0.034 | 64.0833 | 59.97 | 60.03
| 44176.4221 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1173 | -0.038 | 64.0793 | 59.97 | 60.03
| 44176.4221 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1173 | -0.046 | 64.0713 | 59.97 | 60.03
| 44176.4221 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1173 | -0.044 | 64.0733 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1173 | -0.043 | 64.0743 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1173 | -0.041 | 64.0763 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1173 | -0.035 | 64.0823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1173 | -0.029 | 64.0883 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1173 | -0.024 | 64.0933 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1173 | -0.021 | 64.0963 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.1173 | -0.016 | 64.1013 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1173 | -0.011 | 64.1063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4222 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1173 | -0.009 | 64.1083 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1173 | -0.016 | 64.1013 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1173 | -0.026 | 64.0913 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1173 | -0.031 | 64.0863 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1173 | -0.032 | 64.0853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1173 | -0.037 | 64.0803 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1173 | -0.034 | 64.0833 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1173 | -0.039 | 64.0783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1173 | -0.039 | 64.0783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4223 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1173 | -0.035 | 64.0823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4224 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1173 | -0.04 | 64.0773 | 59.97 | 60.03
| 44176.4224 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1173 | -0.041 | 64.0763 | 59.97 | 60.03
| 44176.4224 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.1173 | -0.049 | 64.0683 | 59.97 | 60.03
| 44176.4224 | 3603.4712 | 60.0579 | 64.1173 | -0.05 | 64.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4224 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.1173 | -0.05 | 64.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4224 | 3603.7361 | 60.0623 | 64.1173 | -0.059 | 64.0583 | 59.97 | 60.03
| 44176.4224 | 3603.7361 | 60.0623 | 64.1173 | -0.069 | 64.0483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4224 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.1173 | -0.076 | 64.0413 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.1173 | -0.082 | 64.0353 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.1173 | -0.086 | 64.0313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1173 | -0.089 | 64.0283 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.2247 | -0.09 | 64.1347 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.2247 | -0.089 | 64.1357 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.2247 | -0.073 | 64.1517 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3600.823 | 60.0137 | 64.2247 | -0.067 | 64.1577 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.2247 | -0.056 | 64.1687 | 59.97 | 60.03
| 44176.4225 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.2247 | -0.046 | 64.1787 | 59.97 | 60.03
| 44176.4226 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.2247 | -0.041 | 64.1837 | 59.97 | 60.03
| 44176.4226 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.2247 | -0.038 | 64.1867 | 59.97 | 60.03
| 44176.4226 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.2247 | -0.034 | 64.1907 | 59.97 | 60.03
| 44176.4226 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.2247 | -0.029 | 64.1957 | 59.97 | 60.03
| 44176.4226 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.2247 | -0.025 | 64.1997 | 59.97 | 60.03
| 44176.4226 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.2247 | -0.033 | 64.1917 | 59.97 | 60.03
| 44176.4226 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.3912 | -0.036 | 64.3552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4226 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.3912 | -0.041 | 64.3502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.3912 | -0.044 | 64.3472 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3600.823 | 60.0137 | 64.3912 | -0.048 | 64.3432 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3600.823 | 60.0137 | 64.3912 | -0.051 | 64.3402 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.3912 | -0.045 | 64.3462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.3912 | -0.042 | 64.3492 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.3912 | -0.039 | 64.3522 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.5223 | -0.04 | 64.4823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.3943 | -0.044 | 64.3503 | 59.97 | 60.03
| 44176.4227 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.6543 | -0.051 | 64.6033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.5313 | -0.058 | 64.4733 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.5313 | -0.065 | 64.4663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.5313 | -0.072 | 64.4593 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.5313 | -0.076 | 64.4553 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.6463 | -0.078 | 64.5683 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.6463 | -0.076 | 64.5703 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.6463 | -0.077 | 64.5693 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.6463 | -0.075 | 64.5713 | 59.97 | 60.03
| 44176.4228 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.7575 | -0.072 | 64.6855 | 59.97 | 60.03
| 44176.4229 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.7575 | -0.069 | 64.6885 | 59.97 | 60.03
| 44176.4229 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.7575 | -0.066 | 64.6915 | 59.97 | 60.03
| 44176.4229 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.7575 | -0.065 | 64.6925 | 59.97 | 60.03
| 44176.4229 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.7575 | -0.065 | 64.6925 | 59.97 | 60.03
| 44176.4229 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.7575 | -0.061 | 64.6965 | 59.97 | 60.03
| 44176.4229 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.7575 | -0.062 | 64.6955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4229 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.7575 | -0.065 | 64.6925 | 59.97 | 60.03
| 44176.4229 | 3600.823 | 60.0137 | 64.7575 | -0.07 | 64.6875 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.8719 | -0.071 | 64.8009 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.0116 | -0.068 | 64.9436 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.0116 | -0.063 | 64.9486 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.0116 | -0.063 | 64.9486 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.0116 | -0.061 | 64.9506 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.0116 | -0.052 | 64.9596 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.0116 | -0.039 | 64.9726 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3595.8025 | 59.93 | 65.0116 | -0.026 | 64.9856 | 59.97 | 60.03
| 44176.423 | 3595.8025 | 59.93 | 65.0116 | -0.015 | 64.9966 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.1421 | -0.007 | 65.1351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3597.1223 | 59.952 | 65.2682 | -0.002 | 65.2662 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3597.1223 | 59.952 | 65.2682 | 0.001 | 65.2692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3597.1223 | 59.952 | 65.2682 | 0.003 | 65.2712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3598.179 | 59.9696 | 65.2682 | 0.004 | 65.2722 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.3725 | 0.004 | 65.3765 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.3725 | 0.004 | 65.3765 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.3725 | 0.003 | 65.3755 | 59.97 | 60.03
| 44176.4231 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.3725 | 0.003 | 65.3755 | 59.97 | 60.03
| 44176.4232 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.3725 | 0.003 | 65.3755 | 59.97 | 60.03
| 44176.4232 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.3725 | 0.001 | 65.3735 | 59.97 | 60.03
| 44176.4232 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.5455 | 0 | 65.5455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4232 | 3596.3303 | 59.9388 | 65.5455 | 0 | 65.5455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4232 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.5455 | 0 | 65.5455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4232 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.5455 | 0 | 65.5455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4232 | 3597.1223 | 59.952 | 65.5455 | 0 | 65.5455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4232 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.5455 | 0 | 65.5455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3598.179 | 59.9696 | 65.5455 | 0 | 65.5455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.5455 | 0.001 | 65.5465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.6699 | -0.001 | 65.6689 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6699 | -0.002 | 65.6679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.6699 | -0.005 | 65.6649 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.6699 | -0.007 | 65.6629 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.6699 | -0.007 | 65.6629 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.6699 | -0.013 | 65.6569 | 59.97 | 60.03
| 44176.4233 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6699 | -0.016 | 65.6539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6699 | -0.021 | 65.6489 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.6699 | -0.024 | 65.6459 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.6699 | -0.021 | 65.6489 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6699 | -0.018 | 65.6519 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.6699 | -0.016 | 65.6539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.6699 | -0.012 | 65.6579 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6699 | -0.008 | 65.6619 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.6699 | -0.01 | 65.6599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4234 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6699 | -0.009 | 65.6609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4235 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6699 | -0.006 | 65.6639 | 59.97 | 60.03
| 44176.4235 | 3597.1223 | 59.952 | 65.6699 | -0.007 | 65.6629 | 59.97 | 60.03
| 44176.4235 | 3597.1223 | 59.952 | 65.7965 | -0.006 | 65.7905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4235 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.7965 | -0.004 | 65.7925 | 59.97 | 60.03
| 44176.4235 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.7965 | -0.003 | 65.7935 | 59.97 | 60.03
| 44176.4235 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.7965 | -0.002 | 65.7945 | 59.97 | 60.03
| 44176.4235 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.7965 | -0.001 | 65.7955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4235 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.7965 | -0.001 | 65.7955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.7965 | 0 | 65.7965 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9123 | -0.003 | 65.9093 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0243 | -0.011 | 66.0133 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9127 | -0.018 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9127 | -0.025 | 65.8877 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0301 | -0.027 | 66.0031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0301 | -0.026 | 66.0041 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0301 | -0.023 | 66.0071 | 59.97 | 60.03
| 44176.4236 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.9142 | -0.023 | 65.8912 | 59.97 | 60.03
| 44176.4237 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9142 | -0.022 | 65.8922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4237 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0345 | -0.021 | 66.0135 | 59.97 | 60.03
| 44176.4237 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0345 | -0.023 | 66.0115 | 59.97 | 60.03
| 44176.4237 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0345 | -0.025 | 66.0095 | 59.97 | 60.03
| 44176.4237 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0345 | -0.028 | 66.0065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4237 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0345 | -0.029 | 66.0055 | 59.97 | 60.03
| 44176.4237 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0345 | -0.027 | 66.0075 | 59.97 | 60.03
| 44176.4237 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0345 | -0.029 | 66.0055 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0345 | -0.029 | 66.0055 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0345 | -0.026 | 66.0085 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0345 | -0.023 | 66.0115 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0345 | -0.022 | 66.0125 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0345 | -0.022 | 66.0125 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0345 | -0.018 | 66.0165 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0345 | -0.018 | 66.0165 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0345 | -0.017 | 66.0175 | 59.97 | 60.03
| 44176.4238 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.0345 | -0.019 | 66.0155 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.1895 | -0.025 | 66.1645 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.1895 | -0.025 | 66.1645 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.1895 | -0.03 | 66.1595 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.1895 | -0.033 | 66.1565 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1895 | -0.034 | 66.1555 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1895 | -0.032 | 66.1575 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1895 | -0.033 | 66.1565 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1895 | -0.032 | 66.1575 | 59.97 | 60.03
| 44176.4239 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1895 | -0.032 | 66.1575 | 59.97 | 60.03
| 44176.424 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1895 | -0.033 | 66.1565 | 59.97 | 60.03
| 44176.424 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1895 | -0.035 | 66.1545 | 59.97 | 60.03
| 44176.424 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1895 | -0.037 | 66.1525 | 59.97 | 60.03
| 44176.424 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2896 | -0.038 | 66.2516 | 59.97 | 60.03
| 44176.424 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.2896 | -0.039 | 66.2506 | 59.97 | 60.03
| 44176.424 | 3600.823 | 60.0137 | 66.2896 | -0.039 | 66.2506 | 59.97 | 60.03
| 44176.424 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.2896 | -0.033 | 66.2566 | 59.97 | 60.03
| 44176.424 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.2896 | -0.028 | 66.2616 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.4498 | -0.025 | 66.4248 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.4498 | -0.025 | 66.4248 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.4498 | -0.027 | 66.4228 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.4498 | -0.03 | 66.4198 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.4498 | -0.032 | 66.4178 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.4498 | -0.033 | 66.4168 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.4498 | -0.034 | 66.4158 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.4498 | -0.031 | 66.4188 | 59.97 | 60.03
| 44176.4241 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.4498 | -0.03 | 66.4198 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.4498 | -0.029 | 66.4208 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.4498 | -0.03 | 66.4198 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.4498 | -0.03 | 66.4198 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.5685 | -0.029 | 66.5395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.5685 | -0.034 | 66.5345 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.5685 | -0.034 | 66.5345 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.5685 | -0.033 | 66.5355 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.5685 | -0.035 | 66.5335 | 59.97 | 60.03
| 44176.4242 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.5685 | -0.038 | 66.5305 | 59.97 | 60.03
| 44176.4243 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.5685 | -0.04 | 66.5285 | 59.97 | 60.03
| 44176.4243 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.5685 | -0.041 | 66.5275 | 59.97 | 60.03
| 44176.4243 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.5685 | -0.041 | 66.5275 | 59.97 | 60.03
| 44176.4243 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.5685 | -0.029 | 66.5395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4243 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.5685 | -0.029 | 66.5395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4243 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.5685 | -0.028 | 66.5405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4243 | 3600.823 | 60.0137 | 66.5685 | -0.025 | 66.5435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4243 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.5685 | -0.021 | 66.5475 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.6872 | -0.019 | 66.6682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.6872 | -0.018 | 66.6692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.6872 | -0.017 | 66.6702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.6872 | -0.02 | 66.6672 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.6872 | -0.025 | 66.6622 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3602.9412 | 60.049 | 66.6872 | -0.03 | 66.6572 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.6872 | -0.034 | 66.6532 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3602.9412 | 60.049 | 66.6872 | -0.038 | 66.6492 | 59.97 | 60.03
| 44176.4244 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.6872 | -0.04 | 66.6472 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.6872 | -0.042 | 66.6452 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.6872 | -0.043 | 66.6442 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.6872 | -0.043 | 66.6442 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.6872 | -0.044 | 66.6432 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.6872 | -0.043 | 66.6442 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.6872 | -0.039 | 66.6482 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.6872 | -0.038 | 66.6492 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.6872 | -0.032 | 66.6552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4245 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.6872 | -0.03 | 66.6572 | 59.97 | 60.03
| 44176.4246 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.6872 | -0.027 | 66.6602 | 59.97 | 60.03
| 44176.4246 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.6872 | -0.024 | 66.6632 | 59.97 | 60.03
| 44176.4246 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.6872 | -0.026 | 66.6612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4246 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.6872 | -0.025 | 66.6622 | 59.97 | 60.03
| 44176.4246 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.6872 | -0.028 | 66.6592 | 59.97 | 60.03
| 44176.4246 | 3600.823 | 60.0137 | 66.6872 | -0.031 | 66.6562 | 59.97 | 60.03
| 44176.4246 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.6872 | -0.033 | 66.6542 | 59.97 | 60.03
| 44176.4246 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.6872 | -0.034 | 66.6532 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.6872 | -0.034 | 66.6532 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.6872 | -0.036 | 66.6512 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.6872 | -0.036 | 66.6512 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.6872 | -0.037 | 66.6502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.6872 | -0.034 | 66.6532 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.6872 | -0.032 | 66.6552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.6872 | -0.029 | 66.6582 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.7989 | -0.027 | 66.7719 | 59.97 | 60.03
| 44176.4247 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.7989 | -0.026 | 66.7729 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7989 | -0.025 | 66.7739 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.7989 | -0.025 | 66.7739 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.7989 | -0.021 | 66.7779 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.7989 | -0.018 | 66.7809 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.7989 | -0.013 | 66.7859 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.6821 | -0.009 | 66.6731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.6821 | -0.006 | 66.6761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.6821 | -0.006 | 66.6761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4248 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.6821 | -0.009 | 66.6731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4249 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.6821 | -0.017 | 66.6651 | 59.97 | 60.03
| 44176.4249 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.8729 | -0.022 | 66.8509 | 59.97 | 60.03
| 44176.4249 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8729 | -0.026 | 66.8469 | 59.97 | 60.03
| 44176.4249 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.8729 | -0.029 | 66.8439 | 59.97 | 60.03
| 44176.4249 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.8729 | -0.032 | 66.8409 | 59.97 | 60.03
| 44176.4249 | 3598.179 | 59.9696 | 66.7267 | -0.029 | 66.6977 | 59.97 | 60.03
| 44176.4249 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7267 | -0.024 | 66.7027 | 59.97 | 60.03
| 44176.4249 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.7267 | -0.017 | 66.7097 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.7267 | -0.011 | 66.7157 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.7267 | -0.007 | 66.7197 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.7267 | -0.004 | 66.7227 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.7267 | -0.002 | 66.7247 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3597.1223 | 59.952 | 66.7267 | -0.001 | 66.7257 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.7267 | -0.001 | 66.7257 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.7267 | 0.001 | 66.7277 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.7267 | -0.001 | 66.7257 | 59.97 | 60.03
| 44176.425 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.7267 | -0.005 | 66.7217 | 59.97 | 60.03
| 44176.4251 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7267 | -0.005 | 66.7217 | 59.97 | 60.03
| 44176.4251 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7267 | -0.008 | 66.7187 | 59.97 | 60.03
| 44176.4251 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7267 | -0.012 | 66.7147 | 59.97 | 60.03
| 44176.4251 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7267 | -0.017 | 66.7097 | 59.97 | 60.03
| 44176.4251 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7267 | -0.023 | 66.7037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4251 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7267 | -0.029 | 66.6977 | 59.97 | 60.03
| 44176.4251 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7267 | -0.032 | 66.6947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4251 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7267 | -0.035 | 66.6917 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7267 | -0.035 | 66.6917 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7267 | -0.036 | 66.6907 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7267 | -0.038 | 66.6887 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.7267 | -0.038 | 66.6887 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.5751 | -0.038 | 66.5371 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.5751 | -0.038 | 66.5371 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.5751 | -0.036 | 66.5391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.5751 | -0.032 | 66.5431 | 59.97 | 60.03
| 44176.4252 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.5751 | -0.031 | 66.5441 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.5751 | -0.028 | 66.5471 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.5751 | -0.027 | 66.5481 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.5751 | -0.026 | 66.5491 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.5751 | -0.028 | 66.5471 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.5751 | -0.029 | 66.5461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.4555 | -0.03 | 66.4255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.4555 | -0.033 | 66.4225 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3600.823 | 60.0137 | 66.4555 | -0.035 | 66.4205 | 59.97 | 60.03
| 44176.4253 | 3600.823 | 60.0137 | 66.4555 | -0.037 | 66.4185 | 59.97 | 60.03
| 44176.4254 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.4555 | -0.036 | 66.4195 | 59.97 | 60.03
| 44176.4254 | 3600.823 | 60.0137 | 66.4555 | -0.036 | 66.4195 | 59.97 | 60.03
| 44176.4254 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.4555 | -0.033 | 66.4225 | 59.97 | 60.03
| 44176.4254 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.4555 | -0.032 | 66.4235 | 59.97 | 60.03
| 44176.4254 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.4555 | -0.029 | 66.4265 | 59.97 | 60.03
| 44176.4254 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.4555 | -0.029 | 66.4265 | 59.97 | 60.03
| 44176.4254 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.3306 | -0.028 | 66.3026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4254 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.3306 | -0.028 | 66.3026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3306 | -0.027 | 66.3036 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.3306 | -0.024 | 66.3066 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3306 | -0.023 | 66.3076 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.3306 | -0.024 | 66.3066 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.3306 | -0.023 | 66.3076 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3306 | -0.027 | 66.3036 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2146 | -0.029 | 66.1856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.2146 | -0.028 | 66.1866 | 59.97 | 60.03
| 44176.4255 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.2146 | -0.029 | 66.1856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2146 | -0.027 | 66.1876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2146 | -0.026 | 66.1886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.2146 | -0.026 | 66.1886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.2146 | -0.027 | 66.1876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.2146 | -0.027 | 66.1876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0841 | -0.025 | 66.0591 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.0841 | -0.021 | 66.0631 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0841 | -0.02 | 66.0641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4256 | 3603.4712 | 60.0579 | 66.0841 | -0.015 | 66.0691 | 59.97 | 60.03
| 44176.4257 | 3603.7361 | 60.0623 | 66.0841 | -0.011 | 66.0731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4257 | 3603.4712 | 60.0579 | 66.0841 | -0.006 | 66.0781 | 59.97 | 60.03
| 44176.4257 | 3603.4712 | 60.0579 | 66.0841 | -0.004 | 66.0801 | 59.97 | 60.03
| 44176.4257 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.0841 | -0.004 | 66.0801 | 59.97 | 60.03
| 44176.4257 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0841 | -0.001 | 66.0831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4257 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0841 | -0.001 | 66.0831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4257 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9402 | 0 | 65.9402 | 59.97 | 60.03
| 44176.4257 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9402 | -0.001 | 65.9392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8272 | -0.004 | 65.8232 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9281 | -0.011 | 65.9171 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9281 | -0.019 | 65.9091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9281 | -0.021 | 65.9071 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.7643 | -0.032 | 65.7323 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.7643 | -0.035 | 65.7293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.8954 | -0.036 | 65.8594 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.8954 | -0.031 | 65.8644 | 59.97 | 60.03
| 44176.4258 | 3602.6763 | 60.0446 | 65.8954 | -0.026 | 65.8694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.8954 | -0.019 | 65.8764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3603.2061 | 60.0534 | 65.8954 | -0.014 | 65.8814 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3602.9412 | 60.049 | 65.8954 | -0.009 | 65.8864 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3602.9412 | 60.049 | 65.8954 | -0.007 | 65.8884 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3602.6763 | 60.0446 | 65.7619 | -0.003 | 65.7589 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3602.9412 | 60.049 | 65.7619 | -0.003 | 65.7589 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.7619 | -0.001 | 65.7609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.7619 | -0.001 | 65.7609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4259 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.7619 | 0 | 65.7619 | 59.97 | 60.03
| 44176.426 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.7619 | -0.002 | 65.7599 | 59.97 | 60.03
| 44176.426 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.7619 | -0.002 | 65.7599 | 59.97 | 60.03
| 44176.426 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.7619 | -0.002 | 65.7599 | 59.97 | 60.03
| 44176.426 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.5408 | -0.007 | 65.5338 | 59.97 | 60.03
| 44176.426 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.5408 | -0.013 | 65.5278 | 59.97 | 60.03
| 44176.426 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.5408 | -0.02 | 65.5208 | 59.97 | 60.03
| 44176.426 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.5408 | -0.025 | 65.5158 | 59.97 | 60.03
| 44176.426 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.6816 | -0.029 | 65.6526 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.5742 | -0.032 | 65.5422 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.5742 | -0.034 | 65.5402 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.5742 | -0.036 | 65.5382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.5742 | -0.035 | 65.5392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.4559 | -0.034 | 65.4219 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.4559 | -0.032 | 65.4239 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.4559 | -0.031 | 65.4249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.4559 | -0.03 | 65.4259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4261 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.4559 | -0.028 | 65.4279 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.4559 | -0.029 | 65.4269 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.4559 | -0.031 | 65.4249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.4559 | -0.03 | 65.4259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.4559 | -0.03 | 65.4259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.3301 | -0.024 | 65.3061 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.3301 | -0.021 | 65.3091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.3301 | -0.019 | 65.3111 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.3301 | -0.014 | 65.3161 | 59.97 | 60.03
| 44176.4262 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.3301 | -0.011 | 65.3191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4263 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.3301 | -0.007 | 65.3231 | 59.97 | 60.03
| 44176.4263 | 3598.179 | 59.9696 | 65.152 | -0.004 | 65.148 | 59.97 | 60.03
| 44176.4263 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.2531 | -0.004 | 65.2491 | 59.97 | 60.03
| 44176.4263 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.2531 | -0.004 | 65.2491 | 59.97 | 60.03
| 44176.4263 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.2531 | -0.003 | 65.2501 | 59.97 | 60.03
| 44176.4263 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.2531 | -0.005 | 65.2481 | 59.97 | 60.03
| 44176.4263 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.1441 | -0.007 | 65.1371 | 59.97 | 60.03
| 44176.4263 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.1441 | -0.009 | 65.1351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.1441 | -0.012 | 65.1321 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.0246 | -0.017 | 65.0076 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0246 | -0.022 | 65.0026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.0246 | -0.03 | 64.9946 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.0246 | -0.034 | 64.9906 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.0246 | -0.037 | 64.9876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.0246 | -0.042 | 64.9826 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0246 | -0.044 | 64.9806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4264 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.0246 | -0.043 | 64.9816 | 59.97 | 60.03
| 44176.4265 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.8802 | -0.041 | 64.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4265 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.8802 | -0.038 | 64.8422 | 59.97 | 60.03
| 44176.4265 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0057 | -0.037 | 64.9687 | 59.97 | 60.03
| 44176.4265 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0057 | -0.036 | 64.9697 | 59.97 | 60.03
| 44176.4265 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0057 | -0.033 | 64.9727 | 59.97 | 60.03
| 44176.4265 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0057 | -0.032 | 64.9737 | 59.97 | 60.03
| 44176.4265 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0057 | -0.03 | 64.9757 | 59.97 | 60.03
| 44176.4265 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0057 | -0.03 | 64.9757 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.8842 | -0.028 | 64.8562 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.8842 | -0.028 | 64.8562 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.8842 | -0.024 | 64.8602 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.8842 | -0.021 | 64.8632 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3600.823 | 60.0137 | 64.8842 | -0.019 | 64.8652 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.8842 | -0.019 | 64.8652 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3600.823 | 60.0137 | 64.8842 | -0.02 | 64.8642 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.8842 | -0.022 | 64.8622 | 59.97 | 60.03
| 44176.4266 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.6865 | -0.02 | 64.6665 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.7957 | -0.023 | 64.7727 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.7957 | -0.022 | 64.7737 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.7957 | -0.02 | 64.7757 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.7957 | -0.018 | 64.7777 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.6797 | -0.017 | 64.6627 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.6797 | -0.013 | 64.6667 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.6797 | -0.01 | 64.6697 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.6797 | -0.007 | 64.6727 | 59.97 | 60.03
| 44176.4267 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.5671 | -0.005 | 64.5621 | 59.97 | 60.03
| 44176.4268 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.5671 | -0.003 | 64.5641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4268 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.5671 | -0.002 | 64.5651 | 59.97 | 60.03
| 44176.4268 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.5671 | -0.001 | 64.5661 | 59.97 | 60.03
| 44176.4268 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.5671 | -0.001 | 64.5661 | 59.97 | 60.03
| 44176.4268 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.5671 | 0 | 64.5671 | 59.97 | 60.03
| 44176.4268 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.5671 | 0 | 64.5671 | 59.97 | 60.03
| 44176.4268 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.5671 | 0.001 | 64.5681 | 59.97 | 60.03
| 44176.4268 | 3600.823 | 60.0137 | 64.4587 | 0 | 64.4587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.4587 | 0 | 64.4587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.4587 | 0 | 64.4587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3600.823 | 60.0137 | 64.4587 | 0 | 64.4587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.4587 | 0 | 64.4587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.4587 | 0 | 64.4587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3600.823 | 60.0137 | 64.4587 | 0 | 64.4587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.4587 | 0.001 | 64.4597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3600.823 | 60.0137 | 64.3274 | 0 | 64.3274 | 59.97 | 60.03
| 44176.4269 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.3274 | 0.001 | 64.3284 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.3274 | 0 | 64.3274 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.3274 | 0 | 64.3274 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.3274 | 0 | 64.3274 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.3274 | 0 | 64.3274 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.3274 | 0.001 | 64.3284 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2088 | -0.001 | 64.2078 | 59.97 | 60.03
| 44176.427 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4271 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4271 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | -0.001 | 64.2078 | 59.97 | 60.03
| 44176.4271 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4271 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4271 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4271 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4271 | 3598.179 | 59.9696 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4271 | 3598.179 | 59.9696 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3597.1223 | 59.952 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3597.6504 | 59.9608 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3597.1223 | 59.952 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3597.1223 | 59.952 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.2088 | 0.001 | 64.2098 | 59.97 | 60.03
| 44176.4272 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | -0.001 | 64.2078 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.2088 | -0.001 | 64.2078 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.2088 | 0 | 64.2088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.0882 | -0.001 | 64.0872 | 59.97 | 60.03
| 44176.4273 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.0882 | 0.001 | 64.0892 | 59.97 | 60.03
| 44176.4274 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.0882 | 0 | 64.0882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4274 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.0882 | 0.001 | 64.0892 | 59.97 | 60.03
| 44176.4274 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.0882 | 0 | 64.0882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4274 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.0882 | 0 | 64.0882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4274 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.0882 | 0 | 64.0882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4274 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.0882 | 0 | 64.0882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4274 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2093 | 0 | 64.2093 | 59.97 | 60.03
| 44176.4274 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.2093 | -0.001 | 64.2083 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2093 | 0 | 64.2093 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2093 | 0 | 64.2093 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.2093 | 0 | 64.2093 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2093 | 0 | 64.2093 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.1011 | 0 | 64.1011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.1011 | 0 | 64.1011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.1011 | 0 | 64.1011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.1011 | 0 | 64.1011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4275 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.1011 | -0.001 | 64.1001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4276 | 3597.1223 | 59.952 | 64.1011 | 0 | 64.1011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4276 | 3598.179 | 59.9696 | 64.1011 | 0 | 64.1011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4276 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.1011 | 0 | 64.1011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4276 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.1011 | 0.001 | 64.1021 | 59.97 | 60.03
| 44176.4276 | 3597.3865 | 59.9564 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4276 | 3597.3865 | 59.9564 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4276 | 3597.9148 | 59.9652 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4276 | 3597.9148 | 59.9652 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3598.7075 | 59.9785 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3598.4431 | 59.9741 | 63.9748 | -0.001 | 63.9738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3598.4431 | 59.9741 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3598.179 | 59.9696 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3599.2361 | 59.9873 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3598.9717 | 59.9829 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3598.9717 | 59.9829 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3598.4431 | 59.9741 | 63.9748 | 0 | 63.9748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4277 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.1065 | 0 | 64.1065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.1065 | 0 | 64.1065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.1065 | 0 | 64.1065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.1065 | 0 | 64.1065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.1065 | -0.001 | 64.1055 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4278 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4279 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4279 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4279 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4279 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.0039 | 0 | 64.0039 | 59.97 | 60.03
| 44176.4279 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4279 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4279 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4279 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1227 | -0.001 | 64.1217 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.428 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4281 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4282 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4282 | 3600.823 | 60.0137 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4282 | 3600.823 | 60.0137 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4282 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4282 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4282 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4282 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4282 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | -0.001 | 64.1217 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | -0.001 | 64.1217 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3600.5583 | 60.0093 | 63.995 | 0 | 63.995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3600.0293 | 60.0005 | 63.995 | 0 | 63.995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3601.0876 | 60.0181 | 63.995 | 0 | 63.995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4283 | 3600.823 | 60.0137 | 63.995 | 0 | 63.995 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3600.823 | 60.0137 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4284 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4285 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4285 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4285 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4285 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4285 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4285 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4285 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4285 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1117 | 0 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2152 | 0 | 64.2152 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.2152 | 0 | 64.2152 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2152 | 0 | 64.2152 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.2152 | 0 | 64.2152 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.2152 | 0 | 64.2152 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2152 | 0 | 64.2152 | 59.97 | 60.03
| 44176.4286 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2152 | -0.001 | 64.2142 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2152 | 0 | 64.2152 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.3524 | 0 | 64.3524 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.3524 | 0 | 64.3524 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3524 | 0 | 64.3524 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.4836 | 0 | 64.4836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.4836 | 0 | 64.4836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3597.1223 | 59.952 | 64.4836 | 0 | 64.4836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.4836 | 0 | 64.4836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4287 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.4836 | 0 | 64.4836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4288 | 3595.8025 | 59.93 | 64.4836 | 0 | 64.4836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4288 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.4836 | 0 | 64.4836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4288 | 3595.8025 | 59.93 | 64.6273 | 0 | 64.6273 | 59.97 | 60.03
| 44176.4288 | 3596.3303 | 59.9388 | 64.6273 | 0 | 64.6273 | 59.97 | 60.03
| 44176.4288 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.7828 | 0 | 64.7828 | 59.97 | 60.03
| 44176.4288 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.7828 | -0.001 | 64.7818 | 59.97 | 60.03
| 44176.4288 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.7828 | -0.001 | 64.7818 | 59.97 | 60.03
| 44176.4288 | 3598.179 | 59.9696 | 64.959 | 0 | 64.959 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.8348 | 0 | 64.8348 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.0121 | 0 | 65.0121 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.0121 | 0 | 65.0121 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.8956 | 0 | 64.8956 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4289 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.429 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.429 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.429 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.429 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.0048 | -0.001 | 65.0038 | 59.97 | 60.03
| 44176.429 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.429 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.429 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.429 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0048 | -0.001 | 65.0038 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4291 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0048 | 0 | 65.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.1468 | 0 | 65.1468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.1468 | 0 | 65.1468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.1468 | 0 | 65.1468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.1468 | 0 | 65.1468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.1468 | 0 | 65.1468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.1468 | 0 | 65.1468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4292 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.1468 | 0 | 65.1468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4293 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.1468 | 0 | 65.1468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4293 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.2784 | -0.001 | 65.2774 | 59.97 | 60.03
| 44176.4293 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.2784 | 0 | 65.2784 | 59.97 | 60.03
| 44176.4293 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.2784 | 0 | 65.2784 | 59.97 | 60.03
| 44176.4293 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.2784 | -0.001 | 65.2774 | 59.97 | 60.03
| 44176.4293 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.2784 | 0 | 65.2784 | 59.97 | 60.03
| 44176.4293 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.2784 | 0 | 65.2784 | 59.97 | 60.03
| 44176.4293 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.2784 | 0 | 65.2784 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.2784 | 0.001 | 65.2794 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3598.179 | 59.9696 | 65.3882 | 0 | 65.3882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.3882 | 0 | 65.3882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.3882 | 0 | 65.3882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.3882 | 0 | 65.3882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.3882 | -0.001 | 65.3872 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.3882 | 0 | 65.3882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.3882 | 0 | 65.3882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4294 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.3882 | -0.001 | 65.3872 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.3882 | 0 | 65.3882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.3882 | -0.001 | 65.3872 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.3882 | 0 | 65.3882 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3602.4114 | 60.0402 | 65.5313 | 0 | 65.5313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3602.1465 | 60.0358 | 65.5313 | 0 | 65.5313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3602.4114 | 60.0402 | 65.5313 | 0 | 65.5313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3602.9412 | 60.049 | 65.5313 | 0 | 65.5313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3603.2061 | 60.0534 | 65.5313 | 0 | 65.5313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4295 | 3603.2061 | 60.0534 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4296 | 3602.9412 | 60.049 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4296 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4296 | 3602.1465 | 60.0358 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4296 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4296 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4296 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4296 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4296 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.6641 | -0.001 | 65.6631 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.6641 | -0.001 | 65.6631 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.6641 | 0.001 | 65.6651 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.6641 | 0.001 | 65.6651 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.6641 | 0 | 65.6641 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.7797 | 0 | 65.7797 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.7797 | 0 | 65.7797 | 59.97 | 60.03
| 44176.4297 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.8886 | -0.001 | 65.8876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8886 | 0 | 65.8886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8886 | -0.001 | 65.8876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.8886 | 0 | 65.8886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.8886 | -0.001 | 65.8876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8886 | 0 | 65.8886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8886 | 0 | 65.8886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.8886 | 0.001 | 65.8896 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8886 | -0.001 | 65.8876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4298 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0431 | 0.001 | 66.0441 | 59.97 | 60.03
| 44176.4299 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0431 | -0.001 | 66.0421 | 59.97 | 60.03
| 44176.4299 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0431 | 0 | 66.0431 | 59.97 | 60.03
| 44176.4299 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0431 | 0 | 66.0431 | 59.97 | 60.03
| 44176.4299 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0431 | 0 | 66.0431 | 59.97 | 60.03
| 44176.4299 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0431 | 0.001 | 66.0441 | 59.97 | 60.03
| 44176.4299 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0431 | -0.001 | 66.0421 | 59.97 | 60.03
| 44176.4299 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0431 | 0.001 | 66.0441 | 59.97 | 60.03
| 44176.4299 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0431 | 0 | 66.0431 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0431 | 0 | 66.0431 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0431 | 0 | 66.0431 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0431 | -0.001 | 66.0421 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1796 | 0 | 66.1796 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.1796 | -0.001 | 66.1786 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.1796 | 0 | 66.1796 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1796 | 0 | 66.1796 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1796 | 0 | 66.1796 | 59.97 | 60.03
| 44176.43 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1796 | -0.001 | 66.1786 | 59.97 | 60.03
| 44176.4301 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1796 | 0.001 | 66.1806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4301 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1796 | 0 | 66.1796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4301 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1796 | 0 | 66.1796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4301 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1796 | 0.001 | 66.1806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4301 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.1796 | -0.001 | 66.1786 | 59.97 | 60.03
| 44176.4301 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.1796 | 0.001 | 66.1806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4301 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1796 | -0.001 | 66.1786 | 59.97 | 60.03
| 44176.4301 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.1796 | 0 | 66.1796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1796 | -0.001 | 66.1786 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1796 | 0 | 66.1796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.335 | 0 | 66.335 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.335 | -0.001 | 66.334 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.335 | 0.001 | 66.336 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.335 | -0.001 | 66.334 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.335 | 0 | 66.335 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.335 | 0 | 66.335 | 59.97 | 60.03
| 44176.4302 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.335 | -0.001 | 66.334 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.335 | 0.001 | 66.336 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.335 | 0 | 66.335 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.335 | 0 | 66.335 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.4876 | 0.001 | 66.4886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.3863 | -0.001 | 66.3853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.3863 | 0 | 66.3863 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.4984 | 0 | 66.4984 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.4984 | 0 | 66.4984 | 59.97 | 60.03
| 44176.4303 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.4984 | -0.001 | 66.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.4304 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.4984 | 0.001 | 66.4994 | 59.97 | 60.03
| 44176.4304 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.4984 | -0.001 | 66.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.4304 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.4984 | 0 | 66.4984 | 59.97 | 60.03
| 44176.4304 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.6226 | 0 | 66.6226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4304 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.6226 | -0.001 | 66.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4304 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.6226 | 0.001 | 66.6236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4304 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.6226 | 0 | 66.6226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4304 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6226 | 0.001 | 66.6236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.6226 | -0.001 | 66.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3598.179 | 59.9696 | 66.6226 | 0 | 66.6226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.6226 | 0 | 66.6226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.6226 | -0.001 | 66.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6226 | 0.001 | 66.6236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.6226 | 0 | 66.6226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6226 | -0.001 | 66.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6226 | 0.001 | 66.6236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4305 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.6226 | -0.001 | 66.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6226 | 0 | 66.6226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6226 | 0 | 66.6226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6226 | -0.001 | 66.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6226 | 0 | 66.6226 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.7323 | 0 | 66.7323 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.7323 | 0 | 66.7323 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.7323 | 0 | 66.7323 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.7323 | 0.001 | 66.7333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4306 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7323 | -0.001 | 66.7313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4307 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.7323 | 0 | 66.7323 | 59.97 | 60.03
| 44176.4307 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.7323 | 0 | 66.7323 | 59.97 | 60.03
| 44176.4307 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7323 | -0.001 | 66.7313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4307 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7323 | 0.001 | 66.7333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4307 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7323 | -0.001 | 66.7313 | 59.97 | 60.03
| 44176.4307 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7323 | 0.001 | 66.7333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4307 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7323 | 0 | 66.7323 | 59.97 | 60.03
| 44176.4307 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7323 | 0 | 66.7323 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.8774 | 0 | 66.8774 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3600.823 | 60.0137 | 66.8774 | -0.001 | 66.8764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.7606 | 0.001 | 66.7616 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7606 | -0.001 | 66.7596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7606 | 0.001 | 66.7616 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7606 | -0.001 | 66.7596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.7606 | 0 | 66.7606 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.7606 | 0 | 66.7606 | 59.97 | 60.03
| 44176.4308 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7606 | 0 | 66.7606 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8759 | 0.001 | 66.8769 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8759 | -0.001 | 66.8749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8759 | 0.001 | 66.8769 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3600.823 | 60.0137 | 66.8759 | -0.001 | 66.8749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.7696 | 0 | 66.7696 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.9158 | 0 | 66.9158 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.9158 | 0 | 66.9158 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.8118 | 0.001 | 66.8128 | 59.97 | 60.03
| 44176.4309 | 3600.823 | 60.0137 | 66.8118 | -0.001 | 66.8108 | 59.97 | 60.03
| 44176.431 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8118 | 0.001 | 66.8128 | 59.97 | 60.03
| 44176.431 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8118 | -0.001 | 66.8108 | 59.97 | 60.03
| 44176.431 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8118 | 0 | 66.8118 | 59.97 | 60.03
| 44176.431 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8118 | 0 | 66.8118 | 59.97 | 60.03
| 44176.431 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8118 | -0.001 | 66.8108 | 59.97 | 60.03
| 44176.431 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8118 | 0.001 | 66.8128 | 59.97 | 60.03
| 44176.431 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8118 | -0.001 | 66.8108 | 59.97 | 60.03
| 44176.431 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.917 | 0.001 | 66.918 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.917 | -0.001 | 66.916 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.8129 | 0 | 66.8129 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.8129 | 0 | 66.8129 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.8129 | 0 | 66.8129 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.8129 | 0.001 | 66.8139 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.9564 | -0.001 | 66.9554 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.8424 | 0.001 | 66.8434 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8424 | 0 | 66.8424 | 59.97 | 60.03
| 44176.4311 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.8424 | 0 | 66.8424 | 59.97 | 60.03
| 44176.4312 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8424 | 0.001 | 66.8434 | 59.97 | 60.03
| 44176.4312 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.9516 | 0 | 66.9516 | 59.97 | 60.03
| 44176.4312 | 3597.1223 | 59.952 | 66.9516 | 0 | 66.9516 | 59.97 | 60.03
| 44176.4312 | 3597.1223 | 59.952 | 66.9516 | 0.001 | 66.9526 | 59.97 | 60.03
| 44176.4312 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.9516 | -0.001 | 66.9506 | 59.97 | 60.03
| 44176.4312 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.8406 | -0.001 | 66.8396 | 59.97 | 60.03
| 44176.4312 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8406 | 0.001 | 66.8416 | 59.97 | 60.03
| 44176.4312 | 3597.1223 | 59.952 | 66.9586 | -0.001 | 66.9576 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3597.1223 | 59.952 | 66.9586 | -0.001 | 66.9576 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3597.1223 | 59.952 | 66.9586 | 0.001 | 66.9596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3597.1223 | 59.952 | 66.9586 | 0 | 66.9586 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.9586 | 0 | 66.9586 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.9586 | 0.001 | 66.9596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.9586 | -0.001 | 66.9576 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.9586 | 0 | 66.9586 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.9586 | 0 | 66.9586 | 59.97 | 60.03
| 44176.4313 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.9586 | -0.001 | 66.9576 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.9586 | 0 | 66.9586 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.9586 | -0.001 | 66.9576 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3599.7649 | 59.9961 | 67.0814 | 0 | 67.0814 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.9636 | 0.001 | 66.9646 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.9636 | -0.001 | 66.9626 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9636 | 0.001 | 66.9646 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9636 | -0.001 | 66.9626 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9636 | 0 | 66.9636 | 59.97 | 60.03
| 44176.4314 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9636 | 0 | 66.9636 | 59.97 | 60.03
| 44176.4315 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9636 | -0.001 | 66.9626 | 59.97 | 60.03
| 44176.4315 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9636 | 0 | 66.9636 | 59.97 | 60.03
| 44176.4315 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9636 | -0.001 | 66.9626 | 59.97 | 60.03
| 44176.4315 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.9636 | 0.001 | 66.9646 | 59.97 | 60.03
| 44176.4315 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.9636 | -0.001 | 66.9626 | 59.97 | 60.03
| 44176.4315 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.9636 | 0.001 | 66.9646 | 59.97 | 60.03
| 44176.4315 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.8493 | 0 | 66.8493 | 59.97 | 60.03
| 44176.4315 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.9741 | 0 | 66.9741 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.9741 | 0.001 | 66.9751 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8314 | -0.001 | 66.8304 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.9601 | 0 | 66.9601 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3597.1223 | 59.952 | 66.9601 | 0 | 66.9601 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8298 | -0.001 | 66.8288 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3597.3865 | 59.9564 | 67.0081 | 0 | 67.0081 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.8473 | 0.001 | 66.8483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3597.1223 | 59.952 | 66.8473 | 0 | 66.8473 | 59.97 | 60.03
| 44176.4316 | 3597.1223 | 59.952 | 66.8473 | 0 | 66.8473 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3597.1223 | 59.952 | 66.8473 | 0.001 | 66.8483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.8473 | 0 | 66.8473 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.9695 | 0 | 66.9695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8133 | 0.001 | 66.8143 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.9934 | 0 | 66.9934 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3597.1223 | 59.952 | 66.9934 | -0.001 | 66.9924 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8529 | 0.001 | 66.8539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.9683 | 0 | 66.9683 | 59.97 | 60.03
| 44176.4317 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.852 | -0.001 | 66.851 | 59.97 | 60.03
| 44176.4318 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.9532 | 0.001 | 66.9542 | 59.97 | 60.03
| 44176.4318 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.9532 | 0 | 66.9532 | 59.97 | 60.03
| 44176.4318 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4318 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.8502 | 0.001 | 66.8512 | 59.97 | 60.03
| 44176.4318 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4318 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.8502 | -0.001 | 66.8492 | 59.97 | 60.03
| 44176.4318 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4318 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3597.1223 | 59.952 | 66.8502 | -0.001 | 66.8492 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3597.1223 | 59.952 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8502 | -0.001 | 66.8492 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8502 | 0.001 | 66.8512 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8502 | -0.001 | 66.8492 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.8502 | 0.001 | 66.8512 | 59.97 | 60.03
| 44176.4319 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.8502 | -0.001 | 66.8492 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.8502 | 0.001 | 66.8512 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.8502 | 0 | 66.8502 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7278 | 0 | 66.7278 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.7278 | 0.001 | 66.7288 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.7278 | 0 | 66.7278 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.7278 | 0 | 66.7278 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7278 | 0.001 | 66.7288 | 59.97 | 60.03
| 44176.432 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7278 | -0.001 | 66.7268 | 59.97 | 60.03
| 44176.4321 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7278 | 0 | 66.7278 | 59.97 | 60.03
| 44176.4321 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.7278 | 0 | 66.7278 | 59.97 | 60.03
| 44176.4321 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.7278 | -0.001 | 66.7268 | 59.97 | 60.03
| 44176.4321 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7278 | 0 | 66.7278 | 59.97 | 60.03
| 44176.4321 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.7278 | 0 | 66.7278 | 59.97 | 60.03
| 44176.4321 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7278 | -0.001 | 66.7268 | 59.97 | 60.03
| 44176.4321 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.5692 | 0 | 66.5692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4321 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.5692 | 0 | 66.5692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.5692 | -0.001 | 66.5682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.6717 | 0 | 66.6717 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.4846 | 0 | 66.4846 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.6015 | -0.001 | 66.6005 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.6015 | 0.001 | 66.6025 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.45 | 0 | 66.45 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.45 | 0 | 66.45 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.45 | 0.001 | 66.451 | 59.97 | 60.03
| 44176.4322 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.45 | 0 | 66.45 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.338 | 0 | 66.338 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.338 | 0 | 66.338 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.338 | -0.001 | 66.337 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.338 | 0 | 66.338 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.338 | -0.001 | 66.337 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.338 | 0 | 66.338 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.338 | -0.001 | 66.337 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.338 | 0 | 66.338 | 59.97 | 60.03
| 44176.4323 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.2113 | -0.001 | 66.2103 | 59.97 | 60.03
| 44176.4324 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.2113 | 0 | 66.2113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4324 | 3600.823 | 60.0137 | 66.2113 | 0 | 66.2113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4324 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2113 | 0 | 66.2113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4324 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.2113 | 0 | 66.2113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4324 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.2113 | 0 | 66.2113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4324 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.2113 | 0 | 66.2113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4324 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.2113 | 0 | 66.2113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4324 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1043 | 0.001 | 66.1053 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1043 | -0.001 | 66.1033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1043 | 0 | 66.1043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1043 | 0 | 66.1043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3598.179 | 59.9696 | 66.1043 | 0 | 66.1043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1043 | 0.001 | 66.1053 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.1043 | 0 | 66.1043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.1043 | 0 | 66.1043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9941 | 0.001 | 65.9951 | 59.97 | 60.03
| 44176.4325 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9941 | -0.001 | 65.9931 | 59.97 | 60.03
| 44176.4326 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9941 | 0 | 65.9941 | 59.97 | 60.03
| 44176.4326 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9941 | 0 | 65.9941 | 59.97 | 60.03
| 44176.4326 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9941 | -0.001 | 65.9931 | 59.97 | 60.03
| 44176.4326 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9941 | 0 | 65.9941 | 59.97 | 60.03
| 44176.4326 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9941 | 0 | 65.9941 | 59.97 | 60.03
| 44176.4326 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.872 | 0 | 65.872 | 59.97 | 60.03
| 44176.4326 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.872 | 0 | 65.872 | 59.97 | 60.03
| 44176.4326 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.872 | -0.001 | 65.871 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.872 | 0 | 65.872 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3602.4114 | 60.0402 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4327 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.7608 | 0 | 65.7608 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3600.823 | 60.0137 | 65.6562 | -0.001 | 65.6552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.7726 | 0 | 65.7726 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.7726 | -0.001 | 65.7716 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.6568 | 0 | 65.6568 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.6568 | 0 | 65.6568 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.6568 | 0 | 65.6568 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.6568 | 0 | 65.6568 | 59.97 | 60.03
| 44176.4328 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4329 | 3600.823 | 60.0137 | 65.5403 | 0.001 | 65.5413 | 59.97 | 60.03
| 44176.4329 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4329 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4329 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4329 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4329 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4329 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4329 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.5403 | -0.001 | 65.5393 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.5403 | 0 | 65.5403 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.3862 | 0 | 65.3862 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.3862 | 0 | 65.3862 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.3862 | 0 | 65.3862 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.3862 | 0 | 65.3862 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.3862 | 0 | 65.3862 | 59.97 | 60.03
| 44176.433 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.3862 | 0 | 65.3862 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.3862 | 0 | 65.3862 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.2647 | 0 | 65.2647 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.2647 | -0.001 | 65.2637 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.2647 | 0 | 65.2647 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.2647 | 0 | 65.2647 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3600.823 | 60.0137 | 65.2647 | 0 | 65.2647 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.1419 | 0 | 65.1419 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.1419 | 0 | 65.1419 | 59.97 | 60.03
| 44176.4331 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.1419 | 0 | 65.1419 | 59.97 | 60.03
| 44176.4332 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.9657 | 0 | 64.9657 | 59.97 | 60.03
| 44176.4332 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.2014 | 0 | 65.2014 | 59.97 | 60.03
| 44176.4332 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.2014 | 0 | 65.2014 | 59.97 | 60.03
| 44176.4332 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.0794 | 0 | 65.0794 | 59.97 | 60.03
| 44176.4332 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.0794 | 0 | 65.0794 | 59.97 | 60.03
| 44176.4332 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.0794 | 0 | 65.0794 | 59.97 | 60.03
| 44176.4332 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.0794 | 0 | 65.0794 | 59.97 | 60.03
| 44176.4332 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0794 | 0 | 65.0794 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.9688 | 0 | 64.9688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.9688 | 0 | 64.9688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.9688 | 0 | 64.9688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.9688 | 0 | 64.9688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.9688 | 0 | 64.9688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.8596 | 0 | 64.8596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.8596 | 0 | 64.8596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.8596 | -0.001 | 64.8586 | 59.97 | 60.03
| 44176.4333 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.8596 | 0 | 64.8596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.9663 | -0.001 | 64.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.8107 | 0 | 64.8107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.8107 | 0 | 64.8107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.8107 | 0 | 64.8107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.8107 | 0 | 64.8107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.8107 | 0 | 64.8107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.8107 | 0 | 64.8107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.6702 | 0 | 64.6702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4334 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.6702 | 0 | 64.6702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4335 | 3598.179 | 59.9696 | 64.6702 | 0 | 64.6702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4335 | 3598.179 | 59.9696 | 64.6702 | 0 | 64.6702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4335 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.6702 | 0 | 64.6702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4335 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.6702 | 0 | 64.6702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4335 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.4844 | -0.001 | 64.4834 | 59.97 | 60.03
| 44176.4335 | 3598.179 | 59.9696 | 64.6216 | 0 | 64.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4335 | 3598.179 | 59.9696 | 64.6216 | 0 | 64.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4335 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.6216 | 0 | 64.6216 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.4761 | 0 | 64.4761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.4761 | 0 | 64.4761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.4761 | 0 | 64.4761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.4761 | 0 | 64.4761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.4761 | 0 | 64.4761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.4761 | 0 | 64.4761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.4761 | 0 | 64.4761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.3748 | 0 | 64.3748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4336 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3748 | 0 | 64.3748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.3748 | 0 | 64.3748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3748 | 0 | 64.3748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3748 | 0 | 64.3748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3748 | 0 | 64.3748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3748 | 0 | 64.3748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.3748 | 0 | 64.3748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4337 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4338 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4338 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4338 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4338 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4338 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4338 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4338 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4338 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.2477 | 0 | 64.2477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4339 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.434 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.434 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.434 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.434 | 3598.179 | 59.9696 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.434 | 3598.179 | 59.9696 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.434 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.434 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.434 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3596.0664 | 59.9344 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3595.5386 | 59.9256 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3595.8025 | 59.93 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.1394 | -0.001 | 64.1384 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.1394 | 0 | 64.1394 | 59.97 | 60.03
| 44176.4341 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.1394 | -0.001 | 64.1384 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.24 | -0.001 | 64.239 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.24 | 0 | 64.24 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.24 | 0 | 64.24 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.24 | 0 | 64.24 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.4162 | 0 | 64.4162 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3597.1223 | 59.952 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3595.8025 | 59.93 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4342 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4343 | 3596.0664 | 59.9344 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4343 | 3596.5942 | 59.9432 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4343 | 3596.8582 | 59.9476 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4343 | 3596.3303 | 59.9388 | 64.27 | -0.001 | 64.269 | 59.97 | 60.03
| 44176.4343 | 3597.6504 | 59.9608 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4343 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.27 | 0 | 64.27 | 59.97 | 60.03
| 44176.4343 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4343 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3598.179 | 59.9696 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3598.179 | 59.9696 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4344 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.3939 | 0 | 64.3939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.2513 | -0.001 | 64.2503 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.2513 | -0.001 | 64.2503 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4345 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4346 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4346 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.2513 | 0 | 64.2513 | 59.97 | 60.03
| 44176.4346 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1139 | 0 | 64.1139 | 59.97 | 60.03
| 44176.4346 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1139 | 0 | 64.1139 | 59.97 | 60.03
| 44176.4346 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.229 | 0 | 64.229 | 59.97 | 60.03
| 44176.4346 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.229 | 0 | 64.229 | 59.97 | 60.03
| 44176.4346 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.229 | 0 | 64.229 | 59.97 | 60.03
| 44176.4346 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.229 | 0 | 64.229 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.0363 | 0 | 64.0363 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1631 | 0 | 64.1631 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.0617 | 0 | 64.0617 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.0617 | 0 | 64.0617 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.181 | 0 | 64.181 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.025 | 0 | 64.025 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1384 | 0 | 64.1384 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1384 | 0 | 64.1384 | 59.97 | 60.03
| 44176.4347 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1384 | -0.001 | 64.1374 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3600.823 | 60.0137 | 64.1384 | 0 | 64.1384 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1384 | 0 | 64.1384 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1384 | 0 | 64.1384 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1384 | 0 | 64.1384 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.0142 | 0 | 64.0142 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3600.823 | 60.0137 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4348 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1191 | -0.001 | 64.1181 | 59.97 | 60.03
| 44176.4349 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4349 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4349 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4349 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4349 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4349 | 3600.823 | 60.0137 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4349 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4349 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1191 | 0.001 | 64.1201 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1191 | -0.001 | 64.1181 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.435 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4351 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.1191 | 0.001 | 64.1201 | 59.97 | 60.03
| 44176.4351 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.1191 | 0 | 64.1191 | 59.97 | 60.03
| 44176.4351 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.0001 | 0 | 64.0001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4351 | 3597.6504 | 59.9608 | 64.1063 | 0 | 64.1063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4351 | 3598.179 | 59.9696 | 64.1063 | -0.001 | 64.1053 | 59.97 | 60.03
| 44176.4351 | 3598.179 | 59.9696 | 64.1063 | 0 | 64.1063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4351 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.1063 | 0 | 64.1063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4351 | 3598.7075 | 59.9785 | 63.9557 | -0.001 | 63.9547 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1122 | 0 | 64.1122 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.1122 | 0 | 64.1122 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3598.4431 | 59.9741 | 63.937 | 0 | 63.937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3599.2361 | 59.9873 | 63.937 | 0 | 63.937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1207 | 0 | 64.1207 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3598.7075 | 59.9785 | 63.9819 | 0 | 63.9819 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.0955 | 0 | 64.0955 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3599.2361 | 59.9873 | 63.9807 | -0.001 | 63.9797 | 59.97 | 60.03
| 44176.4352 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.1107 | 0.001 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.1107 | 0.001 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1107 | -0.001 | 64.1097 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4353 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4354 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4354 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1107 | 0.001 | 64.1117 | 59.97 | 60.03
| 44176.4354 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1107 | 0 | 64.1107 | 59.97 | 60.03
| 44176.4354 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.2403 | 0 | 64.2403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4354 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.132 | 0 | 64.132 | 59.97 | 60.03
| 44176.4354 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2369 | -0.001 | 64.2359 | 59.97 | 60.03
| 44176.4354 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.2369 | 0 | 64.2369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4354 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2369 | -0.001 | 64.2359 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.2369 | 0 | 64.2369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.2369 | 0 | 64.2369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.2369 | 0 | 64.2369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.2369 | 0 | 64.2369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.2369 | 0 | 64.2369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.2369 | 0 | 64.2369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.2369 | 0 | 64.2369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.3779 | 0 | 64.3779 | 59.97 | 60.03
| 44176.4355 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.3779 | 0 | 64.3779 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.3779 | 0 | 64.3779 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4356 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4357 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4357 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4357 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4357 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4357 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4357 | 3602.9412 | 60.049 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4357 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4357 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.4922 | 0 | 64.4922 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.6001 | 0 | 64.6001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.6001 | 0 | 64.6001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.6001 | 0 | 64.6001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.6001 | 0 | 64.6001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.7633 | 0 | 64.7633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.7633 | 0 | 64.7633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3600.823 | 60.0137 | 64.7633 | 0 | 64.7633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.7633 | 0 | 64.7633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4358 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.7633 | 0 | 64.7633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.5933 | 0 | 64.5933 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.7057 | 0 | 64.7057 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3600.823 | 60.0137 | 64.7057 | 0 | 64.7057 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.7057 | 0 | 64.7057 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.7057 | 0 | 64.7057 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.7057 | 0 | 64.7057 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3600.823 | 60.0137 | 64.8372 | 0 | 64.8372 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.8372 | -0.001 | 64.8362 | 59.97 | 60.03
| 44176.4359 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.8372 | 0 | 64.8372 | 59.97 | 60.03
| 44176.436 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.9384 | -0.001 | 64.9374 | 59.97 | 60.03
| 44176.436 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.9384 | 0.001 | 64.9394 | 59.97 | 60.03
| 44176.436 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.9384 | 0 | 64.9384 | 59.97 | 60.03
| 44176.436 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.9384 | 0 | 64.9384 | 59.97 | 60.03
| 44176.436 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0808 | 0 | 65.0808 | 59.97 | 60.03
| 44176.436 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0808 | 0 | 65.0808 | 59.97 | 60.03
| 44176.436 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0808 | 0 | 65.0808 | 59.97 | 60.03
| 44176.436 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0808 | 0 | 65.0808 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3600.823 | 60.0137 | 65.0808 | 0 | 65.0808 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.0808 | -0.001 | 65.0798 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.0808 | 0 | 65.0808 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.0808 | 0 | 65.0808 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.0808 | 0 | 65.0808 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.2534 | 0 | 65.2534 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.2534 | 0 | 65.2534 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3598.179 | 59.9696 | 65.2534 | 0 | 65.2534 | 59.97 | 60.03
| 44176.4361 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.2534 | 0 | 65.2534 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3598.179 | 59.9696 | 65.2534 | 0 | 65.2534 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.3577 | 0 | 65.3577 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3597.1223 | 59.952 | 65.3577 | 0 | 65.3577 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3597.1223 | 59.952 | 65.3577 | 0 | 65.3577 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3597.1223 | 59.952 | 65.3577 | 0.001 | 65.3587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.477 | 0 | 65.477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.477 | 0 | 65.477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3597.1223 | 59.952 | 65.477 | 0 | 65.477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4362 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.477 | 0 | 65.477 | 59.97 | 60.03
| 44176.4363 | 3598.179 | 59.9696 | 65.477 | -0.001 | 65.476 | 59.97 | 60.03
| 44176.4363 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.59 | 0 | 65.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4363 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.59 | 0 | 65.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4363 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.59 | 0 | 65.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4363 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.59 | 0 | 65.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4363 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.59 | 0 | 65.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4363 | 3597.1223 | 59.952 | 65.59 | 0 | 65.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4363 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.59 | 0.001 | 65.591 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3597.1223 | 59.952 | 65.59 | 0 | 65.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.7299 | 0 | 65.7299 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.7299 | 0 | 65.7299 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.7299 | 0 | 65.7299 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.7299 | 0 | 65.7299 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.7299 | 0 | 65.7299 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.7299 | 0 | 65.7299 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.8412 | 0 | 65.8412 | 59.97 | 60.03
| 44176.4364 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8412 | 0 | 65.8412 | 59.97 | 60.03
| 44176.4365 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8412 | 0 | 65.8412 | 59.97 | 60.03
| 44176.4365 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8412 | 0 | 65.8412 | 59.97 | 60.03
| 44176.4365 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8412 | 0 | 65.8412 | 59.97 | 60.03
| 44176.4365 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8412 | 0 | 65.8412 | 59.97 | 60.03
| 44176.4365 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.9463 | 0 | 65.9463 | 59.97 | 60.03
| 44176.4365 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.9463 | 0 | 65.9463 | 59.97 | 60.03
| 44176.4365 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.9463 | 0 | 65.9463 | 59.97 | 60.03
| 44176.4365 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9463 | -0.001 | 65.9453 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.9463 | 0 | 65.9463 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4366 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0549 | 0 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4367 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4368 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4368 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4368 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4368 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.2043 | -0.001 | 66.2033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4368 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4368 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.2043 | -0.001 | 66.2033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4368 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4368 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.2043 | 0 | 66.2043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2043 | -0.001 | 66.2033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3600.823 | 60.0137 | 66.3158 | 0 | 66.3158 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3158 | 0 | 66.3158 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3158 | 0 | 66.3158 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3158 | 0 | 66.3158 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3158 | 0 | 66.3158 | 59.97 | 60.03
| 44176.4369 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.3158 | 0 | 66.3158 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.4176 | 0 | 66.4176 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.4176 | 0 | 66.4176 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.2725 | 0 | 66.2725 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.4089 | 0 | 66.4089 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.4089 | 0 | 66.4089 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.4089 | 0 | 66.4089 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.4089 | 0 | 66.4089 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.4089 | 0 | 66.4089 | 59.97 | 60.03
| 44176.437 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.5301 | 0 | 66.5301 | 59.97 | 60.03
| 44176.4371 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.5301 | 0 | 66.5301 | 59.97 | 60.03
| 44176.4371 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.3765 | 0 | 66.3765 | 59.97 | 60.03
| 44176.4371 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.3765 | 0 | 66.3765 | 59.97 | 60.03
| 44176.4371 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.3765 | 0 | 66.3765 | 59.97 | 60.03
| 44176.4371 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.3765 | 0 | 66.3765 | 59.97 | 60.03
| 44176.4371 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4371 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4371 | 3600.823 | 60.0137 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.5307 | 0 | 66.5307 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4372 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4373 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4374 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4374 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4374 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4374 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.6429 | 0 | 66.6429 | 59.97 | 60.03
| 44176.4374 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4374 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4374 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4374 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.7461 | -0.001 | 66.7451 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.7461 | 0 | 66.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4375 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4376 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4376 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4376 | 3600.823 | 60.0137 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4376 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4376 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4376 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4376 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4376 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8465 | -0.001 | 66.8455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4377 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8465 | 0 | 66.8465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3598.179 | 59.9696 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4378 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4379 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4379 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4379 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4379 | 3598.179 | 59.9696 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4379 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.9566 | -0.001 | 66.9556 | 59.97 | 60.03
| 44176.4379 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4379 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4379 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3598.179 | 59.9696 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.438 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | -0.001 | 66.9556 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.9566 | 0 | 66.9566 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4381 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4382 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4382 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4382 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4382 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4382 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4382 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4382 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4382 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3600.823 | 60.0137 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3600.823 | 60.0137 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4383 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8392 | 0 | 66.8392 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.7319 | -0.001 | 66.7309 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4384 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4385 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4385 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4385 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4385 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4385 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4385 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4385 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.7319 | 0 | 66.7319 | 59.97 | 60.03
| 44176.4385 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.8729 | 0 | 66.8729 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.8729 | -0.001 | 66.8719 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.8729 | 0 | 66.8729 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.8729 | 0 | 66.8729 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.8729 | 0 | 66.8729 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.8729 | 0 | 66.8729 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4386 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4387 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4387 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4387 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4387 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4387 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4387 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4387 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4387 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.7289 | 0 | 66.7289 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.8787 | 0 | 66.8787 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.8787 | 0 | 66.8787 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3600.823 | 60.0137 | 66.7483 | 0 | 66.7483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4388 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7483 | -0.001 | 66.7473 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.7483 | 0 | 66.7483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.7483 | -0.001 | 66.7473 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8684 | 0 | 66.8684 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8684 | 0 | 66.8684 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8684 | 0 | 66.8684 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8684 | 0 | 66.8684 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.8684 | 0 | 66.8684 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.7579 | 0 | 66.7579 | 59.97 | 60.03
| 44176.4389 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.7579 | 0 | 66.7579 | 59.97 | 60.03
| 44176.439 | 3597.1223 | 59.952 | 66.7579 | 0 | 66.7579 | 59.97 | 60.03
| 44176.439 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.439 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.439 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8704 | -0.001 | 66.8694 | 59.97 | 60.03
| 44176.439 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.439 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.439 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.439 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3600.823 | 60.0137 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3600.823 | 60.0137 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4391 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.8704 | -0.001 | 66.8694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.8704 | 0 | 66.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4392 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.7621 | 0 | 66.7621 | 59.97 | 60.03
| 44176.4393 | 3598.179 | 59.9696 | 66.7621 | -0.001 | 66.7611 | 59.97 | 60.03
| 44176.4393 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.7621 | 0 | 66.7621 | 59.97 | 60.03
| 44176.4393 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.8689 | 0 | 66.8689 | 59.97 | 60.03
| 44176.4393 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.7564 | 0 | 66.7564 | 59.97 | 60.03
| 44176.4393 | 3597.1223 | 59.952 | 66.857 | 0 | 66.857 | 59.97 | 60.03
| 44176.4393 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.857 | 0 | 66.857 | 59.97 | 60.03
| 44176.4393 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.749 | 0 | 66.749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4393 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.749 | 0 | 66.749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.749 | 0 | 66.749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3597.1223 | 59.952 | 66.749 | 0 | 66.749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.749 | 0 | 66.749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.749 | 0 | 66.749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3598.179 | 59.9696 | 66.749 | 0 | 66.749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.749 | 0 | 66.749 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8848 | 0 | 66.8848 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.8848 | 0 | 66.8848 | 59.97 | 60.03
| 44176.4394 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.8848 | -0.001 | 66.8838 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.8848 | 0 | 66.8848 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3598.179 | 59.9696 | 66.8848 | 0 | 66.8848 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7831 | -0.001 | 66.7821 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3598.179 | 59.9696 | 66.7831 | 0 | 66.7831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7831 | 0 | 66.7831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.7831 | -0.001 | 66.7821 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.7831 | 0 | 66.7831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.7831 | 0 | 66.7831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4395 | 3598.179 | 59.9696 | 66.7831 | 0 | 66.7831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4396 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.7831 | 0 | 66.7831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4396 | 3598.179 | 59.9696 | 66.5842 | 0 | 66.5842 | 59.97 | 60.03
| 44176.4396 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.5842 | 0 | 66.5842 | 59.97 | 60.03
| 44176.4396 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.5842 | 0 | 66.5842 | 59.97 | 60.03
| 44176.4396 | 3598.179 | 59.9696 | 66.5842 | 0 | 66.5842 | 59.97 | 60.03
| 44176.4396 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.5842 | 0 | 66.5842 | 59.97 | 60.03
| 44176.4396 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.4795 | 0 | 66.4795 | 59.97 | 60.03
| 44176.4396 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.4795 | 0 | 66.4795 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.4795 | 0 | 66.4795 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.4795 | 0 | 66.4795 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.4795 | 0 | 66.4795 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.4795 | 0 | 66.4795 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.3669 | 0 | 66.3669 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3600.823 | 60.0137 | 66.3669 | 0 | 66.3669 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3600.823 | 60.0137 | 66.3669 | 0 | 66.3669 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.2254 | 0 | 66.2254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4397 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2254 | 0 | 66.2254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.2254 | 0 | 66.2254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.2254 | 0 | 66.2254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3600.823 | 60.0137 | 66.2254 | 0 | 66.2254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.2254 | 0 | 66.2254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3600.823 | 60.0137 | 66.2254 | 0 | 66.2254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.2254 | 0 | 66.2254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0949 | 0 | 66.0949 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0949 | -0.001 | 66.0939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4398 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0949 | -0.001 | 66.0939 | 59.97 | 60.03
| 44176.4399 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0949 | 0 | 66.0949 | 59.97 | 60.03
| 44176.4399 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0949 | 0 | 66.0949 | 59.97 | 60.03
| 44176.4399 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0949 | 0 | 66.0949 | 59.97 | 60.03
| 44176.4399 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0949 | 0 | 66.0949 | 59.97 | 60.03
| 44176.4399 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0949 | 0 | 66.0949 | 59.97 | 60.03
| 44176.4399 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0949 | 0 | 66.0949 | 59.97 | 60.03
| 44176.4399 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0949 | 0 | 66.0949 | 59.97 | 60.03
| 44176.4399 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.9401 | 0 | 65.9401 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.9401 | 0 | 65.9401 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9401 | 0 | 65.9401 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.9401 | 0 | 65.9401 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.9401 | 0 | 65.9401 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.9401 | 0 | 65.9401 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9401 | 0 | 65.9401 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9401 | 0 | 65.9401 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8067 | 0 | 65.8067 | 59.97 | 60.03
| 44176.44 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8067 | 0 | 65.8067 | 59.97 | 60.03
| 44176.4401 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8067 | 0 | 65.8067 | 59.97 | 60.03
| 44176.4401 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8067 | 0 | 65.8067 | 59.97 | 60.03
| 44176.4401 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8067 | 0 | 65.8067 | 59.97 | 60.03
| 44176.4401 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8067 | 0 | 65.8067 | 59.97 | 60.03
| 44176.4401 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.6934 | 0 | 65.6934 | 59.97 | 60.03
| 44176.4401 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6934 | 0 | 65.6934 | 59.97 | 60.03
| 44176.4401 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.6934 | 0 | 65.6934 | 59.97 | 60.03
| 44176.4401 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.6934 | 0 | 65.6934 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.6934 | 0 | 65.6934 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.6934 | 0 | 65.6934 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4402 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.5612 | 0 | 65.5612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.4596 | -0.001 | 65.4586 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3598.179 | 59.9696 | 65.4596 | 0 | 65.4596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.4596 | 0 | 65.4596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.4596 | 0 | 65.4596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.4596 | 0 | 65.4596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4403 | 3597.1223 | 59.952 | 65.4596 | 0 | 65.4596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4404 | 3598.179 | 59.9696 | 65.4596 | 0 | 65.4596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4404 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.4596 | 0 | 65.4596 | 59.97 | 60.03
| 44176.4404 | 3598.179 | 59.9696 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4404 | 3598.179 | 59.9696 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4404 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4404 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4404 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4404 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.3405 | 0 | 65.3405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.2283 | 0 | 65.2283 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.2283 | 0 | 65.2283 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.2283 | 0 | 65.2283 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.2283 | 0 | 65.2283 | 59.97 | 60.03
| 44176.4405 | 3600.823 | 60.0137 | 65.2283 | 0 | 65.2283 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.2283 | 0 | 65.2283 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.0593 | 0 | 65.0593 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3600.823 | 60.0137 | 65.0593 | 0 | 65.0593 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.0593 | 0 | 65.0593 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3602.9412 | 60.049 | 65.1804 | 0 | 65.1804 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3603.4712 | 60.0579 | 65.024 | 0 | 65.024 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3603.4712 | 60.0579 | 65.1896 | 0 | 65.1896 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3603.2061 | 60.0534 | 65.1896 | 0 | 65.1896 | 59.97 | 60.03
| 44176.4406 | 3604.0012 | 60.0667 | 65.1896 | 0 | 65.1896 | 59.97 | 60.03
| 44176.4407 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.998 | 0 | 64.998 | 59.97 | 60.03
| 44176.4407 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.998 | 0 | 64.998 | 59.97 | 60.03
| 44176.4407 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.8437 | 0 | 64.8437 | 59.97 | 60.03
| 44176.4407 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.8437 | 0 | 64.8437 | 59.97 | 60.03
| 44176.4407 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.6555 | 0 | 64.6555 | 59.97 | 60.03
| 44176.4407 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.6555 | 0 | 64.6555 | 59.97 | 60.03
| 44176.4407 | 3600.823 | 60.0137 | 64.6555 | 0 | 64.6555 | 59.97 | 60.03
| 44176.4407 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.6555 | 0 | 64.6555 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.6555 | 0 | 64.6555 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.7656 | 0 | 64.7656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.7656 | 0 | 64.7656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.7656 | 0 | 64.7656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3603.4712 | 60.0579 | 64.7656 | 0 | 64.7656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.7656 | 0 | 64.7656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.7656 | 0 | 64.7656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.8932 | 0 | 64.8932 | 59.97 | 60.03
| 44176.4408 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.4409 | 3600.823 | 60.0137 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.441 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.441 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.7853 | 0 | 64.7853 | 59.97 | 60.03
| 44176.441 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.6347 | 0 | 64.6347 | 59.97 | 60.03
| 44176.441 | 3603.4712 | 60.0579 | 64.6347 | 0 | 64.6347 | 59.97 | 60.03
| 44176.441 | 3602.9412 | 60.049 | 64.6347 | -0.001 | 64.6337 | 59.97 | 60.03
| 44176.441 | 3604.0012 | 60.0667 | 64.6347 | 0 | 64.6347 | 59.97 | 60.03
| 44176.441 | 3604.2664 | 60.0711 | 64.6347 | -0.001 | 64.6337 | 59.97 | 60.03
| 44176.441 | 3603.4712 | 60.0579 | 64.6347 | 0 | 64.6347 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3604.2664 | 60.0711 | 64.6347 | 0 | 64.6347 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.6347 | 0 | 64.6347 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4639 | 0 | 64.4639 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4639 | 0 | 64.4639 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.2779 | 0 | 64.2779 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4411 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1227 | 0 | 64.1227 | 59.97 | 60.03
| 44176.4412 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.2828 | 0 | 64.2828 | 59.97 | 60.03
| 44176.4412 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.2828 | 0 | 64.2828 | 59.97 | 60.03
| 44176.4412 | 3604.0012 | 60.0667 | 64.2828 | 0 | 64.2828 | 59.97 | 60.03
| 44176.4412 | 3603.4712 | 60.0579 | 64.4103 | 0 | 64.4103 | 59.97 | 60.03
| 44176.4412 | 3604.0012 | 60.0667 | 64.4103 | 0 | 64.4103 | 59.97 | 60.03
| 44176.4412 | 3604.0012 | 60.0667 | 64.4103 | 0 | 64.4103 | 59.97 | 60.03
| 44176.4412 | 3603.7361 | 60.0623 | 64.4103 | 0 | 64.4103 | 59.97 | 60.03
| 44176.4412 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.4103 | 0 | 64.4103 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3602.9412 | 60.049 | 64.4103 | 0 | 64.4103 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.2755 | 0 | 64.2755 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.2755 | 0 | 64.2755 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1407 | -0.001 | 64.1397 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4413 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3603.4712 | 60.0579 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3603.2061 | 60.0534 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.1407 | -0.001 | 64.1397 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3602.9412 | 60.049 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4414 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1407 | -0.001 | 64.1397 | 59.97 | 60.03
| 44176.4415 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4415 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4415 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4415 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.1407 | 0 | 64.1407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4415 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4415 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4415 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4415 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.0184 | -0.001 | 64.0174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4416 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3598.4431 | 59.9741 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3597.3865 | 59.9564 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4417 | 3598.179 | 59.9696 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4418 | 3598.179 | 59.9696 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4418 | 3598.179 | 59.9696 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4418 | 3598.179 | 59.9696 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4418 | 3597.1223 | 59.952 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4418 | 3597.6504 | 59.9608 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4418 | 3597.6504 | 59.9608 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4418 | 3597.9148 | 59.9652 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4418 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.0184 | -0.001 | 64.0174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.0184 | 0 | 64.0184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3599.5005 | 59.9917 | 63.8633 | -0.001 | 63.8623 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3600.0293 | 60.0005 | 63.8633 | 0 | 63.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.0275 | 0 | 64.0275 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3600.5583 | 60.0093 | 63.8642 | 0 | 63.8642 | 59.97 | 60.03
| 44176.4419 | 3601.3523 | 60.0225 | 63.9736 | 0 | 63.9736 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3601.3523 | 60.0225 | 63.9736 | 0 | 63.9736 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3602.6763 | 60.0446 | 63.8423 | 0 | 63.8423 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8423 | 0 | 63.8423 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3603.2061 | 60.0534 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3602.9412 | 60.049 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.442 | 3602.6763 | 60.0446 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.4421 | 3601.8818 | 60.0314 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.4421 | 3600.823 | 60.0137 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.4421 | 3600.5583 | 60.0093 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.4421 | 3600.823 | 60.0137 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.4421 | 3600.823 | 60.0137 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.4421 | 3601.3523 | 60.0225 | 63.992 | 0 | 63.992 | 59.97 | 60.03
| 44176.4421 | 3600.5583 | 60.0093 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4421 | 3601.6169 | 60.0269 | 63.8806 | -0.001 | 63.8796 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3601.3523 | 60.0225 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3601.6169 | 60.0269 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3602.9412 | 60.049 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3603.2061 | 60.0534 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3602.6763 | 60.0446 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3602.6763 | 60.0446 | 63.8806 | 0 | 63.8806 | 59.97 | 60.03
| 44176.4422 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.9983 | 0 | 63.9983 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8782 | -0.001 | 63.8772 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3601.3523 | 60.0225 | 63.8782 | 0 | 63.8782 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8782 | -0.001 | 63.8772 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3601.8818 | 60.0314 | 63.8782 | 0.001 | 63.8792 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3602.6763 | 60.0446 | 63.8782 | 0 | 63.8782 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3602.6763 | 60.0446 | 63.8782 | 0.001 | 63.8792 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3602.9412 | 60.049 | 63.8782 | 0 | 63.8782 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3603.4712 | 60.0579 | 63.8782 | 0 | 63.8782 | 59.97 | 60.03
| 44176.4423 | 3604.2664 | 60.0711 | 63.8782 | -0.001 | 63.8772 | 59.97 | 60.03
| 44176.4424 | 3604.7966 | 60.0799 | 63.8782 | 0 | 63.8782 | 59.97 | 60.03
| 44176.4424 | 3604.2664 | 60.0711 | 63.8782 | 0 | 63.8782 | 59.97 | 60.03
| 44176.4424 | 3603.7361 | 60.0623 | 63.8782 | 0 | 63.8782 | 59.97 | 60.03
| 44176.4424 | 3603.7361 | 60.0623 | 64.0179 | 0 | 64.0179 | 59.97 | 60.03
| 44176.4424 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.0179 | 0 | 64.0179 | 59.97 | 60.03
| 44176.4424 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4424 | 3601.6169 | 60.0269 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4424 | 3601.8818 | 60.0314 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3602.1465 | 60.0358 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3602.4114 | 60.0402 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3602.6763 | 60.0446 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3602.6763 | 60.0446 | 63.8382 | 0 | 63.8382 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3603.4712 | 60.0579 | 64.0069 | 0 | 64.0069 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.0069 | 0 | 64.0069 | 59.97 | 60.03
| 44176.4425 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.0069 | -0.001 | 64.0059 | 59.97 | 60.03
| 44176.4426 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.0069 | 0 | 64.0069 | 59.97 | 60.03
| 44176.4426 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.0069 | 0 | 64.0069 | 59.97 | 60.03
| 44176.4426 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0069 | 0 | 64.0069 | 59.97 | 60.03
| 44176.4426 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0069 | 0 | 64.0069 | 59.97 | 60.03
| 44176.4426 | 3600.823 | 60.0137 | 64.0069 | 0 | 64.0069 | 59.97 | 60.03
| 44176.4426 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.0069 | 0 | 64.0069 | 59.97 | 60.03
| 44176.4426 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.0069 | -0.001 | 64.0059 | 59.97 | 60.03
| 44176.4426 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.0069 | 0.001 | 64.0079 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.0069 | -0.001 | 64.0059 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1336 | 0.001 | 64.1346 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.1336 | -0.001 | 64.1326 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3602.9412 | 60.049 | 64.1336 | 0.001 | 64.1346 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.1336 | -0.001 | 64.1326 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.3138 | 0.001 | 64.3148 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.3138 | 0.001 | 64.3148 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.2054 | -0.001 | 64.2044 | 59.97 | 60.03
| 44176.4427 | 3601.0876 | 60.0181 | 64.2054 | 0.001 | 64.2064 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.2054 | -0.001 | 64.2044 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.2054 | 0.001 | 64.2064 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.2054 | -0.001 | 64.2044 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.2054 | 0 | 64.2054 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3602.4114 | 60.0402 | 64.2054 | -0.001 | 64.2044 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.2054 | 0 | 64.2054 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3601.3523 | 60.0225 | 64.4061 | 0 | 64.4061 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3602.1465 | 60.0358 | 64.4061 | 0 | 64.4061 | 59.97 | 60.03
| 44176.4428 | 3602.6763 | 60.0446 | 64.4061 | 0 | 64.4061 | 59.97 | 60.03
| 44176.4429 | 3601.8818 | 60.0314 | 64.5174 | 0 | 64.5174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4429 | 3601.6169 | 60.0269 | 64.5174 | 0 | 64.5174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4429 | 3600.823 | 60.0137 | 64.5174 | 0 | 64.5174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4429 | 3600.823 | 60.0137 | 64.5174 | -0.001 | 64.5164 | 59.97 | 60.03
| 44176.4429 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.5174 | 0.001 | 64.5184 | 59.97 | 60.03
| 44176.4429 | 3600.5583 | 60.0093 | 64.5174 | -0.001 | 64.5164 | 59.97 | 60.03
| 44176.4429 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.5174 | 0 | 64.5174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4429 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.5174 | 0 | 64.5174 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.5174 | -0.001 | 64.5164 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.5174 | 0.001 | 64.5184 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3600.2939 | 60.0049 | 64.6264 | -0.001 | 64.6254 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.6264 | 0.001 | 64.6274 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.6264 | 0 | 64.6264 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.7471 | 0 | 64.7471 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.7471 | 0 | 64.7471 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.7471 | -0.001 | 64.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.443 | 3599.7649 | 59.9961 | 64.7471 | -0.001 | 64.7461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.8488 | 0 | 64.8488 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.8488 | 0 | 64.8488 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.8488 | 0 | 64.8488 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.8488 | 0.001 | 64.8498 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.8488 | -0.001 | 64.8478 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.8488 | 0 | 64.8488 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.8488 | 0 | 64.8488 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.8488 | -0.001 | 64.8478 | 59.97 | 60.03
| 44176.4431 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.8488 | 0.001 | 64.8498 | 59.97 | 60.03
| 44176.4432 | 3600.0293 | 60.0005 | 64.8488 | 0 | 64.8488 | 59.97 | 60.03
| 44176.4432 | 3599.2361 | 59.9873 | 64.8488 | 0 | 64.8488 | 59.97 | 60.03
| 44176.4432 | 3599.5005 | 59.9917 | 64.9837 | -0.001 | 64.9827 | 59.97 | 60.03
| 44176.4432 | 3598.7075 | 59.9785 | 64.9837 | 0.001 | 64.9847 | 59.97 | 60.03
| 44176.4432 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.9837 | -0.001 | 64.9827 | 59.97 | 60.03
| 44176.4432 | 3598.9717 | 59.9829 | 64.9837 | 0 | 64.9837 | 59.97 | 60.03
| 44176.4432 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.1037 | 0 | 65.1037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4432 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.1037 | -0.001 | 65.1027 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.1037 | 0.001 | 65.1047 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.1037 | -0.001 | 65.1027 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.1037 | 0 | 65.1037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.2202 | 0 | 65.2202 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.2202 | -0.001 | 65.2192 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.2202 | 0.001 | 65.2212 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3598.179 | 59.9696 | 65.2202 | 0 | 65.2202 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.2202 | 0 | 65.2202 | 59.97 | 60.03
| 44176.4433 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.2202 | 0 | 65.2202 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.2202 | 0.001 | 65.2212 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.2202 | -0.001 | 65.2192 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.3269 | 0.001 | 65.3279 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3600.823 | 60.0137 | 65.3269 | -0.001 | 65.3259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.3269 | 0 | 65.3269 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.3269 | 0 | 65.3269 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.3269 | -0.001 | 65.3259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.3269 | 0.001 | 65.3279 | 59.97 | 60.03
| 44176.4434 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.3269 | -0.001 | 65.3259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4435 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.3269 | 0 | 65.3269 | 59.97 | 60.03
| 44176.4435 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.5011 | 0 | 65.5011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4435 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.5011 | 0.001 | 65.5021 | 59.97 | 60.03
| 44176.4435 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.5011 | 0 | 65.5011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4435 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.5011 | 0.001 | 65.5021 | 59.97 | 60.03
| 44176.4435 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.5011 | 0 | 65.5011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4435 | 3598.179 | 59.9696 | 65.5011 | 0 | 65.5011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4435 | 3598.179 | 59.9696 | 65.5011 | 0.001 | 65.5021 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.5011 | -0.001 | 65.5001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.5011 | 0 | 65.5011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.6016 | 0 | 65.6016 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.4662 | -0.001 | 65.4652 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.6332 | 0 | 65.6332 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3597.1223 | 59.952 | 65.6332 | 0.001 | 65.6342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6332 | -0.001 | 65.6322 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3598.179 | 59.9696 | 65.6332 | 0 | 65.6332 | 59.97 | 60.03
| 44176.4436 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.6332 | 0 | 65.6332 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.6332 | 0 | 65.6332 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.6332 | -0.001 | 65.6322 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.6332 | 0.001 | 65.6342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.6332 | 0 | 65.6332 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.7354 | -0.001 | 65.7344 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.5516 | 0.001 | 65.5526 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.6989 | -0.001 | 65.6979 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.6989 | 0 | 65.6989 | 59.97 | 60.03
| 44176.4437 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.6989 | 0 | 65.6989 | 59.97 | 60.03
| 44176.4438 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.6989 | -0.001 | 65.6979 | 59.97 | 60.03
| 44176.4438 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.6989 | -0.001 | 65.6979 | 59.97 | 60.03
| 44176.4438 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.6989 | 0 | 65.6989 | 59.97 | 60.03
| 44176.4438 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.6989 | 0 | 65.6989 | 59.97 | 60.03
| 44176.4438 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.6989 | 0 | 65.6989 | 59.97 | 60.03
| 44176.4438 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.6989 | 0.001 | 65.6999 | 59.97 | 60.03
| 44176.4438 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8026 | -0.001 | 65.8016 | 59.97 | 60.03
| 44176.4438 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8026 | 0.001 | 65.8036 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8026 | 0 | 65.8026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.8026 | 0.001 | 65.8036 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8026 | 0 | 65.8026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8026 | 0 | 65.8026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.8026 | 0 | 65.8026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8026 | -0.001 | 65.8016 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.8026 | 0 | 65.8026 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9587 | -0.001 | 65.9577 | 59.97 | 60.03
| 44176.4439 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8173 | 0.001 | 65.8183 | 59.97 | 60.03
| 44176.444 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8173 | 0.001 | 65.8183 | 59.97 | 60.03
| 44176.444 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8173 | -0.001 | 65.8163 | 59.97 | 60.03
| 44176.444 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8173 | 0.001 | 65.8183 | 59.97 | 60.03
| 44176.444 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9184 | 0 | 65.9184 | 59.97 | 60.03
| 44176.444 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.7142 | 0 | 65.7142 | 59.97 | 60.03
| 44176.444 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9409 | 0.001 | 65.9419 | 59.97 | 60.03
| 44176.444 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.8083 | -0.001 | 65.8073 | 59.97 | 60.03
| 44176.444 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8083 | 0 | 65.8083 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.8083 | 0 | 65.8083 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8083 | -0.001 | 65.8073 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8083 | 0.001 | 65.8093 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9483 | 0 | 65.9483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9483 | 0 | 65.9483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9483 | -0.001 | 65.9473 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9483 | 0.001 | 65.9493 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9483 | -0.001 | 65.9473 | 59.97 | 60.03
| 44176.4441 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9483 | 0.001 | 65.9493 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9483 | 0 | 65.9483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9483 | 0 | 65.9483 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8366 | 0.001 | 65.8376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8366 | -0.001 | 65.8356 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8366 | 0 | 65.8366 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8366 | 0 | 65.8366 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9449 | -0.001 | 65.9439 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9449 | 0.001 | 65.9459 | 59.97 | 60.03
| 44176.4442 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9449 | -0.001 | 65.9439 | 59.97 | 60.03
| 44176.4443 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9449 | 0 | 65.9449 | 59.97 | 60.03
| 44176.4443 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9449 | 0 | 65.9449 | 59.97 | 60.03
| 44176.4443 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.7756 | 0.001 | 65.7766 | 59.97 | 60.03
| 44176.4443 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8856 | -0.001 | 65.8846 | 59.97 | 60.03
| 44176.4443 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8856 | 0 | 65.8856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4443 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8856 | 0 | 65.8856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4443 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8856 | -0.001 | 65.8846 | 59.97 | 60.03
| 44176.4443 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8856 | 0.001 | 65.8866 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.8856 | -0.001 | 65.8846 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8856 | 0 | 65.8856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.8856 | 0.001 | 65.8866 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8856 | 0.001 | 65.8866 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8856 | 0 | 65.8856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8856 | 0 | 65.8856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8856 | 0 | 65.8856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8856 | -0.001 | 65.8846 | 59.97 | 60.03
| 44176.4444 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8856 | 0.001 | 65.8866 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8856 | -0.001 | 65.8846 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8856 | 0 | 65.8856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8856 | 0 | 65.8856 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8856 | -0.001 | 65.8846 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8856 | -0.001 | 65.8846 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.8856 | 0.001 | 65.8866 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9874 | -0.001 | 65.9864 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9874 | 0 | 65.9874 | 59.97 | 60.03
| 44176.4445 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9874 | 0 | 65.9874 | 59.97 | 60.03
| 44176.4446 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9874 | 0 | 65.9874 | 59.97 | 60.03
| 44176.4446 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9874 | 0.001 | 65.9884 | 59.97 | 60.03
| 44176.4446 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9874 | 0 | 65.9874 | 59.97 | 60.03
| 44176.4446 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.9874 | 0 | 65.9874 | 59.97 | 60.03
| 44176.4446 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.9874 | 0.001 | 65.9884 | 59.97 | 60.03
| 44176.4446 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9874 | -0.001 | 65.9864 | 59.97 | 60.03
| 44176.4446 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8694 | 0 | 65.8694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4446 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8694 | 0 | 65.8694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8694 | -0.001 | 65.8684 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8694 | 0 | 65.8694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8694 | 0 | 65.8694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8694 | -0.001 | 65.8684 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8694 | 0.001 | 65.8704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8694 | 0 | 65.8694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9897 | 0 | 65.9897 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.9897 | 0.001 | 65.9907 | 59.97 | 60.03
| 44176.4447 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.7608 | -0.001 | 65.7598 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9292 | 0 | 65.9292 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9292 | 0 | 65.9292 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9292 | -0.001 | 65.9282 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9292 | 0.001 | 65.9302 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9292 | 0 | 65.9292 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9292 | 0 | 65.9292 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0422 | 0.001 | 66.0432 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8431 | -0.001 | 65.8421 | 59.97 | 60.03
| 44176.4448 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8431 | 0 | 65.8431 | 59.97 | 60.03
| 44176.4449 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0415 | 0 | 66.0415 | 59.97 | 60.03
| 44176.4449 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9099 | 0 | 65.9099 | 59.97 | 60.03
| 44176.4449 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9099 | 0.001 | 65.9109 | 59.97 | 60.03
| 44176.4449 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9099 | 0 | 65.9099 | 59.97 | 60.03
| 44176.4449 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9099 | 0 | 65.9099 | 59.97 | 60.03
| 44176.4449 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9099 | 0.001 | 65.9109 | 59.97 | 60.03
| 44176.4449 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9099 | -0.001 | 65.9089 | 59.97 | 60.03
| 44176.4449 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9099 | 0.001 | 65.9109 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9099 | 0 | 65.9099 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.7919 | 0 | 65.7919 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9575 | 0.001 | 65.9585 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9575 | -0.001 | 65.9565 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.8474 | 0.001 | 65.8484 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9986 | -0.001 | 65.9976 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8875 | 0 | 65.8875 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.8875 | 0 | 65.8875 | 59.97 | 60.03
| 44176.445 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.8875 | 0 | 65.8875 | 59.97 | 60.03
| 44176.4451 | 3602.4114 | 60.0402 | 65.8875 | 0 | 65.8875 | 59.97 | 60.03
| 44176.4451 | 3602.6763 | 60.0446 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4451 | 3602.9412 | 60.049 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4451 | 3602.9412 | 60.049 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4451 | 3602.6763 | 60.0446 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4451 | 3602.4114 | 60.0402 | 65.8747 | 0 | 65.8747 | 59.97 | 60.03
| 44176.4451 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.1612 | 0 | 66.1612 | 59.97 | 60.03
| 44176.4451 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1612 | -0.001 | 66.1602 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9785 | 0 | 65.9785 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9785 | -0.001 | 65.9775 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9785 | 0 | 65.9785 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9785 | 0 | 65.9785 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9785 | 0 | 65.9785 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9785 | 0.001 | 65.9795 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9785 | -0.001 | 65.9775 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9785 | 0.001 | 65.9795 | 59.97 | 60.03
| 44176.4452 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9785 | 0 | 65.9785 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9785 | 0 | 65.9785 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9785 | 0 | 65.9785 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9785 | -0.001 | 65.9775 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.1172 | 0.001 | 66.1182 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.1172 | 0 | 66.1172 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1172 | 0 | 66.1172 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.1172 | 0 | 66.1172 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0083 | 0 | 66.0083 | 59.97 | 60.03
| 44176.4453 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.1847 | 0.001 | 66.1857 | 59.97 | 60.03
| 44176.4454 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4454 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4454 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4454 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0462 | -0.001 | 66.0452 | 59.97 | 60.03
| 44176.4454 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4454 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0462 | -0.001 | 66.0452 | 59.97 | 60.03
| 44176.4454 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4454 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0462 | -0.001 | 66.0452 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4455 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0462 | -0.001 | 66.0452 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0462 | -0.001 | 66.0452 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0462 | 0.001 | 66.0472 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0462 | 0 | 66.0462 | 59.97 | 60.03
| 44176.4456 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8948 | 0 | 65.8948 | 59.97 | 60.03
| 44176.4457 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4457 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4457 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4457 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4457 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0105 | -0.001 | 66.0095 | 59.97 | 60.03
| 44176.4457 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4457 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4457 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0105 | -0.001 | 66.0095 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0105 | 0 | 66.0105 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.1443 | 0 | 66.1443 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4458 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4459 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.446 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.446 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.446 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.446 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.446 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.446 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.446 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.446 | 3600 | 60 | 66.0033 | 0 | 66.0033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4461 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4462 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4462 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4462 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4462 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4462 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4462 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4462 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4462 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4463 | 3600 | 60 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4464 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4465 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | 0 | 66.1183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4465 | 3601.2 | 60.02 | 66.1183 | -0.001 | 66.1173 | 59.97 | 60.03
| 44176.4465 | 3601.2 | 60.02 | 65.9865 | 0 | 65.9865 | 59.97 | 60.03
| 44176.4465 | 3601.2 | 60.02 | 66.2054 | -0.001 | 66.2044 | 59.97 | 60.03
| 44176.4465 | 3601.2 | 60.02 | 66.2054 | 0 | 66.2054 | 59.97 | 60.03
| 44176.4465 | 3601.2 | 60.02 | 66.05 | 0 | 66.05 | 59.97 | 60.03
| 44176.4465 | 3601.2 | 60.02 | 66.1634 | 0 | 66.1634 | 59.97 | 60.03
| 44176.4465 | 3601.2 | 60.02 | 66.1634 | 0 | 66.1634 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.1634 | 0 | 66.1634 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.1634 | 0 | 66.1634 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.1634 | 0 | 66.1634 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.1634 | 0 | 66.1634 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.1634 | 0 | 66.1634 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4466 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4467 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4468 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4468 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4468 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4468 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4468 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4468 | 3601.2 | 60.02 | 66.0395 | 0 | 66.0395 | 59.97 | 60.03
| 44176.4468 | 3601.2 | 60.02 | 66.164 | 0 | 66.164 | 59.97 | 60.03
| 44176.4468 | 3601.2 | 60.02 | 66.164 | 0 | 66.164 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 66.164 | 0 | 66.164 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 65.9854 | 0 | 65.9854 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 66.2232 | 0 | 66.2232 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 66.0724 | 0 | 66.0724 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 66.0724 | 0 | 66.0724 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 66.2713 | 0 | 66.2713 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 66.0317 | 0 | 66.0317 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 66.0317 | 0 | 66.0317 | 59.97 | 60.03
| 44176.4469 | 3601.2 | 60.02 | 66.0317 | 0 | 66.0317 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.0317 | 0 | 66.0317 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.1459 | 0 | 66.1459 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.1459 | 0 | 66.1459 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.1459 | 0 | 66.1459 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.1459 | 0 | 66.1459 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.1459 | 0 | 66.1459 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.447 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4471 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4471 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4471 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4471 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | -0.001 | 66.0381 | 59.97 | 60.03
| 44176.4471 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4471 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4471 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4471 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.0391 | 0 | 66.0391 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.1865 | 0 | 66.1865 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.1865 | 0 | 66.1865 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.0631 | 0 | 66.0631 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.1694 | 0 | 66.1694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.1694 | 0 | 66.1694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4472 | 3601.2 | 60.02 | 66.033 | 0 | 66.033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.033 | 0 | 66.033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.033 | 0 | 66.033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.033 | 0 | 66.033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.2199 | 0 | 66.2199 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.0816 | 0 | 66.0816 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.1981 | 0 | 66.1981 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.1981 | 0 | 66.1981 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.0315 | -0.001 | 66.0305 | 59.97 | 60.03
| 44176.4473 | 3601.2 | 60.02 | 66.0315 | 0 | 66.0315 | 59.97 | 60.03
| 44176.4474 | 3601.2 | 60.02 | 66.0315 | -0.001 | 66.0305 | 59.97 | 60.03
| 44176.4474 | 3601.2 | 60.02 | 66.1775 | 0 | 66.1775 | 59.97 | 60.03
| 44176.4474 | 3601.2 | 60.02 | 66.1775 | 0 | 66.1775 | 59.97 | 60.03
| 44176.4474 | 3601.2 | 60.02 | 66.1775 | 0 | 66.1775 | 59.97 | 60.03
| 44176.4474 | 3601.2 | 60.02 | 66.1775 | 0 | 66.1775 | 59.97 | 60.03
| 44176.4474 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4474 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4474 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | 0.001 | 66.0722 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | 0.001 | 66.0722 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3601.2 | 60.02 | 66.0712 | -0.001 | 66.0702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0712 | -0.001 | 66.0702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4475 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4476 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0712 | 0 | 66.0712 | 59.97 | 60.03
| 44176.4476 | 3602.3999 | 60.04 | 66.1979 | 0 | 66.1979 | 59.97 | 60.03
| 44176.4476 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4476 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4476 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4476 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4476 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4476 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | -0.001 | 66.0694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | -0.001 | 66.0694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | -0.001 | 66.0694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4477 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0.001 | 66.0714 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | -0.001 | 66.0694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4478 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0704 | 0 | 66.0704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4479 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9699 | -0.001 | 65.9689 | 59.97 | 60.03
| 44176.4479 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9699 | 0 | 65.9699 | 59.97 | 60.03
| 44176.4479 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9699 | 0 | 65.9699 | 59.97 | 60.03
| 44176.4479 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9699 | 0 | 65.9699 | 59.97 | 60.03
| 44176.4479 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9699 | 0.001 | 65.9709 | 59.97 | 60.03
| 44176.4479 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8332 | 0 | 65.8332 | 59.97 | 60.03
| 44176.4479 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0294 | 0 | 66.0294 | 59.97 | 60.03
| 44176.4479 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0294 | 0 | 66.0294 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8619 | 0 | 65.8619 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | -0.001 | 65.9813 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.448 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0.001 | 65.9833 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0.001 | 65.9833 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4481 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | -0.001 | 65.9813 | 59.97 | 60.03
| 44176.4482 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9823 | 0 | 65.9823 | 59.97 | 60.03
| 44176.4482 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8652 | 0 | 65.8652 | 59.97 | 60.03
| 44176.4482 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8652 | -0.001 | 65.8642 | 59.97 | 60.03
| 44176.4482 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8652 | 0 | 65.8652 | 59.97 | 60.03
| 44176.4482 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8652 | 0 | 65.8652 | 59.97 | 60.03
| 44176.4482 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8652 | 0 | 65.8652 | 59.97 | 60.03
| 44176.4482 | 3602.3999 | 60.04 | 65.967 | 0.001 | 65.968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4482 | 3602.3999 | 60.04 | 65.967 | 0 | 65.967 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.967 | 0 | 65.967 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.967 | 0.001 | 65.968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.967 | 0 | 65.967 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.967 | 0 | 65.967 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.831 | 0 | 65.831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9523 | 0 | 65.9523 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.7953 | -0.001 | 65.7943 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.7953 | 0 | 65.7953 | 59.97 | 60.03
| 44176.4483 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | -0.001 | 65.9245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | -0.001 | 65.9245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4484 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | -0.001 | 65.9245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4485 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4485 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4485 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | -0.001 | 65.9245 | 59.97 | 60.03
| 44176.4485 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0.001 | 65.9265 | 59.97 | 60.03
| 44176.4485 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4485 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9255 | 0 | 65.9255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4485 | 3602.3999 | 60.04 | 65.7871 | 0.001 | 65.7881 | 59.97 | 60.03
| 44176.4485 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9204 | 0 | 65.9204 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9204 | 0 | 65.9204 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9204 | 0.001 | 65.9214 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9204 | 0 | 65.9204 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9204 | 0.001 | 65.9214 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9204 | 0 | 65.9204 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9204 | 0 | 65.9204 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9204 | 0 | 65.9204 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 66.0214 | -0.001 | 66.0204 | 59.97 | 60.03
| 44176.4486 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9076 | 0 | 65.9076 | 59.97 | 60.03
| 44176.4487 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9076 | 0 | 65.9076 | 59.97 | 60.03
| 44176.4487 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9076 | 0 | 65.9076 | 59.97 | 60.03
| 44176.4487 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9076 | 0 | 65.9076 | 59.97 | 60.03
| 44176.4487 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9076 | 0 | 65.9076 | 59.97 | 60.03
| 44176.4487 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9076 | 0.001 | 65.9086 | 59.97 | 60.03
| 44176.4487 | 3602.3999 | 60.04 | 65.7752 | 0 | 65.7752 | 59.97 | 60.03
| 44176.4487 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4487 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | -0.001 | 65.8932 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | -0.001 | 65.8932 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | -0.001 | 65.8932 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4488 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0.001 | 65.8952 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0.001 | 65.8952 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | -0.001 | 65.8932 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.4489 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | -0.001 | 65.8932 | 59.97 | 60.03
| 44176.449 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | 0 | 65.8942 | 59.97 | 60.03
| 44176.449 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8942 | -0.001 | 65.8932 | 59.97 | 60.03
| 44176.449 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.449 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.449 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.449 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.449 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.449 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | -0.001 | 65.999 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 66 | 0 | 66 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8403 | 0 | 65.8403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8403 | 0 | 65.8403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4491 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8403 | 0 | 65.8403 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4492 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4493 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | -0.001 | 65.9643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4493 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4493 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4493 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9653 | 0 | 65.9653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4493 | 3602.3999 | 60.04 | 65.831 | 0 | 65.831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4493 | 3602.3999 | 60.04 | 65.831 | 0 | 65.831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4493 | 3602.3999 | 60.04 | 65.831 | 0 | 65.831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4493 | 3602.3999 | 60.04 | 65.831 | 0 | 65.831 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9423 | -0.001 | 65.9413 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.9423 | 0 | 65.9423 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4494 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8377 | 0 | 65.8377 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3602.3999 | 60.04 | 65.966 | 0 | 65.966 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3602.3999 | 60.04 | 65.966 | 0 | 65.966 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3602.3999 | 60.04 | 65.8508 | 0 | 65.8508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4495 | 3603.6001 | 60.06 | 65.8508 | 0 | 65.8508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4496 | 3603.6001 | 60.06 | 65.8508 | -0.001 | 65.8498 | 59.97 | 60.03
| 44176.4496 | 3603.6001 | 60.06 | 65.8508 | 0 | 65.8508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4496 | 3603.6001 | 60.06 | 65.8508 | 0 | 65.8508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4496 | 3603.6001 | 60.06 | 65.8508 | 0 | 65.8508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4496 | 3603.6001 | 60.06 | 65.8508 | 0 | 65.8508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4496 | 3603.6001 | 60.06 | 65.8508 | 0 | 65.8508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4496 | 3603.6001 | 60.06 | 65.8508 | 0 | 65.8508 | 59.97 | 60.03
| 44176.4496 | 3603.6001 | 60.06 | 65.7113 | 0 | 65.7113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.7113 | 0 | 65.7113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.7113 | 0 | 65.7113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.7113 | 0 | 65.7113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.7113 | 0 | 65.7113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.7113 | 0 | 65.7113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.7113 | 0 | 65.7113 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.5776 | 0 | 65.5776 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.5776 | 0 | 65.5776 | 59.97 | 60.03
| 44176.4497 | 3603.6001 | 60.06 | 65.5776 | 0 | 65.5776 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.5776 | 0 | 65.5776 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.5776 | 0 | 65.5776 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.5776 | 0 | 65.5776 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | -0.001 | 65.4341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4498 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4499 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4499 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4499 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | -0.001 | 65.4341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4499 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4499 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4499 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4499 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.4499 | 3603.6001 | 60.06 | 65.4351 | 0 | 65.4351 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.45 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4501 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4501 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4501 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4501 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4501 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4501 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4501 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4501 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3236 | 0 | 65.3236 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1931 | 0 | 65.1931 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1931 | 0 | 65.1931 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.3695 | 0 | 65.3695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4502 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4503 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4504 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4504 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4504 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4504 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4504 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4504 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4504 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4504 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2238 | 0 | 65.2238 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.0868 | 0 | 65.0868 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.0868 | 0 | 65.0868 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.0868 | 0 | 65.0868 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.0868 | 0 | 65.0868 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4505 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4506 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4507 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4507 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4507 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4507 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4507 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4507 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4507 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4507 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4508 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.4509 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.451 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.451 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2308 | 0 | 65.2308 | 59.97 | 60.03
| 44176.451 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1254 | 0 | 65.1254 | 59.97 | 60.03
| 44176.451 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1254 | 0 | 65.1254 | 59.97 | 60.03
| 44176.451 | 3603.6001 | 60.06 | 65.242 | 0 | 65.242 | 59.97 | 60.03
| 44176.451 | 3603.6001 | 60.06 | 65.242 | 0 | 65.242 | 59.97 | 60.03
| 44176.451 | 3603.6001 | 60.06 | 65.242 | 0 | 65.242 | 59.97 | 60.03
| 44176.451 | 3603.6001 | 60.06 | 65.242 | 0 | 65.242 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.242 | 0 | 65.242 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.242 | 0 | 65.242 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.242 | 0 | 65.242 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1352 | 0 | 65.1352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1352 | 0 | 65.1352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4511 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4512 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4513 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | -0.001 | 65.2653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4513 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4513 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | -0.001 | 65.2653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4513 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4513 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4513 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4513 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4513 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0.001 | 65.2673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0.001 | 65.2673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0.001 | 65.2673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4514 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4515 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4515 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4515 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4515 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4515 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4515 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4515 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4515 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | -0.001 | 65.2653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4516 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4517 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0.001 | 65.2673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4518 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4518 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2663 | 0 | 65.2663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4518 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1599 | 0 | 65.1599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4518 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1599 | 0 | 65.1599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4518 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1599 | 0 | 65.1599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4518 | 3603.6001 | 60.06 | 65.1599 | -0.001 | 65.1589 | 59.97 | 60.03
| 44176.4518 | 3603.6001 | 60.06 | 65.2625 | 0 | 65.2625 | 59.97 | 60.03
| 44176.4518 | 3600 | 60 | 65.2625 | -0.001 | 65.2615 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.2625 | 0 | 65.2625 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.2625 | 0 | 65.2625 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.2625 | 0 | 65.2625 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.2625 | 0 | 65.2625 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.2625 | 0 | 65.2625 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.2625 | 0 | 65.2625 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.2625 | 0.001 | 65.2635 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.2625 | 0 | 65.2625 | 59.97 | 60.03
| 44176.4519 | 3600 | 60 | 65.3694 | 0 | 65.3694 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.3694 | 0 | 65.3694 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.3694 | -0.001 | 65.3684 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.3694 | 0 | 65.3694 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.3694 | 0 | 65.3694 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.4974 | 0 | 65.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.4974 | 0 | 65.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.4974 | 0 | 65.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.4974 | 0 | 65.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.452 | 3600 | 60 | 65.4974 | 0 | 65.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.4521 | 3600 | 60 | 65.4974 | 0 | 65.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.4521 | 3600 | 60 | 65.4974 | -0.001 | 65.4964 | 59.97 | 60.03
| 44176.4521 | 3600 | 60 | 65.4974 | 0 | 65.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.4521 | 3600 | 60 | 65.4974 | 0 | 65.4974 | 59.97 | 60.03
| 44176.4521 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4521 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4521 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4521 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0.001 | 65.6558 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | -0.001 | 65.6538 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4522 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0.001 | 65.6558 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4523 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4524 | 3600 | 60 | 65.6548 | -0.001 | 65.6538 | 59.97 | 60.03
| 44176.4524 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4524 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4524 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4524 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4524 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4524 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4524 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.6548 | 0 | 65.6548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4525 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4526 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4526 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4526 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4526 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4526 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4526 | 3600 | 60 | 65.7695 | 0 | 65.7695 | 59.97 | 60.03
| 44176.4526 | 3600 | 60 | 65.8937 | 0 | 65.8937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4526 | 3600 | 60 | 65.8937 | 0 | 65.8937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.8937 | 0 | 65.8937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.8937 | 0 | 65.8937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.8937 | 0 | 65.8937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.8937 | 0 | 65.8937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.7857 | 0 | 65.7857 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.7857 | 0 | 65.7857 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.7857 | 0 | 65.7857 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.7857 | 0 | 65.7857 | 59.97 | 60.03
| 44176.4527 | 3600 | 60 | 65.7857 | 0.001 | 65.7867 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.7857 | 0.001 | 65.7867 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.9155 | 0 | 65.9155 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.8037 | -0.001 | 65.8027 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.8037 | -0.001 | 65.8027 | 59.97 | 60.03
| 44176.4528 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4529 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4529 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4529 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4529 | 3600 | 60 | 65.8037 | 0 | 65.8037 | 59.97 | 60.03
| 44176.4529 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4529 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4529 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4529 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.453 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4531 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4532 | 3600 | 60 | 65.9183 | 0 | 65.9183 | 59.97 | 60.03
| 44176.4532 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4532 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4532 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4532 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4532 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4532 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4532 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4533 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 66.0389 | 0 | 66.0389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4534 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4535 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4535 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4535 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4535 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4535 | 3600 | 60 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4535 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4535 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4535 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4536 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4537 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4537 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4537 | 3600 | 60 | 65.8297 | 0 | 65.8297 | 59.97 | 60.03
| 44176.4537 | 3600 | 60 | 65.9987 | 0 | 65.9987 | 59.97 | 60.03
| 44176.4537 | 3600 | 60 | 65.9987 | 0 | 65.9987 | 59.97 | 60.03
| 44176.4537 | 3600 | 60 | 65.9987 | 0 | 65.9987 | 59.97 | 60.03
| 44176.4537 | 3600 | 60 | 65.9987 | 0 | 65.9987 | 59.97 | 60.03
| 44176.4537 | 3600 | 60 | 65.9987 | 0 | 65.9987 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.9987 | 0 | 65.9987 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.8947 | -0.001 | 65.8937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4538 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | -0.001 | 65.8937 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4539 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.454 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.454 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.454 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.454 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.454 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.454 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.454 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.454 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4541 | 3600 | 60 | 65.8947 | 0 | 65.8947 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 66.0177 | 0 | 66.0177 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 66.0177 | 0 | 66.0177 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 66.0177 | 0 | 66.0177 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 66.0177 | 0 | 66.0177 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 65.8702 | 0 | 65.8702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 65.8702 | 0 | 65.8702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 65.8702 | 0 | 65.8702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 65.8702 | 0 | 65.8702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4542 | 3600 | 60 | 65.8702 | 0 | 65.8702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4543 | 3600 | 60 | 65.8702 | 0 | 65.8702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4543 | 3600 | 60 | 65.8702 | 0 | 65.8702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4543 | 3600 | 60 | 65.8702 | -0.001 | 65.8692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4543 | 3600 | 60 | 65.8702 | -0.001 | 65.8692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4543 | 3600 | 60 | 66.0048 | 0 | 66.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4543 | 3600 | 60 | 66.0048 | 0 | 66.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4543 | 3600 | 60 | 66.0048 | 0 | 66.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4543 | 3600 | 60 | 66.0048 | 0 | 66.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 66.0048 | 0 | 66.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 66.0048 | 0 | 66.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 66.0048 | 0 | 66.0048 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 65.8778 | 0 | 65.8778 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 65.8778 | 0 | 65.8778 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 65.8778 | 0 | 65.8778 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 65.8778 | 0 | 65.8778 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4544 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | -0.001 | 65.9773 | 59.97 | 60.03
| 44176.4545 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4546 | 3600 | 60 | 65.9783 | -0.001 | 65.9773 | 59.97 | 60.03
| 44176.4546 | 3600 | 60 | 65.9783 | -0.001 | 65.9773 | 59.97 | 60.03
| 44176.4546 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4546 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4546 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4546 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4546 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4546 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 65.9783 | 0 | 65.9783 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 66.0833 | 0 | 66.0833 | 59.97 | 60.03
| 44176.4547 | 3600 | 60 | 66.0833 | 0 | 66.0833 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 66.0833 | 0 | 66.0833 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 65.948 | 0 | 65.948 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4548 | 3600 | 60 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4549 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4549 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4549 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4549 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4549 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4549 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4549 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4549 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0.001 | 66.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.455 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4551 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4551 | 3598.8 | 59.98 | 65.9548 | 0.001 | 65.9558 | 59.97 | 60.03
| 44176.4551 | 3598.8 | 59.98 | 65.9548 | 0 | 65.9548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4551 | 3598.8 | 59.98 | 65.9548 | 0.001 | 65.9558 | 59.97 | 60.03
| 44176.4551 | 3598.8 | 59.98 | 65.9548 | 0 | 65.9548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4551 | 3598.8 | 59.98 | 65.9548 | 0 | 65.9548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4551 | 3598.8 | 59.98 | 65.9548 | -0.001 | 65.9538 | 59.97 | 60.03
| 44176.4551 | 3598.8 | 59.98 | 65.9548 | 0 | 65.9548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 65.9548 | -0.001 | 65.9538 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4552 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 66.065 | 0 | 66.065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 65.9399 | 0 | 65.9399 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 65.9399 | 0.001 | 65.9409 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 65.9399 | -0.001 | 65.9389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | 0 | 66.0688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | -0.001 | 66.0678 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | 0 | 66.0688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4553 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | 0 | 66.0688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4554 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | 0.001 | 66.0698 | 59.97 | 60.03
| 44176.4554 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | 0 | 66.0688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4554 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | 0 | 66.0688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4554 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | -0.001 | 66.0678 | 59.97 | 60.03
| 44176.4554 | 3598.8 | 59.98 | 66.0688 | 0 | 66.0688 | 59.97 | 60.03
| 44176.4554 | 3598.8 | 59.98 | 65.9569 | -0.001 | 65.9559 | 59.97 | 60.03
| 44176.4554 | 3598.8 | 59.98 | 65.9569 | 0.001 | 65.9579 | 59.97 | 60.03
| 44176.4554 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0 | 66.063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0.001 | 66.064 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | -0.001 | 66.062 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | -0.001 | 66.062 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0.001 | 66.064 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | -0.001 | 66.062 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0.001 | 66.064 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0 | 66.063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0.001 | 66.064 | 59.97 | 60.03
| 44176.4555 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0 | 66.063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0 | 66.063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0 | 66.063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0 | 66.063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0 | 66.063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | 0 | 66.063 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 66.063 | -0.001 | 66.062 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | 0 | 65.9609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | -0.001 | 65.9599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4556 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | 0 | 65.9609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4557 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | -0.001 | 65.9599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4557 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | 0 | 65.9609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4557 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | -0.001 | 65.9599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4557 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | 0 | 65.9609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4557 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | 0 | 65.9609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4557 | 3598.8 | 59.98 | 65.9609 | -0.001 | 65.9599 | 59.97 | 60.03
| 44176.4557 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4557 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0.001 | 66.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0.001 | 66.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4558 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0.001 | 66.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0.001 | 66.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0.001 | 66.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0.001 | 66.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4559 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.456 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.456 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.456 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0 | 66.0663 | 59.97 | 60.03
| 44176.456 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.456 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | 0.001 | 66.0673 | 59.97 | 60.03
| 44176.456 | 3598.8 | 59.98 | 66.0663 | -0.001 | 66.0653 | 59.97 | 60.03
| 44176.456 | 3598.8 | 59.98 | 65.9475 | 0.001 | 65.9485 | 59.97 | 60.03
| 44176.456 | 3598.8 | 59.98 | 65.9475 | -0.001 | 65.9465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | -0.001 | 66.0587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | -0.001 | 66.0587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | -0.001 | 66.0587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4561 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | -0.001 | 66.0587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4562 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4562 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4562 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4562 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4562 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4562 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | -0.001 | 66.0587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4562 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4562 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | -0.001 | 66.0587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | -0.001 | 66.0587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4563 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0 | 66.0597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | 0.001 | 66.0607 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 66.0597 | -0.001 | 66.0587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 65.9399 | -0.001 | 65.9389 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 66.0551 | 0.001 | 66.0561 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 66.0551 | -0.001 | 66.0541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 66.0551 | 0 | 66.0551 | 59.97 | 60.03
| 44176.4564 | 3598.8 | 59.98 | 66.0551 | 0 | 66.0551 | 59.97 | 60.03
| 44176.4565 | 3598.8 | 59.98 | 66.0551 | -0.001 | 66.0541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4565 | 3598.8 | 59.98 | 66.0551 | 0.001 | 66.0561 | 59.97 | 60.03
| 44176.4565 | 3598.8 | 59.98 | 66.0551 | -0.001 | 66.0541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4565 | 3598.8 | 59.98 | 66.0551 | 0 | 66.0551 | 59.97 | 60.03
| 44176.4565 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0551 | 0 | 66.0551 | 59.97 | 60.03
| 44176.4565 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0551 | 0 | 66.0551 | 59.97 | 60.03
| 44176.4565 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0551 | -0.001 | 66.0541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4565 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0551 | 0.001 | 66.0561 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0551 | -0.001 | 66.0541 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 65.9356 | 0.001 | 65.9366 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 65.9356 | -0.001 | 65.9346 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 65.9356 | 0 | 65.9356 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 65.9356 | 0 | 65.9356 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 65.9356 | 0 | 65.9356 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 65.9356 | 0 | 65.9356 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | -0.001 | 66.0405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4566 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | 0.001 | 66.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | -0.001 | 66.0405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | 0.001 | 66.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | -0.001 | 66.0405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | 0.001 | 66.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | -0.001 | 66.0405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | -0.001 | 66.0405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | 0.001 | 66.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | -0.001 | 66.0405 | 59.97 | 60.03
| 44176.4567 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | 0.001 | 66.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4568 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | 0 | 66.0415 | 59.97 | 60.03
| 44176.4568 | 3597.6001 | 59.96 | 66.0415 | 0 | 66.0415 | 59.97 | 60.03
| 44176.4568 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.4568 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.4568 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0.001 | 66.1554 | 59.97 | 60.03
| 44176.4568 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0.001 | 66.1554 | 59.97 | 60.03
| 44176.4568 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | -0.001 | 66.1534 | 59.97 | 60.03
| 44176.4568 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0.001 | 66.1554 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | -0.001 | 66.1534 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0.001 | 66.1554 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0.001 | 66.1554 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.4569 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | 0 | 66.1544 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1544 | -0.001 | 66.1534 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | -0.001 | 66.3001 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.457 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | -0.001 | 66.3001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4571 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | 0.001 | 66.3021 | 59.97 | 60.03
| 44176.4571 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | -0.001 | 66.3001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4571 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | 0.001 | 66.3021 | 59.97 | 60.03
| 44176.4571 | 3597.6001 | 59.96 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4571 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1646 | 0 | 66.1646 | 59.97 | 60.03
| 44176.4571 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1646 | 0.001 | 66.1656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4571 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1646 | 0 | 66.1646 | 59.97 | 60.03
| 44176.4571 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1646 | 0.001 | 66.1656 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2842 | 0 | 66.2842 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2842 | 0.001 | 66.2852 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2842 | -0.001 | 66.2832 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2842 | 0.001 | 66.2852 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.4174 | 0 | 66.4174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.4174 | 0 | 66.4174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.4174 | 0 | 66.4174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.4174 | 0 | 66.4174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4572 | 3597.6001 | 59.96 | 66.4174 | 0 | 66.4174 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | 0 | 66.2468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | -0.001 | 66.2458 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | 0.001 | 66.2478 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | -0.001 | 66.2458 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | 0.001 | 66.2478 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | 0.001 | 66.2478 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | -0.001 | 66.2458 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | 0.001 | 66.2478 | 59.97 | 60.03
| 44176.4573 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | 0 | 66.2468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4574 | 3597.6001 | 59.96 | 66.2468 | 0 | 66.2468 | 59.97 | 60.03
| 44176.4574 | 3597.6001 | 59.96 | 66.4214 | 0 | 66.4214 | 59.97 | 60.03
| 44176.4574 | 3597.6001 | 59.96 | 66.4214 | 0 | 66.4214 | 59.97 | 60.03
| 44176.4574 | 3597.6001 | 59.96 | 66.4214 | 0 | 66.4214 | 59.97 | 60.03
| 44176.4574 | 3597.6001 | 59.96 | 66.317 | 0 | 66.317 | 59.97 | 60.03
| 44176.4574 | 3597.6001 | 59.96 | 66.317 | 0 | 66.317 | 59.97 | 60.03
| 44176.4574 | 3597.6001 | 59.96 | 66.317 | -0.001 | 66.316 | 59.97 | 60.03
| 44176.4574 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | -0.001 | 66.1754 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0.001 | 66.1774 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | -0.001 | 66.1754 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0.001 | 66.1774 | 59.97 | 60.03
| 44176.4575 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | -0.001 | 66.1754 | 59.97 | 60.03
| 44176.4576 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4576 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4576 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4576 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0.001 | 66.1774 | 59.97 | 60.03
| 44176.4576 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | -0.001 | 66.1754 | 59.97 | 60.03
| 44176.4576 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4576 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4576 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | -0.001 | 66.1754 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0.001 | 66.1774 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | -0.001 | 66.1754 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4577 | 3597.6001 | 59.96 | 66.1764 | 0.001 | 66.1774 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.1764 | 0 | 66.1764 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.2946 | 0 | 66.2946 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.2946 | -0.001 | 66.2936 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.2946 | 0.001 | 66.2956 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.2946 | 0 | 66.2946 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.2946 | 0 | 66.2946 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.2946 | 0 | 66.2946 | 59.97 | 60.03
| 44176.4578 | 3596.3999 | 59.94 | 66.2946 | -0.001 | 66.2936 | 59.97 | 60.03
| 44176.4579 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0.001 | 66.4748 | 59.97 | 60.03
| 44176.4579 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | -0.001 | 66.4728 | 59.97 | 60.03
| 44176.4579 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4579 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4579 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | -0.001 | 66.4728 | 59.97 | 60.03
| 44176.4579 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4579 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4579 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0.001 | 66.4748 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.458 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4581 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4582 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4582 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4582 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4582 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4582 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4582 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4738 | 0 | 66.4738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4582 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4582 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4583 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4584 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4585 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4585 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4585 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4585 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4585 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4585 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4585 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4585 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.59 | 0 | 66.59 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4586 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.4648 | 0 | 66.4648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4587 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4588 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4588 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4588 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4588 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4588 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4588 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4588 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4588 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.4589 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.459 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.459 | 3596.3999 | 59.94 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.459 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.459 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0 | 66.6012 | 59.97 | 60.03
| 44176.459 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.007 | 66.6082 | 59.97 | 60.03
| 44176.459 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.034 | 66.6352 | 59.97 | 60.03
| 44176.459 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.061 | 66.6622 | 59.97 | 60.03
| 44176.459 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.082 | 66.6832 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.097 | 66.6982 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.107 | 66.7082 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.113 | 66.7142 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.116 | 66.7172 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.117 | 66.7182 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.6012 | 0.118 | 66.7192 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.7186 | 0.118 | 66.8366 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.7186 | 0.119 | 66.8376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4591 | 3595.2 | 59.92 | 66.7186 | 0.118 | 66.8366 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.5675 | 0.118 | 66.6855 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.5675 | 0.118 | 66.6855 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.5675 | 0.118 | 66.6855 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.5675 | 0.117 | 66.6845 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.6895 | 0.117 | 66.8065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.6895 | 0.117 | 66.8065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.6895 | 0.117 | 66.8065 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.8526 | 0.117 | 66.9696 | 59.97 | 60.03
| 44176.4592 | 3595.2 | 59.92 | 66.8526 | 0.117 | 66.9696 | 59.97 | 60.03
| 44176.4593 | 3595.2 | 59.92 | 66.8526 | 0.117 | 66.9696 | 59.97 | 60.03
| 44176.4593 | 3595.2 | 59.92 | 66.8526 | 0.117 | 66.9696 | 59.97 | 60.03
| 44176.4593 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.117 | 66.8614 | 59.97 | 60.03
| 44176.4593 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.117 | 66.8614 | 59.97 | 60.03
| 44176.4593 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.116 | 66.8604 | 59.97 | 60.03
| 44176.4593 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.117 | 66.8614 | 59.97 | 60.03
| 44176.4593 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.116 | 66.8604 | 59.97 | 60.03
| 44176.4593 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.117 | 66.8614 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.116 | 66.8604 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.117 | 66.8614 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.116 | 66.8604 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.117 | 66.8614 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.7444 | 0.116 | 66.8604 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.8735 | 0.117 | 66.9905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.8735 | 0.117 | 66.9905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.8735 | 0.117 | 66.9905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4594 | 3595.2 | 59.92 | 66.8735 | 0.117 | 66.9905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.8735 | 0.117 | 66.9905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.8735 | 0.116 | 66.9895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.6996 | 0.117 | 66.8166 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.6996 | 0.117 | 66.8166 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.6996 | 0.117 | 66.8166 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.6996 | 0.117 | 66.8166 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.116 | 66.9342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4595 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4596 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.116 | 66.9342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4596 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4596 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.116 | 66.9342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4596 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4596 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.116 | 66.9342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4596 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4596 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4596 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.116 | 66.9342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.116 | 66.9342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.116 | 66.9342 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4597 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.8182 | 0.117 | 66.9352 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4598 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4599 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4599 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4599 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4599 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4599 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4599 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4599 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4599 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.46 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4601 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4601 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4601 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4601 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4601 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4601 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4601 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.118 | 67.0445 | 59.97 | 60.03
| 44176.4601 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.117 | 67.0435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3595.2 | 59.92 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.116 | 67.0425 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.119 | 67.0455 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.186 | 67.1125 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.299 | 67.2255 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.387 | 67.3135 | 59.97 | 60.03
| 44176.4602 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.45 | 67.3765 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.494 | 67.4205 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.52 | 67.4465 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.537 | 67.4635 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.548 | 67.4745 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.554 | 67.4805 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.558 | 67.4845 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.561 | 67.4875 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.562 | 67.4885 | 59.97 | 60.03
| 44176.4603 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.563 | 67.4895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4604 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.564 | 67.4905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4604 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.563 | 67.4895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4604 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.565 | 67.4915 | 59.97 | 60.03
| 44176.4604 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.564 | 67.4905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4604 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.564 | 67.4905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4604 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.565 | 67.4915 | 59.97 | 60.03
| 44176.4604 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.563 | 67.4895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4604 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.564 | 67.4905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.564 | 67.4905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.563 | 67.4895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.565 | 67.4915 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.9265 | 0.564 | 67.4905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.7821 | 0.564 | 67.3461 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4605 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4606 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4607 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4607 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4607 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4607 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4607 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4607 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4607 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4607 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4608 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4609 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.461 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.461 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.461 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.461 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.461 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.461 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.461 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.461 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4611 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4612 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4612 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4612 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4612 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4612 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4612 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4612 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4612 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4613 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4614 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4615 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4615 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4615 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4615 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4615 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4615 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4615 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4615 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3594 | 59.9 | 66.9338 | 0.564 | 67.4978 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3600 | 60 | 66.9338 | 0.563 | 67.4968 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3600 | 60 | 66.9338 | 0.565 | 67.4988 | 59.97 | 60.03
| 44176.4616 | 3600 | 60 | 66.9338 | 0.521 | 67.4548 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 67.0388 | 0.398 | 67.4368 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 67.0388 | 0.273 | 67.3118 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 67.0388 | 0.174 | 67.2128 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 66.8773 | 0.099 | 66.9763 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 66.733 | 0.044 | 66.777 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 66.733 | 0.008 | 66.741 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 66.733 | -0.011 | 66.722 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 66.5789 | -0.023 | 66.5559 | 59.97 | 60.03
| 44176.4617 | 3600 | 60 | 66.5789 | -0.025 | 66.5539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4618 | 3600 | 60 | 66.5789 | -0.023 | 66.5559 | 59.97 | 60.03
| 44176.4618 | 3600 | 60 | 66.5789 | -0.02 | 66.5589 | 59.97 | 60.03
| 44176.4618 | 3600 | 60 | 66.5789 | -0.018 | 66.5609 | 59.97 | 60.03
| 44176.4618 | 3600 | 60 | 66.6961 | -0.014 | 66.6821 | 59.97 | 60.03
| 44176.4618 | 3600 | 60 | 66.6961 | -0.012 | 66.6841 | 59.97 | 60.03
| 44176.4618 | 3600 | 60 | 66.6961 | -0.009 | 66.6871 | 59.97 | 60.03
| 44176.4618 | 3600 | 60 | 66.6961 | -0.008 | 66.6881 | 59.97 | 60.03
| 44176.4618 | 3600 | 60 | 66.6961 | -0.006 | 66.6901 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.6961 | -0.005 | 66.6911 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.5547 | -0.004 | 66.5507 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.5547 | -0.004 | 66.5507 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.5547 | -0.002 | 66.5527 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.3923 | -0.002 | 66.3903 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.3923 | -0.001 | 66.3913 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.3923 | -0.002 | 66.3903 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.3923 | -0.001 | 66.3913 | 59.97 | 60.03
| 44176.4619 | 3600 | 60 | 66.3923 | -0.001 | 66.3913 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.3923 | 0 | 66.3923 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.3923 | 0 | 66.3923 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.462 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4621 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4621 | 3600 | 60 | 66.5369 | -0.001 | 66.5359 | 59.97 | 60.03
| 44176.4621 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4621 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4621 | 3600 | 60 | 66.5369 | 0 | 66.5369 | 59.97 | 60.03
| 44176.4621 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4621 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4621 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | -0.001 | 66.4176 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4622 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.4186 | 0 | 66.4186 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4623 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4624 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4624 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4624 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4624 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4624 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4624 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4624 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4624 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | -0.001 | 66.2826 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4625 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4626 | 3600 | 60 | 66.2836 | 0 | 66.2836 | 59.97 | 60.03
| 44176.4626 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4626 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4626 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4626 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4626 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4626 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4626 | 3600 | 60 | 66.1708 | -0.001 | 66.1698 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4627 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | -0.001 | 66.1698 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4628 | 3600 | 60 | 66.1708 | -0.001 | 66.1698 | 59.97 | 60.03
| 44176.4629 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4629 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4629 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4629 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4629 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4629 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4629 | 3600 | 60 | 66.1708 | -0.001 | 66.1698 | 59.97 | 60.03
| 44176.4629 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.1708 | 0 | 66.1708 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.463 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.054 | 0 | 66.054 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4631 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4632 | 3600 | 60 | 66.1679 | -0.001 | 66.1669 | 59.97 | 60.03
| 44176.4632 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4632 | 3600 | 60 | 66.1679 | -0.001 | 66.1669 | 59.97 | 60.03
| 44176.4632 | 3600 | 60 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4632 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4632 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4632 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4632 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4633 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4634 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4635 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1679 | 0 | 66.1679 | 59.97 | 60.03
| 44176.4635 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0559 | -0.001 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4635 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0559 | 0 | 66.0559 | 59.97 | 60.03
| 44176.4635 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0559 | 0 | 66.0559 | 59.97 | 60.03
| 44176.4635 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0559 | 0 | 66.0559 | 59.97 | 60.03
| 44176.4635 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9404 | 0 | 65.9404 | 59.97 | 60.03
| 44176.4635 | 3598.179 | 59.9696 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4635 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.091 | -0.001 | 66.09 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3598.179 | 59.9696 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3598.179 | 59.9696 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.091 | -0.001 | 66.09 | 59.97 | 60.03
| 44176.4636 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4637 | 3598.179 | 59.9696 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4637 | 3598.179 | 59.9696 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4637 | 3598.179 | 59.9696 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4637 | 3598.179 | 59.9696 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4637 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4637 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4637 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.091 | -0.001 | 66.09 | 59.97 | 60.03
| 44176.4637 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4638 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4639 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.464 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.464 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.464 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.091 | -0.001 | 66.09 | 59.97 | 60.03
| 44176.464 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.464 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.091 | -0.001 | 66.09 | 59.97 | 60.03
| 44176.464 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.464 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.091 | -0.001 | 66.09 | 59.97 | 60.03
| 44176.464 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3600.823 | 60.0137 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3600.823 | 60.0137 | 66.091 | 0 | 66.091 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9809 | 0 | 65.9809 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4641 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4642 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4643 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4643 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4643 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0886 | 0.001 | 66.0896 | 59.97 | 60.03
| 44176.4643 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4643 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4643 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4643 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | -0.001 | 66.0876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4643 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0886 | -0.001 | 66.0876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0.001 | 66.0896 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0886 | -0.001 | 66.0876 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4644 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4645 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4646 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4646 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0886 | 0 | 66.0886 | 59.97 | 60.03
| 44176.4646 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4646 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4646 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4646 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4646 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9704 | 0.001 | 65.9714 | 59.97 | 60.03
| 44176.4646 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9704 | -0.001 | 65.9694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9704 | -0.001 | 65.9694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9704 | -0.001 | 65.9694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4647 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9704 | 0.001 | 65.9714 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9704 | -0.001 | 65.9694 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4648 | 3602.4114 | 60.0402 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4649 | 3602.1465 | 60.0358 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4649 | 3602.1465 | 60.0358 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4649 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4649 | 3602.1465 | 60.0358 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4649 | 3602.4114 | 60.0402 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4649 | 3602.4114 | 60.0402 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4649 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.4649 | 3602.1465 | 60.0358 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3602.1465 | 60.0358 | 65.9704 | 0 | 65.9704 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0729 | 0 | 66.0729 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0729 | 0 | 66.0729 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0729 | 0 | 66.0729 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3602.6763 | 60.0446 | 65.9435 | 0 | 65.9435 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.465 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4651 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4651 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4651 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4651 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4651 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4651 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4651 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0552 | 0 | 66.0552 | 59.97 | 60.03
| 44176.4651 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9349 | 0 | 65.9349 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0539 | 0.001 | 66.0549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4652 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4653 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4654 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4654 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4654 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4654 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4654 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4654 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4654 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4654 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4655 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0539 | -0.001 | 66.0529 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3597.1223 | 59.952 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3597.1223 | 59.952 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4656 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4657 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4657 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4657 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4657 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4657 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4657 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4657 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4657 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4658 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3602.6763 | 60.0446 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4659 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.466 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.466 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.466 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.466 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.466 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.466 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.466 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.466 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3602.9412 | 60.049 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4661 | 3603.4712 | 60.0579 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3603.7361 | 60.0623 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3603.2061 | 60.0534 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3602.9412 | 60.049 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.0539 | 0 | 66.0539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4662 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4663 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4663 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4663 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4663 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4663 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4663 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4663 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4663 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4664 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4665 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4665 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4665 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4665 | 3598.179 | 59.9696 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4665 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4665 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4665 | 3596.3303 | 59.9388 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4665 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3596.0664 | 59.9344 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3596.3303 | 59.9388 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3596.0664 | 59.9344 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.9341 | 0 | 65.9341 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3597.1223 | 59.952 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4666 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3597.1223 | 59.952 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4667 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4668 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4668 | 3597.1223 | 59.952 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4668 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.0376 | 0 | 66.0376 | 59.97 | 60.03
| 44176.4668 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4668 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4668 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4668 | 3598.179 | 59.9696 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4668 | 3598.179 | 59.9696 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3597.1223 | 59.952 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.1725 | -0.001 | 66.1715 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3595.8025 | 59.93 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3595.8025 | 59.93 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.4669 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.1725 | 0 | 66.1725 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3597.1223 | 59.952 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.467 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4671 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4671 | 3595.8025 | 59.93 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4671 | 3595.5386 | 59.9256 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4671 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4671 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4671 | 3595.5386 | 59.9256 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4671 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4671 | 3595.8025 | 59.93 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.2898 | 0 | 66.2898 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3595.5386 | 59.9256 | 66.4088 | 0 | 66.4088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3595.8025 | 59.93 | 66.4088 | 0 | 66.4088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.4088 | 0 | 66.4088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3595.8025 | 59.93 | 66.4088 | 0 | 66.4088 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.306 | 0 | 66.306 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3595.8025 | 59.93 | 66.306 | 0 | 66.306 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3597.1223 | 59.952 | 66.306 | 0 | 66.306 | 59.97 | 60.03
| 44176.4672 | 3597.1223 | 59.952 | 66.306 | 0 | 66.306 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3597.1223 | 59.952 | 66.4445 | 0 | 66.4445 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.4445 | 0 | 66.4445 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.4445 | 0 | 66.4445 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.4445 | 0 | 66.4445 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.4445 | 0 | 66.4445 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.4445 | 0 | 66.4445 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3597.1223 | 59.952 | 66.4445 | 0 | 66.4445 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.5705 | 0 | 66.5705 | 59.97 | 60.03
| 44176.4673 | 3595.8025 | 59.93 | 66.4031 | 0 | 66.4031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4674 | 3595.8025 | 59.93 | 66.4031 | 0 | 66.4031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4674 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.4031 | 0 | 66.4031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4674 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.4031 | 0 | 66.4031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4674 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.4031 | 0 | 66.4031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4674 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.4031 | 0 | 66.4031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4674 | 3598.179 | 59.9696 | 66.4031 | 0 | 66.4031 | 59.97 | 60.03
| 44176.4674 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.5826 | 0 | 66.5826 | 59.97 | 60.03
| 44176.4674 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.4721 | -0.001 | 66.4711 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3598.179 | 59.9696 | 66.4721 | 0 | 66.4721 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.4721 | 0 | 66.4721 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.4721 | 0 | 66.4721 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3598.179 | 59.9696 | 66.4721 | 0.001 | 66.4731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.4721 | 0 | 66.4721 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3598.179 | 59.9696 | 66.4721 | 0.001 | 66.4731 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4675 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4676 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.3011 | -0.001 | 66.3001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4676 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4676 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4676 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4676 | 3597.1223 | 59.952 | 66.3011 | 0 | 66.3011 | 59.97 | 60.03
| 44176.4676 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.3011 | 0.001 | 66.3021 | 59.97 | 60.03
| 44176.4676 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.3011 | -0.001 | 66.3001 | 59.97 | 60.03
| 44176.4676 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.4128 | 0 | 66.4128 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.3103 | 0 | 66.3103 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.4361 | 0 | 66.4361 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.2983 | 0 | 66.2983 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.2983 | 0 | 66.2983 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3595.8025 | 59.93 | 66.2983 | 0 | 66.2983 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.2983 | 0 | 66.2983 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.2983 | -0.001 | 66.2973 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3595.2747 | 59.9212 | 66.2983 | 0 | 66.2983 | 59.97 | 60.03
| 44176.4677 | 3595.8025 | 59.93 | 66.4407 | 0.001 | 66.4417 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.4407 | 0 | 66.4407 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3595.5386 | 59.9256 | 66.4407 | 0.009 | 66.4497 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3596.0664 | 59.9344 | 66.4407 | 0.011 | 66.4517 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3595.5386 | 59.9256 | 66.4407 | 0.019 | 66.4597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.4407 | 0.035 | 66.4757 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.4407 | 0.025 | 66.4657 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.4407 | 0.019 | 66.4597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.4407 | 0.012 | 66.4527 | 59.97 | 60.03
| 44176.4678 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.5648 | 0.009 | 66.5738 | 59.97 | 60.03
| 44176.4679 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.5648 | 0.006 | 66.5708 | 59.97 | 60.03
| 44176.4679 | 3597.3865 | 59.9564 | 66.5648 | 0.003 | 66.5678 | 59.97 | 60.03
| 44176.4679 | 3598.179 | 59.9696 | 66.5648 | 0.003 | 66.5678 | 59.97 | 60.03
| 44176.4679 | 3597.1223 | 59.952 | 66.5648 | 0.002 | 66.5668 | 59.97 | 60.03
| 44176.4679 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.5648 | 0 | 66.5648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4679 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.5648 | 0.001 | 66.5658 | 59.97 | 60.03
| 44176.4679 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.5648 | 0 | 66.5648 | 59.97 | 60.03
| 44176.4679 | 3597.1223 | 59.952 | 66.5648 | -0.001 | 66.5638 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.5648 | 0 | 66.5648 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3596.5942 | 59.9432 | 66.4524 | 0 | 66.4524 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3596.3303 | 59.9388 | 66.4524 | -0.001 | 66.4514 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.325 | 0 | 66.325 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.4292 | 0.001 | 66.4302 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.4292 | 0.001 | 66.4302 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.4292 | 0 | 66.4292 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3598.179 | 59.9696 | 66.4292 | 0 | 66.4292 | 59.97 | 60.03
| 44176.468 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.4292 | 0.001 | 66.4302 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3598.179 | 59.9696 | 66.4292 | -0.001 | 66.4282 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.4292 | 0 | 66.4292 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3598.179 | 59.9696 | 66.4292 | 0 | 66.4292 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.4292 | -0.001 | 66.4282 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.4292 | 0 | 66.4292 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3596.8582 | 59.9476 | 66.2905 | -0.001 | 66.2895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.2905 | 0 | 66.2905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3597.6504 | 59.9608 | 66.2905 | 0 | 66.2905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4681 | 3597.1223 | 59.952 | 66.2905 | -0.001 | 66.2895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4682 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.2905 | 0.001 | 66.2915 | 59.97 | 60.03
| 44176.4682 | 3598.179 | 59.9696 | 66.2905 | 0 | 66.2905 | 59.97 | 60.03
| 44176.4682 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.2905 | -0.001 | 66.2895 | 59.97 | 60.03
| 44176.4682 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1677 | 0.001 | 66.1687 | 59.97 | 60.03
| 44176.4682 | 3598.179 | 59.9696 | 66.1677 | 0 | 66.1677 | 59.97 | 60.03
| 44176.4682 | 3598.4431 | 59.9741 | 66.1677 | 0 | 66.1677 | 59.97 | 60.03
| 44176.4682 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.1677 | 0.001 | 66.1687 | 59.97 | 60.03
| 44176.4682 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.1677 | -0.001 | 66.1667 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.1677 | 0 | 66.1677 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3598.179 | 59.9696 | 66.1677 | 0 | 66.1677 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1677 | -0.001 | 66.1667 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.1677 | 0.001 | 66.1687 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1677 | 0 | 66.1677 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.1677 | 0 | 66.1677 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.1677 | -0.001 | 66.1667 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0501 | 0 | 66.0501 | 59.97 | 60.03
| 44176.4683 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0501 | -0.001 | 66.0491 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0501 | 0 | 66.0501 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9496 | 0 | 65.9496 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9496 | -0.001 | 65.9486 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9496 | 0.001 | 65.9506 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9496 | 0 | 65.9496 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9496 | 0 | 65.9496 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9496 | -0.001 | 65.9486 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9496 | 0.001 | 65.9506 | 59.97 | 60.03
| 44176.4684 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.9496 | 0 | 65.9496 | 59.97 | 60.03
| 44176.4685 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9496 | -0.001 | 65.9486 | 59.97 | 60.03
| 44176.4685 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.9496 | 0.001 | 65.9506 | 59.97 | 60.03
| 44176.4685 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9496 | -0.001 | 65.9486 | 59.97 | 60.03
| 44176.4685 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9496 | 0 | 65.9496 | 59.97 | 60.03
| 44176.4685 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.9496 | 0 | 65.9496 | 59.97 | 60.03
| 44176.4685 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9496 | -0.001 | 65.9486 | 59.97 | 60.03
| 44176.4685 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8249 | 0.001 | 65.8259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4685 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8249 | 0 | 65.8249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8249 | 0 | 65.8249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8249 | 0.001 | 65.8259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8249 | -0.001 | 65.8239 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.8249 | 0.001 | 65.8259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8249 | -0.001 | 65.8239 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8249 | 0.001 | 65.8259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8249 | 0.001 | 65.8259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3600.823 | 60.0137 | 65.8249 | 0 | 65.8249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4686 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8249 | 0 | 65.8249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4687 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8249 | 0.001 | 65.8259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4687 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.8249 | -0.001 | 65.8239 | 59.97 | 60.03
| 44176.4687 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8249 | 0.001 | 65.8259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4687 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8249 | -0.001 | 65.8239 | 59.97 | 60.03
| 44176.4687 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8249 | 0 | 65.8249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4687 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8249 | 0.001 | 65.8259 | 59.97 | 60.03
| 44176.4687 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8249 | -0.001 | 65.8239 | 59.97 | 60.03
| 44176.4687 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8249 | 0 | 65.8249 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8249 | -0.001 | 65.8239 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.6435 | 0 | 65.6435 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8043 | 0.001 | 65.8053 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8043 | -0.001 | 65.8033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.8043 | 0.001 | 65.8053 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8043 | 0 | 65.8043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8043 | 0 | 65.8043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8043 | 0.001 | 65.8053 | 59.97 | 60.03
| 44176.4688 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8043 | -0.001 | 65.8033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8043 | 0.001 | 65.8053 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8043 | 0 | 65.8043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8043 | 0 | 65.8043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8043 | 0.001 | 65.8053 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8043 | -0.001 | 65.8033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8043 | 0 | 65.8043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8043 | 0 | 65.8043 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8043 | -0.001 | 65.8033 | 59.97 | 60.03
| 44176.4689 | 3597.1223 | 59.952 | 65.8043 | -0.001 | 65.8033 | 59.97 | 60.03
| 44176.469 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8043 | 0.001 | 65.8053 | 59.97 | 60.03
| 44176.469 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8043 | 0 | 65.8043 | 59.97 | 60.03
| 44176.469 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.8043 | -0.001 | 65.8033 | 59.97 | 60.03
| 44176.469 | 3597.1223 | 59.952 | 65.8043 | 0.001 | 65.8053 | 59.97 | 60.03
| 44176.469 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8043 | 0 | 65.8043 | 59.97 | 60.03
| 44176.469 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.9143 | -0.001 | 65.9133 | 59.97 | 60.03
| 44176.469 | 3597.1223 | 59.952 | 65.9143 | 0.001 | 65.9153 | 59.97 | 60.03
| 44176.469 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.7587 | 0 | 65.7587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.7587 | 0 | 65.7587 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.7587 | 0.001 | 65.7597 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3596.0664 | 59.9344 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3597.3865 | 59.9564 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4691 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3598.7075 | 59.9785 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3598.179 | 59.9696 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3596.8582 | 59.9476 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4692 | 3597.1223 | 59.952 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4693 | 3596.3303 | 59.9388 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4693 | 3596.5942 | 59.9432 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4693 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4693 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4693 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4693 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4693 | 3597.9148 | 59.9652 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4693 | 3597.6504 | 59.9608 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3598.4431 | 59.9741 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3598.9717 | 59.9829 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4694 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.8643 | 0.001 | 65.8653 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.8643 | -0.001 | 65.8633 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.8643 | 0 | 65.8643 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9692 | 0.001 | 65.9702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9692 | 0.001 | 65.9702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4695 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9692 | 0.001 | 65.9702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4696 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4696 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9692 | 0.001 | 65.9702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4696 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4696 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4696 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9692 | 0.001 | 65.9702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4696 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4696 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9692 | 0.001 | 65.9702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4696 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9692 | 0.001 | 65.9702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4697 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9692 | 0 | 65.9692 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9692 | 0.001 | 65.9702 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9692 | -0.001 | 65.9682 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0751 | 0.001 | 66.0761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0751 | -0.001 | 66.0741 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0751 | 0.001 | 66.0761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0751 | 0.001 | 66.0761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4698 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0751 | -0.001 | 66.0741 | 59.97 | 60.03
| 44176.4699 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0751 | 0.001 | 66.0761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4699 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0751 | -0.001 | 66.0741 | 59.97 | 60.03
| 44176.4699 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.4699 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.4699 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.4699 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.4699 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0751 | -0.001 | 66.0741 | 59.97 | 60.03
| 44176.4699 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0751 | 0.001 | 66.0761 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0751 | -0.001 | 66.0741 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0751 | 0.001 | 66.0761 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0751 | -0.001 | 66.0741 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.47 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0751 | 0 | 66.0751 | 59.97 | 60.03
| 44176.4701 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0751 | 0.001 | 66.0761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4701 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0751 | -0.001 | 66.0741 | 59.97 | 60.03
| 44176.4701 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0751 | 0.001 | 66.0761 | 59.97 | 60.03
| 44176.4701 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9549 | -0.001 | 65.9539 | 59.97 | 60.03
| 44176.4701 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9549 | 0 | 65.9549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4701 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9549 | 0 | 65.9549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4701 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9549 | 0 | 65.9549 | 59.97 | 60.03
| 44176.4701 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9549 | 0.001 | 65.9559 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9549 | 0.001 | 65.9559 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0611 | -0.001 | 66.0601 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0611 | 0 | 66.0611 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0611 | 0 | 66.0611 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0611 | 0 | 66.0611 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0611 | 0.001 | 66.0621 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0611 | -0.001 | 66.0601 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0611 | 0.001 | 66.0621 | 59.97 | 60.03
| 44176.4702 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3599.2361 | 59.9873 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9254 | -0.001 | 65.9244 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0.001 | 65.9264 | 59.97 | 60.03
| 44176.4703 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9254 | -0.001 | 65.9244 | 59.97 | 60.03
| 44176.4704 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4704 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4704 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4704 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0.001 | 65.9264 | 59.97 | 60.03
| 44176.4704 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4704 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0.001 | 65.9264 | 59.97 | 60.03
| 44176.4704 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4704 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3600.5583 | 60.0093 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | -0.001 | 65.9244 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9254 | -0.001 | 65.9244 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3599.5005 | 59.9917 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4705 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3599.7649 | 59.9961 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3600.0293 | 60.0005 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4706 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4707 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4707 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4707 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4707 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4707 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4707 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4707 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4707 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3600.2939 | 60.0049 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3601.0876 | 60.0181 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3600.823 | 60.0137 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4708 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3601.6169 | 60.0269 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3601.3523 | 60.0225 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3601.8818 | 60.0314 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3602.9412 | 60.049 | 65.9254 | 0 | 65.9254 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3602.4114 | 60.0402 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4709 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.471 | 3603.2061 | 60.0534 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.471 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.471 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.471 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.471 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.471 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.471 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.471 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4711 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4712 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4712 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4712 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4712 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4712 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4712 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4712 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4712 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4713 | 3597.9148 | 59.9652 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3598.179 | 59.9696 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4714 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4715 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4715 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4715 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4715 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4715 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4715 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4715 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4715 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4716 | 3598.9717 | 59.9829 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3598.7075 | 59.9785 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3599.2361 | 59.9873 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4717 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4718 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4718 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4718 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4718 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4718 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4718 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4718 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4718 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3602.1465 | 60.0358 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3601.8818 | 60.0314 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.4719 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0293 | 0 | 66.0293 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3599.5005 | 59.9917 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3599.7649 | 59.9961 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.472 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4721 | 3600.823 | 60.0137 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4721 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4721 | 3600.823 | 60.0137 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4721 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4721 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4721 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4721 | 3600.5583 | 60.0093 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4721 | 3600.823 | 60.0137 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4722 | 3600.0293 | 60.0005 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4722 | 3600.2939 | 60.0049 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4722 | 3601.3523 | 60.0225 | 66.1333 | 0 | 66.1333 | 59.97 | 60.03
| 44176.4722 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0316 | 0 | 66.0316 | 59.97 | 60.03
| 44176.4722 | 3601.6169 | 60.0269 | 66.0316 | 0 | 66.0316 | 59.97 | 60.03
| 44176.4722 | 3601.0876 | 60.0181 | 66.0316 | 0 | 66.0316 | 59.97 | 60.03
| 44176.4722 | 3600.823 | 60.0137 | 66.0316 | 0 | 66.0316 | 59.97 | 60.03