ANEXO

PARAMETROS MODIFICADOS:

| Planta/Unidad | Combustible | Parámetro a modificar * |
| --- | --- | --- |
| TEBSA CC | GAS | Configuraciones |
|  |  | Curva de Acoplamiento Gas - Vapor |
|  |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |
|  |  | Tiempo de calentamiento de la planta |

# ANEXOS

Tabla 1. Configuraciones Actuales - TEBSA CC

| NÚMERO DE CONFIGURACI ÓN | UNIDADES DE LÍQUIDOS/GA S PARA EL MÍNIMO TÉCNICO | UNIDADE S VAPOR PARA EL MÍNIMO TÉCNICO | UNIDADES LÍQUIDOS/GAS PARA EL MÁXIMO DE DISPONIBILID AD | UNIDADES VAPOR PARA EL MÁXIMO DE DISPONIBILID AD | RANGO DE DISPONIBILID AD MÁXIMO [MW] | MÍNIMO TÉCNIC O [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 791 | 210 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 791 | 234 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 791 | 312 |
| 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 791 | 392 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 642 | 210 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 642 | 234 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 642 | 312 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 642 | 210 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 642 | 234 |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 642 | 312 |
| 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 624 | 210 |
| 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 624 | 234 |
| 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 624 | 283 |
| 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 624 | 333 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 530 | 210 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 530 | 234 |
| 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 530 | 283 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 530 | 210 |
| 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 530 | 234 |
| 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 530 | 283 |
| 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 464 | 120 |
| 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 464 | 144 |
| 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 464 | 194 |
| 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 464 | 244 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 436 | 210 |
| 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 436 | 234 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 436 | 210 |
| 28 | 3 | 1 | 3 | 1 | 436 | 234 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 436 | 210 |
| 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 436 | 234 |
| 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 370 | 120 |
| 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 370 | 144 |
| 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 370 | 194 |
| 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 370 | 120 |
| 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 370 | 144 |
| 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 370 | 194 |
| 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 319 | 210 |
| 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 319 | 210 |
| 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 319 | 210 |
| 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 276 | 120 |
| 41 | 3 | 0 | 3 | 0 | 276 | 144 |
| 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 276 | 120 |
| 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 276 | 144 |
| 44 | 2 | 0 | 3 | 0 | 276 | 120 |
| 45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 276 | 144 |
| 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 182 | 120 |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 182 | 120 |
| 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 182 | 120 |

Tabla 2. Configuraciones NUEVAS - TEBSA CC

| NÚMERO DE CONFIGURACI ÓN | UNIDADES DE LÍQUIDOS/GA S PARA EL MÍNIMO TÉCNICO | UNIDADE S VAPOR PARA EL MÍNIMO TÉCNICO | UNIDADES LÍQUIDOS/GAS PARA EL MÁXIMO DE DISPONIBILID AD | UNIDADES VAPOR PARA EL MÁXIMO DE DISPONIBILID AD | RANGO DE DISPONIBILID AD MÁXIMO [MW] | MÍNIMO TÉCNIC O [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 182 | 120 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 319 | 210 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 276 | 144 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 436 | 234 |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 370 | 194 |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 530 | 283 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 642 | 425 |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 464 | 244 |
| 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 624 | 333 |
| 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 791 | 425 |

Tabla 3. Curvas de Acoplamiento Gas-Vapor Actuales - TEBSA CC

| Curva 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuraciones a las que aplica la Curva 1: |  |  | 1,2,3,4 |  |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 127 | 83 | 460 | 281 |
| 2 | 460 | 281 | 460 | 331 |
| Curva 2 |  |  |  |  |
| Configuraciones a las que aplica la Curva 2: |  |  | 5,6,7,8,9,10 |  |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 127 | 83 | 368 | 224 |
| 2 | 368 | 224 | 368 | 274 |
| Curva 3 |  |  |  |  |
| Configuraciones a las que aplica la Curva 3: |  |  | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30 |  |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 127 | 83 | 460 | 164 |
| Curva 4 |  |  |  |  |
| Configuraciones a las que aplica la Curva 4: |  |  | 37,38,39 |  |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 127 | 83 | 184 | 112 |
| 2 | 184 | 112 | 184 | 135 |

Tabla 4. Curvas de Acoplamiento Gas-Vapor Nuevos - TEBSA CC

| Curva 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuraciones a las que Aplica la Curva 1: |  |  |  | 2 |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 127 | 83 | 184 | 112 |
| 2 | 184 | 112 | 184 | 135 |
| Curva 2 |  |  |  |  |
| Configuraciones a las que Aplica la Curva 2: |  |  |  | 4 |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 142 | 92 | 270 | 166 |
| Curva 3 |  |  |  |  |
| Configuraciones a las que Aplica la Curva 3: |  |  |  | 6 |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 191 | 92 | 364 | 166 |
| Curva 4 |  |  |  |  |
| Configuraciones a las que Aplica la Curva 4: |  |  |  | 7 |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 260 | 165 | 368 | 224 |
| 2 | 368 | 224 | 368 | 274 |
| Curva 5 |  |  |  |  |
| Configuraciones a las que Aplica la Curva 5: |  |  |  | 9 |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 241 | 92 | 460 | 164 |
| Curva 6 |  |  |  |  |
| Configuraciones a las que Aplica la Curva 6: |  |  |  | 10 |
| INTERVALOS | VALOR MÍNIMO GAS [MW] | VALOR MÍNIMO VAPOR [MW] | VALOR MÁXIMO GAS [MW] | VALOR MÁXIMO VAPOR [MW] |
| 1 | 260 | 165 | 460 | 281 |
| 2 | 460 | 281 | 460 | 331 |

Tabla 5. Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque – Planta

TEBSA CC

| Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque VALORES ACTUALES | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque VALORES NUEVOS |
| --- | --- | --- |
| Frío | t > 30 horas | t > 36 horas |
| Tibio | 16 horas < t <=30 horas | 24 horas < t <=36 horas |
| Caliente | t <=16 horas | t <=24 horas |

Tabla 6. Tiempos de Calentamiento Planta - TEBSA CC

| VALORES ACTUALES |  |  | VALORES NUEVOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO (TC) (Horas) |  |  | TIEMPO DE CALENTAMIENTO (TC) (Horas) |  |  |
| Tipos de arranque |  |  | Tipos de arranque |  |  |
| Frío | Tibio | Caliente | Frío | Tibio | Caliente |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |