## FORMATO_SOLARES_PLANTA
ACUERDO 1320- PARÁMETROS TÉCNICOS DE GENERADORES EÓLICOS Y SOLARES FOTOVOLTAICOS CONECTADOS AL STN, STR, SDL QUE PARTICIPAN EN EL DESPACHO CENTRAL O CONECTADOS MEDIANTE ACTIVOS COMPARTIDOS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para generadores solares fotovoltaicos
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
TELÉFONO
EMAIL
DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité del CNO respectivo.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE DE LA PLANTA | Nombre con el cual identificará la planta de generación ante el CND | -----
2 | AGENTE GENERADOR REPRESENTANTE | Agente generador registrado en el mercado de energía mayorista que representará la planta de generación. | -----
3 | AGENTE PROPIETARIO | Empresa propietaria de la planta de generación. | -----
4 | DEPARTAMENTO | Departamento donde se ubica la planta de generación. | -----
5 | MUNICIPIO | Municipio donde se ubica la planta de generación. | -----
6 | N° DE UNIDADES EQUIVALENTES | Número de unidades equivalentes de la planta de generación. * Aplica para generadores eólicos y solares conectados directamente al STN, STR o conectados mediante activos compartidos, y aquellos que se conectan al SDL que participan del despacho central. | -----
7 | PUNTO DE CONEXIÓN | (Res. CREG 038/2014) Es el punto de conexión eléctrico en el cual los activos de conexión de un usuario o de un generador se conectan al STN, a un STR o a un SDL; el punto de conexión eléctrico entre los sistemas de dos (2) Operadores de Red; el punto de conexión entre niveles de tensión de un mismo OR; o el punto de conexión entre el sistema de un OR y el STN con el propósito de transferir energía eléctrica. * El que se encuentra en el concepto de la UPME. Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión compartido. | -----
8 | VOLTAJE DE CONEXIÓN | Nivel de tensión donde se asignó el punto de conexión. | kV
9 | BARRA EN EL STN/STR EN LA QUE SE REFLEJA LA GENERACIÓN | Barra del STN o STR donde se refleje la generación. * Para los generadores conectados al STN y STR corresponde al mismo punto de conexión. Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión. compartida. | -----
10 | POTENCIA NOMINAL | Potencia de diseño de la planta de generación. | MW
11 | POTENCIA MÁXIMA DE LA PLANTA DE GENERACIÓN (Pmáx) | Potencia máxima de diseño de la planta considerando la eficiencia. | MW
12 | MÍNIMO TÉCNICO | Potencia mínima a la que puede operar la planta, en condiciones normales de operación. * Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión compartido. | MW
13 | CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LA PLANTA | (Res. CREG 059 de 1999) Es la máxima capacidad de potencia neta (expresada en valor entero en MW) que puede suministrar una planta y/o unidad de generación en condiciones normales de operación medida en la frontera comercial. Se calcula como la Capacidad Nominal menos el Consumo Propio de la planta y/o unidad de generación. * Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión compartido. | MW
14 | ¿HACE PARTE DE UN ACUERDO DE CONEXIÓN COMPARTIDA? | Si/No | -----
ANEXOS
15 | (1) Curva de capacidad de la planta a voltaje nominal (PQ). * Asumiendo disponibilidad de todos los equipos que componen la planta de generación. * Para generadores conectados al SDL deberán suministrar la mejor información disponible. * Para generadores conectados a STN y STR será la que resulte de las pruebas contempladas bajo Acuerdo CNO. (Para plantas que comparten activos es la resultante en el punto de conexión individual.)
16 | (2) Curva de conversión del recurso primario versus potencia. * Se deberá tener en cuenta la potencia máxima de diseño. * Para generadores conectados al SDL deberán suministrar la mejor información disponible. * Esta información se utilizará para fines de planeamiento operativo y se deberá reportar siguiendo el procedimiento establecido en el CNO.
17 | (3) Características técnicas del inversor suministrada por el fabricante.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS PLANTA Estos parámetros son obligatorios solamente para generadores eólicos y solares conectados al STN, STR o conectados mediante activos compartidos. * Para generadores conectados al SDL deberán suministrar la mejor información disponible.
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
18 | ESTATISMO EN FRECUENCIA | Característica técnica de una planta de generación, que determina la variación porcentual de la frecuencia por cada unidad de variación porcentual de la carga. | %
19 | RANGO ESTATISMO/FRECUENCIA | Valores mínimo y máximo en los que se puede ajustar el estatismo de la planta de generación. | %
20 | ESTATISMO EN TENSIÓN | Característica técnica de la planta de generación, que determina la variación porcentual de la tensión por cada variación porcentual de la potencia reactiva en todo el rango de regulación de tensión. | %
21 | BANDA MUERTA DE OPERACIÓN | Rango de frecuencia dentro del cual la planta de generación no varía automáticamente su potencia. | mHz
22 | RANGO BANDA MUERTA DE OPERACIÓN | Rango de frecuencia en el cual se puede parametrizar el parámetro banda muerta de frecuencia. | mHz
23 | MÁXIMA POTENCIA REACTIVA ABSORBIDA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN | Potencia reactiva máxima que el recurso puede absorber en el punto de conexión. | Mvar
24 | MÁXIMA POTENCIA REACTIVA INYECTADA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN | Potencia reactiva máxima que el recurso puede entregar en el punto de conexión. | Mvar
PARÁMETROS DE CONTROL Y RESPUESTA
25 | CONSTANTE K DE INYECCIÓN RÁPIDA DE CORRIENTE REACTIVA | Característica técnica de la planta de generación, que determina la variación en por unidad de la corriente de reactivos por cada variación en por unidad de la tensión. | -----
26 | TIEMPO DE RESPUESTA INICIAL DEL CONTROL RÁPIDO DE CORRIENTE REACTIVA | Tiempo que tarda la planta en priorizar la inyección de corriente reactiva de forma que alcance un 90% del valor final esperado, con una tolerancia del 20%, ante desviaciones de tensión que excedan los límites operativos de la tensión nominal en la planta de generación. | ms
27 | TIEMPO DE RESPUESTA INICIAL MÁXIMO-FRECUENCIA | Trlf:Tiempo que tarda la señal en sobrepasar un 3% de la diferencia entre el valor inicial y final alrededor de su valor inicial, ante un escalón de subida; de igual forma un -3% en el caso de escalón de bajada | s
28 | TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO MÁXIMO-FRECUENCIA | Tef:Tiempo que tarda la señal en alcanzar y mantenerse dentro de una banda de ±3% de la diferencia entre el valor inicial y final alrededor de su valor final, ante una entrada escalón | s
29 | TIEMPO DE RESPUESTA INICIAL DE TENSIÓN | Trlv:Tiempo que tarda la señal en sobrepasar un 3% de la diferencia entre el valor inicial y final alrededor de su valor inicial, ante un escalón de subida; de igual forma un -3% en el caso de escalón de bajada. | s
30 | TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO TENSIÓN | Tev: Tiempo que tarda la señal en alcanzar y mantenerse dentro de una banda de ±3% de la diferencia entre el valor inicial y final alrededor de su valor final, ante una entrada escalón. | s
31 | RATA DE TOMA DE CARGA O VELOCIDAD DE TOMA DE CARGA | Máxima velocidad de toma de carga de la planta, con la cual puede incrementar su generación por unidad de tiempo. * La rata de toma de carga puede ser un único valor, o estar definida para diferentes intervalos de potencia de la unidad o planta desde 0 MW hasta la capacidad efectiva neta. La curva que relacione la velocidad de toma de carga en función de la potencia de salida se deberá reportar según lo establecido en el Acuerdo CNO que define la metodología de validación de modelos de generadores. | MW/min
32 | RATA DE DESCARGA O VELOCIDAD DE DESCARGA | Máxima velocidad de descarga de la planta, con la cual puede disminuir su generación por unidad de tiempo. * La rata de descarga puede ser un único valor o estar definida para diferentes intervalos de potencia de la unidad y deberá considerar variaciones entre 0 MW y la capacidad efectiva de la unidad. La curva que relacione la velocidad de toma de carga en función de la potencia de salida se deberá reportar según lo establecido en el Acuerdo CNO que define la metodología de validación de modelos de generadores. | MW/min

## FORMATO_SOLARES_UNIDAD
ACUERDO 1320- PARÁMETROS TÉCNICOS DE GENERADORES EÓLICOS Y SOLARES FOTOVOLTAICOS CONECTADOS AL STN, STR, SDL QUE PARTICIPAN EN EL DESPACHO CENTRAL o CONECTADOS MEDIANTE ACTIVOS COMPARTIDOS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para generadores solares fotovoltaicos
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
TELÉFONO
EMAIL
DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité del CNO respectivo.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS UNIDAD EQUIVALENTE 1 Estos parámetros son obligatorios solamente para generadores eólicos y solares conectados al STN, STR o conectados mediante activos compartidos. * Para generadores conectados al SDL deberán suministrar la mejor información disponible.
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE DE LA UNIDAD | Nombre con el cual identificará la unidad de generación ante el CND. | -----
2 | VOLTAJE MÁXIMO | Máximo voltaje con el cual la unidad de generación puede funcionar correctamente. | kV
3 | VOLTAJE MÍNIMO | Mínimo voltaje con el cual la unidad de generación puede funcionar correctamente. | kV
4 | VOLTAJE NOMINAL | Voltaje nominal de la unidad de generación. | kV
5 | RANGO FRECUENCIA | Rango de frecuencia de operación normal de la unidad, en el cual no se desconecta del SIN. | Hz
6 | NÚMERO DE INVERSORES | Número de inversores que agrega la unidad. | -----
7 | IMPEDANCIA EQUIVALENTE | Impedancia equivalente entre el lado de media tensión del transformador MT/BT y el lado de media tensión del transformador AT/MT (punto de conexión). | ohm
DATOS TÉCNICOS DEL INVERSOR * Un solo tipo de inversor por unidad equivalente.
8 | POTENCIA NOMINAL DEL INVERSOR AC (Pnom, AC) | Potencia nominal del inversor en corriente alterna. | MW
9 | MODELO DEL INVERSOR | Indicar el modelo del inversor. | -----
10 | FACTOR DE EFICIENCIA DEL INVERSOR | Eficiencia del inversor sin considerar consumo de potencia de auxiliares. | %
11 | COEFICIENTE DE DERRATEO DE CAPACIDAD NOMINAL DEL INVERSOR POR ALTURA | Factor de derratero de la potencia nominal por altura. | p.u.
12 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PICO | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio pico durante fallas. | kAp
13 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 3F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas trifásicas. | kA
14 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 2F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas bifasicas. | kA
15 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 1F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas monofasicas. | kA
16 | NIVEL DE CORTO CIRCUITO EN ESTADO ESTABLE | Aporte de corriente de corto circuito en estado estable. | kA
17 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO DE SECUENCIA NEGATIVA | Aporte máximo de corriente de secuencia negativa durante corto circuito. * Opcional. | kA

## FORMATO_EÓLICOS_PLANTA
ACUERDO 1320- PARÁMETROS TÉCNICOS DE GENERADORES EÓLICOS Y SOLARES FOTOVOLTAICOS CONECTADOS AL STN, STR, SDL QUE PARTICIPAN EN EL DESPACHO CENTRAL o CONECTADOS MEDIANTE ACTIVOS COMPARTIDOS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para generadores eólicos
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
TELÉFONO
EMAIL
DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité del CNO respectivo.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE DE LA PLANTA | Nombre con el cual identificará la planta de generación ante el CND | -----
2 | AGENTE GENERADOR REPRESENTANTE | Agente generador registrado en el mercado de energía mayorista que representará la planta de generación. | -----
3 | AGENTE PROPIETARIO | Empresa propietaria de la planta de generación. | -----
4 | DEPARTAMENTO | Departamento donde se ubica la planta de generación. | -----
5 | MUNICIPIO | Municipio donde se ubica la planta de generación. | -----
6 | N° DE UNIDADES EQUIVALENTES | Número de unidades equivalentes de la planta de generación. * Aplica para generadores eólicos y solares conectados directamente al STN, STR o conectados mediante activos compartidos, y aquellos que se conectan al SDL que participan del despacho central. | -----
7 | PUNTO DE CONEXIÓN | (Res. CREG 038/2014) Es el punto de conexión eléctrico en el cual los activos de conexión de un usuario o de un generador se conectan al STN, a un STR o a un SDL; el punto de conexión eléctrico entre los sistemas de dos (2) Operadores de Red; el punto de conexión entre niveles de tensión de un mismo OR; o el punto de conexión entre el sistema de un OR y el STN con el propósito de transferir energía eléctrica. * El que se encuentra en el concepto de la UPME. Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión compartido. | -----
8 | VOLTAJE DE CONEXIÓN | Nivel de tensión donde se asignó el punto de conexión. | kV
9 | BARRA EN EL STN/STR EN LA QUE SE REFLEJA LA GENERACIÓN | Barra del STN o STR donde se refleje la generación. * Para los generadores conectados al STN y STR corresponde al mismo punto de conexión. Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión. compartida. | -----
10 | POTENCIA NOMINAL | Potencia de diseño de la planta de generación. | MW
11 | POTENCIA MÁXIMA DE LA PLANTA DE GENERACIÓN (Pmáx) | Potencia máxima de diseño de la planta considerando la eficiencia. | MW
12 | MÍNIMO TÉCNICO | Potencia mínima a la que puede operar la planta, en condiciones normales de operación. * Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión compartido. | MW
13 | CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LA PLANTA | (Res. CREG 059 de 1999) Es la máxima capacidad de potencia neta (expresada en valor entero en MW) que puede suministrar una planta y/o unidad de generación en condiciones normales de operación medida en la frontera comercial. Se calcula como la Capacidad Nominal menos el Consumo Propio de la planta y/o unidad de generación. * Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión compartido. | MW
14 | ¿HACE PARTE DE UN ACUERDO DE CONEXIÓN COMPARTIDA? | Si/No | -----
ANEXOS
15 | (1) Curva de capacidad de la planta a voltaje nominal (PQ). * Asumiendo disponibilidad de todos los equipos que componen la planta de generación. * Para generadores conectados al SDL deberán suministrar la mejor información disponible. * Para generadores conectados a STN y STR será la que resulte de las pruebas contempladas bajo Acuerdo CNO. (Para plantas que comparten activos es la resultante en el punto de conexión individual.)
16 | (2) Curva de conversión del recurso primario versus potencia. * Se deberá tener en cuenta la potencia máxima de diseño. * Para generadores conectados al SDL deberán suministrar la mejor información disponible. * Esta información se utilizará para fines de planeamiento operativo y se deberá reportar siguiendo el procedimiento establecido en el CNO.
17 | (3) Características técnicas del inversor suministrada por el fabricante.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS PLANTA Estos parámetros son obligatorios solamente para generadores eólicos y solares conectados al STN, STR o conectados mediante activos compartidos. * Para generadores conectados al SDL deberán suministrar la mejor información disponible.
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
18 | ESTATISMO EN FRECUENCIA | Característica técnica de una planta de generación, que determina la variación porcentual de la frecuencia por cada unidad de variación porcentual de la carga. | %
19 | RANGO ESTATISMO/FRECUENCIA | Valores mínimo y máximo en los que se puede ajustar el estatismo de la planta de generación. | %
20 | ESTATISMO EN TENSIÓN | Característica técnica de la planta de generación, que determina la variación porcentual de la tensión por cada variación porcentual de la potencia reactiva en todo el rango de regulación de tensión. | %
21 | BANDA MUERTA DE OPERACIÓN | Rango de frecuencia dentro del cual la planta de generación no varía automáticamente su potencia. | mHz
22 | RANGO BANDA MUERTA DE OPERACIÓN | Rango de frecuencia en el cual se puede parametrizar el parámetro banda muerta de frecuencia. | mHz
23 | MÁXIMA POTENCIA REACTIVA ABSORBIDA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN | Potencia reactiva máxima que el recurso puede absorber en el punto de conexión. * Para plantas que comparten activos será en el punto de conexión individual. | Mvar
24 | MÁXIMA POTENCIA REACTIVA INYECTADA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN | Potencia reactiva máxima que el recurso puede entregar en el punto de conexión. * Para plantas que comparten activos será en el punto de conexión individual. | Mvar
PARÁMETROS DE CONTROL Y RESPUESTA
25 | CONSTANTE K DE INYECCIÓN RÁPIDA DE CORRIENTE REACTIVA | Característica técnica de la planta de generación, que determina la variación en por unidad de la corriente de reactivos por cada variación en por unidad de la tensión. | -----
26 | TIEMPO DE RESPUESTA INICIAL DEL CONTRÓL RÁPIDO DE CORRIENTE REACTIVA | Tiempo que tarda la planta en priorizar la inyección de corriente reactiva de forma que alcance un 90% del valor final esperado, con una tolerancia del 20%, ante desviaciones de tensión que excedan los límites operativos de la tensión nominal en la planta de generación. | ms
27 | TIEMPO DE RESPUESTA INICIAL MÁXIMO-FRECUENCIA | Trlf:Tiempo que tarda la señal en sobrepasar un 3% de la diferencia entre el valor inicial y final alrededor de su valor inicial, ante un escalón de subida; de igual forma un -3% en el caso de escalón de bajada | s
28 | TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO MÁXIMO-FRECUENCIA | Tef:Tiempo que tarda la señal en alcanzar y mantenerse dentro de una banda de ±3% de la diferencia entre el valor inicial y final alrededor de su valor final, ante una entrada escalón | s
29 | TIEMPO DE RESPUESTA INICIAL DE TENSIÓN | Trlv:Tiempo que tarda la señal en sobrepasar un 3% de la diferencia entre el valor inicial y final alrededor de su valor inicial, ante un escalón de subida; de igual forma un -3% en el caso de escalón de bajada. | s
30 | TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO TENSIÓN | Tev: Tiempo que tarda la señal en alcanzar y mantenerse dentro de una banda de ±3% de la diferencia entre el valor inicial y final alrededor de su valor final, ante una entrada escalón. | s
31 | RATA DE TOMA DE CARGA O VELOCIDAD DE TOMA DE CARGA | Máxima velocidad de toma de carga de la unidad, con la cual puede incrementar su generación por unidad de tiempo. * La rata de toma de carga puede ser un único valor, o estar definida para diferentes intervalos de potencia de la unidad o planta desde 0 MW hasta la capacidad efectiva neta. La curva que relacione la velocidad de toma de carga en función de la potencia de salida se deberá reportar según lo establecido en el Acuerdo CNO que define la metodología de validación de modelos de generadores. | MW/min
32 | RATA DE DESCARGA O VELOCIDAD DE DESCARGA | Máxima velocidad de descarga de la unidad, con la cual puede disminuir su generación por unidad de tiempo. * La rata de toma de carga puede ser un único valor o estar definida para diferentes intervalos de potencia de la unidad y deberá considerar variaciones entre 0 MW y la capacidad efectiva de la unidad. La curva que relacione la velocidad de toma de carga en función de la potencia de salida se deberá reportar según lo establecido en el Acuerdo CNO que define la metodología de validación de modelos de generadores. | MW/min

## FORMATO_EÓLICOS_UNIDAD
ACUERDO 1320- PARÁMETROS TÉCNICOS DE GENERADORES EÓLICOS Y SOLARES FOTOVOLTAICOS CONECTADOS AL STN, STR, SDL QUE PARTICIPAN EN EL DESPACHO CENTRAL o CONECTADOS MEDIANTE ACTIVOS COMPARTIDOS
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para generadores eólicos
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
TELÉFONO
EMAIL
DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité del CNO respectivo.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS UNIDAD EQUIVALENTE 1 Estos parámetros son obligatorios solamente para generadores eólicos y solares conectados al STN, STR o conectados mediante activos compartidos. * Para generadores conectados al SDL deberán suministrar la mejor información disponible.
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE DE LA UNIDAD | Nombre con el cual identificará la unidad de generación ante el CND. | -----
2 | VOLTAJE MÁXIMO | Máximo voltaje con el cual la unidad de generación puede funcionar correctamente. | kV
3 | VOLTAJE MÍNIMO | Mínimo voltaje con el cual la unidad de generación puede funcionar correctamente. | kV
4 | VOLTAJE NOMINAL | Voltaje nominal de la unidad de generación. | kV
5 | RANGO FRECUENCIA | Rango de frecuencia de operación normal de la unidad, en el cual no se desconecta del SIN. | Hz
6 | NÚMERO DE INVERSORES | Número de inversores que agrega la unidad. | -----
7 | IMPEDANCIA EQUIVALENTE | Impedancia equivalente entre el lado de media tensión del transformador MT/BT y el lado de media tensión del transformador AT/MT (punto de conexión). | ohm
DATOS TÉCNICOS DE LOS AEROGENERADORES * Un solo tipo de aerogenerador por unidad equivalente.
8 | TIPO DE AEROGENERADOR | Tipo I, II, III o IV | -----
9 | ALTURA DE BUJE | Altura del buje del aerogenerador. | m
10 | FABRICANTE DE LOS AEROGENERADORES | Nombre del fabricante del aerogenerador. | -----
11 | RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE LOS GENERADORES EÓLICOS | Temperatura operativa estándar del aerogenerador. | °C
12 | MODELO DE LOS AEROGENERADORES | Indicar el modelo del aerogenerador | -----
DATOS TÉCNICOS DEL INVERSOR * Un solo tipo de inversor por unidad equivalente.
13 | POTENCIA NOMINAL DEL INVERSOR AC (Pnom, AC) | Potencia nominal del inversor en corriente alterna. | MW
14 | MODELO DEL INVERSOR | Indicar el modelo del inversor. | -----
15 | FACTOR DE EFICIENCIA DEL INVERSOR | Eficiencia del inversor sin considerar consumo de potencia de auxiliares. | %
16 | COEFICIENTE DE DERRATEO DE CAPACIDAD NOMINAL DEL INVERSOR POR ALTURA | Factor de derratero de la potencia nominal por altura. | p.u.
17 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PICO | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio pico durante fallas. | kAp
18 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 3F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas trifásicas. | kA
19 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 2F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas bifasicas. | kA
20 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 1F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas monofasicas. | kA
21 | NIVEL DE CORTO CIRCUITO EN ESTADO ESTABLE | Aporte de corriente de corto circuito en estado estable. | kA
22 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO DE SECUENCIA NEGATIVA | Aporte máximo de corriente de secuencia negativa durante corto circuito. * Opcional. | kA

## TRANSFORMADORES
ACUERDO CNO 1320- PARÁMETROS TÉCNICOS DE GENERADORES EÓLICOS Y SOLARES FOTOVOLTAICOS CONECTADOS AL STN Y STR
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para transformadores
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
TELÉFONO
EMAIL
DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. El transformador de conexión Alta Tensión/Media Tensión (AT/MT) de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas, visible en el punto de conexión, el transformador Media Tensión/Baja Tensión (MT/BT) y el transformador zig-zag o de puesta a tierra de cada una de las unidades equivalentes eólicas o solares, deberán ser declarados según lo estipulado en el presente Anexo, y se deberá reportar un formato diferente por cada transformador.
c. Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité del CNO respectivo.
d. Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
e. Los parametros reportados deben considerar la máxima capacidad disponible del transformador. Lo que significa que los parametros de un transformador con capacidad ONAN de 50MVA y ONAF de 70MVA, deberan ser reportados bajo una capacidad ONAF de 70MVA
(1) El valor de impedancia en % debe ser reportado usando la base del devanado de menor potencia nominal, por ejemplo para un transformador tridevanado 220/110/13,8 kV de 100/70/30 MVA se reportan impedancias HV-LV de 10,89% (en base a 30MVA), HV-MV de 6,93% (en base a 70MVA) y MV-LV de 4,2% (en base a 30MVA).
(2) Para transformadores bidevanados no se deben diligenciar estos campos.
(3) En caso de no tener este parametro en transformadores existentes se asumirá igual al parametro de secuencia positiva. Para los nuevos transformadores se debe tener en cuenta en las especificaciones técnicas la inclusión de pruebas al equipo para los parámetros de secuencia cero.
(4) Entiandase por tap máximo, la posición del tap que produce la mayor relación de transformación. Entiendase por tap minimo, la posición del tap que produce la mínima relación de transformación.
(5) El formato supone que reporta un transformador que cuenta con valores de impedancia en cada tap iguales. Además, supone que cada posición de tap produce una variacion porcentual de la tension igual, es decir un paso constante. En caso de contar con transformadores con características diferentes a las descritas anteriormente, esta información se reportara como el agente crea conveniente, siempre que la información sea clara y valide que el OS entienda la información enviada.
(6) Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE TRANSFORMADOR | Nombre del transformador al que se le actualiza información | -----
2 | BARRA DE ALTA TENSIÓN | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de alta tensión del transformador. | -----
3 | BARRA DE MEDIA TENSIÓN. (2) | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de media tensión del transformador. | -----
4 | BARRA DE BAJA TENSIÓN | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de baja tensión del transformador. | -----
5 | AGENTE PROPIETARIO | Es el dueño del activo | -----
6 | AGENTE ADMINISTRADOR (7) | Es el agente que administra u opera dicho activo | -----
7 | CODIGO DEL TRANSFORMADOR | Si aplica, Identificador con el que el administrador o el propietario conoce su transformador | -----
8 | TIPO DE ACTIVO | Uso, conexión, mixto (definición según Res. CREG 80 /1999) | -----
9 | DEVANADO DE COMPENSACIÓN | Indicar si el transformador cuenta con devanado terciario de compensación. | -----
DATOS TÉCNICOS GENERALES
10 | IMPEDANCIA ALTA-BAJA Nom | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | %
11 | IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Nom | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
12 | IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Nom | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
13 | IMPEDANCIA ALTA-BAJA Max | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | %
14 | IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Max | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
15 | IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Max | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
16 | IMPEDANCIA ALTA-BAJA Min | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | %
17 | IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Min | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
18 | IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Min | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
19 | GRUPO DE CONEXIÓN | Nombre del grupo horario de conexión. Por ejemplo Ynynd11 | -----
20 | IMPEDANCIA ALTA-BAJA Sec0 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (3) | %
21 | IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Sec0 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | %
22 | IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Sec0 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | %
23 | PÉRDIDAS COBRE ALTA-BAJA | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de alta y el lado de baja | kW
24 | PÉRDIDAS COBRE ALTA-MEDIA | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de alta y el lado de media | kW
25 | PÉRDIDAS COBRE MEDIA-BAJA | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de media y el lado de baja | kW
26 | PÉRDIDAS EN EL HIERRO | Pérdidas en vacío del transformador, medidas en el lado de baja tensión del transformador | kW
DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE ALTA TENSIÓN
27 | TENSIÓN NOMINAL | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | kV
28 | TENSIÓN DE DISEÑO | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | kV
29 | CAPACIDAD NOMINAL (6) | Capacidad nominal máxima del devanado | MVA
30 | CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | MVA
31 | RTIERRA | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
32 | XTIERRA | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE MEDIA TENSIÓN (2)
33 | TENSIÓN NOMINAL | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | kV
34 | TENSIÓN DE DISEÑO | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | kV
35 | CAPACIDAD NOMINAL (6) | Capacidad nominal máxima del devanado | MVA
36 | CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | MVA
37 | RTIERRA | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
38 | XTIERRA | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE BAJA TENSIÓN
39 | TENSIÓN NOMINAL | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | kV
40 | TENSIÓN DE DISEÑO | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | kV
41 | CAPACIDAD NOMINAL (6) | Capacidad nominal máxima del devanado | MVA
42 | CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | MVA
43 | RTIERRA | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
44 | XTIERRA | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
DATOS CAMBIADOR DE TOMAS
45 | TIPO TAP | Descripción acerca de si el tap puede ser movido bajo carga o no | -----
46 | LADO DEL TAP | Indicar en que devanado está aplicando el cambiador de tomas (Alta-Media-Baja) | -----
47 | TENSIÓN PASO MAXIMO | Tensión para la máxima posición del tap | kV
48 | TENSIÓN PASO MÍNIMO | Tensión para la minima posición del tap | kV
49 | TENSIÓN TAP NOMINAL | Tensión en el secundario cuando el tap se encuentra en su posición nominal. | kV
50 | PASO MÁXIMO | Posición máxima del cambiador de tomas. (Ej: 12, significa que hay 12 pasos entre la posición nominal y la máxima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | kV
51 | PASO MÍNIMO | Posición mínima del cambiador de tomas. (Ej: -4 significa que hay 4 pasos entre la posición nominal y la mínima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | kV
52 | PASO NOMINAL | Posición nominal del cambiador de tomas (Ej: 0, significa la posición del tap nominal cuya relación de relación de transformación es 1 con referencia a la tensión nominal) | kV
53 | PASO POR TAP | Cambio en el voltaje por cada paso del tap en porcentaje de la tensión nominal | %
54 | Imagen placa transformador | Imagen de la placa del transformador
| CLASIFICACIÓN DE TIPO DE USO | Indicar si el activo es de conexión al (STN ó STR ó SDL ó Internacional), o de uso del (STN ó STR) |  | Lista desplegable
| CLASIFICACIÓN DE TIPO DE ACTIVO DE CONEXIÓN | Indicar si el activo de conexión es de generación o si este es privado
| ¿HACE PARTE DE UN ACUERDO DE CONEXIÓN COMPARTIDA? | Indicar si el activo de conexión es de generación o si este es privado | SI/NO