## Slide 1
Análisis Energéticos CNO
Para definición de la senda de referencia del Embalse- Estación de Invierno
Resolución CREG 209-2020

## Slide 2
Supuestos Análisis Energéticos
Parámetros Generales | Horizonte | 18 meses con resolución semanal.
 | Condición terminal | Año Adicional
 | Tipo de estudio | Autónomo, versión 16.0.1 SDDP
 | Mínimos operativos | Se utilizan los mínimos operativos: Mínimo Operativo Inferior y el máximo entre el Mínimo Operativo Superior y el NEP. (Según lo acordado en Reunión SPO 269. Metodología presentada en Reunión SPO 264)
 | Condición inicial volumen de los embalses | El del día inmediatamente anterior a la corrida
 | Demanda Nacional e Intercambios | Escenario a partir de los pronósticos UPME (Rev. jun/2020): Escenario Mayo Alto Intercambios con Ecuador (Acuerdo SPO 250): Intercambio máximo Colombia  Ecuador 0 MW Intercambio máximo Ecuador  Colombia 0 MW
Parámetros | Plantas de generación existentes | Parámetros declarados en PARATEC al momento de la corrida, considerando lo siguiente Mantenimientos de generación en estado solicitado, aprobados y en ejecución en el Sistema Nacional de Consignaciones para 12 meses (PAM) al momento de la corrida. Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agentes y afectado en 15% de acuerdo con la recomendación del SPT. Índices de disponibilidad: 1. Térmicas ICP e IH con el procedimiento regulado. 2. Hidráulicas ICP e IH con el procedimiento regulado.
 | Sistema hidráulico Colombiano | Modelos de embalse reportados para el Cargo por Confiabilidad, ajustados con las demandas de acueducto y filtración que realicen los agentes con la mejor información disponible.
 | Red de transmisión | Se considera la red de transmisión del STN. Los parámetros de la red de transmisión del STN al momento de la corrida y topología de la red actualizados al momento de las simulaciones. No se consideraron indisponibilidades menores a la resolución del modelo. Se consideran las restricciones del STN indicadas en el informe de Planeación operativa eléctrica de mediano plazo vigente.

## Slide 3
Proyectos de expansión | Proyectos de expansión de generación | 
 | Parámetros de los proyectos de generación futuros | Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis y afectado en 15% de acuerdo con la recomendación del SPT. HR de las plantas térmicas con combustibles diferentes a gas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis. Factor de conversión medio para las plantas hidráulicas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis. Índices de disponibilidad según lo establecido en la regulación vigente
 | Condición inicial de embalses futuros | Se considera la condición inicial al 100 % del embalse o la que el agente reporte como mejor información disponible.
Proyectos con OEF y subasta CLPE en todo el horizonte.
Proyectos con OEF Subasta de reconfiguración de compra 2020-2021 y 2021-2022. (Tcentro 2020-2021)
Proyectos que han iniciado trámites ante XM según lo establecido en el Acuerdo CNO 1214.con una
CEN > 10 MW
Supuestos Análisis Energéticos
Proyectos de expansión de generación en todo el horizonte
NOMBRE PLANTA | TIPO | CEN (MW) | FPO
BOSQUES SOLARES LOS LLANOS 3 | Solar | 20 | En Pruebas
PLANTA BIOGAS DOÑA JUANA II | Termica | 10 | 01/04/2021
PÉTALOS DE CÓRDOBA I | Solar | 10 | 30/05/2021
LA SIERPE | Solar | 20 | 30/06/2021
PCH LA CHORRERA | PCH | 15 | 30/06/2021
COGENERADOR INCAUCA CABAÑAS | Termica | 10 | 30/07/2021
BOSQUES SOLARES LOS LLANOS 4 | Solar | 20 | 04/10/2021
TERMOCARIBE 3 | Térmica | 42 | 01/11/2021
EL TESORITO | Térmica | 200 | 30/11/2021
BOSQUES SOLARES LOS LLANOS 5 | Solar | 18 | 05/12/2021
JAGÜEY | Térmica | 19.4 | 31/12/2021
RUBIALES | Térmica | 19.4 | 31/12/2021
EL CAMPANO | Solar | 99 | 01/01/2022
CARTAGO | Solar | 99 | 01/01/2022
SAN FELIPE | Solar | 90 | 01/01/2022
GUAJIRA i | Eólica | 20 | 31/01/2022
HIDROITUANGO (I) | Hidro DC | 300 | 10/03/2022
HIDROITUANGO (II) | Hidro DC | 300 | 22/05/2022
LATAM SOLAR LA LOMA | Solar | 150 | 30/06/2022
WINDPESHI | Eólica | 200 | 30/06/2022
HIDROITUANGO (III) | Hidro DC | 300 | 15/08/2022

## Slide 4
Supuestos Análisis Energéticos
Costos | De transporte y suministro de combustible | Precios UPME (Actualizados en Junio de 2020).
 | De racionamiento | Costos de racionamiento que se encuentren públicos en la pagina de la UPME al momento de la corrida. http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp Segmento 1 (100%) = 2567 USD/MWh (último bloque) De acuerdo con lo definido en la reunión del SPO N°259
 | Otros costos variables | Los valores vigentes al momento de la corrida
Combustibles | Disponibilidad de combustible | 
Otros | Curva de aversión al riesgo (CAR) | 
 | Desbalance hídrico | (Reunión CNO 592): Desbalances del SIN 7.6 GWH/día. De acuerdo con la metodología indicada en reunión N° 236 del SPO
 | Menores y cogeneradores | Promedio histórico de la generación de cada recurso en cada mes. Nueva plantas menores: perfil porcentual del tipo-grupo (hidráulicas, térmicas, cogeneradores)
(Reunión SPO N°250):
Se utiliza en política y simulación. Penalidad Reducida igual al costo del primer escalón de racionamiento de UPME 410 $USD/MWh.
Se considera un nivel agregado que se construye a partir de los mínimos históricos individuales de embalses en cada semana del año. Desde enero de 2004 a la fecha.
El detalle del cálculo se encuentra en el acta de la Reunión 250.
Agente | Fecha actualización | Agente | Fecha actualización
Celsia | Febrero 2020 | TermoValle | Mayo 2020
Emgesa | Febrero 2020 | TermoEmcali | Mayo 2020
Proelectrica | Marzo 2020 | TEBSA | Febrero 2020
Isagen | Marzo 2020 | TermoCandel. | Febrero 2020
EPM - CHEC | Octubre 2019 | Prime | Junio 2020

## Slide 5
Resumen resultados
Descripción casos
Caso | Escenario hidrológico
Caso 1 | Contingencia
Caso 2 | 90% media histórica
Chart: ESCENARIOS Hidrológicos [GWh/día]

## Slide 6
Resumen resultados
Condición inicial del embalse: 53.75%
Chart: Embalse agregado SIN %
SENDA REF | 28.6877 | 26.789 | 25.9307 | 26.2003 | 26.1808 | 26.043

## Slide 7
Chart: Generación Térmica [GWh/dia]
Resumen resultados
Caso | Generación Promedio GWh/dia (Marzo-Abril 2021)
Caso 1: Contingencia | 33.29
Caso 2: 90% media histórica | 40.43

## Slide 8
Sensibilidad adicional
SUPUESTO:
Proyectos de Expansión
CASO:
Considerar sólo los proyectos de expansión del primer año de análisis y No considerar Hidroituango en todo el período de análisis.