## Slide 1: Aplicación Resolución CREG 086 de 1996 Caso Central Laguneta

## Slide 2: Contexto Regulatorio
El Parágrafo del Artículo 3 de la Resolución CREG 086 de 1996 y sus modificaciones (CREG 096 de 2019) establece que:
Cuando una planta que haya declarado una capacidad efectiva menor a 20 MW presente entregas de potencia promedio en período horario a la red mayor a dicho límite en cinco horas, continuas o discontinuas, en un período de treinta (30) días calendario consecutivos, sin que esta entrega de energía haya sido solicitada por el administrador del mercado, se modificará el valor de la capacidad efectiva de la planta.
El ASIC será responsable de realizar este procedimiento.
El nuevo valor de la capacidad efectiva de la planta corresponderá al promedio simple de la potencia promedio en período horario de las cinco primeras horas donde se superó el límite de 20 MW, expresado en valores enteros de MW, aplicando redondeo al entero más próximo. Por tanto, la planta quedará sometida a las reglas aplicables para las plantas que son despachadas centralmente a partir del primer día del siguiente mes calendario, y durante un período de seis meses.

## Slide 3: Antecedentes y contexto
Hitos | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct
Falla en el “feedback” del lazo de control de potencia del regulador de velocidad, medida errónea del Regulador de velocidad – Potencia en frontera aprox. 20,85MW P2 al P6. Sin RPF. |  |  |  |  |  |  |  | 
Notificación por parte de XM sobre cambio en la capacidad de la planta según aplicación Res. CREG 086 de 1996. Nueva CEN 21MW |  |  |  |  |  |  |  | 
Aplicación reglas de despacho central |  |  |  |  |  |  |  | 
ENEL: Reporte parámetros técnicos 1429 – CEN 18MW Contrato de conexión: 18MW Capacidad nominal: 22,5MVA Factor de potencia: 0,8 Potencia activa: 18MW |  |  |  |  |  |  |  | 
XM: Concepto de CEN 21MW |  |  |  |  |  |  |  | 
Programación y ejecución de pruebas según Acuerdos CNO con CEN 18MW, según plazos CNO, excepto factor de conversión (plazo solicitado al CNO) |  |  |  |  |  |  |  | 
Necesidad de revisar alternativas de cumplimiento Acuerdos CNO y Regulación |  |  |  |  |  |  |  | 
1
11
29
4
Factor de conversión, estatismo y banda muerta, reactiva, modelos
Principales variables del generador, temperatura estator, temperatura cojinetes, vibraciones evidencian sobre carga del 5% en promedio.
La operación prolongada del turbogenerador en zonas de inestabilidad dinámica afectarían en el corto plazo la confiabilidad de los componentes de la unidad.
Acuerdo CNO 1321, Capacidad Efectiva Neta.
“Es la máxima cantidad de potencia expresada en valores enteros, que puede suministrar una unidad de generación o planta en condiciones normales de operación al SIN, en el punto de conexión o frontera comercial……
2. Metodología – Procedimiento de cálculo
La Capacidad Efectiva Neta de las plantas hidráulicas será como máximo la capacidad declarada en el contrato de conexión, siempre y cuando este valor haya sido igualado o superado en los registros de la frontera comercial, al menos una vez, de acuerdo con los valores que reposan en el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC).”
Armonización regulatoria, procedimientos, excepciones por causalidad, etc.