## comentarios_estudio_V_H
TIPO DOCUMENTO AL QUE HACE EL COMENTARIO | EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO | EMAIL AUTOR COMENTARIO | AUTOR COMENTARIO | NUMERAL DEL DOCUMENTO COMENTADO | TEXTO COMENTADO,CELDA COMENTADA | COMENTARIO- CON ARGUMENTO TECNICO/JURIDICO | PROPUESTA AJUSTE | DESCRIPCIÓN ADJUNTO
Producto 1 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Generalidades | Para el año 2016 los embalses retuvieron 6 984,6 millones de m3 en promedio y las térmicas usaron 2084,8 millones de m3. El sector aumentó su uso en 9 % en relación con el ENA 2014 por la entrada en funcionamiento del embalse de Topocoro (Hidrosogamoso), el embalse del Quimbo y por los efectos en la hidrología del fenómeno de El Niño en 2016 que hizo que las térmicas tuvieran una intensidad de uso mayor. IDEAM (2019). | En cuanto al aumento y a su relación con el Estudio Nacional del Agua de 2014, consideramos importante que se referencie y se usen los datos del ENA 2018. Lo anterior porque este último estudio actualiza la información de las diferentes variables hidrológicas del país.
Producto 1 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Generalidades | Su propósito es evaluar los impactos o desarrollar estudios e investigaciones a nivel local, y brindar un apoyo a la ejecución de programas nacionales e internacionales como: i) Componente Nacional del Sistema de Vigilancia Meteorológica Mundial, VMM, ii) Componente Nacional del Sistema Mundial de Observación del nivel del mar, GLOS, iii) Componente Nacional del Sistema Mundial de Observaciones Climáticas, SMOC y Variabilidad Climática, CLIVAR, iv). Componente Nacional del Programa del Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ERFEN, v) Red de alertas de eventos hidrometereológicos (IDEAM, Implementación del Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH en Colombia, 2014). | Si bien son los objetivos de las redes nacionales, es importante aclarar que el diseño de las redes de monitoreo que plantean los agentes del SIN obedecen a criterios diferentes a los expuestos en el documento. La finalidad principal es contar con información hidroclimática para operar las centrales, así como tener datos para soportar la gestión ambiental (planes de manejo) y social (alertas tempranas). La información (salvo que se presenten convenios interadministrativos), no es compartida con ninguna entidad gubernamental como el IDEAM o las CAR´s.
Producto 1 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 2.2.1 Monitoreo Hidrometeorológico | La hidrología de la corriente puede caracterizarse como caudal, caudal / caudal y régimen de flujo. | Corrección de forma, caudal, caudal /caudal
Producto 1 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 3. Experiencias Internacionales en aplicación de estándares hidrológicos | Tabla 3-4 Ejemplos de redes meteorológicas a nivel internacional | Se considera importante que se aclare en el documento el criterio de selección de los sistemas de monitoreo. Salvo el Caso de Tennessee, los demás sistemas no son asociados a la gestión hidrológica aplicada a la generación de energía con plantas hidroeléctricas. Se considera que estos sistemas son más parecidos al enfoque de una entidad como el IDEAM. Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta la destinación que se le dará a los datos, y las variables específicas aplicables a la operación de un sistema como el SIN.
Producto 1 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | El levantamiento batimétrico debe estar “amarrado” geodésicamente a la red Magna Sirgas del IGAC. Con esta información se deben amarrar todos los datos levantados en campo a cotas reales sobre el nivel del mar que sirvan de referencia para validar tanto la cota del nivel de agua del cuerpo de agua como puntos relevantes, construcciones cercanas, o cualquier punto de interés del trabajo a realizar. Todos los datos de navegación y medición GPS deberán procesarse utilizando efemérides precisas y épocas de referencia, amarradas a la Red Magna-Sirgas del IGAC. | El "amarre" topográfico de las batimetrías se considera que debe ser opcional o en su defecto informativo. En la mayoría de las centrales el origen o amarre obedece a condiciones locales con las cuales se construyeron todas las obras. Lo anterior es viable si se tiene en cuenta que la medida del volumen asociado al nivel del embalse también tiene un amarre local. Modificar a un amarre IGAC sugiere el ajuste de todas las obras de la central (casa de máquinas, presa, vías, etc.) dado a que los planes de contingencia, seguimiento a obras civiles y demás tienen las mismas cotas y abscisas. En definitiva, no agrega ningún valor realizar un amarre IGAC salvo un tema de organización de la ubicación de las obras de generación del País.
Producto 1 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | Para el monitoreo de la evaporación se recomienda que el tanque cuente con un anemómetro o anemógrafo integrado y un pluviómetro, los cuales deben ser instalados cerca al mismo (situado a uno o dos metros por encima del tanque), además de un termómetro que proporcione las temperaturas máxima, mínima y media del agua en el tanque, considerando que tanto el viento, la temperatura, la humedad, entre otros, incluyen en la evaporación (OMM, Guía de prácticas hidrológicas, 2011). | Se considera importante aclarar que la medición de precipitación y evaporación aplique solo a las series de caudales que dentro de su estimación incluyan dichas variables (Balance operativo o modelo lluvia-escorrentía).
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Definiciones | Caudal Vertido (VERTIM): Corresponde al flujo de agua que es extraído de un embalse a través de los vertederos y sistemas de alivio, generalmente durante crecientes. | Consideramos que debe ajustarse la redacción. Los vertimientos se presentan cuando los embalses han alcanzado su máxima capacidad de almacenamiento (salvo los que tienen compuertas), y los caudales afluentes son superiores a la capacidad de turbinamiento más las otras descargas. Indicar que obedece generalmente a condiciones de crecientes omite la capacidad de regulación de los embalses.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 1. “DOCUMENTO BASE REGLAMENTO MEDICIÓN DE VARIABLES ELABORADO POR CNO, CND” | Lo anterior conlleva a que en el sistema hidroeléctrico no se tenga un control que asegure la calidad de los datos de la operación y que en el mismo contexto no se tenga estimada la incertidumbre máxima o admisible asociada a las variables que se reportan | La calidad de la información reportada a CND y CREG se basa en el cumplimiento de los acuerdos del CNO y en las buenas prácticas de gestión de datos hidrometeorológicos que mantienen los agentes. Documentos de buenas prácticas elaborados por cada agente fueron entregados al consultor para su revisión y consideración dentro del análisis; por lo que se considera que para muchas de las variables y procesos se logra confiabilidad de los datos reportados.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 1. “DOCUMENTO BASE REGLAMENTO MEDICIÓN DE VARIABLES ELABORADO POR CNO, CND” | Las consecuencias de la falta de uniformidad en los criterios de medición de las variables hídricas generan una subestimación o sobreestimación en el desbalance hídrico de los recursos del SIN debido a que todos los cálculos operativos diarios o de largo plazo se realizan con series de diferente calidad o representatividad. A esto se suma que todas las mediciones y estimaciones de variables tienen inherente una incertidumbre, pero debido a que no se tienen cuantificados los rangos de incertidumbre admisibles para cada variable no se puede garantizar la confiabilidad de los datos hidrológicos para los análisis y modelos de planeamiento. | Concluir que la falta de uniformidad de criterios conlleva a sobre o subestimaciones en el desbalance es impreciso. Como se mencionó en el comentario anterior, los agentes cuentan con sus sistemas y procesos de medición, que aunque pueden tener oportunidades de mejoramiento no indican que se esté sobre estimando o sub estimando el desbalance del SIN. En cuánto a la incertidumbre, dicho parámetro no es usado dentro de los modelos actuales del planeamiento operativo.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Tabla 1-1 Problemas asociados a las variables hidrológicas | Caudal Turbinado. Las mediciones pueden entregar datos inconsistentes, debido a limitaciones tecnológicas, falta de condiciones hidráulicas favorables para medir con calidad, gestión de captura y almacenamiento de información inadecuada, falta mantenimiento de los equipos, alteración de los registros de las estaciones por factores externos y observadores que no cumplen a cabalidad los protocolos de toma y registro de información. | Se sugiere revisar este punto. En la actualidad los agentes del SIN tienen contratos especializados de mantenimiento de sus sensores en las estaciones de monitoreo, de la misma manera para los equipos que están instalados dentro de las conducciones se cuenta con personal de mantenimiento. Adicionalmente, si bien es cierto que existen limitaciones técnicas porque no es viable técnicamente perforar una tubería para instalar, por ejemplo, sensores ultrasonido intrusivos, esto no sugiere que las mediciones se realicen con baja calidad porque los equipos clamp en también tienen alta precisión.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Tabla 1-1 Problemas asociados a las variables hidrológicas | Caudal aportante. Subestimación o sobreestimación de la energía afluente al sistema, debido a la utilización de metodologías de generación de series sintéticas de caudales, las cuales son altamente dependientes de las condiciones antecedentes dadas por los caudales reportados para los últimos periodos. | Es importante aclarar que los agentes no reportan series sintéticas operativas (series de reporte diario). El reporte obedece a caudales naturales que son calculados a través de mediciones directas o por medio de balance operativo y con metodologías que están aprobadas en actas de reunión del SURER del CNO.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Tabla 1-1 Problemas asociados a las variables hidrológicas | Caudal aportante. La información diaria operativa puede quedar desactualizada y no corresponder con la mejor información disponible. | Consideramos que se debe aclarar que la información operativa es la mejor información disponible que el agente puede entregar del día anterior debido a diferentes factores: fallas en recolección del dato, problemas de transmisión, descalibración, entre otros. Los ajustes de la información están definidos por reglamentación a realizarse en el periodo de los primeros 7 días del mes siguiente. También es importante aclarar que las metodologías diferentes a la medición que utilizan los agentes para reportar las variables operativas, son producto de limitaciones de los sitios y tecnológicas y que en razón de lo anterior en algunos casos los métodos de la serie oficial mensual difieren de los utilizados para el reporte operativo.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Tabla 1-1 Problemas asociados a las variables hidrológicas | Caudal aportante. | No necesariamente los caudales que se obtienen por balance operativo tienen menor confiabilidad, dado a que las buenas prácticas para la medición de las demás variables son los mismos usados que para la medición directa.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Tabla 1-2 Normatividad asociada a variables hidrológicas | Precipitación y Evaporación. No hay normatividad asociada que definan criterios para la medición de esta variable. | Se sugiere aclarar que no existe normatividad porque no es una variable usual a reportar al SIN dado a que no hay ningún proceso o actividad que las requiera. Dichas variables (exceptuando algunos casos puntuales) son utilizadas para otros procesos como son modelos lluvias escorrentía para validaciones a largo plazo de las series y modelos de pronóstico, actividades que son realizadas por los agentes.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 2.2 Elaboración del cuestionario para el diagnostico | Figura 2-1 Información hidrológica medida y calculada por los generadores | Se sugiere ajustar la figura dado a que los Q. Evaporado y los Q. Precipitado no son variables calculadas por los agentes para el reporte de información.
Producto 1 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | ANEXOS | ANEXO_1_NORMATIVIDAD ANEXO_2_CUESTIONARIO_GENERADORES ANEXO_3_VIDEO ANEXO_4_ACTAS ANEXO 5_RESPUIESTA_CUESTIONARIOS ANEXO 6_DIAGNOSTICO GENERAL | A 26 de noviembre, fecha límite para entregar comentarios al estudio, dentro de la circular solo se presentaron los Anexos 1 y 2. Los demás anexos eran indispensables para los agentes del sector, y así conocer en detalle el diagnóstico general con los cuales finalmente elaboraron las recomendaciones.
Producto 2 Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 3.1.3.1.5. Recomendaciones | Se deben instalar en tramos del cauce con trayectoria recta 100 m aguas arriba y aguas abajo de la estación. Las bancas deben ser permanentes, sin peligro de deterioro o derrumbe por inundaciones. | No siempre es posible garantizar la implementación de estas recomendaciones por las condiciones particulares de cada sitio. Por ejemplo, en estaciones de ríos de montaña, frecuentemente es necesario ajustarse a las posibilidades físicas del sitio en cuestión. | Ajustar la recomendación a las posibilidades reales de la instalación de estación de monitoreo de nivel
Producto 2 Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 3.1.3.2.3. Método Área-Velocidad. Selección del sitio | Los aforos de caudal deben efectuarse necesariamente en el sitio exacto de la estación de medición de nivel. | No siempre es posible en el mismo sitio de la estación realizar el aforo y a veces es necesario desplazarse unos metros (hasta cientos), a lo largo de la fuente, con el fin de encontrar un punto apropiado (Puente o sitio de cruce seguro entre ambos extremos del afluente) que permita ingresar los equipos requeridos para realizar el aforo de forma segura tanto para el personal como para los equipos. | Ajustar la recomendación en el sentido de definir los sitios de aforo en sitios cercanos a las estaciones de acuerdo con las posibilidades reales de cada sitio particular, pero teniendo en cuenta que no haya aportes adicionales de otras fuentes que no sean registradas por la estación de medición
Producto 2 Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 3.1.3.2.5. Recomendaciones. Frecuencia de aforos. 4.12 Identificación de buenas prácticas para la medición de variables hidrológicas | 3.1.3.2.5. Recomendaciones. Frecuencia de aforos. La frecuencia de aforos dependerá principalmente del tipo de cauce, la localización y las características de la sección transversal. Los factores a tener en cuenta para la programación de aforos en una estación son principalmente: • Estabilidad de la relación nivel – caudal • Variabilidad del caudal según la estación • Accesibilidad al sitio y los instrumentos En el caso de estaciones nuevas, deberán programarse una serie de aforos adicional para definir los rangos de variación del caudal. Como regla general se recomienda un mínimo de 10 aforos al año para estaciones existentes. (OMM,2020) 4.12 Identificación de buenas prácticas para la medición de variables hidrológicas Recomendaciones y buenas prácticas para la medición y verificación de caudales. La Agencia Nacional de Agua - ANA y Agencia Nacional de Energía Eléctrica ANEE (2010), establecen que en las secciones de las estaciones de medición se deben realizar por lo menos cuatro (4) aforos líquidos anuales para actualizar las curvas de gasto. Adicionalmente, recomiendan la utilización de métodos acústicos para la ejecución de aforos. | Se identifica un contraste entre lo afirmado en la sección de criterios (3.1.3.2.5) y la sección de requisitos (4.12); sin embargo, entendiendo que lo definido en la sección 4.12 sería requisito, que se identificaba apropiado, respecto a la cantidad de aforos a realizar en las estaciones; pero en el taller de la CREG del 25/11/2021 se afirmó que el requisito era de 10 aforos, por lo que se crea confusión en la interpretación de las redacciones. | Confirmar que los criterios son referentes técnicos pero, finalmente, los requisitos mínimos son los que finalmente aplicarán en el reglamento. Se sugiere acoger el protocolo de la OMM
Producto 2 - Tomo 1 y la presentación de los resultados del “Estudio para Recomendar las Características del Sistema de Medición de Variables Hidrológicas de Centrales Hidroeléctricas”. | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 3.1.3.4 | "Es aconsejable que todas estas estaciones se encuentren geo-referenciadas sobre un mismo nivel de referencia planimétrico y altimétrico, esto es, que la cota cero de las miras se encuentre referenciadas a la red Geodésica del IGAC (Magna-Sirgas)" | No es claro si esta recomendación es realizada por el IDEAM en su documento "Metodología Para Realizar Trabajos de Hidrotopografía", el cual es citado en este numeral, y nuevamente en la Tabla 4-7 -Normatividad a nivel nacional aplicable a los sistemas de medición de plantas generadoras hidroeléctricas, o si es una recomendación del estudio. Se sugiere aclarar en el texto. En caso de que sea una recomendación, se sugiere evaluar la razón por la cual se requiere de un amarre a la red geodésica IGAC de las estaciones operativas; la practica normal es que estén amarradas a sistemas locales dado que su información solo se utiliza para determinar los caudales y no para otras iniciativas. En caso que se mantenga el requisito del amarre a la red geodésica IGAC se sugiere identificar cuales serían beneficios de esta homologación para el planeamiento operativo. | Revisar la recomendación. Si es una recomendación del contrato, se sugiere incluir que las estaciones de nivel pueden estar amarradas altimétricamente al sistema Nacional o a un sistema local asociado al proyecto, pero garantizando siempre la coherencia en los sistema de referencia empleados para que la información sea comparable
Producto 2 Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 9.3. RF03 CARGA DE INFORMACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO (MASIVO) | 3) Tabla con información de calibración: Esta tabla debe contener los siguientes campos diligenciados ID_Estación, Fecha de calibración, Descripción, además debe permitir adjuntar el respaldo del proceso de calibración en pdf. La carga debe realizarse cuando se realice el proceso de calibración y está a cargo del usuario editor del agente generador. | A lo largo de los documentos se ha hecho un énfasis muy fuerte en el uso de la palabra calibración, que con todo el rigor de su definición, implica someter el equipo a una serie de pruebas en todo el rango operativo de la variable de medición y la expedición de certificados de calibración. Esta no es la única práctica de confirmación metrológica y, para el caso de el monitoreo de variables hidrometeorológicas, es necesario definir claramente en qué casos aplica. En el marco del aseguramiento metrológico también son válidas las verificaciones de campo. Los sensores de radar para medir nivel en canales, ríos y embalses, no se calibran por recomendación del fabricante, pero sí se verifica periódicamente la medición de nivel vs. una mira topográfica instalada en sitio; esta verificación permite confirmar que el sistema está operando adecuadamente y no se requiere desmontar el equipo para enviarlo al laboratorio ; no agrega valor metrológico al proceso. Los sensores de nivel de tanque de evaporación se inspeccionan y verifican contra regla en el tanque. Los sensores de burbujeo, se verifican periódicamente medición de nivel vs. Mira topográfica. Tampoco se conocen en Colombia laboratorios que presten servicios de calibración de estos instrumentos; para el caso de calibraciones internacionales, es necesario identificar el impacto que tiene ejecutar estos servicios con las implicaciones tributarias y de costos de exportación de un equipo, que fácilmente puede llegar a ser comparativo con el costos de adquisición inicial del equipo, lo que haría inviable el uso de esas tecnologías que en algunos casos, son la única manera viable de monitorear ciertos embalses (sin torre de captación) La norma NTC 10012 define como confirmación metrológica: el conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el equipo de medición es conforme con los requisitos correspondientes a su uso previsto. La descripción es suficientemente general y no forzar la utilización de la calibración como método único de confirmación metrológica. Reconocer que los procesos de confirmación metrológica deben incluir métodos para verificar que las incertidumbres de medición y/o errores del equipo de medición están dentro de los límites permisibles especificados en los requisitos metrológicos, en estos métodos están las verificaciones (por comparación o con pruebas) | Se propone que, en todos los documentos, en vez de hablar de calibración únicamente se generalice el término a actividades de confirmación metrológica que incluirán: verificaciones documentadas, que tienen en cuenta comparaciones entre instrumentos o pruebas de campo y calibraciones.
Producto 2 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SISTEMAS DE MEDICIÓN | Especificaciones mínimas (aplica para todos los sensores) | Se recomienda dejar como especificación mínima sólo lo relacionado con aspectos metrológicos como Resolución, Precisión y/o Exactitud; las otras variables de tipo electrónicas, tecnología, interfaz y demás son propias de cada marca y puede generar una limitación a la hora de realizar procesos de contratación de dichos instrumentos. Adicionalmente se debe tener en cuenta que las particularidades metrológicos dependen de la utilización que se le dará al equipo, por ejemplo: medición de nivel a través de un sensor para un río difiere de la medición en un embalse de 100 metros de profundidad.
Producto 2 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 5. IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS RECOMENDADAS | Evaluación de incertidumbre. Abordar el tema de la incertidumbre es fundamental, ya que los resultados de las modelaciones se emplean en la toma de decisiones y por tanto éstos deben ir acompañados de su respectiva incertidumbre asociada; es igualmente importante documentar todo el proceso, en especial el tratamiento de los datos e información (en términos de verificación, tratamiento, análisis de calidad y cantidad, todo tipo de procesamiento, entre otros), así como de las estimaciones, inferencias y los supuestos adoptados. | Se sugiere indicar cual sería el uso que se le daría a la Incertidumbre en los análisis energéticos y las modelaciones del Sector eléctrico, dado que hoy no es posible utilizar dicho parámetro en los modelos; adicionalmente, en el taller de la CREG se indicó que XM, operador del sistema, tampoco incluye dicho parámetro en sus modelos. En el caso que se requiera la estimación de dicha incertidumbre, presentar algunos cálculos práctica de la estimación de la incertidumbre a partir del modelo que propone el consultor para ilustrar y mostrar cómo abordar el tema y sugerir alguna homologación.
Producto 2 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Tabla 5-3 Mediciones y procedimientos de respaldo por tipo de variable hidrológica | Variable Medida | Se considera que las variables precipitación y evaporación no requieren sistemas de respaldo debido a su baja utilización en el reporte de información. Por lo anterior, agradecemos revisar y ajustar.
Producto 2 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 6.1 Protocolos existentes. Almacenamiento de la información | En la gran mayoría de casos la información hidrometeorológica es consolidada en bases de datos de Excel. | Consideramos revisar este aparte del texto. Lo anterior, considerando que muchos agentes poseen sistemas especializados para la gestión de información hidrometeorológica. Como se mencionó en otro comentario, todos los sistemas de información de los agentes fueron presentados y entregados dentro de documentos de Buenas Prácticas que no se ven referenciados en este estudio.
Producto 2 - Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 7. Evaluación de la conformidad y auditorías | Todo el apartado de la referencia | Se sugiere aclarar que los equipos y en general las mediciones de terceros pertenecientes a otros sectores no estarían cobijados por este tipo de auditorías. Si bien los terceros propenden por tener las mejores mediciones para su propio negocio y sector, de acuerdo con sus necesidades, éstos no estarían sujetos a estas auditorías, ej.: Acueductos, distritos de riego, Corporaciones, etc.
Producto 2 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Tabla 7-2 Información a auditar de las variables hidrológicas | * Ecuaciones, tablas o curvas de cálculo de caudales descargados, vertidos y turbinados y su vigencia. * Curvas o tablas de volumen – Área - Cota de los embalses y su vigencia | Se recomienda a la comisión que en vez que realizar auditorías para cada variable, se delegue en el CNO la elaboración de procedimientos o protocolos de estimación de las mismas.
Producto 2 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 8.1.Escenario 1: Cumplimiento de requisitos mínimos – Corto Plazo | Plazo de implementación del escenario: 18 meses | Se recomienda revisar el plazo planteado. 18 meses son insuficientes para poder realizar procesos de contratación de compra de instrumentos, validación de los existentes, revisión de calibraciones y establecimiento de los diferentes protocolos que están recomendando. Incluso la selección de un sistema de adquisición, gestión y almacenamiento de la información hidrometeorológica requiere un análisis técnico - económico importante y que en algunos casos ha requerido hasta 2 años, lo anterior sin tener en cuenta la gestión de predios y permisos ambientales donde aplique. En virtud de lo anterior comedidamente recomendamos 3 años para la implementación.
Producto 2 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 8.2.Escenario 2: Optimización de la frecuencia de los registros de las mediciones – Mediano Plazo | Plazo de implementación del escenario: 24 meses | Se recomienda revisar el plazo planteado. Aunque son actividades que se pueden hacer en paralelo (considerando el Escenario 1), los grupos de trabajo al interior de los agentes que se encargan de estos temas son los mismos. El planeamiento, contratación, recopilación de información, ejecución, y análisis de resultados puede tardar más de 24 meses sobre todo para los agentes que tienen más de 2 centrales y con cuencas de gran tamaño. Al igual que el punto anterior, un plazo recomendado sería de 3 años.
Producto 2 - Tomo 1 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Anexos | ANEXO_1_ Frecuencia de medición para las diferentes variables ANEXO_2_ Aspectos a tener en cuenta ANEXO_3_ Protocolo de monitoreo, IDEAM 2018 ANEXO_4_Análisis de Impacto | Solo se presentaron los anexos 1 y 2. Se considera que es indispensable para los agentes del sector conocer el detalle del análisis de impacto del Anexo_4, para evaluar si los costos incluidos en la presentación concuerdan con lo identificado al interior de los agentes del costo habitual de consultorías de este tipo.
Presentación Estudio | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Escenario 1: cumplimiento de requisitos mínimos Corto Plazo | Aforos de Caudal | Se considera que los valores de Aforos de caudales pueden estar bajos de acuerdo a precios del mercado actual, se debe considerar que en los aforos se incluyen traslados y costos de personal. Si bien muchos agentes tienen la actividad interiorizada otros cuentan con contratos ya establecidos y los ajustes y costos adicionales requieren tiempo y autorizaciones presupuestales.
Presentación Estudio | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | Escenario 3: métodos de cálculo de variables optimizados Largo Plazo | Generador - Nombre de Planta | Consideramos que se debe revisar el criterio para definir los embalses de la Tabla, a los cuales se indica qué se debe realizar una optimización. Se presentan varios embalses que tienen sus variables medidas y no se hacen balances operativos.
Todos | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  |  |  | Consideramos que el plazo adjudicado para la revisión de los documentos de la referencia es corto, especialmente teniendo en consideración su extensión e importancia. En la reunión se mencionó la imposibilidad de otorgar más plazo debido a temas contractuales. Consideramos que esta no es una justificación suficiente para no otorgar un plazo adicional que permita la retroalimentación de la empresa consultora al estudio. El poco plazo para la ejecución de la consultoría y sus impactos en los resultados fue una observación realizada por varios agentes en el marco del SURER, desde el inicio del contrato.
2- producto 2 tomo 1 o Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 3.1.3.1 Mediciones en nivel en ríos, lagos y embalses | Todo el apartado de la referencia | Se sugiere que las recomendaciones de la medición estén asociadas a las condiciones climáticas y geomorfológicas de las cuencas del país.
2- producto 2 tomo 1 o Tomo 2 | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  | 3.1.3.2.5. Recomendaciones | En el caso de estaciones nuevas, deberán programarse una serie de aforos adicional para definir los rangos de variación del caudal. Como regla general se recomienda un mínimo de 10 aforos al año para estaciones existentes. (OMM,2020) | Se deben tener en cuenta las condiciones particulares del entorno colombiano, como el orden público. Es importante debido a que en situaciones de alta complejidad debe establecerse un protocolo de emergencia que permita manejar el número de aforos sin exponer integridad de personal.
4- Presentación estudio | Subcomité de Recursos Energéticos Renovables - SURER |  |  |  |  | Por parte del comisionado asistente a la reunión se aclaró que la información reportada (recomendada por el consultor) puede ser utilizada por los Auditores del CxC en la verificación de la información, por ejemplos series de caudales afluentes. De igual forma, los consultores indicaron que la definición de protocolos busca evitar correcciones en la información. Consideramos que la corrección de información es un procedimiento lógico y necesario que se realiza conforme con la validación de información (p.e. ejecución de aforos que permiten validar cambios en la sección o problemas en los sensores) y que puede tener implicaciones si solo se considera la información reportada diariamente al sistema. Consideramos que se deben incluir procedimientos, tiempos, procesos, etc. que permitan a los agentes realizar las modificaciones correspondientes, conforme a sus políticas de verificación de información.