## Comentarios CNO
Formato para comentarios del Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión versión Preliminar 2020-2034
EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO | COMENTARIO ASOCIADO Al VOLUMEN DEL PLAN DE EXPANSIÓN (VOLUMEN I/II/III) | NUMERAL DEL VOLUMEN I/II/III | PÁGINA DEL DOCUMENTO | COMENTARIO CON ARGUMENTO TECNICO/ECONÓMICO | PROPUESTA DE AJUSTE
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Comentario general |  |  | Solicitamos a la UPME que las obras que se adopten en la versión final del Plan de Expansión, se convoquen con la mayor prontitud, a fin de que los proyectos puedan estar en servicio de acuerdo con las necesidades del Sistema.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Comentario general para todos los análisis realizados |  |  | Sugerimos a la Unidad referenciar el panorama de obras en el STN que han sido recomendadas en planes de expansión anteriores, y que aún no están en desarrollo. Adicionalmente, incluir las fechas estimadas de puesta en operación de todas las obras presentadas y definidas en este plan preliminar, las cuales son un elemento esencial de la planeación.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Obras Suroccidental – Proyecto Estambul | 11-12-13. | No se presenta el detalle de parámetros y características de la alternativa de expansión final recomendada, asociada al proyecto Estambul. Dichos parámetros son necesarios para que los interesados puedan reproducir los resultados y opinar de manera más objetiva sobre cada proyecto. | Sugerimos precisar en el Plan de Expansión definitivo las características generales de la obra, es decir, longitudes en las que quedan los tramos de línea seccionadas, características de las líneas nuevas, redistribución de demanda en el STR y demás características que precisen el modelo de red a nivel de STN y a nivel de STR, indicando los años en que deben ir ingresando las obras.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Obras Suroccidental – Proyecto Estambul | 30 | En la Tabla 3-33 se informa que habría una capacidad adicional de 319 MW de generación para conectar en el Valle, y que el desarrollo del Sistema de Transmisión Regional (Estambul 230/115 kV y obras en 115 kV) es quién permite la conexión de más generación. No obstante, la Unidad no lista los proyectos que harían parte de dicha generación adicional. | Sugerimos a la UPME listar las plantas de generación que se aprobarían como parte de los 319 MW adicionales, y que se viabilizarían con la obra de expansión.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Subestación Huila (Norte) | 39 | No se presenta el detalle de parámetros y características de las alternativas de expansión Huila (Norte), los cuales son necesarios para que los interesados puedan reproducir los resultados y opinar de manera más objetiva sobre cada proyecto. | Sugerimos precisar en el Plan de Expansión definitivo las características generales de la obra, es decir, longitudes en las que quedan los tramos de línea seccionadas, características de las líneas nuevas, redistribución de demanda en el STR y demás características que precisen el modelo de red a nivel de STN y a nivel de STR, indicando los años en que deben ir ingresando las obras.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Compensación Guajira Cesar Magdalena-GCM | 69 | Se recomienda a la Unidad revisar integralmente la compensación propuesta, en conjunto con la provisión de control de tensión y potencia reactiva de los generadores que apalancaron la expansión de la red (Resolución CREG 060 2019). En este sentido, la viabilidad técnica y económica de esta compensación debe contrastarse con el costo de la generación de seguridad local para el control de tensión y absorción de potencia reactiva, y la probabilidad que la misma este o no en mérito. | Evaluar la viabilidad económica de esta propuesta de expansión, considerando como beneficio el valor esperado de la generación de seguridad evitada.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Compensación Guajira Cesar Magdalena-GCM | 75 | En las conclusiones del análisis de Compensación Guajira Cesar Magdalena, se señala que la ubicación de compensación reactiva en Cuestecitas o Colectora 500 kV presenta impacto positivo para las tensiones en las barras en el área de GCM. Sin embargo, solamente se analizan condiciones de despacho y demanda mínima. | Sugerimos a la UPME analizar escenarios de alta exportación del área Caribe en demanda media (alta generación solar, eólica y térmica), de manera que las líneas a 500 kV estén altamente cargadas. Asimismo, simular diferentes condiciones N-1, ya que estos análisis pueden arrojar la necesidad de compensación dinámica en GCM (rango capacitivo e inductivo). De acuerdo con lo anterior, es probable que un dispositivo FACTS sea requerido en GCM para mantener la tensión en el rango operativo y adicionalmente, posibilitar un control coordinado de tensión (control maestro) para toda la generación no convencional conectada en Colectora y Cuestecitas 500 kV.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Ampliación Capacidad Transformación Santander | 77 | Se evidencia la necesidad de ampliar la transformación en Sogamoso 500/230 kV para viabilizar una potencia adicional de generación a conectar en Nordeste. Sin embargo, no se informa bajo que condiciones se está observando la restricción que origina la necesidad del proyecto de expansión. Tampoco es claro si se está considerando la probabilidad de los escenarios (simultáneamente despacho de generación hidráulica, térmica y solar fotovoltaica). | Sugerimos a la UPME indicar los escenarios de demanda y despachos de generación analizados, donde se evidencia la restricción en la transformación de Sogamoso 230/500 kV.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Ampliación Capacidad Transformación Santander | 77 , 79 y 80 | La ampliación de transformación en Sogamoso 500/230 kV permitiría la inclusión de hasta 536 MW. Un segundo transformador de Primavera 500/230 kV permite la conexión de hasta 300 MW. Un segundo y tercer transformador de Primavera 500/230 kV permite la conexión de hasta 900 MW adicionales. Sin embargo, no se listan cuales serían los proyectos que harían parte de esta generación adicional. | Sugerimos a la UPME listar la generación que se viabilizaría como parte de los 536 MW adicionales por la ampliación de transformación en Sogamoso 500/230 kV y los 300 MW o 900 MW adicionales por la ampliación de transformación en Primavera 500/230 kV.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | USO DE FACTS DISTRIBUIDOS | 83 | De los resultados presentados en los análisis de Bolívar - FACTS distribuidos, se observa que ante la operación de estos dispositivos se reduce la carga de la línea Ternera – Candelaria 220kV. Sin embargo, pueden existir otros escenarios en los cuales se pueden aprovechar estos elementos. | Adicional al modo de inyección de reactancia (disminución de flujo) en escenarios donde se evidencia la restricción Candelaria – Ternera 1 y 2 220 kV, se recomienda a la UPME indicar si hay otros modos de operación para estos DFACTS, que puedan ayudar al sistema en otras circunstancias.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | USO DE FACTS DISTRIBUIDOS | 89, 90 y 91 | De los resultados presentados en los análisis de GCM - FACTS, se evidencia que estos equipos podrían permitir la conexión de hasta 170 MW en 2022 y 1072 MW en el 2023. Sin embargo, no se lista cuales serían los proyectos que harían parte de esta generación adicional que se podría conectar. | Sugerimos a la UPME listar la generación y obras de expansión consideradas para el 2022. Adicionalmente, se solicita informar en qué subestaciones se tendría la conexión de la nueva generación, y de qué potencia, para un total de 170 MW en el 2022 y de 1072 MW en el 2023.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Análisis Corto | 93-94-105-106-112 | Sugerimos que en la versión final del documento se haga referencia bajo que escenarios de despacho y bajo qué metodología se realizaron las simulaciones de cortocircuito. Asimismo, si bien la UPME recomienda a los representantes de las subestaciones adelantar en el menor tiempo posible el aumento en el nivel de cortocircuito de los equipos, este problema ha sido objeto de discusión durante los últimos años. Su solución requiere de la interacción UPME, CREG, CNO y Transportadores, motivo por el cual respetuosamente solicitamos a la Unidad liderar el tema y plantear alternativas de solución para el corto, mediano y largo plazo.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | CONFIGURACIÓN SUBESTACIONES | 94, 95 y 96 | Se muestra la descripción de los diferentes tipos de configuración de subestaciones y sus bondades, para al final listar las subestaciones de barra sencilla del STN con su número de bahías y solicitar a los transportadores verificar la posibilidad de migrar a subestaciones con una configuración más robusta. Sin embargo, no hay un análisis profundo de los impactos y necesidad de realizar dichos cambios. | Sugerimos a la UPME realizar una evaluación integral sobre la necesidad de reconfiguración de subestaciones del STN, considerando análisis técnicos, viabilidad física, impactos operativos de la ejecución y evaluación económica a partir de la definición de criterios de confiabilidad y seguridad.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Planeación Disruptiva | 103 | Respetuosamente se solicita a la UPME explicar con mayor detalle la metodología propuesta, presentar algunos resultados preliminares y la comparación de los mismos con los resultados de la metodología de planeación actual, lo anterior permitirá observar los beneficios y plantear una posible modificación a la reglamentación vigente.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Análisis Sistemas de Transmisión Regionales - STR | 104 a 110 | Se observa con preocupación el agotamiento de las redes de 66kV, 110kV y las capacidades de transformación, especialmente frente a condiciones de falla que se traducen en generaciones de seguridad y demanda no atendida. Al respecto y entendiendo que la situación anterior se presenta desde hace varios años, respetuosamente se solicita a la UPME proponer alternativas de solución, y articular lo anterior con la denominada "planeación disruptiva".
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | ANÁLISIS SISTEMAS DE TRASMISIÓN REGIONALES – STR | 105 | En el apartado de conclusiones del Área Caribe - Atlántico, la UPME indica lo siguiente: “Se observa que con la entrada de los proyectos en la zona que están en ejecución tales como la convocatoria STR (Atlántico, el Rio), STN (El Rio), se elimina la problemática en el STN y STR, sin embargo, se sigue presentado problemas a nivel del SDL, por lo cual el OR, deberá solucionar la misma”. | En las reuniones del Consejo el Operador de Red ha manifestado que para aliviar las sobrecargas y bajas tensiones en la red anillada a 34,5kV de las subestaciones Unión, El Rio y Magdalena ante contingencias sencillas, se tiene contemplada la subestación Magdalena 110kV (incluida en las obras asociadas de la convocatoria UPME STR 02-2016.) y obras complementarias para atender la demanda del SDL con transformadores 110/13,8kV. Por lo anterior sugerimos a la Unidad y AIR-E validar conjuntamente la conclusión anteriormente referenciada.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | ANÁLISIS SISTEMAS DE TRASMISIÓN REGIONALES – STR | 109 | En el apartado de conclusiones del Área Caribe – Guajira – Cesar – Magdalena, la UPME indica lo siguiente: “En el mediano plazo, se observa nuevamente el agotamiento de la capacidad del transformador en Santa Marta, por lo cual, es necesario que el OR plantee una alternativa de mitigación ante esta condición, correspondiente a la ampliación de la capacidad de transformación STN/STR en Santa Marta”. | Solicitamos a la Unidad y AIR-E definir conjuntamente la solución a esta restricción, ya que si bien la misma fue identificada por ambos, no hay claridad si la propuesta de la subestación Bureche 110 KV es la solución.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Área Oriental - Bogotá. Tabla 3-92 | 116 | Se aclara que la línea Cajamarca – Regivit 115 kV no pertenece al sistema de CODENSA o área Oriental, para que se tenga en cuenta para la versión final del Plan de Expansión.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Diagramas unifilares | 122 | En el unifilar del Área Atlántico y en la página 150 la tabla 10. Proyectos aprobados a los ORs, se indica lo siguiente: “construcción de anillo a 110 kV entre las subestaciones Juan Mina 110 kV, Nueva Galapa 110 kV y nueva barranquilla 110 kV”. Adicionalmente, se representa una batería a nivel de 110kV en la subestación Silencio. | Sugerimos a la Unidad revisar el diagrama, ya que el Operador de Red AIR-E informó al Conejo que remitió la actualización del estudio de conexión de la subestación Nueva Galapa 110kV, con una nueva alternativa que consta de la construcción de los circuitos: Caracolí – Nueva Galapa 110kV y Nueva Galapa 110kV – Juan Mina 110 kV. Asimismo, recomendamos modificar el esquema teniendo en cuenta que el sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías se conectará a la subestación Silencio 34.5kV.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Diagramas unifilares | 130 | En el diagrama unifilar de la subárea Guajira Cesar Magdalena-GCM se observa que las futuras obras de la subestación San Juan 110kV se desarrollarían en la actual subestación San Juan 110kV. | Solicitamos a la UPME aclare la topología futura de las obras en la subestación San Juan 220kV y 110kV, y si estas serán como lo indicado en los documentos de la Prepublicación UPME STR 06-2019 Subestación Nueva San Juan y obras asociadas 110 kV.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Proyectos Aprobados a los ORs | 140-142 | Sugerimos a la Unidad incluir los conceptos de la UPME vigentes sobre todas las expansiones y proyectos aprobados a los Operadores de Red. Respetuosamente se solicita actualizar el listado, dado que algunos de ellos tienen fecha del 2019, 2020 y otros no tienen fecha de entrada en operación. De ser posible, comedidamente se solicita complementar la información con el avance de dichos proyectos, y aclarar si los resaltados con color amarillo tienen algún comentario particular que deba tenerse presente.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Área Suroccidental - Cauca - Nariño | 118-119 | Debido a los retrasos del proyecto subestación La Plata 230/115 kV, se vienen presentando tensiones por debajo de los límites regulatorios, específicamente en los puntos de conexión aguas abajo que atenderá este proyecto. Lo anterior afecta la calidad del servicio de la demanda que se beneficiará de dicha expansión. | Sugerimos a la UPME y Electro Huila revisar conjuntamente alternativas de mitigación, que subsanen esta situación ante el retraso del proyecto La Plata 230/115 kV.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Área Suroccidental - Cauca - Nariño | 118-119 | Sugerimos a la UPME plasmar en la versión definitiva del Plan de Expansión los circuitos a nivel de STR cuyo límite de transporte está acotado por los transformadores de corriente-CT, y no por las capacidades físicas de los conductores.
Consejo Nacional de Operación-CNO | III | Área Nordeste Boyacá - Casanare | 125 | Solicitamos revisar el diagrama unifilar de la página 125 teniendo en cuenta los siguientes aspectos: - Actualmente no se cuenta con un circuito entre Donato y una derivación del circuito Paipa - Barbosa 115 kV. - Actualmente Argos está conectado directamente a San Antonio 115 kV, sin conexión a Acerías Paz del Río 115kV. - La Ramada no cuenta con generación sincrónica. - Acerías Paz del Río queda entre Suamox 115 kV y San Antonio 115 kV, es decir, el circuito resultante es: Paipa - Bavaria - Holcim - Suamox - Acerías Paz del Río - San Antonio. -El Circuito 115 kV Donato-Chiquinquirá es realmente Muiscas-Chiquinquirá, y posteriormente con la entrada de Alto Ricaurte, se convierte en Muiscas-Alto Ricaurte-Chiquinquirá. -Sugerimos considerar para el 2020 contingencias N-1, contemplando los proyectos del STR de EBSA. | Se sugiere tener en cuenta la información del Plan de Expansión del STR más reciente, presentado por EBSA en el año 2020, dado que para el análisis de contingencias (años 2020 y 2025), solo se incluyen obras de los Planes de Expansión presentados entre el 2016 y 2018.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.1 | 12 | Los análisis horarios y multinodales son muy importantes cuando se quiere establecer el impacto de las fuentes intermitentes en los Sistema eléctrico de potencia. Si bien la Unidad aborda este tipo de análisis en esta versión preliminar, el enfoque es muy deficiente. No se tienen en cuenta métricas de flexibilidad y resiliencia para valorar el desempeño de cada escenario. No se mira, por ejemplo, el número de encendido y apagado de las plantas térmicas, los vertimientos renovables, el porcentaje de uso de las redes de interconexión, el valor esperado de rampa insuficiente, los requerimientos de inercia mínima, entre otros. Sin este tipo de análisis se desconoce la cantidad de potencia de generación basada en inversores que se puede incorporar al SIN, lo cual a estas alturas es muy preocupante. | Sugerimos a la Unidad llevar a cabo un análisis de flexibilidad y resiliencia riguroso, y establecer los límites de integración de generación basada en inversores para el mediano y largo plazo.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.1 | 12 | Se indica que se realizó una sensibilidad considerando el impacto de la aplicación de la guía de caudal ambiental en la generación de energía eléctrica. Al respecto encontramos pertinente detallar mejor cómo se realizó dicha evaluación, y además creemos oportuno considerar la pertinencia de evaluar el impacto de este tipo de iniciativas con planes de expansión con tan poca componente hídrica adicional, pues se podría estar llegando a conclusiones erradas de un bajo impacto de este tipo de metodologías, las cuales no estarían alineadas con las conclusiones que se han obtenido a partir de los trabajos realizados por el grupo UPME-CNO-XM. Sugerimos revisar. | Recomendamos evaluar el impacto de la guía de cálculo de caudal ambiental a través de la cuantificación de la reducción del potencial hidro energético.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.2. | 13 | Para la formulación de los escenarios de expansión de generación se consideraron proyectos en fase 2 y 3 del registro vigente, y proyectos con estudios de conexión en análisis por parte de UPME. | Sugerimos Incluir en el Plan de Expansión la lista de estos proyectos, lo cual permitirá a los interesados conocer las necesidades que está contemplando la UPME y con qué recursos se está contando para la operación del SIN en el largo plazo.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.2. | 13 | Se entiende que este Plan de Expansión ha estimado de manera indicativa el requerimiento de generación hasta el 2034, el cual es del orden de 6000 MW. | Sugerimos a la UPME contrastar esta cifra vs los proyectos aprobados según el Registro UPME (página del SIEL), que suman alrededor de 17600 MW. Adicionalmente, se sugiere indicar el panorama que visualiza la UPME para los 35300 MW de proyectos de generación que están pendientes de aprobación.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.2.1.1 | 15 | Se sugiere revisar el criterio de generar 100 series sintéticas y usarlas todas sin aplicar ningún filtro, puesto que se podrían estar considerando series anómalamente secas o húmedas. Adicionalmente, consideramos adecuado incluir un anexo en el que se presente el sustento que permitió concluir que no era necesario filtrar las series de aportes hídricos.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.2.1.2. | 16 | Sugerimos a la UPME aclarar con qué datos se construyó el perfil horario de la Gráfica 2, considerando que se aplana el perfil del recurso eólico entre las 15-17 horas. No es claro si se usaron datos de reanálisis (como el MERRA) para ampliar el registro de información suministrado de los agentes y si se llevaron a cabo procesos de validación de la información.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.2.1.3. | 17 | En cuanto al uso de información de Reanálisis para "prolongar" los periodos de registro, no solo deberían compararse las correlaciones del MERRA con respecto a las mediciones en el sitio, sino otros datos de Reanálisis como el caso del ERA5 del ECMWF, que ha demostrado mayor fiabilidad con los datos de campo. Se sugiere incluir dentro de los anexos al documento la evaluación del uso del MERRA y de otras fuentes de información.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.2.1.3 | 17 | Sugerimos a la Unidad plasmar en la versión definitiva del Plan, los resultados de los análisis comparativos que permitieron concluir que el módulo de Fuentes Renovables del modelo SDDP y la utilización de la información horaria de los recursos variables (sol y viento) eran suficientes para modelar adecuadamente este tipo de generación. De igual forma, indicar por qué la modelación como análogos hidroeléctricos no es adecuada (mas allá de los efectos en el cálculo del valor del agua) y la sustentación de la afirmación en la cual se indica que la modelación del SDDP es consistente con el modelo PLEXOS.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numerales 2.3.1 y 2.3.2 | 22 y 23 | En los análisis de capacidad instalada se consideran solamente los proyectos definidos por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad. En cambio para la comparación entre energía firme y proyección de demanda de energía eléctrica, numeral 2.3.2, se considera la energía firme, tanto de los proyectos definidos por el Cargo por Confiabilidad como los de la subasta de energía media de largo plazo. Recomendamos a la Unidad considerar los dos grupos de proyectos para ambos análisis.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | General | No aplica | En los diferentes escenarios, cuando se considera la entrada de la segunda etapa de Ituango, se duplica la ENFICC de la planta. Al respecto nos permitimos manifestar que esto no es correcto, porque si bien se duplica la capacidad de la planta, la ENFICC permanece igual a la de la primera etapa por las características del proyecto y la disponibilidad hídrica, es decir, la ENFICC no es proporcional a la capacidad.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.3.1. | 23 | Se sugiere incluir todos los elementos que ocasionaron la disminución de la ENFICC de la base actual. Es importante aclarar que ello no sólo se debe a los años de selección de la ENFICC, como el último periodo seco 2014-2016, sino también a las variaciones de esta energía cuando el resultado se encuentra por debajo del 10 %, la modificación del %PSS, y otros parámetros como el Factor de Conversión.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 1.3.5 | 23 | Se expresa que los resultados bajo los cuales se han realizado las proyecciones de demanda de potencia y energía para el país en el mediano y largo plazo son inciertos y, por ende, los resultados del plan deben ser manejados bajo un escenario de incertidumbre. También vale la pena mencionar el mayor dinamismo en la expansión de Generación Distribuida por parte de grandes consumidores en el país. Ello podría ocasionar que la demanda de energía del SIN se reduzca. Empresas como Ecopetrol tienen un plan de expansión de negocios de autogeneración que podrían ser tenidos en cuenta en el plan de expansión del país. No evidenciamos una sensibilidad en la demanda, debido a al incremento del desarrollo de proyectos de Autogeneración por parte de Grandes empresas industriales y comerciales del país. | Sugerimos a la UPME actualizar con mayor frecuencia las proyecciones de potencia y energía de la Unidad, teniendo en cuenta la relevancia que tienen en todos los análisis energéticos y señales para requerimientos de expansión.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.1 | 24 | Dentro de los supuestos del Plan de Generación se encuentra el siguiente "Perfil de recurso eólico de acuerdo con las mediciones de velocidad del viento reportadas por agentes y/o promotores". Sugerimos plasmar en la versión definitiva del Plan cual fue el tratamiento para los proyectos eólicos considerados en la expansión adicional, para los cuales los agentes no han reportado información del recurso.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.1. | 24 | Se sugiere incluir dentro de los anexos los análisis de correlación entre la información del reanálisis MERRA en comparativo con los datos de SOLARGIS (SOLCAST u otras herramientas para la evaluación de parques solares) y con la información eólica reportada por los agentes.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.1 | 24 | Como parte de los supuestos se utiliza la proyección de precios de combustibles revisión junio de 2020, sin considerar limitaciones en el suministro de carbón y gas natural. Creemos conveniente mencionar qué costos de transporte y AOM se tuvieron en cuenta. | Adicionalmente, por la relevancia de este supuesto en los resultados, es conveniente contar con proyecciones de precios mas reciente.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.1 | 24 | No se especifican las referencias de los costos de Capex para las distintas tecnologías, y en algunas de ellas los valores son muy bajos, con base en la experiencia de desarrollo de proyectos en Colombia. Es importante mencionar que el CAPEX varia de acuerdo con el proyecto, su capacidad instalada, ubicación, cercanía a la subestación de conexión al SIN, entre otros aspectos, motivo por el cual no se debería usar la misma información en todos los proyectos (según tecnología) . | Por lo relevante de este supuesto en los resultados del plan, se sugiere realizar un mejor sondeo de la información de Capex de las diferentes tecnologías.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.1. | 25 | Para la construcción de los escenarios del Plan de Generación se sugiere combinar los diferentes criterios de la Unidad, ejemplo: sensibilidad largo plazo por disminución de volúmenes debido a sedimentos + aplicación de la guía de caudal ambiental +impuesto al carbón + caudal ambiental + impacto del ENSO.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.3.1 | 35 | Con respecto al escenario 0.1, no parece muy contundente la conclusión “Los resultados de las simulaciones del escenario 0.1 evidencian que durante el periodo de análisis no se cumple con la confiabilidad del sistema, solo con la expansión fija definida...” puesto que si se observa la gráfica 11, en especial el número de casos con racionamiento, puede verse que tan solo una serie de las 100 simuladas está mostrando la señal del no cumplimiento del VEREC. Teniendo en cuenta además que en esta versión del Plan no se filtran las series con caudales extremadamente altos o bajos, se podría pensar que ese resultado posiblemente obedece a una de esas series con aportes extremadamente deficitarios, por lo tanto, se considera que la conclusión no es contundente, y debería en cambio plantearse más como algo que sucedería con una probabilidad baja (aportes equiprobables). La misma situación se observa para el escenario 0.2 (numeral 2.4.4.1 página 40).
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numerales 2.4.5.1 y 2.4.7.1 | 42-59 | Al comparar la expansión de los escenarios 1 (Tabla 16) y 3 (Tabla 20), no queda claro por qué el atraso de un año en la entrada en operación de la primera etapa de Ituango conduce a tener una expansión menor, en cerca de 340 MW. Adicionalmente, a pesar de tener una expansión menor, se continúan cumpliendo con los tres indicadores de confiabilidad. Se recomienda explicar por que ocurre esto, y si ello obedece a un trade - off entre los cotos de operación y los costos de inversión. Sugerimos revisar.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.8.1 | 63 | En el escenario 4 se menciona que la expansión adicional corresponde a 2807 MW, sin embargo, en la Tabla 22 se observa que es 2867 MW. Adicionalmente, se sugiere revisar los valores reportados en la Tabla 22, pues algunos valores totalizados no son consistentes. Sugerimos revisar.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | II-2.4.9. Tabla 24. Proyección ENSO | 68 | En el período 2006-2019 se presentaron dos (2) fenómenos del Niño fuertes o muy fuertes (2009-2010 y 2015-2016). En el escenario 5, para el período 2020-2034 no se consideró ningún Niño fuerte. Sugerimos aclarar qué criterios se tomaron en cuenta para las proyecciones de clima en este último período.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.9 | 68 | Sugerimos aclarar con qué criterio se seleccionaron los eventos El Niño y La Niña presentados en la tabla 24.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.9. | 68 | En los escenarios 5 y 6 se plantea un ajuste al modelo SDDP, para que de manera determinística los caudales futuros generados por el modelo ARP (enfoque estocástico) presenten comportamientos asociados a eventos climáticos como el ENSO, El Niño y La Niña. Asimismo, en la Tabla 24 se presenta una proyección de los años ENSO. Es importante que la UPME mencione cómo se proyectó la ocurrencia de los evento, su intensidad y duración, y si obedecen a años calendario o años hidrológicos. Se debe tener en cuenta que las series históricas intrínsicamente tienen el impacto de este tipo de eventos, por lo que se entendería que los mismos se usaron para la proyección de los años históricos neutrales. | Sugerimos a la UPME incluir en la versión definitiva del Plan un anexo detallando todos los elementos considerados y la bibliografía respectiva para el planteamiento de los escenarios. Entendemos que se están afectando los caudales históricos con el ENSO, motivo por el cual sugerimos un enfoque determinístico para la formulación de este tipo de estrategias de expansión, toda vez que modificar datos históricos no es sustentable hidrológicamente.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.9.1 | 71 | Para el escenario 5 se concluye: "En la evaluación de los indicadores de confiabilidad (Gráfica 43), se evidencia un cumplimiento de los índices VERE y Número de Casos y un incumplimiento de índice VEREC en el año 2021", sin embargo, de nuevo se observa que la situación descrita sólo se observa para una serie en particular, por lo tanto la conclusión no parece ser muy contundente y debería plantearse más como algo que sucedería con una probabilidad baja.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numeral 2.4.10.1 | 76 | En el Escenario 6, después de la tabla 28, se afirma que en este caso se cumplen los tres indicadores, sin embargo, esto no sucede para el VEREC. Se sugiere ajustar dicha conclusión.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Numerales 2.4.13 y 2.4.14 | 89-94 | En los escenarios 9 y 10 se debe precisar a cuáles plantas existentes se les está aplicando la metodología de caudal ambiental. En el escenario 9 la expansión adicional que se requiere con respecto al Escenario 1, se podría considerar baja, pues en los resultados que se han obtenido hasta el momento por el sector, se ha encontrado que los aprovechamientos podrían ser en promedio del 36% del caudal promedio multianual. Lo anterior podría indicar que la metodología se está aplicando a muy pocos proyectos existentes, o que es necesario ajustar la aplicación de esta. Se sugiere entonces que para la construcción y análisis de estos escenarios se consulten los resultados de las evaluaciones realizadas por el grupo UPME-CNO-XM, pues allí se concluye que con la aplicación de la metodología a los proyectos existentes, la reducción en los caudales aprovechables podría ser más del 50%, y para los proyectos futuros lo que se espera es que estos no sean factibles financieramente. Con respecto a estos dos escenarios también se considera adecuado explicar que la metodología de caudal ambiental no aplica al proyecto Ituango, pues este cuenta con una regla de operación que fue diseñada para cumplir con unos objetivos muy similares a los que se buscan con la definición de un caudal ambiental.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | II-2.4.15. Escenario de muy largo plazo 1. Tabla 37. Portafolio disponible. Escenario MLP. | 99-100 | En el escenario 1 de muy largo plazo se ve en el portafolio energético para el período 2035-2050, 300 MW de energía nuclear, pero en la capacidad instalada al 2050 (Tabla 38) no se ve disponible. Sugerimos revisar. Adicionalmente, recomendamos aclarar si para Colombia esta es una alternativa o se tiene la intención de incursionar en esta tecnología para aumentar los diferentes tipos de fuentes, o si la misma se necesita debido a limitaciones de otros recursos de generación.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | General | No aplica | Se reconoce el esfuerzo que se hace para evaluar el impacto de los sedimentos en los volúmenes de los embalses en el largo plazo. Sin embargo, se recomienda hacer el análisis con la información batimétrica de cada embalse e incluir solo los embalses que tienen alguna tasa estimada o que cuenten con datos de campo que permitan estimarla. Si la información batimétrica histórica no permite cuantificar este parámetro, esto muestra que el embalse aún no tiene proceso de sedimentación que esté impactando significativamente su volumen, y supere la incertidumbre asociada a las mediciones y a los cambios tecnológicos en los métodos de monitoreo. Utilizar condiciones promedio para todos los embalses, puede generar estimaciones poco representativas, porque desconoce las particularidades de cada embalse y su cuenca aportante y en algunos casos, genera condiciones más críticas de las reales.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Anexo II. - 2.3 | 133 | -Para los embalses sin información de sedimentos se presume una concentración de sólidos suspendidos igual para todos los ríos. Esto no considera que este parámetro es variable porque depende en gran medida de las condiciones de las cuencas, por lo tanto, puede ser poco representativo de las condiciones de transporte se sedimentos de las cuencas analizadas. -En los embalses donde se usaron los datos de transporte de sedimentos del ENA se está trasladando la carga medida en la estación al embalse, sin tener en consideración que la estación tiene un área aportante y un caudal distinto al asociado al sitio de presa. Esto puede generar que las cargas sean poco representativas. - Según se entiende en el documento, el factor de arrastre hace referencia al porcentaje de la carga en suspensión que representa la carga de fondo. De acuerdo con las mediciones, generalmente, este valor es más pequeño entre el 5 y el 20%. Incluso en la literatura se habla de un 5% - 10%; en pocos ríos se alcanzan porcentajes de carga de fondo tan altos. En los casos donde se uso el factor de 0.75 se tiene una sobre estimación importante de la carga. Se recomienda revisar estos porcentajes, considerando condiciones más acordes con las de los ríos colombianos. - Las conclusiones citadas en el documento (tasa de sedimentación promedio de volumen total y volumen útil) hacen referencia a un estudio de ACOLGEN, que incluye información de todas las centrales, incluso las no despachadas centralmente. Con la información aportada en el documento no es claro como se calcula la pérdida porcentual del volumen muerto de 75.84%. Adicionalmente, Este estudio fue actualizado posteriormente por El CNO y de acuerdo con esto se obtuvieron la tasas promedio de pérdida del volumen total de 2.56 Mm³ y del volumen muerto de 0.86 Mm³. Se recomienda usar los valores actualizados. -No es claro por qué se usa la misma pérdida porcentual para todos los embalses si cada embalse puede calcularse de manera independiente, a partir de su información batimétrica. Una tasa de pérdida específica tiene impactos distintos en cada embalse, dependiendo del volumen de este. Se recomienda usar la información batimétrica de cada embalse.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Anexo II. - 2.3 Tabla II.9 | 133-136 | -El año inicio de la última batimetría es el mismo para todos los embalses ¿Este parámetro, corresponde con el Año de inicio de la simulación? Se recomienda aclarar en el documento -Los valores del parámetro: Volumen muerto + Mínimo técnico inicial corresponden con los volúmenes mínimo técnico sin incluir el muerto. - El parámetro Volumen total inicial corresponde con el volumen máximo técnico de los embalses. -El embalse Riogrande II tiene volúmenes actualizados. Se recomienda revisar la información de este embalse. - No es claro cómo se estimó el parámetro Longitud del embalse, de acuerdo con la información batimétrica las longitudes algunos de los embalses de EPM pueden ser distintas. Se recomienda revisar y citar la fuente de la información. -No es claro cómo se calcularon las cargas y concentraciones de Porce II y Riogrande II. Se menciona que se utilizaron los datos del CNO, sin embargo, el resultado presentado para estos dos embales parecen inconsistentes con la información batimétrica reportada, ya que, según las batimetrías, Porce II tiene un volumen de sedimentos depositado mayor que Riogrande II. Por otra parte, en el caso del embalse Ituango, las cargas utilizadas no corresponden con las de tabla del ENA citada. Se recomienda revisar y aclarar las estimaciones -Los volúmenes depositados de sedimentos consideran la variación de la densidad, sin embargo, no tiene en cuenta que a medida que el embalse pierde volumen, también cambia la eficiencia de atrapamiento, entre otras cosas. Se recomienda mencionar en el documento que se consideran contantes las condiciones durante el horizonte de estimación. -La tasa de sedimentación se aplica al volumen Máximo técnico como si este fuera el volumen total del embalse. Lo anterior genera una sobrestimación de la pérdida de volumen, porque el volumen máximo técnico es una porción del embalse por lo tanto su tasa de sedimentación es menor (una porción de la tasa total).
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Anexo II - 2.3 | 136 | Los resultados de pérdida de capacidad de almacenamiento en 50% años no pueden considerarse lineales y su evaluación no debería sólo realizarse sobre la disminución del volumen útil. Los sedimentos pueden alcanzar y afectar las estructuras de captación antes de que se pierda todo el volumen útil, lo que impediría la capacidad de generación de la misma. Sugerimos revisar.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Anexo II - 2.3 | 136 | La UPME utilizó en el análisis de sedimentación el valor del volumen máximo técnico (delimitado entre el nivel mínimo físico y el nivel máximo físico), como si fuera el volumen total del embalse, con lo cual no está teniendo en cuenta que los sedimentos también se pueden alojar en el volumen muerto (por debajo del nivel mínimo físico). Dependiendo de los niveles y volúmenes característicos de cada uno de los embalses, estos volúmenes no contemplados pueden representar el almacenamiento de sedimentos de varios años, lo cual puede modificar las señales que se entregan de los volúmenes remanentes en el período de análisis. Sugerimos revisar.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Anexo II - 2.3 | 136 | En términos generales, los estimativos de la UPME para los embalses Punchiná (San Carlos) y Amaní (Miel I) se encuentran en el orden de magnitud de los valores encontrados por ISAGEN, mientras que en el embalse San Lorenzo (Jaguas) el valor de la UPME puede estar sobrestimado el aporte, y en el caso del embalse Topocoro (Sogamoso) se hace una subestimación. Sugerimos revisar.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Anexo II - 2.5 | 139 | El análisis de energía útil realizado puede estar dando algunas señales no muy precisas de los verdaderos impactos de los sedimentos sobre la vida útil, tanto de los embalses como de la infraestructura de generación existente. El análisis de energía útil debería tener en cuenta no solo el efecto de la pérdida de volumen en el tiempo, sino además se deben considerar entre otros factores, los siguientes: i) topología del embalse, particularmente cuando se encuentran en una cadena de generación, ii) dinámica de los sedimentos, asociada al tipo de sedimento, movimiento dentro del embalse y localización de los depósitos, iii) infraestructura de captación, particularmente su ubicación respecto a las proyecciones de dinámica de los depósitos y tipo de estructuras (de fondo, lateral, ya que pueden ser más vulnerables frente a la posibilidad de colmatación). Involucrar en el análisis los anteriores factores podrían cambiar las señales de los impactos de la sedimentación, no solamente en términos de energía firme, sino también sobre la generación de largo plazo de las diferentes plantas consideradas. Sugerimos revisar.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | Anexo II - 2.5 | 139 | El análisis de Energía útil presentado no considera la variación del factor de conversión con respecto al nivel del embalse, máxime en un embalse que va perdiendo su capacidad. Sugerimos revisar.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | General | N/A | Se considera que la simulación energética de largo plazo frente a la disminución de los volúmenes útiles de los embalses producto de la sedimentación, debe realizarse con el modelo de planeamiento (SDDP), vinculando todas las variables que representen de mejor manera la problemática, y no un cálculo directo con el factor de conversión medio. Sugerimos revisar.
Consejo Nacional de Operación-CNO | II | II-2.4.14.1. Párrafo anterior a la Gráfica 64. Generación por recurso vs Costo Marginal. Escenario 10. | 198 | Los escenarios 9 y 10 consideran la aplicación de la guía de caudal ambiental a plantas existentes y los nuevos proyectos, y entre las conclusiones del escenario 10 se dice que la aplicación de esta guía tiene un impacto en el sector eléctrico, equivalente al producido por un fenómeno del Niño. Sugerimos aclarar si este impacto está distribuido en el período 2020-2034 con relación a la generación hidráulica, o a qué se refieren. Frente a lo anterior, los resultados podrían indicar una subestimación de los impactos, ya que no se considera que una disminución de caudal aprovechable de manera permanente sea equiparable a caudales críticos producto de El Niño, que es una condición puntual de uno o máximo 2 años; por lo anterior, es necesario conocer la metodología de estimación de los caudales tanto para la definición del ENSO como para el Caudal Ambiental. Adicionalmente, sugerimos contrastar los resultados obtenidos en la aplicación de la Guía, y en cuanto a los caudales aprovechables, con los obtenidos por el CNO-XM-UPME.

## Lista (hidden)
Tipo de documento | Tipo de comentario
Resolución | General
Documento soporte | Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22
Artículo 23
Artículo 24
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40
Anexo
Otro (apartes del documento)