## Hoja1
NOMBRE EMPRESA O REMITENTE | ARTICULO, O NUMERAL DEL DOCUMENTO COMENTADO | COMENTARIO JUSTIFICADO | PROPUESTA AJUSTE | DESCRIPCIÓN ADJUNTO
Consejo Nacional de Operación Eléctrico | Artículo 1: Modificación del aparte "Oferta de precios y precios de Arranque-Parada del numeral 3.1 del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995, modificado por el artículo 10 de la Resolución CREG 051 de 2019". | Se menciona en este artículo que las plantas térmicas de ciclo combinado, por cada configuración factible, ofertarán un precio para las 24 horas de un día de operación. Por otro lado, en el documento soporte se entiende que el CND establecerá el despacho económico para cada uno de los 24 periodos, considerando las características técnicas de las diferentes tecnologías de generación. Si bien la propuesta regulatoria plantea que el Operador del Sistema establezca la configuración de cada planta de ciclo combinado a partir de la oferta, no es claro si este modo de operación (configuración) deberá permanecer "constante" en la programación del despacho económico para todo el día de operación, o si por el contrario, para cada hora el CND podrá determinar diferentes configuraciones producto del proceso de optimización (la configuración podría variar entre periodos del mismo día). Sugerimos a la Comisión aclarar este aspecto, ya que dependiendo de dicho entendimiento, el Consejo formularía el Acuerdo relacionado a los parámetros técnicos de las transiciones entre configuraciones. Adicionalmente, sugerimos estudiar los posibles efectos que podría tener esta propuesta bajo diferentes condiciones operativas. Por ejemplo, si como producto del proceso de optimización del despacho se determina que para una planta ciclo combinado ubicada en el área Caribe, en un periodo específico t, su configuración es tal que la disponibilidad es menor al 50 % de su Capacidad Efectiva Neta-CEN, y en dicho periodo t del día de operación se materializa un evento sobre cualquiera de los circuitos a 500 kV que interconectan el área Caribe con el interior del país, es muy probable que el Operador del Sistema requiera rápidamente mayor generación en el área para garantizar la atención de la demanda de la zona. No obstante, es muy probable que para este caso la planta ciclo combinado deba migrar hacia una configuración con mayor disponibilidad de unidades y el tiempo para conseguirlo no sea suficiente. En este caso, se podría ocasionar un evento de colapso del área Caribe. Por lo anterior, desde la programación de la operación se deberían prever este tipo de escenarios, motivo por el cual el CND debería contemplar criterios adicionales para el cálculo del mínimo número de unidades equivalentes en el área Caribe (no solo el soporte de potencia reactiva para el control de tensiones). Finalmente, sugerimos un plazo de tres (3) meses para la formulación del Acuerdo mencionado en el parágrafo 2 del Artículo 1.
| Artículo 3: Modificación del numeral 3.1 "Información básica del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995". | Estamos de acuerdo en que los pronósticos de demanda, responsabilidad del CND y los Operadores de Red-OR, se realicen diariamente con resolución horaria. Sin embargo, no es claro el sustento técnico del límite de desviación fijado (1 %). Sugerimos a la Comisión sustentar dicho límite y contrastarlo con la información histórica de desviaciones por subárea operativa que reposa en el CND. Es importante que la Comisión genere incentivos y establezca las condiciones para que las cargas especiales que estén conectadas en el SDL o STR, reporten toda la información que necesitan los Operadores de Red para la realización de los pronóstico. El Comité de Distribución del Consejo ha venido interactuando con varias industrias, concientizándolas de la importancia de compartir información y generar espacios de coordinación con los Operadores de Red. Sugerimos un periodo transitorio de tres (3) meses para que los Operadores de Red puedan ajustar sus procedimientos y equipos para cumplir con las nuevas tareas definidas por la Resolución en consulta, respecto a los pronósticos de demanda.
| Artículo 4: Pagos por desviaciones en las predicciones horarias de demanda. | En la ecuación del Articulo 4 se debe aclarar que la demanda real es la suma de la Demanda Atendida-DA y la Demanda No Atendida-DNA no programada. Lo anterior es muy relevante, ya que en el Sistema se pueden presentar eventos o contingencias que generen desconexiones de usuarios en el SIN, no controlables por los Operadores de Red.
| Artículo 7: Modificar los conceptos "Costo de Suministro de Combustible-CSC" y "Costo de Transporte de Combustible-CTC" del artículo 1 de la Resolución CREG 034 de 2001. | Sugerimos a la CREG analizar si la propuesta garantiza la remuneración de todos los costos en que incurren los agentes generadores para producir la energía. En caso contrario, se podría causar que dichos agentes se declaren en insolvencia financiera por no recuperararlos, ocasionándose riesgos para la operación y por supuesto la atención confiable, segura y económica de la demanda, situación similar a la que ocurrió en el fenómeno de El Niño 2015-2016 con el precio de escasez.
| Artículo 10: Publicidad de información de pagos por reconciliaciones. | Es importante que el usuario conozca de manera integral la situación asociada a las restricciones, motivo por el cual sugerimos publicar las causas estructurales o circunstanciales que obligan al Operador del Sistema a programar plantas fuera de mérito (sin dicha generación habría que programar desatención de demanda). Por ejemplo, se podrían listar los límites de transferencia que se coparon y relacionarlos con las plantas que fueron necesarias para aliviar dicha congestión. También sería interesante indicar el tiempo que se espera esté activa cada una de las restricciones y los proyectos de expansión que las eliminarían.
| Comentarios adicionales | Reiteramos la necesidad de que exista una coordinación regulatoria entre los sectores eléctrico y de gas natural, de manera que se facilite una gestión más eficiente de los recursos primarios para la generación, al atender las variaciones del despacho eléctrico. Entendemos que el proyecto normativo se constituye en las medidas de corto plazo para reducir los costos asociados a las restricciones. En este sentido, el Consejo está disponible para trabajar en el establecimiento de las medidas de mediano y largo plazo, específicamente las modificaciones de los criterios para la elaboración del planeamiento de la operación y la expansión del SIN.
Note on B1: lll: NUMERAL DE LA RESOLUCIÓN ejemplo: Resolución: articulo 1
Note on C1: lll: COMENTARIO CON JUSTIFICACIÓN TECNICA/JURIDICA DEL MISMO
Note on D1: lll: En caso de existir incluir propuesta de ajuste, escribir el detalle de la propuesta.
Note on E1: lll: En caso de incluir un soporte a la justificación, incluir descripción y nombre de archivo. En caso de ser un estudio o una hoja de cálculo, incluir la sección del documento del soporte.