## Comentarios CNO
FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE COMENTARIOS DE LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS
Sector: |  | Energía
Proyecto: Resolución |  | “Por la cual se definen criterios de resiliencia, seguridad y confiabilidad para el suministro de energía eléctrica”
Fecha inicio: |  | 2020-12-09
Fecha fin: |  | 2020-12-23
Fecha Comentario: |  | 2020-12-23
Datos de contacto: |  | Correo electrónico: | aolarte@cno.org.co
Nombre de la empresa o interesado: |  |  | Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO
No | Tema de observación | Referente del Acto Administrativo (artículo, numeral y/o página) | Comentario detallado
1 | General | General | Sugerimos aclarar como se articularán los criterios de resiliencia, seguridad y confiabilidad para el suministro de energía eléctrica con la modificación en curso del Código de Redes por parte de la CREG.
2 | General | General | Vemos positivo que el Proyecto de Resolución busca dar inicio al estudio y definición de temas que durante años han sido objeto de discusión en diferentes escenarios, comités y subcomités del CNO, así que la misma, a pesar de tener un contexto general y un alcance amplio, es un paso importante para ajustar la regulación en el corto y mediano plazo en los temas de resiliencia, seguridad y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. Con base en las responsabilidades otorgadas por Ley a los diferentes Agentes del Mercado, el Proyecto de Resolución asigna tareas con fechas límite a la CREG, la UPME, el CNO y CND, lo anterior podría ser objeto de discusión debido al cruce de responsabilidades en algunos casos particulares. Sugerimos revisar.
3 | General | General | Consideramos importante dar el soporte legal al proyecto de resolución, que se enfoque en el análisis de la competencia del MME para formular políticas sobre la operación del SIN.
4 | Objeto | Artículo 1 | Es oportuno y conveniente que esta política sea extendida en forma explícita a los SDL, buscando la convergencia entre el STN, STR y SDL's en la implementación de tecnologías para la adaptación a los cambios de la transición energética y el aumento de la resiliencia.
5 | Definiciones | Artículo 2 | Se sugiere revisar la definición y la filosofía general del uso de éste tipo de mediciones. Una alternativa podría ser: "dispositivo tecnológico que permite calcular los fasores de tensiones y corrientes de forma sincronizada con una referencia temporal global precisa". En lugar de Medidor Sincro fasorial se recomienda emplear una definición más amplia referida a los Sistemas de Medición Sincro fasorial para no limitarlo a PMU o medidor Sincro fasorial. Esto con el fin de que quede incorporada toda la infraestructura, accesorios, comunicaciones y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la medición sincro fasorial. Esta definición debe ser acorde a estándares internacionales IEEE37118 y/o IEC 61850.
6 | Identificación de Subestaciones estratégicas | Artículo 3 | Sugerimos estudiar la incorporación dentro este artículo de los siguientes criterios: 1. Afectación de la demanda para aquellos departamentos que dependen de una o pocas subestaciones del STN para su abastecimiento de energía. 2. Los puntos frontera con sistemas de distribución tanto del STR como del SDL. En estos casos para el diagnóstico, análisis y formulación de recomendaciones, previamente el CND debería consultar al Operador de Red responsable, de manera que se contemple la visión del distribuidor responsable de ejecutar el restablecimiento del servicio. No solo los puntos críticos están en el STN. Recomendamos reglamentar también la reconfiguración de subestaciones existentes tipo barra sencilla y barra principal más transferencia, aunque no sean necesariamente estratégicas.
7 | Requerimientos para subestaciones estratégicas | Artículo 4 | Se sugiere que en la política sea explícita la inclusión de criterios de racionalidad económica, validaciones técnico-económicos en un trabajo conjunto entre los agentes, dado el impacto que implican dichos requerimientos de inversiones en el STN, STR y SDL, oportunidad en la ejecución de inversiones e impacto en la tarifa al usuario final. En esta medida, los análisis de resiliencia deben ser realizados por todos los actores que tienen incidencia en la red y no solo por el operador central. De acuerdo con lo anterior, todos los agentes del sector deben poder aportar en la definición de las acciones requeridas para aumentar la resiliencia del SIN. Es pertinente que los requerimientos respondan a una estrategia y plan de acción (inversión, operación, mantenimiento, entre otros) verificando eventos que han ocurrido en el pasado y descartando otros. De esta manera se debe proponer una meta para llevar a cabo acciones. En los casos de acciones para atender eventos extremos, normalmente las soluciones no son tan rápidas, por ello la política debe contemplar elementos de defensa del sistema que eviten el colapso, así se trate de soluciones intermedias o temporales (operaciones en isla, deslastres de carga, entre otros) o incluso solo acciones de operación pueden ser una solución económica. Las inversiones se requieren en todas las subestaciones del SIN (STN, STR y SDL) y no solo en las Subestaciones estratégicas que se identifiquen. La problemática de resiliencia es un asunto transversal a toda la infraestructura eléctrica que debe llevar a ejecutar inversiones en los STN, STR y SDL's, pues a manera de ejemplo los temas de ciberseguridad no se pueden tratar como casos aislados (ni siquiera solo a nivel de sector eléctrico). Por tanto la política debe orientarse a invertir en todos los niveles si se quiere abordar la resiliencia de un sistema tanto a nivel de la red de potencia como de la red de datos.
8 | Criterios de Resiliencia | Artículo 6 | Se solicita aclarar si la incorporación de criterios diferentes al N-1 previstos, busca aumentar la seguridad y confiabilidad en el SIN implementando criterios más exigentes (mayores costos para la demanda) o asumiendo más riesgos (menor costo para la demanda). Se sugiere definir medidas de política para recuperar el sistema ante la ocurrencia de estos eventos. Se sugiere que cada uno de los actores del SIN (transmisores, distribuidores, generadores) y no solo el CND, elaboren diagnósticos para mejorar los niveles de resiliencia en respuesta a eventos extremos de baja probabilidad, y en consecuencia, identificar acciones de inversión, mantenimiento y operación para alcanzar el nivel de resiliencia deseado. Se sugiere que todos los agentes del SIN remitan al CNO sus planes de mejora del nivel de resiliencia para efectos de coordinación de las actuaciones y los estándares, y a la CREG para que estos puedan ser aprobados y ejecutados en el marco de la regulación de cada actividad. Un sistema de distribución tienen nodos muy críticos y un evento en ese punto se puede reflejar en todo el sistema, esto lleva a ver la problemática en forma sistémica. Por tanto la política no debe limitarse a identificar subestaciones del STN estratégicas, sino a estudiar todos los puntos críticos de los sistemas de transmisión y distribución, considerando además la operación y redundancia de los esquemas de protección. Para la recuperación del sistema, se deben promover inversiones en el nivel de distribución en los siguientes aspectos: generadores móviles, almacenamiento móvil, sistemas de diagnostico automático de fallas e infraestructura de respuesta inmediata ante eventos de operación, centros de gestión de protecciones (tiempo y tipo de fallas, el tiempo que toleras para recuperarse), sistemas de comunicaciones y servicios auxiliares, así como dotar del reconocimiento de repuestos críticos y accesorios. Los sistemas de protecciones de área extendida requieren operar en tiempos mucho menores que los actuales sistemas scada, pues su fin debe ser acorde a las respuestas en frecuencia. Bajo ese entendido se debería considerar no solo la infraestructura de PMUs sino los accionamientos, comunicaciones y ciber protecciones necesarias, para lograr realmente el impacto en la resiliencia del sistema, de lo contrario por si solas las PMU se asemejan a los actuales registradores de falla. Un sistema puede fallar pero se recupera rápido, eso depende de los planes de contingencia del CND y de los Operadores de Red y eso no se aborda en la resolución.
9 | Requerimientos para subestaciones estratégicas Criterios de Resiliencia | Artículo 4 y 6 | Teniendo en cuenta que las subestaciones estratégicas contemplan activos del STN, STR y SDL, es necesario que la política brinde las señales de inversión en la totalidad de los sistemas de forma explícita. Se deben incluir las inversiones asociadas a las recomendaciones emitidas por planes de contingencias de las empresas del sector eléctrico y la frecuencia para su determinación en términos del articulo 3. Entre las inversiones a considerar se requieren las soluciones de generación y almacenamiento de energía móviles para la recuperación del sistema, ya que de forma integral la recuperación del STN no se logra únicamente realizando las adaptaciones o inversiones en el STN. Entre las inversiones a considerar el gobierno deben dar señales para que los distribuidores puedan implementar soluciones de gestión avanzada de protecciones tales como Diagnostico automático de fallas y sistemas autónomos de protecciones de área extendida. La remuneración de inversiones en subestaciones estratégicas es una opción, sin embargo para reducir la vulnerabilidad del STN en lugar de intervenir subestaciones del STN con configuraciones débiles se debe promover las nuevas subestaciones del STN, siempre que ello represente la mejor alternativa técnico-económica.
10 | Sistemas de medición sincro fasorial | Artículo 7 | Respecto a la medición sincro fasorial, sugerimos: Definir una línea base relacionada con la precisión, por ejemplo, en una fase inicial implementar estos dispositivos en núcleos de transformadores de corriente y tensión usados para protecciones, dado que no se ve viable realizar la incorporación de PTs y CTs para uso exclusivo de las PMUs. En el alcance, en la implementación de equipos, no se considera racional incluir PMU's en todas las bahías de las subestaciones del STN. Existen muchos casos de éxito en diferentes sistemas de potencia, donde para maximizar la observabilidad del sistema se encuentra el número óptimo y ubicación de dichos dispositivos. Se debe considerar el sistema de comunicaciones requerido para estos dispositivos (ancho de banda, dedicación, redundancia, etc.) No es claro en el proyecto normativo quien y como se gestiona la información recopilada por las PMU´s, y como se compartiría con todos los agentes.
11 | Supervisión en tiempo real | Artículo 8 | Sugerimos establecer las reglas para definir los indicadores, su cálculo y metas de disponibilidad (estándar), al igual que las condiciones limitantes asociadas a la infraestructura existente y aspectos de propiedad. Asimismo, recomendamos revisar lo relacionado con la indisponibilidad de las mediciones en situaciones en las que en una misma subestación se tenga redundancia en la medida. Para estos casos la indisponibilidad de una señal no necesariamente afecta la supervisión en tiempo real de toda la subestación.
12 | Planificación de la expansión de transmisión | Artículo 10 | Las acciones de planificación deben ir más allá de la planeación del sistema de transmisión. La política debe dirigirse a que los planes de expansión de las empresas de distribución (tanto en el STR como en el SDL) lleven a cabo los diagnósticos del nivel de resiliencia y que estas incorporen los proyectos que sean necesarios en los Planes de inversión. Para el efecto la resolución CREG 070/98 (metodología de distribución) debe ajustarse en consecuencia. Es importante mencionar que la incorporación de nuevos criterios (artículos 6° y 10°), diferentes a los tradicionales como el N-1, hace necesario el volver a elaborar los planes de inversión y/o expansión presentados a la CREG y a la UPME para su aprobación. Es necesario que se defina el procedimiento que deben seguir los OR para incluir estos nuevos criterios a los planes de inversión y/o expansión que están siendo reconocidos por la Resolución CREG 015 de 2018. Es necesario definir un método de cálculo del índice de resiliencia de las redes del SIN, así como de los diversos subsistemas eléctricos y establecer un nivel objetivo deseado, que permita definir planes de acción en respuesta a los hallazgos. Teniendo en cuenta los posibles requerimientos en materia de inversión y de la diversidad de empresas que deben contribuir con las acciones, se sugiere que la Comisión defina el método de cálculo y asigne responsabilidades entre los actores para atender las diversas responsabilidades en el proceso e implementación.
13 | Programas de capacitación | Artículo 11 | Este es un tema que funcionó en el pasado de forma voluntaria y algunos operadores del país alcanzaron a capacitarse y certificarse, es un paso importante en el reconocimiento de la criticidad del trabajo que realizan los operadores del SIN (CND, Transportadores y Generadores). Se debe prestar atención a la periodicidad de las recertificaciones y si otras entidades diferentes al SENA podrían prestar dicho servicio. Vale la pena mencionar que esta certificación requiere de plataformas complejas, experiencia operacional, conocimiento profundo de análisis de sistemas de potencia y especificidad con respecto al tipo de operación, elementos que tienen las empresas del sector. El programa de competencias debe incluir las características de entidades privadas o públicas para certificar a los operadores en tiempo real. Depender sólo del SENA puede generar inconvenientes para cumplir este requerimiento. La regla debe admitir como válidos para el cumplimiento de esta política, los programas o planes de capacitación realizados en forma autónoma por los diferentes operadores con los expertos de los sistemas, equipos y procesos específicos de cada compañía. Finalmente sugerimos validar si MINENERGÍA puede desde el punto de vista de competencias, asignar al SENA la construcción de los planes de capacitación.
14 | Auditorías esquemas de protección. | Artículo 12 | Se recomienda que se defina un alcance de las auditorías Se encuentra que las pruebas son necesarias y se recomienda que deben hacerse periódicamente. Las empresas tienen implementados procesos de pruebas, la idea es que se estandaricen unos procesos y que se hagan auditorías a los procesos (pruebas de cumplimiento), no se comparte la idea que un auditor entre a realizar pruebas a los equipos de protección dado que esto trae otros inconvenientes y sobrecostos. Es recomendable que el CND y el CNO participen en la definición de las pruebas específicas. El CNO está dispuesto a instrumentar las pruebas que se soliciten desde la Regulación.