## comentarios
EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO TECNICO | AUTOR COMENTARIO | EMAIL AUTOR COMENTARIO | NUMERAL DEL DOCUMENTO COMENTADO | TEXTO COMENTADO,CELDA COMENTADA | COMENTARIO- CON ARGUMENTO TECNICO | PROPUESTA AJUSTE | DESCRIPCIÓN ADJUNTO
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 2 | Se indica que esta Resolución también aplica a plantas eólicas que tengan OEF previamente asignadas a la expedición de la presente resolución | No es claro en el proyecto de resolución, qué sucedería si al aplicar la metodología de cálculo propuesta a estas plantas les da una ENFICC inferior a las OEF | Se propone que de darse el caso anterior, estas plantas puedan acudir al plan de acción indicado en la Resolución CREG 127-2020
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 3 - Numeral 3 | (...) El C.N.O. definirá, mediante Acuerdo, el método de extrapolación de datos a aplicar, el cual debe cumplir con estándares de la industria eólica a nivel internacional. (...) Para utilizar el procedimiento de extrapolación arriba referido, deberá verificarse que exista un factor de correlación de Pearson (r) mayor o igual a 0,85 entre la información medida en el sitio de la planta y la información de fuente secundaria a tomar para la generación de la serie de vientos requerida. Para verificar el factor de correlación de Pearson se utilizará información con resolución horaria | Dado que el CNO será el encargado de establecer el método de extrapolación de datos, lo más prudente es que el valor del coeficiente de correlación de Pearson (r) lo defina este organismo. | Se propone que el valor del coeficiente de correlación de Pearson (r) y los requisitos de las series estimadas con respecto a las series medidas sean definidos por el CNO.
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 4 Artículo 8 | Art. 4. "Modelamiento energético del parque eólico. El C.N.O. deberá definir, mediante Acuerdo, la metodología de modelamiento energético del parque eólico...." Art. 8. "Aplicativo de cálculo. El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas eólicas, ........" |  | Ver comentarios en comunicación adjunta
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 4 |  | Se sugiere diferenciar el modelamiento de plantas eólicas costa afuera de las de costa adentro y sus correspondientes parámetros. De igual forma, se sugiere que el detalle de las caracterísitcas y parámetros a tener en cuenta en la modelación sean definidas como parte del análisis técnico que realice el CNO y que se consignen en el acuerdo correspondiente
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 5 Artículo 7 | Artículo 5 : Cálculo de la ENFICC. | En la fórmula que se presenta para el cálculo de la ENFICC, se evidencia que aún no se incluye la complementeriedad de los recursos. | Se propone hacer una revisión más profunda de la metodología propuesta para el cálculo de la ENFICC y la EDA que reconozca la complementariedad de los recursos renovables disponibles en el país.
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 5, numeral 4, literal b Artículo 18 | "Artículo 5: IHF: Indisponibilidad Histórica Forzada. Para el valor de IHF con información reciente, se utiliza la tabla de factores definidos en el numeral 3.4.1 del anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 para plantas eólicas. Artículo 18: Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente” del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG-071 de 2006. El aparte “Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente” del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 quedará así (...)" | Acorde con los Artículos 5 y 18 de esta propuesta regulatoria, el numeral 3.4.1 del Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 indica que el IHF de las plantas eólicas con información reciente tiene un valor de 0,1 para el primer año. Se considera que, dados los avances tecnológicos de las plantas eólicas, este factor es muy alto para este tipo de tecnología. | Se propone que el CNO determine los valores de IHF de las plantas eólicas, acorde con los datos reales producto del avance tecnológico de estas plantas y al tipo de parque (parques offshore y parques onshore).
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | 0 | El Art. 6 indica que: "Artículo 6. Declaración de parámetros para el cálculo de ENFICC. (...) En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. (...)" El Art. 9 indica que: "Artículo 9. Auditoria de parámetros declarados de plantas eólicas. (...) 4. El auditor verificará que el representante de la planta cumplió con los lineamientos establecidos en la presente resolución, según se usen o no datos en sitio, y en particular que: a. Se cumple con los Acuerdos del C.N.O. para la aplicación de la presente resolución, b. Que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O." | A partir de los artículos mencionados se puede concluir que la verificación del cumplimiento de los acuerdos y lo establecido en la resolución para las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapolados se esta repitiendo en el dictamen técnico y en la auditoria de los parámetros. Situación que no es eficiente desde el punto de vista de tiempos y costos. Adicionalmente, no es claro el rol del dictaminador con respecto al rol del auditor de parámetros. | Se propone que de la auditoría se eliminen las actividades asociadas con la verificación de las series medidas y extrapoladas que hayan sido verificadas por el dictaminador técnico.
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 6. | En el momento de la declaración de parámetros para el cálculo de la ENFICC, se tendrá que contar con un dictamen técnico que verifique que las series de datos medidos en sitio y las series de datos extrapoladas están de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los Acuerdos C.N.O. | ¿Las plantas con OEF previas que decidan participar en un nuevo proceso de asiganción de OEF, o que deben reportar los parámetros anualmente según la Resolución CREG 127 de 2020, deberán contar con un nuevo dictamen técnico para validar la longitud total de la serie de recurso eólico? | Se propone que el dictamen técnico de verificación de las series sea definido en la primera instancia para el cálculo de la ENFICC. Las verificaciones posteriores de parámetros se proponen a través de las auditorías definidos en la Resolución CREG 071 de 2006.
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 8 | El CND desarrollará un aplicativo computarizado para realizar el modelamiento energético y el cálculo automático de la ENFICC y de la EDA de plantas eólicas, aplicando los Acuerdos C.N.O. y siguiendo lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 7 de esta resolución, y el cual debe funcionar a partir de los parámetros de la planta y la serie histórica de datos. El aplicativo debe estar basado en software de uso libre. | Consideramos que la responsabilidad del desarrollo y administración del aplicativo para el cálculo de la ENFICC debe ser asumida por la Comisión. | Ver comentarios en comunicación adjunta
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 10, numeral 1 | "Artículo 10. Requisitos mínimos de la auditoria. Para llevar a cabo la auditoría definida en el artículo 9 deben cumplirse como mínimo los siguientes requisitos: 1. Para realizar la Auditoría se contratará un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida mediante selección objetiva por el representante de la planta, de una lista previamente definida en Acuerdo del C.N.O." | La experiencia muestra que es más óptimo para el mercado y los agentes que sea XM quien contrate al auditor y que el agente lo pague. | Se sugiere al Regulador mantener la responsabilidad de selección y contratación del auditor de parámetros en el CND, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Resolución CREG 071 de 2006, y el Anexo 6 de la misma Resolución. Teniendo en cuenta lo anterior, no es necesaria la elaboración de una lista de auditores específica.
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 11. | El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, al menos cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas eólicas. | Teniendo en cuenta el acelerado desarrollo tecnológico de los equipos y métodos utilizados para la generación eólica, se considera necesario que de manera frecuente se revise la metodología de modelamiento energético para este tipo de recursos, a fin de que se refleje de la mejor manera los aportes de estas plantas al sistema | Se propone el siguiente texto: "El C.N.O. debe expedir un Acuerdo con el procedimiento para hacer la revisión periódica del modelamiento energético, a más tardar cada cinco años, con base en la experiencia que se tenga de su aplicación y el avance tecnológico en la generación con plantas eólicas.
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 12 | Si se escoge esta alternativa, la ENFICC de la planta no podrá ser superior al valor de ENFICC calculada conforme al artículo 5 de esta resolución, multiplicado por un valor de 0,6 (cero coma seis). Adicionalmente, la EDA de la planta será cero para todos los meses, hasta que se realice una verificación de ENFICC de la planta con datos de medición en sitio según lo dispuesto en el artículo 3. |  | Se propone a la Comisión realizar un análisis técnico de los criterios para la definición del coeficiente de ajuste de la ENFICC para el caso de las plantas que participen del mecanismo solo con información secundaria.
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 13 | ...El C.N.O. deberá expedir los Acuerdos encargados en esta resolución en un plazo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial... ...Luego de transcurrido el plazo anterior, el CND tendrá un plazo de dos meses para poner a disposición de los agentes y otros interesados el aplicativo de cálculo de que trata el artículo 8 de esta resolución... | Se considera que el tiempo definido para el desarrollo del aplicativo es corto. | Ver comentarios en comunicación adjunta
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Capítulo II | Capítulo II: Reporte de información por etapas | Se considera que al igual que se hace para las plantas hidroeléctricas, los lineamientos para el reporte de esta información deben estar a cargo del CNO | En la actualidad el SURER del CNO está definiendo un acuerdo que permite la actualización de información previo a la entrada en operación, en razón de lo anterior, y considerando lo definido en el Artículo 15 del proyecto de resolución, proponemos que los lineamientos para el reporte de la información sea delegado al CNO. Sin embargo, si la CREG considera que estos requisitos deben establecerse en la resolución, se sugiere: 1. El reporte de la información se haga de manera anual y con resolución horaria (Artículo 15) 2. Dado que la CREG tiene esta información se la comparta al CND. Si hay información faltante que no tiene la CREG, el agente debe suministrársela (Artículo 16) 3. En el caso de las plantas con participación en la asignación de OEF solo con datos de fuente secundaria, se permita completar los datos, antes de la puesta en marcha de la estación de medición, con información secundaria aplicando la metodología MCP del Acuerdo CNO 1042
CNO Eléctrico |  | aolarte@cno.org.co | Artículo 18 |  | Se sugiere revisar ya que en este artículo no se está incluyendo ninguna modificación al aparte "Indisponibilidad Histórica Forzada para Plantas y/o Unidades de Generación con Información Reciente" del numeral 3.4.1, Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006. | Se sugiere revisar el texto propuesto dado que no se identifica ninguna modificación o ajuste respecto a lo hoy establecido
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | Artículo 19 |  | Se sugiere revisar ya que en este artículo no se está incluyendo ninguna modificación al artículo 41 de la resolución CREG 071 de 2006 | Se sugiere revisar el texto propuesto dado que no se identifica ninguna modificación o ajuste respecto a lo hoy establecido en el artículo 41 de la Resolución CREG 071 de 2006 y en su modificación en el artículo 5 de la Resolución CREG 167 de 2017
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | General |  |  | Se sugiere integrar el contenido de esta resolución a la CREG 071 de 2006 con el fin de que todo lo relacionado con Cargo por Confiabilidad se mantenga en una única resolución.
CNO Eléctrico | CNO | aolarte@cno.org.co | General y Res 101 004 -2022 | En el Art. 6 de la Resolución CREG 101 004 -2022 se indica que "Tomadores del Cargo por Confiabilidad para los periodos 2023-2024 y 2024-2025. Para permitir que las plantas que salieron asignadas en la Tercera Subasta de Contratación de Largo Plazo adelantada en el 2021, reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía para lo compra venta de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, denominada CLPE 03-2021, puedan acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad definido en la Resolución CREG 132 de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente: i. Para acogerse al mecanismo de Tomadores del Cargo por Confiabilidad para alguno de los períodos a asignar en la presente resolución, la plantas con contratos adjudicados en la subasta CLPE 03-2021 lo podrán hacer máximo hasta el 30 de noviembre de 2022. (...)" | Dados los plazos de implementación de la Resolución definitiva de la Res. 701 008-2022 (3 meses para el CNO y 2 meses adicionales para el CND, más el tiempo que se tarde en expedir la Resolución definitiva), los agentes con plantas eólicas que tuvieron asignaciones de OEF en la tercera subasta del Ministerio de Minas no podrán acogerse al mecanismo de Tomadoras del Cargo por Confiabilidad, pues solo tienen hasta el 30 de noviembre de este año para tomar esta decisión y, a esta fecha, todavía no estará implementada totalmente la Resolución definitiva de la Res. 701 008-2022, y por tanto no podrán calcular su ENFICC con la nueva metodología. Lo anterior exige que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022. | Se propone que haya una transición para estas plantas, de tal forma que el plazo para acogerse al mecanismo de tomadoras del Cargo por Confiabilidad esté armonizado con el plazo que se dará al CNO y al CND para implementar la Resolución definitiva. Esto implica que el plazo sea posterior al 30 de noviembre de 2022 indicado en la Res. 101 004-2022.
Note on A1: ====== ID#AAAAdALhyK4 lll (2022-07-22 13:50:03) Empresa que hace el comentario
Note on B1: ====== ID#AAAAdALhyKk lll (2022-07-22 13:50:03) Nombre de la persona que hace el comentario
Note on C1: ====== ID#AAAAdALhyLA lll (2022-07-22 13:50:03) email de quien hace el comentario.
Note on D1: ====== ID#AAAAdALhyKo lll (2022-07-22 13:50:03) Articulo de resolución ejemplo Artículo 1 NUMERAL DEL DOCUMENTO ejemplos: 1) 1.1, 2) 2.1.1
Note on E1: ====== ID#AAAAdALhyKw lll (2022-07-22 13:50:03) Texto del documento al que hace el comentario
Note on F1: ====== ID#AAAAdALhyK0 lll (2022-07-22 13:50:03) COMENTARIO CON ARGUMENTO TECNICO
Note on G1: ====== ID#AAAAdALhyKs lll (2022-07-22 13:50:03) En caso de existir incluir propuesta de ajuste, escribir el detalle de la propuesta.
Note on H1: ====== ID#AAAAdALhyK8 lacero (2022-07-22 13:50:03) lll: En caso de incluir un soporte al comentario para soportar argumento incluir descripción y nombre de archivo. En caso de ser un estudio o una hoja de cálculo incluir la seccion del documento del soporte o la hoja dentro del archivo excel.