## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
REGISTROS
Fecha: 02 de Febrero de 2021
Tamaño de Escalón esperado: 3,90 MW
Tiempo de Establecimiento: 41 segundos
| Hora | Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Frecuncia simulada [Hz] | Límite Inferior [MW] | Límite Superior [MW]
| 15:01:03.941 | -5 | 29.675 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:04.261 | -4.6667 | 29.7878 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:04.581 | -4.3333 | 29.9275 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:04.911 | -4 | 30.3203 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:05.221 | -3.6667 | 30.3158 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:05.541 | -3.3333 | 30.4756 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:05.871 | -3 | 30.62 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:06.191 | -2.6667 | 30.6455 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:06.501 | -2.3333 | 30.6644 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:06.831 | -2 | 30.843 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:07.141 | -1.6667 | 30.8821 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:07.461 | -1.3333 | 30.8169 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:07.801 | -1 | 30.8183 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:08.091 | -0.66667 | 30.8183 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:08.101 | -0.33333 | 30.8183 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:08.421 | 0 | 30.8469 | 60 | 34.303 | 34.537
| 15:01:08.741 | 0.33333 | 31.0096 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:09.061 | 0.66667 | 30.8856 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:09.381 | 1 | 30.9516 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:09.701 | 1 | 30.9135 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:10.031 | 1.3333 | 30.9128 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:10.341 | 1.6667 | 30.9991 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:10.661 | 2 | 30.9205 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:10.991 | 2.3333 | 31.0177 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:11.311 | 2.6667 | 31.1681 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:11.621 | 3 | 30.9256 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:11.951 | 3.3333 | 30.9195 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:12.261 | 3.6667 | 31.0419 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:12.581 | 4 | 31.0003 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:12.911 | 4.3333 | 31.1459 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:13.221 | 4.6667 | 31.0255 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:13.541 | 5 | 31.1779 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:13.861 | 5.3333 | 31.2236 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:14.181 | 5.6667 | 31.0152 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:14.501 | 6 | 31.1521 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:14.831 | 6.3333 | 30.9619 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:15.141 | 6.6667 | 30.9114 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:15.461 | 7 | 31.4737 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:15.781 | 7.3333 | 30.9947 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:16.111 | 7.6667 | 30.915 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:16.421 | 8 | 31.5593 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:16.741 | 8.3333 | 31.3339 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:17.071 | 8.6667 | 31.3339 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:17.381 | 9 | 31.4684 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:17.701 | 9.3333 | 31.7353 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:18.031 | 9.6667 | 31.7687 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:18.341 | 10 | 31.8159 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:18.661 | 10.3333 | 31.8419 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:18.991 | 10.6667 | 31.8036 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:19.301 | 11 | 31.8148 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:19.621 | 11.3333 | 31.9725 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:19.941 | 11.6667 | 31.9325 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:20.261 | 12 | 31.9363 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:20.581 | 12.3333 | 31.8887 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:20.901 | 12.6667 | 31.9013 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:21.231 | 13 | 31.9803 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:21.541 | 13.3333 | 32.0424 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:21.861 | 13.6667 | 31.9742 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:22.191 | 14 | 32.0653 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:22.501 | 14.3333 | 32.1304 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:22.821 | 14.6667 | 32.0814 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:23.141 | 15 | 32.0753 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:23.461 | 15.3333 | 32.1116 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:23.781 | 15.6667 | 32.0739 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:24.111 | 16 | 31.9646 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:24.421 | 16.3333 | 32.2891 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:24.741 | 16.6667 | 32.1358 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:25.071 | 17 | 32.5044 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:25.381 | 17.3333 | 32.2355 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:25.701 | 17.6667 | 32.1995 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:26.031 | 18 | 32.43 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:26.341 | 18.3333 | 32.3453 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:26.661 | 18.6667 | 32.4869 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:26.981 | 19 | 32.6319 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:27.311 | 19.3333 | 32.7803 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:27.621 | 19.6667 | 32.6571 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:27.941 | 20 | 32.7273 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:28.271 | 20.3333 | 32.6983 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:28.581 | 20.6667 | 32.7326 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:28.901 | 21 | 32.7805 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:29.241 | 21.3333 | 32.8581 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:29.541 | 21.6667 | 32.8581 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:29.861 | 22 | 32.7092 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:30.191 | 22.3333 | 32.9072 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:30.501 | 22.6667 | 32.9148 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:30.821 | 23 | 32.9707 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:31.151 | 23.3333 | 33.006 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:31.461 | 23.6667 | 33.1843 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:31.781 | 24 | 33.1631 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:32.101 | 24.3333 | 33.1028 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:32.421 | 24.6667 | 33.1967 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:32.741 | 25 | 33.3291 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:33.061 | 25.3333 | 33.2449 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:33.391 | 25.6667 | 33.2465 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:33.701 | 26 | 33.3209 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:34.021 | 26.3333 | 33.2728 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:34.351 | 26.6667 | 33.5273 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:34.661 | 27 | 33.4908 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:34.981 | 27.3333 | 33.5278 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:35.301 | 27.6667 | 33.6323 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:35.621 | 28 | 33.5032 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:35.941 | 28.3333 | 33.5053 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:36.271 | 28.6667 | 33.6531 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:36.581 | 29 | 33.6717 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:36.901 | 29.3333 | 33.5371 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:37.231 | 29.6667 | 33.694 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:37.541 | 30 | 33.7803 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:37.861 | 30.3333 | 33.84 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:38.181 | 30.6667 | 33.8379 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:38.511 | 31 | 33.9379 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:38.821 | 31.3333 | 33.9433 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:39.141 | 31.6667 | 33.8891 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:39.461 | 32 | 33.9286 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:39.781 | 32.3333 | 33.8863 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:40.101 | 32.6667 | 34.0469 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:40.431 | 33 | 34.1132 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:40.741 | 33.3333 | 34.1344 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:41.061 | 33.6667 | 34.0651 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:41.391 | 34 | 34.3625 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:41.701 | 34.3333 | 34.001 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:42.021 | 34.6667 | 34.3447 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:42.361 | 35 | 34.4138 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:42.671 | 35.3333 | 34.4138 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:42.981 | 35.6667 | 34.3648 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:43.301 | 36 | 34.136 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:43.631 | 36.3333 | 34.2593 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:43.941 | 36.6667 | 34.2794 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:44.261 | 37 | 34.2929 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:44.591 | 37.3333 | 34.2969 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:44.901 | 37.6667 | 34.0654 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:45.221 | 38 | 34.3995 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:45.551 | 38.3333 | 34.253 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:45.861 | 38.6667 | 34.2574 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:46.181 | 39 | 34.298 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:46.501 | 39.3333 | 34.306 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:46.821 | 39.6667 | 34.2536 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:47.141 | 40 | 34.2536 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:47.471 | 40.3333 | 34.4166 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:47.781 | 40.6667 | 34.481 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:48.101 | 41 | 34.2503 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:48.421 | 41.3333 | 34.2441 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:48.741 | 41.6667 | 34.315 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:49.061 | 42 | 34.424 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:49.381 | 42.3333 | 34.3971 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:49.711 | 42.6667 | 34.4937 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:50.021 | 43 | 34.3583 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:50.341 | 43.3333 | 34.4248 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:50.671 | 43.6667 | 34.3642 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:50.981 | 44 | 34.354 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:51.301 | 44.3333 | 34.3035 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:51.631 | 44.6667 | 34.4234 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:51.941 | 45 | 34.2481 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:52.261 | 45.3333 | 34.2317 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:52.581 | 45.6667 | 34.4288 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:52.901 | 46 | 34.3013 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:53.221 | 46.3333 | 34.4574 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:53.551 | 46.6667 | 34.3533 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:53.861 | 47 | 34.3747 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:54.181 | 47.3333 | 34.4527 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:54.501 | 47.6667 | 34.4622 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:54.831 | 48 | 34.4357 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:55.141 | 48.3333 | 34.5013 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:55.461 | 48.6667 | 34.2894 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:55.791 | 49 | 34.447 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:56.101 | 49.3333 | 34.3523 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:56.421 | 49.6667 | 34.2759 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:56.751 | 50 | 34.5414 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:57.061 | 50.3333 | 34.3392 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:57.381 | 50.6667 | 34.374 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:57.711 | 51 | 34.3756 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:58.021 | 51.3333 | 34.4625 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:58.341 | 51.6667 | 34.3891 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:58.671 | 52 | 34.2876 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:58.981 | 52.3333 | 34.5279 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:59.301 | 52.6667 | 34.3772 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:59.621 | 53 | 34.3683 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:01:59.961 | 53.3333 | 34.4545 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:00.261 | 53.6667 | 34.4545 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:00.581 | 54 | 34.3006 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:00.921 | 54.3333 | 34.4886 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:01.221 | 54.6667 | 34.4886 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:01.541 | 55 | 34.4768 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:01.861 | 55.3333 | 34.3709 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:02.181 | 55.6667 | 34.4851 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:02.501 | 56 | 34.3601 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:02.831 | 56.3333 | 34.4431 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:03.141 | 56.6667 | 34.4609 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:03.461 | 57 | 34.4361 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:03.801 | 57.3333 | 34.3736 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:04.091 | 57.6667 | 34.3736 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:04.101 | 58 | 34.3736 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:04.421 | 58.3333 | 34.3316 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:04.741 | 58.6667 | 34.3581 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:05.061 | 59 | 34.303 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:05.381 | 59.3333 | 34.4807 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:05.701 | 59.6667 | 34.3756 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:06.031 | 60 | 34.3625 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:06.341 | 60.3333 | 34.402 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:06.661 | 60.6667 | 34.4275 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:06.991 | 61 | 34.3244 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:07.301 | 61.3333 | 34.3675 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:07.621 | 61.6667 | 34.5252 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:07.951 | 62 | 34.4594 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:08.261 | 62.3333 | 34.3169 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:08.581 | 62.6667 | 34.4398 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:08.921 | 63 | 34.3779 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:09.221 | 63.3333 | 34.3779 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:09.541 | 63.6667 | 34.4518 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:09.871 | 64 | 34.3761 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:10.181 | 64.3333 | 34.3356 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:10.501 | 64.6667 | 34.3579 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:10.821 | 65 | 34.3992 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:11.151 | 65.3333 | 34.5036 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:11.461 | 65.6667 | 34.3097 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:11.781 | 66 | 34.4036 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:12.111 | 66.3333 | 34.3712 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:12.421 | 66.6667 | 34.3201 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:12.741 | 67 | 34.4449 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:13.091 | 67.3333 | 34.3754 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:13.391 | 67.6667 | 34.3754 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:13.701 | 68 | 34.4391 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:14.051 | 68.3333 | 34.4056 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:14.341 | 68.6667 | 34.4056 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:14.661 | 69 | 34.3088 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:14.991 | 69.3333 | 34.5005 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:15.301 | 69.6667 | 34.486 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:15.621 | 70 | 34.2196 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:15.941 | 70.3333 | 34.45 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:16.271 | 70.6667 | 34.3828 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:16.581 | 71 | 34.4078 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:16.901 | 71.3333 | 34.2959 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:17.231 | 71.6667 | 34.3475 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:17.541 | 72 | 34.4218 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:17.861 | 72.3333 | 34.4289 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:18.181 | 72.6667 | 34.4005 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:18.501 | 73 | 34.348 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:18.821 | 73.3333 | 34.3842 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:19.151 | 73.6667 | 34.5307 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:19.461 | 74 | 34.4008 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:19.781 | 74.3333 | 34.2944 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:20.111 | 74.6667 | 34.4669 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:20.421 | 75 | 34.3156 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:20.741 | 75.3333 | 34.3794 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:21.071 | 75.6667 | 34.4785 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:21.381 | 76 | 34.3566 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:21.701 | 76.3333 | 34.4032 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:22.021 | 76.6667 | 34.3597 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:22.341 | 77 | 34.3632 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:22.661 | 77.3333 | 34.5859 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:22.981 | 77.6667 | 34.1894 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:23.311 | 78 | 34.2414 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:23.621 | 78.3333 | 34.4759 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:23.941 | 78.6667 | 34.2253 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:24.271 | 79 | 34.4253 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:24.581 | 79.3333 | 34.378 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:24.901 | 79.6667 | 34.2416 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:25.231 | 80 | 34.2621 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:25.541 | 80.3333 | 34.3256 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:25.861 | 80.6667 | 34.5215 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:26.191 | 81 | 34.3858 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:26.501 | 81.3333 | 34.5148 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:26.821 | 81.6667 | 34.2862 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:27.141 | 82 | 34.3004 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:27.471 | 82.3333 | 34.3726 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:27.781 | 82.6667 | 34.3915 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:28.101 | 83 | 34.3498 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:28.421 | 83.3333 | 34.4066 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:28.741 | 83.6667 | 34.4668 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:29.061 | 84 | 34.5294 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:29.391 | 84.3333 | 34.4476 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:29.701 | 84.6667 | 34.592 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:30.021 | 85 | 34.3066 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:30.351 | 85.3333 | 34.59 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:30.661 | 85.6667 | 34.3382 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:30.981 | 86 | 34.3966 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:31.311 | 86.3333 | 34.588 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:31.621 | 86.6667 | 34.3257 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:31.941 | 87 | 34.5225 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:32.271 | 87.3333 | 34.5466 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:32.581 | 87.6667 | 34.3895 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:32.901 | 88 | 34.5466 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:33.221 | 88.3333 | 34.4034 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:33.551 | 88.6667 | 34.5616 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:33.861 | 89 | 34.3301 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:34.181 | 89.3333 | 34.3278 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:34.501 | 89.6667 | 34.4793 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:34.821 | 90 | 34.4054 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:35.141 | 90.3333 | 34.4165 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:35.471 | 90.6667 | 34.5237 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:35.781 | 91 | 34.6497 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:36.101 | 91.3333 | 34.315 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:36.431 | 91.6667 | 34.5506 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:36.741 | 92 | 34.4245 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:37.061 | 92.3333 | 34.4877 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:37.391 | 92.6667 | 34.4496 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:37.701 | 93 | 34.5441 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:38.021 | 93.3333 | 34.4138 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:38.341 | 93.6667 | 34.4433 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:38.671 | 94 | 34.3283 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:38.981 | 94.3333 | 34.3803 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:39.301 | 94.6667 | 34.1294 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:39.631 | 95 | 34.7174 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:39.941 | 95.3333 | 34.1407 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:40.261 | 95.6667 | 34.2492 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:40.591 | 96 | 34.4938 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:40.901 | 96.3333 | 34.4006 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:41.221 | 96.6667 | 34.4585 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:41.541 | 97 | 34.377 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:41.861 | 97.3333 | 34.428 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:42.181 | 97.6667 | 34.3933 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:42.511 | 98 | 34.3832 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:42.821 | 98.3333 | 34.5059 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:43.141 | 98.6667 | 34.5184 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:43.471 | 99 | 34.3859 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:43.781 | 99.3333 | 34.3543 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:44.101 | 99.6667 | 34.3718 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:44.421 | 100 | 34.5257 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:44.751 | 100.3333 | 34.4029 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:45.061 | 100.6667 | 34.3549 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:45.381 | 101 | 34.4545 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:45.701 | 101.3333 | 34.4968 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:46.021 | 101.6667 | 34.4342 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:46.341 | 102 | 34.47 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:46.681 | 102.3333 | 34.6175 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:46.981 | 102.6667 | 34.6175 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:47.301 | 103 | 34.5618 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:47.631 | 103.3333 | 34.4083 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:47.941 | 103.6667 | 34.401 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:48.261 | 104 | 34.4438 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:48.591 | 104.3333 | 34.4357 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:48.901 | 104.6667 | 34.5178 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:49.221 | 105 | 34.5981 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:49.541 | 105.3333 | 34.4503 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:49.881 | 105.6667 | 34.4021 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:50.181 | 106 | 34.4021 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:50.501 | 106.3333 | 34.4054 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:50.831 | 106.6667 | 34.3741 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:51.141 | 107 | 34.4586 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:51.461 | 107.3333 | 34.4137 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:51.791 | 107.6667 | 34.5803 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:52.101 | 108 | 34.3107 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:52.421 | 108.3333 | 34.3778 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:52.751 | 108.6667 | 34.2212 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:53.061 | 109 | 34.4283 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:53.381 | 109.3333 | 34.5561 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:53.711 | 109.6667 | 34.451 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:54.021 | 110 | 34.4189 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:54.341 | 110.3333 | 34.5765 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:54.661 | 110.6667 | 34.3941 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:54.971 | 111 | 34.5497 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:54.981 | 111.3333 | 34.5497 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:55.301 | 111.6667 | 34.4697 | 59.8 | 34.303 | 34.537
| 15:02:55.621 | 112 | 34.3421 | 59.8 | 34.303 | 34.537

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal [MW]: | 50
Fecha: 02 de Febrero de 2021
|  | Número del escalón | Hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%) |  | Valor Final potencia (MW) | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Valor Final potencia (MW) | Valor Final Frecuencia (Hz)*
| Escalón positivo | 1 | 14:31 | 60 | 60.2 | 52.95 | 49.36 | 53 | 60 | 60.2 | -4.6425 |  | 52.95 | 60 | 30.98 | 60
| Escalón positivo | 2 | 14:36 | 60.2 | 60.4 | 49.36 | 45.73 | 53 | 60.2 | 60.4 | -4.5914 |  | 49.36 | 60.2 | 34.41 | 59.8
| Escalón positivo | 3 | 14:41 | 60.4 | 60.6 | 45.73 | 41.59 | 53 | 60.4 | 60.6 | -4.0258 |  | 45.73 | 60.4 | 37.83 | 59.6
| Escalón positivo | 4 | 14:46 | 60.6 | 60.8 | 41.59 | 37.76 | 53 | 60.6 | 60.8 | -4.3516 |  | 41.59 | 60.6 | 41.25 | 59.4
| Escalón positivo | 5 | 14:51 | 60.8 | 61 | 37.76 | 34.32 | 53 | 60.8 | 61 | -4.845 |  | 37.76 | 60.8 | 44.65 | 59.2
| Escalón negativo | 6 | 15:01 | 60 | 59.8 | 30.98 | 34.41 | 31 | 60 | 59.8 | -4.8591 |  | 34.32 | 61 | 48.06 | 59
| Escalón negativo | 7 | 15:06 | 59.8 | 59.6 | 34.41 | 37.83 | 31 | 59.8 | 59.6 | -4.8733
| Escalón negativo | 8 | 15:11 | 59.6 | 59.4 | 37.83 | 41.25 | 31 | 59.6 | 59.4 | -4.8733
| Escalón negativo | 9 | 15:16 | 59.4 | 59.2 | 41.25 | 44.65 | 31 | 59.4 | 59.2 | -4.902
| Escalón negativo | 10 | 15:21 | 59.2 | 59 | 44.65 | 48.06 | 31 | 59.2 | 59 | -4.8876
[11 empty] | -4.6851 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Negativos de Frecuencia de 200 mHz
Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia de Referencia [Hz] | Velocidad de Turbina LPT [rpm] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Frecuencia de Referencia [Hz] | Velocidad de Turbina LPT [rpm]
14:30:45.411 | 52.8051 | 60 | 60 | 3905.4109 | 15:00:39.311 | 30.8419 | 60 | 60 | 3902.5557
14:30:45.701 | 52.8051 | 60 | 60 | 3904.5977 | 15:00:39.621 | 30.9712 | 60 | 60 | 3902.4846
14:30:46.031 | 53.335 | 60 | 60 | 3904.6128 | 15:00:39.941 | 30.9599 | 60 | 60 | 3902.1394
14:30:46.341 | 53.3897 | 60 | 60 | 3905.5481 | 15:00:40.261 | 30.9698 | 60 | 60 | 3902.1091
14:30:46.661 | 52.8137 | 60 | 60 | 3904.5417 | 15:00:40.581 | 30.904 | 60 | 60 | 3902.2056
14:30:46.981 | 53.2012 | 60 | 60 | 3905.3601 | 15:00:40.901 | 30.9093 | 60 | 60 | 3902.0735
14:30:47.301 | 53.3413 | 60 | 60 | 3905.1516 | 15:00:41.231 | 30.9901 | 60 | 60 | 3902.1089
14:30:47.621 | 52.9486 | 60 | 60 | 3905.2939 | 15:00:41.541 | 30.8462 | 60 | 60 | 3902.4744
14:30:47.951 | 53.2068 | 60 | 60 | 3905.604 | 15:00:41.871 | 30.8332 | 60 | 60 | 3902.0735
14:30:48.261 | 52.8953 | 60 | 60 | 3905.5786 | 15:00:42.181 | 30.9895 | 60 | 60 | 3902.1089
14:30:48.581 | 53.0212 | 60 | 60 | 3905.594 | 15:00:42.511 | 30.8778 | 60 | 60 | 3902.302
14:30:48.911 | 53.1017 | 60 | 60 | 3905.3347 | 15:00:42.821 | 30.9716 | 60 | 60 | 3902.4695
14:30:49.221 | 53.0034 | 60 | 60 | 3905.6702 | 15:00:43.141 | 30.93 | 60 | 60 | 3902.5203
14:30:49.541 | 53.1824 | 60 | 60 | 3905.8684 | 15:00:43.471 | 30.989 | 60 | 60 | 3902.6472
14:30:49.871 | 52.9181 | 60 | 60 | 3905.5381 | 15:00:43.781 | 30.9644 | 60 | 60 | 3902.5862
14:30:50.181 | 53.0654 | 60 | 60 | 3905.7515 | 15:00:44.101 | 30.9453 | 60 | 60 | 3902.4795
14:30:50.501 | 53.2015 | 60 | 60 | 3906.1736 | 15:00:44.431 | 30.9904 | 60 | 60 | 3902.637
14:30:50.821 | 52.6998 | 60 | 60 | 3905.2686 | 15:00:44.741 | 30.8101 | 60 | 60 | 3902.637
14:30:51.151 | 53.0984 | 60 | 60 | 3905.5125 | 15:00:45.061 | 30.9082 | 60 | 60 | 3902.7739
14:30:51.461 | 53.0165 | 60 | 60 | 3905.5532 | 15:00:45.391 | 30.8776 | 60 | 60 | 3902.8706
14:30:51.781 | 53.0981 | 60 | 60 | 3906.0208 | 15:00:45.701 | 30.9222 | 60 | 60 | 3902.8604
14:30:52.111 | 53.005 | 60 | 60 | 3906.0364 | 15:00:46.021 | 30.8506 | 60 | 60 | 3902.4084
14:30:52.421 | 53.0077 | 60 | 60 | 3905.6599 | 15:00:46.351 | 31.0027 | 60 | 60 | 3902.8706
14:30:52.741 | 53.0696 | 60 | 60 | 3905.8584 | 15:00:46.661 | 30.9001 | 60 | 60 | 3902.8604
14:30:53.071 | 52.9085 | 60 | 60 | 3906.4636 | 15:00:46.981 | 31.0263 | 60 | 60 | 3902.4084
14:30:53.381 | 52.7645 | 60 | 60 | 3905.5481 | 15:00:47.301 | 31.0039 | 60 | 60 | 3902.4084
14:30:53.701 | 53.3315 | 60 | 60 | 3906.7485 | 15:00:47.631 | 30.9835 | 60 | 60 | 3903.2563
14:30:54.021 | 52.8858 | 60 | 60 | 3906.4636 | 15:00:47.941 | 30.9545 | 60 | 60 | 3902.9468
14:30:54.341 | 52.7943 | 60 | 60 | 3905.9802 | 15:00:48.261 | 31.0063 | 60 | 60 | 3903.2412
14:30:54.661 | 53.1089 | 60 | 60 | 3907.2625 | 15:00:48.591 | 30.8718 | 60 | 60 | 3903.2971
14:30:54.991 | 52.6425 | 60 | 60 | 3906.657 | 15:00:48.901 | 30.9036 | 60 | 60 | 3903.4595
14:30:55.301 | 52.8908 | 60 | 60 | 3905.9802 | 15:00:49.221 | 31.0026 | 60 | 60 | 3903.5713
14:30:55.621 | 53.1545 | 60 | 60 | 3907.2625 | 15:00:49.551 | 30.9932 | 60 | 60 | 3903.3936
14:30:55.941 | 53.0695 | 60 | 60 | 3906.657 | 15:00:49.861 | 31.0551 | 60 | 60 | 3903.5764
14:30:56.271 | 53.0495 | 60 | 60 | 3906.9773 | 15:00:50.181 | 30.9891 | 60 | 60 | 3903.7695
14:30:56.581 | 52.9034 | 60 | 60 | 3907.4202 | 15:00:50.511 | 30.9354 | 60 | 60 | 3903.5308
14:30:56.901 | 52.903 | 60 | 60 | 3907.0537 | 15:00:50.821 | 31.0376 | 60 | 60 | 3904.0894
14:30:57.231 | 53.1479 | 60 | 60 | 3907.1658 | 15:00:51.141 | 31.0004 | 60 | 60 | 3903.7695
14:30:57.541 | 52.9177 | 60 | 60 | 3907.2878 | 15:00:51.461 | 30.9536 | 60 | 60 | 3903.5308
14:30:57.861 | 52.7851 | 60 | 60 | 3907.0588 | 15:00:51.781 | 30.9895 | 60 | 60 | 3903.739
14:30:58.181 | 53.2661 | 60 | 60 | 3907.2419 | 15:00:52.101 | 31.0503 | 60 | 60 | 3903.5918
14:30:58.501 | 52.8771 | 60 | 60 | 3907.2878 | 15:00:52.431 | 31.0391 | 60 | 60 | 3903.6934
14:30:58.821 | 52.8774 | 60 | 60 | 3907.0588 | 15:00:52.741 | 31.0283 | 60 | 60 | 3904.1912
14:30:59.151 | 53.0198 | 60 | 60 | 3906.9519 | 15:00:53.061 | 30.8842 | 60 | 60 | 3904.0591
14:30:59.461 | 53.0797 | 60 | 60 | 3906.5347 | 15:00:53.381 | 31.0798 | 60 | 60 | 3904.374
14:30:59.821 | 52.9415 | 60 | 60 | 3906.2703 | 15:00:53.711 | 30.9446 | 60 | 60 | 3904.2725
14:31:00.101 | 52.9415 | 60 | 60 | 3906.9519 | 15:00:54.021 | 30.9863 | 60 | 60 | 3903.9727
14:31:00.431 | 52.8987 | 60 | 60 | 3907.1301 | 15:00:54.341 | 31.0238 | 60 | 60 | 3904.1809
14:31:00.741 | 52.8833 | 60 | 60 | 3906.5601 | 15:00:54.661 | 31.0305 | 60 | 60 | 3904.2876
14:31:01.081 | 52.8944 | 60 | 60 | 3906.9368 | 15:00:54.981 | 30.9785 | 60 | 60 | 3904.3994
14:31:01.381 | 52.8944 | 60 | 60 | 3906.4636 | 15:00:55.301 | 30.9976 | 60 | 60 | 3904.562
14:31:01.701 | 52.8949 | 60 | 60 | 3906.2856 | 15:00:55.631 | 30.9233 | 60 | 60 | 3904.3027
14:31:02.021 | 52.9756 | 60 | 60 | 3906.9368 | 15:00:55.941 | 31.0853 | 60 | 60 | 3904.4604
14:31:02.351 | 52.8461 | 60 | 60 | 3906.4636 | 15:00:56.261 | 30.9973 | 60 | 60 | 3904.5723
14:31:02.661 | 52.7291 | 60 | 60 | 3905.7212 | 15:00:56.591 | 30.9262 | 60 | 60 | 3904.6636
14:31:02.981 | 53.0941 | 60 | 60 | 3906.199 | 15:00:56.901 | 31.0235 | 60 | 60 | 3904.8213
14:31:03.311 | 52.718 | 60 | 60 | 3905.5227 | 15:00:57.221 | 31.0886 | 60 | 60 | 3905.0144
14:31:03.621 | 52.9577 | 60 | 60 | 3906.0669 | 15:00:57.551 | 30.862 | 60 | 60 | 3905.0906
14:31:03.941 | 52.7892 | 60 | 60 | 3905.7668 | 15:00:57.861 | 31.0427 | 60 | 60 | 3904.8213
14:31:04.261 | 52.7503 | 60 | 60 | 3905.7466 | 15:00:58.181 | 30.9985 | 60 | 60 | 3905.0144
14:31:04.581 | 52.7891 | 60 | 60 | 3905.7515 | 15:00:58.501 | 30.8549 | 60 | 60 | 3905.9143
14:31:04.901 | 52.8775 | 60 | 60 | 3905.9294 | 15:00:58.821 | 31.7666 | 60 | 60 | 3906.0415
14:31:05.231 | 52.709 | 60 | 60 | 3905.7466 | 15:00:59.141 | 32.8415 | 60 | 60 | 3905.2786
14:31:05.541 | 52.9714 | 60 | 60 | 3905.7515 | 15:00:59.461 | 32.6939 | 60 | 60 | 3906.2805
14:31:05.861 | 52.7478 | 60 | 60 | 3905.6499 | 15:00:59.801 | 32.0277 | 60 | 60 | 3905.6907
14:31:06.191 | 52.9432 | 60 | 60 | 3906.2195 | 15:01:00.091 | 32.0277 | 60 | 60 | 3905.9954
14:31:06.501 | 52.8511 | 60 | 60 | 3905.8074 | 15:01:00.101 | 32.0277 | 60 | 60 | 3905.8635
14:31:06.821 | 52.9574 | 60 | 60 | 3906.2754 | 15:01:00.421 | 31.9181 | 60 | 60 | 3906.0007
14:31:07.141 | 52.9574 | 60 | 60 | 3905.8735 | 15:01:00.751 | 32.256 | 60 | 60 | 3905.3955
14:31:07.471 | 52.7386 | 60 | 60 | 3906.7791 | 15:01:01.061 | 32.3987 | 60 | 60 | 3906.1482
14:31:07.781 | 52.3175 | 60 | 60 | 3905.3245 | 15:01:01.381 | 32.1818 | 60 | 60 | 3905.3958
14:31:08.101 | 53.3219 | 60 | 60 | 3907.1301 | 15:01:01.701 | 31.697 | 60 | 60 | 3904.9075
14:31:08.431 | 53.0897 | 60 | 60 | 3906.2856 | 15:01:02.021 | 31.7052 | 60 | 60 | 3905.1821
14:31:08.741 | 52.5789 | 60 | 60 | 3906.4993 | 15:01:02.341 | 30.5412 | 60 | 60 | 3904.9736
14:31:09.061 | 53.3864 | 60 | 60 | 3907.5881 | 15:01:02.671 | 30.6957 | 60 | 60 | 3905.5127
14:31:09.381 | 52.4659 | 60 | 60 | 3906.2856 | 15:01:02.981 | 29.4426 | 60 | 60 | 3905.1821
14:31:09.701 | 53.0206 | 60.2 | 60 | 3906.4993 | 15:01:03.301 | 29.3546 | 60 | 60 | 3904.9736
14:31:10.021 | 52.9798 | 60.2 | 60 | 3907.812 | 15:01:03.631 | 29.4086 | 60 | 60 | 3906.2905
14:31:10.351 | 52.6531 | 60.2 | 60 | 3906.5857 | 15:01:03.941 | 29.675 | 60 | 60 | 3906.2092
14:31:10.661 | 53.3379 | 60.2 | 60 | 3907.0588 | 15:01:04.261 | 29.7878 | 60 | 60 | 3906.2651
14:31:10.981 | 53.054 | 60.2 | 60 | 3907.812 | 15:01:04.581 | 29.9275 | 60 | 60 | 3906.2551
14:31:11.311 | 52.6774 | 60.2 | 60 | 3907.1147 | 15:01:04.911 | 30.3203 | 60 | 60 | 3906.2092
14:31:11.621 | 53.3669 | 60.2 | 60 | 3908.3518 | 15:01:05.221 | 30.3158 | 60 | 60 | 3906.2651
14:31:11.941 | 53.139 | 60.2 | 60 | 3908.3008 | 15:01:05.541 | 30.4756 | 60 | 60 | 3906.2908
14:31:12.261 | 52.5314 | 60.2 | 60 | 3907.1504 | 15:01:05.871 | 30.62 | 60 | 60 | 3906.3923
14:31:12.601 | 52.7138 | 60.2 | 60 | 3907.8477 | 15:01:06.191 | 30.6455 | 60 | 60 | 3906.7585
14:31:12.901 | 52.7138 | 60.2 | 60 | 3907.0386 | 15:01:06.501 | 30.6644 | 60 | 60 | 3905.9243
14:31:13.221 | 52.8956 | 60.2 | 60 | 3907.1504 | 15:01:06.831 | 30.843 | 60 | 60 | 3906.4382
14:31:13.551 | 53.1002 | 60.2 | 60 | 3907.3032 | 15:01:07.141 | 30.8821 | 60 | 60 | 3906.4177
14:31:13.861 | 52.7559 | 60.2 | 60 | 3907.0386 | 15:01:07.461 | 30.8169 | 60 | 60 | 3906.3464
14:31:14.181 | 52.5676 | 60.2 | 60 | 3907.1504 | 15:01:07.801 | 30.8183 | 60 | 60 | 3906.7383
14:31:14.511 | 52.8318 | 60.2 | 60 | 3907.3184 | 15:01:08.091 | 30.8183 | 60 | 60 | 3906.4177
14:31:14.821 | 52.7786 | 60.2 | 60 | 3907.4966 | 15:01:08.101 | 30.8183 | 60 | 60 | 3906.3464
14:31:15.141 | 52.4779 | 60.2 | 60 | 3906.7383 | 15:01:08.421 | 30.8469 | 60 | 60 | 3906.4736
14:31:15.471 | 52.9428 | 60.2 | 60 | 3906.6621 | 15:01:08.741 | 31.0096 | 59.8 | 60 | 3906.7129
14:31:15.781 | 52.865 | 60.2 | 60 | 3906.6416 | 15:01:09.061 | 30.8856 | 59.8 | 60 | 3906.5806
14:31:16.101 | 52.5418 | 60.2 | 60 | 3907.0129 | 15:01:09.381 | 30.9516 | 59.8 | 60 | 3906.5144
14:31:16.431 | 52.5272 | 60.2 | 60 | 3906.9265 | 15:01:09.701 | 30.9135 | 59.8 | 60 | 3906.7129
14:31:16.741 | 52.4528 | 60.2 | 60 | 3907.0791 | 15:01:10.031 | 30.9128 | 59.8 | 60 | 3906.5806
14:31:17.061 | 52.4528 | 60.2 | 60 | 3906.9214 | 15:01:10.341 | 30.9991 | 59.8 | 60 | 3906.4431
14:31:17.381 | 52.471 | 60.2 | 60 | 3906.9773 | 15:01:10.661 | 30.9205 | 59.8 | 60 | 3906.4636
14:31:17.701 | 52.4665 | 60.2 | 60 | 3906.9875 | 15:01:10.991 | 31.0177 | 59.8 | 60 | 3906.1177
14:31:18.021 | 52.2839 | 60.2 | 60 | 3906.9214 | 15:01:11.311 | 31.1681 | 59.8 | 60 | 3906.6621
14:31:18.341 | 52.1976 | 60.2 | 60 | 3906.9773 | 15:01:11.621 | 30.9256 | 59.8 | 60 | 3906.6621
14:31:18.671 | 52.7645 | 60.2 | 60 | 3906.9875 | 15:01:11.951 | 30.9195 | 59.8 | 60 | 3906.1787
14:31:18.981 | 52.0858 | 60.2 | 60 | 3906.3416 | 15:01:12.261 | 31.0419 | 59.8 | 60 | 3906.2651
14:31:19.301 | 52.1539 | 60.2 | 60 | 3906.6824 | 15:01:12.581 | 31.0003 | 59.8 | 60 | 3906.4685
14:31:19.631 | 51.7949 | 60.2 | 60 | 3906.6978 | 15:01:12.911 | 31.1459 | 59.8 | 60 | 3906.4482
14:31:19.941 | 52.2164 | 60.2 | 60 | 3906.7026 | 15:01:13.221 | 31.0255 | 59.8 | 60 | 3906.5959
14:31:20.261 | 52.05 | 60.2 | 60 | 3906.55 | 15:01:13.541 | 31.1779 | 59.8 | 60 | 3906.55
14:31:20.591 | 52.1667 | 60.2 | 60 | 3906.5857 | 15:01:13.861 | 31.2236 | 59.8 | 60 | 3906.4736
14:31:20.901 | 52.038 | 60.2 | 60 | 3906.8298 | 15:01:14.181 | 31.0152 | 59.8 | 60 | 3905.9648
14:31:21.221 | 51.9286 | 60.2 | 60 | 3906.5195 | 15:01:14.501 | 31.1521 | 59.8 | 60 | 3906.5195
14:31:21.541 | 51.9609 | 60.2 | 60 | 3906.9927 | 15:01:14.831 | 30.9619 | 59.8 | 60 | 3906.5957
14:31:21.861 | 51.6951 | 60.2 | 60 | 3906.835 | 15:01:15.141 | 30.9114 | 59.8 | 60 | 3905.7209
14:31:22.181 | 52.0822 | 60.2 | 60 | 3907.7102 | 15:01:15.461 | 31.4737 | 59.8 | 60 | 3906.9927
14:31:22.511 | 51.5985 | 60.2 | 60 | 3906.9011 | 15:01:15.781 | 30.9947 | 59.8 | 60 | 3906.4026
14:31:22.821 | 51.8855 | 60.2 | 60 | 3907.1147 | 15:01:16.111 | 30.915 | 59.8 | 60 | 3905.9192
14:31:23.141 | 51.6484 | 60.2 | 60 | 3907.7102 | 15:01:16.421 | 31.5593 | 59.8 | 60 | 3906.6162
14:31:23.461 | 51.7308 | 60.2 | 60 | 3906.9011 | 15:01:16.741 | 31.3339 | 59.8 | 60 | 3905.7209
14:31:23.801 | 51.5144 | 60.2 | 60 | 3907.0996 | 15:01:17.071 | 31.3339 | 59.8 | 60 | 3907.2166
14:31:24.091 | 51.5144 | 60.2 | 60 | 3907.0996 | 15:01:17.381 | 31.4684 | 59.8 | 60 | 3906.3162
14:31:24.101 | 51.5144 | 60.2 | 60 | 3907.0386 | 15:01:17.701 | 31.7353 | 59.8 | 60 | 3906.5449
14:31:24.421 | 51.3789 | 60.2 | 60 | 3906.7993 | 15:01:18.031 | 31.7687 | 59.8 | 60 | 3906.2041
14:31:24.751 | 51.5284 | 60.2 | 60 | 3907.4863 | 15:01:18.341 | 31.8159 | 59.8 | 60 | 3906.1331
14:31:25.061 | 51.373 | 60.2 | 60 | 3906.9978 | 15:01:18.661 | 31.8419 | 59.8 | 60 | 3906.1787
14:31:25.381 | 51.5565 | 60.2 | 60 | 3907.2268 | 15:01:18.991 | 31.8036 | 59.8 | 60 | 3905.9192
14:31:25.711 | 51.4825 | 60.2 | 60 | 3907.0386 | 15:01:19.301 | 31.8148 | 59.8 | 60 | 3906.2295
14:31:26.021 | 51.4227 | 60.2 | 60 | 3907.0791 | 15:01:19.621 | 31.9725 | 59.8 | 60 | 3906.0618
14:31:26.341 | 51.4701 | 60.2 | 60 | 3907.4099 | 15:01:19.941 | 31.9325 | 59.8 | 60 | 3905.9395
14:31:26.661 | 51.2654 | 60.2 | 60 | 3906.8401 | 15:01:20.261 | 31.9363 | 59.8 | 60 | 3906.0872
14:31:26.981 | 51.4042 | 60.2 | 60 | 3907.0791 | 15:01:20.581 | 31.8887 | 59.8 | 60 | 3906.3364
14:31:27.301 | 51.1471 | 60.2 | 60 | 3907.4099 | 15:01:20.901 | 31.9013 | 59.8 | 60 | 3906.1482
14:31:27.631 | 50.8612 | 60.2 | 60 | 3906.7129 | 15:01:21.231 | 31.9803 | 59.8 | 60 | 3906.4126
14:31:27.941 | 51.1991 | 60.2 | 60 | 3907.3691 | 15:01:21.541 | 32.0424 | 59.8 | 60 | 3905.9902
14:31:28.261 | 50.7496 | 60.2 | 60 | 3906.9824 | 15:01:21.861 | 31.9742 | 59.8 | 60 | 3906.1482
14:31:28.591 | 50.8793 | 60.2 | 60 | 3906.6162 | 15:01:22.191 | 32.0653 | 59.8 | 60 | 3906.4126
14:31:28.901 | 50.8434 | 60.2 | 60 | 3906.3669 | 15:01:22.501 | 32.1304 | 59.8 | 60 | 3905.8938
14:31:29.221 | 50.7299 | 60.2 | 60 | 3906.2603 | 15:01:22.821 | 32.0814 | 59.8 | 60 | 3906.0515
14:31:29.541 | 50.7244 | 60.2 | 60 | 3906.4026 | 15:01:23.141 | 32.0753 | 59.8 | 60 | 3906.0818
14:31:29.861 | 50.8047 | 60.2 | 60 | 3906.2244 | 15:01:23.461 | 32.1116 | 59.8 | 60 | 3905.9143
14:31:30.181 | 50.8186 | 60.2 | 60 | 3906.311 | 15:01:23.781 | 32.0739 | 59.8 | 60 | 3906.1025
14:31:30.501 | 50.6925 | 60.2 | 60 | 3906.0923 | 15:01:24.111 | 31.9646 | 59.8 | 60 | 3905.6345
14:31:30.841 | 50.7435 | 60.2 | 60 | 3906.2856 | 15:01:24.421 | 32.2891 | 59.8 | 60 | 3905.7415
14:31:31.141 | 50.7435 | 60.2 | 60 | 3905.7922 | 15:01:24.741 | 32.1358 | 59.8 | 60 | 3905.1262
14:31:31.471 | 50.5331 | 60.2 | 60 | 3905.9192 | 15:01:25.071 | 32.5044 | 59.8 | 60 | 3905.6753
14:31:31.801 | 50.3167 | 60.2 | 60 | 3906.0769 | 15:01:25.381 | 32.2355 | 59.8 | 60 | 3905.5684
14:31:32.111 | 50.3167 | 60.2 | 60 | 3906.896 | 15:01:25.701 | 32.1995 | 59.8 | 60 | 3905.3752
14:31:32.421 | 50.2908 | 60.2 | 60 | 3906.3464 | 15:01:26.031 | 32.43 | 59.8 | 60 | 3905.6753
14:31:32.761 | 50.4231 | 60.2 | 60 | 3906.1787 | 15:01:26.341 | 32.3453 | 59.8 | 60 | 3905.5684
14:31:33.061 | 50.4231 | 60.2 | 60 | 3906.1687 | 15:01:26.661 | 32.4869 | 59.8 | 60 | 3904.9534
14:31:33.381 | 50.1946 | 60.2 | 60 | 3905.665 | 15:01:26.981 | 32.6319 | 59.8 | 60 | 3904.7754
14:31:33.711 | 50.4925 | 60.2 | 60 | 3906.021 | 15:01:27.311 | 32.7803 | 59.8 | 60 | 3904.7754
14:31:34.021 | 50.3207 | 60.2 | 60 | 3906.2551 | 15:01:27.621 | 32.6571 | 59.8 | 60 | 3904.8264
14:31:34.341 | 50.1332 | 60.2 | 60 | 3905.7566 | 15:01:27.941 | 32.7273 | 59.8 | 60 | 3904.6892
14:31:34.661 | 50.3128 | 60.2 | 60 | 3905.5532 | 15:01:28.271 | 32.6983 | 59.8 | 60 | 3904.4399
14:31:34.991 | 50.2989 | 60.2 | 60 | 3905.8228 | 15:01:28.581 | 32.7326 | 59.8 | 60 | 3904.5569
14:31:35.301 | 50.0874 | 60.2 | 60 | 3906.0208 | 15:01:28.901 | 32.7805 | 59.8 | 60 | 3904.5671
14:31:35.621 | 50.2472 | 60.2 | 60 | 3905.9143 | 15:01:29.241 | 32.8581 | 59.8 | 60 | 3904.2673
14:31:35.951 | 50.1692 | 60.2 | 60 | 3906.3516 | 15:01:29.541 | 32.8581 | 59.8 | 60 | 3904.5569
14:31:36.261 | 50.0613 | 60.2 | 60 | 3906.6265 | 15:01:29.861 | 32.7092 | 59.8 | 60 | 3904.5671
14:31:36.581 | 50.0517 | 60.2 | 60 | 3906.0261 | 15:01:30.191 | 32.9072 | 59.8 | 60 | 3904.2673
14:31:36.911 | 50.1522 | 60.2 | 60 | 3906.4026 | 15:01:30.501 | 32.9148 | 59.8 | 60 | 3904.2673
14:31:37.221 | 49.9473 | 60.2 | 60 | 3906.2651 | 15:01:30.821 | 32.9707 | 59.8 | 60 | 3904.1353
14:31:37.541 | 49.8013 | 60.2 | 60 | 3906.4077 | 15:01:31.151 | 33.006 | 59.8 | 60 | 3903.9521
14:31:37.871 | 49.756 | 60.2 | 60 | 3906.7739 | 15:01:31.461 | 33.1843 | 59.8 | 60 | 3904.0234
14:31:38.181 | 49.5081 | 60.2 | 60 | 3906.2651 | 15:01:31.781 | 33.1631 | 59.8 | 60 | 3904.1353
14:31:38.501 | 49.807 | 60.2 | 60 | 3906.4077 | 15:01:32.101 | 33.1028 | 59.8 | 60 | 3903.9521
14:31:38.831 | 49.5 | 60.2 | 60 | 3907.0537 | 15:01:32.421 | 33.1967 | 59.8 | 60 | 3903.4749
14:31:39.141 | 49.5957 | 60.2 | 60 | 3907.2878 | 15:01:32.741 | 33.3291 | 59.8 | 60 | 3903.7744
14:31:39.461 | 49.3145 | 60.2 | 60 | 3906.9875 | 15:01:33.061 | 33.2449 | 59.8 | 60 | 3903.8354
14:31:39.781 | 49.5744 | 60.2 | 60 | 3907.354 | 15:01:33.391 | 33.2465 | 59.8 | 60 | 3903.9927
14:31:40.101 | 49.438 | 60.2 | 60 | 3907.2878 | 15:01:33.701 | 33.3209 | 59.8 | 60 | 3903.8049
14:31:40.421 | 49.3436 | 60.2 | 60 | 3906.9875 | 15:01:34.021 | 33.2728 | 59.8 | 60 | 3903.3987
14:31:40.741 | 49.5993 | 60.2 | 60 | 3908.0105 | 15:01:34.351 | 33.5273 | 59.8 | 60 | 3903.4749
14:31:41.071 | 49.3214 | 60.2 | 60 | 3908.0105 | 15:01:34.661 | 33.4908 | 59.8 | 60 | 3903.5054
14:31:41.381 | 49.442 | 60.2 | 60 | 3907.4761 | 15:01:34.981 | 33.5278 | 59.8 | 60 | 3903.6729
14:31:41.701 | 49.4693 | 60.2 | 60 | 3907.3948 | 15:01:35.301 | 33.6323 | 59.8 | 60 | 3903.7693
14:31:42.031 | 49.5071 | 60.2 | 60 | 3907.0129 | 15:01:35.621 | 33.5032 | 59.8 | 60 | 3903.8965
14:31:42.341 | 49.6357 | 60.2 | 60 | 3907.5117 | 15:01:35.941 | 33.5053 | 59.8 | 60 | 3903.4595
14:31:42.661 | 49.4914 | 60.2 | 60 | 3907.3948 | 15:01:36.271 | 33.6531 | 59.8 | 60 | 3903.363
14:31:42.991 | 49.5062 | 60.2 | 60 | 3907.0129 | 15:01:36.581 | 33.6717 | 59.8 | 60 | 3903.4392
14:31:43.311 | 49.5003 | 60.2 | 60 | 3907.3081 | 15:01:36.901 | 33.5371 | 59.8 | 60 | 3903.4697
14:31:43.621 | 49.4869 | 60.2 | 60 | 3907.303 | 15:01:37.231 | 33.694 | 59.8 | 60 | 3903.353
14:31:43.951 | 49.4068 | 60.2 | 60 | 3907.4355 | 15:01:37.541 | 33.7803 | 59.8 | 60 | 3903.5205
14:31:44.261 | 49.4996 | 60.2 | 60 | 3907.4963 | 15:01:37.861 | 33.84 | 59.8 | 60 | 3903.4443
14:31:44.581 | 49.476 | 60.2 | 60 | 3907.0132 | 15:01:38.181 | 33.8379 | 59.8 | 60 | 3903.2412
14:31:44.911 | 49.4237 | 60.2 | 60 | 3906.8706 | 15:01:38.511 | 33.9379 | 59.8 | 60 | 3903.0989
14:31:45.221 | 49.454 | 60.2 | 60 | 3906.9265 | 15:01:38.821 | 33.9433 | 59.8 | 60 | 3903.4138
14:31:45.541 | 49.3542 | 60.2 | 60 | 3907.0132 | 15:01:39.141 | 33.8891 | 59.8 | 60 | 3903.3682
14:31:45.861 | 49.318 | 60.2 | 60 | 3906.8706 | 15:01:39.461 | 33.9286 | 59.8 | 60 | 3903.6375
14:31:46.191 | 49.5436 | 60.2 | 60 | 3907.0842 | 15:01:39.781 | 33.8863 | 59.8 | 60 | 3903.2515
14:31:46.501 | 49.2829 | 60.2 | 60 | 3907.0842 | 15:01:40.101 | 34.0469 | 59.8 | 60 | 3903.175
14:31:46.821 | 49.3993 | 60.2 | 60 | 3906.7942 | 15:01:40.431 | 34.1132 | 59.8 | 60 | 3903.2717
14:31:47.151 | 49.3993 | 60.2 | 60 | 3906.311 | 15:01:40.741 | 34.1344 | 59.8 | 60 | 3903.1599
14:31:47.461 | 49.5126 | 60.2 | 60 | 3906.2041 | 15:01:41.061 | 34.0651 | 59.8 | 60 | 3903.3428
14:31:47.781 | 49.4844 | 60.2 | 60 | 3906.4177 | 15:01:41.391 | 34.3625 | 59.8 | 60 | 3903.2717
14:31:48.111 | 49.4273 | 60.2 | 60 | 3906.311 | 15:01:41.701 | 34.001 | 59.8 | 60 | 3903.1599
14:31:48.421 | 49.3349 | 60.2 | 60 | 3906.5398 | 15:01:42.021 | 34.3447 | 59.8 | 60 | 3903.3833
14:31:48.741 | 49.3811 | 60.2 | 60 | 3906.489 | 15:01:42.361 | 34.4138 | 59.8 | 60 | 3903.0127
14:31:49.071 | 49.4626 | 60.2 | 60 | 3906.5857 | 15:01:42.671 | 34.4138 | 59.8 | 60 | 3903.3071
14:31:49.381 | 49.4265 | 60.2 | 60 | 3906.0769 | 15:01:42.981 | 34.3648 | 59.8 | 60 | 3903.688
14:31:49.701 | 49.2909 | 60.2 | 60 | 3905.772 | 15:01:43.301 | 34.136 | 59.8 | 60 | 3903.5815
14:31:50.031 | 49.5875 | 60.2 | 60 | 3905.7566 | 15:01:43.631 | 34.2593 | 59.8 | 60 | 3903.429
14:31:50.341 | 49.3841 | 60.2 | 60 | 3905.594 | 15:01:43.941 | 34.2794 | 59.8 | 60 | 3903.175
14:31:50.661 | 49.3812 | 60.2 | 60 | 3905.6702 | 15:01:44.261 | 34.2929 | 59.8 | 60 | 3903.5815
14:31:50.981 | 49.5434 | 60.2 | 60 | 3905.6448 | 15:01:44.591 | 34.2969 | 59.8 | 60 | 3903.429
14:31:51.291 | 49.3872 | 60.2 | 60 | 3905.1619 | 15:01:44.901 | 34.0654 | 59.8 | 60 | 3903.4392
14:31:51.301 | 49.3872 | 60.2 | 60 | 3905.2483 | 15:01:45.221 | 34.3995 | 59.8 | 60 | 3903.7439
14:31:51.621 | 49.4679 | 60.2 | 60 | 3905.6448 | 15:01:45.551 | 34.253 | 59.8 | 60 | 3903.739
14:31:51.941 | 49.2866 | 60.2 | 60 | 3905.1619 | 15:01:45.861 | 34.2574 | 59.8 | 60 | 3903.7136
14:31:52.271 | 49.4238 | 60.2 | 60 | 3904.6687 | 15:01:46.181 | 34.298 | 59.8 | 60 | 3903.8049
14:31:52.581 | 49.7704 | 60.2 | 60 | 3905.4922 | 15:01:46.501 | 34.306 | 59.8 | 60 | 3904.0027
14:31:52.901 | 49.2382 | 60.2 | 60 | 3904.4705 | 15:01:46.821 | 34.2536 | 59.8 | 60 | 3903.9622
14:31:53.231 | 49.5594 | 60.2 | 60 | 3904.989 | 15:01:47.141 | 34.2536 | 59.8 | 60 | 3903.7795
14:31:53.541 | 49.3581 | 60.2 | 60 | 3904.4705 | 15:01:47.471 | 34.4166 | 59.8 | 60 | 3904.0337
14:31:53.861 | 49.3556 | 60.2 | 60 | 3905.0854 | 15:01:47.781 | 34.481 | 59.8 | 60 | 3904.3384
14:31:54.181 | 49.474 | 60.2 | 60 | 3905.3752 | 15:01:48.101 | 34.2503 | 59.8 | 60 | 3904.0337
14:31:54.501 | 49.2458 | 60.2 | 60 | 3904.7095 | 15:01:48.421 | 34.2441 | 59.8 | 60 | 3904.1455
14:31:54.821 | 49.4513 | 60.2 | 60 | 3904.9839 | 15:01:48.741 | 34.315 | 59.8 | 60 | 3904.3943
14:31:55.151 | 49.2833 | 60.2 | 60 | 3905.1667 | 15:01:49.061 | 34.424 | 59.8 | 60 | 3904.5164
14:31:55.461 | 49.0745 | 60.2 | 60 | 3904.4961 | 15:01:49.381 | 34.3971 | 59.8 | 60 | 3904.374
14:31:55.781 | 49.6242 | 60.2 | 60 | 3904.9685 | 15:01:49.711 | 34.4937 | 59.8 | 60 | 3904.6992
14:31:56.111 | 49.2247 | 60.2 | 60 | 3904.5215 | 15:01:50.021 | 34.3583 | 59.8 | 60 | 3904.501
14:31:56.421 | 49.3773 | 60.2 | 60 | 3904.9077 | 15:01:50.341 | 34.4248 | 59.8 | 60 | 3904.8213
14:31:56.741 | 49.2719 | 60.2 | 60 | 3904.7144 | 15:01:50.671 | 34.3642 | 59.8 | 60 | 3904.8772
14:31:57.061 | 49.4936 | 60.2 | 60 | 3904.6077 | 15:01:50.981 | 34.354 | 59.8 | 60 | 3905.2991
14:31:57.391 | 49.2847 | 60.2 | 60 | 3904.801 | 15:01:51.301 | 34.3035 | 59.8 | 60 | 3905.0854
14:31:57.701 | 49.2965 | 60.2 | 60 | 3905.116 | 15:01:51.631 | 34.4234 | 59.8 | 60 | 3905.5278
14:31:58.021 | 49.1744 | 60.2 | 60 | 3904.8618 | 15:01:51.941 | 34.2481 | 59.8 | 60 | 3905.2991
14:31:58.351 | 49.4786 | 60.2 | 60 | 3905.0906 | 15:01:52.261 | 34.2317 | 59.8 | 60 | 3905.0854
14:31:58.661 | 49.3364 | 60.2 | 60 | 3905.1721 | 15:01:52.581 | 34.4288 | 59.8 | 60 | 3905.3704
14:31:58.981 | 49.3686 | 60.2 | 60 | 3905.238 | 15:01:52.901 | 34.3013 | 59.8 | 60 | 3905.3704
14:31:59.311 | 49.337 | 60.2 | 60 | 3905.3093 | 15:01:53.221 | 34.4574 | 59.8 | 60 | 3905.1973
14:31:59.621 | 49.256 | 60.2 | 60 | 3904.8772 | 15:01:53.551 | 34.3533 | 59.8 | 60 | 3905.4973
14:31:59.941 | 49.4911 | 60.2 | 60 | 3905.3245 | 15:01:53.861 | 34.3747 | 59.8 | 60 | 3905.0652
14:32:00.271 | 49.226 | 60.2 | 60 | 3905.0957 | 15:01:54.181 | 34.4527 | 59.8 | 60 | 3905.3093
14:32:00.581 | 49.3278 | 60.2 | 60 | 3905.6245 | 15:01:54.501 | 34.4622 | 59.8 | 60 | 3905.533
14:32:00.911 | 49.3452 | 60.2 | 60 | 3905.5735 | 15:01:54.831 | 34.4357 | 59.8 | 60 | 3905.6091
14:32:01.241 | 49.3251 | 60.2 | 60 | 3905.3193 | 15:01:55.141 | 34.5013 | 59.8 | 60 | 3905.8889
14:32:01.551 | 49.3251 | 60.2 | 60 | 3905.6245 | 15:01:55.461 | 34.2894 | 59.8 | 60 | 3905.533
14:32:01.861 | 49.3624 | 60.2 | 60 | 3905.5735 | 15:01:55.791 | 34.447 | 59.8 | 60 | 3905.6091
14:32:02.181 | 49.2139 | 60.2 | 60 | 3905.3193 | 15:01:56.101 | 34.3523 | 59.8 | 60 | 3905.9143
14:32:02.531 | 49.2918 | 60.2 | 60 | 3905.4719 | 15:01:56.421 | 34.2759 | 59.8 | 60 | 3905.6294
14:32:02.821 | 49.2918 | 60.2 | 60 | 3905.0449 | 15:01:56.751 | 34.5414 | 59.8 | 60 | 3905.7515
14:32:03.141 | 49.4919 | 60.2 | 60 | 3905.2583 | 15:01:57.061 | 34.3392 | 59.8 | 60 | 3905.9143
14:32:03.471 | 49.2871 | 60.2 | 60 | 3905.3804 | 15:01:57.381 | 34.374 | 59.8 | 60 | 3905.6294
14:32:03.781 | 49.202 | 60.2 | 60 | 3904.7959 | 15:01:57.711 | 34.3756 | 59.8 | 60 | 3905.843
14:32:04.101 | 49.5489 | 60.2 | 60 | 3905.7209 | 15:01:58.021 | 34.4625 | 59.8 | 60 | 3905.7463
14:32:04.431 | 48.9284 | 60.2 | 60 | 3905.5432 | 15:01:58.341 | 34.3891 | 59.8 | 60 | 3905.9294
14:32:04.741 | 49.4407 | 60.2 | 60 | 3905.3093 | 15:01:58.671 | 34.2876 | 59.8 | 60 | 3905.6702
14:32:05.061 | 49.5945 | 60.2 | 60 | 3905.9143 | 15:01:58.981 | 34.5279 | 59.8 | 60 | 3905.9041
14:32:05.391 | 49.0034 | 60.2 | 60 | 3905.0601 | 15:01:59.301 | 34.3772 | 59.8 | 60 | 3905.9497
14:32:05.701 | 49.5346 | 60.2 | 60 | 3905.4058 | 15:01:59.621 | 34.3683 | 59.8 | 60 | 3905.9143
14:32:06.021 | 49.2766 | 60.2 | 60 | 3905.8176 | 15:01:59.961 | 34.4545 | 59.8 | 60 | 3905.7109
14:32:06.351 | 49.2551 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:02:00.261 | 34.4545 | 59.8 | 60 | 3905.6448
14:32:06.661 | 49.4836 | 60.2 | 60 | 3905.4058 | 15:02:00.581 | 34.3006 | 59.8 | 60 | 3905.5532
14:32:06.981 | 49.4157 | 60.2 | 60 | 3905.8176 | 15:02:00.921 | 34.4886 | 59.8 | 60 | 3905.3193
14:32:07.321 | 49.3456 | 60.2 | 60 | 3905.4363 | 15:02:01.221 | 34.4886 | 59.8 | 60 | 3905.9041
14:32:07.621 | 49.3456 | 60.2 | 60 | 3905.8584 | 15:02:01.541 | 34.4768 | 59.8 | 60 | 3905.7668
14:32:07.941 | 49.3904 | 60.2 | 60 | 3905.8127 | 15:02:01.861 | 34.3709 | 59.8 | 60 | 3905.6345
14:32:08.261 | 49.268 | 60.2 | 60 | 3906.1838 | 15:02:02.181 | 34.4851 | 59.8 | 60 | 3905.7007
14:32:08.601 | 49.3369 | 60.2 | 60 | 3906.0156 | 15:02:02.501 | 34.3601 | 59.8 | 60 | 3905.7871
14:32:08.901 | 49.3369 | 60.2 | 60 | 3905.7109 | 15:02:02.831 | 34.4431 | 59.8 | 60 | 3905.4719
14:32:09.221 | 49.4862 | 60.2 | 60 | 3906.2092 | 15:02:03.141 | 34.4609 | 59.8 | 60 | 3905.665
14:32:09.561 | 49.3625 | 60.2 | 60 | 3906.1787 | 15:02:03.461 | 34.4361 | 59.8 | 60 | 3905.7007
14:32:09.861 | 49.3625 | 60.2 | 60 | 3905.9905 | 15:02:03.801 | 34.3736 | 59.8 | 60 | 3905.4719
14:32:10.181 | 49.6906 | 60.2 | 60 | 3906.835 | 15:02:04.091 | 34.3736 | 59.8 | 60 | 3905.665
14:32:10.511 | 48.993 | 60.2 | 60 | 3905.9041 | 15:02:04.101 | 34.3736 | 59.8 | 60 | 3905.6599
14:32:10.821 | 49.5619 | 60.2 | 60 | 3906.3872 | 15:02:04.421 | 34.3316 | 59.8 | 60 | 3905.7668
14:32:11.141 | 49.4384 | 60.2 | 60 | 3906.2195 | 15:02:04.741 | 34.3581 | 59.8 | 60 | 3906.1382
14:32:11.471 | 49.2143 | 60.2 | 60 | 3906.2551 | 15:02:05.061 | 34.303 | 59.8 | 60 | 3905.9041
14:32:11.781 | 49.3019 | 60.2 | 60 | 3906.3872 | 15:02:05.381 | 34.4807 | 59.8 | 60 | 3905.9856
14:32:12.101 | 49.3078 | 60.2 | 60 | 3906.2195 | 15:02:05.701 | 34.3756 | 59.8 | 60 | 3905.8787
14:32:12.431 | 49.4881 | 60.2 | 60 | 3906.2703 | 15:02:06.031 | 34.3625 | 59.8 | 60 | 3905.772
14:32:12.741 | 49.3385 | 60.2 | 60 | 3906.606 | 15:02:06.341 | 34.402 | 59.8 | 60 | 3905.6091
14:32:13.061 | 49.3991 | 60.2 | 60 | 3905.9651 | 15:02:06.661 | 34.4275 | 59.8 | 60 | 3905.6702
14:32:13.381 | 49.2824 | 60.2 | 60 | 3906.2703 | 15:02:06.991 | 34.3244 | 59.8 | 60 | 3905.7363
14:32:13.711 | 49.376 | 60.2 | 60 | 3906.606 | 15:02:07.301 | 34.3675 | 59.8 | 60 | 3905.6499
14:32:14.021 | 49.311 | 60.2 | 60 | 3906.3059 | 15:02:07.621 | 34.5252 | 59.8 | 60 | 3905.9246
14:32:14.341 | 49.3593 | 60.2 | 60 | 3906.8298 | 15:02:07.951 | 34.4594 | 59.8 | 60 | 3905.7922
14:32:14.671 | 49.2954 | 60.2 | 60 | 3906.7585 | 15:02:08.261 | 34.3169 | 59.8 | 60 | 3905.8533
14:32:14.981 | 49.2348 | 60.2 | 60 | 3905.9954 | 15:02:08.581 | 34.4398 | 59.8 | 60 | 3905.8989
14:32:15.301 | 49.6672 | 60.2 | 60 | 3906.3516 | 15:02:08.921 | 34.3779 | 59.8 | 60 | 3905.8127
14:32:15.631 | 49.2676 | 60.2 | 60 | 3906.7585 | 15:02:09.221 | 34.3779 | 59.8 | 60 | 3905.9497
14:32:15.941 | 49.4418 | 60.2 | 60 | 3905.9954 | 15:02:09.541 | 34.4518 | 59.8 | 60 | 3906.2449
14:32:16.261 | 49.4251 | 60.2 | 60 | 3906.3516 | 15:02:09.871 | 34.3761 | 59.8 | 60 | 3906.0566
14:32:16.591 | 49.1569 | 60.2 | 60 | 3906.3516 | 15:02:10.181 | 34.3356 | 59.8 | 60 | 3905.7466
14:32:16.901 | 49.5545 | 60.2 | 60 | 3906.2144 | 15:02:10.501 | 34.3579 | 59.8 | 60 | 3905.9294
14:32:17.221 | 49.3703 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:02:10.821 | 34.3992 | 59.8 | 60 | 3905.7974
14:32:17.541 | 49.2393 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:02:11.151 | 34.5036 | 59.8 | 60 | 3906.0669
14:32:17.861 | 49.5209 | 60.2 | 60 | 3906.1074 | 15:02:11.461 | 34.3097 | 59.8 | 60 | 3905.9648
14:32:18.181 | 49.2719 | 60.2 | 60 | 3905.7312 | 15:02:11.781 | 34.4036 | 59.8 | 60 | 3905.7822
14:32:18.501 | 49.4354 | 60.2 | 60 | 3905.8481 | 15:02:12.111 | 34.3712 | 59.8 | 60 | 3905.9448
14:32:18.831 | 49.3633 | 60.2 | 60 | 3905.4668 | 15:02:12.421 | 34.3201 | 59.8 | 60 | 3905.7974
14:32:19.141 | 49.5218 | 60.2 | 60 | 3905.833 | 15:02:12.741 | 34.4449 | 59.8 | 60 | 3905.7415
14:32:19.461 | 49.2748 | 60.2 | 60 | 3905.4922 | 15:02:13.091 | 34.3754 | 59.8 | 60 | 3905.665
14:32:19.801 | 49.4189 | 60.2 | 60 | 3905.6907 | 15:02:13.391 | 34.3754 | 59.8 | 60 | 3905.8076
14:32:20.091 | 49.4189 | 60.2 | 60 | 3905.96 | 15:02:13.701 | 34.4391 | 59.8 | 60 | 3905.6599
14:32:20.101 | 49.4189 | 60.2 | 60 | 3905.96 | 15:02:14.051 | 34.4056 | 59.8 | 60 | 3905.8838
14:32:20.421 | 49.4085 | 60.2 | 60 | 3905.6907 | 15:02:14.341 | 34.4056 | 59.8 | 60 | 3906.1125
14:32:20.751 | 49.1455 | 60.2 | 60 | 3905.96 | 15:02:14.661 | 34.3088 | 59.8 | 60 | 3905.7974
14:32:21.061 | 49.4505 | 60.2 | 60 | 3905.96 | 15:02:14.991 | 34.5005 | 59.8 | 60 | 3905.7058
14:32:21.381 | 49.4261 | 60.2 | 60 | 3905.96 | 15:02:15.301 | 34.486 | 59.8 | 60 | 3906.321
14:32:21.711 | 49.4332 | 60.2 | 60 | 3905.96 | 15:02:15.621 | 34.2196 | 59.8 | 60 | 3905.5786
14:32:22.021 | 49.2892 | 60.2 | 60 | 3906.0872 | 15:02:15.941 | 34.45 | 59.8 | 60 | 3906.0718
14:32:22.341 | 49.4478 | 60.2 | 60 | 3906.2397 | 15:02:16.271 | 34.3828 | 59.8 | 60 | 3906.321
14:32:22.671 | 49.3666 | 60.2 | 60 | 3905.9753 | 15:02:16.581 | 34.4078 | 59.8 | 60 | 3905.5786
14:32:22.981 | 49.3467 | 60.2 | 60 | 3905.9041 | 15:02:16.901 | 34.2959 | 59.8 | 60 | 3906.1838
14:32:23.301 | 49.5034 | 60.2 | 60 | 3905.6907 | 15:02:17.231 | 34.3475 | 59.8 | 60 | 3906.3416
14:32:23.621 | 49.2974 | 60.2 | 60 | 3905.7261 | 15:02:17.541 | 34.4218 | 59.8 | 60 | 3906.2346
14:32:23.941 | 49.4265 | 60.2 | 60 | 3905.9905 | 15:02:17.861 | 34.4289 | 59.8 | 60 | 3905.9448
14:32:24.261 | 49.1849 | 60.2 | 60 | 3905.5889 | 15:02:18.181 | 34.4005 | 59.8 | 60 | 3905.843
14:32:24.581 | 49.4423 | 60.2 | 60 | 3906.0669 | 15:02:18.501 | 34.348 | 59.8 | 60 | 3905.9294
14:32:24.911 | 49.2268 | 60.2 | 60 | 3905.6396 | 15:02:18.821 | 34.3842 | 59.8 | 60 | 3905.9648
14:32:25.221 | 49.5357 | 60.2 | 60 | 3905.9194 | 15:02:19.151 | 34.5307 | 59.8 | 60 | 3905.9648
14:32:25.541 | 49.2993 | 60.2 | 60 | 3905.7617 | 15:02:19.461 | 34.4008 | 59.8 | 60 | 3906.3364
14:32:25.871 | 49.314 | 60.2 | 60 | 3905.9397 | 15:02:19.781 | 34.2944 | 59.8 | 60 | 3905.7922
14:32:26.181 | 49.1912 | 60.2 | 60 | 3905.4771 | 15:02:20.111 | 34.4669 | 59.8 | 60 | 3906.3618
14:32:26.501 | 49.2669 | 60.2 | 60 | 3905.782 | 15:02:20.421 | 34.3156 | 59.8 | 60 | 3905.8787
14:32:26.831 | 49.2097 | 60.2 | 60 | 3905.6753 | 15:02:20.741 | 34.3794 | 59.8 | 60 | 3905.7515
14:32:27.141 | 49.2913 | 60.2 | 60 | 3905.6956 | 15:02:21.071 | 34.4785 | 59.8 | 60 | 3906.1025
14:32:27.461 | 49.2122 | 60.2 | 60 | 3905.6753 | 15:02:21.381 | 34.3566 | 59.8 | 60 | 3905.8787
14:32:27.791 | 49.4538 | 60.2 | 60 | 3905.6396 | 15:02:21.701 | 34.4032 | 59.8 | 60 | 3905.7515
14:32:28.091 | 49.5842 | 60.2 | 60 | 3906.2754 | 15:02:22.021 | 34.3597 | 59.8 | 60 | 3906.082
14:32:28.101 | 49.5842 | 60.2 | 60 | 3906.3823 | 15:02:22.341 | 34.3632 | 59.8 | 60 | 3906.082
14:32:28.421 | 49.2398 | 60.2 | 60 | 3905.6396 | 15:02:22.661 | 34.5859 | 59.8 | 60 | 3906.2754
14:32:28.751 | 49.369 | 60.2 | 60 | 3906.2754 | 15:02:22.981 | 34.1894 | 59.8 | 60 | 3906.082
14:32:29.061 | 49.4284 | 60.2 | 60 | 3905.8989 | 15:02:23.311 | 34.2414 | 59.8 | 60 | 3906.082
14:32:29.381 | 49.3368 | 60.2 | 60 | 3905.2991 | 15:02:23.621 | 34.4759 | 59.8 | 60 | 3906.082
14:32:29.701 | 49.6726 | 60.2 | 60 | 3906.3975 | 15:02:23.941 | 34.2253 | 59.8 | 60 | 3906.8552
14:32:30.031 | 49.0712 | 60.2 | 60 | 3906.2295 | 15:02:24.271 | 34.4253 | 59.8 | 60 | 3907.4558
14:32:30.341 | 49.2984 | 60.2 | 60 | 3905.2991 | 15:02:24.581 | 34.378 | 59.8 | 60 | 3907.9797
14:32:30.661 | 49.4659 | 60.2 | 60 | 3906.3975 | 15:02:24.901 | 34.2416 | 59.8 | 60 | 3908.2244
14:32:30.981 | 49.2705 | 60.2 | 60 | 3905.3499 | 15:02:25.231 | 34.2621 | 59.8 | 60 | 3908.3516
14:32:31.301 | 49.8954 | 60.2 | 60 | 3907.2268 | 15:02:25.541 | 34.3256 | 59.8 | 60 | 3908.2651
14:32:31.621 | 49.0507 | 60.2 | 60 | 3905.8076 | 15:02:25.861 | 34.5215 | 59.8 | 60 | 3908.3875
14:32:31.951 | 49.4427 | 60.2 | 60 | 3906.3213 | 15:02:26.191 | 34.3858 | 59.8 | 60 | 3908.4382
14:32:32.261 | 49.4236 | 60.2 | 60 | 3907.1404 | 15:02:26.501 | 34.5148 | 59.8 | 60 | 3908.8252
14:32:32.581 | 49.0975 | 60.2 | 60 | 3905.8076 | 15:02:26.821 | 34.2862 | 59.8 | 60 | 3909.3193
14:32:32.921 | 49.545 | 60.2 | 60 | 3906.3213 | 15:02:27.141 | 34.3004 | 59.8 | 60 | 3909.2939
14:32:33.221 | 49.545 | 60.2 | 60 | 3907.1404 | 15:02:27.471 | 34.3726 | 59.8 | 60 | 3909.187
14:32:33.541 | 49.1343 | 60.2 | 60 | 3906.5398 | 15:02:27.781 | 34.3915 | 59.8 | 60 | 3909.2837
14:32:33.871 | 49.5272 | 60.2 | 60 | 3906.606 | 15:02:28.101 | 34.3498 | 59.8 | 60 | 3909.1003
14:32:34.181 | 49.3831 | 60.2 | 60 | 3906.6721 | 15:02:28.421 | 34.4066 | 59.8 | 60 | 3909.0034
14:32:34.501 | 49.3292 | 60.2 | 60 | 3906.8552 | 15:02:28.741 | 34.4668 | 59.8 | 60 | 3909.2837
14:32:34.821 | 49.4183 | 60.2 | 60 | 3906.7993 | 15:02:29.061 | 34.5294 | 59.8 | 60 | 3909.1003
14:32:35.141 | 49.3388 | 60.2 | 60 | 3906.8247 | 15:02:29.391 | 34.4476 | 59.8 | 60 | 3908.9221
14:32:35.461 | 49.4169 | 60.2 | 60 | 3906.9214 | 15:02:29.701 | 34.592 | 59.8 | 60 | 3909.3906
14:32:35.781 | 49.166 | 60.2 | 60 | 3906.3262 | 15:02:30.021 | 34.3066 | 59.8 | 60 | 3908.6113
14:32:36.111 | 49.5157 | 60.2 | 60 | 3906.5806 | 15:02:30.351 | 34.59 | 59.8 | 60 | 3908.8303
14:32:36.421 | 49.3419 | 60.2 | 60 | 3906.5449 | 15:02:30.661 | 34.3382 | 59.8 | 60 | 3908.647
14:32:36.751 | 49.4495 | 60.2 | 60 | 3906.5552 | 15:02:30.981 | 34.3966 | 59.8 | 60 | 3908.6216
14:32:37.081 | 49.3346 | 60.2 | 60 | 3906.3364 | 15:02:31.311 | 34.588 | 59.8 | 60 | 3908.7896
14:32:37.391 | 49.3346 | 60.2 | 60 | 3905.9397 | 15:02:31.621 | 34.3257 | 59.8 | 60 | 3908.6367
14:32:37.711 | 49.2919 | 60.2 | 60 | 3906.0974 | 15:02:31.941 | 34.5225 | 59.8 | 60 | 3908.2397
14:32:38.041 | 49.1475 | 60.2 | 60 | 3906.2397 | 15:02:32.271 | 34.5466 | 59.8 | 60 | 3908.4382
14:32:38.341 | 49.1475 | 60.2 | 60 | 3906.1025 | 15:02:32.581 | 34.3895 | 59.8 | 60 | 3907.8733
14:32:38.661 | 49.4532 | 60.2 | 60 | 3906.3162 | 15:02:32.901 | 34.5466 | 59.8 | 60 | 3908.1785
14:32:39.001 | 49.3354 | 60.2 | 60 | 3905.9041 | 15:02:33.221 | 34.4034 | 59.8 | 60 | 3908.4382
14:32:39.301 | 49.3354 | 60.2 | 60 | 3905.5432 | 15:02:33.551 | 34.5616 | 59.8 | 60 | 3907.8733
14:32:39.621 | 49.4124 | 60.2 | 60 | 3905.4719 | 15:02:33.861 | 34.3301 | 59.8 | 60 | 3908.1785
14:32:39.951 | 49.3019 | 60.2 | 60 | 3905.0552 | 15:02:34.181 | 34.3278 | 59.8 | 60 | 3907.7307
14:32:40.261 | 49.4203 | 60.2 | 60 | 3905.6956 | 15:02:34.501 | 34.4793 | 59.8 | 60 | 3907.8323
14:32:40.581 | 49.2444 | 60.2 | 60 | 3905.177 | 15:02:34.821 | 34.4054 | 59.8 | 60 | 3908.0154
14:32:40.901 | 49.3718 | 60.2 | 60 | 3905.5532 | 15:02:35.141 | 34.4165 | 59.8 | 60 | 3907.8171
14:32:41.231 | 49.2984 | 60.2 | 60 | 3905.4211 | 15:02:35.471 | 34.5237 | 59.8 | 60 | 3907.9292
14:32:41.541 | 49.2905 | 60.2 | 60 | 3905.1365 | 15:02:35.781 | 34.6497 | 59.8 | 60 | 3908.1277
14:32:41.861 | 49.4106 | 60.2 | 60 | 3905.5532 | 15:02:36.101 | 34.315 | 59.8 | 60 | 3907.8477
14:32:42.181 | 49.2611 | 60.2 | 60 | 3905.4211 | 15:02:36.431 | 34.5506 | 59.8 | 60 | 3908.1838
14:32:42.501 | 49.31 | 60.2 | 60 | 3904.8213 | 15:02:36.741 | 34.4245 | 59.8 | 60 | 3908.031
14:32:42.821 | 49.4117 | 60.2 | 60 | 3904.8162 | 15:02:37.061 | 34.4877 | 59.8 | 60 | 3908.2651
14:32:43.151 | 49.4209 | 60.2 | 60 | 3905.0244 | 15:02:37.391 | 34.4496 | 59.8 | 60 | 3908.1226
14:32:43.461 | 49.1922 | 60.2 | 60 | 3904.8213 | 15:02:37.701 | 34.5441 | 59.8 | 60 | 3908.031
14:32:43.781 | 49.3489 | 60.2 | 60 | 3905.2686 | 15:02:38.021 | 34.4138 | 59.8 | 60 | 3908.2651
14:32:44.111 | 49.3726 | 60.2 | 60 | 3905.0549 | 15:02:38.341 | 34.4433 | 59.8 | 60 | 3908.1226
14:32:44.421 | 49.1731 | 60.2 | 60 | 3904.989 | 15:02:38.671 | 34.3283 | 59.8 | 60 | 3908.1226
14:32:44.741 | 49.4033 | 60.2 | 60 | 3905.2686 | 15:02:38.981 | 34.3803 | 59.8 | 60 | 3907.9597
14:32:45.081 | 49.2858 | 60.2 | 60 | 3905.2534 | 15:02:39.301 | 34.1294 | 59.8 | 60 | 3908.1582
14:32:45.381 | 49.2858 | 60.2 | 60 | 3904.7756 | 15:02:39.631 | 34.7174 | 59.8 | 60 | 3909.2227
14:32:45.701 | 49.4074 | 60.2 | 60 | 3905.116 | 15:02:39.941 | 34.1407 | 59.8 | 60 | 3909.1055
14:32:46.021 | 49.2962 | 60.2 | 60 | 3905.0295 | 15:02:40.261 | 34.2492 | 59.8 | 60 | 3908.1582
14:32:46.341 | 49.2993 | 60.2 | 60 | 3904.9177 | 15:02:40.591 | 34.4938 | 59.8 | 60 | 3908.9526
14:32:46.661 | 49.5275 | 60.2 | 60 | 3905.2126 | 15:02:40.901 | 34.4006 | 59.8 | 60 | 3908.8303
14:32:46.981 | 49.405 | 60.2 | 60 | 3904.7705 | 15:02:41.221 | 34.4585 | 59.8 | 60 | 3909.2275
14:32:47.311 | 49.3659 | 60.2 | 60 | 3904.6941 | 15:02:41.541 | 34.377 | 59.8 | 60 | 3909.406
14:32:47.621 | 49.3315 | 60.2 | 60 | 3904.6738 | 15:02:41.861 | 34.428 | 59.8 | 60 | 3909.8137
14:32:47.941 | 49.3143 | 60.2 | 60 | 3904.7908 | 15:02:42.181 | 34.3933 | 59.8 | 60 | 3909.6453
14:32:48.271 | 49.2719 | 60.2 | 60 | 3904.5315 | 15:02:42.511 | 34.3832 | 59.8 | 60 | 3909.2378
14:32:48.581 | 49.4107 | 60.2 | 60 | 3904.8772 | 15:02:42.821 | 34.5059 | 59.8 | 60 | 3909.2073
14:32:48.901 | 49.268 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:02:43.141 | 34.5184 | 59.8 | 60 | 3909.676
14:32:49.231 | 49.3302 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:02:43.471 | 34.3859 | 59.8 | 60 | 3909.6658
14:32:49.541 | 49.3248 | 60.2 | 60 | 3904.928 | 15:02:43.781 | 34.3543 | 59.8 | 60 | 3909.7524
14:32:49.861 | 49.2605 | 60.2 | 60 | 3904.8416 | 15:02:44.101 | 34.3718 | 59.8 | 60 | 3909.4773
14:32:50.191 | 49.2952 | 60.2 | 60 | 3905.0601 | 15:02:44.421 | 34.5257 | 59.8 | 60 | 3909.4468
14:32:50.501 | 49.2997 | 60.2 | 60 | 3905.3906 | 15:02:44.751 | 34.4029 | 59.8 | 60 | 3909.7881
14:32:50.821 | 49.1658 | 60.2 | 60 | 3904.8669 | 15:02:45.061 | 34.3549 | 59.8 | 60 | 3909.4773
14:32:51.151 | 49.404 | 60.2 | 60 | 3905.1057 | 15:02:45.381 | 34.4545 | 59.8 | 60 | 3909.4468
14:32:51.461 | 49.2806 | 60.2 | 60 | 3904.5366 | 15:02:45.701 | 34.4968 | 59.8 | 60 | 3909.7881
14:32:51.781 | 49.3679 | 60.2 | 60 | 3904.9941 | 15:02:46.021 | 34.4342 | 59.8 | 60 | 3909.2175
14:32:52.101 | 49.3199 | 60.2 | 60 | 3905.0754 | 15:02:46.341 | 34.47 | 59.8 | 60 | 3909.2175
14:32:52.431 | 49.2039 | 60.2 | 60 | 3905.0295 | 15:02:46.681 | 34.6175 | 59.8 | 60 | 3909.5334
14:32:52.741 | 49.3543 | 60.2 | 60 | 3904.9941 | 15:02:46.981 | 34.6175 | 59.8 | 60 | 3908.7031
14:32:53.061 | 49.2974 | 60.2 | 60 | 3905.0754 | 15:02:47.301 | 34.5618 | 59.8 | 60 | 3908.7437
14:32:53.381 | 49.378 | 60.2 | 60 | 3905.0295 | 15:02:47.631 | 34.4083 | 59.8 | 60 | 3908.8252
14:32:53.701 | 49.4909 | 60.2 | 60 | 3905.0295 | 15:02:47.941 | 34.401 | 59.8 | 60 | 3908.8865
14:32:54.021 | 49.2777 | 60.2 | 60 | 3904.6433 | 15:02:48.261 | 34.4438 | 59.8 | 60 | 3908.6572
14:32:54.351 | 49.3687 | 60.2 | 60 | 3904.8516 | 15:02:48.591 | 34.4357 | 59.8 | 60 | 3908.6267
14:32:54.661 | 49.2978 | 60.2 | 60 | 3905.1313 | 15:02:48.901 | 34.5178 | 59.8 | 60 | 3908.4585
14:32:54.981 | 49.1901 | 60.2 | 60 | 3904.552 | 15:02:49.221 | 34.5981 | 59.8 | 60 | 3908.4434
14:32:55.311 | 49.2112 | 60.2 | 60 | 3904.4248 | 15:02:49.541 | 34.4503 | 59.8 | 60 | 3908.3213
14:32:55.621 | 49.3714 | 60.2 | 60 | 3904.5569 | 15:02:49.881 | 34.4021 | 59.8 | 60 | 3908.2446
14:32:55.941 | 49.2255 | 60.2 | 60 | 3904.6128 | 15:02:50.181 | 34.4021 | 59.8 | 60 | 3908.4128
14:32:56.271 | 49.3635 | 60.2 | 60 | 3904.4248 | 15:02:50.501 | 34.4054 | 59.8 | 60 | 3908.1023
14:32:56.581 | 49.3546 | 60.2 | 60 | 3904.5569 | 15:02:50.831 | 34.3741 | 59.8 | 60 | 3907.9036
14:32:56.911 | 49.3003 | 60.2 | 60 | 3904.8313 | 15:02:51.141 | 34.4586 | 59.8 | 60 | 3908.0259
14:32:57.231 | 49.2955 | 60.2 | 60 | 3904.7654 | 15:02:51.461 | 34.4137 | 59.8 | 60 | 3907.4761
14:32:57.541 | 49.4066 | 60.2 | 60 | 3904.5671 | 15:02:51.791 | 34.5803 | 59.8 | 60 | 3907.9036
14:32:57.861 | 49.2054 | 60.2 | 60 | 3904.6433 | 15:02:52.101 | 34.3107 | 59.8 | 60 | 3908.0259
14:32:58.181 | 49.3325 | 60.2 | 60 | 3904.7654 | 15:02:52.421 | 34.3778 | 59.8 | 60 | 3907.4761
14:32:58.511 | 49.2955 | 60.2 | 60 | 3904.5671 | 15:02:52.751 | 34.2212 | 59.8 | 60 | 3907.4761
14:32:58.821 | 49.418 | 60.2 | 60 | 3904.6433 | 15:02:53.061 | 34.4283 | 59.8 | 60 | 3907.7917
14:32:59.141 | 49.1573 | 60.2 | 60 | 3904.6738 | 15:02:53.381 | 34.5561 | 59.8 | 60 | 3907.8833
14:32:59.471 | 49.4056 | 60.2 | 60 | 3904.5874 | 15:02:53.711 | 34.451 | 59.8 | 60 | 3907.8069
14:32:59.781 | 49.3839 | 60.2 | 60 | 3904.6841 | 15:02:54.021 | 34.4189 | 59.8 | 60 | 3907.8223
14:33:00.101 | 49.2614 | 60.2 | 60 | 3904.9229 | 15:02:54.341 | 34.5765 | 59.8 | 60 | 3907.5984
14:33:00.421 | 49.3342 | 60.2 | 60 | 3904.4299 | 15:02:54.661 | 34.3941 | 59.8 | 60 | 3907.3591
14:33:00.741 | 49.4387 | 60.2 | 60 | 3904.7856 | 15:02:54.971 | 34.5497 | 59.8 | 60 | 3907.9343
14:33:01.061 | 49.4178 | 60.2 | 60 | 3904.6584 | 15:02:54.981 | 34.5497 | 59.8 | 60 | 3907.5984
14:33:01.391 | 49.3079 | 60.2 | 60 | 3904.4299 | 15:02:55.301 | 34.4697 | 59.8 | 60 | 3907.3591
14:33:01.701 | 49.3761 | 60.2 | 60 | 3904.7856 | 15:02:55.621 | 34.3421 | 59.8 | 60 | 3907.6135
14:33:02.021 | 49.3108 | 60.2 | 60 | 3904.6584 | 15:02:55.951 | 34.6232 | 59.8 | 60 | 3907.9597
14:33:02.351 | 49.4543 | 60.2 | 60 | 3904.3181 | 15:02:56.261 | 34.3348 | 59.8 | 60 | 3907.5881
14:33:02.661 | 49.415 | 60.2 | 60 | 3904.6841 | 15:02:56.581 | 34.4882 | 59.8 | 60 | 3907.6135
14:33:02.981 | 49.3517 | 60.2 | 60 | 3904.6282 | 15:02:56.911 | 34.3368 | 59.8 | 60 | 3907.4302
14:33:03.301 | 49.3545 | 60.2 | 60 | 3904.3181 | 15:02:57.221 | 34.4368 | 59.8 | 60 | 3907.4202
14:33:03.611 | 49.5214 | 60.2 | 60 | 3904.6077 | 15:02:57.541 | 34.4461 | 59.8 | 60 | 3907.2676
14:33:03.621 | 49.5214 | 60.2 | 60 | 3904.6077 | 15:02:57.871 | 34.536 | 59.8 | 60 | 3907.6389
14:33:03.941 | 49.324 | 60.2 | 60 | 3904.1301 | 15:02:58.181 | 34.6468 | 59.8 | 60 | 3907.812
14:33:04.261 | 49.2544 | 60.2 | 60 | 3904.501 | 15:02:58.501 | 34.5072 | 59.8 | 60 | 3907.7917
14:33:04.591 | 49.4585 | 60.2 | 60 | 3904.2522 | 15:02:58.831 | 34.3259 | 59.8 | 60 | 3907.3845
14:33:04.901 | 49.3966 | 60.2 | 60 | 3903.866 | 15:02:59.141 | 34.459 | 59.8 | 60 | 3907.4048
14:33:05.221 | 49.4539 | 60.2 | 60 | 3903.9016 | 15:02:59.461 | 34.4796 | 59.8 | 60 | 3907.6033
14:33:05.551 | 49.2393 | 60.2 | 60 | 3903.1753 | 15:02:59.781 | 34.321 | 59.8 | 60 | 3907.5576
14:33:05.861 | 49.5627 | 60.2 | 60 | 3903.6982 | 15:03:00.101 | 34.4477 | 59.8 | 60 | 3907.522
14:33:06.181 | 49.5081 | 60.2 | 60 | 3903.9016 | 15:03:00.421 | 34.429 | 59.8 | 60 | 3907.8936
14:33:06.511 | 49.0933 | 60.2 | 60 | 3903.1753 | 15:03:00.741 | 34.3078 | 59.8 | 60 | 3907.3948
14:33:06.821 | 49.6051 | 60.2 | 60 | 3903.4951 | 15:03:01.071 | 34.5557 | 59.8 | 60 | 3907.2166
14:33:07.141 | 49.4902 | 60.2 | 60 | 3904.0945 | 15:03:01.381 | 34.5551 | 59.8 | 60 | 3907.1963
14:33:07.471 | 49.0547 | 60.2 | 60 | 3902.8552 | 15:03:01.701 | 34.4004 | 59.8 | 60 | 3907.4099
14:33:07.781 | 49.6747 | 60.2 | 60 | 3903.9016 | 15:03:02.031 | 34.5199 | 59.8 | 60 | 3907.4353
14:33:08.101 | 49.6173 | 60.2 | 60 | 3904.186 | 15:03:02.341 | 34.3501 | 59.8 | 60 | 3907.6135
14:33:08.431 | 49.1062 | 60.2 | 60 | 3903.7744 | 15:03:02.661 | 34.3507 | 59.8 | 60 | 3907.4099
14:33:08.741 | 49.3895 | 60.2 | 60 | 3904.4045 | 15:03:02.981 | 34.3391 | 59.8 | 60 | 3907.4353
14:33:09.061 | 49.2747 | 60.2 | 60 | 3904.0591 | 15:03:03.301 | 34.3919 | 59.8 | 60 | 3907.7917
14:33:09.381 | 49.1392 | 60.2 | 60 | 3903.7744 | 15:03:03.621 | 34.4272 | 59.8 | 60 | 3907.7917
14:33:09.711 | 49.3722 | 60.2 | 60 | 3904.4045 | 15:03:03.951 | 34.252 | 59.8 | 60 | 3907.5576
14:33:10.021 | 49.2676 | 60.2 | 60 | 3904.2979 | 15:03:04.261 | 34.5029 | 59.8 | 60 | 3908.2295
14:33:10.341 | 49.3436 | 60.2 | 60 | 3903.739 | 15:03:04.581 | 34.3913 | 59.8 | 60 | 3908.4077
14:33:10.671 | 49.5444 | 60.2 | 60 | 3904.4756 | 15:03:04.911 | 34.1897 | 59.8 | 60 | 3908.0361
14:33:10.981 | 49.3279 | 60.2 | 60 | 3904.2979 | 15:03:05.221 | 34.6969 | 59.8 | 60 | 3908.489
14:33:11.301 | 49.4707 | 60.2 | 60 | 3903.739 | 15:03:05.541 | 34.3603 | 59.8 | 60 | 3908.6929
14:33:11.631 | 49.3931 | 60.2 | 60 | 3904.4756 | 15:03:05.871 | 34.3302 | 59.8 | 60 | 3908.7693
14:33:11.941 | 49.3435 | 60.2 | 60 | 3904.4045 | 15:03:06.181 | 34.3948 | 59.8 | 60 | 3908.3162
14:33:12.261 | 49.4178 | 60.2 | 60 | 3904.9177 | 15:03:06.501 | 34.5509 | 59.8 | 60 | 3908.8406
14:33:12.591 | 49.2566 | 60.2 | 60 | 3904.9229 | 15:03:06.821 | 34.4219 | 59.8 | 60 | 3908.1685
14:33:12.901 | 49.1862 | 60.2 | 60 | 3904.186 | 15:03:07.151 | 34.4219 | 59.8 | 60 | 3908.3518
14:33:13.221 | 49.6269 | 60.2 | 60 | 3904.8569 | 15:03:07.461 | 34.3857 | 59.8 | 60 | 3908.8406
14:33:13.541 | 49.3509 | 60.2 | 60 | 3904.5977 | 15:03:07.781 | 34.1315 | 59.8 | 60 | 3908.1685
14:33:13.861 | 49.4672 | 60.2 | 60 | 3904.9736 | 15:03:08.111 | 34.4638 | 59.8 | 60 | 3908.4993
14:33:14.181 | 49.3215 | 60.2 | 60 | 3905.5024 | 15:03:08.421 | 34.3238 | 59.8 | 60 | 3908.4841
14:33:14.511 | 49.2698 | 60.2 | 60 | 3905.0652 | 15:03:08.741 | 34.1904 | 59.8 | 60 | 3907.3286
14:33:14.821 | 49.4822 | 60.2 | 60 | 3904.9736 | 15:03:09.071 | 34.6612 | 59.8 | 60 | 3908.4993
14:33:15.141 | 49.2314 | 60.2 | 60 | 3905.5024 | 15:03:09.381 | 34.5468 | 59.8 | 60 | 3908.4841
14:33:15.461 | 49.4701 | 60.2 | 60 | 3905.5989 | 15:03:09.701 | 34.2935 | 59.8 | 60 | 3907.4253
14:33:15.791 | 49.1752 | 60.2 | 60 | 3905.1365 | 15:03:10.021 | 34.5864 | 59.8 | 60 | 3907.5117
14:33:16.101 | 49.4513 | 60.2 | 60 | 3905.96 | 15:03:10.341 | 34.3849 | 59.8 | 60 | 3907.3743
14:33:16.421 | 49.2839 | 60.2 | 60 | 3905.6907 | 15:03:10.661 | 34.4806 | 59.8 | 60 | 3906.7588
14:33:16.741 | 49.1686 | 60.2 | 60 | 3905.5635 | 15:03:10.991 | 34.5038 | 59.8 | 60 | 3906.9419
14:33:17.061 | 49.1686 | 60.2 | 60 | 3905.6243 | 15:03:11.301 | 34.3177 | 59.8 | 60 | 3906.4685
14:33:17.381 | 49.3643 | 60.2 | 60 | 3905.6907 | 15:03:11.621 | 34.5167 | 59.8 | 60 | 3906.8044
14:33:17.711 | 49.2466 | 60.2 | 60 | 3905.5635 | 15:03:11.941 | 34.3085 | 59.8 | 60 | 3906.499
14:33:18.021 | 49.4127 | 60.2 | 60 | 3905.6243 | 15:03:12.271 | 34.4134 | 59.8 | 60 | 3906.606
14:33:18.341 | 49.4645 | 60.2 | 60 | 3905.6243 | 15:03:12.581 | 34.4009 | 59.8 | 60 | 3906.4585
14:33:18.671 | 49.3238 | 60.2 | 60 | 3905.7617 | 15:03:12.901 | 34.434 | 59.8 | 60 | 3906.3516
14:33:18.981 | 49.3637 | 60.2 | 60 | 3905.1619 | 15:03:13.221 | 34.3993 | 59.8 | 60 | 3905.8076
14:33:19.301 | 49.5048 | 60.2 | 60 | 3905.7058 | 15:03:13.541 | 34.6423 | 59.8 | 60 | 3906.0364
14:33:19.631 | 49.3284 | 60.2 | 60 | 3905.2837 | 15:03:13.861 | 34.3334 | 59.8 | 60 | 3906.189
14:33:19.941 | 49.4621 | 60.2 | 60 | 3905.7466 | 15:03:14.191 | 34.3956 | 59.8 | 60 | 3906.3516
14:33:20.261 | 49.3938 | 60.2 | 60 | 3905.8176 | 15:03:14.501 | 34.4421 | 59.8 | 60 | 3906.438
14:33:20.581 | 49.156 | 60.2 | 60 | 3905.6294 | 15:03:14.821 | 34.3971 | 59.8 | 60 | 3906.1331
14:33:20.911 | 49.4797 | 60.2 | 60 | 3905.3906 | 15:03:15.151 | 34.4127 | 59.8 | 60 | 3906.2041
14:33:21.231 | 49.5017 | 60.2 | 60 | 3905.5432 | 15:03:15.461 | 34.3522 | 59.8 | 60 | 3906.321
14:33:21.541 | 49.3651 | 60.2 | 60 | 3905.5989 | 15:03:15.781 | 34.4609 | 59.8 | 60 | 3906.1331
14:33:21.871 | 49.4506 | 60.2 | 60 | 3905.3906 | 15:03:16.111 | 34.362 | 59.8 | 60 | 3906.2041
14:33:22.181 | 49.3601 | 60.2 | 60 | 3905.5432 | 15:03:16.421 | 34.3908 | 59.8 | 60 | 3906.489
14:33:22.501 | 49.2046 | 60.2 | 60 | 3905.5989 | 15:03:16.741 | 34.4624 | 59.8 | 60 | 3906.55
14:33:22.831 | 49.3612 | 60.2 | 60 | 3906.1025 | 15:03:17.071 | 34.4222 | 59.8 | 60 | 3906.5959
14:33:23.141 | 49.4981 | 60.2 | 60 | 3905.7007 | 15:03:17.381 | 34.4542 | 59.8 | 60 | 3906.5247
14:33:23.461 | 49.4159 | 60.2 | 60 | 3905.3091 | 15:03:17.701 | 34.391 | 59.8 | 60 | 3906.3313
14:33:23.801 | 49.4491 | 60.2 | 60 | 3905.0247 | 15:03:18.021 | 34.4167 | 59.8 | 60 | 3906.8147
14:33:24.091 | 49.4491 | 60.2 | 60 | 3905.7007 | 15:03:18.351 | 34.3482 | 59.8 | 60 | 3906.8198
14:33:24.101 | 49.4491 | 60.2 | 60 | 3905.604 | 15:03:18.661 | 34.4049 | 59.8 | 60 | 3907.0537
14:33:24.421 | 49.3666 | 60.2 | 60 | 3905.6396 | 15:03:18.981 | 34.3072 | 59.8 | 60 | 3906.8706
14:33:24.741 | 49.4342 | 60.2 | 60 | 3905.5127 | 15:03:19.311 | 34.4264 | 59.8 | 60 | 3906.9214
14:33:25.061 | 49.4023 | 60.2 | 60 | 3905.6499 | 15:03:19.621 | 34.3219 | 59.8 | 60 | 3907.0232
14:33:25.381 | 49.3489 | 60.2 | 60 | 3905.3601 | 15:03:19.941 | 34.4101 | 59.8 | 60 | 3907.1707
14:33:25.711 | 49.3932 | 60.2 | 60 | 3905.3855 | 15:03:20.271 | 34.5122 | 59.8 | 60 | 3907.3032
14:33:26.021 | 49.3138 | 60.2 | 60 | 3905.4312 | 15:03:20.581 | 34.383 | 59.8 | 60 | 3907.4761
14:33:26.341 | 49.36 | 60.2 | 60 | 3905.0244 | 15:03:20.901 | 34.418 | 59.8 | 60 | 3907.4099
14:33:26.661 | 49.5191 | 60.2 | 60 | 3905.2788 | 15:03:21.231 | 34.4363 | 59.8 | 60 | 3907.6848
14:33:26.991 | 49.352 | 60.2 | 60 | 3904.8975 | 15:03:21.541 | 34.4053 | 59.8 | 60 | 3907.2625
14:33:27.301 | 49.4599 | 60.2 | 60 | 3905.3955 | 15:03:21.861 | 34.4192 | 59.8 | 60 | 3907.3286
14:33:27.621 | 49.4148 | 60.2 | 60 | 3905.3701 | 15:03:22.191 | 34.508 | 59.8 | 60 | 3907.5676
14:33:27.951 | 49.3413 | 60.2 | 60 | 3905.3042 | 15:03:22.501 | 34.4797 | 59.8 | 60 | 3907.4963
14:33:28.261 | 49.3978 | 60.2 | 60 | 3905.3955 | 15:03:22.821 | 34.4059 | 59.8 | 60 | 3907.5881
14:33:28.581 | 49.432 | 60.2 | 60 | 3905.3701 | 15:03:23.141 | 34.4001 | 59.8 | 60 | 3907.6389
14:33:28.911 | 49.4827 | 60.2 | 60 | 3905.3042 | 15:03:23.471 | 34.4178 | 59.8 | 60 | 3907.6797
14:33:29.221 | 49.5183 | 60.2 | 60 | 3904.6841 | 15:03:23.781 | 34.2595 | 59.8 | 60 | 3907.812
14:33:29.541 | 49.3581 | 60.2 | 60 | 3904.6841 | 15:03:24.101 | 34.2866 | 59.8 | 60 | 3908.2805
14:33:29.871 | 49.3943 | 60.2 | 60 | 3904.4351 | 15:03:24.421 | 34.4242 | 59.8 | 60 | 3907.6797
14:33:30.181 | 49.5384 | 60.2 | 60 | 3905.2126 | 15:03:24.741 | 34.3585 | 59.8 | 60 | 3907.812
14:33:30.501 | 49.2848 | 60.2 | 60 | 3904.9839 | 15:03:25.061 | 34.4944 | 59.8 | 60 | 3908.3567
14:33:30.831 | 49.4374 | 60.2 | 60 | 3904.8618 | 15:03:25.391 | 34.346 | 59.8 | 60 | 3907.9138
14:33:31.141 | 49.3759 | 60.2 | 60 | 3904.5164 | 15:03:25.701 | 34.3816 | 59.8 | 60 | 3908.3213
14:33:31.461 | 49.3442 | 60.2 | 60 | 3904.4199 | 15:03:26.021 | 34.368 | 59.8 | 60 | 3908.5757
14:33:31.781 | 49.4999 | 60.2 | 60 | 3904.7095 | 15:03:26.351 | 34.2651 | 59.8 | 60 | 3908.1736
14:33:32.111 | 49.269 | 60.2 | 60 | 3904.5164 | 15:03:26.661 | 34.4751 | 59.8 | 60 | 3908.3213
14:33:32.421 | 49.4075 | 60.2 | 60 | 3904.4199 | 15:03:26.981 | 34.356 | 59.8 | 60 | 3907.8833
14:33:32.741 | 49.2764 | 60.2 | 60 | 3904.4502 | 15:03:27.311 | 34.4661 | 59.8 | 60 | 3907.8833
14:33:33.081 | 49.2681 | 60.2 | 60 | 3904.6077 | 15:03:27.621 | 34.4701 | 59.8 | 60 | 3907.7102
14:33:33.381 | 49.2681 | 60.2 | 60 | 3904.1606 | 15:03:27.941 | 34.5491 | 59.8 | 60 | 3907.9138
14:33:33.701 | 49.2977 | 60.2 | 60 | 3904.0793 | 15:03:28.271 | 34.3806 | 59.8 | 60 | 3907.8884
14:33:34.031 | 49.4694 | 60.2 | 60 | 3903.998 | 15:03:28.581 | 34.3963 | 59.8 | 60 | 3907.6951
14:33:34.341 | 49.3527 | 60.2 | 60 | 3904.1606 | 15:03:28.901 | 34.5422 | 59.8 | 60 | 3907.7356
14:33:34.661 | 49.347 | 60.2 | 60 | 3904.0793 | 15:03:29.221 | 34.4255 | 59.8 | 60 | 3907.3643
14:33:34.991 | 49.3305 | 60.2 | 60 | 3903.998 | 15:03:29.551 | 34.4345 | 59.8 | 60 | 3907.1658
14:33:35.301 | 49.1411 | 60.2 | 60 | 3904.1606 | 15:03:29.861 | 34.4437 | 59.8 | 60 | 3907.7356
14:33:35.621 | 49.4688 | 60.2 | 60 | 3904.1606 | 15:03:30.181 | 34.3557 | 59.8 | 60 | 3907.3643
14:33:35.951 | 49.3022 | 60.2 | 60 | 3904.679 | 15:03:30.511 | 34.5501 | 59.8 | 60 | 3907.0842
14:33:36.261 | 49.3326 | 60.2 | 60 | 3904.5874 | 15:03:30.821 | 34.3853 | 59.8 | 60 | 3906.9927
14:33:36.581 | 49.3701 | 60.2 | 60 | 3905.116 | 15:03:31.141 | 34.4403 | 59.8 | 60 | 3906.438
14:33:36.901 | 49.1955 | 60.2 | 60 | 3904.0588 | 15:03:31.471 | 34.5523 | 59.8 | 60 | 3906.4534
14:33:37.231 | 49.4798 | 60.2 | 60 | 3904.5469 | 15:03:31.781 | 34.408 | 59.8 | 60 | 3906.9927
14:33:37.541 | 49.3861 | 60.2 | 60 | 3904.8823 | 15:03:32.101 | 34.2616 | 59.8 | 60 | 3906.438
14:33:37.861 | 49.2918 | 60.2 | 60 | 3904.0588 | 15:03:32.431 | 34.4275 | 59.8 | 60 | 3905.9551
14:33:38.191 | 49.3701 | 60.2 | 60 | 3904.5469 | 15:03:32.741 | 34.3488 | 59.8 | 60 | 3906.072
14:33:38.501 | 49.3143 | 60.2 | 60 | 3904.8823 | 15:03:33.061 | 34.4345 | 59.8 | 60 | 3905.7871
14:33:38.821 | 49.3307 | 60.2 | 60 | 3904.8823 | 15:03:33.391 | 34.4871 | 59.8 | 60 | 3905.7922
14:33:39.151 | 49.4066 | 60.2 | 60 | 3905.0906 | 15:03:33.701 | 34.4234 | 59.8 | 60 | 3905.7922
14:33:39.461 | 49.3379 | 60.2 | 60 | 3904.5671 | 15:03:34.021 | 34.4255 | 59.8 | 60 | 3906.0059
14:33:39.781 | 49.4199 | 60.2 | 60 | 3905.248 | 15:03:34.341 | 34.3862 | 59.8 | 60 | 3905.8938
14:33:40.101 | 49.3682 | 60.2 | 60 | 3905.1465 | 15:03:34.671 | 34.4907 | 59.8 | 60 | 3905.9954
14:33:40.421 | 49.4151 | 60.2 | 60 | 3905.4363 | 15:03:34.981 | 34.3568 | 59.8 | 60 | 3905.6396
14:33:40.741 | 49.3527 | 60.2 | 60 | 3905.3142 | 15:03:35.301 | 34.4398 | 59.8 | 60 | 3905.6448
14:33:41.071 | 49.278 | 60.2 | 60 | 3905.177 | 15:03:35.631 | 34.4385 | 59.8 | 60 | 3905.416
14:33:41.381 | 49.5085 | 60.2 | 60 | 3905.4771 | 15:03:35.941 | 34.5718 | 59.8 | 60 | 3905.8481
14:33:41.701 | 49.1804 | 60.2 | 60 | 3904.8364 | 15:03:36.261 | 34.3251 | 59.8 | 60 | 3906.1125
14:33:42.031 | 49.3421 | 60.2 | 60 | 3905.1465 | 15:03:36.581 | 34.3102 | 59.8 | 60 | 3905.9956
14:33:42.341 | 49.3173 | 60.2 | 60 | 3905.1414 | 15:03:36.901 | 34.4324 | 59.8 | 60 | 3905.9856
14:33:42.661 | 49.3977 | 60.2 | 60 | 3905.0449 | 15:03:37.221 | 34.357 | 59.8 | 60 | 3905.7466
14:33:42.981 | 49.4694 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:03:37.551 | 34.5025 | 59.8 | 60 | 3905.8076
14:33:43.311 | 49.2124 | 60.2 | 60 | 3904.9331 | 15:03:37.861 | 34.3861 | 59.8 | 60 | 3905.9856
14:33:43.621 | 49.5837 | 60.2 | 60 | 3905.0449 | 15:03:38.181 | 34.4099 | 59.8 | 60 | 3905.7466
14:33:43.941 | 49.2731 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:03:38.511 | 34.4188 | 59.8 | 60 | 3906.5347
14:33:44.261 | 49.3134 | 60.2 | 60 | 3905.1567 | 15:03:38.821 | 34.3926 | 59.8 | 60 | 3906.1482
14:33:44.581 | 49.2817 | 60.2 | 60 | 3905.4922 | 15:03:39.141 | 34.3757 | 59.8 | 60 | 3906.0464
14:33:44.901 | 49.3179 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:03:39.461 | 34.4252 | 59.8 | 60 | 3905.8735
14:33:45.241 | 49.2951 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:03:39.781 | 34.3074 | 59.8 | 60 | 3906.1482
14:33:45.541 | 49.2951 | 60.2 | 60 | 3904.8008 | 15:03:40.101 | 34.5357 | 59.8 | 60 | 3906.0464
14:33:45.861 | 49.5757 | 60.2 | 60 | 3905.3447 | 15:03:40.421 | 34.3272 | 59.8 | 60 | 3906.2551
14:33:46.191 | 49.2446 | 60.2 | 60 | 3905.5889 | 15:03:40.751 | 34.4959 | 59.8 | 60 | 3906.2754
14:33:46.501 | 49.2867 | 60.2 | 60 | 3904.8008 | 15:03:41.061 | 34.3384 | 59.8 | 60 | 3906.1331
14:33:46.821 | 49.4149 | 60.2 | 60 | 3905.3447 | 15:03:41.381 | 34.4007 | 59.8 | 60 | 3906.072
14:33:47.151 | 49.4003 | 60.2 | 60 | 3905.426 | 15:03:41.711 | 34.4069 | 59.8 | 60 | 3905.7161
14:33:47.461 | 49.1438 | 60.2 | 60 | 3905.0549 | 15:03:42.021 | 34.4108 | 59.8 | 60 | 3906.0261
14:33:47.781 | 49.5945 | 60.2 | 60 | 3905.5278 | 15:03:42.341 | 34.3385 | 59.8 | 60 | 3906.1787
14:33:48.101 | 49.1761 | 60.2 | 60 | 3905.5024 | 15:03:42.661 | 34.4536 | 59.8 | 60 | 3906.1379
14:33:48.431 | 49.4201 | 60.2 | 60 | 3905.4514 | 15:03:42.981 | 34.4048 | 59.8 | 60 | 3905.8635
14:33:48.741 | 49.2746 | 60.2 | 60 | 3905.2178 | 15:03:43.301 | 34.4939 | 59.8 | 60 | 3905.8889
14:33:49.061 | 49.3985 | 60.2 | 60 | 3905.0449 | 15:03:43.631 | 34.5198 | 59.8 | 60 | 3905.9802
14:33:49.391 | 49.3624 | 60.2 | 60 | 3904.999 | 15:03:43.941 | 34.4119 | 59.8 | 60 | 3905.7209
14:33:49.701 | 49.3586 | 60.2 | 60 | 3904.4399 | 15:03:44.261 | 34.2682 | 59.8 | 60 | 3905.8228
14:33:50.021 | 49.4407 | 60.2 | 60 | 3904.9585 | 15:03:44.591 | 34.4166 | 59.8 | 60 | 3906.0923
14:33:50.341 | 49.3177 | 60.2 | 60 | 3905.1365 | 15:03:44.901 | 34.3532 | 59.8 | 60 | 3905.5786
14:33:50.661 | 49.1465 | 60.2 | 60 | 3905.1516 | 15:03:45.221 | 34.4594 | 59.8 | 60 | 3905.7668
14:33:50.981 | 49.3477 | 60.2 | 60 | 3904.7349 | 15:03:45.541 | 34.4839 | 59.8 | 60 | 3905.655
14:33:51.311 | 49.4874 | 60.2 | 60 | 3904.679 | 15:03:45.891 | 34.3686 | 59.8 | 60 | 3905.8379
14:33:51.621 | 49.3592 | 60.2 | 60 | 3904.689 | 15:03:46.181 | 34.3686 | 59.8 | 60 | 3905.8279
14:33:51.941 | 49.3288 | 60.2 | 60 | 3905.0957 | 15:03:46.501 | 34.3791 | 59.8 | 60 | 3905.7058
14:33:52.271 | 49.4955 | 60.2 | 60 | 3904.679 | 15:03:46.831 | 34.4527 | 59.8 | 60 | 3905.7974
14:33:52.581 | 49.2217 | 60.2 | 60 | 3904.689 | 15:03:47.141 | 34.4577 | 59.8 | 60 | 3905.543
14:33:52.901 | 49.4776 | 60.2 | 60 | 3905.0247 | 15:03:47.461 | 34.348 | 59.8 | 60 | 3905.7058
14:33:53.231 | 49.1769 | 60.2 | 60 | 3904.9077 | 15:03:47.791 | 34.4349 | 59.8 | 60 | 3905.7974
14:33:53.541 | 49.439 | 60.2 | 60 | 3904.5164 | 15:03:48.091 | 34.4741 | 59.8 | 60 | 3906.0208
14:33:53.861 | 49.5313 | 60.2 | 60 | 3905.2432 | 15:03:48.101 | 34.4741 | 59.8 | 60 | 3905.8838
14:33:54.181 | 49.3392 | 60.2 | 60 | 3905.1414 | 15:03:48.421 | 34.3505 | 59.8 | 60 | 3905.8076
14:33:54.511 | 49.3359 | 60.2 | 60 | 3904.6433 | 15:03:48.751 | 34.4259 | 59.8 | 60 | 3905.8635
14:33:54.821 | 49.4955 | 60.2 | 60 | 3904.928 | 15:03:49.051 | 34.3926 | 59.8 | 60 | 3905.533
14:33:55.141 | 49.4334 | 60.2 | 60 | 3905.2686 | 15:03:49.061 | 34.3926 | 59.8 | 60 | 3905.8076
14:33:55.471 | 49.2149 | 60.2 | 60 | 3904.6433 | 15:03:49.381 | 34.3914 | 59.8 | 60 | 3905.8635
14:33:55.781 | 49.4306 | 60.2 | 60 | 3904.928 | 15:03:49.701 | 34.3861 | 59.8 | 60 | 3905.2532
14:33:56.101 | 49.343 | 60.2 | 60 | 3905.4312 | 15:03:50.021 | 34.3757 | 59.8 | 60 | 3905.533
14:33:56.431 | 49.3428 | 60.2 | 60 | 3905.4312 | 15:03:50.341 | 34.4022 | 59.8 | 60 | 3905.7974
14:33:56.741 | 49.2321 | 60.2 | 60 | 3905.6448 | 15:03:50.671 | 34.3828 | 59.8 | 60 | 3905.6194
14:33:57.061 | 49.5624 | 60.2 | 60 | 3905.4312 | 15:03:50.981 | 34.4284 | 59.8 | 60 | 3905.6855
14:33:57.391 | 49.3112 | 60.2 | 60 | 3905.4312 | 15:03:51.301 | 34.4207 | 59.8 | 60 | 3905.6294
14:33:57.701 | 49.2728 | 60.2 | 60 | 3905.4312 | 15:03:51.621 | 34.4924 | 59.8 | 60 | 3905.6194
14:33:58.021 | 49.4379 | 60.2 | 60 | 3905.7515 | 15:03:51.951 | 34.3428 | 59.8 | 60 | 3905.6855
14:33:58.341 | 49.332 | 60.2 | 60 | 3905.6194 | 15:03:52.261 | 34.5248 | 59.8 | 60 | 3905.6702
14:33:58.661 | 49.3318 | 60.2 | 60 | 3905.6245 | 15:03:52.581 | 34.3628 | 59.8 | 60 | 3905.4871
14:33:58.981 | 49.5007 | 60.2 | 60 | 3905.6143 | 15:03:52.901 | 34.4159 | 59.8 | 60 | 3905.7161
14:33:59.301 | 49.3088 | 60.2 | 60 | 3905.5991 | 15:03:53.221 | 34.3558 | 59.8 | 60 | 3905.3906
14:33:59.631 | 49.4934 | 60.2 | 60 | 3905.2991 | 15:03:53.541 | 34.4247 | 59.8 | 60 | 3905.2991
14:33:59.941 | 49.3422 | 60.2 | 60 | 3905.8684 | 15:03:53.871 | 34.4151 | 59.8 | 60 | 3905.0549
14:34:00.261 | 49.3217 | 60.2 | 60 | 3905.6091 | 15:03:54.181 | 34.6195 | 59.8 | 60 | 3905.3804
14:34:00.591 | 49.3497 | 60.2 | 60 | 3905.7261 | 15:03:54.501 | 34.4672 | 59.8 | 60 | 3905.2788
14:34:00.901 | 49.4485 | 60.2 | 60 | 3905.5532 | 15:03:54.831 | 34.3499 | 59.8 | 60 | 3905.1719
14:34:01.221 | 49.3981 | 60.2 | 60 | 3905.3752 | 15:03:55.141 | 34.4994 | 59.8 | 60 | 3905.3701
14:34:01.551 | 49.364 | 60.2 | 60 | 3905.7261 | 15:03:55.461 | 34.3307 | 59.8 | 60 | 3904.7043
14:34:01.861 | 49.4012 | 60.2 | 60 | 3905.5532 | 15:03:55.781 | 34.438 | 59.8 | 60 | 3905.1719
14:34:02.181 | 49.3442 | 60.2 | 60 | 3905.2634 | 15:03:56.101 | 34.4634 | 59.8 | 60 | 3905.3701
14:34:02.501 | 49.4565 | 60.2 | 60 | 3905.2432 | 15:03:56.421 | 34.3007 | 59.8 | 60 | 3905.0449
14:34:02.821 | 49.4113 | 60.2 | 60 | 3904.9431 | 15:03:56.741 | 34.4257 | 59.8 | 60 | 3905.2583
14:34:03.141 | 49.3752 | 60.2 | 60 | 3904.8162 | 15:03:57.091 | 34.4881 | 59.8 | 60 | 3904.9431
14:34:03.471 | 49.3256 | 60.2 | 60 | 3904.8923 | 15:03:57.381 | 34.4881 | 59.8 | 60 | 3904.8416
14:34:03.781 | 49.3705 | 60.2 | 60 | 3904.6028 | 15:03:57.701 | 34.5517 | 59.8 | 60 | 3904.8975
14:34:04.101 | 49.3137 | 60.2 | 60 | 3904.9736 | 15:03:58.031 | 34.3611 | 59.8 | 60 | 3905.0398
14:34:04.431 | 49.2658 | 60.2 | 60 | 3904.7603 | 15:03:58.341 | 34.4304 | 59.8 | 60 | 3905.0449
14:34:04.741 | 49.4374 | 60.2 | 60 | 3904.8872 | 15:03:58.661 | 34.4443 | 59.8 | 60 | 3905.2837
14:34:05.061 | 49.3722 | 60.2 | 60 | 3904.4197 | 15:03:58.991 | 34.3949 | 59.8 | 60 | 3905.2432
14:34:05.381 | 49.4106 | 60.2 | 60 | 3904.7349 | 15:03:59.301 | 34.3954 | 59.8 | 60 | 3904.8772
14:34:05.701 | 49.3433 | 60.2 | 60 | 3904.8872 | 15:03:59.621 | 34.4973 | 59.8 | 60 | 3904.811
14:34:06.021 | 49.4003 | 60.2 | 60 | 3904.4197 | 15:03:59.941 | 34.3894 | 59.8 | 60 | 3904.8416
14:34:06.341 | 49.2648 | 60.2 | 60 | 3904.6077 | 15:04:00.261 | 34.4546 | 59.8 | 60 | 3904.8772
14:34:06.671 | 49.3054 | 60.2 | 60 | 3904.5366 | 15:04:00.581 | 34.2497 | 59.8 | 60 | 3904.811
14:34:06.981 | 49.1592 | 60.2 | 60 | 3904.689 | 15:04:00.911 | 34.3244 | 59.8 | 60 | 3905.2634
14:34:07.301 | 49.2735 | 60.2 | 60 | 3903.9778 | 15:04:01.221 | 34.4063 | 59.8 | 60 | 3905.3142
14:34:07.631 | 49.5721 | 60.2 | 60 | 3904.5366 | 15:04:01.541 | 34.4072 | 59.8 | 60 | 3905.0803
14:34:07.941 | 49.3271 | 60.2 | 60 | 3904.689 | 15:04:01.871 | 34.2889 | 59.8 | 60 | 3904.8313
14:34:08.261 | 49.3575 | 60.2 | 60 | 3904.9177 | 15:04:02.181 | 34.515 | 59.8 | 60 | 3905.5073
14:34:08.581 | 49.2537 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:04:02.501 | 34.3487 | 59.8 | 60 | 3905.0803
14:34:08.901 | 49.2922 | 60.2 | 60 | 3905.4109 | 15:04:02.821 | 34.4469 | 59.8 | 60 | 3904.8313
14:34:09.221 | 49.4051 | 60.2 | 60 | 3904.8518 | 15:04:03.151 | 34.3522 | 59.8 | 60 | 3905.5024
14:34:09.551 | 49.1575 | 60.2 | 60 | 3904.054 | 15:04:03.461 | 34.3793 | 59.8 | 60 | 3905.1619
14:34:09.871 | 49.4135 | 60.2 | 60 | 3904.4756 | 15:04:03.781 | 34.4029 | 59.8 | 60 | 3905.8635
14:34:10.181 | 49.2948 | 60.2 | 60 | 3904.7297 | 15:04:04.111 | 34.1601 | 59.8 | 60 | 3904.928
14:34:10.511 | 49.2396 | 60.2 | 60 | 3904.2114 | 15:04:04.421 | 34.6986 | 59.8 | 60 | 3906.2908
14:34:10.821 | 49.4887 | 60.2 | 60 | 3904.252 | 15:04:04.741 | 34.0991 | 59.8 | 60 | 3905.95
14:34:11.141 | 49.4025 | 60.2 | 60 | 3904.3486 | 15:04:05.081 | 34.3743 | 59.8 | 60 | 3906.189
14:34:11.461 | 49.4308 | 60.2 | 60 | 3904.4451 | 15:04:05.381 | 34.3743 | 59.8 | 60 | 3906.2957
14:34:11.801 | 49.3504 | 60.2 | 60 | 3904.252 | 15:04:05.701 | 34.3806 | 59.8 | 60 | 3906.4839
14:34:12.091 | 49.3504 | 60.2 | 60 | 3904.3486 | 15:04:06.031 | 34.3491 | 59.8 | 60 | 3906.7791
14:34:12.101 | 49.3504 | 60.2 | 60 | 3904.3181 | 15:04:06.341 | 34.4024 | 59.8 | 60 | 3907.6694
14:34:12.421 | 49.4284 | 60.2 | 60 | 3904.4656 | 15:04:06.661 | 34.233 | 59.8 | 60 | 3907.5474
14:34:12.761 | 49.3106 | 60.2 | 60 | 3904.3333 | 15:04:07.001 | 34.4854 | 59.8 | 60 | 3907.354
14:34:13.061 | 49.3106 | 60.2 | 60 | 3904.3181 | 15:04:07.301 | 34.4854 | 59.8 | 60 | 3907.354
14:34:13.381 | 49.3136 | 60.2 | 60 | 3904.4656 | 15:04:07.621 | 34.3272 | 59.8 | 60 | 3907.4353
14:34:13.711 | 49.334 | 60.2 | 60 | 3904.3181 | 15:04:07.941 | 34.3485 | 59.8 | 60 | 3907.4963
14:34:14.021 | 49.3746 | 60.2 | 60 | 3904.7349 | 15:04:08.271 | 34.4041 | 59.8 | 60 | 3907.8274
14:34:14.341 | 49.277 | 60.2 | 60 | 3904.5315 | 15:04:08.581 | 34.4378 | 59.8 | 60 | 3908.1482
14:34:14.671 | 49.3418 | 60.2 | 60 | 3904.5518 | 15:04:08.901 | 34.2893 | 59.8 | 60 | 3908.1023
14:34:14.981 | 49.3906 | 60.2 | 60 | 3904.2012 | 15:04:09.231 | 34.4008 | 59.8 | 60 | 3908.0715
14:34:15.301 | 49.4127 | 60.2 | 60 | 3904.0334 | 15:04:09.541 | 34.4143 | 59.8 | 60 | 3907.9443
14:34:15.631 | 49.302 | 60.2 | 60 | 3904.2214 | 15:04:09.861 | 34.3755 | 59.8 | 60 | 3908.1023
14:34:15.941 | 49.4559 | 60.2 | 60 | 3903.9824 | 15:04:10.191 | 34.3787 | 59.8 | 60 | 3908.0715
14:34:16.261 | 49.2363 | 60.2 | 60 | 3903.6882 | 15:04:10.501 | 34.3242 | 59.8 | 60 | 3907.9443
14:34:16.581 | 49.4392 | 60.2 | 60 | 3904.064 | 15:04:10.821 | 34.4306 | 59.8 | 60 | 3908.4893
14:34:16.901 | 49.2786 | 60.2 | 60 | 3904.0437 | 15:04:11.151 | 34.302 | 59.8 | 60 | 3908.3262
14:34:17.221 | 49.2883 | 60.2 | 60 | 3903.6272 | 15:04:11.461 | 34.3719 | 59.8 | 60 | 3908.092
14:34:17.541 | 49.4412 | 60.2 | 60 | 3903.6882 | 15:04:11.781 | 34.4503 | 59.8 | 60 | 3908.1531
14:34:17.871 | 49.3128 | 60.2 | 60 | 3903.3936 | 15:04:12.111 | 34.4619 | 59.8 | 60 | 3908.3364
14:34:18.181 | 49.4089 | 60.2 | 60 | 3903.4038 | 15:04:12.421 | 34.3316 | 59.8 | 60 | 3908.4993
14:34:18.501 | 49.3841 | 60.2 | 60 | 3903.094 | 15:04:12.741 | 34.4253 | 59.8 | 60 | 3908.5352
14:34:18.831 | 49.4114 | 60.2 | 60 | 3902.8147 | 15:04:13.061 | 34.3931 | 59.8 | 60 | 3908.3364
14:34:19.141 | 49.3636 | 60.2 | 60 | 3902.7942 | 15:04:13.391 | 34.3182 | 59.8 | 60 | 3908.4993
14:34:19.461 | 49.2954 | 60.2 | 60 | 3902.5862 | 15:04:13.701 | 34.4079 | 59.8 | 60 | 3908.5247
14:34:19.801 | 49.3965 | 60.2 | 60 | 3902.175 | 15:04:14.021 | 34.348 | 59.8 | 60 | 3908.3059
14:34:20.101 | 49.3965 | 60.2 | 60 | 3902.4949 | 15:04:14.351 | 34.3373 | 59.8 | 60 | 3908.4585
14:34:20.421 | 49.3801 | 60.2 | 60 | 3902.5862 | 15:04:14.661 | 34.4322 | 59.8 | 60 | 3908.5247
14:34:20.761 | 49.4352 | 60.2 | 60 | 3902.175 | 15:04:14.981 | 34.2622 | 59.8 | 60 | 3908.8354
14:34:21.061 | 49.4352 | 60.2 | 60 | 3901.7031 | 15:04:15.311 | 34.4455 | 59.8 | 60 | 3908.9578
14:34:21.381 | 49.3093 | 60.2 | 60 | 3901.5659 | 15:04:15.621 | 34.3599 | 59.8 | 60 | 3908.7439
14:34:21.701 | 49.3633 | 60.2 | 60 | 3901.4087 | 15:04:15.941 | 34.3897 | 59.8 | 60 | 3908.7285
14:34:22.031 | 49.4007 | 60.2 | 60 | 3901.7031 | 15:04:16.261 | 34.4369 | 59.8 | 60 | 3908.9578
14:34:22.341 | 49.2299 | 60.2 | 60 | 3901.5659 | 15:04:16.581 | 34.3817 | 59.8 | 60 | 3908.7439
14:34:22.661 | 49.4145 | 60.2 | 60 | 3901.4087 | 15:04:16.901 | 34.4326 | 59.8 | 60 | 3909.2991
14:34:22.991 | 49.3305 | 60.2 | 60 | 3901.4087 | 15:04:17.231 | 34.3365 | 59.8 | 60 | 3909.1768
14:34:23.301 | 49.1993 | 60.2 | 60 | 3900.9624 | 15:04:17.541 | 34.4387 | 59.8 | 60 | 3909.2227
14:34:23.621 | 49.3712 | 60.2 | 60 | 3901.1399 | 15:04:17.861 | 34.3496 | 59.8 | 60 | 3909.1155
14:34:23.941 | 49.3863 | 60.2 | 60 | 3901.3784 | 15:04:18.191 | 34.3763 | 59.8 | 60 | 3909.2124
14:34:24.261 | 49.2272 | 60.2 | 60 | 3901.4189 | 15:04:18.501 | 34.4023 | 59.8 | 60 | 3909.3855
14:34:24.581 | 49.3295 | 60.2 | 60 | 3901.3022 | 15:04:18.821 | 34.4494 | 59.8 | 60 | 3909.075
14:34:24.911 | 49.3131 | 60.2 | 60 | 3901.2209 | 15:04:19.141 | 34.4693 | 59.8 | 60 | 3909.1411
14:34:25.221 | 49.272 | 60.2 | 60 | 3901.1248 | 15:04:19.461 | 34.45 | 59.8 | 60 | 3908.9985
14:34:25.541 | 49.3297 | 60.2 | 60 | 3901.5254 | 15:04:19.781 | 34.3695 | 59.8 | 60 | 3908.8101
14:34:25.871 | 49.2833 | 60.2 | 60 | 3901.9365 | 15:04:20.101 | 34.3871 | 59.8 | 60 | 3908.9119
14:34:26.181 | 49.2512 | 60.2 | 60 | 3900.7798 | 15:04:20.431 | 34.3641 | 59.8 | 60 | 3909.0291
14:34:26.501 | 49.793 | 60.2 | 60 | 3901.6523 | 15:04:20.741 | 34.3517 | 59.8 | 60 | 3908.9526
14:34:26.821 | 48.9834 | 60.2 | 60 | 3901.7893 | 15:04:21.061 | 34.4377 | 59.8 | 60 | 3908.917
14:34:27.141 | 49.5176 | 60.2 | 60 | 3900.5261 | 15:04:21.391 | 34.4081 | 59.8 | 60 | 3908.8813
14:34:27.461 | 49.575 | 60.2 | 60 | 3901.9919 | 15:04:21.701 | 34.3647 | 59.8 | 60 | 3908.8203
14:34:27.791 | 49.1072 | 60.2 | 60 | 3901.6118 | 15:04:22.021 | 34.3651 | 59.8 | 60 | 3908.5095
14:34:28.111 | 48.8419 | 60.2 | 60 | 3901.292 | 15:04:22.351 | 34.2827 | 59.8 | 60 | 3908.4026
14:34:28.421 | 49.6846 | 60.2 | 60 | 3901.8706 | 15:04:22.661 | 34.5027 | 59.8 | 60 | 3908.8203
14:34:28.741 | 49.208 | 60.2 | 60 | 3901.4238 | 15:04:22.981 | 34.4494 | 59.8 | 60 | 3908.5095
14:34:29.071 | 49.4079 | 60.2 | 60 | 3901.1602 | 15:04:23.321 | 34.351 | 59.8 | 60 | 3908.4026
14:34:29.381 | 49.5313 | 60.2 | 60 | 3901.4949 | 15:04:23.621 | 34.351 | 59.8 | 60 | 3908.3823
14:34:29.701 | 49.3426 | 60.2 | 60 | 3901.1702 | 15:04:23.941 | 34.4042 | 59.8 | 60 | 3908.2192
14:34:30.031 | 49.4251 | 60.2 | 60 | 3901.3123 | 15:04:24.261 | 34.3799 | 59.8 | 60 | 3908.3416
14:34:30.341 | 49.3363 | 60.2 | 60 | 3901.2971 | 15:04:24.591 | 34.4577 | 59.8 | 60 | 3908.3823
14:34:30.661 | 49.4598 | 60.2 | 60 | 3901.1702 | 15:04:24.901 | 34.395 | 59.8 | 60 | 3908.2192
14:34:30.991 | 49.6822 | 60.2 | 60 | 3901.3123 | 15:04:25.221 | 34.4819 | 59.8 | 60 | 3908.5859
14:34:31.301 | 49.1215 | 60.2 | 60 | 3901.5051 | 15:04:25.541 | 34.3372 | 59.8 | 60 | 3908.5146
14:34:31.621 | 49.3013 | 60.2 | 60 | 3901.561 | 15:04:25.861 | 34.3164 | 59.8 | 60 | 3908.311
14:34:31.951 | 49.3652 | 60.2 | 60 | 3901.2312 | 15:04:26.181 | 34.4266 | 59.8 | 60 | 3908.3059
14:34:32.261 | 49.3621 | 60.2 | 60 | 3901.3733 | 15:04:26.511 | 34.3377 | 59.8 | 60 | 3908.0564
14:34:32.581 | 49.4411 | 60.2 | 60 | 3901.571 | 15:04:26.821 | 34.4384 | 59.8 | 60 | 3908.0461
14:34:32.901 | 49.2904 | 60.2 | 60 | 3901.5659 | 15:04:27.141 | 34.3586 | 59.8 | 60 | 3907.9902
14:34:33.221 | 49.4523 | 60.2 | 60 | 3901.3733 | 15:04:27.471 | 34.4541 | 59.8 | 60 | 3908.0259
14:34:33.541 | 49.3539 | 60.2 | 60 | 3901.571 | 15:04:27.781 | 34.3311 | 59.8 | 60 | 3907.583
14:34:33.861 | 49.3448 | 60.2 | 60 | 3901.6826 | 15:04:28.101 | 34.3656 | 59.8 | 60 | 3907.4812
14:34:34.191 | 49.3339 | 60.2 | 60 | 3901.5508 | 15:04:28.431 | 34.5268 | 59.8 | 60 | 3908.0259
14:34:34.501 | 49.4458 | 60.2 | 60 | 3901.637 | 15:04:28.741 | 34.2746 | 59.8 | 60 | 3907.583
14:34:34.821 | 49.355 | 60.2 | 60 | 3901.4595 | 15:04:29.061 | 34.4168 | 59.8 | 60 | 3907.7256
14:34:35.151 | 49.4548 | 60.2 | 60 | 3901.627 | 15:04:29.391 | 34.5072 | 59.8 | 60 | 3907.7866
14:34:35.461 | 49.3529 | 60.2 | 60 | 3901.8147 | 15:04:29.701 | 34.3561 | 59.8 | 60 | 3907.7917
14:34:35.781 | 49.3191 | 60.2 | 60 | 3901.8604 | 15:04:30.021 | 34.2433 | 59.8 | 60 | 3907.3691
14:34:36.101 | 49.4062 | 60.2 | 60 | 3901.627 | 15:04:30.341 | 34.4887 | 59.8 | 60 | 3907.4456
14:34:36.421 | 49.402 | 60.2 | 60 | 3901.8147 | 15:04:30.661 | 34.3526 | 59.8 | 60 | 3907.6084
14:34:36.741 | 49.3782 | 60.2 | 60 | 3901.8198 | 15:04:30.981 | 34.4053 | 59.8 | 60 | 3907.6746
14:34:37.071 | 49.3782 | 60.2 | 60 | 3901.6218 | 15:04:31.301 | 34.4167 | 59.8 | 60 | 3907.5168
14:34:37.381 | 49.4787 | 60.2 | 60 | 3901.9111 | 15:04:31.631 | 34.4881 | 59.8 | 60 | 3907.7307
14:34:37.701 | 49.3693 | 60.2 | 60 | 3902.0178 | 15:04:31.941 | 34.3965 | 59.8 | 60 | 3907.6746
14:34:38.031 | 49.3221 | 60.2 | 60 | 3902.175 | 15:04:32.261 | 34.455 | 59.8 | 60 | 3907.5168
14:34:38.341 | 49.3957 | 60.2 | 60 | 3901.8198 | 15:04:32.591 | 34.3851 | 59.8 | 60 | 3907.583
14:34:38.661 | 49.3658 | 60.2 | 60 | 3901.7893 | 15:04:32.901 | 34.4116 | 59.8 | 60 | 3907.9038
14:34:38.981 | 49.443 | 60.2 | 60 | 3902.175 | 15:04:33.221 | 34.3718 | 59.8 | 60 | 3907.8171
14:34:39.301 | 49.5381 | 60.2 | 60 | 3901.8198 | 15:04:33.541 | 34.3427 | 59.8 | 60 | 3907.6187
14:34:39.621 | 49.2963 | 60.2 | 60 | 3901.2463 | 15:04:33.861 | 34.3672 | 59.8 | 60 | 3907.3286
14:34:39.941 | 49.5672 | 60.2 | 60 | 3901.2463 | 15:04:34.181 | 34.5548 | 59.8 | 60 | 3907.5422
14:34:40.271 | 49.3292 | 60.2 | 60 | 3901.8806 | 15:04:34.511 | 34.3711 | 59.8 | 60 | 3907.4048
14:34:40.581 | 49.4 | 60.2 | 60 | 3901.6067 | 15:04:34.821 | 34.3837 | 59.8 | 60 | 3907.4048
14:34:40.911 | 49.2734 | 60.2 | 60 | 3901.5356 | 15:04:35.141 | 34.4916 | 59.8 | 60 | 3907.4099
14:34:41.231 | 49.3609 | 60.2 | 60 | 3901.561 | 15:04:35.471 | 34.4396 | 59.8 | 60 | 3907.3335
14:34:41.541 | 49.405 | 60.2 | 60 | 3901.5254 | 15:04:35.781 | 34.3407 | 59.8 | 60 | 3907.3389
14:34:41.861 | 49.4302 | 60.2 | 60 | 3901.6777 | 15:04:36.101 | 34.445 | 59.8 | 60 | 3907.2166
14:34:42.191 | 49.3078 | 60.2 | 60 | 3901.4949 | 15:04:36.421 | 34.2893 | 59.8 | 60 | 3907.3335
14:34:42.501 | 49.3967 | 60.2 | 60 | 3901.4241 | 15:04:36.751 | 34.3453 | 59.8 | 60 | 3907.3389
14:34:42.821 | 49.3802 | 60.2 | 60 | 3901.429 | 15:04:37.061 | 34.3453 | 59.8 | 60 | 3907.2878
14:34:43.151 | 49.2811 | 60.2 | 60 | 3901.2769 | 15:04:37.381 | 34.4223 | 59.8 | 60 | 3907.4812
14:34:43.461 | 49.4764 | 60.2 | 60 | 3901.3833 | 15:04:37.711 | 34.3402 | 59.8 | 60 | 3907.5168
14:34:43.781 | 49.4732 | 60.2 | 60 | 3901.4951 | 15:04:38.021 | 34.2953 | 59.8 | 60 | 3907.1658
14:34:44.101 | 49.3828 | 60.2 | 60 | 3901.7131 | 15:04:38.341 | 34.4813 | 59.8 | 60 | 3907.3845
14:34:44.431 | 49.4205 | 60.2 | 60 | 3901.7639 | 15:04:38.671 | 34.3961 | 59.8 | 60 | 3907.5371
14:34:44.741 | 49.3097 | 60.2 | 60 | 3901.5051 | 15:04:38.981 | 34.3528 | 59.8 | 60 | 3907.4812
14:34:45.061 | 49.3189 | 60.2 | 60 | 3901.7893 | 15:04:39.301 | 34.4864 | 59.8 | 60 | 3907.7102
14:34:45.381 | 49.3745 | 60.2 | 60 | 3901.7234 | 15:04:39.621 | 34.3901 | 59.8 | 60 | 3907.7764
14:34:45.701 | 49.3649 | 60.2 | 60 | 3902.1599 | 15:04:39.941 | 34.4466 | 59.8 | 60 | 3907.4609
14:34:46.021 | 49.2667 | 60.2 | 60 | 3902.1497 | 15:04:40.261 | 34.4548 | 59.8 | 60 | 3907.5474
14:34:46.351 | 49.5068 | 60.2 | 60 | 3901.7234 | 15:04:40.591 | 34.4825 | 59.8 | 60 | 3907.7764
14:34:46.661 | 49.3241 | 60.2 | 60 | 3902.1599 | 15:04:40.901 | 34.3584 | 59.8 | 60 | 3907.4609
14:34:46.981 | 49.3115 | 60.2 | 60 | 3902.2917 | 15:04:41.221 | 34.417 | 59.8 | 60 | 3908.031
14:34:47.311 | 49.4172 | 60.2 | 60 | 3902.4846 | 15:04:41.541 | 34.394 | 59.8 | 60 | 3907.8171
14:34:47.621 | 49.3649 | 60.2 | 60 | 3902.7283 | 15:04:41.871 | 34.422 | 59.8 | 60 | 3907.6848
14:34:47.941 | 49.3715 | 60.2 | 60 | 3903.2512 | 15:04:42.181 | 34.4767 | 59.8 | 60 | 3907.9749
14:34:48.261 | 49.2722 | 60.2 | 60 | 3903.2515 | 15:04:42.501 | 34.4022 | 59.8 | 60 | 3908.1479
14:34:48.581 | 49.2115 | 60.2 | 60 | 3902.9719 | 15:04:42.831 | 34.3817 | 59.8 | 60 | 3907.9395
14:34:48.901 | 49.3539 | 60.2 | 60 | 3903.1294 | 15:04:43.141 | 34.4786 | 59.8 | 60 | 3908.4077
14:34:49.231 | 49.2579 | 60.2 | 60 | 3903.2515 | 15:04:43.461 | 34.3797 | 59.8 | 60 | 3908.031
14:34:49.541 | 49.4883 | 60.2 | 60 | 3903.2766 | 15:04:43.781 | 34.407 | 59.8 | 60 | 3907.751
14:34:49.861 | 49.523 | 60.2 | 60 | 3903.4697 | 15:04:44.101 | 34.5405 | 59.8 | 60 | 3907.9954
14:34:50.181 | 49.3205 | 60.2 | 60 | 3903.5662 | 15:04:44.421 | 34.3625 | 59.8 | 60 | 3907.7153
14:34:50.511 | 49.3555 | 60.2 | 60 | 3903.739 | 15:04:44.751 | 34.4454 | 59.8 | 60 | 3907.8528
14:34:50.821 | 49.3713 | 60.2 | 60 | 3903.6628 | 15:04:45.061 | 34.3053 | 59.8 | 60 | 3908.0869
14:34:51.141 | 49.3336 | 60.2 | 60 | 3903.866 | 15:04:45.381 | 34.4063 | 59.8 | 60 | 3908.2195
14:34:51.471 | 49.4005 | 60.2 | 60 | 3904.0132 | 15:04:45.711 | 34.4046 | 59.8 | 60 | 3908.082
14:34:51.781 | 49.4438 | 60.2 | 60 | 3904.2266 | 15:04:46.021 | 34.4289 | 59.8 | 60 | 3907.812
14:34:52.101 | 49.3803 | 60.2 | 60 | 3904.2876 | 15:04:46.341 | 34.4665 | 59.8 | 60 | 3907.6694
14:34:52.421 | 49.2665 | 60.2 | 60 | 3904.0132 | 15:04:46.671 | 34.4888 | 59.8 | 60 | 3907.4507
14:34:52.741 | 49.4802 | 60.2 | 60 | 3904.2266 | 15:04:46.981 | 34.4542 | 59.8 | 60 | 3907.583
14:34:53.061 | 49.3751 | 60.2 | 60 | 3904.4653 | 15:04:47.301 | 34.568 | 59.8 | 60 | 3907.6187
14:34:53.391 | 49.3935 | 60.2 | 60 | 3904.5061 | 15:04:47.621 | 34.4373 | 59.8 | 60 | 3907.3335
14:34:53.701 | 49.3953 | 60.2 | 60 | 3904.8364 | 15:04:47.951 | 34.4792 | 59.8 | 60 | 3906.9827
14:34:54.021 | 49.3864 | 60.2 | 60 | 3904.9636 | 15:04:48.261 | 34.3944 | 59.8 | 60 | 3906.5247
14:34:54.351 | 49.3509 | 60.2 | 60 | 3904.928 | 15:04:48.581 | 34.4791 | 59.8 | 60 | 3906.3518
14:34:54.661 | 49.3441 | 60.2 | 60 | 3904.6584 | 15:04:48.901 | 34.4948 | 59.8 | 60 | 3906.5144
14:34:54.981 | 49.3295 | 60.2 | 60 | 3904.8518 | 15:04:49.221 | 34.3027 | 59.8 | 60 | 3906.3364
14:34:55.311 | 49.3394 | 60.2 | 60 | 3904.7397 | 15:04:49.541 | 34.5027 | 59.8 | 60 | 3906.4636
14:34:55.621 | 49.4138 | 60.2 | 60 | 3905.1667 | 15:04:49.871 | 34.3485 | 59.8 | 60 | 3906.321
14:34:55.941 | 49.3875 | 60.2 | 60 | 3905.7161 | 15:04:50.181 | 34.3551 | 59.8 | 60 | 3906.1125
14:34:56.261 | 49.2189 | 60.2 | 60 | 3905.4465 | 15:04:50.501 | 34.39 | 59.8 | 60 | 3905.95
14:34:56.591 | 49.3318 | 60.2 | 60 | 3905.416 | 15:04:50.831 | 34.4436 | 59.8 | 60 | 3906.321
14:34:56.901 | 49.4042 | 60.2 | 60 | 3905.8838 | 15:04:51.141 | 34.3231 | 59.8 | 60 | 3906.1125
14:34:57.221 | 49.273 | 60.2 | 60 | 3905.4465 | 15:04:51.461 | 34.4428 | 59.8 | 60 | 3906.0923
14:34:57.551 | 49.3373 | 60.2 | 60 | 3905.416 | 15:04:51.791 | 34.4572 | 59.8 | 60 | 3905.9397
14:34:57.861 | 49.4173 | 60.2 | 60 | 3906.4739 | 15:04:52.091 | 34.4366 | 59.8 | 60 | 3906.0923
14:34:58.181 | 49.207 | 60.2 | 60 | 3905.8584 | 15:04:52.101 | 34.4366 | 59.8 | 60 | 3906.0923
14:34:58.511 | 49.5168 | 60.2 | 60 | 3906.1787 | 15:04:52.421 | 34.3809 | 59.8 | 60 | 3905.7209
14:34:58.821 | 49.403 | 60.2 | 60 | 3906.5093 | 15:04:52.741 | 34.3752 | 59.8 | 60 | 3905.665
14:34:59.141 | 49.2385 | 60.2 | 60 | 3906.5857 | 15:04:53.061 | 34.526 | 59.8 | 60 | 3905.8279
14:34:59.461 | 49.3356 | 60.2 | 60 | 3906.8401 | 15:04:53.381 | 34.3711 | 59.8 | 60 | 3905.9397
14:34:59.781 | 49.3722 | 60.2 | 60 | 3906.7332 | 15:04:53.701 | 34.4247 | 59.8 | 60 | 3905.5889
14:35:00.101 | 49.277 | 60.2 | 60 | 3906.6162 | 15:04:54.031 | 34.5272 | 59.8 | 60 | 3905.4668
14:35:00.431 | 49.469 | 60.2 | 60 | 3906.7485 | 15:04:54.341 | 34.5049 | 59.8 | 60 | 3905.9397
14:35:00.741 | 49.3886 | 60.2 | 60 | 3906.7332 | 15:04:54.661 | 34.44 | 59.8 | 60 | 3905.5889
14:35:01.061 | 49.4525 | 60.2 | 60 | 3906.6162 | 15:04:54.991 | 34.5145 | 59.8 | 60 | 3905.4668
14:35:01.381 | 49.5224 | 60.2 | 60 | 3906.9978 | 15:04:55.301 | 34.1797 | 59.8 | 60 | 3905.8584
14:35:01.711 | 49.4241 | 60.2 | 60 | 3906.8298 | 15:04:55.621 | 34.5053 | 59.8 | 60 | 3905.9397
14:35:02.021 | 49.378 | 60.2 | 60 | 3906.5552 | 15:04:55.951 | 34.4526 | 59.8 | 60 | 3905.8076
14:35:02.341 | 49.392 | 60.2 | 60 | 3906.9978 | 15:04:56.261 | 34.3852 | 59.8 | 60 | 3905.2888
14:35:02.671 | 49.3895 | 60.2 | 60 | 3906.9978 | 15:04:56.581 | 34.6413 | 59.8 | 60 | 3905.9397
14:35:02.981 | 49.3274 | 60.2 | 60 | 3906.8452 | 15:04:56.921 | 34.3505 | 59.8 | 60 | 3905.8076
14:35:03.301 | 49.3576 | 60.2 | 60 | 3906.9011 | 15:04:57.221 | 34.3505 | 59.8 | 60 | 3905.7161
14:35:03.621 | 49.3719 | 60.2 | 60 | 3906.5295 | 15:04:57.551 | 34.5514 | 59.8 | 60 | 3905.9243
14:35:03.941 | 49.5431 | 60.2 | 60 | 3907.1658 | 15:04:57.881 | 34.3356 | 59.8 | 60 | 3905.9448
14:35:04.261 | 49.2833 | 60.2 | 60 | 3906.657 | 15:04:58.181 | 34.3356 | 59.8 | 60 | 3905.4771
14:35:04.591 | 49.4747 | 60.2 | 60 | 3906.7739 | 15:04:58.501 | 34.4904 | 59.8 | 60 | 3905.4819
14:35:04.901 | 49.5204 | 60.2 | 60 | 3907.0791 | 15:04:58.821 | 34.4335 | 59.8 | 60 | 3905.9448
14:35:05.221 | 49.298 | 60.2 | 60 | 3906.728 | 15:04:59.141 | 34.4168 | 59.8 | 60 | 3905.4771
14:35:05.551 | 49.4907 | 60.2 | 60 | 3906.9011 | 15:04:59.461 | 34.4482 | 59.8 | 60 | 3905.4771
14:35:05.861 | 49.4341 | 60.2 | 60 | 3906.7383 | 15:04:59.781 | 34.4011 | 59.8 | 60 | 3905.4973
14:35:06.181 | 49.3671 | 60.2 | 60 | 3906.8706 | 15:05:00.111 | 34.4285 | 59.8 | 60 | 3905.655
14:35:06.511 | 49.471 | 60.2 | 60 | 3906.5857 | 15:05:00.421 | 34.3869 | 59.8 | 60 | 3905.5532
14:35:06.821 | 49.4314 | 60.2 | 60 | 3906.4636 | 15:05:00.741 | 34.4107 | 59.8 | 60 | 3905.6396
14:35:07.141 | 49.4314 | 60.2 | 60 | 3906.7078 | 15:05:01.061 | 34.4838 | 59.8 | 60 | 3906.082
14:35:07.461 | 49.445 | 60.2 | 60 | 3906.5652 | 15:05:01.381 | 34.3189 | 59.8 | 60 | 3906.189
14:35:07.801 | 49.4408 | 60.2 | 60 | 3906.2092 | 15:05:01.701 | 34.3585 | 59.8 | 60 | 3906.0718
14:35:08.091 | 49.4408 | 60.2 | 60 | 3906.8806 | 15:05:02.031 | 34.4459 | 59.8 | 60 | 3906.0059
14:35:08.101 | 49.4408 | 60.2 | 60 | 3906.7791 | 15:05:02.341 | 34.3705 | 59.8 | 60 | 3905.7007
14:35:08.421 | 49.302 | 60.2 | 60 | 3906.4331 | 15:05:02.661 | 34.3919 | 59.8 | 60 | 3905.9041
14:35:08.751 | 49.3072 | 60.2 | 60 | 3905.9548 | 15:05:02.991 | 34.3973 | 59.8 | 60 | 3905.9956
14:35:09.061 | 49.5017 | 60.2 | 60 | 3906.0007 | 15:05:03.301 | 34.3845 | 59.8 | 60 | 3905.8635
14:35:09.381 | 49.3841 | 60.2 | 60 | 3905.8481 | 15:05:03.621 | 34.5181 | 59.8 | 60 | 3905.9041
14:35:09.711 | 49.3779 | 60.2 | 60 | 3905.5432 | 15:05:03.941 | 34.4063 | 59.8 | 60 | 3905.9956
14:35:10.021 | 49.5435 | 60.2 | 60 | 3905.6599 | 15:05:04.271 | 34.4762 | 59.8 | 60 | 3905.9851
14:35:10.341 | 49.2865 | 60.2 | 60 | 3904.928 | 15:05:04.581 | 34.4 | 59.8 | 60 | 3905.9851
14:35:10.671 | 49.437 | 60.2 | 60 | 3904.7551 | 15:05:04.901 | 34.3646 | 59.8 | 60 | 3905.9702
14:35:10.981 | 49.5184 | 60.2 | 60 | 3904.3943 | 15:05:05.231 | 34.462 | 59.8 | 60 | 3906.1482
14:35:11.301 | 49.3893 | 60.2 | 60 | 3904.3232 | 15:05:05.541 | 34.3568 | 59.8 | 60 | 3906.1431
14:35:11.631 | 49.4077 | 60.2 | 60 | 3904.1709 | 15:05:05.861 | 34.4325 | 59.8 | 60 | 3905.9143
14:35:11.941 | 49.5222 | 60.2 | 60 | 3903.7185 | 15:05:06.181 | 34.476 | 59.8 | 60 | 3905.6702
14:35:12.261 | 49.2356 | 60.2 | 60 | 3903.4087 | 15:05:06.501 | 34.4385 | 59.8 | 60 | 3905.5889
14:35:12.581 | 49.4075 | 60.2 | 60 | 3904.1709 | 15:05:06.821 | 34.4978 | 59.8 | 60 | 3905.665
14:35:12.911 | 49.3977 | 60.2 | 60 | 3903.7185 | 15:05:07.151 | 34.4615 | 59.8 | 60 | 3905.5686
14:35:13.221 | 49.3603 | 60.2 | 60 | 3902.3525 | 15:05:07.461 | 34.4068 | 59.8 | 60 | 3905.543
14:35:13.541 | 49.5155 | 60.2 | 60 | 3902.3374 | 15:05:07.781 | 34.4058 | 59.8 | 60 | 3905.4465
14:35:13.871 | 49.5147 | 60.2 | 60 | 3902.1445 | 15:05:08.111 | 34.3923 | 59.8 | 60 | 3905.0803
14:35:14.181 | 49.2596 | 60.2 | 60 | 3901.2566 | 15:05:08.421 | 34.4468 | 59.8 | 60 | 3905.0244
14:35:14.501 | 49.4398 | 60.2 | 60 | 3901.074 | 15:05:08.741 | 34.3084 | 59.8 | 60 | 3905.0957
14:35:14.831 | 49.2746 | 60.2 | 60 | 3900.5007 | 15:05:09.061 | 34.4696 | 59.8 | 60 | 3905.4209
14:35:15.141 | 49.5506 | 60.2 | 60 | 3900.2673 | 15:05:09.371 | 34.4135 | 59.8 | 60 | 3905.5432
14:35:15.461 | 49.5209 | 60.2 | 60 | 3900.7493 | 15:05:09.381 | 34.4135 | 59.8 | 60 | 3905.5381
14:35:15.811 | 49.3781 | 60.2 | 60 | 3900.3789 | 15:05:09.701 | 34.398 | 59.8 | 60 | 3905.2532
14:35:16.101 | 49.3781 | 60.2 | 60 | 3900.1814 | 15:05:10.021 | 34.4148 | 59.8 | 60 | 3905.1973
14:35:16.421 | 49.375 | 60.2 | 60 | 3900.0747 | 15:05:10.361 | 34.4613 | 59.8 | 60 | 3905.0144
14:35:16.751 | 49.3291 | 60.2 | 60 | 3899.583 | 15:05:10.661 | 34.4613 | 59.8 | 60 | 3905.2532
14:35:17.071 | 49.3291 | 60.2 | 60 | 3899.5981 | 15:05:10.981 | 34.4408 | 59.8 | 60 | 3905.1973
14:35:17.381 | 49.3286 | 60.2 | 60 | 3899.8416 | 15:05:11.301 | 34.3361 | 59.8 | 60 | 3905.0652
14:35:17.701 | 49.2408 | 60.2 | 60 | 3899.6235 | 15:05:11.621 | 34.4228 | 59.8 | 60 | 3904.7805
14:35:18.031 | 49.3858 | 60.2 | 60 | 3899.6641 | 15:05:11.941 | 34.5144 | 59.8 | 60 | 3904.8059
14:35:18.341 | 49.3258 | 60.2 | 60 | 3899.6235 | 15:05:12.271 | 34.4175 | 59.8 | 60 | 3904.8975
14:35:18.661 | 49.2998 | 60.2 | 60 | 3899.6235 | 15:05:12.581 | 34.3437 | 59.8 | 60 | 3904.2317
14:35:18.991 | 49.3566 | 60.2 | 60 | 3899.6641 | 15:05:12.901 | 34.5031 | 59.8 | 60 | 3904.4148
14:35:19.301 | 49.3999 | 60.2 | 60 | 3899.6235 | 15:05:13.231 | 34.4876 | 59.8 | 60 | 3904.6484
14:35:19.621 | 49.2358 | 60.2 | 60 | 3899.791 | 15:05:13.541 | 34.3969 | 59.8 | 60 | 3904.3333
14:35:19.951 | 49.2468 | 60.2 | 60 | 3899.9885 | 15:05:13.861 | 34.4534 | 59.8 | 60 | 3904.2876
14:35:20.261 | 49.3941 | 60.2 | 60 | 3899.8872 | 15:05:14.191 | 34.4121 | 59.8 | 60 | 3904.3232
14:35:20.581 | 49.3311 | 60.2 | 60 | 3899.9277 | 15:05:14.501 | 34.362 | 59.8 | 60 | 3904.3435
14:35:20.901 | 49.3029 | 60.2 | 60 | 3900.0444 | 15:05:14.821 | 34.3931 | 59.8 | 60 | 3904.4656
14:35:21.221 | 49.2717 | 60.2 | 60 | 3900.4653 | 15:05:15.141 | 34.3267 | 59.8 | 60 | 3904.2979
14:35:21.541 | 49.2384 | 60.2 | 60 | 3900.0698 | 15:05:15.471 | 34.486 | 59.8 | 60 | 3904.3435
14:35:21.871 | 49.3793 | 60.2 | 60 | 3900.1204 | 15:05:15.801 | 34.4141 | 59.8 | 60 | 3904.4656
14:35:22.181 | 49.3025 | 60.2 | 60 | 3900.1104 | 15:05:16.091 | 34.4141 | 59.8 | 60 | 3904.2825
14:35:22.501 | 49.3585 | 60.2 | 60 | 3900.1001 | 15:05:16.101 | 34.4141 | 59.8 | 60 | 3904.3181
14:35:22.831 | 49.2511 | 60.2 | 60 | 3900.2573 | 15:05:16.431 | 34.3379 | 59.8 | 60 | 3904.0488
14:35:23.141 | 49.2306 | 60.2 | 60 | 3900.3689 | 15:05:16.741 | 34.4649 | 59.8 | 60 | 3904.3589
14:35:23.461 | 49.325 | 60.2 | 60 | 3900.4956 | 15:05:17.061 | 34.4649 | 59.8 | 60 | 3904.1963
14:35:23.781 | 49.257 | 60.2 | 60 | 3900.4197 | 15:05:17.391 | 34.5713 | 59.8 | 60 | 3904.5264
14:35:24.111 | 49.3695 | 60.2 | 60 | 3900.4602 | 15:05:17.701 | 34.3786 | 59.8 | 60 | 3904.2876
14:35:24.421 | 49.4071 | 60.2 | 60 | 3900.4348 | 15:05:18.021 | 34.3517 | 59.8 | 60 | 3903.8557
14:35:24.741 | 49.2616 | 60.2 | 60 | 3900.1611 | 15:05:18.351 | 34.5603 | 59.8 | 60 | 3903.9624
14:35:25.071 | 49.3195 | 60.2 | 60 | 3900.4602 | 15:05:18.661 | 34.3336 | 59.8 | 60 | 3904.2876
14:35:25.381 | 49.3314 | 60.2 | 60 | 3900.4348 | 15:05:18.981 | 34.4418 | 59.8 | 60 | 3903.8557
14:35:25.701 | 49.2843 | 60.2 | 60 | 3900.5972 | 15:05:19.311 | 34.4815 | 59.8 | 60 | 3904.1758
14:35:26.031 | 49.2732 | 60.2 | 60 | 3900.374 | 15:05:19.621 | 34.3458 | 59.8 | 60 | 3904.1963
14:35:26.341 | 49.244 | 60.2 | 60 | 3900.6226 | 15:05:19.941 | 34.5242 | 59.8 | 60 | 3903.9219
14:35:26.661 | 49.3023 | 60.2 | 60 | 3900.582 | 15:05:20.271 | 34.3948 | 59.8 | 60 | 3903.7593
14:35:26.981 | 49.2756 | 60.2 | 60 | 3900.6531 | 15:05:20.581 | 34.4164 | 59.8 | 60 | 3903.5664
14:35:27.301 | 49.4468 | 60.2 | 60 | 3900.7544 | 15:05:20.901 | 34.4062 | 59.8 | 60 | 3903.9219
14:35:27.621 | 49.272 | 60.2 | 60 | 3900.7441 | 15:05:21.221 | 34.3534 | 59.8 | 60 | 3903.9167
14:35:27.951 | 49.3755 | 60.2 | 60 | 3900.7393 | 15:05:21.551 | 34.3003 | 59.8 | 60 | 3903.7947
14:35:28.261 | 49.3146 | 60.2 | 60 | 3900.8049 | 15:05:21.871 | 34.4911 | 59.8 | 60 | 3903.9067
14:35:28.581 | 49.3103 | 60.2 | 60 | 3901.0588 | 15:05:22.181 | 34.4394 | 59.8 | 60 | 3903.9167
14:35:28.901 | 49.3416 | 60.2 | 60 | 3900.937 | 15:05:22.501 | 34.4365 | 59.8 | 60 | 3903.7947
14:35:29.231 | 49.3117 | 60.2 | 60 | 3900.9673 | 15:05:22.821 | 34.3759 | 59.8 | 60 | 3903.4443
14:35:29.541 | 49.4159 | 60.2 | 60 | 3900.9624 | 15:05:23.141 | 34.4758 | 59.8 | 60 | 3903.5864
14:35:29.861 | 49.3459 | 60.2 | 60 | 3900.947 | 15:05:23.471 | 34.4588 | 59.8 | 60 | 3903.4241
14:35:30.191 | 49.3723 | 60.2 | 60 | 3900.947 | 15:05:23.781 | 34.4898 | 59.8 | 60 | 3903.4443
14:35:30.501 | 49.2624 | 60.2 | 60 | 3900.9624 | 15:05:24.101 | 34.3298 | 59.8 | 60 | 3903.5864
14:35:30.821 | 49.2485 | 60.2 | 60 | 3900.947 | 15:05:24.431 | 34.3076 | 59.8 | 60 | 3903.3682
14:35:31.151 | 49.3988 | 60.2 | 60 | 3901.1094 | 15:05:24.741 | 34.4086 | 59.8 | 60 | 3903.5205
14:35:31.461 | 49.4751 | 60.2 | 60 | 3901.2412 | 15:05:25.061 | 34.3793 | 59.8 | 60 | 3903.6069
14:35:31.781 | 49.2218 | 60.2 | 60 | 3901.0891 | 15:05:25.381 | 34.4476 | 59.8 | 60 | 3903.5459
14:35:32.101 | 49.2852 | 60.2 | 60 | 3900.6934 | 15:05:25.701 | 34.4381 | 59.8 | 60 | 3903.3274
14:35:32.421 | 49.3789 | 60.2 | 60 | 3900.8811 | 15:05:26.021 | 34.3961 | 59.8 | 60 | 3903.231
14:35:32.741 | 49.4003 | 60.2 | 60 | 3900.8152 | 15:05:26.341 | 34.3524 | 59.8 | 60 | 3902.8755
14:35:33.071 | 49.4051 | 60.2 | 60 | 3901.1094 | 15:05:26.671 | 34.4903 | 59.8 | 60 | 3903.2666
14:35:33.381 | 49.3632 | 60.2 | 60 | 3900.947 | 15:05:26.981 | 34.4553 | 59.8 | 60 | 3903.6169
14:35:33.701 | 49.3418 | 60.2 | 60 | 3900.9065 | 15:05:27.301 | 34.4039 | 59.8 | 60 | 3903.6931
14:35:34.021 | 49.3672 | 60.2 | 60 | 3900.9521 | 15:05:27.631 | 34.345 | 59.8 | 60 | 3903.5103
14:35:34.351 | 49.3042 | 60.2 | 60 | 3900.8 | 15:05:27.941 | 34.3686 | 59.8 | 60 | 3903.2666
14:35:34.661 | 49.3376 | 60.2 | 60 | 3901.0334 | 15:05:28.261 | 34.4339 | 59.8 | 60 | 3903.6931
14:35:34.981 | 49.3688 | 60.2 | 60 | 3901.353 | 15:05:28.591 | 34.4806 | 59.8 | 60 | 3903.5103
14:35:35.311 | 49.2808 | 60.2 | 60 | 3901.3784 | 15:05:28.901 | 34.3952 | 59.8 | 60 | 3903.4189
14:35:35.621 | 49.2973 | 60.2 | 60 | 3901.1602 | 15:05:29.221 | 34.4492 | 59.8 | 60 | 3903.5256
14:35:35.941 | 49.401 | 60.2 | 60 | 3901.0435 | 15:05:29.551 | 34.3987 | 59.8 | 60 | 3903.1345
14:35:36.271 | 49.3376 | 60.2 | 60 | 3900.9673 | 15:05:29.861 | 34.3309 | 59.8 | 60 | 3903.4189
14:35:36.581 | 49.4007 | 60.2 | 60 | 3901.2566 | 15:05:30.181 | 34.3451 | 59.8 | 60 | 3903.4495
14:35:36.901 | 49.2737 | 60.2 | 60 | 3901.2717 | 15:05:30.511 | 34.2968 | 59.8 | 60 | 3903.4595
14:35:37.221 | 49.3835 | 60.2 | 60 | 3901.3074 | 15:05:30.821 | 34.4054 | 59.8 | 60 | 3903.4241
14:35:37.541 | 49.3045 | 60.2 | 60 | 3901.1907 | 15:05:31.141 | 34.5098 | 59.8 | 60 | 3903.0381
14:35:37.861 | 49.3502 | 60.2 | 60 | 3901.2161 | 15:05:31.471 | 34.5941 | 59.8 | 60 | 3903.4595
14:35:38.191 | 49.3604 | 60.2 | 60 | 3901.074 | 15:05:31.781 | 34.4746 | 59.8 | 60 | 3903.4241
14:35:38.501 | 49.3668 | 60.2 | 60 | 3901.292 | 15:05:32.111 | 34.3831 | 59.8 | 60 | 3903.0535
14:35:38.821 | 49.3011 | 60.2 | 60 | 3901.3528 | 15:05:32.421 | 34.491 | 59.8 | 60 | 3903.1702
14:35:39.151 | 49.3405 | 60.2 | 60 | 3901.4951 | 15:05:32.751 | 34.4109 | 59.8 | 60 | 3903.363
14:35:39.461 | 49.345 | 60.2 | 60 | 3901.4341 | 15:05:33.061 | 34.3599 | 59.8 | 60 | 3903.1091
14:35:39.791 | 49.3349 | 60.2 | 60 | 3901.5151 | 15:05:33.381 | 34.5684 | 59.8 | 60 | 3903.363
14:35:40.101 | 49.2757 | 60.2 | 60 | 3901.4492 | 15:05:33.711 | 34.3884 | 59.8 | 60 | 3903.363
14:35:40.431 | 49.2881 | 60.2 | 60 | 3901.0334 | 15:05:34.021 | 34.2632 | 59.8 | 60 | 3903.1091
14:35:40.741 | 49.3486 | 60.2 | 60 | 3901.3884 | 15:05:34.341 | 34.4651 | 59.8 | 60 | 3903.4495
14:35:41.061 | 49.3297 | 60.2 | 60 | 3901.4492 | 15:05:34.671 | 34.3767 | 59.8 | 60 | 3903.1548
14:35:41.381 | 49.3372 | 60.2 | 60 | 3901.3071 | 15:05:34.981 | 34.455 | 59.8 | 60 | 3903.1599
14:35:41.701 | 49.4126 | 60.2 | 60 | 3901.5103 | 15:05:35.301 | 34.5722 | 59.8 | 60 | 3903.5002
14:35:42.021 | 49.3472 | 60.2 | 60 | 3901.4492 | 15:05:35.631 | 34.3892 | 59.8 | 60 | 3903.6931
14:35:42.351 | 49.4011 | 60.2 | 60 | 3901.3071 | 15:05:35.941 | 34.4006 | 59.8 | 60 | 3903.1599
14:35:42.661 | 49.1495 | 60.2 | 60 | 3902.0378 | 15:05:36.261 | 34.3905 | 59.8 | 60 | 3903.5002
14:35:42.981 | 49.3863 | 60.2 | 60 | 3902.2917 | 15:05:36.581 | 34.3716 | 59.8 | 60 | 3903.2869
14:35:43.311 | 49.1697 | 60.2 | 60 | 3902.9771 | 15:05:36.901 | 34.4312 | 59.8 | 60 | 3903.5459
14:35:43.621 | 49.2993 | 60.2 | 60 | 3902.2715 | 15:05:37.221 | 34.346 | 59.8 | 60 | 3903.2869
14:35:43.941 | 49.3672 | 60.2 | 60 | 3902.9465 | 15:05:37.541 | 34.4537 | 59.8 | 60 | 3903.3174
14:35:44.261 | 49.3759 | 60.2 | 60 | 3903.0532 | 15:05:37.871 | 34.4539 | 59.8 | 60 | 3903.4392
14:35:44.581 | 49.2859 | 60.2 | 60 | 3903.3833 | 15:05:38.181 | 34.3606 | 59.8 | 60 | 3903.2361
14:35:44.901 | 49.3429 | 60.2 | 60 | 3903.6323 | 15:05:38.501 | 34.4372 | 59.8 | 60 | 3903.7439
14:35:45.221 | 49.3509 | 60.2 | 60 | 3903.9065 | 15:05:38.831 | 34.3775 | 59.8 | 60 | 3903.6526
14:35:45.561 | 49.3232 | 60.2 | 60 | 3904.252 | 15:05:39.141 | 34.4458 | 59.8 | 60 | 3903.749
14:35:45.861 | 49.3232 | 60.2 | 60 | 3903.9724 | 15:05:39.461 | 34.4662 | 59.8 | 60 | 3903.739
14:35:46.181 | 49.3883 | 60.2 | 60 | 3904.4045 | 15:05:39.801 | 34.3917 | 59.8 | 60 | 3903.6526
14:35:46.511 | 49.3054 | 60.2 | 60 | 3904.5469 | 15:05:40.091 | 34.3917 | 59.8 | 60 | 3903.749
14:35:46.821 | 49.3642 | 60.2 | 60 | 3904.9685 | 15:05:40.101 | 34.3917 | 59.8 | 60 | 3903.4543
14:35:47.141 | 49.3519 | 60.2 | 60 | 3904.9941 | 15:05:40.421 | 34.4494 | 59.8 | 60 | 3903.866
14:35:47.471 | 49.3438 | 60.2 | 60 | 3905.1465 | 15:05:40.741 | 34.326 | 59.8 | 60 | 3903.8457
14:35:47.781 | 49.425 | 60.2 | 60 | 3905.3701 | 15:05:41.061 | 34.3823 | 59.8 | 60 | 3903.8303
14:35:48.101 | 49.3433 | 60.2 | 60 | 3905.2227 | 15:05:41.381 | 34.421 | 59.8 | 60 | 3904.0181
14:35:48.431 | 49.4124 | 60.2 | 60 | 3905.3855 | 15:05:41.711 | 34.426 | 59.8 | 60 | 3903.8457
14:35:48.741 | 49.3834 | 60.2 | 60 | 3905.4871 | 15:05:42.021 | 34.3833 | 59.8 | 60 | 3903.9824
14:35:49.061 | 49.3809 | 60.2 | 60 | 3905.7517 | 15:05:42.341 | 34.3008 | 59.8 | 60 | 3903.9675
14:35:49.391 | 49.3835 | 60.2 | 60 | 3905.8687 | 15:05:42.671 | 34.3759 | 59.8 | 60 | 3903.8813
14:35:49.701 | 49.2716 | 60.2 | 60 | 3905.4973 | 15:05:42.981 | 34.4134 | 59.8 | 60 | 3904.1658
14:35:50.021 | 49.4199 | 60.2 | 60 | 3905.7463 | 15:05:43.301 | 34.367 | 59.8 | 60 | 3904.0637
14:35:50.341 | 49.3597 | 60.2 | 60 | 3905.6907 | 15:05:43.621 | 34.3942 | 59.8 | 60 | 3904.0032
14:35:50.661 | 49.3383 | 60.2 | 60 | 3905.7922 | 15:05:43.951 | 34.3945 | 59.8 | 60 | 3903.7949
14:35:50.981 | 49.3664 | 60.2 | 60 | 3905.9143 | 15:05:44.261 | 34.4194 | 59.8 | 60 | 3903.8965
14:35:51.301 | 49.3154 | 60.2 | 60 | 3906.1025 | 15:05:44.581 | 34.345 | 59.8 | 60 | 3903.9116
14:35:51.651 | 49.4439 | 60.2 | 60 | 3906.2703 | 15:05:44.901 | 34.3835 | 59.8 | 60 | 3904.3181
14:35:51.941 | 49.4439 | 60.2 | 60 | 3906.2041 | 15:05:45.221 | 34.4241 | 59.8 | 60 | 3904.3689
14:35:52.261 | 49.3237 | 60.2 | 60 | 3906.2957 | 15:05:45.541 | 34.3267 | 59.8 | 60 | 3904.1912
14:35:52.621 | 49.3327 | 60.2 | 60 | 3906.3313 | 15:05:45.891 | 34.358 | 59.8 | 60 | 3904.4399
14:35:52.901 | 49.3327 | 60.2 | 60 | 3906.5806 | 15:05:46.181 | 34.358 | 59.8 | 60 | 3904.054
14:35:53.221 | 49.3589 | 60.2 | 60 | 3906.489 | 15:05:46.501 | 34.3843 | 59.8 | 60 | 3904.1353
14:35:53.551 | 49.418 | 60.2 | 60 | 3906.5603 | 15:05:46.831 | 34.4107 | 59.8 | 60 | 3904.501
14:35:53.861 | 49.2887 | 60.2 | 60 | 3906.4636 | 15:05:47.141 | 34.4107 | 59.8 | 60 | 3904.7705
14:35:54.181 | 49.3217 | 60.2 | 60 | 3906.4128 | 15:05:47.461 | 34.3672 | 59.8 | 60 | 3904.9585
14:35:54.511 | 49.3583 | 60.2 | 60 | 3906.4177 | 15:05:47.791 | 34.4449 | 59.8 | 60 | 3904.9331
14:35:54.821 | 49.2995 | 60.2 | 60 | 3906.4636 | 15:05:48.101 | 34.387 | 59.8 | 60 | 3905.0193
14:35:55.141 | 49.3155 | 60.2 | 60 | 3906.4128 | 15:05:48.421 | 34.2899 | 59.8 | 60 | 3905.0906
14:35:55.461 | 49.3443 | 60.2 | 60 | 3906.4177 | 15:05:48.741 | 34.3396 | 59.8 | 60 | 3905.2024
14:35:55.781 | 49.4037 | 60.2 | 60 | 3906.4177 | 15:05:49.071 | 34.3614 | 59.8 | 60 | 3905.6091
14:35:56.101 | 49.4014 | 60.2 | 60 | 3906.3872 | 15:05:49.381 | 34.2435 | 59.8 | 60 | 3905.4465
14:35:56.421 | 49.3379 | 60.2 | 60 | 3906.3872 | 15:05:49.701 | 34.423 | 59.8 | 60 | 3905.2024
14:35:56.751 | 49.3938 | 60.2 | 60 | 3906.3567 | 15:05:50.021 | 34.4331 | 59.8 | 60 | 3905.6091
14:35:57.061 | 49.3938 | 60.2 | 60 | 3906.3872 | 15:05:50.341 | 34.3702 | 59.8 | 60 | 3905.9954
14:35:57.381 | 49.2967 | 60.2 | 60 | 3906.6926 | 15:05:50.661 | 34.3718 | 59.8 | 60 | 3906.3669
14:35:57.711 | 49.3976 | 60.2 | 60 | 3906.6772 | 15:05:50.991 | 34.3138 | 59.8 | 60 | 3906.1431
14:35:58.021 | 49.4572 | 60.2 | 60 | 3906.8909 | 15:05:51.301 | 34.4293 | 59.8 | 60 | 3906.2754
14:35:58.341 | 49.3525 | 60.2 | 60 | 3906.8147 | 15:05:51.621 | 34.374 | 59.8 | 60 | 3906.4331
14:35:58.681 | 49.4138 | 60.2 | 60 | 3906.7537 | 15:05:51.951 | 34.2705 | 59.8 | 60 | 3906.2603
14:35:58.981 | 49.4138 | 60.2 | 60 | 3907.0996 | 15:05:52.261 | 34.4056 | 59.8 | 60 | 3906.3213
14:35:59.301 | 49.3135 | 60.2 | 60 | 3907.1912 | 15:05:52.581 | 34.2948 | 59.8 | 60 | 3906.3772
14:35:59.631 | 49.3165 | 60.2 | 60 | 3907.1401 | 15:05:52.911 | 34.4124 | 59.8 | 60 | 3906.6619
14:35:59.941 | 49.4058 | 60.2 | 60 | 3906.9927 | 15:05:53.221 | 34.2878 | 59.8 | 60 | 3906.5957
14:36:00.261 | 49.4413 | 60.2 | 60 | 3906.9875 | 15:05:53.541 | 34.3699 | 59.8 | 60 | 3906.6162
14:36:00.591 | 49.4019 | 60.2 | 60 | 3907.1401 | 15:05:53.871 | 34.4052 | 59.8 | 60 | 3906.7078
14:36:00.901 | 49.3113 | 60.2 | 60 | 3906.9927 | 15:05:54.181 | 34.2797 | 59.8 | 60 | 3906.3516
14:36:01.221 | 49.4102 | 60.2 | 60 | 3907.7051 | 15:05:54.501 | 34.3544 | 59.8 | 60 | 3906.377
14:36:01.541 | 49.2465 | 60.2 | 60 | 3907.3286 | 15:05:54.821 | 34.4592 | 59.8 | 60 | 3906.6313
14:36:01.861 | 49.3808 | 60.2 | 60 | 3907.4456 | 15:05:55.151 | 34.4217 | 59.8 | 60 | 3906.7332
14:36:02.181 | 49.333 | 60.2 | 60 | 3907.5322 | 15:05:55.461 | 34.312 | 59.8 | 60 | 3906.377
14:36:02.501 | 49.3633 | 60.2 | 60 | 3907.5168 | 15:05:55.781 | 34.4672 | 59.8 | 60 | 3906.6313
14:36:02.831 | 49.3856 | 60.2 | 60 | 3907.4456 | 15:05:56.111 | 34.4079 | 59.8 | 60 | 3906.2805
14:36:03.141 | 49.3754 | 60.2 | 60 | 3907.5322 | 15:05:56.421 | 34.5106 | 59.8 | 60 | 3906.5398
14:36:03.461 | 49.3022 | 60.2 | 60 | 3907.7764 | 15:05:56.751 | 34.4396 | 59.8 | 60 | 3906.4941
14:36:03.781 | 49.3882 | 60.2 | 60 | 3907.7002 | 15:05:57.071 | 34.4396 | 59.8 | 60 | 3906.2805
14:36:04.101 | 49.4311 | 60.2 | 60 | 3907.8374 | 15:05:57.381 | 34.443 | 59.8 | 60 | 3906.5398
14:36:04.421 | 49.2852 | 60.2 | 60 | 3907.8171 | 15:05:57.701 | 34.3235 | 59.8 | 60 | 3906.6213
14:36:04.751 | 49.3201 | 60.2 | 60 | 3907.7051 | 15:05:58.031 | 34.5044 | 59.8 | 60 | 3906.4431
14:36:05.061 | 49.4426 | 60.2 | 60 | 3907.8374 | 15:05:58.341 | 34.463 | 59.8 | 60 | 3906.189
14:36:05.381 | 49.4259 | 60.2 | 60 | 3907.8171 | 15:05:58.661 | 34.3382 | 59.8 | 60 | 3906.2856
14:36:05.711 | 49.4279 | 60.2 | 60 | 3907.7051 | 15:05:58.991 | 34.458 | 59.8 | 60 | 3906.3669
14:36:06.021 | 49.4278 | 60.2 | 60 | 3907.7051 | 15:05:59.301 | 34.4042 | 59.8 | 60 | 3906.4636
14:36:06.341 | 49.3717 | 60.2 | 60 | 3907.5576 | 15:05:59.621 | 34.3569 | 59.8 | 60 | 3906.2957
14:36:06.671 | 49.3795 | 60.2 | 60 | 3907.5676 | 15:05:59.941 | 34.3512 | 59.8 | 60 | 3905.9397
14:36:06.981 | 49.4414 | 60.2 | 60 | 3907.532 | 15:06:00.271 | 34.4477 | 59.8 | 60 | 3905.9497
14:36:07.301 | 49.3596 | 60.2 | 60 | 3907.4812 | 15:06:00.581 | 34.3853 | 59.8 | 60 | 3905.6956
14:36:07.621 | 49.3648 | 60.2 | 60 | 3907.3132 | 15:06:00.901 | 34.4664 | 59.8 | 60 | 3906.0007
14:36:07.951 | 49.3209 | 60.2 | 60 | 3907.0588 | 15:06:01.221 | 34.4337 | 59.8 | 60 | 3906.2905
14:36:08.261 | 49.4883 | 60.2 | 60 | 3907.0996 | 15:06:01.541 | 34.3261 | 59.8 | 60 | 3905.9551
14:36:08.581 | 49.3107 | 60.2 | 60 | 3906.8044 | 15:06:01.861 | 34.3074 | 59.8 | 60 | 3906.0923
14:36:08.901 | 49.431 | 60.2 | 60 | 3906.9519 | 15:06:02.191 | 34.3944 | 59.8 | 60 | 3905.8127
14:36:09.221 | 49.4447 | 60.2 | 60 | 3907.0996 | 15:06:02.501 | 34.4733 | 59.8 | 60 | 3906.1431
14:36:09.541 | 49.386 | 60.4 | 60 | 3906.8044 | 15:06:02.821 | 34.3937 | 59.8 | 60 | 3906.0923
14:36:09.871 | 49.3145 | 60.4 | 60 | 3906.6162 | 15:06:03.151 | 34.3213 | 59.8 | 60 | 3905.8127
14:36:10.181 | 49.4174 | 60.4 | 60 | 3906.3159 | 15:06:03.461 | 34.4151 | 59.8 | 60 | 3906.5195
14:36:10.501 | 49.2642 | 60.4 | 60 | 3906.0923 | 15:06:03.781 | 34.3316 | 59.8 | 60 | 3906.5295
14:36:10.841 | 49.345 | 60.4 | 60 | 3906.0872 | 15:06:04.141 | 34.4812 | 59.8 | 60 | 3906.5806
14:36:11.141 | 49.345 | 60.4 | 60 | 3906.4126 | 15:06:04.421 | 34.4812 | 59.8 | 60 | 3906.1431
14:36:11.461 | 49.3263 | 60.4 | 60 | 3906.2246 | 15:06:04.741 | 34.4199 | 59.8 | 60 | 3906.3262
14:36:11.781 | 49.4015 | 60.4 | 60 | 3906.0364 | 15:06:05.071 | 34.4217 | 59.8 | 60 | 3906.3464
14:36:12.101 | 49.4061 | 60.4 | 60 | 3905.9702 | 15:06:05.391 | 34.398 | 59.8 | 60 | 3906.4431
14:36:12.421 | 49.3386 | 60.4 | 60 | 3906.2957 | 15:06:05.701 | 34.3981 | 59.8 | 60 | 3906.3567
14:36:12.751 | 49.2926 | 60.4 | 60 | 3906.3567 | 15:06:06.021 | 34.4409 | 59.8 | 60 | 3906.2092
14:36:13.061 | 49.316 | 60.4 | 60 | 3906.4736 | 15:06:06.351 | 34.393 | 59.8 | 60 | 3906.4431
14:36:13.381 | 49.3275 | 60.4 | 60 | 3906.5195 | 15:06:06.661 | 34.436 | 59.8 | 60 | 3906.3567
14:36:13.701 | 49.2723 | 60.4 | 60 | 3906.3416 | 15:06:06.981 | 34.5347 | 59.8 | 60 | 3906.3669
14:36:14.031 | 49.2521 | 60.4 | 60 | 3906.3364 | 15:06:07.311 | 34.4275 | 59.8 | 60 | 3906.311
14:36:14.341 | 49.109 | 60.4 | 60 | 3906.4229 | 15:06:07.621 | 34.4454 | 59.8 | 60 | 3906.428
14:36:14.661 | 48.9463 | 60.4 | 60 | 3906.3772 | 15:06:07.941 | 34.4045 | 59.8 | 60 | 3906.1431
14:36:14.991 | 48.888 | 60.4 | 60 | 3906.3618 | 15:06:08.271 | 34.416 | 59.8 | 60 | 3906.1787
14:36:15.301 | 48.9613 | 60.4 | 60 | 3906.6467 | 15:06:08.581 | 34.2982 | 59.6 | 60 | 3906.428
14:36:15.621 | 48.8645 | 60.4 | 60 | 3906.3567 | 15:06:08.901 | 34.4278 | 59.6 | 60 | 3906.1431
14:36:15.941 | 48.9809 | 60.4 | 60 | 3906.5144 | 15:06:09.221 | 34.3327 | 59.6 | 60 | 3906.6416
14:36:16.261 | 48.8632 | 60.4 | 60 | 3906.7129 | 15:06:09.541 | 34.3119 | 59.6 | 60 | 3906.1685
14:36:16.581 | 48.8707 | 60.4 | 60 | 3906.7637 | 15:06:09.861 | 34.4587 | 59.6 | 60 | 3906.1025
14:36:16.921 | 48.8708 | 60.4 | 60 | 3906.4431 | 15:06:10.191 | 34.4708 | 59.6 | 60 | 3906.2549
14:36:17.221 | 48.8708 | 60.4 | 60 | 3906.8755 | 15:06:10.501 | 34.3332 | 59.6 | 60 | 3905.8938
14:36:17.541 | 48.7927 | 60.4 | 60 | 3906.7434 | 15:06:10.821 | 34.3804 | 59.6 | 60 | 3906.0364
14:36:17.871 | 48.7676 | 60.4 | 60 | 3906.4431 | 15:06:11.141 | 34.4414 | 59.6 | 60 | 3906.199
14:36:18.181 | 48.7164 | 60.4 | 60 | 3906.8755 | 15:06:11.471 | 34.4509 | 59.6 | 60 | 3906.2144
14:36:18.501 | 48.4854 | 60.4 | 60 | 3906.7434 | 15:06:11.781 | 34.5498 | 59.6 | 60 | 3905.9902
14:36:18.831 | 48.5576 | 60.4 | 60 | 3906.7434 | 15:06:12.101 | 34.598 | 59.6 | 60 | 3905.9902
14:36:19.141 | 48.4868 | 60.4 | 60 | 3906.7026 | 15:06:12.431 | 34.5909 | 59.6 | 60 | 3906.0515
14:36:19.461 | 48.4783 | 60.4 | 60 | 3906.5398 | 15:06:12.741 | 34.48 | 59.6 | 60 | 3906.0566
14:36:19.781 | 48.4824 | 60.4 | 60 | 3906.5857 | 15:06:13.061 | 34.4299 | 59.6 | 60 | 3906.0059
14:36:20.111 | 48.3949 | 60.4 | 60 | 3906.5703 | 15:06:13.391 | 34.6105 | 59.6 | 60 | 3906.3008
14:36:20.421 | 48.2704 | 60.4 | 60 | 3906.2805 | 15:06:13.701 | 34.5385 | 59.6 | 60 | 3906.0059
14:36:20.741 | 48.3779 | 60.4 | 60 | 3906.3262 | 15:06:14.021 | 34.5902 | 59.6 | 60 | 3906.1125
14:36:21.081 | 48.2688 | 60.4 | 60 | 3906.4077 | 15:06:14.351 | 34.4342 | 59.6 | 60 | 3906.2246
14:36:21.381 | 48.2688 | 60.4 | 60 | 3906.2041 | 15:06:14.661 | 34.5255 | 59.6 | 60 | 3906.0059
14:36:21.701 | 48.3364 | 60.4 | 60 | 3905.9548 | 15:06:14.981 | 34.6511 | 59.6 | 60 | 3906.1125
14:36:22.031 | 48.256 | 60.4 | 60 | 3905.9902 | 15:06:15.321 | 34.7704 | 59.6 | 60 | 3906.0669
14:36:22.341 | 47.9782 | 60.4 | 60 | 3905.6599 | 15:06:15.621 | 34.7704 | 59.6 | 60 | 3906.1431
14:36:22.661 | 48.0677 | 60.4 | 60 | 3905.833 | 15:06:15.941 | 34.9049 | 59.6 | 60 | 3906.1482
14:36:23.001 | 47.8723 | 60.4 | 60 | 3905.9651 | 15:06:16.281 | 34.6995 | 59.6 | 60 | 3906.0515
14:36:23.301 | 47.8723 | 60.4 | 60 | 3906.0974 | 15:06:16.581 | 34.6995 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:36:23.621 | 47.894 | 60.4 | 60 | 3906.1431 | 15:06:16.901 | 34.8622 | 59.6 | 60 | 3905.655
14:36:23.951 | 48.0132 | 60.4 | 60 | 3905.8938 | 15:06:17.221 | 34.8122 | 59.6 | 60 | 3905.782
14:36:24.261 | 47.9296 | 60.4 | 60 | 3905.7209 | 15:06:17.551 | 34.7875 | 59.6 | 60 | 3905.6194
14:36:24.581 | 47.9018 | 60.4 | 60 | 3905.833 | 15:06:17.861 | 34.9368 | 59.6 | 60 | 3905.655
14:36:24.901 | 47.9318 | 60.4 | 60 | 3905.7871 | 15:06:18.181 | 34.9408 | 59.6 | 60 | 3905.782
14:36:25.241 | 47.8363 | 60.4 | 60 | 3905.5278 | 15:06:18.511 | 35.0482 | 59.6 | 60 | 3905.533
14:36:25.541 | 47.8363 | 60.4 | 60 | 3905.833 | 15:06:18.821 | 35.0113 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:36:25.861 | 47.6523 | 60.4 | 60 | 3905.7871 | 15:06:19.141 | 35.1145 | 59.6 | 60 | 3905.772
14:36:26.201 | 47.5118 | 60.4 | 60 | 3905.1924 | 15:06:19.471 | 35.0609 | 59.6 | 60 | 3905.7617
14:36:26.501 | 47.5118 | 60.4 | 60 | 3905.2024 | 15:06:19.781 | 35.1035 | 59.6 | 60 | 3905.6753
14:36:26.821 | 47.5053 | 60.4 | 60 | 3905.1719 | 15:06:20.101 | 35.1808 | 59.6 | 60 | 3905.772
14:36:27.151 | 47.5308 | 60.4 | 60 | 3905.106 | 15:06:20.431 | 35.1065 | 59.6 | 60 | 3905.6194
14:36:27.461 | 47.439 | 60.4 | 60 | 3905.1516 | 15:06:20.741 | 35.2802 | 59.6 | 60 | 3905.843
14:36:27.781 | 47.5203 | 60.4 | 60 | 3905.0803 | 15:06:21.061 | 35.2027 | 59.6 | 60 | 3906.072
14:36:28.101 | 47.4103 | 60.4 | 60 | 3905.106 | 15:06:21.391 | 35.1574 | 59.6 | 60 | 3906.1636
14:36:28.421 | 47.3866 | 60.4 | 60 | 3905.1516 | 15:06:21.701 | 35.3229 | 59.6 | 60 | 3906.1025
14:36:28.741 | 47.3981 | 60.4 | 60 | 3904.8872 | 15:06:22.021 | 35.4388 | 59.6 | 60 | 3906.2905
14:36:29.071 | 47.3257 | 60.4 | 60 | 3904.6841 | 15:06:22.341 | 35.4523 | 59.6 | 60 | 3906.1736
14:36:29.381 | 47.3767 | 60.4 | 60 | 3904.7095 | 15:06:22.671 | 35.4928 | 59.6 | 60 | 3906.2246
14:36:29.701 | 47.469 | 60.4 | 60 | 3904.5771 | 15:06:22.981 | 35.5138 | 59.6 | 60 | 3906.5093
14:36:30.021 | 47.149 | 60.4 | 60 | 3904.1555 | 15:06:23.301 | 35.4774 | 59.6 | 60 | 3906.3416
14:36:30.351 | 47.1286 | 60.4 | 60 | 3903.8711 | 15:06:23.631 | 35.556 | 59.6 | 60 | 3906.3872
14:36:30.661 | 47.1099 | 60.4 | 60 | 3904.186 | 15:06:23.941 | 35.5767 | 59.6 | 60 | 3906.0059
14:36:30.981 | 46.932 | 60.4 | 60 | 3904.1912 | 15:06:24.261 | 35.6154 | 59.6 | 60 | 3906.0771
14:36:31.301 | 46.9004 | 60.4 | 60 | 3904.1047 | 15:06:24.591 | 35.5895 | 59.6 | 60 | 3906.2144
14:36:31.621 | 46.9202 | 60.4 | 60 | 3903.998 | 15:06:24.901 | 35.8371 | 59.6 | 60 | 3906.4229
14:36:31.941 | 46.8549 | 60.4 | 60 | 3903.8101 | 15:06:25.221 | 35.815 | 59.6 | 60 | 3906.4736
14:36:32.271 | 46.7758 | 60.4 | 60 | 3903.6729 | 15:06:25.551 | 35.8416 | 59.6 | 60 | 3906.9316
14:36:32.581 | 46.8936 | 60.4 | 60 | 3903.6272 | 15:06:25.861 | 35.7502 | 59.6 | 60 | 3906.5552
14:36:32.901 | 46.9055 | 60.4 | 60 | 3903.678 | 15:06:26.181 | 35.9335 | 59.6 | 60 | 3906.5144
14:36:33.231 | 46.8741 | 60.4 | 60 | 3903.5154 | 15:06:26.501 | 35.9881 | 59.6 | 60 | 3906.3364
14:36:33.541 | 46.9039 | 60.4 | 60 | 3903.7949 | 15:06:26.821 | 35.9317 | 59.6 | 60 | 3906.7383
14:36:33.861 | 46.853 | 60.4 | 60 | 3903.7441 | 15:06:27.141 | 36.0234 | 59.6 | 60 | 3907.1147
14:36:34.191 | 46.8169 | 60.4 | 60 | 3903.6882 | 15:06:27.471 | 35.9739 | 59.6 | 60 | 3906.9468
14:36:34.501 | 46.7441 | 60.4 | 60 | 3903.2615 | 15:06:27.781 | 36.0379 | 59.6 | 60 | 3907.0537
14:36:34.821 | 46.7593 | 60.4 | 60 | 3903.2261 | 15:06:28.101 | 36.0337 | 59.6 | 60 | 3906.8145
14:36:35.151 | 46.6491 | 60.4 | 60 | 3903.6882 | 15:06:28.421 | 36.2241 | 59.6 | 60 | 3906.3262
14:36:35.461 | 46.558 | 60.4 | 60 | 3903.2615 | 15:06:28.751 | 36.2906 | 59.6 | 60 | 3906.4431
14:36:35.781 | 46.3692 | 60.4 | 60 | 3903.2261 | 15:06:29.061 | 36.3228 | 59.6 | 60 | 3906.5957
14:36:36.101 | 46.3325 | 60.4 | 60 | 3903.2261 | 15:06:29.381 | 36.5403 | 59.6 | 60 | 3906.8044
14:36:36.431 | 46.2295 | 60.4 | 60 | 3903.292 | 15:06:29.701 | 36.3685 | 59.6 | 60 | 3906.7383
14:36:36.741 | 46.3028 | 60.4 | 60 | 3903.175 | 15:06:30.021 | 36.3758 | 59.6 | 60 | 3906.7332
14:36:37.061 | 46.3028 | 60.4 | 60 | 3903.2107 | 15:06:30.341 | 36.2879 | 59.6 | 60 | 3906.7283
14:36:37.401 | 46.2698 | 60.4 | 60 | 3903.0076 | 15:06:30.671 | 36.4626 | 59.6 | 60 | 3906.4434
14:36:37.701 | 46.2698 | 60.4 | 60 | 3903.175 | 15:06:30.981 | 36.4981 | 59.6 | 60 | 3906.5754
14:36:38.021 | 46.0636 | 60.4 | 60 | 3903.2107 | 15:06:31.301 | 36.5374 | 59.6 | 60 | 3906.6926
14:36:38.341 | 46.1714 | 60.4 | 60 | 3903.1143 | 15:06:31.631 | 36.534 | 59.6 | 60 | 3906.5603
14:36:38.661 | 46.1617 | 60.4 | 60 | 3903.0635 | 15:06:31.941 | 36.6376 | 59.6 | 60 | 3906.7332
14:36:38.981 | 46.1217 | 60.4 | 60 | 3903.165 | 15:06:32.261 | 36.46 | 59.6 | 60 | 3906.4077
14:36:39.321 | 46.1675 | 60.4 | 60 | 3903.0076 | 15:06:32.581 | 36.5551 | 59.6 | 60 | 3906.3313
14:36:39.621 | 46.1675 | 60.4 | 60 | 3903.0635 | 15:06:32.901 | 36.8653 | 59.6 | 60 | 3906.1941
14:36:39.941 | 46.1012 | 60.4 | 60 | 3903.165 | 15:06:33.221 | 36.8595 | 59.6 | 60 | 3906.321
14:36:40.271 | 46.1038 | 60.4 | 60 | 3903.0076 | 15:06:33.541 | 36.7877 | 59.6 | 60 | 3906.3872
14:36:40.581 | 46.1234 | 60.4 | 60 | 3903.0076 | 15:06:33.871 | 36.8574 | 59.6 | 60 | 3906.1331
14:36:40.901 | 46.1789 | 60.4 | 60 | 3903.0076 | 15:06:34.181 | 36.9646 | 59.6 | 60 | 3905.8635
14:36:41.221 | 46.0036 | 60.4 | 60 | 3903.0076 | 15:06:34.501 | 36.9084 | 59.6 | 60 | 3905.9041
14:36:41.551 | 46.0018 | 60.4 | 60 | 3903.0991 | 15:06:34.831 | 36.9233 | 59.6 | 60 | 3905.9753
14:36:41.861 | 45.8738 | 60.4 | 60 | 3903.3071 | 15:06:35.141 | 36.971 | 59.6 | 60 | 3906.2397
14:36:42.181 | 45.7352 | 60.4 | 60 | 3903.3528 | 15:06:35.471 | 36.8831 | 59.6 | 60 | 3906.2754
14:36:42.511 | 45.7568 | 60.4 | 60 | 3903.3987 | 15:06:35.791 | 37.0898 | 59.6 | 60 | 3906.1074
14:36:42.821 | 45.7284 | 60.4 | 60 | 3903.6272 | 15:06:36.101 | 37.1137 | 59.6 | 60 | 3905.6548
14:36:43.141 | 45.6985 | 60.4 | 60 | 3903.3528 | 15:06:36.421 | 37.2258 | 59.6 | 60 | 3905.5381
14:36:43.471 | 45.6958 | 60.4 | 60 | 3903.3987 | 15:06:36.761 | 37.2846 | 59.6 | 60 | 3905.7363
14:36:43.781 | 45.6607 | 60.4 | 60 | 3903.9219 | 15:06:37.061 | 37.2846 | 59.6 | 60 | 3905.7261
14:36:44.101 | 45.6361 | 60.4 | 60 | 3903.678 | 15:06:37.381 | 37.1619 | 59.6 | 60 | 3905.7363
14:36:44.431 | 45.6137 | 60.4 | 60 | 3903.5459 | 15:06:37.711 | 37.3067 | 59.6 | 60 | 3905.6294
14:36:44.741 | 45.6739 | 60.4 | 60 | 3903.739 | 15:06:38.021 | 37.3479 | 59.6 | 60 | 3905.7466
14:36:45.061 | 45.6218 | 60.4 | 60 | 3903.9421 | 15:06:38.341 | 37.298 | 59.6 | 60 | 3905.5735
14:36:45.381 | 45.6343 | 60.4 | 60 | 3903.6882 | 15:06:38.661 | 37.467 | 59.6 | 60 | 3905.4565
14:36:45.701 | 45.7852 | 60.4 | 60 | 3903.7136 | 15:06:38.971 | 37.4529 | 59.6 | 60 | 3905.95
14:36:46.021 | 45.6353 | 60.4 | 60 | 3903.6526 | 15:06:38.981 | 37.4529 | 59.6 | 60 | 3905.7515
14:36:46.351 | 45.6173 | 60.4 | 60 | 3903.739 | 15:06:39.301 | 37.5297 | 59.6 | 60 | 3905.4565
14:36:46.661 | 45.5875 | 60.4 | 60 | 3903.6931 | 15:06:39.621 | 37.4314 | 59.6 | 60 | 3905.95
14:36:46.981 | 45.6735 | 60.4 | 60 | 3903.8152 | 15:06:39.951 | 37.5203 | 59.6 | 60 | 3905.8735
14:36:47.301 | 45.684 | 60.4 | 60 | 3903.6729 | 15:06:40.261 | 37.5134 | 59.6 | 60 | 3905.7007
14:36:47.631 | 45.6133 | 60.4 | 60 | 3903.7898 | 15:06:40.581 | 37.524 | 59.6 | 60 | 3905.7109
14:36:47.941 | 45.6286 | 60.4 | 60 | 3903.4543 | 15:06:40.911 | 37.7147 | 59.6 | 60 | 3905.9243
14:36:48.261 | 45.7069 | 60.4 | 60 | 3903.6729 | 15:06:41.221 | 37.5904 | 59.6 | 60 | 3906.021
14:36:48.591 | 45.6669 | 60.4 | 60 | 3903.7898 | 15:06:41.541 | 37.6385 | 59.6 | 60 | 3906.5247
14:36:48.901 | 45.6319 | 60.4 | 60 | 3903.6729 | 15:06:41.871 | 37.5975 | 59.6 | 60 | 3905.9243
14:36:49.221 | 45.7405 | 60.4 | 60 | 3903.5662 | 15:06:42.181 | 37.5577 | 59.6 | 60 | 3906.021
14:36:49.551 | 45.6117 | 60.4 | 60 | 3903.5154 | 15:06:42.501 | 37.7544 | 59.6 | 60 | 3905.8889
14:36:49.861 | 45.6827 | 60.4 | 60 | 3903.2412 | 15:06:42.821 | 37.7128 | 59.6 | 60 | 3906.0461
14:36:50.181 | 45.6769 | 60.4 | 60 | 3903.2361 | 15:06:43.141 | 37.72 | 59.6 | 60 | 3906.1382
14:36:50.511 | 45.6645 | 60.4 | 60 | 3903.0889 | 15:06:43.461 | 37.7598 | 59.6 | 60 | 3905.8889
14:36:50.821 | 45.6125 | 60.4 | 60 | 3903.1753 | 15:06:43.801 | 37.734 | 59.6 | 60 | 3906.0461
14:36:51.141 | 45.709 | 60.4 | 60 | 3903.2056 | 15:06:44.091 | 37.734 | 59.6 | 60 | 3905.3958
14:36:51.461 | 45.7744 | 60.4 | 60 | 3903.1497 | 15:06:44.101 | 37.734 | 59.6 | 60 | 3905.5024
14:36:51.781 | 45.6765 | 60.4 | 60 | 3903.0686 | 15:06:44.421 | 37.821 | 59.6 | 60 | 3905.416
14:36:52.101 | 45.6496 | 60.4 | 60 | 3902.8604 | 15:06:44.741 | 37.7259 | 59.6 | 60 | 3905.5786
14:36:52.431 | 45.6936 | 60.4 | 60 | 3902.4541 | 15:06:45.071 | 37.8744 | 59.6 | 60 | 3905.6855
14:36:52.741 | 45.751 | 60.4 | 60 | 3902.7993 | 15:06:45.381 | 37.7667 | 59.6 | 60 | 3905.9954
14:36:53.061 | 45.6842 | 60.4 | 60 | 3902.8604 | 15:06:45.701 | 37.7011 | 59.6 | 60 | 3906.0872
14:36:53.381 | 45.638 | 60.4 | 60 | 3902.4541 | 15:06:46.021 | 37.6244 | 59.6 | 60 | 3905.7466
14:36:53.711 | 45.7275 | 60.4 | 60 | 3902.7231 | 15:06:46.341 | 37.7854 | 59.6 | 60 | 3905.6956
14:36:54.021 | 45.5422 | 60.4 | 60 | 3902.7231 | 15:06:46.661 | 37.8326 | 59.6 | 60 | 3905.6243
14:36:54.341 | 45.628 | 60.4 | 60 | 3902.3577 | 15:06:47.001 | 37.741 | 59.6 | 60 | 3905.9243
14:36:54.661 | 45.6866 | 60.4 | 60 | 3902.439 | 15:06:47.301 | 37.741 | 59.6 | 60 | 3905.5532
14:36:54.981 | 45.5166 | 60.4 | 60 | 3902.2307 | 15:06:47.621 | 37.8558 | 59.6 | 60 | 3905.6243
14:36:55.301 | 45.7347 | 60.4 | 60 | 3902.1953 | 15:06:47.951 | 37.7439 | 59.6 | 60 | 3905.9243
14:36:55.631 | 45.7889 | 60.4 | 60 | 3905.4109 | 15:06:48.261 | 37.8064 | 59.6 | 60 | 3905.5635
14:36:55.941 | 45.5678 | 60.4 | 60 | 3905.4109 | 15:06:48.581 | 37.8686 | 59.6 | 60 | 3905.7668
14:36:56.261 | 45.7287 | 60.4 | 60 | 3902.2969 | 15:06:48.911 | 37.7043 | 59.6 | 60 | 3905.782
14:36:56.591 | 45.6828 | 60.4 | 60 | 3902.4897 | 15:06:49.221 | 37.7509 | 59.6 | 60 | 3905.8381
14:36:56.901 | 45.6562 | 60.4 | 60 | 3902.4846 | 15:06:49.541 | 37.8187 | 59.6 | 60 | 3905.6448
14:36:57.221 | 45.6645 | 60.4 | 60 | 3902.6978 | 15:06:49.871 | 37.8121 | 59.6 | 60 | 3905.7922
14:36:57.551 | 45.6715 | 60.4 | 60 | 3902.5251 | 15:06:50.181 | 37.7681 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:36:57.861 | 45.668 | 60.4 | 60 | 3902.4846 | 15:06:50.501 | 37.787 | 59.6 | 60 | 3905.2686
14:36:58.181 | 45.5887 | 60.4 | 60 | 3902.6978 | 15:06:50.821 | 37.728 | 59.6 | 60 | 3905.1211
14:36:58.501 | 45.5778 | 60.4 | 60 | 3902.8044 | 15:06:51.151 | 37.8641 | 59.6 | 60 | 3905.3701
14:36:58.831 | 45.6867 | 60.4 | 60 | 3902.9619 | 15:06:51.461 | 37.8285 | 59.6 | 60 | 3905.6143
14:36:59.141 | 45.5966 | 60.4 | 60 | 3903.0178 | 15:06:51.781 | 37.6574 | 59.6 | 60 | 3905.3447
14:36:59.461 | 45.787 | 60.4 | 60 | 3902.8044 | 15:06:52.111 | 37.8026 | 59.6 | 60 | 3905.5532
14:36:59.801 | 45.7234 | 60.4 | 60 | 3902.9619 | 15:06:52.421 | 37.7027 | 59.6 | 60 | 3905.3347
14:37:00.091 | 45.7234 | 60.4 | 60 | 3902.8604 | 15:06:52.741 | 37.7403 | 59.6 | 60 | 3905.2483
14:37:00.101 | 45.7234 | 60.4 | 60 | 3903.1194 | 15:06:53.071 | 37.7605 | 59.6 | 60 | 3905.1821
14:37:00.421 | 45.7202 | 60.4 | 60 | 3903.2615 | 15:06:53.381 | 37.7555 | 59.6 | 60 | 3905.2634
14:37:00.741 | 45.5788 | 60.4 | 60 | 3903.3733 | 15:06:53.701 | 37.8187 | 59.6 | 60 | 3905.1924
14:37:01.061 | 45.7184 | 60.4 | 60 | 3903.3682 | 15:06:54.031 | 37.7449 | 59.6 | 60 | 3905.2634
14:37:01.381 | 45.6677 | 60.4 | 60 | 3903.363 | 15:06:54.341 | 37.7573 | 59.6 | 60 | 3905.0247
14:37:01.711 | 45.661 | 60.4 | 60 | 3903.3733 | 15:06:54.661 | 37.7066 | 59.6 | 60 | 3905.0247
14:37:02.021 | 45.7613 | 60.4 | 60 | 3903.3682 | 15:06:54.981 | 37.7783 | 59.6 | 60 | 3905.2532
14:37:02.341 | 45.6335 | 60.4 | 60 | 3903.363 | 15:06:55.301 | 37.7455 | 59.6 | 60 | 3904.9229
14:37:02.671 | 45.7472 | 60.4 | 60 | 3903.363 | 15:06:55.621 | 37.911 | 59.6 | 60 | 3904.8975
14:37:02.981 | 45.6299 | 60.4 | 60 | 3903.4951 | 15:06:55.941 | 37.8363 | 59.6 | 60 | 3905.0703
14:37:03.301 | 45.6321 | 60.4 | 60 | 3903.4951 | 15:06:56.271 | 37.7446 | 59.6 | 60 | 3904.938
14:37:03.631 | 45.4884 | 60.4 | 60 | 3904.1401 | 15:06:56.581 | 37.8346 | 59.6 | 60 | 3904.7908
14:37:03.941 | 45.6037 | 60.4 | 60 | 3903.9219 | 15:06:56.901 | 37.8605 | 59.6 | 60 | 3904.7805
14:37:04.261 | 45.7321 | 60.4 | 60 | 3903.8303 | 15:06:57.231 | 37.8054 | 59.6 | 60 | 3904.5774
14:37:04.581 | 45.8338 | 60.4 | 60 | 3904.2419 | 15:06:57.541 | 37.853 | 59.6 | 60 | 3904.7908
14:37:04.911 | 45.7023 | 60.4 | 60 | 3904.5469 | 15:06:57.861 | 37.8808 | 59.6 | 60 | 3904.7805
14:37:05.221 | 45.6612 | 60.4 | 60 | 3904.4604 | 15:06:58.191 | 37.6975 | 59.6 | 60 | 3904.3181
14:37:05.551 | 45.8053 | 60.4 | 60 | 3904.8669 | 15:06:58.501 | 37.8807 | 59.6 | 60 | 3904.313
14:37:05.871 | 45.5656 | 60.4 | 60 | 3904.7043 | 15:06:58.821 | 37.7726 | 59.6 | 60 | 3904.4756
14:37:06.181 | 45.693 | 60.4 | 60 | 3904.8416 | 15:06:59.151 | 37.7742 | 59.6 | 60 | 3904.1047
14:37:06.501 | 45.8387 | 60.4 | 60 | 3905.1414 | 15:06:59.461 | 37.909 | 59.6 | 60 | 3904.7095
14:37:06.831 | 45.6601 | 60.4 | 60 | 3905.2686 | 15:06:59.781 | 37.6908 | 59.6 | 60 | 3904.5315
14:37:07.141 | 45.639 | 60.4 | 60 | 3905.3447 | 15:07:00.111 | 37.8078 | 59.6 | 60 | 3904.1047
14:37:07.461 | 45.6549 | 60.4 | 60 | 3905.1414 | 15:07:00.421 | 37.8033 | 59.6 | 60 | 3904.7095
14:37:07.801 | 45.7153 | 60.4 | 60 | 3905.2686 | 15:07:00.741 | 37.7805 | 59.6 | 60 | 3903.8557
14:37:08.091 | 45.7153 | 60.4 | 60 | 3905.833 | 15:07:01.071 | 37.8175 | 59.6 | 60 | 3903.9167
14:37:08.101 | 45.7153 | 60.4 | 60 | 3905.4822 | 15:07:01.381 | 37.8297 | 59.6 | 60 | 3904.1401
14:37:08.421 | 45.7154 | 60.4 | 60 | 3905.7871 | 15:07:01.701 | 37.8023 | 59.6 | 60 | 3904.1301
14:37:08.751 | 45.8087 | 60.4 | 60 | 3905.6753 | 15:07:02.021 | 37.8674 | 59.6 | 60 | 3904.3689
14:37:09.061 | 45.7447 | 60.4 | 60 | 3906.2754 | 15:07:02.351 | 37.7625 | 59.6 | 60 | 3904.1401
14:37:09.381 | 45.6245 | 60.4 | 60 | 3905.9294 | 15:07:02.661 | 37.7304 | 59.6 | 60 | 3904.1301
14:37:09.701 | 45.7841 | 60.4 | 60 | 3905.6753 | 15:07:02.981 | 37.8252 | 59.6 | 60 | 3904.2317
14:37:10.021 | 45.8164 | 60.4 | 60 | 3906.2754 | 15:07:03.311 | 37.8252 | 59.6 | 60 | 3904.2368
14:37:10.341 | 45.6959 | 60.4 | 60 | 3905.9651 | 15:07:03.621 | 37.844 | 59.6 | 60 | 3904.2114
14:37:10.661 | 45.7282 | 60.4 | 60 | 3906.0059 | 15:07:03.941 | 37.7727 | 59.6 | 60 | 3904.0591
14:37:10.991 | 45.8111 | 60.4 | 60 | 3906.1125 | 15:07:04.271 | 37.8056 | 59.6 | 60 | 3904.0996
14:37:11.301 | 45.6918 | 60.4 | 60 | 3905.8633 | 15:07:04.581 | 37.7291 | 59.6 | 60 | 3903.7593
14:37:11.621 | 45.7518 | 60.4 | 60 | 3905.7617 | 15:07:04.901 | 37.8207 | 59.6 | 60 | 3903.8303
14:37:11.951 | 45.8248 | 60.4 | 60 | 3905.7974 | 15:07:05.231 | 37.7944 | 59.6 | 60 | 3903.9727
14:37:12.261 | 45.6265 | 60.4 | 60 | 3905.6702 | 15:07:05.541 | 37.7641 | 59.6 | 60 | 3904.3284
14:37:12.581 | 45.8214 | 60.4 | 60 | 3905.782 | 15:07:05.861 | 37.7973 | 59.6 | 60 | 3904.4656
14:37:12.901 | 45.8178 | 60.4 | 60 | 3905.8635 | 15:07:06.191 | 37.6899 | 59.6 | 60 | 3904.0437
14:37:13.221 | 45.6473 | 60.4 | 60 | 3905.7209 | 15:07:06.501 | 37.7299 | 59.6 | 60 | 3904.0032
14:37:13.541 | 45.8061 | 60.4 | 60 | 3905.6348 | 15:07:06.821 | 37.7969 | 59.6 | 60 | 3904.1912
14:37:13.871 | 45.712 | 60.4 | 60 | 3905.3804 | 15:07:07.141 | 37.7817 | 59.6 | 60 | 3904.2266
14:37:14.181 | 45.8097 | 60.4 | 60 | 3905.7415 | 15:07:07.461 | 37.9078 | 59.6 | 60 | 3904.4707
14:37:14.501 | 45.7859 | 60.4 | 60 | 3905.604 | 15:07:07.781 | 37.819 | 59.6 | 60 | 3904.5771
14:37:14.831 | 45.7637 | 60.4 | 60 | 3905.426 | 15:07:08.101 | 37.7181 | 59.6 | 60 | 3904.4656
14:37:15.141 | 45.754 | 60.4 | 60 | 3905.5786 | 15:07:08.441 | 37.7772 | 59.6 | 60 | 3904.8264
14:37:15.461 | 45.7028 | 60.4 | 60 | 3905.4465 | 15:07:08.741 | 37.7772 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:37:15.781 | 45.72 | 60.4 | 60 | 3905.2024 | 15:07:09.071 | 37.7724 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:37:16.111 | 45.7583 | 60.4 | 60 | 3905.3398 | 15:07:09.391 | 37.8361 | 59.6 | 60 | 3905.0244
14:37:16.421 | 45.7535 | 60.4 | 60 | 3905.5127 | 15:07:09.701 | 37.7964 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:37:16.741 | 45.7393 | 60.4 | 60 | 3905.4209 | 15:07:10.021 | 37.6571 | 59.6 | 60 | 3904.6331
14:37:17.071 | 45.7935 | 60.4 | 60 | 3905.8076 | 15:07:10.351 | 37.7775 | 59.6 | 60 | 3905.0244
14:37:17.381 | 45.6565 | 60.4 | 60 | 3905.2939 | 15:07:10.661 | 37.8454 | 59.6 | 60 | 3904.9941
14:37:17.701 | 45.7614 | 60.4 | 60 | 3905.1721 | 15:07:10.991 | 37.7784 | 59.6 | 60 | 3905.1567
14:37:18.031 | 45.775 | 60.4 | 60 | 3905.2227 | 15:07:11.311 | 37.7963 | 59.6 | 60 | 3905.2024
14:37:18.341 | 45.65 | 60.4 | 60 | 3905.2939 | 15:07:11.621 | 37.8059 | 59.6 | 60 | 3905.1616
14:37:18.661 | 45.6459 | 60.4 | 60 | 3905.4565 | 15:07:11.941 | 37.8039 | 59.6 | 60 | 3905.1567
14:37:18.991 | 45.7167 | 60.4 | 60 | 3905.6194 | 15:07:12.261 | 37.8416 | 59.6 | 60 | 3905.2024
14:37:19.301 | 45.6963 | 60.4 | 60 | 3905.3042 | 15:07:12.591 | 37.8074 | 59.6 | 60 | 3905.1516
14:37:19.621 | 45.6983 | 60.4 | 60 | 3905.4565 | 15:07:12.901 | 37.7603 | 59.6 | 60 | 3905.2583
14:37:19.951 | 45.693 | 60.4 | 60 | 3905.6194 | 15:07:13.221 | 37.7943 | 59.6 | 60 | 3905.2686
14:37:20.261 | 45.7189 | 60.4 | 60 | 3905.2024 | 15:07:13.551 | 37.7208 | 59.6 | 60 | 3905.3855
14:37:20.581 | 45.6849 | 60.4 | 60 | 3905.3752 | 15:07:13.861 | 37.8093 | 59.6 | 60 | 3905.2126
14:37:20.901 | 45.7476 | 60.4 | 60 | 3905.5686 | 15:07:14.181 | 37.8534 | 59.6 | 60 | 3904.9482
14:37:21.231 | 45.7067 | 60.4 | 60 | 3905.6855 | 15:07:14.511 | 37.8544 | 59.6 | 60 | 3905.0093
14:37:21.541 | 45.773 | 60.4 | 60 | 3905.782 | 15:07:14.821 | 37.8132 | 59.6 | 60 | 3905.0854
14:37:21.861 | 45.6012 | 60.4 | 60 | 3905.5686 | 15:07:15.151 | 37.8554 | 59.6 | 60 | 3904.9482
14:37:22.191 | 45.7021 | 60.4 | 60 | 3905.6855 | 15:07:15.471 | 37.8959 | 59.6 | 60 | 3905.1924
14:37:22.501 | 45.7275 | 60.4 | 60 | 3906.0923 | 15:07:15.781 | 37.7573 | 59.6 | 60 | 3905.0449
14:37:22.821 | 45.5216 | 60.4 | 60 | 3905.772 | 15:07:16.101 | 37.7644 | 59.6 | 60 | 3904.8875
14:37:23.141 | 45.7486 | 60.4 | 60 | 3905.8228 | 15:07:16.431 | 37.962 | 59.6 | 60 | 3905.248
14:37:23.461 | 45.7022 | 60.4 | 60 | 3905.7261 | 15:07:16.741 | 37.7452 | 59.6 | 60 | 3905.0449
14:37:23.781 | 45.7007 | 60.4 | 60 | 3905.5381 | 15:07:17.061 | 37.7452 | 59.6 | 60 | 3904.8875
14:37:24.111 | 45.7434 | 60.4 | 60 | 3905.7769 | 15:07:17.391 | 37.713 | 59.6 | 60 | 3905.2991
14:37:24.421 | 45.6582 | 60.4 | 60 | 3906.0872 | 15:07:17.701 | 37.7891 | 59.6 | 60 | 3905.177
14:37:24.741 | 45.6493 | 60.4 | 60 | 3906.021 | 15:07:18.031 | 37.7505 | 59.6 | 60 | 3905.2837
14:37:25.071 | 45.7284 | 60.4 | 60 | 3906.2603 | 15:07:18.341 | 37.8136 | 59.6 | 60 | 3904.9331
14:37:25.381 | 45.7553 | 60.4 | 60 | 3906.1328 | 15:07:18.671 | 37.8825 | 59.6 | 60 | 3905.1414
14:37:25.701 | 45.7449 | 60.4 | 60 | 3905.8684 | 15:07:18.981 | 37.8561 | 59.6 | 60 | 3905.2839
14:37:26.021 | 45.8252 | 60.4 | 60 | 3906.1074 | 15:07:19.301 | 37.7395 | 59.6 | 60 | 3905.0549
14:37:26.331 | 45.6734 | 60.4 | 60 | 3906.1328 | 15:07:19.621 | 37.9081 | 59.6 | 60 | 3905.167
14:37:26.341 | 45.6734 | 60.4 | 60 | 3905.8684 | 15:07:19.941 | 37.8108 | 59.6 | 60 | 3905.2839
14:37:26.661 | 45.7378 | 60.4 | 60 | 3906.1074 | 15:07:20.261 | 37.8431 | 59.6 | 60 | 3905.0549
14:37:26.981 | 45.6456 | 60.4 | 60 | 3906.1074 | 15:07:20.591 | 37.8317 | 59.6 | 60 | 3904.9736
14:37:27.311 | 45.7744 | 60.4 | 60 | 3906.3975 | 15:07:20.901 | 37.8258 | 59.6 | 60 | 3905.0144
14:37:27.631 | 45.6982 | 60.4 | 60 | 3906.6619 | 15:07:21.221 | 37.8892 | 59.6 | 60 | 3905.0347
14:37:27.941 | 45.6608 | 60.4 | 60 | 3906.2551 | 15:07:21.551 | 37.8071 | 59.6 | 60 | 3905.0195
14:37:28.271 | 45.6886 | 60.4 | 60 | 3906.4177 | 15:07:21.861 | 37.8641 | 59.6 | 60 | 3904.9634
14:37:28.581 | 45.6873 | 60.4 | 60 | 3906.5603 | 15:07:22.181 | 37.8182 | 59.6 | 60 | 3904.9534
14:37:28.911 | 45.7186 | 60.4 | 60 | 3906.2551 | 15:07:22.501 | 37.8417 | 59.6 | 60 | 3904.6992
14:37:29.231 | 45.7204 | 60.4 | 60 | 3906.4177 | 15:07:22.821 | 37.8185 | 59.6 | 60 | 3905.0398
14:37:29.541 | 45.7296 | 60.4 | 60 | 3906.5603 | 15:07:23.141 | 37.789 | 59.6 | 60 | 3904.9077
14:37:29.861 | 45.6807 | 60.4 | 60 | 3906.5603 | 15:07:23.461 | 37.8827 | 59.6 | 60 | 3905.1719
14:37:30.191 | 45.797 | 60.4 | 60 | 3906.7791 | 15:07:23.801 | 37.7775 | 59.6 | 60 | 3905.3042
14:37:30.501 | 45.6674 | 60.4 | 60 | 3906.7485 | 15:07:24.101 | 37.7775 | 59.6 | 60 | 3904.9026
14:37:30.821 | 45.7551 | 60.4 | 60 | 3907.0181 | 15:07:24.421 | 37.877 | 59.6 | 60 | 3904.9534
14:37:31.151 | 45.684 | 60.4 | 60 | 3906.9622 | 15:07:24.751 | 37.7714 | 59.6 | 60 | 3904.9482
14:37:31.461 | 45.6529 | 60.4 | 60 | 3906.6313 | 15:07:25.061 | 37.7791 | 59.6 | 60 | 3905.2888
14:37:31.781 | 45.862 | 60.4 | 60 | 3907.0081 | 15:07:25.381 | 37.8794 | 59.6 | 60 | 3905.2888
14:37:32.101 | 45.6757 | 60.4 | 60 | 3906.957 | 15:07:25.711 | 37.9092 | 59.6 | 60 | 3905.4668
14:37:32.421 | 45.6409 | 60.4 | 60 | 3906.3669 | 15:07:26.021 | 37.906 | 59.6 | 60 | 3905.5735
14:37:32.741 | 46.0637 | 60.4 | 60 | 3907.4761 | 15:07:26.341 | 37.8097 | 59.6 | 60 | 3905.9243
14:37:33.061 | 45.3596 | 60.4 | 60 | 3906.2397 | 15:07:26.671 | 37.7926 | 59.6 | 60 | 3905.8584
14:37:33.391 | 46.0027 | 60.4 | 60 | 3906.8198 | 15:07:26.981 | 37.8397 | 59.6 | 60 | 3906.1584
14:37:33.701 | 45.7317 | 60.4 | 60 | 3906.55 | 15:07:27.301 | 37.7784 | 59.6 | 60 | 3906.5349
14:37:34.021 | 45.6419 | 60.4 | 60 | 3905.8481 | 15:07:27.621 | 37.8394 | 59.6 | 60 | 3906.7026
14:37:34.351 | 45.8226 | 60.4 | 60 | 3906.0923 | 15:07:27.941 | 37.8584 | 59.6 | 60 | 3906.6772
14:37:34.661 | 45.7572 | 60.4 | 60 | 3905.6499 | 15:07:28.261 | 37.8019 | 59.6 | 60 | 3906.7537
14:37:34.981 | 45.752 | 60.4 | 60 | 3905.7261 | 15:07:28.591 | 37.8785 | 59.6 | 60 | 3906.6467
14:37:35.311 | 45.7559 | 60.4 | 60 | 3905.4922 | 15:07:28.901 | 37.9122 | 59.6 | 60 | 3906.9875
14:37:35.621 | 45.695 | 60.4 | 60 | 3905.6499 | 15:07:29.221 | 37.8254 | 59.6 | 60 | 3907.1504
14:37:35.941 | 45.7658 | 60.4 | 60 | 3905.7261 | 15:07:29.541 | 37.9014 | 59.6 | 60 | 3907.1707
14:37:36.271 | 45.7309 | 60.4 | 60 | 3904.8669 | 15:07:29.871 | 37.8585 | 59.6 | 60 | 3907.4099
14:37:36.581 | 45.7074 | 60.4 | 60 | 3904.9634 | 15:07:30.181 | 37.7764 | 59.6 | 60 | 3907.1301
14:37:36.901 | 45.7779 | 60.4 | 60 | 3905.05 | 15:07:30.501 | 37.8028 | 59.6 | 60 | 3907.293
14:37:37.221 | 45.7644 | 60.4 | 60 | 3904.7654 | 15:07:30.831 | 37.8356 | 59.6 | 60 | 3907.4099
14:37:37.541 | 45.9636 | 60.4 | 60 | 3905.0854 | 15:07:31.141 | 37.7607 | 59.6 | 60 | 3907.1301
14:37:37.861 | 45.5036 | 60.4 | 60 | 3904.303 | 15:07:31.461 | 37.8864 | 59.6 | 60 | 3907.8528
14:37:38.181 | 45.934 | 60.4 | 60 | 3904.562 | 15:07:31.781 | 37.8021 | 59.6 | 60 | 3907.8936
14:37:38.511 | 45.6421 | 60.4 | 60 | 3904.3181 | 15:07:32.101 | 37.8571 | 59.6 | 60 | 3907.7256
14:37:38.821 | 45.7255 | 60.4 | 60 | 3904.6738 | 15:07:32.421 | 37.8513 | 59.6 | 60 | 3907.5422
14:37:39.141 | 45.7759 | 60.4 | 60 | 3904.9941 | 15:07:32.751 | 37.8482 | 59.6 | 60 | 3907.6187
14:37:39.461 | 45.6378 | 60.4 | 60 | 3904.8059 | 15:07:33.061 | 37.8096 | 59.6 | 60 | 3907.7917
14:37:39.781 | 45.7289 | 60.4 | 60 | 3905.1719 | 15:07:33.381 | 37.8415 | 59.6 | 60 | 3908.0005
14:37:40.101 | 45.6792 | 60.4 | 60 | 3905.1973 | 15:07:33.711 | 37.8284 | 59.6 | 60 | 3907.9241
14:37:40.431 | 45.6894 | 60.4 | 60 | 3905.0957 | 15:07:34.021 | 37.8096 | 59.6 | 60 | 3907.9392
14:37:40.741 | 45.7509 | 60.4 | 60 | 3905.1719 | 15:07:34.341 | 37.849 | 59.6 | 60 | 3907.7153
14:37:41.061 | 45.7539 | 60.4 | 60 | 3905.1973 | 15:07:34.661 | 37.8712 | 59.6 | 60 | 3907.5981
14:37:41.391 | 45.5755 | 60.4 | 60 | 3906.0059 | 15:07:34.991 | 37.8511 | 59.6 | 60 | 3907.4915
14:37:41.701 | 45.6871 | 60.4 | 60 | 3906.3313 | 15:07:35.301 | 37.8858 | 59.6 | 60 | 3907.4661
14:37:42.021 | 45.6094 | 60.4 | 60 | 3906.718 | 15:07:35.621 | 37.8905 | 59.6 | 60 | 3907.6289
14:37:42.341 | 45.6519 | 60.4 | 60 | 3906.4126 | 15:07:35.951 | 37.793 | 59.6 | 60 | 3907.4507
14:37:42.661 | 45.8188 | 60.4 | 60 | 3907.4558 | 15:07:36.261 | 37.7537 | 59.6 | 60 | 3907.0994
14:37:42.981 | 45.5482 | 60.4 | 60 | 3907.7966 | 15:07:36.581 | 37.8777 | 59.6 | 60 | 3907.074
14:37:43.301 | 45.6049 | 60.4 | 60 | 3907.8833 | 15:07:36.911 | 37.8801 | 59.6 | 60 | 3906.7688
14:37:43.631 | 45.6677 | 60.4 | 60 | 3908.2703 | 15:07:37.221 | 37.8751 | 59.6 | 60 | 3907.0994
14:37:43.941 | 45.5471 | 60.4 | 60 | 3908.3364 | 15:07:37.541 | 37.8551 | 59.6 | 60 | 3907.074
14:37:44.261 | 45.5562 | 60.4 | 60 | 3908.4585 | 15:07:37.861 | 37.8001 | 59.6 | 60 | 3906.9419
14:37:44.591 | 45.8105 | 60.4 | 60 | 3908.9016 | 15:07:38.181 | 37.9978 | 59.6 | 60 | 3907.3132
14:37:44.901 | 45.7493 | 60.4 | 60 | 3909.1768 | 15:07:38.501 | 37.8145 | 59.6 | 60 | 3906.9368
14:37:45.221 | 45.7416 | 60.4 | 60 | 3909.6606 | 15:07:38.831 | 37.767 | 59.6 | 60 | 3906.7129
14:37:45.551 | 45.6053 | 60.4 | 60 | 3909.9512 | 15:07:39.141 | 38.0105 | 59.6 | 60 | 3907.3132
14:37:45.861 | 45.6465 | 60.4 | 60 | 3910.0327 | 15:07:39.461 | 37.8632 | 59.6 | 60 | 3906.9368
14:37:46.181 | 45.6787 | 60.4 | 60 | 3909.5435 | 15:07:39.791 | 37.7546 | 59.6 | 60 | 3906.8298
14:37:46.511 | 45.9476 | 60.4 | 60 | 3910.0632 | 15:07:40.091 | 37.8329 | 59.6 | 60 | 3906.6619
14:37:46.821 | 45.6348 | 60.4 | 60 | 3910.1958 | 15:07:40.101 | 37.8329 | 59.6 | 60 | 3906.6467
14:37:47.141 | 45.7424 | 60.4 | 60 | 3910.5168 | 15:07:40.421 | 37.7964 | 59.6 | 60 | 3906.8706
14:37:47.471 | 45.6334 | 60.4 | 60 | 3910.1855 | 15:07:40.741 | 37.7585 | 59.6 | 60 | 3906.4077
14:37:47.781 | 45.9489 | 60.4 | 60 | 3910.1958 | 15:07:41.071 | 37.9252 | 59.6 | 60 | 3906.5754
14:37:48.101 | 45.8566 | 60.4 | 60 | 3910.5168 | 15:07:41.411 | 37.7584 | 59.6 | 60 | 3906.6213
14:37:48.431 | 45.6173 | 60.4 | 60 | 3909.4519 | 15:07:41.701 | 37.7584 | 59.6 | 60 | 3906.7129
14:37:48.741 | 45.9568 | 60.4 | 60 | 3910.634 | 15:07:42.051 | 37.8633 | 59.6 | 60 | 3906.5857
14:37:49.061 | 45.5963 | 60.4 | 60 | 3910.1958 | 15:07:42.361 | 37.9466 | 59.6 | 60 | 3906.4331
14:37:49.381 | 45.9205 | 60.4 | 60 | 3910.252 | 15:07:42.661 | 37.9466 | 59.6 | 60 | 3906.2092
14:37:49.701 | 45.7103 | 60.4 | 60 | 3910.0632 | 15:07:43.001 | 37.7825 | 59.6 | 60 | 3906.2246
14:37:50.021 | 45.6964 | 60.4 | 60 | 3909.3704 | 15:07:43.301 | 37.7825 | 59.6 | 60 | 3906.2551
14:37:50.341 | 45.8492 | 60.4 | 60 | 3909.406 | 15:07:43.621 | 37.8384 | 59.6 | 60 | 3906.2092
14:37:50.671 | 45.7163 | 60.4 | 60 | 3910.0632 | 15:07:43.951 | 37.8311 | 59.6 | 60 | 3906.2246
14:37:50.981 | 45.7018 | 60.4 | 60 | 3909.3704 | 15:07:44.261 | 37.891 | 59.6 | 60 | 3905.7974
14:37:51.301 | 45.7724 | 60.4 | 60 | 3909.6812 | 15:07:44.581 | 37.952 | 59.6 | 60 | 3905.7974
14:37:51.631 | 45.8716 | 60.4 | 60 | 3909.9001 | 15:07:44.911 | 37.8121 | 59.6 | 60 | 3906.2397
14:37:51.941 | 45.4872 | 60.4 | 60 | 3909.5945 | 15:07:45.221 | 37.8451 | 59.6 | 60 | 3906.2346
14:37:52.261 | 45.8192 | 60.4 | 60 | 3910.0481 | 15:07:45.541 | 37.8361 | 59.6 | 60 | 3906.606
14:37:52.591 | 45.6279 | 60.4 | 60 | 3909.4875 | 15:07:45.861 | 37.7573 | 59.6 | 60 | 3906.489
14:37:52.901 | 45.9853 | 60.4 | 60 | 3909.5945 | 15:07:46.191 | 37.834 | 59.6 | 60 | 3906.718
14:37:53.221 | 45.879 | 60.4 | 60 | 3910.0481 | 15:07:46.501 | 37.8096 | 59.6 | 60 | 3906.6467
14:37:53.551 | 45.6184 | 60.4 | 60 | 3910.6035 | 15:07:46.821 | 37.7448 | 59.6 | 60 | 3906.7078
14:37:53.861 | 45.6817 | 60.4 | 60 | 3910.6035 | 15:07:47.141 | 37.7448 | 59.6 | 60 | 3906.718
14:37:54.181 | 45.821 | 60.4 | 60 | 3910.4709 | 15:07:47.461 | 37.797 | 59.6 | 60 | 3906.6467
14:37:54.511 | 45.5165 | 60.4 | 60 | 3910.9604 | 15:07:47.791 | 37.7876 | 59.6 | 60 | 3907.2625
14:37:54.821 | 45.6918 | 60.4 | 60 | 3911.0063 | 15:07:48.101 | 37.7875 | 59.6 | 60 | 3907.3386
14:37:55.141 | 45.8231 | 60.4 | 60 | 3911.4907 | 15:07:48.421 | 37.8519 | 59.6 | 60 | 3907.3184
14:37:55.461 | 45.698 | 60.4 | 60 | 3911.7661 | 15:07:48.741 | 37.846 | 59.6 | 60 | 3907.4966
14:37:55.791 | 45.8411 | 60.4 | 60 | 3911.7507 | 15:07:49.071 | 37.807 | 59.6 | 60 | 3907.5168
14:37:56.091 | 45.7105 | 60.4 | 60 | 3911.7969 | 15:07:49.381 | 37.7971 | 59.6 | 60 | 3907.3184
14:37:56.101 | 45.7105 | 60.4 | 60 | 3911.8938 | 15:07:49.701 | 37.8551 | 59.6 | 60 | 3907.4966
14:37:56.421 | 45.7509 | 60.4 | 60 | 3912.1387 | 15:07:50.031 | 37.8148 | 59.6 | 60 | 3907.5168
14:37:56.751 | 45.7295 | 60.4 | 60 | 3912.1743 | 15:07:50.341 | 37.8039 | 59.6 | 60 | 3907.8833
14:37:57.061 | 45.7295 | 60.4 | 60 | 3911.8938 | 15:07:50.661 | 37.841 | 59.6 | 60 | 3907.6594
14:37:57.381 | 45.5894 | 60.4 | 60 | 3912.1387 | 15:07:50.981 | 37.8302 | 59.6 | 60 | 3908.3008
14:37:57.711 | 45.8342 | 60.4 | 60 | 3912.3936 | 15:07:51.291 | 37.8574 | 59.6 | 60 | 3907.8833
14:37:58.021 | 45.6207 | 60.4 | 60 | 3912.3936 | 15:07:51.301 | 37.8574 | 59.6 | 60 | 3907.8171
14:37:58.341 | 45.7724 | 60.4 | 60 | 3911.96 | 15:07:51.621 | 37.8454 | 59.6 | 60 | 3908.1123
14:37:58.671 | 45.653 | 60.4 | 60 | 3912.3936 | 15:07:51.941 | 37.8012 | 59.6 | 60 | 3908.0564
14:37:58.981 | 45.7731 | 60.4 | 60 | 3912.3936 | 15:07:52.271 | 37.8711 | 59.6 | 60 | 3907.9954
14:37:59.301 | 45.7737 | 60.4 | 60 | 3911.3684 | 15:07:52.581 | 37.865 | 59.6 | 60 | 3908.0359
14:37:59.641 | 45.8803 | 60.4 | 60 | 3910.782 | 15:07:52.901 | 37.8131 | 59.6 | 60 | 3907.812
14:37:59.941 | 45.8803 | 60.4 | 60 | 3910.8584 | 15:07:53.231 | 37.837 | 59.6 | 60 | 3907.6646
14:38:00.261 | 45.7668 | 60.4 | 60 | 3910.2825 | 15:07:53.541 | 37.8985 | 59.6 | 60 | 3907.9292
14:38:00.581 | 45.8709 | 60.4 | 60 | 3910.1448 | 15:07:53.861 | 37.8207 | 59.6 | 60 | 3907.9138
14:38:00.901 | 45.8428 | 60.4 | 60 | 3910.0068 | 15:07:54.191 | 37.7786 | 59.6 | 60 | 3907.9343
14:38:01.221 | 45.8744 | 60.4 | 60 | 3910.2825 | 15:07:54.501 | 37.7498 | 59.6 | 60 | 3907.7153
14:38:01.541 | 45.6684 | 60.4 | 60 | 3910.1448 | 15:07:54.821 | 37.8758 | 59.6 | 60 | 3907.9138
14:38:01.871 | 45.7569 | 60.4 | 60 | 3910.0068 | 15:07:55.141 | 37.8062 | 59.6 | 60 | 3907.9343
14:38:02.181 | 45.7127 | 60.4 | 60 | 3910.0735 | 15:07:55.461 | 37.8597 | 59.6 | 60 | 3907.2522
14:38:02.501 | 45.7507 | 60.4 | 60 | 3909.8899 | 15:07:55.781 | 37.8539 | 59.6 | 60 | 3907.3032
14:38:02.831 | 45.8011 | 60.4 | 60 | 3910.3843 | 15:07:56.111 | 37.977 | 59.6 | 60 | 3907.2673
14:38:03.141 | 45.614 | 60.4 | 60 | 3910.0735 | 15:07:56.421 | 37.8078 | 59.6 | 60 | 3907.0437
14:38:03.461 | 45.8446 | 60.4 | 60 | 3909.8899 | 15:07:56.741 | 37.8288 | 59.6 | 60 | 3906.9419
14:38:03.791 | 45.8573 | 60.4 | 60 | 3910.6545 | 15:07:57.061 | 37.8841 | 59.6 | 60 | 3907.1658
14:38:04.101 | 45.6812 | 60.4 | 60 | 3910.9094 | 15:07:57.391 | 37.7632 | 59.6 | 60 | 3906.9011
14:38:04.421 | 45.6667 | 60.4 | 60 | 3910.5933 | 15:07:57.701 | 37.8091 | 59.6 | 60 | 3907.1147
14:38:04.741 | 45.6619 | 60.4 | 60 | 3910.6545 | 15:07:58.021 | 37.831 | 59.6 | 60 | 3907.2014
14:38:05.061 | 45.5313 | 60.4 | 60 | 3911.4856 | 15:07:58.351 | 37.8776 | 59.6 | 60 | 3906.9824
14:38:05.381 | 45.7312 | 60.4 | 60 | 3911.4143 | 15:07:58.661 | 37.8752 | 59.6 | 60 | 3906.3059
14:38:05.711 | 45.732 | 60.4 | 60 | 3912.0823 | 15:07:58.981 | 37.8883 | 59.6 | 60 | 3906.5806
14:38:06.021 | 45.5858 | 60.4 | 60 | 3911.603 | 15:07:59.311 | 37.8035 | 59.6 | 60 | 3906.6467
14:38:06.341 | 45.7912 | 60.4 | 60 | 3912.21 | 15:07:59.621 | 37.8796 | 59.6 | 60 | 3906.6111
14:38:06.661 | 45.5431 | 60.4 | 60 | 3912.0925 | 15:07:59.941 | 37.8606 | 59.6 | 60 | 3906.7026
14:38:06.991 | 45.8811 | 60.4 | 60 | 3911.8374 | 15:08:00.261 | 37.8216 | 59.6 | 60 | 3906.3618
14:38:07.301 | 45.8836 | 60.4 | 60 | 3912.2559 | 15:08:00.601 | 37.9121 | 59.6 | 60 | 3906.4077
14:38:07.621 | 45.6299 | 60.4 | 60 | 3912.1487 | 15:08:00.901 | 37.9121 | 59.6 | 60 | 3905.9702
14:38:07.941 | 45.7597 | 60.4 | 60 | 3912.1641 | 15:08:01.231 | 37.8693 | 59.6 | 60 | 3905.894
14:38:08.261 | 45.6887 | 60.4 | 60 | 3912.4192 | 15:08:01.541 | 37.8573 | 59.6 | 60 | 3906.1074
14:38:08.581 | 45.6887 | 60.4 | 60 | 3911.761 | 15:08:01.861 | 37.7777 | 59.6 | 60 | 3906.0769
14:38:08.911 | 45.8083 | 60.4 | 60 | 3911.863 | 15:08:02.191 | 37.8416 | 59.6 | 60 | 3906.3772
14:38:09.221 | 45.8085 | 60.4 | 60 | 3912.4192 | 15:08:02.501 | 37.7651 | 59.6 | 60 | 3906.3364
14:38:09.541 | 45.8908 | 60.4 | 60 | 3911.761 | 15:08:02.821 | 37.8009 | 59.6 | 60 | 3906.0769
14:38:09.871 | 45.7329 | 60.4 | 60 | 3911.603 | 15:08:03.141 | 37.9196 | 59.6 | 60 | 3906.3772
14:38:10.181 | 45.8306 | 60.4 | 60 | 3911.6641 | 15:08:03.471 | 37.8876 | 59.6 | 60 | 3906.3364
14:38:10.501 | 45.6619 | 60.4 | 60 | 3911.0674 | 15:08:03.781 | 37.8784 | 59.6 | 60 | 3906.0771
14:38:10.831 | 45.8319 | 60.4 | 60 | 3911.3428 | 15:08:04.101 | 37.9215 | 59.6 | 60 | 3906.2346
14:38:11.141 | 45.6652 | 60.4 | 60 | 3910.833 | 15:08:04.421 | 37.8445 | 59.6 | 60 | 3906.1584
14:38:11.461 | 45.6641 | 60.4 | 60 | 3910.8789 | 15:08:04.741 | 37.7297 | 59.6 | 60 | 3905.9246
14:38:11.781 | 45.6839 | 60.4 | 60 | 3910.7871 | 15:08:05.061 | 37.8097 | 59.6 | 60 | 3905.9246
14:38:12.111 | 45.7047 | 60.4 | 60 | 3910.5781 | 15:08:05.391 | 37.8114 | 59.6 | 60 | 3906.1685
14:38:12.421 | 45.8274 | 60.4 | 60 | 3910.8889 | 15:08:05.701 | 37.828 | 59.6 | 60 | 3906.2041
14:38:12.741 | 45.7188 | 60.4 | 60 | 3910.731 | 15:08:06.021 | 37.8461 | 59.6 | 60 | 3906.2551
14:38:13.071 | 45.666 | 60.4 | 60 | 3910.7207 | 15:08:06.351 | 37.8007 | 59.6 | 60 | 3906.199
14:38:13.381 | 45.6377 | 60.4 | 60 | 3910.8635 | 15:08:06.661 | 37.7473 | 59.6 | 60 | 3906.199
14:38:13.701 | 45.6959 | 60.4 | 60 | 3910.9297 | 15:08:06.981 | 37.8016 | 59.6 | 60 | 3905.8481
14:38:14.031 | 45.7155 | 60.4 | 60 | 3910.9043 | 15:08:07.311 | 37.7744 | 59.6 | 60 | 3906.199
14:38:14.341 | 45.7392 | 60.4 | 60 | 3910.884 | 15:08:07.621 | 37.8433 | 59.6 | 60 | 3906.199
14:38:14.661 | 45.7397 | 60.4 | 60 | 3910.8635 | 15:08:07.941 | 37.7936 | 59.6 | 60 | 3906.0872
14:38:14.991 | 45.6364 | 60.4 | 60 | 3910.9043 | 15:08:08.261 | 37.8257 | 59.6 | 60 | 3906.377
14:38:15.301 | 45.6564 | 60.4 | 60 | 3910.884 | 15:08:08.591 | 37.738 | 59.6 | 60 | 3905.9805
14:38:15.621 | 45.6399 | 60.4 | 60 | 3911.2766 | 15:08:08.901 | 37.8413 | 59.6 | 60 | 3905.9143
14:38:15.951 | 45.6075 | 60.4 | 60 | 3911.5671 | 15:08:09.221 | 37.8315 | 59.6 | 60 | 3906.1736
14:38:16.261 | 45.7153 | 60.4 | 60 | 3911.603 | 15:08:09.551 | 37.8219 | 59.6 | 60 | 3906.0415
14:38:16.581 | 45.6836 | 60.4 | 60 | 3911.2766 | 15:08:09.861 | 37.8087 | 59.6 | 60 | 3905.9143
14:38:16.901 | 45.6353 | 60.4 | 60 | 3911.5671 | 15:08:10.181 | 37.8185 | 59.6 | 60 | 3906.1736
14:38:17.231 | 45.761 | 60.4 | 60 | 3911.1084 | 15:08:10.511 | 37.8595 | 59.6 | 60 | 3906.4993
14:38:17.541 | 45.7154 | 60.4 | 60 | 3911.1694 | 15:08:10.821 | 37.7855 | 59.6 | 60 | 3906.1023
14:38:17.861 | 45.7498 | 60.4 | 60 | 3911.2917 | 15:08:11.141 | 37.8973 | 59.6 | 60 | 3906.1938
14:38:18.191 | 45.6971 | 60.4 | 60 | 3911.3887 | 15:08:11.471 | 37.999 | 59.6 | 60 | 3906.1838
14:38:18.501 | 45.7973 | 60.4 | 60 | 3911.71 | 15:08:11.781 | 37.8604 | 59.6 | 60 | 3906.55
14:38:18.821 | 45.7172 | 60.4 | 60 | 3911.6948 | 15:08:12.101 | 37.8142 | 59.6 | 60 | 3906.7283
14:38:19.151 | 45.6175 | 60.4 | 60 | 3911.0828 | 15:08:12.431 | 37.8309 | 59.6 | 60 | 3906.1838
14:38:19.461 | 45.8348 | 60.4 | 60 | 3911.2512 | 15:08:12.741 | 37.8554 | 59.6 | 60 | 3906.55
14:38:19.781 | 45.6525 | 60.4 | 60 | 3910.9146 | 15:08:13.061 | 37.8425 | 59.6 | 60 | 3906.5347
14:38:20.101 | 45.9058 | 60.4 | 60 | 3911.4551 | 15:08:13.391 | 37.7506 | 59.6 | 60 | 3906.4839
14:38:20.421 | 45.5805 | 60.4 | 60 | 3911.3838 | 15:08:13.701 | 37.835 | 59.6 | 60 | 3906.3567
14:38:20.741 | 45.5986 | 60.4 | 60 | 3911.0164 | 15:08:14.021 | 37.8821 | 59.6 | 60 | 3906.7129
14:38:21.071 | 45.7836 | 60.4 | 60 | 3911.1389 | 15:08:14.341 | 37.7104 | 59.6 | 60 | 3906.5044
14:38:21.381 | 45.7062 | 60.4 | 60 | 3911.0369 | 15:08:14.671 | 37.8917 | 59.6 | 60 | 3906.2805
14:38:21.701 | 45.7114 | 60.4 | 60 | 3910.6189 | 15:08:14.981 | 37.9251 | 59.6 | 60 | 3906.7129
14:38:22.021 | 45.7133 | 60.4 | 60 | 3910.9451 | 15:08:15.301 | 37.8365 | 59.6 | 60 | 3906.5044
14:38:22.341 | 45.665 | 60.4 | 60 | 3911.0674 | 15:08:15.631 | 37.8473 | 59.6 | 60 | 3906.1482
14:38:22.661 | 45.7216 | 60.4 | 60 | 3910.9707 | 15:08:15.941 | 37.8523 | 59.6 | 60 | 3906.4026
14:38:22.981 | 45.7258 | 60.4 | 60 | 3910.7769 | 15:08:16.261 | 37.7801 | 59.6 | 60 | 3906.1379
14:38:23.311 | 45.7711 | 60.4 | 60 | 3910.7515 | 15:08:16.591 | 37.8951 | 59.6 | 60 | 3906.1685
14:38:23.621 | 45.777 | 60.4 | 60 | 3910.9707 | 15:08:16.901 | 37.8146 | 59.6 | 60 | 3906.4026
14:38:23.941 | 45.7522 | 60.4 | 60 | 3910.7769 | 15:08:17.221 | 37.7967 | 59.6 | 60 | 3906.1379
14:38:24.271 | 45.6542 | 60.4 | 60 | 3910.7563 | 15:08:17.551 | 37.8849 | 59.6 | 60 | 3905.655
14:38:24.581 | 45.751 | 60.4 | 60 | 3910.9197 | 15:08:17.861 | 37.8233 | 59.6 | 60 | 3905.8279
14:38:24.901 | 45.7595 | 60.4 | 60 | 3910.6597 | 15:08:18.181 | 37.7508 | 59.6 | 60 | 3905.6753
14:38:25.231 | 45.7552 | 60.4 | 60 | 3910.6597 | 15:08:18.511 | 37.8176 | 59.6 | 60 | 3905.7209
14:38:25.541 | 45.7706 | 60.4 | 60 | 3910.5474 | 15:08:18.821 | 37.7883 | 59.6 | 60 | 3905.3701
14:38:25.861 | 45.7572 | 60.4 | 60 | 3910.6597 | 15:08:19.141 | 37.8741 | 59.6 | 60 | 3905.0247
14:38:26.191 | 45.8326 | 60.4 | 60 | 3910.6597 | 15:08:19.461 | 37.9031 | 59.6 | 60 | 3904.8772
14:38:26.501 | 45.8631 | 60.4 | 60 | 3910.884 | 15:08:19.811 | 37.8937 | 59.6 | 60 | 3904.8569
14:38:26.821 | 45.6503 | 60.4 | 60 | 3910.884 | 15:08:20.101 | 37.8937 | 59.6 | 60 | 3905.1516
14:38:27.141 | 45.6787 | 60.4 | 60 | 3910.5322 | 15:08:20.421 | 37.8241 | 59.6 | 60 | 3904.8162
14:38:27.461 | 45.6528 | 60.4 | 60 | 3910.5117 | 15:08:20.751 | 37.9019 | 59.6 | 60 | 3904.8569
14:38:27.781 | 45.8045 | 60.4 | 60 | 3910.7515 | 15:08:21.061 | 37.9322 | 59.6 | 60 | 3905.1516
14:38:28.111 | 45.664 | 60.4 | 60 | 3910.522 | 15:08:21.381 | 37.8676 | 59.6 | 60 | 3904.7908
14:38:28.421 | 45.7948 | 60.4 | 60 | 3910.5117 | 15:08:21.711 | 37.8745 | 59.6 | 60 | 3904.8618
14:38:28.741 | 45.6229 | 60.4 | 60 | 3910.8279 | 15:08:22.021 | 37.8955 | 59.6 | 60 | 3904.9736
14:38:29.061 | 45.7978 | 60.4 | 60 | 3911.0674 | 15:08:22.341 | 37.8423 | 59.6 | 60 | 3904.6587
14:38:29.391 | 45.6123 | 60.4 | 60 | 3911.0522 | 15:08:22.671 | 37.8812 | 59.6 | 60 | 3904.6484
14:38:29.701 | 45.6294 | 60.4 | 60 | 3910.843 | 15:08:22.981 | 37.8882 | 59.6 | 60 | 3904.9736
14:38:30.021 | 45.9215 | 60.4 | 60 | 3911.0215 | 15:08:23.301 | 37.7912 | 59.6 | 60 | 3904.6587
14:38:30.351 | 45.7754 | 60.4 | 60 | 3910.6697 | 15:08:23.641 | 37.8887 | 59.6 | 60 | 3904.4553
14:38:30.661 | 45.8408 | 60.4 | 60 | 3911.3633 | 15:08:23.941 | 37.8887 | 59.6 | 60 | 3904.313
14:38:30.981 | 45.6889 | 60.4 | 60 | 3911.2102 | 15:08:24.261 | 37.8731 | 59.6 | 60 | 3904.0845
14:38:31.321 | 45.7086 | 60.4 | 60 | 3911.353 | 15:08:24.591 | 37.8745 | 59.6 | 60 | 3903.7795
14:38:31.621 | 45.7086 | 60.4 | 60 | 3911.3633 | 15:08:24.901 | 37.9718 | 59.6 | 60 | 3903.7439
14:38:31.941 | 45.6939 | 60.4 | 60 | 3911.2102 | 15:08:25.221 | 37.8812 | 59.6 | 60 | 3904.0793
14:38:32.291 | 45.6762 | 60.4 | 60 | 3911.353 | 15:08:25.541 | 37.8202 | 59.6 | 60 | 3903.9927
14:38:32.581 | 45.6762 | 60.4 | 60 | 3911.353 | 15:08:25.871 | 37.9004 | 59.6 | 60 | 3904.0945
14:38:32.901 | 45.551 | 60.4 | 60 | 3911.7305 | 15:08:26.181 | 37.8777 | 59.6 | 60 | 3903.9167
14:38:33.231 | 45.7984 | 60.4 | 60 | 3911.5774 | 15:08:26.501 | 37.841 | 59.6 | 60 | 3903.6121
14:38:33.541 | 45.7396 | 60.4 | 60 | 3911.5723 | 15:08:26.831 | 37.9524 | 59.6 | 60 | 3903.5054
14:38:33.861 | 45.7331 | 60.4 | 60 | 3911.2307 | 15:08:27.141 | 37.9524 | 59.6 | 60 | 3903.5713
14:38:34.181 | 45.7887 | 60.4 | 60 | 3911.0828 | 15:08:27.461 | 37.8864 | 59.6 | 60 | 3903.6423
14:38:34.511 | 45.8168 | 60.4 | 60 | 3911.0166 | 15:08:27.791 | 37.8908 | 59.6 | 60 | 3903.5815
14:38:34.821 | 45.7004 | 60.4 | 60 | 3911.4294 | 15:08:28.101 | 37.8806 | 59.6 | 60 | 3903.5105
14:38:35.141 | 45.5414 | 60.4 | 60 | 3911.3071 | 15:08:28.421 | 37.8315 | 59.6 | 60 | 3903.4495
14:38:35.471 | 45.7364 | 60.4 | 60 | 3911.1184 | 15:08:28.741 | 37.8503 | 59.6 | 60 | 3903.2412
14:38:35.781 | 45.7778 | 60.4 | 60 | 3911.4294 | 15:08:29.061 | 37.8885 | 59.6 | 60 | 3903.2512
14:38:36.091 | 45.724 | 60.4 | 60 | 3911.3071 | 15:08:29.381 | 37.8608 | 59.6 | 60 | 3903.4495
14:38:36.101 | 45.724 | 60.4 | 60 | 3910.9399 | 15:08:29.711 | 37.8076 | 59.6 | 60 | 3903.2412
14:38:36.441 | 45.8697 | 60.4 | 60 | 3910.782 | 15:08:30.021 | 37.8414 | 59.6 | 60 | 3903.2512
14:38:36.741 | 45.8697 | 60.4 | 60 | 3911.2917 | 15:08:30.341 | 37.8626 | 59.6 | 60 | 3903.3582
14:38:37.061 | 45.744 | 60.4 | 60 | 3911.2869 | 15:08:30.671 | 37.7229 | 59.6 | 60 | 3903.2717
14:38:37.391 | 45.8492 | 60.4 | 60 | 3911.6692 | 15:08:30.991 | 37.7831 | 59.6 | 60 | 3903.2766
14:38:37.701 | 45.6727 | 60.4 | 60 | 3910.9197 | 15:08:31.301 | 37.8327 | 59.6 | 60 | 3902.896
14:38:38.021 | 45.8198 | 60.4 | 60 | 3910.8838 | 15:08:31.621 | 37.9094 | 59.6 | 60 | 3903.2717
14:38:38.361 | 45.6637 | 60.4 | 60 | 3910.9553 | 15:08:31.951 | 37.9765 | 59.6 | 60 | 3903.2766
14:38:38.661 | 45.6637 | 60.4 | 60 | 3910.8074 | 15:08:32.261 | 37.7299 | 59.6 | 60 | 3902.8755
14:38:38.981 | 45.7129 | 60.4 | 60 | 3910.6748 | 15:08:32.581 | 37.7867 | 59.6 | 60 | 3902.7385
14:38:39.301 | 45.8875 | 60.4 | 60 | 3910.9197 | 15:08:32.901 | 37.996 | 59.6 | 60 | 3902.7231
14:38:39.641 | 45.6716 | 60.4 | 60 | 3911.042 | 15:08:33.221 | 37.8128 | 59.6 | 60 | 3902.5508
14:38:39.941 | 45.6716 | 60.4 | 60 | 3910.8022 | 15:08:33.541 | 37.8525 | 59.6 | 60 | 3902.7183
14:38:40.261 | 45.5701 | 60.4 | 60 | 3910.6748 | 15:08:33.871 | 37.852 | 59.6 | 60 | 3902.4592
14:38:40.601 | 45.678 | 60.4 | 60 | 3910.6699 | 15:08:34.181 | 37.9054 | 59.6 | 60 | 3902.7334
14:38:40.901 | 45.678 | 60.4 | 60 | 3910.7515 | 15:08:34.501 | 37.8403 | 59.6 | 60 | 3902.5303
14:38:41.221 | 45.784 | 60.4 | 60 | 3910.634 | 15:08:34.831 | 37.8435 | 59.6 | 60 | 3902.5913
14:38:41.561 | 45.5931 | 60.4 | 60 | 3910.6699 | 15:08:35.141 | 37.7813 | 59.6 | 60 | 3902.3577
14:38:41.861 | 45.5931 | 60.4 | 60 | 3910.7515 | 15:08:35.461 | 37.8235 | 59.6 | 60 | 3902.4592
14:38:42.191 | 45.815 | 60.4 | 60 | 3910.7566 | 15:08:35.801 | 37.8857 | 59.6 | 60 | 3902.4949
14:38:42.511 | 45.7277 | 60.4 | 60 | 3910.3589 | 15:08:36.091 | 37.8857 | 59.6 | 60 | 3902.4084
14:38:42.821 | 45.7548 | 60.4 | 60 | 3910.5322 | 15:08:36.101 | 37.8857 | 59.6 | 60 | 3902.4949
14:38:43.141 | 45.5959 | 60.4 | 60 | 3910.6699 | 15:08:36.421 | 37.8428 | 59.6 | 60 | 3902.2207
14:38:43.461 | 45.6558 | 60.4 | 60 | 3910.5422 | 15:08:36.741 | 37.8047 | 59.6 | 60 | 3902.1089
14:38:43.781 | 45.8165 | 60.4 | 60 | 3910.3284 | 15:08:37.071 | 37.87 | 59.6 | 60 | 3902.0889
14:38:44.101 | 45.6662 | 60.4 | 60 | 3910.4609 | 15:08:37.381 | 37.8259 | 59.6 | 60 | 3902.302
14:38:44.421 | 45.6737 | 60.4 | 60 | 3910.2263 | 15:08:37.701 | 37.8311 | 59.6 | 60 | 3902.5759
14:38:44.751 | 45.8201 | 60.4 | 60 | 3910.4761 | 15:08:38.031 | 37.861 | 59.6 | 60 | 3902.4287
14:38:45.061 | 45.722 | 60.4 | 60 | 3910.4966 | 15:08:38.341 | 37.877 | 59.6 | 60 | 3902.302
14:38:45.381 | 45.6426 | 60.4 | 60 | 3910.5833 | 15:08:38.661 | 37.8266 | 59.6 | 60 | 3902.5759
14:38:45.711 | 45.7599 | 60.4 | 60 | 3910.7361 | 15:08:38.991 | 37.819 | 59.6 | 60 | 3902.4998
14:38:46.021 | 45.6788 | 60.4 | 60 | 3910.6289 | 15:08:39.301 | 37.8291 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:38:46.341 | 45.5932 | 60.4 | 60 | 3910.5117 | 15:08:39.621 | 37.9409 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:38:46.661 | 45.7278 | 60.4 | 60 | 3910.8381 | 15:08:39.951 | 37.7824 | 59.6 | 60 | 3902.8501
14:38:46.981 | 45.6814 | 60.4 | 60 | 3910.624 | 15:08:40.261 | 37.8782 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:38:47.301 | 45.8155 | 60.4 | 60 | 3911.1338 | 15:08:40.581 | 37.9959 | 59.6 | 60 | 3902.8247
14:38:47.631 | 45.5563 | 60.4 | 60 | 3911.0879 | 15:08:40.911 | 37.8129 | 59.6 | 60 | 3902.8501
14:38:47.941 | 45.701 | 60.4 | 60 | 3910.6394 | 15:08:41.221 | 37.778 | 59.6 | 60 | 3902.8501
14:38:48.261 | 45.7446 | 60.4 | 60 | 3910.7769 | 15:08:41.541 | 37.8705 | 59.6 | 60 | 3902.637
14:38:48.591 | 45.6299 | 60.4 | 60 | 3910.3284 | 15:08:41.861 | 37.9253 | 59.6 | 60 | 3903.1548
14:38:48.901 | 45.8395 | 60.4 | 60 | 3910.4048 | 15:08:42.191 | 37.7608 | 59.6 | 60 | 3903.0278
14:38:49.221 | 45.8393 | 60.4 | 60 | 3910.8176 | 15:08:42.501 | 37.8046 | 59.6 | 60 | 3902.7739
14:38:49.541 | 45.7105 | 60.4 | 60 | 3910.624 | 15:08:42.821 | 37.8884 | 59.6 | 60 | 3903.1143
14:38:49.871 | 45.7376 | 60.4 | 60 | 3910.3435 | 15:08:43.151 | 37.7684 | 59.6 | 60 | 3903.0278
14:38:50.181 | 45.7978 | 60.4 | 60 | 3910.8176 | 15:08:43.461 | 37.8145 | 59.6 | 60 | 3902.7739
14:38:50.501 | 45.589 | 60.4 | 60 | 3910.624 | 15:08:43.781 | 37.8539 | 59.6 | 60 | 3903.4749
14:38:50.831 | 45.8076 | 60.4 | 60 | 3910.4863 | 15:08:44.101 | 37.8066 | 59.6 | 60 | 3903.3936
14:38:51.141 | 45.7066 | 60.4 | 60 | 3910.4966 | 15:08:44.421 | 37.8684 | 59.6 | 60 | 3903.1853
14:38:51.461 | 45.8594 | 60.4 | 60 | 3910.7717 | 15:08:44.741 | 37.8633 | 59.6 | 60 | 3903.3428
14:38:51.791 | 45.6803 | 60.4 | 60 | 3910.6699 | 15:08:45.071 | 37.7446 | 59.6 | 60 | 3903.2717
14:38:52.091 | 45.6125 | 60.4 | 60 | 3909.7065 | 15:08:45.381 | 37.8582 | 59.6 | 60 | 3903.4138
14:38:52.101 | 45.6125 | 60.4 | 60 | 3909.6199 | 15:08:45.701 | 37.9085 | 59.6 | 60 | 3903.4343
14:38:52.421 | 45.9567 | 60.4 | 60 | 3910.4199 | 15:08:46.031 | 37.7648 | 59.6 | 60 | 3903.5105
14:38:52.741 | 45.6928 | 60.4 | 60 | 3910.4048 | 15:08:46.341 | 37.8626 | 59.6 | 60 | 3903.3833
14:38:53.061 | 45.6801 | 60.4 | 60 | 3909.6199 | 15:08:46.661 | 37.8439 | 59.6 | 60 | 3903.175
14:38:53.381 | 45.852 | 60.4 | 60 | 3910.4199 | 15:08:47.001 | 37.8008 | 59.6 | 60 | 3903.5105
14:38:53.711 | 45.7236 | 60.4 | 60 | 3910.5679 | 15:08:47.301 | 37.8008 | 59.6 | 60 | 3903.3833
14:38:54.021 | 45.5548 | 60.4 | 60 | 3909.9614 | 15:08:47.621 | 37.8476 | 59.6 | 60 | 3903.668
14:38:54.341 | 45.7917 | 60.4 | 60 | 3910.0735 | 15:08:47.941 | 37.7846 | 59.6 | 60 | 3903.8457
14:38:54.671 | 45.7169 | 60.4 | 60 | 3910.2876 | 15:08:48.271 | 37.767 | 59.6 | 60 | 3904.0388
14:38:54.981 | 45.6715 | 60.4 | 60 | 3909.9001 | 15:08:48.581 | 37.8524 | 59.6 | 60 | 3903.668
14:38:55.301 | 45.8841 | 60.4 | 60 | 3910.3691 | 15:08:48.901 | 37.7907 | 59.6 | 60 | 3903.8457
14:38:55.621 | 45.6984 | 60.4 | 60 | 3910.2927 | 15:08:49.231 | 37.7714 | 59.6 | 60 | 3904.1655
14:38:55.951 | 45.8179 | 60.4 | 60 | 3910.252 | 15:08:49.541 | 37.7974 | 59.6 | 60 | 3904.6028
14:38:56.261 | 45.7547 | 60.4 | 60 | 3910.0532 | 15:08:49.861 | 37.8142 | 59.6 | 60 | 3904.6282
14:38:56.581 | 45.7242 | 60.4 | 60 | 3910.1958 | 15:08:50.191 | 37.7311 | 59.6 | 60 | 3904.689
14:38:56.911 | 45.6643 | 60.4 | 60 | 3910.252 | 15:08:50.501 | 37.9246 | 59.6 | 60 | 3904.3384
14:38:57.221 | 45.6787 | 60.4 | 60 | 3910.0532 | 15:08:50.821 | 37.9143 | 59.6 | 60 | 3904.3384
14:38:57.541 | 45.7238 | 60.4 | 60 | 3910.1958 | 15:08:51.151 | 37.8703 | 59.6 | 60 | 3904.4097
14:38:57.871 | 45.6927 | 60.4 | 60 | 3910.1958 | 15:08:51.461 | 37.8255 | 59.6 | 60 | 3904.6433
14:38:58.181 | 45.7937 | 60.4 | 60 | 3909.8645 | 15:08:51.781 | 37.8525 | 59.6 | 60 | 3904.6028
14:38:58.501 | 45.753 | 60.4 | 60 | 3909.248 | 15:08:52.111 | 37.885 | 59.6 | 60 | 3904.8416
14:38:58.831 | 45.8747 | 60.4 | 60 | 3909.5334 | 15:08:52.421 | 37.7602 | 59.6 | 60 | 3904.5417
14:38:59.141 | 45.6519 | 60.4 | 60 | 3909.0137 | 15:08:52.741 | 37.7477 | 59.6 | 60 | 3904.623
14:38:59.461 | 45.88 | 60.4 | 60 | 3909.2021 | 15:08:53.061 | 37.8786 | 59.6 | 60 | 3904.9126
14:38:59.791 | 45.7243 | 60.4 | 60 | 3908.9067 | 15:08:53.391 | 37.7897 | 59.6 | 60 | 3904.6841
14:39:00.091 | 45.777 | 60.4 | 60 | 3908.8252 | 15:08:53.701 | 37.8584 | 59.6 | 60 | 3904.6841
14:39:00.101 | 45.777 | 60.4 | 60 | 3908.9324 | 15:08:54.021 | 37.9358 | 59.6 | 60 | 3904.8923
14:39:00.421 | 45.8631 | 60.4 | 60 | 3908.5095 | 15:08:54.351 | 37.8182 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:39:00.771 | 45.7833 | 60.4 | 60 | 3908.4585 | 15:08:54.661 | 37.8444 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:39:01.061 | 45.7833 | 60.4 | 60 | 3908.5962 | 15:08:54.981 | 37.8953 | 59.6 | 60 | 3904.6738
14:39:01.381 | 45.7968 | 60.4 | 60 | 3908.4585 | 15:08:55.301 | 37.8209 | 59.6 | 60 | 3904.6433
14:39:01.701 | 45.7752 | 60.4 | 60 | 3908.2346 | 15:08:55.621 | 37.8434 | 59.6 | 60 | 3904.4807
14:39:02.031 | 45.8239 | 60.4 | 60 | 3908.917 | 15:08:55.941 | 37.95 | 59.6 | 60 | 3904.7397
14:39:02.341 | 45.5992 | 60.4 | 60 | 3908.0259 | 15:08:56.271 | 37.7865 | 59.6 | 60 | 3904.6382
14:39:02.661 | 45.9 | 60.4 | 60 | 3908.3416 | 15:08:56.581 | 37.7585 | 59.6 | 60 | 3904.4453
14:39:02.991 | 45.6583 | 60.4 | 60 | 3908.0615 | 15:08:56.901 | 37.9275 | 59.6 | 60 | 3904.7654
14:39:03.301 | 45.7085 | 60.4 | 60 | 3908.4231 | 15:08:57.231 | 37.8043 | 59.6 | 60 | 3904.3994
14:39:03.621 | 45.8479 | 60.4 | 60 | 3908.6726 | 15:08:57.541 | 37.8412 | 59.6 | 60 | 3904.9177
14:39:03.951 | 45.5977 | 60.4 | 60 | 3908.54 | 15:08:57.861 | 37.8369 | 59.6 | 60 | 3905.0549
14:39:04.261 | 45.7908 | 60.4 | 60 | 3908.5757 | 15:08:58.181 | 37.7233 | 59.6 | 60 | 3905.0298
14:39:04.581 | 45.566 | 60.4 | 60 | 3908.8865 | 15:08:58.491 | 37.7809 | 59.6 | 60 | 3904.8162
14:39:04.911 | 45.5827 | 60.4 | 60 | 3909.0085 | 15:08:58.501 | 37.7809 | 59.6 | 60 | 3904.8567
14:39:05.221 | 45.6989 | 60.4 | 60 | 3908.9832 | 15:08:58.821 | 37.8107 | 59.6 | 60 | 3904.8313
14:39:05.541 | 45.7493 | 60.4 | 60 | 3909.197 | 15:08:59.141 | 37.7847 | 59.6 | 60 | 3904.9941
14:39:05.871 | 45.6867 | 60.4 | 60 | 3909.187 | 15:08:59.471 | 37.896 | 59.6 | 60 | 3905.0652
14:39:06.181 | 45.6781 | 60.4 | 60 | 3909.197 | 15:08:59.781 | 37.8416 | 59.6 | 60 | 3905.0093
14:39:06.501 | 45.7517 | 60.4 | 60 | 3909.2073 | 15:09:00.101 | 37.8426 | 59.6 | 60 | 3904.9941
14:39:06.821 | 45.633 | 60.4 | 60 | 3909.3906 | 15:09:00.431 | 37.8689 | 59.6 | 60 | 3905.0652
14:39:07.151 | 45.633 | 60.4 | 60 | 3909.4773 | 15:09:00.741 | 37.9025 | 59.6 | 60 | 3904.6941
14:39:07.461 | 45.7006 | 60.4 | 60 | 3909.4824 | 15:09:01.061 | 37.7957 | 59.6 | 60 | 3904.5925
14:39:07.781 | 45.7442 | 60.4 | 60 | 3909.7371 | 15:09:01.391 | 37.855 | 59.6 | 60 | 3904.6484
14:39:08.111 | 45.6552 | 60.4 | 60 | 3909.7676 | 15:09:01.701 | 37.789 | 59.6 | 60 | 3904.6941
14:39:08.421 | 45.7442 | 60.4 | 60 | 3909.4927 | 15:09:02.021 | 37.7996 | 59.6 | 60 | 3904.5925
14:39:08.741 | 45.7713 | 60.4 | 60 | 3909.2939 | 15:09:02.341 | 37.8641 | 59.6 | 60 | 3904.9431
14:39:09.071 | 45.7049 | 60.4 | 60 | 3909.7676 | 15:09:02.661 | 37.7728 | 59.6 | 60 | 3904.928
14:39:09.381 | 45.7319 | 60.4 | 60 | 3909.4927 | 15:09:02.981 | 37.729 | 59.6 | 60 | 3904.8923
14:39:09.701 | 45.8889 | 60.4 | 60 | 3909.2939 | 15:09:03.311 | 37.8213 | 59.6 | 60 | 3904.623
14:39:10.031 | 45.6464 | 60.4 | 60 | 3909.6609 | 15:09:03.621 | 37.8171 | 59.6 | 60 | 3904.8772
14:39:10.341 | 45.7665 | 60.4 | 60 | 3909.574 | 15:09:03.941 | 37.7956 | 59.6 | 60 | 3904.7349
14:39:10.661 | 45.68 | 60.4 | 60 | 3909.5129 | 15:09:04.261 | 37.9241 | 59.6 | 60 | 3904.623
14:39:10.981 | 45.6283 | 60.4 | 60 | 3909.6609 | 15:09:04.591 | 37.9028 | 59.6 | 60 | 3904.6536
14:39:11.301 | 45.748 | 60.4 | 60 | 3909.574 | 15:09:04.901 | 37.7599 | 59.6 | 60 | 3904.4402
14:39:11.621 | 45.7856 | 60.4 | 60 | 3908.8201 | 15:09:05.221 | 37.8608 | 59.6 | 60 | 3904.4707
14:39:11.941 | 45.8226 | 60.4 | 60 | 3908.7744 | 15:09:05.541 | 37.8564 | 59.6 | 60 | 3904.7144
14:39:12.271 | 45.673 | 60.4 | 60 | 3908.8406 | 15:09:05.861 | 37.7144 | 59.6 | 60 | 3904.5315
14:39:12.581 | 45.6841 | 60.4 | 60 | 3908.5605 | 15:09:06.181 | 37.8407 | 59.6 | 60 | 3904.5315
14:39:12.901 | 45.7053 | 60.4 | 60 | 3908.4941 | 15:09:06.521 | 37.9469 | 59.6 | 60 | 3904.6382
14:39:13.231 | 45.6317 | 60.4 | 60 | 3908.5757 | 15:09:06.821 | 37.9469 | 59.6 | 60 | 3904.196
14:39:13.541 | 45.7114 | 60.4 | 60 | 3908.5605 | 15:09:07.141 | 37.8741 | 59.6 | 60 | 3904.1809
14:39:13.861 | 45.7298 | 60.4 | 60 | 3908.4941 | 15:09:07.471 | 37.8565 | 59.6 | 60 | 3904.1047
14:39:14.191 | 45.772 | 60.4 | 60 | 3908.8203 | 15:09:07.781 | 37.877 | 59.6 | 60 | 3904.196
14:39:14.501 | 45.649 | 60.4 | 60 | 3908.4536 | 15:09:08.101 | 37.7674 | 59.6 | 60 | 3904.1809
14:39:14.821 | 45.7987 | 60.4 | 60 | 3909.0239 | 15:09:08.431 | 37.8944 | 59.6 | 60 | 3904.1504
14:39:15.141 | 45.754 | 60.4 | 60 | 3908.7947 | 15:09:08.741 | 37.8597 | 59.6 | 60 | 3903.9675
14:39:15.461 | 45.5844 | 60.4 | 60 | 3909.0085 | 15:09:09.061 | 37.833 | 59.6 | 60 | 3903.9927
14:39:15.781 | 45.5923 | 60.4 | 60 | 3908.749 | 15:09:09.391 | 37.8111 | 59.6 | 60 | 3904.1047
14:39:16.111 | 45.8177 | 60.4 | 60 | 3909.2939 | 15:09:09.701 | 37.7589 | 59.6 | 60 | 3904.0845
14:39:16.421 | 45.5303 | 60.4 | 60 | 3908.8254 | 15:09:10.021 | 37.8586 | 59.6 | 60 | 3903.9524
14:39:16.741 | 45.8649 | 60.4 | 60 | 3909.248 | 15:09:10.341 | 37.8835 | 59.6 | 60 | 3904.0234
14:39:17.071 | 45.8649 | 60.4 | 60 | 3908.54 | 15:09:10.671 | 37.8086 | 59.6 | 60 | 3904.0894
14:39:17.381 | 45.8269 | 60.4 | 60 | 3908.9272 | 15:09:10.981 | 37.7971 | 59.6 | 60 | 3904.3586
14:39:17.701 | 45.7358 | 60.4 | 60 | 3909.2634 | 15:09:11.301 | 37.7829 | 59.6 | 60 | 3904.0386
14:39:18.021 | 45.6553 | 60.4 | 60 | 3909.0442 | 15:09:11.631 | 37.8353 | 59.6 | 60 | 3904.0286
14:39:18.351 | 45.8658 | 60.4 | 60 | 3909.248 | 15:09:11.941 | 37.9384 | 59.6 | 60 | 3904.2014
14:39:18.661 | 45.7683 | 60.4 | 60 | 3909.0901 | 15:09:12.261 | 37.8851 | 59.6 | 60 | 3903.739
14:39:18.981 | 45.7109 | 60.4 | 60 | 3908.9373 | 15:09:12.591 | 37.8744 | 59.6 | 60 | 3903.6169
14:39:19.311 | 45.6899 | 60.4 | 60 | 3909.1768 | 15:09:12.901 | 37.9012 | 59.6 | 60 | 3903.6475
14:39:19.621 | 45.6739 | 60.4 | 60 | 3909.0901 | 15:09:13.221 | 37.8378 | 59.6 | 60 | 3903.9473
14:39:19.941 | 45.577 | 60.4 | 60 | 3908.9373 | 15:09:13.551 | 37.8002 | 59.6 | 60 | 3903.7236
14:39:20.281 | 45.6969 | 60.4 | 60 | 3909.4468 | 15:09:13.861 | 37.7974 | 59.6 | 60 | 3903.7085
14:39:20.581 | 45.6969 | 60.4 | 60 | 3909.136 | 15:09:14.181 | 37.9535 | 59.6 | 60 | 3903.8811
14:39:20.901 | 45.689 | 60.4 | 60 | 3909.1665 | 15:09:14.511 | 37.8579 | 59.6 | 60 | 3903.6831
14:39:21.231 | 45.6337 | 60.4 | 60 | 3908.5706 | 15:09:14.821 | 37.8184 | 59.6 | 60 | 3903.6272
14:39:21.541 | 45.7837 | 60.4 | 60 | 3908.9678 | 15:09:15.141 | 37.8277 | 59.6 | 60 | 3903.9622
14:39:21.861 | 45.6862 | 60.4 | 60 | 3908.7744 | 15:09:15.461 | 37.8189 | 59.6 | 60 | 3903.9573
14:39:22.191 | 45.6716 | 60.4 | 60 | 3909.0496 | 15:09:15.781 | 37.8198 | 59.6 | 60 | 3903.7949
14:39:22.501 | 45.4721 | 60.4 | 60 | 3909.0544 | 15:09:16.101 | 37.9296 | 59.6 | 60 | 3903.8049
14:39:22.821 | 45.5178 | 60.4 | 60 | 3908.7488 | 15:09:16.421 | 37.8551 | 59.6 | 60 | 3903.6831
14:39:23.141 | 45.7735 | 60.4 | 60 | 3908.7285 | 15:09:16.761 | 37.872 | 59.6 | 60 | 3903.7949
14:39:23.471 | 45.5371 | 60.4 | 60 | 3908.2754 | 15:09:17.071 | 37.872 | 59.6 | 60 | 3903.8049
14:39:23.781 | 45.8405 | 60.4 | 60 | 3908.7488 | 15:09:17.381 | 37.7865 | 59.6 | 60 | 3903.9622
14:39:24.101 | 45.7525 | 60.4 | 60 | 3908.7285 | 15:09:17.711 | 37.793 | 59.6 | 60 | 3903.9116
14:39:24.431 | 45.6891 | 60.4 | 60 | 3908.3162 | 15:09:18.021 | 37.7616 | 59.6 | 60 | 3904.0183
14:39:24.741 | 45.7432 | 60.4 | 60 | 3908.4485 | 15:09:18.351 | 37.8743 | 59.6 | 60 | 3903.8354
14:39:25.061 | 45.6825 | 60.4 | 60 | 3908.082 | 15:09:18.671 | 37.8238 | 59.6 | 60 | 3903.6882
14:39:25.391 | 45.7168 | 60.4 | 60 | 3907.9597 | 15:09:18.981 | 37.8822 | 59.6 | 60 | 3904.0183
14:39:25.701 | 45.785 | 60.4 | 60 | 3908.4485 | 15:09:19.301 | 37.8525 | 59.6 | 60 | 3903.8354
14:39:26.021 | 45.7446 | 60.4 | 60 | 3908.082 | 15:09:19.621 | 37.7533 | 59.6 | 60 | 3903.9875
14:39:26.341 | 45.767 | 60.4 | 60 | 3908.418 | 15:09:19.941 | 37.8636 | 59.6 | 60 | 3903.9875
14:39:26.661 | 45.7846 | 60.4 | 60 | 3908.3923 | 15:09:20.261 | 37.9047 | 59.6 | 60 | 3903.9673
14:39:26.981 | 45.6785 | 60.4 | 60 | 3908.4636 | 15:09:20.591 | 37.7912 | 59.6 | 60 | 3903.6423
14:39:27.311 | 45.7225 | 60.4 | 60 | 3908.3059 | 15:09:20.901 | 37.8961 | 59.6 | 60 | 3904.252
14:39:27.621 | 45.8597 | 60.4 | 60 | 3908.6877 | 15:09:21.221 | 37.831 | 59.6 | 60 | 3904.4197
14:39:27.941 | 45.7111 | 60.4 | 60 | 3908.4331 | 15:09:21.541 | 37.7578 | 59.6 | 60 | 3904.1301
14:39:28.271 | 45.7942 | 60.4 | 60 | 3908.5198 | 15:09:21.871 | 38.0308 | 59.6 | 60 | 3904.3943
14:39:28.581 | 45.7779 | 60.4 | 60 | 3908.6877 | 15:09:22.181 | 37.9399 | 59.6 | 60 | 3904.0945
14:39:28.901 | 45.7157 | 60.4 | 60 | 3908.3823 | 15:09:22.501 | 37.8519 | 59.6 | 60 | 3904.0945
14:39:29.221 | 45.739 | 60.4 | 60 | 3908.3364 | 15:09:22.821 | 37.9267 | 59.6 | 60 | 3904.3435
14:39:29.551 | 45.7694 | 60.4 | 60 | 3908.0361 | 15:09:23.141 | 37.7821 | 59.6 | 60 | 3904.1504
14:39:29.861 | 45.7929 | 60.4 | 60 | 3908.4026 | 15:09:23.461 | 37.8718 | 59.6 | 60 | 3904.491
14:39:30.181 | 45.725 | 60.4 | 60 | 3908.4636 | 15:09:23.801 | 37.7747 | 59.6 | 60 | 3904.8618
14:39:30.511 | 45.7953 | 60.4 | 60 | 3908.0361 | 15:09:24.091 | 37.7747 | 59.6 | 60 | 3904.4807
14:39:30.821 | 45.7858 | 60.4 | 60 | 3908.4026 | 15:09:24.101 | 37.7747 | 59.6 | 60 | 3904.5823
14:39:31.141 | 45.6359 | 60.4 | 60 | 3908.7947 | 15:09:24.421 | 37.7467 | 59.6 | 60 | 3904.8618
14:39:31.471 | 45.734 | 60.4 | 60 | 3908.9934 | 15:09:24.751 | 37.8329 | 59.6 | 60 | 3904.4807
14:39:31.781 | 45.7324 | 60.4 | 60 | 3908.856 | 15:09:25.061 | 37.7915 | 59.6 | 60 | 3904.4197
14:39:32.101 | 45.7089 | 60.4 | 60 | 3909.0085 | 15:09:25.381 | 37.7984 | 59.6 | 60 | 3904.5874
14:39:32.431 | 45.6593 | 60.4 | 60 | 3909.3804 | 15:09:25.711 | 37.8394 | 59.6 | 60 | 3904.6536
14:39:32.741 | 45.6192 | 60.4 | 60 | 3908.7693 | 15:09:26.021 | 37.8553 | 59.6 | 60 | 3904.679
14:39:33.061 | 45.8335 | 60.4 | 60 | 3908.7693 | 15:09:26.341 | 37.7267 | 59.6 | 60 | 3904.5874
14:39:33.391 | 45.7448 | 60.4 | 60 | 3909.0442 | 15:09:26.661 | 37.7318 | 59.6 | 60 | 3904.6536
14:39:33.701 | 45.5688 | 60.4 | 60 | 3908.5708 | 15:09:26.981 | 37.7159 | 59.6 | 60 | 3904.8262
14:39:34.021 | 45.9034 | 60.4 | 60 | 3908.4231 | 15:09:27.301 | 37.8244 | 59.6 | 60 | 3904.7654
14:39:34.341 | 45.8846 | 60.4 | 60 | 3908.7844 | 15:09:27.621 | 37.922 | 59.6 | 60 | 3904.8975
14:39:34.661 | 45.6518 | 60.4 | 60 | 3908.4739 | 15:09:27.951 | 37.9723 | 59.6 | 60 | 3904.9128
14:39:34.981 | 45.8065 | 60.4 | 60 | 3908.6013 | 15:09:28.261 | 37.7837 | 59.6 | 60 | 3904.5874
14:39:35.301 | 45.7684 | 60.4 | 60 | 3908.7234 | 15:09:28.581 | 37.7998 | 59.6 | 60 | 3904.5417
14:39:35.631 | 45.573 | 60.4 | 60 | 3908.092 | 15:09:28.911 | 37.8491 | 59.6 | 60 | 3904.7095
14:39:35.941 | 45.7436 | 60.4 | 60 | 3908.3518 | 15:09:29.221 | 37.7761 | 59.6 | 60 | 3905.0247
14:39:36.261 | 45.7152 | 60.4 | 60 | 3908.2651 | 15:09:29.541 | 37.8107 | 59.6 | 60 | 3904.6282
14:39:36.611 | 45.7022 | 60.4 | 60 | 3907.9138 | 15:09:29.861 | 37.9218 | 59.6 | 60 | 3904.9229
14:39:36.901 | 45.7022 | 60.4 | 60 | 3907.8071 | 15:09:30.181 | 37.8383 | 59.6 | 60 | 3904.9736
14:39:37.221 | 45.9911 | 60.4 | 60 | 3907.8374 | 15:09:30.501 | 37.806 | 59.6 | 60 | 3904.8213
14:39:37.551 | 45.729 | 60.4 | 60 | 3907.5576 | 15:09:30.841 | 37.8012 | 59.6 | 60 | 3904.9685
14:39:37.861 | 45.8092 | 60.4 | 60 | 3907.8171 | 15:09:31.141 | 37.8012 | 59.6 | 60 | 3905.1667
14:39:38.181 | 45.6507 | 60.4 | 60 | 3907.8374 | 15:09:31.461 | 37.7625 | 59.6 | 60 | 3905.1262
14:39:38.511 | 45.757 | 60.4 | 60 | 3907.5576 | 15:09:31.801 | 37.8388 | 59.6 | 60 | 3905.4414
14:39:38.821 | 45.7815 | 60.4 | 60 | 3907.522 | 15:09:32.091 | 37.8388 | 59.6 | 60 | 3904.928
14:39:39.141 | 45.7381 | 60.4 | 60 | 3907.2827 | 15:09:32.101 | 37.8388 | 59.6 | 60 | 3905.0854
14:39:39.461 | 45.7327 | 60.4 | 60 | 3907.1301 | 15:09:32.421 | 37.8803 | 59.6 | 60 | 3904.9482
14:39:39.781 | 45.7812 | 60.4 | 60 | 3907.2317 | 15:09:32.741 | 37.8433 | 59.6 | 60 | 3904.8264
14:39:40.101 | 45.7888 | 60.4 | 60 | 3907.1096 | 15:09:33.071 | 37.8166 | 59.6 | 60 | 3904.8669
14:39:40.421 | 45.7705 | 60.4 | 60 | 3907.5576 | 15:09:33.381 | 37.7892 | 59.6 | 60 | 3904.9585
14:39:40.751 | 45.7055 | 60.4 | 60 | 3907.3286 | 15:09:33.701 | 37.8766 | 59.6 | 60 | 3904.999
14:39:41.061 | 45.8358 | 60.4 | 60 | 3907.5066 | 15:09:34.031 | 37.8748 | 59.6 | 60 | 3905.2126
14:39:41.381 | 45.6769 | 60.4 | 60 | 3907.1199 | 15:09:34.341 | 37.7783 | 59.6 | 60 | 3904.8975
14:39:41.701 | 45.6544 | 60.4 | 60 | 3906.957 | 15:09:34.661 | 37.8356 | 59.6 | 60 | 3905.0906
14:39:42.021 | 45.8939 | 60.4 | 60 | 3907.3081 | 15:09:34.991 | 37.8205 | 59.6 | 60 | 3904.9177
14:39:42.341 | 45.743 | 60.4 | 60 | 3907.812 | 15:09:35.301 | 37.8932 | 59.6 | 60 | 3905.1465
14:39:42.671 | 45.6249 | 60.4 | 60 | 3907.8171 | 15:09:35.621 | 37.8676 | 59.6 | 60 | 3905.1619
14:39:42.981 | 45.8531 | 60.4 | 60 | 3908.0564 | 15:09:35.951 | 37.8333 | 59.6 | 60 | 3904.9839
14:39:43.301 | 45.6164 | 60.4 | 60 | 3907.3643 | 15:09:36.261 | 37.8778 | 59.6 | 60 | 3904.7349
14:39:43.631 | 45.9512 | 60.4 | 60 | 3907.8477 | 15:09:36.581 | 37.8372 | 59.6 | 60 | 3904.623
14:39:43.941 | 45.6174 | 60.4 | 60 | 3907.5728 | 15:09:36.911 | 37.8758 | 59.6 | 60 | 3904.8772
14:39:44.261 | 45.8933 | 60.4 | 60 | 3907.4761 | 15:09:37.221 | 37.7649 | 59.6 | 60 | 3905.1416
14:39:44.581 | 45.8258 | 60.4 | 60 | 3907.8477 | 15:09:37.541 | 37.8478 | 59.6 | 60 | 3905.0754
14:39:44.901 | 45.6974 | 60.4 | 60 | 3907.5728 | 15:09:37.861 | 37.8086 | 59.6 | 60 | 3905.0703
14:39:45.221 | 45.8345 | 60.4 | 60 | 3907.4761 | 15:09:38.191 | 37.7348 | 59.6 | 60 | 3904.8213
14:39:45.541 | 45.613 | 60.4 | 60 | 3907.6694 | 15:09:38.501 | 37.7494 | 59.6 | 60 | 3904.5518
14:39:45.871 | 45.8574 | 60.4 | 60 | 3907.9954 | 15:09:38.821 | 37.8304 | 59.6 | 60 | 3905.0703
14:39:46.181 | 45.6923 | 60.4 | 60 | 3907.7051 | 15:09:39.151 | 37.8834 | 59.6 | 60 | 3904.8213
14:39:46.501 | 45.7199 | 60.4 | 60 | 3907.6135 | 15:09:39.461 | 37.7902 | 59.6 | 60 | 3905.0803
14:39:46.831 | 45.7657 | 60.4 | 60 | 3907.7356 | 15:09:39.781 | 37.8482 | 59.6 | 60 | 3904.928
14:39:47.141 | 45.7657 | 60.4 | 60 | 3907.6238 | 15:09:40.111 | 37.8407 | 59.6 | 60 | 3905.1619
14:39:47.461 | 45.7552 | 60.4 | 60 | 3908.0107 | 15:09:40.421 | 37.814 | 59.6 | 60 | 3904.8516
14:39:47.801 | 45.7997 | 60.4 | 60 | 3907.3389 | 15:09:40.741 | 37.8276 | 59.6 | 60 | 3904.999
14:39:48.091 | 45.7997 | 60.4 | 60 | 3907.6238 | 15:09:41.061 | 37.8151 | 59.6 | 60 | 3905.3142
14:39:48.101 | 45.7997 | 60.4 | 60 | 3908.0107 | 15:09:41.381 | 37.8041 | 59.6 | 60 | 3905.2939
14:39:48.421 | 45.8097 | 60.4 | 60 | 3907.3389 | 15:09:41.701 | 37.7865 | 59.6 | 60 | 3905.416
14:39:48.751 | 45.8274 | 60.4 | 60 | 3907.9597 | 15:09:42.031 | 37.8035 | 59.6 | 60 | 3905.6448
14:39:49.061 | 45.743 | 60.4 | 60 | 3907.4607 | 15:09:42.341 | 37.8079 | 59.6 | 60 | 3905.9294
14:39:49.381 | 45.809 | 60.4 | 60 | 3907.5881 | 15:09:42.661 | 37.8668 | 59.6 | 60 | 3905.7363
14:39:49.711 | 45.667 | 60.4 | 60 | 3907.6543 | 15:09:42.991 | 37.8283 | 59.6 | 60 | 3905.6448
14:39:50.021 | 45.7596 | 60.4 | 60 | 3907.5627 | 15:09:43.301 | 37.8403 | 59.6 | 60 | 3905.9294
14:39:50.341 | 45.6464 | 60.4 | 60 | 3907.7 | 15:09:43.621 | 37.8028 | 59.6 | 60 | 3905.9805
14:39:50.671 | 45.8347 | 60.4 | 60 | 3907.7256 | 15:09:43.941 | 37.7582 | 59.6 | 60 | 3905.8787
14:39:50.981 | 45.6919 | 60.4 | 60 | 3907.5779 | 15:09:44.271 | 37.9181 | 59.6 | 60 | 3906.1941
14:39:51.301 | 45.8009 | 60.4 | 60 | 3907.7256 | 15:09:44.581 | 37.8092 | 59.6 | 60 | 3905.8481
14:39:51.621 | 45.5777 | 60.4 | 60 | 3907.6389 | 15:09:44.901 | 37.8982 | 59.6 | 60 | 3906.2651
14:39:51.951 | 45.6668 | 60.4 | 60 | 3907.2065 | 15:09:45.231 | 37.7457 | 59.6 | 60 | 3906.3008
14:39:52.261 | 45.8533 | 60.4 | 60 | 3907.4761 | 15:09:45.541 | 37.8242 | 59.6 | 60 | 3905.8481
14:39:52.581 | 45.7104 | 60.4 | 60 | 3907.6389 | 15:09:45.861 | 37.9289 | 59.6 | 60 | 3906.2651
14:39:52.901 | 45.6978 | 60.4 | 60 | 3907.2065 | 15:09:46.191 | 37.8266 | 59.6 | 60 | 3906.3923
14:39:53.221 | 45.5975 | 60.4 | 60 | 3907.4761 | 15:09:46.501 | 37.7884 | 59.6 | 60 | 3906.2703
14:39:53.541 | 46.0318 | 60.4 | 60 | 3908.2295 | 15:09:46.821 | 37.9668 | 59.6 | 60 | 3906.5906
14:39:53.871 | 45.6465 | 60.4 | 60 | 3907.9292 | 15:09:47.141 | 37.8769 | 59.6 | 60 | 3907.0334
14:39:54.181 | 45.7097 | 60.4 | 60 | 3907.7661 | 15:09:47.461 | 37.8243 | 59.6 | 60 | 3906.9214
14:39:54.501 | 45.7823 | 60.4 | 60 | 3907.9138 | 15:09:47.781 | 37.9154 | 59.6 | 60 | 3907.186
14:39:54.841 | 45.7381 | 60.4 | 60 | 3907.7102 | 15:09:48.111 | 37.7827 | 59.6 | 60 | 3907.0334
14:39:55.151 | 45.7381 | 60.4 | 60 | 3907.7661 | 15:09:48.431 | 37.8495 | 59.6 | 60 | 3906.9214
14:39:55.471 | 45.7277 | 60.4 | 60 | 3907.6389 | 15:09:48.741 | 37.8685 | 59.6 | 60 | 3906.7078
14:39:55.801 | 45.7564 | 60.4 | 60 | 3907.9341 | 15:09:49.101 | 37.8211 | 59.6 | 60 | 3907.1147
14:39:56.111 | 45.7564 | 60.4 | 60 | 3907.3591 | 15:09:49.381 | 37.8211 | 59.6 | 60 | 3906.7942
14:39:56.421 | 45.7759 | 60.4 | 60 | 3907.8782 | 15:09:49.711 | 37.8263 | 59.6 | 60 | 3906.7434
14:39:56.741 | 45.6507 | 60.4 | 60 | 3908.0259 | 15:09:50.021 | 37.8435 | 59.6 | 60 | 3907.1147
14:39:57.071 | 45.6444 | 60.4 | 60 | 3907.9138 | 15:09:50.361 | 37.8549 | 59.6 | 60 | 3906.7942
14:39:57.381 | 45.5897 | 60.4 | 60 | 3907.3896 | 15:09:50.661 | 37.8549 | 59.6 | 60 | 3906.7434
14:39:57.701 | 45.833 | 60.4 | 60 | 3907.6238 | 15:09:50.981 | 37.8937 | 59.6 | 60 | 3906.7332
14:39:58.031 | 45.6876 | 60.4 | 60 | 3907.6135 | 15:09:51.311 | 37.8163 | 59.6 | 60 | 3906.5449
14:39:58.341 | 45.8006 | 60.4 | 60 | 3907.5066 | 15:09:51.621 | 37.9128 | 59.6 | 60 | 3906.6721
14:39:58.661 | 45.9189 | 60.4 | 60 | 3907.9902 | 15:09:51.941 | 37.8243 | 59.6 | 60 | 3906.7332
14:39:58.981 | 45.4458 | 60.4 | 60 | 3907.7051 | 15:09:52.271 | 37.7227 | 59.6 | 60 | 3906.5449
14:39:59.301 | 45.8672 | 60.4 | 60 | 3907.5474 | 15:09:52.581 | 37.8919 | 59.6 | 60 | 3906.4993
14:39:59.621 | 45.8778 | 60.4 | 60 | 3907.4915 | 15:09:52.901 | 37.8949 | 59.6 | 60 | 3906.4993
14:39:59.951 | 45.8718 | 60.4 | 60 | 3907.6848 | 15:09:53.221 | 37.7722 | 59.6 | 60 | 3906.6162
14:40:00.261 | 45.5035 | 60.4 | 60 | 3907.1504 | 15:09:53.541 | 37.8106 | 59.6 | 60 | 3906.5552
14:40:00.581 | 45.8054 | 60.4 | 60 | 3907.4915 | 15:09:53.861 | 37.8107 | 59.6 | 60 | 3906.657
14:40:00.911 | 45.876 | 60.4 | 60 | 3907.6848 | 15:09:54.191 | 37.7461 | 59.6 | 60 | 3906.4839
14:40:01.221 | 45.6561 | 60.4 | 60 | 3907.4353 | 15:09:54.501 | 37.8349 | 59.6 | 60 | 3906.2346
14:40:01.541 | 45.7339 | 60.4 | 60 | 3906.9824 | 15:09:54.821 | 37.7681 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:40:01.881 | 45.7063 | 60.4 | 60 | 3907.5984 | 15:09:55.141 | 37.8929 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:40:02.181 | 45.7063 | 60.4 | 60 | 3907.1658 | 15:09:55.471 | 37.8317 | 59.6 | 60 | 3906.4482
14:40:02.501 | 45.7564 | 60.4 | 60 | 3907.5066 | 15:09:55.781 | 37.8702 | 59.6 | 60 | 3906.4636
14:40:02.821 | 45.6156 | 60.4 | 60 | 3907.1707 | 15:09:56.101 | 37.7881 | 59.6 | 60 | 3906.3162
14:40:03.151 | 45.7836 | 60.4 | 60 | 3907.4253 | 15:09:56.431 | 37.8303 | 59.6 | 60 | 3906.2195
14:40:03.461 | 45.74 | 60.4 | 60 | 3907.4966 | 15:09:56.741 | 37.8607 | 59.6 | 60 | 3905.9143
14:40:03.781 | 45.7221 | 60.4 | 60 | 3907.7205 | 15:09:57.061 | 37.8607 | 59.6 | 60 | 3905.9651
14:40:04.111 | 45.8142 | 60.4 | 60 | 3907.7205 | 15:09:57.391 | 37.7986 | 59.6 | 60 | 3905.8074
14:40:04.421 | 45.7188 | 60.4 | 60 | 3908.041 | 15:09:57.701 | 37.8726 | 59.6 | 60 | 3905.8076
14:40:04.741 | 45.5616 | 60.4 | 60 | 3907.5117 | 15:09:58.021 | 37.921 | 59.6 | 60 | 3905.9194
14:40:05.261 | 45.7892 | 60.4 | 60 | 3907.6135 | 15:09:58.341 | 37.7866 | 59.6 | 60 | 3905.5532
14:40:05.381 | 45.7892 | 60.4 | 60 | 3908.041 | 15:09:58.661 | 37.8031 | 59.6 | 60 | 3905.1821
14:40:05.701 | 45.6968 | 60.4 | 60 | 3907.5117 | 15:09:58.981 | 37.9389 | 59.6 | 60 | 3905.0957
14:40:06.031 | 45.7976 | 60.4 | 60 | 3907.6135 | 15:09:59.311 | 37.8541 | 59.6 | 60 | 3904.9229
14:40:06.341 | 45.8365 | 60.4 | 60 | 3907.6135 | 15:09:59.621 | 37.9007 | 59.6 | 60 | 3905.1821
14:40:06.661 | 45.8064 | 60.4 | 60 | 3908.0972 | 15:09:59.941 | 37.8944 | 59.6 | 60 | 3905.0957
14:40:06.991 | 45.7184 | 60.4 | 60 | 3908.3518 | 15:10:00.261 | 37.9239 | 59.6 | 60 | 3904.1504
14:40:07.301 | 45.6308 | 60.4 | 60 | 3908.1123 | 15:10:00.591 | 37.8552 | 59.6 | 60 | 3903.7898
14:40:07.621 | 45.8255 | 60.4 | 60 | 3908.0208 | 15:10:00.901 | 37.8618 | 59.6 | 60 | 3903.7339
14:40:07.941 | 45.794 | 60.4 | 60 | 3908.2957 | 15:10:01.221 | 37.8274 | 59.6 | 60 | 3903.8203
14:40:08.271 | 45.5059 | 60.4 | 60 | 3907.9597 | 15:10:01.561 | 37.8497 | 59.6 | 60 | 3903.7898
14:40:08.581 | 45.8351 | 60.4 | 60 | 3908.1887 | 15:10:01.861 | 37.8497 | 59.6 | 60 | 3903.7339
14:40:08.901 | 45.724 | 60.4 | 60 | 3908.3008 | 15:10:02.181 | 37.8663 | 59.6 | 60 | 3902.8604
14:40:09.231 | 45.761 | 60.4 | 60 | 3908.4536 | 15:10:02.511 | 37.8889 | 59.6 | 60 | 3902.769
14:40:09.541 | 45.6748 | 60.4 | 60 | 3908.0972 | 15:10:02.821 | 37.8596 | 59.6 | 60 | 3902.6929
14:40:09.861 | 45.8877 | 60.4 | 60 | 3908.3008 | 15:10:03.141 | 37.8025 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:40:10.181 | 45.6222 | 60.4 | 60 | 3908.4536 | 15:10:03.471 | 37.8865 | 59.6 | 60 | 3905.4109
14:40:10.501 | 45.8289 | 60.4 | 60 | 3907.9443 | 15:10:03.781 | 37.788 | 59.6 | 60 | 3902.2056
14:40:10.821 | 45.7064 | 60.4 | 60 | 3907.9495 | 15:10:04.101 | 37.8687 | 59.6 | 60 | 3902.1394
14:40:11.151 | 45.7326 | 60.4 | 60 | 3907.7256 | 15:10:04.431 | 37.8644 | 59.6 | 60 | 3901.7285
14:40:11.461 | 45.7095 | 60.4 | 60 | 3907.8833 | 15:10:04.741 | 37.8859 | 59.6 | 60 | 3901.5254
14:40:11.781 | 45.8267 | 60.4 | 60 | 3907.7102 | 15:10:05.061 | 37.8937 | 59.6 | 60 | 3902.1394
14:40:12.111 | 45.8398 | 60.4 | 60 | 3907.5371 | 15:10:05.391 | 37.8333 | 59.6 | 60 | 3901.7285
14:40:12.421 | 45.8462 | 60.4 | 60 | 3907.4099 | 15:10:05.701 | 37.9311 | 59.6 | 60 | 3901.5254
14:40:12.741 | 45.8092 | 60.4 | 60 | 3907.6338 | 15:10:06.021 | 37.8312 | 59.6 | 60 | 3901.5254
14:40:13.071 | 45.7093 | 60.4 | 60 | 3907.4253 | 15:10:06.341 | 37.7919 | 59.6 | 60 | 3901.2312
14:40:13.391 | 45.7708 | 60.4 | 60 | 3907.4863 | 15:10:06.671 | 37.8325 | 59.6 | 60 | 3901.1196
14:40:13.701 | 45.7994 | 60.4 | 60 | 3907.3591 | 15:10:06.981 | 37.907 | 59.6 | 60 | 3901.0789
14:40:14.021 | 45.8203 | 60.4 | 60 | 3907.2573 | 15:10:07.301 | 37.832 | 59.6 | 60 | 3900.9065
14:40:14.351 | 45.7556 | 60.4 | 60 | 3907.4353 | 15:10:07.631 | 37.9044 | 59.6 | 60 | 3901.1196
14:40:14.661 | 45.6064 | 60.4 | 60 | 3907.3032 | 15:10:07.941 | 37.9105 | 59.6 | 60 | 3901.0789
14:40:14.981 | 45.7269 | 60.4 | 60 | 3906.957 | 15:10:08.261 | 37.8769 | 59.6 | 60 | 3900.364
14:40:15.311 | 45.9465 | 60.4 | 60 | 3907.1606 | 15:10:08.591 | 37.8894 | 59.6 | 60 | 3900.4653
14:40:15.621 | 45.5807 | 60.4 | 60 | 3906.8857 | 15:10:08.901 | 37.7863 | 59.6 | 60 | 3900.6885
14:40:15.941 | 45.7542 | 60.4 | 60 | 3907.0437 | 15:10:09.221 | 37.7375 | 59.6 | 60 | 3900.364
14:40:16.271 | 45.6297 | 60.4 | 60 | 3907.1658 | 15:10:09.551 | 37.8751 | 59.6 | 60 | 3900.45
14:40:16.581 | 45.7469 | 60.4 | 60 | 3907.1707 | 15:10:09.861 | 37.8101 | 59.6 | 60 | 3900.4246
14:40:16.901 | 45.6207 | 60.4 | 60 | 3907.3845 | 15:10:10.181 | 37.7235 | 59.6 | 60 | 3900.019
14:40:17.231 | 45.7155 | 60.4 | 60 | 3907.3691 | 15:10:10.501 | 37.8829 | 59.6 | 60 | 3899.9277
14:40:17.541 | 45.7892 | 60.4 | 60 | 3907.293 | 15:10:10.821 | 37.9245 | 59.6 | 60 | 3899.8364
14:40:17.861 | 45.7376 | 60.4 | 60 | 3907.3386 | 15:10:11.141 | 37.8207 | 59.6 | 60 | 3900.2979
14:40:18.191 | 45.6697 | 60.4 | 60 | 3907.4302 | 15:10:11.461 | 37.7533 | 59.6 | 60 | 3900.293
14:40:18.501 | 45.7337 | 60.4 | 60 | 3907.7153 | 15:10:11.801 | 37.852 | 59.6 | 60 | 3899.8923
14:40:18.821 | 45.6104 | 60.4 | 60 | 3907.751 | 15:10:12.091 | 37.852 | 59.6 | 60 | 3900.1104
14:40:19.141 | 45.7304 | 60.4 | 60 | 3908.2449 | 15:10:12.101 | 37.852 | 59.6 | 60 | 3900.0798
14:40:19.461 | 45.6914 | 60.4 | 60 | 3908.1785 | 15:10:12.421 | 37.7314 | 59.6 | 60 | 3899.9583
14:40:19.791 | 45.6088 | 60.4 | 60 | 3907.5117 | 15:10:12.751 | 37.7825 | 59.6 | 60 | 3900.0393
14:40:20.091 | 45.7908 | 60.4 | 60 | 3908.0361 | 15:10:13.061 | 37.7713 | 59.6 | 60 | 3899.9075
14:40:20.101 | 45.7908 | 60.4 | 60 | 3908.1785 | 15:10:13.381 | 37.8701 | 59.6 | 60 | 3900.1865
14:40:20.431 | 45.7145 | 60.4 | 60 | 3907.5117 | 15:10:13.711 | 37.8306 | 59.6 | 60 | 3900.0393
14:40:20.741 | 45.7498 | 60.4 | 60 | 3907.8171 | 15:10:14.021 | 37.6891 | 59.6 | 60 | 3899.9075
14:40:21.061 | 45.8452 | 60.4 | 60 | 3907.8425 | 15:10:14.341 | 37.8264 | 59.6 | 60 | 3900.1458
14:40:21.391 | 45.7071 | 60.4 | 60 | 3907.9087 | 15:10:14.671 | 37.7467 | 59.6 | 60 | 3900.3081
14:40:21.701 | 45.6789 | 60.4 | 60 | 3907.9495 | 15:10:14.981 | 37.8406 | 59.6 | 60 | 3900.3386
14:40:22.021 | 45.8346 | 60.4 | 60 | 3907.7102 | 15:10:15.301 | 37.8657 | 59.6 | 60 | 3900.4348
14:40:22.341 | 45.7126 | 60.4 | 60 | 3907.9087 | 15:10:15.631 | 37.8543 | 59.6 | 60 | 3900.2473
14:40:22.661 | 45.7199 | 60.4 | 60 | 3907.9495 | 15:10:15.941 | 37.9295 | 59.6 | 60 | 3900.1458
14:40:22.981 | 45.8646 | 60.4 | 60 | 3907.3694 | 15:10:16.261 | 37.8329 | 59.6 | 60 | 3900.4348
14:40:23.311 | 45.8103 | 60.4 | 60 | 3907.3489 | 15:10:16.591 | 37.765 | 59.6 | 60 | 3900.2473
14:40:23.621 | 45.7453 | 60.4 | 60 | 3907.4709 | 15:10:16.901 | 37.8489 | 59.6 | 60 | 3900.3232
14:40:23.941 | 45.7581 | 60.4 | 60 | 3907.1455 | 15:10:17.221 | 37.8008 | 59.6 | 60 | 3900.2473
14:40:24.271 | 45.7656 | 60.4 | 60 | 3907.4661 | 15:10:17.541 | 37.8347 | 59.6 | 60 | 3900.2676
14:40:24.581 | 45.6727 | 60.4 | 60 | 3907.4709 | 15:10:17.861 | 37.8275 | 59.6 | 60 | 3900.156
14:40:24.901 | 45.7084 | 60.4 | 60 | 3907.1455 | 15:10:18.181 | 37.7682 | 59.6 | 60 | 3899.9631
14:40:25.221 | 45.8591 | 60.4 | 60 | 3907.2419 | 15:10:18.501 | 37.7672 | 59.6 | 60 | 3900.0085
14:40:25.551 | 45.7074 | 60.4 | 60 | 3907.3335 | 15:10:18.831 | 37.8933 | 59.6 | 60 | 3900.2068
14:40:25.861 | 45.7893 | 60.4 | 60 | 3907.0588 | 15:10:19.141 | 37.7911 | 59.6 | 60 | 3900.5464
14:40:26.181 | 45.7221 | 60.4 | 60 | 3906.9419 | 15:10:19.461 | 37.857 | 59.6 | 60 | 3900.1812
14:40:26.511 | 45.6493 | 60.4 | 60 | 3906.7791 | 15:10:19.821 | 37.8503 | 59.6 | 60 | 3900.3689
14:40:26.821 | 45.8821 | 60.4 | 60 | 3907.1147 | 15:10:20.091 | 37.8503 | 59.6 | 60 | 3900.0901
14:40:27.141 | 45.8821 | 60.4 | 60 | 3906.7485 | 15:10:20.101 | 37.8503 | 59.6 | 60 | 3900.1255
14:40:27.461 | 45.7516 | 60.4 | 60 | 3907.2725 | 15:10:20.441 | 37.8844 | 59.6 | 60 | 3900.0544
14:40:27.781 | 45.7011 | 60.4 | 60 | 3907.1096 | 15:10:20.761 | 37.8261 | 59.6 | 60 | 3899.9531
14:40:28.101 | 45.7594 | 60.4 | 60 | 3907.1047 | 15:10:21.061 | 37.8261 | 59.6 | 60 | 3900.1255
14:40:28.431 | 45.7868 | 60.4 | 60 | 3907.0537 | 15:10:21.381 | 37.829 | 59.6 | 60 | 3900.0544
14:40:28.741 | 45.7213 | 60.4 | 60 | 3906.9368 | 15:10:21.711 | 37.8555 | 59.6 | 60 | 3900.5566
14:40:29.061 | 45.7121 | 60.4 | 60 | 3907.0232 | 15:10:22.021 | 37.7829 | 59.6 | 60 | 3900.2776
14:40:29.391 | 45.7509 | 60.4 | 60 | 3907.2878 | 15:10:22.341 | 37.8548 | 59.6 | 60 | 3900.7593
14:40:29.701 | 45.6215 | 60.4 | 60 | 3907.0742 | 15:10:22.661 | 37.7996 | 59.6 | 60 | 3900.7493
14:40:30.021 | 45.8157 | 60.4 | 60 | 3906.6978 | 15:10:22.991 | 37.7653 | 59.6 | 60 | 3900.6885
14:40:30.341 | 45.7368 | 60.4 | 60 | 3907.2878 | 15:10:23.301 | 37.8829 | 59.6 | 60 | 3900.7593
14:40:30.661 | 45.7867 | 60.4 | 60 | 3907.0742 | 15:10:23.621 | 37.8481 | 59.6 | 60 | 3900.7493
14:40:30.981 | 45.7981 | 60.4 | 60 | 3906.9978 | 15:10:23.941 | 37.7187 | 59.6 | 60 | 3900.2979
14:40:31.301 | 45.6218 | 60.4 | 60 | 3906.7078 | 15:10:24.261 | 37.8813 | 59.6 | 60 | 3900.6277
14:40:31.641 | 45.8604 | 60.4 | 60 | 3906.7942 | 15:10:24.581 | 37.8363 | 59.6 | 60 | 3900.8101
14:40:31.941 | 45.8604 | 60.4 | 60 | 3906.8857 | 15:10:24.911 | 37.7833 | 59.6 | 60 | 3900.729
14:40:32.261 | 45.5816 | 60.4 | 60 | 3906.7078 | 15:10:25.221 | 37.8713 | 59.6 | 60 | 3901.1248
14:40:32.591 | 45.6966 | 60.4 | 60 | 3906.7942 | 15:10:25.541 | 37.8088 | 59.6 | 60 | 3900.9473
14:40:32.901 | 45.8571 | 60.4 | 60 | 3906.8857 | 15:10:25.881 | 37.8093 | 59.6 | 60 | 3900.729
14:40:33.221 | 45.642 | 60.4 | 60 | 3906.8655 | 15:10:26.181 | 37.8093 | 59.6 | 60 | 3901.1248
14:40:33.551 | 45.9697 | 60.4 | 60 | 3906.9419 | 15:10:26.501 | 37.8307 | 59.6 | 60 | 3901.2415
14:40:33.861 | 45.6941 | 60.4 | 60 | 3906.6721 | 15:10:26.831 | 37.8412 | 59.6 | 60 | 3901.3022
14:40:34.181 | 45.6568 | 60.4 | 60 | 3906.8655 | 15:10:27.141 | 37.846 | 59.6 | 60 | 3901.3936
14:40:34.511 | 45.8037 | 60.4 | 60 | 3906.9419 | 15:10:27.461 | 37.8134 | 59.6 | 60 | 3901.3022
14:40:34.821 | 45.6825 | 60.4 | 60 | 3906.6365 | 15:10:27.781 | 37.8587 | 59.6 | 60 | 3901.3022
14:40:35.141 | 45.7529 | 60.4 | 60 | 3906.6313 | 15:10:28.101 | 37.8525 | 59.6 | 60 | 3901.3936
14:40:35.461 | 45.7425 | 60.4 | 60 | 3906.6213 | 15:10:28.421 | 37.8499 | 59.6 | 60 | 3901.2363
14:40:35.791 | 45.6285 | 60.4 | 60 | 3906.5652 | 15:10:28.741 | 37.9102 | 59.6 | 60 | 3901.4189
14:40:36.101 | 45.7794 | 60.4 | 60 | 3906.6313 | 15:10:29.071 | 37.7425 | 59.6 | 60 | 3901.2717
14:40:36.421 | 45.5937 | 60.4 | 60 | 3906.6213 | 15:10:29.381 | 37.9308 | 59.6 | 60 | 3901.1348
14:40:36.741 | 45.651 | 60.4 | 60 | 3906.5652 | 15:10:29.701 | 37.9041 | 59.6 | 60 | 3900.876
14:40:37.061 | 45.651 | 60.4 | 60 | 3906.5652 | 15:10:30.031 | 37.9488 | 59.6 | 60 | 3901.0435
14:40:37.381 | 45.6386 | 60.4 | 60 | 3906.1685 | 15:10:30.341 | 37.7209 | 59.6 | 60 | 3901.1348
14:40:37.711 | 45.7743 | 60.4 | 60 | 3906.1687 | 15:10:30.661 | 37.8261 | 59.6 | 60 | 3900.876
14:40:38.021 | 45.6947 | 60.4 | 60 | 3905.7363 | 15:10:31.001 | 37.9332 | 59.6 | 60 | 3900.6428
14:40:38.341 | 45.8445 | 60.4 | 60 | 3905.8381 | 15:10:31.301 | 37.9332 | 59.6 | 60 | 3900.8101
14:40:38.671 | 45.6393 | 60.4 | 60 | 3905.8228 | 15:10:31.621 | 37.8688 | 59.6 | 60 | 3900.8811
14:40:38.981 | 45.7522 | 60.4 | 60 | 3905.4822 | 15:10:31.961 | 37.937 | 59.6 | 60 | 3900.592
14:40:39.301 | 45.8183 | 60.4 | 60 | 3905.7515 | 15:10:32.261 | 37.937 | 59.6 | 60 | 3900.8101
14:40:39.631 | 45.7118 | 60.4 | 60 | 3905.5735 | 15:10:32.581 | 37.9167 | 59.6 | 60 | 3901.0435
14:40:39.941 | 45.8107 | 60.4 | 60 | 3905.4771 | 15:10:32.921 | 37.8592 | 59.6 | 60 | 3900.8
14:40:40.261 | 45.6676 | 60.4 | 60 | 3905.6499 | 15:10:33.221 | 37.8592 | 59.6 | 60 | 3900.8965
14:40:40.601 | 45.6197 | 60.4 | 60 | 3906.0364 | 15:10:33.541 | 37.8436 | 59.6 | 60 | 3900.303
14:40:40.901 | 45.6197 | 60.4 | 60 | 3905.5481 | 15:10:33.861 | 37.9357 | 59.6 | 60 | 3900.4502
14:40:41.221 | 45.7815 | 60.4 | 60 | 3906.0566 | 15:10:34.191 | 37.7869 | 59.6 | 60 | 3900.3589
14:40:41.541 | 45.7098 | 60.4 | 60 | 3906.0669 | 15:10:34.501 | 37.7985 | 59.6 | 60 | 3900.2776
14:40:41.881 | 45.821 | 60.4 | 60 | 3905.8228 | 15:10:34.821 | 37.8986 | 59.6 | 60 | 3900.1863
14:40:42.181 | 45.821 | 60.4 | 60 | 3906.0618 | 15:10:35.151 | 37.942 | 59.6 | 60 | 3900.6277
14:40:42.501 | 45.5997 | 60.4 | 60 | 3906.0364 | 15:10:35.461 | 37.6389 | 59.6 | 60 | 3899.198
14:40:42.831 | 45.7578 | 60.4 | 60 | 3905.8889 | 15:10:35.781 | 38.1469 | 59.6 | 60 | 3899.8669
14:40:43.141 | 45.7984 | 60.4 | 60 | 3905.7974 | 15:10:36.111 | 37.6583 | 59.6 | 60 | 3899.948
14:40:43.461 | 45.7302 | 60.4 | 60 | 3906.0364 | 15:10:36.421 | 37.7783 | 59.6 | 60 | 3899.7708
14:40:43.801 | 45.6709 | 60.4 | 60 | 3905.8889 | 15:10:36.741 | 37.8527 | 59.6 | 60 | 3900.085
14:40:44.091 | 45.6709 | 60.4 | 60 | 3906.0156 | 15:10:37.071 | 37.8527 | 59.6 | 60 | 3899.9529
14:40:44.101 | 45.6709 | 60.4 | 60 | 3906.1584 | 15:10:37.381 | 37.855 | 59.6 | 60 | 3899.9731
14:40:44.421 | 45.7532 | 60.4 | 60 | 3906.3975 | 15:10:37.701 | 37.8393 | 59.6 | 60 | 3899.8618
14:40:44.741 | 45.5347 | 60.4 | 60 | 3906.0872 | 15:10:38.031 | 37.8889 | 59.6 | 60 | 3900.4348
14:40:45.061 | 45.7359 | 60.4 | 60 | 3906.4077 | 15:10:38.341 | 37.5942 | 59.6 | 60 | 3899.9229
14:40:45.381 | 45.7561 | 60.4 | 60 | 3906.6621 | 15:10:38.661 | 37.8641 | 59.6 | 60 | 3899.8618
14:40:45.711 | 45.751 | 60.4 | 60 | 3906.6111 | 15:10:38.991 | 37.696 | 59.6 | 60 | 3900.4348
14:40:46.021 | 45.7768 | 60.4 | 60 | 3906.5298 | 15:10:39.301 | 37.5278 | 59.6 | 60 | 3900.5869
14:40:46.341 | 45.6366 | 60.4 | 60 | 3906.6162 | 15:10:39.621 | 37.6674 | 59.6 | 60 | 3900.2573
14:40:46.661 | 45.708 | 60.4 | 60 | 3906.6519 | 15:10:39.941 | 37.9616 | 59.6 | 60 | 3901.292
14:40:46.991 | 45.634 | 60.4 | 60 | 3906.9316 | 15:10:40.271 | 37.599 | 59.6 | 60 | 3900.592
14:40:47.301 | 45.6007 | 60.4 | 60 | 3906.957 | 15:10:40.581 | 38.0269 | 59.6 | 60 | 3901.3123
14:40:47.621 | 45.8026 | 60.4 | 60 | 3907.4661 | 15:10:40.901 | 37.9381 | 59.6 | 60 | 3901.353
14:40:47.951 | 45.6527 | 60.4 | 60 | 3907.1453 | 15:10:41.221 | 37.6794 | 59.6 | 60 | 3901.1196
14:40:48.261 | 45.7522 | 60.4 | 60 | 3907.2063 | 15:10:41.541 | 37.7467 | 59.6 | 60 | 3901.1499
14:40:48.581 | 45.7287 | 60.4 | 60 | 3907.3694 | 15:10:41.861 | 37.8973 | 59.6 | 60 | 3901.0891
14:40:48.901 | 45.7176 | 60.4 | 60 | 3907.2981 | 15:10:42.191 | 37.8159 | 59.6 | 60 | 3901.3936
14:40:49.221 | 45.7583 | 60.4 | 60 | 3907.2725 | 15:10:42.501 | 37.8549 | 59.6 | 60 | 3901.4543
14:40:49.541 | 45.7488 | 60.4 | 60 | 3907.1199 | 15:10:42.821 | 37.8822 | 59.6 | 60 | 3901.835
14:40:49.871 | 45.733 | 60.4 | 60 | 3907.2981 | 15:10:43.151 | 37.6888 | 59.6 | 60 | 3901.5813
14:40:50.181 | 45.7184 | 60.4 | 60 | 3907.2725 | 15:10:43.461 | 37.9655 | 59.6 | 60 | 3902.0735
14:40:50.501 | 45.6738 | 60.4 | 60 | 3907.2981 | 15:10:43.781 | 37.657 | 59.6 | 60 | 3901.5559
14:40:50.831 | 45.6378 | 60.4 | 60 | 3907.1707 | 15:10:44.111 | 37.6312 | 59.6 | 60 | 3902.2664
14:40:51.141 | 45.5825 | 60.4 | 60 | 3907.2166 | 15:10:44.421 | 37.8189 | 59.6 | 60 | 3902.7588
14:40:51.461 | 45.8582 | 60.4 | 60 | 3907.4761 | 15:10:44.741 | 37.5558 | 59.6 | 60 | 3902.312
14:40:51.791 | 45.5607 | 60.4 | 60 | 3907.2268 | 15:10:45.061 | 37.9611 | 59.6 | 60 | 3902.7893
14:40:52.091 | 45.8188 | 60.4 | 60 | 3907.4099 | 15:10:45.381 | 37.7676 | 59.6 | 60 | 3902.3628
14:40:52.101 | 45.8188 | 60.4 | 60 | 3907.3896 | 15:10:45.701 | 37.7157 | 59.6 | 60 | 3902.2107
14:40:52.421 | 45.6786 | 60.4 | 60 | 3906.9824 | 15:10:46.021 | 38.0221 | 59.6 | 60 | 3902.5557
14:40:52.741 | 45.7201 | 60.4 | 60 | 3906.8857 | 15:10:46.351 | 37.7909 | 59.6 | 60 | 3902.8755
14:40:53.071 | 45.8455 | 60.4 | 60 | 3907.1504 | 15:10:46.661 | 37.7947 | 59.6 | 60 | 3902.5254
14:40:53.381 | 45.6537 | 60.4 | 60 | 3907.1809 | 15:10:46.981 | 37.7936 | 59.6 | 60 | 3902.5962
14:40:53.701 | 45.8371 | 60.4 | 60 | 3906.957 | 15:10:47.311 | 37.8657 | 59.6 | 60 | 3902.5254
14:40:54.031 | 45.9471 | 60.4 | 60 | 3907.2878 | 15:10:47.621 | 37.7226 | 59.6 | 60 | 3902.708
14:40:54.341 | 45.6713 | 60.4 | 60 | 3906.7739 | 15:10:47.941 | 37.8035 | 59.6 | 60 | 3902.7993
14:40:54.661 | 45.8194 | 60.4 | 60 | 3907.2014 | 15:10:48.271 | 37.8043 | 59.6 | 60 | 3903.0686
14:40:54.991 | 45.6198 | 60.4 | 60 | 3906.8604 | 15:10:48.581 | 37.6802 | 59.6 | 60 | 3902.708
14:40:55.301 | 45.7659 | 60.4 | 60 | 3906.9316 | 15:10:48.901 | 37.7418 | 59.6 | 60 | 3902.7993
14:40:55.621 | 45.6979 | 60.4 | 60 | 3907.1709 | 15:10:49.241 | 37.8824 | 59.6 | 60 | 3903.1245
14:40:55.951 | 45.7156 | 60.4 | 60 | 3906.3313 | 15:10:49.541 | 37.8824 | 59.6 | 60 | 3903.2107
14:40:56.261 | 45.8366 | 60.4 | 60 | 3906.3567 | 15:10:49.861 | 37.6895 | 59.6 | 60 | 3903.0686
14:40:56.581 | 45.8028 | 60.4 | 60 | 3906.189 | 15:10:50.201 | 37.8275 | 59.6 | 60 | 3903.3833
14:40:56.911 | 45.7601 | 60.4 | 60 | 3906.082 | 15:10:50.501 | 37.8275 | 59.6 | 60 | 3903.5815
14:40:57.221 | 45.7241 | 60.4 | 60 | 3906.4993 | 15:10:50.821 | 37.8463 | 59.6 | 60 | 3903.3782
14:40:57.541 | 45.7853 | 60.4 | 60 | 3905.9194 | 15:10:51.141 | 37.9547 | 59.6 | 60 | 3903.8406
14:40:57.861 | 45.706 | 60.4 | 60 | 3905.6702 | 15:10:51.471 | 37.6719 | 59.6 | 60 | 3903.3071
14:40:58.191 | 45.8931 | 60.4 | 60 | 3905.9041 | 15:10:51.781 | 37.9124 | 59.6 | 60 | 3903.7593
14:40:58.501 | 45.664 | 60.4 | 60 | 3905.1821 | 15:10:52.101 | 37.9393 | 59.6 | 60 | 3903.8101
14:40:58.821 | 45.6908 | 60.4 | 60 | 3904.7856 | 15:10:52.421 | 37.8087 | 59.6 | 60 | 3903.9268
14:40:59.141 | 45.898 | 60.4 | 60 | 3905.1973 | 15:10:52.741 | 37.7941 | 59.6 | 60 | 3903.2971
14:40:59.461 | 45.6979 | 60.4 | 60 | 3904.999 | 15:10:53.061 | 37.9764 | 59.6 | 60 | 3903.7795
14:40:59.791 | 45.537 | 60.4 | 60 | 3905.0144 | 15:10:53.391 | 37.8633 | 59.6 | 60 | 3903.9268
14:41:00.101 | 45.9359 | 60.4 | 60 | 3905.5532 | 15:10:53.701 | 37.891 | 59.6 | 60 | 3903.2971
14:41:00.421 | 45.6032 | 60.4 | 60 | 3904.9993 | 15:10:54.021 | 37.9928 | 59.6 | 60 | 3904.0996
14:41:00.741 | 45.742 | 60.4 | 60 | 3905.1821 | 15:10:54.351 | 37.9166 | 59.6 | 60 | 3904.4656
14:41:01.071 | 45.681 | 60.4 | 60 | 3904.9534 | 15:10:54.661 | 37.7425 | 59.6 | 60 | 3903.9824
14:41:01.381 | 45.7355 | 60.4 | 60 | 3905.3142 | 15:10:54.981 | 37.982 | 59.6 | 60 | 3904.7043
14:41:01.701 | 45.6499 | 60.4 | 60 | 3905.2024 | 15:10:55.311 | 37.8294 | 59.6 | 60 | 3904.1606
14:41:02.031 | 45.7097 | 60.4 | 60 | 3904.9431 | 15:10:55.621 | 37.7999 | 59.6 | 60 | 3904.5366
14:41:02.341 | 45.6983 | 60.4 | 60 | 3904.9075 | 15:10:55.941 | 37.7887 | 59.6 | 60 | 3904.3589
14:41:02.661 | 45.779 | 60.4 | 60 | 3904.5061 | 15:10:56.261 | 37.8235 | 59.6 | 60 | 3904.6992
14:41:02.981 | 45.7444 | 60.4 | 60 | 3904.5469 | 15:10:56.591 | 37.8746 | 59.6 | 60 | 3904.623
14:41:03.301 | 45.8226 | 60.4 | 60 | 3904.2419 | 15:10:56.901 | 37.7262 | 59.6 | 60 | 3904.6687
14:41:03.621 | 45.7575 | 60.4 | 60 | 3904.4705 | 15:10:57.221 | 37.8222 | 59.6 | 60 | 3904.501
14:41:03.941 | 45.6562 | 60.4 | 60 | 3904.2468 | 15:10:57.551 | 37.7845 | 59.6 | 60 | 3904.4656
14:41:04.271 | 45.8366 | 60.4 | 60 | 3904.4756 | 15:10:57.861 | 37.8154 | 59.6 | 60 | 3904.6077
14:41:04.581 | 45.6343 | 60.4 | 60 | 3904.4705 | 15:10:58.181 | 37.9691 | 59.6 | 60 | 3904.7551
14:41:04.901 | 45.7617 | 60.4 | 60 | 3904.2468 | 15:10:58.511 | 37.7396 | 59.6 | 60 | 3904.7246
14:41:05.231 | 45.6914 | 60.4 | 60 | 3904.6536 | 15:10:58.821 | 37.9584 | 59.6 | 60 | 3904.6077
14:41:05.541 | 45.6221 | 60.4 | 60 | 3904.6636 | 15:10:59.141 | 37.793 | 59.6 | 60 | 3904.7551
14:41:05.861 | 45.6415 | 60.4 | 60 | 3904.5774 | 15:10:59.471 | 37.83 | 59.6 | 60 | 3905.0549
14:41:06.191 | 45.6316 | 60.4 | 60 | 3904.7959 | 15:10:59.781 | 37.7545 | 59.6 | 60 | 3904.7502
14:41:06.501 | 45.5826 | 60.4 | 60 | 3904.4094 | 15:11:00.101 | 37.8385 | 59.6 | 60 | 3905.0295
14:41:06.821 | 45.8936 | 60.4 | 60 | 3904.4756 | 15:11:00.421 | 37.7474 | 59.6 | 60 | 3905.2483
14:41:07.141 | 45.7109 | 60.4 | 60 | 3905.4109 | 15:11:00.741 | 37.8513 | 59.6 | 60 | 3905.3804
14:41:07.461 | 45.6614 | 60.4 | 60 | 3905.4109 | 15:11:01.061 | 37.8575 | 59.6 | 60 | 3905.3652
14:41:07.791 | 45.7509 | 60.4 | 60 | 3905.1973 | 15:11:01.391 | 37.8679 | 59.6 | 60 | 3905.3958
14:41:08.101 | 45.5334 | 60.4 | 60 | 3904.9382 | 15:11:01.701 | 37.9132 | 59.6 | 60 | 3905.7161
14:41:08.421 | 45.5606 | 60.4 | 60 | 3904.7551 | 15:11:02.021 | 37.7583 | 59.6 | 60 | 3905.6956
14:41:08.741 | 45.6551 | 60.4 | 60 | 3904.5469 | 15:11:02.341 | 37.8778 | 59.6 | 60 | 3906.3669
14:41:09.061 | 45.8718 | 60.4 | 60 | 3904.9636 | 15:11:02.671 | 37.8099 | 59.6 | 60 | 3906.489
14:41:09.391 | 45.671 | 60.4 | 60 | 3904.5315 | 15:11:02.981 | 37.7017 | 59.6 | 60 | 3906.1379
14:41:09.701 | 45.7035 | 60.6 | 60 | 3905.5227 | 15:11:03.301 | 37.8743 | 59.6 | 60 | 3906.4431
14:41:10.021 | 45.8096 | 60.6 | 60 | 3904.7043 | 15:11:03.631 | 37.808 | 59.6 | 60 | 3906.489
14:41:10.351 | 45.5543 | 60.6 | 60 | 3905.0549 | 15:11:03.941 | 37.7672 | 59.6 | 60 | 3906.1379
14:41:10.661 | 45.7092 | 60.6 | 60 | 3905.1414 | 15:11:04.261 | 37.8925 | 59.6 | 60 | 3907.2114
14:41:10.981 | 45.7069 | 60.6 | 60 | 3904.801 | 15:11:04.591 | 37.726 | 59.6 | 60 | 3907.0386
14:41:11.321 | 46.0344 | 60.6 | 60 | 3904.7805 | 15:11:04.901 | 37.7665 | 59.6 | 60 | 3907.3896
14:41:11.621 | 46.0344 | 60.6 | 60 | 3905.8787 | 15:11:05.221 | 37.8615 | 59.6 | 60 | 3907.6033
14:41:11.951 | 45.3566 | 60.6 | 60 | 3905.2686 | 15:11:05.551 | 37.6332 | 59.6 | 60 | 3907.5981
14:41:12.271 | 45.8465 | 60.6 | 60 | 3905.5532 | 15:11:05.861 | 37.7939 | 59.6 | 60 | 3907.5981
14:41:12.581 | 45.7716 | 60.6 | 60 | 3906.0769 | 15:11:06.181 | 37.8025 | 59.6 | 60 | 3907.873
14:41:12.901 | 45.6448 | 60.6 | 60 | 3905.426 | 15:11:06.511 | 37.7839 | 59.6 | 60 | 3907.8376
14:41:13.231 | 45.656 | 60.6 | 60 | 3906.0566 | 15:11:06.821 | 37.9126 | 59.6 | 60 | 3908.2397
14:41:13.541 | 45.6804 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:11:07.141 | 37.8669 | 59.6 | 60 | 3908.0005
14:41:13.861 | 45.2693 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:11:07.461 | 37.8165 | 59.6 | 60 | 3907.8376
14:41:14.191 | 45.6243 | 60.6 | 60 | 3906.5398 | 15:11:07.801 | 37.7999 | 59.4 | 60 | 3908.2397
14:41:14.501 | 45.3724 | 60.6 | 60 | 3905.9905 | 15:11:08.091 | 37.7999 | 59.4 | 60 | 3907.8987
14:41:14.821 | 45.2037 | 60.6 | 60 | 3905.8787 | 15:11:08.101 | 37.7999 | 59.4 | 60 | 3907.9038
14:41:15.141 | 45.4467 | 60.6 | 60 | 3906.5298 | 15:11:08.421 | 37.905 | 59.4 | 60 | 3908.0615
14:41:15.471 | 45.2039 | 60.6 | 60 | 3906.2144 | 15:11:08.751 | 37.7802 | 59.4 | 60 | 3907.9902
14:41:15.781 | 45.3775 | 60.6 | 60 | 3905.9194 | 15:11:09.061 | 37.8009 | 59.4 | 60 | 3907.5168
14:41:16.101 | 45.4066 | 60.6 | 60 | 3906.6313 | 15:11:09.381 | 37.8058 | 59.4 | 60 | 3907.293
14:41:16.431 | 45.0597 | 60.6 | 60 | 3906.2144 | 15:11:09.701 | 37.7734 | 59.4 | 60 | 3907.2319
14:41:16.741 | 45.3419 | 60.6 | 60 | 3905.9194 | 15:11:10.021 | 37.8809 | 59.4 | 60 | 3907.2522
14:41:17.061 | 45.0813 | 60.6 | 60 | 3906.082 | 15:11:10.341 | 37.8469 | 59.4 | 60 | 3907.4966
14:41:17.381 | 45.0748 | 60.6 | 60 | 3906.5093 | 15:11:10.671 | 37.7916 | 59.4 | 60 | 3907.1606
14:41:17.701 | 45.0091 | 60.6 | 60 | 3906.2805 | 15:11:10.981 | 37.9153 | 59.4 | 60 | 3907.0129
14:41:18.021 | 45.1963 | 60.6 | 60 | 3906.082 | 15:11:11.301 | 37.9075 | 59.4 | 60 | 3906.7332
14:41:18.351 | 45.0152 | 60.6 | 60 | 3906.0669 | 15:11:11.631 | 37.8413 | 59.4 | 60 | 3906.7129
14:41:18.661 | 45.0678 | 60.6 | 60 | 3906.6162 | 15:11:11.941 | 37.9755 | 59.4 | 60 | 3906.7839
14:41:18.981 | 44.8195 | 60.6 | 60 | 3905.7058 | 15:11:12.261 | 38.0514 | 59.4 | 60 | 3906.6467
14:41:19.311 | 44.5217 | 60.6 | 60 | 3906.6519 | 15:11:12.591 | 37.9007 | 59.4 | 60 | 3906.8452
14:41:19.621 | 45.4507 | 60.6 | 60 | 3905.8989 | 15:11:12.901 | 38.0032 | 59.4 | 60 | 3906.3618
14:41:19.941 | 45.9333 | 60.6 | 60 | 3905.9753 | 15:11:13.221 | 38.0201 | 59.4 | 60 | 3906.2449
14:41:20.261 | 45.38 | 60.6 | 60 | 3906.9111 | 15:11:13.541 | 38.0884 | 59.4 | 60 | 3906.2703
14:41:20.591 | 45.2272 | 60.6 | 60 | 3905.5125 | 15:11:13.871 | 38.1018 | 59.4 | 60 | 3906.0974
14:41:20.901 | 45.1058 | 60.6 | 60 | 3905.1567 | 15:11:14.181 | 38.2682 | 59.4 | 60 | 3906.2754
14:41:21.221 | 45.0802 | 60.6 | 60 | 3904.9736 | 15:11:14.501 | 38.2322 | 59.4 | 60 | 3906.7537
14:41:21.541 | 45.1166 | 60.6 | 60 | 3904.4351 | 15:11:14.831 | 38.0571 | 59.4 | 60 | 3906.4126
14:41:21.861 | 45.1325 | 60.6 | 60 | 3905.1567 | 15:11:15.141 | 38.2914 | 59.4 | 60 | 3906.7485
14:41:22.181 | 45.2822 | 60.6 | 60 | 3904.9736 | 15:11:15.461 | 38.4869 | 59.4 | 60 | 3906.3008
14:41:22.511 | 45.4246 | 60.6 | 60 | 3905.2278 | 15:11:15.791 | 38.3992 | 59.4 | 60 | 3906.5552
14:41:22.821 | 45.6247 | 60.6 | 60 | 3905.2278 | 15:11:16.101 | 38.3791 | 59.4 | 60 | 3906.4636
14:41:23.141 | 45.8684 | 60.6 | 60 | 3905.2583 | 15:11:16.421 | 38.3989 | 59.4 | 60 | 3906.489
14:41:23.471 | 46.1323 | 60.6 | 60 | 3905.6091 | 15:11:16.751 | 38.5456 | 59.4 | 60 | 3907.0537
14:41:23.781 | 46.3483 | 60.6 | 60 | 3907.3032 | 15:11:17.061 | 38.5982 | 59.4 | 60 | 3906.4839
14:41:24.101 | 46.4784 | 60.6 | 60 | 3905.4414 | 15:11:17.381 | 38.6435 | 59.4 | 60 | 3906.5552
14:41:24.431 | 46.5621 | 60.6 | 60 | 3905.6091 | 15:11:17.711 | 38.5856 | 59.4 | 60 | 3906.3008
14:41:24.741 | 46.6245 | 60.6 | 60 | 3905.7822 | 15:11:18.021 | 38.7652 | 59.4 | 60 | 3906.4534
14:41:25.061 | 46.6661 | 60.6 | 60 | 3905.5076 | 15:11:18.341 | 38.6755 | 59.4 | 60 | 3906.8655
14:41:25.381 | 44.6097 | 60.6 | 60 | 3905.7415 | 15:11:18.661 | 38.5722 | 59.4 | 60 | 3906.9011
14:41:25.711 | 44.4595 | 60.6 | 60 | 3905.3752 | 15:11:18.981 | 38.8176 | 59.4 | 60 | 3906.9978
14:41:26.021 | 44.6845 | 60.6 | 60 | 3905.5076 | 15:11:19.301 | 38.7262 | 59.4 | 60 | 3906.4585
14:41:26.341 | 44.6131 | 60.6 | 60 | 3905.7415 | 15:11:19.621 | 38.9835 | 59.4 | 60 | 3906.9011
14:41:26.671 | 44.601 | 60.6 | 60 | 3905.6753 | 15:11:19.951 | 38.9571 | 59.4 | 60 | 3906.9978
14:41:26.981 | 44.5688 | 60.6 | 60 | 3905.7566 | 15:11:20.261 | 38.9668 | 59.4 | 60 | 3906.6619
14:41:27.301 | 44.3939 | 60.6 | 60 | 3905.7617 | 15:11:20.581 | 39.0621 | 59.4 | 60 | 3906.8298
14:41:27.631 | 44.5116 | 60.6 | 60 | 3905.6753 | 15:11:20.911 | 38.9827 | 59.4 | 60 | 3906.6467
14:41:27.941 | 44.4735 | 60.6 | 60 | 3905.7566 | 15:11:21.221 | 39.1512 | 59.4 | 60 | 3906.489
14:41:28.261 | 44.2529 | 60.6 | 60 | 3905.3142 | 15:11:21.541 | 38.9742 | 59.4 | 60 | 3906.8298
14:41:28.581 | 44.3287 | 60.6 | 60 | 3905.3142 | 15:11:21.871 | 39.2318 | 59.4 | 60 | 3906.6467
14:41:28.901 | 43.9846 | 60.6 | 60 | 3906.082 | 15:11:22.181 | 39.1526 | 59.4 | 60 | 3906.4736
14:41:29.231 | 43.7753 | 60.6 | 60 | 3905.4363 | 15:11:22.501 | 39.1967 | 59.4 | 60 | 3906.718
14:41:29.551 | 44.8251 | 60.6 | 60 | 3906.0364 | 15:11:22.831 | 39.2496 | 59.4 | 60 | 3906.7637
14:41:29.861 | 43.9331 | 60.6 | 60 | 3906.1787 | 15:11:23.141 | 39.3858 | 59.4 | 60 | 3906.7637
14:41:30.191 | 43.1238 | 60.6 | 60 | 3906.1482 | 15:11:23.461 | 39.2628 | 59.4 | 60 | 3906.3416
14:41:30.511 | 43.2321 | 60.6 | 60 | 3906.1584 | 15:11:23.791 | 39.4383 | 59.4 | 60 | 3906.6313
14:41:30.821 | 42.9535 | 60.6 | 60 | 3906.4534 | 15:11:24.091 | 39.1927 | 59.4 | 60 | 3907.0894
14:41:31.151 | 43.0383 | 60.6 | 60 | 3905.5278 | 15:11:24.101 | 39.1927 | 59.4 | 60 | 3906.9521
14:41:31.461 | 43.3243 | 60.6 | 60 | 3906.3772 | 15:11:24.421 | 39.3074 | 59.4 | 60 | 3906.9316
14:41:31.801 | 43.1732 | 60.6 | 60 | 3906.0872 | 15:11:24.741 | 39.5384 | 59.4 | 60 | 3907.3948
14:41:32.091 | 43.1732 | 60.6 | 60 | 3906.3975 | 15:11:25.071 | 39.5 | 59.4 | 60 | 3907.2166
14:41:32.101 | 43.1732 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:11:25.381 | 39.4581 | 59.4 | 60 | 3906.8604
14:41:32.421 | 42.7543 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:11:25.701 | 39.72 | 59.4 | 60 | 3907.0688
14:41:32.751 | 42.8539 | 60.6 | 60 | 3906.3567 | 15:11:26.031 | 39.5456 | 59.4 | 60 | 3906.7434
14:41:33.061 | 42.5888 | 60.6 | 60 | 3906.2246 | 15:11:26.341 | 39.6518 | 59.4 | 60 | 3907.3997
14:41:33.381 | 42.6441 | 60.6 | 60 | 3906.8044 | 15:11:26.661 | 39.5939 | 59.4 | 60 | 3907.3948
14:41:33.711 | 42.4724 | 60.6 | 60 | 3905.7922 | 15:11:26.991 | 39.8156 | 59.4 | 60 | 3907.1606
14:41:34.021 | 42.9454 | 60.6 | 60 | 3906.9419 | 15:11:27.301 | 39.6795 | 59.4 | 60 | 3907.0791
14:41:34.341 | 42.5794 | 60.6 | 60 | 3906.5093 | 15:11:27.621 | 39.8826 | 59.4 | 60 | 3907.3948
14:41:34.671 | 42.5308 | 60.6 | 60 | 3906.4077 | 15:11:27.951 | 39.8636 | 59.4 | 60 | 3907.1606
14:41:34.981 | 42.684 | 60.6 | 60 | 3906.1941 | 15:11:28.261 | 39.6263 | 59.4 | 60 | 3906.8298
14:41:35.301 | 42.5478 | 60.6 | 60 | 3906.5754 | 15:11:28.581 | 39.9824 | 59.4 | 60 | 3907.0996
14:41:35.621 | 42.4917 | 60.6 | 60 | 3906.438 | 15:11:28.911 | 39.953 | 59.4 | 60 | 3907.3945
14:41:35.941 | 42.6188 | 60.6 | 60 | 3906.3823 | 15:11:29.221 | 39.823 | 59.4 | 60 | 3907.2166
14:41:36.261 | 42.5285 | 60.6 | 60 | 3906.1787 | 15:11:29.541 | 39.9085 | 59.4 | 60 | 3907.4863
14:41:36.581 | 42.5167 | 60.6 | 60 | 3906.438 | 15:11:29.861 | 39.9052 | 59.4 | 60 | 3907.0945
14:41:36.921 | 42.6292 | 60.6 | 60 | 3906.3823 | 15:11:30.191 | 40.028 | 59.4 | 60 | 3907.1453
14:41:37.221 | 42.6292 | 60.6 | 60 | 3906.4636 | 15:11:30.501 | 40.0938 | 59.4 | 60 | 3907.3286
14:41:37.541 | 42.4008 | 60.6 | 60 | 3906.199 | 15:11:30.821 | 40.0583 | 59.4 | 60 | 3907.0945
14:41:37.861 | 42.6968 | 60.6 | 60 | 3906.489 | 15:11:31.151 | 40.1497 | 59.4 | 60 | 3906.7637
14:41:38.181 | 42.5335 | 60.6 | 60 | 3906.1074 | 15:11:31.461 | 40.2527 | 59.4 | 60 | 3907.2727
14:41:38.501 | 42.6072 | 60.6 | 60 | 3905.8684 | 15:11:31.781 | 39.9616 | 59.4 | 60 | 3906.438
14:41:38.831 | 42.5909 | 60.6 | 60 | 3905.8989 | 15:11:32.111 | 40.2707 | 59.4 | 60 | 3906.606
14:41:39.141 | 42.4728 | 60.6 | 60 | 3906.1074 | 15:11:32.421 | 40.4244 | 59.4 | 60 | 3906.5754
14:41:39.461 | 42.4614 | 60.6 | 60 | 3906.1938 | 15:11:32.741 | 40.3161 | 59.4 | 60 | 3907.0945
14:41:39.801 | 42.4623 | 60.6 | 60 | 3906.1636 | 15:11:33.071 | 40.2881 | 59.4 | 60 | 3906.6772
14:41:40.091 | 42.4623 | 60.6 | 60 | 3906.0059 | 15:11:33.381 | 40.492 | 59.4 | 60 | 3906.7078
14:41:40.101 | 42.4623 | 60.6 | 60 | 3906.189 | 15:11:33.701 | 40.433 | 59.4 | 60 | 3906.6416
14:41:40.421 | 42.4975 | 60.6 | 60 | 3905.7109 | 15:11:34.021 | 40.3936 | 59.4 | 60 | 3906.4177
14:41:40.751 | 42.6088 | 60.6 | 60 | 3906.0059 | 15:11:34.341 | 40.5956 | 59.4 | 60 | 3906.1736
14:41:41.061 | 42.4564 | 60.6 | 60 | 3906.189 | 15:11:34.661 | 40.6688 | 59.4 | 60 | 3906.5195
14:41:41.381 | 42.0825 | 60.6 | 60 | 3905.7209 | 15:11:34.991 | 40.4813 | 59.4 | 60 | 3906.0669
14:41:41.701 | 42.5622 | 60.6 | 60 | 3906.1636 | 15:11:35.301 | 40.6475 | 59.4 | 60 | 3906.2144
14:41:42.021 | 42.3659 | 60.6 | 60 | 3905.7007 | 15:11:35.621 | 40.6455 | 59.4 | 60 | 3905.8838
14:41:42.341 | 42.7137 | 60.6 | 60 | 3905.7209 | 15:11:35.941 | 40.6149 | 59.4 | 60 | 3905.96
14:41:42.661 | 42.5326 | 60.6 | 60 | 3906.1636 | 15:11:36.271 | 40.455 | 59.4 | 60 | 3905.9497
14:41:42.991 | 42.338 | 60.6 | 60 | 3905.2532 | 15:11:36.581 | 40.416 | 59.4 | 60 | 3906.1074
14:41:43.301 | 42.614 | 60.6 | 60 | 3905.2583 | 15:11:36.901 | 40.6441 | 59.4 | 60 | 3905.5635
14:41:43.621 | 42.4925 | 60.6 | 60 | 3905.5432 | 15:11:37.221 | 40.8044 | 59.4 | 60 | 3906.0974
14:41:43.951 | 42.4345 | 60.6 | 60 | 3905.238 | 15:11:37.541 | 40.149 | 59.4 | 60 | 3906.1379
14:41:44.261 | 42.5415 | 60.6 | 60 | 3905.2534 | 15:11:37.861 | 40.3593 | 59.4 | 60 | 3906.1431
14:41:44.581 | 42.4778 | 60.6 | 60 | 3905.5432 | 15:11:38.191 | 40.7298 | 59.4 | 60 | 3906.1382
14:41:44.911 | 42.2854 | 60.6 | 60 | 3905.238 | 15:11:38.501 | 40.8861 | 59.4 | 60 | 3906.1077
14:41:45.221 | 42.3613 | 60.6 | 60 | 3905.1465 | 15:11:38.821 | 40.9405 | 59.4 | 60 | 3906.3975
14:41:45.541 | 42.299 | 60.6 | 60 | 3905.2432 | 15:11:39.151 | 41.1211 | 59.4 | 60 | 3906.8909
14:41:45.861 | 42.2955 | 60.6 | 60 | 3905.0906 | 15:11:39.461 | 41.0193 | 59.4 | 60 | 3906.0259
14:41:46.181 | 42.3477 | 60.6 | 60 | 3904.9331 | 15:11:39.781 | 41.397 | 59.4 | 60 | 3906.3975
14:41:46.501 | 42.3471 | 60.6 | 60 | 3904.8213 | 15:11:40.111 | 41.3514 | 59.4 | 60 | 3906.8909
14:41:46.831 | 42.1516 | 60.6 | 60 | 3905.0906 | 15:11:40.421 | 41.2225 | 59.4 | 60 | 3906.0669
14:41:47.141 | 42.2986 | 60.6 | 60 | 3904.9331 | 15:11:40.741 | 41.3195 | 59.4 | 60 | 3906.3262
14:41:47.461 | 42.2384 | 60.6 | 60 | 3904.8416 | 15:11:41.061 | 41.2654 | 59.4 | 60 | 3906.8298
14:41:47.801 | 42.554 | 60.6 | 60 | 3905.2583 | 15:11:41.391 | 41.1439 | 59.4 | 60 | 3906.4941
14:41:48.091 | 42.554 | 60.6 | 60 | 3905.0195 | 15:11:41.701 | 41.2749 | 59.4 | 60 | 3906.2957
14:41:48.101 | 42.554 | 60.6 | 60 | 3904.8416 | 15:11:42.021 | 41.2871 | 59.4 | 60 | 3906.4126
14:41:48.421 | 42.3518 | 60.6 | 60 | 3904.9685 | 15:11:42.351 | 41.3071 | 59.4 | 60 | 3906.2703
14:41:48.741 | 42.4916 | 60.6 | 60 | 3904.8008 | 15:11:42.661 | 41.3405 | 59.4 | 60 | 3906.8044
14:41:49.061 | 42.5145 | 60.6 | 60 | 3904.9075 | 15:11:42.981 | 41.1689 | 59.4 | 60 | 3906.489
14:41:49.381 | 42.5319 | 60.6 | 60 | 3904.9685 | 15:11:43.301 | 41.3278 | 59.4 | 60 | 3906.5093
14:41:49.701 | 42.472 | 60.6 | 60 | 3904.8008 | 15:11:43.621 | 41.2076 | 59.4 | 60 | 3906.1125
14:41:50.031 | 42.462 | 60.6 | 60 | 3904.9177 | 15:11:43.941 | 41.4598 | 59.4 | 60 | 3906.489
14:41:50.341 | 42.6634 | 60.6 | 60 | 3905.238 | 15:11:44.271 | 41.1953 | 59.4 | 60 | 3906.5093
14:41:50.661 | 42.3812 | 60.6 | 60 | 3904.928 | 15:11:44.581 | 41.4283 | 59.4 | 60 | 3906.1125
14:41:50.991 | 42.4533 | 60.6 | 60 | 3904.9026 | 15:11:44.901 | 41.3637 | 59.4 | 60 | 3906.1125
14:41:51.301 | 42.4245 | 60.6 | 60 | 3905.0601 | 15:11:45.231 | 41.3246 | 59.4 | 60 | 3906.5195
14:41:51.621 | 42.6096 | 60.6 | 60 | 3905.0295 | 15:11:45.541 | 41.2755 | 59.4 | 60 | 3906.1228
14:41:51.941 | 42.4031 | 60.6 | 60 | 3905.0601 | 15:11:45.861 | 41.4253 | 59.4 | 60 | 3906.321
14:41:52.261 | 42.4449 | 60.6 | 60 | 3904.9839 | 15:11:46.181 | 41.3014 | 59.4 | 60 | 3906.0261
14:41:52.581 | 42.4747 | 60.6 | 60 | 3905.2024 | 15:11:46.501 | 41.2853 | 59.4 | 60 | 3906.1584
14:41:52.911 | 42.3416 | 60.6 | 60 | 3905.1667 | 15:11:46.821 | 41.3349 | 59.4 | 60 | 3906.0007
14:41:53.221 | 42.4943 | 60.6 | 60 | 3905.238 | 15:11:47.141 | 41.3242 | 59.4 | 60 | 3906.021
14:41:53.541 | 42.433 | 60.6 | 60 | 3905.5125 | 15:11:47.471 | 41.3314 | 59.4 | 60 | 3905.533
14:41:53.861 | 42.4845 | 60.6 | 60 | 3905.7617 | 15:11:47.781 | 41.4832 | 59.4 | 60 | 3906.0007
14:41:54.191 | 42.4728 | 60.6 | 60 | 3905.833 | 15:11:48.101 | 41.3645 | 59.4 | 60 | 3906.021
14:41:54.501 | 42.4441 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:11:48.431 | 41.4699 | 59.4 | 60 | 3904.9026
14:41:54.821 | 42.5763 | 60.6 | 60 | 3905.96 | 15:11:48.741 | 41.3349 | 59.4 | 60 | 3905.1719
14:41:55.151 | 42.3133 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:11:49.061 | 41.381 | 59.4 | 60 | 3905.3193
14:41:55.461 | 42.5195 | 60.6 | 60 | 3905.8889 | 15:11:49.391 | 41.1177 | 59.4 | 60 | 3904.6433
14:41:55.781 | 42.3985 | 60.6 | 60 | 3905.96 | 15:11:49.701 | 41.5758 | 59.4 | 60 | 3904.6841
14:41:56.111 | 42.4204 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:11:50.021 | 41.0975 | 59.4 | 60 | 3903.9524
14:41:56.421 | 42.4406 | 60.6 | 60 | 3905.8889 | 15:11:50.341 | 41.4736 | 59.4 | 60 | 3904.4756
14:41:56.741 | 42.3192 | 60.6 | 60 | 3905.96 | 15:11:50.661 | 41.2843 | 59.4 | 60 | 3904.1555
14:41:57.071 | 42.3192 | 60.6 | 60 | 3905.9397 | 15:11:50.981 | 41.4122 | 59.4 | 60 | 3903.7847
14:41:57.381 | 42.44 | 60.6 | 60 | 3905.9802 | 15:11:51.311 | 41.4118 | 59.4 | 60 | 3904.5417
14:41:57.701 | 42.2794 | 60.6 | 60 | 3906.3975 | 15:11:51.621 | 41.2287 | 59.4 | 60 | 3903.4749
14:41:58.021 | 42.3001 | 60.6 | 60 | 3906.4126 | 15:11:51.941 | 41.4435 | 59.4 | 60 | 3903.6121
14:41:58.341 | 42.2636 | 60.6 | 60 | 3906.1636 | 15:11:52.261 | 41.3036 | 59.4 | 60 | 3903.6121
14:41:58.661 | 42.3666 | 60.6 | 60 | 3906.4839 | 15:11:52.591 | 41.2934 | 59.4 | 60 | 3903.5054
14:41:59.001 | 42.3351 | 60.6 | 60 | 3906.189 | 15:11:52.901 | 41.3368 | 59.4 | 60 | 3903.3987
14:41:59.301 | 42.3351 | 60.6 | 60 | 3906.0872 | 15:11:53.221 | 41.2829 | 59.4 | 60 | 3903.4138
14:41:59.631 | 42.3018 | 60.6 | 60 | 3906.3516 | 15:11:53.541 | 41.2606 | 59.4 | 60 | 3903.2666
14:41:59.941 | 42.0054 | 60.6 | 60 | 3905.9551 | 15:11:53.861 | 41.3197 | 59.4 | 60 | 3903.0278
14:42:00.271 | 42.2008 | 60.6 | 60 | 3906.2041 | 15:11:54.181 | 41.3392 | 59.4 | 60 | 3903.1956
14:42:00.581 | 42.0545 | 60.6 | 60 | 3905.9397 | 15:11:54.511 | 41.2843 | 59.4 | 60 | 3903.1702
14:42:00.901 | 42.2192 | 60.6 | 60 | 3906.1787 | 15:11:54.821 | 41.3701 | 59.4 | 60 | 3902.8044
14:42:01.231 | 41.9993 | 60.6 | 60 | 3906.2244 | 15:11:55.141 | 41.2902 | 59.4 | 60 | 3903.1956
14:42:01.541 | 41.9977 | 60.6 | 60 | 3906.2195 | 15:11:55.471 | 41.3961 | 59.4 | 60 | 3903.1702
14:42:01.861 | 42.0214 | 60.6 | 60 | 3906.2856 | 15:11:55.791 | 41.2019 | 59.4 | 60 | 3902.373
14:42:02.191 | 41.9815 | 60.6 | 60 | 3906.2244 | 15:11:56.101 | 41.3077 | 59.4 | 60 | 3902.4592
14:42:02.501 | 41.8489 | 60.6 | 60 | 3906.2195 | 15:11:56.431 | 41.2521 | 59.4 | 60 | 3902.3374
14:42:02.821 | 41.8719 | 60.6 | 60 | 3905.5991 | 15:11:56.751 | 41.4115 | 59.4 | 60 | 3902.373
14:42:03.151 | 42.0666 | 60.6 | 60 | 3906.1177 | 15:11:57.061 | 41.3541 | 59.4 | 60 | 3902.4592
14:42:03.461 | 41.7775 | 60.6 | 60 | 3905.7515 | 15:11:57.411 | 41.2082 | 59.4 | 60 | 3902.8655
14:42:03.781 | 42.0544 | 60.6 | 60 | 3905.9902 | 15:11:57.711 | 41.2082 | 59.4 | 60 | 3901.9771
14:42:04.101 | 41.9517 | 60.6 | 60 | 3906.189 | 15:11:58.041 | 41.2427 | 59.4 | 60 | 3902.3425
14:42:04.421 | 41.7912 | 60.6 | 60 | 3905.8838 | 15:11:58.341 | 41.2427 | 59.4 | 60 | 3902.4541
14:42:04.741 | 41.9608 | 60.6 | 60 | 3905.8887 | 15:11:58.671 | 41.3591 | 59.4 | 60 | 3902.8044
14:42:05.061 | 41.9598 | 60.6 | 60 | 3905.543 | 15:11:58.981 | 41.2635 | 59.4 | 60 | 3902.3982
14:42:05.391 | 41.9904 | 60.6 | 60 | 3905.6194 | 15:11:59.301 | 41.2865 | 59.4 | 60 | 3902.1548
14:42:05.701 | 41.9086 | 60.6 | 60 | 3906.2297 | 15:11:59.621 | 41.3875 | 59.4 | 60 | 3902.2815
14:42:06.021 | 41.7313 | 60.6 | 60 | 3905.8379 | 15:11:59.951 | 41.1559 | 59.4 | 60 | 3902.1091
14:42:06.351 | 41.987 | 60.6 | 60 | 3906.2449 | 15:12:00.261 | 41.342 | 59.4 | 60 | 3902.1548
14:42:06.661 | 41.6755 | 60.6 | 60 | 3905.7974 | 15:12:00.591 | 41.1686 | 59.4 | 60 | 3902.2815
14:42:06.981 | 41.7716 | 60.6 | 60 | 3905.7974 | 15:12:00.901 | 41.2504 | 59.4 | 60 | 3902.0786
14:42:07.301 | 41.7823 | 60.6 | 60 | 3905.426 | 15:12:01.221 | 41.3052 | 59.4 | 60 | 3902.1802
14:42:07.621 | 41.8847 | 60.6 | 60 | 3906.0618 | 15:12:01.551 | 41.1804 | 59.4 | 60 | 3901.9214
14:42:07.941 | 41.7708 | 60.6 | 60 | 3905.8533 | 15:12:01.861 | 41.3891 | 59.4 | 60 | 3902.3933
14:42:08.271 | 41.8344 | 60.6 | 60 | 3906.1685 | 15:12:02.181 | 41.2732 | 59.4 | 60 | 3902.2307
14:42:08.581 | 41.5887 | 60.6 | 60 | 3905.8938 | 15:12:02.501 | 41.1576 | 59.4 | 60 | 3902.0684
14:42:08.901 | 41.5377 | 60.6 | 60 | 3905.6396 | 15:12:02.831 | 41.2568 | 59.4 | 60 | 3902.1548
14:42:09.231 | 41.873 | 60.6 | 60 | 3905.8076 | 15:12:03.141 | 41.3954 | 59.4 | 60 | 3902.3882
14:42:09.541 | 41.7139 | 60.6 | 60 | 3905.8228 | 15:12:03.461 | 41.2585 | 59.4 | 60 | 3901.7588
14:42:09.861 | 41.8091 | 60.6 | 60 | 3906.1125 | 15:12:03.811 | 41.3555 | 59.4 | 60 | 3902.3223
14:42:10.181 | 41.7039 | 60.6 | 60 | 3905.8989 | 15:12:04.101 | 41.3555 | 59.4 | 60 | 3902.1191
14:42:10.511 | 41.6603 | 60.6 | 60 | 3905.8228 | 15:12:04.421 | 41.1449 | 59.4 | 60 | 3901.7083
14:42:10.821 | 41.7063 | 60.6 | 60 | 3906.1125 | 15:12:04.751 | 41.4943 | 59.4 | 60 | 3902.3323
14:42:11.141 | 41.801 | 60.6 | 60 | 3905.6143 | 15:12:05.071 | 41.2402 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:42:11.471 | 41.7362 | 60.6 | 60 | 3905.6143 | 15:12:05.381 | 41.1612 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:42:11.781 | 41.566 | 60.6 | 60 | 3905.3347 | 15:12:05.711 | 41.3685 | 59.4 | 60 | 3902.4084
14:42:12.101 | 41.6841 | 60.6 | 60 | 3905.1262 | 15:12:06.031 | 41.2335 | 59.4 | 60 | 3902.3069
14:42:12.431 | 41.6931 | 60.6 | 60 | 3905.0144 | 15:12:06.341 | 41.2728 | 59.4 | 60 | 3902.7183
14:42:12.741 | 41.6642 | 60.6 | 60 | 3904.7197 | 15:12:06.661 | 41.1779 | 59.4 | 60 | 3902.6013
14:42:13.061 | 41.6872 | 60.6 | 60 | 3904.6433 | 15:12:06.981 | 41.4525 | 59.4 | 60 | 3902.5203
14:42:13.381 | 41.667 | 60.6 | 60 | 3904.8008 | 15:12:07.301 | 41.2962 | 59.4 | 60 | 3902.7385
14:42:13.701 | 41.6314 | 60.6 | 60 | 3904.6536 | 15:12:07.631 | 41.1732 | 59.4 | 60 | 3902.5151
14:42:14.021 | 41.5853 | 60.6 | 60 | 3904.679 | 15:12:07.941 | 41.1924 | 59.4 | 60 | 3902.9719
14:42:14.351 | 41.5951 | 60.6 | 60 | 3904.679 | 15:12:08.261 | 41.2096 | 59.4 | 60 | 3902.7893
14:42:14.661 | 41.5069 | 60.6 | 60 | 3904.1758 | 15:12:08.591 | 41.3125 | 59.4 | 60 | 3903.5054
14:42:14.981 | 41.6384 | 60.6 | 60 | 3904.1912 | 15:12:08.901 | 40.9941 | 59.4 | 60 | 3902.4949
14:42:15.311 | 41.6071 | 60.6 | 60 | 3904.0691 | 15:12:09.221 | 41.414 | 59.4 | 60 | 3902.7791
14:42:15.621 | 41.5514 | 60.6 | 60 | 3904.1658 | 15:12:09.541 | 41.2482 | 59.4 | 60 | 3903.0381
14:42:15.941 | 41.4898 | 60.6 | 60 | 3903.876 | 15:12:09.881 | 41.2194 | 59.4 | 60 | 3902.9722
14:42:16.261 | 41.6525 | 60.6 | 60 | 3903.9473 | 15:12:10.181 | 41.2194 | 59.4 | 60 | 3902.5659
14:42:16.581 | 41.6328 | 60.6 | 60 | 3903.9421 | 15:12:10.501 | 41.4116 | 59.4 | 60 | 3902.9822
14:42:16.901 | 41.5467 | 60.6 | 60 | 3903.7085 | 15:12:10.831 | 41.0805 | 59.4 | 60 | 3902.7537
14:42:17.221 | 41.5875 | 60.6 | 60 | 3903.6677 | 15:12:11.141 | 41.3535 | 59.4 | 60 | 3902.5203
14:42:17.551 | 41.627 | 60.6 | 60 | 3903.5459 | 15:12:11.461 | 41.438 | 59.4 | 60 | 3902.5811
14:42:17.861 | 41.6459 | 60.6 | 60 | 3903.6628 | 15:12:11.801 | 41.1146 | 59.4 | 60 | 3902.718
14:42:18.181 | 41.6029 | 60.6 | 60 | 3903.5562 | 15:12:12.091 | 41.1146 | 59.4 | 60 | 3902.9822
14:42:18.511 | 41.4872 | 60.6 | 60 | 3903.0989 | 15:12:12.101 | 41.1146 | 59.4 | 60 | 3902.7537
14:42:18.821 | 41.6271 | 60.6 | 60 | 3903.1956 | 15:12:12.421 | 41.2722 | 59.4 | 60 | 3903.3174
14:42:19.141 | 41.5474 | 60.6 | 60 | 3903.4138 | 15:12:12.751 | 41.1999 | 59.4 | 60 | 3903.0381
14:42:19.471 | 41.4108 | 60.6 | 60 | 3902.9465 | 15:12:13.061 | 41.1081 | 59.4 | 60 | 3903.1956
14:42:19.781 | 41.7227 | 60.6 | 60 | 3903.292 | 15:12:13.381 | 41.1529 | 59.4 | 60 | 3903.3174
14:42:20.101 | 41.6272 | 60.6 | 60 | 3903.1245 | 15:12:13.701 | 41.3865 | 59.4 | 60 | 3903.0381
14:42:20.431 | 41.4641 | 60.6 | 60 | 3903.1448 | 15:12:14.021 | 41.158 | 59.4 | 60 | 3902.9568
14:42:20.741 | 41.4899 | 60.6 | 60 | 3902.4441 | 15:12:14.341 | 41.0762 | 59.4 | 60 | 3902.8909
14:42:21.061 | 41.539 | 60.6 | 60 | 3902.698 | 15:12:14.661 | 41.4122 | 59.4 | 60 | 3903.4951
14:42:21.381 | 41.4542 | 60.6 | 60 | 3902.5759 | 15:12:14.991 | 41.1681 | 59.4 | 60 | 3903.2971
14:42:21.711 | 41.4619 | 60.6 | 60 | 3902.906 | 15:12:15.301 | 41.1855 | 59.4 | 60 | 3902.9924
14:42:22.021 | 41.3604 | 60.6 | 60 | 3902.3933 | 15:12:15.621 | 41.3503 | 59.4 | 60 | 3903.175
14:42:22.341 | 41.5419 | 60.6 | 60 | 3902.1343 | 15:12:15.951 | 41.2118 | 59.4 | 60 | 3902.9468
14:42:22.661 | 41.5389 | 60.6 | 60 | 3902.0886 | 15:12:16.261 | 41.4093 | 59.4 | 60 | 3903.1194
14:42:22.981 | 41.5204 | 60.6 | 60 | 3902.0735 | 15:12:16.581 | 41.2343 | 59.4 | 60 | 3903.1294
14:42:23.301 | 41.4765 | 60.6 | 60 | 3902.3477 | 15:12:16.911 | 41.3132 | 59.4 | 60 | 3902.8755
14:42:23.631 | 41.3364 | 60.6 | 60 | 3902.3577 | 15:12:17.221 | 41.3774 | 59.4 | 60 | 3903.2971
14:42:23.941 | 41.4136 | 60.6 | 60 | 3902.4592 | 15:12:17.541 | 40.9793 | 59.4 | 60 | 3902.6218
14:42:24.261 | 41.4494 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:12:17.861 | 41.3641 | 59.4 | 60 | 3903.1548
14:42:24.591 | 41.5158 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:12:18.181 | 41.192 | 59.4 | 60 | 3903.2869
14:42:24.901 | 41.2998 | 60.6 | 60 | 3902.1294 | 15:12:18.501 | 41.3074 | 59.4 | 60 | 3903.2209
14:42:25.221 | 41.5685 | 60.6 | 60 | 3902.5759 | 15:12:18.831 | 41.2864 | 59.4 | 60 | 3903.2869
14:42:25.541 | 41.3682 | 60.6 | 60 | 3902.5762 | 15:12:19.141 | 41.3028 | 59.4 | 60 | 3903.2209
14:42:25.861 | 41.4934 | 60.6 | 60 | 3902.4846 | 15:12:19.461 | 41.204 | 59.4 | 60 | 3902.5557
14:42:26.181 | 41.5932 | 60.6 | 60 | 3902.7434 | 15:12:19.801 | 41.1742 | 59.4 | 60 | 3902.9111
14:42:26.521 | 41.4219 | 60.6 | 60 | 3902.8604 | 15:12:20.091 | 41.1742 | 59.4 | 60 | 3903.1294
14:42:26.821 | 41.4219 | 60.6 | 60 | 3902.5303 | 15:12:20.101 | 41.1742 | 59.4 | 60 | 3902.9924
14:42:27.141 | 41.4219 | 60.6 | 60 | 3902.7031 | 15:12:20.421 | 41.2665 | 59.4 | 60 | 3903.0635
14:42:27.461 | 41.4008 | 60.6 | 60 | 3902.8806 | 15:12:20.741 | 41.3641 | 59.4 | 60 | 3903.1497
14:42:27.801 | 41.4983 | 60.6 | 60 | 3902.7283 | 15:12:21.061 | 41.1036 | 59.4 | 60 | 3902.906
14:42:28.091 | 41.4983 | 60.6 | 60 | 3902.8958 | 15:12:21.381 | 41.2662 | 59.4 | 60 | 3903.1499
14:42:28.101 | 41.4983 | 60.6 | 60 | 3902.8706 | 15:12:21.701 | 41.1435 | 59.4 | 60 | 3902.698
14:42:28.421 | 41.5889 | 60.6 | 60 | 3902.6267 | 15:12:22.031 | 41.3599 | 59.4 | 60 | 3903.033
14:42:28.751 | 41.5232 | 60.6 | 60 | 3902.7688 | 15:12:22.341 | 41.275 | 59.4 | 60 | 3903.2971
14:42:29.061 | 41.4346 | 60.6 | 60 | 3902.8198 | 15:12:22.661 | 41.0788 | 59.4 | 60 | 3902.698
14:42:29.381 | 41.3743 | 60.6 | 60 | 3902.6267 | 15:12:22.991 | 41.1769 | 59.4 | 60 | 3903.033
14:42:29.711 | 41.4113 | 60.6 | 60 | 3902.7688 | 15:12:23.301 | 41.1478 | 59.4 | 60 | 3902.9773
14:42:30.021 | 41.6106 | 60.6 | 60 | 3903.231 | 15:12:23.621 | 41.227 | 59.4 | 60 | 3902.906
14:42:30.341 | 41.4743 | 60.6 | 60 | 3902.8298 | 15:12:23.951 | 41.2103 | 59.4 | 60 | 3903.2107
14:42:30.671 | 41.4324 | 60.6 | 60 | 3902.8501 | 15:12:24.261 | 41.2731 | 59.4 | 60 | 3903.739
14:42:30.981 | 41.3994 | 60.6 | 60 | 3902.5659 | 15:12:24.581 | 41.0715 | 59.4 | 60 | 3903.3682
14:42:31.301 | 41.5422 | 60.6 | 60 | 3902.8298 | 15:12:24.901 | 41.2491 | 59.4 | 60 | 3903.5308
14:42:31.631 | 41.3646 | 60.6 | 60 | 3902.8501 | 15:12:25.221 | 41.1716 | 59.4 | 60 | 3903.4443
14:42:31.941 | 41.4374 | 60.6 | 60 | 3902.5659 | 15:12:25.541 | 41.2062 | 59.4 | 60 | 3903.3682
14:42:32.261 | 41.468 | 60.6 | 60 | 3902.5659 | 15:12:25.871 | 41.2168 | 59.4 | 60 | 3903.5308
14:42:32.581 | 41.4031 | 60.6 | 60 | 3902.8604 | 15:12:26.181 | 41.0626 | 59.4 | 60 | 3903.4443
14:42:32.911 | 41.3869 | 60.6 | 60 | 3902.5557 | 15:12:26.501 | 41.3789 | 59.4 | 60 | 3903.9824
14:42:33.221 | 41.5864 | 60.6 | 60 | 3903.2515 | 15:12:26.821 | 41.1572 | 59.4 | 60 | 3903.866
14:42:33.541 | 41.2928 | 60.6 | 60 | 3903.1194 | 15:12:27.161 | 41.2263 | 59.4 | 60 | 3903.6577
14:42:33.881 | 41.4555 | 60.6 | 60 | 3903.2056 | 15:12:27.461 | 41.2263 | 59.4 | 60 | 3903.6169
14:42:34.181 | 41.4555 | 60.6 | 60 | 3903.2107 | 15:12:27.781 | 41.1435 | 59.4 | 60 | 3903.8506
14:42:34.501 | 41.3692 | 60.6 | 60 | 3902.9111 | 15:12:28.141 | 41.3189 | 59.4 | 60 | 3903.4595
14:42:34.831 | 41.4916 | 60.6 | 60 | 3903.3987 | 15:12:28.441 | 41.148 | 59.4 | 60 | 3903.8101
14:42:35.141 | 41.0692 | 60.6 | 60 | 3902.6013 | 15:12:28.741 | 41.148 | 59.4 | 60 | 3903.5408
14:42:35.461 | 41.4837 | 60.6 | 60 | 3903.4087 | 15:12:29.071 | 41.2659 | 59.4 | 60 | 3903.8101
14:42:35.801 | 41.2242 | 60.6 | 60 | 3903.1091 | 15:12:29.381 | 41.2572 | 59.4 | 60 | 3903.4036
14:42:36.101 | 41.2242 | 60.6 | 60 | 3903.1499 | 15:12:29.701 | 41.2863 | 59.4 | 60 | 3903.7236
14:42:36.421 | 41.3427 | 60.6 | 60 | 3902.9973 | 15:12:30.031 | 41.002 | 59.4 | 60 | 3903.8101
14:42:36.751 | 41.4402 | 60.6 | 60 | 3902.7688 | 15:12:30.341 | 41.4112 | 59.4 | 60 | 3903.4036
14:42:37.061 | 41.2794 | 60.6 | 60 | 3902.9111 | 15:12:30.661 | 41.0909 | 59.4 | 60 | 3903.7136
14:42:37.381 | 41.5592 | 60.6 | 60 | 3903.4951 | 15:12:30.991 | 41.2282 | 59.4 | 60 | 3903.5764
14:42:37.711 | 41.2375 | 60.6 | 60 | 3902.9924 | 15:12:31.301 | 41.2362 | 59.4 | 60 | 3903.6375
14:42:38.021 | 41.4196 | 60.6 | 60 | 3903.6628 | 15:12:31.621 | 41.1069 | 59.4 | 60 | 3903.4089
14:42:38.341 | 41.3124 | 60.6 | 60 | 3903.3682 | 15:12:31.941 | 41.1094 | 59.4 | 60 | 3904.1555
14:42:38.661 | 41.3406 | 60.6 | 60 | 3903.3123 | 15:12:32.271 | 41.1922 | 59.4 | 60 | 3903.6375
14:42:38.991 | 41.3967 | 60.6 | 60 | 3903.6729 | 15:12:32.581 | 41.195 | 59.4 | 60 | 3903.8455
14:42:39.301 | 41.345 | 60.6 | 60 | 3903.551 | 15:12:32.901 | 41.2209 | 59.4 | 60 | 3903.937
14:42:39.621 | 41.5102 | 60.6 | 60 | 3903.8201 | 15:12:33.221 | 41.1326 | 59.4 | 60 | 3903.3936
14:42:39.951 | 41.4308 | 60.6 | 60 | 3904.0691 | 15:12:33.541 | 41.1188 | 59.4 | 60 | 3903.6272
14:42:40.261 | 41.3731 | 60.6 | 60 | 3903.6526 | 15:12:33.861 | 41.2419 | 59.4 | 60 | 3903.6526
14:42:40.581 | 41.3143 | 60.6 | 60 | 3903.4443 | 15:12:34.201 | 41.324 | 59.4 | 60 | 3903.5918
14:42:40.901 | 41.4774 | 60.6 | 60 | 3904.0691 | 15:12:34.501 | 41.324 | 59.4 | 60 | 3903.6272
14:42:41.221 | 41.4427 | 60.6 | 60 | 3903.6526 | 15:12:34.821 | 41.1448 | 59.4 | 60 | 3903.6526
14:42:41.541 | 41.4121 | 60.6 | 60 | 3904.186 | 15:12:35.151 | 41.2132 | 59.4 | 60 | 3903.4038
14:42:41.871 | 41.4538 | 60.6 | 60 | 3903.9421 | 15:12:35.461 | 41.2266 | 59.4 | 60 | 3903.165
14:42:42.181 | 41.4203 | 60.6 | 60 | 3903.8252 | 15:12:35.781 | 41.3208 | 59.4 | 60 | 3903.2869
14:42:42.501 | 41.4123 | 60.6 | 60 | 3903.7998 | 15:12:36.111 | 41.3572 | 59.4 | 60 | 3903.8201
14:42:42.831 | 41.4262 | 60.6 | 60 | 3904.0032 | 15:12:36.421 | 41.2268 | 59.4 | 60 | 3903.6069
14:42:43.141 | 41.3401 | 60.6 | 60 | 3904.0181 | 15:12:36.741 | 41.2405 | 59.4 | 60 | 3903.6982
14:42:43.461 | 41.5512 | 60.6 | 60 | 3904.3384 | 15:12:37.061 | 41.2405 | 59.4 | 60 | 3903.8965
14:42:43.801 | 41.376 | 60.6 | 60 | 3904.4045 | 15:12:37.391 | 41.1298 | 59.4 | 60 | 3904.0945
14:42:44.091 | 41.376 | 60.6 | 60 | 3904.2927 | 15:12:37.701 | 41.1618 | 59.4 | 60 | 3904.2622
14:42:44.101 | 41.376 | 60.6 | 60 | 3904.3027 | 15:12:38.021 | 41.2239 | 59.4 | 60 | 3903.551
14:42:44.421 | 41.4273 | 60.6 | 60 | 3904.313 | 15:12:38.351 | 41.5021 | 59.4 | 60 | 3904.0945
14:42:44.741 | 41.4404 | 60.6 | 60 | 3904.0591 | 15:12:38.661 | 41.1453 | 59.4 | 60 | 3904.2622
14:42:45.081 | 41.4695 | 60.6 | 60 | 3904.3843 | 15:12:38.981 | 41.33 | 59.4 | 60 | 3903.7644
14:42:45.381 | 41.4695 | 60.6 | 60 | 3904.6382 | 15:12:39.311 | 41.2207 | 59.4 | 60 | 3904.0793
14:42:45.701 | 41.3189 | 60.6 | 60 | 3904.3232 | 15:12:39.621 | 41.1517 | 59.4 | 60 | 3903.927
14:42:46.041 | 41.2719 | 60.6 | 60 | 3904.6433 | 15:12:39.941 | 41.341 | 59.4 | 60 | 3904.4045
14:42:46.341 | 41.2719 | 60.6 | 60 | 3904.4299 | 15:12:40.271 | 41.1459 | 59.4 | 60 | 3904.7095
14:42:46.661 | 41.2222 | 60.6 | 60 | 3904.3232 | 15:12:40.581 | 41.2528 | 59.4 | 60 | 3904.2012
14:42:46.991 | 41.2017 | 60.6 | 60 | 3904.6433 | 15:12:40.901 | 41.2828 | 59.4 | 60 | 3904.1353
14:42:47.301 | 41.2462 | 60.6 | 60 | 3904.8059 | 15:12:41.231 | 41.1756 | 59.4 | 60 | 3904.3535
14:42:47.621 | 41.4337 | 60.6 | 60 | 3904.9026 | 15:12:41.541 | 41.2531 | 59.4 | 60 | 3904.2012
14:42:47.961 | 41.4138 | 60.6 | 60 | 3904.8772 | 15:12:41.861 | 41.174 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:42:48.261 | 41.4138 | 60.6 | 60 | 3904.8059 | 15:12:42.181 | 41.2036 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:42:48.581 | 41.3392 | 60.6 | 60 | 3904.9026 | 15:12:42.501 | 41.1202 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:42:48.901 | 41.481 | 60.6 | 60 | 3904.6941 | 15:12:42.821 | 41.2544 | 59.4 | 60 | 3904.5469
14:42:49.231 | 41.4165 | 60.6 | 60 | 3904.6941 | 15:12:43.141 | 41.2599 | 59.4 | 60 | 3904.7908
14:42:49.541 | 41.2958 | 60.6 | 60 | 3904.5518 | 15:12:43.471 | 41.2694 | 59.4 | 60 | 3904.8618
14:42:49.861 | 41.5001 | 60.6 | 60 | 3904.8875 | 15:12:43.781 | 41.1158 | 59.4 | 60 | 3904.9229
14:42:50.181 | 41.3238 | 60.6 | 60 | 3904.989 | 15:12:44.101 | 41.3364 | 59.4 | 60 | 3904.7908
14:42:50.501 | 41.4944 | 60.6 | 60 | 3905.0957 | 15:12:44.431 | 41.2414 | 59.4 | 60 | 3904.8618
14:42:50.821 | 41.5318 | 60.6 | 60 | 3905.4668 | 15:12:44.741 | 41.2118 | 59.4 | 60 | 3905.7261
14:42:51.151 | 41.4524 | 60.6 | 60 | 3905.7312 | 15:12:45.061 | 41.1277 | 59.4 | 60 | 3905.3652
14:42:51.461 | 41.3018 | 60.6 | 60 | 3906.0923 | 15:12:45.401 | 41.2398 | 59.4 | 60 | 3905.2178
14:42:51.781 | 41.2886 | 60.6 | 60 | 3906.1382 | 15:12:45.701 | 41.2398 | 59.4 | 60 | 3905.3142
14:42:52.111 | 41.4178 | 60.6 | 60 | 3906.428 | 15:12:46.021 | 41.2458 | 59.4 | 60 | 3905.4006
14:42:52.421 | 41.3532 | 60.6 | 60 | 3906.4177 | 15:12:46.351 | 41.2645 | 59.4 | 60 | 3905.2634
14:42:52.741 | 41.3048 | 60.6 | 60 | 3906.3975 | 15:12:46.661 | 41.3428 | 59.4 | 60 | 3905.4668
14:42:53.071 | 41.563 | 60.6 | 60 | 3906.7383 | 15:12:46.981 | 41.145 | 59.4 | 60 | 3904.8162
14:42:53.381 | 41.394 | 60.6 | 60 | 3907.3389 | 15:12:47.321 | 41.1251 | 59.4 | 60 | 3905.9397
14:42:53.701 | 41.4616 | 60.6 | 60 | 3907.1912 | 15:12:47.621 | 41.1251 | 59.4 | 60 | 3905.0144
14:42:54.021 | 41.5151 | 60.6 | 60 | 3907.1555 | 15:12:47.941 | 41.3408 | 59.4 | 60 | 3904.8162
14:42:54.341 | 41.451 | 60.6 | 60 | 3907.2625 | 15:12:48.261 | 41.3351 | 59.4 | 60 | 3905.9397
14:42:54.661 | 41.4531 | 60.6 | 60 | 3907.1606 | 15:12:48.591 | 41.195 | 59.4 | 60 | 3905.7466
14:42:54.981 | 41.3787 | 60.6 | 60 | 3907.4609 | 15:12:48.901 | 41.2994 | 59.4 | 60 | 3905.6956
14:42:55.311 | 41.2964 | 60.6 | 60 | 3907.8833 | 15:12:49.221 | 41.2739 | 59.4 | 60 | 3905.7617
14:42:55.621 | 41.2988 | 60.6 | 60 | 3907.8528 | 15:12:49.551 | 41.1665 | 59.4 | 60 | 3905.7466
14:42:55.941 | 41.2285 | 60.6 | 60 | 3907.7661 | 15:12:49.861 | 41.2068 | 59.4 | 60 | 3905.6956
14:42:56.271 | 41.4198 | 60.6 | 60 | 3907.6084 | 15:12:50.181 | 41.273 | 59.4 | 60 | 3905.7617
14:42:56.581 | 41.3148 | 60.6 | 60 | 3907.7256 | 15:12:50.511 | 41.1853 | 59.4 | 60 | 3905.7668
14:42:56.911 | 41.4666 | 60.6 | 60 | 3907.4507 | 15:12:50.821 | 41.3871 | 59.4 | 60 | 3906.3923
14:42:57.221 | 41.4034 | 60.6 | 60 | 3908.0818 | 15:12:51.141 | 41.0939 | 59.4 | 60 | 3906.311
14:42:57.541 | 41.3074 | 60.6 | 60 | 3907.9138 | 15:12:51.471 | 41.2343 | 59.4 | 60 | 3906.0261
14:42:57.861 | 41.4672 | 60.6 | 60 | 3907.9749 | 15:12:51.781 | 41.3229 | 59.4 | 60 | 3906.189
14:42:58.191 | 41.2802 | 60.6 | 60 | 3907.9292 | 15:12:52.101 | 41.4374 | 59.4 | 60 | 3906.2551
14:42:58.501 | 41.3096 | 60.6 | 60 | 3907.5933 | 15:12:52.431 | 40.9956 | 59.4 | 60 | 3906.3618
14:42:58.821 | 41.4566 | 60.6 | 60 | 3907.5933 | 15:12:52.741 | 41.2156 | 59.4 | 60 | 3906.4993
14:42:59.151 | 41.4196 | 60.6 | 60 | 3907.644 | 15:12:53.061 | 41.1513 | 59.4 | 60 | 3905.8381
14:42:59.461 | 41.4157 | 60.6 | 60 | 3907.6697 | 15:12:53.391 | 41.1238 | 59.4 | 60 | 3906.3618
14:42:59.781 | 41.4366 | 60.6 | 60 | 3907.5066 | 15:12:53.701 | 40.9194 | 59.4 | 60 | 3906.4993
14:43:00.111 | 41.5631 | 60.6 | 60 | 3907.7053 | 15:12:54.021 | 41.6128 | 59.4 | 60 | 3906.7585
14:43:00.421 | 41.2951 | 60.6 | 60 | 3907.4099 | 15:12:54.341 | 41.0512 | 59.4 | 60 | 3906.7585
14:43:00.741 | 41.4355 | 60.6 | 60 | 3907.5422 | 15:12:54.661 | 41.3268 | 59.4 | 60 | 3905.5991
14:43:01.061 | 41.2876 | 60.6 | 60 | 3907.2725 | 15:12:54.981 | 41.3139 | 59.4 | 60 | 3907.1045
14:43:01.391 | 41.4294 | 60.6 | 60 | 3907.5269 | 15:12:55.301 | 40.9094 | 59.4 | 60 | 3906.4077
14:43:01.701 | 41.263 | 60.6 | 60 | 3907.0691 | 15:12:55.631 | 41.2362 | 59.4 | 60 | 3907.0691
14:43:02.021 | 41.4797 | 60.6 | 60 | 3907.1658 | 15:12:55.941 | 41.2934 | 59.4 | 60 | 3907.1045
14:43:02.341 | 41.252 | 60.6 | 60 | 3906.8044 | 15:12:56.261 | 41.1666 | 59.4 | 60 | 3906.4077
14:43:02.661 | 41.4445 | 60.6 | 60 | 3906.6772 | 15:12:56.591 | 41.3638 | 59.4 | 60 | 3907.3845
14:43:02.981 | 41.3398 | 60.6 | 60 | 3906.4534 | 15:12:56.901 | 41.1926 | 59.4 | 60 | 3906.5093
14:43:03.311 | 41.5005 | 60.6 | 60 | 3906.8503 | 15:12:57.221 | 41.3148 | 59.4 | 60 | 3906.728
14:43:03.621 | 41.3934 | 60.6 | 60 | 3906.606 | 15:12:57.551 | 41.184 | 59.4 | 60 | 3907.3845
14:43:03.941 | 41.4598 | 60.6 | 60 | 3906.5195 | 15:12:57.861 | 41.3811 | 59.4 | 60 | 3906.5093
14:43:04.271 | 41.3407 | 60.6 | 60 | 3906.9265 | 15:12:58.181 | 41.3165 | 59.4 | 60 | 3907.1301
14:43:04.581 | 41.2138 | 60.6 | 60 | 3906.2957 | 15:12:58.511 | 41.3366 | 59.4 | 60 | 3906.9265
14:43:04.901 | 41.3228 | 60.6 | 60 | 3906.2856 | 15:12:58.821 | 41.0976 | 59.4 | 60 | 3906.1787
14:43:05.231 | 41.3639 | 60.6 | 60 | 3906.3975 | 15:12:59.171 | 41.0729 | 59.4 | 60 | 3906.6111
14:43:05.541 | 41.3292 | 60.6 | 60 | 3906.3262 | 15:12:59.461 | 41.0729 | 59.4 | 60 | 3906.6772
14:43:05.861 | 41.5235 | 60.6 | 60 | 3906.2449 | 15:12:59.801 | 41.2489 | 59.4 | 60 | 3906.2297
14:43:06.181 | 41.5256 | 60.6 | 60 | 3906.3975 | 15:13:00.091 | 41.2489 | 59.4 | 60 | 3906.7942
14:43:06.511 | 41.2796 | 60.6 | 60 | 3906.1177 | 15:13:00.101 | 41.2489 | 59.4 | 60 | 3906.7078
14:43:06.821 | 41.3471 | 60.6 | 60 | 3906.0669 | 15:13:00.431 | 41.2551 | 59.4 | 60 | 3906.8809
14:43:07.141 | 41.4006 | 60.6 | 60 | 3906.2397 | 15:13:00.751 | 41.1533 | 59.4 | 60 | 3906.7942
14:43:07.471 | 41.4473 | 60.6 | 60 | 3906.5806 | 15:13:01.061 | 41.4181 | 59.4 | 60 | 3906.7078
14:43:07.781 | 41.2749 | 60.6 | 60 | 3906.6416 | 15:13:01.381 | 41.1947 | 59.4 | 60 | 3906.2754
14:43:08.101 | 41.4521 | 60.6 | 60 | 3906.9368 | 15:13:01.711 | 41.2366 | 59.4 | 60 | 3906.2195
14:43:08.421 | 41.2688 | 60.6 | 60 | 3906.7332 | 15:13:02.021 | 41.281 | 59.4 | 60 | 3906.1177
14:43:08.741 | 41.33 | 60.6 | 60 | 3906.9875 | 15:13:02.341 | 41.2595 | 59.4 | 60 | 3905.8735
14:43:09.061 | 41.2271 | 60.6 | 60 | 3906.5652 | 15:13:02.671 | 41.2616 | 59.4 | 60 | 3906.2551
14:43:09.391 | 41.3966 | 60.6 | 60 | 3906.7839 | 15:13:02.981 | 41.0954 | 59.4 | 60 | 3905.9294
14:43:09.701 | 41.3368 | 60.6 | 60 | 3906.8452 | 15:13:03.301 | 41.1013 | 59.4 | 60 | 3905.7566
14:43:10.021 | 41.3427 | 60.6 | 60 | 3906.7893 | 15:13:03.631 | 41.3886 | 59.4 | 60 | 3906.5449
14:43:10.351 | 41.3557 | 60.6 | 60 | 3906.9468 | 15:13:03.941 | 41.1077 | 59.4 | 60 | 3906.2703
14:43:10.661 | 41.251 | 60.6 | 60 | 3906.8044 | 15:13:04.261 | 41.2054 | 59.4 | 60 | 3905.8635
14:43:10.981 | 41.2997 | 60.6 | 60 | 3906.9214 | 15:13:04.581 | 41.4083 | 59.4 | 60 | 3906.4229
14:43:11.301 | 41.2419 | 60.6 | 60 | 3906.9468 | 15:13:04.911 | 41.218 | 59.4 | 60 | 3906.2957
14:43:11.621 | 41.337 | 60.6 | 60 | 3906.8044 | 15:13:05.221 | 41.1751 | 59.4 | 60 | 3905.8633
14:43:11.941 | 41.4303 | 60.6 | 60 | 3907.293 | 15:13:05.541 | 41.4113 | 59.4 | 60 | 3906.3923
14:43:12.261 | 41.3164 | 60.6 | 60 | 3907.3794 | 15:13:05.871 | 41.2931 | 59.4 | 60 | 3906.2246
14:43:12.591 | 41.3843 | 60.6 | 60 | 3907.0334 | 15:13:06.181 | 41.031 | 59.4 | 60 | 3905.8633
14:43:12.901 | 41.1755 | 60.6 | 60 | 3906.9214 | 15:13:06.501 | 41.3231 | 59.4 | 60 | 3906.3923
14:43:13.221 | 41.4515 | 60.6 | 60 | 3907.4048 | 15:13:06.831 | 41.1883 | 59.4 | 60 | 3906.1992
14:43:13.551 | 41.2844 | 60.6 | 60 | 3907.2268 | 15:13:07.141 | 41.1883 | 59.4 | 60 | 3906.0464
14:43:13.861 | 41.3683 | 60.6 | 60 | 3907.2114 | 15:13:07.461 | 41.2333 | 59.4 | 60 | 3906.1736
14:43:14.181 | 41.3515 | 60.6 | 60 | 3907.3997 | 15:13:07.781 | 41.2998 | 59.4 | 60 | 3906.3516
14:43:14.511 | 41.1969 | 60.6 | 60 | 3907.074 | 15:13:08.101 | 41.1945 | 59.4 | 60 | 3906.0464
14:43:14.821 | 41.429 | 60.6 | 60 | 3906.9978 | 15:13:08.421 | 41.41 | 59.4 | 60 | 3906.1736
14:43:15.141 | 41.2875 | 60.6 | 60 | 3906.835 | 15:13:08.751 | 41.1826 | 59.4 | 60 | 3906.0208
14:43:15.481 | 41.3164 | 60.6 | 60 | 3907.1301 | 15:13:09.061 | 41.3336 | 59.4 | 60 | 3905.9448
14:43:15.781 | 41.3164 | 60.6 | 60 | 3907.1709 | 15:13:09.381 | 41.304 | 59.4 | 60 | 3906.2703
14:43:16.101 | 41.3199 | 60.6 | 60 | 3906.835 | 15:13:09.711 | 41.3203 | 59.4 | 60 | 3905.9548
14:43:16.431 | 41.2492 | 60.6 | 60 | 3907.1301 | 15:13:10.021 | 41.1531 | 59.4 | 60 | 3905.9448
14:43:16.741 | 41.3771 | 60.6 | 60 | 3907.1353 | 15:13:10.341 | 41.366 | 59.4 | 60 | 3906.2703
14:43:17.061 | 41.322 | 60.6 | 60 | 3907.3591 | 15:13:10.661 | 41.1231 | 59.4 | 60 | 3905.8533
14:43:17.381 | 41.1413 | 60.6 | 60 | 3907.3948 | 15:13:10.991 | 41.2934 | 59.4 | 60 | 3905.8635
14:43:17.711 | 41.3811 | 60.6 | 60 | 3907.4507 | 15:13:11.301 | 41.309 | 59.4 | 60 | 3906.0618
14:43:18.021 | 41.3422 | 60.6 | 60 | 3907.2573 | 15:13:11.621 | 41.1738 | 59.4 | 60 | 3905.9753
14:43:18.341 | 41.4067 | 60.6 | 60 | 3907.3694 | 15:13:11.951 | 41.2504 | 59.4 | 60 | 3905.8635
14:43:18.671 | 41.286 | 60.6 | 60 | 3907.1809 | 15:13:12.261 | 41.268 | 59.4 | 60 | 3906.0618
14:43:18.981 | 41.3791 | 60.6 | 60 | 3907.2725 | 15:13:12.581 | 41.2213 | 59.4 | 60 | 3906.0618
14:43:19.301 | 41.257 | 60.6 | 60 | 3907.0437 | 15:13:12.911 | 41.2465 | 59.4 | 60 | 3905.4922
14:43:19.621 | 41.4666 | 60.6 | 60 | 3907.3997 | 15:13:13.221 | 41.2584 | 59.4 | 60 | 3905.5278
14:43:19.941 | 41.2464 | 60.6 | 60 | 3907.1758 | 15:13:13.541 | 41.1881 | 59.4 | 60 | 3905.4771
14:43:20.261 | 41.3665 | 60.6 | 60 | 3906.9775 | 15:13:13.871 | 41.2696 | 59.4 | 60 | 3905.4922
14:43:20.591 | 41.437 | 60.6 | 60 | 3907.2014 | 15:13:14.181 | 41.2762 | 59.4 | 60 | 3905.5278
14:43:20.901 | 41.2638 | 60.6 | 60 | 3906.7332 | 15:13:14.501 | 41.3215 | 59.4 | 60 | 3905.4771
14:43:21.221 | 41.4341 | 60.6 | 60 | 3906.7332 | 15:13:14.821 | 41.1604 | 59.4 | 60 | 3905.2939
14:43:21.551 | 41.5084 | 60.6 | 60 | 3906.5703 | 15:13:15.141 | 41.3412 | 59.4 | 60 | 3905.1465
14:43:21.861 | 41.3042 | 60.6 | 60 | 3906.6162 | 15:13:15.461 | 41.2113 | 59.4 | 60 | 3905.2178
14:43:22.181 | 41.3666 | 60.6 | 60 | 3906.6721 | 15:13:15.801 | 41.1659 | 59.4 | 60 | 3905.0703
14:43:22.501 | 41.3158 | 60.6 | 60 | 3906.2295 | 15:13:16.091 | 41.1659 | 59.4 | 60 | 3904.8772
14:43:22.821 | 41.3871 | 60.6 | 60 | 3905.9956 | 15:13:16.101 | 41.1659 | 59.4 | 60 | 3904.8567
14:43:23.141 | 41.404 | 60.6 | 60 | 3905.894 | 15:13:16.421 | 41.3764 | 59.4 | 60 | 3904.7959
14:43:23.461 | 41.4233 | 60.6 | 60 | 3905.655 | 15:13:16.741 | 41.2825 | 59.4 | 60 | 3904.7349
14:43:23.791 | 41.4056 | 60.6 | 60 | 3905.9143 | 15:13:17.071 | 41.3117 | 59.4 | 60 | 3904.4097
14:43:24.091 | 41.3447 | 60.6 | 60 | 3905.6956 | 15:13:17.381 | 41.3994 | 59.4 | 60 | 3904.7246
14:43:24.101 | 41.3447 | 60.6 | 60 | 3905.772 | 15:13:17.701 | 41.1867 | 59.4 | 60 | 3904.3486
14:43:24.421 | 41.278 | 60.6 | 60 | 3905.4819 | 15:13:18.031 | 41.4268 | 59.4 | 60 | 3904.491
14:43:24.751 | 41.2879 | 60.6 | 60 | 3905.5481 | 15:13:18.341 | 41.3138 | 59.4 | 60 | 3904.8567
14:43:25.061 | 41.2643 | 60.6 | 60 | 3905.0703 | 15:13:18.661 | 41.1791 | 59.4 | 60 | 3904.6536
14:43:25.381 | 41.4151 | 60.6 | 60 | 3905.1667 | 15:13:18.991 | 41.3224 | 59.4 | 60 | 3904.4197
14:43:25.701 | 41.3979 | 60.6 | 60 | 3905.3499 | 15:13:19.301 | 41.319 | 59.4 | 60 | 3904.5569
14:43:26.021 | 41.3419 | 60.6 | 60 | 3904.6941 | 15:13:19.621 | 41.1047 | 59.4 | 60 | 3904.2166
14:43:26.341 | 41.4638 | 60.6 | 60 | 3904.9482 | 15:13:19.941 | 41.3238 | 59.4 | 60 | 3904.7297
14:43:26.671 | 41.1952 | 60.6 | 60 | 3905.3499 | 15:13:20.261 | 41.2461 | 59.4 | 60 | 3904.9229
14:43:26.981 | 41.418 | 60.6 | 60 | 3904.6941 | 15:13:20.581 | 41.1956 | 59.4 | 60 | 3904.2166
14:43:27.301 | 41.3783 | 60.6 | 60 | 3905.0244 | 15:13:20.911 | 41.187 | 59.4 | 60 | 3904.7297
14:43:27.631 | 41.2512 | 60.6 | 60 | 3904.8416 | 15:13:21.221 | 41.1864 | 59.4 | 60 | 3904.9229
14:43:27.941 | 41.4172 | 60.6 | 60 | 3905.1667 | 15:13:21.541 | 41.1892 | 59.4 | 60 | 3904.2368
14:43:28.261 | 41.1966 | 60.6 | 60 | 3904.7756 | 15:13:21.861 | 41.2411 | 59.4 | 60 | 3904.2825
14:43:28.581 | 41.5657 | 60.6 | 60 | 3904.9431 | 15:13:22.191 | 41.3443 | 59.4 | 60 | 3904.5264
14:43:28.911 | 41.2959 | 60.6 | 60 | 3904.9229 | 15:13:22.501 | 41.2432 | 59.4 | 60 | 3904.7805
14:43:29.221 | 41.3887 | 60.6 | 60 | 3904.9736 | 15:13:22.821 | 41.0848 | 59.4 | 60 | 3903.9978
14:43:29.541 | 41.3685 | 60.6 | 60 | 3905.1873 | 15:13:23.151 | 41.426 | 59.4 | 60 | 3904.064
14:43:29.871 | 41.4098 | 60.6 | 60 | 3904.9229 | 15:13:23.461 | 41.3571 | 59.4 | 60 | 3904.0386
14:43:30.181 | 41.2048 | 60.6 | 60 | 3904.9736 | 15:13:23.781 | 41.141 | 59.4 | 60 | 3904.3486
14:43:30.501 | 41.505 | 60.6 | 60 | 3905.0652 | 15:13:24.101 | 41.3361 | 59.4 | 60 | 3904.3281
14:43:30.831 | 41.3083 | 60.6 | 60 | 3905.2534 | 15:13:24.421 | 41.1544 | 59.4 | 60 | 3904.303
14:43:31.141 | 41.186 | 60.6 | 60 | 3904.8516 | 15:13:24.741 | 41.3027 | 59.4 | 60 | 3904.2214
14:43:31.461 | 41.3732 | 60.6 | 60 | 3905.416 | 15:13:25.071 | 41.27 | 59.4 | 60 | 3903.8711
14:43:31.781 | 41.2596 | 60.6 | 60 | 3905.2534 | 15:13:25.381 | 41.3122 | 59.4 | 60 | 3903.739
14:43:32.101 | 41.3139 | 60.6 | 60 | 3904.8516 | 15:13:25.701 | 41.2837 | 59.4 | 60 | 3904.0591
14:43:32.421 | 41.3733 | 60.6 | 60 | 3905.2991 | 15:13:26.031 | 41.3553 | 59.4 | 60 | 3903.9573
14:43:32.751 | 41.3746 | 60.6 | 60 | 3905.4822 | 15:13:26.341 | 41.1887 | 59.4 | 60 | 3904.064
14:43:33.061 | 41.184 | 60.6 | 60 | 3905.1719 | 15:13:26.661 | 41.338 | 59.4 | 60 | 3904.6077
14:43:33.381 | 41.386 | 60.6 | 60 | 3905.3601 | 15:13:26.981 | 41.239 | 59.4 | 60 | 3903.9573
14:43:33.711 | 41.3465 | 60.6 | 60 | 3905.5432 | 15:13:27.301 | 41.1659 | 59.4 | 60 | 3904.064
14:43:34.021 | 41.3403 | 60.6 | 60 | 3905.3904 | 15:13:27.621 | 41.3482 | 59.4 | 60 | 3904.3384
14:43:34.341 | 41.3585 | 60.6 | 60 | 3905.0549 | 15:13:27.941 | 41.2056 | 59.4 | 60 | 3904.3384
14:43:34.661 | 41.3218 | 60.6 | 60 | 3904.928 | 15:13:28.271 | 40.9682 | 59.4 | 60 | 3903.9875
14:43:34.981 | 41.3396 | 60.6 | 60 | 3905.3904 | 15:13:28.581 | 41.3059 | 59.4 | 60 | 3904.1353
14:43:35.301 | 41.2167 | 60.6 | 60 | 3905.0549 | 15:13:28.901 | 41.1958 | 59.4 | 60 | 3904.1199
14:43:35.621 | 41.2766 | 60.6 | 60 | 3904.928 | 15:13:29.231 | 41.1733 | 59.4 | 60 | 3904.0078
14:43:35.951 | 41.3628 | 60.6 | 60 | 3904.928 | 15:13:29.541 | 41.2528 | 59.4 | 60 | 3904.1353
14:43:36.261 | 41.1595 | 60.6 | 60 | 3905.2737 | 15:13:29.861 | 41.2257 | 59.4 | 60 | 3903.9319
14:43:36.581 | 41.3067 | 60.6 | 60 | 3905.2737 | 15:13:30.201 | 41.2843 | 59.4 | 60 | 3903.9167
14:43:36.911 | 41.2605 | 60.6 | 60 | 3905.0244 | 15:13:30.501 | 41.2843 | 59.4 | 60 | 3904.2214
14:43:37.221 | 41.3459 | 60.6 | 60 | 3905.0244 | 15:13:30.821 | 41.1885 | 59.4 | 60 | 3903.7898
14:43:37.541 | 41.2861 | 60.6 | 60 | 3905.1516 | 15:13:31.151 | 41.4577 | 59.4 | 60 | 3904.2063
14:43:37.871 | 41.2473 | 60.6 | 60 | 3904.928 | 15:13:31.461 | 41.0106 | 59.4 | 60 | 3903.5764
14:43:38.181 | 41.3887 | 60.6 | 60 | 3905.2991 | 15:13:31.781 | 41.2649 | 59.4 | 60 | 3903.4392
14:43:38.501 | 41.1915 | 60.6 | 60 | 3904.811 | 15:13:32.111 | 41.3237 | 59.4 | 60 | 3903.6931
14:43:38.831 | 41.4808 | 60.6 | 60 | 3904.928 | 15:13:32.421 | 41.1484 | 59.4 | 60 | 3903.8965
14:43:39.141 | 41.3039 | 60.6 | 60 | 3905.2991 | 15:13:32.741 | 41.1703 | 59.4 | 60 | 3903.6375
14:43:39.471 | 41.3756 | 60.6 | 60 | 3904.6331 | 15:13:33.061 | 41.3619 | 59.4 | 60 | 3903.7644
14:43:39.791 | 41.3309 | 60.6 | 60 | 3904.6333 | 15:13:33.391 | 41.1234 | 59.4 | 60 | 3903.4138
14:43:40.101 | 41.3695 | 60.6 | 60 | 3905.0752 | 15:13:33.701 | 41.4955 | 59.4 | 60 | 3903.7795
14:43:40.421 | 41.285 | 60.6 | 60 | 3905.1262 | 15:13:34.021 | 41.346 | 59.4 | 60 | 3903.4189
14:43:40.741 | 41.2321 | 60.6 | 60 | 3905.0754 | 15:13:34.351 | 41.3603 | 59.4 | 60 | 3903.7947
14:43:41.071 | 41.1738 | 60.6 | 60 | 3904.9685 | 15:13:34.661 | 41.204 | 59.4 | 60 | 3903.7441
14:43:41.381 | 41.333 | 60.6 | 60 | 3904.6941 | 15:13:34.991 | 41.3451 | 59.4 | 60 | 3903.9268
14:43:41.701 | 41.4727 | 60.6 | 60 | 3905.177 | 15:13:35.311 | 41.2536 | 59.4 | 60 | 3903.8965
14:43:42.031 | 41.1576 | 60.6 | 60 | 3905.2634 | 15:13:35.621 | 41.3132 | 59.4 | 60 | 3903.9778
14:43:42.341 | 41.2513 | 60.6 | 60 | 3904.8416 | 15:13:35.941 | 41.1136 | 59.4 | 60 | 3904.1047
14:43:42.661 | 41.4212 | 60.6 | 60 | 3905.2178 | 15:13:36.271 | 41.1894 | 59.4 | 60 | 3904.3435
14:43:42.991 | 41.1917 | 60.6 | 60 | 3905.1567 | 15:13:36.581 | 41.1397 | 59.4 | 60 | 3904.0845
14:43:43.301 | 41.2603 | 60.6 | 60 | 3904.8618 | 15:13:36.901 | 41.2867 | 59.4 | 60 | 3903.8455
14:43:43.621 | 41.3442 | 60.6 | 60 | 3905.5227 | 15:13:37.221 | 41.206 | 59.4 | 60 | 3903.8354
14:43:43.951 | 41.2633 | 60.6 | 60 | 3905.3245 | 15:13:37.541 | 41.1549 | 59.4 | 60 | 3903.5916
14:43:44.261 | 41.2522 | 60.6 | 60 | 3905.2737 | 15:13:37.861 | 41.2891 | 59.4 | 60 | 3903.8457
14:43:44.581 | 41.3154 | 60.6 | 60 | 3905.5532 | 15:13:38.191 | 41.3309 | 59.4 | 60 | 3903.9521
14:43:44.911 | 41.2245 | 60.6 | 60 | 3905.3855 | 15:13:38.501 | 41.1456 | 59.4 | 60 | 3904.0183
14:43:45.221 | 41.3081 | 60.6 | 60 | 3905.1973 | 15:13:38.821 | 41.2542 | 59.4 | 60 | 3904.1809
14:43:45.541 | 41.4396 | 60.6 | 60 | 3905.6143 | 15:13:39.141 | 41.3819 | 59.4 | 60 | 3904.3384
14:43:45.861 | 41.2623 | 60.6 | 60 | 3905.9194 | 15:13:39.471 | 41.1585 | 59.4 | 60 | 3904.1758
14:43:46.181 | 41.2293 | 60.6 | 60 | 3905.7058 | 15:13:39.781 | 41.2635 | 59.4 | 60 | 3904.1099
14:43:46.501 | 41.2798 | 60.6 | 60 | 3905.6143 | 15:13:40.091 | 41.2315 | 59.4 | 60 | 3904.5671
14:43:46.821 | 41.3218 | 60.6 | 60 | 3905.9194 | 15:13:40.101 | 41.2315 | 59.4 | 60 | 3904.4553
14:43:47.151 | 41.2748 | 60.6 | 60 | 3905.3042 | 15:13:40.421 | 41.4409 | 59.4 | 60 | 3904.2673
14:43:47.461 | 41.4161 | 60.6 | 60 | 3905.7974 | 15:13:40.741 | 41.1244 | 59.4 | 60 | 3904.1709
14:43:47.781 | 41.1936 | 60.6 | 60 | 3905.7058 | 15:13:41.071 | 41.2881 | 59.4 | 60 | 3904.2114
14:43:48.111 | 41.3139 | 60.6 | 60 | 3905.3042 | 15:13:41.391 | 41.2626 | 59.4 | 60 | 3904.4299
14:43:48.421 | 41.1908 | 60.6 | 60 | 3905.5991 | 15:13:41.701 | 41.2075 | 59.4 | 60 | 3904.7449
14:43:48.741 | 41.3022 | 60.6 | 60 | 3905.4006 | 15:13:42.021 | 41.2193 | 59.4 | 60 | 3904.8315
14:43:49.071 | 41.3797 | 60.6 | 60 | 3905.8635 | 15:13:42.351 | 40.9211 | 59.4 | 60 | 3904.5671
14:43:49.381 | 41.2424 | 60.6 | 60 | 3905.4565 | 15:13:42.661 | 41.3172 | 59.4 | 60 | 3904.679
14:43:49.701 | 41.3104 | 60.6 | 60 | 3905.7515 | 15:13:42.981 | 41.233 | 59.4 | 60 | 3904.3943
14:43:50.021 | 41.4093 | 60.6 | 60 | 3905.6956 | 15:13:43.311 | 41.2849 | 59.4 | 60 | 3904.6738
14:43:50.341 | 41.2357 | 60.6 | 60 | 3905.6243 | 15:13:43.621 | 41.2165 | 59.4 | 60 | 3904.6992
14:43:50.661 | 41.3823 | 60.6 | 60 | 3905.3601 | 15:13:43.941 | 41.2889 | 59.4 | 60 | 3904.5061
14:43:51.041 | 41.3171 | 60.6 | 60 | 3905.3499 | 15:13:44.261 | 41.3255 | 59.4 | 60 | 3905.0144
14:43:51.301 | 41.3171 | 60.6 | 60 | 3905.1262 | 15:13:44.591 | 41.2295 | 59.4 | 60 | 3905.0093
14:43:51.631 | 41.2733 | 60.6 | 60 | 3905.116 | 15:13:44.901 | 41.0747 | 59.4 | 60 | 3904.5469
14:43:51.951 | 41.2988 | 60.6 | 60 | 3905.2178 | 15:13:45.221 | 41.2625 | 59.4 | 60 | 3904.7703
14:43:52.271 | 41.3226 | 60.6 | 60 | 3905.05 | 15:13:45.551 | 41.2291 | 59.4 | 60 | 3904.3689
14:43:52.581 | 41.236 | 60.6 | 60 | 3905.416 | 15:13:45.861 | 41.3669 | 59.4 | 60 | 3905.0854
14:43:52.901 | 41.1863 | 60.6 | 60 | 3904.801 | 15:13:46.181 | 41.1948 | 59.4 | 60 | 3904.8823
14:43:53.231 | 41.3707 | 60.6 | 60 | 3905.1313 | 15:13:46.511 | 41.255 | 59.4 | 60 | 3905.1719
14:43:53.541 | 41.2747 | 60.6 | 60 | 3905.416 | 15:13:46.821 | 41.1135 | 59.4 | 60 | 3905.3752
14:43:53.861 | 41.22 | 60.6 | 60 | 3904.801 | 15:13:47.141 | 41.2698 | 59.4 | 60 | 3905.416
14:43:54.191 | 41.4114 | 60.6 | 60 | 3905.0703 | 15:13:47.471 | 41.2329 | 59.4 | 60 | 3905.1567
14:43:54.501 | 41.1459 | 60.6 | 60 | 3904.8313 | 15:13:47.781 | 41.4072 | 59.4 | 60 | 3905.1921
14:43:54.821 | 41.2811 | 60.6 | 60 | 3904.3232 | 15:13:48.101 | 41.3107 | 59.4 | 60 | 3905.2532
14:43:55.141 | 41.3184 | 60.6 | 60 | 3904.5569 | 15:13:48.431 | 41.3621 | 59.4 | 60 | 3905.6194
14:43:55.461 | 41.2708 | 60.6 | 60 | 3904.6992 | 15:13:48.741 | 41.114 | 59.4 | 60 | 3905.3855
14:43:55.781 | 41.2391 | 60.6 | 60 | 3904.3232 | 15:13:49.061 | 41.1066 | 59.4 | 60 | 3905.5127
14:43:56.101 | 41.3971 | 60.6 | 60 | 3904.5569 | 15:13:49.381 | 41.2182 | 59.4 | 60 | 3905.167
14:43:56.431 | 41.3228 | 60.6 | 60 | 3903.9675 | 15:13:49.711 | 41.2675 | 59.4 | 60 | 3905.7871
14:43:56.741 | 41.4096 | 60.6 | 60 | 3903.9878 | 15:13:50.021 | 41.2 | 59.4 | 60 | 3905.5127
14:43:57.061 | 41.4096 | 60.6 | 60 | 3903.7998 | 15:13:50.341 | 41.3001 | 59.4 | 60 | 3905.167
14:43:57.391 | 41.1134 | 60.6 | 60 | 3903.6272 | 15:13:50.671 | 41.2931 | 59.4 | 60 | 3905.7109
14:43:57.701 | 41.3765 | 60.6 | 60 | 3904.2063 | 15:13:50.981 | 41.0905 | 59.4 | 60 | 3904.8669
14:43:58.021 | 41.2899 | 60.6 | 60 | 3904.0591 | 15:13:51.301 | 41.4125 | 59.4 | 60 | 3905.6548
14:43:58.351 | 41.2436 | 60.6 | 60 | 3903.9421 | 15:13:51.621 | 41.1739 | 59.4 | 60 | 3905.533
14:43:58.661 | 41.3994 | 60.6 | 60 | 3903.5662 | 15:13:51.941 | 41.3353 | 59.4 | 60 | 3905.7466
14:43:58.981 | 41.2809 | 60.6 | 60 | 3903.5154 | 15:13:52.261 | 41.3482 | 59.4 | 60 | 3905.5176
14:43:59.311 | 41.355 | 60.6 | 60 | 3903.5002 | 15:13:52.591 | 41.3946 | 59.4 | 60 | 3905.7007
14:43:59.621 | 41.3704 | 60.6 | 60 | 3903.6272 | 15:13:52.901 | 41.2979 | 59.4 | 60 | 3905.7466
14:43:59.941 | 41.2433 | 60.6 | 60 | 3903.5154 | 15:13:53.231 | 41.1986 | 59.4 | 60 | 3905.5227
14:44:00.271 | 41.3685 | 60.6 | 60 | 3903.5002 | 15:13:53.541 | 41.315 | 59.4 | 60 | 3905.9805
14:44:00.581 | 41.2144 | 60.6 | 60 | 3903.2766 | 15:13:53.861 | 41.2091 | 59.4 | 60 | 3905.6702
14:44:00.901 | 41.4299 | 60.6 | 60 | 3903.5916 | 15:13:54.181 | 41.2014 | 59.4 | 60 | 3905.9902
14:44:01.221 | 41.1899 | 60.6 | 60 | 3903.1956 | 15:13:54.501 | 41.2162 | 59.4 | 60 | 3905.9805
14:44:01.541 | 41.3487 | 60.6 | 60 | 3903.5764 | 15:13:54.831 | 41.2435 | 59.4 | 60 | 3905.6702
14:44:01.861 | 41.3655 | 60.6 | 60 | 3903.5916 | 15:13:55.141 | 41.1713 | 59.4 | 60 | 3905.7668
14:44:02.181 | 41.2228 | 60.6 | 60 | 3903.1956 | 15:13:55.461 | 41.2931 | 59.4 | 60 | 3905.7363
14:44:02.511 | 41.2931 | 60.6 | 60 | 3903.5764 | 15:13:55.801 | 41.5312 | 59.4 | 60 | 3905.5381
14:44:02.821 | 41.4132 | 60.6 | 60 | 3903.5764 | 15:13:56.091 | 41.5312 | 59.4 | 60 | 3906.2144
14:44:03.141 | 41.2608 | 60.6 | 60 | 3903.3987 | 15:13:56.101 | 41.5312 | 59.4 | 60 | 3906.3262
14:44:03.471 | 41.4016 | 60.6 | 60 | 3903.5918 | 15:13:56.421 | 41.04 | 59.4 | 60 | 3905.8074
14:44:03.781 | 41.3021 | 60.6 | 60 | 3903.4749 | 15:13:56.751 | 41.391 | 59.4 | 60 | 3906.5703
14:44:04.101 | 41.2909 | 60.6 | 60 | 3903.8455 | 15:13:57.061 | 41.2241 | 59.4 | 60 | 3905.9294
14:44:04.431 | 41.2353 | 60.6 | 60 | 3903.5256 | 15:13:57.381 | 41.2313 | 59.4 | 60 | 3906.2144
14:44:04.741 | 41.4012 | 60.6 | 60 | 3903.6628 | 15:13:57.711 | 41.1606 | 59.4 | 60 | 3906.0718
14:44:05.061 | 41.1868 | 60.6 | 60 | 3903.6323 | 15:13:58.021 | 41.3627 | 59.4 | 60 | 3906.1025
14:44:05.391 | 41.3379 | 60.6 | 60 | 3903.4089 | 15:13:58.341 | 41.4474 | 59.4 | 60 | 3906.311
14:44:05.701 | 41.5149 | 60.6 | 60 | 3904.186 | 15:13:58.671 | 41.1839 | 59.4 | 60 | 3906.0718
14:44:06.021 | 41.2646 | 60.6 | 60 | 3903.5916 | 15:13:58.981 | 41.4377 | 59.4 | 60 | 3906.1025
14:44:06.351 | 41.3743 | 60.6 | 60 | 3903.4089 | 15:13:59.301 | 41.1032 | 59.4 | 60 | 3905.6091
14:44:06.661 | 41.3391 | 60.6 | 60 | 3904.186 | 15:13:59.631 | 41.1773 | 59.4 | 60 | 3905.95
14:44:06.981 | 41.4542 | 60.6 | 60 | 3903.6323 | 15:13:59.941 | 41.2165 | 59.4 | 60 | 3906.311
14:44:07.301 | 41.3847 | 60.6 | 60 | 3903.9319 | 15:14:00.261 | 41.1816 | 59.4 | 60 | 3905.7515
14:44:07.631 | 41.3371 | 60.6 | 60 | 3903.998 | 15:14:00.581 | 41.2136 | 59.4 | 60 | 3906.0059
14:44:07.941 | 41.1638 | 60.6 | 60 | 3904.1353 | 15:14:00.901 | 41.3659 | 59.4 | 60 | 3905.8379
14:44:08.261 | 41.2988 | 60.6 | 60 | 3904.0337 | 15:14:01.221 | 41.2052 | 59.4 | 60 | 3905.8533
14:44:08.591 | 41.2831 | 60.6 | 60 | 3903.9473 | 15:14:01.541 | 41.3791 | 59.4 | 60 | 3906.1431
14:44:08.901 | 41.2862 | 60.6 | 60 | 3903.6577 | 15:14:01.871 | 41.0651 | 59.4 | 60 | 3905.6956
14:44:09.221 | 41.3069 | 60.6 | 60 | 3904.0742 | 15:14:02.181 | 41.245 | 59.4 | 60 | 3905.9648
14:44:09.551 | 41.2716 | 60.6 | 60 | 3903.739 | 15:14:02.501 | 41.0805 | 59.4 | 60 | 3905.3906
14:44:09.861 | 41.3572 | 60.6 | 60 | 3904.2825 | 15:14:02.831 | 41.3119 | 59.4 | 60 | 3905.8379
14:44:10.181 | 41.2619 | 60.6 | 60 | 3904.0742 | 15:14:03.141 | 41.2131 | 59.4 | 60 | 3905.6499
14:44:10.511 | 41.3053 | 60.6 | 60 | 3903.739 | 15:14:03.461 | 41.2555 | 59.4 | 60 | 3905.4058
14:44:10.821 | 41.2903 | 60.6 | 60 | 3903.9319 | 15:14:03.801 | 41.3288 | 59.4 | 60 | 3905.5076
14:44:11.141 | 41.2919 | 60.6 | 60 | 3904.0183 | 15:14:04.101 | 41.3288 | 59.4 | 60 | 3906.0669
14:44:11.461 | 41.252 | 60.6 | 60 | 3904.0945 | 15:14:04.421 | 41.1727 | 59.4 | 60 | 3905.6753
14:44:11.781 | 41.3625 | 60.6 | 60 | 3904.4299 | 15:14:04.771 | 41.1998 | 59.4 | 60 | 3905.9192
14:44:12.101 | 41.2676 | 60.6 | 60 | 3904.0996 | 15:14:05.071 | 41.1998 | 59.4 | 60 | 3905.8228
14:44:12.431 | 41.2748 | 60.6 | 60 | 3904.313 | 15:14:05.381 | 41.2828 | 59.4 | 60 | 3906.0161
14:44:12.741 | 41.1988 | 60.6 | 60 | 3903.8406 | 15:14:05.701 | 41.3218 | 59.4 | 60 | 3905.8889
14:44:13.061 | 41.4368 | 60.6 | 60 | 3904.1047 | 15:14:06.041 | 41.3028 | 59.4 | 60 | 3905.7515
14:44:13.381 | 41.2033 | 60.6 | 60 | 3904.313 | 15:14:06.341 | 41.3028 | 59.4 | 60 | 3906.0923
14:44:13.711 | 41.1708 | 60.6 | 60 | 3903.8406 | 15:14:06.661 | 41.1797 | 59.4 | 60 | 3905.8889
14:44:14.021 | 41.2413 | 60.6 | 60 | 3904.3079 | 15:14:06.991 | 41.4337 | 59.4 | 60 | 3905.7515
14:44:14.341 | 41.3232 | 60.6 | 60 | 3904.4653 | 15:14:07.301 | 41.2859 | 59.4 | 60 | 3905.8735
14:44:14.661 | 41.2743 | 60.6 | 60 | 3904.6587 | 15:14:07.621 | 41.1459 | 59.4 | 60 | 3905.5481
14:44:14.981 | 41.1845 | 60.6 | 60 | 3904.7805 | 15:14:07.951 | 41.1784 | 59.4 | 60 | 3905.8735
14:44:15.301 | 41.2841 | 60.6 | 60 | 3905.2175 | 15:14:08.261 | 41.112 | 59.4 | 60 | 3906.2041
14:44:15.641 | 41.3501 | 60.6 | 60 | 3905.1821 | 15:14:08.581 | 41.2048 | 59.4 | 60 | 3906.1125
14:44:15.941 | 41.3501 | 60.6 | 60 | 3904.7805 | 15:14:08.901 | 41.3385 | 59.4 | 60 | 3905.9294
14:44:16.261 | 41.2879 | 60.6 | 60 | 3905.2175 | 15:14:09.221 | 41.1987 | 59.4 | 60 | 3905.4668
14:44:16.591 | 41.325 | 60.6 | 60 | 3905.7617 | 15:14:09.541 | 41.3683 | 59.4 | 60 | 3905.7261
14:44:16.901 | 41.1921 | 60.6 | 60 | 3905.6599 | 15:14:09.871 | 41.0914 | 59.4 | 60 | 3905.2278
14:44:17.221 | 41.2609 | 60.6 | 60 | 3905.8481 | 15:14:10.181 | 41.3254 | 59.4 | 60 | 3905.4973
14:44:17.551 | 41.2956 | 60.6 | 60 | 3906.072 | 15:14:10.501 | 41.4269 | 59.4 | 60 | 3905.8481
14:44:17.861 | 41.3095 | 60.6 | 60 | 3906.1379 | 15:14:10.831 | 41.003 | 59.4 | 60 | 3905.3804
14:44:18.181 | 41.3499 | 60.6 | 60 | 3906.041 | 15:14:11.141 | 41.3333 | 59.4 | 60 | 3905.4312
14:44:18.501 | 41.3653 | 60.6 | 60 | 3906.0974 | 15:14:11.461 | 41.2562 | 59.4 | 60 | 3905.5989
14:44:18.831 | 41.2781 | 60.6 | 60 | 3906.2449 | 15:14:11.781 | 41.3385 | 59.4 | 60 | 3905.5024
14:44:19.141 | 41.2151 | 60.6 | 60 | 3906.4585 | 15:14:12.111 | 41.1336 | 59.4 | 60 | 3905.6448
14:44:19.461 | 41.2326 | 60.6 | 60 | 3906.7537 | 15:14:12.421 | 41.1865 | 59.4 | 60 | 3905.7517
14:44:19.781 | 41.1976 | 60.6 | 60 | 3906.5603 | 15:14:12.741 | 41.1915 | 59.4 | 60 | 3904.9839
14:44:20.101 | 41.1971 | 60.6 | 60 | 3906.5957 | 15:14:13.071 | 41.4873 | 59.4 | 60 | 3905.6448
14:44:20.421 | 41.3311 | 60.6 | 60 | 3906.4431 | 15:14:13.381 | 41.1421 | 59.4 | 60 | 3905.7517
14:44:20.751 | 41.3276 | 60.6 | 60 | 3906.4585 | 15:14:13.701 | 41.2692 | 59.4 | 60 | 3905.3447
14:44:21.061 | 41.307 | 60.6 | 60 | 3906.7434 | 15:14:14.031 | 41.2686 | 59.4 | 60 | 3905.3398
14:44:21.381 | 41.2766 | 60.6 | 60 | 3906.6621 | 15:14:14.341 | 41.2229 | 59.4 | 60 | 3905.0295
14:44:21.711 | 41.278 | 60.6 | 60 | 3906.6926 | 15:14:14.661 | 41.3577 | 59.4 | 60 | 3905.416
14:44:22.021 | 41.3187 | 60.6 | 60 | 3906.7739 | 15:14:14.991 | 41.2477 | 59.4 | 60 | 3905.1924
14:44:22.341 | 41.2826 | 60.6 | 60 | 3906.4126 | 15:14:15.301 | 41.1899 | 59.4 | 60 | 3904.8062
14:44:22.671 | 41.3481 | 60.6 | 60 | 3906.6926 | 15:14:15.621 | 41.4069 | 59.4 | 60 | 3905.1924
14:44:22.981 | 41.2055 | 60.6 | 60 | 3906.7739 | 15:14:15.951 | 41.0813 | 59.4 | 60 | 3904.4961
14:44:23.301 | 41.194 | 60.6 | 60 | 3906.5652 | 15:14:16.261 | 41.4091 | 59.4 | 60 | 3904.8416
14:44:23.631 | 41.3538 | 60.6 | 60 | 3906.6313 | 15:14:16.581 | 41.3948 | 59.4 | 60 | 3905.2888
14:44:23.941 | 41.3144 | 60.6 | 60 | 3907.0842 | 15:14:16.901 | 41.175 | 59.4 | 60 | 3904.989
14:44:24.261 | 41.2821 | 60.6 | 60 | 3907.0791 | 15:14:17.231 | 41.2996 | 59.4 | 60 | 3905.0398
14:44:24.581 | 41.2445 | 60.6 | 60 | 3906.718 | 15:14:17.541 | 41.0671 | 59.4 | 60 | 3905.0652
14:44:24.911 | 41.2252 | 60.6 | 60 | 3906.7129 | 15:14:17.861 | 41.1538 | 59.4 | 60 | 3905.4363
14:44:25.221 | 41.3845 | 60.6 | 60 | 3906.957 | 15:14:18.191 | 41.1095 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:44:25.541 | 41.2901 | 60.6 | 60 | 3907.1353 | 15:14:18.501 | 41.2821 | 59.4 | 60 | 3905.0854
14:44:25.861 | 41.257 | 60.6 | 60 | 3907.1401 | 15:14:18.821 | 41.3291 | 59.4 | 60 | 3905.0195
14:44:26.181 | 41.2636 | 60.6 | 60 | 3907.2012 | 15:14:19.141 | 41.2847 | 59.4 | 60 | 3904.7959
14:44:26.501 | 41.272 | 60.6 | 60 | 3906.9673 | 15:14:19.461 | 41.2825 | 59.4 | 60 | 3904.5417
14:44:26.831 | 41.2387 | 60.6 | 60 | 3906.8401 | 15:14:19.781 | 41.2801 | 59.4 | 60 | 3904.8823
14:44:27.141 | 41.2471 | 60.6 | 60 | 3906.9114 | 15:14:20.111 | 41.1491 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:44:27.471 | 41.282 | 60.6 | 60 | 3907.0232 | 15:14:20.421 | 41.2684 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:44:27.811 | 41.2957 | 60.6 | 60 | 3906.8857 | 15:14:20.741 | 41.2138 | 59.4 | 60 | 3905.0601
14:44:28.101 | 41.2957 | 60.6 | 60 | 3907.4761 | 15:14:21.061 | 41.2618 | 59.4 | 60 | 3904.6841
14:44:28.421 | 41.1637 | 60.6 | 60 | 3907.1963 | 15:14:21.381 | 41.122 | 59.4 | 60 | 3904.6687
14:44:28.751 | 41.331 | 60.6 | 60 | 3907.1353 | 15:14:21.701 | 41.3122 | 59.4 | 60 | 3904.8772
14:44:29.081 | 41.2706 | 60.6 | 60 | 3907.1555 | 15:14:22.031 | 41.1875 | 59.4 | 60 | 3904.6484
14:44:29.381 | 41.2706 | 60.6 | 60 | 3907.1199 | 15:14:22.341 | 41.3684 | 59.4 | 60 | 3904.6687
14:44:29.701 | 41.2708 | 60.6 | 60 | 3907.186 | 15:14:22.661 | 41.3412 | 59.4 | 60 | 3904.8772
14:44:30.031 | 41.3067 | 60.6 | 60 | 3907.1555 | 15:14:22.981 | 41.1922 | 59.4 | 60 | 3905.0398
14:44:30.341 | 41.3529 | 60.6 | 60 | 3907.1199 | 15:14:23.311 | 41.2034 | 59.4 | 60 | 3904.8618
14:44:30.661 | 41.2436 | 60.6 | 60 | 3906.9978 | 15:14:23.621 | 41.2845 | 59.4 | 60 | 3905.0652
14:44:30.991 | 41.3135 | 60.6 | 60 | 3907.0588 | 15:14:23.941 | 41.2218 | 59.4 | 60 | 3905.0398
14:44:31.301 | 41.2288 | 60.6 | 60 | 3907.0181 | 15:14:24.271 | 41.504 | 59.4 | 60 | 3905.6091
14:44:31.621 | 41.2111 | 60.6 | 60 | 3907.1606 | 15:14:24.581 | 40.9088 | 59.4 | 60 | 3904.8162
14:44:31.951 | 41.3038 | 60.6 | 60 | 3907.3896 | 15:14:24.901 | 41.3612 | 59.4 | 60 | 3904.4553
14:44:32.261 | 41.2346 | 60.6 | 60 | 3906.9265 | 15:14:25.231 | 41.2745 | 59.4 | 60 | 3904.8772
14:44:32.581 | 41.281 | 60.6 | 60 | 3906.3567 | 15:14:25.541 | 41.1274 | 59.4 | 60 | 3904.3181
14:44:32.911 | 41.3846 | 60.6 | 60 | 3907.0181 | 15:14:25.861 | 41.3248 | 59.4 | 60 | 3904.811
14:44:33.221 | 41.3843 | 60.6 | 60 | 3906.9265 | 15:14:26.191 | 41.3264 | 59.4 | 60 | 3904.6433
14:44:33.541 | 41.0431 | 60.6 | 60 | 3906.3567 | 15:14:26.501 | 41.248 | 59.4 | 60 | 3904.3181
14:44:33.861 | 41.4849 | 60.6 | 60 | 3906.9773 | 15:14:26.821 | 41.2662 | 59.4 | 60 | 3904.811
14:44:34.181 | 41.3313 | 60.6 | 60 | 3907.5474 | 15:14:27.151 | 41.2662 | 59.4 | 60 | 3904.4553
14:44:34.501 | 41.0577 | 60.6 | 60 | 3906.1125 | 15:14:27.461 | 41.2038 | 59.4 | 60 | 3904.3486
14:44:34.841 | 41.64 | 60.6 | 60 | 3906.4482 | 15:14:27.781 | 41.263 | 59.4 | 60 | 3904.4402
14:44:35.141 | 41.64 | 60.6 | 60 | 3906.7537 | 15:14:28.101 | 41.2734 | 59.4 | 60 | 3904.3232
14:44:35.461 | 41.0192 | 60.6 | 60 | 3906.3872 | 15:14:28.431 | 41.3091 | 59.4 | 60 | 3904.4451
14:44:35.781 | 41.3716 | 60.6 | 60 | 3906.7283 | 15:14:28.741 | 41.2594 | 59.4 | 60 | 3904.7551
14:44:36.101 | 41.1503 | 60.6 | 60 | 3906.7537 | 15:14:29.061 | 41.1329 | 59.4 | 60 | 3904.3586
14:44:36.421 | 41.3717 | 60.6 | 60 | 3906.3872 | 15:14:29.391 | 41.3529 | 59.4 | 60 | 3904.7856
14:44:36.741 | 41.3785 | 60.6 | 60 | 3906.189 | 15:14:29.701 | 41.1718 | 59.4 | 60 | 3904.1963
14:44:37.071 | 41.4813 | 60.6 | 60 | 3905.9902 | 15:14:30.021 | 41.2085 | 59.4 | 60 | 3904.6636
14:44:37.381 | 41.3192 | 60.6 | 60 | 3906.2651 | 15:14:30.351 | 41.1644 | 59.4 | 60 | 3904.4199
14:44:37.701 | 41.3128 | 60.6 | 60 | 3906.3262 | 15:14:30.661 | 41.3305 | 59.4 | 60 | 3904.1963
14:44:38.031 | 41.3305 | 60.6 | 60 | 3906.1685 | 15:14:30.981 | 41.3507 | 59.4 | 60 | 3904.6636
14:44:38.341 | 41.314 | 60.6 | 60 | 3906.0718 | 15:14:31.311 | 41.1361 | 59.4 | 60 | 3904.1963
14:44:38.661 | 41.399 | 60.6 | 60 | 3905.8989 | 15:14:31.621 | 41.4119 | 59.4 | 60 | 3904.2927
14:44:38.991 | 41.3152 | 60.6 | 60 | 3905.95 | 15:14:31.941 | 41.1002 | 59.4 | 60 | 3905.1211
14:44:39.301 | 41.196 | 60.6 | 60 | 3905.7058 | 15:14:32.271 | 41.1222 | 59.4 | 60 | 3904.1963
14:44:39.621 | 41.3508 | 60.6 | 60 | 3905.5889 | 15:14:32.581 | 41.4208 | 59.4 | 60 | 3904.2927
14:44:39.951 | 41.3743 | 60.6 | 60 | 3905.8989 | 15:14:32.901 | 41.0668 | 59.4 | 60 | 3904.6382
14:44:40.261 | 41.2593 | 60.6 | 60 | 3906.0105 | 15:14:33.231 | 41.3227 | 59.4 | 60 | 3904.9177
14:44:40.581 | 41.2175 | 60.6 | 60 | 3905.7312 | 15:14:33.541 | 41.4635 | 59.4 | 60 | 3904.7908
14:44:40.901 | 41.3565 | 60.6 | 60 | 3905.6143 | 15:14:33.861 | 41.2279 | 59.4 | 60 | 3905.1516
14:44:41.231 | 41.2701 | 60.6 | 60 | 3905.6753 | 15:14:34.181 | 41.139 | 59.4 | 60 | 3905.1313
14:44:41.541 | 41.1763 | 60.6 | 60 | 3905.5635 | 15:14:34.511 | 41.1963 | 59.4 | 60 | 3905.1921
14:44:41.861 | 41.3898 | 60.6 | 60 | 3906.0007 | 15:14:34.821 | 41.3509 | 59.4 | 60 | 3905.0601
14:44:42.191 | 41.3295 | 60.6 | 60 | 3905.9648 | 15:14:35.141 | 41.2519 | 59.4 | 60 | 3904.5061
14:44:42.501 | 41.2675 | 60.6 | 60 | 3905.7769 | 15:14:35.461 | 41.3806 | 59.4 | 60 | 3905.1921
14:44:42.821 | 41.2842 | 60.6 | 60 | 3906.0156 | 15:14:35.781 | 41.2896 | 59.4 | 60 | 3905.0601
14:44:43.151 | 41.2214 | 60.6 | 60 | 3906.2144 | 15:14:36.101 | 41.214 | 59.4 | 60 | 3904.5061
14:44:43.461 | 41.2075 | 60.6 | 60 | 3906.3416 | 15:14:36.431 | 41.1244 | 59.4 | 60 | 3904.5061
14:44:43.781 | 41.3467 | 60.6 | 60 | 3906.0156 | 15:14:36.741 | 41.418 | 59.4 | 60 | 3905.0247
14:44:44.111 | 41.2603 | 60.6 | 60 | 3906.2144 | 15:14:37.061 | 41.418 | 59.4 | 60 | 3905.0247
14:44:44.421 | 41.4055 | 60.6 | 60 | 3907.0435 | 15:14:37.391 | 41.3562 | 59.4 | 60 | 3904.7959
14:44:44.741 | 41.1603 | 60.6 | 60 | 3906.5906 | 15:14:37.701 | 41.1104 | 59.4 | 60 | 3905.0295
14:44:45.071 | 41.4098 | 60.6 | 60 | 3906.6416 | 15:14:38.021 | 41.1742 | 59.4 | 60 | 3904.9331
14:44:45.381 | 41.3917 | 60.6 | 60 | 3907.0386 | 15:14:38.351 | 41.301 | 59.4 | 60 | 3904.7349
14:44:45.701 | 41.241 | 60.6 | 60 | 3907.1504 | 15:14:38.671 | 41.2283 | 59.4 | 60 | 3904.8416
14:44:46.021 | 41.1844 | 60.6 | 60 | 3907.3896 | 15:14:38.981 | 41.2797 | 59.4 | 60 | 3904.3843
14:44:46.351 | 41.4306 | 60.6 | 60 | 3907.1658 | 15:14:39.301 | 41.1558 | 59.4 | 60 | 3904.2419
14:44:46.661 | 41.2336 | 60.6 | 60 | 3907.1504 | 15:14:39.631 | 41.3348 | 59.4 | 60 | 3904.8416
14:44:46.981 | 41.1791 | 60.6 | 60 | 3907.3896 | 15:14:39.941 | 41.4302 | 59.4 | 60 | 3904.3843
14:44:47.321 | 41.427 | 60.6 | 60 | 3907.1606 | 15:14:40.261 | 40.9362 | 59.4 | 60 | 3903.9167
14:44:47.621 | 41.427 | 60.6 | 60 | 3907.1606 | 15:14:40.591 | 41.5552 | 59.4 | 60 | 3904.7703
14:44:47.941 | 41.4115 | 60.6 | 60 | 3907.7051 | 15:14:40.901 | 41.0603 | 59.4 | 60 | 3903.7236
14:44:48.281 | 41.2755 | 60.6 | 60 | 3907.2063 | 15:14:41.221 | 41.4016 | 59.4 | 60 | 3903.7085
14:44:48.581 | 41.2755 | 60.6 | 60 | 3907.2368 | 15:14:41.551 | 41.2326 | 59.4 | 60 | 3903.8049
14:44:48.901 | 41.2592 | 60.6 | 60 | 3907.0537 | 15:14:41.861 | 41.2224 | 59.4 | 60 | 3903.3428
14:44:49.231 | 41.1822 | 60.6 | 60 | 3906.7078 | 15:14:42.181 | 41.3473 | 59.4 | 60 | 3903.8506
14:44:49.541 | 41.4737 | 60.6 | 60 | 3907.2878 | 15:14:42.511 | 41.2137 | 59.4 | 60 | 3903.2107
14:44:49.861 | 41.1875 | 60.6 | 60 | 3907.0842 | 15:14:42.821 | 41.2124 | 59.4 | 60 | 3902.9214
14:44:50.201 | 41.3608 | 60.6 | 60 | 3906.7688 | 15:14:43.141 | 41.5427 | 59.4 | 60 | 3903.3682
14:44:50.501 | 41.3608 | 60.6 | 60 | 3906.7739 | 15:14:43.471 | 41.1432 | 59.4 | 60 | 3903.2107
14:44:50.821 | 41.367 | 60.6 | 60 | 3906.3262 | 15:14:43.781 | 41.2301 | 59.4 | 60 | 3902.9214
14:44:51.151 | 41.2833 | 60.6 | 60 | 3905.8635 | 15:14:44.101 | 41.3487 | 59.4 | 60 | 3903.2209
14:44:51.461 | 41.4665 | 60.6 | 60 | 3906.2905 | 15:14:44.421 | 41.0614 | 59.4 | 60 | 3902.5862
14:44:51.781 | 41.1908 | 60.6 | 60 | 3905.5176 | 15:14:44.761 | 41.0686 | 59.4 | 60 | 3902.9619
14:44:52.101 | 41.5031 | 60.6 | 60 | 3905.6143 | 15:14:45.061 | 41.0686 | 59.4 | 60 | 3903.2209
14:44:52.431 | 41.3532 | 60.6 | 60 | 3905.7769 | 15:14:45.381 | 41.269 | 59.4 | 60 | 3902.5862
14:44:52.741 | 41.2448 | 60.6 | 60 | 3905.2788 | 15:14:45.701 | 41.435 | 59.4 | 60 | 3902.5811
14:44:53.061 | 41.3677 | 60.6 | 60 | 3904.8875 | 15:14:46.021 | 41.1385 | 59.4 | 60 | 3902.1548
14:44:53.391 | 41.3042 | 60.6 | 60 | 3904.6333 | 15:14:46.341 | 41.2318 | 59.4 | 60 | 3902.1294
14:44:53.701 | 41.3518 | 60.6 | 60 | 3904.9941 | 15:14:46.671 | 41.3868 | 59.4 | 60 | 3902.5811
14:44:54.021 | 41.2907 | 60.6 | 60 | 3904.7551 | 15:14:46.981 | 41.0481 | 59.4 | 60 | 3902.1548
14:44:54.351 | 41.2984 | 60.6 | 60 | 3904.6536 | 15:14:47.301 | 41.1816 | 59.4 | 60 | 3902.033
14:44:54.661 | 41.3605 | 60.6 | 60 | 3904.3333 | 15:14:47.621 | 41.3021 | 59.4 | 60 | 3902.3528
14:44:54.981 | 41.3962 | 60.6 | 60 | 3904.0691 | 15:14:47.941 | 41.1455 | 59.4 | 60 | 3902.2969
14:44:55.301 | 41.291 | 60.6 | 60 | 3904.0588 | 15:14:48.261 | 41.2618 | 59.4 | 60 | 3902.5608
14:44:55.621 | 41.2943 | 60.6 | 60 | 3904.186 | 15:14:48.591 | 41.2447 | 59.4 | 60 | 3902.7537
14:44:55.941 | 41.3042 | 60.6 | 60 | 3903.9268 | 15:14:48.901 | 41.1605 | 59.4 | 60 | 3902.3628
14:44:56.271 | 41.3926 | 60.6 | 60 | 3903.9624 | 15:14:49.221 | 41.2773 | 59.4 | 60 | 3902.6267
14:44:56.581 | 41.2411 | 60.6 | 60 | 3903.8203 | 15:14:49.551 | 41.1538 | 59.4 | 60 | 3902.3477
14:44:56.901 | 41.4067 | 60.6 | 60 | 3903.4241 | 15:14:49.861 | 41.2757 | 59.4 | 60 | 3902.3628
14:44:57.221 | 41.4449 | 60.6 | 60 | 3903.6423 | 15:14:50.181 | 41.2171 | 59.4 | 60 | 3902.7131
14:44:57.551 | 41.3236 | 60.6 | 60 | 3903.4138 | 15:14:50.501 | 41.5103 | 59.4 | 60 | 3902.7739
14:44:57.861 | 41.3119 | 60.6 | 60 | 3903.6018 | 15:14:50.831 | 40.8883 | 59.4 | 60 | 3902.1548
14:44:58.181 | 41.2919 | 60.6 | 60 | 3903.9421 | 15:14:51.141 | 41.4094 | 59.4 | 60 | 3902.2969
14:44:58.511 | 41.2556 | 60.6 | 60 | 3903.4392 | 15:14:51.461 | 41.2869 | 59.4 | 60 | 3902.3982
14:44:58.821 | 41.3276 | 60.6 | 60 | 3903.292 | 15:14:51.791 | 41.2321 | 59.4 | 60 | 3902.1548
14:44:59.141 | 41.4088 | 60.6 | 60 | 3903.5764 | 15:14:52.091 | 41.3017 | 59.4 | 60 | 3902.2969
14:44:59.471 | 41.13 | 60.6 | 60 | 3903.4443 | 15:14:52.101 | 41.3017 | 59.4 | 60 | 3902.3982
14:44:59.781 | 41.3185 | 60.6 | 60 | 3903.8303 | 15:14:52.421 | 41.3319 | 59.4 | 60 | 3902.3982
14:45:00.101 | 41.3341 | 60.6 | 60 | 3903.7439 | 15:14:52.751 | 41.1362 | 59.4 | 60 | 3902.5303
14:45:00.431 | 41.3374 | 60.6 | 60 | 3903.7236 | 15:14:53.061 | 41.3211 | 59.4 | 60 | 3902.5557
14:45:00.741 | 41.2153 | 60.6 | 60 | 3903.4087 | 15:14:53.381 | 41.2171 | 59.4 | 60 | 3902.5151
14:45:01.061 | 41.3392 | 60.6 | 60 | 3903.7439 | 15:14:53.711 | 41.3794 | 59.4 | 60 | 3902.5303
14:45:01.391 | 41.4644 | 60.6 | 60 | 3903.7236 | 15:14:54.021 | 41.1738 | 59.4 | 60 | 3902.4592
14:45:01.701 | 41.344 | 60.6 | 60 | 3903.3682 | 15:14:54.341 | 41.2179 | 59.4 | 60 | 3902.769
14:45:02.021 | 41.361 | 60.6 | 60 | 3903.3682 | 15:14:54.671 | 41.4224 | 59.4 | 60 | 3902.8147
14:45:02.341 | 41.2996 | 60.6 | 60 | 3903.3274 | 15:14:54.981 | 41.1797 | 59.4 | 60 | 3902.637
14:45:02.661 | 41.3131 | 60.6 | 60 | 3903.6169 | 15:14:55.301 | 41.0665 | 59.4 | 60 | 3902.0225
14:45:02.981 | 41.1656 | 60.6 | 60 | 3903.4849 | 15:14:55.621 | 41.4501 | 59.4 | 60 | 3902.8247
14:45:03.301 | 41.2944 | 60.6 | 60 | 3903.4749 | 15:14:55.951 | 41.0793 | 59.4 | 60 | 3902.1089
14:45:03.631 | 41.1925 | 60.6 | 60 | 3903.6169 | 15:14:56.261 | 41.4364 | 59.4 | 60 | 3902.8857
14:45:03.941 | 41.2925 | 60.6 | 60 | 3903.5054 | 15:14:56.581 | 40.9887 | 59.4 | 60 | 3902.3223
14:45:04.261 | 41.3881 | 60.6 | 60 | 3903.5103 | 15:14:56.911 | 41.3543 | 59.4 | 60 | 3902.4287
14:45:04.591 | 41.2729 | 60.6 | 60 | 3903.551 | 15:14:57.221 | 41.2119 | 59.4 | 60 | 3902.0786
14:45:04.901 | 41.2205 | 60.6 | 60 | 3903.1956 | 15:14:57.541 | 41.3284 | 59.4 | 60 | 3902.4543
14:45:05.221 | 41.4389 | 60.6 | 60 | 3903.5103 | 15:14:57.871 | 41.2587 | 59.4 | 60 | 3902.4287
14:45:05.551 | 41.3313 | 60.6 | 60 | 3903.551 | 15:14:58.181 | 41.2678 | 59.4 | 60 | 3902.0786
14:45:05.861 | 41.2573 | 60.6 | 60 | 3903.4495 | 15:14:58.501 | 41.2946 | 59.4 | 60 | 3902.2764
14:45:06.181 | 41.2443 | 60.6 | 60 | 3902.9314 | 15:14:58.821 | 41.2416 | 59.4 | 60 | 3902.2764
14:45:06.511 | 41.3431 | 60.6 | 60 | 3903.1294 | 15:14:59.141 | 41.2452 | 59.4 | 60 | 3902.2715
14:45:06.821 | 41.274 | 60.6 | 60 | 3903.0027 | 15:14:59.461 | 41.184 | 59.4 | 60 | 3902.6318
14:45:07.141 | 41.3324 | 60.6 | 60 | 3903.0281 | 15:14:59.801 | 41.2635 | 59.4 | 60 | 3902.5049
14:45:07.471 | 41.2558 | 60.6 | 60 | 3902.967 | 15:15:00.091 | 41.2635 | 59.4 | 60 | 3902.312
14:45:07.781 | 41.3142 | 60.6 | 60 | 3903.0178 | 15:15:00.101 | 41.2635 | 59.4 | 60 | 3902.6318
14:45:08.101 | 41.3018 | 60.6 | 60 | 3902.9468 | 15:15:00.421 | 41.075 | 59.4 | 60 | 3903.0481
14:45:08.421 | 41.2562 | 60.6 | 60 | 3902.6877 | 15:15:00.751 | 41.156 | 59.4 | 60 | 3902.9214
14:45:08.751 | 41.3182 | 60.6 | 60 | 3902.7334 | 15:15:01.061 | 41.3455 | 59.4 | 60 | 3902.5708
14:45:09.061 | 41.2057 | 60.6 | 60 | 3902.5151 | 15:15:01.381 | 41.3423 | 59.4 | 60 | 3902.8401
14:45:09.381 | 41.2849 | 60.6 | 60 | 3902.5049 | 15:15:01.701 | 41.3626 | 59.4 | 60 | 3902.9465
14:45:09.711 | 41.3773 | 60.6 | 60 | 3902.4441 | 15:15:02.031 | 41.3814 | 59.4 | 60 | 3903.2563
14:45:10.021 | 41.432 | 60.6 | 60 | 3902.7537 | 15:15:02.341 | 41.3051 | 59.4 | 60 | 3903.3733
14:45:10.341 | 41.2485 | 60.6 | 60 | 3902.6523 | 15:15:02.661 | 41.1254 | 59.4 | 60 | 3902.9465
14:45:10.671 | 41.222 | 60.6 | 60 | 3902.571 | 15:15:02.981 | 41.1745 | 59.4 | 60 | 3903.2563
14:45:10.981 | 41.3257 | 60.6 | 60 | 3902.3274 | 15:15:03.301 | 41.2776 | 59.4 | 60 | 3902.8806
14:45:11.301 | 41.34 | 60.6 | 60 | 3902.906 | 15:15:03.621 | 41.2059 | 59.4 | 60 | 3902.8806
14:45:11.631 | 41.1076 | 60.6 | 60 | 3902.3831 | 15:15:03.951 | 40.9878 | 59.4 | 60 | 3902.6572
14:45:11.941 | 41.4429 | 60.6 | 60 | 3902.7031 | 15:15:04.261 | 41.2433 | 59.4 | 60 | 3902.896
14:45:12.261 | 41.4072 | 60.6 | 60 | 3902.6978 | 15:15:04.581 | 41.6051 | 59.4 | 60 | 3903.9421
14:45:12.591 | 41.4875 | 60.6 | 60 | 3903.0178 | 15:15:04.911 | 40.9652 | 59.4 | 60 | 3903.165
14:45:12.901 | 41.2655 | 60.6 | 60 | 3902.8247 | 15:15:05.221 | 41.4381 | 59.4 | 60 | 3904.2825
14:45:13.221 | 41.2587 | 60.6 | 60 | 3902.7437 | 15:15:05.541 | 41.0368 | 59.4 | 60 | 3903.7898
14:45:13.541 | 41.3081 | 60.6 | 60 | 3902.8909 | 15:15:05.871 | 41.3357 | 59.4 | 60 | 3904.3994
14:45:13.861 | 41.3149 | 60.6 | 60 | 3902.8806 | 15:15:06.181 | 41.1293 | 59.4 | 60 | 3904.2825
14:45:14.181 | 41.2931 | 60.6 | 60 | 3902.7437 | 15:15:06.501 | 41.4633 | 59.4 | 60 | 3903.7898
14:45:14.501 | 41.3198 | 60.6 | 60 | 3902.8909 | 15:15:06.831 | 41.1082 | 59.4 | 60 | 3904.3994
14:45:14.831 | 41.2485 | 60.6 | 60 | 3903.0991 | 15:15:07.151 | 41.2829 | 59.4 | 60 | 3903.8152
14:45:15.141 | 41.1829 | 60.6 | 60 | 3903.2515 | 15:15:07.461 | 41.1853 | 59.4 | 60 | 3903.8252
14:45:15.461 | 41.145 | 60.6 | 60 | 3903.7034 | 15:15:07.781 | 41.1619 | 59.4 | 60 | 3903.9524
14:45:15.791 | 41.147 | 60.6 | 60 | 3903.6526 | 15:15:08.111 | 41.3982 | 59.4 | 60 | 3904.3486
14:45:16.101 | 41.2615 | 60.6 | 60 | 3903.749 | 15:15:08.421 | 41.1892 | 59.4 | 60 | 3904.0742
14:45:16.421 | 41.197 | 60.6 | 60 | 3903.7034 | 15:15:08.741 | 41.2103 | 59.4 | 60 | 3904.313
14:45:16.751 | 41.2233 | 60.6 | 60 | 3903.6526 | 15:15:09.081 | 41.0681 | 59.4 | 60 | 3904.4351
14:45:17.061 | 41.1896 | 60.6 | 60 | 3903.8203 | 15:15:09.381 | 41.0681 | 59.4 | 60 | 3904.1809
14:45:17.381 | 41.2977 | 60.6 | 60 | 3903.9775 | 15:15:09.701 | 41.0627 | 59.4 | 60 | 3904.4453
14:45:17.711 | 41.3006 | 60.6 | 60 | 3903.9473 | 15:15:10.041 | 41.1563 | 59.4 | 60 | 3904.6892
14:45:18.021 | 41.2267 | 60.6 | 60 | 3903.8203 | 15:15:10.341 | 41.1563 | 59.4 | 60 | 3904.8059
14:45:18.341 | 41.3103 | 60.6 | 60 | 3904.1455 | 15:15:10.661 | 41.1976 | 59.4 | 60 | 3904.5977
14:45:18.671 | 41.3042 | 60.6 | 60 | 3904.186 | 15:15:10.991 | 41.4029 | 59.4 | 60 | 3905.1973
14:45:18.981 | 41.2319 | 60.6 | 60 | 3904.3689 | 15:15:11.301 | 41.1027 | 59.4 | 60 | 3904.5723
14:45:19.301 | 41.3103 | 60.6 | 60 | 3904.623 | 15:15:11.621 | 41.383 | 59.4 | 60 | 3905.0144
14:45:19.631 | 41.2179 | 60.6 | 60 | 3904.8162 | 15:15:11.961 | 41.3891 | 59.4 | 60 | 3904.9382
14:45:19.951 | 41.1307 | 60.6 | 60 | 3904.9077 | 15:15:12.261 | 41.3891 | 59.4 | 60 | 3905.2837
14:45:20.261 | 41.3318 | 60.6 | 60 | 3904.7856 | 15:15:12.581 | 40.9344 | 59.4 | 60 | 3904.9839
14:45:20.591 | 41.2859 | 60.6 | 60 | 3904.7754 | 15:15:12.901 | 41.4812 | 59.4 | 60 | 3905.4871
14:45:20.911 | 41.1983 | 60.6 | 60 | 3904.5823 | 15:15:13.231 | 41.0142 | 59.4 | 60 | 3904.7908
14:45:21.221 | 41.2951 | 60.6 | 60 | 3904.7246 | 15:15:13.541 | 41.4488 | 59.4 | 60 | 3904.7603
14:45:21.541 | 41.3731 | 60.6 | 60 | 3905.0854 | 15:15:13.861 | 41.2349 | 59.4 | 60 | 3904.7349
14:45:21.871 | 41.2936 | 60.6 | 60 | 3905.2786 | 15:15:14.191 | 41.3124 | 59.4 | 60 | 3905.1465
14:45:22.181 | 41.1433 | 60.6 | 60 | 3904.9128 | 15:15:14.501 | 41.2105 | 59.4 | 60 | 3905.1973
14:45:22.501 | 41.3522 | 60.6 | 60 | 3905.1262 | 15:15:14.821 | 41.4551 | 59.4 | 60 | 3905.3855
14:45:22.831 | 41.161 | 60.6 | 60 | 3905.2278 | 15:15:15.151 | 41.1088 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:45:23.141 | 41.1249 | 60.6 | 60 | 3904.8416 | 15:15:15.461 | 41.5388 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:45:23.461 | 41.2969 | 60.6 | 60 | 3905.1416 | 15:15:15.781 | 41.3031 | 59.4 | 60 | 3905.3855
14:45:23.801 | 41.1495 | 60.6 | 60 | 3905.4363 | 15:15:16.111 | 41.389 | 59.4 | 60 | 3905.4109
14:45:24.091 | 41.1495 | 60.6 | 60 | 3905.0398 | 15:15:16.421 | 41.1531 | 59.4 | 60 | 3905.6245
14:45:24.101 | 41.1495 | 60.6 | 60 | 3905.177 | 15:15:16.741 | 40.976 | 59.4 | 60 | 3905.1211
14:45:24.421 | 41.2197 | 60.6 | 60 | 3905.0552 | 15:15:17.071 | 41.0279 | 59.4 | 60 | 3905.7822
14:45:24.761 | 41.2142 | 60.6 | 60 | 3905.416 | 15:15:17.381 | 41.1774 | 59.4 | 60 | 3905.9194
14:45:25.061 | 41.2142 | 60.6 | 60 | 3904.9839 | 15:15:17.701 | 41.3841 | 59.4 | 60 | 3905.1211
14:45:25.381 | 41.2637 | 60.6 | 60 | 3905.4719 | 15:15:18.021 | 41.3262 | 59.4 | 60 | 3905.8176
14:45:25.701 | 41.2238 | 60.6 | 60 | 3905.3193 | 15:15:18.351 | 41.109 | 59.4 | 60 | 3905.843
14:45:26.031 | 41.2379 | 60.6 | 60 | 3905.594 | 15:15:18.661 | 40.9766 | 59.4 | 60 | 3905.4414
14:45:26.341 | 41.231 | 60.6 | 60 | 3905.2788 | 15:15:18.981 | 41.3693 | 59.4 | 60 | 3905.7007
14:45:26.661 | 41.2023 | 60.6 | 60 | 3905.1921 | 15:15:19.311 | 41.1321 | 59.4 | 60 | 3905.772
14:45:26.981 | 41.1695 | 60.6 | 60 | 3905.3601 | 15:15:19.621 | 41.0955 | 59.4 | 60 | 3905.772
14:45:27.301 | 41.2067 | 60.6 | 60 | 3905.4668 | 15:15:19.941 | 41.2008 | 59.4 | 60 | 3906.1838
14:45:27.621 | 41.2136 | 60.6 | 60 | 3905.7566 | 15:15:20.271 | 41.092 | 59.4 | 60 | 3905.7668
14:45:27.951 | 41.2695 | 60.6 | 60 | 3905.7668 | 15:15:20.581 | 40.9608 | 59.4 | 60 | 3905.1973
14:45:28.261 | 41.2801 | 60.6 | 60 | 3905.7668 | 15:15:20.901 | 41.5438 | 59.4 | 60 | 3905.3093
14:45:28.581 | 41.1811 | 60.6 | 60 | 3905.6702 | 15:15:21.231 | 41.0972 | 59.4 | 60 | 3905.0957
14:45:28.911 | 41.213 | 60.6 | 60 | 3905.8127 | 15:15:21.541 | 41.4327 | 59.4 | 60 | 3905.3499
14:45:29.221 | 41.1658 | 60.6 | 60 | 3905.772 | 15:15:21.861 | 41.2058 | 59.4 | 60 | 3905.7209
14:45:29.541 | 41.3438 | 60.6 | 60 | 3905.6702 | 15:15:22.191 | 41.313 | 59.4 | 60 | 3905.9041
14:45:29.871 | 41.2457 | 60.6 | 60 | 3905.8127 | 15:15:22.501 | 41.2735 | 59.4 | 60 | 3905.6753
14:45:30.181 | 41.177 | 60.6 | 60 | 3905.772 | 15:15:22.821 | 41.4531 | 59.4 | 60 | 3905.7109
14:45:30.501 | 41.288 | 60.6 | 60 | 3905.772 | 15:15:23.151 | 41.2615 | 59.4 | 60 | 3905.772
14:45:30.821 | 41.201 | 60.6 | 60 | 3906.0261 | 15:15:23.461 | 41.2316 | 59.4 | 60 | 3905.7617
14:45:31.151 | 41.1042 | 60.6 | 60 | 3906.2144 | 15:15:23.781 | 41.2706 | 59.4 | 60 | 3906.4229
14:45:31.461 | 41.2183 | 60.6 | 60 | 3906.4636 | 15:15:24.101 | 41.1523 | 59.4 | 60 | 3906.5298
14:45:31.781 | 41.2371 | 60.6 | 60 | 3906.7383 | 15:15:24.431 | 41.101 | 59.4 | 60 | 3906.4331
14:45:32.111 | 41.1546 | 60.6 | 60 | 3906.9114 | 15:15:24.741 | 41.3379 | 59.4 | 60 | 3906.5247
14:45:32.421 | 41.2325 | 60.6 | 60 | 3906.9978 | 15:15:25.061 | 41.1311 | 59.4 | 60 | 3906.0261
14:45:32.741 | 41.2715 | 60.6 | 60 | 3906.7383 | 15:15:25.381 | 41.1922 | 59.4 | 60 | 3906.1584
14:45:33.071 | 41.203 | 60.6 | 60 | 3906.9114 | 15:15:25.701 | 41.3422 | 59.4 | 60 | 3906.7383
14:45:33.381 | 41.1615 | 60.6 | 60 | 3907.6033 | 15:15:26.021 | 41.1117 | 59.4 | 60 | 3906.7231
14:45:33.701 | 41.1531 | 60.6 | 60 | 3907.863 | 15:15:26.351 | 41.1741 | 59.4 | 60 | 3906.1838
14:45:34.031 | 41.1841 | 60.6 | 60 | 3907.8223 | 15:15:26.661 | 41.5107 | 59.4 | 60 | 3906.311
14:45:34.341 | 41.2348 | 60.6 | 60 | 3908.0564 | 15:15:26.981 | 41.1451 | 59.4 | 60 | 3906.8298
14:45:34.661 | 41.243 | 60.6 | 60 | 3908.0972 | 15:15:27.311 | 41.1573 | 59.4 | 60 | 3906.6111
14:45:34.991 | 41.3131 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:15:27.621 | 41.3496 | 59.4 | 60 | 3906.947
14:45:35.301 | 41.2169 | 60.6 | 60 | 3908.0564 | 15:15:27.951 | 41.2592 | 59.4 | 60 | 3907.1758
14:45:35.631 | 41.2864 | 60.6 | 60 | 3908.0972 | 15:15:28.271 | 41.2376 | 59.4 | 60 | 3907.0994
14:45:35.951 | 41.3057 | 60.6 | 60 | 3908.2754 | 15:15:28.581 | 41.3543 | 59.4 | 60 | 3906.7383
14:45:36.261 | 41.2206 | 60.6 | 60 | 3908.1787 | 15:15:28.901 | 41.2819 | 59.4 | 60 | 3906.7026
14:45:36.581 | 41.2019 | 60.6 | 60 | 3908.2957 | 15:15:29.221 | 41.3934 | 59.4 | 60 | 3907.0181
14:45:36.901 | 41.2144 | 60.6 | 60 | 3908.2754 | 15:15:29.541 | 41.3218 | 59.4 | 60 | 3907.1504
14:45:37.231 | 41.2735 | 60.6 | 60 | 3908.1787 | 15:15:29.861 | 41.2485 | 59.4 | 60 | 3907.7
14:45:37.541 | 41.2698 | 60.6 | 60 | 3907.9292 | 15:15:30.191 | 41.3787 | 59.4 | 60 | 3907.3794
14:45:37.861 | 41.3115 | 60.6 | 60 | 3908.0005 | 15:15:30.511 | 41.3356 | 59.4 | 60 | 3906.9927
14:45:38.181 | 41.3085 | 60.6 | 60 | 3908.1074 | 15:15:30.821 | 41.3668 | 59.4 | 60 | 3907.0588
14:45:38.501 | 41.1465 | 60.6 | 60 | 3907.6289 | 15:15:31.141 | 41.2978 | 59.4 | 60 | 3906.7688
14:45:38.821 | 41.3206 | 60.6 | 60 | 3907.5576 | 15:15:31.471 | 41.286 | 59.4 | 60 | 3906.7434
14:45:39.151 | 41.3256 | 60.6 | 60 | 3907.3132 | 15:15:31.781 | 41.3205 | 59.4 | 60 | 3907.0588
14:45:39.461 | 41.249 | 60.6 | 60 | 3907.303 | 15:15:32.101 | 41.142 | 59.4 | 60 | 3906.7688
14:45:39.781 | 41.2599 | 60.6 | 60 | 3907.5576 | 15:15:32.431 | 41.282 | 59.4 | 60 | 3907.1096
14:45:40.111 | 41.2997 | 60.6 | 60 | 3907.3132 | 15:15:32.741 | 41.1834 | 59.4 | 60 | 3906.4636
14:45:40.421 | 41.2436 | 60.6 | 60 | 3906.9316 | 15:15:33.061 | 41.3352 | 59.4 | 60 | 3906.2551
14:45:40.741 | 41.4032 | 60.6 | 60 | 3907.0334 | 15:15:33.391 | 41.3664 | 59.4 | 60 | 3906.1074
14:45:41.071 | 41.2452 | 60.6 | 60 | 3906.896 | 15:15:33.701 | 41.2471 | 59.4 | 60 | 3906.7485
14:45:41.381 | 41.2492 | 60.6 | 60 | 3906.8757 | 15:15:34.021 | 41.1472 | 59.4 | 60 | 3905.9805
14:45:41.701 | 41.21 | 60.6 | 60 | 3907.0435 | 15:15:34.341 | 41.5462 | 59.4 | 60 | 3906.311
14:45:42.021 | 41.2118 | 60.6 | 60 | 3906.8706 | 15:15:34.671 | 41.3802 | 59.4 | 60 | 3906.1177
14:45:42.341 | 41.3288 | 60.6 | 60 | 3906.7588 | 15:15:34.981 | 41.1643 | 59.4 | 60 | 3906.0974
14:45:42.661 | 41.2384 | 60.6 | 60 | 3906.6162 | 15:15:35.301 | 41.4366 | 59.4 | 60 | 3906.0566
14:45:42.981 | 41.3131 | 60.6 | 60 | 3906.6313 | 15:15:35.631 | 41.0732 | 59.4 | 60 | 3905.9041
14:45:43.311 | 41.1927 | 60.6 | 60 | 3906.4534 | 15:15:35.941 | 41.1179 | 59.4 | 60 | 3905.9194
14:45:43.621 | 41.2449 | 60.6 | 60 | 3906.5906 | 15:15:36.261 | 41.362 | 59.4 | 60 | 3906.1074
14:45:43.941 | 41.1827 | 60.6 | 60 | 3906.4941 | 15:15:36.591 | 41.1277 | 59.4 | 60 | 3905.8228
14:45:44.271 | 41.2955 | 60.6 | 60 | 3906.5957 | 15:15:36.901 | 41.2578 | 59.4 | 60 | 3905.9192
14:45:44.581 | 41.3495 | 60.6 | 60 | 3906.55 | 15:15:37.221 | 41.2287 | 59.4 | 60 | 3905.8584
14:45:44.901 | 41.148 | 60.6 | 60 | 3906.2603 | 15:15:37.551 | 41.2343 | 59.4 | 60 | 3905.7974
14:45:45.231 | 41.3372 | 60.6 | 60 | 3906.5957 | 15:15:37.861 | 41.2892 | 59.4 | 60 | 3905.9192
14:45:45.541 | 41.1516 | 60.6 | 60 | 3906.55 | 15:15:38.181 | 41.2524 | 59.4 | 60 | 3905.8584
14:45:45.861 | 41.2817 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:15:38.511 | 41.2121 | 59.4 | 60 | 3905.8735
14:45:46.191 | 41.3195 | 60.6 | 60 | 3905.4109 | 15:15:38.821 | 41.359 | 59.4 | 60 | 3905.8279
14:45:46.501 | 41.1953 | 60.6 | 60 | 3905.9805 | 15:15:39.141 | 41.4623 | 59.4 | 60 | 3906.0974
14:45:46.821 | 41.3486 | 60.6 | 60 | 3905.9041 | 15:15:39.461 | 41.1558 | 59.4 | 60 | 3906.2651
14:45:47.151 | 41.3442 | 60.6 | 60 | 3905.7261 | 15:15:39.781 | 41.2264 | 59.4 | 60 | 3906.1685
14:45:47.461 | 41.3239 | 60.6 | 60 | 3905.7974 | 15:15:40.101 | 41.3403 | 59.4 | 60 | 3906.8298
14:45:47.781 | 41.2211 | 60.6 | 60 | 3905.5125 | 15:15:40.421 | 41.1248 | 59.4 | 60 | 3906.3772
14:45:48.101 | 41.3346 | 60.6 | 60 | 3905.4668 | 15:15:40.751 | 41.3218 | 59.4 | 60 | 3906.8552
14:45:48.431 | 41.2845 | 60.6 | 60 | 3905.1616 | 15:15:41.061 | 41.1191 | 59.4 | 60 | 3906.2297
14:45:48.741 | 41.3356 | 60.6 | 60 | 3904.8416 | 15:15:41.381 | 41.1913 | 59.4 | 60 | 3906.3772
14:45:49.061 | 41.283 | 60.6 | 60 | 3905.4668 | 15:15:41.711 | 41.2228 | 59.4 | 60 | 3906.8552
14:45:49.381 | 41.2006 | 60.6 | 60 | 3905.1616 | 15:15:42.021 | 41.2385 | 59.4 | 60 | 3906.8501
14:45:49.701 | 41.2216 | 60.6 | 60 | 3904.1047 | 15:15:42.341 | 41.1655 | 59.4 | 60 | 3906.9673
14:45:50.021 | 41.3986 | 60.6 | 60 | 3903.9219 | 15:15:42.681 | 41.0659 | 59.4 | 60 | 3906.5195
14:45:50.361 | 41.4582 | 60.6 | 60 | 3903.4749 | 15:15:42.981 | 41.0659 | 59.4 | 60 | 3906.8501
14:45:50.661 | 41.4582 | 60.6 | 60 | 3903.5002 | 15:15:43.321 | 41.177 | 59.4 | 60 | 3906.9673
14:45:50.981 | 41.1007 | 60.6 | 60 | 3902.6826 | 15:15:43.631 | 41.177 | 59.4 | 60 | 3906.8757
14:45:51.311 | 41.4766 | 60.6 | 60 | 3902.5862 | 15:15:43.941 | 41.2558 | 59.4 | 60 | 3907.3743
14:45:51.621 | 41.3814 | 60.6 | 60 | 3902.9009 | 15:15:44.261 | 41.2875 | 59.4 | 60 | 3907.176
14:45:51.941 | 41.0313 | 60.6 | 60 | 3901.9822 | 15:15:44.591 | 41.0408 | 59.4 | 60 | 3907.1555
14:45:52.271 | 41.5023 | 60.6 | 60 | 3902.3425 | 15:15:44.901 | 41.4032 | 59.4 | 60 | 3907.3691
14:45:52.581 | 41.1041 | 60.6 | 60 | 3902.0786 | 15:15:45.221 | 41.076 | 59.4 | 60 | 3906.6467
14:45:52.901 | 41.2178 | 60.6 | 60 | 3901.8147 | 15:15:45.541 | 41.2535 | 59.4 | 60 | 3906.667
14:45:53.221 | 41.3638 | 60.6 | 60 | 3901.6626 | 15:15:45.871 | 41.2941 | 59.4 | 60 | 3906.8298
14:45:53.551 | 41.2136 | 60.6 | 60 | 3901.429 | 15:15:46.181 | 41.2615 | 59.4 | 60 | 3906.7637
14:45:53.861 | 41.2443 | 60.6 | 60 | 3901.8147 | 15:15:46.501 | 41.1846 | 59.4 | 60 | 3906.5449
14:45:54.181 | 41.387 | 60.6 | 60 | 3901.6626 | 15:15:46.821 | 41.3804 | 59.4 | 60 | 3906.3772
14:45:54.511 | 41.2912 | 60.6 | 60 | 3901.0537 | 15:15:47.141 | 41.4032 | 59.4 | 60 | 3906.5398
14:45:54.821 | 41.3458 | 60.6 | 60 | 3901.0537 | 15:15:47.461 | 41.1682 | 59.4 | 60 | 3906.428
14:45:55.141 | 41.2228 | 60.6 | 60 | 3901.1653 | 15:15:47.801 | 41.1623 | 59.4 | 60 | 3906.4739
14:45:55.471 | 41.4128 | 60.6 | 60 | 3900.0496 | 15:15:48.091 | 41.1623 | 59.4 | 60 | 3906.4482
14:45:55.781 | 41.0546 | 60.6 | 60 | 3899.5933 | 15:15:48.101 | 41.1623 | 59.4 | 60 | 3906.3464
14:45:56.101 | 41.4593 | 60.6 | 60 | 3899.8923 | 15:15:48.421 | 41.3944 | 59.4 | 60 | 3906.896
14:45:56.431 | 41.2208 | 60.6 | 60 | 3899.9075 | 15:15:48.751 | 41.1346 | 59.4 | 60 | 3906.2551
14:45:56.741 | 40.9168 | 60.6 | 60 | 3898.1135 | 15:15:49.061 | 41.4154 | 59.4 | 60 | 3906.6824
14:45:57.061 | 40.9168 | 60.6 | 60 | 3899.3701 | 15:15:49.391 | 41.1619 | 59.4 | 60 | 3906.9875
14:45:57.391 | 40.9142 | 60.6 | 60 | 3898.2454 | 15:15:49.711 | 41.0943 | 59.4 | 60 | 3906.8655
14:45:57.701 | 41.5354 | 60.6 | 60 | 3898.7266 | 15:15:50.021 | 41.085 | 59.4 | 60 | 3906.7993
14:45:58.021 | 41.555 | 60.6 | 60 | 3898.6709 | 15:15:50.341 | 41.2201 | 59.4 | 60 | 3906.438
14:45:58.341 | 41.2338 | 60.6 | 60 | 3898.1086 | 15:15:50.671 | 41.3255 | 59.4 | 60 | 3906.896
14:45:58.651 | 41.429 | 60.6 | 60 | 3898.0125 | 15:15:50.981 | 41.2045 | 59.4 | 60 | 3906.5806
14:45:58.661 | 41.429 | 60.6 | 60 | 3897.9871 | 15:15:51.301 | 41.3103 | 59.4 | 60 | 3906.1482
14:45:58.981 | 41.2647 | 60.6 | 60 | 3898.4277 | 15:15:51.621 | 41.155 | 59.4 | 60 | 3906.3975
14:45:59.301 | 40.9808 | 60.6 | 60 | 3897.9819 | 15:15:51.951 | 41.2898 | 59.4 | 60 | 3907.0691
14:45:59.631 | 41.3406 | 60.6 | 60 | 3897.825 | 15:15:52.261 | 40.9716 | 59.4 | 60 | 3906.2092
14:45:59.951 | 41.519 | 60.6 | 60 | 3898.6758 | 15:15:52.581 | 41.6634 | 59.4 | 60 | 3906.8145
14:46:00.261 | 40.9916 | 60.6 | 60 | 3897.9614 | 15:15:52.901 | 41.1667 | 59.4 | 60 | 3906.2905
14:46:00.591 | 41.3124 | 60.6 | 60 | 3897.825 | 15:15:53.221 | 41.3433 | 59.4 | 60 | 3906.2603
14:46:00.901 | 41.1059 | 60.6 | 60 | 3898.6758 | 15:15:53.541 | 41.2728 | 59.4 | 60 | 3906.2144
14:46:01.221 | 41.1846 | 60.6 | 60 | 3898.3062 | 15:15:53.871 | 41.3601 | 59.4 | 60 | 3906.2754
14:46:01.551 | 41.4977 | 60.6 | 60 | 3899.208 | 15:15:54.181 | 41.1385 | 59.4 | 60 | 3906.4585
14:46:01.861 | 41.0085 | 60.6 | 60 | 3898.6152 | 15:15:54.501 | 41.1189 | 59.4 | 60 | 3906.5806
14:46:02.181 | 41.4162 | 60.6 | 60 | 3899.1826 | 15:15:54.831 | 41.1576 | 59.4 | 60 | 3906.3516
14:46:02.511 | 41.1808 | 60.6 | 60 | 3899.3652 | 15:15:55.141 | 41.2451 | 59.4 | 60 | 3905.9851
14:46:02.821 | 41.0532 | 60.6 | 60 | 3898.3264 | 15:15:55.461 | 41.2729 | 59.4 | 60 | 3905.8684
14:46:03.141 | 41.7212 | 60.6 | 60 | 3899.6997 | 15:15:55.781 | 41.407 | 59.4 | 60 | 3906.2092
14:46:03.471 | 41.1082 | 60.6 | 60 | 3899.2131 | 15:15:56.101 | 41.1111 | 59.4 | 60 | 3906.082
14:46:03.781 | 41.3914 | 60.6 | 60 | 3899.6692 | 15:15:56.421 | 41.3229 | 59.4 | 60 | 3905.8176
14:46:04.101 | 41.604 | 60.6 | 60 | 3899.948 | 15:15:56.741 | 41.0544 | 59.4 | 60 | 3905.5127
14:46:04.421 | 40.9918 | 60.6 | 60 | 3899.3093 | 15:15:57.071 | 41.0544 | 59.4 | 60 | 3905.8787
14:46:04.741 | 41.4 | 60.6 | 60 | 3899.2334 | 15:15:57.381 | 41.1722 | 59.4 | 60 | 3905.2583
14:46:05.061 | 41.2867 | 60.6 | 60 | 3900.0698 | 15:15:57.701 | 41.2178 | 59.4 | 60 | 3905.604
14:46:05.381 | 41.0883 | 60.6 | 60 | 3899.3093 | 15:15:58.031 | 41.2404 | 59.4 | 60 | 3905.1262
14:46:05.711 | 41.5796 | 60.6 | 60 | 3899.2334 | 15:15:58.341 | 41.2938 | 59.4 | 60 | 3904.9229
14:46:06.021 | 41.0518 | 60.6 | 60 | 3899.7402 | 15:15:58.661 | 41.3647 | 59.4 | 60 | 3905.2788
14:46:06.341 | 41.2777 | 60.6 | 60 | 3899.5679 | 15:15:58.991 | 41.2195 | 59.4 | 60 | 3905.9802
14:46:06.671 | 41.2307 | 60.6 | 60 | 3899.8313 | 15:15:59.301 | 41.0169 | 59.4 | 60 | 3903.927
14:46:06.981 | 41.2679 | 60.6 | 60 | 3900.4248 | 15:15:59.621 | 41.3821 | 59.4 | 60 | 3905.5686
14:46:07.301 | 41.0493 | 60.6 | 60 | 3899.7656 | 15:15:59.941 | 41.1552 | 59.4 | 60 | 3905.1973
14:46:07.621 | 41.2134 | 60.6 | 60 | 3899.9126 | 15:16:00.261 | 41.1911 | 59.4 | 60 | 3903.927
14:46:07.941 | 41.3749 | 60.6 | 60 | 3899.8062 | 15:16:00.581 | 41.4946 | 59.4 | 60 | 3905.5686
14:46:08.261 | 41.1901 | 60.6 | 60 | 3900.0039 | 15:16:00.921 | 41.3498 | 59.4 | 60 | 3905.2278
14:46:08.591 | 41.1176 | 60.6 | 60 | 3899.9988 | 15:16:01.221 | 41.3498 | 59.4 | 60 | 3905.2278
14:46:08.901 | 41.3353 | 60.6 | 60 | 3900.1355 | 15:16:01.541 | 41.0626 | 59.4 | 60 | 3904.5569
14:46:09.221 | 41.3708 | 60.6 | 60 | 3900.5818 | 15:16:01.871 | 41.2763 | 59.4 | 60 | 3905.96
14:46:09.551 | 41.2765 | 60.8 | 60 | 3900.7798 | 15:16:02.181 | 41.2483 | 59.4 | 60 | 3904.2114
14:46:09.861 | 41.1887 | 60.8 | 60 | 3900.947 | 15:16:02.501 | 41.1745 | 59.4 | 60 | 3904.7043
14:46:10.181 | 41.0855 | 60.8 | 60 | 3900.2776 | 15:16:02.821 | 41.5621 | 59.4 | 60 | 3905.116
14:46:10.501 | 41.4166 | 60.8 | 60 | 3900.3386 | 15:16:03.151 | 40.9188 | 59.4 | 60 | 3904.1963
14:46:10.831 | 41.3965 | 60.8 | 60 | 3901.0586 | 15:16:03.461 | 41.4573 | 59.4 | 60 | 3904.3335
14:46:11.141 | 41.0366 | 60.8 | 60 | 3900.5566 | 15:16:03.781 | 41.4039 | 59.4 | 60 | 3905.116
14:46:11.461 | 41.4264 | 60.8 | 60 | 3900.9573 | 15:16:04.101 | 41.2055 | 59.4 | 60 | 3904.1963
14:46:11.801 | 41.2015 | 60.8 | 60 | 3901.2412 | 15:16:04.421 | 41.2791 | 59.4 | 60 | 3904.6892
14:46:12.091 | 41.2015 | 60.8 | 60 | 3901.1296 | 15:16:04.741 | 41.1291 | 59.4 | 60 | 3904.6892
14:46:12.101 | 41.2015 | 60.8 | 60 | 3901.0537 | 15:16:05.071 | 41.2988 | 59.4 | 60 | 3904.3689
14:46:12.421 | 41.2824 | 60.8 | 60 | 3901.5254 | 15:16:05.381 | 41.417 | 59.4 | 60 | 3904.6892
14:46:12.751 | 41.0769 | 60.8 | 60 | 3901.7588 | 15:16:05.701 | 41.1836 | 59.4 | 60 | 3904.6892
14:46:13.061 | 41.0768 | 60.8 | 60 | 3902.043 | 15:16:06.031 | 41.1702 | 59.4 | 60 | 3904.4248
14:46:13.381 | 41.1661 | 60.8 | 60 | 3902.2561 | 15:16:06.341 | 41.3906 | 59.4 | 60 | 3904.4248
14:46:13.711 | 40.9271 | 60.8 | 60 | 3902.3018 | 15:16:06.661 | 40.8785 | 59.4 | 60 | 3904.679
14:46:14.021 | 41.1011 | 60.8 | 60 | 3902.7234 | 15:16:06.981 | 41.4076 | 59.4 | 60 | 3904.6636
14:46:14.341 | 40.9254 | 60.8 | 60 | 3902.5811 | 15:16:07.301 | 41.1843 | 59.4 | 60 | 3904.0234
14:46:14.671 | 41.0885 | 60.8 | 60 | 3902.4797 | 15:16:07.621 | 41.217 | 59.4 | 60 | 3904.2468
14:46:14.981 | 40.8646 | 60.8 | 60 | 3902.8147 | 15:16:07.941 | 41.2979 | 59.4 | 60 | 3904.5671
14:46:15.301 | 40.9157 | 60.8 | 60 | 3902.9009 | 15:16:08.271 | 41.3193 | 59.4 | 60 | 3904.928
14:46:15.621 | 40.7972 | 60.8 | 60 | 3902.5505 | 15:16:08.581 | 41.0126 | 59.4 | 60 | 3904.5215
14:46:15.941 | 41.0136 | 60.8 | 60 | 3902.6167 | 15:16:08.901 | 41.3562 | 59.2 | 60 | 3904.6536
14:46:16.261 | 40.8172 | 60.8 | 60 | 3902.5405 | 15:16:09.231 | 41.0625 | 59.2 | 60 | 3903.9473
14:46:16.581 | 40.8104 | 60.8 | 60 | 3901.9468 | 15:16:09.541 | 41.449 | 59.2 | 60 | 3904.7349
14:46:16.911 | 40.8052 | 60.8 | 60 | 3902.5303 | 15:16:09.861 | 41.017 | 59.2 | 60 | 3903.9927
14:46:17.221 | 40.7448 | 60.8 | 60 | 3902.3425 | 15:16:10.191 | 41.1368 | 59.2 | 60 | 3904.4502
14:46:17.541 | 40.7242 | 60.8 | 60 | 3902.3831 | 15:16:10.501 | 41.3802 | 59.2 | 60 | 3904.6128
14:46:17.871 | 40.728 | 60.8 | 60 | 3902.2766 | 15:16:10.821 | 41.2321 | 59.2 | 60 | 3904.4399
14:46:18.181 | 40.5888 | 60.8 | 60 | 3901.8958 | 15:16:11.141 | 41.2203 | 59.2 | 60 | 3904.1504
14:46:18.501 | 40.5761 | 60.8 | 60 | 3901.5203 | 15:16:11.461 | 41.3967 | 59.2 | 60 | 3904.4961
14:46:18.821 | 40.6537 | 60.8 | 60 | 3902.2766 | 15:16:11.781 | 41.3118 | 59.2 | 60 | 3903.8455
14:46:19.141 | 40.5888 | 60.8 | 60 | 3901.8958 | 15:16:12.121 | 41.2286 | 59.2 | 60 | 3904.374
14:46:19.461 | 40.3867 | 60.8 | 60 | 3901.6116 | 15:16:12.421 | 41.2286 | 59.2 | 60 | 3904.6128
14:46:19.801 | 40.5474 | 60.8 | 60 | 3901.9009 | 15:16:12.741 | 41.3467 | 59.2 | 60 | 3904.5061
14:46:20.091 | 40.5474 | 60.8 | 60 | 3901.8401 | 15:16:13.091 | 41.1204 | 59.2 | 60 | 3905.6599
14:46:20.101 | 40.5474 | 60.8 | 60 | 3902.114 | 15:16:13.401 | 41.6347 | 59.2 | 60 | 3904.6128
14:46:20.421 | 40.1034 | 60.8 | 60 | 3901.2515 | 15:16:13.701 | 41.6347 | 59.2 | 60 | 3904.5061
14:46:20.751 | 40.4407 | 60.8 | 60 | 3901.8401 | 15:16:14.021 | 41.1726 | 59.2 | 60 | 3904.989
14:46:21.061 | 40.4056 | 60.8 | 60 | 3902.114 | 15:16:14.351 | 41.7319 | 59.2 | 60 | 3905.7871
14:46:21.381 | 40.3301 | 60.8 | 60 | 3901.2515 | 15:16:14.661 | 41.494 | 59.2 | 60 | 3905.6448
14:46:21.701 | 40.2665 | 60.8 | 60 | 3901.2515 | 15:16:14.981 | 41.6754 | 59.2 | 60 | 3905.96
14:46:22.031 | 40.1298 | 60.8 | 60 | 3901.2769 | 15:16:15.301 | 41.6014 | 59.2 | 60 | 3905.7871
14:46:22.341 | 40.1581 | 60.8 | 60 | 3901.2415 | 15:16:15.621 | 41.9849 | 59.2 | 60 | 3905.6448
14:46:22.661 | 39.9703 | 60.8 | 60 | 3901.5964 | 15:16:15.941 | 41.6159 | 59.2 | 60 | 3906.0515
14:46:22.981 | 40.2037 | 60.8 | 60 | 3902.0481 | 15:16:16.271 | 41.7821 | 59.2 | 60 | 3906.311
14:46:23.301 | 39.7941 | 60.8 | 60 | 3902.0684 | 15:16:16.581 | 41.8409 | 59.2 | 60 | 3906.6978
14:46:23.621 | 39.9341 | 60.8 | 60 | 3901.5862 | 15:16:16.901 | 41.9857 | 59.2 | 60 | 3906.55
14:46:23.961 | 39.8733 | 60.8 | 60 | 3901.8552 | 15:16:17.231 | 41.9136 | 59.2 | 60 | 3906.4482
14:46:24.271 | 39.8733 | 60.8 | 60 | 3901.6624 | 15:16:17.541 | 42.0922 | 59.2 | 60 | 3907.0588
14:46:24.581 | 39.948 | 60.8 | 60 | 3902.033 | 15:16:17.861 | 41.9704 | 59.2 | 60 | 3906.896
14:46:24.911 | 39.8715 | 60.8 | 60 | 3901.8552 | 15:16:18.181 | 41.9855 | 59.2 | 60 | 3907.3591
14:46:25.221 | 39.8613 | 60.8 | 60 | 3901.6624 | 15:16:18.501 | 42.0063 | 59.2 | 60 | 3907.4558
14:46:25.541 | 39.751 | 60.8 | 60 | 3902.4695 | 15:16:18.821 | 42.0187 | 59.2 | 60 | 3907.1658
14:46:25.881 | 39.7052 | 60.8 | 60 | 3902.2156 | 15:16:19.141 | 42.1912 | 59.2 | 60 | 3907.5168
14:46:26.181 | 39.7052 | 60.8 | 60 | 3902.5457 | 15:16:19.471 | 42.1783 | 59.2 | 60 | 3907.6287
14:46:26.501 | 39.6704 | 60.8 | 60 | 3902.2461 | 15:16:19.781 | 42.1868 | 59.2 | 60 | 3907.3489
14:46:26.821 | 39.7118 | 60.8 | 60 | 3902.5708 | 15:16:20.101 | 42.3756 | 59.2 | 60 | 3908.1174
14:46:27.151 | 39.5821 | 60.8 | 60 | 3902.6572 | 15:16:20.441 | 42.162 | 59.2 | 60 | 3908.0461
14:46:27.461 | 39.5691 | 60.8 | 60 | 3902.3882 | 15:16:20.741 | 42.162 | 59.2 | 60 | 3907.8274
14:46:27.781 | 39.633 | 60.8 | 60 | 3902.5457 | 15:16:21.061 | 42.2496 | 59.2 | 60 | 3907.7102
14:46:28.111 | 39.4842 | 60.8 | 60 | 3902.769 | 15:16:21.391 | 42.3244 | 59.2 | 60 | 3907.9138
14:46:28.421 | 39.2824 | 60.8 | 60 | 3902.3782 | 15:16:21.701 | 42.4214 | 59.2 | 60 | 3908.5452
14:46:28.741 | 39.4817 | 60.8 | 60 | 3902.9924 | 15:16:22.021 | 42.2863 | 59.2 | 60 | 3908.8813
14:46:29.071 | 39.2126 | 60.8 | 60 | 3903.033 | 15:16:22.351 | 42.0996 | 59.2 | 60 | 3908.092
14:46:29.381 | 38.8956 | 60.8 | 60 | 3902.4695 | 15:16:22.661 | 42.6257 | 59.2 | 60 | 3908.9016
14:46:29.701 | 39.5329 | 60.8 | 60 | 3903.0432 | 15:16:22.981 | 42.5106 | 59.2 | 60 | 3907.97
14:46:30.031 | 39.0061 | 60.8 | 60 | 3903.033 | 15:16:23.311 | 42.9914 | 59.2 | 60 | 3908.2041
14:46:30.341 | 39.2701 | 60.8 | 60 | 3902.4695 | 15:16:23.621 | 42.7034 | 59.2 | 60 | 3907.9697
14:46:30.661 | 39.3825 | 60.8 | 60 | 3903.2717 | 15:16:23.941 | 42.9089 | 59.2 | 60 | 3908.4026
14:46:30.991 | 39.0063 | 60.8 | 60 | 3902.4592 | 15:16:24.261 | 42.7866 | 59.2 | 60 | 3908.428
14:46:31.301 | 39.2782 | 60.8 | 60 | 3902.8401 | 15:16:24.581 | 42.8365 | 59.2 | 60 | 3907.8833
14:46:31.621 | 39.0882 | 60.8 | 60 | 3902.3628 | 15:16:24.901 | 42.8834 | 59.2 | 60 | 3908.1431
14:46:31.941 | 39.1403 | 60.8 | 60 | 3902.5049 | 15:16:25.221 | 42.8039 | 59.2 | 60 | 3907.8374
14:46:32.271 | 38.924 | 60.8 | 60 | 3902.4949 | 15:16:25.551 | 42.47 | 59.2 | 60 | 3907.8833
14:46:32.581 | 38.7373 | 60.8 | 60 | 3902.6572 | 15:16:25.861 | 43.0757 | 59.2 | 60 | 3908.1431
14:46:32.901 | 38.8535 | 60.8 | 60 | 3902.9365 | 15:16:26.181 | 42.6531 | 59.2 | 60 | 3907.9038
14:46:33.231 | 38.8458 | 60.8 | 60 | 3903.1194 | 15:16:26.511 | 43.3072 | 59.2 | 60 | 3908.0564
14:46:33.541 | 38.6416 | 60.8 | 60 | 3902.6572 | 15:16:26.821 | 43.11 | 59.2 | 60 | 3908.2905
14:46:33.861 | 39.0792 | 60.8 | 60 | 3902.9365 | 15:16:27.141 | 43.1417 | 59.2 | 60 | 3907.0232
14:46:34.191 | 38.5914 | 60.8 | 60 | 3902.4338 | 15:16:27.461 | 43.439 | 59.2 | 60 | 3907.8782
14:46:34.501 | 38.9172 | 60.8 | 60 | 3903.4341 | 15:16:27.781 | 43.0365 | 59.2 | 60 | 3907.802
14:46:34.821 | 38.756 | 60.8 | 60 | 3903.0532 | 15:16:28.101 | 43.1048 | 59.2 | 60 | 3907.8833
14:46:35.151 | 38.7511 | 60.8 | 60 | 3903.3884 | 15:16:28.431 | 43.142 | 59.2 | 60 | 3907.6287
14:46:35.461 | 38.621 | 60.8 | 60 | 3903.2817 | 15:16:28.741 | 43.2704 | 59.2 | 60 | 3907.5168
14:46:35.781 | 38.6355 | 60.8 | 60 | 3902.7334 | 15:16:29.061 | 43.2239 | 59.2 | 60 | 3907.2319
14:46:36.111 | 38.6893 | 60.8 | 60 | 3902.7993 | 15:16:29.391 | 43.4688 | 59.2 | 60 | 3906.8857
14:46:36.421 | 38.4665 | 60.8 | 60 | 3903.2615 | 15:16:29.701 | 43.3126 | 59.2 | 60 | 3907.2166
14:46:36.741 | 38.4674 | 60.8 | 60 | 3903.0278 | 15:16:30.021 | 43.3319 | 59.2 | 60 | 3907.0437
14:46:37.071 | 38.4303 | 60.8 | 60 | 3903.5764 | 15:16:30.341 | 43.5221 | 59.2 | 60 | 3906.8857
14:46:37.381 | 38.0919 | 60.8 | 60 | 3903.866 | 15:16:30.671 | 43.2931 | 59.2 | 60 | 3907.2166
14:46:37.701 | 38.9281 | 60.8 | 60 | 3903.231 | 15:16:30.981 | 43.736 | 59.2 | 60 | 3906.7739
14:46:38.021 | 39.1768 | 60.8 | 60 | 3902.8501 | 15:16:31.301 | 43.4012 | 59.2 | 60 | 3906.1125
14:46:38.351 | 38.7311 | 60.8 | 60 | 3903.9524 | 15:16:31.631 | 43.4552 | 59.2 | 60 | 3906.2957
14:46:38.661 | 38.9269 | 60.8 | 60 | 3901.8501 | 15:16:31.941 | 43.5361 | 59.2 | 60 | 3906.0261
14:46:38.981 | 38.9467 | 60.8 | 60 | 3902.302 | 15:16:32.261 | 43.7766 | 59.2 | 60 | 3906.011
14:46:39.311 | 37.958 | 60.8 | 60 | 3902.637 | 15:16:32.591 | 43.6096 | 59.2 | 60 | 3905.9243
14:46:39.621 | 37.6889 | 60.8 | 60 | 3902.4136 | 15:16:32.901 | 43.8268 | 59.2 | 60 | 3905.9294
14:46:39.941 | 37.9309 | 60.8 | 60 | 3903.1091 | 15:16:33.221 | 43.7481 | 59.2 | 60 | 3906.011
14:46:40.261 | 36.8505 | 60.8 | 60 | 3903.0432 | 15:16:33.541 | 43.7139 | 59.2 | 60 | 3905.9243
14:46:40.581 | 37.0354 | 60.8 | 60 | 3903.1042 | 15:16:33.861 | 43.8036 | 59.2 | 60 | 3905.7769
14:46:40.901 | 37.5376 | 60.8 | 60 | 3903.4241 | 15:16:34.181 | 43.8132 | 59.2 | 60 | 3905.7415
14:46:41.231 | 37.0399 | 60.8 | 60 | 3903.104 | 15:16:34.511 | 43.5865 | 59.2 | 60 | 3905.416
14:46:41.541 | 37.0934 | 60.8 | 60 | 3903.1853 | 15:16:34.821 | 43.8846 | 59.2 | 60 | 3905.7769
14:46:41.861 | 37.4377 | 60.8 | 60 | 3903.4241 | 15:16:35.141 | 43.8957 | 59.2 | 60 | 3905.2175
14:46:42.191 | 37.1672 | 60.8 | 60 | 3902.9873 | 15:16:35.471 | 44.0897 | 59.2 | 60 | 3905.2583
14:46:42.501 | 37.3557 | 60.8 | 60 | 3903.5105 | 15:16:35.781 | 44.0469 | 59.2 | 60 | 3904.8923
14:46:42.821 | 37.4502 | 60.8 | 60 | 3903.8965 | 15:16:36.101 | 44.1681 | 59.2 | 60 | 3905.1211
14:46:43.141 | 37.2673 | 60.8 | 60 | 3903.3784 | 15:16:36.421 | 44.1085 | 59.2 | 60 | 3905.604
14:46:43.461 | 37.5431 | 60.8 | 60 | 3903.5105 | 15:16:36.741 | 44.0543 | 59.2 | 60 | 3905.2583
14:46:43.781 | 37.2614 | 60.8 | 60 | 3903.8965 | 15:16:37.061 | 44.0543 | 59.2 | 60 | 3905.3091
14:46:44.101 | 37.4977 | 60.8 | 60 | 3903.9167 | 15:16:37.381 | 44.2077 | 59.2 | 60 | 3905.1516
14:46:44.431 | 37.461 | 60.8 | 60 | 3903.5662 | 15:16:37.711 | 44.1408 | 59.2 | 60 | 3905.2888
14:46:44.741 | 37.8297 | 60.8 | 60 | 3903.8455 | 15:16:38.021 | 44.3332 | 59.2 | 60 | 3905.5432
14:46:45.061 | 37.6733 | 60.8 | 60 | 3903.6526 | 15:16:38.341 | 44.3111 | 59.2 | 60 | 3905.4465
14:46:45.391 | 37.6842 | 60.8 | 60 | 3903.561 | 15:16:38.671 | 44.3822 | 59.2 | 60 | 3905.7466
14:46:45.701 | 37.8294 | 60.8 | 60 | 3903.8455 | 15:16:38.981 | 44.3561 | 59.2 | 60 | 3905.177
14:46:46.021 | 37.6385 | 60.8 | 60 | 3903.6526 | 15:16:39.301 | 44.4944 | 59.2 | 60 | 3905.1719
14:46:46.351 | 37.8557 | 60.8 | 60 | 3903.5054 | 15:16:39.631 | 44.5148 | 59.2 | 60 | 3905.7466
14:46:46.661 | 37.9117 | 60.8 | 60 | 3904.0947 | 15:16:39.941 | 44.4839 | 59.2 | 60 | 3905.177
14:46:46.981 | 37.7207 | 60.8 | 60 | 3903.9824 | 15:16:40.261 | 44.436 | 59.2 | 60 | 3905.1057
14:46:47.301 | 37.863 | 60.8 | 60 | 3903.6677 | 15:16:40.581 | 44.5509 | 59.2 | 60 | 3904.9177
14:46:47.621 | 37.8723 | 60.8 | 60 | 3903.9878 | 15:16:40.901 | 44.7506 | 59.2 | 60 | 3905.0703
14:46:47.941 | 37.6653 | 60.8 | 60 | 3903.8201 | 15:16:41.221 | 44.592 | 59.2 | 60 | 3904.811
14:46:48.271 | 37.9123 | 60.8 | 60 | 3904.064 | 15:16:41.561 | 44.6858 | 59.2 | 60 | 3904.9736
14:46:48.581 | 37.7202 | 60.8 | 60 | 3903.9878 | 15:16:41.861 | 44.6858 | 59.2 | 60 | 3905.1211
14:46:48.901 | 37.829 | 60.8 | 60 | 3903.8201 | 15:16:42.181 | 44.6072 | 59.2 | 60 | 3905.2686
14:46:49.221 | 37.6819 | 60.8 | 60 | 3904.064 | 15:16:42.501 | 44.6079 | 59.2 | 60 | 3905.0398
14:46:49.551 | 37.6365 | 60.8 | 60 | 3904.064 | 15:16:42.841 | 44.5382 | 59.2 | 60 | 3905.4414
14:46:49.861 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.2166 | 15:16:43.141 | 44.5382 | 59.2 | 60 | 3905.116
14:46:50.181 | 37.8128 | 60.8 | 60 | 3904.4756 | 15:16:43.461 | 44.7591 | 59.2 | 60 | 3905.116
14:46:50.501 | 37.5626 | 60.8 | 60 | 3904.1301 | 15:16:43.801 | 44.6479 | 59.2 | 60 | 3905.2837
14:46:50.821 | 37.8234 | 60.8 | 60 | 3904.6025 | 15:16:44.091 | 44.6479 | 59.2 | 60 | 3905.3093
14:46:51.141 | 37.6961 | 60.8 | 60 | 3904.3486 | 15:16:44.101 | 44.6479 | 59.2 | 60 | 3905.3906
14:46:51.471 | 37.516 | 60.8 | 60 | 3903.8406 | 15:16:44.421 | 44.67 | 59.2 | 60 | 3905.3347
14:46:51.781 | 37.9307 | 60.8 | 60 | 3904.2927 | 15:16:44.751 | 44.6998 | 59.2 | 60 | 3905.3499
14:46:52.101 | 37.6969 | 60.8 | 60 | 3904.0183 | 15:16:45.061 | 44.6084 | 59.2 | 60 | 3905.2686
14:46:52.431 | 37.9571 | 60.8 | 60 | 3904.0286 | 15:16:45.381 | 44.6267 | 59.2 | 60 | 3904.8872
14:46:52.741 | 37.8606 | 60.8 | 60 | 3904.2825 | 15:16:45.711 | 44.6561 | 59.2 | 60 | 3905.0347
14:46:53.061 | 37.93 | 60.8 | 60 | 3904.313 | 15:16:46.021 | 44.6768 | 59.2 | 60 | 3905.2686
14:46:53.391 | 37.8155 | 60.8 | 60 | 3904.1606 | 15:16:46.341 | 44.6741 | 59.2 | 60 | 3904.8872
14:46:53.701 | 37.7674 | 60.8 | 60 | 3903.8811 | 15:16:46.671 | 44.7242 | 59.2 | 60 | 3905.2227
14:46:54.021 | 37.935 | 60.8 | 60 | 3904.0286 | 15:16:46.981 | 44.807 | 59.2 | 60 | 3905.0652
14:46:54.351 | 37.7442 | 60.8 | 60 | 3904.2317 | 15:16:47.301 | 44.6436 | 59.2 | 60 | 3904.9077
14:46:54.681 | 37.7524 | 60.8 | 60 | 3904.2368 | 15:16:47.621 | 44.6531 | 59.2 | 60 | 3904.8416
14:46:54.981 | 37.7524 | 60.8 | 60 | 3904.6433 | 15:16:47.941 | 44.6501 | 59.2 | 60 | 3905.3906
14:46:55.301 | 37.8931 | 60.8 | 60 | 3904.3486 | 15:16:48.261 | 44.6359 | 59.2 | 60 | 3905.3652
14:46:55.651 | 37.683 | 60.8 | 60 | 3904.811 | 15:16:48.581 | 44.6526 | 59.2 | 60 | 3905.5076
14:46:55.941 | 37.683 | 60.8 | 60 | 3904.7095 | 15:16:48.911 | 44.6577 | 59.2 | 60 | 3905.6855
14:46:56.261 | 37.8151 | 60.8 | 60 | 3904.7144 | 15:16:49.221 | 44.64 | 59.2 | 60 | 3905.4006
14:46:56.591 | 37.7151 | 60.8 | 60 | 3904.8313 | 15:16:49.541 | 44.5659 | 59.2 | 60 | 3905.3958
14:46:56.901 | 37.7305 | 60.8 | 60 | 3905.238 | 15:16:49.881 | 44.641 | 59.2 | 60 | 3905.6702
14:46:57.221 | 37.7677 | 60.8 | 60 | 3905.3145 | 15:16:50.181 | 44.641 | 59.2 | 60 | 3906.0566
14:46:57.551 | 37.8043 | 60.8 | 60 | 3905.3804 | 15:16:50.501 | 44.5745 | 59.2 | 60 | 3905.9548
14:46:57.861 | 37.8635 | 60.8 | 60 | 3905.238 | 15:16:50.841 | 44.6534 | 59.2 | 60 | 3906.4331
14:46:58.181 | 37.7735 | 60.8 | 60 | 3905.3145 | 15:16:51.141 | 44.6534 | 59.2 | 60 | 3905.9851
14:46:58.511 | 37.806 | 60.8 | 60 | 3905.3398 | 15:16:51.461 | 44.6385 | 59.2 | 60 | 3906.0872
14:46:58.821 | 37.87 | 60.8 | 60 | 3905.665 | 15:16:51.801 | 44.6812 | 59.2 | 60 | 3906.0669
14:46:59.141 | 37.8581 | 60.8 | 60 | 3905.8379 | 15:16:52.091 | 44.6812 | 59.2 | 60 | 3906.6772
14:46:59.481 | 37.894 | 60.8 | 60 | 3905.7415 | 15:16:52.101 | 44.6812 | 59.2 | 60 | 3906.5959
14:46:59.781 | 37.894 | 60.8 | 60 | 3905.7466 | 15:16:52.421 | 44.5467 | 59.2 | 60 | 3906.0669
14:47:00.101 | 37.9449 | 60.8 | 60 | 3906.5552 | 15:16:52.741 | 44.659 | 59.2 | 60 | 3906.6772
14:47:00.421 | 37.7466 | 60.8 | 60 | 3906.0364 | 15:16:53.061 | 44.659 | 59.2 | 60 | 3906.4331
14:47:00.761 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.1584 | 15:16:53.381 | 44.6889 | 59.2 | 60 | 3906.7129
14:47:01.061 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.499 | 15:16:53.701 | 44.6075 | 59.2 | 60 | 3906.8604
14:47:01.381 | 37.7365 | 60.8 | 60 | 3906.0208 | 15:16:54.031 | 44.6177 | 59.2 | 60 | 3906.5144
14:47:01.711 | 37.8456 | 60.8 | 60 | 3906.3618 | 15:16:54.341 | 44.7456 | 59.2 | 60 | 3907.1047
14:47:02.021 | 37.6808 | 60.8 | 60 | 3905.9243 | 15:16:54.661 | 44.6147 | 59.2 | 60 | 3906.9111
14:47:02.341 | 37.9326 | 60.8 | 60 | 3906.1838 | 15:16:54.991 | 44.742 | 59.2 | 60 | 3906.5144
14:47:02.671 | 37.8077 | 60.8 | 60 | 3906.4382 | 15:16:55.301 | 44.6442 | 59.2 | 60 | 3907.1047
14:47:02.981 | 37.6531 | 60.8 | 60 | 3905.7363 | 15:16:55.621 | 44.6518 | 59.2 | 60 | 3906.9111
14:47:03.301 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.311 | 15:16:55.951 | 44.7121 | 59.2 | 60 | 3906.896
14:47:03.631 | 37.6957 | 60.8 | 60 | 3905.8635 | 15:16:56.261 | 44.6862 | 59.2 | 60 | 3907.0894
14:47:03.941 | 37.6439 | 60.8 | 60 | 3905.9192 | 15:16:56.581 | 44.6605 | 59.2 | 60 | 3907.2114
14:47:04.261 | 37.9343 | 60.8 | 60 | 3906.1379 | 15:16:56.911 | 44.574 | 59.2 | 60 | 3906.9875
14:47:04.581 | 37.686 | 60.8 | 60 | 3905.8076 | 15:16:57.221 | 44.7972 | 59.2 | 60 | 3906.8501
14:47:04.901 | 37.8788 | 60.8 | 60 | 3906.2805 | 15:16:57.541 | 44.7202 | 59.2 | 60 | 3906.5195
14:47:05.221 | 37.6834 | 60.8 | 60 | 3906.2346 | 15:16:57.861 | 44.7401 | 59.2 | 60 | 3906.9673
14:47:05.551 | 37.9378 | 60.8 | 60 | 3906.4585 | 15:16:58.191 | 44.6166 | 59.2 | 60 | 3906.7588
14:47:05.861 | 37.8123 | 60.8 | 60 | 3905.9805 | 15:16:58.501 | 44.6061 | 59.2 | 60 | 3906.6416
14:47:06.181 | 37.9077 | 60.8 | 60 | 3906.0974 | 15:16:58.821 | 44.6486 | 59.2 | 60 | 3906.7485
14:47:06.501 | 37.7931 | 60.8 | 60 | 3906.5398 | 15:16:59.151 | 44.5791 | 59.2 | 60 | 3906.718
14:47:06.841 | 37.6793 | 60.8 | 60 | 3906.3618 | 15:16:59.461 | 44.6171 | 59.2 | 60 | 3906.0105
14:47:07.141 | 37.6793 | 60.8 | 60 | 3906.6416 | 15:16:59.781 | 44.8499 | 59.2 | 60 | 3906.7485
14:47:07.461 | 37.8359 | 60.8 | 60 | 3906.55 | 15:17:00.111 | 44.663 | 59.2 | 60 | 3906.718
14:47:07.801 | 37.8164 | 60.8 | 60 | 3906.6365 | 15:17:00.421 | 44.5298 | 59.2 | 60 | 3905.9497
14:47:08.091 | 37.8164 | 60.8 | 60 | 3906.321 | 15:17:00.741 | 44.7611 | 59.2 | 60 | 3905.9497
14:47:08.101 | 37.8164 | 60.8 | 60 | 3906.4431 | 15:17:01.061 | 44.5694 | 59.2 | 60 | 3906.2195
14:47:08.421 | 37.8206 | 60.8 | 60 | 3906.2551 | 15:17:01.381 | 44.5602 | 59.2 | 60 | 3905.7109
14:47:08.751 | 37.9529 | 60.8 | 60 | 3906.6213 | 15:17:01.701 | 44.8427 | 59.2 | 60 | 3905.95
14:47:09.061 | 37.7667 | 60.8 | 60 | 3906.7537 | 15:17:02.041 | 44.812 | 59.2 | 60 | 3905.655
14:47:09.381 | 37.733 | 60.8 | 60 | 3906.1379 | 15:17:02.341 | 44.812 | 59.2 | 60 | 3906.072
14:47:09.701 | 37.7886 | 60.8 | 60 | 3907.1096 | 15:17:02.661 | 44.6003 | 59.2 | 60 | 3906.2856
14:47:10.021 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.4331 | 15:17:02.991 | 44.6303 | 59.2 | 60 | 3905.5127
14:47:10.341 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.0669 | 15:17:03.301 | 44.5883 | 59.2 | 60 | 3905.2888
14:47:10.671 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.1199 | 15:17:03.621 | 44.7246 | 59.2 | 60 | 3905.6294
14:47:10.981 | 37.8781 | 60.8 | 60 | 3906.2957 | 15:17:03.941 | 44.6866 | 59.2 | 60 | 3906.0159
14:47:11.301 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.5093 | 15:17:04.261 | 44.4998 | 59.2 | 60 | 3905.7515
14:47:11.621 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.0618 | 15:17:04.581 | 44.6531 | 59.2 | 60 | 3905.5635
14:47:11.951 | 37.6859 | 60.8 | 60 | 3906.1331 | 15:17:04.901 | 44.6341 | 59.2 | 60 | 3905.3145
14:47:12.261 | 37.8638 | 60.8 | 60 | 3905.843 | 15:17:05.231 | 44.6612 | 59.2 | 60 | 3905.2737
14:47:12.581 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2195 | 15:17:05.541 | 44.6563 | 59.2 | 60 | 3905.0754
14:47:12.911 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:17:05.861 | 44.6098 | 59.2 | 60 | 3905.1821
14:47:13.221 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:17:06.201 | 44.7688 | 59.2 | 60 | 3904.8264
14:47:13.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4209 | 15:17:06.501 | 44.7688 | 59.2 | 60 | 3905.248
14:47:13.861 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.9294 | 15:17:06.821 | 44.7021 | 59.2 | 60 | 3905.1365
14:47:14.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.6702 | 15:17:07.151 | 44.7021 | 59.2 | 60 | 3904.6433
14:47:14.501 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.9448 | 15:17:07.461 | 44.75 | 59.2 | 60 | 3905.4109
14:47:14.831 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.8076 | 15:17:07.791 | 44.6002 | 59.2 | 60 | 3905.4109
14:47:15.141 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.8684 | 15:17:08.101 | 44.5882 | 59.2 | 60 | 3904.5671
14:47:15.461 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4973 | 15:17:08.421 | 44.7661 | 59.2 | 60 | 3904.811
14:47:15.801 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4668 | 15:17:08.741 | 44.6785 | 59.2 | 60 | 3904.4402
14:47:16.091 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.6294 | 15:17:09.071 | 44.617 | 59.2 | 60 | 3904.3284
14:47:16.101 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4871 | 15:17:09.381 | 44.5347 | 59.2 | 60 | 3904.176
14:47:16.421 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.6753 | 15:17:09.701 | 44.7203 | 59.2 | 60 | 3904.4402
14:47:16.741 | 37.533 | 60.8 | 60 | 3905.7058 | 15:17:10.021 | 44.7316 | 59.2 | 60 | 3904.3284
14:47:17.061 | 37.533 | 60.8 | 60 | 3905.4871 | 15:17:10.351 | 44.7265 | 59.2 | 60 | 3903.8101
14:47:17.381 | 37.743 | 60.8 | 60 | 3905.6753 | 15:17:10.661 | 44.8289 | 59.2 | 60 | 3904.1555
14:47:17.701 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.5532 | 15:17:10.981 | 44.7793 | 59.2 | 60 | 3904.0386
14:47:18.031 | 37.6942 | 60.8 | 60 | 3905.3955 | 15:17:11.301 | 44.7739 | 59.2 | 60 | 3903.8101
14:47:18.351 | 37.6846 | 60.8 | 60 | 3905.0754 | 15:17:11.621 | 44.6911 | 59.2 | 60 | 3903.7847
14:47:18.661 | 37.8395 | 60.8 | 60 | 3905.0703 | 15:17:11.941 | 44.651 | 59.2 | 60 | 3903.5815
14:47:18.991 | 37.8166 | 60.8 | 60 | 3905.1567 | 15:17:12.271 | 44.8006 | 59.2 | 60 | 3903.7236
14:47:19.301 | 37.9052 | 60.8 | 60 | 3905.4771 | 15:17:12.581 | 44.793 | 59.2 | 60 | 3904.1504
14:47:19.621 | 37.5894 | 60.8 | 60 | 3904.8618 | 15:17:12.901 | 44.6563 | 59.2 | 60 | 3904.1047
14:47:19.951 | 37.8458 | 60.8 | 60 | 3905.1567 | 15:17:13.231 | 44.64 | 59.2 | 60 | 3903.9219
14:47:20.261 | 37.7962 | 60.8 | 60 | 3905.4363 | 15:17:13.541 | 44.7074 | 59.2 | 60 | 3903.3833
14:47:20.581 | 37.6761 | 60.8 | 60 | 3905.4312 | 15:17:13.861 | 44.8002 | 59.2 | 60 | 3904.1099
14:47:20.911 | 37.7535 | 60.8 | 60 | 3905.2178 | 15:17:14.191 | 44.8091 | 59.2 | 60 | 3903.4851
14:47:21.221 | 37.6761 | 60.8 | 60 | 3905.2991 | 15:17:14.511 | 44.8133 | 59.2 | 60 | 3904.1758
14:47:21.541 | 37.5307 | 60.8 | 60 | 3905.0295 | 15:17:14.821 | 44.6297 | 59.2 | 60 | 3903.9727
14:47:21.871 | 37.7154 | 60.8 | 60 | 3905.0652 | 15:17:15.151 | 44.7144 | 59.2 | 60 | 3903.4851
14:47:22.181 | 37.6863 | 60.8 | 60 | 3904.9026 | 15:17:15.471 | 44.8108 | 59.2 | 60 | 3904.1758
14:47:22.501 | 37.8544 | 60.8 | 60 | 3905.4363 | 15:17:15.781 | 44.7455 | 59.2 | 60 | 3903.9727
14:47:22.821 | 37.6211 | 60.8 | 60 | 3905.2126 | 15:17:16.101 | 44.6882 | 59.2 | 60 | 3903.2007
14:47:23.151 | 37.7603 | 60.8 | 60 | 3904.8059 | 15:17:16.431 | 44.6946 | 59.2 | 60 | 3903.104
14:47:23.461 | 37.9264 | 60.8 | 60 | 3905.1211 | 15:17:16.741 | 44.5857 | 59.2 | 60 | 3903.2817
14:47:23.781 | 37.7463 | 60.8 | 60 | 3904.9077 | 15:17:17.061 | 44.6193 | 59.2 | 60 | 3903.2007
14:47:24.111 | 37.899 | 60.8 | 60 | 3904.9993 | 15:17:17.391 | 44.4902 | 59.2 | 60 | 3903.104
14:47:24.421 | 37.6013 | 60.8 | 60 | 3904.9077 | 15:17:17.701 | 44.8325 | 59.2 | 60 | 3903.0989
14:47:24.751 | 37.7907 | 60.8 | 60 | 3904.8364 | 15:17:18.021 | 44.7093 | 59.2 | 60 | 3903.2361
14:47:25.071 | 37.8449 | 60.8 | 60 | 3905.116 | 15:17:18.351 | 44.7095 | 59.2 | 60 | 3903.0889
14:47:25.381 | 37.7272 | 60.8 | 60 | 3904.7908 | 15:17:18.661 | 44.6907 | 59.2 | 60 | 3902.9822
14:47:25.701 | 37.7528 | 60.8 | 60 | 3904.5518 | 15:17:18.981 | 44.6992 | 59.2 | 60 | 3902.9822
14:47:26.031 | 37.9131 | 60.8 | 60 | 3905.0449 | 15:17:19.311 | 44.7348 | 59.2 | 60 | 3902.9619
14:47:26.341 | 37.6402 | 60.8 | 60 | 3904.6282 | 15:17:19.621 | 44.6227 | 59.2 | 60 | 3902.8452
14:47:26.661 | 37.8086 | 60.8 | 60 | 3904.9331 | 15:17:19.941 | 44.864 | 59.2 | 60 | 3903.1499
14:47:26.991 | 37.8218 | 60.8 | 60 | 3904.7551 | 15:17:20.261 | 44.8304 | 59.2 | 60 | 3903.2361
14:47:27.301 | 37.8576 | 60.8 | 60 | 3904.9685 | 15:17:20.591 | 44.6005 | 59.2 | 60 | 3903.363
14:47:27.621 | 37.7317 | 60.8 | 60 | 3905.116 | 15:17:20.901 | 44.7175 | 59.2 | 60 | 3903.165
14:47:27.941 | 37.7714 | 60.8 | 60 | 3905.0449 | 15:17:21.221 | 44.7285 | 59.2 | 60 | 3902.7791
14:47:28.271 | 37.667 | 60.8 | 60 | 3904.9431 | 15:17:21.551 | 44.7649 | 59.2 | 60 | 3902.7739
14:47:28.581 | 37.8627 | 60.8 | 60 | 3904.8364 | 15:17:21.861 | 44.7416 | 59.2 | 60 | 3902.9314
14:47:28.901 | 37.8027 | 60.8 | 60 | 3904.9685 | 15:17:22.181 | 44.6539 | 59.2 | 60 | 3903.5103
14:47:29.231 | 37.7766 | 60.8 | 60 | 3904.9382 | 15:17:22.511 | 44.6201 | 59.2 | 60 | 3903.1296
14:47:29.541 | 37.8201 | 60.8 | 60 | 3904.4707 | 15:17:22.821 | 44.7284 | 59.2 | 60 | 3903.4495
14:47:29.861 | 37.9102 | 60.8 | 60 | 3905.0195 | 15:17:23.141 | 44.6419 | 59.2 | 60 | 3903.094
14:47:30.191 | 37.8197 | 60.8 | 60 | 3904.8416 | 15:17:23.471 | 44.6953 | 59.2 | 60 | 3902.9771
14:47:30.501 | 37.6671 | 60.8 | 60 | 3905.1211 | 15:17:23.781 | 44.6326 | 59.2 | 60 | 3903.4495
14:47:30.821 | 37.8328 | 60.8 | 60 | 3904.9941 | 15:17:24.101 | 44.7216 | 59.2 | 60 | 3903.094
14:47:31.151 | 37.7992 | 60.8 | 60 | 3905.0652 | 15:17:24.431 | 44.5872 | 59.2 | 60 | 3902.8401
14:47:31.461 | 37.7268 | 60.8 | 60 | 3904.7959 | 15:17:24.741 | 44.7286 | 59.2 | 60 | 3903.0432
14:47:31.781 | 37.7786 | 60.8 | 60 | 3904.9026 | 15:17:25.061 | 44.6539 | 59.2 | 60 | 3903.1448
14:47:32.111 | 37.8104 | 60.8 | 60 | 3904.8416 | 15:17:25.381 | 44.6834 | 59.2 | 60 | 3903.1091
14:47:32.421 | 37.6795 | 60.8 | 60 | 3904.5874 | 15:17:25.701 | 44.6269 | 59.2 | 60 | 3902.9722
14:47:32.741 | 37.9044 | 60.8 | 60 | 3905.1211 | 15:17:26.021 | 44.6733 | 59.2 | 60 | 3903.0178
14:47:33.071 | 37.6285 | 60.8 | 60 | 3905.1516 | 15:17:26.341 | 44.719 | 59.2 | 60 | 3903.104
14:47:33.381 | 37.7285 | 60.8 | 60 | 3904.7703 | 15:17:26.671 | 44.6594 | 59.2 | 60 | 3903.0532
14:47:33.701 | 37.9893 | 60.8 | 60 | 3904.9077 | 15:17:26.981 | 44.7829 | 59.2 | 60 | 3902.9314
14:47:34.021 | 37.6266 | 60.8 | 60 | 3904.2368 | 15:17:27.301 | 44.6243 | 59.2 | 60 | 3902.6978
14:47:34.341 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.0347 | 15:17:27.631 | 44.7293 | 59.2 | 60 | 3902.835
14:47:34.661 | 37.5935 | 60.8 | 60 | 3905.0093 | 15:17:27.941 | 44.6019 | 59.2 | 60 | 3902.6978
14:47:34.981 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.6587 | 15:17:28.261 | 44.8693 | 59.2 | 60 | 3903.1042
14:47:35.311 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.3499 | 15:17:28.591 | 44.6028 | 59.2 | 60 | 3902.7283
14:47:35.621 | 37.7088 | 60.8 | 60 | 3904.8008 | 15:17:28.901 | 44.7798 | 59.2 | 60 | 3902.6978
14:47:35.941 | 37.8209 | 60.8 | 60 | 3904.7551 | 15:17:29.221 | 44.695 | 59.2 | 60 | 3903.1042
14:47:36.271 | 37.9215 | 60.8 | 60 | 3905.3499 | 15:17:29.551 | 44.6289 | 59.2 | 60 | 3902.6318
14:47:36.581 | 37.679 | 60.8 | 60 | 3904.8008 | 15:17:29.861 | 44.6055 | 59.2 | 60 | 3902.6572
14:47:36.901 | 37.8985 | 60.8 | 60 | 3904.5723 | 15:17:30.181 | 44.6411 | 59.2 | 60 | 3903.1245
14:47:37.231 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.6599 | 15:17:30.501 | 44.4834 | 59.2 | 60 | 3903.0127
14:47:37.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.491 | 15:17:30.821 | 44.6337 | 59.2 | 60 | 3903.2766
14:47:37.861 | 37.7875 | 60.8 | 60 | 3904.3281 | 15:17:31.141 | 44.6268 | 59.2 | 60 | 3903.0432
14:47:38.191 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.7043 | 15:17:31.461 | 44.3826 | 59.2 | 60 | 3903.0278
14:47:38.501 | 37.6861 | 60.8 | 60 | 3904.4146 | 15:17:31.801 | 44.7181 | 59.2 | 60 | 3902.8958
14:47:38.821 | 37.9276 | 60.8 | 60 | 3904.501 | 15:17:32.091 | 44.7181 | 59.2 | 60 | 3903.2463
14:47:39.141 | 37.8 | 60.8 | 60 | 3904.5417 | 15:17:32.101 | 44.7181 | 59.2 | 60 | 3903.3784
14:47:39.471 | 37.8192 | 60.8 | 60 | 3904.5215 | 15:17:32.421 | 44.5901 | 59.2 | 60 | 3903.0432
14:47:39.781 | 37.6862 | 60.8 | 60 | 3904.501 | 15:17:32.751 | 44.6445 | 59.2 | 60 | 3903.2463
14:47:40.101 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.5417 | 15:17:33.061 | 44.759 | 59.2 | 60 | 3903.3784
14:47:40.421 | 37.7135 | 60.8 | 60 | 3904.0845 | 15:17:33.381 | 44.4897 | 59.2 | 60 | 3902.8806
14:47:40.741 | 37.8297 | 60.8 | 60 | 3904.252 | 15:17:33.711 | 44.7517 | 59.2 | 60 | 3903.104
14:47:41.061 | 37.8681 | 60.8 | 60 | 3904.4502 | 15:17:34.021 | 44.5714 | 59.2 | 60 | 3903.2361
14:47:41.391 | 37.8199 | 60.8 | 60 | 3904.0845 | 15:17:34.341 | 44.6019 | 59.2 | 60 | 3903.1143
14:47:41.701 | 37.8167 | 60.8 | 60 | 3903.6018 | 15:17:34.661 | 44.7503 | 59.2 | 60 | 3902.8604
14:47:42.021 | 37.784 | 60.8 | 60 | 3903.8506 | 15:17:34.981 | 44.8599 | 59.2 | 60 | 3903.292
14:47:42.351 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.8406 | 15:17:35.301 | 44.4289 | 59.2 | 60 | 3903.1599
14:47:42.661 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.2512 | 15:17:35.631 | 44.6973 | 59.2 | 60 | 3903.3987
14:47:42.991 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.1448 | 15:17:35.941 | 44.7304 | 59.2 | 60 | 3903.4443
14:47:43.311 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.8406 | 15:17:36.261 | 44.6104 | 59.2 | 60 | 3903.4951
14:47:43.621 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.2512 | 15:17:36.591 | 44.6654 | 59.2 | 60 | 3903.6882
14:47:43.941 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.0989 | 15:17:36.901 | 44.5502 | 59.2 | 60 | 3903.6423
14:47:44.271 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.7339 | 15:17:37.221 | 44.5831 | 59.2 | 60 | 3903.4951
14:47:44.581 | 37.6478 | 60.8 | 60 | 3902.8655 | 15:17:37.541 | 44.6135 | 59.2 | 60 | 3903.6882
14:47:44.901 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.1956 | 15:17:37.871 | 44.6179 | 59.2 | 60 | 3903.5918
14:47:45.221 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.9214 | 15:17:38.181 | 44.7049 | 59.2 | 60 | 3903.927
14:47:45.551 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.9314 | 15:17:38.501 | 44.797 | 59.2 | 60 | 3904.0388
14:47:45.861 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.4695 | 15:17:38.831 | 44.5879 | 59.2 | 60 | 3903.9875
14:47:46.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.9214 | 15:17:39.141 | 44.6807 | 59.2 | 60 | 3903.7441
14:47:46.511 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.9314 | 15:17:39.461 | 44.6225 | 59.2 | 60 | 3903.9116
14:47:46.821 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.5151 | 15:17:39.781 | 44.5514 | 59.2 | 60 | 3904.0083
14:47:47.141 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.7537 | 15:17:40.101 | 44.6477 | 59.2 | 60 | 3904.252
14:47:47.471 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.7283 | 15:17:40.421 | 44.7239 | 59.2 | 60 | 3904.252
14:47:47.781 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.4746 | 15:17:40.751 | 44.565 | 59.2 | 60 | 3904.0083
14:47:48.101 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.7231 | 15:17:41.061 | 44.628 | 59.2 | 60 | 3904.252
14:47:48.431 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.6877 | 15:17:41.381 | 44.6822 | 59.2 | 60 | 3904.252
14:47:48.741 | 37.5124 | 60.8 | 60 | 3902.5608 | 15:17:41.701 | 44.8272 | 59.2 | 60 | 3904.252
14:47:49.061 | 37.5284 | 60.8 | 60 | 3902.4746 | 15:17:42.021 | 44.6103 | 59.2 | 60 | 3904.5366
14:47:49.391 | 37.513 | 60.8 | 60 | 3902.3223 | 15:17:42.341 | 44.6852 | 59.2 | 60 | 3904.0286
14:47:49.701 | 37.6863 | 60.8 | 60 | 3902.1445 | 15:17:42.661 | 44.8581 | 59.2 | 60 | 3904.5671
14:47:50.021 | 37.5028 | 60.8 | 60 | 3902.4695 | 15:17:42.991 | 44.6047 | 59.2 | 60 | 3904.2622
14:47:50.341 | 37.6126 | 60.8 | 60 | 3902.5049 | 15:17:43.301 | 44.6984 | 59.2 | 60 | 3904.3689
14:47:50.671 | 37.8125 | 60.8 | 60 | 3902.5405 | 15:17:43.621 | 44.7612 | 59.2 | 60 | 3904.4604
14:47:50.981 | 37.6946 | 60.8 | 60 | 3902.8757 | 15:17:43.951 | 44.7006 | 59.2 | 60 | 3904.8516
14:47:51.301 | 37.6927 | 60.8 | 60 | 3902.7183 | 15:17:44.261 | 44.6479 | 59.2 | 60 | 3904.6687
14:47:51.631 | 37.7137 | 60.8 | 60 | 3902.6318 | 15:17:44.581 | 44.6686 | 59.2 | 60 | 3905.0195
14:47:51.941 | 37.7427 | 60.8 | 60 | 3902.4136 | 15:17:44.911 | 44.57 | 59.2 | 60 | 3904.8669
14:47:52.261 | 37.8713 | 60.8 | 60 | 3902.6267 | 15:17:45.221 | 44.609 | 59.2 | 60 | 3904.7551
14:47:52.591 | 37.6717 | 60.8 | 60 | 3902.6013 | 15:17:45.541 | 44.6754 | 59.2 | 60 | 3904.7551
14:47:52.901 | 37.7894 | 60.8 | 60 | 3902.8044 | 15:17:45.871 | 44.7055 | 59.2 | 60 | 3905.0093
14:47:53.221 | 37.8153 | 60.8 | 60 | 3902.7639 | 15:17:46.181 | 44.459 | 59.2 | 60 | 3905.0247
14:47:53.551 | 37.6414 | 60.8 | 60 | 3902.6318 | 15:17:46.501 | 44.6229 | 59.2 | 60 | 3905.116
14:47:53.861 | 37.9294 | 60.8 | 60 | 3902.7588 | 15:17:46.821 | 44.6498 | 59.2 | 60 | 3905.0195
14:47:54.181 | 37.7535 | 60.8 | 60 | 3902.9619 | 15:17:47.141 | 44.5841 | 59.2 | 60 | 3904.7043
14:47:54.511 | 37.5696 | 60.8 | 60 | 3902.6064 | 15:17:47.461 | 44.7574 | 59.2 | 60 | 3905.1465
14:47:54.821 | 37.8678 | 60.8 | 60 | 3902.7385 | 15:17:47.801 | 44.4078 | 59.2 | 60 | 3905.1719
14:47:55.141 | 37.7392 | 60.8 | 60 | 3903.0076 | 15:17:48.091 | 44.4078 | 59.2 | 60 | 3904.7043
14:47:55.471 | 37.5854 | 60.8 | 60 | 3903.0281 | 15:17:48.101 | 44.4078 | 59.2 | 60 | 3905.1465
14:47:55.781 | 37.8052 | 60.8 | 60 | 3902.9009 | 15:17:48.421 | 44.7994 | 59.2 | 60 | 3905.1719
14:47:56.101 | 37.7884 | 60.8 | 60 | 3903.0076 | 15:17:48.741 | 44.5553 | 59.2 | 60 | 3905.1719
14:47:56.421 | 37.7258 | 60.8 | 60 | 3903.0281 | 15:17:49.071 | 44.8174 | 59.2 | 60 | 3905.4058
14:47:56.751 | 37.8643 | 60.8 | 60 | 3903.3071 | 15:17:49.381 | 44.4951 | 59.2 | 60 | 3904.9634
14:47:57.061 | 37.6532 | 60.8 | 60 | 3903.2412 | 15:17:49.701 | 44.6477 | 59.2 | 60 | 3905.5278
14:47:57.381 | 37.7268 | 60.8 | 60 | 3902.9719 | 15:17:50.031 | 44.6877 | 59.2 | 60 | 3905.604
14:47:57.701 | 37.7353 | 60.8 | 60 | 3902.9722 | 15:17:50.341 | 44.4981 | 59.2 | 60 | 3905.0498
14:47:58.021 | 37.7464 | 60.8 | 60 | 3903.2056 | 15:17:50.661 | 44.8953 | 59.2 | 60 | 3905.6956
14:47:58.341 | 37.7031 | 60.8 | 60 | 3903.2209 | 15:17:51.011 | 44.6676 | 59.2 | 60 | 3905.7466
14:47:58.671 | 37.8582 | 60.8 | 60 | 3902.9722 | 15:17:51.301 | 44.6676 | 59.2 | 60 | 3905.0498
14:47:58.981 | 37.6644 | 60.8 | 60 | 3903.2056 | 15:17:51.641 | 44.5472 | 59.2 | 60 | 3905.6956
14:47:59.301 | 37.8409 | 60.8 | 60 | 3903.4341 | 15:17:51.951 | 44.5472 | 59.2 | 60 | 3905.4822
14:47:59.631 | 37.6929 | 60.8 | 60 | 3903.6882 | 15:17:52.261 | 44.7032 | 59.2 | 60 | 3905.3958
14:47:59.941 | 37.5745 | 60.8 | 60 | 3903.3682 | 15:17:52.581 | 45.0098 | 59.2 | 60 | 3905.9243
14:48:00.261 | 37.7948 | 60.8 | 60 | 3903.7898 | 15:17:52.911 | 44.6121 | 59.2 | 60 | 3905.4822
14:48:00.591 | 37.7328 | 60.8 | 60 | 3903.7339 | 15:17:53.221 | 44.7577 | 59.2 | 60 | 3905.3958
14:48:00.901 | 37.8766 | 60.8 | 60 | 3903.6526 | 15:17:53.541 | 44.5378 | 59.2 | 60 | 3905.6143
14:48:01.221 | 37.9111 | 60.8 | 60 | 3903.7898 | 15:17:53.861 | 44.6222 | 59.2 | 60 | 3905.9702
14:48:01.541 | 37.7174 | 60.8 | 60 | 3903.7339 | 15:17:54.191 | 44.6429 | 59.2 | 60 | 3905.8533
14:48:01.871 | 37.67 | 60.8 | 60 | 3903.4495 | 15:17:54.501 | 44.5406 | 59.2 | 60 | 3905.5127
14:48:02.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.7747 | 15:17:54.821 | 44.6767 | 59.2 | 60 | 3905.9143
14:48:02.501 | 37.7277 | 60.8 | 60 | 3903.9775 | 15:17:55.141 | 44.6545 | 59.2 | 60 | 3905.8533
14:48:02.831 | 37.6873 | 60.8 | 60 | 3903.9167 | 15:17:55.461 | 44.5904 | 59.2 | 60 | 3905.5127
14:48:03.141 | 37.8161 | 60.8 | 60 | 3903.9675 | 15:17:55.781 | 44.8902 | 59.2 | 60 | 3905.7212
14:48:03.461 | 37.7498 | 60.8 | 60 | 3903.8762 | 15:17:56.111 | 44.5462 | 59.2 | 60 | 3905.7058
14:48:03.801 | 37.8357 | 60.8 | 60 | 3903.8303 | 15:17:56.421 | 44.4418 | 59.2 | 60 | 3905.4822
14:48:04.091 | 37.8357 | 60.8 | 60 | 3904.4045 | 15:17:56.741 | 44.7585 | 59.2 | 60 | 3905.5432
14:48:04.101 | 37.8357 | 60.8 | 60 | 3904.1707 | 15:17:57.071 | 44.7585 | 59.2 | 60 | 3905.4771
14:48:04.421 | 37.7581 | 60.8 | 60 | 3904.374 | 15:17:57.381 | 44.6614 | 59.2 | 60 | 3905.8228
14:48:04.741 | 37.6838 | 60.8 | 60 | 3904.562 | 15:17:57.701 | 44.3411 | 59.2 | 60 | 3905.9294
14:48:05.061 | 37.8155 | 60.8 | 60 | 3904.623 | 15:17:58.031 | 44.5773 | 59.2 | 60 | 3905.9651
14:48:05.381 | 37.7407 | 60.8 | 60 | 3904.3486 | 15:17:58.341 | 44.5744 | 59.2 | 60 | 3905.5684
14:48:05.711 | 37.681 | 60.8 | 60 | 3904.2368 | 15:17:58.661 | 44.8414 | 59.2 | 60 | 3905.772
14:48:06.021 | 37.8485 | 60.8 | 60 | 3904.4707 | 15:17:58.981 | 44.5657 | 59.2 | 60 | 3905.7363
14:48:06.341 | 37.7528 | 60.8 | 60 | 3904.8315 | 15:17:59.311 | 44.628 | 59.2 | 60 | 3905.5684
14:48:06.671 | 37.7354 | 60.8 | 60 | 3904.9534 | 15:17:59.621 | 44.7098 | 59.2 | 60 | 3905.772
14:48:06.981 | 37.7732 | 60.8 | 60 | 3905.1873 | 15:17:59.941 | 44.4848 | 59.2 | 60 | 3905.7363
14:48:07.311 | 37.6908 | 60.8 | 60 | 3904.9482 | 15:18:00.261 | 44.8353 | 59.2 | 60 | 3905.7363
14:48:07.621 | 37.9276 | 60.8 | 60 | 3905.0957 | 15:18:00.581 | 44.4182 | 59.2 | 60 | 3905.9143
14:48:07.951 | 37.6418 | 60.8 | 60 | 3905.1873 | 15:18:00.901 | 44.4456 | 59.2 | 60 | 3905.9143
14:48:08.261 | 37.9454 | 60.8 | 60 | 3904.9482 | 15:18:01.231 | 44.825 | 59.2 | 60 | 3906.0769
14:48:08.581 | 37.8444 | 60.8 | 60 | 3905.0957 | 15:18:01.541 | 44.5132 | 59.2 | 60 | 3905.9954
14:48:08.911 | 37.6613 | 60.8 | 60 | 3905.8279 | 15:18:01.861 | 44.4831 | 59.2 | 60 | 3905.9954
14:48:09.221 | 37.7527 | 60.8 | 60 | 3905.8228 | 15:18:02.191 | 44.8008 | 59.2 | 60 | 3905.9448
14:48:09.541 | 37.7305 | 60.8 | 60 | 3905.7822 | 15:18:02.501 | 44.5498 | 59.2 | 60 | 3906.2041
14:48:09.871 | 37.6981 | 60.8 | 60 | 3906.0769 | 15:18:02.821 | 44.5815 | 59.2 | 60 | 3906.4331
14:48:10.181 | 37.8334 | 60.8 | 60 | 3905.8228 | 15:18:03.151 | 44.6527 | 59.2 | 60 | 3906.6365
14:48:10.501 | 37.9589 | 60.8 | 60 | 3905.7822 | 15:18:03.461 | 44.6369 | 59.2 | 60 | 3906.4941
14:48:10.831 | 37.7788 | 60.8 | 60 | 3906.667 | 15:18:03.781 | 44.7967 | 59.2 | 60 | 3907.0232
14:48:11.141 | 37.7518 | 60.8 | 60 | 3906.4229 | 15:18:04.111 | 44.561 | 59.2 | 60 | 3906.7078
14:48:11.461 | 37.8673 | 60.8 | 60 | 3906.428 | 15:18:04.421 | 44.6577 | 59.2 | 60 | 3906.5144
14:48:11.801 | 37.8738 | 60.8 | 60 | 3906.667 | 15:18:04.741 | 44.8323 | 59.2 | 60 | 3907.0334
14:48:12.091 | 37.8738 | 60.8 | 60 | 3907.0437 | 15:18:05.061 | 44.6047 | 59.2 | 60 | 3907.1401
14:48:12.101 | 37.8738 | 60.8 | 60 | 3907.0486 | 15:18:05.391 | 44.4363 | 59.2 | 60 | 3906.5144
14:48:12.421 | 37.8233 | 60.8 | 60 | 3907.5728 | 15:18:05.701 | 44.9422 | 59.2 | 60 | 3907.0334
14:48:12.741 | 37.5931 | 60.8 | 60 | 3907.1758 | 15:18:06.021 | 44.4048 | 59.2 | 60 | 3906.8452
14:48:13.071 | 37.9246 | 60.8 | 60 | 3907.7866 | 15:18:06.351 | 44.8923 | 59.2 | 60 | 3907.1045
14:48:13.381 | 37.7005 | 60.8 | 60 | 3907.5728 | 15:18:06.661 | 44.6489 | 59.2 | 60 | 3906.9875
14:48:13.701 | 37.75 | 60.8 | 60 | 3907.1758 | 15:18:06.981 | 44.7117 | 59.2 | 60 | 3906.8147
14:48:14.031 | 37.7575 | 60.8 | 60 | 3907.2827 | 15:18:07.311 | 44.564 | 59.2 | 60 | 3907.1045
14:48:14.341 | 37.8032 | 60.8 | 60 | 3906.657 | 15:18:07.621 | 44.667 | 59.2 | 60 | 3906.9875
14:48:14.661 | 37.7025 | 60.8 | 60 | 3908.1428 | 15:18:07.941 | 44.7082 | 59.2 | 60 | 3907.0386
14:48:14.981 | 37.8587 | 60.8 | 60 | 3907.2063 | 15:18:08.261 | 44.4393 | 59.2 | 60 | 3906.5552
14:48:15.301 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.2166 | 15:18:08.581 | 44.7623 | 59.2 | 60 | 3906.55
14:48:15.621 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3908.479 | 15:18:08.901 | 44.7263 | 59.2 | 60 | 3907.0386
14:48:15.951 | 37.9503 | 60.8 | 60 | 3906.8145 | 15:18:09.231 | 44.7964 | 59.2 | 60 | 3906.5552
14:48:16.261 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3908.1479 | 15:18:09.541 | 44.3939 | 59.2 | 60 | 3905.8889
14:48:16.581 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.6646 | 15:18:09.861 | 44.7195 | 59.2 | 60 | 3906.3162
14:48:16.911 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3908.0005 | 15:18:10.191 | 44.7866 | 59.2 | 60 | 3906.1584
14:48:17.221 | 37.7734 | 60.8 | 60 | 3907.1404 | 15:18:10.501 | 44.6351 | 59.2 | 60 | 3906.1025
14:48:17.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.6646 | 15:18:10.821 | 44.8184 | 59.2 | 60 | 3906.1331
14:48:17.871 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3908.0005 | 15:18:11.141 | 44.8207 | 59.2 | 60 | 3905.9448
14:48:18.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.8147 | 15:18:11.471 | 44.7272 | 59.2 | 60 | 3905.95
14:48:18.501 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.2268 | 15:18:11.781 | 44.8476 | 59.2 | 60 | 3906.5449
14:48:18.821 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.2827 | 15:18:12.101 | 44.5897 | 59.2 | 60 | 3906.2703
14:48:19.151 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.0588 | 15:18:12.421 | 44.6717 | 59.2 | 60 | 3906.2908
14:48:19.461 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.5144 | 15:18:12.741 | 44.7891 | 59.2 | 60 | 3905.9548
14:48:19.781 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.6213 | 15:18:13.061 | 44.7753 | 59.2 | 60 | 3906.1328
14:48:20.111 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.6467 | 15:18:13.391 | 44.5687 | 59.2 | 60 | 3906.1025
14:48:20.421 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2195 | 15:18:13.701 | 44.5432 | 59.2 | 60 | 3905.5278
14:48:20.741 | 37.5718 | 60.8 | 60 | 3906.6467 | 15:18:14.021 | 44.9317 | 59.2 | 60 | 3906.2346
14:48:21.071 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2397 | 15:18:14.351 | 44.5881 | 59.2 | 60 | 3906.0364
14:48:21.381 | 37.5423 | 60.8 | 60 | 3905.8584 | 15:18:14.661 | 44.5822 | 59.2 | 60 | 3905.7212
14:48:21.701 | 37.5939 | 60.8 | 60 | 3905.7463 | 15:18:14.981 | 44.978 | 59.2 | 60 | 3906.2346
14:48:22.031 | 37.5287 | 60.8 | 60 | 3905.7668 | 15:18:15.311 | 44.5557 | 59.2 | 60 | 3906.0364
14:48:22.341 | 37.5362 | 60.8 | 60 | 3906.1228 | 15:18:15.621 | 44.7073 | 59.2 | 60 | 3905.2991
14:48:22.661 | 37.5444 | 60.8 | 60 | 3906.3823 | 15:18:15.941 | 44.748 | 59.2 | 60 | 3905.6243
14:48:22.981 | 37.5243 | 60.8 | 60 | 3905.7668 | 15:18:16.261 | 44.7165 | 59.2 | 60 | 3905.1567
14:48:23.301 | 37.5418 | 60.8 | 60 | 3906.1228 | 15:18:16.591 | 44.7408 | 59.2 | 60 | 3905.4312
14:48:23.621 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.1074 | 15:18:16.901 | 44.6487 | 59.2 | 60 | 3905.3752
14:48:23.941 | 37.5286 | 60.8 | 60 | 3905.4973 | 15:18:17.221 | 44.5727 | 59.2 | 60 | 3905.1211
14:48:24.271 | 37.7513 | 60.8 | 60 | 3906.0261 | 15:18:17.551 | 44.8053 | 59.2 | 60 | 3904.8059
14:48:24.581 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.8787 | 15:18:17.861 | 44.7634 | 59.2 | 60 | 3905.3752
14:48:24.901 | 37.5899 | 60.8 | 60 | 3905.6194 | 15:18:18.181 | 44.7227 | 59.2 | 60 | 3905.1211
14:48:25.231 | 37.6207 | 60.8 | 60 | 3905.6855 | 15:18:18.511 | 44.6906 | 59.2 | 60 | 3905.1313
14:48:25.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4922 | 15:18:18.821 | 44.5681 | 59.2 | 60 | 3904.6484
14:48:25.861 | 37.6158 | 60.8 | 60 | 3905.4312 | 15:18:19.141 | 44.7024 | 59.2 | 60 | 3904.3181
14:48:26.191 | 37.8077 | 60.8 | 60 | 3906.0566 | 15:18:19.471 | 44.6311 | 59.2 | 60 | 3904.2773
14:48:26.501 | 37.5588 | 60.8 | 60 | 3905.8279 | 15:18:19.781 | 44.6143 | 59.2 | 60 | 3904.2368
14:48:26.821 | 37.8865 | 60.8 | 60 | 3905.6296 | 15:18:20.111 | 44.678 | 59.2 | 60 | 3904.3435
14:48:27.141 | 37.8524 | 60.8 | 60 | 3905.9243 | 15:18:20.431 | 44.5508 | 59.2 | 60 | 3904.2012
14:48:27.461 | 37.6538 | 60.8 | 60 | 3905.1821 | 15:18:20.741 | 44.7531 | 59.2 | 60 | 3904.0032
14:48:27.781 | 37.9019 | 60.8 | 60 | 3905.6296 | 15:18:21.061 | 44.7386 | 59.2 | 60 | 3904.3435
14:48:28.111 | 37.6843 | 60.8 | 60 | 3905.9243 | 15:18:21.381 | 44.6938 | 59.2 | 60 | 3904.2012
14:48:28.421 | 37.8578 | 60.8 | 60 | 3905.1821 | 15:18:21.711 | 44.8077 | 59.2 | 60 | 3903.7644
14:48:28.741 | 37.8993 | 60.8 | 60 | 3905.1821 | 15:18:22.021 | 44.6237 | 59.2 | 60 | 3903.7441
14:48:29.061 | 37.7757 | 60.8 | 60 | 3905.7261 | 15:18:22.341 | 44.6893 | 59.2 | 60 | 3903.7644
14:48:29.381 | 37.8679 | 60.8 | 60 | 3905.2837 | 15:18:22.661 | 44.8042 | 59.2 | 60 | 3903.6372
14:48:29.701 | 37.9074 | 60.8 | 60 | 3904.7144 | 15:18:22.981 | 44.5397 | 59.2 | 60 | 3903.3733
14:48:30.021 | 37.9581 | 60.8 | 60 | 3905.1465 | 15:18:23.301 | 44.6059 | 59.2 | 60 | 3903.7644
14:48:30.361 | 37.7371 | 60.8 | 60 | 3904.9331 | 15:18:23.631 | 44.7537 | 59.2 | 60 | 3903.6372
14:48:30.661 | 37.7371 | 60.8 | 60 | 3905.2634 | 15:18:23.941 | 44.6803 | 59.2 | 60 | 3903.3682
14:48:30.981 | 37.8321 | 60.8 | 60 | 3905.1465 | 15:18:24.261 | 44.4847 | 59.2 | 60 | 3903.3428
14:48:31.331 | 37.5255 | 60.8 | 60 | 3904.9331 | 15:18:24.591 | 44.6855 | 59.2 | 60 | 3903.1448
14:48:31.631 | 37.5255 | 60.8 | 60 | 3905.2634 | 15:18:24.901 | 44.6258 | 59.2 | 60 | 3902.9111
14:48:31.941 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.2634 | 15:18:25.221 | 44.7331 | 59.2 | 60 | 3902.9619
14:48:32.281 | 37.8427 | 60.8 | 60 | 3905.7161 | 15:18:25.541 | 44.64 | 59.2 | 60 | 3902.9976
14:48:32.581 | 37.8427 | 60.8 | 60 | 3905.2278 | 15:18:25.861 | 44.6345 | 59.2 | 60 | 3903.0889
14:48:32.901 | 37.6803 | 60.8 | 60 | 3904.6028 | 15:18:26.181 | 44.6251 | 59.2 | 60 | 3903.0532
14:48:33.231 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.833 | 15:18:26.511 | 44.6734 | 59.2 | 60 | 3903.2004
14:48:33.541 | 37.5963 | 60.8 | 60 | 3904.7349 | 15:18:26.821 | 44.687 | 59.2 | 60 | 3902.241
14:48:33.861 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.3701 | 15:18:27.141 | 44.8172 | 59.2 | 60 | 3902.8604
14:48:34.191 | 37.5914 | 60.8 | 60 | 3905.833 | 15:18:27.461 | 44.5886 | 59.2 | 60 | 3902.5708
14:48:34.501 | 37.753 | 60.8 | 60 | 3904.7349 | 15:18:27.801 | 44.6812 | 59.2 | 60 | 3902.5049
14:48:34.821 | 37.7724 | 60.8 | 60 | 3904.6687 | 15:18:28.091 | 44.6812 | 59.2 | 60 | 3902.8755
14:48:35.141 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.3347 | 15:18:28.101 | 44.6812 | 59.2 | 60 | 3902.5708
14:48:35.471 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.5723 | 15:18:28.421 | 44.593 | 59.2 | 60 | 3902.5049
14:48:35.781 | 37.9647 | 60.8 | 60 | 3904.8008 | 15:18:28.751 | 44.5165 | 59.2 | 60 | 3902.967
14:48:36.101 | 37.8085 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:18:29.061 | 44.6711 | 59.2 | 60 | 3902.9873
14:48:36.421 | 37.5969 | 60.8 | 60 | 3904.999 | 15:18:29.381 | 44.5011 | 59.2 | 60 | 3902.7639
14:48:36.741 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.8008 | 15:18:29.701 | 44.6616 | 59.2 | 60 | 3903.0076
14:48:37.061 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:18:30.021 | 44.5586 | 59.2 | 60 | 3902.9365
14:48:37.391 | 37.7404 | 60.8 | 60 | 3905.106 | 15:18:30.341 | 44.5417 | 59.2 | 60 | 3902.7437
14:48:37.701 | 37.8197 | 60.8 | 60 | 3904.7856 | 15:18:30.671 | 44.6103 | 59.2 | 60 | 3902.5151
14:48:38.021 | 37.9878 | 60.8 | 60 | 3904.8364 | 15:18:30.981 | 44.7431 | 59.2 | 60 | 3902.7537
14:48:38.351 | 37.7313 | 60.8 | 60 | 3905.106 | 15:18:31.301 | 44.5554 | 59.2 | 60 | 3902.8401
14:48:38.661 | 37.8834 | 60.8 | 60 | 3904.7856 | 15:18:31.631 | 44.6514 | 59.2 | 60 | 3903.0635
14:48:38.981 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.8364 | 15:18:31.941 | 44.5474 | 59.2 | 60 | 3903.4341
14:48:39.311 | 37.5721 | 60.8 | 60 | 3904.8364 | 15:18:32.261 | 44.6509 | 59.2 | 60 | 3903.4292
14:48:39.621 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.6433 | 15:18:32.591 | 44.5229 | 59.2 | 60 | 3903.5156
14:48:39.941 | 37.5884 | 60.8 | 60 | 3903.7744 | 15:18:32.901 | 44.6509 | 59.2 | 60 | 3902.906
14:48:40.261 | 37.8434 | 60.8 | 60 | 3904.4656 | 15:18:33.221 | 44.8267 | 59.2 | 60 | 3903.4595
14:48:40.581 | 37.9338 | 60.8 | 60 | 3904.3994 | 15:18:33.541 | 44.5564 | 59.2 | 60 | 3903.3022
14:48:40.901 | 37.7474 | 60.8 | 60 | 3904.6738 | 15:18:33.871 | 44.6238 | 59.2 | 60 | 3903.2717
14:48:41.221 | 37.9108 | 60.8 | 60 | 3904.3894 | 15:18:34.181 | 44.6984 | 59.2 | 60 | 3903.5713
14:48:41.551 | 37.8979 | 60.8 | 60 | 3905.0398 | 15:18:34.501 | 44.5526 | 59.2 | 60 | 3903.3328
14:48:41.861 | 37.5475 | 60.8 | 60 | 3904.1655 | 15:18:34.831 | 44.6316 | 59.2 | 60 | 3903.4951
14:48:42.181 | 37.9728 | 60.8 | 60 | 3904.4199 | 15:18:35.141 | 44.5454 | 59.2 | 60 | 3903.6526
14:48:42.511 | 37.7991 | 60.8 | 60 | 3904.196 | 15:18:35.461 | 44.6802 | 59.2 | 60 | 3903.5713
14:48:42.821 | 37.8944 | 60.8 | 60 | 3904.4451 | 15:18:35.801 | 44.7177 | 59.2 | 60 | 3903.4697
14:48:43.141 | 37.7383 | 60.8 | 60 | 3904.2876 | 15:18:36.091 | 44.7177 | 59.2 | 60 | 3904.1606
14:48:43.471 | 37.8824 | 60.8 | 60 | 3904.186 | 15:18:36.101 | 44.7177 | 59.2 | 60 | 3904.1963
14:48:43.781 | 37.8804 | 60.8 | 60 | 3904.0334 | 15:18:36.421 | 44.673 | 59.2 | 60 | 3904.252
14:48:44.101 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.5417 | 15:18:36.741 | 44.632 | 59.2 | 60 | 3904.1606
14:48:44.431 | 37.6594 | 60.8 | 60 | 3904.3232 | 15:18:37.071 | 44.632 | 59.2 | 60 | 3904.1963
14:48:44.741 | 37.9874 | 60.8 | 60 | 3904.0334 | 15:18:37.381 | 44.5663 | 59.2 | 60 | 3904.3081
14:48:45.061 | 37.6333 | 60.8 | 60 | 3904.5417 | 15:18:37.711 | 44.6231 | 59.2 | 60 | 3904.4045
14:48:45.391 | 37.8348 | 60.8 | 60 | 3904.252 | 15:18:38.021 | 44.5993 | 59.2 | 60 | 3904.2725
14:48:45.701 | 37.8542 | 60.8 | 60 | 3904.6433 | 15:18:38.341 | 44.6772 | 59.2 | 60 | 3904.3586
14:48:46.021 | 37.7525 | 60.8 | 60 | 3904.1455 | 15:18:38.661 | 44.6671 | 59.2 | 60 | 3904.4045
14:48:46.341 | 37.9838 | 60.8 | 60 | 3904.252 | 15:18:38.991 | 44.5834 | 59.2 | 60 | 3904.2725
14:48:46.661 | 37.6419 | 60.8 | 60 | 3904.6433 | 15:18:39.301 | 44.4154 | 59.2 | 60 | 3904.7195
14:48:46.981 | 37.9585 | 60.8 | 60 | 3905.1619 | 15:18:39.621 | 44.4806 | 59.2 | 60 | 3904.7297
14:48:47.301 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.679 | 15:18:39.961 | 44.5839 | 59.2 | 60 | 3904.7754
14:48:47.631 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.8213 | 15:18:40.261 | 44.5839 | 59.2 | 60 | 3904.9636
14:48:47.941 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.2622 | 15:18:40.581 | 44.6307 | 59.2 | 60 | 3905.1465
14:48:48.261 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.679 | 15:18:40.901 | 44.6664 | 59.2 | 60 | 3905.2178
14:48:48.591 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.8213 | 15:18:41.221 | 44.559 | 59.2 | 60 | 3905.1211
14:48:48.901 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.8303 | 15:18:41.541 | 44.6655 | 59.2 | 60 | 3905.5735
14:48:49.221 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.2214 | 15:18:41.871 | 44.711 | 59.2 | 60 | 3905.2178
14:48:49.551 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.3022 | 15:18:42.181 | 44.5944 | 59.2 | 60 | 3905.1211
14:48:49.861 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.3281 | 15:18:42.501 | 44.6228 | 59.2 | 60 | 3905.9448
14:48:50.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.2266 | 15:18:42.831 | 44.5792 | 59.2 | 60 | 3905.8687
14:48:50.511 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.8059 | 15:18:43.141 | 44.6125 | 59.2 | 60 | 3905.8633
14:48:50.821 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.3284 | 15:18:43.461 | 44.723 | 59.2 | 60 | 3906.072
14:48:51.141 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.4351 | 15:18:43.791 | 44.7415 | 59.2 | 60 | 3906.2397
14:48:51.461 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.8923 | 15:18:44.091 | 44.6097 | 59.2 | 60 | 3906.6213
14:48:51.791 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.2419 | 15:18:44.101 | 44.6097 | 59.2 | 60 | 3906.6824
14:48:52.101 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.4656 | 15:18:44.421 | 44.5497 | 59.2 | 60 | 3906.4585
14:48:52.421 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.7297 | 15:18:44.741 | 44.7474 | 59.2 | 60 | 3906.9673
14:48:52.751 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.3435 | 15:18:45.071 | 44.4826 | 59.2 | 60 | 3906.5703
14:48:53.061 | 37.609 | 60.8 | 60 | 3904.6738 | 15:18:45.381 | 44.6787 | 59.2 | 60 | 3907.3032
14:48:53.381 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.5315 | 15:18:45.701 | 44.6298 | 59.2 | 60 | 3907.3743
14:48:53.711 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.7085 | 15:18:46.031 | 44.5437 | 59.2 | 60 | 3907.415
14:48:54.021 | 37.7866 | 60.8 | 60 | 3904.6738 | 15:18:46.341 | 44.6578 | 59.2 | 60 | 3907.7307
14:48:54.341 | 37.6923 | 60.8 | 60 | 3904.5315 | 15:18:46.661 | 44.5604 | 59.2 | 60 | 3907.5168
14:48:54.671 | 37.625 | 60.8 | 60 | 3904.374 | 15:18:46.991 | 44.5394 | 59.2 | 60 | 3907.532
14:48:54.981 | 37.5615 | 60.8 | 60 | 3904.0488 | 15:18:47.301 | 44.6696 | 59.2 | 60 | 3907.8528
14:48:55.301 | 37.6158 | 60.8 | 60 | 3903.3936 | 15:18:47.621 | 44.6178 | 59.2 | 60 | 3907.5168
14:48:55.631 | 37.9263 | 60.8 | 60 | 3903.7695 | 15:18:47.951 | 44.6909 | 59.2 | 60 | 3907.532
14:48:55.941 | 37.7408 | 60.8 | 60 | 3903.5713 | 15:18:48.261 | 44.6809 | 59.2 | 60 | 3908.5095
14:48:56.261 | 37.5609 | 60.8 | 60 | 3903.7898 | 15:18:48.581 | 44.6074 | 59.2 | 60 | 3908.2244
14:48:56.591 | 37.9623 | 60.8 | 60 | 3903.9875 | 15:18:48.921 | 44.6808 | 59.2 | 60 | 3908.3772
14:48:56.901 | 37.6235 | 60.8 | 60 | 3904.186 | 15:18:49.241 | 44.5637 | 59.2 | 60 | 3908.1787
14:48:57.221 | 37.7239 | 60.8 | 60 | 3903.9268 | 15:18:49.541 | 44.5637 | 59.2 | 60 | 3908.0256
14:48:57.541 | 37.7422 | 60.8 | 60 | 3904.1963 | 15:18:49.861 | 44.6831 | 59.2 | 60 | 3908.2244
14:48:57.871 | 37.7461 | 60.8 | 60 | 3904.1047 | 15:18:50.201 | 44.6116 | 59.2 | 60 | 3908.2805
14:48:58.181 | 37.8287 | 60.8 | 60 | 3904.4351 | 15:18:50.501 | 44.6116 | 59.2 | 60 | 3908.1072
14:48:58.501 | 37.8633 | 60.8 | 60 | 3904.9229 | 15:18:50.821 | 44.6362 | 59.2 | 60 | 3908.2244
14:48:58.831 | 37.686 | 60.8 | 60 | 3904.7705 | 15:18:51.151 | 44.7642 | 59.2 | 60 | 3908.2805
14:48:59.141 | 37.8393 | 60.8 | 60 | 3904.7043 | 15:18:51.461 | 44.5437 | 59.2 | 60 | 3907.812
14:48:59.461 | 37.8665 | 60.8 | 60 | 3904.7195 | 15:18:51.781 | 44.696 | 59.2 | 60 | 3908.031
14:48:59.811 | 37.9488 | 60.8 | 60 | 3904.4146 | 15:18:52.121 | 44.6051 | 59.2 | 60 | 3907.8833
14:49:00.091 | 37.9488 | 60.8 | 60 | 3905.1414 | 15:18:52.421 | 44.6051 | 59.2 | 60 | 3907.7256
14:49:00.101 | 37.9488 | 60.8 | 60 | 3905.1667 | 15:18:52.741 | 44.6778 | 59.2 | 60 | 3907.4661
14:49:00.421 | 37.6317 | 60.8 | 60 | 3904.9534 | 15:18:53.081 | 44.6131 | 59.2 | 60 | 3907.5981
14:49:00.761 | 37.9005 | 60.8 | 60 | 3905.0652 | 15:18:53.381 | 44.6131 | 59.2 | 60 | 3907.1147
14:49:01.061 | 37.9005 | 60.8 | 60 | 3905.2991 | 15:18:53.701 | 44.6983 | 59.2 | 60 | 3907.4661
14:49:01.381 | 37.745 | 60.8 | 60 | 3904.811 | 15:18:54.031 | 44.7024 | 59.2 | 60 | 3907.5981
14:49:01.721 | 37.8156 | 60.8 | 60 | 3905.1667 | 15:18:54.341 | 44.62 | 59.2 | 60 | 3907.3591
14:49:02.021 | 37.8156 | 60.8 | 60 | 3905.2991 | 15:18:54.661 | 44.7048 | 59.2 | 60 | 3907.0537
14:49:02.341 | 37.7564 | 60.8 | 60 | 3904.811 | 15:18:54.981 | 44.7356 | 59.2 | 60 | 3906.9265
14:49:02.661 | 37.8616 | 60.8 | 60 | 3905.3042 | 15:18:55.311 | 44.7404 | 59.2 | 60 | 3906.6365
14:49:02.991 | 37.7498 | 60.8 | 60 | 3905.6143 | 15:18:55.621 | 44.754 | 59.2 | 60 | 3906.9419
14:49:03.301 | 37.7192 | 60.8 | 60 | 3905.3447 | 15:18:55.941 | 44.664 | 59.2 | 60 | 3906.728
14:49:03.621 | 37.9221 | 60.8 | 60 | 3905.8279 | 15:18:56.261 | 44.6955 | 59.2 | 60 | 3907.0232
14:49:03.951 | 37.628 | 60.8 | 60 | 3905.4771 | 15:18:56.581 | 44.6289 | 59.2 | 60 | 3906.9419
14:49:04.261 | 37.7572 | 60.8 | 60 | 3905.4465 | 15:18:56.901 | 44.5812 | 59.2 | 60 | 3906.728
14:49:04.581 | 37.9487 | 60.8 | 60 | 3905.9548 | 15:18:57.231 | 44.5994 | 59.2 | 60 | 3906.6772
14:49:04.901 | 37.8733 | 60.8 | 60 | 3906.0515 | 15:18:57.541 | 44.6023 | 59.2 | 60 | 3906.606
14:49:05.221 | 37.7392 | 60.8 | 60 | 3906.0566 | 15:18:57.861 | 44.6561 | 59.2 | 60 | 3906.9724
14:49:05.541 | 37.7866 | 60.8 | 60 | 3905.8684 | 15:18:58.191 | 44.5877 | 59.2 | 60 | 3906.9419
14:49:05.871 | 37.8257 | 60.8 | 60 | 3905.8381 | 15:18:58.501 | 44.5809 | 59.2 | 60 | 3906.8452
14:49:06.181 | 37.793 | 60.8 | 60 | 3905.8938 | 15:18:58.821 | 44.5773 | 59.2 | 60 | 3906.9724
14:49:06.501 | 37.8761 | 60.8 | 60 | 3906.2195 | 15:18:59.151 | 44.6993 | 59.2 | 60 | 3906.9419
14:49:06.841 | 37.7903 | 60.8 | 60 | 3905.9902 | 15:18:59.461 | 44.6062 | 59.2 | 60 | 3907.0842
14:49:07.141 | 37.7903 | 60.8 | 60 | 3906.3567 | 15:18:59.781 | 44.5072 | 59.2 | 60 | 3907.064
14:49:07.461 | 37.7754 | 60.8 | 60 | 3905.96 | 15:19:00.111 | 44.7576 | 59.2 | 60 | 3907.2776
14:49:07.791 | 37.8852 | 60.8 | 60 | 3906.2397 | 15:19:00.421 | 44.5855 | 59.2 | 60 | 3907.5066
14:49:08.101 | 37.7491 | 60.8 | 60 | 3906.2295 | 15:19:00.741 | 44.5997 | 59.2 | 60 | 3907.4302
14:49:08.421 | 37.8038 | 60.8 | 60 | 3906.7026 | 15:19:01.061 | 44.6763 | 59.2 | 60 | 3907.4353
14:49:08.741 | 37.6624 | 60.8 | 60 | 3906.5857 | 15:19:01.391 | 44.6511 | 59.2 | 60 | 3907.4812
14:49:09.071 | 37.9301 | 60.8 | 60 | 3906.6467 | 15:19:01.701 | 44.5021 | 59.2 | 60 | 3907.2625
14:49:09.381 | 37.946 | 60.8 | 60 | 3906.606 | 15:19:02.021 | 44.7 | 59.2 | 60 | 3907.6084
14:49:09.701 | 37.8211 | 60.8 | 60 | 3906.4434 | 15:19:02.341 | 44.6401 | 59.2 | 60 | 3907.7815
14:49:10.031 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.8655 | 15:19:02.661 | 44.5972 | 59.2 | 60 | 3907.6543
14:49:10.341 | 37.8901 | 60.8 | 60 | 3906.9265 | 15:19:02.981 | 44.7508 | 59.2 | 60 | 3907.3997
14:49:10.661 | 37.8624 | 60.8 | 60 | 3907.0232 | 15:19:03.311 | 44.7467 | 59.2 | 60 | 3907.6646
14:49:10.991 | 37.9361 | 60.8 | 60 | 3907.3845 | 15:19:03.621 | 44.6009 | 59.2 | 60 | 3907.4302
14:49:11.301 | 37.7481 | 60.8 | 60 | 3907.1709 | 15:19:03.941 | 44.5993 | 59.2 | 60 | 3907.4099
14:49:11.621 | 37.896 | 60.8 | 60 | 3907.0232 | 15:19:04.281 | 44.5617 | 59.2 | 60 | 3907.6646
14:49:11.941 | 37.6852 | 60.8 | 60 | 3907.3845 | 15:19:04.581 | 44.5617 | 59.2 | 60 | 3907.4302
14:49:12.261 | 37.8125 | 60.8 | 60 | 3908.1838 | 15:19:04.901 | 44.629 | 59.2 | 60 | 3907.7307
14:49:12.581 | 37.7041 | 60.8 | 60 | 3907.9343 | 15:19:05.231 | 44.6477 | 59.2 | 60 | 3907.6238
14:49:12.911 | 37.8756 | 60.8 | 60 | 3907.9648 | 15:19:05.541 | 44.5663 | 59.2 | 60 | 3907.2014
14:49:13.221 | 37.9275 | 60.8 | 60 | 3908.1431 | 15:19:05.861 | 44.6853 | 59.2 | 60 | 3907.7153
14:49:13.541 | 37.6854 | 60.8 | 60 | 3907.9343 | 15:19:06.181 | 44.6598 | 59.2 | 60 | 3907.863
14:49:13.861 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.9648 | 15:19:06.511 | 44.492 | 59.2 | 60 | 3907.5322
14:49:14.191 | 37.606 | 60.8 | 60 | 3907.5066 | 15:19:06.821 | 44.7445 | 59.2 | 60 | 3907.5374
14:49:14.501 | 37.975 | 60.8 | 60 | 3908.3008 | 15:19:07.141 | 44.7445 | 59.2 | 60 | 3907.2878
14:49:14.821 | 37.689 | 60.8 | 60 | 3908.1836 | 15:19:07.461 | 44.6836 | 59.2 | 60 | 3907.2573
14:49:15.141 | 37.7166 | 60.8 | 60 | 3907.5066 | 15:19:07.781 | 44.7953 | 59.2 | 60 | 3907.4302
14:49:15.461 | 37.9518 | 60.8 | 60 | 3908.3008 | 15:19:08.101 | 44.6269 | 59.2 | 60 | 3907.3999
14:49:15.781 | 37.7191 | 60.8 | 60 | 3907.6746 | 15:19:08.431 | 44.6367 | 59.2 | 60 | 3907.2573
14:49:16.111 | 37.8554 | 60.8 | 60 | 3907.5066 | 15:19:08.741 | 44.6894 | 59.2 | 60 | 3907.4302
14:49:16.421 | 37.9807 | 60.8 | 60 | 3907.9749 | 15:19:09.061 | 44.5703 | 59.2 | 60 | 3907.0181
14:49:16.741 | 37.8335 | 60.8 | 60 | 3907.7305 | 15:19:09.391 | 44.6508 | 59.2 | 60 | 3907.1707
14:49:17.081 | 37.8303 | 60.8 | 60 | 3907.7917 | 15:19:09.701 | 44.6308 | 59.2 | 60 | 3907.1555
14:49:17.381 | 37.8303 | 60.8 | 60 | 3907.1401 | 15:19:10.021 | 44.6383 | 59.2 | 60 | 3907.0691
14:49:17.701 | 37.9759 | 60.8 | 60 | 3907.2114 | 15:19:10.361 | 44.8081 | 59.2 | 60 | 3906.8247
14:49:18.041 | 37.8597 | 60.8 | 60 | 3907.0588 | 15:19:10.661 | 44.8081 | 59.2 | 60 | 3907.2065
14:49:18.341 | 37.8597 | 60.8 | 60 | 3907.1401 | 15:19:10.981 | 44.6256 | 59.2 | 60 | 3906.7434
14:49:18.661 | 37.9524 | 60.8 | 60 | 3907.2114 | 15:19:11.311 | 44.7181 | 59.2 | 60 | 3906.6824
14:49:18.981 | 37.7246 | 60.8 | 60 | 3906.957 | 15:19:11.621 | 44.6407 | 59.2 | 60 | 3906.8401
14:49:19.301 | 37.6296 | 60.8 | 60 | 3906.428 | 15:19:11.941 | 44.4947 | 59.2 | 60 | 3906.7637
14:49:19.621 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.7661 | 15:19:12.261 | 44.7163 | 59.2 | 60 | 3906.7332
14:49:19.951 | 37.7135 | 60.8 | 60 | 3906.9011 | 15:19:12.591 | 44.7465 | 59.2 | 60 | 3906.8706
14:49:20.271 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2244 | 15:19:12.901 | 44.4302 | 59.2 | 60 | 3906.7637
14:49:20.581 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.522 | 15:19:13.221 | 44.7174 | 59.2 | 60 | 3906.7637
14:49:20.911 | 37.9082 | 60.8 | 60 | 3906.9011 | 15:19:13.551 | 44.6545 | 59.2 | 60 | 3906.667
14:49:21.231 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2244 | 15:19:13.861 | 44.594 | 59.2 | 60 | 3906.6621
14:49:21.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.9651 | 15:19:14.181 | 44.6944 | 59.2 | 60 | 3906.9875
14:49:21.861 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.0974 | 15:19:14.501 | 44.6021 | 59.2 | 60 | 3906.9773
14:49:22.201 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.9753 | 15:19:14.821 | 44.5997 | 59.2 | 60 | 3906.6365
14:49:22.501 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.7026 | 15:19:15.141 | 44.6528 | 59.2 | 60 | 3906.8503
14:49:22.821 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.3286 | 15:19:15.481 | 44.498 | 59.2 | 60 | 3906.8147
14:49:23.151 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.5298 | 15:19:15.781 | 44.498 | 59.2 | 60 | 3905.4109
14:49:23.461 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.835 | 15:19:16.101 | 44.6694 | 59.2 | 60 | 3905.4109
14:49:23.781 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.7637 | 15:19:16.431 | 44.6429 | 59.2 | 60 | 3906.4636
14:49:24.111 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.0945 | 15:19:16.741 | 44.6324 | 59.2 | 60 | 3906.667
14:49:24.421 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.7688 | 15:19:17.061 | 44.6355 | 59.2 | 60 | 3906.0974
14:49:24.741 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.3948 | 15:19:17.381 | 44.5888 | 59.2 | 60 | 3906.0515
14:49:25.061 | 37.5835 | 60.8 | 60 | 3908.3823 | 15:19:17.711 | 44.7674 | 59.2 | 60 | 3906.0105
14:49:25.391 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.5779 | 15:19:18.021 | 44.6532 | 59.2 | 60 | 3905.8989
14:49:25.701 | 37.7223 | 60.8 | 60 | 3908.3364 | 15:19:18.341 | 44.6594 | 59.2 | 60 | 3905.9702
14:49:26.021 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3908.5757 | 15:19:18.671 | 44.7363 | 59.2 | 60 | 3906.0261
14:49:26.351 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3908.1836 | 15:19:18.981 | 44.6329 | 59.2 | 60 | 3905.8687
14:49:26.661 | 37.7514 | 60.8 | 60 | 3909.3499 | 15:19:19.301 | 44.5241 | 59.2 | 60 | 3905.5024
14:49:26.981 | 37.6445 | 60.8 | 60 | 3908.5757 | 15:19:19.631 | 44.682 | 59.2 | 60 | 3905.3193
14:49:27.311 | 37.6086 | 60.8 | 60 | 3908.1836 | 15:19:19.941 | 44.7822 | 59.2 | 60 | 3905.7769
14:49:27.621 | 37.6848 | 60.8 | 60 | 3909.0801 | 15:19:20.261 | 44.6556 | 59.2 | 60 | 3905.8889
14:49:27.941 | 37.592 | 60.8 | 60 | 3909.0544 | 15:19:20.581 | 44.541 | 59.2 | 60 | 3905.8735
14:49:28.261 | 37.6625 | 60.8 | 60 | 3909.1411 | 15:19:20.901 | 44.6182 | 59.2 | 60 | 3905.7415
14:49:28.581 | 37.6823 | 60.8 | 60 | 3909.0698 | 15:19:21.221 | 44.6896 | 59.2 | 60 | 3905.5735
14:49:28.901 | 37.7269 | 60.8 | 60 | 3909.3652 | 15:19:21.551 | 44.6207 | 59.2 | 60 | 3905.1873
14:49:29.231 | 37.667 | 60.8 | 60 | 3909.5334 | 15:19:21.861 | 44.716 | 59.2 | 60 | 3905.782
14:49:29.541 | 37.5937 | 60.8 | 60 | 3908.8865 | 15:19:22.181 | 44.5926 | 59.2 | 60 | 3905.6243
14:49:29.861 | 37.7886 | 60.8 | 60 | 3909.0952 | 15:19:22.531 | 44.4688 | 59.2 | 60 | 3905.1719
14:49:30.181 | 37.6505 | 60.8 | 60 | 3908.7998 | 15:19:22.821 | 44.4688 | 59.2 | 60 | 3905.7058
14:49:30.521 | 37.6881 | 60.8 | 60 | 3909.0442 | 15:19:23.141 | 44.6605 | 59.2 | 60 | 3905.3601
14:49:30.821 | 37.6881 | 60.8 | 60 | 3908.8711 | 15:19:23.471 | 44.6842 | 59.2 | 60 | 3905.3958
14:49:31.141 | 37.827 | 60.8 | 60 | 3908.7947 | 15:19:23.801 | 44.671 | 59.2 | 60 | 3904.9636
14:49:31.471 | 37.9443 | 60.8 | 60 | 3908.927 | 15:19:24.091 | 44.671 | 59.2 | 60 | 3905.6294
14:49:31.781 | 37.5497 | 60.8 | 60 | 3907.7153 | 15:19:24.101 | 44.671 | 59.2 | 60 | 3905.6194
14:49:32.111 | 37.9737 | 60.8 | 60 | 3908.1479 | 15:19:24.421 | 44.6579 | 59.2 | 60 | 3905.8481
14:49:32.431 | 37.7249 | 60.8 | 60 | 3907.9292 | 15:19:24.751 | 44.611 | 59.2 | 60 | 3905.8279
14:49:32.741 | 37.7013 | 60.8 | 60 | 3907.7661 | 15:19:25.061 | 44.6891 | 59.2 | 60 | 3906.1685
14:49:33.061 | 37.9104 | 60.8 | 60 | 3907.8936 | 15:19:25.381 | 44.4458 | 59.2 | 60 | 3905.7466
14:49:33.381 | 37.637 | 60.8 | 60 | 3907.9292 | 15:19:25.701 | 44.7514 | 59.2 | 60 | 3905.7566
14:49:33.701 | 37.7329 | 60.8 | 60 | 3907.7661 | 15:19:26.021 | 44.6759 | 59.2 | 60 | 3905.5989
14:49:34.021 | 37.8736 | 60.8 | 60 | 3907.2063 | 15:19:26.341 | 44.6659 | 59.2 | 60 | 3905.8787
14:49:34.351 | 37.7283 | 60.8 | 60 | 3907.2063 | 15:19:26.671 | 44.6823 | 59.2 | 60 | 3905.9956
14:49:34.661 | 37.8124 | 60.8 | 60 | 3907.2573 | 15:19:26.981 | 44.7068 | 59.2 | 60 | 3906.1228
14:49:34.981 | 37.7975 | 60.8 | 60 | 3907.2063 | 15:19:27.301 | 44.6215 | 59.2 | 60 | 3905.9753
14:49:35.311 | 37.7996 | 60.8 | 60 | 3907.2063 | 15:19:27.631 | 44.6725 | 59.2 | 60 | 3906.031
14:49:35.621 | 37.7715 | 60.8 | 60 | 3907.0588 | 15:19:27.941 | 44.6548 | 59.2 | 60 | 3905.9294
14:49:35.941 | 37.844 | 60.8 | 60 | 3907.2166 | 15:19:28.261 | 44.6772 | 59.2 | 60 | 3906.2957
14:49:36.261 | 37.8184 | 60.8 | 60 | 3907.1199 | 15:19:28.601 | 44.6421 | 59.2 | 60 | 3905.9192
14:49:36.591 | 37.837 | 60.8 | 60 | 3907.0996 | 15:19:28.901 | 44.6421 | 59.2 | 60 | 3906.3008
14:49:36.901 | 37.8546 | 60.8 | 60 | 3906.9724 | 15:19:29.221 | 44.5936 | 59.2 | 60 | 3905.95
14:49:37.221 | 37.9609 | 60.8 | 60 | 3907.3743 | 15:19:29.541 | 44.7334 | 59.2 | 60 | 3905.9192
14:49:37.541 | 37.7304 | 60.8 | 60 | 3907.0894 | 15:19:29.871 | 44.4466 | 59.2 | 60 | 3906.3008
14:49:37.861 | 37.7417 | 60.8 | 60 | 3906.9111 | 15:19:30.181 | 44.7311 | 59.2 | 60 | 3905.95
14:49:38.181 | 37.9568 | 60.8 | 60 | 3907.303 | 15:19:30.501 | 44.5807 | 59.2 | 60 | 3905.95
14:49:38.521 | 37.7642 | 60.8 | 60 | 3906.7891 | 15:19:30.831 | 44.5303 | 59.2 | 60 | 3906.2397
14:49:38.821 | 37.7642 | 60.8 | 60 | 3907.4812 | 15:19:31.141 | 44.7756 | 59.2 | 60 | 3906.2041
14:49:39.141 | 37.7123 | 60.8 | 60 | 3907.4812 | 15:19:31.471 | 44.6516 | 59.2 | 60 | 3906.0464
14:49:39.471 | 37.8783 | 60.8 | 60 | 3907.8628 | 15:19:31.781 | 44.6133 | 59.2 | 60 | 3905.8687
14:49:39.781 | 37.7309 | 60.8 | 60 | 3907.4966 | 15:19:32.101 | 44.7897 | 59.2 | 60 | 3905.8735
14:49:40.101 | 37.8098 | 60.8 | 60 | 3907.4812 | 15:19:32.421 | 44.6777 | 59.2 | 60 | 3906.0464
14:49:40.431 | 37.8112 | 60.8 | 60 | 3907.8628 | 15:19:32.751 | 44.5293 | 59.2 | 60 | 3905.8687
14:49:40.741 | 37.8087 | 60.8 | 60 | 3907.6289 | 15:19:33.061 | 44.7116 | 59.2 | 60 | 3905.8735
14:49:41.061 | 37.7434 | 60.8 | 60 | 3907.6035 | 15:19:33.391 | 44.5839 | 59.2 | 60 | 3905.8735
14:49:41.381 | 37.836 | 60.8 | 60 | 3907.6797 | 15:19:33.711 | 44.74 | 59.2 | 60 | 3905.4209
14:49:41.711 | 37.9916 | 60.8 | 60 | 3907.9087 | 15:19:34.021 | 44.7119 | 59.2 | 60 | 3905.9702
14:49:42.021 | 37.8362 | 60.8 | 60 | 3907.5117 | 15:19:34.351 | 44.4418 | 59.2 | 60 | 3905.4312
14:49:42.341 | 37.9171 | 60.8 | 60 | 3907.5066 | 15:19:34.661 | 44.7688 | 59.2 | 60 | 3905.4209
14:49:42.661 | 37.9401 | 60.8 | 60 | 3907.6951 | 15:19:34.981 | 44.8074 | 59.2 | 60 | 3905.9702
14:49:42.981 | 37.8103 | 60.8 | 60 | 3907.5576 | 15:19:35.301 | 44.6629 | 59.2 | 60 | 3905.4312
14:49:43.301 | 37.9017 | 60.8 | 60 | 3907.4812 | 15:19:35.621 | 44.6949 | 59.2 | 60 | 3905.0549
14:49:43.631 | 37.9253 | 60.8 | 60 | 3907.6951 | 15:19:35.951 | 44.708 | 59.2 | 60 | 3905.1921
14:49:43.941 | 37.7667 | 60.8 | 60 | 3907.5576 | 15:19:36.261 | 44.6259 | 59.2 | 60 | 3905.3804
14:49:44.271 | 37.9405 | 60.8 | 60 | 3907.0232 | 15:19:36.581 | 44.5468 | 59.2 | 60 | 3905.0601
14:49:44.591 | 37.9353 | 60.8 | 60 | 3906.7585 | 15:19:36.911 | 44.772 | 59.2 | 60 | 3905.1719
14:49:44.901 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.9468 | 15:19:37.221 | 44.7496 | 59.2 | 60 | 3905.0549
14:49:45.221 | 37.9228 | 60.8 | 60 | 3907.0129 | 15:19:37.541 | 44.5617 | 59.2 | 60 | 3904.7754
14:49:45.551 | 37.9196 | 60.8 | 60 | 3907.0588 | 15:19:37.871 | 44.5928 | 59.2 | 60 | 3904.5315
14:49:45.861 | 37.8888 | 60.8 | 60 | 3906.2346 | 15:19:38.181 | 44.6917 | 59.2 | 60 | 3904.8059
14:49:46.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.3159 | 15:19:38.501 | 44.6311 | 59.2 | 60 | 3904.8618
14:49:46.501 | 37.8334 | 60.8 | 60 | 3905.9805 | 15:19:38.821 | 44.654 | 59.2 | 60 | 3904.7043
14:49:46.821 | 37.9319 | 60.8 | 60 | 3906.1787 | 15:19:39.141 | 44.6702 | 59.2 | 60 | 3904.7043
14:49:47.141 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.311 | 15:19:39.461 | 44.6071 | 59.2 | 60 | 3904.3027
14:49:47.461 | 37.6476 | 60.8 | 60 | 3905.8584 | 15:19:39.811 | 44.759 | 59.2 | 60 | 3904.2622
14:49:47.801 | 37.6978 | 60.8 | 60 | 3906.0059 | 15:19:40.091 | 44.759 | 59.2 | 60 | 3904.6892
14:49:48.091 | 37.6978 | 60.8 | 60 | 3905.4771 | 15:19:40.101 | 44.759 | 59.2 | 60 | 3904.7144
14:49:48.101 | 37.6978 | 60.8 | 60 | 3905.416 | 15:19:40.421 | 44.5742 | 59.2 | 60 | 3904.2522
14:49:48.421 | 37.9902 | 60.8 | 60 | 3905.3398 | 15:19:40.741 | 44.7308 | 59.2 | 60 | 3904.2622
14:49:48.751 | 37.7987 | 60.8 | 60 | 3904.9739 | 15:19:41.071 | 44.674 | 59.2 | 60 | 3904.4351
14:49:49.061 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4973 | 15:19:41.381 | 44.5882 | 59.2 | 60 | 3903.7085
14:49:49.381 | 37.7807 | 60.8 | 60 | 3905.3398 | 15:19:41.701 | 44.5745 | 59.2 | 60 | 3903.8914
14:49:49.701 | 37.9024 | 60.8 | 60 | 3904.9739 | 15:19:42.031 | 44.7253 | 59.2 | 60 | 3903.9067
14:49:50.021 | 37.9389 | 60.8 | 60 | 3904.3435 | 15:19:42.341 | 44.5325 | 59.2 | 60 | 3903.7593
14:49:50.341 | 37.9317 | 60.8 | 60 | 3903.9927 | 15:19:42.661 | 44.6759 | 59.2 | 60 | 3903.9473
14:49:50.671 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.8252 | 15:19:42.991 | 44.6773 | 59.2 | 60 | 3903.9067
14:49:50.981 | 37.939 | 60.8 | 60 | 3904.0945 | 15:19:43.301 | 44.6186 | 59.2 | 60 | 3903.7593
14:49:51.301 | 37.8223 | 60.8 | 60 | 3904.0642 | 15:19:43.621 | 44.7724 | 59.2 | 60 | 3903.5408
14:49:51.631 | 37.9195 | 60.8 | 60 | 3903.7034 | 15:19:43.941 | 44.7042 | 59.2 | 60 | 3903.688
14:49:51.941 | 37.678 | 60.8 | 60 | 3903.5103 | 15:19:44.261 | 44.5686 | 59.2 | 60 | 3903.668
14:49:52.261 | 37.7271 | 60.8 | 60 | 3903.9521 | 15:19:44.581 | 44.6978 | 59.2 | 60 | 3903.5408
14:49:52.581 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.3274 | 15:19:44.911 | 44.7521 | 59.2 | 60 | 3903.688
14:49:52.911 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.8958 | 15:19:45.221 | 44.4139 | 59.2 | 60 | 3903.0432
14:49:53.221 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.9521 | 15:19:45.541 | 44.739 | 59.2 | 60 | 3902.9976
14:49:53.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.3274 | 15:19:45.861 | 44.609 | 59.2 | 60 | 3903.8152
14:49:53.871 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.0989 | 15:19:46.191 | 44.7456 | 59.2 | 60 | 3903.0432
14:49:54.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.0532 | 15:19:46.501 | 44.733 | 59.2 | 60 | 3903.1448
14:49:54.501 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.6523 | 15:19:46.821 | 44.5852 | 59.2 | 60 | 3903.165
14:49:54.831 | 37.955 | 60.8 | 60 | 3902.0989 | 15:19:47.151 | 44.6611 | 59.2 | 60 | 3903.2361
14:49:55.141 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.0532 | 15:19:47.461 | 44.5776 | 59.2 | 60 | 3902.5457
14:49:55.461 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.0532 | 15:19:47.781 | 44.6594 | 59.2 | 60 | 3902.8655
14:49:55.781 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.967 | 15:19:48.111 | 44.721 | 59.2 | 60 | 3903.2361
14:49:56.101 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.9722 | 15:19:48.421 | 44.5044 | 59.2 | 60 | 3902.5457
14:49:56.421 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3902.647 | 15:19:48.741 | 44.5743 | 59.2 | 60 | 3902.7485
14:49:56.751 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.2361 | 15:19:49.071 | 44.7524 | 59.2 | 60 | 3902.7485
14:49:57.061 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.5103 | 15:19:49.381 | 44.5584 | 59.2 | 60 | 3902.967
14:49:57.381 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.4595 | 15:19:49.701 | 44.7216 | 59.2 | 60 | 3902.7485
14:49:57.711 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.4343 | 15:19:50.031 | 44.6748 | 59.2 | 60 | 3902.7485
14:49:58.021 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.1143 | 15:19:50.341 | 44.4882 | 59.2 | 60 | 3903.0481
14:49:58.341 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.2412 | 15:19:50.661 | 44.7604 | 59.2 | 60 | 3902.8857
14:49:58.661 | 37.5104 | 60.8 | 60 | 3903.2563 | 15:19:50.991 | 44.696 | 59.2 | 60 | 3903.2007
14:49:58.981 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.4749 | 15:19:51.301 | 44.5203 | 59.2 | 60 | 3902.8044
14:49:59.301 | 37.5456 | 60.8 | 60 | 3903.7185 | 15:19:51.621 | 44.7069 | 59.2 | 60 | 3902.3782
14:49:59.621 | 37.5603 | 60.8 | 60 | 3903.4087 | 15:19:51.941 | 44.806 | 59.2 | 60 | 3903.2412
14:49:59.961 | 37.6454 | 60.8 | 60 | 3903.5103 | 15:19:52.271 | 44.3639 | 59.2 | 60 | 3902.7944
14:50:00.261 | 37.6454 | 60.8 | 60 | 3903.9573 | 15:19:52.591 | 44.7378 | 59.2 | 60 | 3903.0432
14:50:00.591 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.5408 | 15:19:52.901 | 44.7319 | 59.2 | 60 | 3903.2361
14:50:00.911 | 37.7771 | 60.8 | 60 | 3904.374 | 15:19:53.231 | 44.6387 | 59.2 | 60 | 3903.1599
14:50:01.221 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3903.9573 | 15:19:53.541 | 44.5122 | 59.2 | 60 | 3902.5759
14:50:01.541 | 37.8065 | 60.8 | 60 | 3903.5408 | 15:19:53.861 | 44.868 | 59.2 | 60 | 3903.2361
14:50:01.871 | 37.778 | 60.8 | 60 | 3904.1707 | 15:19:54.191 | 44.573 | 59.2 | 60 | 3903.1599
14:50:02.181 | 37.8467 | 60.8 | 60 | 3904.2979 | 15:19:54.501 | 44.6225 | 59.2 | 60 | 3903.0532
14:50:02.501 | 37.8055 | 60.8 | 60 | 3904.4705 | 15:19:54.821 | 44.6815 | 59.2 | 60 | 3902.7588
14:50:02.831 | 37.749 | 60.8 | 60 | 3904.4148 | 15:19:55.151 | 44.7561 | 59.2 | 60 | 3902.6929
14:50:03.141 | 37.7684 | 60.8 | 60 | 3904.8162 | 15:19:55.461 | 44.7121 | 59.2 | 60 | 3902.6218
14:50:03.461 | 37.8063 | 60.8 | 60 | 3904.9128 | 15:19:55.781 | 44.6325 | 59.2 | 60 | 3902.4949
14:50:03.801 | 37.8588 | 60.8 | 60 | 3904.8516 | 15:19:56.111 | 44.7316 | 59.2 | 60 | 3903.1448
14:50:04.091 | 37.8588 | 60.8 | 60 | 3904.7195 | 15:19:56.421 | 44.5036 | 59.2 | 60 | 3902.6218
14:50:04.101 | 37.8588 | 60.8 | 60 | 3904.7603 | 15:19:56.741 | 44.4882 | 59.2 | 60 | 3902.4949
14:50:04.421 | 37.8625 | 60.8 | 60 | 3904.9482 | 15:19:57.061 | 44.4882 | 59.2 | 60 | 3902.7131
14:50:04.741 | 37.6509 | 60.8 | 60 | 3904.7654 | 15:19:57.391 | 44.7454 | 59.2 | 60 | 3903.2107
14:50:05.061 | 37.8764 | 60.8 | 60 | 3904.9482 | 15:19:57.701 | 44.4893 | 59.2 | 60 | 3902.5708
14:50:05.381 | 37.9575 | 60.8 | 60 | 3904.9482 | 15:19:58.021 | 44.7134 | 59.2 | 60 | 3902.8452
14:50:05.701 | 37.8348 | 60.8 | 60 | 3904.7654 | 15:19:58.351 | 44.6619 | 59.2 | 60 | 3903.2107
14:50:06.041 | 37.9955 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:19:58.661 | 44.7496 | 59.2 | 60 | 3902.5708
14:50:06.341 | 37.9955 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:19:58.981 | 44.526 | 59.2 | 60 | 3902.7131
14:50:06.661 | 37.749 | 60.8 | 60 | 3904.7959 | 15:19:59.301 | 44.8012 | 59.2 | 60 | 3902.6777
14:50:06.981 | 37.9855 | 60.8 | 60 | 3904.7451 | 15:19:59.621 | 44.7657 | 59.2 | 60 | 3903.0532
14:50:07.301 | 37.8603 | 60.8 | 60 | 3905.0957 | 15:19:59.941 | 44.5381 | 59.2 | 60 | 3902.8147
14:50:07.621 | 37.6647 | 60.8 | 60 | 3904.6331 | 15:20:00.271 | 44.7323 | 59.2 | 60 | 3902.8044
14:50:07.951 | 37.9348 | 60.8 | 60 | 3904.9077 | 15:20:00.581 | 44.6465 | 59.2 | 60 | 3903.292
14:50:08.261 | 37.7873 | 60.8 | 60 | 3904.7805 | 15:20:00.901 | 44.5607 | 59.2 | 60 | 3903.0532
14:50:08.581 | 37.8141 | 60.8 | 60 | 3904.8416 | 15:20:01.231 | 44.6694 | 59.2 | 60 | 3902.8044
14:50:08.911 | 37.8936 | 60.8 | 60 | 3904.9736 | 15:20:01.541 | 44.6473 | 59.2 | 60 | 3903.292
14:50:09.221 | 37.7903 | 60.8 | 60 | 3904.7754 | 15:20:01.861 | 44.5384 | 59.2 | 60 | 3902.6267
14:50:09.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.0703 | 15:20:02.181 | 44.7708 | 59.2 | 60 | 3903.2971
14:50:09.861 | 37.6662 | 60.8 | 60 | 3904.562 | 15:20:02.511 | 44.5977 | 59.2 | 60 | 3903.2107
14:50:10.191 | 37.9051 | 60.8 | 60 | 3904.5671 | 15:20:02.821 | 44.6432 | 59.2 | 60 | 3902.6929
14:50:10.501 | 37.9313 | 60.8 | 60 | 3905.0703 | 15:20:03.141 | 44.7665 | 59.2 | 60 | 3902.6826
14:50:10.821 | 37.7331 | 60.8 | 60 | 3904.562 | 15:20:03.461 | 44.5622 | 59.2 | 60 | 3902.7537
14:50:11.141 | 37.9075 | 60.8 | 60 | 3904.9585 | 15:20:03.781 | 44.6414 | 59.2 | 60 | 3902.5862
14:50:11.461 | 37.9283 | 60.8 | 60 | 3904.9636 | 15:20:04.101 | 44.7013 | 59.2 | 60 | 3903.1497
14:50:11.781 | 37.7926 | 60.8 | 60 | 3904.928 | 15:20:04.431 | 44.5752 | 59.2 | 60 | 3902.7537
14:50:12.111 | 37.7997 | 60.8 | 60 | 3904.9177 | 15:20:04.741 | 44.7772 | 59.2 | 60 | 3902.5862
14:50:12.421 | 37.9124 | 60.8 | 60 | 3905.4058 | 15:20:05.061 | 44.6511 | 59.2 | 60 | 3902.8706
14:50:12.741 | 37.7125 | 60.8 | 60 | 3905.4668 | 15:20:05.391 | 44.6678 | 59.2 | 60 | 3902.7537
14:50:13.071 | 37.8871 | 60.8 | 60 | 3905.7617 | 15:20:05.701 | 44.6929 | 59.2 | 60 | 3903.0127
14:50:13.381 | 37.7332 | 60.8 | 60 | 3905.5227 | 15:20:06.021 | 44.6159 | 59.2 | 60 | 3902.8706
14:50:13.701 | 37.9611 | 60.8 | 60 | 3905.533 | 15:20:06.341 | 44.6265 | 59.2 | 60 | 3902.7537
14:50:14.031 | 37.9114 | 60.8 | 60 | 3905.3906 | 15:20:06.661 | 44.7227 | 59.2 | 60 | 3903.0381
14:50:14.341 | 37.8725 | 60.8 | 60 | 3905.2991 | 15:20:06.981 | 44.7012 | 59.2 | 60 | 3903.0278
14:50:14.661 | 37.8321 | 60.8 | 60 | 3905.7261 | 15:20:07.311 | 44.658 | 59.2 | 60 | 3903.1296
14:50:14.981 | 37.7058 | 60.8 | 60 | 3905.3752 | 15:20:07.621 | 44.5769 | 59.2 | 60 | 3902.8452
14:50:15.321 | 37.9273 | 60.8 | 60 | 3905.9548 | 15:20:07.941 | 44.7671 | 59.2 | 60 | 3903.5105
14:50:15.621 | 37.9273 | 60.8 | 60 | 3905.7007 | 15:20:08.261 | 44.6084 | 59.2 | 60 | 3903.3936
14:50:15.941 | 37.8129 | 60.8 | 60 | 3906.0872 | 15:20:08.591 | 44.521 | 59.2 | 60 | 3903.5662
14:50:16.271 | 37.8257 | 60.8 | 60 | 3905.7415 | 15:20:08.901 | 44.6329 | 59.2 | 60 | 3903.231
14:50:16.581 | 37.8614 | 60.8 | 60 | 3905.8379 | 15:20:09.221 | 44.7224 | 59.2 | 60 | 3903.3884
14:50:16.901 | 37.8395 | 60.8 | 60 | 3906.0515 | 15:20:09.551 | 44.6937 | 59.2 | 60 | 3903.5662
14:50:17.231 | 37.8415 | 60.8 | 60 | 3905.7415 | 15:20:09.861 | 44.6115 | 59.2 | 60 | 3903.231
14:50:17.541 | 37.74 | 60.8 | 60 | 3905.8379 | 15:20:10.181 | 44.7787 | 59.2 | 60 | 3903.8252
14:50:17.861 | 37.9883 | 60.8 | 60 | 3906.3313 | 15:20:10.511 | 44.7187 | 59.2 | 60 | 3903.9016
14:50:18.181 | 37.7628 | 60.8 | 60 | 3906.2957 | 15:20:10.821 | 44.7088 | 59.2 | 60 | 3903.8811
14:50:18.501 | 37.8141 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:20:11.141 | 44.6483 | 59.2 | 60 | 3903.9524
14:50:18.821 | 37.8562 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:20:11.471 | 44.6503 | 59.2 | 60 | 3903.7695
14:50:19.151 | 37.8241 | 60.8 | 60 | 3906.6467 | 15:20:11.781 | 44.6407 | 59.2 | 60 | 3903.8762
14:50:19.461 | 37.8209 | 60.8 | 60 | 3906.8298 | 15:20:12.101 | 44.6465 | 59.2 | 60 | 3904.0234
14:50:19.781 | 37.6674 | 60.8 | 60 | 3906.1636 | 15:20:12.431 | 44.589 | 59.2 | 60 | 3903.8557
14:50:20.111 | 37.7372 | 60.8 | 60 | 3906.2957 | 15:20:12.741 | 44.8056 | 59.2 | 60 | 3903.9521
14:50:20.421 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.8247 | 15:20:13.071 | 44.6063 | 59.2 | 60 | 3904.0234
14:50:20.741 | 37.582 | 60.8 | 60 | 3906.1636 | 15:20:13.381 | 44.7406 | 59.2 | 60 | 3903.8557
14:50:21.061 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2957 | 15:20:13.711 | 44.7388 | 59.2 | 60 | 3903.9521
14:50:21.391 | 37.8915 | 60.8 | 60 | 3906.8857 | 15:20:14.021 | 44.6455 | 59.2 | 60 | 3903.9521
14:50:21.701 | 37.7385 | 60.8 | 60 | 3906.4993 | 15:20:14.341 | 44.4759 | 59.2 | 60 | 3904.2266
14:50:22.021 | 37.9668 | 60.8 | 60 | 3906.5806 | 15:20:14.661 | 44.6484 | 59.2 | 60 | 3904.0996
14:50:22.351 | 37.8475 | 60.8 | 60 | 3906.6824 | 15:20:14.981 | 44.6315 | 59.2 | 60 | 3904.491
14:50:22.661 | 37.8314 | 60.8 | 60 | 3907.0129 | 15:20:15.301 | 44.519 | 59.2 | 60 | 3904.6128
14:50:22.981 | 37.9067 | 60.8 | 60 | 3907.0129 | 15:20:15.631 | 44.5332 | 59.2 | 60 | 3904.8772
14:50:23.311 | 37.8646 | 60.8 | 60 | 3906.6824 | 15:20:15.951 | 44.5646 | 59.2 | 60 | 3905.2939
14:50:23.621 | 37.7787 | 60.8 | 60 | 3907.0129 | 15:20:16.261 | 44.5731 | 59.2 | 60 | 3905.5532
14:50:23.941 | 37.8773 | 60.8 | 60 | 3906.9775 | 15:20:16.591 | 44.7113 | 59.2 | 60 | 3905.6194
14:50:24.261 | 37.8192 | 60.8 | 60 | 3906.9927 | 15:20:16.901 | 44.6412 | 59.2 | 60 | 3905.772
14:50:24.581 | 37.7639 | 60.8 | 60 | 3907.5117 | 15:20:17.221 | 44.6153 | 59.2 | 60 | 3905.8735
14:50:24.901 | 37.5595 | 60.8 | 60 | 3906.8604 | 15:20:17.541 | 44.6486 | 59.2 | 60 | 3905.6194
14:50:25.231 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.2368 | 15:20:17.861 | 44.5011 | 59.2 | 60 | 3905.772
14:50:25.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.5933 | 15:20:18.181 | 44.6842 | 59.2 | 60 | 3907.0334
14:50:25.861 | 37.9097 | 60.8 | 60 | 3907.2419 | 15:20:18.511 | 44.5606 | 59.2 | 60 | 3907.0842
14:50:26.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.0894 | 15:20:18.821 | 44.7038 | 59.2 | 60 | 3906.7026
14:50:26.501 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.5933 | 15:20:19.151 | 44.6849 | 59.2 | 60 | 3907.0334
14:50:26.821 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.2419 | 15:20:19.461 | 44.668 | 59.2 | 60 | 3907.2725
14:50:27.141 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.0232 | 15:20:19.791 | 44.5733 | 59.2 | 60 | 3907.1045
14:50:27.471 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.583 | 15:20:20.101 | 44.5554 | 59.2 | 60 | 3907.4048
14:50:27.781 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.5881 | 15:20:20.421 | 44.6937 | 59.2 | 60 | 3907.9089
14:50:28.101 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.2725 | 15:20:20.751 | 44.4414 | 59.2 | 60 | 3907.6187
14:50:28.431 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.3694 | 15:20:21.061 | 44.7004 | 59.2 | 60 | 3907.4863
14:50:28.741 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.4456 | 15:20:21.381 | 44.6248 | 59.2 | 60 | 3907.4609
14:50:29.061 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.4507 | 15:20:21.711 | 44.6481 | 59.2 | 60 | 3907.3896
14:50:29.391 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.3489 | 15:20:22.021 | 44.8559 | 59.2 | 60 | 3907.9697
14:50:29.701 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.0078 | 15:20:22.341 | 44.4806 | 59.2 | 60 | 3907.6694
14:50:30.021 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.6519 | 15:20:22.671 | 44.7624 | 59.2 | 60 | 3907.4099
14:50:30.351 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2144 | 15:20:22.981 | 44.848 | 59.2 | 60 | 3907.1096
14:50:30.661 | 37.5494 | 60.8 | 60 | 3906.5398 | 15:20:23.301 | 44.6476 | 59.2 | 60 | 3906.896
14:50:30.981 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:20:23.631 | 44.745 | 59.2 | 60 | 3906.7129
14:50:31.311 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:20:23.941 | 44.7756 | 59.2 | 60 | 3907.3794
14:50:31.621 | 37.5578 | 60.8 | 60 | 3906.0923 | 15:20:24.261 | 44.705 | 59.2 | 60 | 3907.2166
14:50:31.941 | 37.6571 | 60.8 | 60 | 3905.4109 | 15:20:24.581 | 44.5929 | 59.2 | 60 | 3906.7129
14:50:32.261 | 37.5116 | 60.8 | 60 | 3906.3872 | 15:20:24.911 | 44.6432 | 59.2 | 60 | 3907.3794
14:50:32.601 | 37.5318 | 60.8 | 60 | 3905.7871 | 15:20:25.221 | 44.63 | 59.2 | 60 | 3907.2166
14:50:32.901 | 37.5318 | 60.8 | 60 | 3905.7871 | 15:20:25.541 | 44.6266 | 59.2 | 60 | 3906.2908
14:50:33.221 | 37.7016 | 60.8 | 60 | 3905.7466 | 15:20:25.871 | 44.635 | 59.2 | 60 | 3906.606
14:50:33.551 | 37.5431 | 60.8 | 60 | 3905.4465 | 15:20:26.181 | 44.6411 | 59.2 | 60 | 3906.6213
14:50:33.861 | 37.6484 | 60.8 | 60 | 3905.0093 | 15:20:26.501 | 44.671 | 59.2 | 60 | 3906.5295
14:50:34.181 | 37.8697 | 60.8 | 60 | 3905.3447 | 15:20:26.831 | 44.6276 | 59.2 | 60 | 3906.5652
14:50:34.501 | 37.5636 | 60.8 | 60 | 3905.4465 | 15:20:27.141 | 44.6325 | 59.2 | 60 | 3906.0364
14:50:34.821 | 37.6504 | 60.8 | 60 | 3905.0093 | 15:20:27.461 | 44.8079 | 59.2 | 60 | 3906.0872
14:50:35.141 | 37.6543 | 60.8 | 60 | 3905.1567 | 15:20:27.811 | 44.6715 | 59.2 | 60 | 3906.0364
14:50:35.481 | 37.6395 | 60.8 | 60 | 3904.7856 | 15:20:28.121 | 44.5815 | 59.2 | 60 | 3906.0005
14:50:35.781 | 37.6395 | 60.8 | 60 | 3904.5925 | 15:20:28.431 | 44.5815 | 59.2 | 60 | 3906.0464
14:50:36.101 | 37.6816 | 60.8 | 60 | 3904.7297 | 15:20:28.751 | 44.6622 | 59.2 | 60 | 3906.0923
14:50:36.431 | 37.7274 | 60.8 | 60 | 3904.5874 | 15:20:29.061 | 44.7148 | 59.2 | 60 | 3905.9294
14:50:36.751 | 37.6227 | 60.8 | 60 | 3904.679 | 15:20:29.381 | 44.6139 | 59.2 | 60 | 3906.2092
14:50:37.061 | 37.7901 | 60.8 | 60 | 3904.8264 | 15:20:29.701 | 44.6058 | 59.2 | 60 | 3906.3262
14:50:37.381 | 37.685 | 60.8 | 60 | 3904.5671 | 15:20:30.021 | 44.5551 | 59.2 | 60 | 3906.0872
14:50:37.701 | 37.7587 | 60.8 | 60 | 3904.5823 | 15:20:30.341 | 44.59 | 59.2 | 60 | 3906.2092
14:50:38.021 | 37.6841 | 60.8 | 60 | 3904.3994 | 15:20:30.661 | 44.8443 | 59.2 | 60 | 3906.3262
14:50:38.341 | 37.6758 | 60.8 | 60 | 3904.2114 | 15:20:30.991 | 44.538 | 59.2 | 60 | 3906.0156
14:50:38.671 | 37.657 | 60.8 | 60 | 3903.9875 | 15:20:31.301 | 44.6847 | 59.2 | 60 | 3906.1074
14:50:38.981 | 37.726 | 60.8 | 60 | 3904.2214 | 15:20:31.621 | 44.7728 | 59.2 | 60 | 3906.1228
14:50:39.301 | 37.6328 | 60.8 | 60 | 3904.0337 | 15:20:31.951 | 44.6684 | 59.2 | 60 | 3906.5703
14:50:39.631 | 37.7887 | 60.8 | 60 | 3903.9473 | 15:20:32.261 | 44.4606 | 59.2 | 60 | 3906.1074
14:50:39.941 | 37.6918 | 60.8 | 60 | 3903.7744 | 15:20:32.581 | 44.7522 | 59.2 | 60 | 3906.1228
14:50:40.261 | 37.6943 | 60.8 | 60 | 3903.8203 | 15:20:32.911 | 44.558 | 59.2 | 60 | 3905.8989
14:50:40.591 | 37.7691 | 60.8 | 60 | 3903.5918 | 15:20:33.221 | 44.4841 | 59.2 | 60 | 3905.2991
14:50:40.901 | 37.8553 | 60.8 | 60 | 3903.9116 | 15:20:33.541 | 44.6936 | 59.2 | 60 | 3905.5889
14:50:41.221 | 37.6818 | 60.8 | 60 | 3903.937 | 15:20:33.871 | 44.7571 | 59.2 | 60 | 3905.6143
14:50:41.551 | 37.6354 | 60.8 | 60 | 3903.6677 | 15:20:34.181 | 44.6985 | 59.2 | 60 | 3905.772
14:50:41.861 | 37.793 | 60.8 | 60 | 3903.9116 | 15:20:34.501 | 44.8038 | 59.2 | 60 | 3905.7769
14:50:42.181 | 37.8368 | 60.8 | 60 | 3903.937 | 15:20:34.831 | 44.608 | 59.2 | 60 | 3905.6548
14:50:42.511 | 37.7879 | 60.8 | 60 | 3903.4443 | 15:20:35.141 | 44.6237 | 59.2 | 60 | 3905.594
14:50:42.821 | 37.6516 | 60.8 | 60 | 3902.8958 | 15:20:35.461 | 44.6292 | 59.2 | 60 | 3905.0854
14:50:43.141 | 37.9482 | 60.8 | 60 | 3903.3884 | 15:20:35.781 | 44.6335 | 59.2 | 60 | 3905.0347
14:50:43.461 | 37.665 | 60.8 | 60 | 3903.4443 | 15:20:36.111 | 44.69 | 59.2 | 60 | 3905.05
14:50:43.801 | 37.8305 | 60.8 | 60 | 3902.8958 | 15:20:36.421 | 44.6283 | 59.2 | 60 | 3905.2737
14:50:44.091 | 37.8305 | 60.8 | 60 | 3903.0432 | 15:20:36.741 | 44.6213 | 59.2 | 60 | 3905.3955
14:50:44.101 | 37.8305 | 60.8 | 60 | 3903.104 | 15:20:37.071 | 44.6213 | 59.2 | 60 | 3905.1921
14:50:44.421 | 37.7176 | 60.8 | 60 | 3902.8552 | 15:20:37.381 | 44.5768 | 59.2 | 60 | 3905.2737
14:50:44.751 | 37.9972 | 60.8 | 60 | 3903.1853 | 15:20:37.701 | 44.5999 | 59.2 | 60 | 3905.3955
14:50:45.061 | 37.8074 | 60.8 | 60 | 3903.0127 | 15:20:38.031 | 44.7204 | 59.2 | 60 | 3905.1921
14:50:45.381 | 37.8176 | 60.8 | 60 | 3903.0432 | 15:20:38.331 | 44.6545 | 59.2 | 60 | 3905.1921
14:50:45.711 | 37.7987 | 60.8 | 60 | 3902.8147 | 15:20:38.341 | 44.6545 | 59.2 | 60 | 3904.8518
14:50:46.021 | 37.9946 | 60.8 | 60 | 3902.6929 | 15:20:38.661 | 44.7002 | 59.2 | 60 | 3904.9382
14:50:46.341 | 37.746 | 60.8 | 60 | 3902.6013 | 15:20:38.991 | 44.6723 | 59.2 | 60 | 3904.8213
14:50:46.671 | 37.7018 | 60.8 | 60 | 3902.6572 | 15:20:39.301 | 44.6709 | 59.2 | 60 | 3904.5366
14:50:46.981 | 37.7828 | 60.8 | 60 | 3902.6929 | 15:20:39.621 | 44.7446 | 59.2 | 60 | 3904.7246
14:50:47.301 | 37.8884 | 60.8 | 60 | 3902.9568 | 15:20:39.951 | 44.5426 | 59.2 | 60 | 3904.2876
14:50:47.631 | 37.8246 | 60.8 | 60 | 3903.2563 | 15:20:40.261 | 44.6547 | 59.2 | 60 | 3904.4553
14:50:47.941 | 37.7761 | 60.8 | 60 | 3902.7993 | 15:20:40.581 | 44.7273 | 59.2 | 60 | 3904.9026
14:50:48.261 | 37.8677 | 60.8 | 60 | 3903.2615 | 15:20:40.911 | 44.5698 | 59.2 | 60 | 3904.0945
14:50:48.581 | 37.7265 | 60.8 | 60 | 3903.0786 | 15:20:41.221 | 44.7642 | 59.2 | 60 | 3904.4553
14:50:48.911 | 37.769 | 60.8 | 60 | 3902.9822 | 15:20:41.541 | 44.6758 | 59.2 | 60 | 3904.9026
14:50:49.221 | 37.9216 | 60.8 | 60 | 3903.1802 | 15:20:41.861 | 44.6819 | 59.2 | 60 | 3904.313
14:50:49.541 | 37.8422 | 60.8 | 60 | 3902.9365 | 15:20:42.191 | 44.6252 | 59.2 | 60 | 3904.313
14:50:49.871 | 37.8362 | 60.8 | 60 | 3902.9822 | 15:20:42.501 | 44.7874 | 59.2 | 60 | 3903.7339
14:50:50.181 | 37.89 | 60.8 | 60 | 3903.1802 | 15:20:42.821 | 44.6257 | 59.2 | 60 | 3904.1099
14:50:50.501 | 37.7351 | 60.8 | 60 | 3902.6929 | 15:20:43.141 | 44.4741 | 59.2 | 60 | 3903.3733
14:50:50.831 | 37.8592 | 60.8 | 60 | 3902.8706 | 15:20:43.461 | 44.8275 | 59.2 | 60 | 3903.678
14:50:51.141 | 37.9959 | 60.8 | 60 | 3903.033 | 15:20:43.781 | 44.518 | 59.2 | 60 | 3903.8049
14:50:51.461 | 37.6881 | 60.8 | 60 | 3902.6929 | 15:20:44.111 | 44.6848 | 59.2 | 60 | 3903.7236
14:50:51.801 | 37.9109 | 60.8 | 60 | 3902.8604 | 15:20:44.421 | 44.8557 | 59.2 | 60 | 3904.3232
14:50:52.091 | 37.9109 | 60.8 | 60 | 3902.8604 | 15:20:44.741 | 44.4706 | 59.2 | 60 | 3903.9573
14:50:52.101 | 37.9109 | 60.8 | 60 | 3902.9924 | 15:20:45.071 | 44.8221 | 59.2 | 60 | 3903.6577
14:50:52.421 | 37.7586 | 60.8 | 60 | 3902.8604 | 15:20:45.381 | 44.8093 | 59.2 | 60 | 3903.7898
14:50:52.751 | 37.8725 | 60.8 | 60 | 3903.2563 | 15:20:45.701 | 44.5919 | 59.2 | 60 | 3903.9573
14:50:53.061 | 37.8571 | 60.8 | 60 | 3903.4292 | 15:20:46.021 | 44.6469 | 59.2 | 60 | 3903.6577
14:50:53.381 | 37.7328 | 60.8 | 60 | 3903.1245 | 15:20:46.341 | 44.7218 | 59.2 | 60 | 3903.7898
14:50:53.701 | 37.9509 | 60.8 | 60 | 3903.3987 | 15:20:46.661 | 44.6125 | 59.2 | 60 | 3903.7898
14:50:54.021 | 37.6706 | 60.8 | 60 | 3903.0889 | 15:20:46.981 | 44.5923 | 59.2 | 60 | 3903.7898
14:50:54.341 | 37.8433 | 60.8 | 60 | 3903.3123 | 15:20:47.311 | 44.6228 | 59.2 | 60 | 3903.678
14:50:54.661 | 37.9246 | 60.8 | 60 | 3903.561 | 15:20:47.621 | 44.623 | 59.2 | 60 | 3903.2666
14:50:54.991 | 37.7067 | 60.8 | 60 | 3903.3682 | 15:20:47.941 | 44.6913 | 59.2 | 60 | 3903.8711
14:50:55.301 | 37.8516 | 60.8 | 60 | 3903.2971 | 15:20:48.271 | 44.5761 | 59.2 | 60 | 3903.678
14:50:55.621 | 37.8699 | 60.8 | 60 | 3903.1345 | 15:20:48.581 | 44.5861 | 59.2 | 60 | 3902.9873
14:50:55.951 | 37.8834 | 60.8 | 60 | 3903.7593 | 15:20:48.901 | 44.5688 | 59.2 | 60 | 3902.9873
14:50:56.261 | 37.7055 | 60.8 | 60 | 3903.3835 | 15:20:49.231 | 44.6992 | 59.2 | 60 | 3903.4443
14:50:56.581 | 37.9561 | 60.8 | 60 | 3903.8557 | 15:20:49.541 | 44.5968 | 59.2 | 60 | 3903.1702
14:50:56.911 | 37.5888 | 60.8 | 60 | 3903.7593 | 15:20:49.861 | 44.6548 | 59.2 | 60 | 3903.2261
14:50:57.221 | 37.6764 | 60.8 | 60 | 3903.3835 | 15:20:50.181 | 44.7001 | 59.2 | 60 | 3903.2666
14:50:57.541 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.1313 | 15:20:50.501 | 44.5639 | 59.2 | 60 | 3902.9314
14:50:57.871 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3904.679 | 15:20:50.821 | 44.8963 | 59.2 | 60 | 3903.1448
14:50:58.181 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.7922 | 15:20:51.151 | 44.5322 | 59.2 | 60 | 3903.0635
14:50:58.501 | 37.7875 | 60.8 | 60 | 3905.9294 | 15:20:51.461 | 44.6343 | 59.2 | 60 | 3902.9314
14:50:58.831 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3905.5991 | 15:20:51.781 | 44.6541 | 59.2 | 60 | 3903.1448
14:50:59.141 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.0669 | 15:20:52.111 | 44.6401 | 59.2 | 60 | 3903.353
14:50:59.461 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.311 | 15:20:52.421 | 44.7778 | 59.2 | 60 | 3903.4849
14:50:59.801 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2957 | 15:20:52.741 | 44.4987 | 59.2 | 60 | 3903.3936
14:51:00.091 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.0669 | 15:20:53.061 | 44.5302 | 59.2 | 60 | 3902.906
14:51:00.101 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.311 | 15:20:53.391 | 44.7845 | 59.2 | 60 | 3903.0686
14:51:00.421 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.2805 | 15:20:53.701 | 44.5139 | 59.2 | 60 | 3902.7791
14:51:00.741 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3906.8145 | 15:20:54.021 | 44.7586 | 59.2 | 60 | 3903.2515
14:51:01.061 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.0894 | 15:20:54.351 | 44.7246 | 59.2 | 60 | 3903.0686
14:51:01.381 | 37.8136 | 60.8 | 60 | 3906.8247 | 15:20:54.661 | 44.4497 | 59.2 | 60 | 3902.7791
14:51:01.701 | 37.8714 | 60.8 | 60 | 3906.8145 | 15:20:54.981 | 44.84 | 59.2 | 60 | 3903.561
14:51:02.041 | 37.7309 | 60.8 | 60 | 3907.0894 | 15:20:55.301 | 44.5768 | 59.2 | 60 | 3903.0432
14:51:02.341 | 37.7309 | 60.8 | 60 | 3907.1096 | 15:20:55.621 | 44.7504 | 59.2 | 60 | 3903.1091
14:51:02.661 | 37.5721 | 60.8 | 60 | 3907.1199 | 15:20:55.941 | 44.72 | 59.2 | 60 | 3903.561
14:51:02.991 | 37.7225 | 60.8 | 60 | 3907.6848 | 15:20:56.271 | 44.598 | 59.2 | 60 | 3903.155
14:51:03.301 | 37.5981 | 60.8 | 60 | 3907.6135 | 15:20:56.581 | 44.8119 | 59.2 | 60 | 3903.8049
14:51:03.621 | 37.6908 | 60.8 | 60 | 3907.812 | 15:20:56.901 | 44.4011 | 59.2 | 60 | 3903.292
14:51:03.951 | 37.654 | 60.8 | 60 | 3907.8782 | 15:20:57.231 | 44.537 | 59.2 | 60 | 3903.3022
14:51:04.261 | 37.6335 | 60.8 | 60 | 3907.644 | 15:20:57.541 | 44.6708 | 59.2 | 60 | 3903.2971
14:51:04.581 | 37.7502 | 60.8 | 60 | 3907.812 | 15:20:57.861 | 44.6887 | 59.2 | 60 | 3903.4697
14:51:04.911 | 37.6413 | 60.8 | 60 | 3907.8782 | 15:20:58.181 | 44.5763 | 59.2 | 60 | 3903.5205
14:51:05.231 | 37.6358 | 60.8 | 60 | 3908.311 | 15:20:58.511 | 44.5308 | 59.2 | 60 | 3903.678
14:51:05.541 | 37.7313 | 60.8 | 60 | 3908.1531 | 15:20:58.821 | 44.6531 | 59.2 | 60 | 3903.5051
14:51:05.861 | 37.6571 | 60.8 | 60 | 3908.3159 | 15:20:59.161 | 44.358 | 59.2 | 60 | 3903.5205
14:51:06.201 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3908.5044 | 15:20:59.481 | 44.439 | 59.2 | 60 | 3903.678
14:51:06.501 | 37.7143 | 60.8 | 60 | 3907.9038 | 15:20:59.781 | 44.439 | 59.2 | 60 | 3903.6577
14:51:06.821 | 37.7717 | 60.8 | 60 | 3908.5706 | 15:21:00.101 | 44.724 | 59.2 | 60 | 3904.054
14:51:07.151 | 37.6755 | 60.8 | 60 | 3908.1379 | 15:21:00.431 | 44.5676 | 59.2 | 60 | 3903.9878
14:51:07.461 | 37.6946 | 60.8 | 60 | 3908.3669 | 15:21:00.741 | 44.6451 | 59.2 | 60 | 3904.0894
14:51:07.781 | 37.6099 | 60.8 | 60 | 3908.0718 | 15:21:01.061 | 44.5894 | 59.2 | 60 | 3904.0032
14:51:08.101 | 37.6073 | 60.8 | 60 | 3907.7561 | 15:21:01.391 | 44.5888 | 59.2 | 60 | 3903.9878
14:51:08.421 | 37.7464 | 60.8 | 60 | 3907.9087 | 15:21:01.701 | 44.6867 | 59.2 | 60 | 3904.0894
14:51:08.741 | 37.5425 | 60.8 | 60 | 3907.8323 | 15:21:02.021 | 44.7304 | 59.2 | 60 | 3904.7195
14:51:09.081 | 37.7827 | 60.8 | 60 | 3907.532 | 15:21:02.351 | 44.7005 | 59.2 | 60 | 3904.7654
14:51:09.381 | 37.7827 | 60.8 | 60 | 3908.1328 | 15:21:02.661 | 44.6539 | 59.2 | 60 | 3904.6992
14:51:09.701 | 37.6112 | 61 | 60 | 3907.751 | 15:21:02.981 | 44.5959 | 59.2 | 60 | 3904.7195
14:51:10.041 | 37.7287 | 61 | 60 | 3907.5474 | 15:21:03.321 | 44.69 | 59.2 | 60 | 3904.7654
14:51:10.341 | 37.7287 | 61 | 60 | 3907.2827 | 15:21:03.621 | 44.69 | 59.2 | 60 | 3905.2634
14:51:10.661 | 37.7409 | 61 | 60 | 3907.6797 | 15:21:03.941 | 44.5904 | 59.2 | 60 | 3904.6941
14:51:10.981 | 37.538 | 61 | 60 | 3907.2981 | 15:21:04.261 | 44.8048 | 59.2 | 60 | 3905.426
14:51:11.321 | 37.7188 | 61 | 60 | 3907.1963 | 15:21:04.601 | 44.7423 | 59.2 | 60 | 3905.1721
14:51:11.621 | 37.7188 | 61 | 60 | 3907.6797 | 15:21:04.901 | 44.7423 | 59.2 | 60 | 3904.4807
14:51:11.941 | 37.5625 | 61 | 60 | 3907.2981 | 15:21:05.221 | 44.799 | 59.2 | 60 | 3904.9534
14:51:12.271 | 37.7807 | 61 | 60 | 3907.293 | 15:21:05.551 | 44.6236 | 59.2 | 60 | 3905.1414
14:51:12.581 | 37.6661 | 61 | 60 | 3907.293 | 15:21:05.861 | 44.6208 | 59.2 | 60 | 3905.05
14:51:12.901 | 37.7494 | 61 | 60 | 3907.2063 | 15:21:06.181 | 44.6273 | 59.2 | 60 | 3904.9534
14:51:13.231 | 37.7893 | 61 | 60 | 3907.293 | 15:21:06.511 | 44.7057 | 59.2 | 60 | 3905.1414
14:51:13.541 | 37.5913 | 61 | 60 | 3906.9214 | 15:21:06.821 | 44.7373 | 59.2 | 60 | 3905.0449
14:51:13.861 | 37.6304 | 61 | 60 | 3907.0691 | 15:21:07.141 | 44.7373 | 59.2 | 60 | 3904.8516
14:51:14.181 | 37.7122 | 61 | 60 | 3907.1301 | 15:21:07.471 | 44.6932 | 59.2 | 60 | 3905.1465
14:51:14.501 | 37.4449 | 61 | 60 | 3907.1147 | 15:21:07.781 | 44.6035 | 59.2 | 60 | 3905.116
14:51:14.821 | 37.6894 | 61 | 60 | 3907.2268 | 15:21:08.101 | 44.5762 | 59.2 | 60 | 3905.0803
14:51:15.151 | 37.5177 | 61 | 60 | 3907.3845 | 15:21:08.421 | 44.6481 | 59.2 | 60 | 3905.3601
14:51:15.461 | 37.4041 | 61 | 60 | 3907.5117 | 15:21:08.741 | 44.6102 | 59.2 | 60 | 3905.782
14:51:15.791 | 37.522 | 61 | 60 | 3907.6543 | 15:21:09.061 | 44.6947 | 59 | 60 | 3905.4922
14:51:16.111 | 37.3461 | 61 | 60 | 3907.6035 | 15:21:09.381 | 44.5377 | 59 | 60 | 3905.655
14:51:16.421 | 37.299 | 61 | 60 | 3907.1199 | 15:21:09.711 | 44.6778 | 59 | 60 | 3905.6956
14:51:16.741 | 37.5126 | 61 | 60 | 3907.6899 | 15:21:10.021 | 44.6304 | 59 | 60 | 3905.4922
14:51:17.061 | 37.5126 | 61 | 60 | 3907.8374 | 15:21:10.341 | 44.8389 | 59 | 60 | 3905.655
14:51:17.391 | 37.2848 | 61 | 60 | 3907.6187 | 15:21:10.671 | 44.7671 | 59 | 60 | 3905.8584
14:51:17.701 | 37.3799 | 61 | 60 | 3907.7764 | 15:21:10.981 | 44.6863 | 59 | 60 | 3905.6345
14:51:18.021 | 37.2481 | 61 | 60 | 3907.6899 | 15:21:11.301 | 44.8653 | 59 | 60 | 3906.0464
14:51:18.341 | 37.1809 | 61 | 60 | 3907.7764 | 15:21:11.631 | 44.6201 | 59 | 60 | 3905.833
14:51:18.661 | 37.1451 | 61 | 60 | 3907.6289 | 15:21:11.941 | 44.712 | 59 | 60 | 3906.5603
14:51:18.981 | 37.1572 | 61 | 60 | 3907.8936 | 15:21:12.261 | 44.5968 | 59 | 60 | 3906.3567
14:51:19.311 | 37.0983 | 61 | 60 | 3907.6948 | 15:21:12.591 | 44.764 | 59 | 60 | 3906.082
14:51:19.621 | 37.1244 | 61 | 60 | 3908.0615 | 15:21:12.901 | 44.8903 | 59 | 60 | 3906.5603
14:51:19.941 | 37.0694 | 61 | 60 | 3907.9746 | 15:21:13.221 | 44.8171 | 59 | 60 | 3906.3567
14:51:20.271 | 37.0789 | 61 | 60 | 3908.0461 | 15:21:13.541 | 44.8652 | 59 | 60 | 3906.082
14:51:20.581 | 37.0376 | 61 | 60 | 3908.1074 | 15:21:13.861 | 45.0395 | 59 | 60 | 3906.8198
14:51:20.901 | 36.9265 | 61 | 60 | 3908.1431 | 15:21:14.181 | 44.7097 | 59 | 60 | 3906.2754
14:51:21.231 | 37.005 | 61 | 60 | 3908.2754 | 15:21:14.511 | 45.2361 | 59 | 60 | 3906.6262
14:51:21.541 | 36.787 | 61 | 60 | 3908.2397 | 15:21:14.821 | 45.0003 | 59 | 60 | 3906.2397
14:51:21.861 | 36.7757 | 61 | 60 | 3908.2295 | 15:21:15.141 | 44.8592 | 59 | 60 | 3906.0059
14:51:22.191 | 36.7712 | 61 | 60 | 3908.1685 | 15:21:15.461 | 45.2242 | 59 | 60 | 3906.1228
14:51:22.511 | 36.8682 | 61 | 60 | 3908.1277 | 15:21:15.801 | 45.2652 | 59 | 60 | 3906.2144
14:51:22.821 | 36.7514 | 61 | 60 | 3908.2295 | 15:21:16.091 | 45.2652 | 59 | 60 | 3906.0415
14:51:23.141 | 36.5977 | 61 | 60 | 3908.1685 | 15:21:16.101 | 45.2652 | 59 | 60 | 3906.1482
14:51:23.461 | 36.7816 | 61 | 60 | 3908.2041 | 15:21:16.421 | 45.1528 | 59 | 60 | 3906.1787
14:51:23.781 | 36.6748 | 61 | 60 | 3907.8936 | 15:21:16.741 | 45.1842 | 59 | 60 | 3906.1482
14:51:24.101 | 36.6467 | 61 | 60 | 3907.9241 | 15:21:17.061 | 45.3102 | 59 | 60 | 3905.7668
14:51:24.431 | 36.5321 | 61 | 60 | 3907.7256 | 15:21:17.381 | 45.3298 | 59 | 60 | 3905.604
14:51:24.741 | 36.4759 | 61 | 60 | 3907.634 | 15:21:17.711 | 45.295 | 59 | 60 | 3905.5786
14:51:25.061 | 36.3932 | 61 | 60 | 3907.4661 | 15:21:18.021 | 45.3603 | 59 | 60 | 3905.7668
14:51:25.391 | 36.5157 | 61 | 60 | 3907.7256 | 15:21:18.341 | 45.5288 | 59 | 60 | 3905.604
14:51:25.701 | 36.4367 | 61 | 60 | 3907.634 | 15:21:18.671 | 45.3126 | 59 | 60 | 3904.9636
14:51:26.021 | 36.4547 | 61 | 60 | 3907.1453 | 15:21:18.981 | 45.4846 | 59 | 60 | 3904.9636
14:51:26.351 | 36.49 | 61 | 60 | 3907.0181 | 15:21:19.301 | 45.4798 | 59 | 60 | 3905.5481
14:51:26.661 | 36.3069 | 61 | 60 | 3906.6365 | 15:21:19.631 | 45.3766 | 59 | 60 | 3905.3245
14:51:26.981 | 36.4059 | 61 | 60 | 3906.5093 | 15:21:19.941 | 45.4835 | 59 | 60 | 3905.3245
14:51:27.311 | 36.3301 | 61 | 60 | 3906.4636 | 15:21:20.261 | 45.7713 | 59 | 60 | 3905.0498
14:51:27.621 | 36.2604 | 61 | 60 | 3906.6772 | 15:21:20.581 | 45.5796 | 59 | 60 | 3904.928
14:51:27.941 | 36.1221 | 61 | 60 | 3906.5093 | 15:21:20.911 | 45.6858 | 59 | 60 | 3905.0652
14:51:28.261 | 36.0085 | 61 | 60 | 3906.4636 | 15:21:21.221 | 45.7242 | 59 | 60 | 3905.0449
14:51:28.591 | 36.1392 | 61 | 60 | 3906.5298 | 15:21:21.541 | 45.6778 | 59 | 60 | 3905.0652
14:51:28.901 | 35.9461 | 61 | 60 | 3906.2754 | 15:21:21.871 | 45.8601 | 59 | 60 | 3905.3193
14:51:29.221 | 36.1205 | 61 | 60 | 3906.4128 | 15:21:22.181 | 45.8068 | 59 | 60 | 3905.3704
14:51:29.551 | 36.1714 | 61 | 60 | 3906.6772 | 15:21:22.501 | 45.9089 | 59 | 60 | 3905.3142
14:51:29.861 | 35.8926 | 61 | 60 | 3906.6365 | 15:21:22.831 | 45.8404 | 59 | 60 | 3905.4922
14:51:30.181 | 35.8513 | 61 | 60 | 3906.4431 | 15:21:23.141 | 45.9408 | 59 | 60 | 3905.4922
14:51:30.511 | 35.9443 | 61 | 60 | 3906.1636 | 15:21:23.461 | 45.8951 | 59 | 60 | 3905.3093
14:51:30.821 | 35.8304 | 61 | 60 | 3906.4482 | 15:21:23.801 | 45.9511 | 59 | 60 | 3905.1921
14:51:31.141 | 35.8621 | 61 | 60 | 3906.4431 | 15:21:24.091 | 45.9511 | 59 | 60 | 3905.3752
14:51:31.471 | 35.7391 | 61 | 60 | 3906.1636 | 15:21:24.101 | 45.9511 | 59 | 60 | 3905.5635
14:51:31.781 | 35.8824 | 61 | 60 | 3906.9775 | 15:21:24.421 | 46.0651 | 59 | 60 | 3905.1921
14:51:32.101 | 35.5076 | 61 | 60 | 3906.8706 | 15:21:24.741 | 45.9978 | 59 | 60 | 3905.3752
14:51:32.421 | 35.5983 | 61 | 60 | 3906.5601 | 15:21:25.061 | 46.1162 | 59 | 60 | 3905.5635
14:51:32.741 | 35.728 | 61 | 60 | 3907.4048 | 15:21:25.381 | 46.2645 | 59 | 60 | 3905.9448
14:51:33.061 | 35.5423 | 61 | 60 | 3907.2317 | 15:21:25.711 | 46.0812 | 59 | 60 | 3905.8787
14:51:33.381 | 35.4319 | 61 | 60 | 3907.2827 | 15:21:26.021 | 46.3044 | 59 | 60 | 3905.4058
14:51:33.721 | 35.3982 | 61 | 60 | 3907.7917 | 15:21:26.351 | 46.2404 | 59 | 60 | 3905.9448
14:51:34.021 | 35.3982 | 61 | 60 | 3907.2317 | 15:21:26.661 | 46.2668 | 59 | 60 | 3906.1584
14:51:34.341 | 35.6491 | 61 | 60 | 3907.2827 | 15:21:26.981 | 46.3468 | 59 | 60 | 3906.1584
14:51:34.671 | 35.491 | 61 | 60 | 3907.634 | 15:21:27.301 | 46.4348 | 59 | 60 | 3906.2856
14:51:34.981 | 35.4266 | 61 | 60 | 3907.8987 | 15:21:27.621 | 46.5048 | 59 | 60 | 3906.957
14:51:35.301 | 35.4683 | 61 | 60 | 3908.3975 | 15:21:27.951 | 46.4391 | 59 | 60 | 3906.957
14:51:35.631 | 35.3793 | 61 | 60 | 3908.2754 | 15:21:28.261 | 46.511 | 59 | 60 | 3906.5398
14:51:35.941 | 35.4293 | 61 | 60 | 3907.9648 | 15:21:28.581 | 46.5377 | 59 | 60 | 3907.6951
14:51:36.261 | 35.3945 | 61 | 60 | 3907.8274 | 15:21:28.911 | 46.6064 | 59 | 60 | 3907.5728
14:51:36.591 | 35.2116 | 61 | 60 | 3907.9797 | 15:21:29.221 | 46.6803 | 59 | 60 | 3907.5779
14:51:36.901 | 35.0968 | 61 | 60 | 3908.2856 | 15:21:29.541 | 46.6132 | 59 | 60 | 3907.7866
14:51:37.221 | 35.1611 | 61 | 60 | 3908.0564 | 15:21:29.871 | 46.7682 | 59 | 60 | 3907.7561
14:51:37.551 | 35.1706 | 61 | 60 | 3908.1938 | 15:21:30.181 | 46.8615 | 59 | 60 | 3908.2754
14:51:37.861 | 35.1481 | 61 | 60 | 3908.1479 | 15:21:30.501 | 46.6639 | 59 | 60 | 3908.3313
14:51:38.181 | 35.1548 | 61 | 60 | 3908.2856 | 15:21:30.831 | 46.811 | 59 | 60 | 3908.1379
14:51:38.511 | 35.1506 | 61 | 60 | 3908.2856 | 15:21:31.141 | 46.8855 | 59 | 60 | 3908.2754
14:51:38.821 | 35.0516 | 61 | 60 | 3908.2195 | 15:21:31.461 | 46.8295 | 59 | 60 | 3908.3313
14:51:39.141 | 35.0895 | 61 | 60 | 3908.7847 | 15:21:31.791 | 46.9721 | 59 | 60 | 3908.1379
14:51:39.461 | 34.9102 | 61 | 60 | 3908.856 | 15:21:32.101 | 46.9434 | 59 | 60 | 3908.1379
14:51:39.801 | 34.8467 | 61 | 60 | 3909.0801 | 15:21:32.421 | 47.0566 | 59 | 60 | 3908.1582
14:51:40.091 | 34.8467 | 61 | 60 | 3908.7847 | 15:21:32.741 | 47.058 | 59 | 60 | 3908.1582
14:51:40.101 | 34.8467 | 61 | 60 | 3908.856 | 15:21:33.071 | 47.209 | 59 | 60 | 3908.3262
14:51:40.431 | 34.657 | 61 | 60 | 3909.0801 | 15:21:33.381 | 47.1045 | 59 | 60 | 3907.6694
14:51:40.741 | 34.667 | 61 | 60 | 3909.136 | 15:21:33.701 | 47.1878 | 59 | 60 | 3907.6646
14:51:41.061 | 34.6381 | 61 | 60 | 3908.9883 | 15:21:34.031 | 47.2461 | 59 | 60 | 3908.199
14:51:41.381 | 34.7875 | 61 | 60 | 3909.0291 | 15:21:34.341 | 47.122 | 59 | 60 | 3907.6694
14:51:41.711 | 34.807 | 61 | 60 | 3909.136 | 15:21:34.661 | 47.1001 | 59 | 60 | 3907.415
14:51:42.021 | 34.7168 | 61 | 60 | 3909.7168 | 15:21:34.991 | 47.5021 | 59 | 60 | 3907.6948
14:51:42.341 | 34.6709 | 61 | 60 | 3909.6301 | 15:21:35.311 | 47.2588 | 59 | 60 | 3907.364
14:51:42.671 | 34.7508 | 61 | 60 | 3909.6199 | 15:21:35.621 | 47.3876 | 59 | 60 | 3907.2014
14:51:42.981 | 34.6435 | 61 | 60 | 3909.4314 | 15:21:35.951 | 47.5853 | 59 | 60 | 3907.3743
14:51:43.301 | 34.6749 | 61 | 60 | 3909.4365 | 15:21:36.261 | 47.3492 | 59 | 60 | 3907.364
14:51:43.631 | 34.7056 | 61 | 60 | 3909.3245 | 15:21:36.581 | 47.5311 | 59 | 60 | 3907.2014
14:51:43.941 | 34.7189 | 61 | 60 | 3909.3142 | 15:21:36.901 | 47.3909 | 59 | 60 | 3907.1809
14:51:44.261 | 34.6941 | 61 | 60 | 3909.2175 | 15:21:37.231 | 47.3894 | 59 | 60 | 3906.9875
14:51:44.581 | 34.6524 | 61 | 60 | 3909.187 | 15:21:37.541 | 47.6604 | 59 | 60 | 3907.1353
14:51:44.911 | 34.579 | 61 | 60 | 3908.8813 | 15:21:37.861 | 47.5405 | 59 | 60 | 3907.1809
14:51:45.221 | 34.6826 | 61 | 60 | 3909.2227 | 15:21:38.191 | 47.5711 | 59 | 60 | 3906.9875
14:51:45.541 | 34.511 | 61 | 60 | 3909.0952 | 15:21:38.501 | 47.6404 | 59 | 60 | 3906.7534
14:51:45.871 | 34.7021 | 61 | 60 | 3908.8813 | 15:21:38.821 | 47.956 | 59 | 60 | 3906.7534
14:51:46.181 | 34.7158 | 61 | 60 | 3909.2227 | 15:21:39.151 | 47.7785 | 59 | 60 | 3906.8552
14:51:46.511 | 34.6779 | 61 | 60 | 3908.9629 | 15:21:39.461 | 47.9686 | 59 | 60 | 3906.5398
14:51:46.831 | 34.5277 | 61 | 60 | 3908.8303 | 15:21:39.781 | 47.8235 | 59 | 60 | 3906.718
14:51:47.141 | 34.6038 | 61 | 60 | 3908.6013 | 15:21:40.111 | 47.8111 | 59 | 60 | 3906.5857
14:51:47.461 | 34.5825 | 61 | 60 | 3908.5503 | 15:21:40.421 | 47.8251 | 59 | 60 | 3906.8909
14:51:47.781 | 34.6595 | 61 | 60 | 3908.6318 | 15:21:40.741 | 47.8944 | 59 | 60 | 3907.2522
14:51:48.101 | 34.6085 | 61 | 60 | 3908.3823 | 15:21:41.071 | 47.8059 | 59 | 60 | 3907.0945
14:51:48.421 | 34.6109 | 61 | 60 | 3908.4331 | 15:21:41.381 | 47.8941 | 59 | 60 | 3906.667
14:51:48.751 | 34.4866 | 61 | 60 | 3908.1174 | 15:21:41.701 | 48.0511 | 59 | 60 | 3907.2676
14:51:49.061 | 34.5743 | 61 | 60 | 3907.7153 | 15:21:42.021 | 47.833 | 59 | 60 | 3907.0945
14:51:49.381 | 34.5611 | 61 | 60 | 3908.0105 | 15:21:42.341 | 47.9254 | 59 | 60 | 3906.667
14:51:49.711 | 34.5826 | 61 | 60 | 3907.8223 | 15:21:42.661 | 48.1793 | 59 | 60 | 3907.634
14:51:50.021 | 34.5791 | 61 | 60 | 3907.8733 | 15:21:42.981 | 47.7684 | 59 | 60 | 3907.1404
14:51:50.341 | 34.5855 | 61 | 60 | 3907.802 | 15:21:43.311 | 47.7989 | 59 | 60 | 3906.9978
14:51:50.661 | 34.5219 | 61 | 60 | 3907.6287 | 15:21:43.621 | 48.2113 | 59 | 60 | 3907.5881
14:51:50.991 | 34.4942 | 61 | 60 | 3907.5679 | 15:21:43.941 | 47.8235 | 59 | 60 | 3907.0791
14:51:51.301 | 34.4879 | 61 | 60 | 3907.4863 | 15:21:44.261 | 48.228 | 59 | 60 | 3907.6389
14:51:51.621 | 34.4687 | 61 | 60 | 3907.5933 | 15:21:44.581 | 48.0396 | 59 | 60 | 3907.5881
14:51:51.951 | 34.4935 | 61 | 60 | 3907.415 | 15:21:44.901 | 48.0767 | 59 | 60 | 3907.0791
14:51:52.261 | 34.5654 | 61 | 60 | 3907.6594 | 15:21:45.231 | 48.1261 | 59 | 60 | 3907.6389
14:51:52.581 | 34.4563 | 61 | 60 | 3907.4202 | 15:21:45.541 | 48.1169 | 59 | 60 | 3907.6389
14:51:52.911 | 34.5851 | 61 | 60 | 3907.0996 | 15:21:45.861 | 48.1025 | 59 | 60 | 3907.2371
14:51:53.221 | 34.5517 | 61 | 60 | 3907.4812 | 15:21:46.191 | 48.1607 | 59 | 60 | 3907.2371
14:51:53.541 | 34.4605 | 61 | 60 | 3907.4915 | 15:21:46.501 | 48.1761 | 59 | 60 | 3907.0437
14:51:53.871 | 34.5161 | 61 | 60 | 3907.5066 | 15:21:46.831 | 48.0575 | 59 | 60 | 3907.2522
14:51:54.181 | 34.554 | 61 | 60 | 3907.7664 | 15:21:47.151 | 48.1574 | 59 | 60 | 3907.1096
14:51:54.501 | 34.4853 | 61 | 60 | 3907.4709 | 15:21:47.461 | 48.1218 | 59 | 60 | 3906.9673
14:51:54.821 | 34.5035 | 61 | 60 | 3907.4353 | 15:21:47.781 | 48.0098 | 59 | 60 | 3906.3669
14:51:55.141 | 34.4298 | 61 | 60 | 3907.2979 | 15:21:48.101 | 48.1387 | 59 | 60 | 3906.5959
14:51:55.461 | 34.4423 | 61 | 60 | 3907.4966 | 15:21:48.431 | 48.2512 | 59 | 60 | 3906.55
14:51:55.781 | 34.4339 | 61 | 60 | 3907.7153 | 15:21:48.741 | 48.066 | 59 | 60 | 3906.6213
14:51:56.111 | 34.4285 | 61 | 60 | 3907.5576 | 15:21:49.061 | 48.0374 | 59 | 60 | 3906.3059
14:51:56.421 | 34.4575 | 61 | 60 | 3907.5984 | 15:21:49.381 | 48.1605 | 59 | 60 | 3906.5195
14:51:56.741 | 34.5008 | 61 | 60 | 3907.1199 | 15:21:49.701 | 47.9528 | 59 | 60 | 3906.2295
14:51:57.071 | 34.5008 | 61 | 60 | 3907.2878 | 15:21:50.021 | 48.1809 | 59 | 60 | 3906.3059
14:51:57.381 | 34.4571 | 61 | 60 | 3907.0996 | 15:21:50.351 | 48.2135 | 59 | 60 | 3906.5195
14:51:57.701 | 34.5246 | 61 | 60 | 3907.2981 | 15:21:50.661 | 48.0957 | 59 | 60 | 3906.1685
14:51:58.031 | 34.6051 | 61 | 60 | 3907.2878 | 15:21:50.981 | 48.0278 | 59 | 60 | 3906.0059
14:51:58.341 | 34.4791 | 61 | 60 | 3907.0996 | 15:21:51.311 | 48.2825 | 59 | 60 | 3906.3872
14:51:58.661 | 34.4296 | 61 | 60 | 3907.0894 | 15:21:51.621 | 48.0167 | 59 | 60 | 3906.1636
14:51:58.991 | 34.4467 | 61 | 60 | 3907.0894 | 15:21:51.941 | 48.0217 | 59 | 60 | 3906.4026
14:51:59.301 | 34.4738 | 61 | 60 | 3907.1606 | 15:21:52.261 | 48.0843 | 59 | 60 | 3906.3669
14:51:59.621 | 34.43 | 61 | 60 | 3907.0894 | 15:21:52.581 | 48.2223 | 59 | 60 | 3906.7078
14:51:59.951 | 34.5055 | 61 | 60 | 3907.0894 | 15:21:52.901 | 47.9925 | 59 | 60 | 3906.0718
14:52:00.261 | 34.4676 | 61 | 60 | 3906.7637 | 15:21:53.231 | 48.2506 | 59 | 60 | 3906.5195
14:52:00.581 | 34.4377 | 61 | 60 | 3906.6416 | 15:21:53.541 | 47.9643 | 59 | 60 | 3905.7363
14:52:00.911 | 34.4992 | 61 | 60 | 3906.5552 | 15:21:53.861 | 48.2346 | 59 | 60 | 3906.2905
14:52:01.221 | 34.461 | 61 | 60 | 3906.6162 | 15:21:54.181 | 47.9625 | 59 | 60 | 3906.2092
14:52:01.541 | 34.425 | 61 | 60 | 3906.4839 | 15:21:54.511 | 47.9612 | 59 | 60 | 3906.1177
14:52:01.861 | 34.506 | 61 | 60 | 3906.5552 | 15:21:54.821 | 48.2432 | 59 | 60 | 3906.2195
14:52:02.191 | 34.426 | 61 | 60 | 3906.6162 | 15:21:55.151 | 48.1029 | 59 | 60 | 3906.0718
14:52:02.501 | 34.1882 | 61 | 60 | 3905.05 | 15:21:55.471 | 48.0388 | 59 | 60 | 3905.7109
14:52:02.821 | 35.0495 | 61 | 60 | 3906.7485 | 15:21:55.781 | 48.2866 | 59 | 60 | 3906.0464
14:52:03.141 | 33.8483 | 61 | 60 | 3904.6838 | 15:21:56.101 | 48.0476 | 59 | 60 | 3905.7668
14:52:03.461 | 34.8132 | 61 | 60 | 3905.3752 | 15:21:56.431 | 48.0089 | 59 | 60 | 3906.3262
14:52:03.791 | 34.2362 | 61 | 60 | 3904.999 | 15:21:56.741 | 47.993 | 59 | 60 | 3906.0159
14:52:04.101 | 34.441 | 61 | 60 | 3904.7908 | 15:21:57.061 | 48.119 | 59 | 60 | 3905.9651
14:52:04.421 | 34.4954 | 61 | 60 | 3905.0295 | 15:21:57.391 | 48.2266 | 59 | 60 | 3905.7312
14:52:04.741 | 34.3436 | 61 | 60 | 3904.5061 | 15:21:57.701 | 48.1567 | 59 | 60 | 3905.6143
14:52:05.071 | 34.3464 | 61 | 60 | 3904.0642 | 15:21:58.021 | 48.116 | 59 | 60 | 3905.5381
14:52:05.381 | 34.452 | 61 | 60 | 3904.2979 | 15:21:58.351 | 48.1751 | 59 | 60 | 3905.7466
14:52:05.701 | 34.3394 | 61 | 60 | 3903.9319 | 15:21:58.661 | 47.987 | 59 | 60 | 3905.9192
14:52:06.031 | 34.3496 | 61 | 60 | 3903.876 | 15:21:58.981 | 48.0553 | 59 | 60 | 3905.9548
14:52:06.341 | 34.4295 | 61 | 60 | 3904.0234 | 15:21:59.301 | 47.894 | 59 | 60 | 3905.6956
14:52:06.661 | 34.2284 | 61 | 60 | 3903.4089 | 15:21:59.631 | 48.0071 | 59 | 60 | 3905.5076
14:52:06.981 | 34.4918 | 61 | 60 | 3903.5408 | 15:21:59.941 | 48.1014 | 59 | 60 | 3905.7769
14:52:07.311 | 34.4275 | 61 | 60 | 3903.5105 | 15:22:00.261 | 48.0372 | 59 | 60 | 3905.6194
14:52:07.621 | 34.2247 | 61 | 60 | 3903.2971 | 15:22:00.591 | 47.9219 | 59 | 60 | 3905.6855
14:52:07.941 | 34.5097 | 61 | 60 | 3903.5054 | 15:22:00.901 | 48.2136 | 59 | 60 | 3905.4565
14:52:08.261 | 34.5618 | 61 | 60 | 3903.4089 | 15:22:01.221 | 47.967 | 59 | 60 | 3905.1262
14:52:08.581 | 34.1488 | 61 | 60 | 3902.7234 | 15:22:01.551 | 48.1509 | 59 | 60 | 3905.1821
14:52:08.901 | 34.5001 | 61 | 60 | 3903.0178 | 15:22:01.861 | 48.1061 | 59 | 60 | 3905.1211
14:52:09.231 | 34.3074 | 61 | 60 | 3902.708 | 15:22:02.181 | 48.0952 | 59 | 60 | 3905.1262
14:52:09.541 | 34.3188 | 61 | 60 | 3902.1445 | 15:22:02.501 | 48.0836 | 59 | 60 | 3905.1821
14:52:09.861 | 34.6824 | 61 | 60 | 3902.637 | 15:22:02.821 | 48.04 | 59 | 60 | 3905.2888
14:52:10.191 | 34.2085 | 61 | 60 | 3902.3982 | 15:22:03.141 | 48.02 | 59 | 60 | 3905.0957
14:52:10.501 | 34.3333 | 61 | 60 | 3902.0076 | 15:22:03.471 | 48.1193 | 59 | 60 | 3904.9534
14:52:10.821 | 34.7257 | 61 | 60 | 3902.6216 | 15:22:03.781 | 47.9423 | 59 | 60 | 3904.801
14:52:11.151 | 34.1237 | 61 | 60 | 3902.3982 | 15:22:04.101 | 48.1178 | 59 | 60 | 3905.1719
14:52:11.461 | 34.3626 | 61 | 60 | 3902.0076 | 15:22:04.451 | 48.1103 | 59 | 60 | 3904.6536
14:52:11.781 | 34.362 | 61 | 60 | 3902.053 | 15:22:04.741 | 48.1103 | 59 | 60 | 3905.1262
14:52:12.111 | 34.3725 | 61 | 60 | 3902.2104 | 15:22:05.071 | 48.0909 | 59 | 60 | 3905.3347
14:52:12.421 | 34.3748 | 61 | 60 | 3902.0735 | 15:22:05.381 | 48.011 | 59 | 60 | 3904.7246
14:52:12.741 | 34.3433 | 61 | 60 | 3902.033 | 15:22:05.721 | 48.2289 | 59 | 60 | 3904.4807
14:52:13.061 | 34.214 | 61 | 60 | 3901.4443 | 15:22:06.041 | 47.9567 | 59 | 60 | 3904.7451
14:52:13.391 | 34.3798 | 61 | 60 | 3901.5051 | 15:22:06.341 | 47.9567 | 59 | 60 | 3904.6687
14:52:13.701 | 34.4105 | 61 | 60 | 3901.835 | 15:22:06.671 | 48.2109 | 59 | 60 | 3904.5366
14:52:14.021 | 34.312 | 61 | 60 | 3901.9111 | 15:22:06.981 | 48.0435 | 59 | 60 | 3904.679
14:52:14.341 | 34.3177 | 61 | 60 | 3901.7639 | 15:22:07.301 | 48.1912 | 59 | 60 | 3905.0703
14:52:14.661 | 34.3231 | 61 | 60 | 3902.0278 | 15:22:07.621 | 47.876 | 59 | 60 | 3904.2014
14:52:14.981 | 34.1922 | 61 | 60 | 3901.7334 | 15:22:07.941 | 48.1285 | 59 | 60 | 3904.1504
14:52:15.311 | 34.4913 | 61 | 60 | 3902.2969 | 15:22:08.261 | 48.2454 | 59 | 60 | 3905.0703
14:52:15.621 | 34.2543 | 61 | 60 | 3901.9365 | 15:22:08.591 | 48.0396 | 59 | 60 | 3904.2014
14:52:15.941 | 34.3691 | 61 | 60 | 3902.1799 | 15:22:08.901 | 47.9607 | 59 | 60 | 3904.5874
14:52:16.271 | 34.4405 | 61 | 60 | 3902.4338 | 15:22:09.221 | 48.1714 | 59 | 60 | 3904.186
14:52:16.581 | 34.356 | 61 | 60 | 3902.2969 | 15:22:09.551 | 48.0406 | 59 | 60 | 3904.6484
14:52:16.901 | 34.3147 | 61 | 60 | 3902.1799 | 15:22:09.861 | 47.9617 | 59 | 60 | 3904.5874
14:52:17.221 | 34.4492 | 61 | 60 | 3902.4338 | 15:22:10.181 | 47.9836 | 59 | 60 | 3904.186
14:52:17.541 | 34.4912 | 61 | 60 | 3902.769 | 15:22:10.501 | 48.2388 | 59 | 60 | 3905.0652
14:52:17.861 | 34.2265 | 61 | 60 | 3903.0127 | 15:22:10.831 | 48.0247 | 59 | 60 | 3905.1211
14:52:18.181 | 34.3071 | 61 | 60 | 3902.8552 | 15:22:11.141 | 48.006 | 59 | 60 | 3904.9331
14:52:18.511 | 34.4539 | 61 | 60 | 3902.769 | 15:22:11.461 | 48.1522 | 59 | 60 | 3904.5518
14:52:18.821 | 34.2217 | 61 | 60 | 3903.0127 | 15:22:11.801 | 48.0195 | 59 | 60 | 3905.116
14:52:19.141 | 34.2485 | 61 | 60 | 3902.8552 | 15:22:12.091 | 48.0195 | 59 | 60 | 3905.0144
14:52:19.471 | 34.4314 | 61 | 60 | 3903.5105 | 15:22:12.101 | 48.0195 | 59 | 60 | 3904.9331
14:52:19.781 | 34.1872 | 61 | 60 | 3903.5105 | 15:22:12.431 | 47.983 | 59 | 60 | 3904.7297
14:52:20.101 | 34.2502 | 61 | 60 | 3902.9111 | 15:22:12.751 | 48.3192 | 59 | 60 | 3905.1516
14:52:20.431 | 34.2431 | 61 | 60 | 3903.3835 | 15:22:13.061 | 48.0255 | 59 | 60 | 3904.5164
14:52:20.741 | 34.3339 | 61 | 60 | 3903.3376 | 15:22:13.381 | 48.2306 | 59 | 60 | 3904.7297
14:52:21.061 | 34.2187 | 61 | 60 | 3903.1802 | 15:22:13.711 | 47.994 | 59 | 60 | 3905.1516
14:52:21.391 | 34.3917 | 61 | 60 | 3903.7136 | 15:22:14.021 | 48.3527 | 59 | 60 | 3905.0347
14:52:21.701 | 34.2745 | 61 | 60 | 3903.6069 | 15:22:14.341 | 47.9904 | 59 | 60 | 3904.9636
14:52:22.021 | 34.5035 | 61 | 60 | 3903.6121 | 15:22:14.661 | 48.0281 | 59 | 60 | 3904.6587
14:52:22.351 | 34.3399 | 61 | 60 | 3903.6018 | 15:22:14.981 | 48.0941 | 59 | 60 | 3904.6331
14:52:22.661 | 34.3787 | 61 | 60 | 3903.6982 | 15:22:15.301 | 48.1425 | 59 | 60 | 3904.0793
14:52:22.981 | 34.432 | 61 | 60 | 3903.8506 | 15:22:15.631 | 48.303 | 59 | 60 | 3904.6841
14:52:23.311 | 34.2544 | 61 | 60 | 3903.8557 | 15:22:15.941 | 47.7128 | 59 | 60 | 3904.5266
14:52:23.621 | 34.1161 | 61 | 60 | 3903.5002 | 15:22:16.261 | 48.0363 | 59 | 60 | 3904.4553
14:52:23.941 | 34.4424 | 61 | 60 | 3903.678 | 15:22:16.581 | 47.8965 | 59 | 60 | 3904.6841
14:52:24.261 | 34.1984 | 61 | 60 | 3903.9524 | 15:22:16.911 | 47.9544 | 59 | 60 | 3904.5266
14:52:24.591 | 34.2385 | 61 | 60 | 3903.5408 | 15:22:17.221 | 47.8746 | 59 | 60 | 3903.9624
14:52:24.901 | 34.2573 | 61 | 60 | 3903.678 | 15:22:17.541 | 48.2965 | 59 | 60 | 3904.6077
14:52:25.221 | 34.4923 | 61 | 60 | 3903.9524 | 15:22:17.871 | 47.9872 | 59 | 60 | 3904.2268
14:52:25.551 | 34.2615 | 61 | 60 | 3903.4087 | 15:22:18.181 | 48.0638 | 59 | 60 | 3904.3943
14:52:25.861 | 34.4246 | 61 | 60 | 3903.9521 | 15:22:18.501 | 48.2198 | 59 | 60 | 3904.4299
14:52:26.181 | 34.267 | 61 | 60 | 3903.7898 | 15:22:18.831 | 47.8314 | 59 | 60 | 3904.4756
14:52:26.511 | 34.3146 | 61 | 60 | 3903.2512 | 15:22:19.141 | 48.1315 | 59 | 60 | 3903.3682
14:52:26.821 | 34.5163 | 61 | 60 | 3903.9521 | 15:22:19.461 | 48.5638 | 59 | 60 | 3904.9939
14:52:27.141 | 34.5163 | 61 | 60 | 3903.7898 | 15:22:19.801 | 48.5044 | 59 | 60 | 3902.9973
14:52:27.471 | 34.2545 | 61 | 60 | 3903.2463 | 15:22:20.091 | 48.5044 | 59 | 60 | 3903.3682
14:52:27.781 | 34.4014 | 61 | 60 | 3903.7644 | 15:22:20.101 | 48.5044 | 59 | 60 | 3904.9939
14:52:28.101 | 34.2223 | 61 | 60 | 3903.5256 | 15:22:20.421 | 48.1094 | 59 | 60 | 3904.0032
14:52:28.421 | 34.3514 | 61 | 60 | 3902.967 | 15:22:20.741 | 48.1683 | 59 | 60 | 3903.6882
14:52:28.741 | 34.301 | 61 | 60 | 3903.3733 | 15:22:21.061 | 48.0242 | 59 | 60 | 3904.0488
14:52:29.061 | 34.4376 | 61 | 60 | 3903.4595 | 15:22:21.381 | 48.1495 | 59 | 60 | 3904.0032
14:52:29.381 | 34.2884 | 61 | 60 | 3903.2566 | 15:22:21.711 | 48.1667 | 59 | 60 | 3903.6882
14:52:29.711 | 34.3004 | 61 | 60 | 3903.3733 | 15:22:22.021 | 47.8898 | 59 | 60 | 3903.7949
14:52:30.021 | 34.4141 | 61 | 60 | 3903.4595 | 15:22:22.341 | 48.142 | 59 | 60 | 3904.0588
14:52:30.341 | 34.3571 | 61 | 60 | 3902.967 | 15:22:22.661 | 47.9603 | 59 | 60 | 3903.9065
14:52:30.671 | 34.3046 | 61 | 60 | 3902.9468 | 15:22:22.991 | 48.2059 | 59 | 60 | 3904.0234
14:52:30.981 | 34.3669 | 61 | 60 | 3903.231 | 15:22:23.301 | 48.0084 | 59 | 60 | 3903.5154
14:52:31.301 | 34.2628 | 61 | 60 | 3902.8857 | 15:22:23.621 | 48.0135 | 59 | 60 | 3903.4341
14:52:31.631 | 34.4283 | 61 | 60 | 3902.6167 | 15:22:23.951 | 48.0066 | 59 | 60 | 3903.9473
14:52:31.941 | 34.497 | 61 | 60 | 3903.2007 | 15:22:24.261 | 47.863 | 59 | 60 | 3903.5205
14:52:32.261 | 34.2081 | 61 | 60 | 3902.9365 | 15:22:24.581 | 48.2445 | 59 | 60 | 3904.2673
14:52:32.591 | 34.2451 | 61 | 60 | 3902.6116 | 15:22:24.911 | 47.866 | 59 | 60 | 3903.5713
14:52:32.901 | 34.4964 | 61 | 60 | 3902.9722 | 15:22:25.221 | 48.2006 | 59 | 60 | 3903.6831
14:52:33.221 | 34.2448 | 61 | 60 | 3902.8755 | 15:22:25.541 | 48.0077 | 59 | 60 | 3903.2717
14:52:33.551 | 34.3711 | 61 | 60 | 3902.6116 | 15:22:25.871 | 48.1493 | 59 | 60 | 3903.5613
14:52:33.861 | 34.3997 | 61 | 60 | 3902.9722 | 15:22:26.181 | 48.0343 | 59 | 60 | 3903.3682
14:52:34.181 | 34.2803 | 61 | 60 | 3903.1143 | 15:22:26.501 | 48.2247 | 59 | 60 | 3903.2717
14:52:34.511 | 34.271 | 61 | 60 | 3902.7183 | 15:22:26.831 | 48.0638 | 59 | 60 | 3903.5613
14:52:34.821 | 34.4848 | 61 | 60 | 3902.4797 | 15:22:27.141 | 48.1476 | 59 | 60 | 3903.7947
14:52:35.161 | 34.4087 | 61 | 60 | 3902.6267 | 15:22:27.461 | 48.1142 | 59 | 60 | 3903.9675
14:52:35.461 | 34.4087 | 61 | 60 | 3902.9519 | 15:22:27.781 | 47.8345 | 59 | 60 | 3902.8806
14:52:35.791 | 34.4445 | 61 | 60 | 3902.8147 | 15:22:28.111 | 48.3765 | 59 | 60 | 3903.8557
14:52:36.101 | 34.2714 | 61 | 60 | 3902.3728 | 15:22:28.421 | 47.8435 | 59 | 60 | 3904.0793
14:52:36.421 | 34.3831 | 61 | 60 | 3902.2461 | 15:22:28.741 | 47.8448 | 59 | 60 | 3903.4495
14:52:36.751 | 34.467 | 61 | 60 | 3902.6826 | 15:22:29.071 | 48.0879 | 59 | 60 | 3903.8152
14:52:37.061 | 34.4397 | 61 | 60 | 3902.5405 | 15:22:29.381 | 48.1927 | 59 | 60 | 3903.7949
14:52:37.381 | 34.4061 | 61 | 60 | 3902.2461 | 15:22:29.701 | 47.9685 | 59 | 60 | 3903.292
14:52:37.701 | 34.3658 | 61 | 60 | 3902.6826 | 15:22:30.031 | 48.0879 | 59 | 60 | 3903.302
14:52:38.021 | 34.3662 | 61 | 60 | 3902.6877 | 15:22:30.351 | 48.1795 | 59 | 60 | 3903.7236
14:52:38.341 | 34.3698 | 61 | 60 | 3902.6877 | 15:22:30.661 | 48.0122 | 59 | 60 | 3903.2515
14:52:38.671 | 34.3415 | 61 | 60 | 3902.7488 | 15:22:30.991 | 48.2104 | 59 | 60 | 3903.6423
14:52:38.981 | 34.3279 | 61 | 60 | 3902.7283 | 15:22:31.301 | 47.9595 | 59 | 60 | 3903.1853
14:52:39.301 | 34.3864 | 61 | 60 | 3902.8401 | 15:22:31.621 | 48.0188 | 59 | 60 | 3903.1802
14:52:39.631 | 34.3124 | 61 | 60 | 3902.5708 | 15:22:31.941 | 48.0286 | 59 | 60 | 3903.363
14:52:39.961 | 34.4298 | 61 | 60 | 3902.6016 | 15:22:32.261 | 48.0973 | 59 | 60 | 3903.6577
14:52:40.261 | 34.4298 | 61 | 60 | 3902.3223 | 15:22:32.581 | 47.9255 | 59 | 60 | 3903.2615
14:52:40.581 | 34.3943 | 61 | 60 | 3902.4644 | 15:22:32.911 | 48.0977 | 59 | 60 | 3903.5562
14:52:40.941 | 34.3085 | 61 | 60 | 3902.8298 | 15:22:33.221 | 48.0255 | 59 | 60 | 3902.8044
14:52:41.221 | 34.3085 | 61 | 60 | 3902.906 | 15:22:33.541 | 48.0401 | 59 | 60 | 3902.9973
14:52:41.541 | 34.3198 | 61 | 60 | 3903.0481 | 15:22:33.861 | 48.1896 | 59 | 60 | 3903.5459
14:52:41.871 | 34.4248 | 61 | 60 | 3903.4697 | 15:22:34.191 | 47.9722 | 59 | 60 | 3903.4597
14:52:42.191 | 34.1513 | 61 | 60 | 3903.104 | 15:22:34.501 | 48.0612 | 59 | 60 | 3903.7998
14:52:42.501 | 34.4684 | 61 | 60 | 3902.7588 | 15:22:34.821 | 48.0103 | 59 | 60 | 3903.353
14:52:42.821 | 34.3964 | 61 | 60 | 3903.3071 | 15:22:35.151 | 48.1124 | 59 | 60 | 3903.2412
14:52:43.141 | 34.0827 | 61 | 60 | 3903.0076 | 15:22:35.461 | 48.135 | 59 | 60 | 3903.4443
14:52:43.461 | 34.325 | 61 | 60 | 3903.3123 | 15:22:35.801 | 48.2281 | 59 | 60 | 3903.033
14:52:43.801 | 34.1799 | 61 | 60 | 3903.8457 | 15:22:36.111 | 48.2281 | 59 | 60 | 3903.6729
14:52:44.091 | 34.1799 | 61 | 60 | 3902.4236 | 15:22:36.431 | 47.8997 | 59 | 60 | 3903.4697
14:52:44.101 | 34.1799 | 61 | 60 | 3902.8503 | 15:22:36.751 | 47.9906 | 59 | 60 | 3903.8049
14:52:44.421 | 34.6036 | 61 | 60 | 3903.5154 | 15:22:37.071 | 47.9906 | 59 | 60 | 3903.7695
14:52:44.751 | 34.4368 | 61 | 60 | 3903.292 | 15:22:37.381 | 47.8883 | 59 | 60 | 3903.4495
14:52:45.061 | 34.2043 | 61 | 60 | 3902.8503 | 15:22:37.701 | 48.119 | 59 | 60 | 3903.678
14:52:45.381 | 34.3996 | 61 | 60 | 3903.5154 | 15:22:38.031 | 47.9458 | 59 | 60 | 3903.7695
14:52:45.711 | 34.1386 | 61 | 60 | 3903.9675 | 15:22:38.341 | 47.9595 | 59 | 60 | 3903.4495
14:52:46.021 | 34.268 | 61 | 60 | 3903.7593 | 15:22:38.661 | 48.215 | 59 | 60 | 3903.6172
14:52:46.341 | 34.364 | 61 | 60 | 3904.0032 | 15:22:38.981 | 47.9685 | 59 | 60 | 3903.1243
14:52:46.661 | 34.259 | 61 | 60 | 3903.6882 | 15:22:39.311 | 48.2748 | 59 | 60 | 3903.6069
14:52:46.991 | 34.2504 | 61 | 60 | 3904.2268 | 15:22:39.621 | 48.0917 | 59 | 60 | 3903.4138
14:52:47.301 | 34.3354 | 61 | 60 | 3904.0286 | 15:22:39.941 | 48.0615 | 59 | 60 | 3903.2769
14:52:47.621 | 34.339 | 61 | 60 | 3904.1658 | 15:22:40.261 | 48.1526 | 59 | 60 | 3903.6423
14:52:47.941 | 34.3639 | 61 | 60 | 3904.4351 | 15:22:40.581 | 48.0054 | 59 | 60 | 3903.4138
14:52:48.261 | 34.3288 | 61 | 60 | 3904.4656 | 15:22:40.901 | 48.0873 | 59 | 60 | 3903.2769
14:52:48.581 | 34.2692 | 61 | 60 | 3904.374 | 15:22:41.231 | 48.1639 | 59 | 60 | 3903.5154
14:52:48.911 | 34.4204 | 61 | 60 | 3904.7603 | 15:22:41.541 | 47.9658 | 59 | 60 | 3903.0281
14:52:49.221 | 34.2384 | 61 | 60 | 3905.0398 | 15:22:41.861 | 48.2541 | 59 | 60 | 3903.429
14:52:49.541 | 34.211 | 61 | 60 | 3904.6077 | 15:22:42.191 | 48.0657 | 59 | 60 | 3903.1753
14:52:49.871 | 34.5369 | 61 | 60 | 3905.2178 | 15:22:42.511 | 48.0988 | 59 | 60 | 3903.5662
14:52:50.181 | 34.2777 | 61 | 60 | 3905.1313 | 15:22:42.821 | 48.0711 | 59 | 60 | 3903.282
14:52:50.501 | 34.2724 | 61 | 60 | 3905.1262 | 15:22:43.151 | 48.0869 | 59 | 60 | 3903.3987
14:52:50.821 | 34.2584 | 61 | 60 | 3905.3347 | 15:22:43.461 | 48.1053 | 59 | 60 | 3903.3174
14:52:51.141 | 34.3367 | 61 | 60 | 3905.1313 | 15:22:43.781 | 48.0792 | 59 | 60 | 3903.5764
14:52:51.461 | 34.2161 | 61 | 60 | 3905.1262 | 15:22:44.101 | 47.9531 | 59 | 60 | 3903.7898
14:52:51.801 | 34.2357 | 61 | 60 | 3905.7617 | 15:22:44.431 | 48.0398 | 59 | 60 | 3903.927
14:52:52.091 | 34.2357 | 61 | 60 | 3905.7617 | 15:22:44.741 | 47.8533 | 59 | 60 | 3903.688
14:52:52.101 | 34.2357 | 61 | 60 | 3905.1667 | 15:22:45.061 | 48.1788 | 59 | 60 | 3903.927
14:52:52.421 | 34.3247 | 61 | 60 | 3905.5786 | 15:22:45.391 | 48.0141 | 59 | 60 | 3903.749
14:52:52.741 | 34.3747 | 61 | 60 | 3905.6194 | 15:22:45.701 | 48.1358 | 59 | 60 | 3903.9116
14:52:53.071 | 34.2279 | 61 | 60 | 3905.2278 | 15:22:46.021 | 48.1538 | 59 | 60 | 3904.2825
14:52:53.381 | 34.4727 | 61 | 60 | 3906.1331 | 15:22:46.351 | 48.0677 | 59 | 60 | 3904.1453
14:52:53.701 | 34.2964 | 61 | 60 | 3906.2041 | 15:22:46.661 | 48.1001 | 59 | 60 | 3904.4097
14:52:54.031 | 34.1777 | 61 | 60 | 3906.2195 | 15:22:46.981 | 48.0371 | 59 | 60 | 3904.2825
14:52:54.341 | 34.133 | 61 | 60 | 3905.8176 | 15:22:47.311 | 48.1096 | 59 | 60 | 3904.1453
14:52:54.661 | 34.3987 | 61 | 60 | 3906.0566 | 15:22:47.621 | 47.9916 | 59 | 60 | 3904.6536
14:52:54.991 | 34.271 | 61 | 60 | 3905.8228 | 15:22:47.941 | 48.0927 | 59 | 60 | 3904.3535
14:52:55.301 | 34.3129 | 61 | 60 | 3906.1584 | 15:22:48.271 | 48.2367 | 59 | 60 | 3905.1416
14:52:55.621 | 34.3792 | 61 | 60 | 3906.5552 | 15:22:48.581 | 48.1435 | 59 | 60 | 3904.6484
14:52:55.951 | 34.1114 | 61 | 60 | 3906.3975 | 15:22:48.901 | 48.0772 | 59 | 60 | 3905.5786
14:52:56.261 | 34.2692 | 61 | 60 | 3906.3772 | 15:22:49.231 | 48.0587 | 59 | 60 | 3905.4871
14:52:56.581 | 34.3163 | 61 | 60 | 3906.4839 | 15:22:49.551 | 47.9396 | 59 | 60 | 3905.4819
14:52:56.911 | 34.3594 | 61 | 60 | 3906.1584 | 15:22:49.861 | 48.1181 | 59 | 60 | 3905.5786
14:52:57.221 | 34.3059 | 61 | 60 | 3906.3772 | 15:22:50.181 | 48.0978 | 59 | 60 | 3905.4871
14:52:57.541 | 34.3493 | 61 | 60 | 3906.4839 | 15:22:50.511 | 48.0677 | 59 | 60 | 3906.3872
14:52:57.861 | 34.4014 | 61 | 60 | 3906.1584 | 15:22:50.821 | 48.1139 | 59 | 60 | 3906.5398
14:52:58.201 | 34.512 | 61 | 60 | 3906.0923 | 15:22:51.141 | 47.9967 | 59 | 60 | 3906.4534
14:52:58.501 | 34.512 | 61 | 60 | 3906.2092 | 15:22:51.461 | 48.0427 | 59 | 60 | 3906.7688
14:52:58.821 | 34.422 | 61 | 60 | 3906.5652 | 15:22:51.781 | 47.9851 | 59 | 60 | 3906.8604
14:52:59.161 | 34.4451 | 61 | 60 | 3906.0923 | 15:22:52.101 | 48.1174 | 59 | 60 | 3907.303
14:52:59.461 | 34.4451 | 61 | 60 | 3906.4482 | 15:22:52.431 | 48.1611 | 59 | 60 | 3907.4302
14:52:59.781 | 34.3224 | 61 | 60 | 3906.7485 | 15:22:52.741 | 48.0726 | 59 | 60 | 3907.5627
14:53:00.111 | 34.3218 | 61 | 60 | 3905.9448 | 15:22:53.061 | 48.0429 | 59 | 60 | 3907.6848
14:53:00.421 | 34.3221 | 61 | 60 | 3906.2041 | 15:22:53.391 | 48.0145 | 59 | 60 | 3908.0208
14:53:00.741 | 34.3763 | 61 | 60 | 3906.1636 | 15:22:53.701 | 48.1013 | 59 | 60 | 3908.2244
14:53:01.071 | 34.2458 | 61 | 60 | 3905.8735 | 15:22:54.021 | 48.0246 | 59 | 60 | 3908.4893
14:53:01.381 | 34.2756 | 61 | 60 | 3906.0923 | 15:22:54.351 | 48.1065 | 59 | 60 | 3908.759
14:53:01.701 | 34.3437 | 61 | 60 | 3906.1636 | 15:22:54.661 | 48.1108 | 59 | 60 | 3908.8813
14:53:02.021 | 34.3286 | 61 | 60 | 3906.1431 | 15:22:54.981 | 48.101 | 59 | 60 | 3908.4893
14:53:02.341 | 34.2892 | 61 | 60 | 3905.5889 | 15:22:55.301 | 48.044 | 59 | 60 | 3908.759
14:53:02.661 | 34.3812 | 61 | 60 | 3905.8684 | 15:22:55.631 | 48.1032 | 59 | 60 | 3909.1155
14:53:02.981 | 34.2905 | 61 | 60 | 3905.7058 | 15:22:55.941 | 47.9792 | 59 | 60 | 3909.075
14:53:03.311 | 34.4803 | 61 | 60 | 3905.4312 | 15:22:56.261 | 48.1109 | 59 | 60 | 3908.7031
14:53:03.621 | 34.357 | 61 | 60 | 3905.8684 | 15:22:56.591 | 48.1543 | 59 | 60 | 3909.1155
14:53:03.941 | 34.3216 | 61 | 60 | 3905.7058 | 15:22:56.901 | 48.1038 | 59 | 60 | 3909.075
14:53:04.271 | 34.3939 | 61 | 60 | 3905.5989 | 15:22:57.221 | 48.0644 | 59 | 60 | 3908.9272
14:53:04.581 | 34.2006 | 61 | 60 | 3905.4414 | 15:22:57.551 | 48.1743 | 59 | 60 | 3909.0493
14:53:04.901 | 34.5944 | 61 | 60 | 3906.0872 | 15:22:57.861 | 48.0603 | 59 | 60 | 3909.0085
14:53:05.231 | 34.2293 | 61 | 60 | 3905.3245 | 15:22:58.181 | 48.1596 | 59 | 60 | 3908.9883
14:53:05.541 | 34.2831 | 61 | 60 | 3905.228 | 15:22:58.511 | 48.1059 | 59 | 60 | 3908.8252
14:53:05.861 | 34.4132 | 61 | 60 | 3906.1025 | 15:22:58.821 | 48.1224 | 59 | 60 | 3908.2754
14:53:06.191 | 34.2386 | 61 | 60 | 3905.3245 | 15:22:59.141 | 48.3074 | 59 | 60 | 3908.5146
14:53:06.501 | 34.182 | 61 | 60 | 3905.228 | 15:22:59.461 | 48.0661 | 59 | 60 | 3908.0461
14:53:06.821 | 34.253 | 61 | 60 | 3905.3701 | 15:22:59.781 | 48.0453 | 59 | 60 | 3907.8682
14:53:07.151 | 34.3144 | 61 | 60 | 3905.2227 | 15:23:00.101 | 48.0824 | 59 | 60 | 3907.8425
14:53:07.461 | 34.2743 | 61 | 60 | 3905.7363 | 15:23:00.431 | 47.9899 | 59 | 60 | 3907.415
14:53:07.781 | 34.2403 | 61 | 60 | 3905.3193 | 15:23:00.741 | 48.161 | 59 | 60 | 3907.354
14:53:08.101 | 34.4434 | 61 | 60 | 3906.0923 | 15:23:01.061 | 48.2081 | 59 | 60 | 3907.8425
14:53:08.421 | 34.028 | 61 | 60 | 3905.5127 | 15:23:01.381 | 47.9738 | 59 | 60 | 3907.415
14:53:08.741 | 34.2064 | 61 | 60 | 3905.3245 | 15:23:01.711 | 48.1801 | 59 | 60 | 3906.5449
14:53:09.061 | 34.4698 | 61 | 60 | 3905.6143 | 15:23:02.021 | 48.0922 | 59 | 60 | 3906.4839
14:53:09.391 | 34.2198 | 61 | 60 | 3905.5127 | 15:23:02.341 | 48.0493 | 59 | 60 | 3906.4026
14:53:09.701 | 34.1097 | 61 | 60 | 3905.3245 | 15:23:02.671 | 48.1107 | 59 | 60 | 3906.2805
14:53:10.021 | 34.5542 | 61 | 60 | 3905.6143 | 15:23:02.981 | 48.0554 | 59 | 60 | 3906.2092
14:53:10.351 | 34.0818 | 61 | 60 | 3905.6143 | 15:23:03.301 | 48.0113 | 59 | 60 | 3905.9194
14:53:10.661 | 34.4061 | 61 | 60 | 3905.6143 | 15:23:03.631 | 48.0559 | 59 | 60 | 3905.772
14:53:10.991 | 34.4844 | 61 | 60 | 3905.655 | 15:23:03.941 | 48.0581 | 59 | 60 | 3905.833
14:53:11.341 | 34.4598 | 61 | 60 | 3905.1619 | 15:23:04.261 | 48.0743 | 59 | 60 | 3905.9143
14:53:11.621 | 34.4598 | 61 | 60 | 3905.8433 | 15:23:04.601 | 48.0366 | 59 | 60 | 3905.9294
14:53:11.941 | 34.3256 | 61 | 60 | 3905.655 | 15:23:04.901 | 48.0366 | 59 | 60 | 3905.9648
14:53:12.291 | 34.4303 | 61 | 60 | 3905.1619 | 15:23:05.221 | 48.0776 | 59 | 60 | 3906.2397
14:53:12.581 | 34.4303 | 61 | 60 | 3905.8433 | 15:23:05.551 | 48.0077 | 59 | 60 | 3906.0566
14:53:12.901 | 34.2374 | 61 | 60 | 3905.4771 | 15:23:05.861 | 48.1696 | 59 | 60 | 3906.55
14:53:13.231 | 34.395 | 61 | 60 | 3905.1365 | 15:23:06.181 | 48.0345 | 59 | 60 | 3906.8655
14:53:13.541 | 34.4287 | 61 | 60 | 3905.7363 | 15:23:06.501 | 48.0252 | 59 | 60 | 3907.0334
14:53:13.861 | 34.3573 | 61 | 60 | 3906.1177 | 15:23:06.841 | 48.0893 | 59 | 60 | 3906.8604
14:53:14.181 | 34.3229 | 61 | 60 | 3905.7058 | 15:23:07.141 | 48.0893 | 59 | 60 | 3907.1963
14:53:14.511 | 34.3072 | 61 | 60 | 3905.5989 | 15:23:07.461 | 47.9144 | 59 | 60 | 3906.9724
14:53:14.821 | 34.4076 | 61 | 60 | 3905.8684 | 15:23:07.781 | 48.0926 | 59 | 60 | 3907.1353
14:53:15.141 | 34.0602 | 61 | 60 | 3905.1719 | 15:23:08.101 | 48.0928 | 59 | 60 | 3907.5676
14:53:15.461 | 34.4836 | 61 | 60 | 3906.0059 | 15:23:08.421 | 48.0551 | 59 | 60 | 3907.5168
14:53:15.781 | 34.3071 | 61 | 60 | 3905.2432 | 15:23:08.751 | 48.039 | 59 | 60 | 3907.1353
14:53:16.101 | 34.4024 | 61 | 60 | 3906.011 | 15:23:09.061 | 48.0528 | 59 | 60 | 3907.5676
14:53:16.431 | 34.3936 | 61 | 60 | 3906.1736 | 15:23:09.381 | 48.0504 | 59 | 60 | 3907.5576
14:53:16.741 | 34.1573 | 61 | 60 | 3905.4922 | 15:23:09.711 | 48.0122 | 59 | 60 | 3907.6135
14:53:17.061 | 34.1573 | 61 | 60 | 3905.7515 | 15:23:10.021 | 48.0745 | 59 | 60 | 3907.5322
14:53:17.391 | 34.4897 | 61 | 60 | 3906.1736 | 15:23:10.341 | 48.0822 | 59 | 60 | 3907.9138
14:53:17.701 | 34.2422 | 61 | 60 | 3905.4922 | 15:23:10.681 | 48.0225 | 59 | 60 | 3907.9189
14:53:18.021 | 34.1593 | 61 | 60 | 3905.4973 | 15:23:10.981 | 48.0225 | 59 | 60 | 3907.5322
14:53:18.361 | 34.3471 | 61 | 60 | 3905.9651 | 15:23:11.301 | 48.1322 | 59 | 60 | 3907.9138
14:53:18.661 | 34.3471 | 61 | 60 | 3906.4077 | 15:23:11.631 | 47.9991 | 59 | 60 | 3908.0461
14:53:18.981 | 34.0798 | 61 | 60 | 3905.4973 | 15:23:11.941 | 48.0832 | 59 | 60 | 3907.8833
14:53:19.321 | 34.6652 | 61 | 60 | 3905.9651 | 15:23:12.261 | 48.0905 | 59 | 60 | 3908.0818
14:53:19.621 | 34.6652 | 61 | 60 | 3905.9651 | 15:23:12.581 | 48.077 | 59 | 60 | 3908.2295
14:53:19.941 | 33.9948 | 61 | 60 | 3906.0208 | 15:23:12.911 | 48.026 | 59 | 60 | 3907.8833
14:53:20.261 | 34.5301 | 61 | 60 | 3907.1912 | 15:23:13.221 | 48.0897 | 59 | 60 | 3908.0818
14:53:20.591 | 34.3006 | 61 | 60 | 3906.428 | 15:23:13.541 | 48.0683 | 59 | 60 | 3908.1023
14:53:20.901 | 34.3226 | 61 | 60 | 3906.6365 | 15:23:13.861 | 48.1208 | 59 | 60 | 3908.1887
14:53:21.221 | 34.3159 | 61 | 60 | 3906.6619 | 15:23:14.181 | 47.97 | 59 | 60 | 3908.0972
14:53:21.551 | 34.3258 | 61 | 60 | 3906.7485 | 15:23:14.501 | 48.0414 | 59 | 60 | 3908.3567
14:53:21.861 | 34.2476 | 61 | 60 | 3906.9978 | 15:23:14.831 | 48.1242 | 59 | 60 | 3908.311
14:53:22.181 | 34.5553 | 61 | 60 | 3907.2317 | 15:23:15.141 | 48.0675 | 59 | 60 | 3908.092
14:53:22.501 | 34.1814 | 61 | 60 | 3907.1504 | 15:23:15.461 | 48.1069 | 59 | 60 | 3908.2244
14:53:22.821 | 34.1859 | 61 | 60 | 3906.9468 | 15:23:15.801 | 48.0849 | 59 | 60 | 3908.1582
14:53:23.141 | 34.3205 | 61 | 60 | 3906.9773 | 15:23:16.091 | 48.0849 | 59 | 60 | 3908.4485
14:53:23.471 | 34.3194 | 61 | 60 | 3907.1504 | 15:23:16.101 | 48.0849 | 59 | 60 | 3908.3516
14:53:23.781 | 34.1238 | 61 | 60 | 3906.9468 | 15:23:16.421 | 47.9975 | 59 | 60 | 3908.1582
14:53:24.101 | 34.5079 | 61 | 60 | 3907.3335 | 15:23:16.751 | 48.0037 | 59 | 60 | 3908.4485
14:53:24.431 | 34.206 | 61 | 60 | 3906.8147 | 15:23:17.061 | 48.0037 | 59 | 60 | 3908.3823
14:53:24.741 | 34.4262 | 61 | 60 | 3907.1912 | 15:23:17.381 | 48.0909 | 59 | 60 | 3908.1277
14:53:25.061 | 34.4369 | 61 | 60 | 3907.5474 | 15:23:17.701 | 48.0411 | 59 | 60 | 3908.1736
14:53:25.381 | 34.0151 | 61 | 60 | 3907.293 | 15:23:18.031 | 48.0892 | 59 | 60 | 3908.3823
14:53:25.701 | 34.4349 | 61 | 60 | 3907.8782 | 15:23:18.341 | 48.0656 | 59 | 60 | 3908.1277
14:53:26.021 | 34.2399 | 61 | 60 | 3907.2727 | 15:23:18.661 | 47.9578 | 59 | 60 | 3908.1736
14:53:26.341 | 34.3144 | 61 | 60 | 3907.293 | 15:23:18.991 | 48.1745 | 59 | 60 | 3908.1736
14:53:26.671 | 34.4842 | 61 | 60 | 3907.8782 | 15:23:19.301 | 48.1416 | 59 | 60 | 3907.7407
14:53:26.981 | 34.274 | 61 | 60 | 3906.8247 | 15:23:19.621 | 48.1941 | 59 | 60 | 3907.812
14:53:27.301 | 34.5406 | 61 | 60 | 3906.8247 | 15:23:19.951 | 48.1116 | 59 | 60 | 3907.6746
14:53:27.631 | 34.2491 | 61 | 60 | 3907.3845 | 15:23:20.261 | 48.0323 | 59 | 60 | 3907.3896
14:53:27.941 | 34.1806 | 61 | 60 | 3907.7407 | 15:23:20.581 | 48.1746 | 59 | 60 | 3907.5881
14:53:28.261 | 34.2935 | 61 | 60 | 3907.2827 | 15:23:20.911 | 48.1965 | 59 | 60 | 3907.6746
14:53:28.591 | 34.4016 | 61 | 60 | 3907.6797 | 15:23:21.221 | 47.9996 | 59 | 60 | 3907.3896
14:53:28.901 | 34.2883 | 61 | 60 | 3907.0842 | 15:23:21.541 | 48.1087 | 59 | 60 | 3907.2268
14:53:29.221 | 34.3404 | 61 | 60 | 3907.3997 | 15:23:21.871 | 48.0438 | 59 | 60 | 3907.0232
14:53:29.551 | 34.4634 | 61 | 60 | 3907.293 | 15:23:22.181 | 47.9983 | 59 | 60 | 3906.6265
14:53:29.861 | 34.2514 | 61 | 60 | 3907.522 | 15:23:22.501 | 48.1912 | 59 | 60 | 3906.8909
14:53:30.181 | 34.3276 | 61 | 60 | 3907.6135 | 15:23:22.831 | 48.0056 | 59 | 60 | 3907.0232
14:53:30.511 | 34.3269 | 61 | 60 | 3907.2827 | 15:23:23.141 | 48.0141 | 59 | 60 | 3906.6265
14:53:30.821 | 34.3674 | 61 | 60 | 3907.4812 | 15:23:23.461 | 48.1812 | 59 | 60 | 3906.6519
14:53:31.141 | 34.1776 | 61 | 60 | 3907.0537 | 15:23:23.781 | 47.9692 | 59 | 60 | 3906.3008
14:53:31.461 | 34.2233 | 61 | 60 | 3907.3845 | 15:23:24.101 | 47.9885 | 59 | 60 | 3906.0261
14:53:31.801 | 34.0738 | 61 | 60 | 3907.4812 | 15:23:24.421 | 48.1839 | 59 | 60 | 3906.2754
14:53:32.091 | 34.0738 | 61 | 60 | 3907.0537 | 15:23:24.741 | 48.0076 | 59 | 60 | 3906.0059
14:53:32.101 | 34.0738 | 61 | 60 | 3907.1504 | 15:23:25.071 | 48.0902 | 59 | 60 | 3906.5247
14:53:32.421 | 34.2844 | 61 | 60 | 3906.9978 | 15:23:25.381 | 48.0536 | 59 | 60 | 3906.2244
14:53:32.741 | 34.4772 | 61 | 60 | 3907.2725 | 15:23:25.701 | 48.0729 | 59 | 60 | 3906.0466
14:53:33.061 | 34.0451 | 61 | 60 | 3906.6416 | 15:23:26.031 | 48.2604 | 59 | 60 | 3906.3669
14:53:33.381 | 34.5127 | 61 | 60 | 3907.0588 | 15:23:26.341 | 48.011 | 59 | 60 | 3906.55
14:53:33.711 | 34.3721 | 61 | 60 | 3907.1963 | 15:23:26.661 | 48.0088 | 59 | 60 | 3906.4382
14:53:34.021 | 34.2275 | 61 | 60 | 3906.6416 | 15:23:26.991 | 47.9823 | 59 | 60 | 3906.6213
14:53:34.341 | 34.2102 | 61 | 60 | 3907.0588 | 15:23:27.301 | 47.9481 | 59 | 60 | 3906.4431
14:53:34.671 | 34.4261 | 61 | 60 | 3906.6162 | 15:23:27.621 | 48.0927 | 59 | 60 | 3906.3416
14:53:34.981 | 34.221 | 61 | 60 | 3906.0669 | 15:23:27.951 | 48.101 | 59 | 60 | 3905.96
14:53:35.301 | 34.4182 | 61 | 60 | 3906.5652 | 15:23:28.261 | 48.1255 | 59 | 60 | 3906.4431
14:53:35.631 | 34.2058 | 61 | 60 | 3906.4177 | 15:23:28.581 | 48.117 | 59 | 60 | 3906.3416
14:53:35.941 | 34.28 | 61 | 60 | 3906.6519 | 15:23:28.901 | 48.0609 | 59 | 60 | 3906.2449
14:53:36.261 | 34.2289 | 61 | 60 | 3906.5398 | 15:23:29.231 | 48.1046 | 59 | 60 | 3906.3872
14:53:36.581 | 34.5072 | 61 | 60 | 3906.6467 | 15:23:29.541 | 48.0645 | 59 | 60 | 3906.2549
14:53:36.911 | 34.1789 | 61 | 60 | 3906.0923 | 15:23:29.861 | 48.016 | 59 | 60 | 3906.2754
14:53:37.221 | 34.3385 | 61 | 60 | 3906.7383 | 15:23:30.191 | 47.9923 | 59 | 60 | 3906.2651
14:53:37.541 | 34.3271 | 61 | 60 | 3906.2346 | 15:23:30.501 | 48.1015 | 59 | 60 | 3906.3567
14:53:37.871 | 34.3191 | 61 | 60 | 3906.6111 | 15:23:30.821 | 48.133 | 59 | 60 | 3906.2754
14:53:38.181 | 34.2431 | 61 | 60 | 3906.7383 | 15:23:31.161 | 48.1124 | 59 | 60 | 3906.2651
14:53:38.501 | 34.3966 | 61 | 60 | 3906.2346 | 15:23:31.461 | 48.1124 | 59 | 60 | 3905.4109
14:53:38.821 | 34.1829 | 61 | 60 | 3906.428 | 15:23:31.781 | 48.0604 | 59 | 60 | 3905.4109
14:53:39.141 | 34.3145 | 61 | 60 | 3906.4482 | 15:23:32.101 | 48.0774 | 59 | 60 | 3906.321
14:53:39.461 | 34.1686 | 61 | 60 | 3906.3923 | 15:23:32.421 | 48.0522 | 59 | 60 | 3906.6111
14:53:39.801 | 34.1983 | 61 | 60 | 3906.5754 | 15:23:32.741 | 48.0498 | 59 | 60 | 3906.6772
14:53:40.091 | 34.1983 | 61 | 60 | 3906.0105 | 15:23:33.071 | 48.0354 | 59 | 60 | 3906.9265
14:53:40.101 | 34.1983 | 61 | 60 | 3906.199 | 15:23:33.381 | 48.0413 | 59 | 60 | 3906.6213
14:53:40.421 | 34.205 | 61 | 60 | 3906.0161 | 15:23:33.701 | 48.1017 | 59 | 60 | 3906.5093
14:53:40.751 | 34.3101 | 61 | 60 | 3906.5398 | 15:23:34.021 | 48.0677 | 59 | 60 | 3906.5552
14:53:41.061 | 34.2061 | 61 | 60 | 3906.3213 | 15:23:34.341 | 48.0492 | 59 | 60 | 3906.8552
14:53:41.381 | 34.2179 | 61 | 60 | 3906.0618 | 15:23:34.661 | 48.004 | 59 | 60 | 3906.5093
14:53:41.731 | 34.2447 | 61 | 60 | 3906.5093 | 15:23:34.981 | 48.0597 | 59 | 60 | 3906.5552
14:53:42.031 | 34.2447 | 61 | 60 | 3907.1096 | 15:23:35.311 | 47.9745 | 59 | 60 | 3906.9978
14:53:42.341 | 34.1163 | 61 | 60 | 3906.1331 | 15:23:35.621 | 48.071 | 59 | 60 | 3907.1401
14:53:42.661 | 34.5222 | 61 | 60 | 3906.5093 | 15:23:35.941 | 48.0124 | 59 | 60 | 3906.8298
14:53:42.991 | 34.1652 | 61 | 60 | 3907.1096 | 15:23:36.271 | 48.0226 | 59 | 60 | 3906.7585
14:53:43.301 | 34.4873 | 61 | 60 | 3907.1809 | 15:23:36.581 | 48.0911 | 59 | 60 | 3907.0842
14:53:43.621 | 34.2279 | 61 | 60 | 3907.1809 | 15:23:36.901 | 48.0606 | 59 | 60 | 3906.9519
14:53:43.951 | 34.3202 | 61 | 60 | 3906.0923 | 15:23:37.241 | 47.9844 | 59 | 60 | 3906.7585
14:53:44.261 | 34.4209 | 61 | 60 | 3906.957 | 15:23:37.541 | 47.9844 | 59 | 60 | 3907.0842
14:53:44.581 | 34.2195 | 61 | 60 | 3906.7383 | 15:23:37.861 | 48.0053 | 59 | 60 | 3906.8198
14:53:44.901 | 34.4266 | 61 | 60 | 3906.7026 | 15:23:38.201 | 47.9321 | 59 | 60 | 3907.064
14:53:45.221 | 34.3055 | 61 | 60 | 3907.2725 | 15:23:38.501 | 47.9321 | 59 | 60 | 3906.7993
14:53:45.541 | 34.2391 | 61 | 60 | 3906.8298 | 15:23:38.821 | 48.1895 | 59 | 60 | 3906.9521
14:53:45.871 | 34.0629 | 61 | 60 | 3906.1431 | 15:23:39.151 | 48.23 | 59 | 60 | 3907.0996
14:53:46.181 | 34.7392 | 61 | 60 | 3907.5168 | 15:23:39.461 | 47.9935 | 59 | 60 | 3906.7993
14:53:46.501 | 34.0859 | 61 | 60 | 3906.8298 | 15:23:39.781 | 48.0204 | 59 | 60 | 3906.9521
14:53:46.831 | 34.781 | 61 | 60 | 3906.1431 | 15:23:40.101 | 48.1477 | 59 | 60 | 3906.6416
14:53:47.141 | 34.2503 | 61 | 60 | 3907.5168 | 15:23:40.431 | 48.0492 | 59 | 60 | 3906.5754
14:53:47.461 | 34.3112 | 61 | 60 | 3907.583 | 15:23:40.741 | 48.0821 | 59 | 60 | 3906.5398
14:53:47.781 | 34.1407 | 61 | 60 | 3906.6313 | 15:23:41.071 | 48.2009 | 59 | 60 | 3906.9521
14:53:48.101 | 34.4856 | 61 | 60 | 3907.5627 | 15:23:41.391 | 47.9313 | 59 | 60 | 3906.4434
14:53:48.421 | 34.1453 | 61 | 60 | 3906.5857 | 15:23:41.701 | 48.146 | 59 | 60 | 3906.1787
14:53:48.751 | 34.4478 | 61 | 60 | 3906.9724 | 15:23:42.031 | 48.0679 | 59 | 60 | 3906.1687
14:53:49.081 | 34.4516 | 61 | 60 | 3906.6416 | 15:23:42.341 | 48.051 | 59 | 60 | 3905.9551
14:53:49.381 | 34.4516 | 61 | 60 | 3906.6619 | 15:23:42.661 | 47.9986 | 59 | 60 | 3906.311
14:53:49.701 | 34.1804 | 61 | 60 | 3906.7434 | 15:23:42.981 | 48.0739 | 59 | 60 | 3906.2856
14:53:50.021 | 34.3009 | 61 | 60 | 3906.4534 | 15:23:43.311 | 48.0127 | 59 | 60 | 3906.0669
14:53:50.341 | 34.3931 | 61 | 60 | 3906.6772 | 15:23:43.621 | 48.1753 | 59 | 60 | 3905.96
14:53:50.661 | 34.2983 | 61 | 60 | 3906.4077 | 15:23:43.941 | 48.1151 | 59 | 60 | 3905.8787
14:53:50.991 | 34.3708 | 61 | 60 | 3905.9651 | 15:23:44.271 | 48.0835 | 59 | 60 | 3905.7769
14:53:51.301 | 34.3568 | 61 | 60 | 3906.189 | 15:23:44.581 | 48.0104 | 59 | 60 | 3906.0161
14:53:51.621 | 34.3486 | 61 | 60 | 3906.031 | 15:23:44.901 | 48.0642 | 59 | 60 | 3906.1685
14:53:51.951 | 34.3672 | 61 | 60 | 3905.9753 | 15:23:45.221 | 48.0797 | 59 | 60 | 3905.7769
14:53:52.261 | 34.2261 | 61 | 60 | 3905.9956 | 15:23:45.551 | 48.0494 | 59 | 60 | 3906.0161
14:53:52.581 | 34.2847 | 61 | 60 | 3905.5635 | 15:23:45.861 | 47.9951 | 59 | 60 | 3905.9702
14:53:52.911 | 34.4411 | 61 | 60 | 3905.6907 | 15:23:46.181 | 48.1779 | 59 | 60 | 3905.9753
14:53:53.221 | 34.2551 | 61 | 60 | 3904.8008 | 15:23:46.501 | 48.165 | 59 | 60 | 3906.1736
14:53:53.541 | 34.3755 | 61 | 60 | 3904.7959 | 15:23:46.821 | 48.1117 | 59 | 60 | 3905.9702
14:53:53.861 | 34.3477 | 61 | 60 | 3904.8162 | 15:23:47.141 | 48.0496 | 59 | 60 | 3905.9753
14:53:54.191 | 34.1667 | 61 | 60 | 3904.6128 | 15:23:47.471 | 48.1134 | 59 | 60 | 3906.4941
14:53:54.501 | 34.3346 | 61 | 60 | 3904.5315 | 15:23:47.781 | 48.1544 | 59 | 60 | 3906.2805
14:53:54.821 | 34.2449 | 61 | 60 | 3904.8772 | 15:23:48.101 | 47.9503 | 59 | 60 | 3905.4109
14:53:55.151 | 34.237 | 61 | 60 | 3904.2776 | 15:23:48.431 | 48.0685 | 59 | 60 | 3905.4109
14:53:55.461 | 34.3058 | 61 | 60 | 3904.0437 | 15:23:48.741 | 48.0528 | 59 | 60 | 3906.4636
14:53:55.781 | 34.3962 | 61 | 60 | 3904.2166 | 15:23:49.061 | 48.094 | 59 | 60 | 3906.4585
14:53:56.111 | 34.2851 | 61 | 60 | 3904.0286 | 15:23:49.391 | 48.119 | 59 | 60 | 3906.4128
14:53:56.421 | 34.2573 | 61 | 60 | 3903.363 | 15:23:49.701 | 48.1669 | 59 | 60 | 3906.3416
14:53:56.741 | 34.3934 | 61 | 60 | 3903.5205 | 15:23:50.021 | 48.0352 | 59 | 60 | 3906.2144
14:53:57.071 | 34.3934 | 61 | 60 | 3903.1448 | 15:23:50.351 | 48.0644 | 59 | 60 | 3906.2703
14:53:57.381 | 34.3915 | 61 | 60 | 3903.5002 | 15:23:50.661 | 48.1173 | 59 | 60 | 3906.4077
14:53:57.701 | 34.3304 | 61 | 60 | 3903.3733 | 15:23:50.981 | 48.1055 | 59 | 60 | 3906.4636
14:53:58.031 | 34.3997 | 61 | 60 | 3903.4597 | 15:23:51.301 | 48.1002 | 59 | 60 | 3906.3975
14:53:58.341 | 34.1959 | 61 | 60 | 3902.9924 | 15:23:51.621 | 48.115 | 59 | 60 | 3906.4229
14:53:58.661 | 34.4043 | 61 | 60 | 3902.835 | 15:23:51.941 | 48.0193 | 59 | 60 | 3906.3364
14:53:58.981 | 34.3574 | 61 | 60 | 3902.5964 | 15:23:52.261 | 47.9977 | 59 | 60 | 3906.3975
14:53:59.301 | 34.4054 | 61 | 60 | 3903.4951 | 15:23:52.591 | 48.0702 | 59 | 60 | 3906.4229
14:53:59.621 | 34.0439 | 61 | 60 | 3903.2817 | 15:23:52.901 | 48.0092 | 59 | 60 | 3906.3262
14:53:59.941 | 34.1638 | 61 | 60 | 3903.1497 | 15:23:53.221 | 48.191 | 59 | 60 | 3906.5298
14:54:00.271 | 34.4232 | 61 | 60 | 3903.4951 | 15:23:53.551 | 48.0998 | 59 | 60 | 3906.4736
14:54:00.581 | 34.2127 | 61 | 60 | 3903.2817 | 15:23:53.861 | 48.1661 | 59 | 60 | 3906.3975
14:54:00.901 | 34.3295 | 61 | 60 | 3903.2717 | 15:23:54.181 | 48.2042 | 59 | 60 | 3906.5652
14:54:01.231 | 34.4071 | 61 | 60 | 3903.1497 | 15:23:54.511 | 48.0493 | 59 | 60 | 3906.4736
14:54:01.541 | 34.1815 | 61 | 60 | 3903.2512 | 15:23:54.821 | 48.0398 | 59 | 60 | 3906.3975
14:54:01.861 | 34.5947 | 61 | 60 | 3903.2717 | 15:23:55.141 | 48.129 | 59 | 60 | 3906.7585
14:54:02.181 | 34.0805 | 61 | 60 | 3903.1497 | 15:23:55.471 | 48.0905 | 59 | 60 | 3906.667
14:54:02.501 | 34.3696 | 61 | 60 | 3903.5459 | 15:23:55.781 | 48.0486 | 59 | 60 | 3906.3618
14:54:02.821 | 34.4621 | 61 | 60 | 3903.5308 | 15:23:56.101 | 48.1257 | 59 | 60 | 3906.5552
14:54:03.151 | 34.2166 | 61 | 60 | 3902.896 | 15:23:56.431 | 48.0335 | 59 | 60 | 3906.5449
14:54:03.461 | 34.4515 | 61 | 60 | 3902.9924 | 15:23:56.741 | 48.0706 | 59 | 60 | 3906.7739
14:54:03.781 | 34.4255 | 61 | 60 | 3903.0786 | 15:23:57.061 | 48.084 | 59 | 60 | 3906.9214
14:54:04.111 | 34.1849 | 61 | 60 | 3902.5762 | 15:23:57.381 | 47.9959 | 59 | 60 | 3906.5449
14:54:04.421 | 34.2678 | 61 | 60 | 3902.9924 | 15:23:57.711 | 48.0788 | 59 | 60 | 3906.7739
14:54:04.741 | 34.3028 | 61 | 60 | 3903.0786 | 15:23:58.021 | 48.1004 | 59 | 60 | 3906.7537
14:54:05.061 | 34.2545 | 61 | 60 | 3902.5762 | 15:23:58.341 | 48.0092 | 59 | 60 | 3906.7129
14:54:05.391 | 34.4155 | 61 | 60 | 3902.5762 | 15:23:58.661 | 48.0904 | 59 | 60 | 3906.8298
14:54:05.701 | 34.3177 | 61 | 60 | 3903.0635 | 15:23:58.981 | 48.0078 | 59 | 60 | 3906.8706
14:54:06.021 | 34.3825 | 61 | 60 | 3902.9873 | 15:23:59.301 | 48.0781 | 59 | 60 | 3907.1353
14:54:06.351 | 34.302 | 61 | 60 | 3902.6472 | 15:23:59.631 | 47.9654 | 59 | 60 | 3907.2776
14:54:06.661 | 34.3035 | 61 | 60 | 3902.967 | 15:23:59.941 | 48.0221 | 59 | 60 | 3906.8706
14:54:06.991 | 34.5241 | 61 | 60 | 3902.5811 | 15:24:00.261 | 48.1272 | 59 | 60 | 3907.1353
14:54:07.311 | 34.3596 | 61 | 60 | 3902.6472 | 15:24:00.591 | 48.0691 | 59 | 60 | 3907.3335
14:54:07.621 | 34.233 | 61 | 60 | 3902.967 | 15:24:00.901 | 47.9667 | 59 | 60 | 3907.7205
14:54:07.941 | 34.4212 | 61 | 60 | 3902.5811 | 15:24:01.221 | 48.0162 | 59 | 60 | 3907.2522
14:54:08.261 | 34.0945 | 61 | 60 | 3903.5156 | 15:24:01.551 | 48.0119 | 59 | 60 | 3907.3335
14:54:08.581 | 34.3685 | 61 | 60 | 3903.7949 | 15:24:01.861 | 48.0561 | 59 | 60 | 3907.7205
14:54:08.901 | 33.8698 | 61 | 60 | 3903.2615 | 15:24:02.181 | 48.0463 | 59 | 60 | 3907.7205
14:54:09.231 | 34.5002 | 61 | 60 | 3903.8203 | 15:24:02.501 | 48.0674 | 59 | 60 | 3905.4109
14:54:09.541 | 34.2785 | 61 | 60 | 3904.4097 | 15:24:02.831 | 48.0341 | 59 | 60 | 3907.7307
14:54:09.861 | 34.0836 | 61 | 60 | 3904.1147 | 15:24:03.141 | 48.0268 | 59 | 60 | 3908.1328
14:54:10.181 | 34.4938 | 61 | 60 | 3904.5469 | 15:24:03.461 | 47.9301 | 59 | 60 | 3908.0005
14:54:10.511 | 34.1531 | 61 | 60 | 3904.1353 | 15:24:03.801 | 47.9953 | 59 | 60 | 3908.0359
14:54:10.841 | 34.2713 | 61 | 60 | 3903.927 | 15:24:04.091 | 47.9953 | 59 | 60 | 3908.1328
14:54:11.131 | 34.2713 | 61 | 60 | 3903.8252 | 15:24:04.101 | 47.9953 | 59 | 60 | 3908.0005
14:54:11.141 | 34.2713 | 61 | 60 | 3904.1353 | 15:24:04.421 | 48.05 | 59 | 60 | 3907.7205
14:54:11.471 | 34.4839 | 61 | 60 | 3903.927 | 15:24:04.751 | 48.1514 | 59 | 60 | 3907.812
14:54:11.781 | 34.0211 | 61 | 60 | 3903.7339 | 15:24:05.061 | 48.049 | 59 | 60 | 3907.97
14:54:12.111 | 34.1873 | 61 | 60 | 3904.4402 | 15:24:05.381 | 48.0523 | 59 | 60 | 3907.7561
14:54:12.431 | 34.4057 | 61 | 60 | 3904.5925 | 15:24:05.711 | 48.1128 | 59 | 60 | 3908.0361
14:54:12.741 | 34.1382 | 61 | 60 | 3904.0488 | 15:24:06.021 | 48.0196 | 59 | 60 | 3907.4915
14:54:13.061 | 34.3159 | 61 | 60 | 3904.0996 | 15:24:06.341 | 48.2163 | 59 | 60 | 3907.5474
14:54:13.381 | 34.3406 | 61 | 60 | 3904.374 | 15:24:06.661 | 48.0307 | 59 | 60 | 3907.3743
14:54:13.701 | 34.1232 | 61 | 60 | 3903.4443 | 15:24:06.981 | 48.2 | 59 | 60 | 3907.1504
14:54:14.021 | 34.6284 | 61 | 60 | 3903.9824 | 15:24:07.301 | 48.0491 | 59 | 60 | 3906.9368
14:54:14.351 | 34.2161 | 61 | 60 | 3904.374 | 15:24:07.621 | 48.1454 | 59 | 60 | 3906.947
14:54:14.661 | 34.2689 | 61 | 60 | 3903.4443 | 15:24:07.951 | 48.0981 | 59 | 60 | 3906.55
14:54:14.981 | 34.3219 | 61 | 60 | 3904.0032 | 15:24:08.261 | 48.2311 | 59 | 60 | 3906.5398
14:54:15.311 | 34.2261 | 61 | 60 | 3904.5264 | 15:24:08.581 | 47.9995 | 59 | 60 | 3906.189
14:54:15.621 | 34.131 | 61 | 60 | 3903.5664 | 15:24:08.911 | 48.1595 | 59 | 60 | 3906.082
14:54:15.941 | 34.5692 | 61 | 60 | 3904.6841 | 15:24:09.221 | 48.068 | 59 | 60 | 3906.5398
14:54:16.261 | 34.1918 | 61 | 60 | 3903.9268 | 15:24:09.541 | 48.0778 | 59 | 60 | 3906.189
14:54:16.591 | 34.1237 | 61 | 60 | 3903.2666 | 15:24:09.871 | 48.0846 | 59 | 60 | 3905.9702
14:54:16.901 | 34.5514 | 61 | 60 | 3904.1707 | 15:24:10.181 | 48.1103 | 59 | 60 | 3905.7363
14:54:17.221 | 34.1814 | 61 | 60 | 3903.9624 | 15:24:10.501 | 48.1552 | 59 | 60 | 3905.665
14:54:17.551 | 34.3246 | 61 | 60 | 3903.2666 | 15:24:10.821 | 47.8374 | 59 | 60 | 3905.5432
14:54:17.861 | 34.4005 | 61 | 60 | 3904.1707 | 15:24:11.141 | 48.2348 | 59 | 60 | 3905.7363
14:54:18.181 | 34.0605 | 61 | 60 | 3904.2012 | 15:24:11.461 | 47.9991 | 59 | 60 | 3905.665
14:54:18.511 | 34.3549 | 61 | 60 | 3903.9524 | 15:24:11.801 | 48.0686 | 59 | 60 | 3905.5432
14:54:18.821 | 34.2452 | 61 | 60 | 3903.5815 | 15:24:12.091 | 48.0686 | 59 | 60 | 3905.5432
14:54:19.141 | 34.5071 | 61 | 60 | 3903.9675 | 15:24:12.101 | 48.0686 | 59 | 60 | 3905.4922
14:54:19.471 | 34.2034 | 61 | 60 | 3903.9524 | 15:24:12.421 | 48.1266 | 59 | 60 | 3905.1313
14:54:19.781 | 34.392 | 61 | 60 | 3903.5815 | 15:24:12.751 | 48.0675 | 59 | 60 | 3905.05
14:54:20.101 | 34.0416 | 61 | 60 | 3904.1099 | 15:24:13.061 | 48.0803 | 59 | 60 | 3904.9585
14:54:20.431 | 34.5224 | 61 | 60 | 3904.1099 | 15:24:13.381 | 48.1702 | 59 | 60 | 3905.1821
14:54:20.741 | 34.1966 | 61 | 60 | 3904.1809 | 15:24:13.701 | 48.0233 | 59 | 60 | 3904.8823
14:54:21.061 | 34.3721 | 61 | 60 | 3904.1099 | 15:24:14.051 | 48.1246 | 59 | 60 | 3905.05
14:54:21.381 | 34.2491 | 61 | 60 | 3904.1099 | 15:24:14.341 | 48.1246 | 59 | 60 | 3904.8364
14:54:21.701 | 34.3406 | 61 | 60 | 3904.1099 | 15:24:14.661 | 48.0345 | 59 | 60 | 3904.8823
14:54:22.021 | 34.4144 | 61 | 60 | 3905.1516 | 15:24:15.001 | 48.3045 | 59 | 60 | 3905.05
14:54:22.341 | 34.1922 | 61 | 60 | 3904.5215 | 15:24:15.301 | 48.3045 | 59 | 60 | 3904.8364
14:54:22.671 | 34.5688 | 61 | 60 | 3904.8264 | 15:24:15.621 | 48.1479 | 59 | 60 | 3904.8364
14:54:22.981 | 34.1871 | 61 | 60 | 3905.0549 | 15:24:15.951 | 48.3923 | 59 | 60 | 3904.8213
14:54:23.301 | 34.1632 | 61 | 60 | 3904.6536 | 15:24:16.261 | 47.8459 | 59 | 60 | 3903.7593
14:54:23.631 | 34.4642 | 61 | 60 | 3904.8264 | 15:24:16.581 | 48.2902 | 59 | 60 | 3904.3435
14:54:23.941 | 34.4884 | 61 | 60 | 3905.0549 | 15:24:16.911 | 47.9303 | 59 | 60 | 3903.8303
14:54:24.261 | 34.2357 | 61 | 60 | 3905.1313 | 15:24:17.221 | 48.1178 | 59 | 60 | 3904.0337
14:54:24.591 | 34.3181 | 61 | 60 | 3904.9993 | 15:24:17.541 | 48.1273 | 59 | 60 | 3903.9978
14:54:24.901 | 34.2966 | 61 | 60 | 3904.7551 | 15:24:17.871 | 47.9307 | 59 | 60 | 3903.7034
14:54:25.221 | 34.3091 | 61 | 60 | 3905.1313 | 15:24:18.181 | 47.963 | 59 | 60 | 3902.9924
14:54:25.551 | 34.2526 | 61 | 60 | 3904.9685 | 15:24:18.501 | 48.1424 | 59 | 60 | 3902.896
14:54:25.861 | 34.3614 | 61 | 60 | 3904.7551 | 15:24:18.821 | 47.9982 | 59 | 60 | 3902.7131
14:54:26.181 | 34.3104 | 61 | 60 | 3905.1313 | 15:24:19.151 | 48.1242 | 59 | 60 | 3902.698
14:54:26.511 | 34.4219 | 61 | 60 | 3904.9685 | 15:24:19.461 | 48.1008 | 59 | 60 | 3902.6624
14:54:26.821 | 34.4012 | 61 | 60 | 3904.8872 | 15:24:19.781 | 47.9934 | 59 | 60 | 3902.3984
14:54:27.141 | 34.309 | 61 | 60 | 3904.6687 | 15:24:20.121 | 48.0636 | 59 | 60 | 3902.7334
14:54:27.461 | 34.2549 | 61 | 60 | 3904.6587 | 15:24:20.421 | 48.0636 | 59 | 60 | 3902.6624
14:54:27.791 | 34.2649 | 61 | 60 | 3904.6128 | 15:24:20.741 | 47.9502 | 59 | 60 | 3902.3984
14:54:28.091 | 34.3655 | 61 | 60 | 3904.7805 | 15:24:21.071 | 48.2397 | 59 | 60 | 3901.9771
14:54:28.101 | 34.3655 | 61 | 60 | 3904.7551 | 15:24:21.381 | 48.0066 | 59 | 60 | 3901.6575
14:54:28.421 | 34.2718 | 61 | 60 | 3905.0806 | 15:24:21.701 | 48.147 | 59 | 60 | 3901.7083
14:54:28.751 | 34.1976 | 61 | 60 | 3904.7856 | 15:24:22.021 | 48.1153 | 59 | 60 | 3901.9771
14:54:29.061 | 34.224 | 61 | 60 | 3904.7551 | 15:24:22.341 | 48.1638 | 59 | 60 | 3901.571
14:54:29.381 | 34.1401 | 61 | 60 | 3905.0806 | 15:24:22.661 | 47.8947 | 59 | 60 | 3901.4949
14:54:29.711 | 34.4484 | 61 | 60 | 3905.0803 | 15:24:22.991 | 48.0458 | 59 | 60 | 3901.5405
14:54:30.021 | 34.1613 | 61 | 60 | 3904.4653 | 15:24:23.301 | 48.0806 | 59 | 60 | 3901.0435
14:54:30.341 | 34.2862 | 61 | 60 | 3904.7805 | 15:24:23.621 | 48.2095 | 59 | 60 | 3901.1094
14:54:30.671 | 34.1206 | 61 | 60 | 3904.5771 | 15:24:23.951 | 48.0156 | 59 | 60 | 3900.7644
14:54:30.981 | 34.1408 | 61 | 60 | 3904.7654 | 15:24:24.261 | 48.2169 | 59 | 60 | 3901.0435
14:54:31.301 | 34.2531 | 61 | 60 | 3904.4451 | 15:24:24.581 | 47.8293 | 59 | 60 | 3901.1094
14:54:31.631 | 34.4547 | 61 | 60 | 3904.9177 | 15:24:24.901 | 48.0617 | 59 | 60 | 3901.6167
14:54:31.941 | 34.201 | 61 | 60 | 3904.4807 | 15:24:25.231 | 48.0775 | 59 | 60 | 3901.6167
14:54:32.261 | 34.342 | 61 | 60 | 3905.3447 | 15:24:25.541 | 47.9394 | 59 | 60 | 3901.2109
14:54:32.581 | 34.1552 | 61 | 60 | 3904.6382 | 15:24:25.861 | 48.203 | 59 | 60 | 3902.0684
14:54:32.911 | 34.4059 | 61 | 60 | 3904.999 | 15:24:26.191 | 47.8407 | 59 | 60 | 3901.3174
14:54:33.221 | 34.1956 | 61 | 60 | 3904.8569 | 15:24:26.501 | 48.308 | 59 | 60 | 3902.0378
14:54:33.541 | 34.2006 | 61 | 60 | 3905.1262 | 15:24:26.821 | 47.8264 | 59 | 60 | 3901.8857
14:54:33.871 | 34.2608 | 61 | 60 | 3905.0244 | 15:24:27.151 | 47.9455 | 59 | 60 | 3902.3628
14:54:34.181 | 34.2853 | 61 | 60 | 3904.8618 | 15:24:27.461 | 47.938 | 59 | 60 | 3902.3274
14:54:34.501 | 34.3986 | 61 | 60 | 3904.5164 | 15:24:27.781 | 48.0543 | 59 | 60 | 3902.2107
14:54:34.831 | 34.2398 | 61 | 60 | 3904.6587 | 15:24:28.101 | 48.1979 | 59 | 60 | 3902.3577
14:54:35.141 | 34.298 | 61 | 60 | 3904.7551 | 15:24:28.421 | 48.0288 | 59 | 60 | 3902.3274
14:54:35.461 | 34.2379 | 61 | 60 | 3905.0803 | 15:24:28.741 | 48.0254 | 59 | 60 | 3902.2107
14:54:35.781 | 34.2231 | 61 | 60 | 3904.8872 | 15:24:29.071 | 48.0305 | 59 | 60 | 3903.1396
14:54:36.101 | 34.2976 | 61 | 60 | 3905.3955 | 15:24:29.381 | 48.0139 | 59 | 60 | 3902.7688
14:54:36.421 | 34.1368 | 61 | 60 | 3904.7551 | 15:24:29.701 | 48.1636 | 59 | 60 | 3903.4189
14:54:36.751 | 34.3594 | 61 | 60 | 3905.116 | 15:24:30.021 | 47.8535 | 59 | 60 | 3902.4695
14:54:37.061 | 34.2861 | 61 | 60 | 3904.9431 | 15:24:30.351 | 48.3271 | 59 | 60 | 3903.3174
14:54:37.381 | 34.2882 | 61 | 60 | 3905.2126 | 15:24:30.661 | 47.8581 | 59 | 60 | 3902.7639
14:54:37.711 | 34.4217 | 61 | 60 | 3905.0601 | 15:24:30.981 | 48.1691 | 59 | 60 | 3903.2717
14:54:38.021 | 34.3031 | 61 | 60 | 3904.928 | 15:24:31.311 | 47.993 | 59 | 60 | 3903.1599
14:54:38.341 | 34.284 | 61 | 60 | 3905.0498 | 15:24:31.621 | 48.1235 | 59 | 60 | 3902.8247
14:54:38.661 | 34.4449 | 61 | 60 | 3905.1821 | 15:24:31.941 | 48.0494 | 59 | 60 | 3902.6064
14:54:38.991 | 34.2996 | 61 | 60 | 3904.7754 | 15:24:32.271 | 48.0818 | 59 | 60 | 3903.1599
14:54:39.301 | 34.2711 | 61 | 60 | 3905.0295 | 15:24:32.581 | 48.0934 | 59 | 60 | 3902.8247
14:54:39.621 | 34.3491 | 61 | 60 | 3905.1313 | 15:24:32.901 | 48.0866 | 59 | 60 | 3903.1548
14:54:39.941 | 34.1867 | 61 | 60 | 3904.7754 | 15:24:33.221 | 48.0206 | 59 | 60 | 3903.1753
14:54:40.261 | 34.2905 | 61 | 60 | 3905.0295 | 15:24:33.541 | 48.0378 | 59 | 60 | 3903.0381
14:54:40.581 | 34.379 | 61 | 60 | 3904.623 | 15:24:33.861 | 47.9629 | 59 | 60 | 3902.8552
14:54:40.911 | 34.4012 | 61 | 60 | 3905.2583 | 15:24:34.191 | 48.1235 | 59 | 60 | 3902.3477
14:54:41.221 | 34.2334 | 61 | 60 | 3905.1973 | 15:24:34.501 | 47.9736 | 59 | 60 | 3902.6013
14:54:41.541 | 34.4314 | 61 | 60 | 3905.8635 | 15:24:34.821 | 48.3045 | 59 | 60 | 3902.9873
14:54:41.861 | 34.1856 | 61 | 60 | 3905.6396 | 15:24:35.151 | 47.9584 | 59 | 60 | 3902.9722
14:54:42.181 | 34.4461 | 61 | 60 | 3906.1074 | 15:24:35.461 | 47.984 | 59 | 60 | 3902.6167
14:54:42.501 | 34.2282 | 61 | 60 | 3905.6448 | 15:24:35.781 | 48.159 | 59 | 60 | 3902.9314
14:54:42.881 | 34.1124 | 61 | 60 | 3906.0466 | 15:24:36.101 | 47.8735 | 59 | 60 | 3902.4236
14:54:43.141 | 34.1124 | 61 | 60 | 3906.2246 | 15:24:36.431 | 47.9776 | 59 | 60 | 3902.4441
14:54:43.471 | 34.0686 | 61 | 60 | 3905.6194 | 15:24:36.741 | 48.1503 | 59 | 60 | 3902.4744
14:54:43.811 | 34.0921 | 61 | 60 | 3906.1787 | 15:24:37.061 | 48.1503 | 59 | 60 | 3902.698
14:54:44.101 | 34.0921 | 61 | 60 | 3905.9243 | 15:24:37.391 | 48.0752 | 59 | 60 | 3902.4846
14:54:44.431 | 34.1541 | 61 | 60 | 3905.96 | 15:24:37.701 | 48.1028 | 59 | 60 | 3902.4744
14:54:44.741 | 34.4653 | 61 | 60 | 3906.1787 | 15:24:38.021 | 47.9007 | 59 | 60 | 3902.698
14:54:45.061 | 34.0901 | 61 | 60 | 3905.9243 | 15:24:38.351 | 48.0814 | 59 | 60 | 3902.0632
14:54:45.381 | 34.355 | 61 | 60 | 3905.96 | 15:24:38.661 | 48.2419 | 59 | 60 | 3902.6724
14:54:45.701 | 34.2165 | 61 | 60 | 3905.96 | 15:24:38.981 | 47.9057 | 59 | 60 | 3902.4338
14:54:46.031 | 34.2379 | 61 | 60 | 3905.96 | 15:24:39.301 | 47.9429 | 59 | 60 | 3902.302
14:54:46.341 | 34.3604 | 61 | 60 | 3906.489 | 15:24:39.621 | 48.2465 | 59 | 60 | 3902.7283
14:54:46.661 | 34.2963 | 61 | 60 | 3906.3567 | 15:24:39.941 | 47.7908 | 59 | 60 | 3902.2104
14:54:46.991 | 34.2233 | 61 | 60 | 3906.311 | 15:24:40.271 | 48.2711 | 59 | 60 | 3902.2561
14:54:47.301 | 34.4559 | 61 | 60 | 3906.6519 | 15:24:40.581 | 48.085 | 59 | 60 | 3902.4897
14:54:47.621 | 34.1726 | 61 | 60 | 3906.7637 | 15:24:40.901 | 48.0858 | 59 | 60 | 3902.7485
14:54:47.951 | 34.3004 | 61 | 60 | 3907.074 | 15:24:41.221 | 48.1157 | 59 | 60 | 3902.449
14:54:48.261 | 34.1913 | 61 | 60 | 3906.5144 | 15:24:41.551 | 48.1371 | 59 | 60 | 3902.5759
14:54:48.581 | 34.3231 | 61 | 60 | 3906.6924 | 15:24:41.861 | 48.0344 | 59 | 60 | 3902.1699
14:54:48.911 | 34.2912 | 61 | 60 | 3906.3975 | 15:24:42.181 | 48.1929 | 59 | 60 | 3902.5305
14:54:49.221 | 34.4535 | 61 | 60 | 3906.6365 | 15:24:42.511 | 47.9065 | 59 | 60 | 3902.1851
14:54:49.541 | 34.3783 | 61 | 60 | 3907.1401 | 15:24:42.821 | 48.0957 | 59 | 60 | 3902.1648
14:54:49.861 | 34.1459 | 61 | 60 | 3907.0334 | 15:24:43.141 | 48.035 | 59 | 60 | 3902.3374
14:54:50.191 | 34.3401 | 61 | 60 | 3906.9875 | 15:24:43.471 | 48.0388 | 59 | 60 | 3902.0835
14:54:50.501 | 34.3503 | 61 | 60 | 3907.3643 | 15:24:43.781 | 48.056 | 59 | 60 | 3902.2053
14:54:50.821 | 34.2223 | 61 | 60 | 3907.4355 | 15:24:44.101 | 48.0665 | 59 | 60 | 3901.9365
14:54:51.151 | 34.2284 | 61 | 60 | 3907.1809 | 15:24:44.421 | 48.0656 | 59 | 60 | 3902.0835
14:54:51.461 | 34.3421 | 61 | 60 | 3907.522 | 15:24:44.741 | 48.1089 | 59 | 60 | 3902.2053
14:54:51.781 | 34.2129 | 61 | 60 | 3907.7305 | 15:24:45.061 | 48.0407 | 59 | 60 | 3902.0632
14:54:52.111 | 34.209 | 61 | 60 | 3907.4099 | 15:24:45.391 | 47.9476 | 59 | 60 | 3901.8298
14:54:52.421 | 34.3156 | 61 | 60 | 3907.5627 | 15:24:45.701 | 47.9527 | 59 | 60 | 3901.6572
14:54:52.741 | 34.3882 | 61 | 60 | 3907.5168 | 15:24:46.021 | 48.0202 | 59 | 60 | 3901.7537
14:54:53.071 | 34.1463 | 61 | 60 | 3907.1453 | 15:24:46.351 | 47.974 | 59 | 60 | 3901.8298
14:54:53.381 | 34.4471 | 61 | 60 | 3907.6899 | 15:24:46.661 | 48.1369 | 59 | 60 | 3901.6572
14:54:53.701 | 34.2796 | 61 | 60 | 3907.5474 | 15:24:46.981 | 47.9556 | 59 | 60 | 3902.449
14:54:54.021 | 34.3112 | 61 | 60 | 3907.5066 | 15:24:47.301 | 47.8349 | 59 | 60 | 3901.8909
14:54:54.341 | 34.3571 | 61 | 60 | 3907.0894 | 15:24:47.631 | 48.1477 | 59 | 60 | 3902.3933
14:54:54.661 | 34.2675 | 61 | 60 | 3907.1809 | 15:24:47.941 | 47.9069 | 59 | 60 | 3902.3984
14:54:54.981 | 34.2712 | 61 | 60 | 3907.1758 | 15:24:48.261 | 47.9691 | 59 | 60 | 3902.2766
14:54:55.321 | 34.2474 | 61 | 60 | 3906.8298 | 15:24:48.581 | 48.1996 | 59 | 60 | 3902.1802
14:54:55.621 | 34.2474 | 61 | 60 | 3906.7791 | 15:24:48.901 | 48.1366 | 59 | 60 | 3902.6116
14:54:55.941 | 34.4071 | 61 | 60 | 3907.1758 | 15:24:49.221 | 47.8492 | 59 | 60 | 3902.1143
14:54:56.261 | 34.1606 | 61 | 60 | 3906.8298 | 15:24:49.571 | 47.8676 | 59 | 60 | 3902.4746
14:54:56.581 | 34.276 | 61 | 60 | 3906.4636 | 15:24:49.901 | 47.7798 | 59 | 60 | 3902.637
14:54:56.901 | 34.2289 | 61 | 60 | 3906.4636 | 15:24:50.181 | 47.7798 | 59 | 60 | 3901.9314
14:54:57.231 | 34.2614 | 61 | 60 | 3906.9775 | 15:24:50.521 | 47.8842 | 59 | 60 | 3902.439
14:54:57.541 | 34.3437 | 61 | 60 | 3906.9165 | 15:24:50.821 | 47.8842 | 59 | 60 | 3902.2969
14:54:57.861 | 34.3503 | 61 | 60 | 3906.667 | 15:24:51.141 | 48.126 | 59 | 60 | 3902.5049
14:54:58.191 | 34.3252 | 61 | 60 | 3906.896 | 15:24:51.471 | 48.3077 | 59 | 60 | 3902.3984
14:54:58.501 | 34.1854 | 61 | 60 | 3906.6924 | 15:24:51.781 | 47.9887 | 59 | 60 | 3902.1091
14:54:58.821 | 34.2784 | 61 | 60 | 3906.6467 | 15:24:52.101 | 48.165 | 59 | 60 | 3902.4541
14:54:59.151 | 34.2667 | 61 | 60 | 3906.896 | 15:24:52.421 | 48.0932 | 59 | 60 | 3902.6624
14:54:59.461 | 34.3808 | 61 | 60 | 3906.6924 | 15:24:52.751 | 48.0432 | 59 | 60 | 3902.6826
14:54:59.781 | 34.4746 | 61 | 60 | 3906.2041 | 15:24:53.061 | 48.1964 | 59 | 60 | 3902.9009
14:55:00.111 | 34.3734 | 61 | 60 | 3906.0005 | 15:24:53.381 | 47.9707 | 59 | 60 | 3902.312
14:55:00.421 | 34.2661 | 61 | 60 | 3906.1941 | 15:24:53.701 | 48.0583 | 59 | 60 | 3902.6167
14:55:00.741 | 34.342 | 61 | 60 | 3906.2041 | 15:24:54.021 | 47.9041 | 59 | 60 | 3902.312
14:55:01.061 | 34.2403 | 61 | 60 | 3906.0364 | 15:24:54.341 | 48.1734 | 59 | 60 | 3902.312
14:55:01.391 | 34.3728 | 61 | 60 | 3906.2703 | 15:24:54.671 | 48.1951 | 59 | 60 | 3902.6167
14:55:01.701 | 34.2682 | 61 | 60 | 3906.0618 | 15:24:54.981 | 47.9354 | 59 | 60 | 3902.0886
14:55:02.021 | 34.3355 | 61 | 60 | 3906.072 | 15:24:55.301 | 48.2047 | 59 | 60 | 3902.373
14:55:02.341 | 34.3948 | 61 | 60 | 3906.1177 | 15:24:55.631 | 48.0488 | 59 | 60 | 3902.1497
14:55:02.661 | 34.3346 | 61 | 60 | 3905.8533 | 15:24:55.941 | 48.1821 | 59 | 60 | 3902.6116
14:55:02.981 | 34.3607 | 61 | 60 | 3905.833 | 15:24:56.261 | 48.1058 | 59 | 60 | 3902.6013
14:55:03.311 | 34.3979 | 61 | 60 | 3906.1177 | 15:24:56.601 | 48.0963 | 59 | 60 | 3902.1497
14:55:03.621 | 34.2602 | 61 | 60 | 3905.8533 | 15:24:56.901 | 48.0963 | 59 | 60 | 3902.6116
14:55:03.941 | 34.4493 | 61 | 60 | 3906.4177 | 15:24:57.221 | 48.1188 | 59 | 60 | 3902.6013
14:55:04.271 | 34.091 | 61 | 60 | 3905.97 | 15:24:57.541 | 48.0073 | 59 | 60 | 3901.967
14:55:04.581 | 34.3113 | 61 | 60 | 3905.8787 | 15:24:57.861 | 48.0687 | 59 | 60 | 3901.967
14:55:04.901 | 34.3635 | 61 | 60 | 3906.4177 | 15:24:58.181 | 47.8416 | 59 | 60 | 3902.4644
14:55:05.221 | 34.3682 | 61 | 60 | 3905.6091 | 15:24:58.501 | 48.1919 | 59 | 60 | 3902.7688
14:55:05.541 | 34.2607 | 61 | 60 | 3905.533 | 15:24:58.831 | 47.9814 | 59 | 60 | 3903.0532
14:55:05.871 | 34.4646 | 61 | 60 | 3905.5381 | 15:24:59.141 | 47.9053 | 59 | 60 | 3902.6167
14:55:06.181 | 34.233 | 61 | 60 | 3905.6091 | 15:24:59.461 | 48.1446 | 59 | 60 | 3902.9924
14:55:06.511 | 34.2604 | 61 | 60 | 3905.2583 | 15:24:59.791 | 47.9294 | 59 | 60 | 3902.0432
14:55:06.821 | 34.3916 | 61 | 60 | 3905.2583 | 15:25:00.091 | 48.3621 | 59 | 60 | 3902.9111
14:55:07.141 | 34.3885 | 61 | 60 | 3905.6448 | 15:25:00.101 | 48.3621 | 59 | 60 | 3903.0178
14:55:07.471 | 34.3279 | 61 | 60 | 3904.6536 | 15:25:00.421 | 47.9769 | 59 | 60 | 3902.9771
14:55:07.781 | 34.3729 | 61 | 60 | 3904.928 | 15:25:00.751 | 47.9382 | 59 | 60 | 3902.9873
14:55:08.101 | 34.3622 | 61 | 60 | 3905.0195 | 15:25:01.061 | 48.0491 | 59 | 60 | 3902.9973
14:55:08.431 | 34.2218 | 61 | 60 | 3904.6536 | 15:25:01.381 | 48.0631 | 59 | 60 | 3902.6216
14:55:08.741 | 34.3614 | 61 | 60 | 3904.9331 | 15:25:01.711 | 48.1268 | 59 | 60 | 3902.6116
14:55:09.061 | 34.3265 | 61 | 60 | 3904.9482 | 15:25:02.021 | 48.1047 | 59 | 60 | 3902.9111
14:55:09.381 | 34.3929 | 61 | 60 | 3904.928 | 15:25:02.341 | 48.0391 | 59 | 60 | 3902.4795
14:55:09.701 | 34.257 | 61 | 60 | 3905.0449 | 15:25:02.671 | 48.1603 | 59 | 60 | 3903.165
14:55:10.021 | 34.2746 | 61 | 60 | 3904.7349 | 15:25:02.981 | 48.2049 | 59 | 60 | 3902.9111
14:55:10.351 | 34.3856 | 61 | 60 | 3904.8162 | 15:25:03.301 | 47.8865 | 59 | 60 | 3902.4795
14:55:10.661 | 34.2824 | 61 | 60 | 3903.998 | 15:25:03.621 | 48.2383 | 59 | 60 | 3903.1497
14:55:10.981 | 34.3348 | 61 | 60 | 3904.0591 | 15:25:03.951 | 47.8315 | 59 | 60 | 3902.9009
14:55:11.311 | 34.3296 | 61 | 60 | 3904.4756 | 15:25:04.261 | 48.0823 | 59 | 60 | 3902.9314
14:55:11.621 | 34.301 | 61 | 60 | 3904.623 | 15:25:04.581 | 48.0841 | 59 | 60 | 3903.4392
14:55:11.941 | 34.3351 | 61 | 60 | 3904.7349 | 15:25:04.901 | 47.9814 | 59 | 60 | 3902.9211
14:55:12.261 | 34.3267 | 61 | 60 | 3904.8975 | 15:25:05.221 | 48.1893 | 59 | 60 | 3903.0789
14:55:12.591 | 34.3033 | 61 | 60 | 3904.491 | 15:25:05.541 | 48.2349 | 59 | 60 | 3902.9211
14:55:12.901 | 34.3897 | 61 | 60 | 3904.5164 | 15:25:05.871 | 48.0757 | 59 | 60 | 3903.2512
14:55:13.221 | 34.3185 | 61 | 60 | 3904.8516 | 15:25:06.181 | 47.9678 | 59 | 60 | 3903.1499
14:55:13.551 | 34.2799 | 61 | 60 | 3904.7805 | 15:25:06.501 | 48.0874 | 59 | 60 | 3903.5713
14:55:13.861 | 34.3359 | 61 | 60 | 3905.1619 | 15:25:06.831 | 47.9231 | 59 | 60 | 3902.769
14:55:14.181 | 34.2813 | 61 | 60 | 3905.3855 | 15:25:07.141 | 47.9231 | 59 | 60 | 3903.1499
14:55:14.511 | 34.3245 | 61 | 60 | 3905.2888 | 15:25:07.461 | 47.8331 | 59 | 60 | 3903.5713
14:55:14.821 | 34.3577 | 61 | 60 | 3905.0244 | 15:25:07.801 | 48.2125 | 59 | 60 | 3902.9314
14:55:15.141 | 34.2792 | 61 | 60 | 3904.9585 | 15:25:08.091 | 48.2125 | 59 | 60 | 3903.4343
14:55:15.481 | 34.3277 | 61 | 60 | 3904.8059 | 15:25:08.101 | 48.2125 | 59 | 60 | 3903.4849
14:55:15.781 | 34.3277 | 61 | 60 | 3904.9941 | 15:25:08.421 | 47.8763 | 59 | 60 | 3903.1548
14:55:16.101 | 34.279 | 61 | 60 | 3904.9736 | 15:25:08.751 | 48.1726 | 59 | 60 | 3903.2209
14:55:16.431 | 34.2154 | 61 | 60 | 3905.0906 | 15:25:09.061 | 47.9394 | 59 | 60 | 3903.4443
14:55:16.741 | 34.2983 | 61 | 60 | 3904.9941 | 15:25:09.381 | 48.1152 | 59 | 60 | 3902.7131
14:55:17.061 | 34.2804 | 61 | 60 | 3904.9736 | 15:25:09.701 | 48.0589 | 59 | 60 | 3903.4595
14:55:17.381 | 34.2613 | 61 | 60 | 3905.3855 | 15:25:10.031 | 47.8872 | 59 | 60 | 3902.8706
14:55:17.711 | 34.1936 | 61 | 60 | 3905.3855 | 15:25:10.341 | 47.8523 | 59 | 60 | 3903.5408
14:55:18.021 | 34.3222 | 61 | 60 | 3905.0449 | 15:25:10.661 | 47.9845 | 59 | 60 | 3902.7131
14:55:18.341 | 34.1443 | 61 | 60 | 3904.8008 | 15:25:10.991 | 48.1626 | 59 | 60 | 3902.8706
14:55:18.671 | 34.6887 | 61 | 60 | 3904.8008 | 15:25:11.301 | 47.9802 | 59 | 60 | 3903.5408
14:55:18.981 | 34.3629 | 61 | 60 | 3905.9551 | 15:25:11.621 | 48.1075 | 59 | 60 | 3902.9009
14:55:19.301 | 34.2418 | 61 | 60 | 3905.2991 | 15:25:11.951 | 48.0946 | 59 | 60 | 3902.8755
14:55:19.641 | 34.3396 | 61 | 60 | 3905.3042 | 15:25:12.261 | 48.1503 | 59 | 60 | 3902.8552
14:55:19.941 | 34.3396 | 61 | 60 | 3905.8228 | 15:25:12.581 | 47.9066 | 59 | 60 | 3902.9009
14:55:20.261 | 34.2895 | 61 | 60 | 3905.2991 | 15:25:12.901 | 48.2462 | 59 | 60 | 3903.3276
14:55:20.591 | 34.3241 | 61 | 60 | 3905.3042 | 15:25:13.221 | 48.0252 | 59 | 60 | 3903.541
14:55:20.901 | 34.3794 | 61 | 60 | 3905.7261 | 15:25:13.541 | 47.9318 | 59 | 60 | 3902.845
14:55:21.221 | 34.2437 | 61 | 60 | 3905.3752 | 15:25:13.871 | 48.1384 | 59 | 60 | 3903.5054
14:55:21.551 | 34.2759 | 61 | 60 | 3905.5178 | 15:25:14.181 | 47.9505 | 59 | 60 | 3903.1345
14:55:21.861 | 34.2728 | 61 | 60 | 3906.1941 | 15:25:14.501 | 48.2177 | 59 | 60 | 3903.8914
14:55:22.181 | 34.0828 | 61 | 60 | 3905.5024 | 15:25:14.821 | 47.9317 | 59 | 60 | 3903.4292
14:55:22.501 | 34.328 | 61 | 60 | 3905.3958 | 15:25:15.161 | 48.175 | 59 | 60 | 3903.6526
14:55:22.831 | 34.402 | 61 | 60 | 3906.1941 | 15:25:15.461 | 48.175 | 59 | 60 | 3903.4087
14:55:23.141 | 34.2011 | 61 | 60 | 3905.5024 | 15:25:15.781 | 48.0247 | 59 | 60 | 3903.2261
14:55:23.461 | 34.2486 | 61 | 60 | 3904.8364 | 15:25:16.121 | 48.0825 | 59 | 60 | 3903.2869
14:55:23.781 | 34.3797 | 61 | 60 | 3904.6992 | 15:25:16.421 | 48.0825 | 59 | 60 | 3903.6323
14:55:24.101 | 34.2887 | 61 | 60 | 3904.811 | 15:25:16.741 | 47.9898 | 59 | 60 | 3903.2261
14:55:24.421 | 34.3324 | 61 | 60 | 3904.623 | 15:25:17.081 | 48.047 | 59 | 60 | 3903.2869
14:55:24.751 | 34.3508 | 61 | 60 | 3904.6077 | 15:25:17.381 | 48.047 | 59 | 60 | 3903.6323
14:55:25.061 | 34.3163 | 61 | 60 | 3904.6282 | 15:25:17.701 | 48.0181 | 59 | 60 | 3903.6323
14:55:25.381 | 34.2702 | 61 | 60 | 3904.5671 | 15:25:18.041 | 47.9916 | 59 | 60 | 3903.4951
14:55:25.711 | 34.3757 | 61 | 60 | 3904.7703 | 15:25:18.341 | 47.9916 | 59 | 60 | 3903.4595
14:55:26.021 | 34.3021 | 61 | 60 | 3904.6382 | 15:25:18.661 | 48.1238 | 59 | 60 | 3903.8101
14:55:26.341 | 34.347 | 61 | 60 | 3904.8162 | 15:25:18.991 | 48.0082 | 59 | 60 | 3903.4749
14:55:26.681 | 34.3799 | 61 | 60 | 3904.9126 | 15:25:19.301 | 48.1208 | 59 | 60 | 3903.678
14:55:26.981 | 34.3799 | 61 | 60 | 3904.811 | 15:25:19.621 | 47.9747 | 59 | 60 | 3903.3022
14:55:27.301 | 34.2622 | 61 | 60 | 3905.238 | 15:25:19.941 | 48.1483 | 59 | 60 | 3903.6831
14:55:27.641 | 34.4229 | 61 | 60 | 3905.4109 | 15:25:20.281 | 48.0382 | 59 | 60 | 3903.8914
14:55:27.941 | 34.4229 | 61 | 60 | 3905.4109 | 15:25:20.591 | 48.0382 | 59 | 60 | 3903.9065
14:55:28.261 | 34.429 | 61 | 60 | 3905.0144 | 15:25:20.901 | 48.085 | 59 | 60 | 3903.6018
14:55:28.581 | 34.1706 | 61 | 60 | 3904.501 | 15:25:21.231 | 48.1034 | 59 | 60 | 3903.5815
14:55:28.921 | 34.3064 | 61 | 60 | 3904.9434 | 15:25:21.541 | 48.1408 | 59 | 60 | 3903.6169
14:55:29.221 | 34.3064 | 61 | 60 | 3905.0144 | 15:25:21.861 | 48.1074 | 59 | 60 | 3903.876
14:55:29.541 | 34.2811 | 61 | 60 | 3904.5977 | 15:25:22.191 | 47.9852 | 59 | 60 | 3903.7898
14:55:29.871 | 34.2968 | 61 | 60 | 3904.999 | 15:25:22.501 | 48.1032 | 59 | 60 | 3903.6169
14:55:30.181 | 34.2373 | 61 | 60 | 3904.491 | 15:25:22.821 | 48.1069 | 59 | 60 | 3903.876
14:55:30.501 | 34.4226 | 61 | 60 | 3904.5518 | 15:25:23.141 | 48.0928 | 59 | 60 | 3903.7898
14:55:30.831 | 34.3691 | 61 | 60 | 3904.7095 | 15:25:23.461 | 48.1476 | 59 | 60 | 3903.7898
14:55:31.141 | 34.2267 | 61 | 60 | 3904.2876 | 15:25:23.781 | 48.0179 | 59 | 60 | 3904.562
14:55:31.461 | 34.4051 | 61 | 60 | 3904.801 | 15:25:24.111 | 47.9812 | 59 | 60 | 3904.313
14:55:31.801 | 34.2308 | 61 | 60 | 3904.623 | 15:25:24.421 | 48.0266 | 59 | 60 | 3904.9026
14:55:32.091 | 34.2308 | 61 | 60 | 3904.3689 | 15:25:24.741 | 47.9181 | 59 | 60 | 3904.7856
14:55:32.101 | 34.2308 | 61 | 60 | 3904.5466 | 15:25:25.071 | 48.0277 | 59 | 60 | 3904.7603
14:55:32.421 | 34.3865 | 61 | 60 | 3904.5417 | 15:25:25.381 | 48.1384 | 59 | 60 | 3905.2024
14:55:32.751 | 34.1496 | 61 | 60 | 3904.4402 | 15:25:25.701 | 47.951 | 59 | 60 | 3905.4363
14:55:33.061 | 34.1755 | 61 | 60 | 3904.2522 | 15:25:26.021 | 48.0399 | 59 | 60 | 3905.6396
14:55:33.381 | 34.3003 | 61 | 60 | 3904.2927 | 15:25:26.351 | 47.9649 | 59 | 60 | 3905.9805
14:55:33.701 | 34.2814 | 61 | 60 | 3904.7805 | 15:25:26.661 | 47.9518 | 59 | 60 | 3906.0515
14:55:34.031 | 34.195 | 61 | 60 | 3904.2214 | 15:25:26.981 | 48.0983 | 59 | 60 | 3905.7261
14:55:34.341 | 34.2919 | 61 | 60 | 3904.7703 | 15:25:27.311 | 48.1121 | 59 | 60 | 3905.8481
14:55:34.661 | 34.2389 | 61 | 60 | 3904.7805 | 15:25:27.621 | 47.9621 | 59 | 60 | 3906.2449
14:55:34.991 | 34.3537 | 61 | 60 | 3904.2214 | 15:25:27.941 | 48.0329 | 59 | 60 | 3906.3618
14:55:35.301 | 34.2679 | 61 | 60 | 3904.3586 | 15:25:28.261 | 48.0675 | 59 | 60 | 3906.5806
14:55:35.621 | 34.3434 | 61 | 60 | 3904.3079 | 15:25:28.581 | 48.1148 | 59 | 60 | 3906.728
14:55:35.941 | 34.2545 | 61 | 60 | 3904.3232 | 15:25:28.901 | 47.9772 | 59 | 60 | 3906.2195
14:55:36.261 | 34.3277 | 61 | 60 | 3904.4451 | 15:25:29.231 | 48.0486 | 59 | 60 | 3906.6365
14:55:36.581 | 34.2279 | 61 | 60 | 3904.0286 | 15:25:29.541 | 47.873 | 59 | 60 | 3906.6621
14:55:36.911 | 34.3682 | 61 | 60 | 3904.0996 | 15:25:29.861 | 48.0011 | 59 | 60 | 3906.7739
14:55:37.221 | 34.3904 | 61 | 60 | 3904.0437 | 15:25:30.191 | 48.0964 | 59 | 60 | 3906.6365
14:55:37.541 | 34.2408 | 61 | 60 | 3904.0286 | 15:25:30.501 | 47.9227 | 59 | 60 | 3906.6621
14:55:37.871 | 34.2855 | 61 | 60 | 3904.0996 | 15:25:30.821 | 48.0638 | 59 | 60 | 3906.7739
14:55:38.181 | 34.3221 | 61 | 60 | 3903.7744 | 15:25:31.141 | 48.0466 | 59 | 60 | 3906.7739
14:55:38.501 | 34.2813 | 61 | 60 | 3903.7795 | 15:25:31.471 | 48.033 | 59 | 60 | 3906.8806
14:55:38.821 | 34.2203 | 61 | 60 | 3903.7695 | 15:25:31.781 | 48.0531 | 59 | 60 | 3907.1504
14:55:39.141 | 34.2646 | 61 | 60 | 3903.7185 | 15:25:32.101 | 48.0994 | 59 | 60 | 3907.1353
14:55:39.461 | 34.1963 | 61 | 60 | 3903.5562 | 15:25:32.431 | 47.9258 | 59 | 60 | 3907.2114
14:55:39.781 | 34.3437 | 61 | 60 | 3903.4138 | 15:25:32.741 | 48.1932 | 59 | 60 | 3906.9368
14:55:40.121 | 34.3283 | 61 | 60 | 3903.7185 | 15:25:33.061 | 48.0138 | 59 | 60 | 3906.8247
14:55:40.421 | 34.3283 | 61 | 60 | 3903.5562 | 15:25:33.391 | 48.1188 | 59 | 60 | 3906.8501
14:55:40.741 | 34.2753 | 61 | 60 | 3903.4138 | 15:25:33.701 | 47.9559 | 59 | 60 | 3906.7078
14:55:41.061 | 34.3189 | 61 | 60 | 3903.4138 | 15:25:34.021 | 48.1163 | 59 | 60 | 3906.9011
14:55:41.381 | 34.3133 | 61 | 60 | 3903.1702 | 15:25:34.351 | 48.0734 | 59 | 60 | 3907.1912
14:55:41.701 | 34.383 | 61 | 60 | 3902.9214 | 15:25:34.661 | 47.8325 | 59 | 60 | 3906.8706
14:55:42.031 | 34.4149 | 61 | 60 | 3903.1802 | 15:25:34.981 | 48.1623 | 59 | 60 | 3906.7585
14:55:42.341 | 34.2039 | 61 | 60 | 3902.5254 | 15:25:35.311 | 48.1022 | 59 | 60 | 3906.6416
14:55:42.661 | 34.4427 | 61 | 60 | 3902.7639 | 15:25:35.621 | 48.0089 | 59 | 60 | 3906.667
14:55:42.991 | 34.3249 | 61 | 60 | 3902.5254 | 15:25:35.941 | 47.9805 | 59 | 60 | 3906.4534
14:55:43.301 | 34.3486 | 61 | 60 | 3902.5862 | 15:25:36.261 | 48.1365 | 59 | 60 | 3906.8655
14:55:43.621 | 34.1959 | 61 | 60 | 3902.6726 | 15:25:36.581 | 47.9368 | 59 | 60 | 3906.7585
14:55:43.961 | 34.3708 | 61 | 60 | 3902.7183 | 15:25:36.901 | 48.0285 | 59 | 60 | 3906.8044
14:55:44.261 | 34.3708 | 61 | 60 | 3902.7334 | 15:25:37.221 | 48.1034 | 59 | 60 | 3906.8401
14:55:44.581 | 34.3589 | 61 | 60 | 3902.8198 | 15:25:37.551 | 48.0952 | 59 | 60 | 3906.7739
14:55:44.901 | 34.2153 | 61 | 60 | 3902.637 | 15:25:37.861 | 48.0154 | 59 | 60 | 3906.9824
14:55:45.221 | 34.3902 | 61 | 60 | 3902.9009 | 15:25:38.181 | 48.0197 | 59 | 60 | 3906.5298
14:55:45.541 | 34.2885 | 61 | 60 | 3903.0278 | 15:25:38.511 | 48.1002 | 59 | 60 | 3907.0181
14:55:45.861 | 34.2289 | 61 | 60 | 3903.0024 | 15:25:38.821 | 48.0599 | 59 | 60 | 3906.489
14:55:46.191 | 34.3945 | 61 | 60 | 3903.4495 | 15:25:39.141 | 47.9422 | 59 | 60 | 3906.606
14:55:46.501 | 34.2268 | 61 | 60 | 3903.1091 | 15:25:39.471 | 48.0528 | 59 | 60 | 3906.835
14:55:46.821 | 34.239 | 61 | 60 | 3902.439 | 15:25:39.781 | 47.8753 | 59 | 60 | 3906.7739
14:55:47.151 | 34.2938 | 61 | 60 | 3902.7537 | 15:25:40.101 | 48.1986 | 59 | 60 | 3906.7688
14:55:47.461 | 34.2871 | 61 | 60 | 3902.896 | 15:25:40.431 | 48.1483 | 59 | 60 | 3906.7026
14:55:47.781 | 34.3336 | 61 | 60 | 3903.104 | 15:25:40.741 | 48.0692 | 59 | 60 | 3906.5857
14:55:48.111 | 34.425 | 61 | 60 | 3903.2615 | 15:25:41.061 | 48.0227 | 59 | 60 | 3906.6111
14:55:48.421 | 34.1906 | 61 | 60 | 3903.1091 | 15:25:41.391 | 48.0528 | 59 | 60 | 3906.4229
14:55:48.741 | 34.1959 | 61 | 60 | 3902.5964 | 15:25:41.701 | 48.0183 | 59 | 60 | 3906.5857
14:55:49.071 | 34.4372 | 61 | 60 | 3902.9619 | 15:25:42.021 | 47.9242 | 59 | 60 | 3906.6111
14:55:49.381 | 34.335 | 61 | 60 | 3902.8909 | 15:25:42.341 | 48.0261 | 59 | 60 | 3907.3691
14:55:49.701 | 34.3869 | 61 | 60 | 3902.8655 | 15:25:42.671 | 48.0459 | 59 | 60 | 3906.7893
14:55:50.031 | 34.3696 | 61 | 60 | 3902.9619 | 15:25:42.981 | 48.1537 | 59 | 60 | 3906.896
14:55:50.341 | 34.3698 | 61 | 60 | 3902.8909 | 15:25:43.301 | 47.9363 | 59 | 60 | 3906.377
14:55:50.661 | 34.2349 | 61 | 60 | 3903.1956 | 15:25:43.621 | 48.0466 | 59 | 60 | 3906.667
14:55:50.981 | 34.3413 | 61 | 60 | 3903.1345 | 15:25:43.941 | 48.0433 | 59 | 60 | 3906.896
14:55:51.321 | 34.2483 | 61 | 60 | 3903.1194 | 15:25:44.261 | 48.0299 | 59 | 60 | 3906.377
14:55:51.621 | 34.2483 | 61 | 60 | 3903.1956 | 15:25:44.591 | 47.9283 | 59 | 60 | 3907.0894
14:55:51.951 | 34.4289 | 61 | 60 | 3903.5154 | 15:25:44.901 | 47.9617 | 59 | 60 | 3907.0129
14:55:52.271 | 34.2382 | 61 | 60 | 3903.2971 | 15:25:45.221 | 48.0925 | 59 | 60 | 3906.8552
14:55:52.581 | 34.3498 | 61 | 60 | 3903.2615 | 15:25:45.551 | 47.9647 | 59 | 60 | 3906.3975
14:55:52.901 | 34.2587 | 61 | 60 | 3903.2971 | 15:25:45.861 | 48.2035 | 59 | 60 | 3906.3975
14:55:53.231 | 34.2183 | 61 | 60 | 3902.9111 | 15:25:46.181 | 48.0569 | 59 | 60 | 3906.9724
14:55:53.541 | 34.4751 | 61 | 60 | 3903.8254 | 15:25:46.511 | 47.9752 | 59 | 60 | 3906.4331
14:55:53.861 | 34.3048 | 61 | 60 | 3903.551 | 15:25:46.821 | 48.1648 | 59 | 60 | 3906.6416
14:55:54.191 | 34.3234 | 61 | 60 | 3903.5356 | 15:25:47.141 | 48.0926 | 59 | 60 | 3906.3567
14:55:54.501 | 34.2809 | 61 | 60 | 3903.3733 | 15:25:47.471 | 48.0932 | 59 | 60 | 3906.6213
14:55:54.821 | 34.2274 | 61 | 60 | 3903.4341 | 15:25:47.781 | 47.9279 | 59 | 60 | 3906.3364
14:55:55.141 | 34.2375 | 61 | 60 | 3902.8857 | 15:25:48.101 | 47.9626 | 59 | 60 | 3906.6313
14:55:55.461 | 34.3281 | 61 | 60 | 3903.6069 | 15:25:48.421 | 47.8878 | 59 | 60 | 3906.2651
14:55:55.781 | 34.3285 | 61 | 60 | 3903.6118 | 15:25:48.751 | 48.1737 | 59 | 60 | 3906.189
14:55:56.101 | 34.3712 | 61 | 60 | 3903.7998 | 15:25:49.061 | 48.0837 | 59 | 60 | 3906.6313
14:55:56.441 | 34.2301 | 61 | 60 | 3903.866 | 15:25:49.381 | 47.9432 | 59 | 60 | 3906.2651
14:55:56.741 | 34.2301 | 61 | 60 | 3903.5408 | 15:25:49.711 | 48.1312 | 59 | 60 | 3906.311
14:55:57.061 | 34.2301 | 61 | 60 | 3903.6323 | 15:25:50.021 | 48.0193 | 59 | 60 | 3906.4685
14:55:57.391 | 34.306 | 61 | 60 | 3903.5562 | 15:25:50.341 | 47.9383 | 59 | 60 | 3906.4382
14:55:57.701 | 34.2829 | 61 | 60 | 3903.7949 | 15:25:50.681 | 48.0588 | 59 | 60 | 3906.311
14:55:58.021 | 34.2676 | 61 | 60 | 3903.5359 | 15:25:51.001 | 47.989 | 59 | 60 | 3906.4685
14:55:58.351 | 34.411 | 61 | 60 | 3903.5562 | 15:25:51.331 | 48.0585 | 59 | 60 | 3906.3618
14:55:58.661 | 34.1787 | 61 | 60 | 3903.7949 | 15:25:51.621 | 48.0585 | 59 | 60 | 3906.2297
14:55:58.981 | 34.3063 | 61 | 60 | 3903.5051 | 15:25:51.941 | 47.9794 | 59 | 60 | 3906.4482
14:55:59.311 | 34.4369 | 61 | 60 | 3904.0842 | 15:25:52.261 | 48.0868 | 59 | 60 | 3906.3618
14:55:59.621 | 34.3101 | 61 | 60 | 3903.9875 | 15:25:52.591 | 48.0761 | 59 | 60 | 3906.7434
14:55:59.941 | 34.3153 | 61 | 60 | 3904.0691 | 15:25:52.901 | 47.9676 | 59 | 60 | 3906.4585
14:56:00.271 | 34.3322 | 61 | 60 | 3904.0286 | 15:25:53.221 | 48.1005 | 59 | 60 | 3906.5093
14:56:00.581 | 34.3057 | 61 | 60 | 3903.7847 | 15:25:53.541 | 48.0636 | 59 | 60 | 3906.7383
14:56:00.901 | 34.3456 | 61 | 60 | 3903.9116 | 15:25:53.871 | 47.9674 | 59 | 60 | 3906.7891
14:56:01.231 | 34.2504 | 61 | 60 | 3904.2166 | 15:25:54.181 | 47.9528 | 59 | 60 | 3907.0386
14:56:01.541 | 34.2493 | 61 | 60 | 3904.4248 | 15:25:54.501 | 48.0534 | 59 | 60 | 3907.1809
14:56:01.861 | 34.2926 | 61 | 60 | 3904.3535 | 15:25:54.831 | 47.9676 | 59 | 60 | 3907.5474
14:56:02.181 | 34.3871 | 61 | 60 | 3904.4807 | 15:25:55.141 | 48.0008 | 59 | 60 | 3907.2166
14:56:02.511 | 34.2798 | 61 | 60 | 3904.4248 | 15:25:55.461 | 48.2139 | 59 | 60 | 3907.5627
14:56:02.821 | 34.3128 | 61 | 60 | 3904.3535 | 15:25:55.801 | 48.0484 | 59 | 60 | 3907.4202
14:56:03.141 | 34.2745 | 61 | 60 | 3904.7705 | 15:25:56.091 | 48.0484 | 59 | 60 | 3907.6899
14:56:03.461 | 34.2392 | 61 | 60 | 3904.7246 | 15:25:56.101 | 48.0484 | 59 | 60 | 3907.5627
14:56:03.781 | 34.358 | 61 | 60 | 3904.8823 | 15:25:56.421 | 47.9276 | 59 | 60 | 3907.4202
14:56:04.101 | 34.2451 | 61 | 60 | 3904.7908 | 15:25:56.751 | 47.9054 | 59 | 60 | 3907.8376
14:56:04.431 | 34.3343 | 61 | 60 | 3904.8518 | 15:25:57.061 | 47.9824 | 59 | 60 | 3907.3896
14:56:04.741 | 34.358 | 61 | 60 | 3904.7703 | 15:25:57.391 | 48.1822 | 59 | 60 | 3907.0791
14:56:05.061 | 34.1409 | 61 | 60 | 3905.4109 | 15:25:57.711 | 48.0114 | 59 | 60 | 3907.354
14:56:05.391 | 34.3276 | 61 | 60 | 3905.4109 | 15:25:58.021 | 48.1934 | 59 | 60 | 3907.4202
14:56:05.701 | 34.2905 | 61 | 60 | 3904.7703 | 15:25:58.341 | 48.0529 | 59 | 60 | 3907.6035
14:56:06.021 | 34.1995 | 61 | 60 | 3905.0854 | 15:25:58.661 | 47.9645 | 59 | 60 | 3907.1301
14:56:06.351 | 34.3244 | 61 | 60 | 3905.2634 | 15:25:58.991 | 48.1365 | 59 | 60 | 3907.2776
14:56:06.661 | 34.2396 | 61 | 60 | 3905.2278 | 15:25:59.301 | 48.0934 | 59 | 60 | 3906.9875
14:56:06.981 | 34.3207 | 61 | 60 | 3905.2532 | 15:25:59.621 | 47.934 | 59 | 60 | 3906.6924
14:56:07.301 | 34.2945 | 61 | 60 | 3905.4568 | 15:25:59.951 | 48.2233 | 59 | 60 | 3907.0129
14:56:07.631 | 34.3082 | 61 | 60 | 3905.5024 | 15:26:00.261 | 48.0059 | 59 | 60 | 3906.9875
14:56:07.941 | 34.3996 | 61 | 60 | 3905.7871 | 15:26:00.581 | 48.0285 | 59 | 60 | 3907.0486
14:56:08.261 | 34.281 | 61 | 60 | 3905.4312 | 15:26:00.911 | 48.0778 | 59 | 60 | 3907.2676
14:56:08.591 | 34.4243 | 61 | 60 | 3905.7871 | 15:26:01.221 | 47.8799 | 59 | 60 | 3906.4839
14:56:08.901 | 34.2906 | 61 | 60 | 3905.7058 | 15:26:01.541 | 48.1299 | 59 | 60 | 3907.0486
14:56:09.221 | 34.2447 | 61 | 60 | 3905.7161 | 15:26:01.861 | 48.2205 | 59 | 60 | 3907.2676
14:56:09.551 | 34.3594 | 61 | 60 | 3906.1228 | 15:26:02.181 | 48.0204 | 59 | 60 | 3906.5449
14:56:09.861 | 34.265 | 61 | 60 | 3906.2551 | 15:26:02.501 | 48.0581 | 59 | 60 | 3906.7585
14:56:10.181 | 34.2102 | 60 | 60 | 3906.0566 | 15:26:02.831 | 48.0113 | 59 | 60 | 3906.4736
14:56:10.501 | 34.3069 | 60 | 60 | 3906.082 | 15:26:03.141 | 48.0622 | 59 | 60 | 3906.3416
14:56:10.821 | 34.2997 | 60 | 60 | 3906.199 | 15:26:03.461 | 48.0191 | 59 | 60 | 3906.7585
14:56:11.141 | 34.3145 | 60 | 60 | 3906.3516 | 15:26:03.801 | 47.9551 | 59 | 60 | 3906.4736
14:56:11.471 | 34.2923 | 60 | 60 | 3906.2144 | 15:26:04.091 | 47.9551 | 59 | 60 | 3906.5247
14:56:11.781 | 34.3164 | 60 | 60 | 3906.5295 | 15:26:04.101 | 47.9551 | 59 | 60 | 3906.3669
14:56:12.101 | 34.2106 | 60 | 60 | 3906.4077 | 15:26:04.421 | 47.989 | 59 | 60 | 3906.0261
14:56:12.431 | 34.3333 | 60 | 60 | 3906.311 | 15:26:04.741 | 48.0626 | 59 | 60 | 3906.5247
14:56:12.741 | 34.4074 | 60 | 60 | 3906.5295 | 15:26:05.061 | 48.0056 | 59 | 60 | 3906.1482
14:56:13.061 | 34.2628 | 60 | 60 | 3906.4077 | 15:26:05.381 | 48.01 | 59 | 60 | 3905.9143
14:56:13.381 | 34.4617 | 60 | 60 | 3906.2908 | 15:26:05.701 | 48.1529 | 59 | 60 | 3906.1736
14:56:13.701 | 34.4343 | 60 | 60 | 3906.2908 | 15:26:06.031 | 47.7485 | 59 | 60 | 3905.4871
14:56:14.021 | 34.5409 | 60 | 60 | 3905.8228 | 15:26:06.341 | 47.9044 | 59 | 60 | 3906.377
14:56:14.341 | 34.5337 | 60 | 60 | 3906.2805 | 15:26:06.661 | 47.9926 | 59 | 60 | 3906.4229
14:56:14.671 | 34.5407 | 60 | 60 | 3906.3059 | 15:26:06.991 | 48.057 | 59 | 60 | 3906.5398
14:56:14.981 | 34.5395 | 60 | 60 | 3906.1177 | 15:26:07.301 | 48.0663 | 59 | 60 | 3906.1379
14:56:15.301 | 34.7778 | 60 | 60 | 3906.1025 | 15:26:07.621 | 48.2577 | 59 | 60 | 3906.7688
14:56:15.631 | 34.8731 | 60 | 60 | 3906.3059 | 15:26:07.951 | 47.834 | 59 | 60 | 3906.5093
14:56:15.941 | 34.8948 | 60 | 60 | 3906.1177 | 15:26:08.261 | 48.0482 | 59 | 60 | 3906.6721
14:56:16.271 | 35.0677 | 60 | 60 | 3906.4075 | 15:26:08.581 | 48.0598 | 60 | 60 | 3906.7688
14:56:16.591 | 35.0709 | 60 | 60 | 3906.3313 | 15:26:08.911 | 48.1334 | 60 | 60 | 3906.5093
14:56:16.901 | 35.1607 | 60 | 60 | 3906.3516 | 15:26:09.221 | 48.1169 | 60 | 60 | 3906.8147
14:56:17.221 | 35.2075 | 60 | 60 | 3906.4075 | 15:26:09.541 | 48.0884 | 60 | 60 | 3907.1963
14:56:17.541 | 35.4401 | 60 | 60 | 3906.3313 | 15:26:09.861 | 47.9409 | 60 | 60 | 3906.7791
14:56:17.861 | 35.4939 | 60 | 60 | 3906.3516 | 15:26:10.191 | 48.108 | 60 | 60 | 3906.8147
14:56:18.181 | 35.4694 | 60 | 60 | 3906.3516 | 15:26:10.501 | 48.1306 | 60 | 60 | 3907.1963
14:56:18.501 | 35.7137 | 60 | 60 | 3905.8889 | 15:26:10.821 | 47.9033 | 60 | 60 | 3906.8298
14:56:18.831 | 35.8128 | 60 | 60 | 3905.7515 | 15:26:11.151 | 47.8327 | 60 | 60 | 3906.7637
14:56:19.141 | 35.7593 | 60 | 60 | 3906.199 | 15:26:11.461 | 48.0384 | 60 | 60 | 3906.8604
14:56:19.461 | 35.7743 | 60 | 60 | 3905.9548 | 15:26:11.781 | 47.7145 | 60 | 60 | 3906.4739
14:56:19.781 | 36.033 | 60 | 60 | 3906.0566 | 15:26:12.111 | 47.7409 | 60 | 60 | 3906.6313
14:56:20.101 | 36.175 | 60 | 60 | 3905.9805 | 15:26:12.421 | 47.6969 | 60 | 60 | 3907.064
14:56:20.441 | 36.239 | 60 | 60 | 3905.9041 | 15:26:12.741 | 47.4404 | 60 | 60 | 3906.8604
14:56:20.761 | 36.302 | 60 | 60 | 3905.6245 | 15:26:13.061 | 47.3721 | 60 | 60 | 3907.0334
14:56:21.061 | 36.302 | 60 | 60 | 3906.0059 | 15:26:13.381 | 47.3062 | 60 | 60 | 3906.718
14:56:21.401 | 36.5882 | 60 | 60 | 3905.5076 | 15:26:13.701 | 47.25 | 60 | 60 | 3906.4534
14:56:21.711 | 36.5882 | 60 | 60 | 3905.9905 | 15:26:14.031 | 47.2794 | 60 | 60 | 3907.0334
14:56:22.021 | 36.5684 | 60 | 60 | 3905.772 | 15:26:14.341 | 47.1855 | 60 | 60 | 3906.718
14:56:22.341 | 36.6758 | 60 | 60 | 3905.604 | 15:26:14.661 | 47.0305 | 60 | 60 | 3906.6721
14:56:22.671 | 36.7488 | 60 | 60 | 3905.4006 | 15:26:14.991 | 46.8951 | 60 | 60 | 3906.6721
14:56:22.981 | 36.8759 | 60 | 60 | 3905.5227 | 15:26:15.301 | 46.7754 | 60 | 60 | 3906.9519
14:56:23.301 | 36.9517 | 60 | 60 | 3905.5024 | 15:26:15.621 | 46.6028 | 60 | 60 | 3906.6721
14:56:23.631 | 37.0133 | 60 | 60 | 3905.6956 | 15:26:15.941 | 46.6838 | 60 | 60 | 3906.718
14:56:23.941 | 37.0129 | 60 | 60 | 3905.7415 | 15:26:16.271 | 46.6236 | 60 | 60 | 3906.9114
14:56:24.261 | 37.1545 | 60 | 60 | 3905.6753 | 15:26:16.581 | 46.5829 | 60 | 60 | 3907.1096
14:56:24.581 | 37.3276 | 60 | 60 | 3905.6956 | 15:26:16.901 | 46.606 | 60 | 60 | 3906.718
14:56:24.901 | 37.4916 | 60 | 60 | 3905.7415 | 15:26:17.231 | 46.5556 | 60 | 60 | 3906.9114
14:56:25.221 | 37.5593 | 60 | 60 | 3905.665 | 15:26:17.541 | 46.2458 | 60 | 60 | 3907.0129
14:56:25.541 | 37.766 | 60 | 60 | 3906.2346 | 15:26:17.861 | 46.2005 | 60 | 60 | 3907.0081
14:56:25.871 | 37.5629 | 60 | 60 | 3905.8684 | 15:26:18.191 | 46.247 | 60 | 60 | 3906.9773
14:56:26.181 | 37.7429 | 60 | 60 | 3906.1736 | 15:26:18.501 | 46.0018 | 60 | 60 | 3907.3896
14:56:26.501 | 37.847 | 60 | 60 | 3906.2346 | 15:26:18.821 | 45.8121 | 60 | 60 | 3907.0894
14:56:26.831 | 37.8343 | 60 | 60 | 3905.8684 | 15:26:19.151 | 46.0251 | 60 | 60 | 3907.5117
14:56:27.141 | 37.8343 | 60 | 60 | 3905.8076 | 15:26:19.461 | 45.8071 | 60 | 60 | 3907.1047
14:56:27.461 | 37.9024 | 60 | 60 | 3905.7261 | 15:26:19.781 | 45.7304 | 60 | 60 | 3907.0996
14:56:27.801 | 38.6258 | 60 | 60 | 3905.2839 | 15:26:20.101 | 45.7472 | 60 | 60 | 3907.064
14:56:28.091 | 38.6258 | 60 | 60 | 3906.0156 | 15:26:20.421 | 45.6613 | 60 | 60 | 3907.293
14:56:28.101 | 38.6258 | 60 | 60 | 3906.1228 | 15:26:20.741 | 45.4881 | 60 | 60 | 3906.9468
14:56:28.421 | 38.3823 | 60 | 60 | 3905.2839 | 15:26:21.081 | 45.2893 | 60 | 60 | 3907.3286
14:56:28.741 | 38.7391 | 60 | 60 | 3906.0156 | 15:26:21.381 | 45.2893 | 60 | 60 | 3907.3691
14:56:29.061 | 38.7165 | 60 | 60 | 3905.5532 | 15:26:21.711 | 45.2794 | 60 | 60 | 3906.9775
14:56:29.381 | 38.6247 | 60 | 60 | 3905.3193 | 15:26:22.041 | 45.0529 | 60 | 60 | 3907.1096
14:56:29.701 | 38.8495 | 60 | 60 | 3905.7209 | 15:26:22.361 | 44.9518 | 60 | 60 | 3906.8809
14:56:30.031 | 38.765 | 60 | 60 | 3905.655 | 15:26:22.661 | 44.9518 | 60 | 60 | 3906.7537
14:56:30.341 | 38.8537 | 60 | 60 | 3905.0549 | 15:26:22.981 | 44.9716 | 60 | 60 | 3906.7283
14:56:30.661 | 39.0293 | 60 | 60 | 3905.6296 | 15:26:23.311 | 44.874 | 60 | 60 | 3906.7434
14:56:30.991 | 39.0648 | 60 | 60 | 3905.5176 | 15:26:23.621 | 44.7457 | 60 | 60 | 3906.7537
14:56:31.301 | 39.1458 | 60 | 60 | 3905.0549 | 15:26:23.941 | 44.7743 | 60 | 60 | 3906.7283
14:56:31.621 | 39.2934 | 60 | 60 | 3905.6296 | 15:26:24.271 | 44.6101 | 60 | 60 | 3906.7688
14:56:31.951 | 39.2495 | 60 | 60 | 3905.5176 | 15:26:24.581 | 44.4645 | 60 | 60 | 3906.4482
14:56:32.261 | 39.2152 | 60 | 60 | 3905.4363 | 15:26:24.901 | 44.4693 | 60 | 60 | 3906.4126
14:56:32.581 | 39.5216 | 60 | 60 | 3905.7109 | 15:26:25.231 | 44.4939 | 60 | 60 | 3906.4685
14:56:32.911 | 39.411 | 60 | 60 | 3905.2939 | 15:26:25.541 | 44.1097 | 60 | 60 | 3905.9753
14:56:33.221 | 39.5793 | 60 | 60 | 3905.3955 | 15:26:25.861 | 44.1547 | 60 | 60 | 3905.9753
14:56:33.541 | 39.6442 | 60 | 60 | 3905.4922 | 15:26:26.181 | 44.0057 | 60 | 60 | 3905.8176
14:56:33.871 | 39.6941 | 60 | 60 | 3905.4009 | 15:26:26.501 | 44.0685 | 60 | 60 | 3906.3008
14:56:34.181 | 39.8988 | 60 | 60 | 3905.3752 | 15:26:26.821 | 43.8143 | 60 | 60 | 3906.2346
14:56:34.501 | 39.848 | 60 | 60 | 3904.9941 | 15:26:27.141 | 43.8896 | 60 | 60 | 3906.072
14:56:34.831 | 39.95 | 60 | 60 | 3905.0093 | 15:26:27.471 | 43.7232 | 60 | 60 | 3905.9497
14:56:35.141 | 40.0436 | 60 | 60 | 3904.9431 | 15:26:27.791 | 43.666 | 60 | 60 | 3905.6753
14:56:35.461 | 40.0375 | 60 | 60 | 3904.9177 | 15:26:28.091 | 43.5306 | 60 | 60 | 3905.6396
14:56:35.781 | 40.2362 | 60 | 60 | 3905.5024 | 15:26:28.101 | 43.5306 | 60 | 60 | 3905.6599
14:56:36.111 | 40.3236 | 60 | 60 | 3905.2634 | 15:26:28.431 | 43.4722 | 60 | 60 | 3905.655
14:56:36.421 | 40.1206 | 60 | 60 | 3905.2178 | 15:26:28.741 | 43.1418 | 60 | 60 | 3905.6396
14:56:36.741 | 40.0898 | 60 | 60 | 3905.5024 | 15:26:29.061 | 43.3023 | 60 | 60 | 3905.6599
14:56:37.071 | 40.1243 | 60 | 60 | 3905.2634 | 15:26:29.381 | 42.9682 | 60 | 60 | 3905.5381
14:56:37.381 | 40.2264 | 60 | 60 | 3904.9077 | 15:26:29.701 | 43.2559 | 60 | 60 | 3905.5381
14:56:37.701 | 40.1157 | 60 | 60 | 3904.9077 | 15:26:30.021 | 42.9726 | 60 | 60 | 3906.1685
14:56:38.031 | 40.3656 | 60 | 60 | 3904.8062 | 15:26:30.351 | 43.0185 | 60 | 60 | 3904.8823
14:56:38.341 | 41.1204 | 60 | 60 | 3905.0195 | 15:26:30.661 | 43.0828 | 60 | 60 | 3905.4922
14:56:38.661 | 41.2526 | 60 | 60 | 3905.1873 | 15:26:30.981 | 42.8996 | 60 | 60 | 3905.2686
14:56:38.991 | 41.1764 | 60 | 60 | 3905.0703 | 15:26:31.311 | 42.737 | 60 | 60 | 3904.8823
14:56:39.301 | 41.2865 | 60 | 60 | 3905.0703 | 15:26:31.621 | 42.7911 | 60 | 60 | 3905.4414
14:56:39.631 | 41.5629 | 60 | 60 | 3905.3652 | 15:26:31.941 | 42.6919 | 60 | 60 | 3905.1821
14:56:39.951 | 41.3452 | 60 | 60 | 3905.2432 | 15:26:32.261 | 42.644 | 60 | 60 | 3905.2534
14:56:40.261 | 41.5968 | 60 | 60 | 3905.5127 | 15:26:32.591 | 42.5048 | 60 | 60 | 3904.8975
14:56:40.581 | 41.5556 | 60 | 60 | 3905.0754 | 15:26:32.901 | 42.5431 | 60 | 60 | 3905.2686
14:56:40.901 | 41.7569 | 60 | 60 | 3905.0754 | 15:26:33.221 | 42.2925 | 60 | 60 | 3905.1619
14:56:41.231 | 41.7405 | 60 | 60 | 3905.116 | 15:26:33.551 | 42.2098 | 60 | 60 | 3905.0549
14:56:41.541 | 41.8227 | 60 | 60 | 3905.4822 | 15:26:33.861 | 42.1405 | 60 | 60 | 3904.9534
14:56:41.861 | 41.8303 | 60 | 60 | 3905.416 | 15:26:34.181 | 42.1187 | 60 | 60 | 3905.4922
14:56:42.191 | 41.9115 | 60 | 60 | 3905.7871 | 15:26:34.511 | 42.0186 | 60 | 60 | 3905.1921
14:56:42.501 | 41.8034 | 60 | 60 | 3905.345 | 15:26:34.821 | 41.9834 | 60 | 60 | 3906.311
14:56:42.821 | 41.9401 | 60 | 60 | 3905.3701 | 15:26:35.141 | 41.6026 | 60 | 60 | 3904.8923
14:56:43.141 | 42.1248 | 60 | 60 | 3905.5024 | 15:26:35.471 | 42.0154 | 60 | 60 | 3905.4668
14:56:43.461 | 42.2005 | 60 | 60 | 3905.5227 | 15:26:35.781 | 41.6874 | 60 | 60 | 3904.989
14:56:43.781 | 42.3309 | 60 | 60 | 3905.655 | 15:26:36.101 | 41.5134 | 60 | 60 | 3905.1719
14:56:44.111 | 42.4308 | 60 | 60 | 3905.5786 | 15:26:36.431 | 41.5991 | 60 | 60 | 3905.3855
14:56:44.421 | 42.4984 | 60 | 60 | 3905.7161 | 15:26:36.741 | 41.5103 | 60 | 60 | 3906.0007
14:56:44.741 | 42.4114 | 60 | 60 | 3905.2837 | 15:26:37.061 | 41.5103 | 60 | 60 | 3905.7363
14:56:45.071 | 42.6876 | 60 | 60 | 3905.8635 | 15:26:37.381 | 41.4627 | 60 | 60 | 3905.6753
14:56:45.381 | 42.6446 | 60 | 60 | 3905.5176 | 15:26:37.701 | 41.3299 | 60 | 60 | 3905.0295
14:56:45.701 | 42.9153 | 60 | 60 | 3905.5889 | 15:26:38.021 | 41.2267 | 60 | 60 | 3905.3855
14:56:46.021 | 42.9362 | 60 | 60 | 3905.6091 | 15:26:38.341 | 41.0076 | 60 | 60 | 3905.1924
14:56:46.331 | 42.9652 | 60 | 60 | 3905.5076 | 15:26:38.671 | 41.0664 | 60 | 60 | 3905.2786
14:56:46.341 | 42.9652 | 60 | 60 | 3905.5481 | 15:26:38.981 | 40.8931 | 60 | 60 | 3905.5786
14:56:46.661 | 42.9796 | 60 | 60 | 3905.5178 | 15:26:39.301 | 40.8616 | 60 | 60 | 3905.4822
14:56:46.981 | 42.8849 | 60 | 60 | 3905.5076 | 15:26:39.631 | 40.7426 | 60 | 60 | 3905.7007
14:56:47.311 | 42.9934 | 60 | 60 | 3905.5481 | 15:26:39.941 | 40.5501 | 60 | 60 | 3905.2634
14:56:47.621 | 43.2245 | 60 | 60 | 3905.7261 | 15:26:40.261 | 40.595 | 60 | 60 | 3905.1873
14:56:47.941 | 43.3191 | 60 | 60 | 3905.5125 | 15:26:40.591 | 40.7512 | 60 | 60 | 3905.6599
14:56:48.271 | 43.3322 | 60 | 60 | 3905.1719 | 15:26:40.901 | 40.3619 | 60 | 60 | 3905.4771
14:56:48.581 | 43.7549 | 60 | 60 | 3905.3499 | 15:26:41.221 | 40.2446 | 60 | 60 | 3905.604
14:56:48.901 | 43.7325 | 60 | 60 | 3905.1313 | 15:26:41.551 | 40.0123 | 60 | 60 | 3905.8735
14:56:49.231 | 43.7011 | 60 | 60 | 3905.0244 | 15:26:41.861 | 40.0046 | 60 | 60 | 3905.4771
14:56:49.541 | 43.8035 | 60 | 60 | 3905.4822 | 15:26:42.181 | 40.3361 | 60 | 60 | 3905.604
14:56:49.861 | 43.7631 | 60 | 60 | 3905.4568 | 15:26:42.501 | 39.985 | 60 | 60 | 3905.4973
14:56:50.191 | 43.831 | 60 | 60 | 3905.4006 | 15:26:42.821 | 40.0086 | 60 | 60 | 3905.7668
14:56:50.501 | 44.0767 | 60 | 60 | 3905.2888 | 15:26:43.141 | 39.9024 | 60 | 60 | 3905.6499
14:56:50.821 | 43.9816 | 60 | 60 | 3905.0244 | 15:26:43.461 | 39.7719 | 60 | 60 | 3904.9434
14:56:51.151 | 44.2071 | 60 | 60 | 3905.1873 | 15:26:43.801 | 39.8214 | 60 | 60 | 3905.3601
14:56:51.461 | 44.2525 | 60 | 60 | 3905.2686 | 15:26:44.091 | 39.8214 | 60 | 60 | 3904.9585
14:56:51.801 | 44.4744 | 60 | 60 | 3905.2227 | 15:26:44.101 | 39.8214 | 60 | 60 | 3905.0093
14:56:52.091 | 44.4744 | 60 | 60 | 3905.1414 | 15:26:44.421 | 39.62 | 60 | 60 | 3905.0398
14:56:52.101 | 44.4744 | 60 | 60 | 3905.2888 | 15:26:44.751 | 39.4169 | 60 | 60 | 3905.2532
14:56:52.431 | 44.4152 | 60 | 60 | 3905.0498 | 15:26:45.061 | 39.2187 | 60 | 60 | 3905.0144
14:56:52.741 | 44.6396 | 60 | 60 | 3905.3093 | 15:26:45.381 | 39.3777 | 60 | 60 | 3905.1567
14:56:53.061 | 44.5521 | 60 | 60 | 3905.2126 | 15:26:45.701 | 39.1717 | 60 | 60 | 3904.8975
14:56:53.391 | 44.7393 | 60 | 60 | 3905.1924 | 15:26:46.021 | 39.2079 | 60 | 60 | 3904.8264
14:56:53.701 | 44.8686 | 60 | 60 | 3905.1516 | 15:26:46.341 | 39.2167 | 60 | 60 | 3905.0244
14:56:54.021 | 45.0101 | 60 | 60 | 3905.1567 | 15:26:46.671 | 39.0631 | 60 | 60 | 3904.7856
14:56:54.351 | 45.0324 | 60 | 60 | 3905.0601 | 15:26:46.981 | 39.0816 | 60 | 60 | 3905.1821
14:56:54.661 | 45.0423 | 60 | 60 | 3904.6841 | 15:26:47.301 | 38.981 | 60 | 60 | 3905.0244
14:56:54.981 | 45.1152 | 60 | 60 | 3904.6333 | 15:26:47.631 | 38.9101 | 60 | 60 | 3904.7856
14:56:55.311 | 45.279 | 60 | 60 | 3904.689 | 15:26:47.941 | 38.6069 | 60 | 60 | 3905.0754
14:56:55.621 | 45.2722 | 60 | 60 | 3904.6841 | 15:26:48.261 | 38.4942 | 60 | 60 | 3904.5569
14:56:55.941 | 45.2738 | 60 | 60 | 3904.6333 | 15:26:48.591 | 38.764 | 60 | 60 | 3905.7058
14:56:56.261 | 45.3926 | 60 | 60 | 3904.8772 | 15:26:48.901 | 38.0218 | 60 | 60 | 3904.9736
14:56:56.581 | 45.4796 | 60 | 60 | 3904.689 | 15:26:49.221 | 38.9166 | 60 | 60 | 3904.938
14:56:56.901 | 45.4352 | 60 | 60 | 3904.8008 | 15:26:49.541 | 38.9191 | 60 | 60 | 3905.5024
14:56:57.231 | 45.5099 | 60 | 60 | 3904.2825 | 15:26:49.871 | 37.9037 | 60 | 60 | 3905.2432
14:56:57.531 | 45.7839 | 60 | 60 | 3904.9177 | 15:26:50.181 | 39.1095 | 60 | 60 | 3905.0906
14:56:57.541 | 45.7839 | 60 | 60 | 3904.8162 | 15:26:50.501 | 38.9285 | 60 | 60 | 3905.5024
14:56:57.861 | 45.6786 | 60 | 60 | 3904.5417 | 15:26:50.831 | 38.5801 | 60 | 60 | 3905.2432
14:56:58.181 | 45.8841 | 60 | 60 | 3904.9177 | 15:26:51.141 | 38.1159 | 60 | 60 | 3904.8923
14:56:58.511 | 45.9723 | 60 | 60 | 3904.8162 | 15:26:51.461 | 37.8702 | 60 | 60 | 3904.8923
14:56:58.821 | 45.9956 | 60 | 60 | 3904.6536 | 15:26:51.781 | 37.7058 | 60 | 60 | 3904.8618
14:56:59.141 | 45.9927 | 60 | 60 | 3904.4148 | 15:26:52.091 | 37.3909 | 60 | 60 | 3904.5518
14:56:59.461 | 46.1292 | 60 | 60 | 3904.7856 | 15:26:52.101 | 37.3909 | 60 | 60 | 3904.8923
14:56:59.781 | 46.0882 | 60 | 60 | 3904.6536 | 15:26:52.421 | 37.3824 | 60 | 60 | 3904.8618
14:57:00.101 | 46.2618 | 60 | 60 | 3904.6838 | 15:26:52.751 | 37.194 | 60 | 60 | 3905.106
14:57:00.431 | 46.4578 | 60 | 60 | 3904.6536 | 15:26:53.061 | 37.1758 | 60 | 60 | 3904.9026
14:57:00.741 | 46.4341 | 60 | 60 | 3904.679 | 15:26:53.381 | 37.1474 | 60 | 60 | 3904.7195
14:57:01.061 | 46.6588 | 60 | 60 | 3904.9077 | 15:26:53.701 | 37.1612 | 60 | 60 | 3905.0601
14:57:01.391 | 46.602 | 60 | 60 | 3904.5874 | 15:26:54.021 | 36.8678 | 60 | 60 | 3904.8518
14:57:01.701 | 46.7703 | 60 | 60 | 3904.8872 | 15:26:54.341 | 36.9373 | 60 | 60 | 3904.6992
14:57:02.021 | 46.8773 | 60 | 60 | 3904.8772 | 15:26:54.661 | 37.1196 | 60 | 60 | 3905.05
14:57:02.351 | 46.9932 | 60 | 60 | 3904.7959 | 15:26:54.991 | 36.9129 | 60 | 60 | 3904.8518
14:57:02.661 | 47.0078 | 60 | 60 | 3904.6687 | 15:26:55.301 | 36.9564 | 60 | 60 | 3904.6992
14:57:02.981 | 47.0698 | 60 | 60 | 3904.6382 | 15:26:55.621 | 36.7796 | 60 | 60 | 3905.05
14:57:03.301 | 47.1567 | 60 | 60 | 3904.679 | 15:26:55.951 | 36.5832 | 60 | 60 | 3905.05
14:57:03.631 | 47.2934 | 60 | 60 | 3904.7297 | 15:26:56.261 | 36.743 | 60 | 60 | 3904.5366
14:57:03.941 | 47.2478 | 60 | 60 | 3905.1873 | 15:26:56.581 | 36.6506 | 60 | 60 | 3904.6382
14:57:04.261 | 47.202 | 60 | 60 | 3904.6536 | 15:26:56.911 | 36.568 | 60 | 60 | 3904.6687
14:57:04.591 | 47.5646 | 60 | 60 | 3904.7856 | 15:26:57.221 | 36.5045 | 60 | 60 | 3904.4248
14:57:04.901 | 47.4413 | 60 | 60 | 3904.7195 | 15:26:57.541 | 36.5265 | 60 | 60 | 3904.5977
14:57:05.221 | 47.4857 | 60 | 60 | 3904.5723 | 15:26:57.871 | 36.2304 | 60 | 60 | 3904.2927
14:57:05.551 | 47.9125 | 60 | 60 | 3904.6536 | 15:26:58.181 | 36.3343 | 60 | 60 | 3904.2622
14:57:05.861 | 47.8286 | 60 | 60 | 3904.679 | 15:26:58.501 | 36.312 | 60 | 60 | 3904.7856
14:57:06.181 | 47.9434 | 60 | 60 | 3904.6536 | 15:26:58.821 | 35.9777 | 60 | 60 | 3904.2722
14:57:06.511 | 48.1822 | 60 | 60 | 3904.4399 | 15:26:59.141 | 36.2137 | 60 | 60 | 3904.2622
14:57:06.821 | 47.9616 | 60 | 60 | 3904.4199 | 15:26:59.461 | 35.9238 | 60 | 60 | 3904.7856
14:57:07.141 | 48.0843 | 60 | 60 | 3904.4097 | 15:26:59.801 | 35.8215 | 60 | 60 | 3904.3435
14:57:07.461 | 48.1417 | 60 | 60 | 3904.2927 | 15:27:00.091 | 35.8215 | 60 | 60 | 3903.8506
14:57:07.781 | 48.3011 | 60 | 60 | 3904.7095 | 15:27:00.101 | 35.8215 | 60 | 60 | 3903.6069
14:57:08.101 | 48.2797 | 60 | 60 | 3904.4756 | 15:27:00.421 | 35.795 | 60 | 60 | 3904.2927
14:57:08.431 | 48.3945 | 60 | 60 | 3904.8567 | 15:27:00.741 | 35.6433 | 60 | 60 | 3904.4045
14:57:08.741 | 48.5178 | 60 | 60 | 3904.7095 | 15:27:01.071 | 35.7264 | 60 | 60 | 3904.2468
14:57:09.061 | 48.542 | 60 | 60 | 3904.4756 | 15:27:01.381 | 35.5868 | 60 | 60 | 3903.8152
14:57:09.381 | 48.6212 | 60 | 60 | 3904.5315 | 15:27:01.701 | 35.59 | 60 | 60 | 3903.6475
14:57:09.711 | 48.8082 | 60 | 60 | 3904.7603 | 15:27:02.031 | 35.4948 | 60 | 60 | 3904.2468
14:57:10.021 | 48.9169 | 60 | 60 | 3904.8264 | 15:27:02.341 | 35.2431 | 60 | 60 | 3903.8152
14:57:10.341 | 48.7999 | 60 | 60 | 3904.6128 | 15:27:02.661 | 35.1896 | 60 | 60 | 3903.4851
14:57:10.661 | 48.9194 | 60 | 60 | 3904.552 | 15:27:02.991 | 35.2578 | 60 | 60 | 3903.4851
14:57:10.981 | 49.0952 | 60 | 60 | 3904.6331 | 15:27:03.301 | 35.1661 | 60 | 60 | 3903.2769
14:57:11.301 | 49.0083 | 60 | 60 | 3904.3284 | 15:27:03.621 | 35.1794 | 60 | 60 | 3902.8909
14:57:11.631 | 49.3143 | 60 | 60 | 3904.4399 | 15:27:03.951 | 34.9988 | 60 | 60 | 3902.8909
14:57:11.941 | 49.2315 | 60 | 60 | 3904.4807 | 15:27:04.261 | 34.9957 | 60 | 60 | 3903.0076
14:57:12.261 | 49.4602 | 60 | 60 | 3904.303 | 15:27:04.591 | 34.8462 | 60 | 60 | 3902.9465
14:57:12.591 | 49.5368 | 60 | 60 | 3904.1504 | 15:27:04.911 | 34.7407 | 60 | 60 | 3902.7942
14:57:12.901 | 49.5231 | 60 | 60 | 3904.3435 | 15:27:05.221 | 34.9295 | 60 | 60 | 3903.0076
14:57:13.221 | 49.6013 | 60 | 60 | 3904.4451 | 15:27:05.541 | 34.7022 | 60 | 60 | 3902.9314
14:57:13.551 | 49.7507 | 60 | 60 | 3904.2063 | 15:27:05.861 | 34.3407 | 60 | 60 | 3902.6167
14:57:13.861 | 49.7253 | 60 | 60 | 3904.5569 | 15:27:06.191 | 34.3704 | 60 | 60 | 3902.7183
14:57:14.181 | 49.6778 | 60 | 60 | 3904.4451 | 15:27:06.501 | 34.2861 | 60 | 60 | 3902.7334
14:57:14.501 | 49.8335 | 60 | 60 | 3904.2063 | 15:27:06.821 | 34.2196 | 60 | 60 | 3902.7688
14:57:14.831 | 49.9776 | 60 | 60 | 3904.5569 | 15:27:07.151 | 34.1551 | 60 | 60 | 3902.7183
14:57:15.141 | 49.9276 | 60 | 60 | 3904.5569 | 15:27:07.461 | 34.2505 | 60 | 60 | 3902.7334
14:57:15.461 | 50.0457 | 60 | 60 | 3904.3284 | 15:27:07.781 | 34.1537 | 60 | 60 | 3902.7688
14:57:15.801 | 50.2111 | 60 | 60 | 3904.6941 | 15:27:08.101 | 34.0987 | 60 | 60 | 3902.708
14:57:16.091 | 50.2111 | 60 | 60 | 3904.6536 | 15:27:08.421 | 33.9109 | 60 | 60 | 3902.708
14:57:16.101 | 50.2111 | 60 | 60 | 3904.7705 | 15:27:08.741 | 33.8999 | 60 | 60 | 3902.4441
14:57:16.421 | 50.3388 | 60 | 60 | 3904.679 | 15:27:09.071 | 33.6046 | 60 | 60 | 3902.7588
14:57:16.751 | 50.5205 | 60 | 60 | 3904.8264 | 15:27:09.381 | 33.7058 | 60 | 60 | 3902.9719
14:57:17.061 | 50.5121 | 60 | 60 | 3904.8313 | 15:27:09.701 | 33.4998 | 60 | 60 | 3902.7031
14:57:17.381 | 50.5961 | 60 | 60 | 3904.6587 | 15:27:10.031 | 33.4057 | 60 | 60 | 3902.6013
14:57:17.711 | 50.8074 | 60 | 60 | 3905.1416 | 15:27:10.341 | 33.3511 | 60 | 60 | 3903.0432
14:57:18.021 | 50.7686 | 60 | 60 | 3904.8313 | 15:27:10.661 | 33.3443 | 60 | 60 | 3903.3071
14:57:18.341 | 50.767 | 60 | 60 | 3904.6587 | 15:27:10.981 | 33.1912 | 60 | 60 | 3903.3733
14:57:18.671 | 51.0355 | 60 | 60 | 3905.0093 | 15:27:11.301 | 33.1437 | 60 | 60 | 3903.5002
14:57:18.981 | 51.0248 | 60 | 60 | 3905.0295 | 15:27:11.621 | 33.0528 | 60 | 60 | 3903.3682
14:57:19.301 | 51.0485 | 60 | 60 | 3905.0195 | 15:27:11.941 | 32.9864 | 60 | 60 | 3903.6169
14:57:19.631 | 51.2039 | 60 | 60 | 3905.0093 | 15:27:12.271 | 32.7423 | 60 | 60 | 3903.7034
14:57:19.941 | 51.1444 | 60 | 60 | 3905.0295 | 15:27:12.581 | 32.6609 | 60 | 60 | 3903.7747
14:57:20.261 | 51.2218 | 60 | 60 | 3905.1921 | 15:27:12.901 | 32.7616 | 60 | 60 | 3903.8506
14:57:20.581 | 51.2281 | 60 | 60 | 3905.1921 | 15:27:13.241 | 32.6251 | 60 | 60 | 3903.9878
14:57:20.911 | 51.1026 | 60 | 60 | 3905.3499 | 15:27:13.541 | 32.6251 | 60 | 60 | 3903.9116
14:57:21.221 | 51.2231 | 60 | 60 | 3905.2939 | 15:27:13.861 | 32.3086 | 60 | 60 | 3903.8811
14:57:21.541 | 51.2394 | 60 | 60 | 3905.7668 | 15:27:14.191 | 32.4121 | 60 | 60 | 3903.8354
14:57:21.871 | 51.2086 | 60 | 60 | 3905.9294 | 15:27:14.501 | 32.2934 | 60 | 60 | 3904.2673
14:57:22.181 | 51.219 | 60 | 60 | 3905.604 | 15:27:14.821 | 32.3143 | 60 | 60 | 3904.3943
14:57:22.501 | 51.3367 | 60 | 60 | 3905.7668 | 15:27:15.151 | 32.2776 | 60 | 60 | 3904.562
14:57:22.831 | 51.3242 | 60 | 60 | 3905.9294 | 15:27:15.461 | 32.0185 | 60 | 60 | 3904.2673
14:57:23.141 | 51.2327 | 60 | 60 | 3905.6599 | 15:27:15.791 | 31.939 | 60 | 60 | 3904.3943
14:57:23.461 | 51.1645 | 60 | 60 | 3905.7822 | 15:27:16.101 | 31.7893 | 60 | 60 | 3904.6331
14:57:23.801 | 51.2484 | 60 | 60 | 3905.2888 | 15:27:16.421 | 31.7392 | 60 | 60 | 3904.5774
14:57:24.091 | 51.2484 | 60 | 60 | 3905.2178 | 15:27:16.741 | 31.8177 | 60 | 60 | 3905.2532
14:57:24.101 | 51.2484 | 60 | 60 | 3905.4565 | 15:27:17.061 | 31.8844 | 60 | 60 | 3904.689
14:57:24.421 | 51.3833 | 60 | 60 | 3905.2634 | 15:27:17.381 | 31.7737 | 60 | 60 | 3904.9636
14:57:24.751 | 51.3909 | 60 | 60 | 3905.2278 | 15:27:17.701 | 31.496 | 60 | 60 | 3904.7349
14:57:25.061 | 51.3138 | 60 | 60 | 3905.0195 | 15:27:18.021 | 31.2865 | 60 | 60 | 3904.6484
14:57:25.381 | 51.3711 | 60 | 60 | 3904.8518 | 15:27:18.351 | 31.4165 | 60 | 60 | 3905.4109
14:57:25.701 | 51.2856 | 60 | 60 | 3905.106 | 15:27:18.661 | 31.3107 | 60 | 60 | 3905.4109
14:57:26.031 | 51.2916 | 60 | 60 | 3905.0195 | 15:27:18.981 | 31.1534 | 60 | 60 | 3904.6331
14:57:26.341 | 51.2878 | 60 | 60 | 3904.8518 | 15:27:19.321 | 31.0809 | 60 | 60 | 3905.1465
14:57:26.661 | 51.3102 | 60 | 60 | 3905.106 | 15:27:19.621 | 31.0809 | 60 | 60 | 3905.6091
14:57:26.991 | 51.2546 | 60 | 60 | 3904.5469 | 15:27:19.941 | 30.9966 | 60 | 60 | 3904.6331
14:57:27.301 | 51.169 | 60 | 60 | 3904.4197 | 15:27:20.281 | 32.7007 | 60 | 60 | 3905.1465
14:57:27.621 | 51.3362 | 60 | 60 | 3904.3994 | 15:27:20.581 | 32.7007 | 60 | 60 | 3904.7095
14:57:27.981 | 51.237 | 60 | 60 | 3904.1199 | 15:27:20.901 | 32.5926 | 60 | 60 | 3904.6636
14:57:28.261 | 51.237 | 60 | 60 | 3904.0793 | 15:27:21.231 | 33.1635 | 60 | 60 | 3904.7754
14:57:28.581 | 51.2516 | 60 | 60 | 3904.2266 | 15:27:21.541 | 32.7439 | 60 | 60 | 3904.7095
14:57:28.911 | 51.1807 | 60 | 60 | 3903.6526 | 15:27:21.861 | 32.4493 | 60 | 60 | 3904.6636
14:57:29.221 | 51.3756 | 60 | 60 | 3903.8557 | 15:27:22.201 | 32.0997 | 60 | 60 | 3904.501
14:57:29.541 | 51.2657 | 60 | 60 | 3904.1707 | 15:27:22.501 | 32.0997 | 60 | 60 | 3904.2166
14:57:29.871 | 51.1746 | 60 | 60 | 3904.0386 | 15:27:22.821 | 32.1293 | 60 | 60 | 3903.6677
[5 empty] | 15:27:23.141 | 30.6198 | 60 | 60 | 3904.6433
[5 empty] | 15:27:23.471 | 29.4783 | 60 | 60 | 3904.5823
[5 empty] | 15:27:23.781 | 29.8339 | 60 | 60 | 3904.3281
[5 empty] | 15:27:24.101 | 29.8424 | 60 | 60 | 3904.9177
[5 empty] | 15:27:24.431 | 28.9936 | 60 | 60 | 3905.0295
[5 empty] | 15:27:24.741 | 29.087 | 60 | 60 | 3905.1567
[5 empty] | 15:27:25.061 | 29.3296 | 60 | 60 | 3905.2991
[5 empty] | 15:27:25.391 | 29.5563 | 60 | 60 | 3905.1465
[5 empty] | 15:27:25.701 | 30.1284 | 60 | 60 | 3904.7908
[5 empty] | 15:27:26.021 | 30.5153 | 60 | 60 | 3904.6941
[5 empty] | 15:27:26.341 | 30.6788 | 60 | 60 | 3904.5874
[5 empty] | 15:27:26.661 | 30.9113 | 60 | 60 | 3905.2432
[5 empty] | 15:27:26.981 | 30.8472 | 60 | 60 | 3904.9382
[5 empty] | 15:27:27.311 | 30.9702 | 60 | 60 | 3905.0195
[5 empty] | 15:27:27.621 | 31.0458 | 60 | 60 | 3904.4502
[5 empty] | 15:27:27.941 | 31.0039 | 60 | 60 | 3904.2622
[5 empty] | 15:27:28.271 | 31.1674 | 60 | 60 | 3904.4705
[5 empty] | 15:27:28.591 | 31.0659 | 60 | 60 | 3904.7449
[5 empty] | 15:27:28.901 | 31.1412 | 60 | 60 | 3904.7449
[5 empty] | 15:27:29.221 | 31.1602 | 60 | 60 | 3904.7856
[5 empty] | 15:27:29.551 | 31.0435 | 60 | 60 | 3904.2825
[5 empty] | 15:27:29.861 | 31.2742 | 60 | 60 | 3904.2773
[5 empty] | 15:27:30.181 | 31.1629 | 60 | 60 | 3904.2419
[5 empty] | 15:27:30.511 | 30.991 | 60 | 60 | 3903.9319
[5 empty] | 15:27:30.821 | 31.3732 | 60 | 60 | 3904.4502
[5 empty] | 15:27:31.141 | 31.1287 | 60 | 60 | 3904.0435
[5 empty] | 15:27:31.471 | 31.2115 | 60 | 60 | 3903.5359
[5 empty] | 15:27:31.781 | 31.2382 | 60 | 60 | 3904.4502
[5 empty] | 15:27:32.101 | 31.0222 | 60 | 60 | 3904.0435
[5 empty] | 15:27:32.431 | 31.0934 | 60 | 60 | 3903.937
[5 empty] | 15:27:32.741 | 30.9574 | 60 | 60 | 3903.7085
[5 empty] | 15:27:33.061 | 31.0482 | 60 | 60 | 3903.6526
[5 empty] | 15:27:33.381 | 31.0715 | 60 | 60 | 3903.6475
[5 empty] | 15:27:33.711 | 31.0209 | 60 | 60 | 3903.4189
[5 empty] | 15:27:34.021 | 31.1161 | 60 | 60 | 3903.876
[5 empty] | 15:27:34.341 | 31.0381 | 60 | 60 | 3903.8152