## Condiciones generales
Prueba Banda Muerta Unidad 2 Central Ituango | RESPUESTA | OBSERVACIONES
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A | En los gráficos y en el análisis de los datos se observa que la respuesta es adecuada
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Frecuencia
Mínimo técnico | 153 | MW
CEN | 290 | MW
Rango de operación | 137 | MW
80% del rango de operación | 109.6 | MW

## Cálculo de la BM
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-11-30 03:53 | 1 | 0.99967 | 199.7 | 199.93 | 200 | 60 | 60
Escalón dentro de BM | 2 | 2022-11-30 03:57 | 0.99917 | 0.99883 | 200.08 | 200.15 | 200 | 59.95 | 59.95
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-11-30 04:01 | 0.99917 | 0.99883 | 199.76 | 197.83 | 200 | 59.95 | 59.95
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-11-30 04:05 | 1.0005 | 1.0008 | 197.83 | 195.23 | 200 | 60.03 | 60.03
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-11-30 04:09 | 1.0008 | 1.0012 | 200.15 | 201.96 | 200 | 60.05 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-11-30 04:13 | 1 | 1.0003 | 201.96 | 204.64 | 200 | 60 | 60
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Gráfica Frecuencia vs tiempo

## Datos_Banda_Muerta
Banda muerta | 0.5% |  |  | Datos media movil | 30
Potencia Base | 290
Banda Muerta (mHZ) | 30
Tiempo | Potencia (PU) | Frecuencia (PU) | Frecuencia (Hz) | Potencia (MW) | Escalón frecuencia | Banda muerta + | Banda muerta - | Referencia potencia | Banda muerta + | Banda muerta - | Potencia media movil
0 | 0.69273 | 1 | 60 | 200.8922 |  | 1.0005 | 0.9995 | 421 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
1 | 0.69274 | 1 | 60 | 200.8948 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 422 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
2 | 0.69255 | 1 | 60 | 200.8383 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 423 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
3 | 0.69238 | 1 | 60 | 200.7913 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 424 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
4 | 0.69208 | 1 | 60 | 200.7038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 425 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
5 | 0.69215 | 1 | 60 | 200.7242 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 426 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
6 | 0.69213 | 1 | 60 | 200.7174 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 427 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
7 | 0.69227 | 1 | 60 | 200.7583 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 428 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
8 | 0.69203 | 1 | 60 | 200.6885 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 429 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
9 | 0.69213 | 1 | 60 | 200.7186 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 430 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
10 | 0.69219 | 1 | 60 | 200.7344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 431 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
11 | 0.69221 | 1 | 60 | 200.7404 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 432 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
12 | 0.69223 | 1 | 60 | 200.7453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 433 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
13 | 0.69203 | 1 | 60 | 200.6889 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 434 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
14 | 0.69167 | 1 | 60 | 200.5843 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 435 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
15 | 0.69186 | 1 | 60 | 200.6387 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 436 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
16 | 0.69198 | 1 | 60 | 200.6735 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 437 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
17 | 0.69212 | 1 | 60 | 200.714 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 438 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
18 | 0.69234 | 1 | 60 | 200.7789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 439 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
19 | 0.6925 | 1 | 60 | 200.826 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 440 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
20 | 0.6925 | 1 | 60 | 200.8256 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 441 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
21 | 0.69251 | 1 | 60 | 200.8276 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 442 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
22 | 0.69216 | 1 | 60 | 200.7262 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 443 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
23 | 0.692 | 1 | 60 | 200.6786 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 444 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
24 | 0.69173 | 1 | 60 | 200.6012 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 445 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
25 | 0.69177 | 1 | 60 | 200.6123 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 446 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
26 | 0.69158 | 1 | 60 | 200.5586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 447 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
27 | 0.69142 | 1 | 60 | 200.5113 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 448 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
28 | 0.69101 | 1 | 60 | 200.3936 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 449 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
29 | 0.69082 | 1 | 60 | 200.3373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 450 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
30 | 0.69079 | 1 | 60 | 200.3289 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 451 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
31 | 0.69069 | 1 | 60 | 200.3001 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 452 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
32 | 0.69064 | 1 | 60 | 200.2845 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 453 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
33 | 0.69071 | 1 | 60 | 200.3059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 454 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
34 | 0.69077 | 1 | 60 | 200.323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 455 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
35 | 0.69098 | 1 | 60 | 200.3828 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 456 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
36 | 0.6909 | 1 | 60 | 200.3597 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 457 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
37 | 0.69108 | 1 | 60 | 200.4145 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 458 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
38 | 0.69112 | 1 | 60 | 200.4244 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 459 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
39 | 0.69128 | 1 | 60 | 200.4725 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 460 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
40 | 0.6913 | 1 | 60 | 200.4782 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 461 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
41 | 0.69108 | 1 | 60 | 200.4135 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 462 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
42 | 0.69098 | 1 | 60 | 200.3838 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 463 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
43 | 0.6907 | 1 | 60 | 200.302 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 464 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
44 | 0.69036 | 1 | 60 | 200.2038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 465 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
45 | 0.69022 | 1 | 60 | 200.165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 466 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
46 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0196 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 467 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
47 | 0.69017 | 1 | 60 | 200.1485 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 468 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
48 | 0.6901 | 1 | 60 | 200.1293 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 469 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
49 | 0.69031 | 1 | 60 | 200.1911 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 470 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
50 | 0.69017 | 1 | 60 | 200.1502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 471 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
51 | 0.6903 | 1 | 60 | 200.1879 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 472 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
52 | 0.69038 | 1 | 60 | 200.211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 473 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
53 | 0.69012 | 1 | 60 | 200.1338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 474 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
54 | 0.68992 | 1 | 60 | 200.0765 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 475 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
55 | 0.68997 | 1 | 60 | 200.0911 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 476 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
56 | 0.68979 | 1 | 60 | 200.0381 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 477 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
57 | 0.68991 | 1 | 60 | 200.073 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 478 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
58 | 0.68967 | 1 | 60 | 200.0046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 479 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
59 | 0.68964 | 1 | 60 | 199.9964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 480 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
60 | 0.68965 | 1 | 60 | 199.9982 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 481 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
61 | 0.68984 | 1 | 60 | 200.0542 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 482 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
62 | 0.68941 | 1 | 60 | 199.928 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 483 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
63 | 0.68969 | 1 | 60 | 200.0104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 484 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
64 | 0.68948 | 1 | 60 | 199.9501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 485 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
65 | 0.68946 | 1 | 60 | 199.9431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 486 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
66 | 0.68954 | 1 | 60 | 199.9659 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 487 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
67 | 0.68921 | 1 | 60 | 199.8707 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 488 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
68 | 0.68916 | 1 | 60 | 199.8567 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 489 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
69 | 0.68885 | 1 | 60 | 199.7677 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 490 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
70 | 0.68875 | 1 | 60 | 199.7377 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 491 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
71 | 0.68865 | 1 | 60 | 199.7093 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 492 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
72 | 0.68869 | 1 | 60 | 199.7205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 493 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
73 | 0.68866 | 1 | 60 | 199.7105 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 494 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
74 | 0.6885 | 1 | 60 | 199.6649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 495 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
75 | 0.68816 | 1 | 60 | 199.5673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 496 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
76 | 0.68806 | 1 | 60 | 199.5373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 497 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
77 | 0.68809 | 1 | 60 | 199.5469 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 498 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
78 | 0.68844 | 1 | 60 | 199.649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 499 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
79 | 0.68828 | 1 | 60 | 199.6006 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 500 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
80 | 0.68837 | 1 | 60 | 199.6274 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 501 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
81 | 0.68871 | 1 | 60 | 199.7254 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 502 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
82 | 0.68872 | 1 | 60 | 199.7291 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 503 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
83 | 0.68892 | 1 | 60 | 199.7874 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 504 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
84 | 0.6889 | 1 | 60 | 199.7798 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 505 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
85 | 0.68894 | 1 | 60 | 199.7929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 506 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
86 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9341 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 507 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
87 | 0.68939 | 1 | 60 | 199.9231 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 508 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
88 | 0.68916 | 1 | 60 | 199.857 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 509 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
89 | 0.68923 | 1 | 60 | 199.8766 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 510 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
90 | 0.68911 | 1 | 60 | 199.8421 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 511 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
91 | 0.68934 | 1 | 60 | 199.91 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 512 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
92 | 0.68938 | 1 | 60 | 199.9192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 513 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
93 | 0.689 | 1 | 60 | 199.8113 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 514 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
94 | 0.68906 | 1 | 60 | 199.8273 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 515 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
95 | 0.68886 | 1 | 60 | 199.7687 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 516 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
96 | 0.68829 | 1 | 60 | 199.6044 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 517 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
97 | 0.68802 | 1 | 60 | 199.5265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 518 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
98 | 0.68745 | 1 | 60 | 199.3603 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 519 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
99 | 0.68725 | 1 | 60 | 199.3035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 520 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
100 | 0.6872 | 1 | 60 | 199.2888 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 521 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
101 | 0.68688 | 1 | 60 | 199.1944 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 522 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
102 | 0.68689 | 1 | 60 | 199.1988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 523 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
103 | 0.68711 | 1 | 60 | 199.2631 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 524 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
104 | 0.68715 | 1 | 60 | 199.2738 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 525 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
105 | 0.6873 | 1 | 60 | 199.3176 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 526 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
106 | 0.68753 | 1 | 60 | 199.3833 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 527 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
107 | 0.68796 | 1 | 60 | 199.5094 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 528 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
108 | 0.68858 | 1 | 60 | 199.6895 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 529 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
109 | 0.68896 | 1 | 60 | 199.7974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 530 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
110 | 0.68903 | 1 | 60 | 199.8174 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 531 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
111 | 0.68926 | 1 | 60 | 199.8841 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 532 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
112 | 0.68929 | 1 | 60 | 199.8946 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 533 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
113 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 534 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
114 | 0.68911 | 1 | 60 | 199.8424 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 535 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
115 | 0.68892 | 1 | 60 | 199.7881 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 536 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
116 | 0.68905 | 1 | 60 | 199.8241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 537 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
117 | 0.68869 | 1 | 60 | 199.7203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 538 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
118 | 0.68871 | 1 | 60 | 199.7254 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 539 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
119 | 0.68882 | 1 | 60 | 199.7567 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 540 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
120 | 0.68863 | 1 | 60 | 199.7015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 541 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
121 | 0.6892 | 1 | 60 | 199.8679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 542 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
122 | 0.68921 | 1 | 60 | 199.8701 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 543 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
123 | 0.6895 | 1 | 60 | 199.9543 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 544 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
124 | 0.68977 | 1 | 60 | 200.0344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 545 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
125 | 0.68977 | 1 | 60 | 200.032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 546 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
126 | 0.6897 | 1 | 60 | 200.0116 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 547 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
127 | 0.69006 | 1 | 60 | 200.1174 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 548 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
128 | 0.69008 | 1 | 60 | 200.1236 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 549 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
129 | 0.69012 | 1 | 60 | 200.136 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 550 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
130 | 0.69011 | 1 | 60 | 200.131 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 551 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
131 | 0.69003 | 1 | 60 | 200.1086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 552 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
132 | 0.69003 | 1 | 60 | 200.1078 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 553 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
133 | 0.69032 | 1 | 60 | 200.1942 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 554 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
134 | 0.69034 | 1 | 60 | 200.1993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 555 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
135 | 0.6905 | 1 | 60 | 200.2464 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 556 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
136 | 0.69082 | 1 | 60 | 200.3376 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 557 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
137 | 0.69066 | 1 | 60 | 200.2912 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 558 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
138 | 0.69042 | 1 | 60 | 200.2216 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 559 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
139 | 0.6902 | 1 | 60 | 200.1577 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 560 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
140 | 0.69008 | 1 | 60 | 200.1225 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 561 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
141 | 0.69048 | 1 | 60 | 200.2405 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 562 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
142 | 0.69067 | 1 | 60 | 200.2931 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 563 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
143 | 0.69033 | 1 | 60 | 200.1971 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 564 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
144 | 0.69031 | 1 | 60 | 200.189 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 565 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
145 | 0.69038 | 1 | 60 | 200.2089 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 566 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
146 | 0.69057 | 1 | 60 | 200.2666 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 567 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
147 | 0.69044 | 1 | 60 | 200.2265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 568 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
148 | 0.69057 | 1 | 60 | 200.2665 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 569 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
149 | 0.69069 | 1 | 60 | 200.299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 570 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
150 | 0.69073 | 1 | 60 | 200.3106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 571 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
151 | 0.69057 | 1 | 60 | 200.2645 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 572 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
152 | 0.69051 | 1 | 60 | 200.2487 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 573 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
153 | 0.69028 | 1 | 60 | 200.1811 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 574 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
154 | 0.69026 | 1 | 60 | 200.1752 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 575 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
155 | 0.69042 | 1 | 60 | 200.2228 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 576 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
156 | 0.69019 | 1 | 60 | 200.1538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 577 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
157 | 0.69037 | 1 | 60 | 200.2085 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 578 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
158 | 0.69043 | 1 | 60 | 200.2244 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 579 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
159 | 0.69056 | 1 | 60 | 200.2625 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 580 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
160 | 0.69062 | 1 | 60 | 200.2789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 581 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
161 | 0.69079 | 1 | 60 | 200.3279 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 582 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
162 | 0.69089 | 1 | 60 | 200.3582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 583 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
163 | 0.69096 | 1 | 60 | 200.3796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 584 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
164 | 0.69112 | 1 | 60 | 200.4241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 585 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
165 | 0.69105 | 1 | 60 | 200.4033 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 586 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
166 | 0.69078 | 1 | 60 | 200.3259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 587 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
167 | 0.6904 | 1 | 60 | 200.2155 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 588 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
168 | 0.69021 | 1 | 60 | 200.1607 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 589 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
169 | 0.68986 | 1 | 60 | 200.0583 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 590 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
170 | 0.68981 | 1 | 60 | 200.0451 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 591 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
171 | 0.69007 | 1 | 60 | 200.1214 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 592 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
172 | 0.69001 | 1 | 60 | 200.1039 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 593 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
173 | 0.6901 | 1 | 60 | 200.1292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 594 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
174 | 0.69002 | 1 | 60 | 200.1044 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 595 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
175 | 0.6901 | 1 | 60 | 200.1295 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 596 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
176 | 0.6902 | 1 | 60 | 200.1582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 597 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
177 | 0.69028 | 1 | 60 | 200.1808 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 598 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
178 | 0.69041 | 1 | 60 | 200.2181 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 599 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
179 | 0.6904 | 1 | 60 | 200.2147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 600 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
180 | 0.69047 | 1 | 60 | 200.2375 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 601 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
181 | 0.69033 | 1 | 60 | 200.1969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 602 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
182 | 0.69007 | 1 | 60 | 200.1207 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 603 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
183 | 0.69019 | 1 | 60 | 200.1558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 604 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
184 | 0.69009 | 1 | 60 | 200.1265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 605 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
185 | 0.68988 | 1 | 60 | 200.0648 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 606 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
186 | 0.68982 | 1 | 60 | 200.0474 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 607 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
187 | 0.68946 | 1 | 60 | 199.9444 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 608 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
188 | 0.68949 | 1 | 60 | 199.951 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 609 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
189 | 0.68964 | 1 | 60 | 199.997 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 610 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
190 | 0.68969 | 1 | 60 | 200.009 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 611 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
191 | 0.68983 | 1 | 60 | 200.0503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 612 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
192 | 0.6897 | 1 | 60 | 200.0133 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 613 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
193 | 0.68936 | 1 | 60 | 199.9151 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 614 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
194 | 0.68898 | 1 | 60 | 199.8046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 615 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
195 | 0.68882 | 1 | 60 | 199.7568 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 616 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
196 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8352 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 617 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
197 | 0.68934 | 1 | 60 | 199.9083 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 618 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
198 | 0.68918 | 1 | 60 | 199.8632 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 619 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
199 | 0.68924 | 1 | 60 | 199.8787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 620 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
200 | 0.68903 | 1 | 60 | 199.8185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 621 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
201 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8438 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 622 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
202 | 0.6889 | 1 | 60 | 199.7812 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 623 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
203 | 0.6887 | 1 | 60 | 199.724 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 624 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
204 | 0.6888 | 1 | 60 | 199.7506 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 625 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
205 | 0.68869 | 1 | 60 | 199.7209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 626 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
206 | 0.68877 | 1 | 60 | 199.7447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 627 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
207 | 0.68917 | 1 | 60 | 199.8593 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 628 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
208 | 0.68945 | 1 | 60 | 199.941 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 629 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
209 | 0.68923 | 1 | 60 | 199.8753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 630 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
210 | 0.68931 | 1 | 60 | 199.9009 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 631 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
211 | 0.68894 | 1 | 60 | 199.7926 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 632 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
212 | 0.68867 | 1 | 60 | 199.7133 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 633 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
213 | 0.68884 | 1 | 60 | 199.7643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 634 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
214 | 0.68886 | 1 | 60 | 199.7704 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 635 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
215 | 0.68888 | 1 | 60 | 199.7746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 636 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
216 | 0.68928 | 1 | 60 | 199.8907 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 637 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
217 | 0.68885 | 1 | 60 | 199.7652 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 638 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
218 | 0.68848 | 1 | 60 | 199.6581 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 639 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
219 | 0.68765 | 1 | 60 | 199.4188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 640 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
220 | 0.68676 | 1 | 60 | 199.1613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 641 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
221 | 0.68666 | 1 | 60 | 199.132 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 642 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
222 | 0.68692 | 1 | 60 | 199.2078 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 643 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
223 | 0.6873 | 1 | 60 | 199.3157 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 644 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
224 | 0.68799 | 1 | 60 | 199.5157 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 645 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
225 | 0.68851 | 1 | 60 | 199.6691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 646 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
226 | 0.68957 | 1 | 60 | 199.9744 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 647 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
227 | 0.69002 | 1 | 60 | 200.1069 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 648 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
228 | 0.69001 | 1 | 60 | 200.1021 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 649 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
229 | 0.68993 | 1 | 60 | 200.0807 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 650 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
230 | 0.68941 | 1 | 60 | 199.9296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 651 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
231 | 0.68891 | 1 | 60 | 199.7841 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 652 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
232 | 0.68817 | 1 | 60 | 199.5691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 653 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
233 | 0.68796 | 1 | 60 | 199.5096 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 654 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
234 | 0.68816 | 1 | 60 | 199.5677 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 655 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
235 | 0.68877 | 1 | 60 | 199.7422 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 656 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
236 | 0.68856 | 1 | 60 | 199.6836 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 657 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
237 | 0.68832 | 1 | 60 | 199.613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 658 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
238 | 0.68818 | 1 | 60 | 199.5711 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 659 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
239 | 0.68828 | 1 | 60 | 199.6005 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 660 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
240 | 0.68822 | 1 | 60 | 199.5842 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 661 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
241 | 0.68829 | 0.99967 | 59.98 | 199.6038 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 662 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
242 | 0.68858 | 0.99967 | 59.98 | 199.6883 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 663 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
243 | 0.68824 | 0.99967 | 59.98 | 199.5909 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 664 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
244 | 0.68873 | 0.99967 | 59.98 | 199.7304 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 665 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
245 | 0.68863 | 0.99967 | 59.98 | 199.7032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 666 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
246 | 0.68865 | 0.99967 | 59.98 | 199.7097 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 667 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
247 | 0.68909 | 0.99967 | 59.98 | 199.8351 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 668 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
248 | 0.68903 | 0.99967 | 59.98 | 199.8195 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 669 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
249 | 0.68885 | 0.99967 | 59.98 | 199.7678 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 670 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
250 | 0.68911 | 0.99967 | 59.98 | 199.8412 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 671 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
251 | 0.68901 | 0.99967 | 59.98 | 199.8137 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 672 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
252 | 0.68937 | 0.99967 | 59.98 | 199.917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 673 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
253 | 0.68962 | 0.99967 | 59.98 | 199.9884 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 674 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
254 | 0.6897 | 0.99967 | 59.98 | 200.0128 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 675 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
255 | 0.68973 | 0.99967 | 59.98 | 200.0217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 676 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
256 | 0.68953 | 0.99967 | 59.98 | 199.9651 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 677 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
257 | 0.68921 | 0.99967 | 59.98 | 199.8712 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 678 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
258 | 0.68899 | 0.99967 | 59.98 | 199.8068 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 679 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
259 | 0.68896 | 0.99967 | 59.98 | 199.7984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 680 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
260 | 0.68894 | 0.99967 | 59.98 | 199.7919 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 681 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
261 | 0.68902 | 0.99967 | 59.98 | 199.8153 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 682 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
262 | 0.68898 | 0.99967 | 59.98 | 199.8054 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 683 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
263 | 0.68886 | 0.99967 | 59.98 | 199.7708 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 684 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
264 | 0.68938 | 0.99967 | 59.98 | 199.9203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 685 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
265 | 0.68937 | 0.99967 | 59.98 | 199.9185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 686 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
266 | 0.6896 | 0.99967 | 59.98 | 199.9836 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 687 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
267 | 0.68991 | 0.99967 | 59.98 | 200.0748 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 688 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
268 | 0.69015 | 0.99967 | 59.98 | 200.1423 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 689 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
269 | 0.69042 | 0.99967 | 59.98 | 200.2213 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 690 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
270 | 0.69035 | 0.99967 | 59.98 | 200.2006 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 691 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
271 | 0.69031 | 0.99967 | 59.98 | 200.1913 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 692 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
272 | 0.69031 | 0.99967 | 59.98 | 200.1912 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 693 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
273 | 0.69017 | 0.99967 | 59.98 | 200.1507 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 694 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
274 | 0.69 | 0.99967 | 59.98 | 200.101 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 695 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
275 | 0.68985 | 0.99967 | 59.98 | 200.0563 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 696 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
276 | 0.68992 | 0.99967 | 59.98 | 200.0766 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 697 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
277 | 0.69018 | 0.99967 | 59.98 | 200.1532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 698 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
278 | 0.6902 | 0.99967 | 59.98 | 200.1582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 699 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
279 | 0.69019 | 0.99967 | 59.98 | 200.1547 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 700 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
280 | 0.69016 | 0.99967 | 59.98 | 200.1473 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 701 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
281 | 0.6901 | 0.99967 | 59.98 | 200.1304 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 702 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
282 | 0.69029 | 0.99967 | 59.98 | 200.1843 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 703 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
283 | 0.68993 | 0.99967 | 59.98 | 200.0798 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 704 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
284 | 0.69009 | 0.99967 | 59.98 | 200.1262 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 705 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
285 | 0.69 | 0.99967 | 59.98 | 200.0993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 706 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
286 | 0.68968 | 0.99967 | 59.98 | 200.0079 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 707 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
287 | 0.68955 | 0.99967 | 59.98 | 199.9698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 708 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
288 | 0.68938 | 0.99967 | 59.98 | 199.9214 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 709 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
289 | 0.68954 | 0.99967 | 59.98 | 199.9671 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 710 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
290 | 0.68979 | 0.99967 | 59.98 | 200.0387 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 711 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
291 | 0.68988 | 0.99967 | 59.98 | 200.0656 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 712 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
292 | 0.6896 | 0.99967 | 59.98 | 199.9833 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 713 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
293 | 0.68981 | 0.99967 | 59.98 | 200.0455 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 714 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
294 | 0.68991 | 0.99967 | 59.98 | 200.0726 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 715 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
295 | 0.69003 | 0.99967 | 59.98 | 200.1078 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 716 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
296 | 0.6902 | 0.99967 | 59.98 | 200.1586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 717 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
297 | 0.69004 | 0.99967 | 59.98 | 200.1102 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 718 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
298 | 0.68991 | 0.99967 | 59.98 | 200.0733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 719 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
299 | 0.68983 | 0.99967 | 59.98 | 200.05 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 720 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
300 | 0.68983 | 0.99967 | 59.98 | 200.0499 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 721 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
301 | 0.68976 | 0.99967 | 59.98 | 200.0306 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 722 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
302 | 0.68947 | 0.99967 | 59.98 | 199.9468 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 723 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
303 | 0.68921 | 0.99967 | 59.98 | 199.871 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 724 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
304 | 0.68892 | 0.99967 | 59.98 | 199.7874 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 725 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
305 | 0.68909 | 0.99967 | 59.98 | 199.8353 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 726 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
306 | 0.68902 | 0.99967 | 59.98 | 199.8152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 727 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
307 | 0.68918 | 0.99967 | 59.98 | 199.8629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 728 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
308 | 0.68939 | 0.99967 | 59.98 | 199.9223 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 729 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
309 | 0.68977 | 0.99967 | 59.98 | 200.032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 730 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
310 | 0.69002 | 0.99967 | 59.98 | 200.1061 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 731 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
311 | 0.69064 | 0.99967 | 59.98 | 200.2865 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 732 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
312 | 0.69105 | 0.99967 | 59.98 | 200.4033 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 733 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
313 | 0.6908 | 0.99967 | 59.98 | 200.3309 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 734 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
314 | 0.69056 | 0.99967 | 59.98 | 200.2629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 735 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
315 | 0.69072 | 0.99967 | 59.98 | 200.3096 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 736 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
316 | 0.69103 | 0.99967 | 59.98 | 200.3983 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 737 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
317 | 0.69111 | 0.99967 | 59.98 | 200.421 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 738 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
318 | 0.6907 | 0.99967 | 59.98 | 200.3028 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 739 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
319 | 0.69069 | 0.99967 | 59.98 | 200.3006 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 740 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
320 | 0.69061 | 0.99967 | 59.98 | 200.2783 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 741 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
321 | 0.69056 | 0.99967 | 59.98 | 200.2634 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 742 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
322 | 0.69042 | 0.99967 | 59.98 | 200.2226 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 743 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
323 | 0.69048 | 0.99967 | 59.98 | 200.2401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 744 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
324 | 0.69031 | 0.99967 | 59.98 | 200.1894 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 745 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
325 | 0.69009 | 0.99967 | 59.98 | 200.1249 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 746 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
326 | 0.68983 | 0.99967 | 59.98 | 200.0505 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 747 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
327 | 0.68973 | 0.99967 | 59.98 | 200.022 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 748 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
328 | 0.68973 | 0.99967 | 59.98 | 200.0204 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 749 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
329 | 0.68975 | 0.99967 | 59.98 | 200.0264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 750 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
330 | 0.68939 | 0.99967 | 59.98 | 199.9239 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 751 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
331 | 0.68939 | 0.99967 | 59.98 | 199.9218 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 752 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
332 | 0.68942 | 0.99967 | 59.98 | 199.9323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 753 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
333 | 0.68935 | 0.99967 | 59.98 | 199.9104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 754 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
334 | 0.68974 | 0.99967 | 59.98 | 200.0259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 755 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
335 | 0.68953 | 0.99967 | 59.98 | 199.9628 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 756 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
336 | 0.68941 | 0.99967 | 59.98 | 199.929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 757 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
337 | 0.68959 | 0.99967 | 59.98 | 199.9812 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 758 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
338 | 0.68923 | 0.99967 | 59.98 | 199.876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 759 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
339 | 0.68925 | 0.99967 | 59.98 | 199.8817 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 760 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
340 | 0.68954 | 0.99967 | 59.98 | 199.9669 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 761 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
341 | 0.69004 | 0.99967 | 59.98 | 200.1125 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 762 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
342 | 0.69031 | 0.99967 | 59.98 | 200.1892 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 763 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
343 | 0.69005 | 0.99967 | 59.98 | 200.1159 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 764 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
344 | 0.69008 | 0.99967 | 59.98 | 200.1226 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 765 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
345 | 0.69032 | 0.99967 | 59.98 | 200.192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 766 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
346 | 0.69019 | 0.99967 | 59.98 | 200.1565 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 767 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
347 | 0.69038 | 0.99967 | 59.98 | 200.2107 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 768 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
348 | 0.69055 | 0.99967 | 59.98 | 200.2586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 769 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
349 | 0.69045 | 0.99967 | 59.98 | 200.2312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 770 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
350 | 0.69055 | 0.99967 | 59.98 | 200.2598 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 771 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
351 | 0.6903 | 0.99967 | 59.98 | 200.1864 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 772 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
352 | 0.68994 | 0.99967 | 59.98 | 200.0831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 773 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
353 | 0.68993 | 0.99967 | 59.98 | 200.0805 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 774 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
354 | 0.68959 | 0.99967 | 59.98 | 199.9797 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 775 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
355 | 0.68943 | 0.99967 | 59.98 | 199.9338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 776 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
356 | 0.68953 | 0.99967 | 59.98 | 199.9639 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 777 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
357 | 0.68938 | 0.99967 | 59.98 | 199.9204 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 778 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
358 | 0.68954 | 0.99967 | 59.98 | 199.9673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 779 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
359 | 0.68938 | 0.99967 | 59.98 | 199.9206 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 780 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
360 | 0.68925 | 0.99967 | 59.98 | 199.8817 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 781 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
361 | 0.68942 | 0.99967 | 59.98 | 199.9312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 782 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
362 | 0.68947 | 0.99967 | 59.98 | 199.9449 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 783 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
363 | 0.6894 | 0.99967 | 59.98 | 199.9264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 784 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
364 | 0.68952 | 0.99967 | 59.98 | 199.9603 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 785 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
365 | 0.68971 | 0.99967 | 59.98 | 200.0147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 786 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
366 | 0.69014 | 0.99967 | 59.98 | 200.1403 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 787 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
367 | 0.69057 | 0.99967 | 59.98 | 200.2661 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 788 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
368 | 0.69035 | 0.99967 | 59.98 | 200.2008 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 789 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
369 | 0.68988 | 0.99967 | 59.98 | 200.0662 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 790 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
370 | 0.68958 | 0.99967 | 59.98 | 199.9768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 791 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
371 | 0.68904 | 0.99967 | 59.98 | 199.8204 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 792 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
372 | 0.68841 | 0.99967 | 59.98 | 199.638 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 793 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
373 | 0.68797 | 0.99967 | 59.98 | 199.5124 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 794 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
374 | 0.68823 | 0.99967 | 59.98 | 199.586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 795 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
375 | 0.68924 | 0.99967 | 59.98 | 199.8789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 796 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
376 | 0.69033 | 0.99967 | 59.98 | 200.1958 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 797 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
377 | 0.69121 | 0.99967 | 59.98 | 200.4503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 798 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
378 | 0.69193 | 0.99967 | 59.98 | 200.6595 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 799 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
379 | 0.69204 | 0.99967 | 59.98 | 200.6927 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 800 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
380 | 0.69158 | 0.99967 | 59.98 | 200.5583 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 801 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
381 | 0.69099 | 0.99967 | 59.98 | 200.3859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 802 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
382 | 0.69059 | 0.99967 | 59.98 | 200.2708 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 803 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
383 | 0.69026 | 0.99967 | 59.98 | 200.1759 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 804 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
384 | 0.68999 | 0.99967 | 59.98 | 200.0966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 805 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
385 | 0.68998 | 0.99967 | 59.98 | 200.0943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 806 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
386 | 0.68987 | 0.99967 | 59.98 | 200.0609 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 807 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
387 | 0.68974 | 0.99967 | 59.98 | 200.0258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 808 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
388 | 0.68985 | 0.99967 | 59.98 | 200.0576 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 809 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
389 | 0.69003 | 0.99967 | 59.98 | 200.1091 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 810 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
390 | 0.69039 | 0.99967 | 59.98 | 200.2123 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 811 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
391 | 0.69027 | 0.99967 | 59.98 | 200.1773 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 812 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
392 | 0.6902 | 0.99967 | 59.98 | 200.1573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 813 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
393 | 0.69014 | 0.99967 | 59.98 | 200.1404 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 814 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
394 | 0.69001 | 0.99967 | 59.98 | 200.1026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 815 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
395 | 0.69022 | 0.99967 | 59.98 | 200.1632 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 816 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
396 | 0.69026 | 0.99967 | 59.98 | 200.1755 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 817 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
397 | 0.68953 | 0.99967 | 59.98 | 199.9648 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 818 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
398 | 0.68884 | 0.99967 | 59.98 | 199.7642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 819 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
399 | 0.68797 | 0.99967 | 59.98 | 199.5114 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 820 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
400 | 0.688 | 0.99967 | 59.98 | 199.5191 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 821 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
401 | 0.68801 | 0.99967 | 59.98 | 199.5221 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 822 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
402 | 0.68802 | 0.99967 | 59.98 | 199.5259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 823 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
403 | 0.68847 | 0.99967 | 59.98 | 199.6566 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 824 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
404 | 0.68907 | 0.99967 | 59.98 | 199.8298 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 825 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
405 | 0.68927 | 0.99967 | 59.98 | 199.887 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 826 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
406 | 0.68971 | 0.99967 | 59.98 | 200.0167 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 827 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
407 | 0.68973 | 0.99967 | 59.98 | 200.0206 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 828 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
408 | 0.68971 | 0.99967 | 59.98 | 200.0167 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 829 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
409 | 0.6897 | 0.99967 | 59.98 | 200.0125 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 830 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
410 | 0.68957 | 0.99967 | 59.98 | 199.9764 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 831 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
411 | 0.68975 | 0.99967 | 59.98 | 200.0265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 832 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
412 | 0.69001 | 0.99967 | 59.98 | 200.1037 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 833 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
413 | 0.68987 | 0.99967 | 59.98 | 200.0629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 834 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
414 | 0.68984 | 0.99967 | 59.98 | 200.0538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 835 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
415 | 0.68959 | 0.99967 | 59.98 | 199.9814 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 836 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
416 | 0.68939 | 0.99967 | 59.98 | 199.9234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 837 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
417 | 0.68926 | 0.99967 | 59.98 | 199.8845 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 838 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
418 | 0.68908 | 0.99967 | 59.98 | 199.8328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 839 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
419 | 0.68908 | 0.99967 | 59.98 | 199.8328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 840 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
420 | 0.6891 | 0.99967 | 59.98 | 199.8393 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 841 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
421 | 0.68932 | 0.99967 | 59.98 | 199.9034 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 842 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
422 | 0.68962 | 0.99967 | 59.98 | 199.9894 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 843 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
423 | 0.6897 | 0.99967 | 59.98 | 200.0127 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 844 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
424 | 0.68981 | 0.99967 | 59.98 | 200.0455 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 845 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
425 | 0.6898 | 0.99967 | 59.98 | 200.042 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 846 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
426 | 0.6897 | 0.99967 | 59.98 | 200.0135 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 847 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
427 | 0.68951 | 0.99967 | 59.98 | 199.9582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 848 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
428 | 0.68936 | 0.99967 | 59.98 | 199.9145 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 849 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
429 | 0.68929 | 0.99967 | 59.98 | 199.8951 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 850 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
430 | 0.68892 | 0.99967 | 59.98 | 199.7875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 851 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
431 | 0.68884 | 0.99967 | 59.98 | 199.7645 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 852 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
432 | 0.68886 | 0.99967 | 59.98 | 199.7695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 853 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
433 | 0.68882 | 0.99967 | 59.98 | 199.7579 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 854 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
434 | 0.68928 | 0.99967 | 59.98 | 199.8923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 855 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
435 | 0.68913 | 0.99967 | 59.98 | 199.8463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 856 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
436 | 0.6889 | 0.99967 | 59.98 | 199.7812 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 857 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
437 | 0.68887 | 0.99967 | 59.98 | 199.7714 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 858 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
438 | 0.68908 | 0.99967 | 59.98 | 199.8341 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 859 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
439 | 0.68947 | 0.99967 | 59.98 | 199.9471 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 860 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
440 | 0.68942 | 0.99967 | 59.98 | 199.9332 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 861 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
441 | 0.68947 | 0.99967 | 59.98 | 199.9449 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 862 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
442 | 0.68971 | 0.99967 | 59.98 | 200.0147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 863 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
443 | 0.68976 | 0.99967 | 59.98 | 200.0293 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 864 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
444 | 0.68962 | 0.99967 | 59.98 | 199.9898 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 865 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
445 | 0.68931 | 0.99967 | 59.98 | 199.8993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 866 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
446 | 0.68936 | 0.99967 | 59.98 | 199.9139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 867 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
447 | 0.68946 | 0.99967 | 59.98 | 199.944 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 868 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
448 | 0.68955 | 0.99967 | 59.98 | 199.9691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 869 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
449 | 0.68941 | 0.99967 | 59.98 | 199.9293 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 870 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
450 | 0.6895 | 0.99967 | 59.98 | 199.9547 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 871 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
451 | 0.68962 | 0.99967 | 59.98 | 199.9899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 872 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
452 | 0.68966 | 0.99967 | 59.98 | 200.0008 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 873 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
453 | 0.68961 | 0.99967 | 59.98 | 199.9883 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 874 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
454 | 0.6896 | 0.99967 | 59.98 | 199.9846 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 875 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
455 | 0.68987 | 0.99967 | 59.98 | 200.0631 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 876 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
456 | 0.6899 | 0.99967 | 59.98 | 200.0722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 877 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
457 | 0.68962 | 0.99967 | 59.98 | 199.9884 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 878 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
458 | 0.68973 | 0.99967 | 59.98 | 200.022 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 879 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
459 | 0.68951 | 0.99967 | 59.98 | 199.9592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 880 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
460 | 0.68939 | 0.99967 | 59.98 | 199.9237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 881 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
461 | 0.68904 | 0.99967 | 59.98 | 199.8203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 882 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
462 | 0.68901 | 0.99967 | 59.98 | 199.8139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 883 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
463 | 0.68903 | 0.99967 | 59.98 | 199.8191 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 884 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
464 | 0.68891 | 0.99967 | 59.98 | 199.7847 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 885 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
465 | 0.68867 | 0.99967 | 59.98 | 199.7144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 886 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
466 | 0.68861 | 0.99967 | 59.98 | 199.696 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 887 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
467 | 0.68841 | 0.99967 | 59.98 | 199.6389 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 888 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
468 | 0.68909 | 0.99967 | 59.98 | 199.8369 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 889 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
469 | 0.689 | 0.99967 | 59.98 | 199.8104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 890 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
470 | 0.68927 | 0.99967 | 59.98 | 199.8891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 891 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
471 | 0.68964 | 0.99967 | 59.98 | 199.9944 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 892 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
472 | 0.6898 | 0.99967 | 59.98 | 200.0406 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 893 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
473 | 0.69001 | 0.99967 | 59.98 | 200.1024 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 894 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
474 | 0.69028 | 0.99967 | 59.98 | 200.1815 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 895 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
475 | 0.69056 | 0.99967 | 59.98 | 200.2611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 896 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
476 | 0.69081 | 0.99967 | 59.98 | 200.3362 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 897 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
477 | 0.69102 | 0.99967 | 59.98 | 200.3956 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 898 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
478 | 0.69093 | 0.99967 | 59.98 | 200.371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 899 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
479 | 0.69083 | 0.99967 | 59.98 | 200.3399 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 900 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
480 | 0.69046 | 0.99967 | 59.98 | 200.2344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 901 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
481 | 0.69014 | 0.9995 | 59.97 | 200.1411 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 902 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
482 | 0.68945 | 0.9995 | 59.97 | 199.9412 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 903 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
483 | 0.68913 | 0.9995 | 59.97 | 199.8491 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 904 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
484 | 0.68903 | 0.9995 | 59.97 | 199.8183 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 905 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
485 | 0.68874 | 0.9995 | 59.97 | 199.7352 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 906 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
486 | 0.68894 | 0.9995 | 59.97 | 199.7917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 907 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
487 | 0.68892 | 0.9995 | 59.97 | 199.7859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 908 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
488 | 0.68902 | 0.9995 | 59.97 | 199.8172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 909 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
489 | 0.68899 | 0.9995 | 59.97 | 199.8079 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 910 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
490 | 0.6885 | 0.9995 | 59.97 | 199.6659 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 911 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
491 | 0.68788 | 0.9995 | 59.97 | 199.4866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 912 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
492 | 0.68794 | 0.9995 | 59.97 | 199.5013 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 913 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
493 | 0.68805 | 0.9995 | 59.97 | 199.5354 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 914 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
494 | 0.68843 | 0.9995 | 59.97 | 199.6439 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 915 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
495 | 0.68844 | 0.9995 | 59.97 | 199.6465 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 916 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
496 | 0.68826 | 0.9995 | 59.97 | 199.595 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 917 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
497 | 0.68866 | 0.9995 | 59.97 | 199.7123 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 918 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
498 | 0.6891 | 0.9995 | 59.97 | 199.8393 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 919 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
499 | 0.68913 | 0.9995 | 59.97 | 199.8486 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 920 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
500 | 0.68928 | 0.9995 | 59.97 | 199.8903 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 921 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
501 | 0.68937 | 0.9995 | 59.97 | 199.9176 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 922 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
502 | 0.68919 | 0.9995 | 59.97 | 199.8637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 923 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
503 | 0.68866 | 0.9995 | 59.97 | 199.7119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 924 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
504 | 0.68835 | 0.9995 | 59.97 | 199.6206 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 925 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
505 | 0.68848 | 0.9995 | 59.97 | 199.6606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 926 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
506 | 0.68894 | 0.9995 | 59.97 | 199.7933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 927 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
507 | 0.68977 | 0.9995 | 59.97 | 200.0325 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 928 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
508 | 0.69023 | 0.9995 | 59.97 | 200.1662 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 929 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
509 | 0.6908 | 0.9995 | 59.97 | 200.333 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 930 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
510 | 0.69125 | 0.9995 | 59.97 | 200.4621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 931 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
511 | 0.6913 | 0.9995 | 59.97 | 200.4773 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 932 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
512 | 0.69134 | 0.9995 | 59.97 | 200.4874 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 933 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
513 | 0.69169 | 0.9995 | 59.97 | 200.591 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 934 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
514 | 0.69172 | 0.9995 | 59.97 | 200.5989 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 935 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
515 | 0.69154 | 0.9995 | 59.97 | 200.5476 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 936 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
516 | 0.69099 | 0.9995 | 59.97 | 200.388 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 937 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
517 | 0.69057 | 0.9995 | 59.97 | 200.2653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 938 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
518 | 0.69018 | 0.9995 | 59.97 | 200.152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 939 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
519 | 0.68987 | 0.9995 | 59.97 | 200.0626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 940 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
520 | 0.68952 | 0.9995 | 59.97 | 199.9621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 941 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
521 | 0.68955 | 0.9995 | 59.97 | 199.9695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 942 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
522 | 0.68941 | 0.9995 | 59.97 | 199.9289 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 943 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
523 | 0.68873 | 0.9995 | 59.97 | 199.731 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 944 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
524 | 0.68831 | 0.9995 | 59.97 | 199.6087 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 945 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
525 | 0.68807 | 0.9995 | 59.97 | 199.5394 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 946 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
526 | 0.68806 | 0.9995 | 59.97 | 199.5372 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 947 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
527 | 0.68809 | 0.9995 | 59.97 | 199.5458 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 948 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
528 | 0.68812 | 0.9995 | 59.97 | 199.5552 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 949 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
529 | 0.6883 | 0.9995 | 59.97 | 199.6077 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 950 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
530 | 0.68847 | 0.9995 | 59.97 | 199.6549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 951 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
531 | 0.68895 | 0.9995 | 59.97 | 199.7967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 952 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
532 | 0.68923 | 0.9995 | 59.97 | 199.8757 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 953 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
533 | 0.68925 | 0.9995 | 59.97 | 199.8817 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 954 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
534 | 0.6895 | 0.9995 | 59.97 | 199.9541 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 955 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
535 | 0.68969 | 0.9995 | 59.97 | 200.0104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 956 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
536 | 0.69021 | 0.9995 | 59.97 | 200.1611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 957 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
537 | 0.69044 | 0.9995 | 59.97 | 200.2265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 958 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
538 | 0.69068 | 0.9995 | 59.97 | 200.2986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 959 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
539 | 0.69082 | 0.9995 | 59.97 | 200.3379 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 960 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
540 | 0.69083 | 0.9995 | 59.97 | 200.3414 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 961 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
541 | 0.69089 | 0.9995 | 59.97 | 200.357 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 962 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
542 | 0.69059 | 0.9995 | 59.97 | 200.2698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 963 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
543 | 0.69064 | 0.9995 | 59.97 | 200.2842 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 964 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
544 | 0.69065 | 0.9995 | 59.97 | 200.2875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 965 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
545 | 0.69047 | 0.9995 | 59.97 | 200.2354 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 966 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
546 | 0.69043 | 0.9995 | 59.97 | 200.2252 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 967 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
547 | 0.69037 | 0.9995 | 59.97 | 200.2084 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 968 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
548 | 0.6904 | 0.9995 | 59.97 | 200.2163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 969 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
549 | 0.69033 | 0.9995 | 59.97 | 200.1945 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 970 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
550 | 0.69014 | 0.9995 | 59.97 | 200.1419 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 971 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
551 | 0.69011 | 0.9995 | 59.97 | 200.1316 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 972 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
552 | 0.69023 | 0.9995 | 59.97 | 200.1664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 973 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
553 | 0.69059 | 0.9995 | 59.97 | 200.2704 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 974 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
554 | 0.69042 | 0.9995 | 59.97 | 200.2207 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 975 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
555 | 0.69046 | 0.9995 | 59.97 | 200.2329 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 976 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
556 | 0.69032 | 0.9995 | 59.97 | 200.1914 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 977 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
557 | 0.69013 | 0.9995 | 59.97 | 200.1386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 978 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
558 | 0.69005 | 0.9995 | 59.97 | 200.1142 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 979 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
559 | 0.68984 | 0.9995 | 59.97 | 200.0531 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 980 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
560 | 0.68974 | 0.9995 | 59.97 | 200.0233 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 981 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
561 | 0.68984 | 0.9995 | 59.97 | 200.0526 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 982 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
562 | 0.68982 | 0.9995 | 59.97 | 200.0481 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 983 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
563 | 0.68971 | 0.9995 | 59.97 | 200.0153 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 984 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
564 | 0.68941 | 0.9995 | 59.97 | 199.9275 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 985 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
565 | 0.68956 | 0.9995 | 59.97 | 199.9736 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 986 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
566 | 0.68956 | 0.9995 | 59.97 | 199.9729 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 987 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
567 | 0.68944 | 0.9995 | 59.97 | 199.9367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 988 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
568 | 0.68947 | 0.9995 | 59.97 | 199.9474 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 989 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
569 | 0.68944 | 0.9995 | 59.97 | 199.9388 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 990 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
570 | 0.68967 | 0.9995 | 59.97 | 200.0029 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 991 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
571 | 0.68909 | 0.9995 | 59.97 | 199.8372 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 992 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
572 | 0.68855 | 0.9995 | 59.97 | 199.6783 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 993 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
573 | 0.68811 | 0.9995 | 59.97 | 199.5525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 994 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
574 | 0.68791 | 0.9995 | 59.97 | 199.4933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 995 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
575 | 0.68835 | 0.9995 | 59.97 | 199.6215 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 996 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
576 | 0.68857 | 0.9995 | 59.97 | 199.6861 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 997 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
577 | 0.68964 | 0.9995 | 59.97 | 199.9963 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 998 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
578 | 0.69035 | 0.9995 | 59.97 | 200.2007 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 999 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
579 | 0.6907 | 0.9995 | 59.97 | 200.3023 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1000 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
580 | 0.691 | 0.9995 | 59.97 | 200.3898 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1001 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
581 | 0.69095 | 0.9995 | 59.97 | 200.3743 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1002 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
582 | 0.6907 | 0.9995 | 59.97 | 200.3032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1003 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
583 | 0.69068 | 0.9995 | 59.97 | 200.2964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1004 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
584 | 0.69061 | 0.9995 | 59.97 | 200.2774 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1005 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
585 | 0.69074 | 0.9995 | 59.97 | 200.3141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1006 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
586 | 0.69096 | 0.9995 | 59.97 | 200.3785 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1007 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
587 | 0.69133 | 0.9995 | 59.97 | 200.4867 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1008 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
588 | 0.69106 | 0.9995 | 59.97 | 200.4078 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1009 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
589 | 0.69127 | 0.9995 | 59.97 | 200.4678 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1010 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
590 | 0.69094 | 0.9995 | 59.97 | 200.3732 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1011 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
591 | 0.69038 | 0.9995 | 59.97 | 200.2092 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1012 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
592 | 0.68991 | 0.9995 | 59.97 | 200.0744 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1013 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
593 | 0.68942 | 0.9995 | 59.97 | 199.933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1014 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
594 | 0.68934 | 0.9995 | 59.97 | 199.9092 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1015 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
595 | 0.68945 | 0.9995 | 59.97 | 199.9415 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1016 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
596 | 0.68938 | 0.9995 | 59.97 | 199.9208 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1017 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
597 | 0.6896 | 0.9995 | 59.97 | 199.9838 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1018 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
598 | 0.68972 | 0.9995 | 59.97 | 200.0179 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1019 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
599 | 0.68975 | 0.9995 | 59.97 | 200.0271 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1020 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
600 | 0.69003 | 0.9995 | 59.97 | 200.1098 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1021 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
601 | 0.69001 | 0.9995 | 59.97 | 200.1016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1022 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
602 | 0.68986 | 0.9995 | 59.97 | 200.0588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1023 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
603 | 0.69007 | 0.9995 | 59.97 | 200.1207 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1024 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
604 | 0.68989 | 0.9995 | 59.97 | 200.0681 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1025 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
605 | 0.68979 | 0.9995 | 59.97 | 200.0396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1026 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
606 | 0.68982 | 0.9995 | 59.97 | 200.0474 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1027 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
607 | 0.68964 | 0.9995 | 59.97 | 199.9942 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1028 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
608 | 0.68955 | 0.9995 | 59.97 | 199.9694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1029 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
609 | 0.68946 | 0.9995 | 59.97 | 199.9423 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1030 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
610 | 0.68965 | 0.9995 | 59.97 | 199.9985 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1031 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
611 | 0.68964 | 0.9995 | 59.97 | 199.9958 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1032 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
612 | 0.68963 | 0.9995 | 59.97 | 199.9939 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1033 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
613 | 0.6899 | 0.9995 | 59.97 | 200.0723 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1034 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
614 | 0.68978 | 0.9995 | 59.97 | 200.0373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1035 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
615 | 0.68931 | 0.9995 | 59.97 | 199.9006 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1036 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
616 | 0.68933 | 0.9995 | 59.97 | 199.906 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1037 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
617 | 0.68884 | 0.9995 | 59.97 | 199.7643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1038 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
618 | 0.68872 | 0.9995 | 59.97 | 199.7282 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1039 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
619 | 0.68867 | 0.9995 | 59.97 | 199.7138 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1040 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
620 | 0.68853 | 0.9995 | 59.97 | 199.6737 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1041 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
621 | 0.68869 | 0.9995 | 59.97 | 199.7208 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1042 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
622 | 0.68879 | 0.9995 | 59.97 | 199.75 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1043 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
623 | 0.68844 | 0.9995 | 59.97 | 199.6481 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1044 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
624 | 0.68903 | 0.9995 | 59.97 | 199.8173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1045 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
625 | 0.68932 | 0.9995 | 59.97 | 199.902 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1046 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
626 | 0.6894 | 0.9995 | 59.97 | 199.9264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1047 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
627 | 0.68955 | 0.9995 | 59.97 | 199.9706 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1048 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
628 | 0.68942 | 0.9995 | 59.97 | 199.9317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1049 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
629 | 0.68964 | 0.9995 | 59.97 | 199.9957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1050 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
630 | 0.68983 | 0.9995 | 59.97 | 200.0494 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1051 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
631 | 0.68955 | 0.9995 | 59.97 | 199.9686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1052 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
632 | 0.68945 | 0.9995 | 59.97 | 199.9408 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1053 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
633 | 0.6893 | 0.9995 | 59.97 | 199.8974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1054 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
634 | 0.6892 | 0.9995 | 59.97 | 199.8682 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1055 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
635 | 0.68935 | 0.9995 | 59.97 | 199.9106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1056 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
636 | 0.68941 | 0.9995 | 59.97 | 199.9293 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1057 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
637 | 0.68952 | 0.9995 | 59.97 | 199.9599 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1058 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
638 | 0.68945 | 0.9995 | 59.97 | 199.9415 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1059 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
639 | 0.68915 | 0.9995 | 59.97 | 199.8539 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1060 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
640 | 0.68893 | 0.9995 | 59.97 | 199.7902 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1061 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
641 | 0.68928 | 0.9995 | 59.97 | 199.8898 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1062 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
642 | 0.68953 | 0.9995 | 59.97 | 199.9644 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1063 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
643 | 0.68965 | 0.9995 | 59.97 | 199.9999 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1064 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
644 | 0.68957 | 0.9995 | 59.97 | 199.9755 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1065 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
645 | 0.68951 | 0.9995 | 59.97 | 199.9572 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1066 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
646 | 0.68935 | 0.9995 | 59.97 | 199.9112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1067 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
647 | 0.68904 | 0.9995 | 59.97 | 199.8222 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1068 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
648 | 0.68894 | 0.9995 | 59.97 | 199.7918 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1069 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
649 | 0.68931 | 0.9995 | 59.97 | 199.9005 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1070 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
650 | 0.68924 | 0.9995 | 59.97 | 199.8808 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1071 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
651 | 0.68943 | 0.9995 | 59.97 | 199.936 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1072 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
652 | 0.68933 | 0.9995 | 59.97 | 199.9048 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1073 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
653 | 0.68951 | 0.9995 | 59.97 | 199.9586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1074 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
654 | 0.69013 | 0.9995 | 59.97 | 200.139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1075 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
655 | 0.68987 | 0.9995 | 59.97 | 200.0613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1076 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
656 | 0.68969 | 0.9995 | 59.97 | 200.0092 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1077 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
657 | 0.68973 | 0.9995 | 59.97 | 200.0217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1078 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
658 | 0.68996 | 0.9995 | 59.97 | 200.0878 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1079 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
659 | 0.68982 | 0.9995 | 59.97 | 200.0488 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1080 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
660 | 0.68968 | 0.9995 | 59.97 | 200.0077 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1081 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
661 | 0.68993 | 0.9995 | 59.97 | 200.0797 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1082 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
662 | 0.69016 | 0.9995 | 59.97 | 200.1475 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1083 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
663 | 0.68979 | 0.9995 | 59.97 | 200.0382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1084 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
664 | 0.6895 | 0.9995 | 59.97 | 199.9542 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1085 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
665 | 0.68919 | 0.9995 | 59.97 | 199.8649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1086 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
666 | 0.68879 | 0.9995 | 59.97 | 199.75 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1087 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
667 | 0.68852 | 0.9995 | 59.97 | 199.6713 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1088 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
668 | 0.68786 | 0.9995 | 59.97 | 199.4782 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1089 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
669 | 0.68773 | 0.9995 | 59.97 | 199.4431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1090 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
670 | 0.68794 | 0.9995 | 59.97 | 199.5033 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1091 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
671 | 0.68819 | 0.9995 | 59.97 | 199.5761 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1092 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
672 | 0.68855 | 0.9995 | 59.97 | 199.6791 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1093 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
673 | 0.68906 | 0.9995 | 59.97 | 199.8268 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1094 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
674 | 0.68958 | 0.9995 | 59.97 | 199.9792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1095 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
675 | 0.69052 | 0.9995 | 59.97 | 200.2512 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1096 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
676 | 0.69067 | 0.9995 | 59.97 | 200.2943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1097 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
677 | 0.69089 | 0.9995 | 59.97 | 200.3581 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1098 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
678 | 0.69088 | 0.9995 | 59.97 | 200.3557 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1099 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
679 | 0.69067 | 0.9995 | 59.97 | 200.2935 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1100 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
680 | 0.69061 | 0.9995 | 59.97 | 200.2776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1101 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
681 | 0.69014 | 0.9995 | 59.97 | 200.1409 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1102 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
682 | 0.68996 | 0.9995 | 59.97 | 200.0878 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1103 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
683 | 0.69004 | 0.9995 | 59.97 | 200.1103 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1104 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
684 | 0.68997 | 0.9995 | 59.97 | 200.0918 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1105 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
685 | 0.69026 | 0.9995 | 59.97 | 200.1743 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1106 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
686 | 0.6907 | 0.9995 | 59.97 | 200.3026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1107 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
687 | 0.69098 | 0.9995 | 59.97 | 200.3846 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1108 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
688 | 0.69104 | 0.9995 | 59.97 | 200.4018 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1109 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
689 | 0.69077 | 0.9995 | 59.97 | 200.3227 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1110 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
690 | 0.69052 | 0.9995 | 59.97 | 200.2508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1111 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
691 | 0.69058 | 0.9995 | 59.97 | 200.2696 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1112 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
692 | 0.69079 | 0.9995 | 59.97 | 200.3294 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1113 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
693 | 0.69069 | 0.9995 | 59.97 | 200.2988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1114 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
694 | 0.6906 | 0.9995 | 59.97 | 200.2733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1115 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
695 | 0.6906 | 0.9995 | 59.97 | 200.2753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1116 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
696 | 0.6909 | 0.9995 | 59.97 | 200.3609 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1117 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
697 | 0.69078 | 0.9995 | 59.97 | 200.3272 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1118 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
698 | 0.69073 | 0.9995 | 59.97 | 200.3124 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1119 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
699 | 0.69065 | 0.9995 | 59.97 | 200.2886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1120 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
700 | 0.69065 | 0.9995 | 59.97 | 200.2873 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1121 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
701 | 0.69051 | 0.9995 | 59.97 | 200.2468 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1122 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
702 | 0.69034 | 0.9995 | 59.97 | 200.1982 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1123 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
703 | 0.69023 | 0.9995 | 59.97 | 200.1654 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1124 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
704 | 0.69032 | 0.9995 | 59.97 | 200.1915 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1125 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
705 | 0.69035 | 0.9995 | 59.97 | 200.2015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1126 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
706 | 0.69008 | 0.9995 | 59.97 | 200.1231 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1127 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
707 | 0.68987 | 0.9995 | 59.97 | 200.0619 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1128 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
708 | 0.69005 | 0.9995 | 59.97 | 200.1152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1129 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
709 | 0.69012 | 0.9995 | 59.97 | 200.1355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1130 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
710 | 0.69026 | 0.9995 | 59.97 | 200.1763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1131 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
711 | 0.69045 | 0.9995 | 59.97 | 200.2297 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1132 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
712 | 0.69023 | 0.9995 | 59.97 | 200.1675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1133 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
713 | 0.69035 | 0.9995 | 59.97 | 200.202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1134 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
714 | 0.69028 | 0.9995 | 59.97 | 200.1818 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1135 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
715 | 0.68996 | 0.9995 | 59.97 | 200.0882 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1136 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
716 | 0.68967 | 0.9995 | 59.97 | 200.0033 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1137 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
717 | 0.68963 | 0.9995 | 59.97 | 199.9939 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1138 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
718 | 0.68986 | 0.9995 | 59.97 | 200.0602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1139 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
719 | 0.68994 | 0.9995 | 59.97 | 200.0837 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1140 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
720 | 0.6901 | 0.9995 | 59.97 | 200.1298 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1141 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
721 | 0.69009 | 0.99917 | 59.95 | 200.1262 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 1142 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
722 | 0.69025 | 0.99917 | 59.95 | 200.1719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1143 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
723 | 0.69036 | 0.99917 | 59.95 | 200.2035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1144 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
724 | 0.69015 | 0.99917 | 59.95 | 200.1446 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1145 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
725 | 0.68986 | 0.99917 | 59.95 | 200.0596 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1146 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
726 | 0.68984 | 0.99917 | 59.95 | 200.0528 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1147 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
727 | 0.69005 | 0.99917 | 59.95 | 200.1132 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1148 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
728 | 0.69004 | 0.99917 | 59.95 | 200.1116 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1149 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
729 | 0.69034 | 0.99917 | 59.95 | 200.1994 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1150 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
730 | 0.6902 | 0.99917 | 59.95 | 200.1574 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1151 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
731 | 0.69072 | 0.99917 | 59.95 | 200.3075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1152 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
732 | 0.69056 | 0.99917 | 59.95 | 200.263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1153 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
733 | 0.6904 | 0.99917 | 59.95 | 200.2149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1154 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
734 | 0.6906 | 0.99917 | 59.95 | 200.2733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1155 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
735 | 0.69069 | 0.99917 | 59.95 | 200.2993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1156 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
736 | 0.69099 | 0.99917 | 59.95 | 200.3885 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1157 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
737 | 0.69078 | 0.99917 | 59.95 | 200.3251 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1158 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
738 | 0.69019 | 0.99917 | 59.95 | 200.1553 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1159 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
739 | 0.69004 | 0.99917 | 59.95 | 200.1126 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1160 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
740 | 0.68997 | 0.99917 | 59.95 | 200.0914 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1161 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
741 | 0.69007 | 0.99917 | 59.95 | 200.1208 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1162 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
742 | 0.68994 | 0.99917 | 59.95 | 200.0837 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1163 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
743 | 0.69006 | 0.99917 | 59.95 | 200.1179 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1164 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
744 | 0.69032 | 0.99917 | 59.95 | 200.1923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1165 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
745 | 0.69018 | 0.99917 | 59.95 | 200.1513 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1166 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
746 | 0.69031 | 0.99917 | 59.95 | 200.1904 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1167 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
747 | 0.69063 | 0.99917 | 59.95 | 200.2839 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1168 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
748 | 0.6908 | 0.99917 | 59.95 | 200.3322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1169 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
749 | 0.6909 | 0.99917 | 59.95 | 200.3605 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1170 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
750 | 0.69101 | 0.99917 | 59.95 | 200.3922 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1171 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
751 | 0.69113 | 0.99917 | 59.95 | 200.4291 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1172 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
752 | 0.69103 | 0.99917 | 59.95 | 200.3993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1173 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
753 | 0.69088 | 0.99917 | 59.95 | 200.3553 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1174 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
754 | 0.69038 | 0.99917 | 59.95 | 200.2114 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1175 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
755 | 0.69024 | 0.99917 | 59.95 | 200.1706 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1176 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
756 | 0.69043 | 0.99917 | 59.95 | 200.2244 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1177 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
757 | 0.69041 | 0.99917 | 59.95 | 200.2175 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1178 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
758 | 0.69017 | 0.99917 | 59.95 | 200.1491 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1179 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
759 | 0.69048 | 0.99917 | 59.95 | 200.2378 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1180 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
760 | 0.6904 | 0.99917 | 59.95 | 200.2147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1181 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
761 | 0.69068 | 0.99917 | 59.95 | 200.2969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1182 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
762 | 0.69059 | 0.99917 | 59.95 | 200.2704 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1183 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
763 | 0.69026 | 0.99917 | 59.95 | 200.176 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1184 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
764 | 0.68999 | 0.99917 | 59.95 | 200.0965 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1185 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
765 | 0.68976 | 0.99917 | 59.95 | 200.0293 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1186 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
766 | 0.68966 | 0.99917 | 59.95 | 200 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1187 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
767 | 0.68987 | 0.99917 | 59.95 | 200.0637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1188 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
768 | 0.69045 | 0.99917 | 59.95 | 200.2293 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1189 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
769 | 0.69107 | 0.99917 | 59.95 | 200.4108 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1190 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
770 | 0.69153 | 0.99917 | 59.95 | 200.5437 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1191 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
771 | 0.69195 | 0.99917 | 59.95 | 200.6644 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1192 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
772 | 0.69226 | 0.99917 | 59.95 | 200.7555 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1193 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
773 | 0.69238 | 0.99917 | 59.95 | 200.7916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1194 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
774 | 0.69278 | 0.99917 | 59.95 | 200.9052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1195 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
775 | 0.69287 | 0.99917 | 59.95 | 200.931 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1196 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
776 | 0.69277 | 0.99917 | 59.95 | 200.9046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1197 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
777 | 0.69265 | 0.99917 | 59.95 | 200.8681 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1198 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
778 | 0.69233 | 0.99917 | 59.95 | 200.7755 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1199 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
779 | 0.69255 | 0.99917 | 59.95 | 200.8403 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1200 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
780 | 0.69258 | 0.99917 | 59.95 | 200.849 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1201 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
781 | 0.69263 | 0.99917 | 59.95 | 200.8638 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1202 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
782 | 0.69244 | 0.99917 | 59.95 | 200.8078 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1203 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
783 | 0.69276 | 0.99917 | 59.95 | 200.8998 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1204 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
784 | 0.69314 | 0.99917 | 59.95 | 201.0102 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1205 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
785 | 0.69294 | 0.99917 | 59.95 | 200.9537 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1206 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
786 | 0.69258 | 0.99917 | 59.95 | 200.8483 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1207 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
787 | 0.69218 | 0.99917 | 59.95 | 200.7328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1208 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
788 | 0.69173 | 0.99917 | 59.95 | 200.6015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1209 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
789 | 0.69145 | 0.99917 | 59.95 | 200.5211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1210 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
790 | 0.69062 | 0.99917 | 59.95 | 200.2796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1211 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
791 | 0.69059 | 0.99917 | 59.95 | 200.272 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1212 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
792 | 0.69073 | 0.99917 | 59.95 | 200.3106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1213 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
793 | 0.69087 | 0.99917 | 59.95 | 200.3524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1214 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
794 | 0.69113 | 0.99917 | 59.95 | 200.4286 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1215 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
795 | 0.69152 | 0.99917 | 59.95 | 200.5399 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1216 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
796 | 0.69193 | 0.99917 | 59.95 | 200.6609 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1217 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
797 | 0.69216 | 0.99917 | 59.95 | 200.7263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1218 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
798 | 0.69314 | 0.99917 | 59.95 | 201.0101 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1219 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
799 | 0.69368 | 0.99917 | 59.95 | 201.1674 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1220 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
800 | 0.69416 | 0.99917 | 59.95 | 201.3064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1221 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
801 | 0.69469 | 0.99917 | 59.95 | 201.4602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1222 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
802 | 0.6948 | 0.99917 | 59.95 | 201.4934 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1223 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
803 | 0.69512 | 0.99917 | 59.95 | 201.5846 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1224 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
804 | 0.69471 | 0.99917 | 59.95 | 201.4655 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1225 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
805 | 0.69466 | 0.99917 | 59.95 | 201.4502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1226 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
806 | 0.69466 | 0.99917 | 59.95 | 201.4501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1227 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
807 | 0.69424 | 0.99917 | 59.95 | 201.3308 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1228 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
808 | 0.69402 | 0.99917 | 59.95 | 201.2655 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1229 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
809 | 0.69365 | 0.99917 | 59.95 | 201.1579 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1230 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
810 | 0.69332 | 0.99917 | 59.95 | 201.0632 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1231 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
811 | 0.69316 | 0.99917 | 59.95 | 201.0177 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1232 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
812 | 0.69309 | 0.99917 | 59.95 | 200.9953 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1233 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
813 | 0.69318 | 0.99917 | 59.95 | 201.0221 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1234 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
814 | 0.69353 | 0.99917 | 59.95 | 201.125 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1235 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
815 | 0.69383 | 0.99917 | 59.95 | 201.2112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1236 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
816 | 0.69405 | 0.99917 | 59.95 | 201.2737 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1237 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
817 | 0.69438 | 0.99917 | 59.95 | 201.3694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1238 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
818 | 0.69451 | 0.99917 | 59.95 | 201.4079 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1239 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
819 | 0.6947 | 0.99917 | 59.95 | 201.4643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1240 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
820 | 0.69448 | 0.99917 | 59.95 | 201.3981 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1241 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
821 | 0.69486 | 0.99917 | 59.95 | 201.5095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1242 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
822 | 0.69472 | 0.99917 | 59.95 | 201.4699 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1243 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
823 | 0.69496 | 0.99917 | 59.95 | 201.5398 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1244 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
824 | 0.6949 | 0.99917 | 59.95 | 201.5218 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1245 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
825 | 0.69496 | 0.99917 | 59.95 | 201.5391 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1246 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
826 | 0.69538 | 0.99917 | 59.95 | 201.6596 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1247 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
827 | 0.6951 | 0.99917 | 59.95 | 201.5804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1248 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
828 | 0.6949 | 0.99917 | 59.95 | 201.5213 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1249 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
829 | 0.69471 | 0.99917 | 59.95 | 201.4652 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1250 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
830 | 0.6945 | 0.99917 | 59.95 | 201.4052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1251 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
831 | 0.69421 | 0.99917 | 59.95 | 201.3216 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1252 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
832 | 0.69468 | 0.99917 | 59.95 | 201.4572 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1253 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
833 | 0.69446 | 0.99917 | 59.95 | 201.392 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1254 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
834 | 0.69437 | 0.99917 | 59.95 | 201.3684 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1255 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
835 | 0.69515 | 0.99917 | 59.95 | 201.5926 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1256 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
836 | 0.69543 | 0.99917 | 59.95 | 201.6756 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1257 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
837 | 0.69559 | 0.99917 | 59.95 | 201.7204 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1258 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
838 | 0.6957 | 0.99917 | 59.95 | 201.7539 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1259 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
839 | 0.69579 | 0.99917 | 59.95 | 201.7786 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1260 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
840 | 0.69611 | 0.99917 | 59.95 | 201.8727 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1261 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
841 | 0.69674 | 0.99917 | 59.95 | 202.0541 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1262 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
842 | 0.69695 | 0.99917 | 59.95 | 202.1155 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1263 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
843 | 0.69731 | 0.99917 | 59.95 | 202.2209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1264 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
844 | 0.69709 | 0.99917 | 59.95 | 202.1556 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1265 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
845 | 0.69727 | 0.99917 | 59.95 | 202.2088 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1266 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
846 | 0.69751 | 0.99917 | 59.95 | 202.2768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1267 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
847 | 0.69785 | 0.99917 | 59.95 | 202.3776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1268 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
848 | 0.69766 | 0.99917 | 59.95 | 202.3213 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1269 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
849 | 0.69757 | 0.99917 | 59.95 | 202.2941 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1270 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
850 | 0.69732 | 0.99917 | 59.95 | 202.2239 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1271 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
851 | 0.69758 | 0.99917 | 59.95 | 202.2979 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1272 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
852 | 0.69741 | 0.99917 | 59.95 | 202.2503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1273 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
853 | 0.69718 | 0.99917 | 59.95 | 202.1833 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1274 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
854 | 0.69705 | 0.99917 | 59.95 | 202.1452 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1275 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
855 | 0.69678 | 0.99917 | 59.95 | 202.0672 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1276 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
856 | 0.69659 | 0.99917 | 59.95 | 202.0103 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1277 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
857 | 0.6965 | 0.99917 | 59.95 | 201.9848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1278 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
858 | 0.69627 | 0.99917 | 59.95 | 201.9191 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1279 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
859 | 0.69652 | 0.99917 | 59.95 | 201.9899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1280 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
860 | 0.69679 | 0.99917 | 59.95 | 202.0686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1281 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
861 | 0.6969 | 0.99917 | 59.95 | 202.1004 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1282 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
862 | 0.69683 | 0.99917 | 59.95 | 202.0818 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1283 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
863 | 0.69698 | 0.99917 | 59.95 | 202.1246 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1284 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
864 | 0.6972 | 0.99917 | 59.95 | 202.1891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1285 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
865 | 0.6973 | 0.99917 | 59.95 | 202.2156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1286 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
866 | 0.69742 | 0.99917 | 59.95 | 202.2525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1287 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
867 | 0.69722 | 0.99917 | 59.95 | 202.1924 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1288 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
868 | 0.6974 | 0.99917 | 59.95 | 202.245 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1289 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
869 | 0.69721 | 0.99917 | 59.95 | 202.1895 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1290 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
870 | 0.69739 | 0.99917 | 59.95 | 202.2445 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1291 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
871 | 0.69713 | 0.99917 | 59.95 | 202.1664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1292 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
872 | 0.69726 | 0.99917 | 59.95 | 202.2042 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1293 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
873 | 0.69757 | 0.99917 | 59.95 | 202.2952 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1294 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
874 | 0.69757 | 0.99917 | 59.95 | 202.2946 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1295 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
875 | 0.69753 | 0.99917 | 59.95 | 202.2845 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1296 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
876 | 0.69795 | 0.99917 | 59.95 | 202.4041 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1297 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
877 | 0.69739 | 0.99917 | 59.95 | 202.2417 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1298 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
878 | 0.69708 | 0.99917 | 59.95 | 202.1541 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1299 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
879 | 0.69709 | 0.99917 | 59.95 | 202.1564 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1300 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
880 | 0.69662 | 0.99917 | 59.95 | 202.0192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1301 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
881 | 0.69657 | 0.99917 | 59.95 | 202.005 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1302 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
882 | 0.69594 | 0.99917 | 59.95 | 201.823 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1303 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
883 | 0.69593 | 0.99917 | 59.95 | 201.8185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1304 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
884 | 0.69602 | 0.99917 | 59.95 | 201.8465 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1305 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
885 | 0.69585 | 0.99917 | 59.95 | 201.7962 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1306 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
886 | 0.69608 | 0.99917 | 59.95 | 201.8635 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1307 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
887 | 0.69619 | 0.99917 | 59.95 | 201.8961 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1308 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
888 | 0.69591 | 0.99917 | 59.95 | 201.8138 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1309 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
889 | 0.69562 | 0.99917 | 59.95 | 201.7287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1310 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
890 | 0.69578 | 0.99917 | 59.95 | 201.7749 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1311 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
891 | 0.69601 | 0.99917 | 59.95 | 201.8426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1312 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
892 | 0.69616 | 0.99917 | 59.95 | 201.8857 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1313 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
893 | 0.69631 | 0.99917 | 59.95 | 201.9304 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1314 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
894 | 0.69622 | 0.99917 | 59.95 | 201.9044 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1315 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
895 | 0.6962 | 0.99917 | 59.95 | 201.8984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1316 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
896 | 0.69644 | 0.99917 | 59.95 | 201.969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1317 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
897 | 0.69696 | 0.99917 | 59.95 | 202.1172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1318 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
898 | 0.69719 | 0.99917 | 59.95 | 202.1848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1319 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
899 | 0.69707 | 0.99917 | 59.95 | 202.1516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1320 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
900 | 0.69659 | 0.99917 | 59.95 | 202.0118 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1321 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
901 | 0.69658 | 0.99917 | 59.95 | 202.0095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1322 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
902 | 0.69642 | 0.99917 | 59.95 | 201.9618 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1323 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
903 | 0.6962 | 0.99917 | 59.95 | 201.8972 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1324 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
904 | 0.6961 | 0.99917 | 59.95 | 201.8691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1325 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
905 | 0.69586 | 0.99917 | 59.95 | 201.7982 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1326 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
906 | 0.69574 | 0.99917 | 59.95 | 201.7651 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1327 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
907 | 0.69629 | 0.99917 | 59.95 | 201.9247 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1328 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
908 | 0.69655 | 0.99917 | 59.95 | 201.9981 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1329 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
909 | 0.69688 | 0.99917 | 59.95 | 202.0938 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1330 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
910 | 0.69689 | 0.99917 | 59.95 | 202.0969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1331 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
911 | 0.69683 | 0.99917 | 59.95 | 202.0796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1332 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
912 | 0.69712 | 0.99917 | 59.95 | 202.1634 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1333 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
913 | 0.69686 | 0.99917 | 59.95 | 202.0884 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1334 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
914 | 0.69685 | 0.99917 | 59.95 | 202.0859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1335 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
915 | 0.69708 | 0.99917 | 59.95 | 202.152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1336 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
916 | 0.69664 | 0.99917 | 59.95 | 202.0249 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1337 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
917 | 0.69657 | 0.99917 | 59.95 | 202.0062 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1338 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
918 | 0.69635 | 0.99917 | 59.95 | 201.9409 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1339 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
919 | 0.69592 | 0.99917 | 59.95 | 201.8176 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1340 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
920 | 0.69605 | 0.99917 | 59.95 | 201.855 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1341 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
921 | 0.69544 | 0.99917 | 59.95 | 201.678 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1342 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
922 | 0.6949 | 0.99917 | 59.95 | 201.5212 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1343 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
923 | 0.69455 | 0.99917 | 59.95 | 201.4199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1344 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
924 | 0.69481 | 0.99917 | 59.95 | 201.4959 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1345 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
925 | 0.69561 | 0.99917 | 59.95 | 201.7269 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1346 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
926 | 0.69614 | 0.99917 | 59.95 | 201.8798 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1347 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
927 | 0.69669 | 0.99917 | 59.95 | 202.039 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1348 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
928 | 0.69728 | 0.99917 | 59.95 | 202.2126 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1349 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
929 | 0.6975 | 0.99917 | 59.95 | 202.2763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1350 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
930 | 0.69733 | 0.99917 | 59.95 | 202.2252 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1351 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
931 | 0.69709 | 0.99917 | 59.95 | 202.1563 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1352 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
932 | 0.69653 | 0.99917 | 59.95 | 201.994 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1353 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
933 | 0.69636 | 0.99917 | 59.95 | 201.945 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1354 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
934 | 0.69649 | 0.99917 | 59.95 | 201.9824 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1355 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
935 | 0.69636 | 0.99917 | 59.95 | 201.9443 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1356 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
936 | 0.69662 | 0.99917 | 59.95 | 202.0205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1357 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
937 | 0.69666 | 0.99917 | 59.95 | 202.03 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1358 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
938 | 0.69653 | 0.99917 | 59.95 | 201.9949 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1359 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
939 | 0.69672 | 0.99917 | 59.95 | 202.049 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1360 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
940 | 0.69663 | 0.99917 | 59.95 | 202.0224 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1361 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
941 | 0.69673 | 0.99917 | 59.95 | 202.0522 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1362 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
942 | 0.69668 | 0.99917 | 59.95 | 202.0386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1363 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
943 | 0.69637 | 0.99917 | 59.95 | 201.9468 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1364 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
944 | 0.69636 | 0.99917 | 59.95 | 201.944 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1365 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
945 | 0.69638 | 0.99917 | 59.95 | 201.9516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1366 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
946 | 0.69635 | 0.99917 | 59.95 | 201.9407 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1367 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
947 | 0.69622 | 0.99917 | 59.95 | 201.9034 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1368 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
948 | 0.69591 | 0.99917 | 59.95 | 201.8143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1369 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
949 | 0.69561 | 0.99917 | 59.95 | 201.7257 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1370 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
950 | 0.69542 | 0.99917 | 59.95 | 201.6721 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1371 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
951 | 0.695 | 0.99917 | 59.95 | 201.5502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1372 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
952 | 0.69501 | 0.99917 | 59.95 | 201.5517 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1373 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
953 | 0.69536 | 0.99917 | 59.95 | 201.6544 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1374 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
954 | 0.69582 | 0.99917 | 59.95 | 201.7891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1375 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
955 | 0.69658 | 0.99917 | 59.95 | 202.0081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1376 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
956 | 0.69707 | 0.99917 | 59.95 | 202.1489 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1377 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
957 | 0.69712 | 0.99917 | 59.95 | 202.1649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1378 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
958 | 0.69731 | 0.99917 | 59.95 | 202.2206 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1379 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
959 | 0.69746 | 0.99917 | 59.95 | 202.2625 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1380 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
960 | 0.69719 | 0.99917 | 59.95 | 202.1862 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1381 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
961 | 0.69739 | 0.99917 | 59.95 | 202.2432 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1382 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
962 | 0.69725 | 0.99883 | 59.93 | 202.2038 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 1383 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
963 | 0.69754 | 0.99883 | 59.93 | 202.2875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1384 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
964 | 0.69781 | 0.99883 | 59.93 | 202.366 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1385 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
965 | 0.69816 | 0.99883 | 59.93 | 202.4664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1386 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
966 | 0.69847 | 0.99883 | 59.93 | 202.5552 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1387 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
967 | 0.69847 | 0.99883 | 59.93 | 202.5551 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1388 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
968 | 0.69897 | 0.99883 | 59.93 | 202.7012 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1389 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
969 | 0.699 | 0.99883 | 59.93 | 202.7108 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1390 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
970 | 0.69886 | 0.99883 | 59.93 | 202.6685 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1391 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
971 | 0.69858 | 0.99883 | 59.93 | 202.5877 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1392 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
972 | 0.69814 | 0.99883 | 59.93 | 202.4612 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1393 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
973 | 0.698 | 0.99883 | 59.93 | 202.4205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1394 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
974 | 0.69847 | 0.99883 | 59.93 | 202.5549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1395 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
975 | 0.69849 | 0.99883 | 59.93 | 202.5611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1396 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
976 | 0.69856 | 0.99883 | 59.93 | 202.5837 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1397 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
977 | 0.69859 | 0.99883 | 59.93 | 202.5908 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1398 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
978 | 0.69871 | 0.99883 | 59.93 | 202.6251 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1399 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
979 | 0.69872 | 0.99883 | 59.93 | 202.6276 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1400 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
980 | 0.6989 | 0.99883 | 59.93 | 202.6816 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1401 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
981 | 0.6991 | 0.99883 | 59.93 | 202.7381 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1402 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
982 | 0.6996 | 0.99883 | 59.93 | 202.8832 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1403 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
983 | 0.69981 | 0.99883 | 59.93 | 202.9437 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1404 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
984 | 0.69982 | 0.99883 | 59.93 | 202.947 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1405 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
985 | 0.7 | 0.99883 | 59.93 | 202.9991 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1406 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
986 | 0.69989 | 0.99883 | 59.93 | 202.968 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1407 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
987 | 0.69994 | 0.99883 | 59.93 | 202.9817 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1408 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
988 | 0.7006 | 0.99883 | 59.93 | 203.1738 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1409 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
989 | 0.70086 | 0.99883 | 59.93 | 203.2495 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1410 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
990 | 0.7012 | 0.99883 | 59.93 | 203.3481 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1411 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
991 | 0.70136 | 0.99883 | 59.93 | 203.3938 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1412 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
992 | 0.70126 | 0.99883 | 59.93 | 203.3642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1413 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
993 | 0.70089 | 0.99883 | 59.93 | 203.2594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1414 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
994 | 0.7006 | 0.99883 | 59.93 | 203.1734 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1415 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
995 | 0.70042 | 0.99883 | 59.93 | 203.1222 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1416 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
996 | 0.70009 | 0.99883 | 59.93 | 203.0263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1417 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
997 | 0.69997 | 0.99883 | 59.93 | 202.9907 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1418 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
998 | 0.70028 | 0.99883 | 59.93 | 203.0813 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1419 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
999 | 0.70013 | 0.99883 | 59.93 | 203.0377 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1420 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1000 | 0.7005 | 0.99883 | 59.93 | 203.1444 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1421 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1001 | 0.70091 | 0.99883 | 59.93 | 203.2637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1422 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1002 | 0.70087 | 0.99883 | 59.93 | 203.2527 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1423 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1003 | 0.70157 | 0.99883 | 59.93 | 203.454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1424 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1004 | 0.70141 | 0.99883 | 59.93 | 203.41 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1425 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1005 | 0.70224 | 0.99883 | 59.93 | 203.6487 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1426 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1006 | 0.70308 | 0.99883 | 59.93 | 203.8921 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1427 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1007 | 0.70345 | 0.99883 | 59.93 | 204.0019 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1428 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1008 | 0.70417 | 0.99883 | 59.93 | 204.2094 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1429 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1009 | 0.70479 | 0.99883 | 59.93 | 204.3905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1430 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1010 | 0.70453 | 0.99883 | 59.93 | 204.3134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1431 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1011 | 0.70445 | 0.99883 | 59.93 | 204.2909 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1432 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1012 | 0.70365 | 0.99883 | 59.93 | 204.0573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1433 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1013 | 0.70282 | 0.99883 | 59.93 | 203.8164 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1434 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1014 | 0.70222 | 0.99883 | 59.93 | 203.6436 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1435 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1015 | 0.70212 | 0.99883 | 59.93 | 203.6134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1436 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1016 | 0.70207 | 0.99883 | 59.93 | 203.6014 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1437 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1017 | 0.70244 | 0.99883 | 59.93 | 203.7071 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1438 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1018 | 0.70276 | 0.99883 | 59.93 | 203.801 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1439 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1019 | 0.70314 | 0.99883 | 59.93 | 203.9102 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1440 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1020 | 0.7031 | 0.99883 | 59.93 | 203.8991 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1441 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1021 | 0.70309 | 0.99883 | 59.93 | 203.8961 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1442 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1022 | 0.70312 | 0.99883 | 59.93 | 203.9034 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1443 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1023 | 0.70321 | 0.99883 | 59.93 | 203.9322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1444 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1024 | 0.70318 | 0.99883 | 59.93 | 203.9209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1445 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1025 | 0.7035 | 0.99883 | 59.93 | 204.0144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1446 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1026 | 0.70374 | 0.99883 | 59.93 | 204.0844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1447 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1027 | 0.70387 | 0.99883 | 59.93 | 204.1218 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1448 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1028 | 0.7037 | 0.99883 | 59.93 | 204.0744 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1449 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1029 | 0.70338 | 0.99883 | 59.93 | 203.9813 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1450 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1030 | 0.7034 | 0.99883 | 59.93 | 203.9871 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1451 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1031 | 0.70323 | 0.99883 | 59.93 | 203.9366 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1452 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1032 | 0.70354 | 0.99883 | 59.93 | 204.0257 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1453 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1033 | 0.70392 | 0.99883 | 59.93 | 204.1366 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1454 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1034 | 0.70403 | 0.99883 | 59.93 | 204.1682 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1455 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1035 | 0.70437 | 0.99883 | 59.93 | 204.2675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1456 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1036 | 0.70387 | 0.99883 | 59.93 | 204.1219 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1457 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1037 | 0.70401 | 0.99883 | 59.93 | 204.164 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1458 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1038 | 0.70379 | 0.99883 | 59.93 | 204.0993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1459 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1039 | 0.70336 | 0.99883 | 59.93 | 203.9751 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1460 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1040 | 0.70315 | 0.99883 | 59.93 | 203.9146 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1461 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1041 | 0.7029 | 0.99883 | 59.93 | 203.8424 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1462 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1042 | 0.70268 | 0.99883 | 59.93 | 203.7785 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1463 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1043 | 0.70283 | 0.99883 | 59.93 | 203.8214 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1464 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1044 | 0.70265 | 0.99883 | 59.93 | 203.7675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1465 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1045 | 0.70206 | 0.99883 | 59.93 | 203.597 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1466 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1046 | 0.70208 | 0.99883 | 59.93 | 203.6021 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1467 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1047 | 0.70189 | 0.99883 | 59.93 | 203.5473 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1468 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1048 | 0.70234 | 0.99883 | 59.93 | 203.6797 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1469 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1049 | 0.70269 | 0.99883 | 59.93 | 203.7796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1470 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1050 | 0.70281 | 0.99883 | 59.93 | 203.8157 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1471 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1051 | 0.7033 | 0.99883 | 59.93 | 203.9558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1472 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1052 | 0.70318 | 0.99883 | 59.93 | 203.9217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1473 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1053 | 0.70322 | 0.99883 | 59.93 | 203.9345 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1474 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1054 | 0.70366 | 0.99883 | 59.93 | 204.0606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1475 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1055 | 0.7039 | 0.99883 | 59.93 | 204.1323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1476 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1056 | 0.70488 | 0.99883 | 59.93 | 204.4147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1477 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1057 | 0.70503 | 0.99883 | 59.93 | 204.4585 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1478 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1058 | 0.70574 | 0.99883 | 59.93 | 204.6639 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1479 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1059 | 0.70604 | 0.99883 | 59.93 | 204.751 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1480 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1060 | 0.70614 | 0.99883 | 59.93 | 204.7816 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1481 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1061 | 0.706 | 0.99883 | 59.93 | 204.739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1482 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1062 | 0.70542 | 0.99883 | 59.93 | 204.5716 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1483 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1063 | 0.70486 | 0.99883 | 59.93 | 204.4095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1484 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1064 | 0.7043 | 0.99883 | 59.93 | 204.2463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1485 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1065 | 0.7038 | 0.99883 | 59.93 | 204.1023 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1486 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1066 | 0.70318 | 0.99883 | 59.93 | 203.9224 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1487 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1067 | 0.70309 | 0.99883 | 59.93 | 203.8966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1488 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1068 | 0.70309 | 0.99883 | 59.93 | 203.8954 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1489 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1069 | 0.70304 | 0.99883 | 59.93 | 203.8804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1490 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1070 | 0.70301 | 0.99883 | 59.93 | 203.8718 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1491 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1071 | 0.70324 | 0.99883 | 59.93 | 203.9406 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1492 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1072 | 0.70368 | 0.99883 | 59.93 | 204.0671 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1493 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1073 | 0.70399 | 0.99883 | 59.93 | 204.1562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1494 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1074 | 0.70371 | 0.99883 | 59.93 | 204.0757 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1495 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1075 | 0.70437 | 0.99883 | 59.93 | 204.2674 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1496 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1076 | 0.70444 | 0.99883 | 59.93 | 204.2866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1497 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1077 | 0.70397 | 0.99883 | 59.93 | 204.1502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1498 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1078 | 0.70356 | 0.99883 | 59.93 | 204.0319 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1499 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1079 | 0.70351 | 0.99883 | 59.93 | 204.0172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1500 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1080 | 0.70367 | 0.99883 | 59.93 | 204.0642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1501 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1081 | 0.70384 | 0.99883 | 59.93 | 204.1138 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1502 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1082 | 0.7038 | 0.99883 | 59.93 | 204.1014 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1503 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1083 | 0.70412 | 0.99883 | 59.93 | 204.1956 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1504 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1084 | 0.70447 | 0.99883 | 59.93 | 204.2951 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1505 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1085 | 0.7048 | 0.99883 | 59.93 | 204.3908 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1506 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1086 | 0.7054 | 0.99883 | 59.93 | 204.5664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1507 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1087 | 0.70545 | 0.99883 | 59.93 | 204.5802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1508 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1088 | 0.70548 | 0.99883 | 59.93 | 204.5906 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1509 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1089 | 0.70602 | 0.99883 | 59.93 | 204.746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1510 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1090 | 0.70589 | 0.99883 | 59.93 | 204.709 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1511 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1091 | 0.70539 | 0.99883 | 59.93 | 204.5642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1512 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1092 | 0.7046 | 0.99883 | 59.93 | 204.3337 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1513 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1093 | 0.70344 | 0.99883 | 59.93 | 203.9971 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1514 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1094 | 0.70292 | 0.99883 | 59.93 | 203.8459 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1515 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1095 | 0.70234 | 0.99883 | 59.93 | 203.6779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1516 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1096 | 0.70242 | 0.99883 | 59.93 | 203.7025 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1517 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1097 | 0.70272 | 0.99883 | 59.93 | 203.7898 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1518 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1098 | 0.70236 | 0.99883 | 59.93 | 203.6841 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1519 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1099 | 0.70286 | 0.99883 | 59.93 | 203.8295 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1520 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1100 | 0.70359 | 0.99883 | 59.93 | 204.0402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1521 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1101 | 0.70355 | 0.99883 | 59.93 | 204.0304 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1522 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1102 | 0.70398 | 0.99883 | 59.93 | 204.1534 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1523 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1103 | 0.70442 | 0.99883 | 59.93 | 204.2826 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1524 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1104 | 0.70439 | 0.99883 | 59.93 | 204.2742 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1525 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1105 | 0.70452 | 0.99883 | 59.93 | 204.3108 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1526 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1106 | 0.70443 | 0.99883 | 59.93 | 204.2844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1527 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1107 | 0.70445 | 0.99883 | 59.93 | 204.2893 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1528 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1108 | 0.7044 | 0.99883 | 59.93 | 204.276 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1529 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1109 | 0.7037 | 0.99883 | 59.93 | 204.0722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1530 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1110 | 0.70317 | 0.99883 | 59.93 | 203.9202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1531 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1111 | 0.70301 | 0.99883 | 59.93 | 203.8715 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1532 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1112 | 0.70253 | 0.99883 | 59.93 | 203.7323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1533 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1113 | 0.70289 | 0.99883 | 59.93 | 203.8387 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1534 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1114 | 0.70278 | 0.99883 | 59.93 | 203.8049 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1535 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1115 | 0.70324 | 0.99883 | 59.93 | 203.9403 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1536 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1116 | 0.70393 | 0.99883 | 59.93 | 204.1408 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1537 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1117 | 0.70342 | 0.99883 | 59.93 | 203.9927 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1538 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1118 | 0.70374 | 0.99883 | 59.93 | 204.0856 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1539 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1119 | 0.70352 | 0.99883 | 59.93 | 204.0198 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1540 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1120 | 0.70323 | 0.99883 | 59.93 | 203.9355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1541 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1121 | 0.70356 | 0.99883 | 59.93 | 204.0334 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1542 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1122 | 0.70297 | 0.99883 | 59.93 | 203.8624 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1543 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1123 | 0.70294 | 0.99883 | 59.93 | 203.8533 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1544 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1124 | 0.70254 | 0.99883 | 59.93 | 203.7371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1545 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1125 | 0.70162 | 0.99883 | 59.93 | 203.4685 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1546 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1126 | 0.70177 | 0.99883 | 59.93 | 203.512 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1547 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1127 | 0.70183 | 0.99883 | 59.93 | 203.53 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1548 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1128 | 0.7028 | 0.99883 | 59.93 | 203.8122 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1549 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1129 | 0.7031 | 0.99883 | 59.93 | 203.8995 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1550 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1130 | 0.70346 | 0.99883 | 59.93 | 204.0036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1551 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1131 | 0.70438 | 0.99883 | 59.93 | 204.2691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1552 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1132 | 0.70488 | 0.99883 | 59.93 | 204.4163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1553 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1133 | 0.70546 | 0.99883 | 59.93 | 204.5827 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1554 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1134 | 0.70555 | 0.99883 | 59.93 | 204.6081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1555 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1135 | 0.70519 | 0.99883 | 59.93 | 204.504 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1556 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1136 | 0.70439 | 0.99883 | 59.93 | 204.2736 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1557 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1137 | 0.70366 | 0.99883 | 59.93 | 204.0626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1558 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1138 | 0.70376 | 0.99883 | 59.93 | 204.0917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1559 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1139 | 0.70421 | 0.99883 | 59.93 | 204.2202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1560 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1140 | 0.70469 | 0.99883 | 59.93 | 204.3613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1561 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1141 | 0.70482 | 0.99883 | 59.93 | 204.3989 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1562 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1142 | 0.70538 | 0.99883 | 59.93 | 204.5613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1563 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1143 | 0.70563 | 0.99883 | 59.93 | 204.6332 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1564 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1144 | 0.70541 | 0.99883 | 59.93 | 204.5693 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1565 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1145 | 0.70609 | 0.99883 | 59.93 | 204.7653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1566 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1146 | 0.70563 | 0.99883 | 59.93 | 204.6339 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1567 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1147 | 0.70547 | 0.99883 | 59.93 | 204.5864 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1568 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1148 | 0.70544 | 0.99883 | 59.93 | 204.5763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1569 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1149 | 0.70518 | 0.99883 | 59.93 | 204.5017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1570 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1150 | 0.70494 | 0.99883 | 59.93 | 204.4331 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1571 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1151 | 0.70512 | 0.99883 | 59.93 | 204.4854 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1572 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1152 | 0.70516 | 0.99883 | 59.93 | 204.4958 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1573 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1153 | 0.70558 | 0.99883 | 59.93 | 204.6189 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1574 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1154 | 0.7057 | 0.99883 | 59.93 | 204.6542 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1575 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1155 | 0.70536 | 0.99883 | 59.93 | 204.5558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1576 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1156 | 0.7053 | 0.99883 | 59.93 | 204.5375 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1577 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1157 | 0.70482 | 0.99883 | 59.93 | 204.3972 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1578 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1158 | 0.70456 | 0.99883 | 59.93 | 204.3223 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1579 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1159 | 0.70472 | 0.99883 | 59.93 | 204.3702 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1580 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1160 | 0.70488 | 0.99883 | 59.93 | 204.4163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1581 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1161 | 0.70507 | 0.99883 | 59.93 | 204.4705 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1582 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1162 | 0.70513 | 0.99883 | 59.93 | 204.4872 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1583 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1163 | 0.7054 | 0.99883 | 59.93 | 204.5653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1584 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1164 | 0.70565 | 0.99883 | 59.93 | 204.6393 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1585 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1165 | 0.70547 | 0.99883 | 59.93 | 204.5874 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1586 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1166 | 0.70532 | 0.99883 | 59.93 | 204.5414 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1587 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1167 | 0.70572 | 0.99883 | 59.93 | 204.6575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1588 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1168 | 0.70564 | 0.99883 | 59.93 | 204.6369 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1589 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1169 | 0.70569 | 0.99883 | 59.93 | 204.6493 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1590 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1170 | 0.70612 | 0.99883 | 59.93 | 204.7748 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1591 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1171 | 0.70623 | 0.99883 | 59.93 | 204.8053 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1592 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1172 | 0.70609 | 0.99883 | 59.93 | 204.7652 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1593 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1173 | 0.70592 | 0.99883 | 59.93 | 204.7163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1594 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1174 | 0.70541 | 0.99883 | 59.93 | 204.5675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1595 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1175 | 0.70564 | 0.99883 | 59.93 | 204.637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1596 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1176 | 0.70548 | 0.99883 | 59.93 | 204.5896 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1597 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1177 | 0.70555 | 0.99883 | 59.93 | 204.6092 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1598 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1178 | 0.7057 | 0.99883 | 59.93 | 204.654 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1599 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1179 | 0.7056 | 0.99883 | 59.93 | 204.6243 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1600 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1180 | 0.70582 | 0.99883 | 59.93 | 204.6889 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1601 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1181 | 0.70594 | 0.99883 | 59.93 | 204.722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1602 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1182 | 0.706 | 0.99883 | 59.93 | 204.739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1603 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1183 | 0.70578 | 0.99883 | 59.93 | 204.6772 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1604 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1184 | 0.70591 | 0.99883 | 59.93 | 204.713 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1605 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1185 | 0.70613 | 0.99883 | 59.93 | 204.7767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1606 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1186 | 0.70624 | 0.99883 | 59.93 | 204.8087 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1607 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1187 | 0.70621 | 0.99883 | 59.93 | 204.8007 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1608 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1188 | 0.70644 | 0.99883 | 59.93 | 204.8678 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1609 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1189 | 0.70628 | 0.99883 | 59.93 | 204.8219 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1610 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1190 | 0.70621 | 0.99883 | 59.93 | 204.8004 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1611 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1191 | 0.70589 | 0.99883 | 59.93 | 204.7068 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1612 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1192 | 0.70554 | 0.99883 | 59.93 | 204.6061 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1613 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1193 | 0.70542 | 0.99883 | 59.93 | 204.5708 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1614 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1194 | 0.70547 | 0.99883 | 59.93 | 204.5873 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1615 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1195 | 0.70584 | 0.99883 | 59.93 | 204.6927 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1616 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1196 | 0.70587 | 0.99883 | 59.93 | 204.703 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1617 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1197 | 0.70559 | 0.99883 | 59.93 | 204.6211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1618 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1198 | 0.70568 | 0.99883 | 59.93 | 204.6485 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1619 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1199 | 0.70564 | 0.99883 | 59.93 | 204.637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1620 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1200 | 0.70589 | 0.99883 | 59.93 | 204.7077 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1621 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1201 | 0.70598 | 1 | 60 | 204.7351 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 1622 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1202 | 0.70602 | 1 | 60 | 204.7448 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1623 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1203 | 0.70614 | 1 | 60 | 204.7807 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1624 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1204 | 0.70605 | 1 | 60 | 204.7546 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1625 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1205 | 0.70607 | 1 | 60 | 204.7591 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1626 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1206 | 0.70609 | 1 | 60 | 204.7675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1627 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1207 | 0.70583 | 1 | 60 | 204.6915 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1628 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1208 | 0.70501 | 1 | 60 | 204.452 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1629 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1209 | 0.70483 | 1 | 60 | 204.4002 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1630 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1210 | 0.70441 | 1 | 60 | 204.2775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1631 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1211 | 0.70353 | 1 | 60 | 204.0234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1632 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1212 | 0.70379 | 1 | 60 | 204.0988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1633 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1213 | 0.70376 | 1 | 60 | 204.0905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1634 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1214 | 0.70439 | 1 | 60 | 204.2745 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1635 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1215 | 0.70551 | 1 | 60 | 204.5965 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1636 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1216 | 0.70643 | 1 | 60 | 204.8642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1637 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1217 | 0.7069 | 1 | 60 | 205.0017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1638 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1218 | 0.7071 | 1 | 60 | 205.0598 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1639 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1219 | 0.70656 | 1 | 60 | 204.9038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1640 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1220 | 0.70633 | 1 | 60 | 204.8355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1641 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1221 | 0.706 | 1 | 60 | 204.7405 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1642 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1222 | 0.70539 | 1 | 60 | 204.5619 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1643 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1223 | 0.70536 | 1 | 60 | 204.5539 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1644 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1224 | 0.70512 | 1 | 60 | 204.4842 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1645 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1225 | 0.70451 | 1 | 60 | 204.3072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1646 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1226 | 0.70447 | 1 | 60 | 204.2973 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1647 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1227 | 0.70421 | 1 | 60 | 204.2213 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1648 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1228 | 0.70389 | 1 | 60 | 204.1275 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1649 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1229 | 0.70344 | 1 | 60 | 203.9965 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1650 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1230 | 0.7027 | 1 | 60 | 203.7828 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1651 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1231 | 0.70285 | 1 | 60 | 203.8279 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1652 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1232 | 0.70227 | 1 | 60 | 203.6585 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1653 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1233 | 0.70202 | 1 | 60 | 203.5865 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1654 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1234 | 0.70153 | 1 | 60 | 203.4438 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1655 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1235 | 0.70066 | 1 | 60 | 203.1928 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1656 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1236 | 0.70124 | 1 | 60 | 203.3601 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1657 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1237 | 0.70124 | 1 | 60 | 203.3588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1658 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1238 | 0.7013 | 1 | 60 | 203.3772 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1659 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1239 | 0.70177 | 1 | 60 | 203.5123 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1660 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1240 | 0.70209 | 1 | 60 | 203.6068 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1661 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1241 | 0.70188 | 1 | 60 | 203.5457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1662 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1242 | 0.70163 | 1 | 60 | 203.4735 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1663 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1243 | 0.70147 | 1 | 60 | 203.4254 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1664 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1244 | 0.70099 | 1 | 60 | 203.2881 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1665 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1245 | 0.70082 | 1 | 60 | 203.2372 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1666 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1246 | 0.70031 | 1 | 60 | 203.0891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1667 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1247 | 0.69944 | 1 | 60 | 202.8363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1668 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1248 | 0.6995 | 1 | 60 | 202.8556 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1669 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1249 | 0.69857 | 1 | 60 | 202.5853 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1670 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1250 | 0.69865 | 1 | 60 | 202.6075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1671 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1251 | 0.69849 | 1 | 60 | 202.5613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1672 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1252 | 0.69765 | 1 | 60 | 202.3193 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1673 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1253 | 0.69843 | 1 | 60 | 202.5459 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1674 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1254 | 0.69882 | 1 | 60 | 202.6569 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1675 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1255 | 0.69875 | 1 | 60 | 202.637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1676 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1256 | 0.69942 | 1 | 60 | 202.8324 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1677 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1257 | 0.69845 | 1 | 60 | 202.5507 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1678 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1258 | 0.69879 | 1 | 60 | 202.6502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1679 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1259 | 0.69829 | 1 | 60 | 202.5049 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1680 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1260 | 0.69849 | 1 | 60 | 202.5632 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1681 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1261 | 0.69884 | 1 | 60 | 202.6631 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1682 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1262 | 0.69814 | 1 | 60 | 202.4594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1683 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1263 | 0.69842 | 1 | 60 | 202.542 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1684 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1264 | 0.69827 | 1 | 60 | 202.4969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1685 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1265 | 0.69808 | 1 | 60 | 202.4433 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1686 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1266 | 0.69826 | 1 | 60 | 202.4947 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1687 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1267 | 0.69787 | 1 | 60 | 202.3814 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1688 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1268 | 0.69784 | 1 | 60 | 202.3723 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1689 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1269 | 0.69763 | 1 | 60 | 202.3122 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1690 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1270 | 0.69697 | 1 | 60 | 202.1199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1691 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1271 | 0.69719 | 1 | 60 | 202.186 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1692 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1272 | 0.69745 | 1 | 60 | 202.2591 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1693 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1273 | 0.69745 | 1 | 60 | 202.261 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1694 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1274 | 0.69757 | 1 | 60 | 202.2959 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1695 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1275 | 0.69712 | 1 | 60 | 202.1648 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1696 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1276 | 0.69711 | 1 | 60 | 202.1611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1697 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1277 | 0.69669 | 1 | 60 | 202.0394 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1698 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1278 | 0.69687 | 1 | 60 | 202.0925 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1699 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1279 | 0.69706 | 1 | 60 | 202.148 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1700 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1280 | 0.69726 | 1 | 60 | 202.2066 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1701 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1281 | 0.69706 | 1 | 60 | 202.1484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1702 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1282 | 0.69682 | 1 | 60 | 202.0791 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1703 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1283 | 0.69686 | 1 | 60 | 202.0889 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1704 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1284 | 0.69687 | 1 | 60 | 202.0934 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1705 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1285 | 0.69633 | 1 | 60 | 201.9343 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1706 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1286 | 0.69606 | 1 | 60 | 201.8584 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1707 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1287 | 0.69581 | 1 | 60 | 201.7835 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1708 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1288 | 0.69586 | 1 | 60 | 201.8002 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1709 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1289 | 0.69592 | 1 | 60 | 201.8158 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1710 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1290 | 0.69621 | 1 | 60 | 201.9015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1711 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1291 | 0.69613 | 1 | 60 | 201.8763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1712 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1292 | 0.69579 | 1 | 60 | 201.7792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1713 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1293 | 0.69492 | 1 | 60 | 201.5278 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1714 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1294 | 0.69443 | 1 | 60 | 201.3837 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1715 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1295 | 0.69406 | 1 | 60 | 201.277 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1716 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1296 | 0.69413 | 1 | 60 | 201.2975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1717 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1297 | 0.69411 | 1 | 60 | 201.2921 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1718 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1298 | 0.69445 | 1 | 60 | 201.3892 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1719 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1299 | 0.69466 | 1 | 60 | 201.4523 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1720 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1300 | 0.69431 | 1 | 60 | 201.3501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1721 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1301 | 0.69424 | 1 | 60 | 201.3289 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1722 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1302 | 0.69402 | 1 | 60 | 201.2658 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1723 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1303 | 0.69355 | 1 | 60 | 201.1308 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1724 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1304 | 0.69301 | 1 | 60 | 200.9741 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1725 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1305 | 0.69286 | 1 | 60 | 200.9292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1726 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1306 | 0.6931 | 1 | 60 | 200.9984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1727 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1307 | 0.69309 | 1 | 60 | 200.9947 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1728 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1308 | 0.69334 | 1 | 60 | 201.0696 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1729 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1309 | 0.69384 | 1 | 60 | 201.2128 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1730 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1310 | 0.69401 | 1 | 60 | 201.2632 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1731 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1311 | 0.69388 | 1 | 60 | 201.225 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1732 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1312 | 0.69377 | 1 | 60 | 201.1925 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1733 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1313 | 0.69384 | 1 | 60 | 201.2149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1734 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1314 | 0.69386 | 1 | 60 | 201.2202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1735 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1315 | 0.6933 | 1 | 60 | 201.0581 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1736 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1316 | 0.69328 | 1 | 60 | 201.0516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1737 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1317 | 0.69296 | 1 | 60 | 200.957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1738 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1318 | 0.69297 | 1 | 60 | 200.9623 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1739 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1319 | 0.69331 | 1 | 60 | 201.0589 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1740 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1320 | 0.69304 | 1 | 60 | 200.9828 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1741 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1321 | 0.69307 | 1 | 60 | 200.9898 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1742 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1322 | 0.6933 | 1 | 60 | 201.0564 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1743 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1323 | 0.69338 | 1 | 60 | 201.0802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1744 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1324 | 0.69336 | 1 | 60 | 201.073 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1745 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1325 | 0.69359 | 1 | 60 | 201.1409 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1746 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1326 | 0.69366 | 1 | 60 | 201.1627 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1747 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1327 | 0.69322 | 1 | 60 | 201.0324 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1748 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1328 | 0.69366 | 1 | 60 | 201.1613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1749 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1329 | 0.69371 | 1 | 60 | 201.1768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1750 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1330 | 0.69372 | 1 | 60 | 201.1797 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1751 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1331 | 0.69378 | 1 | 60 | 201.1962 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1752 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1332 | 0.6936 | 1 | 60 | 201.1434 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1753 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1333 | 0.69381 | 1 | 60 | 201.2038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1754 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1334 | 0.69345 | 1 | 60 | 201.1015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1755 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1335 | 0.69328 | 1 | 60 | 201.0521 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1756 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1336 | 0.69309 | 1 | 60 | 200.9972 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1757 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1337 | 0.69299 | 1 | 60 | 200.968 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1758 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1338 | 0.69276 | 1 | 60 | 200.901 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1759 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1339 | 0.69282 | 1 | 60 | 200.9165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1760 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1340 | 0.69221 | 1 | 60 | 200.7423 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1761 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1341 | 0.69208 | 1 | 60 | 200.7035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1762 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1342 | 0.69174 | 1 | 60 | 200.6032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1763 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1343 | 0.69132 | 1 | 60 | 200.4831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1764 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1344 | 0.69111 | 1 | 60 | 200.4209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1765 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1345 | 0.69091 | 1 | 60 | 200.3643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1766 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1346 | 0.69135 | 1 | 60 | 200.4929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1767 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1347 | 0.69133 | 1 | 60 | 200.4854 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1768 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1348 | 0.69169 | 1 | 60 | 200.5899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1769 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1349 | 0.69181 | 1 | 60 | 200.6251 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1770 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1350 | 0.69214 | 1 | 60 | 200.7199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1771 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1351 | 0.69201 | 1 | 60 | 200.6827 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1772 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1352 | 0.69239 | 1 | 60 | 200.794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1773 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1353 | 0.69219 | 1 | 60 | 200.7351 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1774 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1354 | 0.6921 | 1 | 60 | 200.7096 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1775 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1355 | 0.69271 | 1 | 60 | 200.8861 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1776 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1356 | 0.69257 | 1 | 60 | 200.8444 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1777 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1357 | 0.6925 | 1 | 60 | 200.8261 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1778 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1358 | 0.69226 | 1 | 60 | 200.7548 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1779 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1359 | 0.69217 | 1 | 60 | 200.7299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1780 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1360 | 0.69266 | 1 | 60 | 200.8719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1781 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1361 | 0.69248 | 1 | 60 | 200.8197 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1782 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1362 | 0.69195 | 1 | 60 | 200.6665 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1783 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1363 | 0.69219 | 1 | 60 | 200.7359 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1784 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1364 | 0.69157 | 1 | 60 | 200.5558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1785 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1365 | 0.69137 | 1 | 60 | 200.4975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1786 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1366 | 0.69099 | 1 | 60 | 200.3862 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1787 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1367 | 0.69016 | 1 | 60 | 200.1473 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1788 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1368 | 0.69074 | 1 | 60 | 200.3135 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1789 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1369 | 0.69055 | 1 | 60 | 200.259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1790 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1370 | 0.69047 | 1 | 60 | 200.2372 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1791 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1371 | 0.69069 | 1 | 60 | 200.3014 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1792 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1372 | 0.69044 | 1 | 60 | 200.2265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1793 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1373 | 0.69073 | 1 | 60 | 200.3126 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1794 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1374 | 0.69047 | 1 | 60 | 200.2374 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1795 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1375 | 0.69034 | 1 | 60 | 200.1993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1796 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1376 | 0.691 | 1 | 60 | 200.3907 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1797 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1377 | 0.69047 | 1 | 60 | 200.2366 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1798 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1378 | 0.6902 | 1 | 60 | 200.1575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1799 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1379 | 0.68986 | 1 | 60 | 200.06 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1800 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1380 | 0.68938 | 1 | 60 | 199.9191 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1801 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1381 | 0.69002 | 1 | 60 | 200.1056 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1802 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1382 | 0.69014 | 1 | 60 | 200.1401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1803 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1383 | 0.69077 | 1 | 60 | 200.3225 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1804 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1384 | 0.69169 | 1 | 60 | 200.5908 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1805 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1385 | 0.69161 | 1 | 60 | 200.5667 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1806 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1386 | 0.69172 | 1 | 60 | 200.5997 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1807 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1387 | 0.69169 | 1 | 60 | 200.5893 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1808 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1388 | 0.6915 | 1 | 60 | 200.5356 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1809 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1389 | 0.69131 | 1 | 60 | 200.4808 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1810 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1390 | 0.69097 | 1 | 60 | 200.3802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1811 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1391 | 0.69053 | 1 | 60 | 200.2527 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1812 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1392 | 0.6903 | 1 | 60 | 200.1883 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1813 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1393 | 0.69051 | 1 | 60 | 200.2486 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1814 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1394 | 0.69075 | 1 | 60 | 200.3161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1815 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1395 | 0.69071 | 1 | 60 | 200.3047 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1816 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1396 | 0.69084 | 1 | 60 | 200.3436 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1817 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1397 | 0.6907 | 1 | 60 | 200.3037 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1818 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1398 | 0.69079 | 1 | 60 | 200.3284 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1819 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1399 | 0.69089 | 1 | 60 | 200.3576 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1820 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1400 | 0.69024 | 1 | 60 | 200.169 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1821 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1401 | 0.69013 | 1 | 60 | 200.1389 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1822 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1402 | 0.69032 | 1 | 60 | 200.1942 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1823 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1403 | 0.69033 | 1 | 60 | 200.1957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1824 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1404 | 0.69004 | 1 | 60 | 200.1106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1825 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1405 | 0.68979 | 1 | 60 | 200.0401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1826 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1406 | 0.68983 | 1 | 60 | 200.05 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1827 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1407 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0187 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1828 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1408 | 0.68956 | 1 | 60 | 199.9717 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1829 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1409 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1830 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1410 | 0.6898 | 1 | 60 | 200.0413 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1831 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1411 | 0.69012 | 1 | 60 | 200.136 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1832 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1412 | 0.69016 | 1 | 60 | 200.146 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1833 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1413 | 0.69004 | 1 | 60 | 200.1119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1834 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1414 | 0.68983 | 1 | 60 | 200.0512 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1835 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1415 | 0.69006 | 1 | 60 | 200.1172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1836 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1416 | 0.68978 | 1 | 60 | 200.037 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1837 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1417 | 0.68981 | 1 | 60 | 200.0457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1838 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1418 | 0.68971 | 1 | 60 | 200.0145 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1839 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1419 | 0.68963 | 1 | 60 | 199.9933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1840 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1420 | 0.68954 | 1 | 60 | 199.9672 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1841 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1421 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1842 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1422 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1843 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1423 | 0.68917 | 1 | 60 | 199.8594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1844 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1424 | 0.6898 | 1 | 60 | 200.0416 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1845 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1425 | 0.68968 | 1 | 60 | 200.0065 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1846 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1426 | 0.68973 | 1 | 60 | 200.0222 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1847 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1427 | 0.68964 | 1 | 60 | 199.996 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1848 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1428 | 0.68933 | 1 | 60 | 199.9071 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1849 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1429 | 0.68978 | 1 | 60 | 200.0373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1850 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1430 | 0.68952 | 1 | 60 | 199.96 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1851 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1431 | 0.68969 | 1 | 60 | 200.0106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1852 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1432 | 0.68935 | 1 | 60 | 199.9119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1853 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1433 | 0.68921 | 1 | 60 | 199.8714 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1854 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1434 | 0.68904 | 1 | 60 | 199.8221 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1855 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1435 | 0.68917 | 1 | 60 | 199.858 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1856 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1436 | 0.68971 | 1 | 60 | 200.0172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1857 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1437 | 0.68977 | 1 | 60 | 200.0347 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1858 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1438 | 0.69046 | 1 | 60 | 200.2327 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1859 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1439 | 0.69024 | 1 | 60 | 200.1695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1860 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1440 | 0.69041 | 1 | 60 | 200.2203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1861 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1441 | 0.69042 | 1 | 60 | 200.2214 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1862 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1442 | 0.69064 | 1.0003 | 60.02 | 200.2851 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 1863 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1443 | 0.69032 | 1.0003 | 60.02 | 200.1927 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1864 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1444 | 0.6903 | 1.0003 | 60.02 | 200.1866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1865 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1445 | 0.69014 | 1.0003 | 60.02 | 200.1415 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1866 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1446 | 0.69031 | 1.0003 | 60.02 | 200.1911 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1867 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1447 | 0.69025 | 1.0003 | 60.02 | 200.1731 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1868 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1448 | 0.68957 | 1.0003 | 60.02 | 199.9763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1869 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1449 | 0.6896 | 1.0003 | 60.02 | 199.9853 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1870 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1450 | 0.68926 | 1.0003 | 60.02 | 199.8861 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1871 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1451 | 0.68874 | 1.0003 | 60.02 | 199.7335 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1872 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1452 | 0.68869 | 1.0003 | 60.02 | 199.7191 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1873 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1453 | 0.68857 | 1.0003 | 60.02 | 199.6857 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1874 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1454 | 0.6888 | 1.0003 | 60.02 | 199.7516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1875 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1455 | 0.68892 | 1.0003 | 60.02 | 199.7855 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1876 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1456 | 0.68874 | 1.0003 | 60.02 | 199.7353 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1877 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1457 | 0.68871 | 1.0003 | 60.02 | 199.7255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1878 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1458 | 0.68868 | 1.0003 | 60.02 | 199.7179 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1879 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1459 | 0.68916 | 1.0003 | 60.02 | 199.8561 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1880 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1460 | 0.68955 | 1.0003 | 60.02 | 199.9704 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1881 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1461 | 0.68968 | 1.0003 | 60.02 | 200.0084 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1882 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1462 | 0.69012 | 1.0003 | 60.02 | 200.1339 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1883 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1463 | 0.69045 | 1.0003 | 60.02 | 200.2294 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1884 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1464 | 0.69067 | 1.0003 | 60.02 | 200.2944 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1885 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1465 | 0.69075 | 1.0003 | 60.02 | 200.3184 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1886 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1466 | 0.69059 | 1.0003 | 60.02 | 200.2721 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1887 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1467 | 0.69087 | 1.0003 | 60.02 | 200.3524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1888 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1468 | 0.69076 | 1.0003 | 60.02 | 200.3191 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1889 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1469 | 0.69015 | 1.0003 | 60.02 | 200.1445 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1890 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1470 | 0.6899 | 1.0003 | 60.02 | 200.0704 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1891 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1471 | 0.6898 | 1.0003 | 60.02 | 200.0413 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1892 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1472 | 0.68977 | 1.0003 | 60.02 | 200.0334 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1893 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1473 | 0.68934 | 1.0003 | 60.02 | 199.909 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1894 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1474 | 0.68918 | 1.0003 | 60.02 | 199.8627 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1895 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1475 | 0.68855 | 1.0003 | 60.02 | 199.6796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1896 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1476 | 0.68876 | 1.0003 | 60.02 | 199.7392 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1897 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1477 | 0.68876 | 1.0003 | 60.02 | 199.741 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1898 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1478 | 0.68827 | 1.0003 | 60.02 | 199.5978 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1899 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1479 | 0.68877 | 1.0003 | 60.02 | 199.7439 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1900 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1480 | 0.68901 | 1.0003 | 60.02 | 199.8121 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1901 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1481 | 0.68898 | 1.0003 | 60.02 | 199.8051 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1902 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1482 | 0.68934 | 1.0003 | 60.02 | 199.9088 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1903 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1483 | 0.68953 | 1.0003 | 60.02 | 199.9623 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1904 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1484 | 0.69007 | 1.0003 | 60.02 | 200.1208 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1905 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1485 | 0.6907 | 1.0003 | 60.02 | 200.3026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1906 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1486 | 0.69085 | 1.0003 | 60.02 | 200.3457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1907 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1487 | 0.69061 | 1.0003 | 60.02 | 200.2759 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1908 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1488 | 0.69048 | 1.0003 | 60.02 | 200.239 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1909 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1489 | 0.69015 | 1.0003 | 60.02 | 200.1425 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1910 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1490 | 0.69013 | 1.0003 | 60.02 | 200.1381 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1911 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1491 | 0.69027 | 1.0003 | 60.02 | 200.1796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1912 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1492 | 0.69027 | 1.0003 | 60.02 | 200.1776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1913 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1493 | 0.69067 | 1.0003 | 60.02 | 200.2946 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1914 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1494 | 0.69039 | 1.0003 | 60.02 | 200.214 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1915 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1495 | 0.69029 | 1.0003 | 60.02 | 200.1843 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1916 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1496 | 0.69037 | 1.0003 | 60.02 | 200.2059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1917 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1497 | 0.69001 | 1.0003 | 60.02 | 200.1029 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1918 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1498 | 0.6902 | 1.0003 | 60.02 | 200.1591 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1919 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1499 | 0.69013 | 1.0003 | 60.02 | 200.1376 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1920 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1500 | 0.69001 | 1.0003 | 60.02 | 200.1021 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1921 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1501 | 0.69033 | 1.0003 | 60.02 | 200.1943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1922 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1502 | 0.69041 | 1.0003 | 60.02 | 200.2185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1923 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1503 | 0.69047 | 1.0003 | 60.02 | 200.2376 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1924 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1504 | 0.69056 | 1.0003 | 60.02 | 200.2625 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1925 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1505 | 0.69033 | 1.0003 | 60.02 | 200.1943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1926 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1506 | 0.69061 | 1.0003 | 60.02 | 200.2756 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1927 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1507 | 0.69086 | 1.0003 | 60.02 | 200.3501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1928 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1508 | 0.69068 | 1.0003 | 60.02 | 200.2973 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1929 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1509 | 0.69033 | 1.0003 | 60.02 | 200.1943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1930 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1510 | 0.69008 | 1.0003 | 60.02 | 200.1226 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1931 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1511 | 0.69025 | 1.0003 | 60.02 | 200.1724 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1932 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1512 | 0.68976 | 1.0003 | 60.02 | 200.0308 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1933 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1513 | 0.68913 | 1.0003 | 60.02 | 199.8483 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1934 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1514 | 0.68902 | 1.0003 | 60.02 | 199.8154 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1935 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1515 | 0.68878 | 1.0003 | 60.02 | 199.7451 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1936 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1516 | 0.68837 | 1.0003 | 60.02 | 199.6285 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1937 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1517 | 0.68847 | 1.0003 | 60.02 | 199.6551 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1938 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1518 | 0.68861 | 1.0003 | 60.02 | 199.6979 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1939 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1519 | 0.68896 | 1.0003 | 60.02 | 199.7984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1940 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1520 | 0.68917 | 1.0003 | 60.02 | 199.8606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1941 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1521 | 0.68953 | 1.0003 | 60.02 | 199.9631 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1942 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1522 | 0.68952 | 1.0003 | 60.02 | 199.9594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1943 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1523 | 0.69001 | 1.0003 | 60.02 | 200.1022 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1944 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1524 | 0.68987 | 1.0003 | 60.02 | 200.0635 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1945 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1525 | 0.69001 | 1.0003 | 60.02 | 200.1016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1946 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1526 | 0.68977 | 1.0003 | 60.02 | 200.0323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1947 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1527 | 0.68985 | 1.0003 | 60.02 | 200.0562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1948 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1528 | 0.69014 | 1.0003 | 60.02 | 200.1398 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1949 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1529 | 0.69017 | 1.0003 | 60.02 | 200.1503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1950 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1530 | 0.6905 | 1.0003 | 60.02 | 200.2448 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1951 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1531 | 0.69075 | 1.0003 | 60.02 | 200.3175 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1952 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1532 | 0.69102 | 1.0003 | 60.02 | 200.3966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1953 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1533 | 0.69103 | 1.0003 | 60.02 | 200.3974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1954 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1534 | 0.69062 | 1.0003 | 60.02 | 200.2803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1955 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1535 | 0.69061 | 1.0003 | 60.02 | 200.2775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1956 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1536 | 0.69078 | 1.0003 | 60.02 | 200.3257 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1957 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1537 | 0.69066 | 1.0003 | 60.02 | 200.2928 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1958 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1538 | 0.69059 | 1.0003 | 60.02 | 200.2722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1959 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1539 | 0.69054 | 1.0003 | 60.02 | 200.2575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1960 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1540 | 0.6906 | 1.0003 | 60.02 | 200.2747 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1961 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1541 | 0.6907 | 1.0003 | 60.02 | 200.303 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1962 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1542 | 0.69032 | 1.0003 | 60.02 | 200.1929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1963 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1543 | 0.69012 | 1.0003 | 60.02 | 200.1359 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1964 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1544 | 0.68994 | 1.0003 | 60.02 | 200.0832 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1965 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1545 | 0.68984 | 1.0003 | 60.02 | 200.0523 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1966 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1546 | 0.68907 | 1.0003 | 60.02 | 199.8311 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1967 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1547 | 0.68888 | 1.0003 | 60.02 | 199.7765 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1968 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1548 | 0.68886 | 1.0003 | 60.02 | 199.7699 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1969 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1549 | 0.68868 | 1.0003 | 60.02 | 199.7171 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1970 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1550 | 0.68864 | 1.0003 | 60.02 | 199.7046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1971 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1551 | 0.68825 | 1.0003 | 60.02 | 199.5916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1972 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1552 | 0.6881 | 1.0003 | 60.02 | 199.5491 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1973 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1553 | 0.68825 | 1.0003 | 60.02 | 199.5934 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1974 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1554 | 0.68864 | 1.0003 | 60.02 | 199.7069 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1975 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1555 | 0.68863 | 1.0003 | 60.02 | 199.7036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1976 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1556 | 0.68839 | 1.0003 | 60.02 | 199.6344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1977 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1557 | 0.6887 | 1.0003 | 60.02 | 199.7242 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1978 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1558 | 0.68902 | 1.0003 | 60.02 | 199.8165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1979 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1559 | 0.68867 | 1.0003 | 60.02 | 199.7156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1980 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1560 | 0.68888 | 1.0003 | 60.02 | 199.7762 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1981 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1561 | 0.68924 | 1.0003 | 60.02 | 199.8809 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1982 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1562 | 0.68986 | 1.0003 | 60.02 | 200.0598 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1983 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1563 | 0.69006 | 1.0003 | 60.02 | 200.1183 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1984 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1564 | 0.69011 | 1.0003 | 60.02 | 200.1314 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1985 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1565 | 0.69012 | 1.0003 | 60.02 | 200.1338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1986 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1566 | 0.69044 | 1.0003 | 60.02 | 200.2268 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1987 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1567 | 0.69032 | 1.0003 | 60.02 | 200.1923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1988 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1568 | 0.69024 | 1.0003 | 60.02 | 200.1694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1989 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1569 | 0.69022 | 1.0003 | 60.02 | 200.1644 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1990 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1570 | 0.69013 | 1.0003 | 60.02 | 200.139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1991 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1571 | 0.69009 | 1.0003 | 60.02 | 200.1258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1992 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1572 | 0.6895 | 1.0003 | 60.02 | 199.9564 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1993 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1573 | 0.68983 | 1.0003 | 60.02 | 200.0507 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1994 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1574 | 0.68959 | 1.0003 | 60.02 | 199.9808 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1995 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1575 | 0.68945 | 1.0003 | 60.02 | 199.9418 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1996 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1576 | 0.68941 | 1.0003 | 60.02 | 199.9293 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1997 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1577 | 0.68906 | 1.0003 | 60.02 | 199.8281 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1998 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1578 | 0.68924 | 1.0003 | 60.02 | 199.8787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1999 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1579 | 0.68947 | 1.0003 | 60.02 | 199.9461 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2000 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1580 | 0.68952 | 1.0003 | 60.02 | 199.9601 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2001 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1581 | 0.68958 | 1.0003 | 60.02 | 199.9777 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2002 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1582 | 0.68961 | 1.0003 | 60.02 | 199.9867 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2003 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1583 | 0.68971 | 1.0003 | 60.02 | 200.0162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2004 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1584 | 0.6896 | 1.0003 | 60.02 | 199.9832 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2005 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1585 | 0.6898 | 1.0003 | 60.02 | 200.0418 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2006 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1586 | 0.6898 | 1.0003 | 60.02 | 200.0429 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2007 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1587 | 0.69006 | 1.0003 | 60.02 | 200.1164 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2008 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1588 | 0.69002 | 1.0003 | 60.02 | 200.1052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2009 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1589 | 0.68984 | 1.0003 | 60.02 | 200.0541 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2010 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1590 | 0.68979 | 1.0003 | 60.02 | 200.0399 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2011 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1591 | 0.68968 | 1.0003 | 60.02 | 200.0079 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2012 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1592 | 0.68983 | 1.0003 | 60.02 | 200.051 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2013 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1593 | 0.68979 | 1.0003 | 60.02 | 200.0383 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2014 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1594 | 0.68989 | 1.0003 | 60.02 | 200.0694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2015 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1595 | 0.68989 | 1.0003 | 60.02 | 200.0675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2016 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1596 | 0.68974 | 1.0003 | 60.02 | 200.0252 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2017 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1597 | 0.68965 | 1.0003 | 60.02 | 199.9974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2018 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1598 | 0.68977 | 1.0003 | 60.02 | 200.0326 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2019 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1599 | 0.68979 | 1.0003 | 60.02 | 200.0401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2020 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1600 | 0.68949 | 1.0003 | 60.02 | 199.9529 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2021 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1601 | 0.68942 | 1.0003 | 60.02 | 199.9313 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2022 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1602 | 0.68919 | 1.0003 | 60.02 | 199.8641 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2023 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1603 | 0.689 | 1.0003 | 60.02 | 199.8086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2024 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1604 | 0.68861 | 1.0003 | 60.02 | 199.6975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2025 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1605 | 0.68838 | 1.0003 | 60.02 | 199.6306 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2026 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1606 | 0.6887 | 1.0003 | 60.02 | 199.7217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2027 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1607 | 0.68883 | 1.0003 | 60.02 | 199.7599 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2028 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1608 | 0.68935 | 1.0003 | 60.02 | 199.9102 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2029 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1609 | 0.68973 | 1.0003 | 60.02 | 200.0212 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2030 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1610 | 0.69001 | 1.0003 | 60.02 | 200.1031 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2031 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1611 | 0.69019 | 1.0003 | 60.02 | 200.1538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2032 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1612 | 0.69041 | 1.0003 | 60.02 | 200.2189 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2033 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1613 | 0.69073 | 1.0003 | 60.02 | 200.3128 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2034 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1614 | 0.69081 | 1.0003 | 60.02 | 200.3344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2035 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1615 | 0.69073 | 1.0003 | 60.02 | 200.3122 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2036 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1616 | 0.69082 | 1.0003 | 60.02 | 200.3368 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2037 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1617 | 0.69067 | 1.0003 | 60.02 | 200.2952 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2038 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1618 | 0.69044 | 1.0003 | 60.02 | 200.2277 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2039 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1619 | 0.69049 | 1.0003 | 60.02 | 200.2413 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2040 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1620 | 0.69053 | 1.0003 | 60.02 | 200.2544 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2041 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1621 | 0.69013 | 1.0003 | 60.02 | 200.1368 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2042 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1622 | 0.68999 | 1.0003 | 60.02 | 200.0965 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2043 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1623 | 0.68998 | 1.0003 | 60.02 | 200.0942 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2044 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1624 | 0.69011 | 1.0003 | 60.02 | 200.1305 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2045 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1625 | 0.68979 | 1.0003 | 60.02 | 200.038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2046 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1626 | 0.68968 | 1.0003 | 60.02 | 200.0073 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2047 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1627 | 0.68948 | 1.0003 | 60.02 | 199.9484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2048 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1628 | 0.68941 | 1.0003 | 60.02 | 199.9296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2049 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1629 | 0.6899 | 1.0003 | 60.02 | 200.072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2050 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1630 | 0.68996 | 1.0003 | 60.02 | 200.0891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2051 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1631 | 0.68991 | 1.0003 | 60.02 | 200.0752 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2052 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1632 | 0.68997 | 1.0003 | 60.02 | 200.0899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2053 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1633 | 0.68996 | 1.0003 | 60.02 | 200.0893 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2054 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1634 | 0.68969 | 1.0003 | 60.02 | 200.0096 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2055 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1635 | 0.68976 | 1.0003 | 60.02 | 200.0318 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2056 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1636 | 0.68963 | 1.0003 | 60.02 | 199.9935 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2057 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1637 | 0.68977 | 1.0003 | 60.02 | 200.0338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2058 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1638 | 0.68984 | 1.0003 | 60.02 | 200.0548 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2059 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1639 | 0.68983 | 1.0003 | 60.02 | 200.0516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2060 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1640 | 0.68976 | 1.0003 | 60.02 | 200.0306 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2061 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1641 | 0.68973 | 1.0003 | 60.02 | 200.0205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2062 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1642 | 0.68978 | 1.0003 | 60.02 | 200.0365 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2063 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1643 | 0.6896 | 1.0003 | 60.02 | 199.9832 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2064 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1644 | 0.68961 | 1.0003 | 60.02 | 199.9875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2065 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1645 | 0.68975 | 1.0003 | 60.02 | 200.0271 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2066 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1646 | 0.68999 | 1.0003 | 60.02 | 200.0966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2067 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1647 | 0.69027 | 1.0003 | 60.02 | 200.1778 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2068 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1648 | 0.69039 | 1.0003 | 60.02 | 200.2138 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2069 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1649 | 0.68979 | 1.0003 | 60.02 | 200.0379 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2070 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1650 | 0.68952 | 1.0003 | 60.02 | 199.9604 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2071 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1651 | 0.6892 | 1.0003 | 60.02 | 199.8688 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2072 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1652 | 0.68889 | 1.0003 | 60.02 | 199.7781 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2073 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1653 | 0.68958 | 1.0003 | 60.02 | 199.9794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2074 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1654 | 0.69014 | 1.0003 | 60.02 | 200.1405 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2075 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1655 | 0.69097 | 1.0003 | 60.02 | 200.3802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2076 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1656 | 0.69149 | 1.0003 | 60.02 | 200.5317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2077 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1657 | 0.6912 | 1.0003 | 60.02 | 200.4486 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2078 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1658 | 0.69144 | 1.0003 | 60.02 | 200.5177 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2079 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1659 | 0.69144 | 1.0003 | 60.02 | 200.5168 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2080 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1660 | 0.69101 | 1.0003 | 60.02 | 200.3916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2081 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1661 | 0.69105 | 1.0003 | 60.02 | 200.4052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2082 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1662 | 0.69061 | 1.0003 | 60.02 | 200.278 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2083 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1663 | 0.6905 | 1.0003 | 60.02 | 200.246 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2084 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1664 | 0.69052 | 1.0003 | 60.02 | 200.2515 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2085 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1665 | 0.69012 | 1.0003 | 60.02 | 200.1357 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2086 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1666 | 0.69029 | 1.0003 | 60.02 | 200.1854 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2087 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1667 | 0.69014 | 1.0003 | 60.02 | 200.1399 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2088 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1668 | 0.6903 | 1.0003 | 60.02 | 200.188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2089 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1669 | 0.69049 | 1.0003 | 60.02 | 200.2408 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2090 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1670 | 0.69019 | 1.0003 | 60.02 | 200.1555 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2091 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1671 | 0.6903 | 1.0003 | 60.02 | 200.1859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2092 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1672 | 0.69035 | 1.0003 | 60.02 | 200.2012 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2093 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1673 | 0.68999 | 1.0003 | 60.02 | 200.0975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2094 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1674 | 0.68992 | 1.0003 | 60.02 | 200.0756 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2095 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1675 | 0.68975 | 1.0003 | 60.02 | 200.0289 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2096 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1676 | 0.68988 | 1.0003 | 60.02 | 200.0646 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2097 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1677 | 0.69022 | 1.0003 | 60.02 | 200.1634 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2098 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1678 | 0.69002 | 1.0003 | 60.02 | 200.1064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2099 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1679 | 0.69004 | 1.0003 | 60.02 | 200.1112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2100 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1680 | 0.69025 | 1.0003 | 60.02 | 200.1726 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2101 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1681 | 0.69026 | 1.0003 | 60.02 | 200.1762 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2102 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1682 | 0.69004 | 1.0005 | 60.03 | 200.1117 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2103 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1683 | 0.69015 | 1.0005 | 60.03 | 200.1425 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2104 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1684 | 0.69008 | 1.0005 | 60.03 | 200.1237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2105 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1685 | 0.69028 | 1.0005 | 60.03 | 200.1819 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2106 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1686 | 0.69041 | 1.0005 | 60.03 | 200.2203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2107 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1687 | 0.69018 | 1.0005 | 60.03 | 200.1524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2108 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1688 | 0.6903 | 1.0005 | 60.03 | 200.1883 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2109 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1689 | 0.69029 | 1.0005 | 60.03 | 200.1836 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2110 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1690 | 0.69012 | 1.0005 | 60.03 | 200.1354 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2111 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1691 | 0.69016 | 1.0005 | 60.03 | 200.1455 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2112 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1692 | 0.69002 | 1.0005 | 60.03 | 200.105 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2113 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1693 | 0.68993 | 1.0005 | 60.03 | 200.0799 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2114 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1694 | 0.69023 | 1.0005 | 60.03 | 200.168 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2115 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1695 | 0.69037 | 1.0005 | 60.03 | 200.2086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2116 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1696 | 0.69038 | 1.0005 | 60.03 | 200.2091 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2117 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1697 | 0.69041 | 1.0005 | 60.03 | 200.2203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2118 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1698 | 0.69059 | 1.0005 | 60.03 | 200.2717 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2119 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1699 | 0.6906 | 1.0005 | 60.03 | 200.2734 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2120 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1700 | 0.6906 | 1.0005 | 60.03 | 200.2754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2121 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1701 | 0.69037 | 1.0005 | 60.03 | 200.2077 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2122 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1702 | 0.69028 | 1.0005 | 60.03 | 200.1818 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2123 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1703 | 0.68999 | 1.0005 | 60.03 | 200.0974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2124 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1704 | 0.68967 | 1.0005 | 60.03 | 200.0034 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2125 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1705 | 0.68933 | 1.0005 | 60.03 | 199.905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2126 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1706 | 0.68925 | 1.0005 | 60.03 | 199.8829 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2127 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1707 | 0.68926 | 1.0005 | 60.03 | 199.884 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2128 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1708 | 0.68924 | 1.0005 | 60.03 | 199.8801 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2129 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1709 | 0.68923 | 1.0005 | 60.03 | 199.8755 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2130 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1710 | 0.68916 | 1.0005 | 60.03 | 199.8557 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2131 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1711 | 0.6894 | 1.0005 | 60.03 | 199.9261 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2132 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1712 | 0.68962 | 1.0005 | 60.03 | 199.9901 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2133 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1713 | 0.68957 | 1.0005 | 60.03 | 199.9758 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2134 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1714 | 0.68968 | 1.0005 | 60.03 | 200.008 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2135 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1715 | 0.68976 | 1.0005 | 60.03 | 200.0317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2136 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1716 | 0.68985 | 1.0005 | 60.03 | 200.0554 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2137 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1717 | 0.68984 | 1.0005 | 60.03 | 200.0525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2138 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1718 | 0.68968 | 1.0005 | 60.03 | 200.0063 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2139 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1719 | 0.68965 | 1.0005 | 60.03 | 199.9987 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2140 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1720 | 0.68949 | 1.0005 | 60.03 | 199.9508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2141 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1721 | 0.6894 | 1.0005 | 60.03 | 199.9274 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2142 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1722 | 0.6888 | 1.0005 | 60.03 | 199.7532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2143 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1723 | 0.68851 | 1.0005 | 60.03 | 199.669 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2144 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1724 | 0.68842 | 1.0005 | 60.03 | 199.6418 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2145 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1725 | 0.68793 | 1.0005 | 60.03 | 199.4986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2146 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1726 | 0.68788 | 1.0005 | 60.03 | 199.4842 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2147 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1727 | 0.688 | 1.0005 | 60.03 | 199.519 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2148 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1728 | 0.68861 | 1.0005 | 60.03 | 199.6962 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2149 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1729 | 0.68922 | 1.0005 | 60.03 | 199.8746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2150 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1730 | 0.68937 | 1.0005 | 60.03 | 199.9164 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2151 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1731 | 0.6899 | 1.0005 | 60.03 | 200.0701 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2152 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1732 | 0.68993 | 1.0005 | 60.03 | 200.0799 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2153 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1733 | 0.6896 | 1.0005 | 60.03 | 199.9848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2154 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1734 | 0.68957 | 1.0005 | 60.03 | 199.9765 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2155 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1735 | 0.68953 | 1.0005 | 60.03 | 199.9623 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2156 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1736 | 0.68973 | 1.0005 | 60.03 | 200.0224 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2157 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1737 | 0.68989 | 1.0005 | 60.03 | 200.0685 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2158 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1738 | 0.68963 | 1.0005 | 60.03 | 199.9933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2159 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1739 | 0.68957 | 1.0005 | 60.03 | 199.9752 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2160 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1740 | 0.6897 | 1.0005 | 60.03 | 200.0128 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2161 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1741 | 0.6897 | 1.0005 | 60.03 | 200.0116 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2162 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1742 | 0.68953 | 1.0005 | 60.03 | 199.9637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2163 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1743 | 0.68942 | 1.0005 | 60.03 | 199.9321 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2164 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1744 | 0.68967 | 1.0005 | 60.03 | 200.0055 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2165 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1745 | 0.68949 | 1.0005 | 60.03 | 199.9521 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2166 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1746 | 0.68925 | 1.0005 | 60.03 | 199.8838 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2167 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1747 | 0.68936 | 1.0005 | 60.03 | 199.913 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2168 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1748 | 0.68935 | 1.0005 | 60.03 | 199.9106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2169 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1749 | 0.68945 | 1.0005 | 60.03 | 199.9397 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2170 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1750 | 0.68899 | 1.0005 | 60.03 | 199.8074 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2171 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1751 | 0.68868 | 1.0005 | 60.03 | 199.7168 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2172 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1752 | 0.68878 | 1.0005 | 60.03 | 199.7458 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2173 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1753 | 0.68886 | 1.0005 | 60.03 | 199.7703 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2174 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1754 | 0.68864 | 1.0005 | 60.03 | 199.7058 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2175 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1755 | 0.68869 | 1.0005 | 60.03 | 199.7201 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2176 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1756 | 0.68898 | 1.0005 | 60.03 | 199.804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2177 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1757 | 0.68914 | 1.0005 | 60.03 | 199.8516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2178 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1758 | 0.68923 | 1.0005 | 60.03 | 199.8768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2179 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1759 | 0.68902 | 1.0005 | 60.03 | 199.8157 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2180 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1760 | 0.68908 | 1.0005 | 60.03 | 199.8346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2181 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1761 | 0.68952 | 1.0005 | 60.03 | 199.9594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2182 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1762 | 0.68938 | 1.0005 | 60.03 | 199.9214 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2183 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1763 | 0.68952 | 1.0005 | 60.03 | 199.9602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2184 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1764 | 0.68959 | 1.0005 | 60.03 | 199.9814 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2185 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1765 | 0.68962 | 1.0005 | 60.03 | 199.9907 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2186 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1766 | 0.6898 | 1.0005 | 60.03 | 200.0415 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2187 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1767 | 0.6898 | 1.0005 | 60.03 | 200.0425 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2188 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1768 | 0.68986 | 1.0005 | 60.03 | 200.0596 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2189 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1769 | 0.68982 | 1.0005 | 60.03 | 200.048 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2190 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1770 | 0.68978 | 1.0005 | 60.03 | 200.0365 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2191 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1771 | 0.68954 | 1.0005 | 60.03 | 199.967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2192 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1772 | 0.68947 | 1.0005 | 60.03 | 199.9474 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2193 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1773 | 0.68962 | 1.0005 | 60.03 | 199.9896 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2194 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1774 | 0.68961 | 1.0005 | 60.03 | 199.9864 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2195 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1775 | 0.68907 | 1.0005 | 60.03 | 199.8298 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2196 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1776 | 0.68906 | 1.0005 | 60.03 | 199.8263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2197 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1777 | 0.68895 | 1.0005 | 60.03 | 199.7947 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2198 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1778 | 0.68908 | 1.0005 | 60.03 | 199.8333 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2199 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1779 | 0.68912 | 1.0005 | 60.03 | 199.8459 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2200 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1780 | 0.6891 | 1.0005 | 60.03 | 199.8386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2201 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1781 | 0.68924 | 1.0005 | 60.03 | 199.8807 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2202 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1782 | 0.68953 | 1.0005 | 60.03 | 199.9646 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2203 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1783 | 0.68937 | 1.0005 | 60.03 | 199.9177 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2204 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1784 | 0.6895 | 1.0005 | 60.03 | 199.955 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2205 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1785 | 0.68972 | 1.0005 | 60.03 | 200.0202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2206 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1786 | 0.68965 | 1.0005 | 60.03 | 199.9993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2207 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1787 | 0.68988 | 1.0005 | 60.03 | 200.0642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2208 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1788 | 0.69018 | 1.0005 | 60.03 | 200.1532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2209 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1789 | 0.69081 | 1.0005 | 60.03 | 200.3338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2210 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1790 | 0.6908 | 1.0005 | 60.03 | 200.3324 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2211 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1791 | 0.69082 | 1.0005 | 60.03 | 200.3382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2212 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1792 | 0.69059 | 1.0005 | 60.03 | 200.2719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2213 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1793 | 0.69085 | 1.0005 | 60.03 | 200.3471 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2214 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1794 | 0.69064 | 1.0005 | 60.03 | 200.2864 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2215 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1795 | 0.69068 | 1.0005 | 60.03 | 200.2985 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2216 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1796 | 0.69062 | 1.0005 | 60.03 | 200.2807 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2217 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1797 | 0.69013 | 1.0005 | 60.03 | 200.1372 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2218 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1798 | 0.68996 | 1.0005 | 60.03 | 200.0882 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2219 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1799 | 0.68971 | 1.0005 | 60.03 | 200.0168 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2220 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1800 | 0.68955 | 1.0005 | 60.03 | 199.9704 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2221 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1801 | 0.6893 | 1.0005 | 60.03 | 199.8983 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2222 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1802 | 0.68889 | 1.0005 | 60.03 | 199.7773 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2223 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1803 | 0.68894 | 1.0005 | 60.03 | 199.793 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2224 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1804 | 0.68898 | 1.0005 | 60.03 | 199.804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2225 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1805 | 0.68906 | 1.0005 | 60.03 | 199.8288 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2226 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1806 | 0.68927 | 1.0005 | 60.03 | 199.8876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2227 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1807 | 0.68932 | 1.0005 | 60.03 | 199.9015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2228 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1808 | 0.68933 | 1.0005 | 60.03 | 199.9051 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2229 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1809 | 0.68947 | 1.0005 | 60.03 | 199.9449 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2230 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1810 | 0.68938 | 1.0005 | 60.03 | 199.9188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2231 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1811 | 0.68947 | 1.0005 | 60.03 | 199.9471 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2232 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1812 | 0.6895 | 1.0005 | 60.03 | 199.9551 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2233 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1813 | 0.68925 | 1.0005 | 60.03 | 199.8824 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2234 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1814 | 0.6895 | 1.0005 | 60.03 | 199.9545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2235 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1815 | 0.68939 | 1.0005 | 60.03 | 199.9237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2236 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1816 | 0.68964 | 1.0005 | 60.03 | 199.9951 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2237 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1817 | 0.68956 | 1.0005 | 60.03 | 199.9737 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2238 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1818 | 0.68974 | 1.0005 | 60.03 | 200.0235 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2239 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1819 | 0.68948 | 1.0005 | 60.03 | 199.9493 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2240 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1820 | 0.68957 | 1.0005 | 60.03 | 199.9761 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2241 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1821 | 0.68974 | 1.0005 | 60.03 | 200.0238 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2242 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1822 | 0.68944 | 1.0005 | 60.03 | 199.9379 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2243 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1823 | 0.68956 | 1.0005 | 60.03 | 199.9726 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2244 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1824 | 0.68984 | 1.0005 | 60.03 | 200.0541 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2245 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1825 | 0.68967 | 1.0005 | 60.03 | 200.0057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2246 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1826 | 0.68959 | 1.0005 | 60.03 | 199.9803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2247 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1827 | 0.68928 | 1.0005 | 60.03 | 199.89 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2248 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1828 | 0.68893 | 1.0005 | 60.03 | 199.7894 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2249 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1829 | 0.68853 | 1.0005 | 60.03 | 199.6727 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2250 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1830 | 0.68788 | 1.0005 | 60.03 | 199.4863 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2251 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1831 | 0.68791 | 1.0005 | 60.03 | 199.4929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2252 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1832 | 0.68812 | 1.0005 | 60.03 | 199.556 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2253 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1833 | 0.68803 | 1.0005 | 60.03 | 199.5289 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2254 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1834 | 0.68834 | 1.0005 | 60.03 | 199.6196 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2255 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1835 | 0.68818 | 1.0005 | 60.03 | 199.571 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2256 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1836 | 0.68841 | 1.0005 | 60.03 | 199.6382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2257 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1837 | 0.68874 | 1.0005 | 60.03 | 199.7346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2258 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1838 | 0.68874 | 1.0005 | 60.03 | 199.7333 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2259 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1839 | 0.6891 | 1.0005 | 60.03 | 199.8402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2260 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1840 | 0.68956 | 1.0005 | 60.03 | 199.9726 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2261 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1841 | 0.68989 | 1.0005 | 60.03 | 200.0668 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2262 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1842 | 0.68994 | 1.0005 | 60.03 | 200.084 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2263 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1843 | 0.68961 | 1.0005 | 60.03 | 199.9883 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2264 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1844 | 0.6897 | 1.0005 | 60.03 | 200.012 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2265 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1845 | 0.68967 | 1.0005 | 60.03 | 200.0042 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2266 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1846 | 0.68971 | 1.0005 | 60.03 | 200.015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2267 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1847 | 0.68968 | 1.0005 | 60.03 | 200.0081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2268 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1848 | 0.68969 | 1.0005 | 60.03 | 200.0108 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2269 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1849 | 0.68974 | 1.0005 | 60.03 | 200.0238 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2270 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1850 | 0.68952 | 1.0005 | 60.03 | 199.9611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2271 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1851 | 0.68933 | 1.0005 | 60.03 | 199.9061 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2272 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1852 | 0.68893 | 1.0005 | 60.03 | 199.7903 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2273 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1853 | 0.68886 | 1.0005 | 60.03 | 199.7689 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2274 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1854 | 0.68928 | 1.0005 | 60.03 | 199.8915 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2275 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1855 | 0.68938 | 1.0005 | 60.03 | 199.9195 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2276 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1856 | 0.68922 | 1.0005 | 60.03 | 199.8752 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2277 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1857 | 0.68966 | 1.0005 | 60.03 | 200.0005 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2278 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1858 | 0.69008 | 1.0005 | 60.03 | 200.1245 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2279 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1859 | 0.6901 | 1.0005 | 60.03 | 200.1277 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2280 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1860 | 0.69023 | 1.0005 | 60.03 | 200.1667 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2281 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1861 | 0.68993 | 1.0005 | 60.03 | 200.0797 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2282 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1862 | 0.68998 | 1.0005 | 60.03 | 200.0946 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2283 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1863 | 0.68974 | 1.0005 | 60.03 | 200.0253 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2284 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1864 | 0.68973 | 1.0005 | 60.03 | 200.0231 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2285 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1865 | 0.68975 | 1.0005 | 60.03 | 200.0281 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2286 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1866 | 0.68978 | 1.0005 | 60.03 | 200.0358 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2287 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1867 | 0.68961 | 1.0005 | 60.03 | 199.9862 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2288 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1868 | 0.68942 | 1.0005 | 60.03 | 199.9304 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2289 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1869 | 0.68928 | 1.0005 | 60.03 | 199.8925 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2290 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1870 | 0.68913 | 1.0005 | 60.03 | 199.8482 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2291 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1871 | 0.68848 | 1.0005 | 60.03 | 199.6602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2292 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1872 | 0.68817 | 1.0005 | 60.03 | 199.5702 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2293 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1873 | 0.68815 | 1.0005 | 60.03 | 199.5642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2294 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1874 | 0.68777 | 1.0005 | 60.03 | 199.4536 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2295 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1875 | 0.68807 | 1.0005 | 60.03 | 199.5397 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2296 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1876 | 0.68808 | 1.0005 | 60.03 | 199.5441 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2297 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1877 | 0.68808 | 1.0005 | 60.03 | 199.543 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2298 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1878 | 0.68817 | 1.0005 | 60.03 | 199.5689 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2299 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1879 | 0.68848 | 1.0005 | 60.03 | 199.6588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2300 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1880 | 0.68879 | 1.0005 | 60.03 | 199.7503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2301 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1881 | 0.68891 | 1.0005 | 60.03 | 199.7829 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2302 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1882 | 0.689 | 1.0005 | 60.03 | 199.8094 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2303 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1883 | 0.6892 | 1.0005 | 60.03 | 199.8694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2304 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1884 | 0.6895 | 1.0005 | 60.03 | 199.9546 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2305 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1885 | 0.6897 | 1.0005 | 60.03 | 200.0142 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2306 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1886 | 0.68991 | 1.0005 | 60.03 | 200.0753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2307 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1887 | 0.68989 | 1.0005 | 60.03 | 200.0689 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2308 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1888 | 0.68972 | 1.0005 | 60.03 | 200.0199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2309 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1889 | 0.68959 | 1.0005 | 60.03 | 199.9797 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2310 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1890 | 0.68943 | 1.0005 | 60.03 | 199.9352 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2311 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1891 | 0.68919 | 1.0005 | 60.03 | 199.8637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2312 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1892 | 0.6893 | 1.0005 | 60.03 | 199.8984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2313 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1893 | 0.68879 | 1.0005 | 60.03 | 199.7496 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2314 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1894 | 0.68868 | 1.0005 | 60.03 | 199.7177 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2315 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1895 | 0.68854 | 1.0005 | 60.03 | 199.6753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2316 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1896 | 0.68834 | 1.0005 | 60.03 | 199.6172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2317 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1897 | 0.68836 | 1.0005 | 60.03 | 199.623 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2318 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1898 | 0.68843 | 1.0005 | 60.03 | 199.6441 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2319 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1899 | 0.68834 | 1.0005 | 60.03 | 199.6173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2320 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1900 | 0.6885 | 1.0005 | 60.03 | 199.6653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2321 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1901 | 0.68845 | 1.0005 | 60.03 | 199.6491 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2322 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1902 | 0.68826 | 1.0005 | 60.03 | 199.5958 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2323 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1903 | 0.68825 | 1.0005 | 60.03 | 199.5924 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2324 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1904 | 0.68846 | 1.0005 | 60.03 | 199.6521 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2325 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1905 | 0.68874 | 1.0005 | 60.03 | 199.7344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2326 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1906 | 0.68899 | 1.0005 | 60.03 | 199.8076 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2327 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1907 | 0.68867 | 1.0005 | 60.03 | 199.7151 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2328 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1908 | 0.68895 | 1.0005 | 60.03 | 199.7947 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2329 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1909 | 0.68944 | 1.0005 | 60.03 | 199.9373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2330 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1910 | 0.68914 | 1.0005 | 60.03 | 199.8492 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2331 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1911 | 0.68917 | 1.0005 | 60.03 | 199.8584 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2332 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1912 | 0.68899 | 1.0005 | 60.03 | 199.8071 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2333 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1913 | 0.68915 | 1.0005 | 60.03 | 199.8547 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2334 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1914 | 0.68907 | 1.0005 | 60.03 | 199.8295 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2335 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1915 | 0.6888 | 1.0005 | 60.03 | 199.7534 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2336 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1916 | 0.6885 | 1.0005 | 60.03 | 199.6654 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2337 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1917 | 0.68844 | 1.0005 | 60.03 | 199.6484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2338 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1918 | 0.68855 | 1.0005 | 60.03 | 199.6796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2339 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1919 | 0.68862 | 1.0005 | 60.03 | 199.6999 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2340 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1920 | 0.68877 | 1.0005 | 60.03 | 199.7444 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2341 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1921 | 0.68946 | 1.0005 | 60.03 | 199.9435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2342 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1922 | 0.68933 | 1.0005 | 60.03 | 199.9066 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2343 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1923 | 0.68932 | 1.0008 | 60.05 | 199.9034 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2344 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1924 | 0.68925 | 1.0008 | 60.05 | 199.8815 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2345 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1925 | 0.68912 | 1.0008 | 60.05 | 199.8435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2346 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1926 | 0.6896 | 1.0008 | 60.05 | 199.9844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2347 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1927 | 0.68907 | 1.0008 | 60.05 | 199.8304 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2348 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1928 | 0.68918 | 1.0008 | 60.05 | 199.8635 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2349 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1929 | 0.68928 | 1.0008 | 60.05 | 199.8923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2350 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1930 | 0.68919 | 1.0008 | 60.05 | 199.8664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2351 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1931 | 0.68926 | 1.0008 | 60.05 | 199.8843 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2352 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1932 | 0.68878 | 1.0008 | 60.05 | 199.7476 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2353 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1933 | 0.68924 | 1.0008 | 60.05 | 199.8799 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2354 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1934 | 0.6888 | 1.0008 | 60.05 | 199.7529 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2355 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1935 | 0.68826 | 1.0008 | 60.05 | 199.5964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2356 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1936 | 0.68834 | 1.0008 | 60.05 | 199.6185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2357 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1937 | 0.68767 | 1.0008 | 60.05 | 199.4242 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2358 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1938 | 0.68804 | 1.0008 | 60.05 | 199.5323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2359 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1939 | 0.68778 | 1.0008 | 60.05 | 199.4558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2360 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1940 | 0.6872 | 1.0008 | 60.05 | 199.2882 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2361 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1941 | 0.688 | 1.0008 | 60.05 | 199.52 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2362 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1942 | 0.68801 | 1.0008 | 60.05 | 199.5232 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2363 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1943 | 0.68863 | 1.0008 | 60.05 | 199.7028 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2364 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1944 | 0.68904 | 1.0008 | 60.05 | 199.8215 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2365 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1945 | 0.68895 | 1.0008 | 60.05 | 199.7968 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2366 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1946 | 0.68951 | 1.0008 | 60.05 | 199.9575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2367 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1947 | 0.68969 | 1.0008 | 60.05 | 200.0097 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2368 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1948 | 0.68985 | 1.0008 | 60.05 | 200.0561 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2369 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1949 | 0.69028 | 1.0008 | 60.05 | 200.1809 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2370 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1950 | 0.68981 | 1.0008 | 60.05 | 200.0459 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2371 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1951 | 0.69 | 1.0008 | 60.05 | 200.099 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2372 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1952 | 0.6898 | 1.0008 | 60.05 | 200.0428 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2373 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1953 | 0.68936 | 1.0008 | 60.05 | 199.9149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2374 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1954 | 0.68951 | 1.0008 | 60.05 | 199.957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2375 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1955 | 0.68891 | 1.0008 | 60.05 | 199.7827 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2376 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1956 | 0.68831 | 1.0008 | 60.05 | 199.61 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2377 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1957 | 0.68811 | 1.0008 | 60.05 | 199.552 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2378 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1958 | 0.68736 | 1.0008 | 60.05 | 199.3343 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2379 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1959 | 0.68692 | 1.0008 | 60.05 | 199.2057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2380 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1960 | 0.68669 | 1.0008 | 60.05 | 199.1387 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2381 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1961 | 0.68614 | 1.0008 | 60.05 | 198.9792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2382 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1962 | 0.68594 | 1.0008 | 60.05 | 198.9231 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2383 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1963 | 0.686 | 1.0008 | 60.05 | 198.9403 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2384 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1964 | 0.68598 | 1.0008 | 60.05 | 198.934 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2385 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1965 | 0.68599 | 1.0008 | 60.05 | 198.9364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2386 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1966 | 0.68593 | 1.0008 | 60.05 | 198.9211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2387 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1967 | 0.68608 | 1.0008 | 60.05 | 198.9632 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2388 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1968 | 0.68628 | 1.0008 | 60.05 | 199.0209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2389 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1969 | 0.68621 | 1.0008 | 60.05 | 199.0011 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2390 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1970 | 0.68644 | 1.0008 | 60.05 | 199.0686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2391 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1971 | 0.68704 | 1.0008 | 60.05 | 199.2429 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2392 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1972 | 0.68725 | 1.0008 | 60.05 | 199.3017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2393 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1973 | 0.68775 | 1.0008 | 60.05 | 199.4487 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2394 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1974 | 0.68788 | 1.0008 | 60.05 | 199.4848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2395 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1975 | 0.68801 | 1.0008 | 60.05 | 199.5241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2396 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1976 | 0.68802 | 1.0008 | 60.05 | 199.5255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2397 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1977 | 0.6877 | 1.0008 | 60.05 | 199.4333 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2398 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1978 | 0.68741 | 1.0008 | 60.05 | 199.3489 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2399 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1979 | 0.68758 | 1.0008 | 60.05 | 199.3988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2400 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1980 | 0.68739 | 1.0008 | 60.05 | 199.3441 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2401 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1981 | 0.68719 | 1.0008 | 60.05 | 199.2843 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2402 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1982 | 0.68701 | 1.0008 | 60.05 | 199.2321 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2403 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1983 | 0.68666 | 1.0008 | 60.05 | 199.1307 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2404 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1984 | 0.68675 | 1.0008 | 60.05 | 199.1577 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2405 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1985 | 0.68639 | 1.0008 | 60.05 | 199.0538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2406 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1986 | 0.68621 | 1.0008 | 60.05 | 199.0017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2407 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1987 | 0.68618 | 1.0008 | 60.05 | 198.9914 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2408 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1988 | 0.68613 | 1.0008 | 60.05 | 198.9777 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2409 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1989 | 0.68576 | 1.0008 | 60.05 | 198.869 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2410 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1990 | 0.68575 | 1.0008 | 60.05 | 198.8687 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2411 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1991 | 0.68573 | 1.0008 | 60.05 | 198.8631 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2412 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1992 | 0.68577 | 1.0008 | 60.05 | 198.8732 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2413 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1993 | 0.68538 | 1.0008 | 60.05 | 198.7592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2414 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1994 | 0.68515 | 1.0008 | 60.05 | 198.6925 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2415 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1995 | 0.68524 | 1.0008 | 60.05 | 198.7187 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2416 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1996 | 0.68526 | 1.0008 | 60.05 | 198.7264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2417 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1997 | 0.6853 | 1.0008 | 60.05 | 198.7366 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2418 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1998 | 0.68522 | 1.0008 | 60.05 | 198.7152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2419 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
1999 | 0.68542 | 1.0008 | 60.05 | 198.7713 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2420 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2000 | 0.68537 | 1.0008 | 60.05 | 198.7565 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2421 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2001 | 0.68524 | 1.0008 | 60.05 | 198.719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2422 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2002 | 0.68532 | 1.0008 | 60.05 | 198.7418 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2423 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2003 | 0.68574 | 1.0008 | 60.05 | 198.8645 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2424 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2004 | 0.68565 | 1.0008 | 60.05 | 198.8399 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2425 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2005 | 0.68573 | 1.0008 | 60.05 | 198.8603 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2426 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2006 | 0.68536 | 1.0008 | 60.05 | 198.7542 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2427 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2007 | 0.68559 | 1.0008 | 60.05 | 198.8207 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2428 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2008 | 0.6859 | 1.0008 | 60.05 | 198.91 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2429 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2009 | 0.68547 | 1.0008 | 60.05 | 198.7871 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2430 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2010 | 0.68536 | 1.0008 | 60.05 | 198.7544 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2431 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2011 | 0.68504 | 1.0008 | 60.05 | 198.6615 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2432 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2012 | 0.6844 | 1.0008 | 60.05 | 198.4759 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2433 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2013 | 0.68431 | 1.0008 | 60.05 | 198.4491 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2434 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2014 | 0.68368 | 1.0008 | 60.05 | 198.2661 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2435 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2015 | 0.68413 | 1.0008 | 60.05 | 198.3986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2436 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2016 | 0.68385 | 1.0008 | 60.05 | 198.3162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2437 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2017 | 0.68393 | 1.0008 | 60.05 | 198.3399 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2438 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2018 | 0.68378 | 1.0008 | 60.05 | 198.2974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2439 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2019 | 0.68401 | 1.0008 | 60.05 | 198.3637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2440 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2020 | 0.68367 | 1.0008 | 60.05 | 198.2655 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2441 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2021 | 0.68381 | 1.0008 | 60.05 | 198.3055 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2442 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2022 | 0.68343 | 1.0008 | 60.05 | 198.1935 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2443 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2023 | 0.6834 | 1.0008 | 60.05 | 198.1848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2444 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2024 | 0.68369 | 1.0008 | 60.05 | 198.2712 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2445 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2025 | 0.68302 | 1.0008 | 60.05 | 198.0761 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2446 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2026 | 0.68371 | 1.0008 | 60.05 | 198.2766 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2447 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2027 | 0.68355 | 1.0008 | 60.05 | 198.2285 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2448 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2028 | 0.68286 | 1.0008 | 60.05 | 198.0286 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2449 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2029 | 0.68288 | 1.0008 | 60.05 | 198.0351 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2450 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2030 | 0.68242 | 1.0008 | 60.05 | 197.9023 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2451 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2031 | 0.68318 | 1.0008 | 60.05 | 198.1221 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2452 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2032 | 0.68373 | 1.0008 | 60.05 | 198.2827 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2453 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2033 | 0.6837 | 1.0008 | 60.05 | 198.2727 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2454 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2034 | 0.68372 | 1.0008 | 60.05 | 198.2792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2455 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2035 | 0.68317 | 1.0008 | 60.05 | 198.1183 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2456 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2036 | 0.68365 | 1.0008 | 60.05 | 198.2592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2457 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2037 | 0.68334 | 1.0008 | 60.05 | 198.1695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2458 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2038 | 0.68333 | 1.0008 | 60.05 | 198.1664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2459 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2039 | 0.68353 | 1.0008 | 60.05 | 198.2243 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2460 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2040 | 0.6826 | 1.0008 | 60.05 | 197.9548 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2461 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2041 | 0.68197 | 1.0008 | 60.05 | 197.7719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2462 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2042 | 0.68151 | 1.0008 | 60.05 | 197.638 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2463 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2043 | 0.68158 | 1.0008 | 60.05 | 197.6593 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2464 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2044 | 0.68179 | 1.0008 | 60.05 | 197.7178 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2465 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2045 | 0.68213 | 1.0008 | 60.05 | 197.8164 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2466 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2046 | 0.6823 | 1.0008 | 60.05 | 197.8679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2467 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2047 | 0.68267 | 1.0008 | 60.05 | 197.9749 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2468 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2048 | 0.68334 | 1.0008 | 60.05 | 198.1696 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2469 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2049 | 0.68328 | 1.0008 | 60.05 | 198.1524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2470 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2050 | 0.68357 | 1.0008 | 60.05 | 198.236 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2471 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2051 | 0.68386 | 1.0008 | 60.05 | 198.3208 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2472 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2052 | 0.68364 | 1.0008 | 60.05 | 198.2568 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2473 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2053 | 0.68355 | 1.0008 | 60.05 | 198.2292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2474 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2054 | 0.68317 | 1.0008 | 60.05 | 198.1205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2475 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2055 | 0.68247 | 1.0008 | 60.05 | 197.9162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2476 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2056 | 0.68258 | 1.0008 | 60.05 | 197.9494 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2477 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2057 | 0.68184 | 1.0008 | 60.05 | 197.733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2478 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2058 | 0.68179 | 1.0008 | 60.05 | 197.7178 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2479 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2059 | 0.68197 | 1.0008 | 60.05 | 197.7716 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2480 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2060 | 0.68208 | 1.0008 | 60.05 | 197.804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2481 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2061 | 0.68271 | 1.0008 | 60.05 | 197.9847 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2482 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2062 | 0.68278 | 1.0008 | 60.05 | 198.0072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2483 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2063 | 0.6827 | 1.0008 | 60.05 | 197.984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2484 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2064 | 0.68306 | 1.0008 | 60.05 | 198.0876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2485 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2065 | 0.6831 | 1.0008 | 60.05 | 198.0987 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2486 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2066 | 0.68248 | 1.0008 | 60.05 | 197.9194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2487 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2067 | 0.68261 | 1.0008 | 60.05 | 197.9564 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2488 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2068 | 0.68267 | 1.0008 | 60.05 | 197.9745 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2489 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2069 | 0.68263 | 1.0008 | 60.05 | 197.9631 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2490 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2070 | 0.68268 | 1.0008 | 60.05 | 197.9781 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2491 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2071 | 0.68281 | 1.0008 | 60.05 | 198.015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2492 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2072 | 0.68282 | 1.0008 | 60.05 | 198.0186 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2493 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2073 | 0.68281 | 1.0008 | 60.05 | 198.0135 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2494 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2074 | 0.68266 | 1.0008 | 60.05 | 197.9706 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2495 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2075 | 0.68299 | 1.0008 | 60.05 | 198.0672 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2496 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2076 | 0.68272 | 1.0008 | 60.05 | 197.9876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2497 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2077 | 0.68291 | 1.0008 | 60.05 | 198.0447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2498 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2078 | 0.68292 | 1.0008 | 60.05 | 198.0458 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2499 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2079 | 0.68281 | 1.0008 | 60.05 | 198.015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2500 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2080 | 0.683 | 1.0008 | 60.05 | 198.0698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2501 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2081 | 0.68263 | 1.0008 | 60.05 | 197.9639 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2502 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2082 | 0.68257 | 1.0008 | 60.05 | 197.9443 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2503 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2083 | 0.68268 | 1.0008 | 60.05 | 197.9779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2504 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2084 | 0.68255 | 1.0008 | 60.05 | 197.9382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2505 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2085 | 0.68241 | 1.0008 | 60.05 | 197.8996 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2506 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2086 | 0.68246 | 1.0008 | 60.05 | 197.9133 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2507 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2087 | 0.68234 | 1.0008 | 60.05 | 197.8794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2508 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2088 | 0.68254 | 1.0008 | 60.05 | 197.9351 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2509 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2089 | 0.68261 | 1.0008 | 60.05 | 197.9561 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2510 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2090 | 0.68257 | 1.0008 | 60.05 | 197.9462 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2511 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2091 | 0.68265 | 1.0008 | 60.05 | 197.9673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2512 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2092 | 0.68207 | 1.0008 | 60.05 | 197.7995 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2513 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2093 | 0.6817 | 1.0008 | 60.05 | 197.6922 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2514 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2094 | 0.68155 | 1.0008 | 60.05 | 197.6506 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2515 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2095 | 0.68116 | 1.0008 | 60.05 | 197.5363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2516 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2096 | 0.68095 | 1.0008 | 60.05 | 197.4761 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2517 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2097 | 0.68077 | 1.0008 | 60.05 | 197.424 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2518 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2098 | 0.68087 | 1.0008 | 60.05 | 197.4509 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2519 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2099 | 0.68168 | 1.0008 | 60.05 | 197.6866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2520 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2100 | 0.68176 | 1.0008 | 60.05 | 197.7106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2521 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2101 | 0.68203 | 1.0008 | 60.05 | 197.788 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2522 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2102 | 0.68199 | 1.0008 | 60.05 | 197.7779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2523 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2103 | 0.68174 | 1.0008 | 60.05 | 197.7045 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2524 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2104 | 0.68159 | 1.0008 | 60.05 | 197.6606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2525 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2105 | 0.68115 | 1.0008 | 60.05 | 197.5323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2526 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2106 | 0.68113 | 1.0008 | 60.05 | 197.5287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2527 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2107 | 0.68153 | 1.0008 | 60.05 | 197.6431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2528 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2108 | 0.68176 | 1.0008 | 60.05 | 197.7105 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2529 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2109 | 0.68179 | 1.0008 | 60.05 | 197.7187 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2530 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2110 | 0.6819 | 1.0008 | 60.05 | 197.7511 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2531 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2111 | 0.68205 | 1.0008 | 60.05 | 197.7954 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2532 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2112 | 0.68216 | 1.0008 | 60.05 | 197.8255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2533 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2113 | 0.6819 | 1.0008 | 60.05 | 197.7509 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2534 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2114 | 0.68189 | 1.0008 | 60.05 | 197.7482 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2535 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2115 | 0.68223 | 1.0008 | 60.05 | 197.8463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2536 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2116 | 0.68208 | 1.0008 | 60.05 | 197.8035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2537 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2117 | 0.68258 | 1.0008 | 60.05 | 197.9483 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2538 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2118 | 0.68285 | 1.0008 | 60.05 | 198.0277 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2539 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2119 | 0.68279 | 1.0008 | 60.05 | 198.0096 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2540 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2120 | 0.68318 | 1.0008 | 60.05 | 198.1234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2541 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2121 | 0.68297 | 1.0008 | 60.05 | 198.0606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2542 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2122 | 0.6827 | 1.0008 | 60.05 | 197.984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2543 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2123 | 0.68281 | 1.0008 | 60.05 | 198.0149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2544 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2124 | 0.68216 | 1.0008 | 60.05 | 197.8272 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2545 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2125 | 0.68195 | 1.0008 | 60.05 | 197.7661 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2546 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2126 | 0.68212 | 1.0008 | 60.05 | 197.8161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2547 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2127 | 0.68214 | 1.0008 | 60.05 | 197.8206 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2548 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2128 | 0.68228 | 1.0008 | 60.05 | 197.8616 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2549 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2129 | 0.68201 | 1.0008 | 60.05 | 197.7832 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2550 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2130 | 0.68205 | 1.0008 | 60.05 | 197.7933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2551 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2131 | 0.68244 | 1.0008 | 60.05 | 197.9073 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2552 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2132 | 0.68186 | 1.0008 | 60.05 | 197.7401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2553 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2133 | 0.68154 | 1.0008 | 60.05 | 197.6457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2554 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2134 | 0.68165 | 1.0008 | 60.05 | 197.6791 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2555 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2135 | 0.68198 | 1.0008 | 60.05 | 197.775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2556 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2136 | 0.68207 | 1.0008 | 60.05 | 197.8017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2557 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2137 | 0.68239 | 1.0008 | 60.05 | 197.8921 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2558 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2138 | 0.68243 | 1.0008 | 60.05 | 197.9059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2559 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2139 | 0.6827 | 1.0008 | 60.05 | 197.9828 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2560 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2140 | 0.68238 | 1.0008 | 60.05 | 197.8916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2561 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2141 | 0.68254 | 1.0008 | 60.05 | 197.9378 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2562 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2142 | 0.68299 | 1.0008 | 60.05 | 198.0681 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2563 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2143 | 0.68284 | 1.0008 | 60.05 | 198.0234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2564 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2144 | 0.68283 | 1.0008 | 60.05 | 198.0217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2565 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2145 | 0.68256 | 1.0008 | 60.05 | 197.941 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2566 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2146 | 0.68185 | 1.0008 | 60.05 | 197.7353 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2567 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2147 | 0.68178 | 1.0008 | 60.05 | 197.7165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2568 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2148 | 0.68134 | 1.0008 | 60.05 | 197.5883 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2569 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2149 | 0.6813 | 1.0008 | 60.05 | 197.576 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2570 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2150 | 0.68124 | 1.0008 | 60.05 | 197.5587 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2571 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2151 | 0.68082 | 1.0008 | 60.05 | 197.4364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2572 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2152 | 0.68082 | 1.0008 | 60.05 | 197.437 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2573 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2153 | 0.68046 | 1.0008 | 60.05 | 197.3335 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2574 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2154 | 0.68017 | 1.0008 | 60.05 | 197.2483 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2575 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2155 | 0.67967 | 1.0008 | 60.05 | 197.104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2576 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2156 | 0.67943 | 1.0008 | 60.05 | 197.0361 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2577 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2157 | 0.6801 | 1.0008 | 60.05 | 197.2287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2578 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2158 | 0.68075 | 1.0008 | 60.05 | 197.4182 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2579 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2159 | 0.68106 | 1.0008 | 60.05 | 197.5068 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2580 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2160 | 0.68152 | 1.0008 | 60.05 | 197.6412 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2581 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2161 | 0.68169 | 1.0008 | 60.05 | 197.6914 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2582 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2162 | 0.68169 | 1.0008 | 60.05 | 197.6901 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2583 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2163 | 0.68157 | 1.0012 | 60.07 | 197.6559 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2584 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2164 | 0.68117 | 1.0012 | 60.07 | 197.5401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2585 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2165 | 0.68091 | 1.0012 | 60.07 | 197.4629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2586 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2166 | 0.68075 | 1.0012 | 60.07 | 197.4163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2587 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2167 | 0.68072 | 1.0012 | 60.07 | 197.4098 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2588 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2168 | 0.68087 | 1.0012 | 60.07 | 197.4522 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2589 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2169 | 0.6809 | 1.0012 | 60.07 | 197.4622 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2590 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2170 | 0.68071 | 1.0012 | 60.07 | 197.4051 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2591 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2171 | 0.6803 | 1.0012 | 60.07 | 197.2871 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2592 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2172 | 0.6799 | 1.0012 | 60.07 | 197.1723 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2593 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2173 | 0.67982 | 1.0012 | 60.07 | 197.1479 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2594 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2174 | 0.67987 | 1.0012 | 60.07 | 197.1618 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2595 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2175 | 0.67955 | 1.0012 | 60.07 | 197.0702 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2596 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2176 | 0.67939 | 1.0012 | 60.07 | 197.0245 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2597 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2177 | 0.6791 | 1.0012 | 60.07 | 196.9383 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2598 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2178 | 0.67889 | 1.0012 | 60.07 | 196.8793 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2599 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2179 | 0.6788 | 1.0012 | 60.07 | 196.8519 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2600 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2180 | 0.67865 | 1.0012 | 60.07 | 196.8074 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2601 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2181 | 0.67899 | 1.0012 | 60.07 | 196.9079 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2602 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2182 | 0.67946 | 1.0012 | 60.07 | 197.0441 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2603 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2183 | 0.6794 | 1.0012 | 60.07 | 197.0264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2604 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2184 | 0.6794 | 1.0012 | 60.07 | 197.0273 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2605 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2185 | 0.67939 | 1.0012 | 60.07 | 197.0217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2606 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2186 | 0.67933 | 1.0012 | 60.07 | 197.0045 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2607 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2187 | 0.67921 | 1.0012 | 60.07 | 196.9697 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2608 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2188 | 0.67913 | 1.0012 | 60.07 | 196.9469 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2609 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2189 | 0.67895 | 1.0012 | 60.07 | 196.8968 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2610 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2190 | 0.679 | 1.0012 | 60.07 | 196.9091 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2611 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2191 | 0.67929 | 1.0012 | 60.07 | 196.9938 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2612 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2192 | 0.67912 | 1.0012 | 60.07 | 196.9456 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2613 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2193 | 0.67868 | 1.0012 | 60.07 | 196.8163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2614 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2194 | 0.67843 | 1.0012 | 60.07 | 196.7443 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2615 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2195 | 0.6782 | 1.0012 | 60.07 | 196.6791 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2616 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2196 | 0.67835 | 1.0012 | 60.07 | 196.7228 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2617 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2197 | 0.6785 | 1.0012 | 60.07 | 196.7657 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2618 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2198 | 0.67823 | 1.0012 | 60.07 | 196.6875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2619 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2199 | 0.67823 | 1.0012 | 60.07 | 196.6861 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2620 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2200 | 0.67799 | 1.0012 | 60.07 | 196.6184 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2621 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2201 | 0.67791 | 1.0012 | 60.07 | 196.5952 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2622 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2202 | 0.67788 | 1.0012 | 60.07 | 196.5844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2623 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2203 | 0.6778 | 1.0012 | 60.07 | 196.5619 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2624 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2204 | 0.67768 | 1.0012 | 60.07 | 196.5259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2625 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2205 | 0.67804 | 1.0012 | 60.07 | 196.6314 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2626 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2206 | 0.67826 | 1.0012 | 60.07 | 196.6945 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2627 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2207 | 0.67793 | 1.0012 | 60.07 | 196.5992 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2628 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2208 | 0.67774 | 1.0012 | 60.07 | 196.544 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2629 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2209 | 0.67763 | 1.0012 | 60.07 | 196.5116 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2630 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2210 | 0.67756 | 1.0012 | 60.07 | 196.4926 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2631 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2211 | 0.67772 | 1.0012 | 60.07 | 196.5396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2632 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2212 | 0.67753 | 1.0012 | 60.07 | 196.4848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2633 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2213 | 0.67743 | 1.0012 | 60.07 | 196.4548 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2634 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2214 | 0.67714 | 1.0012 | 60.07 | 196.3713 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2635 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2215 | 0.67713 | 1.0012 | 60.07 | 196.3682 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2636 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2216 | 0.67732 | 1.0012 | 60.07 | 196.4219 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2637 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2217 | 0.67682 | 1.0012 | 60.07 | 196.2771 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2638 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2218 | 0.67646 | 1.0012 | 60.07 | 196.1744 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2639 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2219 | 0.67604 | 1.0012 | 60.07 | 196.0514 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2640 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2220 | 0.67562 | 1.0012 | 60.07 | 195.9296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2641 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2221 | 0.67576 | 1.0012 | 60.07 | 195.9705 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2642 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2222 | 0.67557 | 1.0012 | 60.07 | 195.9142 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2643 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2223 | 0.67559 | 1.0012 | 60.07 | 195.9205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2644 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2224 | 0.67565 | 1.0012 | 60.07 | 195.9397 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2645 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2225 | 0.67582 | 1.0012 | 60.07 | 195.9866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2646 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2226 | 0.67586 | 1.0012 | 60.07 | 195.9987 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2647 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2227 | 0.67561 | 1.0012 | 60.07 | 195.9268 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2648 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2228 | 0.67547 | 1.0012 | 60.07 | 195.8851 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2649 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2229 | 0.67555 | 1.0012 | 60.07 | 195.9085 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2650 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2230 | 0.67559 | 1.0012 | 60.07 | 195.92 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2651 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2231 | 0.67552 | 1.0012 | 60.07 | 195.9016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2652 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2232 | 0.67523 | 1.0012 | 60.07 | 195.8156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2653 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2233 | 0.67515 | 1.0012 | 60.07 | 195.7929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2654 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2234 | 0.67534 | 1.0012 | 60.07 | 195.8493 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2655 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2235 | 0.67583 | 1.0012 | 60.07 | 195.9908 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2656 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2236 | 0.67592 | 1.0012 | 60.07 | 196.017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2657 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2237 | 0.67602 | 1.0012 | 60.07 | 196.0445 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2658 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2238 | 0.67611 | 1.0012 | 60.07 | 196.072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2659 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2239 | 0.6761 | 1.0012 | 60.07 | 196.0697 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2660 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2240 | 0.67614 | 1.0012 | 60.07 | 196.0794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2661 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2241 | 0.67608 | 1.0012 | 60.07 | 196.0624 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2662 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2242 | 0.67591 | 1.0012 | 60.07 | 196.0152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2663 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2243 | 0.67603 | 1.0012 | 60.07 | 196.0488 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2664 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2244 | 0.67628 | 1.0012 | 60.07 | 196.1218 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2665 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2245 | 0.67638 | 1.0012 | 60.07 | 196.1492 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2666 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2246 | 0.67622 | 1.0012 | 60.07 | 196.1048 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2667 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2247 | 0.67626 | 1.0012 | 60.07 | 196.1157 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2668 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2248 | 0.67643 | 1.0012 | 60.07 | 196.1645 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2669 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2249 | 0.67659 | 1.0012 | 60.07 | 196.2107 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2670 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2250 | 0.6765 | 1.0012 | 60.07 | 196.1849 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2671 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2251 | 0.67623 | 1.0012 | 60.07 | 196.1071 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2672 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2252 | 0.67606 | 1.0012 | 60.07 | 196.0587 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2673 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2253 | 0.67623 | 1.0012 | 60.07 | 196.1074 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2674 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2254 | 0.67608 | 1.0012 | 60.07 | 196.0621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2675 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2255 | 0.67575 | 1.0012 | 60.07 | 195.9675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2676 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2256 | 0.67542 | 1.0012 | 60.07 | 195.8722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2677 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2257 | 0.67525 | 1.0012 | 60.07 | 195.8237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2678 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2258 | 0.67541 | 1.0012 | 60.07 | 195.8679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2679 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2259 | 0.67543 | 1.0012 | 60.07 | 195.8757 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2680 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2260 | 0.67545 | 1.0012 | 60.07 | 195.881 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2681 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2261 | 0.67565 | 1.0012 | 60.07 | 195.9375 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2682 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2262 | 0.67562 | 1.0012 | 60.07 | 195.9296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2683 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2263 | 0.67595 | 1.0012 | 60.07 | 196.0257 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2684 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2264 | 0.67571 | 1.0012 | 60.07 | 195.9553 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2685 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2265 | 0.67573 | 1.0012 | 60.07 | 195.9619 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2686 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2266 | 0.67618 | 1.0012 | 60.07 | 196.0917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2687 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2267 | 0.67628 | 1.0012 | 60.07 | 196.1199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2688 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2268 | 0.6764 | 1.0012 | 60.07 | 196.1574 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2689 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2269 | 0.67613 | 1.0012 | 60.07 | 196.0783 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2690 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2270 | 0.67618 | 1.0012 | 60.07 | 196.0936 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2691 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2271 | 0.67635 | 1.0012 | 60.07 | 196.1405 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2692 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2272 | 0.67655 | 1.0012 | 60.07 | 196.1989 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2693 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2273 | 0.67657 | 1.0012 | 60.07 | 196.2058 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2694 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2274 | 0.67647 | 1.0012 | 60.07 | 196.1776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2695 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2275 | 0.67644 | 1.0012 | 60.07 | 196.1674 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2696 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2276 | 0.67674 | 1.0012 | 60.07 | 196.2549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2697 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2277 | 0.67697 | 1.0012 | 60.07 | 196.3199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2698 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2278 | 0.67659 | 1.0012 | 60.07 | 196.211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2699 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2279 | 0.67629 | 1.0012 | 60.07 | 196.1242 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2700 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2280 | 0.67612 | 1.0012 | 60.07 | 196.0737 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2701 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2281 | 0.67614 | 1.0012 | 60.07 | 196.0795 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2702 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2282 | 0.67604 | 1.0012 | 60.07 | 196.0526 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2703 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2283 | 0.67563 | 1.0012 | 60.07 | 195.9328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2704 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2284 | 0.67556 | 1.0012 | 60.07 | 195.9135 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2705 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2285 | 0.67556 | 1.0012 | 60.07 | 195.9116 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2706 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2286 | 0.67586 | 1.0012 | 60.07 | 195.9981 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2707 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2287 | 0.67591 | 1.0012 | 60.07 | 196.013 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2708 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2288 | 0.67571 | 1.0012 | 60.07 | 195.957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2709 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2289 | 0.67571 | 1.0012 | 60.07 | 195.9563 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2710 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2290 | 0.67573 | 1.0012 | 60.07 | 195.9604 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2711 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2291 | 0.67592 | 1.0012 | 60.07 | 196.0179 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2712 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2292 | 0.67574 | 1.0012 | 60.07 | 195.9655 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2713 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2293 | 0.67556 | 1.0012 | 60.07 | 195.912 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2714 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2294 | 0.67557 | 1.0012 | 60.07 | 195.9147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2715 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2295 | 0.67562 | 1.0012 | 60.07 | 195.929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2716 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2296 | 0.67576 | 1.0012 | 60.07 | 195.9691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2717 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2297 | 0.6755 | 1.0012 | 60.07 | 195.8948 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2718 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2298 | 0.67537 | 1.0012 | 60.07 | 195.8575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2719 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2299 | 0.67549 | 1.0012 | 60.07 | 195.8934 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2720 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2300 | 0.67537 | 1.0012 | 60.07 | 195.857 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2721 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2301 | 0.67524 | 1.0012 | 60.07 | 195.8204 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2722 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2302 | 0.67514 | 1.0012 | 60.07 | 195.7908 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2723 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2303 | 0.67482 | 1.0012 | 60.07 | 195.6973 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2724 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2304 | 0.67494 | 1.0012 | 60.07 | 195.733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2725 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2305 | 0.67435 | 1.0012 | 60.07 | 195.5625 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2726 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2306 | 0.674 | 1.0012 | 60.07 | 195.461 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2727 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2307 | 0.6738 | 1.0012 | 60.07 | 195.4031 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2728 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2308 | 0.67345 | 1.0012 | 60.07 | 195.3018 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2729 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2309 | 0.67399 | 1.0012 | 60.07 | 195.4576 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2730 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2310 | 0.67381 | 1.0012 | 60.07 | 195.4049 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2731 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2311 | 0.67366 | 1.0012 | 60.07 | 195.3627 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2732 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2312 | 0.67383 | 1.0012 | 60.07 | 195.4118 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2733 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2313 | 0.67359 | 1.0012 | 60.07 | 195.3407 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2734 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2314 | 0.67387 | 1.0012 | 60.07 | 195.4225 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2735 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2315 | 0.6737 | 1.0012 | 60.07 | 195.3724 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2736 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2316 | 0.6737 | 1.0012 | 60.07 | 195.3732 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2737 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2317 | 0.67386 | 1.0012 | 60.07 | 195.4185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2738 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2318 | 0.6742 | 1.0012 | 60.07 | 195.5188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2739 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2319 | 0.67417 | 1.0012 | 60.07 | 195.5099 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2740 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2320 | 0.67398 | 1.0012 | 60.07 | 195.4548 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2741 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2321 | 0.67414 | 1.0012 | 60.07 | 195.5012 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2742 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2322 | 0.67443 | 1.0012 | 60.07 | 195.585 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2743 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2323 | 0.67444 | 1.0012 | 60.07 | 195.5885 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2744 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2324 | 0.6746 | 1.0012 | 60.07 | 195.633 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2745 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2325 | 0.6747 | 1.0012 | 60.07 | 195.6628 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2746 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2326 | 0.67478 | 1.0012 | 60.07 | 195.6866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2747 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2327 | 0.67502 | 1.0012 | 60.07 | 195.7559 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2748 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2328 | 0.67451 | 1.0012 | 60.07 | 195.608 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2749 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2329 | 0.67361 | 1.0012 | 60.07 | 195.347 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2750 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2330 | 0.67357 | 1.0012 | 60.07 | 195.3352 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2751 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2331 | 0.67332 | 1.0012 | 60.07 | 195.2634 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2752 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2332 | 0.67297 | 1.0012 | 60.07 | 195.1624 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2753 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2333 | 0.67297 | 1.0012 | 60.07 | 195.1601 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2754 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2334 | 0.67285 | 1.0012 | 60.07 | 195.1277 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2755 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2335 | 0.67326 | 1.0012 | 60.07 | 195.2459 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2756 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2336 | 0.6738 | 1.0012 | 60.07 | 195.4014 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2757 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2337 | 0.67377 | 1.0012 | 60.07 | 195.3936 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2758 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2338 | 0.67398 | 1.0012 | 60.07 | 195.4556 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2759 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2339 | 0.6738 | 1.0012 | 60.07 | 195.4021 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2760 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2340 | 0.67381 | 1.0012 | 60.07 | 195.4043 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2761 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2341 | 0.67355 | 1.0012 | 60.07 | 195.3292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2762 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2342 | 0.67337 | 1.0012 | 60.07 | 195.2787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2763 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2343 | 0.67345 | 1.0012 | 60.07 | 195.3013 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2764 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2344 | 0.67355 | 1.0012 | 60.07 | 195.3287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2765 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2345 | 0.67385 | 1.0012 | 60.07 | 195.4161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2766 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2346 | 0.67356 | 1.0012 | 60.07 | 195.3317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2767 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2347 | 0.67334 | 1.0012 | 60.07 | 195.2698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2768 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2348 | 0.67358 | 1.0012 | 60.07 | 195.3371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2769 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2349 | 0.67351 | 1.0012 | 60.07 | 195.3174 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2770 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2350 | 0.67284 | 1.0012 | 60.07 | 195.1245 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2771 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2351 | 0.6723 | 1.0012 | 60.07 | 194.9684 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2772 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2352 | 0.67193 | 1.0012 | 60.07 | 194.8598 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2773 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2353 | 0.6721 | 1.0012 | 60.07 | 194.9088 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2774 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2354 | 0.6726 | 1.0012 | 60.07 | 195.0551 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2775 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2355 | 0.67259 | 1.0012 | 60.07 | 195.0524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2776 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2356 | 0.67301 | 1.0012 | 60.07 | 195.1722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2777 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2357 | 0.67321 | 1.0012 | 60.07 | 195.2297 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2778 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2358 | 0.67358 | 1.0012 | 60.07 | 195.3374 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2779 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2359 | 0.67353 | 1.0012 | 60.07 | 195.3241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2780 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2360 | 0.67334 | 1.0012 | 60.07 | 195.2679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2781 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2361 | 0.67323 | 1.0012 | 60.07 | 195.2376 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2782 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2362 | 0.67357 | 1.0012 | 60.07 | 195.3347 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2783 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2363 | 0.67355 | 1.0012 | 60.07 | 195.3303 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2784 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2364 | 0.67359 | 1.0012 | 60.07 | 195.3425 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2785 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2365 | 0.67366 | 1.0012 | 60.07 | 195.361 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2786 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2366 | 0.67366 | 1.0012 | 60.07 | 195.3624 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2787 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2367 | 0.67406 | 1.0012 | 60.07 | 195.4774 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2788 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2368 | 0.67393 | 1.0012 | 60.07 | 195.4389 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2789 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2369 | 0.6737 | 1.0012 | 60.07 | 195.3718 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2790 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2370 | 0.67381 | 1.0012 | 60.07 | 195.4038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2791 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2371 | 0.67365 | 1.0012 | 60.07 | 195.3596 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2792 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2372 | 0.67378 | 1.0012 | 60.07 | 195.3957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2793 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2373 | 0.6736 | 1.0012 | 60.07 | 195.3432 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2794 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2374 | 0.67351 | 1.0012 | 60.07 | 195.3182 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2795 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2375 | 0.67361 | 1.0012 | 60.07 | 195.3455 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2796 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2376 | 0.67371 | 1.0012 | 60.07 | 195.3748 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2797 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2377 | 0.67341 | 1.0012 | 60.07 | 195.2889 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2798 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2378 | 0.67335 | 1.0012 | 60.07 | 195.2728 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2799 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2379 | 0.67335 | 1.0012 | 60.07 | 195.2722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2800 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2380 | 0.67339 | 1.0012 | 60.07 | 195.2832 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2801 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2381 | 0.67328 | 1.0012 | 60.07 | 195.2507 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2802 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2382 | 0.67339 | 1.0012 | 60.07 | 195.2834 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2803 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2383 | 0.67346 | 1.0012 | 60.07 | 195.3024 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2804 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2384 | 0.67343 | 1.0012 | 60.07 | 195.2949 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2805 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2385 | 0.67374 | 1.0012 | 60.07 | 195.3859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2806 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2386 | 0.67383 | 1.0012 | 60.07 | 195.4113 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2807 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2387 | 0.67365 | 1.0012 | 60.07 | 195.3577 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2808 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2388 | 0.67382 | 1.0012 | 60.07 | 195.408 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2809 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2389 | 0.67356 | 1.0012 | 60.07 | 195.3338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2810 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2390 | 0.6736 | 1.0012 | 60.07 | 195.3429 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2811 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2391 | 0.67357 | 1.0012 | 60.07 | 195.3364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2812 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2392 | 0.67328 | 1.0012 | 60.07 | 195.2522 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2813 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2393 | 0.67333 | 1.0012 | 60.07 | 195.2662 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2814 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2394 | 0.67333 | 1.0012 | 60.07 | 195.2653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2815 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2395 | 0.67308 | 1.0012 | 60.07 | 195.1939 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2816 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2396 | 0.67317 | 1.0012 | 60.07 | 195.2188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2817 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2397 | 0.6732 | 1.0012 | 60.07 | 195.2278 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2818 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2398 | 0.6734 | 1.0012 | 60.07 | 195.2848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2819 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2399 | 0.67363 | 1.0012 | 60.07 | 195.3518 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2820 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2400 | 0.67377 | 1.0012 | 60.07 | 195.3929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2821 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2401 | 0.67387 | 1.0012 | 60.07 | 195.4237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2822 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2402 | 0.67394 | 1.0012 | 60.07 | 195.4436 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2823 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2403 | 0.67378 | 1 | 60 | 195.3965 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2824 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2404 | 0.67392 | 1 | 60 | 195.4364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2825 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2405 | 0.67392 | 1 | 60 | 195.4361 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2826 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2406 | 0.67427 | 1 | 60 | 195.5382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2827 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2407 | 0.67458 | 1 | 60 | 195.629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2828 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2408 | 0.67446 | 1 | 60 | 195.5929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2829 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2409 | 0.67443 | 1 | 60 | 195.5853 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2830 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2410 | 0.67447 | 1 | 60 | 195.595 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2831 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2411 | 0.67454 | 1 | 60 | 195.6157 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2832 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2412 | 0.67476 | 1 | 60 | 195.679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2833 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2413 | 0.67452 | 1 | 60 | 195.6119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2834 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2414 | 0.67443 | 1 | 60 | 195.5844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2835 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2415 | 0.67456 | 1 | 60 | 195.6238 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2836 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2416 | 0.67469 | 1 | 60 | 195.6592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2837 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2417 | 0.6745 | 1 | 60 | 195.6047 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2838 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2418 | 0.67452 | 1 | 60 | 195.6104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2839 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2419 | 0.67462 | 1 | 60 | 195.641 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2840 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2420 | 0.67501 | 1 | 60 | 195.7542 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2841 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2421 | 0.67541 | 1 | 60 | 195.8693 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2842 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2422 | 0.67494 | 1 | 60 | 195.7339 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2843 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2423 | 0.67485 | 1 | 60 | 195.7058 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2844 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2424 | 0.67511 | 1 | 60 | 195.7829 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2845 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2425 | 0.67506 | 1 | 60 | 195.7679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2846 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2426 | 0.67501 | 1 | 60 | 195.7517 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2847 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2427 | 0.67463 | 1 | 60 | 195.6435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2848 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2428 | 0.67449 | 1 | 60 | 195.6019 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2849 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2429 | 0.67466 | 1 | 60 | 195.6508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2850 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2430 | 0.67478 | 1 | 60 | 195.686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2851 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2431 | 0.67497 | 1 | 60 | 195.7417 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2852 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2432 | 0.6754 | 1 | 60 | 195.8662 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2853 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2433 | 0.67604 | 1 | 60 | 196.0528 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2854 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2434 | 0.67678 | 1 | 60 | 196.2656 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2855 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2435 | 0.67744 | 1 | 60 | 196.4579 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2856 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2436 | 0.67783 | 1 | 60 | 196.572 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2857 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2437 | 0.67819 | 1 | 60 | 196.6765 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2858 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2438 | 0.67866 | 1 | 60 | 196.8126 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2859 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2439 | 0.67897 | 1 | 60 | 196.9001 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2860 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2440 | 0.67908 | 1 | 60 | 196.9346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2861 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2441 | 0.67913 | 1 | 60 | 196.9474 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2862 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2442 | 0.67934 | 1 | 60 | 197.0075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2863 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2443 | 0.67944 | 1 | 60 | 197.0386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2864 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2444 | 0.67977 | 1 | 60 | 197.1346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2865 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2445 | 0.67971 | 1 | 60 | 197.117 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2866 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2446 | 0.67958 | 1 | 60 | 197.0785 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2867 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2447 | 0.67954 | 1 | 60 | 197.067 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2868 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2448 | 0.67947 | 1 | 60 | 197.046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2869 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2449 | 0.67935 | 1 | 60 | 197.0112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2870 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2450 | 0.67962 | 1 | 60 | 197.0899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2871 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2451 | 0.67957 | 1 | 60 | 197.0762 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2872 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2452 | 0.67947 | 1 | 60 | 197.0458 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2873 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2453 | 0.67955 | 1 | 60 | 197.0706 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2874 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2454 | 0.67944 | 1 | 60 | 197.0364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2875 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2455 | 0.6796 | 1 | 60 | 197.0834 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2876 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2456 | 0.67989 | 1 | 60 | 197.1667 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2877 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2457 | 0.68016 | 1 | 60 | 197.2466 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2878 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2458 | 0.68055 | 1 | 60 | 197.3583 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2879 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2459 | 0.68063 | 1 | 60 | 197.3818 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2880 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2460 | 0.68064 | 1 | 60 | 197.3865 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2881 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2461 | 0.68057 | 1 | 60 | 197.365 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2882 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2462 | 0.68018 | 1 | 60 | 197.2522 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2883 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2463 | 0.68029 | 1 | 60 | 197.2829 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2884 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2464 | 0.68093 | 1 | 60 | 197.4691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2885 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2465 | 0.68115 | 1 | 60 | 197.5336 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2886 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2466 | 0.6816 | 1 | 60 | 197.6649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2887 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2467 | 0.6821 | 1 | 60 | 197.8095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2888 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2468 | 0.68287 | 1 | 60 | 198.0317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2889 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2469 | 0.6833 | 1 | 60 | 198.1556 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2890 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2470 | 0.68331 | 1 | 60 | 198.1608 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2891 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2471 | 0.68348 | 1 | 60 | 198.2079 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2892 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2472 | 0.68342 | 1 | 60 | 198.1931 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2893 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2473 | 0.68323 | 1 | 60 | 198.1367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2894 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2474 | 0.68293 | 1 | 60 | 198.0484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2895 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2475 | 0.68247 | 1 | 60 | 197.9162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2896 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2476 | 0.68256 | 1 | 60 | 197.9435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2897 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2477 | 0.68292 | 1 | 60 | 198.0461 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2898 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2478 | 0.68297 | 1 | 60 | 198.062 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2899 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2479 | 0.68322 | 1 | 60 | 198.134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2900 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2480 | 0.68393 | 1 | 60 | 198.3402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2901 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2481 | 0.68438 | 1 | 60 | 198.4693 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2902 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2482 | 0.68488 | 1 | 60 | 198.6144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2903 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2483 | 0.68536 | 1 | 60 | 198.7531 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2904 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2484 | 0.68554 | 1 | 60 | 198.8078 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2905 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2485 | 0.68551 | 1 | 60 | 198.7991 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2906 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2486 | 0.6855 | 1 | 60 | 198.796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2907 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2487 | 0.68578 | 1 | 60 | 198.8752 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2908 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2488 | 0.68607 | 1 | 60 | 198.9603 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2909 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2489 | 0.68589 | 1 | 60 | 198.9076 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2910 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2490 | 0.68575 | 1 | 60 | 198.8681 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2911 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2491 | 0.68554 | 1 | 60 | 198.8054 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2912 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2492 | 0.68538 | 1 | 60 | 198.7589 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2913 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2493 | 0.68509 | 1 | 60 | 198.6774 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2914 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2494 | 0.68503 | 1 | 60 | 198.6588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2915 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2495 | 0.68508 | 1 | 60 | 198.6732 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2916 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2496 | 0.68526 | 1 | 60 | 198.7248 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2917 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2497 | 0.68512 | 1 | 60 | 198.6843 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2918 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2498 | 0.68512 | 1 | 60 | 198.6853 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2919 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2499 | 0.68515 | 1 | 60 | 198.6937 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2920 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2500 | 0.68541 | 1 | 60 | 198.7695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2921 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2501 | 0.68518 | 1 | 60 | 198.7024 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2922 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2502 | 0.68529 | 1 | 60 | 198.7341 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2923 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2503 | 0.68543 | 1 | 60 | 198.7746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2924 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2504 | 0.68563 | 1 | 60 | 198.8329 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2925 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2505 | 0.68544 | 1 | 60 | 198.7781 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2926 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2506 | 0.68553 | 1 | 60 | 198.8051 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2927 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2507 | 0.68547 | 1 | 60 | 198.785 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2928 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2508 | 0.68553 | 1 | 60 | 198.8039 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2929 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2509 | 0.68544 | 1 | 60 | 198.7771 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2930 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2510 | 0.68526 | 1 | 60 | 198.7262 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2931 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2511 | 0.68554 | 1 | 60 | 198.8057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2932 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2512 | 0.68594 | 1 | 60 | 198.922 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2933 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2513 | 0.68584 | 1 | 60 | 198.8947 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2934 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2514 | 0.68595 | 1 | 60 | 198.9264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2935 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2515 | 0.68587 | 1 | 60 | 198.9009 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2936 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2516 | 0.68572 | 1 | 60 | 198.8594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2937 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2517 | 0.68565 | 1 | 60 | 198.8379 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2938 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2518 | 0.68585 | 1 | 60 | 198.8964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2939 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2519 | 0.68633 | 1 | 60 | 199.0346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2940 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2520 | 0.68657 | 1 | 60 | 199.1064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2941 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2521 | 0.68648 | 1 | 60 | 199.0786 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2942 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2522 | 0.68653 | 1 | 60 | 199.0937 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2943 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2523 | 0.68637 | 1 | 60 | 199.0484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2944 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2524 | 0.68621 | 1 | 60 | 199.001 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2945 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2525 | 0.68598 | 1 | 60 | 198.9329 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2946 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2526 | 0.68624 | 1 | 60 | 199.0095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2947 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2527 | 0.6865 | 1 | 60 | 199.086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2948 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2528 | 0.68673 | 1 | 60 | 199.1503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2949 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2529 | 0.68668 | 1 | 60 | 199.1377 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2950 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2530 | 0.68668 | 1 | 60 | 199.1385 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2951 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2531 | 0.68685 | 1 | 60 | 199.1868 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2952 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2532 | 0.68672 | 1 | 60 | 199.1481 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2953 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2533 | 0.68666 | 1 | 60 | 199.1301 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2954 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2534 | 0.68673 | 1 | 60 | 199.1517 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2955 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2535 | 0.68674 | 1 | 60 | 199.1538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2956 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2536 | 0.68689 | 1 | 60 | 199.198 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2957 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2537 | 0.68685 | 1 | 60 | 199.1868 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2958 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2538 | 0.68664 | 1 | 60 | 199.1258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2959 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2539 | 0.68653 | 1 | 60 | 199.0943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2960 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2540 | 0.68666 | 1 | 60 | 199.1317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2961 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2541 | 0.68659 | 1 | 60 | 199.1115 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2962 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2542 | 0.68669 | 1 | 60 | 199.1397 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2963 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2543 | 0.68718 | 1 | 60 | 199.2825 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2964 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2544 | 0.68762 | 1 | 60 | 199.4107 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2965 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2545 | 0.68733 | 1 | 60 | 199.3245 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2966 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2546 | 0.6874 | 1 | 60 | 199.3469 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2967 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2547 | 0.68721 | 1 | 60 | 199.2922 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2968 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2548 | 0.68759 | 1 | 60 | 199.4017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2969 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2549 | 0.68767 | 1 | 60 | 199.4246 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2970 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2550 | 0.68748 | 1 | 60 | 199.3684 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2971 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2551 | 0.6876 | 1 | 60 | 199.4035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2972 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2552 | 0.68791 | 1 | 60 | 199.4926 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2973 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2553 | 0.68764 | 1 | 60 | 199.4153 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2974 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2554 | 0.68738 | 1 | 60 | 199.3396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2975 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2555 | 0.68726 | 1 | 60 | 199.3059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2976 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2556 | 0.68701 | 1 | 60 | 199.2316 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2977 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2557 | 0.68641 | 1 | 60 | 199.0597 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2978 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2558 | 0.68607 | 1 | 60 | 198.9606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2979 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2559 | 0.68593 | 1 | 60 | 198.9193 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2980 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2560 | 0.68598 | 1 | 60 | 198.933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2981 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2561 | 0.68596 | 1 | 60 | 198.9288 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2982 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2562 | 0.68633 | 1 | 60 | 199.0355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2983 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2563 | 0.68711 | 1 | 60 | 199.2605 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2984 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2564 | 0.68751 | 1 | 60 | 199.3775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2985 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2565 | 0.68784 | 1 | 60 | 199.475 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2986 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2566 | 0.68777 | 1 | 60 | 199.4532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2987 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2567 | 0.68787 | 1 | 60 | 199.4819 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2988 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2568 | 0.68808 | 1 | 60 | 199.5438 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2989 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2569 | 0.68773 | 1 | 60 | 199.4414 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2990 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2570 | 0.68776 | 1 | 60 | 199.4505 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2991 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2571 | 0.68789 | 1 | 60 | 199.4886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2992 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2572 | 0.68818 | 1 | 60 | 199.5712 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2993 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2573 | 0.68828 | 1 | 60 | 199.6018 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2994 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2574 | 0.68814 | 1 | 60 | 199.5607 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2995 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2575 | 0.68821 | 1 | 60 | 199.582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2996 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2576 | 0.68841 | 1 | 60 | 199.64 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2997 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2577 | 0.68838 | 1 | 60 | 199.629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2998 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2578 | 0.68853 | 1 | 60 | 199.6739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2999 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2579 | 0.68848 | 1 | 60 | 199.6589 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3000 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2580 | 0.68864 | 1 | 60 | 199.7042 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3001 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2581 | 0.68889 | 1 | 60 | 199.7771 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3002 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2582 | 0.68881 | 1 | 60 | 199.7541 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3003 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2583 | 0.68892 | 1 | 60 | 199.7861 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3004 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2584 | 0.68885 | 1 | 60 | 199.7676 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3005 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2585 | 0.68896 | 1 | 60 | 199.7982 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3006 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2586 | 0.68882 | 1 | 60 | 199.7567 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3007 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2587 | 0.68853 | 1 | 60 | 199.6727 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3008 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2588 | 0.68856 | 1 | 60 | 199.6824 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3009 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2589 | 0.68875 | 1 | 60 | 199.7386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3010 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2590 | 0.68868 | 1 | 60 | 199.7168 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3011 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2591 | 0.68872 | 1 | 60 | 199.7275 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3012 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2592 | 0.68888 | 1 | 60 | 199.7754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3013 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2593 | 0.689 | 1 | 60 | 199.8106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3014 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2594 | 0.68922 | 1 | 60 | 199.8746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3015 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2595 | 0.68898 | 1 | 60 | 199.8043 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3016 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2596 | 0.68899 | 1 | 60 | 199.8077 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3017 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2597 | 0.68911 | 1 | 60 | 199.8417 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3018 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2598 | 0.68901 | 1 | 60 | 199.8134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3019 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2599 | 0.68877 | 1 | 60 | 199.7423 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3020 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2600 | 0.68861 | 1 | 60 | 199.6977 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3021 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2601 | 0.68868 | 1 | 60 | 199.7181 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3022 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2602 | 0.68913 | 1 | 60 | 199.8483 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3023 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2603 | 0.68907 | 1 | 60 | 199.8298 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3024 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2604 | 0.68898 | 1 | 60 | 199.8036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3025 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2605 | 0.68885 | 1 | 60 | 199.7675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3026 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2606 | 0.689 | 1 | 60 | 199.8092 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3027 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2607 | 0.68884 | 1 | 60 | 199.7628 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3028 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2608 | 0.68846 | 1 | 60 | 199.652 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3029 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2609 | 0.68852 | 1 | 60 | 199.6711 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3030 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2610 | 0.68863 | 1 | 60 | 199.7016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3031 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2611 | 0.6886 | 1 | 60 | 199.694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3032 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2612 | 0.68897 | 1 | 60 | 199.8002 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3033 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2613 | 0.68882 | 1 | 60 | 199.7588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3034 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2614 | 0.68922 | 1 | 60 | 199.8746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3035 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2615 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8456 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3036 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2616 | 0.68866 | 1 | 60 | 199.7113 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3037 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2617 | 0.68846 | 1 | 60 | 199.652 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3038 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2618 | 0.68822 | 1 | 60 | 199.5824 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3039 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2619 | 0.68799 | 1 | 60 | 199.5182 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3040 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2620 | 0.68809 | 1 | 60 | 199.5449 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3041 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2621 | 0.68794 | 1 | 60 | 199.5013 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3042 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2622 | 0.68802 | 1 | 60 | 199.5254 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3043 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2623 | 0.68835 | 1 | 60 | 199.6219 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3044 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2624 | 0.68825 | 1 | 60 | 199.592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3045 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2625 | 0.68865 | 1 | 60 | 199.7076 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3046 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2626 | 0.68883 | 1 | 60 | 199.7618 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3047 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2627 | 0.68888 | 1 | 60 | 199.7739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3048 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2628 | 0.68876 | 1 | 60 | 199.7412 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3049 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2629 | 0.6888 | 1 | 60 | 199.7529 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3050 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2630 | 0.68875 | 1 | 60 | 199.7366 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3051 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2631 | 0.68866 | 1 | 60 | 199.7123 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3052 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2632 | 0.68852 | 1 | 60 | 199.6703 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3053 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2633 | 0.68857 | 1 | 60 | 199.6859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3054 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2634 | 0.68917 | 1 | 60 | 199.8582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3055 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2635 | 0.68918 | 1 | 60 | 199.8611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3056 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2636 | 0.68932 | 1 | 60 | 199.9023 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3057 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2637 | 0.68933 | 1 | 60 | 199.9064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3058 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2638 | 0.68949 | 1 | 60 | 199.9515 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3059 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2639 | 0.68967 | 1 | 60 | 200.0036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3060 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2640 | 0.68986 | 1 | 60 | 200.0606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3061 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2641 | 0.68992 | 1 | 60 | 200.076 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3062 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2642 | 0.69006 | 1 | 60 | 200.1168 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3063 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2643 | 0.69002 | 1 | 60 | 200.1072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3064 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2644 | 0.69012 | 1 | 60 | 200.1339 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3065 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2645 | 0.6899 | 1 | 60 | 200.0712 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3066 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2646 | 0.69 | 1 | 60 | 200.0986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3067 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2647 | 0.68991 | 1 | 60 | 200.0753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3068 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2648 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0196 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3069 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2649 | 0.6901 | 1 | 60 | 200.1294 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3070 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2650 | 0.69012 | 1 | 60 | 200.1355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3071 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2651 | 0.6904 | 1 | 60 | 200.2172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3072 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2652 | 0.69029 | 1 | 60 | 200.1831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3073 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2653 | 0.69017 | 1 | 60 | 200.1507 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3074 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2654 | 0.69019 | 1 | 60 | 200.154 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3075 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2655 | 0.69018 | 1 | 60 | 200.1513 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3076 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2656 | 0.69018 | 1 | 60 | 200.1515 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3077 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2657 | 0.69036 | 1 | 60 | 200.2038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3078 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2658 | 0.69029 | 1 | 60 | 200.1849 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3079 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2659 | 0.69026 | 1 | 60 | 200.1743 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3080 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2660 | 0.69017 | 1 | 60 | 200.1498 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3081 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2661 | 0.68982 | 1 | 60 | 200.0492 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3082 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2662 | 0.68942 | 1 | 60 | 199.9313 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3083 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2663 | 0.68936 | 1 | 60 | 199.9135 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3084 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2664 | 0.68896 | 1 | 60 | 199.7988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3085 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2665 | 0.68888 | 1 | 60 | 199.7759 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3086 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2666 | 0.68867 | 1 | 60 | 199.7139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3087 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2667 | 0.68849 | 1 | 60 | 199.6617 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3088 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2668 | 0.68818 | 1 | 60 | 199.5712 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3089 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2669 | 0.68787 | 1 | 60 | 199.4834 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3090 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2670 | 0.68737 | 1 | 60 | 199.3359 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3091 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2671 | 0.68725 | 1 | 60 | 199.3036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3092 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2672 | 0.68752 | 1 | 60 | 199.3817 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3093 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2673 | 0.68756 | 1 | 60 | 199.3917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3094 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2674 | 0.68748 | 1 | 60 | 199.3687 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3095 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2675 | 0.68741 | 1 | 60 | 199.348 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3096 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2676 | 0.68762 | 1 | 60 | 199.4109 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3097 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2677 | 0.68795 | 1 | 60 | 199.5048 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3098 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2678 | 0.68838 | 1 | 60 | 199.6309 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3099 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2679 | 0.6886 | 1 | 60 | 199.6949 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3100 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2680 | 0.6889 | 1 | 60 | 199.7823 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3101 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2681 | 0.68915 | 1 | 60 | 199.8535 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3102 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2682 | 0.68901 | 1 | 60 | 199.812 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3103 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2683 | 0.68905 | 1 | 60 | 199.8248 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3104 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2684 | 0.6893 | 1 | 60 | 199.8958 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3105 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2685 | 0.68949 | 1 | 60 | 199.953 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3106 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2686 | 0.68949 | 1 | 60 | 199.9526 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3107 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2687 | 0.68957 | 1 | 60 | 199.976 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3108 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2688 | 0.68935 | 1 | 60 | 199.9104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3109 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2689 | 0.68925 | 1 | 60 | 199.8813 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3110 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2690 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3111 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2691 | 0.689 | 1 | 60 | 199.8089 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3112 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2692 | 0.68922 | 1 | 60 | 199.8748 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3113 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2693 | 0.6894 | 1 | 60 | 199.9264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3114 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2694 | 0.68927 | 1 | 60 | 199.888 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3115 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2695 | 0.68905 | 1 | 60 | 199.8241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3116 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2696 | 0.68896 | 1 | 60 | 199.7973 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3117 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2697 | 0.68889 | 1 | 60 | 199.7768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3118 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2698 | 0.68889 | 1 | 60 | 199.778 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3119 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2699 | 0.68878 | 1 | 60 | 199.7453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3120 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2700 | 0.68861 | 1 | 60 | 199.6981 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3121 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2701 | 0.68901 | 1 | 60 | 199.8125 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3122 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2702 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8352 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3123 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2703 | 0.68907 | 1 | 60 | 199.8305 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3124 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2704 | 0.68934 | 1 | 60 | 199.9074 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3125 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2705 | 0.68933 | 1 | 60 | 199.906 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3126 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2706 | 0.68957 | 1 | 60 | 199.9743 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3127 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2707 | 0.68944 | 1 | 60 | 199.9387 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3128 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2708 | 0.68938 | 1 | 60 | 199.9216 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3129 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2709 | 0.68944 | 1 | 60 | 199.9368 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3130 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2710 | 0.6893 | 1 | 60 | 199.8975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3131 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2711 | 0.68934 | 1 | 60 | 199.9081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3132 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2712 | 0.68944 | 1 | 60 | 199.9367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3133 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2713 | 0.68954 | 1 | 60 | 199.9655 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3134 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2714 | 0.68962 | 1 | 60 | 199.9885 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3135 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2715 | 0.68939 | 1 | 60 | 199.923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3136 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2716 | 0.68935 | 1 | 60 | 199.9119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3137 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2717 | 0.68951 | 1 | 60 | 199.9583 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3138 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2718 | 0.68989 | 1 | 60 | 200.0695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3139 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2719 | 0.69001 | 1 | 60 | 200.1033 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3140 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2720 | 0.69001 | 1 | 60 | 200.1024 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3141 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2721 | 0.6901 | 1 | 60 | 200.1285 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3142 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2722 | 0.69038 | 1 | 60 | 200.2102 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3143 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2723 | 0.69046 | 1 | 60 | 200.2339 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3144 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2724 | 0.69049 | 1 | 60 | 200.241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3145 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2725 | 0.69031 | 1 | 60 | 200.1888 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3146 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2726 | 0.69028 | 1 | 60 | 200.1809 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3147 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2727 | 0.69014 | 1 | 60 | 200.1418 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3148 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2728 | 0.68988 | 1 | 60 | 200.064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3149 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2729 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0178 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3150 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2730 | 0.68975 | 1 | 60 | 200.0268 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3151 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2731 | 0.68988 | 1 | 60 | 200.0649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3152 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2732 | 0.68945 | 1 | 60 | 199.9391 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3153 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2733 | 0.68897 | 1 | 60 | 199.8008 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3154 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2734 | 0.68889 | 1 | 60 | 199.7768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3155 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2735 | 0.68904 | 1 | 60 | 199.8211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3156 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2736 | 0.68917 | 1 | 60 | 199.8599 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3157 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2737 | 0.68897 | 1 | 60 | 199.8011 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3158 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2738 | 0.68898 | 1 | 60 | 199.8029 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3159 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2739 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8446 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3160 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2740 | 0.68875 | 1 | 60 | 199.7382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3161 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2741 | 0.68872 | 1 | 60 | 199.7276 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3162 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2742 | 0.68881 | 1 | 60 | 199.7553 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3163 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2743 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8358 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3164 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2744 | 0.6895 | 1 | 60 | 199.9544 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3165 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2745 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9354 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3166 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2746 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9359 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3167 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2747 | 0.68958 | 1 | 60 | 199.9789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3168 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2748 | 0.68955 | 1 | 60 | 199.9707 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3169 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2749 | 0.68947 | 1 | 60 | 199.9454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3170 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2750 | 0.68944 | 1 | 60 | 199.9374 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3171 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2751 | 0.68946 | 1 | 60 | 199.9435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3172 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2752 | 0.68975 | 1 | 60 | 200.0274 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3173 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2753 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3174 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2754 | 0.68932 | 1 | 60 | 199.9032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3175 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2755 | 0.68945 | 1 | 60 | 199.9412 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3176 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2756 | 0.68953 | 1 | 60 | 199.9637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3177 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2757 | 0.6894 | 1 | 60 | 199.9268 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3178 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2758 | 0.68945 | 1 | 60 | 199.9409 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3179 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2759 | 0.68948 | 1 | 60 | 199.9484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3180 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2760 | 0.68973 | 1 | 60 | 200.023 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3181 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2761 | 0.68977 | 1 | 60 | 200.0331 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3182 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2762 | 0.68967 | 1 | 60 | 200.0046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3183 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2763 | 0.68968 | 1 | 60 | 200.0077 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3184 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2764 | 0.68984 | 1 | 60 | 200.0539 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3185 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2765 | 0.68991 | 1 | 60 | 200.0735 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3186 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2766 | 0.68987 | 1 | 60 | 200.0625 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3187 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2767 | 0.68992 | 1 | 60 | 200.0754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3188 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2768 | 0.69007 | 1 | 60 | 200.1197 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3189 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2769 | 0.69026 | 1 | 60 | 200.1768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3190 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2770 | 0.69047 | 1 | 60 | 200.2375 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3191 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2771 | 0.6905 | 1 | 60 | 200.2461 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3192 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2772 | 0.69061 | 1 | 60 | 200.2776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3193 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2773 | 0.69074 | 1 | 60 | 200.3154 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3194 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2774 | 0.69058 | 1 | 60 | 200.2675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3195 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2775 | 0.69005 | 1 | 60 | 200.1143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3196 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2776 | 0.6899 | 1 | 60 | 200.0697 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3197 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2777 | 0.69004 | 1 | 60 | 200.1112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3198 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2778 | 0.69022 | 1 | 60 | 200.1647 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3199 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2779 | 0.68992 | 1 | 60 | 200.0772 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3200 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2780 | 0.68979 | 1 | 60 | 200.0396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3201 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2781 | 0.68976 | 1 | 60 | 200.0299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3202 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2782 | 0.68981 | 1 | 60 | 200.0457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3203 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2783 | 0.68984 | 1 | 60 | 200.0541 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3204 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2784 | 0.68975 | 1 | 60 | 200.0283 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3205 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2785 | 0.68983 | 1 | 60 | 200.052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3206 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2786 | 0.69029 | 1 | 60 | 200.1842 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3207 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2787 | 0.69043 | 1 | 60 | 200.2238 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3208 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2788 | 0.69035 | 1 | 60 | 200.2019 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3209 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2789 | 0.69035 | 1 | 60 | 200.202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3210 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2790 | 0.69035 | 1 | 60 | 200.2004 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3211 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2791 | 0.69049 | 1 | 60 | 200.2435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3212 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2792 | 0.69018 | 1 | 60 | 200.1523 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3213 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2793 | 0.69004 | 1 | 60 | 200.1112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3214 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2794 | 0.69011 | 1 | 60 | 200.1307 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3215 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2795 | 0.69019 | 1 | 60 | 200.1544 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3216 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2796 | 0.69023 | 1 | 60 | 200.1653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3217 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2797 | 0.69022 | 1 | 60 | 200.1633 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3218 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2798 | 0.69023 | 1 | 60 | 200.1678 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3219 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2799 | 0.6905 | 1 | 60 | 200.2451 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3220 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2800 | 0.69053 | 1 | 60 | 200.2543 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3221 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2801 | 0.69042 | 1 | 60 | 200.2212 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3222 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2802 | 0.69055 | 1 | 60 | 200.2601 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3223 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2803 | 0.69068 | 1 | 60 | 200.297 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3224 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!
2804 | 0.69037 | 1 | 60 | 200.2078 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3225 | 1.0005 | 0.9995 | #VALUE!

## Datos
Header: | Date | Time | UnitSpeedActual_pc | MW_Control_SP | MW_Actual_Filtered | Program:Governor\TEST_ERROR_SP | Hora | minuto | sec |  | Tiempo (segs)
Data | 11/30/2022 | 03:53:31;250 | 100.0234 | 200 | 200.8922 | 100 | 03 | 53 | 31 | 14011 | 0
Data | 11/30/2022 | 03:53:32;250 | 100.028 | 200 | 200.8948 | 100 | 03 | 53 | 32 | 14012 | 1
Data | 11/30/2022 | 03:53:33;250 | 100.0351 | 200 | 200.8383 | 100 | 03 | 53 | 33 | 14013 | 2
Data | 11/30/2022 | 03:53:34;250 | 100.0442 | 200 | 200.7913 | 100 | 03 | 53 | 34 | 14014 | 3
Data | 11/30/2022 | 03:53:35;250 | 100.0515 | 200 | 200.7038 | 100 | 03 | 53 | 35 | 14015 | 4
Data | 11/30/2022 | 03:53:36;250 | 100.0463 | 200 | 200.7242 | 100 | 03 | 53 | 36 | 14016 | 5
Data | 11/30/2022 | 03:53:37;250 | 100.0459 | 200 | 200.7174 | 100 | 03 | 53 | 37 | 14017 | 6
Data | 11/30/2022 | 03:53:38;250 | 100.0425 | 200 | 200.7583 | 100 | 03 | 53 | 38 | 14018 | 7
Data | 11/30/2022 | 03:53:39;250 | 100.0439 | 200 | 200.6885 | 100 | 03 | 53 | 39 | 14019 | 8
Data | 11/30/2022 | 03:53:40;250 | 100.0379 | 200 | 200.7186 | 100 | 03 | 53 | 40 | 14020 | 9
Data | 11/30/2022 | 03:53:41;250 | 100.0297 | 200 | 200.7344 | 100 | 03 | 53 | 41 | 14021 | 10
Data | 11/30/2022 | 03:53:42;250 | 100.0268 | 200 | 200.7404 | 100 | 03 | 53 | 42 | 14022 | 11
Data | 11/30/2022 | 03:53:43;250 | 100.0242 | 200 | 200.7453 | 100 | 03 | 53 | 43 | 14023 | 12
Data | 11/30/2022 | 03:53:44;250 | 100.0219 | 200 | 200.6889 | 100 | 03 | 53 | 44 | 14024 | 13
Data | 11/30/2022 | 03:53:45;250 | 100.0249 | 200 | 200.5843 | 100 | 03 | 53 | 45 | 14025 | 14
Data | 11/30/2022 | 03:53:46;250 | 100.0244 | 200 | 200.6387 | 100 | 03 | 53 | 46 | 14026 | 15
Data | 11/30/2022 | 03:53:47;250 | 100.0229 | 200 | 200.6735 | 100 | 03 | 53 | 47 | 14027 | 16
Data | 11/30/2022 | 03:53:48;250 | 100.0213 | 200 | 200.714 | 100 | 03 | 53 | 48 | 14028 | 17
Data | 11/30/2022 | 03:53:49;250 | 100.0145 | 200 | 200.7789 | 100 | 03 | 53 | 49 | 14029 | 18
Data | 11/30/2022 | 03:53:50;250 | 100.0101 | 200 | 200.826 | 100 | 03 | 53 | 50 | 14030 | 19
Data | 11/30/2022 | 03:53:51;250 | 100.0062 | 200 | 200.8256 | 100 | 03 | 53 | 51 | 14031 | 20
Data | 11/30/2022 | 03:53:52;250 | 100.0051 | 200 | 200.8276 | 100 | 03 | 53 | 52 | 14032 | 21
Data | 11/30/2022 | 03:53:53;250 | 100.0034 | 200 | 200.7262 | 100 | 03 | 53 | 53 | 14033 | 22
Data | 11/30/2022 | 03:53:54;250 | 100.0004 | 200 | 200.6786 | 100 | 03 | 53 | 54 | 14034 | 23
Data | 11/30/2022 | 03:53:55;250 | 100.0031 | 200 | 200.6012 | 100 | 03 | 53 | 55 | 14035 | 24
Data | 11/30/2022 | 03:53:56;250 | 99.9986 | 200 | 200.6123 | 100 | 03 | 53 | 56 | 14036 | 25
Data | 11/30/2022 | 03:53:57;250 | 99.9935 | 200 | 200.5586 | 100 | 03 | 53 | 57 | 14037 | 26
Data | 11/30/2022 | 03:53:58;250 | 99.9937 | 200 | 200.5113 | 100 | 03 | 53 | 58 | 14038 | 27
Data | 11/30/2022 | 03:53:59;250 | 99.9955 | 200 | 200.3936 | 100 | 03 | 53 | 59 | 14039 | 28
Data | 11/30/2022 | 03:54:00;250 | 99.9919 | 200 | 200.3373 | 100 | 03 | 54 | 00 | 14040 | 29
Data | 11/30/2022 | 03:54:01;250 | 99.993 | 200 | 200.3289 | 100 | 03 | 54 | 01 | 14041 | 30
Data | 11/30/2022 | 03:54:02;250 | 99.9886 | 200 | 200.3001 | 100 | 03 | 54 | 02 | 14042 | 31
Data | 11/30/2022 | 03:54:03;250 | 99.9842 | 200 | 200.2845 | 100 | 03 | 54 | 03 | 14043 | 32
Data | 11/30/2022 | 03:54:04;250 | 99.984 | 200 | 200.3059 | 100 | 03 | 54 | 04 | 14044 | 33
Data | 11/30/2022 | 03:54:05;250 | 99.9861 | 200 | 200.323 | 100 | 03 | 54 | 05 | 14045 | 34
Data | 11/30/2022 | 03:54:06;250 | 99.9836 | 200 | 200.3828 | 100 | 03 | 54 | 06 | 14046 | 35
Data | 11/30/2022 | 03:54:07;250 | 99.983 | 200 | 200.3597 | 100 | 03 | 54 | 07 | 14047 | 36
Data | 11/30/2022 | 03:54:08;250 | 99.9797 | 200 | 200.4145 | 100 | 03 | 54 | 08 | 14048 | 37
Data | 11/30/2022 | 03:54:09;250 | 99.9814 | 200 | 200.4244 | 100 | 03 | 54 | 09 | 14049 | 38
Data | 11/30/2022 | 03:54:10;250 | 99.9809 | 200 | 200.4725 | 100 | 03 | 54 | 10 | 14050 | 39
Data | 11/30/2022 | 03:54:11;250 | 99.9768 | 200 | 200.4782 | 100 | 03 | 54 | 11 | 14051 | 40
Data | 11/30/2022 | 03:54:12;250 | 99.978 | 200 | 200.4135 | 100 | 03 | 54 | 12 | 14052 | 41
Data | 11/30/2022 | 03:54:13;250 | 99.9786 | 200 | 200.3838 | 100 | 03 | 54 | 13 | 14053 | 42
Data | 11/30/2022 | 03:54:14;250 | 99.9815 | 200 | 200.302 | 100 | 03 | 54 | 14 | 14054 | 43
Data | 11/30/2022 | 03:54:15;250 | 99.9823 | 200 | 200.2038 | 100 | 03 | 54 | 15 | 14055 | 44
Data | 11/30/2022 | 03:54:16;250 | 99.9846 | 200 | 200.165 | 100 | 03 | 54 | 16 | 14056 | 45
Data | 11/30/2022 | 03:54:17;250 | 99.9936 | 200 | 200.0196 | 100 | 03 | 54 | 17 | 14057 | 46
Data | 11/30/2022 | 03:54:18;250 | 99.9949 | 200 | 200.1485 | 100 | 03 | 54 | 18 | 14058 | 47
Data | 11/30/2022 | 03:54:19;250 | 99.9967 | 200 | 200.1293 | 100 | 03 | 54 | 19 | 14059 | 48
Data | 11/30/2022 | 03:54:20;250 | 99.9899 | 200 | 200.1911 | 100 | 03 | 54 | 20 | 14060 | 49
Data | 11/30/2022 | 03:54:21;250 | 99.9917 | 200 | 200.1502 | 100 | 03 | 54 | 21 | 14061 | 50
Data | 11/30/2022 | 03:54:22;250 | 99.9887 | 200 | 200.1879 | 100 | 03 | 54 | 22 | 14062 | 51
Data | 11/30/2022 | 03:54:23;250 | 99.9834 | 200 | 200.211 | 100 | 03 | 54 | 23 | 14063 | 52
Data | 11/30/2022 | 03:54:24;250 | 99.9827 | 200 | 200.1338 | 100 | 03 | 54 | 24 | 14064 | 53
Data | 11/30/2022 | 03:54:25;250 | 99.9792 | 200 | 200.0765 | 100 | 03 | 54 | 25 | 14065 | 54
Data | 11/30/2022 | 03:54:26;250 | 99.9718 | 200 | 200.0911 | 100 | 03 | 54 | 26 | 14066 | 55
Data | 11/30/2022 | 03:54:27;250 | 99.967 | 200 | 200.0381 | 100 | 03 | 54 | 27 | 14067 | 56
Data | 11/30/2022 | 03:54:28;250 | 99.9674 | 200 | 200.073 | 100 | 03 | 54 | 28 | 14068 | 57
Data | 11/30/2022 | 03:54:29;250 | 99.9656 | 200 | 200.0046 | 100 | 03 | 54 | 29 | 14069 | 58
Data | 11/30/2022 | 03:54:30;250 | 99.9649 | 200 | 199.9964 | 100 | 03 | 54 | 30 | 14070 | 59
Data | 11/30/2022 | 03:54:31;250 | 99.9669 | 200 | 199.9982 | 100 | 03 | 54 | 31 | 14071 | 60
Data | 11/30/2022 | 03:54:32;250 | 99.9656 | 200 | 200.0542 | 100 | 03 | 54 | 32 | 14072 | 61
Data | 11/30/2022 | 03:54:33;250 | 99.9721 | 200 | 199.928 | 100 | 03 | 54 | 33 | 14073 | 62
Data | 11/30/2022 | 03:54:34;250 | 99.9676 | 200 | 200.0104 | 100 | 03 | 54 | 34 | 14074 | 63
Data | 11/30/2022 | 03:54:35;250 | 99.9653 | 200 | 199.9501 | 100 | 03 | 54 | 35 | 14075 | 64
Data | 11/30/2022 | 03:54:36;250 | 99.963 | 200 | 199.9431 | 100 | 03 | 54 | 36 | 14076 | 65
Data | 11/30/2022 | 03:54:37;250 | 99.9613 | 200 | 199.9659 | 100 | 03 | 54 | 37 | 14077 | 66
Data | 11/30/2022 | 03:54:38;250 | 99.9668 | 200 | 199.8707 | 100 | 03 | 54 | 38 | 14078 | 67
Data | 11/30/2022 | 03:54:39;250 | 99.9711 | 200 | 199.8567 | 100 | 03 | 54 | 39 | 14079 | 68
Data | 11/30/2022 | 03:54:40;250 | 99.9836 | 200 | 199.7677 | 100 | 03 | 54 | 40 | 14080 | 69
Data | 11/30/2022 | 03:54:41;250 | 99.9892 | 200 | 199.7377 | 100 | 03 | 54 | 41 | 14081 | 70
Data | 11/30/2022 | 03:54:42;250 | 99.9931 | 200 | 199.7093 | 100 | 03 | 54 | 42 | 14082 | 71
Data | 11/30/2022 | 03:54:43;250 | 99.9961 | 200 | 199.7205 | 100 | 03 | 54 | 43 | 14083 | 72
Data | 11/30/2022 | 03:54:44;250 | 100.0001 | 200 | 199.7105 | 100 | 03 | 54 | 44 | 14084 | 73
Data | 11/30/2022 | 03:54:45;250 | 100.0116 | 200 | 199.6649 | 100 | 03 | 54 | 45 | 14085 | 74
Data | 11/30/2022 | 03:54:46;250 | 100.0265 | 200 | 199.5673 | 100 | 03 | 54 | 46 | 14086 | 75
Data | 11/30/2022 | 03:54:47;250 | 100.0349 | 200 | 199.5373 | 100 | 03 | 54 | 47 | 14087 | 76
Data | 11/30/2022 | 03:54:48;250 | 100.0401 | 200 | 199.5469 | 100 | 03 | 54 | 48 | 14088 | 77
Data | 11/30/2022 | 03:54:49;250 | 100.04 | 200 | 199.649 | 100 | 03 | 54 | 49 | 14089 | 78
Data | 11/30/2022 | 03:54:50;250 | 100.0415 | 200 | 199.6006 | 100 | 03 | 54 | 50 | 14090 | 79
Data | 11/30/2022 | 03:54:51;250 | 100.0389 | 200 | 199.6274 | 100 | 03 | 54 | 51 | 14091 | 80
Data | 11/30/2022 | 03:54:52;250 | 100.0318 | 200 | 199.7254 | 100 | 03 | 54 | 52 | 14092 | 81
Data | 11/30/2022 | 03:54:53;250 | 100.0274 | 200 | 199.7291 | 100 | 03 | 54 | 53 | 14093 | 82
Data | 11/30/2022 | 03:54:54;250 | 100.0179 | 200 | 199.7874 | 100 | 03 | 54 | 54 | 14094 | 83
Data | 11/30/2022 | 03:54:55;250 | 100.0138 | 200 | 199.7798 | 100 | 03 | 54 | 55 | 14095 | 84
Data | 11/30/2022 | 03:54:56;250 | 100.0061 | 200 | 199.7929 | 100 | 03 | 54 | 56 | 14096 | 85
Data | 11/30/2022 | 03:54:57;250 | 99.998 | 200 | 199.9341 | 100 | 03 | 54 | 57 | 14097 | 86
Data | 11/30/2022 | 03:54:58;250 | 99.9938 | 200 | 199.9231 | 100 | 03 | 54 | 58 | 14098 | 87
Data | 11/30/2022 | 03:54:59;250 | 99.9908 | 200 | 199.857 | 100 | 03 | 54 | 59 | 14099 | 88
Data | 11/30/2022 | 03:55:00;250 | 99.9825 | 200 | 199.8766 | 100 | 03 | 55 | 00 | 14100 | 89
Data | 11/30/2022 | 03:55:01;250 | 99.9782 | 200 | 199.8421 | 100 | 03 | 55 | 01 | 14101 | 90
Data | 11/30/2022 | 03:55:02;250 | 99.9725 | 200 | 199.91 | 100 | 03 | 55 | 02 | 14102 | 91
Data | 11/30/2022 | 03:55:03;250 | 99.9662 | 200 | 199.9192 | 100 | 03 | 55 | 03 | 14103 | 92
Data | 11/30/2022 | 03:55:04;250 | 99.9622 | 200 | 199.8113 | 100 | 03 | 55 | 04 | 14104 | 93
Data | 11/30/2022 | 03:55:05;250 | 99.9568 | 200 | 199.8273 | 100 | 03 | 55 | 05 | 14105 | 94
Data | 11/30/2022 | 03:55:06;250 | 99.9575 | 200 | 199.7687 | 100 | 03 | 55 | 06 | 14106 | 95
Data | 11/30/2022 | 03:55:07;250 | 99.9655 | 200 | 199.6044 | 100 | 03 | 55 | 07 | 14107 | 96
Data | 11/30/2022 | 03:55:08;250 | 99.9761 | 200 | 199.5265 | 100 | 03 | 55 | 08 | 14108 | 97
Data | 11/30/2022 | 03:55:09;250 | 99.9959 | 200 | 199.3603 | 100 | 03 | 55 | 09 | 14109 | 98
Data | 11/30/2022 | 03:55:10;250 | 100.0098 | 200 | 199.3035 | 100 | 03 | 55 | 10 | 14110 | 99
Data | 11/30/2022 | 03:55:11;250 | 100.022 | 200 | 199.2888 | 100 | 03 | 55 | 11 | 14111 | 100
Data | 11/30/2022 | 03:55:12;250 | 100.0378 | 200 | 199.1944 | 100 | 03 | 55 | 12 | 14112 | 101
Data | 11/30/2022 | 03:55:13;250 | 100.0496 | 200 | 199.1988 | 100 | 03 | 55 | 13 | 14113 | 102
Data | 11/30/2022 | 03:55:14;250 | 100.06 | 200 | 199.2631 | 100 | 03 | 55 | 14 | 14114 | 103
Data | 11/30/2022 | 03:55:15;250 | 100.0756 | 200 | 199.2738 | 100 | 03 | 55 | 15 | 14115 | 104
Data | 11/30/2022 | 03:55:16;250 | 100.0839 | 200 | 199.3176 | 100 | 03 | 55 | 16 | 14116 | 105
Data | 11/30/2022 | 03:55:17;250 | 100.088 | 200 | 199.3833 | 100 | 03 | 55 | 17 | 14117 | 106
Data | 11/30/2022 | 03:55:18;250 | 100.0859 | 200 | 199.5094 | 100 | 03 | 55 | 18 | 14118 | 107
Data | 11/30/2022 | 03:55:19;250 | 100.072 | 200 | 199.6895 | 100 | 03 | 55 | 19 | 14119 | 108
Data | 11/30/2022 | 03:55:20;250 | 100.0598 | 200 | 199.7974 | 100 | 03 | 55 | 20 | 14120 | 109
Data | 11/30/2022 | 03:55:21;250 | 100.0535 | 200 | 199.8174 | 100 | 03 | 55 | 21 | 14121 | 110
Data | 11/30/2022 | 03:55:22;250 | 100.0484 | 200 | 199.8841 | 100 | 03 | 55 | 22 | 14122 | 111
Data | 11/30/2022 | 03:55:23;250 | 100.0473 | 200 | 199.8946 | 100 | 03 | 55 | 23 | 14123 | 112
Data | 11/30/2022 | 03:55:24;250 | 100.0494 | 200 | 199.8364 | 100 | 03 | 55 | 24 | 14124 | 113
Data | 11/30/2022 | 03:55:25;250 | 100.0504 | 200 | 199.8424 | 100 | 03 | 55 | 25 | 14125 | 114
Data | 11/30/2022 | 03:55:26;250 | 100.0543 | 200 | 199.7881 | 100 | 03 | 55 | 26 | 14126 | 115
Data | 11/30/2022 | 03:55:27;250 | 100.0534 | 200 | 199.8241 | 100 | 03 | 55 | 27 | 14127 | 116
Data | 11/30/2022 | 03:55:28;250 | 100.0621 | 200 | 199.7203 | 100 | 03 | 55 | 28 | 14128 | 117
Data | 11/30/2022 | 03:55:29;250 | 100.0656 | 200 | 199.7254 | 100 | 03 | 55 | 29 | 14129 | 118
Data | 11/30/2022 | 03:55:30;250 | 100.0658 | 200 | 199.7567 | 100 | 03 | 55 | 30 | 14130 | 119
Data | 11/30/2022 | 03:55:31;250 | 100.074 | 200 | 199.7015 | 100 | 03 | 55 | 31 | 14131 | 120
Data | 11/30/2022 | 03:55:32;250 | 100.0699 | 200 | 199.8679 | 100 | 03 | 55 | 32 | 14132 | 121
Data | 11/30/2022 | 03:55:33;250 | 100.0681 | 200 | 199.8701 | 100 | 03 | 55 | 33 | 14133 | 122
Data | 11/30/2022 | 03:55:34;250 | 100.0617 | 200 | 199.9543 | 100 | 03 | 55 | 34 | 14134 | 123
Data | 11/30/2022 | 03:55:35;250 | 100.0585 | 200 | 200.0344 | 100 | 03 | 55 | 35 | 14135 | 124
Data | 11/30/2022 | 03:55:36;250 | 100.0549 | 200 | 200.032 | 100 | 03 | 55 | 36 | 14136 | 125
Data | 11/30/2022 | 03:55:37;250 | 100.0512 | 200 | 200.0116 | 100 | 03 | 55 | 37 | 14137 | 126
Data | 11/30/2022 | 03:55:38;250 | 100.0482 | 200 | 200.1174 | 100 | 03 | 55 | 38 | 14138 | 127
Data | 11/30/2022 | 03:55:39;250 | 100.0443 | 200 | 200.1236 | 100 | 03 | 55 | 39 | 14139 | 128
Data | 11/30/2022 | 03:55:40;250 | 100.0408 | 200 | 200.136 | 100 | 03 | 55 | 40 | 14140 | 129
Data | 11/30/2022 | 03:55:41;250 | 100.0334 | 200 | 200.131 | 100 | 03 | 55 | 41 | 14141 | 130
Data | 11/30/2022 | 03:55:42;250 | 100.0298 | 200 | 200.1086 | 100 | 03 | 55 | 42 | 14142 | 131
Data | 11/30/2022 | 03:55:43;250 | 100.0245 | 200 | 200.1078 | 100 | 03 | 55 | 43 | 14143 | 132
Data | 11/30/2022 | 03:55:44;250 | 100.0176 | 200 | 200.1942 | 100 | 03 | 55 | 44 | 14144 | 133
Data | 11/30/2022 | 03:55:45;250 | 100.0114 | 200 | 200.1993 | 100 | 03 | 55 | 45 | 14145 | 134
Data | 11/30/2022 | 03:55:46;250 | 100.0013 | 200 | 200.2464 | 100 | 03 | 55 | 46 | 14146 | 135
Data | 11/30/2022 | 03:55:47;250 | 99.9924 | 200 | 200.3376 | 100 | 03 | 55 | 47 | 14147 | 136
Data | 11/30/2022 | 03:55:48;250 | 99.9881 | 200 | 200.2912 | 100 | 03 | 55 | 48 | 14148 | 137
Data | 11/30/2022 | 03:55:49;250 | 99.9825 | 200 | 200.2216 | 100 | 03 | 55 | 49 | 14149 | 138
Data | 11/30/2022 | 03:55:50;250 | 99.9823 | 200 | 200.1577 | 100 | 03 | 55 | 50 | 14150 | 139
Data | 11/30/2022 | 03:55:51;250 | 99.9799 | 200 | 200.1225 | 100 | 03 | 55 | 51 | 14151 | 140
Data | 11/30/2022 | 03:55:52;250 | 99.9764 | 200 | 200.2405 | 100 | 03 | 55 | 52 | 14152 | 141
Data | 11/30/2022 | 03:55:53;250 | 99.9751 | 200 | 200.2931 | 100 | 03 | 55 | 53 | 14153 | 142
Data | 11/30/2022 | 03:55:54;250 | 99.9792 | 200 | 200.1971 | 100 | 03 | 55 | 54 | 14154 | 143
Data | 11/30/2022 | 03:55:55;250 | 99.982 | 200 | 200.189 | 100 | 03 | 55 | 55 | 14155 | 144
Data | 11/30/2022 | 03:55:56;250 | 99.9876 | 200 | 200.2089 | 100 | 03 | 55 | 56 | 14156 | 145
Data | 11/30/2022 | 03:55:57;250 | 99.9881 | 200 | 200.2666 | 100 | 03 | 55 | 57 | 14157 | 146
Data | 11/30/2022 | 03:55:58;250 | 99.9872 | 200 | 200.2265 | 100 | 03 | 55 | 58 | 14158 | 147
Data | 11/30/2022 | 03:55:59;250 | 99.9895 | 200 | 200.2665 | 100 | 03 | 55 | 59 | 14159 | 148
Data | 11/30/2022 | 03:56:00;250 | 99.9909 | 200 | 200.299 | 100 | 03 | 56 | 00 | 14160 | 149
Data | 11/30/2022 | 03:56:01;250 | 99.9924 | 200 | 200.3106 | 100 | 03 | 56 | 01 | 14161 | 150
Data | 11/30/2022 | 03:56:02;250 | 99.9964 | 200 | 200.2645 | 100 | 03 | 56 | 02 | 14162 | 151
Data | 11/30/2022 | 03:56:03;250 | 100.0005 | 200 | 200.2487 | 100 | 03 | 56 | 03 | 14163 | 152
Data | 11/30/2022 | 03:56:04;250 | 100.0081 | 200 | 200.1811 | 100 | 03 | 56 | 04 | 14164 | 153
Data | 11/30/2022 | 03:56:05;250 | 100.0137 | 200 | 200.1752 | 100 | 03 | 56 | 05 | 14165 | 154
Data | 11/30/2022 | 03:56:06;250 | 100.0143 | 200 | 200.2228 | 100 | 03 | 56 | 06 | 14166 | 155
Data | 11/30/2022 | 03:56:07;250 | 100.0173 | 200 | 200.1538 | 100 | 03 | 56 | 07 | 14167 | 156
Data | 11/30/2022 | 03:56:08;250 | 100.0191 | 200 | 200.2085 | 100 | 03 | 56 | 08 | 14168 | 157
Data | 11/30/2022 | 03:56:09;250 | 100.0193 | 200 | 200.2244 | 100 | 03 | 56 | 09 | 14169 | 158
Data | 11/30/2022 | 03:56:10;250 | 100.0211 | 200 | 200.2625 | 100 | 03 | 56 | 10 | 14170 | 159
Data | 11/30/2022 | 03:56:11;250 | 100.0183 | 200 | 200.2789 | 100 | 03 | 56 | 11 | 14171 | 160
Data | 11/30/2022 | 03:56:12;250 | 100.0124 | 200 | 200.3279 | 100 | 03 | 56 | 12 | 14172 | 161
Data | 11/30/2022 | 03:56:13;250 | 100.0053 | 200 | 200.3582 | 100 | 03 | 56 | 13 | 14173 | 162
Data | 11/30/2022 | 03:56:14;250 | 99.9939 | 200 | 200.3796 | 100 | 03 | 56 | 14 | 14174 | 163
Data | 11/30/2022 | 03:56:15;250 | 99.9899 | 200 | 200.4241 | 100 | 03 | 56 | 15 | 14175 | 164
Data | 11/30/2022 | 03:56:16;250 | 99.9841 | 200 | 200.4033 | 100 | 03 | 56 | 16 | 14176 | 165
Data | 11/30/2022 | 03:56:17;250 | 99.9852 | 200 | 200.3259 | 100 | 03 | 56 | 17 | 14177 | 166
Data | 11/30/2022 | 03:56:18;250 | 99.9982 | 200 | 200.2155 | 100 | 03 | 56 | 18 | 14178 | 167
Data | 11/30/2022 | 03:56:19;250 | 100.0031 | 200 | 200.1607 | 100 | 03 | 56 | 19 | 14179 | 168
Data | 11/30/2022 | 03:56:20;250 | 100.0213 | 200 | 200.0583 | 100 | 03 | 56 | 20 | 14180 | 169
Data | 11/30/2022 | 03:56:21;250 | 100.0285 | 200 | 200.0451 | 100 | 03 | 56 | 21 | 14181 | 170
Data | 11/30/2022 | 03:56:22;250 | 100.0332 | 200 | 200.1214 | 100 | 03 | 56 | 22 | 14182 | 171
Data | 11/30/2022 | 03:56:23;250 | 100.0386 | 200 | 200.1039 | 100 | 03 | 56 | 23 | 14183 | 172
Data | 11/30/2022 | 03:56:24;250 | 100.0392 | 200 | 200.1292 | 100 | 03 | 56 | 24 | 14184 | 173
Data | 11/30/2022 | 03:56:25;250 | 100.0464 | 200 | 200.1044 | 100 | 03 | 56 | 25 | 14185 | 174
Data | 11/30/2022 | 03:56:26;250 | 100.0454 | 200 | 200.1295 | 100 | 03 | 56 | 26 | 14186 | 175
Data | 11/30/2022 | 03:56:27;250 | 100.0464 | 200 | 200.1582 | 100 | 03 | 56 | 27 | 14187 | 176
Data | 11/30/2022 | 03:56:28;250 | 100.0433 | 200 | 200.1808 | 100 | 03 | 56 | 28 | 14188 | 177
Data | 11/30/2022 | 03:56:29;250 | 100.0394 | 200 | 200.2181 | 100 | 03 | 56 | 29 | 14189 | 178
Data | 11/30/2022 | 03:56:30;250 | 100.0346 | 200 | 200.2147 | 100 | 03 | 56 | 30 | 14190 | 179
Data | 11/30/2022 | 03:56:31;250 | 100.026 | 200 | 200.2375 | 100 | 03 | 56 | 31 | 14191 | 180
Data | 11/30/2022 | 03:56:32;250 | 100.0187 | 200 | 200.1969 | 100 | 03 | 56 | 32 | 14192 | 181
Data | 11/30/2022 | 03:56:33;250 | 100.0146 | 200 | 200.1207 | 100 | 03 | 56 | 33 | 14193 | 182
Data | 11/30/2022 | 03:56:34;250 | 100.0046 | 200 | 200.1558 | 100 | 03 | 56 | 34 | 14194 | 183
Data | 11/30/2022 | 03:56:35;250 | 100.0025 | 200 | 200.1265 | 100 | 03 | 56 | 35 | 14195 | 184
Data | 11/30/2022 | 03:56:36;250 | 99.9955 | 200 | 200.0648 | 100 | 03 | 56 | 36 | 14196 | 185
Data | 11/30/2022 | 03:56:37;250 | 99.9913 | 200 | 200.0474 | 100 | 03 | 56 | 37 | 14197 | 186
Data | 11/30/2022 | 03:56:38;250 | 99.9958 | 200 | 199.9444 | 100 | 03 | 56 | 38 | 14198 | 187
Data | 11/30/2022 | 03:56:39;250 | 99.9939 | 200 | 199.951 | 100 | 03 | 56 | 39 | 14199 | 188
Data | 11/30/2022 | 03:56:40;250 | 99.9918 | 200 | 199.997 | 100 | 03 | 56 | 40 | 14200 | 189
Data | 11/30/2022 | 03:56:41;250 | 99.9876 | 200 | 200.009 | 100 | 03 | 56 | 41 | 14201 | 190
Data | 11/30/2022 | 03:56:42;250 | 99.9838 | 200 | 200.0503 | 100 | 03 | 56 | 42 | 14202 | 191
Data | 11/30/2022 | 03:56:43;250 | 99.9887 | 200 | 200.0133 | 100 | 03 | 56 | 43 | 14203 | 192
Data | 11/30/2022 | 03:56:44;250 | 99.9923 | 200 | 199.9151 | 100 | 03 | 56 | 44 | 14204 | 193
Data | 11/30/2022 | 03:56:45;250 | 99.9977 | 200 | 199.8046 | 100 | 03 | 56 | 45 | 14205 | 194
Data | 11/30/2022 | 03:56:46;250 | 100.0078 | 200 | 199.7568 | 100 | 03 | 56 | 46 | 14206 | 195
Data | 11/30/2022 | 03:56:47;250 | 100.0105 | 200 | 199.8352 | 100 | 03 | 56 | 47 | 14207 | 196
Data | 11/30/2022 | 03:56:48;250 | 100.0133 | 200 | 199.9083 | 100 | 03 | 56 | 48 | 14208 | 197
Data | 11/30/2022 | 03:56:49;250 | 100.0171 | 200 | 199.8632 | 100 | 03 | 56 | 49 | 14209 | 198
Data | 11/30/2022 | 03:56:50;250 | 100.0156 | 200 | 199.8787 | 100 | 03 | 56 | 50 | 14210 | 199
Data | 11/30/2022 | 03:56:51;250 | 100.0187 | 200 | 199.8185 | 100 | 03 | 56 | 51 | 14211 | 200
Data | 11/30/2022 | 03:56:52;250 | 100.0164 | 200 | 199.8438 | 100 | 03 | 56 | 52 | 14212 | 201
Data | 11/30/2022 | 03:56:53;250 | 100.019 | 200 | 199.7812 | 100 | 03 | 56 | 53 | 14213 | 202
Data | 11/30/2022 | 03:56:54;250 | 100.0175 | 200 | 199.724 | 100 | 03 | 56 | 54 | 14214 | 203
Data | 11/30/2022 | 03:56:55;250 | 100.0167 | 200 | 199.7506 | 100 | 03 | 56 | 55 | 14215 | 204
Data | 11/30/2022 | 03:56:56;250 | 100.0173 | 200 | 199.7209 | 100 | 03 | 56 | 56 | 14216 | 205
Data | 11/30/2022 | 03:56:57;250 | 100.0129 | 200 | 199.7447 | 100 | 03 | 56 | 57 | 14217 | 206
Data | 11/30/2022 | 03:56:58;250 | 100.0073 | 200 | 199.8593 | 100 | 03 | 56 | 58 | 14218 | 207
Data | 11/30/2022 | 03:56:59;250 | 100.0044 | 200 | 199.941 | 100 | 03 | 56 | 59 | 14219 | 208
Data | 11/30/2022 | 03:57:00;250 | 100.0039 | 200 | 199.8753 | 100 | 03 | 57 | 00 | 14220 | 209
Data | 11/30/2022 | 03:57:01;250 | 99.9978 | 200 | 199.9009 | 100 | 03 | 57 | 01 | 14221 | 210
Data | 11/30/2022 | 03:57:02;250 | 99.9998 | 200 | 199.7926 | 100 | 03 | 57 | 02 | 14222 | 211
Data | 11/30/2022 | 03:57:03;250 | 100.0068 | 200 | 199.7133 | 100 | 03 | 57 | 03 | 14223 | 212
Data | 11/30/2022 | 03:57:04;250 | 100.001 | 200 | 199.7643 | 100 | 03 | 57 | 04 | 14224 | 213
Data | 11/30/2022 | 03:57:05;250 | 100.0023 | 200 | 199.7704 | 100 | 03 | 57 | 05 | 14225 | 214
Data | 11/30/2022 | 03:57:06;250 | 100.0031 | 200 | 199.7746 | 100 | 03 | 57 | 06 | 14226 | 215
Data | 11/30/2022 | 03:57:07;250 | 99.9944 | 200 | 199.8907 | 100 | 03 | 57 | 07 | 14227 | 216
Data | 11/30/2022 | 03:57:08;250 | 100.0023 | 200 | 199.7652 | 100 | 03 | 57 | 08 | 14228 | 217
Data | 11/30/2022 | 03:57:09;250 | 100.0101 | 200 | 199.6581 | 100 | 03 | 57 | 09 | 14229 | 218
Data | 11/30/2022 | 03:57:10;250 | 100.0397 | 200 | 199.4188 | 100 | 03 | 57 | 10 | 14230 | 219
Data | 11/30/2022 | 03:57:11;250 | 100.073 | 200 | 199.1613 | 100 | 03 | 57 | 11 | 14231 | 220
Data | 11/30/2022 | 03:57:12;250 | 100.0911 | 200 | 199.132 | 100 | 03 | 57 | 12 | 14232 | 221
Data | 11/30/2022 | 03:57:13;250 | 100.1105 | 200 | 199.2078 | 100 | 03 | 57 | 13 | 14233 | 222
Data | 11/30/2022 | 03:57:14;250 | 100.1166 | 200 | 199.3157 | 100 | 03 | 57 | 14 | 14234 | 223
Data | 11/30/2022 | 03:57:15;250 | 100.1101 | 200 | 199.5157 | 100 | 03 | 57 | 15 | 14235 | 224
Data | 11/30/2022 | 03:57:16;250 | 100.0985 | 200 | 199.6691 | 100 | 03 | 57 | 16 | 14236 | 225
Data | 11/30/2022 | 03:57:17;250 | 100.0692 | 200 | 199.9744 | 100 | 03 | 57 | 17 | 14237 | 226
Data | 11/30/2022 | 03:57:18;250 | 100.0445 | 200 | 200.1069 | 100 | 03 | 57 | 18 | 14238 | 227
Data | 11/30/2022 | 03:57:19;250 | 100.0215 | 200 | 200.1021 | 100 | 03 | 57 | 19 | 14239 | 228
Data | 11/30/2022 | 03:57:20;250 | 100.0024 | 200 | 200.0807 | 100 | 03 | 57 | 20 | 14240 | 229
Data | 11/30/2022 | 03:57:21;250 | 100.0052 | 200 | 199.9296 | 100 | 03 | 57 | 21 | 14241 | 230
Data | 11/30/2022 | 03:57:22;250 | 100.0011 | 200 | 199.7841 | 100 | 03 | 57 | 22 | 14242 | 231
Data | 11/30/2022 | 03:57:23;250 | 100.0065 | 200 | 199.5691 | 100 | 03 | 57 | 23 | 14243 | 232
Data | 11/30/2022 | 03:57:24;250 | 100.0085 | 200 | 199.5096 | 100 | 03 | 57 | 24 | 14244 | 233
Data | 11/30/2022 | 03:57:25;250 | 100.0095 | 200 | 199.5677 | 100 | 03 | 57 | 25 | 14245 | 234
Data | 11/30/2022 | 03:57:26;250 | 100.0065 | 200 | 199.7422 | 100 | 03 | 57 | 26 | 14246 | 235
Data | 11/30/2022 | 03:57:27;250 | 100.0019 | 200 | 199.6836 | 100 | 03 | 57 | 27 | 14247 | 236
Data | 11/30/2022 | 03:57:28;250 | 100.0054 | 200 | 199.613 | 100 | 03 | 57 | 28 | 14248 | 237
Data | 11/30/2022 | 03:57:29;250 | 100.0099 | 200 | 199.5711 | 100 | 03 | 57 | 29 | 14249 | 238
Data | 11/30/2022 | 03:57:30;250 | 100.0145 | 200 | 199.6005 | 100 | 03 | 57 | 30 | 14250 | 239
Data | 11/30/2022 | 03:57:31;250 | 100.0182 | 200 | 199.5842 | 100 | 03 | 57 | 31 | 14251 | 240
Data | 11/30/2022 | 03:57:32;250 | 100.0193 | 200 | 199.6038 | 99.9667 | 03 | 57 | 32 | 14252 | 241
Data | 11/30/2022 | 03:57:33;250 | 100.0186 | 200 | 199.6883 | 99.9667 | 03 | 57 | 33 | 14253 | 242
Data | 11/30/2022 | 03:57:34;250 | 100.03 | 200 | 199.5909 | 99.9667 | 03 | 57 | 34 | 14254 | 243
Data | 11/30/2022 | 03:57:35;250 | 100.0239 | 200 | 199.7304 | 99.9667 | 03 | 57 | 35 | 14255 | 244
Data | 11/30/2022 | 03:57:36;250 | 100.0241 | 200 | 199.7032 | 99.9667 | 03 | 57 | 36 | 14256 | 245
Data | 11/30/2022 | 03:57:37;250 | 100.0249 | 200 | 199.7097 | 99.9667 | 03 | 57 | 37 | 14257 | 246
Data | 11/30/2022 | 03:57:38;250 | 100.0192 | 200 | 199.8351 | 99.9667 | 03 | 57 | 38 | 14258 | 247
Data | 11/30/2022 | 03:57:39;250 | 100.0162 | 200 | 199.8195 | 99.9667 | 03 | 57 | 39 | 14259 | 248
Data | 11/30/2022 | 03:57:40;250 | 100.0141 | 200 | 199.7678 | 99.9667 | 03 | 57 | 40 | 14260 | 249
Data | 11/30/2022 | 03:57:41;250 | 100.0064 | 200 | 199.8412 | 99.9667 | 03 | 57 | 41 | 14261 | 250
Data | 11/30/2022 | 03:57:42;250 | 100.006 | 200 | 199.8137 | 99.9667 | 03 | 57 | 42 | 14262 | 251
Data | 11/30/2022 | 03:57:43;250 | 99.9991 | 200 | 199.917 | 99.9667 | 03 | 57 | 43 | 14263 | 252
Data | 11/30/2022 | 03:57:44;250 | 99.9986 | 200 | 199.9884 | 99.9667 | 03 | 57 | 44 | 14264 | 253
Data | 11/30/2022 | 03:57:45;250 | 99.9927 | 200 | 200.0128 | 99.9667 | 03 | 57 | 45 | 14265 | 254
Data | 11/30/2022 | 03:57:46;250 | 99.9921 | 200 | 200.0217 | 99.9667 | 03 | 57 | 46 | 14266 | 255
Data | 11/30/2022 | 03:57:47;250 | 99.9944 | 200 | 199.9651 | 99.9667 | 03 | 57 | 47 | 14267 | 256
Data | 11/30/2022 | 03:57:48;250 | 99.9996 | 200 | 199.8712 | 99.9667 | 03 | 57 | 48 | 14268 | 257
Data | 11/30/2022 | 03:57:49;250 | 100.0007 | 200 | 199.8068 | 99.9667 | 03 | 57 | 49 | 14269 | 258
Data | 11/30/2022 | 03:57:50;250 | 100.0041 | 200 | 199.7984 | 99.9667 | 03 | 57 | 50 | 14270 | 259
Data | 11/30/2022 | 03:57:51;250 | 100.003 | 200 | 199.7919 | 99.9667 | 03 | 57 | 51 | 14271 | 260
Data | 11/30/2022 | 03:57:52;250 | 100.0058 | 200 | 199.8153 | 99.9667 | 03 | 57 | 52 | 14272 | 261
Data | 11/30/2022 | 03:57:53;250 | 100.008 | 200 | 199.8054 | 99.9667 | 03 | 57 | 53 | 14273 | 262
Data | 11/30/2022 | 03:57:54;250 | 100.0126 | 200 | 199.7708 | 99.9667 | 03 | 57 | 54 | 14274 | 263
Data | 11/30/2022 | 03:57:55;250 | 100.0095 | 200 | 199.9203 | 99.9667 | 03 | 57 | 55 | 14275 | 264
Data | 11/30/2022 | 03:57:56;250 | 100.0119 | 200 | 199.9185 | 99.9667 | 03 | 57 | 56 | 14276 | 265
Data | 11/30/2022 | 03:57:57;250 | 100.0064 | 200 | 199.9836 | 99.9667 | 03 | 57 | 57 | 14277 | 266
Data | 11/30/2022 | 03:57:58;250 | 100.0025 | 200 | 200.0748 | 99.9667 | 03 | 57 | 58 | 14278 | 267
Data | 11/30/2022 | 03:57:59;250 | 99.9977 | 200 | 200.1423 | 99.9667 | 03 | 57 | 59 | 14279 | 268
Data | 11/30/2022 | 03:58:00;250 | 99.9843 | 200 | 200.2213 | 99.9667 | 03 | 58 | 00 | 14280 | 269
Data | 11/30/2022 | 03:58:01;250 | 99.9766 | 200 | 200.2006 | 99.9667 | 03 | 58 | 01 | 14281 | 270
Data | 11/30/2022 | 03:58:02;250 | 99.9654 | 200 | 200.1913 | 99.9667 | 03 | 58 | 02 | 14282 | 271
Data | 11/30/2022 | 03:58:03;250 | 99.9563 | 200 | 200.1912 | 99.9667 | 03 | 58 | 03 | 14283 | 272
Data | 11/30/2022 | 03:58:04;250 | 99.9483 | 200 | 200.1507 | 99.9667 | 03 | 58 | 04 | 14284 | 273
Data | 11/30/2022 | 03:58:05;250 | 99.9354 | 200 | 200.101 | 99.9667 | 03 | 58 | 05 | 14285 | 274
Data | 11/30/2022 | 03:58:06;250 | 99.9288 | 200 | 200.0563 | 99.9667 | 03 | 58 | 06 | 14286 | 275
Data | 11/30/2022 | 03:58:07;250 | 99.9252 | 200 | 200.0766 | 99.9667 | 03 | 58 | 07 | 14287 | 276
Data | 11/30/2022 | 03:58:08;250 | 99.9198 | 200 | 200.1532 | 99.9667 | 03 | 58 | 08 | 14288 | 277
Data | 11/30/2022 | 03:58:09;250 | 99.9187 | 200 | 200.1582 | 99.9667 | 03 | 58 | 09 | 14289 | 278
Data | 11/30/2022 | 03:58:10;250 | 99.9191 | 200 | 200.1547 | 99.9667 | 03 | 58 | 10 | 14290 | 279
Data | 11/30/2022 | 03:58:11;250 | 99.9213 | 200 | 200.1473 | 99.9667 | 03 | 58 | 11 | 14291 | 280
Data | 11/30/2022 | 03:58:12;250 | 99.9277 | 200 | 200.1304 | 99.9667 | 03 | 58 | 12 | 14292 | 281
Data | 11/30/2022 | 03:58:13;250 | 99.9256 | 200 | 200.1843 | 99.9667 | 03 | 58 | 13 | 14293 | 282
Data | 11/30/2022 | 03:58:14;250 | 99.9321 | 200 | 200.0798 | 99.9667 | 03 | 58 | 14 | 14294 | 283
Data | 11/30/2022 | 03:58:15;250 | 99.932 | 200 | 200.1262 | 99.9667 | 03 | 58 | 15 | 14295 | 284
Data | 11/30/2022 | 03:58:16;250 | 99.9285 | 200 | 200.0993 | 99.9667 | 03 | 58 | 16 | 14296 | 285
Data | 11/30/2022 | 03:58:17;250 | 99.9337 | 200 | 200.0079 | 99.9667 | 03 | 58 | 17 | 14297 | 286
Data | 11/30/2022 | 03:58:18;250 | 99.9296 | 200 | 199.9698 | 99.9667 | 03 | 58 | 18 | 14298 | 287
Data | 11/30/2022 | 03:58:19;250 | 99.934 | 200 | 199.9214 | 99.9667 | 03 | 58 | 19 | 14299 | 288
Data | 11/30/2022 | 03:58:20;250 | 99.9391 | 200 | 199.9671 | 99.9667 | 03 | 58 | 20 | 14300 | 289
Data | 11/30/2022 | 03:58:21;250 | 99.9422 | 200 | 200.0387 | 99.9667 | 03 | 58 | 21 | 14301 | 290
Data | 11/30/2022 | 03:58:22;250 | 99.9463 | 200 | 200.0656 | 99.9667 | 03 | 58 | 22 | 14302 | 291
Data | 11/30/2022 | 03:58:23;250 | 99.9551 | 200 | 199.9833 | 99.9667 | 03 | 58 | 23 | 14303 | 292
Data | 11/30/2022 | 03:58:24;250 | 99.9573 | 200 | 200.0455 | 99.9667 | 03 | 58 | 24 | 14304 | 293
Data | 11/30/2022 | 03:58:25;250 | 99.9628 | 200 | 200.0726 | 99.9667 | 03 | 58 | 25 | 14305 | 294
Data | 11/30/2022 | 03:58:26;250 | 99.9596 | 200 | 200.1078 | 99.9667 | 03 | 58 | 26 | 14306 | 295
Data | 11/30/2022 | 03:58:27;250 | 99.9573 | 200 | 200.1586 | 99.9667 | 03 | 58 | 27 | 14307 | 296
Data | 11/30/2022 | 03:58:28;250 | 99.9632 | 200 | 200.1102 | 99.9667 | 03 | 58 | 28 | 14308 | 297
Data | 11/30/2022 | 03:58:29;250 | 99.9648 | 200 | 200.0733 | 99.9667 | 03 | 58 | 29 | 14309 | 298
Data | 11/30/2022 | 03:58:30;250 | 99.9662 | 200 | 200.05 | 99.9667 | 03 | 58 | 30 | 14310 | 299
Data | 11/30/2022 | 03:58:31;250 | 99.9716 | 200 | 200.0499 | 99.9667 | 03 | 58 | 31 | 14311 | 300
Data | 11/30/2022 | 03:58:32;250 | 99.9808 | 200 | 200.0306 | 99.9667 | 03 | 58 | 32 | 14312 | 301
Data | 11/30/2022 | 03:58:33;250 | 99.9952 | 200 | 199.9468 | 99.9667 | 03 | 58 | 33 | 14313 | 302
Data | 11/30/2022 | 03:58:34;250 | 100.0107 | 200 | 199.871 | 99.9667 | 03 | 58 | 34 | 14314 | 303
Data | 11/30/2022 | 03:58:35;250 | 100.027 | 200 | 199.7874 | 99.9667 | 03 | 58 | 35 | 14315 | 304
Data | 11/30/2022 | 03:58:36;250 | 100.0342 | 200 | 199.8353 | 99.9667 | 03 | 58 | 36 | 14316 | 305
Data | 11/30/2022 | 03:58:37;250 | 100.0398 | 200 | 199.8152 | 99.9667 | 03 | 58 | 37 | 14317 | 306
Data | 11/30/2022 | 03:58:38;250 | 100.0446 | 200 | 199.8629 | 99.9667 | 03 | 58 | 38 | 14318 | 307
Data | 11/30/2022 | 03:58:39;250 | 100.0439 | 200 | 199.9223 | 99.9667 | 03 | 58 | 39 | 14319 | 308
Data | 11/30/2022 | 03:58:40;250 | 100.0351 | 200 | 200.032 | 99.9667 | 03 | 58 | 40 | 14320 | 309
Data | 11/30/2022 | 03:58:41;250 | 100.0244 | 200 | 200.1061 | 99.9667 | 03 | 58 | 41 | 14321 | 310
Data | 11/30/2022 | 03:58:42;250 | 100.0094 | 200 | 200.2865 | 99.9667 | 03 | 58 | 42 | 14322 | 311
Data | 11/30/2022 | 03:58:43;250 | 99.9929 | 200 | 200.4033 | 99.9667 | 03 | 58 | 43 | 14323 | 312
Data | 11/30/2022 | 03:58:44;250 | 99.9827 | 200 | 200.3309 | 99.9667 | 03 | 58 | 44 | 14324 | 313
Data | 11/30/2022 | 03:58:45;250 | 99.9778 | 200 | 200.2629 | 99.9667 | 03 | 58 | 45 | 14325 | 314
Data | 11/30/2022 | 03:58:46;250 | 99.969 | 200 | 200.3096 | 99.9667 | 03 | 58 | 46 | 14326 | 315
Data | 11/30/2022 | 03:58:47;250 | 99.9587 | 200 | 200.3983 | 99.9667 | 03 | 58 | 47 | 14327 | 316
Data | 11/30/2022 | 03:58:48;250 | 99.9507 | 200 | 200.421 | 99.9667 | 03 | 58 | 48 | 14328 | 317
Data | 11/30/2022 | 03:58:49;250 | 99.9497 | 200 | 200.3028 | 99.9667 | 03 | 58 | 49 | 14329 | 318
Data | 11/30/2022 | 03:58:50;250 | 99.9423 | 200 | 200.3006 | 99.9667 | 03 | 58 | 50 | 14330 | 319
Data | 11/30/2022 | 03:58:51;250 | 99.9466 | 200 | 200.2783 | 99.9667 | 03 | 58 | 51 | 14331 | 320
Data | 11/30/2022 | 03:58:52;250 | 99.9433 | 200 | 200.2634 | 99.9667 | 03 | 58 | 52 | 14332 | 321
Data | 11/30/2022 | 03:58:53;250 | 99.9502 | 200 | 200.2226 | 99.9667 | 03 | 58 | 53 | 14333 | 322
Data | 11/30/2022 | 03:58:54;250 | 99.9536 | 200 | 200.2401 | 99.9667 | 03 | 58 | 54 | 14334 | 323
Data | 11/30/2022 | 03:58:55;250 | 99.9585 | 200 | 200.1894 | 99.9667 | 03 | 58 | 55 | 14335 | 324
Data | 11/30/2022 | 03:58:56;250 | 99.9669 | 200 | 200.1249 | 99.9667 | 03 | 58 | 56 | 14336 | 325
Data | 11/30/2022 | 03:58:57;250 | 99.9712 | 200 | 200.0505 | 99.9667 | 03 | 58 | 57 | 14337 | 326
Data | 11/30/2022 | 03:58:58;250 | 99.9781 | 200 | 200.022 | 99.9667 | 03 | 58 | 58 | 14338 | 327
Data | 11/30/2022 | 03:58:59;250 | 99.9809 | 200 | 200.0204 | 99.9667 | 03 | 58 | 59 | 14339 | 328
Data | 11/30/2022 | 03:59:00;250 | 99.9916 | 200 | 200.0264 | 99.9667 | 03 | 59 | 00 | 14340 | 329
Data | 11/30/2022 | 03:59:01;250 | 100.0076 | 200 | 199.9239 | 99.9667 | 03 | 59 | 01 | 14341 | 330
Data | 11/30/2022 | 03:59:02;250 | 100.0166 | 200 | 199.9218 | 99.9667 | 03 | 59 | 02 | 14342 | 331
Data | 11/30/2022 | 03:59:03;250 | 100.0274 | 200 | 199.9323 | 99.9667 | 03 | 59 | 03 | 14343 | 332
Data | 11/30/2022 | 03:59:04;250 | 100.0392 | 200 | 199.9104 | 99.9667 | 03 | 59 | 04 | 14344 | 333
Data | 11/30/2022 | 03:59:05;250 | 100.0362 | 200 | 200.0259 | 99.9667 | 03 | 59 | 05 | 14345 | 334
Data | 11/30/2022 | 03:59:06;250 | 100.0374 | 200 | 199.9628 | 99.9667 | 03 | 59 | 06 | 14346 | 335
Data | 11/30/2022 | 03:59:07;250 | 100.0434 | 200 | 199.929 | 99.9667 | 03 | 59 | 07 | 14347 | 336
Data | 11/30/2022 | 03:59:08;250 | 100.0497 | 200 | 199.9812 | 99.9667 | 03 | 59 | 08 | 14348 | 337
Data | 11/30/2022 | 03:59:09;250 | 100.0568 | 200 | 199.876 | 99.9667 | 03 | 59 | 09 | 14349 | 338
Data | 11/30/2022 | 03:59:10;250 | 100.051 | 200 | 199.8817 | 99.9667 | 03 | 59 | 10 | 14350 | 339
Data | 11/30/2022 | 03:59:11;250 | 100.0463 | 200 | 199.9669 | 99.9667 | 03 | 59 | 11 | 14351 | 340
Data | 11/30/2022 | 03:59:12;250 | 100.0365 | 200 | 200.1125 | 99.9667 | 03 | 59 | 12 | 14352 | 341
Data | 11/30/2022 | 03:59:13;250 | 100.025 | 200 | 200.1892 | 99.9667 | 03 | 59 | 13 | 14353 | 342
Data | 11/30/2022 | 03:59:14;250 | 100.0171 | 200 | 200.1159 | 99.9667 | 03 | 59 | 14 | 14354 | 343
Data | 11/30/2022 | 03:59:15;250 | 100.0133 | 200 | 200.1226 | 99.9667 | 03 | 59 | 15 | 14355 | 344
Data | 11/30/2022 | 03:59:16;250 | 100.0035 | 200 | 200.192 | 99.9667 | 03 | 59 | 16 | 14356 | 345
Data | 11/30/2022 | 03:59:17;250 | 100.0002 | 200 | 200.1565 | 99.9667 | 03 | 59 | 17 | 14357 | 346
Data | 11/30/2022 | 03:59:18;250 | 99.9974 | 200 | 200.2107 | 99.9667 | 03 | 59 | 18 | 14358 | 347
Data | 11/30/2022 | 03:59:19;250 | 99.9897 | 200 | 200.2586 | 99.9667 | 03 | 59 | 19 | 14359 | 348
Data | 11/30/2022 | 03:59:20;250 | 99.9935 | 200 | 200.2312 | 99.9667 | 03 | 59 | 20 | 14360 | 349
Data | 11/30/2022 | 03:59:21;250 | 99.9921 | 200 | 200.2598 | 99.9667 | 03 | 59 | 21 | 14361 | 350
Data | 11/30/2022 | 03:59:22;250 | 99.9946 | 200 | 200.1864 | 99.9667 | 03 | 59 | 22 | 14362 | 351
Data | 11/30/2022 | 03:59:23;250 | 100.0017 | 200 | 200.0831 | 99.9667 | 03 | 59 | 23 | 14363 | 352
Data | 11/30/2022 | 03:59:24;250 | 100.0107 | 200 | 200.0805 | 99.9667 | 03 | 59 | 24 | 14364 | 353
Data | 11/30/2022 | 03:59:25;250 | 100.0186 | 200 | 199.9797 | 99.9667 | 03 | 59 | 25 | 14365 | 354
Data | 11/30/2022 | 03:59:26;250 | 100.0196 | 200 | 199.9338 | 99.9667 | 03 | 59 | 26 | 14366 | 355
Data | 11/30/2022 | 03:59:27;250 | 100.0241 | 200 | 199.9639 | 99.9667 | 03 | 59 | 27 | 14367 | 356
Data | 11/30/2022 | 03:59:28;250 | 100.0313 | 200 | 199.9204 | 99.9667 | 03 | 59 | 28 | 14368 | 357
Data | 11/30/2022 | 03:59:29;250 | 100.0407 | 200 | 199.9673 | 99.9667 | 03 | 59 | 29 | 14369 | 358
Data | 11/30/2022 | 03:59:30;250 | 100.0473 | 200 | 199.9206 | 99.9667 | 03 | 59 | 30 | 14370 | 359
Data | 11/30/2022 | 03:59:31;250 | 100.0532 | 200 | 199.8817 | 99.9667 | 03 | 59 | 31 | 14371 | 360
Data | 11/30/2022 | 03:59:32;250 | 100.0546 | 200 | 199.9312 | 99.9667 | 03 | 59 | 32 | 14372 | 361
Data | 11/30/2022 | 03:59:33;250 | 100.057 | 200 | 199.9449 | 99.9667 | 03 | 59 | 33 | 14373 | 362
Data | 11/30/2022 | 03:59:34;250 | 100.0636 | 200 | 199.9264 | 99.9667 | 03 | 59 | 34 | 14374 | 363
Data | 11/30/2022 | 03:59:35;250 | 100.0613 | 200 | 199.9603 | 99.9667 | 03 | 59 | 35 | 14375 | 364
Data | 11/30/2022 | 03:59:36;250 | 100.0561 | 200 | 200.0147 | 99.9667 | 03 | 59 | 36 | 14376 | 365
Data | 11/30/2022 | 03:59:37;250 | 100.0479 | 200 | 200.1403 | 99.9667 | 03 | 59 | 37 | 14377 | 366
Data | 11/30/2022 | 03:59:38;250 | 100.033 | 200 | 200.2661 | 99.9667 | 03 | 59 | 38 | 14378 | 367
Data | 11/30/2022 | 03:59:39;250 | 100.0267 | 200 | 200.2008 | 99.9667 | 03 | 59 | 39 | 14379 | 368
Data | 11/30/2022 | 03:59:40;250 | 100.03 | 200 | 200.0662 | 99.9667 | 03 | 59 | 40 | 14380 | 369
Data | 11/30/2022 | 03:59:41;250 | 100.041 | 200 | 199.9768 | 99.9667 | 03 | 59 | 41 | 14381 | 370
Data | 11/30/2022 | 03:59:42;250 | 100.0616 | 200 | 199.8204 | 99.9667 | 03 | 59 | 42 | 14382 | 371
Data | 11/30/2022 | 03:59:43;250 | 100.0879 | 200 | 199.638 | 99.9667 | 03 | 59 | 43 | 14383 | 372
Data | 11/30/2022 | 03:59:44;250 | 100.1116 | 200 | 199.5124 | 99.9667 | 03 | 59 | 44 | 14384 | 373
Data | 11/30/2022 | 03:59:45;250 | 100.1245 | 200 | 199.586 | 99.9667 | 03 | 59 | 45 | 14385 | 374
Data | 11/30/2022 | 03:59:46;250 | 100.1122 | 200 | 199.8789 | 99.9667 | 03 | 59 | 46 | 14386 | 375
Data | 11/30/2022 | 03:59:47;250 | 100.0824 | 200 | 200.1958 | 99.9667 | 03 | 59 | 47 | 14387 | 376
Data | 11/30/2022 | 03:59:48;250 | 100.0525 | 200 | 200.4503 | 99.9667 | 03 | 59 | 48 | 14388 | 377
Data | 11/30/2022 | 03:59:49;250 | 100.0219 | 200 | 200.6595 | 99.9667 | 03 | 59 | 49 | 14389 | 378
Data | 11/30/2022 | 03:59:50;250 | 100.0053 | 200 | 200.6927 | 99.9667 | 03 | 59 | 50 | 14390 | 379
Data | 11/30/2022 | 03:59:51;250 | 99.9953 | 200 | 200.5583 | 99.9667 | 03 | 59 | 51 | 14391 | 380
Data | 11/30/2022 | 03:59:52;250 | 99.993 | 200 | 200.3859 | 99.9667 | 03 | 59 | 52 | 14392 | 381
Data | 11/30/2022 | 03:59:53;250 | 99.9986 | 200 | 200.2708 | 99.9667 | 03 | 59 | 53 | 14393 | 382
Data | 11/30/2022 | 03:59:54;250 | 100.002 | 200 | 200.1759 | 99.9667 | 03 | 59 | 54 | 14394 | 383
Data | 11/30/2022 | 03:59:55;250 | 100.0083 | 200 | 200.0966 | 99.9667 | 03 | 59 | 55 | 14395 | 384
Data | 11/30/2022 | 03:59:56;250 | 100.0136 | 200 | 200.0943 | 99.9667 | 03 | 59 | 56 | 14396 | 385
Data | 11/30/2022 | 03:59:57;250 | 100.0149 | 200 | 200.0609 | 99.9667 | 03 | 59 | 57 | 14397 | 386
Data | 11/30/2022 | 03:59:58;250 | 100.0216 | 200 | 200.0258 | 99.9667 | 03 | 59 | 58 | 14398 | 387
Data | 11/30/2022 | 03:59:59;250 | 100.0199 | 200 | 200.0576 | 99.9667 | 03 | 59 | 59 | 14399 | 388
Data | 11/30/2022 | 04:00:00;250 | 100.0193 | 200 | 200.1091 | 99.9667 | 04 | 00 | 00 | 14400 | 389
Data | 11/30/2022 | 04:00:01;250 | 100.0166 | 200 | 200.2123 | 99.9667 | 04 | 00 | 01 | 14401 | 390
Data | 11/30/2022 | 04:00:02;250 | 100.0148 | 200 | 200.1773 | 99.9667 | 04 | 00 | 02 | 14402 | 391
Data | 11/30/2022 | 04:00:03;250 | 100.0175 | 200 | 200.1573 | 99.9667 | 04 | 00 | 03 | 14403 | 392
Data | 11/30/2022 | 04:00:04;250 | 100.0151 | 200 | 200.1404 | 99.9667 | 04 | 00 | 04 | 14404 | 393
Data | 11/30/2022 | 04:00:05;250 | 100.0151 | 200 | 200.1026 | 99.9667 | 04 | 00 | 05 | 14405 | 394
Data | 11/30/2022 | 04:00:06;250 | 100.0084 | 200 | 200.1632 | 99.9667 | 04 | 00 | 06 | 14406 | 395
Data | 11/30/2022 | 04:00:07;250 | 100.0062 | 200 | 200.1755 | 99.9667 | 04 | 00 | 07 | 14407 | 396
Data | 11/30/2022 | 04:00:08;250 | 100.0238 | 200 | 199.9648 | 99.9667 | 04 | 00 | 08 | 14408 | 397
Data | 11/30/2022 | 04:00:09;250 | 100.0429 | 200 | 199.7642 | 99.9667 | 04 | 00 | 09 | 14409 | 398
Data | 11/30/2022 | 04:00:10;250 | 100.0717 | 200 | 199.5114 | 99.9667 | 04 | 00 | 10 | 14410 | 399
Data | 11/30/2022 | 04:00:11;250 | 100.0879 | 200 | 199.5191 | 99.9667 | 04 | 00 | 11 | 14411 | 400
Data | 11/30/2022 | 04:00:12;250 | 100.0996 | 200 | 199.5221 | 99.9667 | 04 | 00 | 12 | 14412 | 401
Data | 11/30/2022 | 04:00:13;250 | 100.1012 | 200 | 199.5259 | 99.9667 | 04 | 00 | 13 | 14413 | 402
Data | 11/30/2022 | 04:00:14;250 | 100.0964 | 200 | 199.6566 | 99.9667 | 04 | 00 | 14 | 14414 | 403
Data | 11/30/2022 | 04:00:15;250 | 100.0858 | 200 | 199.8298 | 99.9667 | 04 | 00 | 15 | 14415 | 404
Data | 11/30/2022 | 04:00:16;250 | 100.0791 | 200 | 199.887 | 99.9667 | 04 | 00 | 16 | 14416 | 405
Data | 11/30/2022 | 04:00:17;250 | 100.0679 | 200 | 200.0167 | 99.9667 | 04 | 00 | 17 | 14417 | 406
Data | 11/30/2022 | 04:00:18;250 | 100.0584 | 200 | 200.0206 | 99.9667 | 04 | 00 | 18 | 14418 | 407
Data | 11/30/2022 | 04:00:19;250 | 100.0551 | 200 | 200.0167 | 99.9667 | 04 | 00 | 19 | 14419 | 408
Data | 11/30/2022 | 04:00:20;250 | 100.0554 | 200 | 200.0125 | 99.9667 | 04 | 00 | 20 | 14420 | 409
Data | 11/30/2022 | 04:00:21;250 | 100.0522 | 200 | 199.9764 | 99.9667 | 04 | 00 | 21 | 14421 | 410
Data | 11/30/2022 | 04:00:22;250 | 100.0474 | 200 | 200.0265 | 99.9667 | 04 | 00 | 22 | 14422 | 411
Data | 11/30/2022 | 04:00:23;250 | 100.0464 | 200 | 200.1037 | 99.9667 | 04 | 00 | 23 | 14423 | 412
Data | 11/30/2022 | 04:00:24;250 | 100.0448 | 200 | 200.0629 | 99.9667 | 04 | 00 | 24 | 14424 | 413
Data | 11/30/2022 | 04:00:25;250 | 100.0418 | 200 | 200.0538 | 99.9667 | 04 | 00 | 25 | 14425 | 414
Data | 11/30/2022 | 04:00:26;250 | 100.0493 | 200 | 199.9814 | 99.9667 | 04 | 00 | 26 | 14426 | 415
Data | 11/30/2022 | 04:00:27;250 | 100.0514 | 200 | 199.9234 | 99.9667 | 04 | 00 | 27 | 14427 | 416
Data | 11/30/2022 | 04:00:28;250 | 100.0574 | 200 | 199.8845 | 99.9667 | 04 | 00 | 28 | 14428 | 417
Data | 11/30/2022 | 04:00:29;250 | 100.0633 | 200 | 199.8328 | 99.9667 | 04 | 00 | 29 | 14429 | 418
Data | 11/30/2022 | 04:00:30;250 | 100.0635 | 200 | 199.8328 | 99.9667 | 04 | 00 | 30 | 14430 | 419
Data | 11/30/2022 | 04:00:31;250 | 100.0628 | 200 | 199.8393 | 99.9667 | 04 | 00 | 31 | 14431 | 420
Data | 11/30/2022 | 04:00:32;250 | 100.0533 | 200 | 199.9034 | 99.9667 | 04 | 00 | 32 | 14432 | 421
Data | 11/30/2022 | 04:00:33;250 | 100.0443 | 200 | 199.9894 | 99.9667 | 04 | 00 | 33 | 14433 | 422
Data | 11/30/2022 | 04:00:34;250 | 100.0399 | 200 | 200.0127 | 99.9667 | 04 | 00 | 34 | 14434 | 423
Data | 11/30/2022 | 04:00:35;250 | 100.0376 | 200 | 200.0455 | 99.9667 | 04 | 00 | 35 | 14435 | 424
Data | 11/30/2022 | 04:00:36;250 | 100.0333 | 200 | 200.042 | 99.9667 | 04 | 00 | 36 | 14436 | 425
Data | 11/30/2022 | 04:00:37;250 | 100.0327 | 200 | 200.0135 | 99.9667 | 04 | 00 | 37 | 14437 | 426
Data | 11/30/2022 | 04:00:38;250 | 100.0316 | 200 | 199.9582 | 99.9667 | 04 | 00 | 38 | 14438 | 427
Data | 11/30/2022 | 04:00:39;250 | 100.03 | 200 | 199.9145 | 99.9667 | 04 | 00 | 39 | 14439 | 428
Data | 11/30/2022 | 04:00:40;250 | 100.0277 | 200 | 199.8951 | 99.9667 | 04 | 00 | 40 | 14440 | 429
Data | 11/30/2022 | 04:00:41;250 | 100.033 | 200 | 199.7875 | 99.9667 | 04 | 00 | 41 | 14441 | 430
Data | 11/30/2022 | 04:00:42;250 | 100.0318 | 200 | 199.7645 | 99.9667 | 04 | 00 | 42 | 14442 | 431
Data | 11/30/2022 | 04:00:43;250 | 100.0323 | 200 | 199.7695 | 99.9667 | 04 | 00 | 43 | 14443 | 432
Data | 11/30/2022 | 04:00:44;250 | 100.0361 | 200 | 199.7579 | 99.9667 | 04 | 00 | 44 | 14444 | 433
Data | 11/30/2022 | 04:00:45;250 | 100.031 | 200 | 199.8923 | 99.9667 | 04 | 00 | 45 | 14445 | 434
Data | 11/30/2022 | 04:00:46;250 | 100.0315 | 200 | 199.8463 | 99.9667 | 04 | 00 | 46 | 14446 | 435
Data | 11/30/2022 | 04:00:47;250 | 100.0354 | 200 | 199.7812 | 99.9667 | 04 | 00 | 47 | 14447 | 436
Data | 11/30/2022 | 04:00:48;250 | 100.0331 | 200 | 199.7714 | 99.9667 | 04 | 00 | 48 | 14448 | 437
Data | 11/30/2022 | 04:00:49;250 | 100.0319 | 200 | 199.8341 | 99.9667 | 04 | 00 | 49 | 14449 | 438
Data | 11/30/2022 | 04:00:50;250 | 100.0321 | 200 | 199.9471 | 99.9667 | 04 | 00 | 50 | 14450 | 439
Data | 11/30/2022 | 04:00:51;250 | 100.0303 | 200 | 199.9332 | 99.9667 | 04 | 00 | 51 | 14451 | 440
Data | 11/30/2022 | 04:00:52;250 | 100.0306 | 200 | 199.9449 | 99.9667 | 04 | 00 | 52 | 14452 | 441
Data | 11/30/2022 | 04:00:53;250 | 100.032 | 200 | 200.0147 | 99.9667 | 04 | 00 | 53 | 14453 | 442
Data | 11/30/2022 | 04:00:54;250 | 100.0289 | 200 | 200.0293 | 99.9667 | 04 | 00 | 54 | 14454 | 443
Data | 11/30/2022 | 04:00:55;250 | 100.0298 | 200 | 199.9898 | 99.9667 | 04 | 00 | 55 | 14455 | 444
Data | 11/30/2022 | 04:00:56;250 | 100.0347 | 200 | 199.8993 | 99.9667 | 04 | 00 | 56 | 14456 | 445
Data | 11/30/2022 | 04:00:57;250 | 100.031 | 200 | 199.9139 | 99.9667 | 04 | 00 | 57 | 14457 | 446
Data | 11/30/2022 | 04:00:58;250 | 100.0317 | 200 | 199.944 | 99.9667 | 04 | 00 | 58 | 14458 | 447
Data | 11/30/2022 | 04:00:59;250 | 100.027 | 200 | 199.9691 | 99.9667 | 04 | 00 | 59 | 14459 | 448
Data | 11/30/2022 | 04:01:00;250 | 100.0313 | 200 | 199.9293 | 99.9667 | 04 | 01 | 00 | 14460 | 449
Data | 11/30/2022 | 04:01:01;250 | 100.0294 | 200 | 199.9547 | 99.9667 | 04 | 01 | 01 | 14461 | 450
Data | 11/30/2022 | 04:01:02;250 | 100.0246 | 200 | 199.9899 | 99.9667 | 04 | 01 | 02 | 14462 | 451
Data | 11/30/2022 | 04:01:03;250 | 100.0238 | 200 | 200.0008 | 99.9667 | 04 | 01 | 03 | 14463 | 452
Data | 11/30/2022 | 04:01:04;250 | 100.0189 | 200 | 199.9883 | 99.9667 | 04 | 01 | 04 | 14464 | 453
Data | 11/30/2022 | 04:01:05;250 | 100.0224 | 200 | 199.9846 | 99.9667 | 04 | 01 | 05 | 14465 | 454
Data | 11/30/2022 | 04:01:06;250 | 100.0208 | 200 | 200.0631 | 99.9667 | 04 | 01 | 06 | 14466 | 455
Data | 11/30/2022 | 04:01:07;250 | 100.0161 | 200 | 200.0722 | 99.9667 | 04 | 01 | 07 | 14467 | 456
Data | 11/30/2022 | 04:01:08;250 | 100.0154 | 200 | 199.9884 | 99.9667 | 04 | 01 | 08 | 14468 | 457
Data | 11/30/2022 | 04:01:09;250 | 100.0134 | 200 | 200.022 | 99.9667 | 04 | 01 | 09 | 14469 | 458
Data | 11/30/2022 | 04:01:10;250 | 100.011 | 200 | 199.9592 | 99.9667 | 04 | 01 | 10 | 14470 | 459
Data | 11/30/2022 | 04:01:11;250 | 100.0114 | 200 | 199.9237 | 99.9667 | 04 | 01 | 11 | 14471 | 460
Data | 11/30/2022 | 04:01:12;250 | 100.0125 | 200 | 199.8203 | 99.9667 | 04 | 01 | 12 | 14472 | 461
Data | 11/30/2022 | 04:01:13;250 | 100.0137 | 200 | 199.8139 | 99.9667 | 04 | 01 | 13 | 14473 | 462
Data | 11/30/2022 | 04:01:14;250 | 100.0129 | 200 | 199.8191 | 99.9667 | 04 | 01 | 14 | 14474 | 463
Data | 11/30/2022 | 04:01:15;250 | 100.0178 | 200 | 199.7847 | 99.9667 | 04 | 01 | 15 | 14475 | 464
Data | 11/30/2022 | 04:01:16;250 | 100.0204 | 200 | 199.7144 | 99.9667 | 04 | 01 | 16 | 14476 | 465
Data | 11/30/2022 | 04:01:17;250 | 100.0251 | 200 | 199.696 | 99.9667 | 04 | 01 | 17 | 14477 | 466
Data | 11/30/2022 | 04:01:18;250 | 100.0321 | 200 | 199.6389 | 99.9667 | 04 | 01 | 18 | 14478 | 467
Data | 11/30/2022 | 04:01:19;250 | 100.0222 | 200 | 199.8369 | 99.9667 | 04 | 01 | 19 | 14479 | 468
Data | 11/30/2022 | 04:01:20;250 | 100.0203 | 200 | 199.8104 | 99.9667 | 04 | 01 | 20 | 14480 | 469
Data | 11/30/2022 | 04:01:21;250 | 100.0099 | 200 | 199.8891 | 99.9667 | 04 | 01 | 21 | 14481 | 470
Data | 11/30/2022 | 04:01:22;250 | 100.0074 | 200 | 199.9944 | 99.9667 | 04 | 01 | 22 | 14482 | 471
Data | 11/30/2022 | 04:01:23;250 | 100.0035 | 200 | 200.0406 | 99.9667 | 04 | 01 | 23 | 14483 | 472
Data | 11/30/2022 | 04:01:24;250 | 99.9827 | 200 | 200.1024 | 99.9667 | 04 | 01 | 24 | 14484 | 473
Data | 11/30/2022 | 04:01:25;250 | 99.9666 | 200 | 200.1815 | 99.9667 | 04 | 01 | 25 | 14485 | 474
Data | 11/30/2022 | 04:01:26;250 | 99.9467 | 200 | 200.2611 | 99.9667 | 04 | 01 | 26 | 14486 | 475
Data | 11/30/2022 | 04:01:27;250 | 99.9242 | 200 | 200.3362 | 99.9667 | 04 | 01 | 27 | 14487 | 476
Data | 11/30/2022 | 04:01:28;250 | 99.9094 | 200 | 200.3956 | 99.9667 | 04 | 01 | 28 | 14488 | 477
Data | 11/30/2022 | 04:01:29;250 | 99.8932 | 200 | 200.371 | 99.9667 | 04 | 01 | 29 | 14489 | 478
Data | 11/30/2022 | 04:01:30;250 | 99.8836 | 200 | 200.3399 | 99.9667 | 04 | 01 | 30 | 14490 | 479
Data | 11/30/2022 | 04:01:31;250 | 99.8866 | 200 | 200.2344 | 99.9667 | 04 | 01 | 31 | 14491 | 480
Data | 11/30/2022 | 04:01:32;250 | 99.8897 | 200 | 200.1411 | 99.95 | 04 | 01 | 32 | 14492 | 481
Data | 11/30/2022 | 04:01:33;250 | 99.8977 | 200 | 199.9412 | 99.95 | 04 | 01 | 33 | 14493 | 482
Data | 11/30/2022 | 04:01:34;250 | 99.9089 | 200 | 199.8491 | 99.95 | 04 | 01 | 34 | 14494 | 483
Data | 11/30/2022 | 04:01:35;250 | 99.9144 | 200 | 199.8183 | 99.95 | 04 | 01 | 35 | 14495 | 484
Data | 11/30/2022 | 04:01:36;250 | 99.9248 | 200 | 199.7352 | 99.95 | 04 | 01 | 36 | 14496 | 485
Data | 11/30/2022 | 04:01:37;250 | 99.9297 | 200 | 199.7917 | 99.95 | 04 | 01 | 37 | 14497 | 486
Data | 11/30/2022 | 04:01:38;250 | 99.9338 | 200 | 199.7859 | 99.95 | 04 | 01 | 38 | 14498 | 487
Data | 11/30/2022 | 04:01:39;250 | 99.936 | 200 | 199.8172 | 99.95 | 04 | 01 | 39 | 14499 | 488
Data | 11/30/2022 | 04:01:40;250 | 99.9445 | 200 | 199.8079 | 99.95 | 04 | 01 | 40 | 14500 | 489
Data | 11/30/2022 | 04:01:41;250 | 99.9595 | 200 | 199.6659 | 99.95 | 04 | 01 | 41 | 14501 | 490
Data | 11/30/2022 | 04:01:42;250 | 99.9756 | 200 | 199.4866 | 99.95 | 04 | 01 | 42 | 14502 | 491
Data | 11/30/2022 | 04:01:43;250 | 99.9843 | 200 | 199.5013 | 99.95 | 04 | 01 | 43 | 14503 | 492
Data | 11/30/2022 | 04:01:44;250 | 99.9955 | 200 | 199.5354 | 99.95 | 04 | 01 | 44 | 14504 | 493
Data | 11/30/2022 | 04:01:45;250 | 99.999 | 200 | 199.6439 | 99.95 | 04 | 01 | 45 | 14505 | 494
Data | 11/30/2022 | 04:01:46;250 | 100.0053 | 200 | 199.6465 | 99.95 | 04 | 01 | 46 | 14506 | 495
Data | 11/30/2022 | 04:01:47;250 | 100.0114 | 200 | 199.595 | 99.95 | 04 | 01 | 47 | 14507 | 496
Data | 11/30/2022 | 04:01:48;250 | 100.022 | 200 | 199.7123 | 99.95 | 04 | 01 | 48 | 14508 | 497
Data | 11/30/2022 | 04:01:49;250 | 100.0237 | 200 | 199.8393 | 99.95 | 04 | 01 | 49 | 14509 | 498
Data | 11/30/2022 | 04:01:50;250 | 100.0272 | 200 | 199.8486 | 99.95 | 04 | 01 | 50 | 14510 | 499
Data | 11/30/2022 | 04:01:51;250 | 100.0281 | 200 | 199.8903 | 99.95 | 04 | 01 | 51 | 14511 | 500
Data | 11/30/2022 | 04:01:52;250 | 100.0319 | 200 | 199.9176 | 99.95 | 04 | 01 | 52 | 14512 | 501
Data | 11/30/2022 | 04:01:53;250 | 100.0431 | 200 | 199.8637 | 99.95 | 04 | 01 | 53 | 14513 | 502
Data | 11/30/2022 | 04:01:54;250 | 100.0626 | 200 | 199.7119 | 99.95 | 04 | 01 | 54 | 14514 | 503
Data | 11/30/2022 | 04:01:55;250 | 100.0783 | 200 | 199.6206 | 99.95 | 04 | 01 | 55 | 14515 | 504
Data | 11/30/2022 | 04:01:56;250 | 100.0805 | 200 | 199.6606 | 99.95 | 04 | 01 | 56 | 14516 | 505
Data | 11/30/2022 | 04:01:57;250 | 100.0733 | 200 | 199.7933 | 99.95 | 04 | 01 | 57 | 14517 | 506
Data | 11/30/2022 | 04:01:58;250 | 100.0594 | 200 | 200.0325 | 99.95 | 04 | 01 | 58 | 14518 | 507
Data | 11/30/2022 | 04:01:59;250 | 100.0367 | 200 | 200.1662 | 99.95 | 04 | 01 | 59 | 14519 | 508
Data | 11/30/2022 | 04:02:00;250 | 100.0103 | 200 | 200.333 | 99.95 | 04 | 02 | 00 | 14520 | 509
Data | 11/30/2022 | 04:02:01;250 | 99.9926 | 200 | 200.4621 | 99.95 | 04 | 02 | 01 | 14521 | 510
Data | 11/30/2022 | 04:02:02;250 | 99.9736 | 200 | 200.4773 | 99.95 | 04 | 02 | 02 | 14522 | 511
Data | 11/30/2022 | 04:02:03;250 | 99.9548 | 200 | 200.4874 | 99.95 | 04 | 02 | 03 | 14523 | 512
Data | 11/30/2022 | 04:02:04;250 | 99.9322 | 200 | 200.591 | 99.95 | 04 | 02 | 04 | 14524 | 513
Data | 11/30/2022 | 04:02:05;250 | 99.9121 | 200 | 200.5989 | 99.95 | 04 | 02 | 05 | 14525 | 514
Data | 11/30/2022 | 04:02:06;250 | 99.9019 | 200 | 200.5476 | 99.95 | 04 | 02 | 06 | 14526 | 515
Data | 11/30/2022 | 04:02:07;250 | 99.8956 | 200 | 200.388 | 99.95 | 04 | 02 | 07 | 14527 | 516
Data | 11/30/2022 | 04:02:08;250 | 99.8952 | 200 | 200.2653 | 99.95 | 04 | 02 | 08 | 14528 | 517
Data | 11/30/2022 | 04:02:09;250 | 99.9045 | 200 | 200.152 | 99.95 | 04 | 02 | 09 | 14529 | 518
Data | 11/30/2022 | 04:02:10;250 | 99.9114 | 200 | 200.0626 | 99.95 | 04 | 02 | 10 | 14530 | 519
Data | 11/30/2022 | 04:02:11;250 | 99.9213 | 200 | 199.9621 | 99.95 | 04 | 02 | 11 | 14531 | 520
Data | 11/30/2022 | 04:02:12;250 | 99.9303 | 200 | 199.9695 | 99.95 | 04 | 02 | 12 | 14532 | 521
Data | 11/30/2022 | 04:02:13;250 | 99.9405 | 200 | 199.9289 | 99.95 | 04 | 02 | 13 | 14533 | 522
Data | 11/30/2022 | 04:02:14;250 | 99.9682 | 200 | 199.731 | 99.95 | 04 | 02 | 14 | 14534 | 523
Data | 11/30/2022 | 04:02:15;250 | 99.9914 | 200 | 199.6087 | 99.95 | 04 | 02 | 15 | 14535 | 524
Data | 11/30/2022 | 04:02:16;250 | 100.0112 | 200 | 199.5394 | 99.95 | 04 | 02 | 16 | 14536 | 525
Data | 11/30/2022 | 04:02:17;250 | 100.0283 | 200 | 199.5372 | 99.95 | 04 | 02 | 17 | 14537 | 526
Data | 11/30/2022 | 04:02:18;250 | 100.0452 | 200 | 199.5458 | 99.95 | 04 | 02 | 18 | 14538 | 527
Data | 11/30/2022 | 04:02:19;250 | 100.061 | 200 | 199.5552 | 99.95 | 04 | 02 | 19 | 14539 | 528
Data | 11/30/2022 | 04:02:20;250 | 100.0665 | 200 | 199.6077 | 99.95 | 04 | 02 | 20 | 14540 | 529
Data | 11/30/2022 | 04:02:21;250 | 100.069 | 200 | 199.6549 | 99.95 | 04 | 02 | 21 | 14541 | 530
Data | 11/30/2022 | 04:02:22;250 | 100.0669 | 200 | 199.7967 | 99.95 | 04 | 02 | 22 | 14542 | 531
Data | 11/30/2022 | 04:02:23;250 | 100.069 | 200 | 199.8757 | 99.95 | 04 | 02 | 23 | 14543 | 532
Data | 11/30/2022 | 04:02:24;250 | 100.0694 | 200 | 199.8817 | 99.95 | 04 | 02 | 24 | 14544 | 533
Data | 11/30/2022 | 04:02:25;250 | 100.0685 | 200 | 199.9541 | 99.95 | 04 | 02 | 25 | 14545 | 534
Data | 11/30/2022 | 04:02:26;250 | 100.0645 | 200 | 200.0104 | 99.95 | 04 | 02 | 26 | 14546 | 535
Data | 11/30/2022 | 04:02:27;250 | 100.0496 | 200 | 200.1611 | 99.95 | 04 | 02 | 27 | 14547 | 536
Data | 11/30/2022 | 04:02:28;250 | 100.036 | 200 | 200.2265 | 99.95 | 04 | 02 | 28 | 14548 | 537
Data | 11/30/2022 | 04:02:29;250 | 100.0193 | 200 | 200.2986 | 99.95 | 04 | 02 | 29 | 14549 | 538
Data | 11/30/2022 | 04:02:30;250 | 100.0065 | 200 | 200.3379 | 99.95 | 04 | 02 | 30 | 14550 | 539
Data | 11/30/2022 | 04:02:31;250 | 99.9944 | 200 | 200.3414 | 99.95 | 04 | 02 | 31 | 14551 | 540
Data | 11/30/2022 | 04:02:32;250 | 99.9833 | 200 | 200.357 | 99.95 | 04 | 02 | 32 | 14552 | 541
Data | 11/30/2022 | 04:02:33;250 | 99.9792 | 200 | 200.2698 | 99.95 | 04 | 02 | 33 | 14553 | 542
Data | 11/30/2022 | 04:02:34;250 | 99.9774 | 200 | 200.2842 | 99.95 | 04 | 02 | 34 | 14554 | 543
Data | 11/30/2022 | 04:02:35;250 | 99.9754 | 200 | 200.2875 | 99.95 | 04 | 02 | 35 | 14555 | 544
Data | 11/30/2022 | 04:02:36;250 | 99.9783 | 200 | 200.2354 | 99.95 | 04 | 02 | 36 | 14556 | 545
Data | 11/30/2022 | 04:02:37;250 | 99.974 | 200 | 200.2252 | 99.95 | 04 | 02 | 37 | 14557 | 546
Data | 11/30/2022 | 04:02:38;250 | 99.9761 | 200 | 200.2084 | 99.95 | 04 | 02 | 38 | 14558 | 547
Data | 11/30/2022 | 04:02:39;250 | 99.9773 | 200 | 200.2163 | 99.95 | 04 | 02 | 39 | 14559 | 548
Data | 11/30/2022 | 04:02:40;250 | 99.9787 | 200 | 200.1945 | 99.95 | 04 | 02 | 40 | 14560 | 549
Data | 11/30/2022 | 04:02:41;250 | 99.9815 | 200 | 200.1419 | 99.95 | 04 | 02 | 41 | 14561 | 550
Data | 11/30/2022 | 04:02:42;250 | 99.9805 | 200 | 200.1316 | 99.95 | 04 | 02 | 42 | 14562 | 551
Data | 11/30/2022 | 04:02:43;250 | 99.9799 | 200 | 200.1664 | 99.95 | 04 | 02 | 43 | 14563 | 552
Data | 11/30/2022 | 04:02:44;250 | 99.9759 | 200 | 200.2704 | 99.95 | 04 | 02 | 44 | 14564 | 553
Data | 11/30/2022 | 04:02:45;250 | 99.974 | 200 | 200.2207 | 99.95 | 04 | 02 | 45 | 14565 | 554
Data | 11/30/2022 | 04:02:46;250 | 99.9761 | 200 | 200.2329 | 99.95 | 04 | 02 | 46 | 14566 | 555
Data | 11/30/2022 | 04:02:47;250 | 99.9763 | 200 | 200.1914 | 99.95 | 04 | 02 | 47 | 14567 | 556
Data | 11/30/2022 | 04:02:48;250 | 99.9746 | 200 | 200.1386 | 99.95 | 04 | 02 | 48 | 14568 | 557
Data | 11/30/2022 | 04:02:49;250 | 99.9782 | 200 | 200.1142 | 99.95 | 04 | 02 | 49 | 14569 | 558
Data | 11/30/2022 | 04:02:50;250 | 99.9777 | 200 | 200.0531 | 99.95 | 04 | 02 | 50 | 14570 | 559
Data | 11/30/2022 | 04:02:51;250 | 99.9767 | 200 | 200.0233 | 99.95 | 04 | 02 | 51 | 14571 | 560
Data | 11/30/2022 | 04:02:52;250 | 99.9754 | 200 | 200.0526 | 99.95 | 04 | 02 | 52 | 14572 | 561
Data | 11/30/2022 | 04:02:53;250 | 99.9744 | 200 | 200.0481 | 99.95 | 04 | 02 | 53 | 14573 | 562
Data | 11/30/2022 | 04:02:54;250 | 99.9745 | 200 | 200.0153 | 99.95 | 04 | 02 | 54 | 14574 | 563
Data | 11/30/2022 | 04:02:55;250 | 99.9793 | 200 | 199.9275 | 99.95 | 04 | 02 | 55 | 14575 | 564
Data | 11/30/2022 | 04:02:56;250 | 99.9788 | 200 | 199.9736 | 99.95 | 04 | 02 | 56 | 14576 | 565
Data | 11/30/2022 | 04:02:57;250 | 99.9794 | 200 | 199.9729 | 99.95 | 04 | 02 | 57 | 14577 | 566
Data | 11/30/2022 | 04:02:58;250 | 99.9825 | 200 | 199.9367 | 99.95 | 04 | 02 | 58 | 14578 | 567
Data | 11/30/2022 | 04:02:59;250 | 99.9829 | 200 | 199.9474 | 99.95 | 04 | 02 | 59 | 14579 | 568
Data | 11/30/2022 | 04:03:00;250 | 99.9868 | 200 | 199.9388 | 99.95 | 04 | 03 | 00 | 14580 | 569
Data | 11/30/2022 | 04:03:01;250 | 99.988 | 200 | 200.0029 | 99.95 | 04 | 03 | 01 | 14581 | 570
Data | 11/30/2022 | 04:03:02;250 | 100.0023 | 200 | 199.8372 | 99.95 | 04 | 03 | 02 | 14582 | 571
Data | 11/30/2022 | 04:03:03;250 | 100.0279 | 200 | 199.6783 | 99.95 | 04 | 03 | 03 | 14583 | 572
Data | 11/30/2022 | 04:03:04;250 | 100.0534 | 200 | 199.5525 | 99.95 | 04 | 03 | 04 | 14584 | 573
Data | 11/30/2022 | 04:03:05;250 | 100.078 | 200 | 199.4933 | 99.95 | 04 | 03 | 05 | 14585 | 574
Data | 11/30/2022 | 04:03:06;250 | 100.0839 | 200 | 199.6215 | 99.95 | 04 | 03 | 06 | 14586 | 575
Data | 11/30/2022 | 04:03:07;250 | 100.0849 | 200 | 199.6861 | 99.95 | 04 | 03 | 07 | 14587 | 576
Data | 11/30/2022 | 04:03:08;250 | 100.0699 | 200 | 199.9963 | 99.95 | 04 | 03 | 08 | 14588 | 577
Data | 11/30/2022 | 04:03:09;250 | 100.0557 | 200 | 200.2007 | 99.95 | 04 | 03 | 09 | 14589 | 578
Data | 11/30/2022 | 04:03:10;250 | 100.0463 | 200 | 200.3023 | 99.95 | 04 | 03 | 10 | 14590 | 579
Data | 11/30/2022 | 04:03:11;250 | 100.0302 | 200 | 200.3898 | 99.95 | 04 | 03 | 11 | 14591 | 580
Data | 11/30/2022 | 04:03:12;250 | 100.0216 | 200 | 200.3743 | 99.95 | 04 | 03 | 12 | 14592 | 581
Data | 11/30/2022 | 04:03:13;250 | 100.0129 | 200 | 200.3032 | 99.95 | 04 | 03 | 13 | 14593 | 582
Data | 11/30/2022 | 04:03:14;250 | 100.0029 | 200 | 200.2964 | 99.95 | 04 | 03 | 14 | 14594 | 583
Data | 11/30/2022 | 04:03:15;250 | 99.9972 | 200 | 200.2774 | 99.95 | 04 | 03 | 15 | 14595 | 584
Data | 11/30/2022 | 04:03:16;250 | 99.9879 | 200 | 200.3141 | 99.95 | 04 | 03 | 16 | 14596 | 585
Data | 11/30/2022 | 04:03:17;250 | 99.9802 | 200 | 200.3785 | 99.95 | 04 | 03 | 17 | 14597 | 586
Data | 11/30/2022 | 04:03:18;250 | 99.9676 | 200 | 200.4867 | 99.95 | 04 | 03 | 18 | 14598 | 587
Data | 11/30/2022 | 04:03:19;250 | 99.9592 | 200 | 200.4078 | 99.95 | 04 | 03 | 19 | 14599 | 588
Data | 11/30/2022 | 04:03:20;250 | 99.9454 | 200 | 200.4678 | 99.95 | 04 | 03 | 20 | 14600 | 589
Data | 11/30/2022 | 04:03:21;250 | 99.9431 | 200 | 200.3732 | 99.95 | 04 | 03 | 21 | 14601 | 590
Data | 11/30/2022 | 04:03:22;250 | 99.952 | 200 | 200.2092 | 99.95 | 04 | 03 | 22 | 14602 | 591
Data | 11/30/2022 | 04:03:23;250 | 99.9589 | 200 | 200.0744 | 99.95 | 04 | 03 | 23 | 14603 | 592
Data | 11/30/2022 | 04:03:24;250 | 99.9716 | 200 | 199.933 | 99.95 | 04 | 03 | 24 | 14604 | 593
Data | 11/30/2022 | 04:03:25;250 | 99.9787 | 200 | 199.9092 | 99.95 | 04 | 03 | 25 | 14605 | 594
Data | 11/30/2022 | 04:03:26;250 | 99.9797 | 200 | 199.9415 | 99.95 | 04 | 03 | 26 | 14606 | 595
Data | 11/30/2022 | 04:03:27;250 | 99.9832 | 200 | 199.9208 | 99.95 | 04 | 03 | 27 | 14607 | 596
Data | 11/30/2022 | 04:03:28;250 | 99.9741 | 200 | 199.9838 | 99.95 | 04 | 03 | 28 | 14608 | 597
Data | 11/30/2022 | 04:03:29;250 | 99.9714 | 200 | 200.0179 | 99.95 | 04 | 03 | 29 | 14609 | 598
Data | 11/30/2022 | 04:03:30;250 | 99.9744 | 200 | 200.0271 | 99.95 | 04 | 03 | 30 | 14610 | 599
Data | 11/30/2022 | 04:03:31;250 | 99.9681 | 200 | 200.1098 | 99.95 | 04 | 03 | 31 | 14611 | 600
Data | 11/30/2022 | 04:03:32;250 | 99.9657 | 200 | 200.1016 | 99.95 | 04 | 03 | 32 | 14612 | 601
Data | 11/30/2022 | 04:03:33;250 | 99.9678 | 200 | 200.0588 | 99.95 | 04 | 03 | 33 | 14613 | 602
Data | 11/30/2022 | 04:03:34;250 | 99.9639 | 200 | 200.1207 | 99.95 | 04 | 03 | 34 | 14614 | 603
Data | 11/30/2022 | 04:03:35;250 | 99.9604 | 200 | 200.0681 | 99.95 | 04 | 03 | 35 | 14615 | 604
Data | 11/30/2022 | 04:03:36;250 | 99.9582 | 200 | 200.0396 | 99.95 | 04 | 03 | 36 | 14616 | 605
Data | 11/30/2022 | 04:03:37;250 | 99.9564 | 200 | 200.0474 | 99.95 | 04 | 03 | 37 | 14617 | 606
Data | 11/30/2022 | 04:03:38;250 | 99.9615 | 200 | 199.9942 | 99.95 | 04 | 03 | 38 | 14618 | 607
Data | 11/30/2022 | 04:03:39;250 | 99.9643 | 200 | 199.9694 | 99.95 | 04 | 03 | 39 | 14619 | 608
Data | 11/30/2022 | 04:03:40;250 | 99.97 | 200 | 199.9423 | 99.95 | 04 | 03 | 40 | 14620 | 609
Data | 11/30/2022 | 04:03:41;250 | 99.9725 | 200 | 199.9985 | 99.95 | 04 | 03 | 41 | 14621 | 610
Data | 11/30/2022 | 04:03:42;250 | 99.9744 | 200 | 199.9958 | 99.95 | 04 | 03 | 42 | 14622 | 611
Data | 11/30/2022 | 04:03:43;250 | 99.9735 | 200 | 199.9939 | 99.95 | 04 | 03 | 43 | 14623 | 612
Data | 11/30/2022 | 04:03:44;250 | 99.9722 | 200 | 200.0723 | 99.95 | 04 | 03 | 44 | 14624 | 613
Data | 11/30/2022 | 04:03:45;250 | 99.9732 | 200 | 200.0373 | 99.95 | 04 | 03 | 45 | 14625 | 614
Data | 11/30/2022 | 04:03:46;250 | 99.9861 | 200 | 199.9006 | 99.95 | 04 | 03 | 46 | 14626 | 615
Data | 11/30/2022 | 04:03:47;250 | 99.999 | 200 | 199.906 | 99.95 | 04 | 03 | 47 | 14627 | 616
Data | 11/30/2022 | 04:03:48;250 | 100.0102 | 200 | 199.7643 | 99.95 | 04 | 03 | 48 | 14628 | 617
Data | 11/30/2022 | 04:03:49;250 | 100.0174 | 200 | 199.7282 | 99.95 | 04 | 03 | 49 | 14629 | 618
Data | 11/30/2022 | 04:03:50;250 | 100.0284 | 200 | 199.7138 | 99.95 | 04 | 03 | 50 | 14630 | 619
Data | 11/30/2022 | 04:03:51;250 | 100.0395 | 200 | 199.6737 | 99.95 | 04 | 03 | 51 | 14631 | 620
Data | 11/30/2022 | 04:03:52;250 | 100.0483 | 200 | 199.7208 | 99.95 | 04 | 03 | 52 | 14632 | 621
Data | 11/30/2022 | 04:03:53;250 | 100.0494 | 200 | 199.75 | 99.95 | 04 | 03 | 53 | 14633 | 622
Data | 11/30/2022 | 04:03:54;250 | 100.0618 | 200 | 199.6481 | 99.95 | 04 | 03 | 54 | 14634 | 623
Data | 11/30/2022 | 04:03:55;250 | 100.0588 | 200 | 199.8173 | 99.95 | 04 | 03 | 55 | 14635 | 624
Data | 11/30/2022 | 04:03:56;250 | 100.0611 | 200 | 199.902 | 99.95 | 04 | 03 | 56 | 14636 | 625
Data | 11/30/2022 | 04:03:57;250 | 100.0587 | 200 | 199.9264 | 99.95 | 04 | 03 | 57 | 14637 | 626
Data | 11/30/2022 | 04:03:58;250 | 100.051 | 200 | 199.9706 | 99.95 | 04 | 03 | 58 | 14638 | 627
Data | 11/30/2022 | 04:03:59;250 | 100.0482 | 200 | 199.9317 | 99.95 | 04 | 03 | 59 | 14639 | 628
Data | 11/30/2022 | 04:04:00;250 | 100.0434 | 200 | 199.9957 | 99.95 | 04 | 04 | 00 | 14640 | 629
Data | 11/30/2022 | 04:04:01;250 | 100.0357 | 200 | 200.0494 | 99.95 | 04 | 04 | 01 | 14641 | 630
Data | 11/30/2022 | 04:04:02;250 | 100.0332 | 200 | 199.9686 | 99.95 | 04 | 04 | 02 | 14642 | 631
Data | 11/30/2022 | 04:04:03;250 | 100.0335 | 200 | 199.9408 | 99.95 | 04 | 04 | 03 | 14643 | 632
Data | 11/30/2022 | 04:04:04;250 | 100.0326 | 200 | 199.8974 | 99.95 | 04 | 04 | 04 | 14644 | 633
Data | 11/30/2022 | 04:04:05;250 | 100.0316 | 200 | 199.8682 | 99.95 | 04 | 04 | 05 | 14645 | 634
Data | 11/30/2022 | 04:04:06;250 | 100.0284 | 200 | 199.9106 | 99.95 | 04 | 04 | 06 | 14646 | 635
Data | 11/30/2022 | 04:04:07;250 | 100.0305 | 200 | 199.9293 | 99.95 | 04 | 04 | 07 | 14647 | 636
Data | 11/30/2022 | 04:04:08;250 | 100.0356 | 200 | 199.9599 | 99.95 | 04 | 04 | 08 | 14648 | 637
Data | 11/30/2022 | 04:04:09;250 | 100.0399 | 200 | 199.9415 | 99.95 | 04 | 04 | 09 | 14649 | 638
Data | 11/30/2022 | 04:04:10;250 | 100.0471 | 200 | 199.8539 | 99.95 | 04 | 04 | 10 | 14650 | 639
Data | 11/30/2022 | 04:04:11;250 | 100.0509 | 200 | 199.7902 | 99.95 | 04 | 04 | 11 | 14651 | 640
Data | 11/30/2022 | 04:04:12;250 | 100.0517 | 200 | 199.8898 | 99.95 | 04 | 04 | 12 | 14652 | 641
Data | 11/30/2022 | 04:04:13;250 | 100.0556 | 200 | 199.9644 | 99.95 | 04 | 04 | 13 | 14653 | 642
Data | 11/30/2022 | 04:04:14;250 | 100.0499 | 200 | 199.9999 | 99.95 | 04 | 04 | 14 | 14654 | 643
Data | 11/30/2022 | 04:04:15;250 | 100.0495 | 200 | 199.9755 | 99.95 | 04 | 04 | 15 | 14655 | 644
Data | 11/30/2022 | 04:04:16;250 | 100.0504 | 200 | 199.9572 | 99.95 | 04 | 04 | 16 | 14656 | 645
Data | 11/30/2022 | 04:04:17;250 | 100.0539 | 200 | 199.9112 | 99.95 | 04 | 04 | 17 | 14657 | 646
Data | 11/30/2022 | 04:04:18;250 | 100.0547 | 200 | 199.8222 | 99.95 | 04 | 04 | 18 | 14658 | 647
Data | 11/30/2022 | 04:04:19;250 | 100.0601 | 200 | 199.7918 | 99.95 | 04 | 04 | 19 | 14659 | 648
Data | 11/30/2022 | 04:04:20;250 | 100.057 | 200 | 199.9005 | 99.95 | 04 | 04 | 20 | 14660 | 649
Data | 11/30/2022 | 04:04:21;250 | 100.0556 | 200 | 199.8808 | 99.95 | 04 | 04 | 21 | 14661 | 650
Data | 11/30/2022 | 04:04:22;250 | 100.0466 | 200 | 199.936 | 99.95 | 04 | 04 | 22 | 14662 | 651
Data | 11/30/2022 | 04:04:23;250 | 100.0439 | 200 | 199.9048 | 99.95 | 04 | 04 | 23 | 14663 | 652
Data | 11/30/2022 | 04:04:24;250 | 100.0373 | 200 | 199.9586 | 99.95 | 04 | 04 | 24 | 14664 | 653
Data | 11/30/2022 | 04:04:25;250 | 100.0282 | 200 | 200.139 | 99.95 | 04 | 04 | 25 | 14665 | 654
Data | 11/30/2022 | 04:04:26;250 | 100.0301 | 200 | 200.0613 | 99.95 | 04 | 04 | 26 | 14666 | 655
Data | 11/30/2022 | 04:04:27;250 | 100.0223 | 200 | 200.0092 | 99.95 | 04 | 04 | 27 | 14667 | 656
Data | 11/30/2022 | 04:04:28;250 | 100.0164 | 200 | 200.0217 | 99.95 | 04 | 04 | 28 | 14668 | 657
Data | 11/30/2022 | 04:04:29;250 | 100.0119 | 200 | 200.0878 | 99.95 | 04 | 04 | 29 | 14669 | 658
Data | 11/30/2022 | 04:04:30;250 | 100.006 | 200 | 200.0488 | 99.95 | 04 | 04 | 30 | 14670 | 659
Data | 11/30/2022 | 04:04:31;250 | 100.0023 | 200 | 200.0077 | 99.95 | 04 | 04 | 31 | 14671 | 660
Data | 11/30/2022 | 04:04:32;250 | 99.9956 | 200 | 200.0797 | 99.95 | 04 | 04 | 32 | 14672 | 661
Data | 11/30/2022 | 04:04:33;250 | 99.9878 | 200 | 200.1475 | 99.95 | 04 | 04 | 33 | 14673 | 662
Data | 11/30/2022 | 04:04:34;250 | 99.9897 | 200 | 200.0382 | 99.95 | 04 | 04 | 34 | 14674 | 663
Data | 11/30/2022 | 04:04:35;250 | 99.9883 | 200 | 199.9542 | 99.95 | 04 | 04 | 35 | 14675 | 664
Data | 11/30/2022 | 04:04:36;250 | 99.9968 | 200 | 199.8649 | 99.95 | 04 | 04 | 36 | 14676 | 665
Data | 11/30/2022 | 04:04:37;250 | 100.0132 | 200 | 199.75 | 99.95 | 04 | 04 | 37 | 14677 | 666
Data | 11/30/2022 | 04:04:38;250 | 100.0285 | 200 | 199.6713 | 99.95 | 04 | 04 | 38 | 14678 | 667
Data | 11/30/2022 | 04:04:39;250 | 100.0514 | 200 | 199.4782 | 99.95 | 04 | 04 | 39 | 14679 | 668
Data | 11/30/2022 | 04:04:40;250 | 100.0679 | 200 | 199.4431 | 99.95 | 04 | 04 | 40 | 14680 | 669
Data | 11/30/2022 | 04:04:41;250 | 100.0838 | 200 | 199.5033 | 99.95 | 04 | 04 | 41 | 14681 | 670
Data | 11/30/2022 | 04:04:42;250 | 100.0929 | 200 | 199.5761 | 99.95 | 04 | 04 | 42 | 14682 | 671
Data | 11/30/2022 | 04:04:43;250 | 100.0901 | 200 | 199.6791 | 99.95 | 04 | 04 | 43 | 14683 | 672
Data | 11/30/2022 | 04:04:44;250 | 100.0794 | 200 | 199.8268 | 99.95 | 04 | 04 | 44 | 14684 | 673
Data | 11/30/2022 | 04:04:45;250 | 100.0699 | 200 | 199.9792 | 99.95 | 04 | 04 | 45 | 14685 | 674
Data | 11/30/2022 | 04:04:46;250 | 100.0453 | 200 | 200.2512 | 99.95 | 04 | 04 | 46 | 14686 | 675
Data | 11/30/2022 | 04:04:47;250 | 100.032 | 200 | 200.2943 | 99.95 | 04 | 04 | 47 | 14687 | 676
Data | 11/30/2022 | 04:04:48;250 | 100.0175 | 200 | 200.3581 | 99.95 | 04 | 04 | 48 | 14688 | 677
Data | 11/30/2022 | 04:04:49;250 | 100.0084 | 200 | 200.3557 | 99.95 | 04 | 04 | 49 | 14689 | 678
Data | 11/30/2022 | 04:04:50;250 | 100.0104 | 200 | 200.2935 | 99.95 | 04 | 04 | 50 | 14690 | 679
Data | 11/30/2022 | 04:04:51;250 | 100.0075 | 200 | 200.2776 | 99.95 | 04 | 04 | 51 | 14691 | 680
Data | 11/30/2022 | 04:04:52;250 | 100.005 | 200 | 200.1409 | 99.95 | 04 | 04 | 52 | 14692 | 681
Data | 11/30/2022 | 04:04:53;250 | 100.0052 | 200 | 200.0878 | 99.95 | 04 | 04 | 53 | 14693 | 682
Data | 11/30/2022 | 04:04:54;250 | 100.0033 | 200 | 200.1103 | 99.95 | 04 | 04 | 54 | 14694 | 683
Data | 11/30/2022 | 04:04:55;250 | 100.0014 | 200 | 200.0918 | 99.95 | 04 | 04 | 55 | 14695 | 684
Data | 11/30/2022 | 04:04:56;250 | 99.9879 | 200 | 200.1743 | 99.95 | 04 | 04 | 56 | 14696 | 685
Data | 11/30/2022 | 04:04:57;250 | 99.9756 | 200 | 200.3026 | 99.95 | 04 | 04 | 57 | 14697 | 686
Data | 11/30/2022 | 04:04:58;250 | 99.9714 | 200 | 200.3846 | 99.95 | 04 | 04 | 58 | 14698 | 687
Data | 11/30/2022 | 04:04:59;250 | 99.9631 | 200 | 200.4018 | 99.95 | 04 | 04 | 59 | 14699 | 688
Data | 11/30/2022 | 04:05:00;250 | 99.9617 | 200 | 200.3227 | 99.95 | 04 | 05 | 00 | 14700 | 689
Data | 11/30/2022 | 04:05:01;250 | 99.9625 | 200 | 200.2508 | 99.95 | 04 | 05 | 01 | 14701 | 690
Data | 11/30/2022 | 04:05:02;250 | 99.9599 | 200 | 200.2696 | 99.95 | 04 | 05 | 02 | 14702 | 691
Data | 11/30/2022 | 04:05:03;250 | 99.9571 | 200 | 200.3294 | 99.95 | 04 | 05 | 03 | 14703 | 692
Data | 11/30/2022 | 04:05:04;250 | 99.9536 | 200 | 200.2988 | 99.95 | 04 | 05 | 04 | 14704 | 693
Data | 11/30/2022 | 04:05:05;250 | 99.9509 | 200 | 200.2733 | 99.95 | 04 | 05 | 05 | 14705 | 694
Data | 11/30/2022 | 04:05:06;250 | 99.951 | 200 | 200.2753 | 99.95 | 04 | 05 | 06 | 14706 | 695
Data | 11/30/2022 | 04:05:07;250 | 99.9444 | 200 | 200.3609 | 99.95 | 04 | 05 | 07 | 14707 | 696
Data | 11/30/2022 | 04:05:08;250 | 99.9405 | 200 | 200.3272 | 99.95 | 04 | 05 | 08 | 14708 | 697
Data | 11/30/2022 | 04:05:09;250 | 99.9362 | 200 | 200.3124 | 99.95 | 04 | 05 | 09 | 14709 | 698
Data | 11/30/2022 | 04:05:10;250 | 99.9412 | 200 | 200.2886 | 99.95 | 04 | 05 | 10 | 14710 | 699
Data | 11/30/2022 | 04:05:11;250 | 99.9427 | 200 | 200.2873 | 99.95 | 04 | 05 | 11 | 14711 | 700
Data | 11/30/2022 | 04:05:12;250 | 99.9486 | 200 | 200.2468 | 99.95 | 04 | 05 | 12 | 14712 | 701
Data | 11/30/2022 | 04:05:13;250 | 99.9537 | 200 | 200.1982 | 99.95 | 04 | 05 | 13 | 14713 | 702
Data | 11/30/2022 | 04:05:14;250 | 99.9595 | 200 | 200.1654 | 99.95 | 04 | 05 | 14 | 14714 | 703
Data | 11/30/2022 | 04:05:15;250 | 99.9644 | 200 | 200.1915 | 99.95 | 04 | 05 | 15 | 14715 | 704
Data | 11/30/2022 | 04:05:16;250 | 99.972 | 200 | 200.2015 | 99.95 | 04 | 05 | 16 | 14716 | 705
Data | 11/30/2022 | 04:05:17;250 | 99.9791 | 200 | 200.1231 | 99.95 | 04 | 05 | 17 | 14717 | 706
Data | 11/30/2022 | 04:05:18;250 | 99.9855 | 200 | 200.0619 | 99.95 | 04 | 05 | 18 | 14718 | 707
Data | 11/30/2022 | 04:05:19;250 | 99.9848 | 200 | 200.1152 | 99.95 | 04 | 05 | 19 | 14719 | 708
Data | 11/30/2022 | 04:05:20;250 | 99.9891 | 200 | 200.1355 | 99.95 | 04 | 05 | 20 | 14720 | 709
Data | 11/30/2022 | 04:05:21;250 | 99.9919 | 200 | 200.1763 | 99.95 | 04 | 05 | 21 | 14721 | 710
Data | 11/30/2022 | 04:05:22;250 | 99.9945 | 200 | 200.2297 | 99.95 | 04 | 05 | 22 | 14722 | 711
Data | 11/30/2022 | 04:05:23;250 | 99.9988 | 200 | 200.1675 | 99.95 | 04 | 05 | 23 | 14723 | 712
Data | 11/30/2022 | 04:05:24;250 | 100.0021 | 200 | 200.202 | 99.95 | 04 | 05 | 24 | 14724 | 713
Data | 11/30/2022 | 04:05:25;250 | 100.0036 | 200 | 200.1818 | 99.95 | 04 | 05 | 25 | 14725 | 714
Data | 11/30/2022 | 04:05:26;250 | 100.0031 | 200 | 200.0882 | 99.95 | 04 | 05 | 26 | 14726 | 715
Data | 11/30/2022 | 04:05:27;250 | 100.0109 | 200 | 200.0033 | 99.95 | 04 | 05 | 27 | 14727 | 716
Data | 11/30/2022 | 04:05:28;250 | 100.0168 | 200 | 199.9939 | 99.95 | 04 | 05 | 28 | 14728 | 717
Data | 11/30/2022 | 04:05:29;250 | 100.015 | 200 | 200.0602 | 99.95 | 04 | 05 | 29 | 14729 | 718
Data | 11/30/2022 | 04:05:30;250 | 100.0137 | 200 | 200.0837 | 99.95 | 04 | 05 | 30 | 14730 | 719
Data | 11/30/2022 | 04:05:31;250 | 100.0148 | 200 | 200.1298 | 99.95 | 04 | 05 | 31 | 14731 | 720
Data | 11/30/2022 | 04:05:32;250 | 100.016 | 200 | 200.1262 | 99.9167 | 04 | 05 | 32 | 14732 | 721
Data | 11/30/2022 | 04:05:33;250 | 100.0133 | 200 | 200.1719 | 99.9167 | 04 | 05 | 33 | 14733 | 722
Data | 11/30/2022 | 04:05:34;250 | 100.0134 | 200 | 200.2035 | 99.9167 | 04 | 05 | 34 | 14734 | 723
Data | 11/30/2022 | 04:05:35;250 | 100.0195 | 200 | 200.1446 | 99.9167 | 04 | 05 | 35 | 14735 | 724
Data | 11/30/2022 | 04:05:36;250 | 100.0248 | 200 | 200.0596 | 99.9167 | 04 | 05 | 36 | 14736 | 725
Data | 11/30/2022 | 04:05:37;250 | 100.0229 | 200 | 200.0528 | 99.9167 | 04 | 05 | 37 | 14737 | 726
Data | 11/30/2022 | 04:05:38;250 | 100.0236 | 200 | 200.1132 | 99.9167 | 04 | 05 | 38 | 14738 | 727
Data | 11/30/2022 | 04:05:39;250 | 100.0239 | 200 | 200.1116 | 99.9167 | 04 | 05 | 39 | 14739 | 728
Data | 11/30/2022 | 04:05:40;250 | 100.0215 | 200 | 200.1994 | 99.9167 | 04 | 05 | 40 | 14740 | 729
Data | 11/30/2022 | 04:05:41;250 | 100.0219 | 200 | 200.1574 | 99.9167 | 04 | 05 | 41 | 14741 | 730
Data | 11/30/2022 | 04:05:42;250 | 100.0119 | 200 | 200.3075 | 99.9167 | 04 | 05 | 42 | 14742 | 731
Data | 11/30/2022 | 04:05:43;250 | 100.0102 | 200 | 200.263 | 99.9167 | 04 | 05 | 43 | 14743 | 732
Data | 11/30/2022 | 04:05:44;250 | 100.0054 | 200 | 200.2149 | 99.9167 | 04 | 05 | 44 | 14744 | 733
Data | 11/30/2022 | 04:05:45;250 | 99.993 | 200 | 200.2733 | 99.9167 | 04 | 05 | 45 | 14745 | 734
Data | 11/30/2022 | 04:05:46;250 | 99.9844 | 200 | 200.2993 | 99.9167 | 04 | 05 | 46 | 14746 | 735
Data | 11/30/2022 | 04:05:47;250 | 99.9783 | 200 | 200.3885 | 99.9167 | 04 | 05 | 47 | 14747 | 736
Data | 11/30/2022 | 04:05:48;250 | 99.9774 | 200 | 200.3251 | 99.9167 | 04 | 05 | 48 | 14748 | 737
Data | 11/30/2022 | 04:05:49;250 | 99.975 | 200 | 200.1553 | 99.9167 | 04 | 05 | 49 | 14749 | 738
Data | 11/30/2022 | 04:05:50;250 | 99.9759 | 200 | 200.1126 | 99.9167 | 04 | 05 | 50 | 14750 | 739
Data | 11/30/2022 | 04:05:51;250 | 99.9753 | 200 | 200.0914 | 99.9167 | 04 | 05 | 51 | 14751 | 740
Data | 11/30/2022 | 04:05:52;250 | 99.9736 | 200 | 200.1208 | 99.9167 | 04 | 05 | 52 | 14752 | 741
Data | 11/30/2022 | 04:05:53;250 | 99.973 | 200 | 200.0837 | 99.9167 | 04 | 05 | 53 | 14753 | 742
Data | 11/30/2022 | 04:05:54;250 | 99.9699 | 200 | 200.1179 | 99.9167 | 04 | 05 | 54 | 14754 | 743
Data | 11/30/2022 | 04:05:55;250 | 99.9642 | 200 | 200.1923 | 99.9167 | 04 | 05 | 55 | 14755 | 744
Data | 11/30/2022 | 04:05:56;250 | 99.9653 | 200 | 200.1513 | 99.9167 | 04 | 05 | 56 | 14756 | 745
Data | 11/30/2022 | 04:05:57;250 | 99.9649 | 200 | 200.1904 | 99.9167 | 04 | 05 | 57 | 14757 | 746
Data | 11/30/2022 | 04:05:58;250 | 99.9664 | 200 | 200.2839 | 99.9167 | 04 | 05 | 58 | 14758 | 747
Data | 11/30/2022 | 04:05:59;250 | 99.9631 | 200 | 200.3322 | 99.9167 | 04 | 05 | 59 | 14759 | 748
Data | 11/30/2022 | 04:06:00;250 | 99.9614 | 200 | 200.3605 | 99.9167 | 04 | 06 | 00 | 14760 | 749
Data | 11/30/2022 | 04:06:01;250 | 99.9572 | 200 | 200.3922 | 99.9167 | 04 | 06 | 01 | 14761 | 750
Data | 11/30/2022 | 04:06:02;250 | 99.9541 | 200 | 200.4291 | 99.9167 | 04 | 06 | 02 | 14762 | 751
Data | 11/30/2022 | 04:06:03;250 | 99.9554 | 200 | 200.3993 | 99.9167 | 04 | 06 | 03 | 14763 | 752
Data | 11/30/2022 | 04:06:04;250 | 99.9588 | 200 | 200.3553 | 99.9167 | 04 | 06 | 04 | 14764 | 753
Data | 11/30/2022 | 04:06:05;250 | 99.9679 | 200 | 200.2114 | 99.9167 | 04 | 06 | 05 | 14765 | 754
Data | 11/30/2022 | 04:06:06;250 | 99.973 | 200 | 200.1706 | 99.9167 | 04 | 06 | 06 | 14766 | 755
Data | 11/30/2022 | 04:06:07;250 | 99.9776 | 200 | 200.2244 | 99.9167 | 04 | 06 | 07 | 14767 | 756
Data | 11/30/2022 | 04:06:08;250 | 99.9835 | 200 | 200.2175 | 99.9167 | 04 | 06 | 08 | 14768 | 757
Data | 11/30/2022 | 04:06:09;250 | 99.9889 | 200 | 200.1491 | 99.9167 | 04 | 06 | 09 | 14769 | 758
Data | 11/30/2022 | 04:06:10;250 | 99.992 | 200 | 200.2378 | 99.9167 | 04 | 06 | 10 | 14770 | 759
Data | 11/30/2022 | 04:06:11;250 | 99.9972 | 200 | 200.2147 | 99.9167 | 04 | 06 | 11 | 14771 | 760
Data | 11/30/2022 | 04:06:12;250 | 99.999 | 200 | 200.2969 | 99.9167 | 04 | 06 | 12 | 14772 | 761
Data | 11/30/2022 | 04:06:13;250 | 100.0124 | 200 | 200.2704 | 99.9167 | 04 | 06 | 13 | 14773 | 762
Data | 11/30/2022 | 04:06:14;250 | 100.0245 | 200 | 200.176 | 99.9167 | 04 | 06 | 14 | 14774 | 763
Data | 11/30/2022 | 04:06:15;250 | 100.0423 | 200 | 200.0965 | 99.9167 | 04 | 06 | 15 | 14775 | 764
Data | 11/30/2022 | 04:06:16;250 | 100.0593 | 200 | 200.0293 | 99.9167 | 04 | 06 | 16 | 14776 | 765
Data | 11/30/2022 | 04:06:17;250 | 100.0689 | 200 | 200 | 99.9167 | 04 | 06 | 17 | 14777 | 766
Data | 11/30/2022 | 04:06:18;250 | 100.0775 | 200 | 200.0637 | 99.9167 | 04 | 06 | 18 | 14778 | 767
Data | 11/30/2022 | 04:06:19;250 | 100.0708 | 200 | 200.2293 | 99.9167 | 04 | 06 | 19 | 14779 | 768
Data | 11/30/2022 | 04:06:20;250 | 100.0668 | 200 | 200.4108 | 99.9167 | 04 | 06 | 20 | 14780 | 769
Data | 11/30/2022 | 04:06:21;250 | 100.0555 | 200 | 200.5437 | 99.9167 | 04 | 06 | 21 | 14781 | 770
Data | 11/30/2022 | 04:06:22;250 | 100.046 | 200 | 200.6644 | 99.9167 | 04 | 06 | 22 | 14782 | 771
Data | 11/30/2022 | 04:06:23;250 | 100.0348 | 200 | 200.7555 | 99.9167 | 04 | 06 | 23 | 14783 | 772
Data | 11/30/2022 | 04:06:24;250 | 100.0207 | 200 | 200.7916 | 99.9167 | 04 | 06 | 24 | 14784 | 773
Data | 11/30/2022 | 04:06:25;250 | 100.0036 | 200 | 200.9052 | 99.9167 | 04 | 06 | 25 | 14785 | 774
Data | 11/30/2022 | 04:06:26;250 | 99.9933 | 200 | 200.931 | 99.9167 | 04 | 06 | 26 | 14786 | 775
Data | 11/30/2022 | 04:06:27;250 | 99.9803 | 200 | 200.9046 | 99.9167 | 04 | 06 | 27 | 14787 | 776
Data | 11/30/2022 | 04:06:28;250 | 99.9743 | 200 | 200.8681 | 99.9167 | 04 | 06 | 28 | 14788 | 777
Data | 11/30/2022 | 04:06:29;250 | 99.9672 | 200 | 200.7755 | 99.9167 | 04 | 06 | 29 | 14789 | 778
Data | 11/30/2022 | 04:06:30;250 | 99.9623 | 200 | 200.8403 | 99.9167 | 04 | 06 | 30 | 14790 | 779
Data | 11/30/2022 | 04:06:31;250 | 99.9618 | 200 | 200.849 | 99.9167 | 04 | 06 | 31 | 14791 | 780
Data | 11/30/2022 | 04:06:32;250 | 99.9512 | 200 | 200.8638 | 99.9167 | 04 | 06 | 32 | 14792 | 781
Data | 11/30/2022 | 04:06:33;250 | 99.9511 | 200 | 200.8078 | 99.9167 | 04 | 06 | 33 | 14793 | 782
Data | 11/30/2022 | 04:06:34;250 | 99.9458 | 200 | 200.8998 | 99.9167 | 04 | 06 | 34 | 14794 | 783
Data | 11/30/2022 | 04:06:35;250 | 99.9412 | 200 | 201.0102 | 99.9167 | 04 | 06 | 35 | 14795 | 784
Data | 11/30/2022 | 04:06:36;250 | 99.9443 | 200 | 200.9537 | 99.9167 | 04 | 06 | 36 | 14796 | 785
Data | 11/30/2022 | 04:06:37;250 | 99.9513 | 200 | 200.8483 | 99.9167 | 04 | 06 | 37 | 14797 | 786
Data | 11/30/2022 | 04:06:38;250 | 99.9709 | 200 | 200.7328 | 99.9167 | 04 | 06 | 38 | 14798 | 787
Data | 11/30/2022 | 04:06:39;250 | 99.979 | 200 | 200.6015 | 99.9167 | 04 | 06 | 39 | 14799 | 788
Data | 11/30/2022 | 04:06:40;250 | 99.9955 | 200 | 200.5211 | 99.9167 | 04 | 06 | 40 | 14800 | 789
Data | 11/30/2022 | 04:06:41;250 | 100.0083 | 200 | 200.2796 | 99.9167 | 04 | 06 | 41 | 14801 | 790
Data | 11/30/2022 | 04:06:42;250 | 100.0184 | 200 | 200.272 | 99.9167 | 04 | 06 | 42 | 14802 | 791
Data | 11/30/2022 | 04:06:43;250 | 100.0332 | 200 | 200.3106 | 99.9167 | 04 | 06 | 43 | 14803 | 792
Data | 11/30/2022 | 04:06:44;250 | 100.0393 | 200 | 200.3524 | 99.9167 | 04 | 06 | 44 | 14804 | 793
Data | 11/30/2022 | 04:06:45;250 | 100.0478 | 200 | 200.4286 | 99.9167 | 04 | 06 | 45 | 14805 | 794
Data | 11/30/2022 | 04:06:46;250 | 100.0439 | 200 | 200.5399 | 99.9167 | 04 | 06 | 46 | 14806 | 795
Data | 11/30/2022 | 04:06:47;250 | 100.0354 | 200 | 200.6609 | 99.9167 | 04 | 06 | 47 | 14807 | 796
Data | 11/30/2022 | 04:06:48;250 | 100.0289 | 200 | 200.7263 | 99.9167 | 04 | 06 | 48 | 14808 | 797
Data | 11/30/2022 | 04:06:49;250 | 100.0134 | 200 | 201.0101 | 99.9167 | 04 | 06 | 49 | 14809 | 798
Data | 11/30/2022 | 04:06:50;250 | 100.0002 | 200 | 201.1674 | 99.9167 | 04 | 06 | 50 | 14810 | 799
Data | 11/30/2022 | 04:06:51;250 | 99.9823 | 200 | 201.3064 | 99.9167 | 04 | 06 | 51 | 14811 | 800
Data | 11/30/2022 | 04:06:52;250 | 99.9628 | 200 | 201.4602 | 99.9167 | 04 | 06 | 52 | 14812 | 801
Data | 11/30/2022 | 04:06:53;250 | 99.9555 | 200 | 201.4934 | 99.9167 | 04 | 06 | 53 | 14813 | 802
Data | 11/30/2022 | 04:06:54;250 | 99.9375 | 200 | 201.5846 | 99.9167 | 04 | 06 | 54 | 14814 | 803
Data | 11/30/2022 | 04:06:55;250 | 99.9314 | 200 | 201.4655 | 99.9167 | 04 | 06 | 55 | 14815 | 804
Data | 11/30/2022 | 04:06:56;250 | 99.9203 | 200 | 201.4502 | 99.9167 | 04 | 06 | 56 | 14816 | 805
Data | 11/30/2022 | 04:06:57;250 | 99.9115 | 200 | 201.4501 | 99.9167 | 04 | 06 | 57 | 14817 | 806
Data | 11/30/2022 | 04:06:58;250 | 99.9056 | 200 | 201.3308 | 99.9167 | 04 | 06 | 58 | 14818 | 807
Data | 11/30/2022 | 04:06:59;250 | 99.9066 | 200 | 201.2655 | 99.9167 | 04 | 06 | 59 | 14819 | 808
Data | 11/30/2022 | 04:07:00;250 | 99.9098 | 200 | 201.1579 | 99.9167 | 04 | 07 | 00 | 14820 | 809
Data | 11/30/2022 | 04:07:01;250 | 99.9202 | 200 | 201.0632 | 99.9167 | 04 | 07 | 01 | 14821 | 810
Data | 11/30/2022 | 04:07:02;250 | 99.9259 | 200 | 201.0177 | 99.9167 | 04 | 07 | 02 | 14822 | 811
Data | 11/30/2022 | 04:07:03;250 | 99.9369 | 200 | 200.9953 | 99.9167 | 04 | 07 | 03 | 14823 | 812
Data | 11/30/2022 | 04:07:04;250 | 99.956 | 200 | 201.0221 | 99.9167 | 04 | 07 | 04 | 14824 | 813
Data | 11/30/2022 | 04:07:05;250 | 99.9641 | 200 | 201.125 | 99.9167 | 04 | 07 | 05 | 14825 | 814
Data | 11/30/2022 | 04:07:06;250 | 99.9757 | 200 | 201.2112 | 99.9167 | 04 | 07 | 06 | 14826 | 815
Data | 11/30/2022 | 04:07:07;250 | 99.9816 | 200 | 201.2737 | 99.9167 | 04 | 07 | 07 | 14827 | 816
Data | 11/30/2022 | 04:07:08;250 | 99.9841 | 200 | 201.3694 | 99.9167 | 04 | 07 | 08 | 14828 | 817
Data | 11/30/2022 | 04:07:09;250 | 99.9905 | 200 | 201.4079 | 99.9167 | 04 | 07 | 09 | 14829 | 818
Data | 11/30/2022 | 04:07:10;250 | 99.9854 | 200 | 201.4643 | 99.9167 | 04 | 07 | 10 | 14830 | 819
Data | 11/30/2022 | 04:07:11;250 | 99.9957 | 200 | 201.3981 | 99.9167 | 04 | 07 | 11 | 14831 | 820
Data | 11/30/2022 | 04:07:12;250 | 99.9941 | 200 | 201.5095 | 99.9167 | 04 | 07 | 12 | 14832 | 821
Data | 11/30/2022 | 04:07:13;250 | 100.0067 | 200 | 201.4699 | 99.9167 | 04 | 07 | 13 | 14833 | 822
Data | 11/30/2022 | 04:07:14;250 | 100.0111 | 200 | 201.5398 | 99.9167 | 04 | 07 | 14 | 14834 | 823
Data | 11/30/2022 | 04:07:15;250 | 100.0191 | 200 | 201.5218 | 99.9167 | 04 | 07 | 15 | 14835 | 824
Data | 11/30/2022 | 04:07:16;250 | 100.0235 | 200 | 201.5391 | 99.9167 | 04 | 07 | 16 | 14836 | 825
Data | 11/30/2022 | 04:07:17;250 | 100.0218 | 200 | 201.6596 | 99.9167 | 04 | 07 | 17 | 14837 | 826
Data | 11/30/2022 | 04:07:18;250 | 100.0345 | 200 | 201.5804 | 99.9167 | 04 | 07 | 18 | 14838 | 827
Data | 11/30/2022 | 04:07:19;250 | 100.0384 | 200 | 201.5213 | 99.9167 | 04 | 07 | 19 | 14839 | 828
Data | 11/30/2022 | 04:07:20;250 | 100.0428 | 200 | 201.4652 | 99.9167 | 04 | 07 | 20 | 14840 | 829
Data | 11/30/2022 | 04:07:21;250 | 100.0452 | 200 | 201.4052 | 99.9167 | 04 | 07 | 21 | 14841 | 830
Data | 11/30/2022 | 04:07:22;250 | 100.046 | 200 | 201.3216 | 99.9167 | 04 | 07 | 22 | 14842 | 831
Data | 11/30/2022 | 04:07:23;250 | 100.0429 | 200 | 201.4572 | 99.9167 | 04 | 07 | 23 | 14843 | 832
Data | 11/30/2022 | 04:07:24;250 | 100.0399 | 200 | 201.392 | 99.9167 | 04 | 07 | 24 | 14844 | 833
Data | 11/30/2022 | 04:07:25;250 | 100.0497 | 200 | 201.3684 | 99.9167 | 04 | 07 | 25 | 14845 | 834
Data | 11/30/2022 | 04:07:26;250 | 100.0478 | 200 | 201.5926 | 99.9167 | 04 | 07 | 26 | 14846 | 835
Data | 11/30/2022 | 04:07:27;250 | 100.0522 | 200 | 201.6756 | 99.9167 | 04 | 07 | 27 | 14847 | 836
Data | 11/30/2022 | 04:07:28;250 | 100.0575 | 200 | 201.7204 | 99.9167 | 04 | 07 | 28 | 14848 | 837
Data | 11/30/2022 | 04:07:29;250 | 100.0569 | 200 | 201.7539 | 99.9167 | 04 | 07 | 29 | 14849 | 838
Data | 11/30/2022 | 04:07:30;250 | 100.0504 | 200 | 201.7786 | 99.9167 | 04 | 07 | 30 | 14850 | 839
Data | 11/30/2022 | 04:07:31;250 | 100.044 | 200 | 201.8727 | 99.9167 | 04 | 07 | 31 | 14851 | 840
Data | 11/30/2022 | 04:07:32;250 | 100.0311 | 200 | 202.0541 | 99.9167 | 04 | 07 | 32 | 14852 | 841
Data | 11/30/2022 | 04:07:33;250 | 100.0185 | 200 | 202.1155 | 99.9167 | 04 | 07 | 33 | 14853 | 842
Data | 11/30/2022 | 04:07:34;250 | 100.0049 | 200 | 202.2209 | 99.9167 | 04 | 07 | 34 | 14854 | 843
Data | 11/30/2022 | 04:07:35;250 | 99.9925 | 200 | 202.1556 | 99.9167 | 04 | 07 | 35 | 14855 | 844
Data | 11/30/2022 | 04:07:36;250 | 99.9821 | 200 | 202.2088 | 99.9167 | 04 | 07 | 36 | 14856 | 845
Data | 11/30/2022 | 04:07:37;250 | 99.9692 | 200 | 202.2768 | 99.9167 | 04 | 07 | 37 | 14857 | 846
Data | 11/30/2022 | 04:07:38;250 | 99.9579 | 200 | 202.3776 | 99.9167 | 04 | 07 | 38 | 14858 | 847
Data | 11/30/2022 | 04:07:39;250 | 99.9448 | 200 | 202.3213 | 99.9167 | 04 | 07 | 39 | 14859 | 848
Data | 11/30/2022 | 04:07:40;250 | 99.9388 | 200 | 202.2941 | 99.9167 | 04 | 07 | 40 | 14860 | 849
Data | 11/30/2022 | 04:07:41;250 | 99.9309 | 200 | 202.2239 | 99.9167 | 04 | 07 | 41 | 14861 | 850
Data | 11/30/2022 | 04:07:42;250 | 99.923 | 200 | 202.2979 | 99.9167 | 04 | 07 | 42 | 14862 | 851
Data | 11/30/2022 | 04:07:43;250 | 99.9177 | 200 | 202.2503 | 99.9167 | 04 | 07 | 43 | 14863 | 852
Data | 11/30/2022 | 04:07:44;250 | 99.92 | 200 | 202.1833 | 99.9167 | 04 | 07 | 44 | 14864 | 853
Data | 11/30/2022 | 04:07:45;250 | 99.9229 | 200 | 202.1452 | 99.9167 | 04 | 07 | 45 | 14865 | 854
Data | 11/30/2022 | 04:07:46;250 | 99.9317 | 200 | 202.0672 | 99.9167 | 04 | 07 | 46 | 14866 | 855
Data | 11/30/2022 | 04:07:47;250 | 99.9387 | 200 | 202.0103 | 99.9167 | 04 | 07 | 47 | 14867 | 856
Data | 11/30/2022 | 04:07:48;250 | 99.9505 | 200 | 201.9848 | 99.9167 | 04 | 07 | 48 | 14868 | 857
Data | 11/30/2022 | 04:07:49;250 | 99.9596 | 200 | 201.9191 | 99.9167 | 04 | 07 | 49 | 14869 | 858
Data | 11/30/2022 | 04:07:50;250 | 99.965 | 200 | 201.9899 | 99.9167 | 04 | 07 | 50 | 14870 | 859
Data | 11/30/2022 | 04:07:51;250 | 99.9732 | 200 | 202.0686 | 99.9167 | 04 | 07 | 51 | 14871 | 860
Data | 11/30/2022 | 04:07:52;250 | 99.9721 | 200 | 202.1004 | 99.9167 | 04 | 07 | 52 | 14872 | 861
Data | 11/30/2022 | 04:07:53;250 | 99.9778 | 200 | 202.0818 | 99.9167 | 04 | 07 | 53 | 14873 | 862
Data | 11/30/2022 | 04:07:54;250 | 99.9804 | 200 | 202.1246 | 99.9167 | 04 | 07 | 54 | 14874 | 863
Data | 11/30/2022 | 04:07:55;250 | 99.9785 | 200 | 202.1891 | 99.9167 | 04 | 07 | 55 | 14875 | 864
Data | 11/30/2022 | 04:07:56;250 | 99.9812 | 200 | 202.2156 | 99.9167 | 04 | 07 | 56 | 14876 | 865
Data | 11/30/2022 | 04:07:57;250 | 99.9772 | 200 | 202.2525 | 99.9167 | 04 | 07 | 57 | 14877 | 866
Data | 11/30/2022 | 04:07:58;250 | 99.9763 | 200 | 202.1924 | 99.9167 | 04 | 07 | 58 | 14878 | 867
Data | 11/30/2022 | 04:07:59;250 | 99.9761 | 200 | 202.245 | 99.9167 | 04 | 07 | 59 | 14879 | 868
Data | 11/30/2022 | 04:08:00;250 | 99.9755 | 200 | 202.1895 | 99.9167 | 04 | 08 | 00 | 14880 | 869
Data | 11/30/2022 | 04:08:01;250 | 99.9752 | 200 | 202.2445 | 99.9167 | 04 | 08 | 01 | 14881 | 870
Data | 11/30/2022 | 04:08:02;250 | 99.9662 | 200 | 202.1664 | 99.9167 | 04 | 08 | 02 | 14882 | 871
Data | 11/30/2022 | 04:08:03;250 | 99.9671 | 200 | 202.2042 | 99.9167 | 04 | 08 | 03 | 14883 | 872
Data | 11/30/2022 | 04:08:04;250 | 99.9622 | 200 | 202.2952 | 99.9167 | 04 | 08 | 04 | 14884 | 873
Data | 11/30/2022 | 04:08:05;250 | 99.9616 | 200 | 202.2946 | 99.9167 | 04 | 08 | 05 | 14885 | 874
Data | 11/30/2022 | 04:08:06;250 | 99.9718 | 200 | 202.2845 | 99.9167 | 04 | 08 | 06 | 14886 | 875
Data | 11/30/2022 | 04:08:07;250 | 99.9706 | 200 | 202.4041 | 99.9167 | 04 | 08 | 07 | 14887 | 876
Data | 11/30/2022 | 04:08:08;250 | 99.9774 | 200 | 202.2417 | 99.9167 | 04 | 08 | 08 | 14888 | 877
Data | 11/30/2022 | 04:08:09;250 | 99.977 | 200 | 202.1541 | 99.9167 | 04 | 08 | 09 | 14889 | 878
Data | 11/30/2022 | 04:08:10;250 | 99.9831 | 200 | 202.1564 | 99.9167 | 04 | 08 | 10 | 14890 | 879
Data | 11/30/2022 | 04:08:11;250 | 99.9871 | 200 | 202.0192 | 99.9167 | 04 | 08 | 11 | 14891 | 880
Data | 11/30/2022 | 04:08:12;250 | 99.9821 | 200 | 202.005 | 99.9167 | 04 | 08 | 12 | 14892 | 881
Data | 11/30/2022 | 04:08:13;250 | 99.9881 | 200 | 201.823 | 99.9167 | 04 | 08 | 13 | 14893 | 882
Data | 11/30/2022 | 04:08:14;250 | 99.9866 | 200 | 201.8185 | 99.9167 | 04 | 08 | 14 | 14894 | 883
Data | 11/30/2022 | 04:08:15;250 | 99.9861 | 200 | 201.8465 | 99.9167 | 04 | 08 | 15 | 14895 | 884
Data | 11/30/2022 | 04:08:16;250 | 99.9891 | 200 | 201.7962 | 99.9167 | 04 | 08 | 16 | 14896 | 885
Data | 11/30/2022 | 04:08:17;250 | 99.9865 | 200 | 201.8635 | 99.9167 | 04 | 08 | 17 | 14897 | 886
Data | 11/30/2022 | 04:08:18;250 | 99.9871 | 200 | 201.8961 | 99.9167 | 04 | 08 | 18 | 14898 | 887
Data | 11/30/2022 | 04:08:19;250 | 99.986 | 200 | 201.8138 | 99.9167 | 04 | 08 | 19 | 14899 | 888
Data | 11/30/2022 | 04:08:20;250 | 99.9819 | 200 | 201.7287 | 99.9167 | 04 | 08 | 20 | 14900 | 889
Data | 11/30/2022 | 04:08:21;250 | 99.9912 | 200 | 201.7749 | 99.9167 | 04 | 08 | 21 | 14901 | 890
Data | 11/30/2022 | 04:08:22;250 | 99.9876 | 200 | 201.8426 | 99.9167 | 04 | 08 | 22 | 14902 | 891
Data | 11/30/2022 | 04:08:23;250 | 99.9866 | 200 | 201.8857 | 99.9167 | 04 | 08 | 23 | 14903 | 892
Data | 11/30/2022 | 04:08:24;250 | 99.9843 | 200 | 201.9304 | 99.9167 | 04 | 08 | 24 | 14904 | 893
Data | 11/30/2022 | 04:08:25;250 | 99.9838 | 200 | 201.9044 | 99.9167 | 04 | 08 | 25 | 14905 | 894
Data | 11/30/2022 | 04:08:26;250 | 99.9788 | 200 | 201.8984 | 99.9167 | 04 | 08 | 26 | 14906 | 895
Data | 11/30/2022 | 04:08:27;250 | 99.9749 | 200 | 201.969 | 99.9167 | 04 | 08 | 27 | 14907 | 896
Data | 11/30/2022 | 04:08:28;250 | 99.972 | 200 | 202.1172 | 99.9167 | 04 | 08 | 28 | 14908 | 897
Data | 11/30/2022 | 04:08:29;250 | 99.967 | 200 | 202.1848 | 99.9167 | 04 | 08 | 29 | 14909 | 898
Data | 11/30/2022 | 04:08:30;250 | 99.9644 | 200 | 202.1516 | 99.9167 | 04 | 08 | 30 | 14910 | 899
Data | 11/30/2022 | 04:08:31;250 | 99.9685 | 200 | 202.0118 | 99.9167 | 04 | 08 | 31 | 14911 | 900
Data | 11/30/2022 | 04:08:32;250 | 99.9687 | 200 | 202.0095 | 99.9167 | 04 | 08 | 32 | 14912 | 901
Data | 11/30/2022 | 04:08:33;250 | 99.9729 | 200 | 201.9618 | 99.9167 | 04 | 08 | 33 | 14913 | 902
Data | 11/30/2022 | 04:08:34;250 | 99.9745 | 200 | 201.8972 | 99.9167 | 04 | 08 | 34 | 14914 | 903
Data | 11/30/2022 | 04:08:35;250 | 99.9742 | 200 | 201.8691 | 99.9167 | 04 | 08 | 35 | 14915 | 904
Data | 11/30/2022 | 04:08:36;250 | 99.9778 | 200 | 201.7982 | 99.9167 | 04 | 08 | 36 | 14916 | 905
Data | 11/30/2022 | 04:08:37;250 | 99.9818 | 200 | 201.7651 | 99.9167 | 04 | 08 | 37 | 14917 | 906
Data | 11/30/2022 | 04:08:38;250 | 99.98 | 200 | 201.9247 | 99.9167 | 04 | 08 | 38 | 14918 | 907
Data | 11/30/2022 | 04:08:39;250 | 99.9761 | 200 | 201.9981 | 99.9167 | 04 | 08 | 39 | 14919 | 908
Data | 11/30/2022 | 04:08:40;250 | 99.9724 | 200 | 202.0938 | 99.9167 | 04 | 08 | 40 | 14920 | 909
Data | 11/30/2022 | 04:08:41;250 | 99.9738 | 200 | 202.0969 | 99.9167 | 04 | 08 | 41 | 14921 | 910
Data | 11/30/2022 | 04:08:42;250 | 99.9725 | 200 | 202.0796 | 99.9167 | 04 | 08 | 42 | 14922 | 911
Data | 11/30/2022 | 04:08:43;250 | 99.9708 | 200 | 202.1634 | 99.9167 | 04 | 08 | 43 | 14923 | 912
Data | 11/30/2022 | 04:08:44;250 | 99.9691 | 200 | 202.0884 | 99.9167 | 04 | 08 | 44 | 14924 | 913
Data | 11/30/2022 | 04:08:45;250 | 99.9703 | 200 | 202.0859 | 99.9167 | 04 | 08 | 45 | 14925 | 914
Data | 11/30/2022 | 04:08:46;250 | 99.9729 | 200 | 202.152 | 99.9167 | 04 | 08 | 46 | 14926 | 915
Data | 11/30/2022 | 04:08:47;250 | 99.9819 | 200 | 202.0249 | 99.9167 | 04 | 08 | 47 | 14927 | 916
Data | 11/30/2022 | 04:08:48;250 | 99.9872 | 200 | 202.0062 | 99.9167 | 04 | 08 | 48 | 14928 | 917
Data | 11/30/2022 | 04:08:49;250 | 99.9926 | 200 | 201.9409 | 99.9167 | 04 | 08 | 49 | 14929 | 918
Data | 11/30/2022 | 04:08:50;250 | 100.0012 | 200 | 201.8176 | 99.9167 | 04 | 08 | 50 | 14930 | 919
Data | 11/30/2022 | 04:08:51;250 | 100.0129 | 200 | 201.855 | 99.9167 | 04 | 08 | 51 | 14931 | 920
Data | 11/30/2022 | 04:08:52;250 | 100.0354 | 200 | 201.678 | 99.9167 | 04 | 08 | 52 | 14932 | 921
Data | 11/30/2022 | 04:08:53;250 | 100.0615 | 200 | 201.5212 | 99.9167 | 04 | 08 | 53 | 14933 | 922
Data | 11/30/2022 | 04:08:54;250 | 100.0873 | 200 | 201.4199 | 99.9167 | 04 | 08 | 54 | 14934 | 923
Data | 11/30/2022 | 04:08:55;250 | 100.0984 | 200 | 201.4959 | 99.9167 | 04 | 08 | 55 | 14935 | 924
Data | 11/30/2022 | 04:08:56;250 | 100.0974 | 200 | 201.7269 | 99.9167 | 04 | 08 | 56 | 14936 | 925
Data | 11/30/2022 | 04:08:57;250 | 100.0945 | 200 | 201.8798 | 99.9167 | 04 | 08 | 57 | 14937 | 926
Data | 11/30/2022 | 04:08:58;250 | 100.0785 | 200 | 202.039 | 99.9167 | 04 | 08 | 58 | 14938 | 927
Data | 11/30/2022 | 04:08:59;250 | 100.0652 | 200 | 202.2126 | 99.9167 | 04 | 08 | 59 | 14939 | 928
Data | 11/30/2022 | 04:09:00;250 | 100.0514 | 200 | 202.2763 | 99.9167 | 04 | 09 | 00 | 14940 | 929
Data | 11/30/2022 | 04:09:01;250 | 100.0385 | 200 | 202.2252 | 99.9167 | 04 | 09 | 01 | 14941 | 930
Data | 11/30/2022 | 04:09:02;250 | 100.0339 | 200 | 202.1563 | 99.9167 | 04 | 09 | 02 | 14942 | 931
Data | 11/30/2022 | 04:09:03;250 | 100.0321 | 200 | 201.994 | 99.9167 | 04 | 09 | 03 | 14943 | 932
Data | 11/30/2022 | 04:09:04;250 | 100.0305 | 200 | 201.945 | 99.9167 | 04 | 09 | 04 | 14944 | 933
Data | 11/30/2022 | 04:09:05;250 | 100.0303 | 200 | 201.9824 | 99.9167 | 04 | 09 | 05 | 14945 | 934
Data | 11/30/2022 | 04:09:06;250 | 100.0352 | 200 | 201.9443 | 99.9167 | 04 | 09 | 06 | 14946 | 935
Data | 11/30/2022 | 04:09:07;250 | 100.0283 | 200 | 202.0205 | 99.9167 | 04 | 09 | 07 | 14947 | 936
Data | 11/30/2022 | 04:09:08;250 | 100.026 | 200 | 202.03 | 99.9167 | 04 | 09 | 08 | 14948 | 937
Data | 11/30/2022 | 04:09:09;250 | 100.03 | 200 | 201.9949 | 99.9167 | 04 | 09 | 09 | 14949 | 938
Data | 11/30/2022 | 04:09:10;250 | 100.02 | 200 | 202.049 | 99.9167 | 04 | 09 | 10 | 14950 | 939
Data | 11/30/2022 | 04:09:11;250 | 100.0128 | 200 | 202.0224 | 99.9167 | 04 | 09 | 11 | 14951 | 940
Data | 11/30/2022 | 04:09:12;250 | 100.0101 | 200 | 202.0522 | 99.9167 | 04 | 09 | 12 | 14952 | 941
Data | 11/30/2022 | 04:09:13;250 | 100.0074 | 200 | 202.0386 | 99.9167 | 04 | 09 | 13 | 14953 | 942
Data | 11/30/2022 | 04:09:14;250 | 100.0092 | 200 | 201.9468 | 99.9167 | 04 | 09 | 14 | 14954 | 943
Data | 11/30/2022 | 04:09:15;250 | 100.0119 | 200 | 201.944 | 99.9167 | 04 | 09 | 15 | 14955 | 944
Data | 11/30/2022 | 04:09:16;250 | 100.0098 | 200 | 201.9516 | 99.9167 | 04 | 09 | 16 | 14956 | 945
Data | 11/30/2022 | 04:09:17;250 | 100.01 | 200 | 201.9407 | 99.9167 | 04 | 09 | 17 | 14957 | 946
Data | 11/30/2022 | 04:09:18;250 | 100.0051 | 200 | 201.9034 | 99.9167 | 04 | 09 | 18 | 14958 | 947
Data | 11/30/2022 | 04:09:19;250 | 100.0171 | 200 | 201.8143 | 99.9167 | 04 | 09 | 19 | 14959 | 948
Data | 11/30/2022 | 04:09:20;250 | 100.0289 | 200 | 201.7257 | 99.9167 | 04 | 09 | 20 | 14960 | 949
Data | 11/30/2022 | 04:09:21;250 | 100.0423 | 200 | 201.6721 | 99.9167 | 04 | 09 | 21 | 14961 | 950
Data | 11/30/2022 | 04:09:22;250 | 100.0642 | 200 | 201.5502 | 99.9167 | 04 | 09 | 22 | 14962 | 951
Data | 11/30/2022 | 04:09:23;250 | 100.0776 | 200 | 201.5517 | 99.9167 | 04 | 09 | 23 | 14963 | 952
Data | 11/30/2022 | 04:09:24;250 | 100.0855 | 200 | 201.6544 | 99.9167 | 04 | 09 | 24 | 14964 | 953
Data | 11/30/2022 | 04:09:25;250 | 100.0841 | 200 | 201.7891 | 99.9167 | 04 | 09 | 25 | 14965 | 954
Data | 11/30/2022 | 04:09:26;250 | 100.0697 | 200 | 202.0081 | 99.9167 | 04 | 09 | 26 | 14966 | 955
Data | 11/30/2022 | 04:09:27;250 | 100.06 | 200 | 202.1489 | 99.9167 | 04 | 09 | 27 | 14967 | 956
Data | 11/30/2022 | 04:09:28;250 | 100.0493 | 200 | 202.1649 | 99.9167 | 04 | 09 | 28 | 14968 | 957
Data | 11/30/2022 | 04:09:29;250 | 100.0399 | 200 | 202.2206 | 99.9167 | 04 | 09 | 29 | 14969 | 958
Data | 11/30/2022 | 04:09:30;250 | 100.0297 | 200 | 202.2625 | 99.9167 | 04 | 09 | 30 | 14970 | 959
Data | 11/30/2022 | 04:09:31;250 | 100.0156 | 200 | 202.1862 | 99.9167 | 04 | 09 | 31 | 14971 | 960
Data | 11/30/2022 | 04:09:32;250 | 99.9981 | 200 | 202.2432 | 99.9167 | 04 | 09 | 32 | 14972 | 961
Data | 11/30/2022 | 04:09:33;250 | 99.9884 | 200 | 202.2038 | 99.8833 | 04 | 09 | 33 | 14973 | 962
Data | 11/30/2022 | 04:09:34;250 | 99.9679 | 200 | 202.2875 | 99.8833 | 04 | 09 | 34 | 14974 | 963
Data | 11/30/2022 | 04:09:35;250 | 99.9532 | 200 | 202.366 | 99.8833 | 04 | 09 | 35 | 14975 | 964
Data | 11/30/2022 | 04:09:36;250 | 99.9378 | 200 | 202.4664 | 99.8833 | 04 | 09 | 36 | 14976 | 965
Data | 11/30/2022 | 04:09:37;250 | 99.9256 | 200 | 202.5552 | 99.8833 | 04 | 09 | 37 | 14977 | 966
Data | 11/30/2022 | 04:09:38;250 | 99.9212 | 200 | 202.5551 | 99.8833 | 04 | 09 | 38 | 14978 | 967
Data | 11/30/2022 | 04:09:39;250 | 99.9154 | 200 | 202.7012 | 99.8833 | 04 | 09 | 39 | 14979 | 968
Data | 11/30/2022 | 04:09:40;250 | 99.9167 | 200 | 202.7108 | 99.8833 | 04 | 09 | 40 | 14980 | 969
Data | 11/30/2022 | 04:09:41;250 | 99.9213 | 200 | 202.6685 | 99.8833 | 04 | 09 | 41 | 14981 | 970
Data | 11/30/2022 | 04:09:42;250 | 99.9197 | 200 | 202.5877 | 99.8833 | 04 | 09 | 42 | 14982 | 971
Data | 11/30/2022 | 04:09:43;250 | 99.9222 | 200 | 202.4612 | 99.8833 | 04 | 09 | 43 | 14983 | 972
Data | 11/30/2022 | 04:09:44;250 | 99.9208 | 200 | 202.4205 | 99.8833 | 04 | 09 | 44 | 14984 | 973
Data | 11/30/2022 | 04:09:45;250 | 99.9194 | 200 | 202.5549 | 99.8833 | 04 | 09 | 45 | 14985 | 974
Data | 11/30/2022 | 04:09:46;250 | 99.9289 | 200 | 202.5611 | 99.8833 | 04 | 09 | 46 | 14986 | 975
Data | 11/30/2022 | 04:09:47;250 | 99.9407 | 200 | 202.5837 | 99.8833 | 04 | 09 | 47 | 14987 | 976
Data | 11/30/2022 | 04:09:48;250 | 99.9524 | 200 | 202.5908 | 99.8833 | 04 | 09 | 48 | 14988 | 977
Data | 11/30/2022 | 04:09:49;250 | 99.9633 | 200 | 202.6251 | 99.8833 | 04 | 09 | 49 | 14989 | 978
Data | 11/30/2022 | 04:09:50;250 | 99.9714 | 200 | 202.6276 | 99.8833 | 04 | 09 | 50 | 14990 | 979
Data | 11/30/2022 | 04:09:51;250 | 99.9813 | 200 | 202.6816 | 99.8833 | 04 | 09 | 51 | 14991 | 980
Data | 11/30/2022 | 04:09:52;250 | 99.9911 | 200 | 202.7381 | 99.8833 | 04 | 09 | 52 | 14992 | 981
Data | 11/30/2022 | 04:09:53;250 | 99.9941 | 200 | 202.8832 | 99.8833 | 04 | 09 | 53 | 14993 | 982
Data | 11/30/2022 | 04:09:54;250 | 99.9973 | 200 | 202.9437 | 99.8833 | 04 | 09 | 54 | 14994 | 983
Data | 11/30/2022 | 04:09:55;250 | 100.0033 | 200 | 202.947 | 99.8833 | 04 | 09 | 55 | 14995 | 984
Data | 11/30/2022 | 04:09:56;250 | 100.0076 | 200 | 202.9991 | 99.8833 | 04 | 09 | 56 | 14996 | 985
Data | 11/30/2022 | 04:09:57;250 | 100.0057 | 200 | 202.968 | 99.8833 | 04 | 09 | 57 | 14997 | 986
Data | 11/30/2022 | 04:09:58;250 | 100.0046 | 200 | 202.9817 | 99.8833 | 04 | 09 | 58 | 14998 | 987
Data | 11/30/2022 | 04:09:59;250 | 99.9971 | 200 | 203.1738 | 99.8833 | 04 | 09 | 59 | 14999 | 988
Data | 11/30/2022 | 04:10:00;250 | 99.9953 | 200 | 203.2495 | 99.8833 | 04 | 10 | 00 | 15000 | 989
Data | 11/30/2022 | 04:10:01;250 | 99.9882 | 200 | 203.3481 | 99.8833 | 04 | 10 | 01 | 15001 | 990
Data | 11/30/2022 | 04:10:02;250 | 99.9804 | 200 | 203.3938 | 99.8833 | 04 | 10 | 02 | 15002 | 991
Data | 11/30/2022 | 04:10:03;250 | 99.9792 | 200 | 203.3642 | 99.8833 | 04 | 10 | 03 | 15003 | 992
Data | 11/30/2022 | 04:10:04;250 | 99.9807 | 200 | 203.2594 | 99.8833 | 04 | 10 | 04 | 15004 | 993
Data | 11/30/2022 | 04:10:05;250 | 99.9838 | 200 | 203.1734 | 99.8833 | 04 | 10 | 05 | 15005 | 994
Data | 11/30/2022 | 04:10:06;250 | 99.99 | 200 | 203.1222 | 99.8833 | 04 | 10 | 06 | 15006 | 995
Data | 11/30/2022 | 04:10:07;250 | 99.9983 | 200 | 203.0263 | 99.8833 | 04 | 10 | 07 | 15007 | 996
Data | 11/30/2022 | 04:10:08;250 | 100.0043 | 200 | 202.9907 | 99.8833 | 04 | 10 | 08 | 15008 | 997
Data | 11/30/2022 | 04:10:09;250 | 100.0043 | 200 | 203.0813 | 99.8833 | 04 | 10 | 09 | 15009 | 998
Data | 11/30/2022 | 04:10:10;250 | 100.0204 | 200 | 203.0377 | 99.8833 | 04 | 10 | 10 | 15010 | 999
Data | 11/30/2022 | 04:10:11;250 | 100.013 | 200 | 203.1444 | 99.8833 | 04 | 10 | 11 | 15011 | 1000
Data | 11/30/2022 | 04:10:12;250 | 100.0083 | 200 | 203.2637 | 99.8833 | 04 | 10 | 12 | 15012 | 1001
Data | 11/30/2022 | 04:10:13;250 | 100.0009 | 200 | 203.2527 | 99.8833 | 04 | 10 | 13 | 15013 | 1002
Data | 11/30/2022 | 04:10:14;250 | 99.9888 | 200 | 203.454 | 99.8833 | 04 | 10 | 14 | 15014 | 1003
Data | 11/30/2022 | 04:10:15;250 | 99.9819 | 200 | 203.41 | 99.8833 | 04 | 10 | 15 | 15015 | 1004
Data | 11/30/2022 | 04:10:16;250 | 99.9653 | 200 | 203.6487 | 99.8833 | 04 | 10 | 16 | 15016 | 1005
Data | 11/30/2022 | 04:10:17;250 | 99.9433 | 200 | 203.8921 | 99.8833 | 04 | 10 | 17 | 15017 | 1006
Data | 11/30/2022 | 04:10:18;250 | 99.9253 | 200 | 204.0019 | 99.8833 | 04 | 10 | 18 | 15018 | 1007
Data | 11/30/2022 | 04:10:19;250 | 99.8967 | 200 | 204.2094 | 99.8833 | 04 | 10 | 19 | 15019 | 1008
Data | 11/30/2022 | 04:10:20;250 | 99.8771 | 200 | 204.3905 | 99.8833 | 04 | 10 | 20 | 15020 | 1009
Data | 11/30/2022 | 04:10:21;250 | 99.8704 | 200 | 204.3134 | 99.8833 | 04 | 10 | 21 | 15021 | 1010
Data | 11/30/2022 | 04:10:22;250 | 99.8659 | 200 | 204.2909 | 99.8833 | 04 | 10 | 22 | 15022 | 1011
Data | 11/30/2022 | 04:10:23;250 | 99.8887 | 200 | 204.0573 | 99.8833 | 04 | 10 | 23 | 15023 | 1012
Data | 11/30/2022 | 04:10:24;250 | 99.9121 | 200 | 203.8164 | 99.8833 | 04 | 10 | 24 | 15024 | 1013
Data | 11/30/2022 | 04:10:25;250 | 99.944 | 200 | 203.6436 | 99.8833 | 04 | 10 | 25 | 15025 | 1014
Data | 11/30/2022 | 04:10:26;250 | 99.9626 | 200 | 203.6134 | 99.8833 | 04 | 10 | 26 | 15026 | 1015
Data | 11/30/2022 | 04:10:27;250 | 99.9728 | 200 | 203.6014 | 99.8833 | 04 | 10 | 27 | 15027 | 1016
Data | 11/30/2022 | 04:10:28;250 | 99.9734 | 200 | 203.7071 | 99.8833 | 04 | 10 | 28 | 15028 | 1017
Data | 11/30/2022 | 04:10:29;250 | 99.9761 | 200 | 203.801 | 99.8833 | 04 | 10 | 29 | 15029 | 1018
Data | 11/30/2022 | 04:10:30;250 | 99.9625 | 200 | 203.9102 | 99.8833 | 04 | 10 | 30 | 15030 | 1019
Data | 11/30/2022 | 04:10:31;250 | 99.9529 | 200 | 203.8991 | 99.8833 | 04 | 10 | 31 | 15031 | 1020
Data | 11/30/2022 | 04:10:32;250 | 99.9431 | 200 | 203.8961 | 99.8833 | 04 | 10 | 32 | 15032 | 1021
Data | 11/30/2022 | 04:10:33;250 | 99.941 | 200 | 203.9034 | 99.8833 | 04 | 10 | 33 | 15033 | 1022
Data | 11/30/2022 | 04:10:34;250 | 99.9322 | 200 | 203.9322 | 99.8833 | 04 | 10 | 34 | 15034 | 1023
Data | 11/30/2022 | 04:10:35;250 | 99.936 | 200 | 203.9209 | 99.8833 | 04 | 10 | 35 | 15035 | 1024
Data | 11/30/2022 | 04:10:36;250 | 99.9328 | 200 | 204.0144 | 99.8833 | 04 | 10 | 36 | 15036 | 1025
Data | 11/30/2022 | 04:10:37;250 | 99.9327 | 200 | 204.0844 | 99.8833 | 04 | 10 | 37 | 15037 | 1026
Data | 11/30/2022 | 04:10:38;250 | 99.9366 | 200 | 204.1218 | 99.8833 | 04 | 10 | 38 | 15038 | 1027
Data | 11/30/2022 | 04:10:39;250 | 99.9343 | 200 | 204.0744 | 99.8833 | 04 | 10 | 39 | 15039 | 1028
Data | 11/30/2022 | 04:10:40;250 | 99.9354 | 200 | 203.9813 | 99.8833 | 04 | 10 | 40 | 15040 | 1029
Data | 11/30/2022 | 04:10:41;250 | 99.9293 | 200 | 203.9871 | 99.8833 | 04 | 10 | 41 | 15041 | 1030
Data | 11/30/2022 | 04:10:42;250 | 99.9328 | 200 | 203.9366 | 99.8833 | 04 | 10 | 42 | 15042 | 1031
Data | 11/30/2022 | 04:10:43;250 | 99.9281 | 200 | 204.0257 | 99.8833 | 04 | 10 | 43 | 15043 | 1032
Data | 11/30/2022 | 04:10:44;250 | 99.9255 | 200 | 204.1366 | 99.8833 | 04 | 10 | 44 | 15044 | 1033
Data | 11/30/2022 | 04:10:45;250 | 99.9243 | 200 | 204.1682 | 99.8833 | 04 | 10 | 45 | 15045 | 1034
Data | 11/30/2022 | 04:10:46;250 | 99.9224 | 200 | 204.2675 | 99.8833 | 04 | 10 | 46 | 15046 | 1035
Data | 11/30/2022 | 04:10:47;250 | 99.931 | 200 | 204.1219 | 99.8833 | 04 | 10 | 47 | 15047 | 1036
Data | 11/30/2022 | 04:10:48;250 | 99.9296 | 200 | 204.164 | 99.8833 | 04 | 10 | 48 | 15048 | 1037
Data | 11/30/2022 | 04:10:49;250 | 99.9287 | 200 | 204.0993 | 99.8833 | 04 | 10 | 49 | 15049 | 1038
Data | 11/30/2022 | 04:10:50;250 | 99.9265 | 200 | 203.9751 | 99.8833 | 04 | 10 | 50 | 15050 | 1039
Data | 11/30/2022 | 04:10:51;250 | 99.9352 | 200 | 203.9146 | 99.8833 | 04 | 10 | 51 | 15051 | 1040
Data | 11/30/2022 | 04:10:52;250 | 99.9396 | 200 | 203.8424 | 99.8833 | 04 | 10 | 52 | 15052 | 1041
Data | 11/30/2022 | 04:10:53;250 | 99.9499 | 200 | 203.7785 | 99.8833 | 04 | 10 | 53 | 15053 | 1042
Data | 11/30/2022 | 04:10:54;250 | 99.9548 | 200 | 203.8214 | 99.8833 | 04 | 10 | 54 | 15054 | 1043
Data | 11/30/2022 | 04:10:55;250 | 99.9612 | 200 | 203.7675 | 99.8833 | 04 | 10 | 55 | 15055 | 1044
Data | 11/30/2022 | 04:10:56;250 | 99.9754 | 200 | 203.597 | 99.8833 | 04 | 10 | 56 | 15056 | 1045
Data | 11/30/2022 | 04:10:57;250 | 99.9839 | 200 | 203.6021 | 99.8833 | 04 | 10 | 57 | 15057 | 1046
Data | 11/30/2022 | 04:10:58;250 | 99.9928 | 200 | 203.5473 | 99.8833 | 04 | 10 | 58 | 15058 | 1047
Data | 11/30/2022 | 04:10:59;250 | 99.9972 | 200 | 203.6797 | 99.8833 | 04 | 10 | 59 | 15059 | 1048
Data | 11/30/2022 | 04:11:00;250 | 100.005 | 200 | 203.7796 | 99.8833 | 04 | 11 | 00 | 15060 | 1049
Data | 11/30/2022 | 04:11:01;250 | 100.0115 | 200 | 203.8157 | 99.8833 | 04 | 11 | 01 | 15061 | 1050
Data | 11/30/2022 | 04:11:02;250 | 100.0077 | 200 | 203.9558 | 99.8833 | 04 | 11 | 02 | 15062 | 1051
Data | 11/30/2022 | 04:11:03;250 | 100.0135 | 200 | 203.9217 | 99.8833 | 04 | 11 | 03 | 15063 | 1052
Data | 11/30/2022 | 04:11:04;250 | 100.0059 | 200 | 203.9345 | 99.8833 | 04 | 11 | 04 | 15064 | 1053
Data | 11/30/2022 | 04:11:05;250 | 100 | 200 | 204.0606 | 99.8833 | 04 | 11 | 05 | 15065 | 1054
Data | 11/30/2022 | 04:11:06;250 | 99.9847 | 200 | 204.1323 | 99.8833 | 04 | 11 | 06 | 15066 | 1055
Data | 11/30/2022 | 04:11:07;250 | 99.9686 | 200 | 204.4147 | 99.8833 | 04 | 11 | 07 | 15067 | 1056
Data | 11/30/2022 | 04:11:08;250 | 99.9475 | 200 | 204.4585 | 99.8833 | 04 | 11 | 08 | 15068 | 1057
Data | 11/30/2022 | 04:11:09;250 | 99.9212 | 200 | 204.6639 | 99.8833 | 04 | 11 | 09 | 15069 | 1058
Data | 11/30/2022 | 04:11:10;250 | 99.9098 | 200 | 204.751 | 99.8833 | 04 | 11 | 10 | 15070 | 1059
Data | 11/30/2022 | 04:11:11;250 | 99.8874 | 200 | 204.7816 | 99.8833 | 04 | 11 | 11 | 15071 | 1060
Data | 11/30/2022 | 04:11:12;250 | 99.8797 | 200 | 204.739 | 99.8833 | 04 | 11 | 12 | 15072 | 1061
Data | 11/30/2022 | 04:11:13;250 | 99.8764 | 200 | 204.5716 | 99.8833 | 04 | 11 | 13 | 15073 | 1062
Data | 11/30/2022 | 04:11:14;250 | 99.8823 | 200 | 204.4095 | 99.8833 | 04 | 11 | 14 | 15074 | 1063
Data | 11/30/2022 | 04:11:15;250 | 99.8936 | 200 | 204.2463 | 99.8833 | 04 | 11 | 15 | 15075 | 1064
Data | 11/30/2022 | 04:11:16;250 | 99.9092 | 200 | 204.1023 | 99.8833 | 04 | 11 | 16 | 15076 | 1065
Data | 11/30/2022 | 04:11:17;250 | 99.9289 | 200 | 203.9224 | 99.8833 | 04 | 11 | 17 | 15077 | 1066
Data | 11/30/2022 | 04:11:18;250 | 99.9484 | 200 | 203.8966 | 99.8833 | 04 | 11 | 18 | 15078 | 1067
Data | 11/30/2022 | 04:11:19;250 | 99.962 | 200 | 203.8954 | 99.8833 | 04 | 11 | 19 | 15079 | 1068
Data | 11/30/2022 | 04:11:20;250 | 99.9699 | 200 | 203.8804 | 99.8833 | 04 | 11 | 20 | 15080 | 1069
Data | 11/30/2022 | 04:11:21;250 | 99.9721 | 200 | 203.8718 | 99.8833 | 04 | 11 | 21 | 15081 | 1070
Data | 11/30/2022 | 04:11:22;250 | 99.9727 | 200 | 203.9406 | 99.8833 | 04 | 11 | 22 | 15082 | 1071
Data | 11/30/2022 | 04:11:23;250 | 99.9731 | 200 | 204.0671 | 99.8833 | 04 | 11 | 23 | 15083 | 1072
Data | 11/30/2022 | 04:11:24;250 | 99.9723 | 200 | 204.1562 | 99.8833 | 04 | 11 | 24 | 15084 | 1073
Data | 11/30/2022 | 04:11:25;250 | 99.9838 | 200 | 204.0757 | 99.8833 | 04 | 11 | 25 | 15085 | 1074
Data | 11/30/2022 | 04:11:26;250 | 99.978 | 200 | 204.2674 | 99.8833 | 04 | 11 | 26 | 15086 | 1075
Data | 11/30/2022 | 04:11:27;250 | 99.9778 | 200 | 204.2866 | 99.8833 | 04 | 11 | 27 | 15087 | 1076
Data | 11/30/2022 | 04:11:28;250 | 99.9951 | 200 | 204.1502 | 99.8833 | 04 | 11 | 28 | 15088 | 1077
Data | 11/30/2022 | 04:11:29;250 | 100.0063 | 200 | 204.0319 | 99.8833 | 04 | 11 | 29 | 15089 | 1078
Data | 11/30/2022 | 04:11:30;250 | 100.0097 | 200 | 204.0172 | 99.8833 | 04 | 11 | 30 | 15090 | 1079
Data | 11/30/2022 | 04:11:31;250 | 100.0039 | 200 | 204.0642 | 99.8833 | 04 | 11 | 31 | 15091 | 1080
Data | 11/30/2022 | 04:11:32;250 | 99.9929 | 200 | 204.1138 | 99.8833 | 04 | 11 | 32 | 15092 | 1081
Data | 11/30/2022 | 04:11:33;250 | 99.99 | 200 | 204.1014 | 99.8833 | 04 | 11 | 33 | 15093 | 1082
Data | 11/30/2022 | 04:11:34;250 | 99.9735 | 200 | 204.1956 | 99.8833 | 04 | 11 | 34 | 15094 | 1083
Data | 11/30/2022 | 04:11:35;250 | 99.9599 | 200 | 204.2951 | 99.8833 | 04 | 11 | 35 | 15095 | 1084
Data | 11/30/2022 | 04:11:36;250 | 99.9477 | 200 | 204.3908 | 99.8833 | 04 | 11 | 36 | 15096 | 1085
Data | 11/30/2022 | 04:11:37;250 | 99.9276 | 200 | 204.5664 | 99.8833 | 04 | 11 | 37 | 15097 | 1086
Data | 11/30/2022 | 04:11:38;250 | 99.9202 | 200 | 204.5802 | 99.8833 | 04 | 11 | 38 | 15098 | 1087
Data | 11/30/2022 | 04:11:39;250 | 99.9143 | 200 | 204.5906 | 99.8833 | 04 | 11 | 39 | 15099 | 1088
Data | 11/30/2022 | 04:11:40;250 | 99.8938 | 200 | 204.746 | 99.8833 | 04 | 11 | 40 | 15100 | 1089
Data | 11/30/2022 | 04:11:41;250 | 99.8815 | 200 | 204.709 | 99.8833 | 04 | 11 | 41 | 15101 | 1090
Data | 11/30/2022 | 04:11:42;250 | 99.8712 | 200 | 204.5642 | 99.8833 | 04 | 11 | 42 | 15102 | 1091
Data | 11/30/2022 | 04:11:43;250 | 99.8818 | 200 | 204.3337 | 99.8833 | 04 | 11 | 43 | 15103 | 1092
Data | 11/30/2022 | 04:11:44;250 | 99.8955 | 200 | 203.9971 | 99.8833 | 04 | 11 | 44 | 15104 | 1093
Data | 11/30/2022 | 04:11:45;250 | 99.9097 | 200 | 203.8459 | 99.8833 | 04 | 11 | 45 | 15105 | 1094
Data | 11/30/2022 | 04:11:46;250 | 99.929 | 200 | 203.6779 | 99.8833 | 04 | 11 | 46 | 15106 | 1095
Data | 11/30/2022 | 04:11:47;250 | 99.9321 | 200 | 203.7025 | 99.8833 | 04 | 11 | 47 | 15107 | 1096
Data | 11/30/2022 | 04:11:48;250 | 99.934 | 200 | 203.7898 | 99.8833 | 04 | 11 | 48 | 15108 | 1097
Data | 11/30/2022 | 04:11:49;250 | 99.9418 | 200 | 203.6841 | 99.8833 | 04 | 11 | 49 | 15109 | 1098
Data | 11/30/2022 | 04:11:50;250 | 99.9419 | 200 | 203.8295 | 99.8833 | 04 | 11 | 50 | 15110 | 1099
Data | 11/30/2022 | 04:11:51;250 | 99.9391 | 200 | 204.0402 | 99.8833 | 04 | 11 | 51 | 15111 | 1100
Data | 11/30/2022 | 04:11:52;250 | 99.9395 | 200 | 204.0304 | 99.8833 | 04 | 11 | 52 | 15112 | 1101
Data | 11/30/2022 | 04:11:53;250 | 99.9336 | 200 | 204.1534 | 99.8833 | 04 | 11 | 53 | 15113 | 1102
Data | 11/30/2022 | 04:11:54;250 | 99.9306 | 200 | 204.2826 | 99.8833 | 04 | 11 | 54 | 15114 | 1103
Data | 11/30/2022 | 04:11:55;250 | 99.9252 | 200 | 204.2742 | 99.8833 | 04 | 11 | 55 | 15115 | 1104
Data | 11/30/2022 | 04:11:56;250 | 99.9138 | 200 | 204.3108 | 99.8833 | 04 | 11 | 56 | 15116 | 1105
Data | 11/30/2022 | 04:11:57;250 | 99.9121 | 200 | 204.2844 | 99.8833 | 04 | 11 | 57 | 15117 | 1106
Data | 11/30/2022 | 04:11:58;250 | 99.9124 | 200 | 204.2893 | 99.8833 | 04 | 11 | 58 | 15118 | 1107
Data | 11/30/2022 | 04:11:59;250 | 99.9056 | 200 | 204.276 | 99.8833 | 04 | 11 | 59 | 15119 | 1108
Data | 11/30/2022 | 04:12:00;250 | 99.9081 | 200 | 204.0722 | 99.8833 | 04 | 12 | 00 | 15120 | 1109
Data | 11/30/2022 | 04:12:01;250 | 99.9096 | 200 | 203.9202 | 99.8833 | 04 | 12 | 01 | 15121 | 1110
Data | 11/30/2022 | 04:12:02;250 | 99.9176 | 200 | 203.8715 | 99.8833 | 04 | 12 | 02 | 15122 | 1111
Data | 11/30/2022 | 04:12:03;250 | 99.9217 | 200 | 203.7323 | 99.8833 | 04 | 12 | 03 | 15123 | 1112
Data | 11/30/2022 | 04:12:04;250 | 99.9243 | 200 | 203.8387 | 99.8833 | 04 | 12 | 04 | 15124 | 1113
Data | 11/30/2022 | 04:12:05;250 | 99.9376 | 200 | 203.8049 | 99.8833 | 04 | 12 | 05 | 15125 | 1114
Data | 11/30/2022 | 04:12:06;250 | 99.9392 | 200 | 203.9403 | 99.8833 | 04 | 12 | 06 | 15126 | 1115
Data | 11/30/2022 | 04:12:07;250 | 99.9405 | 200 | 204.1408 | 99.8833 | 04 | 12 | 07 | 15127 | 1116
Data | 11/30/2022 | 04:12:08;250 | 99.9624 | 200 | 203.9927 | 99.8833 | 04 | 12 | 08 | 15128 | 1117
Data | 11/30/2022 | 04:12:09;250 | 99.9645 | 200 | 204.0856 | 99.8833 | 04 | 12 | 09 | 15129 | 1118
Data | 11/30/2022 | 04:12:10;250 | 99.9747 | 200 | 204.0198 | 99.8833 | 04 | 12 | 10 | 15130 | 1119
Data | 11/30/2022 | 04:12:11;250 | 99.9804 | 200 | 203.9355 | 99.8833 | 04 | 12 | 11 | 15131 | 1120
Data | 11/30/2022 | 04:12:12;250 | 99.9802 | 200 | 204.0334 | 99.8833 | 04 | 12 | 12 | 15132 | 1121
Data | 11/30/2022 | 04:12:13;250 | 100.0016 | 200 | 203.8624 | 99.8833 | 04 | 12 | 13 | 15133 | 1122
Data | 11/30/2022 | 04:12:14;250 | 100.0036 | 200 | 203.8533 | 99.8833 | 04 | 12 | 14 | 15134 | 1123
Data | 11/30/2022 | 04:12:15;250 | 100.0152 | 200 | 203.7371 | 99.8833 | 04 | 12 | 15 | 15135 | 1124
Data | 11/30/2022 | 04:12:16;250 | 100.036 | 200 | 203.4685 | 99.8833 | 04 | 12 | 16 | 15136 | 1125
Data | 11/30/2022 | 04:12:17;250 | 100.0453 | 200 | 203.512 | 99.8833 | 04 | 12 | 17 | 15137 | 1126
Data | 11/30/2022 | 04:12:18;250 | 100.0699 | 200 | 203.53 | 99.8833 | 04 | 12 | 18 | 15138 | 1127
Data | 11/30/2022 | 04:12:19;250 | 100.0764 | 200 | 203.8122 | 99.8833 | 04 | 12 | 19 | 15139 | 1128
Data | 11/30/2022 | 04:12:20;250 | 100.0804 | 200 | 203.8995 | 99.8833 | 04 | 12 | 20 | 15140 | 1129
Data | 11/30/2022 | 04:12:21;250 | 100.0811 | 200 | 204.0036 | 99.8833 | 04 | 12 | 21 | 15141 | 1130
Data | 11/30/2022 | 04:12:22;250 | 100.0625 | 200 | 204.2691 | 99.8833 | 04 | 12 | 22 | 15142 | 1131
Data | 11/30/2022 | 04:12:23;250 | 100.0412 | 200 | 204.4163 | 99.8833 | 04 | 12 | 23 | 15143 | 1132
Data | 11/30/2022 | 04:12:24;250 | 100.0281 | 200 | 204.5827 | 99.8833 | 04 | 12 | 24 | 15144 | 1133
Data | 11/30/2022 | 04:12:25;250 | 100.0255 | 200 | 204.6081 | 99.8833 | 04 | 12 | 25 | 15145 | 1134
Data | 11/30/2022 | 04:12:26;250 | 100.0348 | 200 | 204.504 | 99.8833 | 04 | 12 | 26 | 15146 | 1135
Data | 11/30/2022 | 04:12:27;250 | 100.0515 | 200 | 204.2736 | 99.8833 | 04 | 12 | 27 | 15147 | 1136
Data | 11/30/2022 | 04:12:28;250 | 100.0715 | 200 | 204.0626 | 99.8833 | 04 | 12 | 28 | 15148 | 1137
Data | 11/30/2022 | 04:12:29;250 | 100.0778 | 200 | 204.0917 | 99.8833 | 04 | 12 | 29 | 15149 | 1138
Data | 11/30/2022 | 04:12:30;250 | 100.0744 | 200 | 204.2202 | 99.8833 | 04 | 12 | 30 | 15150 | 1139
Data | 11/30/2022 | 04:12:31;250 | 100.0629 | 200 | 204.3613 | 99.8833 | 04 | 12 | 31 | 15151 | 1140
Data | 11/30/2022 | 04:12:32;250 | 100.0483 | 200 | 204.3989 | 99.8833 | 04 | 12 | 32 | 15152 | 1141
Data | 11/30/2022 | 04:12:33;250 | 100.0268 | 200 | 204.5613 | 99.8833 | 04 | 12 | 33 | 15153 | 1142
Data | 11/30/2022 | 04:12:34;250 | 100.0026 | 200 | 204.6332 | 99.8833 | 04 | 12 | 34 | 15154 | 1143
Data | 11/30/2022 | 04:12:35;250 | 99.9965 | 200 | 204.5693 | 99.8833 | 04 | 12 | 35 | 15155 | 1144
Data | 11/30/2022 | 04:12:36;250 | 99.9745 | 200 | 204.7653 | 99.8833 | 04 | 12 | 36 | 15156 | 1145
Data | 11/30/2022 | 04:12:37;250 | 99.9733 | 200 | 204.6339 | 99.8833 | 04 | 12 | 37 | 15157 | 1146
Data | 11/30/2022 | 04:12:38;250 | 99.9725 | 200 | 204.5864 | 99.8833 | 04 | 12 | 38 | 15158 | 1147
Data | 11/30/2022 | 04:12:39;250 | 99.967 | 200 | 204.5763 | 99.8833 | 04 | 12 | 39 | 15159 | 1148
Data | 11/30/2022 | 04:12:40;250 | 99.9614 | 200 | 204.5017 | 99.8833 | 04 | 12 | 40 | 15160 | 1149
Data | 11/30/2022 | 04:12:41;250 | 99.9536 | 200 | 204.4331 | 99.8833 | 04 | 12 | 41 | 15161 | 1150
Data | 11/30/2022 | 04:12:42;250 | 99.9403 | 200 | 204.4854 | 99.8833 | 04 | 12 | 42 | 15162 | 1151
Data | 11/30/2022 | 04:12:43;250 | 99.9331 | 200 | 204.4958 | 99.8833 | 04 | 12 | 43 | 15163 | 1152
Data | 11/30/2022 | 04:12:44;250 | 99.9199 | 200 | 204.6189 | 99.8833 | 04 | 12 | 44 | 15164 | 1153
Data | 11/30/2022 | 04:12:45;250 | 99.9089 | 200 | 204.6542 | 99.8833 | 04 | 12 | 45 | 15165 | 1154
Data | 11/30/2022 | 04:12:46;250 | 99.9144 | 200 | 204.5558 | 99.8833 | 04 | 12 | 46 | 15166 | 1155
Data | 11/30/2022 | 04:12:47;250 | 99.916 | 200 | 204.5375 | 99.8833 | 04 | 12 | 47 | 15167 | 1156
Data | 11/30/2022 | 04:12:48;250 | 99.9363 | 200 | 204.3972 | 99.8833 | 04 | 12 | 48 | 15168 | 1157
Data | 11/30/2022 | 04:12:49;250 | 99.9499 | 200 | 204.3223 | 99.8833 | 04 | 12 | 49 | 15169 | 1158
Data | 11/30/2022 | 04:12:50;250 | 99.9537 | 200 | 204.3702 | 99.8833 | 04 | 12 | 50 | 15170 | 1159
Data | 11/30/2022 | 04:12:51;250 | 99.9597 | 200 | 204.4163 | 99.8833 | 04 | 12 | 51 | 15171 | 1160
Data | 11/30/2022 | 04:12:52;250 | 99.956 | 200 | 204.4705 | 99.8833 | 04 | 12 | 52 | 15172 | 1161
Data | 11/30/2022 | 04:12:53;250 | 99.9507 | 200 | 204.4872 | 99.8833 | 04 | 12 | 53 | 15173 | 1162
Data | 11/30/2022 | 04:12:54;250 | 99.9434 | 200 | 204.5653 | 99.8833 | 04 | 12 | 54 | 15174 | 1163
Data | 11/30/2022 | 04:12:55;250 | 99.9344 | 200 | 204.6393 | 99.8833 | 04 | 12 | 55 | 15175 | 1164
Data | 11/30/2022 | 04:12:56;250 | 99.9394 | 200 | 204.5874 | 99.8833 | 04 | 12 | 56 | 15176 | 1165
Data | 11/30/2022 | 04:12:57;250 | 99.9352 | 200 | 204.5414 | 99.8833 | 04 | 12 | 57 | 15177 | 1166
Data | 11/30/2022 | 04:12:58;250 | 99.9251 | 200 | 204.6575 | 99.8833 | 04 | 12 | 58 | 15178 | 1167
Data | 11/30/2022 | 04:12:59;250 | 99.9354 | 200 | 204.6369 | 99.8833 | 04 | 12 | 59 | 15179 | 1168
Data | 11/30/2022 | 04:13:00;250 | 99.9289 | 200 | 204.6493 | 99.8833 | 04 | 13 | 00 | 15180 | 1169
Data | 11/30/2022 | 04:13:01;250 | 99.923 | 200 | 204.7748 | 99.8833 | 04 | 13 | 01 | 15181 | 1170
Data | 11/30/2022 | 04:13:02;250 | 99.9308 | 200 | 204.8053 | 99.8833 | 04 | 13 | 02 | 15182 | 1171
Data | 11/30/2022 | 04:13:03;250 | 99.9375 | 200 | 204.7652 | 99.8833 | 04 | 13 | 03 | 15183 | 1172
Data | 11/30/2022 | 04:13:04;250 | 99.9443 | 200 | 204.7163 | 99.8833 | 04 | 13 | 04 | 15184 | 1173
Data | 11/30/2022 | 04:13:05;250 | 99.9583 | 200 | 204.5675 | 99.8833 | 04 | 13 | 05 | 15185 | 1174
Data | 11/30/2022 | 04:13:06;250 | 99.9595 | 200 | 204.637 | 99.8833 | 04 | 13 | 06 | 15186 | 1175
Data | 11/30/2022 | 04:13:07;250 | 99.9666 | 200 | 204.5896 | 99.8833 | 04 | 13 | 07 | 15187 | 1176
Data | 11/30/2022 | 04:13:08;250 | 99.968 | 200 | 204.6092 | 99.8833 | 04 | 13 | 08 | 15188 | 1177
Data | 11/30/2022 | 04:13:09;250 | 99.9662 | 200 | 204.654 | 99.8833 | 04 | 13 | 09 | 15189 | 1178
Data | 11/30/2022 | 04:13:10;250 | 99.97 | 200 | 204.6243 | 99.8833 | 04 | 13 | 10 | 15190 | 1179
Data | 11/30/2022 | 04:13:11;250 | 99.9578 | 200 | 204.6889 | 99.8833 | 04 | 13 | 11 | 15191 | 1180
Data | 11/30/2022 | 04:13:12;250 | 99.955 | 200 | 204.722 | 99.8833 | 04 | 13 | 12 | 15192 | 1181
Data | 11/30/2022 | 04:13:13;250 | 99.9463 | 200 | 204.739 | 99.8833 | 04 | 13 | 13 | 15193 | 1182
Data | 11/30/2022 | 04:13:14;250 | 99.9389 | 200 | 204.6772 | 99.8833 | 04 | 13 | 14 | 15194 | 1183
Data | 11/30/2022 | 04:13:15;250 | 99.9312 | 200 | 204.713 | 99.8833 | 04 | 13 | 15 | 15195 | 1184
Data | 11/30/2022 | 04:13:16;250 | 99.9257 | 200 | 204.7767 | 99.8833 | 04 | 13 | 16 | 15196 | 1185
Data | 11/30/2022 | 04:13:17;250 | 99.9243 | 200 | 204.8087 | 99.8833 | 04 | 13 | 17 | 15197 | 1186
Data | 11/30/2022 | 04:13:18;250 | 99.9177 | 200 | 204.8007 | 99.8833 | 04 | 13 | 18 | 15198 | 1187
Data | 11/30/2022 | 04:13:19;250 | 99.9114 | 200 | 204.8678 | 99.8833 | 04 | 13 | 19 | 15199 | 1188
Data | 11/30/2022 | 04:13:20;250 | 99.9141 | 200 | 204.8219 | 99.8833 | 04 | 13 | 20 | 15200 | 1189
Data | 11/30/2022 | 04:13:21;250 | 99.9174 | 200 | 204.8004 | 99.8833 | 04 | 13 | 21 | 15201 | 1190
Data | 11/30/2022 | 04:13:22;250 | 99.9215 | 200 | 204.7068 | 99.8833 | 04 | 13 | 22 | 15202 | 1191
Data | 11/30/2022 | 04:13:23;250 | 99.9367 | 200 | 204.6061 | 99.8833 | 04 | 13 | 23 | 15203 | 1192
Data | 11/30/2022 | 04:13:24;250 | 99.9467 | 200 | 204.5708 | 99.8833 | 04 | 13 | 24 | 15204 | 1193
Data | 11/30/2022 | 04:13:25;250 | 99.9565 | 200 | 204.5873 | 99.8833 | 04 | 13 | 25 | 15205 | 1194
Data | 11/30/2022 | 04:13:26;250 | 99.9621 | 200 | 204.6927 | 99.8833 | 04 | 13 | 26 | 15206 | 1195
Data | 11/30/2022 | 04:13:27;250 | 99.9679 | 200 | 204.703 | 99.8833 | 04 | 13 | 27 | 15207 | 1196
Data | 11/30/2022 | 04:13:28;250 | 99.9784 | 200 | 204.6211 | 99.8833 | 04 | 13 | 28 | 15208 | 1197
Data | 11/30/2022 | 04:13:29;250 | 99.977 | 200 | 204.6485 | 99.8833 | 04 | 13 | 29 | 15209 | 1198
Data | 11/30/2022 | 04:13:30;250 | 99.9774 | 200 | 204.637 | 99.8833 | 04 | 13 | 30 | 15210 | 1199
Data | 11/30/2022 | 04:13:31;250 | 99.9828 | 200 | 204.7077 | 99.8833 | 04 | 13 | 31 | 15211 | 1200
Data | 11/30/2022 | 04:13:32;250 | 99.982 | 200 | 204.7351 | 100 | 04 | 13 | 32 | 15212 | 1201
Data | 11/30/2022 | 04:13:33;250 | 99.9847 | 200 | 204.7448 | 100 | 04 | 13 | 33 | 15213 | 1202
Data | 11/30/2022 | 04:13:34;250 | 99.9866 | 200 | 204.7807 | 100 | 04 | 13 | 34 | 15214 | 1203
Data | 11/30/2022 | 04:13:35;250 | 99.9909 | 200 | 204.7546 | 100 | 04 | 13 | 35 | 15215 | 1204
Data | 11/30/2022 | 04:13:36;250 | 99.986 | 200 | 204.7591 | 100 | 04 | 13 | 36 | 15216 | 1205
Data | 11/30/2022 | 04:13:37;250 | 99.9837 | 200 | 204.7675 | 100 | 04 | 13 | 37 | 15217 | 1206
Data | 11/30/2022 | 04:13:38;250 | 99.9891 | 200 | 204.6915 | 100 | 04 | 13 | 38 | 15218 | 1207
Data | 11/30/2022 | 04:13:39;250 | 100.0034 | 200 | 204.452 | 100 | 04 | 13 | 39 | 15219 | 1208
Data | 11/30/2022 | 04:13:40;250 | 100.0097 | 200 | 204.4002 | 100 | 04 | 13 | 40 | 15220 | 1209
Data | 11/30/2022 | 04:13:41;250 | 100.0316 | 200 | 204.2775 | 100 | 04 | 13 | 41 | 15221 | 1210
Data | 11/30/2022 | 04:13:42;250 | 100.0688 | 200 | 204.0234 | 100 | 04 | 13 | 42 | 15222 | 1211
Data | 11/30/2022 | 04:13:43;250 | 100.0892 | 200 | 204.0988 | 100 | 04 | 13 | 43 | 15223 | 1212
Data | 11/30/2022 | 04:13:44;250 | 100.1165 | 200 | 204.0905 | 100 | 04 | 13 | 44 | 15224 | 1213
Data | 11/30/2022 | 04:13:45;250 | 100.1172 | 200 | 204.2745 | 100 | 04 | 13 | 45 | 15225 | 1214
Data | 11/30/2022 | 04:13:46;250 | 100.1034 | 200 | 204.5965 | 100 | 04 | 13 | 46 | 15226 | 1215
Data | 11/30/2022 | 04:13:47;250 | 100.0806 | 200 | 204.8642 | 100 | 04 | 13 | 47 | 15227 | 1216
Data | 11/30/2022 | 04:13:48;250 | 100.0511 | 200 | 205.0017 | 100 | 04 | 13 | 48 | 15228 | 1217
Data | 11/30/2022 | 04:13:49;250 | 100.0248 | 200 | 205.0598 | 100 | 04 | 13 | 49 | 15229 | 1218
Data | 11/30/2022 | 04:13:50;250 | 100.0118 | 200 | 204.9038 | 100 | 04 | 13 | 50 | 15230 | 1219
Data | 11/30/2022 | 04:13:51;250 | 99.9989 | 200 | 204.8355 | 100 | 04 | 13 | 51 | 15231 | 1220
Data | 11/30/2022 | 04:13:52;250 | 99.9971 | 200 | 204.7405 | 100 | 04 | 13 | 52 | 15232 | 1221
Data | 11/30/2022 | 04:13:53;250 | 100.005 | 200 | 204.5619 | 100 | 04 | 13 | 53 | 15233 | 1222
Data | 11/30/2022 | 04:13:54;250 | 100.0077 | 200 | 204.5539 | 100 | 04 | 13 | 54 | 15234 | 1223
Data | 11/30/2022 | 04:13:55;250 | 100.0104 | 200 | 204.4842 | 100 | 04 | 13 | 55 | 15235 | 1224
Data | 11/30/2022 | 04:13:56;250 | 100.0193 | 200 | 204.3072 | 100 | 04 | 13 | 56 | 15236 | 1225
Data | 11/30/2022 | 04:13:57;250 | 100.0145 | 200 | 204.2973 | 100 | 04 | 13 | 57 | 15237 | 1226
Data | 11/30/2022 | 04:13:58;250 | 100.0212 | 200 | 204.2213 | 100 | 04 | 13 | 58 | 15238 | 1227
Data | 11/30/2022 | 04:13:59;250 | 100.0186 | 200 | 204.1275 | 100 | 04 | 13 | 59 | 15239 | 1228
Data | 11/30/2022 | 04:14:00;250 | 100.0198 | 200 | 203.9965 | 100 | 04 | 14 | 00 | 15240 | 1229
Data | 11/30/2022 | 04:14:01;250 | 100.0278 | 200 | 203.7828 | 100 | 04 | 14 | 01 | 15241 | 1230
Data | 11/30/2022 | 04:14:02;250 | 100.0195 | 200 | 203.8279 | 100 | 04 | 14 | 02 | 15242 | 1231
Data | 11/30/2022 | 04:14:03;250 | 100.0333 | 200 | 203.6585 | 100 | 04 | 14 | 03 | 15243 | 1232
Data | 11/30/2022 | 04:14:04;250 | 100.0341 | 200 | 203.5865 | 100 | 04 | 14 | 04 | 15244 | 1233
Data | 11/30/2022 | 04:14:05;250 | 100.0343 | 200 | 203.4438 | 100 | 04 | 14 | 05 | 15245 | 1234
Data | 11/30/2022 | 04:14:06;250 | 100.0505 | 200 | 203.1928 | 100 | 04 | 14 | 06 | 15246 | 1235
Data | 11/30/2022 | 04:14:07;250 | 100.0418 | 200 | 203.3601 | 100 | 04 | 14 | 07 | 15247 | 1236
Data | 11/30/2022 | 04:14:08;250 | 100.0457 | 200 | 203.3588 | 100 | 04 | 14 | 08 | 15248 | 1237
Data | 11/30/2022 | 04:14:09;250 | 100.0362 | 200 | 203.3772 | 100 | 04 | 14 | 09 | 15249 | 1238
Data | 11/30/2022 | 04:14:10;250 | 100.0277 | 200 | 203.5123 | 100 | 04 | 14 | 10 | 15250 | 1239
Data | 11/30/2022 | 04:14:11;250 | 100.0195 | 200 | 203.6068 | 100 | 04 | 14 | 11 | 15251 | 1240
Data | 11/30/2022 | 04:14:12;250 | 100.0163 | 200 | 203.5457 | 100 | 04 | 14 | 12 | 15252 | 1241
Data | 11/30/2022 | 04:14:13;250 | 100.0099 | 200 | 203.4735 | 100 | 04 | 14 | 13 | 15253 | 1242
Data | 11/30/2022 | 04:14:14;250 | 100.0107 | 200 | 203.4254 | 100 | 04 | 14 | 14 | 15254 | 1243
Data | 11/30/2022 | 04:14:15;250 | 100.0029 | 200 | 203.2881 | 100 | 04 | 14 | 15 | 15255 | 1244
Data | 11/30/2022 | 04:14:16;250 | 100.0015 | 200 | 203.2372 | 100 | 04 | 14 | 16 | 15256 | 1245
Data | 11/30/2022 | 04:14:17;250 | 100.0097 | 200 | 203.0891 | 100 | 04 | 14 | 17 | 15257 | 1246
Data | 11/30/2022 | 04:14:18;250 | 100.018 | 200 | 202.8363 | 100 | 04 | 14 | 18 | 15258 | 1247
Data | 11/30/2022 | 04:14:19;250 | 100.0184 | 200 | 202.8556 | 100 | 04 | 14 | 19 | 15259 | 1248
Data | 11/30/2022 | 04:14:20;250 | 100.0423 | 200 | 202.5853 | 100 | 04 | 14 | 20 | 15260 | 1249
Data | 11/30/2022 | 04:14:21;250 | 100.0492 | 200 | 202.6075 | 100 | 04 | 14 | 21 | 15261 | 1250
Data | 11/30/2022 | 04:14:22;250 | 100.0589 | 200 | 202.5613 | 100 | 04 | 14 | 22 | 15262 | 1251
Data | 11/30/2022 | 04:14:23;250 | 100.0815 | 200 | 202.3193 | 100 | 04 | 14 | 23 | 15263 | 1252
Data | 11/30/2022 | 04:14:24;250 | 100.0705 | 200 | 202.5459 | 100 | 04 | 14 | 24 | 15264 | 1253
Data | 11/30/2022 | 04:14:25;250 | 100.0659 | 200 | 202.6569 | 100 | 04 | 14 | 25 | 15265 | 1254
Data | 11/30/2022 | 04:14:26;250 | 100.0537 | 200 | 202.637 | 100 | 04 | 14 | 26 | 15266 | 1255
Data | 11/30/2022 | 04:14:27;250 | 100.0293 | 200 | 202.8324 | 100 | 04 | 14 | 27 | 15267 | 1256
Data | 11/30/2022 | 04:14:28;250 | 100.0216 | 200 | 202.5507 | 100 | 04 | 14 | 28 | 15268 | 1257
Data | 11/30/2022 | 04:14:29;250 | 100.003 | 200 | 202.6502 | 100 | 04 | 14 | 29 | 15269 | 1258
Data | 11/30/2022 | 04:14:30;250 | 100.0063 | 200 | 202.5049 | 100 | 04 | 14 | 30 | 15270 | 1259
Data | 11/30/2022 | 04:14:31;250 | 99.9931 | 200 | 202.5632 | 100 | 04 | 14 | 31 | 15271 | 1260
Data | 11/30/2022 | 04:14:32;250 | 99.9792 | 200 | 202.6631 | 100 | 04 | 14 | 32 | 15272 | 1261
Data | 11/30/2022 | 04:14:33;250 | 99.9771 | 200 | 202.4594 | 100 | 04 | 14 | 33 | 15273 | 1262
Data | 11/30/2022 | 04:14:34;250 | 99.9606 | 200 | 202.542 | 100 | 04 | 14 | 34 | 15274 | 1263
Data | 11/30/2022 | 04:14:35;250 | 99.9558 | 200 | 202.4969 | 100 | 04 | 14 | 35 | 15275 | 1264
Data | 11/30/2022 | 04:14:36;250 | 99.9512 | 200 | 202.4433 | 100 | 04 | 14 | 36 | 15276 | 1265
Data | 11/30/2022 | 04:14:37;250 | 99.9477 | 200 | 202.4947 | 100 | 04 | 14 | 37 | 15277 | 1266
Data | 11/30/2022 | 04:14:38;250 | 99.9486 | 200 | 202.3814 | 100 | 04 | 14 | 38 | 15278 | 1267
Data | 11/30/2022 | 04:14:39;250 | 99.9399 | 200 | 202.3723 | 100 | 04 | 14 | 39 | 15279 | 1268
Data | 11/30/2022 | 04:14:40;250 | 99.941 | 200 | 202.3122 | 100 | 04 | 14 | 40 | 15280 | 1269
Data | 11/30/2022 | 04:14:41;250 | 99.9431 | 200 | 202.1199 | 100 | 04 | 14 | 41 | 15281 | 1270
Data | 11/30/2022 | 04:14:42;250 | 99.9347 | 200 | 202.186 | 100 | 04 | 14 | 42 | 15282 | 1271
Data | 11/30/2022 | 04:14:43;250 | 99.9336 | 200 | 202.2591 | 100 | 04 | 14 | 43 | 15283 | 1272
Data | 11/30/2022 | 04:14:44;250 | 99.9327 | 200 | 202.261 | 100 | 04 | 14 | 44 | 15284 | 1273
Data | 11/30/2022 | 04:14:45;250 | 99.9339 | 200 | 202.2959 | 100 | 04 | 14 | 45 | 15285 | 1274
Data | 11/30/2022 | 04:14:46;250 | 99.9446 | 200 | 202.1648 | 100 | 04 | 14 | 46 | 15286 | 1275
Data | 11/30/2022 | 04:14:47;250 | 99.9473 | 200 | 202.1611 | 100 | 04 | 14 | 47 | 15287 | 1276
Data | 11/30/2022 | 04:14:48;250 | 99.9589 | 200 | 202.0394 | 100 | 04 | 14 | 48 | 15288 | 1277
Data | 11/30/2022 | 04:14:49;250 | 99.9587 | 200 | 202.0925 | 100 | 04 | 14 | 49 | 15289 | 1278
Data | 11/30/2022 | 04:14:50;250 | 99.9595 | 200 | 202.148 | 100 | 04 | 14 | 50 | 15290 | 1279
Data | 11/30/2022 | 04:14:51;250 | 99.9535 | 200 | 202.2066 | 100 | 04 | 14 | 51 | 15291 | 1280
Data | 11/30/2022 | 04:14:52;250 | 99.9461 | 200 | 202.1484 | 100 | 04 | 14 | 52 | 15292 | 1281
Data | 11/30/2022 | 04:14:53;250 | 99.9406 | 200 | 202.0791 | 100 | 04 | 14 | 53 | 15293 | 1282
Data | 11/30/2022 | 04:14:54;250 | 99.9382 | 200 | 202.0889 | 100 | 04 | 14 | 54 | 15294 | 1283
Data | 11/30/2022 | 04:14:55;250 | 99.9321 | 200 | 202.0934 | 100 | 04 | 14 | 55 | 15295 | 1284
Data | 11/30/2022 | 04:14:56;250 | 99.9331 | 200 | 201.9343 | 100 | 04 | 14 | 56 | 15296 | 1285
Data | 11/30/2022 | 04:14:57;250 | 99.9335 | 200 | 201.8584 | 100 | 04 | 14 | 57 | 15297 | 1286
Data | 11/30/2022 | 04:14:58;250 | 99.9345 | 200 | 201.7835 | 100 | 04 | 14 | 58 | 15298 | 1287
Data | 11/30/2022 | 04:14:59;250 | 99.9402 | 200 | 201.8002 | 100 | 04 | 14 | 59 | 15299 | 1288
Data | 11/30/2022 | 04:15:00;250 | 99.9382 | 200 | 201.8158 | 100 | 04 | 15 | 00 | 15300 | 1289
Data | 11/30/2022 | 04:15:01;250 | 99.9287 | 200 | 201.9015 | 100 | 04 | 15 | 01 | 15301 | 1290
Data | 11/30/2022 | 04:15:02;250 | 99.9311 | 200 | 201.8763 | 100 | 04 | 15 | 02 | 15302 | 1291
Data | 11/30/2022 | 04:15:03;250 | 99.9268 | 200 | 201.7792 | 100 | 04 | 15 | 03 | 15303 | 1292
Data | 11/30/2022 | 04:15:04;250 | 99.948 | 200 | 201.5278 | 100 | 04 | 15 | 04 | 15304 | 1293
Data | 11/30/2022 | 04:15:05;250 | 99.9645 | 200 | 201.3837 | 100 | 04 | 15 | 05 | 15305 | 1294
Data | 11/30/2022 | 04:15:06;250 | 99.9814 | 200 | 201.277 | 100 | 04 | 15 | 06 | 15306 | 1295
Data | 11/30/2022 | 04:15:07;250 | 99.9926 | 200 | 201.2975 | 100 | 04 | 15 | 07 | 15307 | 1296
Data | 11/30/2022 | 04:15:08;250 | 100.0027 | 200 | 201.2921 | 100 | 04 | 15 | 08 | 15308 | 1297
Data | 11/30/2022 | 04:15:09;250 | 100.0107 | 200 | 201.3892 | 100 | 04 | 15 | 09 | 15309 | 1298
Data | 11/30/2022 | 04:15:10;250 | 100.0132 | 200 | 201.4523 | 100 | 04 | 15 | 10 | 15310 | 1299
Data | 11/30/2022 | 04:15:11;250 | 100.0168 | 200 | 201.3501 | 100 | 04 | 15 | 11 | 15311 | 1300
Data | 11/30/2022 | 04:15:12;250 | 100.0213 | 200 | 201.3289 | 100 | 04 | 15 | 12 | 15312 | 1301
Data | 11/30/2022 | 04:15:13;250 | 100.024 | 200 | 201.2658 | 100 | 04 | 15 | 13 | 15313 | 1302
Data | 11/30/2022 | 04:15:14;250 | 100.0307 | 200 | 201.1308 | 100 | 04 | 15 | 14 | 15314 | 1303
Data | 11/30/2022 | 04:15:15;250 | 100.0358 | 200 | 200.9741 | 100 | 04 | 15 | 15 | 15315 | 1304
Data | 11/30/2022 | 04:15:16;250 | 100.0378 | 200 | 200.9292 | 100 | 04 | 15 | 16 | 15316 | 1305
Data | 11/30/2022 | 04:15:17;250 | 100.0377 | 200 | 200.9984 | 100 | 04 | 15 | 17 | 15317 | 1306
Data | 11/30/2022 | 04:15:18;250 | 100.0343 | 200 | 200.9947 | 100 | 04 | 15 | 18 | 15318 | 1307
Data | 11/30/2022 | 04:15:19;250 | 100.0335 | 200 | 201.0696 | 100 | 04 | 15 | 19 | 15319 | 1308
Data | 11/30/2022 | 04:15:20;250 | 100.0321 | 200 | 201.2128 | 100 | 04 | 15 | 20 | 15320 | 1309
Data | 11/30/2022 | 04:15:21;250 | 100.0325 | 200 | 201.2632 | 100 | 04 | 15 | 21 | 15321 | 1310
Data | 11/30/2022 | 04:15:22;250 | 100.0276 | 200 | 201.225 | 100 | 04 | 15 | 22 | 15322 | 1311
Data | 11/30/2022 | 04:15:23;250 | 100.03 | 200 | 201.1925 | 100 | 04 | 15 | 23 | 15323 | 1312
Data | 11/30/2022 | 04:15:24;250 | 100.0279 | 200 | 201.2149 | 100 | 04 | 15 | 24 | 15324 | 1313
Data | 11/30/2022 | 04:15:25;250 | 100.025 | 200 | 201.2202 | 100 | 04 | 15 | 25 | 15325 | 1314
Data | 11/30/2022 | 04:15:26;250 | 100.028 | 200 | 201.0581 | 100 | 04 | 15 | 26 | 15326 | 1315
Data | 11/30/2022 | 04:15:27;250 | 100.0269 | 200 | 201.0516 | 100 | 04 | 15 | 27 | 15327 | 1316
Data | 11/30/2022 | 04:15:28;250 | 100.0331 | 200 | 200.957 | 100 | 04 | 15 | 28 | 15328 | 1317
Data | 11/30/2022 | 04:15:29;250 | 100.038 | 200 | 200.9623 | 100 | 04 | 15 | 29 | 15329 | 1318
Data | 11/30/2022 | 04:15:30;250 | 100.0388 | 200 | 201.0589 | 100 | 04 | 15 | 30 | 15330 | 1319
Data | 11/30/2022 | 04:15:31;250 | 100.0439 | 200 | 200.9828 | 100 | 04 | 15 | 31 | 15331 | 1320
Data | 11/30/2022 | 04:15:32;250 | 100.0489 | 200 | 200.9898 | 100 | 04 | 15 | 32 | 15332 | 1321
Data | 11/30/2022 | 04:15:33;250 | 100.0492 | 200 | 201.0564 | 100 | 04 | 15 | 33 | 15333 | 1322
Data | 11/30/2022 | 04:15:34;250 | 100.045 | 200 | 201.0802 | 100 | 04 | 15 | 34 | 15334 | 1323
Data | 11/30/2022 | 04:15:35;250 | 100.0406 | 200 | 201.073 | 100 | 04 | 15 | 35 | 15335 | 1324
Data | 11/30/2022 | 04:15:36;250 | 100.0309 | 200 | 201.1409 | 100 | 04 | 15 | 36 | 15336 | 1325
Data | 11/30/2022 | 04:15:37;250 | 100.0207 | 200 | 201.1627 | 100 | 04 | 15 | 37 | 15337 | 1326
Data | 11/30/2022 | 04:15:38;250 | 100.0158 | 200 | 201.0324 | 100 | 04 | 15 | 38 | 15338 | 1327
Data | 11/30/2022 | 04:15:39;250 | 99.9978 | 200 | 201.1613 | 100 | 04 | 15 | 39 | 15339 | 1328
Data | 11/30/2022 | 04:15:40;250 | 99.9922 | 200 | 201.1768 | 100 | 04 | 15 | 40 | 15340 | 1329
Data | 11/30/2022 | 04:15:41;250 | 99.9816 | 200 | 201.1797 | 100 | 04 | 15 | 41 | 15341 | 1330
Data | 11/30/2022 | 04:15:42;250 | 99.983 | 200 | 201.1962 | 100 | 04 | 15 | 42 | 15342 | 1331
Data | 11/30/2022 | 04:15:43;250 | 99.9875 | 200 | 201.1434 | 100 | 04 | 15 | 43 | 15343 | 1332
Data | 11/30/2022 | 04:15:44;250 | 99.9881 | 200 | 201.2038 | 100 | 04 | 15 | 44 | 15344 | 1333
Data | 11/30/2022 | 04:15:45;250 | 99.992 | 200 | 201.1015 | 100 | 04 | 15 | 45 | 15345 | 1334
Data | 11/30/2022 | 04:15:46;250 | 99.9946 | 200 | 201.0521 | 100 | 04 | 15 | 46 | 15346 | 1335
Data | 11/30/2022 | 04:15:47;250 | 100.0018 | 200 | 200.9972 | 100 | 04 | 15 | 47 | 15347 | 1336
Data | 11/30/2022 | 04:15:48;250 | 100.0019 | 200 | 200.968 | 100 | 04 | 15 | 48 | 15348 | 1337
Data | 11/30/2022 | 04:15:49;250 | 100.0099 | 200 | 200.901 | 100 | 04 | 15 | 49 | 15349 | 1338
Data | 11/30/2022 | 04:15:50;250 | 100.0037 | 200 | 200.9165 | 100 | 04 | 15 | 50 | 15350 | 1339
Data | 11/30/2022 | 04:15:51;250 | 100.0104 | 200 | 200.7423 | 100 | 04 | 15 | 51 | 15351 | 1340
Data | 11/30/2022 | 04:15:52;250 | 100.0123 | 200 | 200.7035 | 100 | 04 | 15 | 52 | 15352 | 1341
Data | 11/30/2022 | 04:15:53;250 | 100.0192 | 200 | 200.6032 | 100 | 04 | 15 | 53 | 15353 | 1342
Data | 11/30/2022 | 04:15:54;250 | 100.0221 | 200 | 200.4831 | 100 | 04 | 15 | 54 | 15354 | 1343
Data | 11/30/2022 | 04:15:55;250 | 100.0359 | 200 | 200.4209 | 100 | 04 | 15 | 55 | 15355 | 1344
Data | 11/30/2022 | 04:15:56;250 | 100.04 | 200 | 200.3643 | 100 | 04 | 15 | 56 | 15356 | 1345
Data | 11/30/2022 | 04:15:57;250 | 100.0448 | 200 | 200.4929 | 100 | 04 | 15 | 57 | 15357 | 1346
Data | 11/30/2022 | 04:15:58;250 | 100.0444 | 200 | 200.4854 | 100 | 04 | 15 | 58 | 15358 | 1347
Data | 11/30/2022 | 04:15:59;250 | 100.0391 | 200 | 200.5899 | 100 | 04 | 15 | 59 | 15359 | 1348
Data | 11/30/2022 | 04:16:00;250 | 100.0387 | 200 | 200.6251 | 100 | 04 | 16 | 00 | 15360 | 1349
Data | 11/30/2022 | 04:16:01;250 | 100.0293 | 200 | 200.7199 | 100 | 04 | 16 | 01 | 15361 | 1350
Data | 11/30/2022 | 04:16:02;250 | 100.026 | 200 | 200.6827 | 100 | 04 | 16 | 02 | 15362 | 1351
Data | 11/30/2022 | 04:16:03;250 | 100.0118 | 200 | 200.794 | 100 | 04 | 16 | 03 | 15363 | 1352
Data | 11/30/2022 | 04:16:04;250 | 100.0001 | 200 | 200.7351 | 100 | 04 | 16 | 04 | 15364 | 1353
Data | 11/30/2022 | 04:16:05;250 | 99.9929 | 200 | 200.7096 | 100 | 04 | 16 | 05 | 15365 | 1354
Data | 11/30/2022 | 04:16:06;250 | 99.9767 | 200 | 200.8861 | 100 | 04 | 16 | 06 | 15366 | 1355
Data | 11/30/2022 | 04:16:07;250 | 99.9741 | 200 | 200.8444 | 100 | 04 | 16 | 07 | 15367 | 1356
Data | 11/30/2022 | 04:16:08;250 | 99.9632 | 200 | 200.8261 | 100 | 04 | 16 | 08 | 15368 | 1357
Data | 11/30/2022 | 04:16:09;250 | 99.9562 | 200 | 200.7548 | 100 | 04 | 16 | 09 | 15369 | 1358
Data | 11/30/2022 | 04:16:10;250 | 99.9512 | 200 | 200.7299 | 100 | 04 | 16 | 10 | 15370 | 1359
Data | 11/30/2022 | 04:16:11;250 | 99.9365 | 200 | 200.8719 | 100 | 04 | 16 | 11 | 15371 | 1360
Data | 11/30/2022 | 04:16:12;250 | 99.9325 | 200 | 200.8197 | 100 | 04 | 16 | 12 | 15372 | 1361
Data | 11/30/2022 | 04:16:13;250 | 99.939 | 200 | 200.6665 | 100 | 04 | 16 | 13 | 15373 | 1362
Data | 11/30/2022 | 04:16:14;250 | 99.9361 | 200 | 200.7359 | 100 | 04 | 16 | 14 | 15374 | 1363
Data | 11/30/2022 | 04:16:15;250 | 99.954 | 200 | 200.5558 | 100 | 04 | 16 | 15 | 15375 | 1364
Data | 11/30/2022 | 04:16:16;250 | 99.9637 | 200 | 200.4975 | 100 | 04 | 16 | 16 | 15376 | 1365
Data | 11/30/2022 | 04:16:17;250 | 99.9708 | 200 | 200.3862 | 100 | 04 | 16 | 17 | 15377 | 1366
Data | 11/30/2022 | 04:16:18;250 | 99.989 | 200 | 200.1473 | 100 | 04 | 16 | 18 | 15378 | 1367
Data | 11/30/2022 | 04:16:19;250 | 99.988 | 200 | 200.3135 | 100 | 04 | 16 | 19 | 15379 | 1368
Data | 11/30/2022 | 04:16:20;250 | 100.0076 | 200 | 200.259 | 100 | 04 | 16 | 20 | 15380 | 1369
Data | 11/30/2022 | 04:16:21;250 | 100.0166 | 200 | 200.2372 | 100 | 04 | 16 | 21 | 15381 | 1370
Data | 11/30/2022 | 04:16:22;250 | 100.0129 | 200 | 200.3014 | 100 | 04 | 16 | 22 | 15382 | 1371
Data | 11/30/2022 | 04:16:23;250 | 100.0275 | 200 | 200.2265 | 100 | 04 | 16 | 23 | 15383 | 1372
Data | 11/30/2022 | 04:16:24;250 | 100.0325 | 200 | 200.3126 | 100 | 04 | 16 | 24 | 15384 | 1373
Data | 11/30/2022 | 04:16:25;250 | 100.0407 | 200 | 200.2374 | 100 | 04 | 16 | 25 | 15385 | 1374
Data | 11/30/2022 | 04:16:26;250 | 100.0502 | 200 | 200.1993 | 100 | 04 | 16 | 26 | 15386 | 1375
Data | 11/30/2022 | 04:16:27;250 | 100.0498 | 200 | 200.3907 | 100 | 04 | 16 | 27 | 15387 | 1376
Data | 11/30/2022 | 04:16:28;250 | 100.0703 | 200 | 200.2366 | 100 | 04 | 16 | 28 | 15388 | 1377
Data | 11/30/2022 | 04:16:29;250 | 100.0827 | 200 | 200.1575 | 100 | 04 | 16 | 29 | 15389 | 1378
Data | 11/30/2022 | 04:16:30;250 | 100.097 | 200 | 200.06 | 100 | 04 | 16 | 30 | 15390 | 1379
Data | 11/30/2022 | 04:16:31;250 | 100.1148 | 200 | 199.9191 | 100 | 04 | 16 | 31 | 15391 | 1380
Data | 11/30/2022 | 04:16:32;250 | 100.1128 | 200 | 200.1056 | 100 | 04 | 16 | 32 | 15392 | 1381
Data | 11/30/2022 | 04:16:33;250 | 100.1176 | 200 | 200.1401 | 100 | 04 | 16 | 33 | 15393 | 1382
Data | 11/30/2022 | 04:16:34;250 | 100.1031 | 200 | 200.3225 | 100 | 04 | 16 | 34 | 15394 | 1383
Data | 11/30/2022 | 04:16:35;250 | 100.0814 | 200 | 200.5908 | 100 | 04 | 16 | 35 | 15395 | 1384
Data | 11/30/2022 | 04:16:36;250 | 100.0718 | 200 | 200.5667 | 100 | 04 | 16 | 36 | 15396 | 1385
Data | 11/30/2022 | 04:16:37;250 | 100.056 | 200 | 200.5997 | 100 | 04 | 16 | 37 | 15397 | 1386
Data | 11/30/2022 | 04:16:38;250 | 100.0443 | 200 | 200.5893 | 100 | 04 | 16 | 38 | 15398 | 1387
Data | 11/30/2022 | 04:16:39;250 | 100.0385 | 200 | 200.5356 | 100 | 04 | 16 | 39 | 15399 | 1388
Data | 11/30/2022 | 04:16:40;250 | 100.03 | 200 | 200.4808 | 100 | 04 | 16 | 40 | 15400 | 1389
Data | 11/30/2022 | 04:16:41;250 | 100.031 | 200 | 200.3802 | 100 | 04 | 16 | 41 | 15401 | 1390
Data | 11/30/2022 | 04:16:42;250 | 100.0335 | 200 | 200.2527 | 100 | 04 | 16 | 42 | 15402 | 1391
Data | 11/30/2022 | 04:16:43;250 | 100.0337 | 200 | 200.1883 | 100 | 04 | 16 | 43 | 15403 | 1392
Data | 11/30/2022 | 04:16:44;250 | 100.0186 | 200 | 200.2486 | 100 | 04 | 16 | 44 | 15404 | 1393
Data | 11/30/2022 | 04:16:45;250 | 100.0088 | 200 | 200.3161 | 100 | 04 | 16 | 45 | 15405 | 1394
Data | 11/30/2022 | 04:16:46;250 | 99.989 | 200 | 200.3047 | 100 | 04 | 16 | 46 | 15406 | 1395
Data | 11/30/2022 | 04:16:47;250 | 99.9759 | 200 | 200.3436 | 100 | 04 | 16 | 47 | 15407 | 1396
Data | 11/30/2022 | 04:16:48;250 | 99.9657 | 200 | 200.3037 | 100 | 04 | 16 | 48 | 15408 | 1397
Data | 11/30/2022 | 04:16:49;250 | 99.9601 | 200 | 200.3284 | 100 | 04 | 16 | 49 | 15409 | 1398
Data | 11/30/2022 | 04:16:50;250 | 99.9558 | 200 | 200.3576 | 100 | 04 | 16 | 50 | 15410 | 1399
Data | 11/30/2022 | 04:16:51;250 | 99.9598 | 200 | 200.169 | 100 | 04 | 16 | 51 | 15411 | 1400
Data | 11/30/2022 | 04:16:52;250 | 99.9548 | 200 | 200.1389 | 100 | 04 | 16 | 52 | 15412 | 1401
Data | 11/30/2022 | 04:16:53;250 | 99.9497 | 200 | 200.1942 | 100 | 04 | 16 | 53 | 15413 | 1402
Data | 11/30/2022 | 04:16:54;250 | 99.9487 | 200 | 200.1957 | 100 | 04 | 16 | 54 | 15414 | 1403
Data | 11/30/2022 | 04:16:55;250 | 99.9495 | 200 | 200.1106 | 100 | 04 | 16 | 55 | 15415 | 1404
Data | 11/30/2022 | 04:16:56;250 | 99.9536 | 200 | 200.0401 | 100 | 04 | 16 | 56 | 15416 | 1405
Data | 11/30/2022 | 04:16:57;250 | 99.956 | 200 | 200.05 | 100 | 04 | 16 | 57 | 15417 | 1406
Data | 11/30/2022 | 04:16:58;250 | 99.9557 | 200 | 200.0187 | 100 | 04 | 16 | 58 | 15418 | 1407
Data | 11/30/2022 | 04:16:59;250 | 99.9607 | 200 | 199.9717 | 100 | 04 | 16 | 59 | 15419 | 1408
Data | 11/30/2022 | 04:17:00;250 | 99.9552 | 200 | 200.0194 | 100 | 04 | 17 | 00 | 15420 | 1409
Data | 11/30/2022 | 04:17:01;250 | 99.9518 | 200 | 200.0413 | 100 | 04 | 17 | 01 | 15421 | 1410
Data | 11/30/2022 | 04:17:02;250 | 99.9422 | 200 | 200.136 | 100 | 04 | 17 | 02 | 15422 | 1411
Data | 11/30/2022 | 04:17:03;250 | 99.9365 | 200 | 200.146 | 100 | 04 | 17 | 03 | 15423 | 1412
Data | 11/30/2022 | 04:17:04;250 | 99.9362 | 200 | 200.1119 | 100 | 04 | 17 | 04 | 15424 | 1413
Data | 11/30/2022 | 04:17:05;250 | 99.9315 | 200 | 200.0512 | 100 | 04 | 17 | 05 | 15425 | 1414
Data | 11/30/2022 | 04:17:06;250 | 99.9317 | 200 | 200.1172 | 100 | 04 | 17 | 06 | 15426 | 1415
Data | 11/30/2022 | 04:17:07;250 | 99.9394 | 200 | 200.037 | 100 | 04 | 17 | 07 | 15427 | 1416
Data | 11/30/2022 | 04:17:08;250 | 99.9422 | 200 | 200.0457 | 100 | 04 | 17 | 08 | 15428 | 1417
Data | 11/30/2022 | 04:17:09;250 | 99.947 | 200 | 200.0145 | 100 | 04 | 17 | 09 | 15429 | 1418
Data | 11/30/2022 | 04:17:10;250 | 99.947 | 200 | 199.9933 | 100 | 04 | 17 | 10 | 15430 | 1419
Data | 11/30/2022 | 04:17:11;250 | 99.9499 | 200 | 199.9672 | 100 | 04 | 17 | 11 | 15431 | 1420
Data | 11/30/2022 | 04:17:12;250 | 99.9507 | 200 | 199.9346 | 100 | 04 | 17 | 12 | 15432 | 1421
Data | 11/30/2022 | 04:17:13;250 | 99.9502 | 200 | 199.9346 | 100 | 04 | 17 | 13 | 15433 | 1422
Data | 11/30/2022 | 04:17:14;250 | 99.9551 | 200 | 199.8594 | 100 | 04 | 17 | 14 | 15434 | 1423
Data | 11/30/2022 | 04:17:15;250 | 99.9442 | 200 | 200.0416 | 100 | 04 | 17 | 15 | 15435 | 1424
Data | 11/30/2022 | 04:17:16;250 | 99.9551 | 200 | 200.0065 | 100 | 04 | 17 | 16 | 15436 | 1425
Data | 11/30/2022 | 04:17:17;250 | 99.9541 | 200 | 200.0222 | 100 | 04 | 17 | 17 | 15437 | 1426
Data | 11/30/2022 | 04:17:18;250 | 99.9555 | 200 | 199.996 | 100 | 04 | 17 | 18 | 15438 | 1427
Data | 11/30/2022 | 04:17:19;250 | 99.9643 | 200 | 199.9071 | 100 | 04 | 17 | 19 | 15439 | 1428
Data | 11/30/2022 | 04:17:20;250 | 99.963 | 200 | 200.0373 | 100 | 04 | 17 | 20 | 15440 | 1429
Data | 11/30/2022 | 04:17:21;250 | 99.9692 | 200 | 199.96 | 100 | 04 | 17 | 21 | 15441 | 1430
Data | 11/30/2022 | 04:17:22;250 | 99.9667 | 200 | 200.0106 | 100 | 04 | 17 | 22 | 15442 | 1431
Data | 11/30/2022 | 04:17:23;250 | 99.9739 | 200 | 199.9119 | 100 | 04 | 17 | 23 | 15443 | 1432
Data | 11/30/2022 | 04:17:24;250 | 99.986 | 200 | 199.8714 | 100 | 04 | 17 | 24 | 15444 | 1433
Data | 11/30/2022 | 04:17:25;250 | 99.9939 | 200 | 199.8221 | 100 | 04 | 17 | 25 | 15445 | 1434
Data | 11/30/2022 | 04:17:26;250 | 99.9962 | 200 | 199.858 | 100 | 04 | 17 | 26 | 15446 | 1435
Data | 11/30/2022 | 04:17:27;250 | 99.9842 | 200 | 200.0172 | 100 | 04 | 17 | 27 | 15447 | 1436
Data | 11/30/2022 | 04:17:28;250 | 99.9799 | 200 | 200.0347 | 100 | 04 | 17 | 28 | 15448 | 1437
Data | 11/30/2022 | 04:17:29;250 | 99.9644 | 200 | 200.2327 | 100 | 04 | 17 | 29 | 15449 | 1438
Data | 11/30/2022 | 04:17:30;250 | 99.9584 | 200 | 200.1695 | 100 | 04 | 17 | 30 | 15450 | 1439
Data | 11/30/2022 | 04:17:31;250 | 99.9419 | 200 | 200.2203 | 100 | 04 | 17 | 31 | 15451 | 1440
Data | 11/30/2022 | 04:17:32;250 | 99.9349 | 200 | 200.2214 | 100 | 04 | 17 | 32 | 15452 | 1441
Data | 11/30/2022 | 04:17:33;250 | 99.9222 | 200 | 200.2851 | 100.0333 | 04 | 17 | 33 | 15453 | 1442
Data | 11/30/2022 | 04:17:34;250 | 99.919 | 200 | 200.1927 | 100.0333 | 04 | 17 | 34 | 15454 | 1443
Data | 11/30/2022 | 04:17:35;250 | 99.9079 | 200 | 200.1866 | 100.0333 | 04 | 17 | 35 | 15455 | 1444
Data | 11/30/2022 | 04:17:36;250 | 99.904 | 200 | 200.1415 | 100.0333 | 04 | 17 | 36 | 15456 | 1445
Data | 11/30/2022 | 04:17:37;250 | 99.8959 | 200 | 200.1911 | 100.0333 | 04 | 17 | 37 | 15457 | 1446
Data | 11/30/2022 | 04:17:38;250 | 99.8935 | 200 | 200.1731 | 100.0333 | 04 | 17 | 38 | 15458 | 1447
Data | 11/30/2022 | 04:17:39;250 | 99.9037 | 200 | 199.9763 | 100.0333 | 04 | 17 | 39 | 15459 | 1448
Data | 11/30/2022 | 04:17:40;250 | 99.9113 | 200 | 199.9853 | 100.0333 | 04 | 17 | 40 | 15460 | 1449
Data | 11/30/2022 | 04:17:41;250 | 99.9236 | 200 | 199.8861 | 100.0333 | 04 | 17 | 41 | 15461 | 1450
Data | 11/30/2022 | 04:17:42;250 | 99.942 | 200 | 199.7335 | 100.0333 | 04 | 17 | 42 | 15462 | 1451
Data | 11/30/2022 | 04:17:43;250 | 99.9506 | 200 | 199.7191 | 100.0333 | 04 | 17 | 43 | 15463 | 1452
Data | 11/30/2022 | 04:17:44;250 | 99.9657 | 200 | 199.6857 | 100.0333 | 04 | 17 | 44 | 15464 | 1453
Data | 11/30/2022 | 04:17:45;250 | 99.9691 | 200 | 199.7516 | 100.0333 | 04 | 17 | 45 | 15465 | 1454
Data | 11/30/2022 | 04:17:46;250 | 99.9752 | 200 | 199.7855 | 100.0333 | 04 | 17 | 46 | 15466 | 1455
Data | 11/30/2022 | 04:17:47;250 | 99.9877 | 200 | 199.7353 | 100.0333 | 04 | 17 | 47 | 15467 | 1456
Data | 11/30/2022 | 04:17:48;250 | 99.986 | 200 | 199.7255 | 100.0333 | 04 | 17 | 48 | 15468 | 1457
Data | 11/30/2022 | 04:17:49;250 | 99.9871 | 200 | 199.7179 | 100.0333 | 04 | 17 | 49 | 15469 | 1458
Data | 11/30/2022 | 04:17:50;250 | 99.9847 | 200 | 199.8561 | 100.0333 | 04 | 17 | 50 | 15470 | 1459
Data | 11/30/2022 | 04:17:51;250 | 99.9779 | 200 | 199.9704 | 100.0333 | 04 | 17 | 51 | 15471 | 1460
Data | 11/30/2022 | 04:17:52;250 | 99.9738 | 200 | 200.0084 | 100.0333 | 04 | 17 | 52 | 15472 | 1461
Data | 11/30/2022 | 04:17:53;250 | 99.9651 | 200 | 200.1339 | 100.0333 | 04 | 17 | 53 | 15473 | 1462
Data | 11/30/2022 | 04:17:54;250 | 99.9601 | 200 | 200.2294 | 100.0333 | 04 | 17 | 54 | 15474 | 1463
Data | 11/30/2022 | 04:17:55;250 | 99.9518 | 200 | 200.2944 | 100.0333 | 04 | 17 | 55 | 15475 | 1464
Data | 11/30/2022 | 04:17:56;250 | 99.9416 | 200 | 200.3184 | 100.0333 | 04 | 17 | 56 | 15476 | 1465
Data | 11/30/2022 | 04:17:57;250 | 99.9356 | 200 | 200.2721 | 100.0333 | 04 | 17 | 57 | 15477 | 1466
Data | 11/30/2022 | 04:17:58;250 | 99.9265 | 200 | 200.3524 | 100.0333 | 04 | 17 | 58 | 15478 | 1467
Data | 11/30/2022 | 04:17:59;250 | 99.9269 | 200 | 200.3191 | 100.0333 | 04 | 17 | 59 | 15479 | 1468
Data | 11/30/2022 | 04:18:00;250 | 99.9329 | 200 | 200.1445 | 100.0333 | 04 | 18 | 00 | 15480 | 1469
Data | 11/30/2022 | 04:18:01;250 | 99.9343 | 200 | 200.0704 | 100.0333 | 04 | 18 | 01 | 15481 | 1470
Data | 11/30/2022 | 04:18:02;250 | 99.9389 | 200 | 200.0413 | 100.0333 | 04 | 18 | 02 | 15482 | 1471
Data | 11/30/2022 | 04:18:03;250 | 99.9395 | 200 | 200.0334 | 100.0333 | 04 | 18 | 03 | 15483 | 1472
Data | 11/30/2022 | 04:18:04;250 | 99.9464 | 200 | 199.909 | 100.0333 | 04 | 18 | 04 | 15484 | 1473
Data | 11/30/2022 | 04:18:05;250 | 99.9576 | 200 | 199.8627 | 100.0333 | 04 | 18 | 05 | 15485 | 1474
Data | 11/30/2022 | 04:18:06;250 | 99.9813 | 200 | 199.6796 | 100.0333 | 04 | 18 | 06 | 15486 | 1475
Data | 11/30/2022 | 04:18:07;250 | 100.0001 | 200 | 199.7392 | 100.0333 | 04 | 18 | 07 | 15487 | 1476
Data | 11/30/2022 | 04:18:08;250 | 100.0145 | 200 | 199.741 | 100.0333 | 04 | 18 | 08 | 15488 | 1477
Data | 11/30/2022 | 04:18:09;250 | 100.0331 | 200 | 199.5978 | 100.0333 | 04 | 18 | 09 | 15489 | 1478
Data | 11/30/2022 | 04:18:10;250 | 100.0411 | 200 | 199.7439 | 100.0333 | 04 | 18 | 10 | 15490 | 1479
Data | 11/30/2022 | 04:18:11;250 | 100.0525 | 200 | 199.8121 | 100.0333 | 04 | 18 | 11 | 15491 | 1480
Data | 11/30/2022 | 04:18:12;250 | 100.0612 | 200 | 199.8051 | 100.0333 | 04 | 18 | 12 | 15492 | 1481
Data | 11/30/2022 | 04:18:13;250 | 100.0584 | 200 | 199.9088 | 100.0333 | 04 | 18 | 13 | 15493 | 1482
Data | 11/30/2022 | 04:18:14;250 | 100.0542 | 200 | 199.9623 | 100.0333 | 04 | 18 | 14 | 15494 | 1483
Data | 11/30/2022 | 04:18:15;250 | 100.0422 | 200 | 200.1208 | 100.0333 | 04 | 18 | 15 | 15495 | 1484
Data | 11/30/2022 | 04:18:16;250 | 100.0283 | 200 | 200.3026 | 100.0333 | 04 | 18 | 16 | 15496 | 1485
Data | 11/30/2022 | 04:18:17;250 | 100.0158 | 200 | 200.3457 | 100.0333 | 04 | 18 | 17 | 15497 | 1486
Data | 11/30/2022 | 04:18:18;250 | 100.0061 | 200 | 200.2759 | 100.0333 | 04 | 18 | 18 | 15498 | 1487
Data | 11/30/2022 | 04:18:19;250 | 99.9983 | 200 | 200.239 | 100.0333 | 04 | 18 | 19 | 15499 | 1488
Data | 11/30/2022 | 04:18:20;250 | 99.9967 | 200 | 200.1425 | 100.0333 | 04 | 18 | 20 | 15500 | 1489
Data | 11/30/2022 | 04:18:21;250 | 99.9896 | 200 | 200.1381 | 100.0333 | 04 | 18 | 21 | 15501 | 1490
Data | 11/30/2022 | 04:18:22;250 | 99.9796 | 200 | 200.1796 | 100.0333 | 04 | 18 | 22 | 15502 | 1491
Data | 11/30/2022 | 04:18:23;250 | 99.9766 | 200 | 200.1776 | 100.0333 | 04 | 18 | 23 | 15503 | 1492
Data | 11/30/2022 | 04:18:24;250 | 99.961 | 200 | 200.2946 | 100.0333 | 04 | 18 | 24 | 15504 | 1493
Data | 11/30/2022 | 04:18:25;250 | 99.9598 | 200 | 200.214 | 100.0333 | 04 | 18 | 25 | 15505 | 1494
Data | 11/30/2022 | 04:18:26;250 | 99.9529 | 200 | 200.1843 | 100.0333 | 04 | 18 | 26 | 15506 | 1495
Data | 11/30/2022 | 04:18:27;250 | 99.9471 | 200 | 200.2059 | 100.0333 | 04 | 18 | 27 | 15507 | 1496
Data | 11/30/2022 | 04:18:28;250 | 99.9509 | 200 | 200.1029 | 100.0333 | 04 | 18 | 28 | 15508 | 1497
Data | 11/30/2022 | 04:18:29;250 | 99.9465 | 200 | 200.1591 | 100.0333 | 04 | 18 | 29 | 15509 | 1498
Data | 11/30/2022 | 04:18:30;250 | 99.9464 | 200 | 200.1376 | 100.0333 | 04 | 18 | 30 | 15510 | 1499
Data | 11/30/2022 | 04:18:31;250 | 99.9476 | 200 | 200.1021 | 100.0333 | 04 | 18 | 31 | 15511 | 1500
Data | 11/30/2022 | 04:18:32;250 | 99.9426 | 200 | 200.1943 | 100.0333 | 04 | 18 | 32 | 15512 | 1501
Data | 11/30/2022 | 04:18:33;250 | 99.9419 | 200 | 200.2185 | 100.0333 | 04 | 18 | 33 | 15513 | 1502
Data | 11/30/2022 | 04:18:34;250 | 99.9374 | 200 | 200.2376 | 100.0333 | 04 | 18 | 34 | 15514 | 1503
Data | 11/30/2022 | 04:18:35;250 | 99.9355 | 200 | 200.2625 | 100.0333 | 04 | 18 | 35 | 15515 | 1504
Data | 11/30/2022 | 04:18:36;250 | 99.935 | 200 | 200.1943 | 100.0333 | 04 | 18 | 36 | 15516 | 1505
Data | 11/30/2022 | 04:18:37;250 | 99.9309 | 200 | 200.2756 | 100.0333 | 04 | 18 | 37 | 15517 | 1506
Data | 11/30/2022 | 04:18:38;250 | 99.9291 | 200 | 200.3501 | 100.0333 | 04 | 18 | 38 | 15518 | 1507
Data | 11/30/2022 | 04:18:39;250 | 99.926 | 200 | 200.2973 | 100.0333 | 04 | 18 | 39 | 15519 | 1508
Data | 11/30/2022 | 04:18:40;250 | 99.9302 | 200 | 200.1943 | 100.0333 | 04 | 18 | 40 | 15520 | 1509
Data | 11/30/2022 | 04:18:41;250 | 99.9425 | 200 | 200.1226 | 100.0333 | 04 | 18 | 41 | 15521 | 1510
Data | 11/30/2022 | 04:18:42;250 | 99.9462 | 200 | 200.1724 | 100.0333 | 04 | 18 | 42 | 15522 | 1511
Data | 11/30/2022 | 04:18:43;250 | 99.9577 | 200 | 200.0308 | 100.0333 | 04 | 18 | 43 | 15523 | 1512
Data | 11/30/2022 | 04:18:44;250 | 99.9723 | 200 | 199.8483 | 100.0333 | 04 | 18 | 44 | 15524 | 1513
Data | 11/30/2022 | 04:18:45;250 | 99.9839 | 200 | 199.8154 | 100.0333 | 04 | 18 | 45 | 15525 | 1514
Data | 11/30/2022 | 04:18:46;250 | 99.9992 | 200 | 199.7451 | 100.0333 | 04 | 18 | 46 | 15526 | 1515
Data | 11/30/2022 | 04:18:47;250 | 100.009 | 200 | 199.6285 | 100.0333 | 04 | 18 | 47 | 15527 | 1516
Data | 11/30/2022 | 04:18:48;250 | 100.0246 | 200 | 199.6551 | 100.0333 | 04 | 18 | 48 | 15528 | 1517
Data | 11/30/2022 | 04:18:49;250 | 100.0309 | 200 | 199.6979 | 100.0333 | 04 | 18 | 49 | 15529 | 1518
Data | 11/30/2022 | 04:18:50;250 | 100.0321 | 200 | 199.7984 | 100.0333 | 04 | 18 | 50 | 15530 | 1519
Data | 11/30/2022 | 04:18:51;250 | 100.0369 | 200 | 199.8606 | 100.0333 | 04 | 18 | 51 | 15531 | 1520
Data | 11/30/2022 | 04:18:52;250 | 100.0296 | 200 | 199.9631 | 100.0333 | 04 | 18 | 52 | 15532 | 1521
Data | 11/30/2022 | 04:18:53;250 | 100.0343 | 200 | 199.9594 | 100.0333 | 04 | 18 | 53 | 15533 | 1522
Data | 11/30/2022 | 04:18:54;250 | 100.0294 | 200 | 200.1022 | 100.0333 | 04 | 18 | 54 | 15534 | 1523
Data | 11/30/2022 | 04:18:55;250 | 100.0392 | 200 | 200.0635 | 100.0333 | 04 | 18 | 55 | 15535 | 1524
Data | 11/30/2022 | 04:18:56;250 | 100.0342 | 200 | 200.1016 | 100.0333 | 04 | 18 | 56 | 15536 | 1525
Data | 11/30/2022 | 04:18:57;250 | 100.0317 | 200 | 200.0323 | 100.0333 | 04 | 18 | 57 | 15537 | 1526
Data | 11/30/2022 | 04:18:58;250 | 100.0217 | 200 | 200.0562 | 100.0333 | 04 | 18 | 58 | 15538 | 1527
Data | 11/30/2022 | 04:18:59;250 | 100.0166 | 200 | 200.1398 | 100.0333 | 04 | 18 | 59 | 15539 | 1528
Data | 11/30/2022 | 04:19:00;250 | 100.0129 | 200 | 200.1503 | 100.0333 | 04 | 19 | 00 | 15540 | 1529
Data | 11/30/2022 | 04:19:01;250 | 100.0029 | 200 | 200.2448 | 100.0333 | 04 | 19 | 01 | 15541 | 1530
Data | 11/30/2022 | 04:19:02;250 | 99.9954 | 200 | 200.3175 | 100.0333 | 04 | 19 | 02 | 15542 | 1531
Data | 11/30/2022 | 04:19:03;250 | 99.9869 | 200 | 200.3966 | 100.0333 | 04 | 19 | 03 | 15543 | 1532
Data | 11/30/2022 | 04:19:04;250 | 99.9761 | 200 | 200.3974 | 100.0333 | 04 | 19 | 04 | 15544 | 1533
Data | 11/30/2022 | 04:19:05;250 | 99.9677 | 200 | 200.2803 | 100.0333 | 04 | 19 | 05 | 15545 | 1534
Data | 11/30/2022 | 04:19:06;250 | 99.9576 | 200 | 200.2775 | 100.0333 | 04 | 19 | 06 | 15546 | 1535
Data | 11/30/2022 | 04:19:07;250 | 99.9497 | 200 | 200.3257 | 100.0333 | 04 | 19 | 07 | 15547 | 1536
Data | 11/30/2022 | 04:19:08;250 | 99.9425 | 200 | 200.2928 | 100.0333 | 04 | 19 | 08 | 15548 | 1537
Data | 11/30/2022 | 04:19:09;250 | 99.9382 | 200 | 200.2722 | 100.0333 | 04 | 19 | 09 | 15549 | 1538
Data | 11/30/2022 | 04:19:10;250 | 99.9358 | 200 | 200.2575 | 100.0333 | 04 | 19 | 10 | 15550 | 1539
Data | 11/30/2022 | 04:19:11;250 | 99.9332 | 200 | 200.2747 | 100.0333 | 04 | 19 | 11 | 15551 | 1540
Data | 11/30/2022 | 04:19:12;250 | 99.9311 | 200 | 200.303 | 100.0333 | 04 | 19 | 12 | 15552 | 1541
Data | 11/30/2022 | 04:19:13;250 | 99.9332 | 200 | 200.1929 | 100.0333 | 04 | 19 | 13 | 15553 | 1542
Data | 11/30/2022 | 04:19:14;250 | 99.938 | 200 | 200.1359 | 100.0333 | 04 | 19 | 14 | 15554 | 1543
Data | 11/30/2022 | 04:19:15;250 | 99.9471 | 200 | 200.0832 | 100.0333 | 04 | 19 | 15 | 15555 | 1544
Data | 11/30/2022 | 04:19:16;250 | 99.951 | 200 | 200.0523 | 100.0333 | 04 | 19 | 16 | 15556 | 1545
Data | 11/30/2022 | 04:19:17;250 | 99.9678 | 200 | 199.8311 | 100.0333 | 04 | 19 | 17 | 15557 | 1546
Data | 11/30/2022 | 04:19:18;250 | 99.9786 | 200 | 199.7765 | 100.0333 | 04 | 19 | 18 | 15558 | 1547
Data | 11/30/2022 | 04:19:19;250 | 99.9925 | 200 | 199.7699 | 100.0333 | 04 | 19 | 19 | 15559 | 1548
Data | 11/30/2022 | 04:19:20;250 | 100.0023 | 200 | 199.7171 | 100.0333 | 04 | 19 | 20 | 15560 | 1549
Data | 11/30/2022 | 04:19:21;250 | 100.0172 | 200 | 199.7046 | 100.0333 | 04 | 19 | 21 | 15561 | 1550
Data | 11/30/2022 | 04:19:22;250 | 100.036 | 200 | 199.5916 | 100.0333 | 04 | 19 | 22 | 15562 | 1551
Data | 11/30/2022 | 04:19:23;250 | 100.0484 | 200 | 199.5491 | 100.0333 | 04 | 19 | 23 | 15563 | 1552
Data | 11/30/2022 | 04:19:24;250 | 100.059 | 200 | 199.5934 | 100.0333 | 04 | 19 | 24 | 15564 | 1553
Data | 11/30/2022 | 04:19:25;250 | 100.0611 | 200 | 199.7069 | 100.0333 | 04 | 19 | 25 | 15565 | 1554
Data | 11/30/2022 | 04:19:26;250 | 100.065 | 200 | 199.7036 | 100.0333 | 04 | 19 | 26 | 15566 | 1555
Data | 11/30/2022 | 04:19:27;250 | 100.0781 | 200 | 199.6344 | 100.0333 | 04 | 19 | 27 | 15567 | 1556
Data | 11/30/2022 | 04:19:28;250 | 100.0792 | 200 | 199.7242 | 100.0333 | 04 | 19 | 28 | 15568 | 1557
Data | 11/30/2022 | 04:19:29;250 | 100.081 | 200 | 199.8165 | 100.0333 | 04 | 19 | 29 | 15569 | 1558
Data | 11/30/2022 | 04:19:30;250 | 100.0881 | 200 | 199.7156 | 100.0333 | 04 | 19 | 30 | 15570 | 1559
Data | 11/30/2022 | 04:19:31;250 | 100.0808 | 200 | 199.7762 | 100.0333 | 04 | 19 | 31 | 15571 | 1560
Data | 11/30/2022 | 04:19:32;250 | 100.0766 | 200 | 199.8809 | 100.0333 | 04 | 19 | 32 | 15572 | 1561
Data | 11/30/2022 | 04:19:33;250 | 100.0655 | 200 | 200.0598 | 100.0333 | 04 | 19 | 33 | 15573 | 1562
Data | 11/30/2022 | 04:19:34;250 | 100.0509 | 200 | 200.1183 | 100.0333 | 04 | 19 | 34 | 15574 | 1563
Data | 11/30/2022 | 04:19:35;250 | 100.037 | 200 | 200.1314 | 100.0333 | 04 | 19 | 35 | 15575 | 1564
Data | 11/30/2022 | 04:19:36;250 | 100.0354 | 200 | 200.1338 | 100.0333 | 04 | 19 | 36 | 15576 | 1565
Data | 11/30/2022 | 04:19:37;250 | 100.0216 | 200 | 200.2268 | 100.0333 | 04 | 19 | 37 | 15577 | 1566
Data | 11/30/2022 | 04:19:38;250 | 100.0196 | 200 | 200.1923 | 100.0333 | 04 | 19 | 38 | 15578 | 1567
Data | 11/30/2022 | 04:19:39;250 | 100.0203 | 200 | 200.1694 | 100.0333 | 04 | 19 | 39 | 15579 | 1568
Data | 11/30/2022 | 04:19:40;250 | 100.0172 | 200 | 200.1644 | 100.0333 | 04 | 19 | 40 | 15580 | 1569
Data | 11/30/2022 | 04:19:41;250 | 100.0211 | 200 | 200.139 | 100.0333 | 04 | 19 | 41 | 15581 | 1570
Data | 11/30/2022 | 04:19:42;250 | 100.0161 | 200 | 200.1258 | 100.0333 | 04 | 19 | 42 | 15582 | 1571
Data | 11/30/2022 | 04:19:43;250 | 100.0236 | 200 | 199.9564 | 100.0333 | 04 | 19 | 43 | 15583 | 1572
Data | 11/30/2022 | 04:19:44;250 | 100.0183 | 200 | 200.0507 | 100.0333 | 04 | 19 | 44 | 15584 | 1573
Data | 11/30/2022 | 04:19:45;250 | 100.0247 | 200 | 199.9808 | 100.0333 | 04 | 19 | 45 | 15585 | 1574
Data | 11/30/2022 | 04:19:46;250 | 100.027 | 200 | 199.9418 | 100.0333 | 04 | 19 | 46 | 15586 | 1575
Data | 11/30/2022 | 04:19:47;250 | 100.0258 | 200 | 199.9293 | 100.0333 | 04 | 19 | 47 | 15587 | 1576
Data | 11/30/2022 | 04:19:48;250 | 100.034 | 200 | 199.8281 | 100.0333 | 04 | 19 | 48 | 15588 | 1577
Data | 11/30/2022 | 04:19:49;250 | 100.0321 | 200 | 199.8787 | 100.0333 | 04 | 19 | 49 | 15589 | 1578
Data | 11/30/2022 | 04:19:50;250 | 100.0296 | 200 | 199.9461 | 100.0333 | 04 | 19 | 50 | 15590 | 1579
Data | 11/30/2022 | 04:19:51;250 | 100.0259 | 200 | 199.9601 | 100.0333 | 04 | 19 | 51 | 15591 | 1580
Data | 11/30/2022 | 04:19:52;250 | 100.021 | 200 | 199.9777 | 100.0333 | 04 | 19 | 52 | 15592 | 1581
Data | 11/30/2022 | 04:19:53;250 | 100.0232 | 200 | 199.9867 | 100.0333 | 04 | 19 | 53 | 15593 | 1582
Data | 11/30/2022 | 04:19:54;250 | 100.0201 | 200 | 200.0162 | 100.0333 | 04 | 19 | 54 | 15594 | 1583
Data | 11/30/2022 | 04:19:55;250 | 100.0219 | 200 | 199.9832 | 100.0333 | 04 | 19 | 55 | 15595 | 1584
Data | 11/30/2022 | 04:19:56;250 | 100.0174 | 200 | 200.0418 | 100.0333 | 04 | 19 | 56 | 15596 | 1585
Data | 11/30/2022 | 04:19:57;250 | 100.0144 | 200 | 200.0429 | 100.0333 | 04 | 19 | 57 | 15597 | 1586
Data | 11/30/2022 | 04:19:58;250 | 100.0117 | 200 | 200.1164 | 100.0333 | 04 | 19 | 58 | 15598 | 1587
Data | 11/30/2022 | 04:19:59;250 | 100.007 | 200 | 200.1052 | 100.0333 | 04 | 19 | 59 | 15599 | 1588
Data | 11/30/2022 | 04:20:00;250 | 100.0031 | 200 | 200.0541 | 100.0333 | 04 | 20 | 00 | 15600 | 1589
Data | 11/30/2022 | 04:20:01;250 | 100.0021 | 200 | 200.0399 | 100.0333 | 04 | 20 | 01 | 15601 | 1590
Data | 11/30/2022 | 04:20:02;250 | 99.9993 | 200 | 200.0079 | 100.0333 | 04 | 20 | 02 | 15602 | 1591
Data | 11/30/2022 | 04:20:03;250 | 99.9942 | 200 | 200.051 | 100.0333 | 04 | 20 | 03 | 15603 | 1592
Data | 11/30/2022 | 04:20:04;250 | 99.9918 | 200 | 200.0383 | 100.0333 | 04 | 20 | 04 | 15604 | 1593
Data | 11/30/2022 | 04:20:05;250 | 99.9867 | 200 | 200.0694 | 100.0333 | 04 | 20 | 05 | 15605 | 1594
Data | 11/30/2022 | 04:20:06;250 | 99.9861 | 200 | 200.0675 | 100.0333 | 04 | 20 | 06 | 15606 | 1595
Data | 11/30/2022 | 04:20:07;250 | 99.9849 | 200 | 200.0252 | 100.0333 | 04 | 20 | 07 | 15607 | 1596
Data | 11/30/2022 | 04:20:08;250 | 99.9882 | 200 | 199.9974 | 100.0333 | 04 | 20 | 08 | 15608 | 1597
Data | 11/30/2022 | 04:20:09;250 | 99.9873 | 200 | 200.0326 | 100.0333 | 04 | 20 | 09 | 15609 | 1598
Data | 11/30/2022 | 04:20:10;250 | 99.9955 | 200 | 200.0401 | 100.0333 | 04 | 20 | 10 | 15610 | 1599
Data | 11/30/2022 | 04:20:11;250 | 100.0085 | 200 | 199.9529 | 100.0333 | 04 | 20 | 11 | 15611 | 1600
Data | 11/30/2022 | 04:20:12;250 | 100.0109 | 200 | 199.9313 | 100.0333 | 04 | 20 | 12 | 15612 | 1601
Data | 11/30/2022 | 04:20:13;250 | 100.0261 | 200 | 199.8641 | 100.0333 | 04 | 20 | 13 | 15613 | 1602
Data | 11/30/2022 | 04:20:14;250 | 100.0371 | 200 | 199.8086 | 100.0333 | 04 | 20 | 14 | 15614 | 1603
Data | 11/30/2022 | 04:20:15;250 | 100.0515 | 200 | 199.6975 | 100.0333 | 04 | 20 | 15 | 15615 | 1604
Data | 11/30/2022 | 04:20:16;250 | 100.0646 | 200 | 199.6306 | 100.0333 | 04 | 20 | 16 | 15616 | 1605
Data | 11/30/2022 | 04:20:17;250 | 100.0708 | 200 | 199.7217 | 100.0333 | 04 | 20 | 17 | 15617 | 1606
Data | 11/30/2022 | 04:20:18;250 | 100.0791 | 200 | 199.7599 | 100.0333 | 04 | 20 | 18 | 15618 | 1607
Data | 11/30/2022 | 04:20:19;250 | 100.0751 | 200 | 199.9102 | 100.0333 | 04 | 20 | 19 | 15619 | 1608
Data | 11/30/2022 | 04:20:20;250 | 100.0705 | 200 | 200.0212 | 100.0333 | 04 | 20 | 20 | 15620 | 1609
Data | 11/30/2022 | 04:20:21;250 | 100.0608 | 200 | 200.1031 | 100.0333 | 04 | 20 | 21 | 15621 | 1610
Data | 11/30/2022 | 04:20:22;250 | 100.0462 | 200 | 200.1538 | 100.0333 | 04 | 20 | 22 | 15622 | 1611
Data | 11/30/2022 | 04:20:23;250 | 100.0334 | 200 | 200.2189 | 100.0333 | 04 | 20 | 23 | 15623 | 1612
Data | 11/30/2022 | 04:20:24;250 | 100.0139 | 200 | 200.3128 | 100.0333 | 04 | 20 | 24 | 15624 | 1613
Data | 11/30/2022 | 04:20:25;250 | 100.0024 | 200 | 200.3344 | 100.0333 | 04 | 20 | 25 | 15625 | 1614
Data | 11/30/2022 | 04:20:26;250 | 99.9931 | 200 | 200.3122 | 100.0333 | 04 | 20 | 26 | 15626 | 1615
Data | 11/30/2022 | 04:20:27;250 | 99.9867 | 200 | 200.3368 | 100.0333 | 04 | 20 | 27 | 15627 | 1616
Data | 11/30/2022 | 04:20:28;250 | 99.9816 | 200 | 200.2952 | 100.0333 | 04 | 20 | 28 | 15628 | 1617
Data | 11/30/2022 | 04:20:29;250 | 99.9758 | 200 | 200.2277 | 100.0333 | 04 | 20 | 29 | 15629 | 1618
Data | 11/30/2022 | 04:20:30;250 | 99.9692 | 200 | 200.2413 | 100.0333 | 04 | 20 | 30 | 15630 | 1619
Data | 11/30/2022 | 04:20:31;250 | 99.9647 | 200 | 200.2544 | 100.0333 | 04 | 20 | 31 | 15631 | 1620
Data | 11/30/2022 | 04:20:32;250 | 99.9683 | 200 | 200.1368 | 100.0333 | 04 | 20 | 32 | 15632 | 1621
Data | 11/30/2022 | 04:20:33;250 | 99.9666 | 200 | 200.0965 | 100.0333 | 04 | 20 | 33 | 15633 | 1622
Data | 11/30/2022 | 04:20:34;250 | 99.9634 | 200 | 200.0942 | 100.0333 | 04 | 20 | 34 | 15634 | 1623
Data | 11/30/2022 | 04:20:35;250 | 99.9577 | 200 | 200.1305 | 100.0333 | 04 | 20 | 35 | 15635 | 1624
Data | 11/30/2022 | 04:20:36;250 | 99.9605 | 200 | 200.038 | 100.0333 | 04 | 20 | 36 | 15636 | 1625
Data | 11/30/2022 | 04:20:37;250 | 99.9568 | 200 | 200.0073 | 100.0333 | 04 | 20 | 37 | 15637 | 1626
Data | 11/30/2022 | 04:20:38;250 | 99.9557 | 200 | 199.9484 | 100.0333 | 04 | 20 | 38 | 15638 | 1627
Data | 11/30/2022 | 04:20:39;250 | 99.963 | 200 | 199.9296 | 100.0333 | 04 | 20 | 39 | 15639 | 1628
Data | 11/30/2022 | 04:20:40;250 | 99.962 | 200 | 200.072 | 100.0333 | 04 | 20 | 40 | 15640 | 1629
Data | 11/30/2022 | 04:20:41;250 | 99.9634 | 200 | 200.0891 | 100.0333 | 04 | 20 | 41 | 15641 | 1630
Data | 11/30/2022 | 04:20:42;250 | 99.967 | 200 | 200.0752 | 100.0333 | 04 | 20 | 42 | 15642 | 1631
Data | 11/30/2022 | 04:20:43;250 | 99.9715 | 200 | 200.0899 | 100.0333 | 04 | 20 | 43 | 15643 | 1632
Data | 11/30/2022 | 04:20:44;250 | 99.9777 | 200 | 200.0893 | 100.0333 | 04 | 20 | 44 | 15644 | 1633
Data | 11/30/2022 | 04:20:45;250 | 99.9877 | 200 | 200.0096 | 100.0333 | 04 | 20 | 45 | 15645 | 1634
Data | 11/30/2022 | 04:20:46;250 | 99.9919 | 200 | 200.0318 | 100.0333 | 04 | 20 | 46 | 15646 | 1635
Data | 11/30/2022 | 04:20:47;250 | 100.0013 | 200 | 199.9935 | 100.0333 | 04 | 20 | 47 | 15647 | 1636
Data | 11/30/2022 | 04:20:48;250 | 100.0023 | 200 | 200.0338 | 100.0333 | 04 | 20 | 48 | 15648 | 1637
Data | 11/30/2022 | 04:20:49;250 | 100.0065 | 200 | 200.0548 | 100.0333 | 04 | 20 | 49 | 15649 | 1638
Data | 11/30/2022 | 04:20:50;250 | 100.0108 | 200 | 200.0516 | 100.0333 | 04 | 20 | 50 | 15650 | 1639
Data | 11/30/2022 | 04:20:51;250 | 100.013 | 200 | 200.0306 | 100.0333 | 04 | 20 | 51 | 15651 | 1640
Data | 11/30/2022 | 04:20:52;250 | 100.0182 | 200 | 200.0205 | 100.0333 | 04 | 20 | 52 | 15652 | 1641
Data | 11/30/2022 | 04:20:53;250 | 100.0285 | 200 | 200.0365 | 100.0333 | 04 | 20 | 53 | 15653 | 1642
Data | 11/30/2022 | 04:20:54;250 | 100.0318 | 200 | 199.9832 | 100.0333 | 04 | 20 | 54 | 15654 | 1643
Data | 11/30/2022 | 04:20:55;250 | 100.0364 | 200 | 199.9875 | 100.0333 | 04 | 20 | 55 | 15655 | 1644
Data | 11/30/2022 | 04:20:56;250 | 100.0378 | 200 | 200.0271 | 100.0333 | 04 | 20 | 56 | 15656 | 1645
Data | 11/30/2022 | 04:20:57;250 | 100.0389 | 200 | 200.0966 | 100.0333 | 04 | 20 | 57 | 15657 | 1646
Data | 11/30/2022 | 04:20:58;250 | 100.0396 | 200 | 200.1778 | 100.0333 | 04 | 20 | 58 | 15658 | 1647
Data | 11/30/2022 | 04:20:59;250 | 100.0363 | 200 | 200.2138 | 100.0333 | 04 | 20 | 59 | 15659 | 1648
Data | 11/30/2022 | 04:21:00;250 | 100.0532 | 200 | 200.0379 | 100.0333 | 04 | 21 | 00 | 15660 | 1649
Data | 11/30/2022 | 04:21:01;250 | 100.0697 | 200 | 199.9604 | 100.0333 | 04 | 21 | 01 | 15661 | 1650
Data | 11/30/2022 | 04:21:02;250 | 100.0878 | 200 | 199.8688 | 100.0333 | 04 | 21 | 02 | 15662 | 1651
Data | 11/30/2022 | 04:21:03;250 | 100.1012 | 200 | 199.7781 | 100.0333 | 04 | 21 | 03 | 15663 | 1652
Data | 11/30/2022 | 04:21:04;250 | 100.093 | 200 | 199.9794 | 100.0333 | 04 | 21 | 04 | 15664 | 1653
Data | 11/30/2022 | 04:21:05;250 | 100.082 | 200 | 200.1405 | 100.0333 | 04 | 21 | 05 | 15665 | 1654
Data | 11/30/2022 | 04:21:06;250 | 100.0665 | 200 | 200.3802 | 100.0333 | 04 | 21 | 06 | 15666 | 1655
Data | 11/30/2022 | 04:21:07;250 | 100.0449 | 200 | 200.5317 | 100.0333 | 04 | 21 | 07 | 15667 | 1656
Data | 11/30/2022 | 04:21:08;250 | 100.0375 | 200 | 200.4486 | 100.0333 | 04 | 21 | 08 | 15668 | 1657
Data | 11/30/2022 | 04:21:09;250 | 100.0252 | 200 | 200.5177 | 100.0333 | 04 | 21 | 09 | 15669 | 1658
Data | 11/30/2022 | 04:21:10;250 | 100.0253 | 200 | 200.5168 | 100.0333 | 04 | 21 | 10 | 15670 | 1659
Data | 11/30/2022 | 04:21:11;250 | 100.0299 | 200 | 200.3916 | 100.0333 | 04 | 21 | 11 | 15671 | 1660
Data | 11/30/2022 | 04:21:12;250 | 100.0258 | 200 | 200.4052 | 100.0333 | 04 | 21 | 12 | 15672 | 1661
Data | 11/30/2022 | 04:21:13;250 | 100.0308 | 200 | 200.278 | 100.0333 | 04 | 21 | 13 | 15673 | 1662
Data | 11/30/2022 | 04:21:14;250 | 100.03 | 200 | 200.246 | 100.0333 | 04 | 21 | 14 | 15674 | 1663
Data | 11/30/2022 | 04:21:15;250 | 100.0273 | 200 | 200.2515 | 100.0333 | 04 | 21 | 15 | 15675 | 1664
Data | 11/30/2022 | 04:21:16;250 | 100.0336 | 200 | 200.1357 | 100.0333 | 04 | 21 | 16 | 15676 | 1665
Data | 11/30/2022 | 04:21:17;250 | 100.0304 | 200 | 200.1854 | 100.0333 | 04 | 21 | 17 | 15677 | 1666
Data | 11/30/2022 | 04:21:18;250 | 100.0321 | 200 | 200.1399 | 100.0333 | 04 | 21 | 18 | 15678 | 1667
Data | 11/30/2022 | 04:21:19;250 | 100.0316 | 200 | 200.188 | 100.0333 | 04 | 21 | 19 | 15679 | 1668
Data | 11/30/2022 | 04:21:20;250 | 100.0229 | 200 | 200.2408 | 100.0333 | 04 | 21 | 20 | 15680 | 1669
Data | 11/30/2022 | 04:21:21;250 | 100.0268 | 200 | 200.1555 | 100.0333 | 04 | 21 | 21 | 15681 | 1670
Data | 11/30/2022 | 04:21:22;250 | 100.0195 | 200 | 200.1859 | 100.0333 | 04 | 21 | 22 | 15682 | 1671
Data | 11/30/2022 | 04:21:23;250 | 100.0159 | 200 | 200.2012 | 100.0333 | 04 | 21 | 23 | 15683 | 1672
Data | 11/30/2022 | 04:21:24;250 | 100.0193 | 200 | 200.0975 | 100.0333 | 04 | 21 | 24 | 15684 | 1673
Data | 11/30/2022 | 04:21:25;250 | 100.0168 | 200 | 200.0756 | 100.0333 | 04 | 21 | 25 | 15685 | 1674
Data | 11/30/2022 | 04:21:26;250 | 100.0187 | 200 | 200.0289 | 100.0333 | 04 | 21 | 26 | 15686 | 1675
Data | 11/30/2022 | 04:21:27;250 | 100.0212 | 200 | 200.0646 | 100.0333 | 04 | 21 | 27 | 15687 | 1676
Data | 11/30/2022 | 04:21:28;250 | 100.0151 | 200 | 200.1634 | 100.0333 | 04 | 21 | 28 | 15688 | 1677
Data | 11/30/2022 | 04:21:29;250 | 100.0158 | 200 | 200.1064 | 100.0333 | 04 | 21 | 29 | 15689 | 1678
Data | 11/30/2022 | 04:21:30;250 | 100.0137 | 200 | 200.1112 | 100.0333 | 04 | 21 | 30 | 15690 | 1679
Data | 11/30/2022 | 04:21:31;250 | 100.0033 | 200 | 200.1726 | 100.0333 | 04 | 21 | 31 | 15691 | 1680
Data | 11/30/2022 | 04:21:32;250 | 99.9989 | 200 | 200.1762 | 100.0333 | 04 | 21 | 32 | 15692 | 1681
Data | 11/30/2022 | 04:21:33;250 | 99.9967 | 200 | 200.1117 | 100.05 | 04 | 21 | 33 | 15693 | 1682
Data | 11/30/2022 | 04:21:34;250 | 99.993 | 200 | 200.1425 | 100.05 | 04 | 21 | 34 | 15694 | 1683
Data | 11/30/2022 | 04:21:35;250 | 99.9927 | 200 | 200.1237 | 100.05 | 04 | 21 | 35 | 15695 | 1684
Data | 11/30/2022 | 04:21:36;250 | 99.9866 | 200 | 200.1819 | 100.05 | 04 | 21 | 36 | 15696 | 1685
Data | 11/30/2022 | 04:21:37;250 | 99.9847 | 200 | 200.2203 | 100.05 | 04 | 21 | 37 | 15697 | 1686
Data | 11/30/2022 | 04:21:38;250 | 99.9857 | 200 | 200.1524 | 100.05 | 04 | 21 | 38 | 15698 | 1687
Data | 11/30/2022 | 04:21:39;250 | 99.9852 | 200 | 200.1883 | 100.05 | 04 | 21 | 39 | 15699 | 1688
Data | 11/30/2022 | 04:21:40;250 | 99.9867 | 200 | 200.1836 | 100.05 | 04 | 21 | 40 | 15700 | 1689
Data | 11/30/2022 | 04:21:41;250 | 99.9894 | 200 | 200.1354 | 100.05 | 04 | 21 | 41 | 15701 | 1690
Data | 11/30/2022 | 04:21:42;250 | 99.9873 | 200 | 200.1455 | 100.05 | 04 | 21 | 42 | 15702 | 1691
Data | 11/30/2022 | 04:21:43;250 | 99.9878 | 200 | 200.105 | 100.05 | 04 | 21 | 43 | 15703 | 1692
Data | 11/30/2022 | 04:21:44;250 | 99.9837 | 200 | 200.0799 | 100.05 | 04 | 21 | 44 | 15704 | 1693
Data | 11/30/2022 | 04:21:45;250 | 99.9824 | 200 | 200.168 | 100.05 | 04 | 21 | 45 | 15705 | 1694
Data | 11/30/2022 | 04:21:46;250 | 99.9787 | 200 | 200.2086 | 100.05 | 04 | 21 | 46 | 15706 | 1695
Data | 11/30/2022 | 04:21:47;250 | 99.9764 | 200 | 200.2091 | 100.05 | 04 | 21 | 47 | 15707 | 1696
Data | 11/30/2022 | 04:21:48;250 | 99.9733 | 200 | 200.2203 | 100.05 | 04 | 21 | 48 | 15708 | 1697
Data | 11/30/2022 | 04:21:49;250 | 99.9691 | 200 | 200.2717 | 100.05 | 04 | 21 | 49 | 15709 | 1698
Data | 11/30/2022 | 04:21:50;250 | 99.9686 | 200 | 200.2734 | 100.05 | 04 | 21 | 50 | 15710 | 1699
Data | 11/30/2022 | 04:21:51;250 | 99.9678 | 200 | 200.2754 | 100.05 | 04 | 21 | 51 | 15711 | 1700
Data | 11/30/2022 | 04:21:52;250 | 99.9669 | 200 | 200.2077 | 100.05 | 04 | 21 | 52 | 15712 | 1701
Data | 11/30/2022 | 04:21:53;250 | 99.969 | 200 | 200.1818 | 100.05 | 04 | 21 | 53 | 15713 | 1702
Data | 11/30/2022 | 04:21:54;250 | 99.975 | 200 | 200.0974 | 100.05 | 04 | 21 | 54 | 15714 | 1703
Data | 11/30/2022 | 04:21:55;250 | 99.98 | 200 | 200.0034 | 100.05 | 04 | 21 | 55 | 15715 | 1704
Data | 11/30/2022 | 04:21:56;250 | 99.9912 | 200 | 199.905 | 100.05 | 04 | 21 | 56 | 15716 | 1705
Data | 11/30/2022 | 04:21:57;250 | 99.9946 | 200 | 199.8829 | 100.05 | 04 | 21 | 57 | 15717 | 1706
Data | 11/30/2022 | 04:21:58;250 | 100.0012 | 200 | 199.884 | 100.05 | 04 | 21 | 58 | 15718 | 1707
Data | 11/30/2022 | 04:21:59;250 | 100.0031 | 200 | 199.8801 | 100.05 | 04 | 21 | 59 | 15719 | 1708
Data | 11/30/2022 | 04:22:00;250 | 100.0047 | 200 | 199.8755 | 100.05 | 04 | 22 | 00 | 15720 | 1709
Data | 11/30/2022 | 04:22:01;250 | 100.0041 | 200 | 199.8557 | 100.05 | 04 | 22 | 01 | 15721 | 1710
Data | 11/30/2022 | 04:22:02;250 | 100.0015 | 200 | 199.9261 | 100.05 | 04 | 22 | 02 | 15722 | 1711
Data | 11/30/2022 | 04:22:03;250 | 99.994 | 200 | 199.9901 | 100.05 | 04 | 22 | 03 | 15723 | 1712
Data | 11/30/2022 | 04:22:04;250 | 99.9943 | 200 | 199.9758 | 100.05 | 04 | 22 | 04 | 15724 | 1713
Data | 11/30/2022 | 04:22:05;250 | 99.9889 | 200 | 200.008 | 100.05 | 04 | 22 | 05 | 15725 | 1714
Data | 11/30/2022 | 04:22:06;250 | 99.986 | 200 | 200.0317 | 100.05 | 04 | 22 | 06 | 15726 | 1715
Data | 11/30/2022 | 04:22:07;250 | 99.9833 | 200 | 200.0554 | 100.05 | 04 | 22 | 07 | 15727 | 1716
Data | 11/30/2022 | 04:22:08;250 | 99.9845 | 200 | 200.0525 | 100.05 | 04 | 22 | 08 | 15728 | 1717
Data | 11/30/2022 | 04:22:09;250 | 99.9815 | 200 | 200.0063 | 100.05 | 04 | 22 | 09 | 15729 | 1718
Data | 11/30/2022 | 04:22:10;250 | 99.9834 | 200 | 199.9987 | 100.05 | 04 | 22 | 10 | 15730 | 1719
Data | 11/30/2022 | 04:22:11;250 | 99.9784 | 200 | 199.9508 | 100.05 | 04 | 22 | 11 | 15731 | 1720
Data | 11/30/2022 | 04:22:12;250 | 99.9785 | 200 | 199.9274 | 100.05 | 04 | 22 | 12 | 15732 | 1721
Data | 11/30/2022 | 04:22:13;250 | 99.9919 | 200 | 199.7532 | 100.05 | 04 | 22 | 13 | 15733 | 1722
Data | 11/30/2022 | 04:22:14;250 | 100.0116 | 200 | 199.669 | 100.05 | 04 | 22 | 14 | 15734 | 1723
Data | 11/30/2022 | 04:22:15;250 | 100.0266 | 200 | 199.6418 | 100.05 | 04 | 22 | 15 | 15735 | 1724
Data | 11/30/2022 | 04:22:16;250 | 100.047 | 200 | 199.4986 | 100.05 | 04 | 22 | 16 | 15736 | 1725
Data | 11/30/2022 | 04:22:17;250 | 100.0591 | 200 | 199.4842 | 100.05 | 04 | 22 | 17 | 15737 | 1726
Data | 11/30/2022 | 04:22:18;250 | 100.074 | 200 | 199.519 | 100.05 | 04 | 22 | 18 | 15738 | 1727
Data | 11/30/2022 | 04:22:19;250 | 100.0756 | 200 | 199.6962 | 100.05 | 04 | 22 | 19 | 15739 | 1728
Data | 11/30/2022 | 04:22:20;250 | 100.0648 | 200 | 199.8746 | 100.05 | 04 | 22 | 20 | 15740 | 1729
Data | 11/30/2022 | 04:22:21;250 | 100.0569 | 200 | 199.9164 | 100.05 | 04 | 22 | 21 | 15741 | 1730
Data | 11/30/2022 | 04:22:22;250 | 100.0387 | 200 | 200.0701 | 100.05 | 04 | 22 | 22 | 15742 | 1731
Data | 11/30/2022 | 04:22:23;250 | 100.0259 | 200 | 200.0799 | 100.05 | 04 | 22 | 23 | 15743 | 1732
Data | 11/30/2022 | 04:22:24;250 | 100.0176 | 200 | 199.9848 | 100.05 | 04 | 22 | 24 | 15744 | 1733
Data | 11/30/2022 | 04:22:25;250 | 100.0067 | 200 | 199.9765 | 100.05 | 04 | 22 | 25 | 15745 | 1734
Data | 11/30/2022 | 04:22:26;250 | 99.9995 | 200 | 199.9623 | 100.05 | 04 | 22 | 26 | 15746 | 1735
Data | 11/30/2022 | 04:22:27;250 | 99.9923 | 200 | 200.0224 | 100.05 | 04 | 22 | 27 | 15747 | 1736
Data | 11/30/2022 | 04:22:28;250 | 99.9768 | 200 | 200.0685 | 100.05 | 04 | 22 | 28 | 15748 | 1737
Data | 11/30/2022 | 04:22:29;250 | 99.9714 | 200 | 199.9933 | 100.05 | 04 | 22 | 29 | 15749 | 1738
Data | 11/30/2022 | 04:22:30;250 | 99.9666 | 200 | 199.9752 | 100.05 | 04 | 22 | 30 | 15750 | 1739
Data | 11/30/2022 | 04:22:31;250 | 99.9583 | 200 | 200.0128 | 100.05 | 04 | 22 | 31 | 15751 | 1740
Data | 11/30/2022 | 04:22:32;250 | 99.9492 | 200 | 200.0116 | 100.05 | 04 | 22 | 32 | 15752 | 1741
Data | 11/30/2022 | 04:22:33;250 | 99.9483 | 200 | 199.9637 | 100.05 | 04 | 22 | 33 | 15753 | 1742
Data | 11/30/2022 | 04:22:34;250 | 99.9453 | 200 | 199.9321 | 100.05 | 04 | 22 | 34 | 15754 | 1743
Data | 11/30/2022 | 04:22:35;250 | 99.9389 | 200 | 200.0055 | 100.05 | 04 | 22 | 35 | 15755 | 1744
Data | 11/30/2022 | 04:22:36;250 | 99.94 | 200 | 199.9521 | 100.05 | 04 | 22 | 36 | 15756 | 1745
Data | 11/30/2022 | 04:22:37;250 | 99.9416 | 200 | 199.8838 | 100.05 | 04 | 22 | 37 | 15757 | 1746
Data | 11/30/2022 | 04:22:38;250 | 99.9443 | 200 | 199.913 | 100.05 | 04 | 22 | 38 | 15758 | 1747
Data | 11/30/2022 | 04:22:39;250 | 99.9492 | 200 | 199.9106 | 100.05 | 04 | 22 | 39 | 15759 | 1748
Data | 11/30/2022 | 04:22:40;250 | 99.9523 | 200 | 199.9397 | 100.05 | 04 | 22 | 40 | 15760 | 1749
Data | 11/30/2022 | 04:22:41;250 | 99.9606 | 200 | 199.8074 | 100.05 | 04 | 22 | 41 | 15761 | 1750
Data | 11/30/2022 | 04:22:42;250 | 99.9665 | 200 | 199.7168 | 100.05 | 04 | 22 | 42 | 15762 | 1751
Data | 11/30/2022 | 04:22:43;250 | 99.9749 | 200 | 199.7458 | 100.05 | 04 | 22 | 43 | 15763 | 1752
Data | 11/30/2022 | 04:22:44;250 | 99.9786 | 200 | 199.7703 | 100.05 | 04 | 22 | 44 | 15764 | 1753
Data | 11/30/2022 | 04:22:45;250 | 99.9886 | 200 | 199.7058 | 100.05 | 04 | 22 | 45 | 15765 | 1754
Data | 11/30/2022 | 04:22:46;250 | 99.9921 | 200 | 199.7201 | 100.05 | 04 | 22 | 46 | 15766 | 1755
Data | 11/30/2022 | 04:22:47;250 | 99.9941 | 200 | 199.804 | 100.05 | 04 | 22 | 47 | 15767 | 1756
Data | 11/30/2022 | 04:22:48;250 | 99.9995 | 200 | 199.8516 | 100.05 | 04 | 22 | 48 | 15768 | 1757
Data | 11/30/2022 | 04:22:49;250 | 100.0017 | 200 | 199.8768 | 100.05 | 04 | 22 | 49 | 15769 | 1758
Data | 11/30/2022 | 04:22:50;250 | 100.008 | 200 | 199.8157 | 100.05 | 04 | 22 | 50 | 15770 | 1759
Data | 11/30/2022 | 04:22:51;250 | 100.0057 | 200 | 199.8346 | 100.05 | 04 | 22 | 51 | 15771 | 1760
Data | 11/30/2022 | 04:22:52;250 | 100.003 | 200 | 199.9594 | 100.05 | 04 | 22 | 52 | 15772 | 1761
Data | 11/30/2022 | 04:22:53;250 | 100.0004 | 200 | 199.9214 | 100.05 | 04 | 22 | 53 | 15773 | 1762
Data | 11/30/2022 | 04:22:54;250 | 99.9944 | 200 | 199.9602 | 100.05 | 04 | 22 | 54 | 15774 | 1763
Data | 11/30/2022 | 04:22:55;250 | 99.9903 | 200 | 199.9814 | 100.05 | 04 | 22 | 55 | 15775 | 1764
Data | 11/30/2022 | 04:22:56;250 | 99.9904 | 200 | 199.9907 | 100.05 | 04 | 22 | 56 | 15776 | 1765
Data | 11/30/2022 | 04:22:57;250 | 99.987 | 200 | 200.0415 | 100.05 | 04 | 22 | 57 | 15777 | 1766
Data | 11/30/2022 | 04:22:58;250 | 99.9842 | 200 | 200.0425 | 100.05 | 04 | 22 | 58 | 15778 | 1767
Data | 11/30/2022 | 04:22:59;250 | 99.9812 | 200 | 200.0596 | 100.05 | 04 | 22 | 59 | 15779 | 1768
Data | 11/30/2022 | 04:23:00;250 | 99.9811 | 200 | 200.048 | 100.05 | 04 | 23 | 00 | 15780 | 1769
Data | 11/30/2022 | 04:23:01;250 | 99.9795 | 200 | 200.0365 | 100.05 | 04 | 23 | 01 | 15781 | 1770
Data | 11/30/2022 | 04:23:02;250 | 99.9812 | 200 | 199.967 | 100.05 | 04 | 23 | 02 | 15782 | 1771
Data | 11/30/2022 | 04:23:03;250 | 99.9826 | 200 | 199.9474 | 100.05 | 04 | 23 | 03 | 15783 | 1772
Data | 11/30/2022 | 04:23:04;250 | 99.9813 | 200 | 199.9896 | 100.05 | 04 | 23 | 04 | 15784 | 1773
Data | 11/30/2022 | 04:23:05;250 | 99.9773 | 200 | 199.9864 | 100.05 | 04 | 23 | 05 | 15785 | 1774
Data | 11/30/2022 | 04:23:06;250 | 99.9873 | 200 | 199.8298 | 100.05 | 04 | 23 | 06 | 15786 | 1775
Data | 11/30/2022 | 04:23:07;250 | 99.989 | 200 | 199.8263 | 100.05 | 04 | 23 | 07 | 15787 | 1776
Data | 11/30/2022 | 04:23:08;250 | 99.9939 | 200 | 199.7947 | 100.05 | 04 | 23 | 08 | 15788 | 1777
Data | 11/30/2022 | 04:23:09;250 | 99.9979 | 200 | 199.8333 | 100.05 | 04 | 23 | 09 | 15789 | 1778
Data | 11/30/2022 | 04:23:10;250 | 99.9967 | 200 | 199.8459 | 100.05 | 04 | 23 | 10 | 15790 | 1779
Data | 11/30/2022 | 04:23:11;250 | 100.0005 | 200 | 199.8386 | 100.05 | 04 | 23 | 11 | 15791 | 1780
Data | 11/30/2022 | 04:23:12;250 | 100.003 | 200 | 199.8807 | 100.05 | 04 | 23 | 12 | 15792 | 1781
Data | 11/30/2022 | 04:23:13;250 | 99.9974 | 200 | 199.9646 | 100.05 | 04 | 23 | 13 | 15793 | 1782
Data | 11/30/2022 | 04:23:14;250 | 100.0011 | 200 | 199.9177 | 100.05 | 04 | 23 | 14 | 15794 | 1783
Data | 11/30/2022 | 04:23:15;250 | 99.995 | 200 | 199.955 | 100.05 | 04 | 23 | 15 | 15795 | 1784
Data | 11/30/2022 | 04:23:16;250 | 99.9886 | 200 | 200.0202 | 100.05 | 04 | 23 | 16 | 15796 | 1785
Data | 11/30/2022 | 04:23:17;250 | 99.9898 | 200 | 199.9993 | 100.05 | 04 | 23 | 17 | 15797 | 1786
Data | 11/30/2022 | 04:23:18;250 | 99.9836 | 200 | 200.0642 | 100.05 | 04 | 23 | 18 | 15798 | 1787
Data | 11/30/2022 | 04:23:19;250 | 99.968 | 200 | 200.1532 | 100.05 | 04 | 23 | 19 | 15799 | 1788
Data | 11/30/2022 | 04:23:20;250 | 99.9514 | 200 | 200.3338 | 100.05 | 04 | 23 | 20 | 15800 | 1789
Data | 11/30/2022 | 04:23:21;250 | 99.9416 | 200 | 200.3324 | 100.05 | 04 | 23 | 21 | 15801 | 1790
Data | 11/30/2022 | 04:23:22;250 | 99.9354 | 200 | 200.3382 | 100.05 | 04 | 23 | 22 | 15802 | 1791
Data | 11/30/2022 | 04:23:23;250 | 99.9296 | 200 | 200.2719 | 100.05 | 04 | 23 | 23 | 15803 | 1792
Data | 11/30/2022 | 04:23:24;250 | 99.9121 | 200 | 200.3471 | 100.05 | 04 | 23 | 24 | 15804 | 1793
Data | 11/30/2022 | 04:23:25;250 | 99.9081 | 200 | 200.2864 | 100.05 | 04 | 23 | 25 | 15805 | 1794
Data | 11/30/2022 | 04:23:26;250 | 99.8958 | 200 | 200.2985 | 100.05 | 04 | 23 | 26 | 15806 | 1795
Data | 11/30/2022 | 04:23:27;250 | 99.892 | 200 | 200.2807 | 100.05 | 04 | 23 | 27 | 15807 | 1796
Data | 11/30/2022 | 04:23:28;250 | 99.8968 | 200 | 200.1372 | 100.05 | 04 | 23 | 28 | 15808 | 1797
Data | 11/30/2022 | 04:23:29;250 | 99.8943 | 200 | 200.0882 | 100.05 | 04 | 23 | 29 | 15809 | 1798
Data | 11/30/2022 | 04:23:30;250 | 99.8999 | 200 | 200.0168 | 100.05 | 04 | 23 | 30 | 15810 | 1799
Data | 11/30/2022 | 04:23:31;250 | 99.9109 | 200 | 199.9704 | 100.05 | 04 | 23 | 31 | 15811 | 1800
Data | 11/30/2022 | 04:23:32;250 | 99.9168 | 200 | 199.8983 | 100.05 | 04 | 23 | 32 | 15812 | 1801
Data | 11/30/2022 | 04:23:33;250 | 99.9306 | 200 | 199.7773 | 100.05 | 04 | 23 | 33 | 15813 | 1802
Data | 11/30/2022 | 04:23:34;250 | 99.9379 | 200 | 199.793 | 100.05 | 04 | 23 | 34 | 15814 | 1803
Data | 11/30/2022 | 04:23:35;250 | 99.9377 | 200 | 199.804 | 100.05 | 04 | 23 | 35 | 15815 | 1804
Data | 11/30/2022 | 04:23:36;250 | 99.9414 | 200 | 199.8288 | 100.05 | 04 | 23 | 36 | 15816 | 1805
Data | 11/30/2022 | 04:23:37;250 | 99.9373 | 200 | 199.8876 | 100.05 | 04 | 23 | 37 | 15817 | 1806
Data | 11/30/2022 | 04:23:38;250 | 99.9362 | 200 | 199.9015 | 100.05 | 04 | 23 | 38 | 15818 | 1807
Data | 11/30/2022 | 04:23:39;250 | 99.9354 | 200 | 199.9051 | 100.05 | 04 | 23 | 39 | 15819 | 1808
Data | 11/30/2022 | 04:23:40;250 | 99.9285 | 200 | 199.9449 | 100.05 | 04 | 23 | 40 | 15820 | 1809
Data | 11/30/2022 | 04:23:41;250 | 99.9279 | 200 | 199.9188 | 100.05 | 04 | 23 | 41 | 15821 | 1810
Data | 11/30/2022 | 04:23:42;250 | 99.9283 | 200 | 199.9471 | 100.05 | 04 | 23 | 42 | 15822 | 1811
Data | 11/30/2022 | 04:23:43;250 | 99.9294 | 200 | 199.9551 | 100.05 | 04 | 23 | 43 | 15823 | 1812
Data | 11/30/2022 | 04:23:44;250 | 99.9303 | 200 | 199.8824 | 100.05 | 04 | 23 | 44 | 15824 | 1813
Data | 11/30/2022 | 04:23:45;250 | 99.924 | 200 | 199.9545 | 100.05 | 04 | 23 | 45 | 15825 | 1814
Data | 11/30/2022 | 04:23:46;250 | 99.9302 | 200 | 199.9237 | 100.05 | 04 | 23 | 46 | 15826 | 1815
Data | 11/30/2022 | 04:23:47;250 | 99.9306 | 200 | 199.9951 | 100.05 | 04 | 23 | 47 | 15827 | 1816
Data | 11/30/2022 | 04:23:48;250 | 99.9347 | 200 | 199.9737 | 100.05 | 04 | 23 | 48 | 15828 | 1817
Data | 11/30/2022 | 04:23:49;250 | 99.9323 | 200 | 200.0235 | 100.05 | 04 | 23 | 49 | 15829 | 1818
Data | 11/30/2022 | 04:23:50;250 | 99.9417 | 200 | 199.9493 | 100.05 | 04 | 23 | 50 | 15830 | 1819
Data | 11/30/2022 | 04:23:51;250 | 99.9449 | 200 | 199.9761 | 100.05 | 04 | 23 | 51 | 15831 | 1820
Data | 11/30/2022 | 04:23:52;250 | 99.9507 | 200 | 200.0238 | 100.05 | 04 | 23 | 52 | 15832 | 1821
Data | 11/30/2022 | 04:23:53;250 | 99.9588 | 200 | 199.9379 | 100.05 | 04 | 23 | 53 | 15833 | 1822
Data | 11/30/2022 | 04:23:54;250 | 99.9582 | 200 | 199.9726 | 100.05 | 04 | 23 | 54 | 15834 | 1823
Data | 11/30/2022 | 04:23:55;250 | 99.954 | 200 | 200.0541 | 100.05 | 04 | 23 | 55 | 15835 | 1824
Data | 11/30/2022 | 04:23:56;250 | 99.9566 | 200 | 200.0057 | 100.05 | 04 | 23 | 56 | 15836 | 1825
Data | 11/30/2022 | 04:23:57;250 | 99.9571 | 200 | 199.9803 | 100.05 | 04 | 23 | 57 | 15837 | 1826
Data | 11/30/2022 | 04:23:58;250 | 99.963 | 200 | 199.89 | 100.05 | 04 | 23 | 58 | 15838 | 1827
Data | 11/30/2022 | 04:23:59;250 | 99.9755 | 200 | 199.7894 | 100.05 | 04 | 23 | 59 | 15839 | 1828
Data | 11/30/2022 | 04:24:00;250 | 99.9938 | 200 | 199.6727 | 100.05 | 04 | 24 | 00 | 15840 | 1829
Data | 11/30/2022 | 04:24:01;250 | 100.0148 | 200 | 199.4863 | 100.05 | 04 | 24 | 01 | 15841 | 1830
Data | 11/30/2022 | 04:24:02;250 | 100.0211 | 200 | 199.4929 | 100.05 | 04 | 24 | 02 | 15842 | 1831
Data | 11/30/2022 | 04:24:03;250 | 100.0315 | 200 | 199.556 | 100.05 | 04 | 24 | 03 | 15843 | 1832
Data | 11/30/2022 | 04:24:04;250 | 100.0396 | 200 | 199.5289 | 100.05 | 04 | 24 | 04 | 15844 | 1833
Data | 11/30/2022 | 04:24:05;250 | 100.0402 | 200 | 199.6196 | 100.05 | 04 | 24 | 05 | 15845 | 1834
Data | 11/30/2022 | 04:24:06;250 | 100.0515 | 200 | 199.571 | 100.05 | 04 | 24 | 06 | 15846 | 1835
Data | 11/30/2022 | 04:24:07;250 | 100.0477 | 200 | 199.6382 | 100.05 | 04 | 24 | 07 | 15847 | 1836
Data | 11/30/2022 | 04:24:08;250 | 100.0503 | 200 | 199.7346 | 100.05 | 04 | 24 | 08 | 15848 | 1837
Data | 11/30/2022 | 04:24:09;250 | 100.0497 | 200 | 199.7333 | 100.05 | 04 | 24 | 09 | 15849 | 1838
Data | 11/30/2022 | 04:24:10;250 | 100.0383 | 200 | 199.8402 | 100.05 | 04 | 24 | 10 | 15850 | 1839
Data | 11/30/2022 | 04:24:11;250 | 100.0288 | 200 | 199.9726 | 100.05 | 04 | 24 | 11 | 15851 | 1840
Data | 11/30/2022 | 04:24:12;250 | 100.0141 | 200 | 200.0668 | 100.05 | 04 | 24 | 12 | 15852 | 1841
Data | 11/30/2022 | 04:24:13;250 | 99.9995 | 200 | 200.084 | 100.05 | 04 | 24 | 13 | 15853 | 1842
Data | 11/30/2022 | 04:24:14;250 | 99.9926 | 200 | 199.9883 | 100.05 | 04 | 24 | 14 | 15854 | 1843
Data | 11/30/2022 | 04:24:15;250 | 99.9823 | 200 | 200.012 | 100.05 | 04 | 24 | 15 | 15855 | 1844
Data | 11/30/2022 | 04:24:16;250 | 99.9738 | 200 | 200.0042 | 100.05 | 04 | 24 | 16 | 15856 | 1845
Data | 11/30/2022 | 04:24:17;250 | 99.9634 | 200 | 200.015 | 100.05 | 04 | 24 | 17 | 15857 | 1846
Data | 11/30/2022 | 04:24:18;250 | 99.9573 | 200 | 200.0081 | 100.05 | 04 | 24 | 18 | 15858 | 1847
Data | 11/30/2022 | 04:24:19;250 | 99.9509 | 200 | 200.0108 | 100.05 | 04 | 24 | 19 | 15859 | 1848
Data | 11/30/2022 | 04:24:20;250 | 99.9518 | 200 | 200.0238 | 100.05 | 04 | 24 | 20 | 15860 | 1849
Data | 11/30/2022 | 04:24:21;250 | 99.9567 | 200 | 199.9611 | 100.05 | 04 | 24 | 21 | 15861 | 1850
Data | 11/30/2022 | 04:24:22;250 | 99.9603 | 200 | 199.9061 | 100.05 | 04 | 24 | 22 | 15862 | 1851
Data | 11/30/2022 | 04:24:23;250 | 99.9663 | 200 | 199.7903 | 100.05 | 04 | 24 | 23 | 15863 | 1852
Data | 11/30/2022 | 04:24:24;250 | 99.9718 | 200 | 199.7689 | 100.05 | 04 | 24 | 24 | 15864 | 1853
Data | 11/30/2022 | 04:24:25;250 | 99.9634 | 200 | 199.8915 | 100.05 | 04 | 24 | 25 | 15865 | 1854
Data | 11/30/2022 | 04:24:26;250 | 99.9622 | 200 | 199.9195 | 100.05 | 04 | 24 | 26 | 15866 | 1855
Data | 11/30/2022 | 04:24:27;250 | 99.9644 | 200 | 199.8752 | 100.05 | 04 | 24 | 27 | 15867 | 1856
Data | 11/30/2022 | 04:24:28;250 | 99.9541 | 200 | 200.0005 | 100.05 | 04 | 24 | 28 | 15868 | 1857
Data | 11/30/2022 | 04:24:29;250 | 99.9454 | 200 | 200.1245 | 100.05 | 04 | 24 | 29 | 15869 | 1858
Data | 11/30/2022 | 04:24:30;250 | 99.9365 | 200 | 200.1277 | 100.05 | 04 | 24 | 30 | 15870 | 1859
Data | 11/30/2022 | 04:24:31;250 | 99.9312 | 200 | 200.1667 | 100.05 | 04 | 24 | 31 | 15871 | 1860
Data | 11/30/2022 | 04:24:32;250 | 99.9326 | 200 | 200.0797 | 100.05 | 04 | 24 | 32 | 15872 | 1861
Data | 11/30/2022 | 04:24:33;250 | 99.9271 | 200 | 200.0946 | 100.05 | 04 | 24 | 33 | 15873 | 1862
Data | 11/30/2022 | 04:24:34;250 | 99.925 | 200 | 200.0253 | 100.05 | 04 | 24 | 34 | 15874 | 1863
Data | 11/30/2022 | 04:24:35;250 | 99.9233 | 200 | 200.0231 | 100.05 | 04 | 24 | 35 | 15875 | 1864
Data | 11/30/2022 | 04:24:36;250 | 99.9203 | 200 | 200.0281 | 100.05 | 04 | 24 | 36 | 15876 | 1865
Data | 11/30/2022 | 04:24:37;250 | 99.923 | 200 | 200.0358 | 100.05 | 04 | 24 | 37 | 15877 | 1866
Data | 11/30/2022 | 04:24:38;250 | 99.9234 | 200 | 199.9862 | 100.05 | 04 | 24 | 38 | 15878 | 1867
Data | 11/30/2022 | 04:24:39;250 | 99.926 | 200 | 199.9304 | 100.05 | 04 | 24 | 39 | 15879 | 1868
Data | 11/30/2022 | 04:24:40;250 | 99.931 | 200 | 199.8925 | 100.05 | 04 | 24 | 40 | 15880 | 1869
Data | 11/30/2022 | 04:24:41;250 | 99.9378 | 200 | 199.8482 | 100.05 | 04 | 24 | 41 | 15881 | 1870
Data | 11/30/2022 | 04:24:42;250 | 99.9556 | 200 | 199.6602 | 100.05 | 04 | 24 | 42 | 15882 | 1871
Data | 11/30/2022 | 04:24:43;250 | 99.969 | 200 | 199.5702 | 100.05 | 04 | 24 | 43 | 15883 | 1872
Data | 11/30/2022 | 04:24:44;250 | 99.9839 | 200 | 199.5642 | 100.05 | 04 | 24 | 44 | 15884 | 1873
Data | 11/30/2022 | 04:24:45;250 | 100.0039 | 200 | 199.4536 | 100.05 | 04 | 24 | 45 | 15885 | 1874
Data | 11/30/2022 | 04:24:46;250 | 100.0124 | 200 | 199.5397 | 100.05 | 04 | 24 | 46 | 15886 | 1875
Data | 11/30/2022 | 04:24:47;250 | 100.021 | 200 | 199.5441 | 100.05 | 04 | 24 | 47 | 15887 | 1876
Data | 11/30/2022 | 04:24:48;250 | 100.036 | 200 | 199.543 | 100.05 | 04 | 24 | 48 | 15888 | 1877
Data | 11/30/2022 | 04:24:49;250 | 100.0407 | 200 | 199.5689 | 100.05 | 04 | 24 | 49 | 15889 | 1878
Data | 11/30/2022 | 04:24:50;250 | 100.0447 | 200 | 199.6588 | 100.05 | 04 | 24 | 50 | 15890 | 1879
Data | 11/30/2022 | 04:24:51;250 | 100.0452 | 200 | 199.7503 | 100.05 | 04 | 24 | 51 | 15891 | 1880
Data | 11/30/2022 | 04:24:52;250 | 100.0437 | 200 | 199.7829 | 100.05 | 04 | 24 | 52 | 15892 | 1881
Data | 11/30/2022 | 04:24:53;250 | 100.0394 | 200 | 199.8094 | 100.05 | 04 | 24 | 53 | 15893 | 1882
Data | 11/30/2022 | 04:24:54;250 | 100.0348 | 200 | 199.8694 | 100.05 | 04 | 24 | 54 | 15894 | 1883
Data | 11/30/2022 | 04:24:55;250 | 100.0272 | 200 | 199.9546 | 100.05 | 04 | 24 | 55 | 15895 | 1884
Data | 11/30/2022 | 04:24:56;250 | 100.0174 | 200 | 200.0142 | 100.05 | 04 | 24 | 56 | 15896 | 1885
Data | 11/30/2022 | 04:24:57;250 | 100.0083 | 200 | 200.0753 | 100.05 | 04 | 24 | 57 | 15897 | 1886
Data | 11/30/2022 | 04:24:58;250 | 100.0001 | 200 | 200.0689 | 100.05 | 04 | 24 | 58 | 15898 | 1887
Data | 11/30/2022 | 04:24:59;250 | 99.9946 | 200 | 200.0199 | 100.05 | 04 | 24 | 59 | 15899 | 1888
Data | 11/30/2022 | 04:25:00;250 | 99.987 | 200 | 199.9797 | 100.05 | 04 | 25 | 00 | 15900 | 1889
Data | 11/30/2022 | 04:25:01;250 | 99.9834 | 200 | 199.9352 | 100.05 | 04 | 25 | 01 | 15901 | 1890
Data | 11/30/2022 | 04:25:02;250 | 99.982 | 200 | 199.8637 | 100.05 | 04 | 25 | 02 | 15902 | 1891
Data | 11/30/2022 | 04:25:03;250 | 99.9789 | 200 | 199.8984 | 100.05 | 04 | 25 | 03 | 15903 | 1892
Data | 11/30/2022 | 04:25:04;250 | 99.9888 | 200 | 199.7496 | 100.05 | 04 | 25 | 04 | 15904 | 1893
Data | 11/30/2022 | 04:25:05;250 | 99.997 | 200 | 199.7177 | 100.05 | 04 | 25 | 05 | 15905 | 1894
Data | 11/30/2022 | 04:25:06;250 | 100.0082 | 200 | 199.6753 | 100.05 | 04 | 25 | 06 | 15906 | 1895
Data | 11/30/2022 | 04:25:07;250 | 100.0192 | 200 | 199.6172 | 100.05 | 04 | 25 | 07 | 15907 | 1896
Data | 11/30/2022 | 04:25:08;250 | 100.0265 | 200 | 199.623 | 100.05 | 04 | 25 | 08 | 15908 | 1897
Data | 11/30/2022 | 04:25:09;250 | 100.0342 | 200 | 199.6441 | 100.05 | 04 | 25 | 09 | 15909 | 1898
Data | 11/30/2022 | 04:25:10;250 | 100.0359 | 200 | 199.6173 | 100.05 | 04 | 25 | 10 | 15910 | 1899
Data | 11/30/2022 | 04:25:11;250 | 100.0378 | 200 | 199.6653 | 100.05 | 04 | 25 | 11 | 15911 | 1900
Data | 11/30/2022 | 04:25:12;250 | 100.0396 | 200 | 199.6491 | 100.05 | 04 | 25 | 12 | 15912 | 1901
Data | 11/30/2022 | 04:25:13;250 | 100.0397 | 200 | 199.5958 | 100.05 | 04 | 25 | 13 | 15913 | 1902
Data | 11/30/2022 | 04:25:14;250 | 100.0434 | 200 | 199.5924 | 100.05 | 04 | 25 | 14 | 15914 | 1903
Data | 11/30/2022 | 04:25:15;250 | 100.0446 | 200 | 199.6521 | 100.05 | 04 | 25 | 15 | 15915 | 1904
Data | 11/30/2022 | 04:25:16;250 | 100.0396 | 200 | 199.7344 | 100.05 | 04 | 25 | 16 | 15916 | 1905
Data | 11/30/2022 | 04:25:17;250 | 100.0331 | 200 | 199.8076 | 100.05 | 04 | 25 | 17 | 15917 | 1906
Data | 11/30/2022 | 04:25:18;250 | 100.0362 | 200 | 199.7151 | 100.05 | 04 | 25 | 18 | 15918 | 1907
Data | 11/30/2022 | 04:25:19;250 | 100.0224 | 200 | 199.7947 | 100.05 | 04 | 25 | 19 | 15919 | 1908
Data | 11/30/2022 | 04:25:20;250 | 100.0106 | 200 | 199.9373 | 100.05 | 04 | 25 | 20 | 15920 | 1909
Data | 11/30/2022 | 04:25:21;250 | 100.0086 | 200 | 199.8492 | 100.05 | 04 | 25 | 21 | 15921 | 1910
Data | 11/30/2022 | 04:25:22;250 | 99.9941 | 200 | 199.8584 | 100.05 | 04 | 25 | 22 | 15922 | 1911
Data | 11/30/2022 | 04:25:23;250 | 99.9907 | 200 | 199.8071 | 100.05 | 04 | 25 | 23 | 15923 | 1912
Data | 11/30/2022 | 04:25:24;250 | 99.9835 | 200 | 199.8547 | 100.05 | 04 | 25 | 24 | 15924 | 1913
Data | 11/30/2022 | 04:25:25;250 | 99.9715 | 200 | 199.8295 | 100.05 | 04 | 25 | 25 | 15925 | 1914
Data | 11/30/2022 | 04:25:26;250 | 99.9729 | 200 | 199.7534 | 100.05 | 04 | 25 | 26 | 15926 | 1915
Data | 11/30/2022 | 04:25:27;250 | 99.9713 | 200 | 199.6654 | 100.05 | 04 | 25 | 27 | 15927 | 1916
Data | 11/30/2022 | 04:25:28;250 | 99.9708 | 200 | 199.6484 | 100.05 | 04 | 25 | 28 | 15928 | 1917
Data | 11/30/2022 | 04:25:29;250 | 99.9681 | 200 | 199.6796 | 100.05 | 04 | 25 | 29 | 15929 | 1918
Data | 11/30/2022 | 04:25:30;250 | 99.9666 | 200 | 199.6999 | 100.05 | 04 | 25 | 30 | 15930 | 1919
Data | 11/30/2022 | 04:25:31;250 | 99.9726 | 200 | 199.7444 | 100.05 | 04 | 25 | 31 | 15931 | 1920
Data | 11/30/2022 | 04:25:32;250 | 99.9674 | 200 | 199.9435 | 100.05 | 04 | 25 | 32 | 15932 | 1921
Data | 11/30/2022 | 04:25:33;250 | 99.9669 | 200 | 199.9066 | 100.05 | 04 | 25 | 33 | 15933 | 1922
Data | 11/30/2022 | 04:25:34;250 | 99.9593 | 200 | 199.9034 | 100.0833 | 04 | 25 | 34 | 15934 | 1923
Data | 11/30/2022 | 04:25:35;250 | 99.9536 | 200 | 199.8815 | 100.0833 | 04 | 25 | 35 | 15935 | 1924
Data | 11/30/2022 | 04:25:36;250 | 99.9557 | 200 | 199.8435 | 100.0833 | 04 | 25 | 36 | 15936 | 1925
Data | 11/30/2022 | 04:25:37;250 | 99.9465 | 200 | 199.9844 | 100.0833 | 04 | 25 | 37 | 15937 | 1926
Data | 11/30/2022 | 04:25:38;250 | 99.9559 | 200 | 199.8304 | 100.0833 | 04 | 25 | 38 | 15938 | 1927
Data | 11/30/2022 | 04:25:39;250 | 99.9522 | 200 | 199.8635 | 100.0833 | 04 | 25 | 39 | 15939 | 1928
Data | 11/30/2022 | 04:25:40;250 | 99.9504 | 200 | 199.8923 | 100.0833 | 04 | 25 | 40 | 15940 | 1929
Data | 11/30/2022 | 04:25:41;250 | 99.9546 | 200 | 199.8664 | 100.0833 | 04 | 25 | 41 | 15941 | 1930
Data | 11/30/2022 | 04:25:42;250 | 99.9451 | 200 | 199.8843 | 100.0833 | 04 | 25 | 42 | 15942 | 1931
Data | 11/30/2022 | 04:25:43;250 | 99.9567 | 200 | 199.7476 | 100.0833 | 04 | 25 | 43 | 15943 | 1932
Data | 11/30/2022 | 04:25:44;250 | 99.9442 | 200 | 199.8799 | 100.0833 | 04 | 25 | 44 | 15944 | 1933
Data | 11/30/2022 | 04:25:45;250 | 99.9561 | 200 | 199.7529 | 100.0833 | 04 | 25 | 45 | 15945 | 1934
Data | 11/30/2022 | 04:25:46;250 | 99.9674 | 200 | 199.5964 | 100.0833 | 04 | 25 | 46 | 15946 | 1935
Data | 11/30/2022 | 04:25:47;250 | 99.9696 | 200 | 199.6185 | 100.0833 | 04 | 25 | 47 | 15947 | 1936
Data | 11/30/2022 | 04:25:48;250 | 99.9926 | 200 | 199.4242 | 100.0833 | 04 | 25 | 48 | 15948 | 1937
Data | 11/30/2022 | 04:25:49;250 | 99.9977 | 200 | 199.5323 | 100.0833 | 04 | 25 | 49 | 15949 | 1938
Data | 11/30/2022 | 04:25:50;250 | 100.008 | 200 | 199.4558 | 100.0833 | 04 | 25 | 50 | 15950 | 1939
Data | 11/30/2022 | 04:25:51;250 | 100.0211 | 200 | 199.2882 | 100.0833 | 04 | 25 | 51 | 15951 | 1940
Data | 11/30/2022 | 04:25:52;250 | 100.0132 | 200 | 199.52 | 100.0833 | 04 | 25 | 52 | 15952 | 1941
Data | 11/30/2022 | 04:25:53;250 | 100.0203 | 200 | 199.5232 | 100.0833 | 04 | 25 | 53 | 15953 | 1942
Data | 11/30/2022 | 04:25:54;250 | 100.008 | 200 | 199.7028 | 100.0833 | 04 | 25 | 54 | 15954 | 1943
Data | 11/30/2022 | 04:25:55;250 | 99.9938 | 200 | 199.8215 | 100.0833 | 04 | 25 | 55 | 15955 | 1944
Data | 11/30/2022 | 04:25:56;250 | 99.9903 | 200 | 199.7968 | 100.0833 | 04 | 25 | 56 | 15956 | 1945
Data | 11/30/2022 | 04:25:57;250 | 99.9696 | 200 | 199.9575 | 100.0833 | 04 | 25 | 57 | 15957 | 1946
Data | 11/30/2022 | 04:25:58;250 | 99.9589 | 200 | 200.0097 | 100.0833 | 04 | 25 | 58 | 15958 | 1947
Data | 11/30/2022 | 04:25:59;250 | 99.9469 | 200 | 200.0561 | 100.0833 | 04 | 25 | 59 | 15959 | 1948
Data | 11/30/2022 | 04:26:00;250 | 99.9284 | 200 | 200.1809 | 100.0833 | 04 | 26 | 00 | 15960 | 1949
Data | 11/30/2022 | 04:26:01;250 | 99.928 | 200 | 200.0459 | 100.0833 | 04 | 26 | 01 | 15961 | 1950
Data | 11/30/2022 | 04:26:02;250 | 99.9133 | 200 | 200.099 | 100.0833 | 04 | 26 | 02 | 15962 | 1951
Data | 11/30/2022 | 04:26:03;250 | 99.904 | 200 | 200.0428 | 100.0833 | 04 | 26 | 03 | 15963 | 1952
Data | 11/30/2022 | 04:26:04;250 | 99.904 | 200 | 199.9149 | 100.0833 | 04 | 26 | 04 | 15964 | 1953
Data | 11/30/2022 | 04:26:05;250 | 99.9017 | 200 | 199.957 | 100.0833 | 04 | 26 | 05 | 15965 | 1954
Data | 11/30/2022 | 04:26:06;250 | 99.9155 | 200 | 199.7827 | 100.0833 | 04 | 26 | 06 | 15966 | 1955
Data | 11/30/2022 | 04:26:07;250 | 99.9212 | 200 | 199.61 | 100.0833 | 04 | 26 | 07 | 15967 | 1956
Data | 11/30/2022 | 04:26:08;250 | 99.9224 | 200 | 199.552 | 100.0833 | 04 | 26 | 08 | 15968 | 1957
Data | 11/30/2022 | 04:26:09;250 | 99.9393 | 200 | 199.3343 | 100.0833 | 04 | 26 | 09 | 15969 | 1958
Data | 11/30/2022 | 04:26:10;250 | 99.9627 | 200 | 199.2057 | 100.0833 | 04 | 26 | 10 | 15970 | 1959
Data | 11/30/2022 | 04:26:11;250 | 99.9759 | 200 | 199.1387 | 100.0833 | 04 | 26 | 11 | 15971 | 1960
Data | 11/30/2022 | 04:26:12;250 | 99.9963 | 200 | 198.9792 | 100.0833 | 04 | 26 | 12 | 15972 | 1961
Data | 11/30/2022 | 04:26:13;250 | 100.0105 | 200 | 198.9231 | 100.0833 | 04 | 26 | 13 | 15973 | 1962
Data | 11/30/2022 | 04:26:14;250 | 100.0211 | 200 | 198.9403 | 100.0833 | 04 | 26 | 14 | 15974 | 1963
Data | 11/30/2022 | 04:26:15;250 | 100.0283 | 200 | 198.934 | 100.0833 | 04 | 26 | 15 | 15975 | 1964
Data | 11/30/2022 | 04:26:16;250 | 100.0343 | 200 | 198.9364 | 100.0833 | 04 | 26 | 16 | 15976 | 1965
Data | 11/30/2022 | 04:26:17;250 | 100.0382 | 200 | 198.9211 | 100.0833 | 04 | 26 | 17 | 15977 | 1966
Data | 11/30/2022 | 04:26:18;250 | 100.0391 | 200 | 198.9632 | 100.0833 | 04 | 26 | 18 | 15978 | 1967
Data | 11/30/2022 | 04:26:19;250 | 100.0319 | 200 | 199.0209 | 100.0833 | 04 | 26 | 19 | 15979 | 1968
Data | 11/30/2022 | 04:26:20;250 | 100.0264 | 200 | 199.0011 | 100.0833 | 04 | 26 | 20 | 15980 | 1969
Data | 11/30/2022 | 04:26:21;250 | 100.0179 | 200 | 199.0686 | 100.0833 | 04 | 26 | 21 | 15981 | 1970
Data | 11/30/2022 | 04:26:22;250 | 100.0079 | 200 | 199.2429 | 100.0833 | 04 | 26 | 22 | 15982 | 1971
Data | 11/30/2022 | 04:26:23;250 | 100.0017 | 200 | 199.3017 | 100.0833 | 04 | 26 | 23 | 15983 | 1972
Data | 11/30/2022 | 04:26:24;250 | 99.9873 | 200 | 199.4487 | 100.0833 | 04 | 26 | 24 | 15984 | 1973
Data | 11/30/2022 | 04:26:25;250 | 99.9781 | 200 | 199.4848 | 100.0833 | 04 | 26 | 25 | 15985 | 1974
Data | 11/30/2022 | 04:26:26;250 | 99.9714 | 200 | 199.5241 | 100.0833 | 04 | 26 | 26 | 15986 | 1975
Data | 11/30/2022 | 04:26:27;250 | 99.9678 | 200 | 199.5255 | 100.0833 | 04 | 26 | 27 | 15987 | 1976
Data | 11/30/2022 | 04:26:28;250 | 99.9603 | 200 | 199.4333 | 100.0833 | 04 | 26 | 28 | 15988 | 1977
Data | 11/30/2022 | 04:26:29;250 | 99.9598 | 200 | 199.3489 | 100.0833 | 04 | 26 | 29 | 15989 | 1978
Data | 11/30/2022 | 04:26:30;250 | 99.9525 | 200 | 199.3988 | 100.0833 | 04 | 26 | 30 | 15990 | 1979
Data | 11/30/2022 | 04:26:31;250 | 99.9544 | 200 | 199.3441 | 100.0833 | 04 | 26 | 31 | 15991 | 1980
Data | 11/30/2022 | 04:26:32;250 | 99.9519 | 200 | 199.2843 | 100.0833 | 04 | 26 | 32 | 15992 | 1981
Data | 11/30/2022 | 04:26:33;250 | 99.9502 | 200 | 199.2321 | 100.0833 | 04 | 26 | 33 | 15993 | 1982
Data | 11/30/2022 | 04:26:34;250 | 99.9558 | 200 | 199.1307 | 100.0833 | 04 | 26 | 34 | 15994 | 1983
Data | 11/30/2022 | 04:26:35;250 | 99.9537 | 200 | 199.1577 | 100.0833 | 04 | 26 | 35 | 15995 | 1984
Data | 11/30/2022 | 04:26:36;250 | 99.9612 | 200 | 199.0538 | 100.0833 | 04 | 26 | 36 | 15996 | 1985
Data | 11/30/2022 | 04:26:37;250 | 99.9655 | 200 | 199.0017 | 100.0833 | 04 | 26 | 37 | 15997 | 1986
Data | 11/30/2022 | 04:26:38;250 | 99.9662 | 200 | 198.9914 | 100.0833 | 04 | 26 | 38 | 15998 | 1987
Data | 11/30/2022 | 04:26:39;250 | 99.9728 | 200 | 198.9777 | 100.0833 | 04 | 26 | 39 | 15999 | 1988
Data | 11/30/2022 | 04:26:40;250 | 99.9754 | 200 | 198.869 | 100.0833 | 04 | 26 | 40 | 16000 | 1989
Data | 11/30/2022 | 04:26:41;250 | 99.9802 | 200 | 198.8687 | 100.0833 | 04 | 26 | 41 | 16001 | 1990
Data | 11/30/2022 | 04:26:42;250 | 99.9886 | 200 | 198.8631 | 100.0833 | 04 | 26 | 42 | 16002 | 1991
Data | 11/30/2022 | 04:26:43;250 | 99.9921 | 200 | 198.8732 | 100.0833 | 04 | 26 | 43 | 16003 | 1992
Data | 11/30/2022 | 04:26:44;250 | 100.0067 | 200 | 198.7592 | 100.0833 | 04 | 26 | 44 | 16004 | 1993
Data | 11/30/2022 | 04:26:45;250 | 100.0126 | 200 | 198.6925 | 100.0833 | 04 | 26 | 45 | 16005 | 1994
Data | 11/30/2022 | 04:26:46;250 | 100.0163 | 200 | 198.7187 | 100.0833 | 04 | 26 | 46 | 16006 | 1995
Data | 11/30/2022 | 04:26:47;250 | 100.0201 | 200 | 198.7264 | 100.0833 | 04 | 26 | 47 | 16007 | 1996
Data | 11/30/2022 | 04:26:48;250 | 100.0224 | 200 | 198.7366 | 100.0833 | 04 | 26 | 48 | 16008 | 1997
Data | 11/30/2022 | 04:26:49;250 | 100.0244 | 200 | 198.7152 | 100.0833 | 04 | 26 | 49 | 16009 | 1998
Data | 11/30/2022 | 04:26:50;250 | 100.0262 | 200 | 198.7713 | 100.0833 | 04 | 26 | 50 | 16010 | 1999
Data | 11/30/2022 | 04:26:51;250 | 100.0281 | 200 | 198.7565 | 100.0833 | 04 | 26 | 51 | 16011 | 2000
Data | 11/30/2022 | 04:26:52;250 | 100.0296 | 200 | 198.719 | 100.0833 | 04 | 26 | 52 | 16012 | 2001
Data | 11/30/2022 | 04:26:53;250 | 100.0251 | 200 | 198.7418 | 100.0833 | 04 | 26 | 53 | 16013 | 2002
Data | 11/30/2022 | 04:26:54;250 | 100.0156 | 200 | 198.8645 | 100.0833 | 04 | 26 | 54 | 16014 | 2003
Data | 11/30/2022 | 04:26:55;250 | 100.0083 | 200 | 198.8399 | 100.0833 | 04 | 26 | 55 | 16015 | 2004
Data | 11/30/2022 | 04:26:56;250 | 99.9972 | 200 | 198.8603 | 100.0833 | 04 | 26 | 56 | 16016 | 2005
Data | 11/30/2022 | 04:26:57;250 | 99.9967 | 200 | 198.7542 | 100.0833 | 04 | 26 | 57 | 16017 | 2006
Data | 11/30/2022 | 04:26:58;250 | 99.9834 | 200 | 198.8207 | 100.0833 | 04 | 26 | 58 | 16018 | 2007
Data | 11/30/2022 | 04:26:59;250 | 99.9718 | 200 | 198.91 | 100.0833 | 04 | 26 | 59 | 16019 | 2008
Data | 11/30/2022 | 04:27:00;250 | 99.9696 | 200 | 198.7871 | 100.0833 | 04 | 27 | 00 | 16020 | 2009
Data | 11/30/2022 | 04:27:01;250 | 99.9617 | 200 | 198.7544 | 100.0833 | 04 | 27 | 01 | 16021 | 2010
Data | 11/30/2022 | 04:27:02;250 | 99.9586 | 200 | 198.6615 | 100.0833 | 04 | 27 | 02 | 16022 | 2011
Data | 11/30/2022 | 04:27:03;250 | 99.964 | 200 | 198.4759 | 100.0833 | 04 | 27 | 03 | 16023 | 2012
Data | 11/30/2022 | 04:27:04;250 | 99.9624 | 200 | 198.4491 | 100.0833 | 04 | 27 | 04 | 16024 | 2013
Data | 11/30/2022 | 04:27:05;250 | 99.975 | 200 | 198.2661 | 100.0833 | 04 | 27 | 05 | 16025 | 2014
Data | 11/30/2022 | 04:27:06;250 | 99.974 | 200 | 198.3986 | 100.0833 | 04 | 27 | 06 | 16026 | 2015
Data | 11/30/2022 | 04:27:07;250 | 99.9852 | 200 | 198.3162 | 100.0833 | 04 | 27 | 07 | 16027 | 2016
Data | 11/30/2022 | 04:27:08;250 | 99.9836 | 200 | 198.3399 | 100.0833 | 04 | 27 | 08 | 16028 | 2017
Data | 11/30/2022 | 04:27:09;250 | 99.9905 | 200 | 198.2974 | 100.0833 | 04 | 27 | 09 | 16029 | 2018
Data | 11/30/2022 | 04:27:10;250 | 99.9853 | 200 | 198.3637 | 100.0833 | 04 | 27 | 10 | 16030 | 2019
Data | 11/30/2022 | 04:27:11;250 | 99.9876 | 200 | 198.2655 | 100.0833 | 04 | 27 | 11 | 16031 | 2020
Data | 11/30/2022 | 04:27:12;250 | 99.9819 | 200 | 198.3055 | 100.0833 | 04 | 27 | 12 | 16032 | 2021
Data | 11/30/2022 | 04:27:13;250 | 99.9833 | 200 | 198.1935 | 100.0833 | 04 | 27 | 13 | 16033 | 2022
Data | 11/30/2022 | 04:27:14;250 | 99.9872 | 200 | 198.1848 | 100.0833 | 04 | 27 | 14 | 16034 | 2023
Data | 11/30/2022 | 04:27:15;250 | 99.9793 | 200 | 198.2712 | 100.0833 | 04 | 27 | 15 | 16035 | 2024
Data | 11/30/2022 | 04:27:16;250 | 99.9927 | 200 | 198.0761 | 100.0833 | 04 | 27 | 16 | 16036 | 2025
Data | 11/30/2022 | 04:27:17;250 | 99.9767 | 200 | 198.2766 | 100.0833 | 04 | 27 | 17 | 16037 | 2026
Data | 11/30/2022 | 04:27:18;250 | 99.9807 | 200 | 198.2285 | 100.0833 | 04 | 27 | 18 | 16038 | 2027
Data | 11/30/2022 | 04:27:19;250 | 99.9872 | 200 | 198.0286 | 100.0833 | 04 | 27 | 19 | 16039 | 2028
Data | 11/30/2022 | 04:27:20;250 | 99.9916 | 200 | 198.0351 | 100.0833 | 04 | 27 | 20 | 16040 | 2029
Data | 11/30/2022 | 04:27:21;250 | 100.0008 | 200 | 197.9023 | 100.0833 | 04 | 27 | 21 | 16041 | 2030
Data | 11/30/2022 | 04:27:22;250 | 99.9945 | 200 | 198.1221 | 100.0833 | 04 | 27 | 22 | 16042 | 2031
Data | 11/30/2022 | 04:27:23;250 | 99.9894 | 200 | 198.2827 | 100.0833 | 04 | 27 | 23 | 16043 | 2032
Data | 11/30/2022 | 04:27:24;250 | 99.9863 | 200 | 198.2727 | 100.0833 | 04 | 27 | 24 | 16044 | 2033
Data | 11/30/2022 | 04:27:25;250 | 99.9832 | 200 | 198.2792 | 100.0833 | 04 | 27 | 25 | 16045 | 2034
Data | 11/30/2022 | 04:27:26;250 | 99.9936 | 200 | 198.1183 | 100.0833 | 04 | 27 | 26 | 16046 | 2035
Data | 11/30/2022 | 04:27:27;250 | 99.9899 | 200 | 198.2592 | 100.0833 | 04 | 27 | 27 | 16047 | 2036
Data | 11/30/2022 | 04:27:28;250 | 99.9954 | 200 | 198.1695 | 100.0833 | 04 | 27 | 28 | 16048 | 2037
Data | 11/30/2022 | 04:27:29;250 | 99.9957 | 200 | 198.1664 | 100.0833 | 04 | 27 | 29 | 16049 | 2038
Data | 11/30/2022 | 04:27:30;250 | 99.9964 | 200 | 198.2243 | 100.0833 | 04 | 27 | 30 | 16050 | 2039
Data | 11/30/2022 | 04:27:31;250 | 100.0246 | 200 | 197.9548 | 100.0833 | 04 | 27 | 31 | 16051 | 2040
Data | 11/30/2022 | 04:27:32;250 | 100.0453 | 200 | 197.7719 | 100.0833 | 04 | 27 | 32 | 16052 | 2041
Data | 11/30/2022 | 04:27:33;250 | 100.0712 | 200 | 197.638 | 100.0833 | 04 | 27 | 33 | 16053 | 2042
Data | 11/30/2022 | 04:27:34;250 | 100.0897 | 200 | 197.6593 | 100.0833 | 04 | 27 | 34 | 16054 | 2043
Data | 11/30/2022 | 04:27:35;250 | 100.0914 | 200 | 197.7178 | 100.0833 | 04 | 27 | 35 | 16055 | 2044
Data | 11/30/2022 | 04:27:36;250 | 100.0847 | 200 | 197.8164 | 100.0833 | 04 | 27 | 36 | 16056 | 2045
Data | 11/30/2022 | 04:27:37;250 | 100.0741 | 200 | 197.8679 | 100.0833 | 04 | 27 | 37 | 16057 | 2046
Data | 11/30/2022 | 04:27:38;250 | 100.066 | 200 | 197.9749 | 100.0833 | 04 | 27 | 38 | 16058 | 2047
Data | 11/30/2022 | 04:27:39;250 | 100.0536 | 200 | 198.1696 | 100.0833 | 04 | 27 | 39 | 16059 | 2048
Data | 11/30/2022 | 04:27:40;250 | 100.047 | 200 | 198.1524 | 100.0833 | 04 | 27 | 40 | 16060 | 2049
Data | 11/30/2022 | 04:27:41;250 | 100.0335 | 200 | 198.236 | 100.0833 | 04 | 27 | 41 | 16061 | 2050
Data | 11/30/2022 | 04:27:42;250 | 100.0206 | 200 | 198.3208 | 100.0833 | 04 | 27 | 42 | 16062 | 2051
Data | 11/30/2022 | 04:27:43;250 | 100.0148 | 200 | 198.2568 | 100.0833 | 04 | 27 | 43 | 16063 | 2052
Data | 11/30/2022 | 04:27:44;250 | 100.0074 | 200 | 198.2292 | 100.0833 | 04 | 27 | 44 | 16064 | 2053
Data | 11/30/2022 | 04:27:45;250 | 100.0109 | 200 | 198.1205 | 100.0833 | 04 | 27 | 45 | 16065 | 2054
Data | 11/30/2022 | 04:27:46;250 | 100.0244 | 200 | 197.9162 | 100.0833 | 04 | 27 | 46 | 16066 | 2055
Data | 11/30/2022 | 04:27:47;250 | 100.0165 | 200 | 197.9494 | 100.0833 | 04 | 27 | 47 | 16067 | 2056
Data | 11/30/2022 | 04:27:48;250 | 100.0246 | 200 | 197.733 | 100.0833 | 04 | 27 | 48 | 16068 | 2057
Data | 11/30/2022 | 04:27:49;250 | 100.026 | 200 | 197.7178 | 100.0833 | 04 | 27 | 49 | 16069 | 2058
Data | 11/30/2022 | 04:27:50;250 | 100.0203 | 200 | 197.7716 | 100.0833 | 04 | 27 | 50 | 16070 | 2059
Data | 11/30/2022 | 04:27:51;250 | 100.0217 | 200 | 197.804 | 100.0833 | 04 | 27 | 51 | 16071 | 2060
Data | 11/30/2022 | 04:27:52;250 | 100.0114 | 200 | 197.9847 | 100.0833 | 04 | 27 | 52 | 16072 | 2061
Data | 11/30/2022 | 04:27:53;250 | 100.0037 | 200 | 198.0072 | 100.0833 | 04 | 27 | 53 | 16073 | 2062
Data | 11/30/2022 | 04:27:54;250 | 100.0038 | 200 | 197.984 | 100.0833 | 04 | 27 | 54 | 16074 | 2063
Data | 11/30/2022 | 04:27:55;250 | 99.9969 | 200 | 198.0876 | 100.0833 | 04 | 27 | 55 | 16075 | 2064
Data | 11/30/2022 | 04:27:56;250 | 99.9955 | 200 | 198.0987 | 100.0833 | 04 | 27 | 56 | 16076 | 2065
Data | 11/30/2022 | 04:27:57;250 | 100.0033 | 200 | 197.9194 | 100.0833 | 04 | 27 | 57 | 16077 | 2066
Data | 11/30/2022 | 04:27:58;250 | 99.9975 | 200 | 197.9564 | 100.0833 | 04 | 27 | 58 | 16078 | 2067
Data | 11/30/2022 | 04:27:59;250 | 99.9966 | 200 | 197.9745 | 100.0833 | 04 | 27 | 59 | 16079 | 2068
Data | 11/30/2022 | 04:28:00;250 | 99.9911 | 200 | 197.9631 | 100.0833 | 04 | 28 | 00 | 16080 | 2069
Data | 11/30/2022 | 04:28:01;250 | 99.9815 | 200 | 197.9781 | 100.0833 | 04 | 28 | 01 | 16081 | 2070
Data | 11/30/2022 | 04:28:02;250 | 99.9763 | 200 | 198.015 | 100.0833 | 04 | 28 | 02 | 16082 | 2071
Data | 11/30/2022 | 04:28:03;250 | 99.9699 | 200 | 198.0186 | 100.0833 | 04 | 28 | 03 | 16083 | 2072
Data | 11/30/2022 | 04:28:04;250 | 99.968 | 200 | 198.0135 | 100.0833 | 04 | 28 | 04 | 16084 | 2073
Data | 11/30/2022 | 04:28:05;250 | 99.9689 | 200 | 197.9706 | 100.0833 | 04 | 28 | 05 | 16085 | 2074
Data | 11/30/2022 | 04:28:06;250 | 99.9642 | 200 | 198.0672 | 100.0833 | 04 | 28 | 06 | 16086 | 2075
Data | 11/30/2022 | 04:28:07;250 | 99.9686 | 200 | 197.9876 | 100.0833 | 04 | 28 | 07 | 16087 | 2076
Data | 11/30/2022 | 04:28:08;250 | 99.9657 | 200 | 198.0447 | 100.0833 | 04 | 28 | 08 | 16088 | 2077
Data | 11/30/2022 | 04:28:09;250 | 99.9671 | 200 | 198.0458 | 100.0833 | 04 | 28 | 09 | 16089 | 2078
Data | 11/30/2022 | 04:28:10;250 | 99.9667 | 200 | 198.015 | 100.0833 | 04 | 28 | 10 | 16090 | 2079
Data | 11/30/2022 | 04:28:11;250 | 99.9567 | 200 | 198.0698 | 100.0833 | 04 | 28 | 11 | 16091 | 2080
Data | 11/30/2022 | 04:28:12;250 | 99.9586 | 200 | 197.9639 | 100.0833 | 04 | 28 | 12 | 16092 | 2081
Data | 11/30/2022 | 04:28:13;250 | 99.9558 | 200 | 197.9443 | 100.0833 | 04 | 28 | 13 | 16093 | 2082
Data | 11/30/2022 | 04:28:14;250 | 99.9601 | 200 | 197.9779 | 100.0833 | 04 | 28 | 14 | 16094 | 2083
Data | 11/30/2022 | 04:28:15;250 | 99.9671 | 200 | 197.9382 | 100.0833 | 04 | 28 | 15 | 16095 | 2084
Data | 11/30/2022 | 04:28:16;250 | 99.9693 | 200 | 197.8996 | 100.0833 | 04 | 28 | 16 | 16096 | 2085
Data | 11/30/2022 | 04:28:17;250 | 99.9666 | 200 | 197.9133 | 100.0833 | 04 | 28 | 17 | 16097 | 2086
Data | 11/30/2022 | 04:28:18;250 | 99.9735 | 200 | 197.8794 | 100.0833 | 04 | 28 | 18 | 16098 | 2087
Data | 11/30/2022 | 04:28:19;250 | 99.9773 | 200 | 197.9351 | 100.0833 | 04 | 28 | 19 | 16099 | 2088
Data | 11/30/2022 | 04:28:20;250 | 99.9804 | 200 | 197.9561 | 100.0833 | 04 | 28 | 20 | 16100 | 2089
Data | 11/30/2022 | 04:28:21;250 | 99.9803 | 200 | 197.9462 | 100.0833 | 04 | 28 | 21 | 16101 | 2090
Data | 11/30/2022 | 04:28:22;250 | 99.9779 | 200 | 197.9673 | 100.0833 | 04 | 28 | 22 | 16102 | 2091
Data | 11/30/2022 | 04:28:23;250 | 99.9893 | 200 | 197.7995 | 100.0833 | 04 | 28 | 23 | 16103 | 2092
Data | 11/30/2022 | 04:28:24;250 | 99.9927 | 200 | 197.6922 | 100.0833 | 04 | 28 | 24 | 16104 | 2093
Data | 11/30/2022 | 04:28:25;250 | 99.9995 | 200 | 197.6506 | 100.0833 | 04 | 28 | 25 | 16105 | 2094
Data | 11/30/2022 | 04:28:26;250 | 100.0136 | 200 | 197.5363 | 100.0833 | 04 | 28 | 26 | 16106 | 2095
Data | 11/30/2022 | 04:28:27;250 | 100.015 | 200 | 197.4761 | 100.0833 | 04 | 28 | 27 | 16107 | 2096
Data | 11/30/2022 | 04:28:28;250 | 100.0252 | 200 | 197.424 | 100.0833 | 04 | 28 | 28 | 16108 | 2097
Data | 11/30/2022 | 04:28:29;250 | 100.0334 | 200 | 197.4509 | 100.0833 | 04 | 28 | 29 | 16109 | 2098
Data | 11/30/2022 | 04:28:30;250 | 100.0252 | 200 | 197.6866 | 100.0833 | 04 | 28 | 30 | 16110 | 2099
Data | 11/30/2022 | 04:28:31;250 | 100.0296 | 200 | 197.7106 | 100.0833 | 04 | 28 | 31 | 16111 | 2100
Data | 11/30/2022 | 04:28:32;250 | 100.0222 | 200 | 197.788 | 100.0833 | 04 | 28 | 32 | 16112 | 2101
Data | 11/30/2022 | 04:28:33;250 | 100.0188 | 200 | 197.7779 | 100.0833 | 04 | 28 | 33 | 16113 | 2102
Data | 11/30/2022 | 04:28:34;250 | 100.0188 | 200 | 197.7045 | 100.0833 | 04 | 28 | 34 | 16114 | 2103
Data | 11/30/2022 | 04:28:35;250 | 100.019 | 200 | 197.6606 | 100.0833 | 04 | 28 | 35 | 16115 | 2104
Data | 11/30/2022 | 04:28:36;250 | 100.0258 | 200 | 197.5323 | 100.0833 | 04 | 28 | 36 | 16116 | 2105
Data | 11/30/2022 | 04:28:37;250 | 100.0229 | 200 | 197.5287 | 100.0833 | 04 | 28 | 37 | 16117 | 2106
Data | 11/30/2022 | 04:28:38;250 | 100.0136 | 200 | 197.6431 | 100.0833 | 04 | 28 | 38 | 16118 | 2107
Data | 11/30/2022 | 04:28:39;250 | 100.0141 | 200 | 197.7105 | 100.0833 | 04 | 28 | 39 | 16119 | 2108
Data | 11/30/2022 | 04:28:40;250 | 100.0134 | 200 | 197.7187 | 100.0833 | 04 | 28 | 40 | 16120 | 2109
Data | 11/30/2022 | 04:28:41;250 | 100.0075 | 200 | 197.7511 | 100.0833 | 04 | 28 | 41 | 16121 | 2110
Data | 11/30/2022 | 04:28:42;250 | 100.0075 | 200 | 197.7954 | 100.0833 | 04 | 28 | 42 | 16122 | 2111
Data | 11/30/2022 | 04:28:43;250 | 100.0032 | 200 | 197.8255 | 100.0833 | 04 | 28 | 43 | 16123 | 2112
Data | 11/30/2022 | 04:28:44;250 | 100.0057 | 200 | 197.7509 | 100.0833 | 04 | 28 | 44 | 16124 | 2113
Data | 11/30/2022 | 04:28:45;250 | 100.005 | 200 | 197.7482 | 100.0833 | 04 | 28 | 45 | 16125 | 2114
Data | 11/30/2022 | 04:28:46;250 | 99.9938 | 200 | 197.8463 | 100.0833 | 04 | 28 | 46 | 16126 | 2115
Data | 11/30/2022 | 04:28:47;250 | 99.9882 | 200 | 197.8035 | 100.0833 | 04 | 28 | 47 | 16127 | 2116
Data | 11/30/2022 | 04:28:48;250 | 99.9729 | 200 | 197.9483 | 100.0833 | 04 | 28 | 48 | 16128 | 2117
Data | 11/30/2022 | 04:28:49;250 | 99.9618 | 200 | 198.0277 | 100.0833 | 04 | 28 | 49 | 16129 | 2118
Data | 11/30/2022 | 04:28:50;250 | 99.9544 | 200 | 198.0096 | 100.0833 | 04 | 28 | 50 | 16130 | 2119
Data | 11/30/2022 | 04:28:51;250 | 99.9405 | 200 | 198.1234 | 100.0833 | 04 | 28 | 51 | 16131 | 2120
Data | 11/30/2022 | 04:28:52;250 | 99.9343 | 200 | 198.0606 | 100.0833 | 04 | 28 | 52 | 16132 | 2121
Data | 11/30/2022 | 04:28:53;250 | 99.9404 | 200 | 197.984 | 100.0833 | 04 | 28 | 53 | 16133 | 2122
Data | 11/30/2022 | 04:28:54;250 | 99.9381 | 200 | 198.0149 | 100.0833 | 04 | 28 | 54 | 16134 | 2123
Data | 11/30/2022 | 04:28:55;250 | 99.9437 | 200 | 197.8272 | 100.0833 | 04 | 28 | 55 | 16135 | 2124
Data | 11/30/2022 | 04:28:56;250 | 99.9472 | 200 | 197.7661 | 100.0833 | 04 | 28 | 56 | 16136 | 2125
Data | 11/30/2022 | 04:28:57;250 | 99.9474 | 200 | 197.8161 | 100.0833 | 04 | 28 | 57 | 16137 | 2126
Data | 11/30/2022 | 04:28:58;250 | 99.9509 | 200 | 197.8206 | 100.0833 | 04 | 28 | 58 | 16138 | 2127
Data | 11/30/2022 | 04:28:59;250 | 99.9468 | 200 | 197.8616 | 100.0833 | 04 | 28 | 59 | 16139 | 2128
Data | 11/30/2022 | 04:29:00;250 | 99.9488 | 200 | 197.7832 | 100.0833 | 04 | 29 | 00 | 16140 | 2129
Data | 11/30/2022 | 04:29:01;250 | 99.9479 | 200 | 197.7933 | 100.0833 | 04 | 29 | 01 | 16141 | 2130
Data | 11/30/2022 | 04:29:02;250 | 99.9429 | 200 | 197.9073 | 100.0833 | 04 | 29 | 02 | 16142 | 2131
Data | 11/30/2022 | 04:29:03;250 | 99.9589 | 200 | 197.7401 | 100.0833 | 04 | 29 | 03 | 16143 | 2132
Data | 11/30/2022 | 04:29:04;250 | 99.9737 | 200 | 197.6457 | 100.0833 | 04 | 29 | 04 | 16144 | 2133
Data | 11/30/2022 | 04:29:05;250 | 99.9888 | 200 | 197.6791 | 100.0833 | 04 | 29 | 05 | 16145 | 2134
Data | 11/30/2022 | 04:29:06;250 | 99.9894 | 200 | 197.775 | 100.0833 | 04 | 29 | 06 | 16146 | 2135
Data | 11/30/2022 | 04:29:07;250 | 99.9818 | 200 | 197.8017 | 100.0833 | 04 | 29 | 07 | 16147 | 2136
Data | 11/30/2022 | 04:29:08;250 | 99.976 | 200 | 197.8921 | 100.0833 | 04 | 29 | 08 | 16148 | 2137
Data | 11/30/2022 | 04:29:09;250 | 99.969 | 200 | 197.9059 | 100.0833 | 04 | 29 | 09 | 16149 | 2138
Data | 11/30/2022 | 04:29:10;250 | 99.9601 | 200 | 197.9828 | 100.0833 | 04 | 29 | 10 | 16150 | 2139
Data | 11/30/2022 | 04:29:11;250 | 99.9539 | 200 | 197.8916 | 100.0833 | 04 | 29 | 11 | 16151 | 2140
Data | 11/30/2022 | 04:29:12;250 | 99.9463 | 200 | 197.9378 | 100.0833 | 04 | 29 | 12 | 16152 | 2141
Data | 11/30/2022 | 04:29:13;250 | 99.9404 | 200 | 198.0681 | 100.0833 | 04 | 29 | 13 | 16153 | 2142
Data | 11/30/2022 | 04:29:14;250 | 99.9372 | 200 | 198.0234 | 100.0833 | 04 | 29 | 14 | 16154 | 2143
Data | 11/30/2022 | 04:29:15;250 | 99.9357 | 200 | 198.0217 | 100.0833 | 04 | 29 | 15 | 16155 | 2144
Data | 11/30/2022 | 04:29:16;250 | 99.9474 | 200 | 197.941 | 100.0833 | 04 | 29 | 16 | 16156 | 2145
Data | 11/30/2022 | 04:29:17;250 | 99.9676 | 200 | 197.7353 | 100.0833 | 04 | 29 | 17 | 16157 | 2146
Data | 11/30/2022 | 04:29:18;250 | 99.9813 | 200 | 197.7165 | 100.0833 | 04 | 29 | 18 | 16158 | 2147
Data | 11/30/2022 | 04:29:19;250 | 100.0005 | 200 | 197.5883 | 100.0833 | 04 | 29 | 19 | 16159 | 2148
Data | 11/30/2022 | 04:29:20;250 | 100.0137 | 200 | 197.576 | 100.0833 | 04 | 29 | 20 | 16160 | 2149
Data | 11/30/2022 | 04:29:21;250 | 100.0249 | 200 | 197.5587 | 100.0833 | 04 | 29 | 21 | 16161 | 2150
Data | 11/30/2022 | 04:29:22;250 | 100.0407 | 200 | 197.4364 | 100.0833 | 04 | 29 | 22 | 16162 | 2151
Data | 11/30/2022 | 04:29:23;250 | 100.0493 | 200 | 197.437 | 100.0833 | 04 | 29 | 23 | 16163 | 2152
Data | 11/30/2022 | 04:29:24;250 | 100.0632 | 200 | 197.3335 | 100.0833 | 04 | 29 | 24 | 16164 | 2153
Data | 11/30/2022 | 04:29:25;250 | 100.0732 | 200 | 197.2483 | 100.0833 | 04 | 29 | 25 | 16165 | 2154
Data | 11/30/2022 | 04:29:26;250 | 100.0808 | 200 | 197.104 | 100.0833 | 04 | 29 | 26 | 16166 | 2155
Data | 11/30/2022 | 04:29:27;250 | 100.082 | 200 | 197.0361 | 100.0833 | 04 | 29 | 27 | 16167 | 2156
Data | 11/30/2022 | 04:29:28;250 | 100.08 | 200 | 197.2287 | 100.0833 | 04 | 29 | 28 | 16168 | 2157
Data | 11/30/2022 | 04:29:29;250 | 100.0715 | 200 | 197.4182 | 100.0833 | 04 | 29 | 29 | 16169 | 2158
Data | 11/30/2022 | 04:29:30;250 | 100.0618 | 200 | 197.5068 | 100.0833 | 04 | 29 | 30 | 16170 | 2159
Data | 11/30/2022 | 04:29:31;250 | 100.0501 | 200 | 197.6412 | 100.0833 | 04 | 29 | 31 | 16171 | 2160
Data | 11/30/2022 | 04:29:32;250 | 100.0368 | 200 | 197.6914 | 100.0833 | 04 | 29 | 32 | 16172 | 2161
Data | 11/30/2022 | 04:29:33;250 | 100.0214 | 200 | 197.6901 | 100.0833 | 04 | 29 | 33 | 16173 | 2162
Data | 11/30/2022 | 04:29:34;250 | 100.0118 | 200 | 197.6559 | 100.1167 | 04 | 29 | 34 | 16174 | 2163
Data | 11/30/2022 | 04:29:35;250 | 100.0084 | 200 | 197.5401 | 100.1167 | 04 | 29 | 35 | 16175 | 2164
Data | 11/30/2022 | 04:29:36;250 | 100.0061 | 200 | 197.4629 | 100.1167 | 04 | 29 | 36 | 16176 | 2165
Data | 11/30/2022 | 04:29:37;250 | 99.9981 | 200 | 197.4163 | 100.1167 | 04 | 29 | 37 | 16177 | 2166
Data | 11/30/2022 | 04:29:38;250 | 99.9925 | 200 | 197.4098 | 100.1167 | 04 | 29 | 38 | 16178 | 2167
Data | 11/30/2022 | 04:29:39;250 | 99.9892 | 200 | 197.4522 | 100.1167 | 04 | 29 | 39 | 16179 | 2168
Data | 11/30/2022 | 04:29:40;250 | 99.9843 | 200 | 197.4622 | 100.1167 | 04 | 29 | 40 | 16180 | 2169
Data | 11/30/2022 | 04:29:41;250 | 99.9827 | 200 | 197.4051 | 100.1167 | 04 | 29 | 41 | 16181 | 2170
Data | 11/30/2022 | 04:29:42;250 | 99.9933 | 200 | 197.2871 | 100.1167 | 04 | 29 | 42 | 16182 | 2171
Data | 11/30/2022 | 04:29:43;250 | 100.0072 | 200 | 197.1723 | 100.1167 | 04 | 29 | 43 | 16183 | 2172
Data | 11/30/2022 | 04:29:44;250 | 100.0195 | 200 | 197.1479 | 100.1167 | 04 | 29 | 44 | 16184 | 2173
Data | 11/30/2022 | 04:29:45;250 | 100.0308 | 200 | 197.1618 | 100.1167 | 04 | 29 | 45 | 16185 | 2174
Data | 11/30/2022 | 04:29:46;250 | 100.0411 | 200 | 197.0702 | 100.1167 | 04 | 29 | 46 | 16186 | 2175
Data | 11/30/2022 | 04:29:47;250 | 100.0483 | 200 | 197.0245 | 100.1167 | 04 | 29 | 47 | 16187 | 2176
Data | 11/30/2022 | 04:29:48;250 | 100.0591 | 200 | 196.9383 | 100.1167 | 04 | 29 | 48 | 16188 | 2177
Data | 11/30/2022 | 04:29:49;250 | 100.0661 | 200 | 196.8793 | 100.1167 | 04 | 29 | 49 | 16189 | 2178
Data | 11/30/2022 | 04:29:50;250 | 100.0716 | 200 | 196.8519 | 100.1167 | 04 | 29 | 50 | 16190 | 2179
Data | 11/30/2022 | 04:29:51;250 | 100.0737 | 200 | 196.8074 | 100.1167 | 04 | 29 | 51 | 16191 | 2180
Data | 11/30/2022 | 04:29:52;250 | 100.0697 | 200 | 196.9079 | 100.1167 | 04 | 29 | 52 | 16192 | 2181
Data | 11/30/2022 | 04:29:53;250 | 100.0584 | 200 | 197.0441 | 100.1167 | 04 | 29 | 53 | 16193 | 2182
Data | 11/30/2022 | 04:29:54;250 | 100.0527 | 200 | 197.0264 | 100.1167 | 04 | 29 | 54 | 16194 | 2183
Data | 11/30/2022 | 04:29:55;250 | 100.0461 | 200 | 197.0273 | 100.1167 | 04 | 29 | 55 | 16195 | 2184
Data | 11/30/2022 | 04:29:56;250 | 100.0413 | 200 | 197.0217 | 100.1167 | 04 | 29 | 56 | 16196 | 2185
Data | 11/30/2022 | 04:29:57;250 | 100.0374 | 200 | 197.0045 | 100.1167 | 04 | 29 | 57 | 16197 | 2186
Data | 11/30/2022 | 04:29:58;250 | 100.0344 | 200 | 196.9697 | 100.1167 | 04 | 29 | 58 | 16198 | 2187
Data | 11/30/2022 | 04:29:59;250 | 100.0311 | 200 | 196.9469 | 100.1167 | 04 | 29 | 59 | 16199 | 2188
Data | 11/30/2022 | 04:30:00;250 | 100.0304 | 200 | 196.8968 | 100.1167 | 04 | 30 | 00 | 16200 | 2189
Data | 11/30/2022 | 04:30:01;250 | 100.0256 | 200 | 196.9091 | 100.1167 | 04 | 30 | 01 | 16201 | 2190
Data | 11/30/2022 | 04:30:02;250 | 100.0189 | 200 | 196.9938 | 100.1167 | 04 | 30 | 02 | 16202 | 2191
Data | 11/30/2022 | 04:30:03;250 | 100.0158 | 200 | 196.9456 | 100.1167 | 04 | 30 | 03 | 16203 | 2192
Data | 11/30/2022 | 04:30:04;250 | 100.011 | 200 | 196.8163 | 100.1167 | 04 | 30 | 04 | 16204 | 2193
Data | 11/30/2022 | 04:30:05;250 | 100.0069 | 200 | 196.7443 | 100.1167 | 04 | 30 | 05 | 16205 | 2194
Data | 11/30/2022 | 04:30:06;250 | 100.004 | 200 | 196.6791 | 100.1167 | 04 | 30 | 06 | 16206 | 2195
Data | 11/30/2022 | 04:30:07;250 | 100.0068 | 200 | 196.7228 | 100.1167 | 04 | 30 | 07 | 16207 | 2196
Data | 11/30/2022 | 04:30:08;250 | 100.0024 | 200 | 196.7657 | 100.1167 | 04 | 30 | 08 | 16208 | 2197
Data | 11/30/2022 | 04:30:09;250 | 100.0067 | 200 | 196.6875 | 100.1167 | 04 | 30 | 09 | 16209 | 2198
Data | 11/30/2022 | 04:30:10;250 | 100.0048 | 200 | 196.6861 | 100.1167 | 04 | 30 | 10 | 16210 | 2199
Data | 11/30/2022 | 04:30:11;250 | 100.0063 | 200 | 196.6184 | 100.1167 | 04 | 30 | 11 | 16211 | 2200
Data | 11/30/2022 | 04:30:12;250 | 100.0026 | 200 | 196.5952 | 100.1167 | 04 | 30 | 12 | 16212 | 2201
Data | 11/30/2022 | 04:30:13;250 | 100.0045 | 200 | 196.5844 | 100.1167 | 04 | 30 | 13 | 16213 | 2202
Data | 11/30/2022 | 04:30:14;250 | 100.0059 | 200 | 196.5619 | 100.1167 | 04 | 30 | 14 | 16214 | 2203
Data | 11/30/2022 | 04:30:15;250 | 100.0045 | 200 | 196.5259 | 100.1167 | 04 | 30 | 15 | 16215 | 2204
Data | 11/30/2022 | 04:30:16;250 | 99.9979 | 200 | 196.6314 | 100.1167 | 04 | 30 | 16 | 16216 | 2205
Data | 11/30/2022 | 04:30:17;250 | 99.9925 | 200 | 196.6945 | 100.1167 | 04 | 30 | 17 | 16217 | 2206
Data | 11/30/2022 | 04:30:18;250 | 99.9934 | 200 | 196.5992 | 100.1167 | 04 | 30 | 18 | 16218 | 2207
Data | 11/30/2022 | 04:30:19;250 | 99.9925 | 200 | 196.544 | 100.1167 | 04 | 30 | 19 | 16219 | 2208
Data | 11/30/2022 | 04:30:20;250 | 99.9921 | 200 | 196.5116 | 100.1167 | 04 | 30 | 20 | 16220 | 2209
Data | 11/30/2022 | 04:30:21;250 | 99.9914 | 200 | 196.4926 | 100.1167 | 04 | 30 | 21 | 16221 | 2210
Data | 11/30/2022 | 04:30:22;250 | 99.9923 | 200 | 196.5396 | 100.1167 | 04 | 30 | 22 | 16222 | 2211
Data | 11/30/2022 | 04:30:23;250 | 99.9968 | 200 | 196.4848 | 100.1167 | 04 | 30 | 23 | 16223 | 2212
Data | 11/30/2022 | 04:30:24;250 | 99.9968 | 200 | 196.4548 | 100.1167 | 04 | 30 | 24 | 16224 | 2213
Data | 11/30/2022 | 04:30:25;250 | 100.0032 | 200 | 196.3713 | 100.1167 | 04 | 30 | 25 | 16225 | 2214
Data | 11/30/2022 | 04:30:26;250 | 100.005 | 200 | 196.3682 | 100.1167 | 04 | 30 | 26 | 16226 | 2215
Data | 11/30/2022 | 04:30:27;250 | 100 | 200 | 196.4219 | 100.1167 | 04 | 30 | 27 | 16227 | 2216
Data | 11/30/2022 | 04:30:28;250 | 100.0062 | 200 | 196.2771 | 100.1167 | 04 | 30 | 28 | 16228 | 2217
Data | 11/30/2022 | 04:30:29;250 | 100.0092 | 200 | 196.1744 | 100.1167 | 04 | 30 | 29 | 16229 | 2218
Data | 11/30/2022 | 04:30:30;250 | 100.0199 | 200 | 196.0514 | 100.1167 | 04 | 30 | 30 | 16230 | 2219
Data | 11/30/2022 | 04:30:31;250 | 100.0342 | 200 | 195.9296 | 100.1167 | 04 | 30 | 31 | 16231 | 2220
Data | 11/30/2022 | 04:30:32;250 | 100.0364 | 200 | 195.9705 | 100.1167 | 04 | 30 | 32 | 16232 | 2221
Data | 11/30/2022 | 04:30:33;250 | 100.0426 | 200 | 195.9142 | 100.1167 | 04 | 30 | 33 | 16233 | 2222
Data | 11/30/2022 | 04:30:34;250 | 100.0393 | 200 | 195.9205 | 100.1167 | 04 | 30 | 34 | 16234 | 2223
Data | 11/30/2022 | 04:30:35;250 | 100.0324 | 200 | 195.9397 | 100.1167 | 04 | 30 | 35 | 16235 | 2224
Data | 11/30/2022 | 04:30:36;250 | 100.0274 | 200 | 195.9866 | 100.1167 | 04 | 30 | 36 | 16236 | 2225
Data | 11/30/2022 | 04:30:37;250 | 100.0246 | 200 | 195.9987 | 100.1167 | 04 | 30 | 37 | 16237 | 2226
Data | 11/30/2022 | 04:30:38;250 | 100.0228 | 200 | 195.9268 | 100.1167 | 04 | 30 | 38 | 16238 | 2227
Data | 11/30/2022 | 04:30:39;250 | 100.0201 | 200 | 195.8851 | 100.1167 | 04 | 30 | 39 | 16239 | 2228
Data | 11/30/2022 | 04:30:40;250 | 100.015 | 200 | 195.9085 | 100.1167 | 04 | 30 | 40 | 16240 | 2229
Data | 11/30/2022 | 04:30:41;250 | 100.0132 | 200 | 195.92 | 100.1167 | 04 | 30 | 41 | 16241 | 2230
Data | 11/30/2022 | 04:30:42;250 | 100.0107 | 200 | 195.9016 | 100.1167 | 04 | 30 | 42 | 16242 | 2231
Data | 11/30/2022 | 04:30:43;250 | 100.0132 | 200 | 195.8156 | 100.1167 | 04 | 30 | 43 | 16243 | 2232
Data | 11/30/2022 | 04:30:44;250 | 100.0138 | 200 | 195.7929 | 100.1167 | 04 | 30 | 44 | 16244 | 2233
Data | 11/30/2022 | 04:30:45;250 | 100.0149 | 200 | 195.8493 | 100.1167 | 04 | 30 | 45 | 16245 | 2234
Data | 11/30/2022 | 04:30:46;250 | 100.0146 | 200 | 195.9908 | 100.1167 | 04 | 30 | 46 | 16246 | 2235
Data | 11/30/2022 | 04:30:47;250 | 100.0124 | 200 | 196.017 | 100.1167 | 04 | 30 | 47 | 16247 | 2236
Data | 11/30/2022 | 04:30:48;250 | 100.0131 | 200 | 196.0445 | 100.1167 | 04 | 30 | 48 | 16248 | 2237
Data | 11/30/2022 | 04:30:49;250 | 100.0086 | 200 | 196.072 | 100.1167 | 04 | 30 | 49 | 16249 | 2238
Data | 11/30/2022 | 04:30:50;250 | 100.0071 | 200 | 196.0697 | 100.1167 | 04 | 30 | 50 | 16250 | 2239
Data | 11/30/2022 | 04:30:51;250 | 100.0065 | 200 | 196.0794 | 100.1167 | 04 | 30 | 51 | 16251 | 2240
Data | 11/30/2022 | 04:30:52;250 | 100.0008 | 200 | 196.0624 | 100.1167 | 04 | 30 | 52 | 16252 | 2241
Data | 11/30/2022 | 04:30:53;250 | 99.9997 | 200 | 196.0152 | 100.1167 | 04 | 30 | 53 | 16253 | 2242
Data | 11/30/2022 | 04:30:54;250 | 99.9958 | 200 | 196.0488 | 100.1167 | 04 | 30 | 54 | 16254 | 2243
Data | 11/30/2022 | 04:30:55;250 | 99.9913 | 200 | 196.1218 | 100.1167 | 04 | 30 | 55 | 16255 | 2244
Data | 11/30/2022 | 04:30:56;250 | 99.9879 | 200 | 196.1492 | 100.1167 | 04 | 30 | 56 | 16256 | 2245
Data | 11/30/2022 | 04:30:57;250 | 99.9839 | 200 | 196.1048 | 100.1167 | 04 | 30 | 57 | 16257 | 2246
Data | 11/30/2022 | 04:30:58;250 | 99.978 | 200 | 196.1157 | 100.1167 | 04 | 30 | 58 | 16258 | 2247
Data | 11/30/2022 | 04:30:59;250 | 99.9751 | 200 | 196.1645 | 100.1167 | 04 | 30 | 59 | 16259 | 2248
Data | 11/30/2022 | 04:31:00;250 | 99.9718 | 200 | 196.2107 | 100.1167 | 04 | 31 | 00 | 16260 | 2249
Data | 11/30/2022 | 04:31:01;250 | 99.9691 | 200 | 196.1849 | 100.1167 | 04 | 31 | 01 | 16261 | 2250
Data | 11/30/2022 | 04:31:02;250 | 99.9671 | 200 | 196.1071 | 100.1167 | 04 | 31 | 02 | 16262 | 2251
Data | 11/30/2022 | 04:31:03;250 | 99.9694 | 200 | 196.0587 | 100.1167 | 04 | 31 | 03 | 16263 | 2252
Data | 11/30/2022 | 04:31:04;250 | 99.9697 | 200 | 196.1074 | 100.1167 | 04 | 31 | 04 | 16264 | 2253
Data | 11/30/2022 | 04:31:05;250 | 99.9762 | 200 | 196.0621 | 100.1167 | 04 | 31 | 05 | 16265 | 2254
Data | 11/30/2022 | 04:31:06;250 | 99.9828 | 200 | 195.9675 | 100.1167 | 04 | 31 | 06 | 16266 | 2255
Data | 11/30/2022 | 04:31:07;250 | 99.9891 | 200 | 195.8722 | 100.1167 | 04 | 31 | 07 | 16267 | 2256
Data | 11/30/2022 | 04:31:08;250 | 100.002 | 200 | 195.8237 | 100.1167 | 04 | 31 | 08 | 16268 | 2257
Data | 11/30/2022 | 04:31:09;250 | 100.0105 | 200 | 195.8679 | 100.1167 | 04 | 31 | 09 | 16269 | 2258
Data | 11/30/2022 | 04:31:10;250 | 100.014 | 200 | 195.8757 | 100.1167 | 04 | 31 | 10 | 16270 | 2259
Data | 11/30/2022 | 04:31:11;250 | 100.0184 | 200 | 195.881 | 100.1167 | 04 | 31 | 11 | 16271 | 2260
Data | 11/30/2022 | 04:31:12;250 | 100.019 | 200 | 195.9375 | 100.1167 | 04 | 31 | 12 | 16272 | 2261
Data | 11/30/2022 | 04:31:13;250 | 100.0211 | 200 | 195.9296 | 100.1167 | 04 | 31 | 13 | 16273 | 2262
Data | 11/30/2022 | 04:31:14;250 | 100.0223 | 200 | 196.0257 | 100.1167 | 04 | 31 | 14 | 16274 | 2263
Data | 11/30/2022 | 04:31:15;250 | 100.0267 | 200 | 195.9553 | 100.1167 | 04 | 31 | 15 | 16275 | 2264
Data | 11/30/2022 | 04:31:16;250 | 100.0324 | 200 | 195.9619 | 100.1167 | 04 | 31 | 16 | 16276 | 2265
Data | 11/30/2022 | 04:31:17;250 | 100.0276 | 200 | 196.0917 | 100.1167 | 04 | 31 | 17 | 16277 | 2266
Data | 11/30/2022 | 04:31:18;250 | 100.0267 | 200 | 196.1199 | 100.1167 | 04 | 31 | 18 | 16278 | 2267
Data | 11/30/2022 | 04:31:19;250 | 100.0229 | 200 | 196.1574 | 100.1167 | 04 | 31 | 19 | 16279 | 2268
Data | 11/30/2022 | 04:31:20;250 | 100.025 | 200 | 196.0783 | 100.1167 | 04 | 31 | 20 | 16280 | 2269
Data | 11/30/2022 | 04:31:21;250 | 100.0217 | 200 | 196.0936 | 100.1167 | 04 | 31 | 21 | 16281 | 2270
Data | 11/30/2022 | 04:31:22;250 | 100.0156 | 200 | 196.1405 | 100.1167 | 04 | 31 | 22 | 16282 | 2271
Data | 11/30/2022 | 04:31:23;250 | 100.0106 | 200 | 196.1989 | 100.1167 | 04 | 31 | 23 | 16283 | 2272
Data | 11/30/2022 | 04:31:24;250 | 100.0083 | 200 | 196.2058 | 100.1167 | 04 | 31 | 24 | 16284 | 2273
Data | 11/30/2022 | 04:31:25;250 | 99.9991 | 200 | 196.1776 | 100.1167 | 04 | 31 | 25 | 16285 | 2274
Data | 11/30/2022 | 04:31:26;250 | 99.9969 | 200 | 196.1674 | 100.1167 | 04 | 31 | 26 | 16286 | 2275
Data | 11/30/2022 | 04:31:27;250 | 99.9938 | 200 | 196.2549 | 100.1167 | 04 | 31 | 27 | 16287 | 2276
Data | 11/30/2022 | 04:31:28;250 | 99.9882 | 200 | 196.3199 | 100.1167 | 04 | 31 | 28 | 16288 | 2277
Data | 11/30/2022 | 04:31:29;250 | 99.991 | 200 | 196.211 | 100.1167 | 04 | 31 | 29 | 16289 | 2278
Data | 11/30/2022 | 04:31:30;250 | 99.9892 | 200 | 196.1242 | 100.1167 | 04 | 31 | 30 | 16290 | 2279
Data | 11/30/2022 | 04:31:31;250 | 99.9929 | 200 | 196.0737 | 100.1167 | 04 | 31 | 31 | 16291 | 2280
Data | 11/30/2022 | 04:31:32;250 | 99.9946 | 200 | 196.0795 | 100.1167 | 04 | 31 | 32 | 16292 | 2281
Data | 11/30/2022 | 04:31:33;250 | 99.9917 | 200 | 196.0526 | 100.1167 | 04 | 31 | 33 | 16293 | 2282
Data | 11/30/2022 | 04:31:34;250 | 99.9936 | 200 | 195.9328 | 100.1167 | 04 | 31 | 34 | 16294 | 2283
Data | 11/30/2022 | 04:31:35;250 | 99.9933 | 200 | 195.9135 | 100.1167 | 04 | 31 | 35 | 16295 | 2284
Data | 11/30/2022 | 04:31:36;250 | 99.9935 | 200 | 195.9116 | 100.1167 | 04 | 31 | 36 | 16296 | 2285
Data | 11/30/2022 | 04:31:37;250 | 99.9915 | 200 | 195.9981 | 100.1167 | 04 | 31 | 37 | 16297 | 2286
Data | 11/30/2022 | 04:31:38;250 | 99.9906 | 200 | 196.013 | 100.1167 | 04 | 31 | 38 | 16298 | 2287
Data | 11/30/2022 | 04:31:39;250 | 99.9924 | 200 | 195.957 | 100.1167 | 04 | 31 | 39 | 16299 | 2288
Data | 11/30/2022 | 04:31:40;250 | 99.988 | 200 | 195.9563 | 100.1167 | 04 | 31 | 40 | 16300 | 2289
Data | 11/30/2022 | 04:31:41;250 | 99.985 | 200 | 195.9604 | 100.1167 | 04 | 31 | 41 | 16301 | 2290
Data | 11/30/2022 | 04:31:42;250 | 99.9792 | 200 | 196.0179 | 100.1167 | 04 | 31 | 42 | 16302 | 2291
Data | 11/30/2022 | 04:31:43;250 | 99.9747 | 200 | 195.9655 | 100.1167 | 04 | 31 | 43 | 16303 | 2292
Data | 11/30/2022 | 04:31:44;250 | 99.9706 | 200 | 195.912 | 100.1167 | 04 | 31 | 44 | 16304 | 2293
Data | 11/30/2022 | 04:31:45;250 | 99.966 | 200 | 195.9147 | 100.1167 | 04 | 31 | 45 | 16305 | 2294
Data | 11/30/2022 | 04:31:46;250 | 99.963 | 200 | 195.929 | 100.1167 | 04 | 31 | 46 | 16306 | 2295
Data | 11/30/2022 | 04:31:47;250 | 99.9596 | 200 | 195.9691 | 100.1167 | 04 | 31 | 47 | 16307 | 2296
Data | 11/30/2022 | 04:31:48;250 | 99.961 | 200 | 195.8948 | 100.1167 | 04 | 31 | 48 | 16308 | 2297
Data | 11/30/2022 | 04:31:49;250 | 99.9576 | 200 | 195.8575 | 100.1167 | 04 | 31 | 49 | 16309 | 2298
Data | 11/30/2022 | 04:31:50;250 | 99.955 | 200 | 195.8934 | 100.1167 | 04 | 31 | 50 | 16310 | 2299
Data | 11/30/2022 | 04:31:51;250 | 99.9561 | 200 | 195.857 | 100.1167 | 04 | 31 | 51 | 16311 | 2300
Data | 11/30/2022 | 04:31:52;250 | 99.9547 | 200 | 195.8204 | 100.1167 | 04 | 31 | 52 | 16312 | 2301
Data | 11/30/2022 | 04:31:53;250 | 99.9545 | 200 | 195.7908 | 100.1167 | 04 | 31 | 53 | 16313 | 2302
Data | 11/30/2022 | 04:31:54;250 | 99.956 | 200 | 195.6973 | 100.1167 | 04 | 31 | 54 | 16314 | 2303
Data | 11/30/2022 | 04:31:55;250 | 99.955 | 200 | 195.733 | 100.1167 | 04 | 31 | 55 | 16315 | 2304
Data | 11/30/2022 | 04:31:56;250 | 99.9701 | 200 | 195.5625 | 100.1167 | 04 | 31 | 56 | 16316 | 2305
Data | 11/30/2022 | 04:31:57;250 | 99.9817 | 200 | 195.461 | 100.1167 | 04 | 31 | 57 | 16317 | 2306
Data | 11/30/2022 | 04:31:58;250 | 99.9962 | 200 | 195.4031 | 100.1167 | 04 | 31 | 58 | 16318 | 2307
Data | 11/30/2022 | 04:31:59;250 | 100.0128 | 200 | 195.3018 | 100.1167 | 04 | 31 | 59 | 16319 | 2308
Data | 11/30/2022 | 04:32:00;250 | 100.0165 | 200 | 195.4576 | 100.1167 | 04 | 32 | 00 | 16320 | 2309
Data | 11/30/2022 | 04:32:01;250 | 100.0253 | 200 | 195.4049 | 100.1167 | 04 | 32 | 01 | 16321 | 2310
Data | 11/30/2022 | 04:32:02;250 | 100.029 | 200 | 195.3627 | 100.1167 | 04 | 32 | 02 | 16322 | 2311
Data | 11/30/2022 | 04:32:03;250 | 100.0319 | 200 | 195.4118 | 100.1167 | 04 | 32 | 03 | 16323 | 2312
Data | 11/30/2022 | 04:32:04;250 | 100.0477 | 200 | 195.3407 | 100.1167 | 04 | 32 | 04 | 16324 | 2313
Data | 11/30/2022 | 04:32:05;250 | 100.0515 | 200 | 195.4225 | 100.1167 | 04 | 32 | 05 | 16325 | 2314
Data | 11/30/2022 | 04:32:06;250 | 100.0594 | 200 | 195.3724 | 100.1167 | 04 | 32 | 06 | 16326 | 2315
Data | 11/30/2022 | 04:32:07;250 | 100.0616 | 200 | 195.3732 | 100.1167 | 04 | 32 | 07 | 16327 | 2316
Data | 11/30/2022 | 04:32:08;250 | 100.0552 | 200 | 195.4185 | 100.1167 | 04 | 32 | 08 | 16328 | 2317
Data | 11/30/2022 | 04:32:09;250 | 100.0527 | 200 | 195.5188 | 100.1167 | 04 | 32 | 09 | 16329 | 2318
Data | 11/30/2022 | 04:32:10;250 | 100.0486 | 200 | 195.5099 | 100.1167 | 04 | 32 | 10 | 16330 | 2319
Data | 11/30/2022 | 04:32:11;250 | 100.0409 | 200 | 195.4548 | 100.1167 | 04 | 32 | 11 | 16331 | 2320
Data | 11/30/2022 | 04:32:12;250 | 100.0277 | 200 | 195.5012 | 100.1167 | 04 | 32 | 12 | 16332 | 2321
Data | 11/30/2022 | 04:32:13;250 | 100.0142 | 200 | 195.585 | 100.1167 | 04 | 32 | 13 | 16333 | 2322
Data | 11/30/2022 | 04:32:14;250 | 100.0059 | 200 | 195.5885 | 100.1167 | 04 | 32 | 14 | 16334 | 2323
Data | 11/30/2022 | 04:32:15;250 | 99.997 | 200 | 195.633 | 100.1167 | 04 | 32 | 15 | 16335 | 2324
Data | 11/30/2022 | 04:32:16;250 | 99.9881 | 200 | 195.6628 | 100.1167 | 04 | 32 | 16 | 16336 | 2325
Data | 11/30/2022 | 04:32:17;250 | 99.9805 | 200 | 195.6866 | 100.1167 | 04 | 32 | 17 | 16337 | 2326
Data | 11/30/2022 | 04:32:18;250 | 99.9729 | 200 | 195.7559 | 100.1167 | 04 | 32 | 18 | 16338 | 2327
Data | 11/30/2022 | 04:32:19;250 | 99.9788 | 200 | 195.608 | 100.1167 | 04 | 32 | 19 | 16339 | 2328
Data | 11/30/2022 | 04:32:20;250 | 99.9932 | 200 | 195.347 | 100.1167 | 04 | 32 | 20 | 16340 | 2329
Data | 11/30/2022 | 04:32:21;250 | 99.9982 | 200 | 195.3352 | 100.1167 | 04 | 32 | 21 | 16341 | 2330
Data | 11/30/2022 | 04:32:22;250 | 100.012 | 200 | 195.2634 | 100.1167 | 04 | 32 | 22 | 16342 | 2331
Data | 11/30/2022 | 04:32:23;250 | 100.0169 | 200 | 195.1624 | 100.1167 | 04 | 32 | 23 | 16343 | 2332
Data | 11/30/2022 | 04:32:24;250 | 100.0196 | 200 | 195.1601 | 100.1167 | 04 | 32 | 24 | 16344 | 2333
Data | 11/30/2022 | 04:32:25;250 | 100.0242 | 200 | 195.1277 | 100.1167 | 04 | 32 | 25 | 16345 | 2334
Data | 11/30/2022 | 04:32:26;250 | 100.0216 | 200 | 195.2459 | 100.1167 | 04 | 32 | 26 | 16346 | 2335
Data | 11/30/2022 | 04:32:27;250 | 100.0189 | 200 | 195.4014 | 100.1167 | 04 | 32 | 27 | 16347 | 2336
Data | 11/30/2022 | 04:32:28;250 | 100.0178 | 200 | 195.3936 | 100.1167 | 04 | 32 | 28 | 16348 | 2337
Data | 11/30/2022 | 04:32:29;250 | 100.0158 | 200 | 195.4556 | 100.1167 | 04 | 32 | 29 | 16349 | 2338
Data | 11/30/2022 | 04:32:30;250 | 100.0166 | 200 | 195.4021 | 100.1167 | 04 | 32 | 30 | 16350 | 2339
Data | 11/30/2022 | 04:32:31;250 | 100.0194 | 200 | 195.4043 | 100.1167 | 04 | 32 | 31 | 16351 | 2340
Data | 11/30/2022 | 04:32:32;250 | 100.0221 | 200 | 195.3292 | 100.1167 | 04 | 32 | 32 | 16352 | 2341
Data | 11/30/2022 | 04:32:33;250 | 100.0257 | 200 | 195.2787 | 100.1167 | 04 | 32 | 33 | 16353 | 2342
Data | 11/30/2022 | 04:32:34;250 | 100.0284 | 200 | 195.3013 | 100.1167 | 04 | 32 | 34 | 16354 | 2343
Data | 11/30/2022 | 04:32:35;250 | 100.0364 | 200 | 195.3287 | 100.1167 | 04 | 32 | 35 | 16355 | 2344
Data | 11/30/2022 | 04:32:36;250 | 100.0353 | 200 | 195.4161 | 100.1167 | 04 | 32 | 36 | 16356 | 2345
Data | 11/30/2022 | 04:32:37;250 | 100.04 | 200 | 195.3317 | 100.1167 | 04 | 32 | 37 | 16357 | 2346
Data | 11/30/2022 | 04:32:38;250 | 100.0408 | 200 | 195.2698 | 100.1167 | 04 | 32 | 38 | 16358 | 2347
Data | 11/30/2022 | 04:32:39;250 | 100.0427 | 200 | 195.3371 | 100.1167 | 04 | 32 | 39 | 16359 | 2348
Data | 11/30/2022 | 04:32:40;250 | 100.048 | 200 | 195.3174 | 100.1167 | 04 | 32 | 40 | 16360 | 2349
Data | 11/30/2022 | 04:32:41;250 | 100.0647 | 200 | 195.1245 | 100.1167 | 04 | 32 | 41 | 16361 | 2350
Data | 11/30/2022 | 04:32:42;250 | 100.082 | 200 | 194.9684 | 100.1167 | 04 | 32 | 42 | 16362 | 2351
Data | 11/30/2022 | 04:32:43;250 | 100.0997 | 200 | 194.8598 | 100.1167 | 04 | 32 | 43 | 16363 | 2352
Data | 11/30/2022 | 04:32:44;250 | 100.1083 | 200 | 194.9088 | 100.1167 | 04 | 32 | 44 | 16364 | 2353
Data | 11/30/2022 | 04:32:45;250 | 100.1098 | 200 | 195.0551 | 100.1167 | 04 | 32 | 45 | 16365 | 2354
Data | 11/30/2022 | 04:32:46;250 | 100.1115 | 200 | 195.0524 | 100.1167 | 04 | 32 | 46 | 16366 | 2355
Data | 11/30/2022 | 04:32:47;250 | 100.0988 | 200 | 195.1722 | 100.1167 | 04 | 32 | 47 | 16367 | 2356
Data | 11/30/2022 | 04:32:48;250 | 100.0858 | 200 | 195.2297 | 100.1167 | 04 | 32 | 48 | 16368 | 2357
Data | 11/30/2022 | 04:32:49;250 | 100.0735 | 200 | 195.3374 | 100.1167 | 04 | 32 | 49 | 16369 | 2358
Data | 11/30/2022 | 04:32:50;250 | 100.0602 | 200 | 195.3241 | 100.1167 | 04 | 32 | 50 | 16370 | 2359
Data | 11/30/2022 | 04:32:51;250 | 100.0506 | 200 | 195.2679 | 100.1167 | 04 | 32 | 51 | 16371 | 2360
Data | 11/30/2022 | 04:32:52;250 | 100.0453 | 200 | 195.2376 | 100.1167 | 04 | 32 | 52 | 16372 | 2361
Data | 11/30/2022 | 04:32:53;250 | 100.0407 | 200 | 195.3347 | 100.1167 | 04 | 32 | 53 | 16373 | 2362
Data | 11/30/2022 | 04:32:54;250 | 100.0422 | 200 | 195.3303 | 100.1167 | 04 | 32 | 54 | 16374 | 2363
Data | 11/30/2022 | 04:32:55;250 | 100.0394 | 200 | 195.3425 | 100.1167 | 04 | 32 | 55 | 16375 | 2364
Data | 11/30/2022 | 04:32:56;250 | 100.0402 | 200 | 195.361 | 100.1167 | 04 | 32 | 56 | 16376 | 2365
Data | 11/30/2022 | 04:32:57;250 | 100.0373 | 200 | 195.3624 | 100.1167 | 04 | 32 | 57 | 16377 | 2366
Data | 11/30/2022 | 04:32:58;250 | 100.0303 | 200 | 195.4774 | 100.1167 | 04 | 32 | 58 | 16378 | 2367
Data | 11/30/2022 | 04:32:59;250 | 100.0327 | 200 | 195.4389 | 100.1167 | 04 | 32 | 59 | 16379 | 2368
Data | 11/30/2022 | 04:33:00;250 | 100.0297 | 200 | 195.3718 | 100.1167 | 04 | 33 | 00 | 16380 | 2369
Data | 11/30/2022 | 04:33:01;250 | 100.0265 | 200 | 195.4038 | 100.1167 | 04 | 33 | 01 | 16381 | 2370
Data | 11/30/2022 | 04:33:02;250 | 100.0248 | 200 | 195.3596 | 100.1167 | 04 | 33 | 02 | 16382 | 2371
Data | 11/30/2022 | 04:33:03;250 | 100.0148 | 200 | 195.3957 | 100.1167 | 04 | 33 | 03 | 16383 | 2372
Data | 11/30/2022 | 04:33:04;250 | 100.0133 | 200 | 195.3432 | 100.1167 | 04 | 33 | 04 | 16384 | 2373
Data | 11/30/2022 | 04:33:05;250 | 100.0111 | 200 | 195.3182 | 100.1167 | 04 | 33 | 05 | 16385 | 2374
Data | 11/30/2022 | 04:33:06;250 | 100.0115 | 200 | 195.3455 | 100.1167 | 04 | 33 | 06 | 16386 | 2375
Data | 11/30/2022 | 04:33:07;250 | 100.0123 | 200 | 195.3748 | 100.1167 | 04 | 33 | 07 | 16387 | 2376
Data | 11/30/2022 | 04:33:08;250 | 100.0118 | 200 | 195.2889 | 100.1167 | 04 | 33 | 08 | 16388 | 2377
Data | 11/30/2022 | 04:33:09;250 | 100.0125 | 200 | 195.2728 | 100.1167 | 04 | 33 | 09 | 16389 | 2378
Data | 11/30/2022 | 04:33:10;250 | 100.0128 | 200 | 195.2722 | 100.1167 | 04 | 33 | 10 | 16390 | 2379
Data | 11/30/2022 | 04:33:11;250 | 100.0091 | 200 | 195.2832 | 100.1167 | 04 | 33 | 11 | 16391 | 2380
Data | 11/30/2022 | 04:33:12;250 | 100.0106 | 200 | 195.2507 | 100.1167 | 04 | 33 | 12 | 16392 | 2381
Data | 11/30/2022 | 04:33:13;250 | 100.0057 | 200 | 195.2834 | 100.1167 | 04 | 33 | 13 | 16393 | 2382
Data | 11/30/2022 | 04:33:14;250 | 100.0065 | 200 | 195.3024 | 100.1167 | 04 | 33 | 14 | 16394 | 2383
Data | 11/30/2022 | 04:33:15;250 | 100.0022 | 200 | 195.2949 | 100.1167 | 04 | 33 | 15 | 16395 | 2384
Data | 11/30/2022 | 04:33:16;250 | 100.0016 | 200 | 195.3859 | 100.1167 | 04 | 33 | 16 | 16396 | 2385
Data | 11/30/2022 | 04:33:17;250 | 99.9985 | 200 | 195.4113 | 100.1167 | 04 | 33 | 17 | 16397 | 2386
Data | 11/30/2022 | 04:33:18;250 | 99.9962 | 200 | 195.3577 | 100.1167 | 04 | 33 | 18 | 16398 | 2387
Data | 11/30/2022 | 04:33:19;250 | 99.9904 | 200 | 195.408 | 100.1167 | 04 | 33 | 19 | 16399 | 2388
Data | 11/30/2022 | 04:33:20;250 | 99.9955 | 200 | 195.3338 | 100.1167 | 04 | 33 | 20 | 16400 | 2389
Data | 11/30/2022 | 04:33:21;250 | 99.9939 | 200 | 195.3429 | 100.1167 | 04 | 33 | 21 | 16401 | 2390
Data | 11/30/2022 | 04:33:22;250 | 99.9936 | 200 | 195.3364 | 100.1167 | 04 | 33 | 22 | 16402 | 2391
Data | 11/30/2022 | 04:33:23;250 | 100.0011 | 200 | 195.2522 | 100.1167 | 04 | 33 | 23 | 16403 | 2392
Data | 11/30/2022 | 04:33:24;250 | 100.0066 | 200 | 195.2662 | 100.1167 | 04 | 33 | 24 | 16404 | 2393
Data | 11/30/2022 | 04:33:25;250 | 100.0157 | 200 | 195.2653 | 100.1167 | 04 | 33 | 25 | 16405 | 2394
Data | 11/30/2022 | 04:33:26;250 | 100.0247 | 200 | 195.1939 | 100.1167 | 04 | 33 | 26 | 16406 | 2395
Data | 11/30/2022 | 04:33:27;250 | 100.0326 | 200 | 195.2188 | 100.1167 | 04 | 33 | 27 | 16407 | 2396
Data | 11/30/2022 | 04:33:28;250 | 100.0378 | 200 | 195.2278 | 100.1167 | 04 | 33 | 28 | 16408 | 2397
Data | 11/30/2022 | 04:33:29;250 | 100.0433 | 200 | 195.2848 | 100.1167 | 04 | 33 | 29 | 16409 | 2398
Data | 11/30/2022 | 04:33:30;250 | 100.0438 | 200 | 195.3518 | 100.1167 | 04 | 33 | 30 | 16410 | 2399
Data | 11/30/2022 | 04:33:31;250 | 100.0431 | 200 | 195.3929 | 100.1167 | 04 | 33 | 31 | 16411 | 2400
Data | 11/30/2022 | 04:33:32;250 | 100.045 | 200 | 195.4237 | 100.1167 | 04 | 33 | 32 | 16412 | 2401
Data | 11/30/2022 | 04:33:33;250 | 100.0455 | 200 | 195.4436 | 100.1167 | 04 | 33 | 33 | 16413 | 2402
Data | 11/30/2022 | 04:33:34;250 | 100.0475 | 200 | 195.3965 | 100 | 04 | 33 | 34 | 16414 | 2403
Data | 11/30/2022 | 04:33:35;250 | 100.0419 | 200 | 195.4364 | 100 | 04 | 33 | 35 | 16415 | 2404
Data | 11/30/2022 | 04:33:36;250 | 100.0384 | 200 | 195.4361 | 100 | 04 | 33 | 36 | 16416 | 2405
Data | 11/30/2022 | 04:33:37;250 | 100.0348 | 200 | 195.5382 | 100 | 04 | 33 | 37 | 16417 | 2406
Data | 11/30/2022 | 04:33:38;250 | 100.0283 | 200 | 195.629 | 100 | 04 | 33 | 38 | 16418 | 2407
Data | 11/30/2022 | 04:33:39;250 | 100.0299 | 200 | 195.5929 | 100 | 04 | 33 | 39 | 16419 | 2408
Data | 11/30/2022 | 04:33:40;250 | 100.0256 | 200 | 195.5853 | 100 | 04 | 33 | 40 | 16420 | 2409
Data | 11/30/2022 | 04:33:41;250 | 100.0188 | 200 | 195.595 | 100 | 04 | 33 | 41 | 16421 | 2410
Data | 11/30/2022 | 04:33:42;250 | 100.0183 | 200 | 195.6157 | 100 | 04 | 33 | 42 | 16422 | 2411
Data | 11/30/2022 | 04:33:43;250 | 100.0146 | 200 | 195.679 | 100 | 04 | 33 | 43 | 16423 | 2412
Data | 11/30/2022 | 04:33:44;250 | 100.0143 | 200 | 195.6119 | 100 | 04 | 33 | 44 | 16424 | 2413
Data | 11/30/2022 | 04:33:45;250 | 100.0127 | 200 | 195.5844 | 100 | 04 | 33 | 45 | 16425 | 2414
Data | 11/30/2022 | 04:33:46;250 | 100.0072 | 200 | 195.6238 | 100 | 04 | 33 | 46 | 16426 | 2415
Data | 11/30/2022 | 04:33:47;250 | 100.0028 | 200 | 195.6592 | 100 | 04 | 33 | 47 | 16427 | 2416
Data | 11/30/2022 | 04:33:48;250 | 100.0058 | 200 | 195.6047 | 100 | 04 | 33 | 48 | 16428 | 2417
Data | 11/30/2022 | 04:33:49;250 | 100.0042 | 200 | 195.6104 | 100 | 04 | 33 | 49 | 16429 | 2418
Data | 11/30/2022 | 04:33:50;250 | 100.0048 | 200 | 195.641 | 100 | 04 | 33 | 50 | 16430 | 2419
Data | 11/30/2022 | 04:33:51;250 | 100.0003 | 200 | 195.7542 | 100 | 04 | 33 | 51 | 16431 | 2420
Data | 11/30/2022 | 04:33:52;250 | 99.9898 | 200 | 195.8693 | 100 | 04 | 33 | 52 | 16432 | 2421
Data | 11/30/2022 | 04:33:53;250 | 99.9949 | 200 | 195.7339 | 100 | 04 | 33 | 53 | 16433 | 2422
Data | 11/30/2022 | 04:33:54;250 | 99.9921 | 200 | 195.7058 | 100 | 04 | 33 | 54 | 16434 | 2423
Data | 11/30/2022 | 04:33:55;250 | 99.9885 | 200 | 195.7829 | 100 | 04 | 33 | 55 | 16435 | 2424
Data | 11/30/2022 | 04:33:56;250 | 99.9932 | 200 | 195.7679 | 100 | 04 | 33 | 56 | 16436 | 2425
Data | 11/30/2022 | 04:33:57;250 | 99.9948 | 200 | 195.7517 | 100 | 04 | 33 | 57 | 16437 | 2426
Data | 11/30/2022 | 04:33:58;250 | 100.0068 | 200 | 195.6435 | 100 | 04 | 33 | 58 | 16438 | 2427
Data | 11/30/2022 | 04:33:59;250 | 100.0191 | 200 | 195.6019 | 100 | 04 | 33 | 59 | 16439 | 2428
Data | 11/30/2022 | 04:34:00;250 | 100.0324 | 200 | 195.6508 | 100 | 04 | 34 | 00 | 16440 | 2429
Data | 11/30/2022 | 04:34:01;250 | 100.043 | 200 | 195.686 | 100 | 04 | 34 | 01 | 16441 | 2430
Data | 11/30/2022 | 04:34:02;250 | 100.0465 | 200 | 195.7417 | 100 | 04 | 34 | 02 | 16442 | 2431
Data | 11/30/2022 | 04:34:03;250 | 100.0503 | 200 | 195.8662 | 100 | 04 | 34 | 03 | 16443 | 2432
Data | 11/30/2022 | 04:34:04;250 | 100.0474 | 200 | 196.0528 | 100 | 04 | 34 | 04 | 16444 | 2433
Data | 11/30/2022 | 04:34:05;250 | 100.0402 | 200 | 196.2656 | 100 | 04 | 34 | 05 | 16445 | 2434
Data | 11/30/2022 | 04:34:06;250 | 100.0301 | 200 | 196.4579 | 100 | 04 | 34 | 06 | 16446 | 2435
Data | 11/30/2022 | 04:34:07;250 | 100.022 | 200 | 196.572 | 100 | 04 | 34 | 07 | 16447 | 2436
Data | 11/30/2022 | 04:34:08;250 | 100.0126 | 200 | 196.6765 | 100 | 04 | 34 | 08 | 16448 | 2437
Data | 11/30/2022 | 04:34:09;250 | 100.0075 | 200 | 196.8126 | 100 | 04 | 34 | 09 | 16449 | 2438
Data | 11/30/2022 | 04:34:10;250 | 99.9988 | 200 | 196.9001 | 100 | 04 | 34 | 10 | 16450 | 2439
Data | 11/30/2022 | 04:34:11;250 | 99.9903 | 200 | 196.9346 | 100 | 04 | 34 | 11 | 16451 | 2440
Data | 11/30/2022 | 04:34:12;250 | 99.9836 | 200 | 196.9474 | 100 | 04 | 34 | 12 | 16452 | 2441
Data | 11/30/2022 | 04:34:13;250 | 99.9731 | 200 | 197.0075 | 100 | 04 | 34 | 13 | 16453 | 2442
Data | 11/30/2022 | 04:34:14;250 | 99.965 | 200 | 197.0386 | 100 | 04 | 34 | 14 | 16454 | 2443
Data | 11/30/2022 | 04:34:15;250 | 99.9565 | 200 | 197.1346 | 100 | 04 | 34 | 15 | 16455 | 2444
Data | 11/30/2022 | 04:34:16;250 | 99.9513 | 200 | 197.117 | 100 | 04 | 34 | 16 | 16456 | 2445
Data | 11/30/2022 | 04:34:17;250 | 99.9485 | 200 | 197.0785 | 100 | 04 | 34 | 17 | 16457 | 2446
Data | 11/30/2022 | 04:34:18;250 | 99.9482 | 200 | 197.067 | 100 | 04 | 34 | 18 | 16458 | 2447
Data | 11/30/2022 | 04:34:19;250 | 99.9534 | 200 | 197.046 | 100 | 04 | 34 | 19 | 16459 | 2448
Data | 11/30/2022 | 04:34:20;250 | 99.9581 | 200 | 197.0112 | 100 | 04 | 34 | 20 | 16460 | 2449
Data | 11/30/2022 | 04:34:21;250 | 99.9594 | 200 | 197.0899 | 100 | 04 | 34 | 21 | 16461 | 2450
Data | 11/30/2022 | 04:34:22;250 | 99.9666 | 200 | 197.0762 | 100 | 04 | 34 | 22 | 16462 | 2451
Data | 11/30/2022 | 04:34:23;250 | 99.9684 | 200 | 197.0458 | 100 | 04 | 34 | 23 | 16463 | 2452
Data | 11/30/2022 | 04:34:24;250 | 99.9729 | 200 | 197.0706 | 100 | 04 | 34 | 24 | 16464 | 2453
Data | 11/30/2022 | 04:34:25;250 | 99.9776 | 200 | 197.0364 | 100 | 04 | 34 | 25 | 16465 | 2454
Data | 11/30/2022 | 04:34:26;250 | 99.9801 | 200 | 197.0834 | 100 | 04 | 34 | 26 | 16466 | 2455
Data | 11/30/2022 | 04:34:27;250 | 99.9808 | 200 | 197.1667 | 100 | 04 | 34 | 27 | 16467 | 2456
Data | 11/30/2022 | 04:34:28;250 | 99.9808 | 200 | 197.2466 | 100 | 04 | 34 | 28 | 16468 | 2457
Data | 11/30/2022 | 04:34:29;250 | 99.9781 | 200 | 197.3583 | 100 | 04 | 34 | 29 | 16469 | 2458
Data | 11/30/2022 | 04:34:30;250 | 99.9791 | 200 | 197.3818 | 100 | 04 | 34 | 30 | 16470 | 2459
Data | 11/30/2022 | 04:34:31;250 | 99.9802 | 200 | 197.3865 | 100 | 04 | 34 | 31 | 16471 | 2460
Data | 11/30/2022 | 04:34:32;250 | 99.9809 | 200 | 197.365 | 100 | 04 | 34 | 32 | 16472 | 2461
Data | 11/30/2022 | 04:34:33;250 | 99.9789 | 200 | 197.2522 | 100 | 04 | 34 | 33 | 16473 | 2462
Data | 11/30/2022 | 04:34:34;250 | 99.9798 | 200 | 197.2829 | 100 | 04 | 34 | 34 | 16474 | 2463
Data | 11/30/2022 | 04:34:35;250 | 99.9805 | 200 | 197.4691 | 100 | 04 | 34 | 35 | 16475 | 2464
Data | 11/30/2022 | 04:34:36;250 | 99.9843 | 200 | 197.5336 | 100 | 04 | 34 | 36 | 16476 | 2465
Data | 11/30/2022 | 04:34:37;250 | 99.9815 | 200 | 197.6649 | 100 | 04 | 34 | 37 | 16477 | 2466
Data | 11/30/2022 | 04:34:38;250 | 99.9836 | 200 | 197.8095 | 100 | 04 | 34 | 38 | 16478 | 2467
Data | 11/30/2022 | 04:34:39;250 | 99.9792 | 200 | 198.0317 | 100 | 04 | 34 | 39 | 16479 | 2468
Data | 11/30/2022 | 04:34:40;250 | 99.9793 | 200 | 198.1556 | 100 | 04 | 34 | 40 | 16480 | 2469
Data | 11/30/2022 | 04:34:41;250 | 99.9759 | 200 | 198.1608 | 100 | 04 | 34 | 41 | 16481 | 2470
Data | 11/30/2022 | 04:34:42;250 | 99.9717 | 200 | 198.2079 | 100 | 04 | 34 | 42 | 16482 | 2471
Data | 11/30/2022 | 04:34:43;250 | 99.9691 | 200 | 198.1931 | 100 | 04 | 34 | 43 | 16483 | 2472
Data | 11/30/2022 | 04:34:44;250 | 99.967 | 200 | 198.1367 | 100 | 04 | 34 | 44 | 16484 | 2473
Data | 11/30/2022 | 04:34:45;250 | 99.9663 | 200 | 198.0484 | 100 | 04 | 34 | 45 | 16485 | 2474
Data | 11/30/2022 | 04:34:46;250 | 99.9684 | 200 | 197.9162 | 100 | 04 | 34 | 46 | 16486 | 2475
Data | 11/30/2022 | 04:34:47;250 | 99.9662 | 200 | 197.9435 | 100 | 04 | 34 | 47 | 16487 | 2476
Data | 11/30/2022 | 04:34:48;250 | 99.9665 | 200 | 198.0461 | 100 | 04 | 34 | 48 | 16488 | 2477
Data | 11/30/2022 | 04:34:49;250 | 99.9673 | 200 | 198.062 | 100 | 04 | 34 | 49 | 16489 | 2478
Data | 11/30/2022 | 04:34:50;250 | 99.9677 | 200 | 198.134 | 100 | 04 | 34 | 50 | 16490 | 2479
Data | 11/30/2022 | 04:34:51;250 | 99.9673 | 200 | 198.3402 | 100 | 04 | 34 | 51 | 16491 | 2480
Data | 11/30/2022 | 04:34:52;250 | 99.9682 | 200 | 198.4693 | 100 | 04 | 34 | 52 | 16492 | 2481
Data | 11/30/2022 | 04:34:53;250 | 99.9651 | 200 | 198.6144 | 100 | 04 | 34 | 53 | 16493 | 2482
Data | 11/30/2022 | 04:34:54;250 | 99.9626 | 200 | 198.7531 | 100 | 04 | 34 | 54 | 16494 | 2483
Data | 11/30/2022 | 04:34:55;250 | 99.9607 | 200 | 198.8078 | 100 | 04 | 34 | 55 | 16495 | 2484
Data | 11/30/2022 | 04:34:56;250 | 99.9572 | 200 | 198.7991 | 100 | 04 | 34 | 56 | 16496 | 2485
Data | 11/30/2022 | 04:34:57;250 | 99.9539 | 200 | 198.796 | 100 | 04 | 34 | 57 | 16497 | 2486
Data | 11/30/2022 | 04:34:58;250 | 99.9502 | 200 | 198.8752 | 100 | 04 | 34 | 58 | 16498 | 2487
Data | 11/30/2022 | 04:34:59;250 | 99.9454 | 200 | 198.9603 | 100 | 04 | 34 | 59 | 16499 | 2488
Data | 11/30/2022 | 04:35:00;250 | 99.9452 | 200 | 198.9076 | 100 | 04 | 35 | 00 | 16500 | 2489
Data | 11/30/2022 | 04:35:01;250 | 99.9431 | 200 | 198.8681 | 100 | 04 | 35 | 01 | 16501 | 2490
Data | 11/30/2022 | 04:35:02;250 | 99.9425 | 200 | 198.8054 | 100 | 04 | 35 | 02 | 16502 | 2491
Data | 11/30/2022 | 04:35:03;250 | 99.9439 | 200 | 198.7589 | 100 | 04 | 35 | 03 | 16503 | 2492
Data | 11/30/2022 | 04:35:04;250 | 99.9483 | 200 | 198.6774 | 100 | 04 | 35 | 04 | 16504 | 2493
Data | 11/30/2022 | 04:35:05;250 | 99.95 | 200 | 198.6588 | 100 | 04 | 35 | 05 | 16505 | 2494
Data | 11/30/2022 | 04:35:06;250 | 99.9528 | 200 | 198.6732 | 100 | 04 | 35 | 06 | 16506 | 2495
Data | 11/30/2022 | 04:35:07;250 | 99.9558 | 200 | 198.7248 | 100 | 04 | 35 | 07 | 16507 | 2496
Data | 11/30/2022 | 04:35:08;250 | 99.9616 | 200 | 198.6843 | 100 | 04 | 35 | 08 | 16508 | 2497
Data | 11/30/2022 | 04:35:09;250 | 99.9659 | 200 | 198.6853 | 100 | 04 | 35 | 09 | 16509 | 2498
Data | 11/30/2022 | 04:35:10;250 | 99.972 | 200 | 198.6937 | 100 | 04 | 35 | 10 | 16510 | 2499
Data | 11/30/2022 | 04:35:11;250 | 99.976 | 200 | 198.7695 | 100 | 04 | 35 | 11 | 16511 | 2500
Data | 11/30/2022 | 04:35:12;250 | 99.9844 | 200 | 198.7024 | 100 | 04 | 35 | 12 | 16512 | 2501
Data | 11/30/2022 | 04:35:13;250 | 99.9851 | 200 | 198.7341 | 100 | 04 | 35 | 13 | 16513 | 2502
Data | 11/30/2022 | 04:35:14;250 | 99.9873 | 200 | 198.7746 | 100 | 04 | 35 | 14 | 16514 | 2503
Data | 11/30/2022 | 04:35:15;250 | 99.9914 | 200 | 198.8329 | 100 | 04 | 35 | 15 | 16515 | 2504
Data | 11/30/2022 | 04:35:16;250 | 99.998 | 200 | 198.7781 | 100 | 04 | 35 | 16 | 16516 | 2505
Data | 11/30/2022 | 04:35:17;250 | 100.0033 | 200 | 198.8051 | 100 | 04 | 35 | 17 | 16517 | 2506
Data | 11/30/2022 | 04:35:18;250 | 100.0062 | 200 | 198.785 | 100 | 04 | 35 | 18 | 16518 | 2507
Data | 11/30/2022 | 04:35:19;250 | 100.0084 | 200 | 198.8039 | 100 | 04 | 35 | 19 | 16519 | 2508
Data | 11/30/2022 | 04:35:20;250 | 100.0113 | 200 | 198.7771 | 100 | 04 | 35 | 20 | 16520 | 2509
Data | 11/30/2022 | 04:35:21;250 | 100.0098 | 200 | 198.7262 | 100 | 04 | 35 | 21 | 16521 | 2510
Data | 11/30/2022 | 04:35:22;250 | 100.0084 | 200 | 198.8057 | 100 | 04 | 35 | 22 | 16522 | 2511
Data | 11/30/2022 | 04:35:23;250 | 100.0047 | 200 | 198.922 | 100 | 04 | 35 | 23 | 16523 | 2512
Data | 11/30/2022 | 04:35:24;250 | 100.0049 | 200 | 198.8947 | 100 | 04 | 35 | 24 | 16524 | 2513
Data | 11/30/2022 | 04:35:25;250 | 100.0065 | 200 | 198.9264 | 100 | 04 | 35 | 25 | 16525 | 2514
Data | 11/30/2022 | 04:35:26;250 | 100.007 | 200 | 198.9009 | 100 | 04 | 35 | 26 | 16526 | 2515
Data | 11/30/2022 | 04:35:27;250 | 100.0046 | 200 | 198.8594 | 100 | 04 | 35 | 27 | 16527 | 2516
Data | 11/30/2022 | 04:35:28;250 | 100.0043 | 200 | 198.8379 | 100 | 04 | 35 | 28 | 16528 | 2517
Data | 11/30/2022 | 04:35:29;250 | 100.0029 | 200 | 198.8964 | 100 | 04 | 35 | 29 | 16529 | 2518
Data | 11/30/2022 | 04:35:30;250 | 100.0008 | 200 | 199.0346 | 100 | 04 | 35 | 30 | 16530 | 2519
Data | 11/30/2022 | 04:35:31;250 | 100.0003 | 200 | 199.1064 | 100 | 04 | 35 | 31 | 16531 | 2520
Data | 11/30/2022 | 04:35:32;250 | 100.0029 | 200 | 199.0786 | 100 | 04 | 35 | 32 | 16532 | 2521
Data | 11/30/2022 | 04:35:33;250 | 99.9997 | 200 | 199.0937 | 100 | 04 | 35 | 33 | 16533 | 2522
Data | 11/30/2022 | 04:35:34;250 | 100.0017 | 200 | 199.0484 | 100 | 04 | 35 | 34 | 16534 | 2523
Data | 11/30/2022 | 04:35:35;250 | 100.0032 | 200 | 199.001 | 100 | 04 | 35 | 35 | 16535 | 2524
Data | 11/30/2022 | 04:35:36;250 | 100.0058 | 200 | 198.9329 | 100 | 04 | 35 | 36 | 16536 | 2525
Data | 11/30/2022 | 04:35:37;250 | 100.0041 | 200 | 199.0095 | 100 | 04 | 35 | 37 | 16537 | 2526
Data | 11/30/2022 | 04:35:38;250 | 100.0039 | 200 | 199.086 | 100 | 04 | 35 | 38 | 16538 | 2527
Data | 11/30/2022 | 04:35:39;250 | 100.0007 | 200 | 199.1503 | 100 | 04 | 35 | 39 | 16539 | 2528
Data | 11/30/2022 | 04:35:40;250 | 100.0018 | 200 | 199.1377 | 100 | 04 | 35 | 40 | 16540 | 2529
Data | 11/30/2022 | 04:35:41;250 | 99.9976 | 200 | 199.1385 | 100 | 04 | 35 | 41 | 16541 | 2530
Data | 11/30/2022 | 04:35:42;250 | 99.9973 | 200 | 199.1868 | 100 | 04 | 35 | 42 | 16542 | 2531
Data | 11/30/2022 | 04:35:43;250 | 100 | 200 | 199.1481 | 100 | 04 | 35 | 43 | 16543 | 2532
Data | 11/30/2022 | 04:35:44;250 | 99.9994 | 200 | 199.1301 | 100 | 04 | 35 | 44 | 16544 | 2533
Data | 11/30/2022 | 04:35:45;250 | 99.9955 | 200 | 199.1517 | 100 | 04 | 35 | 45 | 16545 | 2534
Data | 11/30/2022 | 04:35:46;250 | 99.9978 | 200 | 199.1538 | 100 | 04 | 35 | 46 | 16546 | 2535
Data | 11/30/2022 | 04:35:47;250 | 99.998 | 200 | 199.198 | 100 | 04 | 35 | 47 | 16547 | 2536
Data | 11/30/2022 | 04:35:48;250 | 99.998 | 200 | 199.1868 | 100 | 04 | 35 | 48 | 16548 | 2537
Data | 11/30/2022 | 04:35:49;250 | 100.0011 | 200 | 199.1258 | 100 | 04 | 35 | 49 | 16549 | 2538
Data | 11/30/2022 | 04:35:50;250 | 100.0039 | 200 | 199.0943 | 100 | 04 | 35 | 50 | 16550 | 2539
Data | 11/30/2022 | 04:35:51;250 | 100.0002 | 200 | 199.1317 | 100 | 04 | 35 | 51 | 16551 | 2540
Data | 11/30/2022 | 04:35:52;250 | 100.0051 | 200 | 199.1115 | 100 | 04 | 35 | 52 | 16552 | 2541
Data | 11/30/2022 | 04:35:53;250 | 100.0024 | 200 | 199.1397 | 100 | 04 | 35 | 53 | 16553 | 2542
Data | 11/30/2022 | 04:35:54;250 | 99.9961 | 200 | 199.2825 | 100 | 04 | 35 | 54 | 16554 | 2543
Data | 11/30/2022 | 04:35:55;250 | 99.9928 | 200 | 199.4107 | 100 | 04 | 35 | 55 | 16555 | 2544
Data | 11/30/2022 | 04:35:56;250 | 99.9923 | 200 | 199.3245 | 100 | 04 | 35 | 56 | 16556 | 2545
Data | 11/30/2022 | 04:35:57;250 | 99.9897 | 200 | 199.3469 | 100 | 04 | 35 | 57 | 16557 | 2546
Data | 11/30/2022 | 04:35:58;250 | 99.9918 | 200 | 199.2922 | 100 | 04 | 35 | 58 | 16558 | 2547
Data | 11/30/2022 | 04:35:59;250 | 99.9889 | 200 | 199.4017 | 100 | 04 | 35 | 59 | 16559 | 2548
Data | 11/30/2022 | 04:36:00;250 | 99.9892 | 200 | 199.4246 | 100 | 04 | 36 | 00 | 16560 | 2549
Data | 11/30/2022 | 04:36:01;250 | 99.9915 | 200 | 199.3684 | 100 | 04 | 36 | 01 | 16561 | 2550
Data | 11/30/2022 | 04:36:02;250 | 99.9912 | 200 | 199.4035 | 100 | 04 | 36 | 02 | 16562 | 2551
Data | 11/30/2022 | 04:36:03;250 | 99.9935 | 200 | 199.4926 | 100 | 04 | 36 | 03 | 16563 | 2552
Data | 11/30/2022 | 04:36:04;250 | 99.9932 | 200 | 199.4153 | 100 | 04 | 36 | 04 | 16564 | 2553
Data | 11/30/2022 | 04:36:05;250 | 99.9943 | 200 | 199.3396 | 100 | 04 | 36 | 05 | 16565 | 2554
Data | 11/30/2022 | 04:36:06;250 | 100.0004 | 200 | 199.3059 | 100 | 04 | 36 | 06 | 16566 | 2555
Data | 11/30/2022 | 04:36:07;250 | 100.0086 | 200 | 199.2316 | 100 | 04 | 36 | 07 | 16567 | 2556
Data | 11/30/2022 | 04:36:08;250 | 100.0264 | 200 | 199.0597 | 100 | 04 | 36 | 08 | 16568 | 2557
Data | 11/30/2022 | 04:36:09;250 | 100.0427 | 200 | 198.9606 | 100 | 04 | 36 | 09 | 16569 | 2558
Data | 11/30/2022 | 04:36:10;250 | 100.0584 | 200 | 198.9193 | 100 | 04 | 36 | 10 | 16570 | 2559
Data | 11/30/2022 | 04:36:11;250 | 100.0703 | 200 | 198.933 | 100 | 04 | 36 | 11 | 16571 | 2560
Data | 11/30/2022 | 04:36:12;250 | 100.079 | 200 | 198.9288 | 100 | 04 | 36 | 12 | 16572 | 2561
Data | 11/30/2022 | 04:36:13;250 | 100.0731 | 200 | 199.0355 | 100 | 04 | 36 | 13 | 16573 | 2562
Data | 11/30/2022 | 04:36:14;250 | 100.0639 | 200 | 199.2605 | 100 | 04 | 36 | 14 | 16574 | 2563
Data | 11/30/2022 | 04:36:15;250 | 100.0566 | 200 | 199.3775 | 100 | 04 | 36 | 15 | 16575 | 2564
Data | 11/30/2022 | 04:36:16;250 | 100.0424 | 200 | 199.475 | 100 | 04 | 36 | 16 | 16576 | 2565
Data | 11/30/2022 | 04:36:17;250 | 100.031 | 200 | 199.4532 | 100 | 04 | 36 | 17 | 16577 | 2566
Data | 11/30/2022 | 04:36:18;250 | 100.021 | 200 | 199.4819 | 100 | 04 | 36 | 18 | 16578 | 2567
Data | 11/30/2022 | 04:36:19;250 | 100.0145 | 200 | 199.5438 | 100 | 04 | 36 | 19 | 16579 | 2568
Data | 11/30/2022 | 04:36:20;250 | 100.0152 | 200 | 199.4414 | 100 | 04 | 36 | 20 | 16580 | 2569
Data | 11/30/2022 | 04:36:21;250 | 100.0105 | 200 | 199.4505 | 100 | 04 | 36 | 21 | 16581 | 2570
Data | 11/30/2022 | 04:36:22;250 | 100.0045 | 200 | 199.4886 | 100 | 04 | 36 | 22 | 16582 | 2571
Data | 11/30/2022 | 04:36:23;250 | 100.0008 | 200 | 199.5712 | 100 | 04 | 36 | 23 | 16583 | 2572
Data | 11/30/2022 | 04:36:24;250 | 99.9929 | 200 | 199.6018 | 100 | 04 | 36 | 24 | 16584 | 2573
Data | 11/30/2022 | 04:36:25;250 | 99.988 | 200 | 199.5607 | 100 | 04 | 36 | 25 | 16585 | 2574
Data | 11/30/2022 | 04:36:26;250 | 99.9833 | 200 | 199.582 | 100 | 04 | 36 | 26 | 16586 | 2575
Data | 11/30/2022 | 04:36:27;250 | 99.974 | 200 | 199.64 | 100 | 04 | 36 | 27 | 16587 | 2576
Data | 11/30/2022 | 04:36:28;250 | 99.9706 | 200 | 199.629 | 100 | 04 | 36 | 28 | 16588 | 2577
Data | 11/30/2022 | 04:36:29;250 | 99.9586 | 200 | 199.6739 | 100 | 04 | 36 | 29 | 16589 | 2578
Data | 11/30/2022 | 04:36:30;250 | 99.9547 | 200 | 199.6589 | 100 | 04 | 36 | 30 | 16590 | 2579
Data | 11/30/2022 | 04:36:31;250 | 99.9514 | 200 | 199.7042 | 100 | 04 | 36 | 31 | 16591 | 2580
Data | 11/30/2022 | 04:36:32;250 | 99.9462 | 200 | 199.7771 | 100 | 04 | 36 | 32 | 16592 | 2581
Data | 11/30/2022 | 04:36:33;250 | 99.9442 | 200 | 199.7541 | 100 | 04 | 36 | 33 | 16593 | 2582
Data | 11/30/2022 | 04:36:34;250 | 99.9423 | 200 | 199.7861 | 100 | 04 | 36 | 34 | 16594 | 2583
Data | 11/30/2022 | 04:36:35;250 | 99.9414 | 200 | 199.7676 | 100 | 04 | 36 | 35 | 16595 | 2584
Data | 11/30/2022 | 04:36:36;250 | 99.9392 | 200 | 199.7982 | 100 | 04 | 36 | 36 | 16596 | 2585
Data | 11/30/2022 | 04:36:37;250 | 99.9383 | 200 | 199.7567 | 100 | 04 | 36 | 37 | 16597 | 2586
Data | 11/30/2022 | 04:36:38;250 | 99.9395 | 200 | 199.6727 | 100 | 04 | 36 | 38 | 16598 | 2587
Data | 11/30/2022 | 04:36:39;250 | 99.94 | 200 | 199.6824 | 100 | 04 | 36 | 39 | 16599 | 2588
Data | 11/30/2022 | 04:36:40;250 | 99.9431 | 200 | 199.7386 | 100 | 04 | 36 | 40 | 16600 | 2589
Data | 11/30/2022 | 04:36:41;250 | 99.942 | 200 | 199.7168 | 100 | 04 | 36 | 41 | 16601 | 2590
Data | 11/30/2022 | 04:36:42;250 | 99.9442 | 200 | 199.7275 | 100 | 04 | 36 | 42 | 16602 | 2591
Data | 11/30/2022 | 04:36:43;250 | 99.947 | 200 | 199.7754 | 100 | 04 | 36 | 43 | 16603 | 2592
Data | 11/30/2022 | 04:36:44;250 | 99.947 | 200 | 199.8106 | 100 | 04 | 36 | 44 | 16604 | 2593
Data | 11/30/2022 | 04:36:45;250 | 99.9436 | 200 | 199.8746 | 100 | 04 | 36 | 45 | 16605 | 2594
Data | 11/30/2022 | 04:36:46;250 | 99.9462 | 200 | 199.8043 | 100 | 04 | 36 | 46 | 16606 | 2595
Data | 11/30/2022 | 04:36:47;250 | 99.9448 | 200 | 199.8077 | 100 | 04 | 36 | 47 | 16607 | 2596
Data | 11/30/2022 | 04:36:48;250 | 99.9428 | 200 | 199.8417 | 100 | 04 | 36 | 48 | 16608 | 2597
Data | 11/30/2022 | 04:36:49;250 | 99.9424 | 200 | 199.8134 | 100 | 04 | 36 | 49 | 16609 | 2598
Data | 11/30/2022 | 04:36:50;250 | 99.9463 | 200 | 199.7423 | 100 | 04 | 36 | 50 | 16610 | 2599
Data | 11/30/2022 | 04:36:51;250 | 99.9475 | 200 | 199.6977 | 100 | 04 | 36 | 51 | 16611 | 2600
Data | 11/30/2022 | 04:36:52;250 | 99.9522 | 200 | 199.7181 | 100 | 04 | 36 | 52 | 16612 | 2601
Data | 11/30/2022 | 04:36:53;250 | 99.9501 | 200 | 199.8483 | 100 | 04 | 36 | 53 | 16613 | 2602
Data | 11/30/2022 | 04:36:54;250 | 99.9522 | 200 | 199.8298 | 100 | 04 | 36 | 54 | 16614 | 2603
Data | 11/30/2022 | 04:36:55;250 | 99.9538 | 200 | 199.8036 | 100 | 04 | 36 | 55 | 16615 | 2604
Data | 11/30/2022 | 04:36:56;250 | 99.9569 | 200 | 199.7675 | 100 | 04 | 36 | 56 | 16616 | 2605
Data | 11/30/2022 | 04:36:57;250 | 99.9605 | 200 | 199.8092 | 100 | 04 | 36 | 57 | 16617 | 2606
Data | 11/30/2022 | 04:36:58;250 | 99.9626 | 200 | 199.7628 | 100 | 04 | 36 | 58 | 16618 | 2607
Data | 11/30/2022 | 04:36:59;250 | 99.9736 | 200 | 199.652 | 100 | 04 | 36 | 59 | 16619 | 2608
Data | 11/30/2022 | 04:37:00;250 | 99.9758 | 200 | 199.6711 | 100 | 04 | 37 | 00 | 16620 | 2609
Data | 11/30/2022 | 04:37:01;250 | 99.9802 | 200 | 199.7016 | 100 | 04 | 37 | 01 | 16621 | 2610
Data | 11/30/2022 | 04:37:02;250 | 99.9845 | 200 | 199.694 | 100 | 04 | 37 | 02 | 16622 | 2611
Data | 11/30/2022 | 04:37:03;250 | 99.9824 | 200 | 199.8002 | 100 | 04 | 37 | 03 | 16623 | 2612
Data | 11/30/2022 | 04:37:04;250 | 99.9835 | 200 | 199.7588 | 100 | 04 | 37 | 04 | 16624 | 2613
Data | 11/30/2022 | 04:37:05;250 | 99.9807 | 200 | 199.8746 | 100 | 04 | 37 | 05 | 16625 | 2614
Data | 11/30/2022 | 04:37:06;250 | 99.9788 | 200 | 199.8456 | 100 | 04 | 37 | 06 | 16626 | 2615
Data | 11/30/2022 | 04:37:07;250 | 99.982 | 200 | 199.7113 | 100 | 04 | 37 | 07 | 16627 | 2616
Data | 11/30/2022 | 04:37:08;250 | 99.9841 | 200 | 199.652 | 100 | 04 | 37 | 08 | 16628 | 2617
Data | 11/30/2022 | 04:37:09;250 | 99.9868 | 200 | 199.5824 | 100 | 04 | 37 | 09 | 16629 | 2618
Data | 11/30/2022 | 04:37:10;250 | 99.9943 | 200 | 199.5182 | 100 | 04 | 37 | 10 | 16630 | 2619
Data | 11/30/2022 | 04:37:11;250 | 99.9951 | 200 | 199.5449 | 100 | 04 | 37 | 11 | 16631 | 2620
Data | 11/30/2022 | 04:37:12;250 | 100.0006 | 200 | 199.5013 | 100 | 04 | 37 | 12 | 16632 | 2621
Data | 11/30/2022 | 04:37:13;250 | 100.0088 | 200 | 199.5254 | 100 | 04 | 37 | 13 | 16633 | 2622
Data | 11/30/2022 | 04:37:14;250 | 100.0112 | 200 | 199.6219 | 100 | 04 | 37 | 14 | 16634 | 2623
Data | 11/30/2022 | 04:37:15;250 | 100.0166 | 200 | 199.592 | 100 | 04 | 37 | 15 | 16635 | 2624
Data | 11/30/2022 | 04:37:16;250 | 100.0194 | 200 | 199.7076 | 100 | 04 | 37 | 16 | 16636 | 2625
Data | 11/30/2022 | 04:37:17;250 | 100.0229 | 200 | 199.7618 | 100 | 04 | 37 | 17 | 16637 | 2626
Data | 11/30/2022 | 04:37:18;250 | 100.0245 | 200 | 199.7739 | 100 | 04 | 37 | 18 | 16638 | 2627
Data | 11/30/2022 | 04:37:19;250 | 100.0275 | 200 | 199.7412 | 100 | 04 | 37 | 19 | 16639 | 2628
Data | 11/30/2022 | 04:37:20;250 | 100.026 | 200 | 199.7529 | 100 | 04 | 37 | 20 | 16640 | 2629
Data | 11/30/2022 | 04:37:21;250 | 100.0265 | 200 | 199.7366 | 100 | 04 | 37 | 21 | 16641 | 2630
Data | 11/30/2022 | 04:37:22;250 | 100.024 | 200 | 199.7123 | 100 | 04 | 37 | 22 | 16642 | 2631
Data | 11/30/2022 | 04:37:23;250 | 100.0211 | 200 | 199.6703 | 100 | 04 | 37 | 23 | 16643 | 2632
Data | 11/30/2022 | 04:37:24;250 | 100.0185 | 200 | 199.6859 | 100 | 04 | 37 | 24 | 16644 | 2633
Data | 11/30/2022 | 04:37:25;250 | 100.0104 | 200 | 199.8582 | 100 | 04 | 37 | 25 | 16645 | 2634
Data | 11/30/2022 | 04:37:26;250 | 100.005 | 200 | 199.8611 | 100 | 04 | 37 | 26 | 16646 | 2635
Data | 11/30/2022 | 04:37:27;250 | 99.9998 | 200 | 199.9023 | 100 | 04 | 37 | 27 | 16647 | 2636
Data | 11/30/2022 | 04:37:28;250 | 99.9969 | 200 | 199.9064 | 100 | 04 | 37 | 28 | 16648 | 2637
Data | 11/30/2022 | 04:37:29;250 | 99.9931 | 200 | 199.9515 | 100 | 04 | 37 | 29 | 16649 | 2638
Data | 11/30/2022 | 04:37:30;250 | 99.9898 | 200 | 200.0036 | 100 | 04 | 37 | 30 | 16650 | 2639
Data | 11/30/2022 | 04:37:31;250 | 99.9859 | 200 | 200.0606 | 100 | 04 | 37 | 31 | 16651 | 2640
Data | 11/30/2022 | 04:37:32;250 | 99.9824 | 200 | 200.076 | 100 | 04 | 37 | 32 | 16652 | 2641
Data | 11/30/2022 | 04:37:33;250 | 99.9813 | 200 | 200.1168 | 100 | 04 | 37 | 33 | 16653 | 2642
Data | 11/30/2022 | 04:37:34;250 | 99.9757 | 200 | 200.1072 | 100 | 04 | 37 | 34 | 16654 | 2643
Data | 11/30/2022 | 04:37:35;250 | 99.9719 | 200 | 200.1339 | 100 | 04 | 37 | 35 | 16655 | 2644
Data | 11/30/2022 | 04:37:36;250 | 99.9692 | 200 | 200.0712 | 100 | 04 | 37 | 36 | 16656 | 2645
Data | 11/30/2022 | 04:37:37;250 | 99.9661 | 200 | 200.0986 | 100 | 04 | 37 | 37 | 16657 | 2646
Data | 11/30/2022 | 04:37:38;250 | 99.9651 | 200 | 200.0753 | 100 | 04 | 37 | 38 | 16658 | 2647
Data | 11/30/2022 | 04:37:39;250 | 99.9634 | 200 | 200.0196 | 100 | 04 | 37 | 39 | 16659 | 2648
Data | 11/30/2022 | 04:37:40;250 | 99.9532 | 200 | 200.1294 | 100 | 04 | 37 | 40 | 16660 | 2649
Data | 11/30/2022 | 04:37:41;250 | 99.9507 | 200 | 200.1355 | 100 | 04 | 37 | 41 | 16661 | 2650
Data | 11/30/2022 | 04:37:42;250 | 99.9441 | 200 | 200.2172 | 100 | 04 | 37 | 42 | 16662 | 2651
Data | 11/30/2022 | 04:37:43;250 | 99.9399 | 200 | 200.1831 | 100 | 04 | 37 | 43 | 16663 | 2652
Data | 11/30/2022 | 04:37:44;250 | 99.9371 | 200 | 200.1507 | 100 | 04 | 37 | 44 | 16664 | 2653
Data | 11/30/2022 | 04:37:45;250 | 99.9346 | 200 | 200.154 | 100 | 04 | 37 | 45 | 16665 | 2654
Data | 11/30/2022 | 04:37:46;250 | 99.9357 | 200 | 200.1513 | 100 | 04 | 37 | 46 | 16666 | 2655
Data | 11/30/2022 | 04:37:47;250 | 99.935 | 200 | 200.1515 | 100 | 04 | 37 | 47 | 16667 | 2656
Data | 11/30/2022 | 04:37:48;250 | 99.9283 | 200 | 200.2038 | 100 | 04 | 37 | 48 | 16668 | 2657
Data | 11/30/2022 | 04:37:49;250 | 99.9253 | 200 | 200.1849 | 100 | 04 | 37 | 49 | 16669 | 2658
Data | 11/30/2022 | 04:37:50;250 | 99.923 | 200 | 200.1743 | 100 | 04 | 37 | 50 | 16670 | 2659
Data | 11/30/2022 | 04:37:51;250 | 99.9224 | 200 | 200.1498 | 100 | 04 | 37 | 51 | 16671 | 2660
Data | 11/30/2022 | 04:37:52;250 | 99.9251 | 200 | 200.0492 | 100 | 04 | 37 | 52 | 16672 | 2661
Data | 11/30/2022 | 04:37:53;250 | 99.9303 | 200 | 199.9313 | 100 | 04 | 37 | 53 | 16673 | 2662
Data | 11/30/2022 | 04:37:54;250 | 99.9348 | 200 | 199.9135 | 100 | 04 | 37 | 54 | 16674 | 2663
Data | 11/30/2022 | 04:37:55;250 | 99.9439 | 200 | 199.7988 | 100 | 04 | 37 | 55 | 16675 | 2664
Data | 11/30/2022 | 04:37:56;250 | 99.9478 | 200 | 199.7759 | 100 | 04 | 37 | 56 | 16676 | 2665
Data | 11/30/2022 | 04:37:57;250 | 99.9556 | 200 | 199.7139 | 100 | 04 | 37 | 57 | 16677 | 2666
Data | 11/30/2022 | 04:37:58;250 | 99.9686 | 200 | 199.6617 | 100 | 04 | 37 | 58 | 16678 | 2667
Data | 11/30/2022 | 04:37:59;250 | 99.9832 | 200 | 199.5712 | 100 | 04 | 37 | 59 | 16679 | 2668
Data | 11/30/2022 | 04:38:00;250 | 99.9996 | 200 | 199.4834 | 100 | 04 | 38 | 00 | 16680 | 2669
Data | 11/30/2022 | 04:38:01;250 | 100.02 | 200 | 199.3359 | 100 | 04 | 38 | 01 | 16681 | 2670
Data | 11/30/2022 | 04:38:02;250 | 100.0342 | 200 | 199.3036 | 100 | 04 | 38 | 02 | 16682 | 2671
Data | 11/30/2022 | 04:38:03;250 | 100.0479 | 200 | 199.3817 | 100 | 04 | 38 | 03 | 16683 | 2672
Data | 11/30/2022 | 04:38:04;250 | 100.057 | 200 | 199.3917 | 100 | 04 | 38 | 04 | 16684 | 2673
Data | 11/30/2022 | 04:38:05;250 | 100.0663 | 200 | 199.3687 | 100 | 04 | 38 | 05 | 16685 | 2674
Data | 11/30/2022 | 04:38:06;250 | 100.0738 | 200 | 199.348 | 100 | 04 | 38 | 06 | 16686 | 2675
Data | 11/30/2022 | 04:38:07;250 | 100.072 | 200 | 199.4109 | 100 | 04 | 38 | 07 | 16687 | 2676
Data | 11/30/2022 | 04:38:08;250 | 100.072 | 200 | 199.5048 | 100 | 04 | 38 | 08 | 16688 | 2677
Data | 11/30/2022 | 04:38:09;250 | 100.0626 | 200 | 199.6309 | 100 | 04 | 38 | 09 | 16689 | 2678
Data | 11/30/2022 | 04:38:10;250 | 100.0526 | 200 | 199.6949 | 100 | 04 | 38 | 10 | 16690 | 2679
Data | 11/30/2022 | 04:38:11;250 | 100.0427 | 200 | 199.7823 | 100 | 04 | 38 | 11 | 16691 | 2680
Data | 11/30/2022 | 04:38:12;250 | 100.0284 | 200 | 199.8535 | 100 | 04 | 38 | 12 | 16692 | 2681
Data | 11/30/2022 | 04:38:13;250 | 100.0191 | 200 | 199.812 | 100 | 04 | 38 | 13 | 16693 | 2682
Data | 11/30/2022 | 04:38:14;250 | 100.012 | 200 | 199.8248 | 100 | 04 | 38 | 14 | 16694 | 2683
Data | 11/30/2022 | 04:38:15;250 | 100.007 | 200 | 199.8958 | 100 | 04 | 38 | 15 | 16695 | 2684
Data | 11/30/2022 | 04:38:16;250 | 100.0007 | 200 | 199.953 | 100 | 04 | 38 | 16 | 16696 | 2685
Data | 11/30/2022 | 04:38:17;250 | 99.9998 | 200 | 199.9526 | 100 | 04 | 38 | 17 | 16697 | 2686
Data | 11/30/2022 | 04:38:18;250 | 99.9982 | 200 | 199.976 | 100 | 04 | 38 | 18 | 16698 | 2687
Data | 11/30/2022 | 04:38:19;250 | 100.0032 | 200 | 199.9104 | 100 | 04 | 38 | 19 | 16699 | 2688
Data | 11/30/2022 | 04:38:20;250 | 100 | 200 | 199.8813 | 100 | 04 | 38 | 20 | 16700 | 2689
Data | 11/30/2022 | 04:38:21;250 | 99.9997 | 200 | 199.8454 | 100 | 04 | 38 | 21 | 16701 | 2690
Data | 11/30/2022 | 04:38:22;250 | 100.0068 | 200 | 199.8089 | 100 | 04 | 38 | 22 | 16702 | 2691
Data | 11/30/2022 | 04:38:23;250 | 100.0028 | 200 | 199.8748 | 100 | 04 | 38 | 23 | 16703 | 2692
Data | 11/30/2022 | 04:38:24;250 | 99.9989 | 200 | 199.9264 | 100 | 04 | 38 | 24 | 16704 | 2693
Data | 11/30/2022 | 04:38:25;250 | 99.996 | 200 | 199.888 | 100 | 04 | 38 | 25 | 16705 | 2694
Data | 11/30/2022 | 04:38:26;250 | 99.9943 | 200 | 199.8241 | 100 | 04 | 38 | 26 | 16706 | 2695
Data | 11/30/2022 | 04:38:27;250 | 99.9938 | 200 | 199.7973 | 100 | 04 | 38 | 27 | 16707 | 2696
Data | 11/30/2022 | 04:38:28;250 | 99.9938 | 200 | 199.7768 | 100 | 04 | 38 | 28 | 16708 | 2697
Data | 11/30/2022 | 04:38:29;250 | 99.9931 | 200 | 199.778 | 100 | 04 | 38 | 29 | 16709 | 2698
Data | 11/30/2022 | 04:38:30;250 | 99.9954 | 200 | 199.7453 | 100 | 04 | 38 | 30 | 16710 | 2699
Data | 11/30/2022 | 04:38:31;250 | 99.9998 | 200 | 199.6981 | 100 | 04 | 38 | 31 | 16711 | 2700
Data | 11/30/2022 | 04:38:32;250 | 99.9975 | 200 | 199.8125 | 100 | 04 | 38 | 32 | 16712 | 2701
Data | 11/30/2022 | 04:38:33;250 | 99.9996 | 200 | 199.8352 | 100 | 04 | 38 | 33 | 16713 | 2702
Data | 11/30/2022 | 04:38:34;250 | 100.0037 | 200 | 199.8305 | 100 | 04 | 38 | 34 | 16714 | 2703
Data | 11/30/2022 | 04:38:35;250 | 100.0005 | 200 | 199.9074 | 100 | 04 | 38 | 35 | 16715 | 2704
Data | 11/30/2022 | 04:38:36;250 | 100.0065 | 200 | 199.906 | 100 | 04 | 38 | 36 | 16716 | 2705
Data | 11/30/2022 | 04:38:37;250 | 99.9992 | 200 | 199.9743 | 100 | 04 | 38 | 37 | 16717 | 2706
Data | 11/30/2022 | 04:38:38;250 | 100.0058 | 200 | 199.9387 | 100 | 04 | 38 | 38 | 16718 | 2707
Data | 11/30/2022 | 04:38:39;250 | 100.0096 | 200 | 199.9216 | 100 | 04 | 38 | 39 | 16719 | 2708
Data | 11/30/2022 | 04:38:40;250 | 100.0092 | 200 | 199.9368 | 100 | 04 | 38 | 40 | 16720 | 2709
Data | 11/30/2022 | 04:38:41;250 | 100.0097 | 200 | 199.8975 | 100 | 04 | 38 | 41 | 16721 | 2710
Data | 11/30/2022 | 04:38:42;250 | 100.0033 | 200 | 199.9081 | 100 | 04 | 38 | 42 | 16722 | 2711
Data | 11/30/2022 | 04:38:43;250 | 100.0008 | 200 | 199.9367 | 100 | 04 | 38 | 43 | 16723 | 2712
Data | 11/30/2022 | 04:38:44;250 | 100.0008 | 200 | 199.9655 | 100 | 04 | 38 | 44 | 16724 | 2713
Data | 11/30/2022 | 04:38:45;250 | 99.9969 | 200 | 199.9885 | 100 | 04 | 38 | 45 | 16725 | 2714
Data | 11/30/2022 | 04:38:46;250 | 99.995 | 200 | 199.923 | 100 | 04 | 38 | 46 | 16726 | 2715
Data | 11/30/2022 | 04:38:47;250 | 99.9887 | 200 | 199.9119 | 100 | 04 | 38 | 47 | 16727 | 2716
Data | 11/30/2022 | 04:38:48;250 | 99.9851 | 200 | 199.9583 | 100 | 04 | 38 | 48 | 16728 | 2717
Data | 11/30/2022 | 04:38:49;250 | 99.9793 | 200 | 200.0695 | 100 | 04 | 38 | 49 | 16729 | 2718
Data | 11/30/2022 | 04:38:50;250 | 99.971 | 200 | 200.1033 | 100 | 04 | 38 | 50 | 16730 | 2719
Data | 11/30/2022 | 04:38:51;250 | 99.9657 | 200 | 200.1024 | 100 | 04 | 38 | 51 | 16731 | 2720
Data | 11/30/2022 | 04:38:52;250 | 99.957 | 200 | 200.1285 | 100 | 04 | 38 | 52 | 16732 | 2721
Data | 11/30/2022 | 04:38:53;250 | 99.9484 | 200 | 200.2102 | 100 | 04 | 38 | 53 | 16733 | 2722
Data | 11/30/2022 | 04:38:54;250 | 99.9371 | 200 | 200.2339 | 100 | 04 | 38 | 54 | 16734 | 2723
Data | 11/30/2022 | 04:38:55;250 | 99.934 | 200 | 200.241 | 100 | 04 | 38 | 55 | 16735 | 2724
Data | 11/30/2022 | 04:38:56;250 | 99.9306 | 200 | 200.1888 | 100 | 04 | 38 | 56 | 16736 | 2725
Data | 11/30/2022 | 04:38:57;250 | 99.9299 | 200 | 200.1809 | 100 | 04 | 38 | 57 | 16737 | 2726
Data | 11/30/2022 | 04:38:58;250 | 99.9254 | 200 | 200.1418 | 100 | 04 | 38 | 58 | 16738 | 2727
Data | 11/30/2022 | 04:38:59;250 | 99.9229 | 200 | 200.064 | 100 | 04 | 38 | 59 | 16739 | 2728
Data | 11/30/2022 | 04:39:00;250 | 99.9212 | 200 | 200.0178 | 100 | 04 | 39 | 00 | 16740 | 2729
Data | 11/30/2022 | 04:39:01;250 | 99.9184 | 200 | 200.0268 | 100 | 04 | 39 | 01 | 16741 | 2730
Data | 11/30/2022 | 04:39:02;250 | 99.914 | 200 | 200.0649 | 100 | 04 | 39 | 02 | 16742 | 2731
Data | 11/30/2022 | 04:39:03;250 | 99.9178 | 200 | 199.9391 | 100 | 04 | 39 | 03 | 16743 | 2732
Data | 11/30/2022 | 04:39:04;250 | 99.9223 | 200 | 199.8008 | 100 | 04 | 39 | 04 | 16744 | 2733
Data | 11/30/2022 | 04:39:05;250 | 99.9252 | 200 | 199.7768 | 100 | 04 | 39 | 05 | 16745 | 2734
Data | 11/30/2022 | 04:39:06;250 | 99.9275 | 200 | 199.8211 | 100 | 04 | 39 | 06 | 16746 | 2735
Data | 11/30/2022 | 04:39:07;250 | 99.933 | 200 | 199.8599 | 100 | 04 | 39 | 07 | 16747 | 2736
Data | 11/30/2022 | 04:39:08;250 | 99.9361 | 200 | 199.8011 | 100 | 04 | 39 | 08 | 16748 | 2737
Data | 11/30/2022 | 04:39:09;250 | 99.9389 | 200 | 199.8029 | 100 | 04 | 39 | 09 | 16749 | 2738
Data | 11/30/2022 | 04:39:10;250 | 99.938 | 200 | 199.8446 | 100 | 04 | 39 | 10 | 16750 | 2739
Data | 11/30/2022 | 04:39:11;250 | 99.9459 | 200 | 199.7382 | 100 | 04 | 39 | 11 | 16751 | 2740
Data | 11/30/2022 | 04:39:12;250 | 99.9455 | 200 | 199.7276 | 100 | 04 | 39 | 12 | 16752 | 2741
Data | 11/30/2022 | 04:39:13;250 | 99.9477 | 200 | 199.7553 | 100 | 04 | 39 | 13 | 16753 | 2742
Data | 11/30/2022 | 04:39:14;250 | 99.9485 | 200 | 199.8358 | 100 | 04 | 39 | 14 | 16754 | 2743
Data | 11/30/2022 | 04:39:15;250 | 99.945 | 200 | 199.9544 | 100 | 04 | 39 | 15 | 16755 | 2744
Data | 11/30/2022 | 04:39:16;250 | 99.9464 | 200 | 199.9354 | 100 | 04 | 39 | 16 | 16756 | 2745
Data | 11/30/2022 | 04:39:17;250 | 99.9457 | 200 | 199.9359 | 100 | 04 | 39 | 17 | 16757 | 2746
Data | 11/30/2022 | 04:39:18;250 | 99.9446 | 200 | 199.9789 | 100 | 04 | 39 | 18 | 16758 | 2747
Data | 11/30/2022 | 04:39:19;250 | 99.944 | 200 | 199.9707 | 100 | 04 | 39 | 19 | 16759 | 2748
Data | 11/30/2022 | 04:39:20;250 | 99.9434 | 200 | 199.9454 | 100 | 04 | 39 | 20 | 16760 | 2749
Data | 11/30/2022 | 04:39:21;250 | 99.9416 | 200 | 199.9374 | 100 | 04 | 39 | 21 | 16761 | 2750
Data | 11/30/2022 | 04:39:22;250 | 99.9392 | 200 | 199.9435 | 100 | 04 | 39 | 22 | 16762 | 2751
Data | 11/30/2022 | 04:39:23;250 | 99.9389 | 200 | 200.0274 | 100 | 04 | 39 | 23 | 16763 | 2752
Data | 11/30/2022 | 04:39:24;250 | 99.9427 | 200 | 199.9338 | 100 | 04 | 39 | 24 | 16764 | 2753
Data | 11/30/2022 | 04:39:25;250 | 99.9475 | 200 | 199.9032 | 100 | 04 | 39 | 25 | 16765 | 2754
Data | 11/30/2022 | 04:39:26;250 | 99.9509 | 200 | 199.9412 | 100 | 04 | 39 | 26 | 16766 | 2755
Data | 11/30/2022 | 04:39:27;250 | 99.9532 | 200 | 199.9637 | 100 | 04 | 39 | 27 | 16767 | 2756
Data | 11/30/2022 | 04:39:28;250 | 99.9576 | 200 | 199.9268 | 100 | 04 | 39 | 28 | 16768 | 2757
Data | 11/30/2022 | 04:39:29;250 | 99.9575 | 200 | 199.9409 | 100 | 04 | 39 | 29 | 16769 | 2758
Data | 11/30/2022 | 04:39:30;250 | 99.9603 | 200 | 199.9484 | 100 | 04 | 39 | 30 | 16770 | 2759
Data | 11/30/2022 | 04:39:31;250 | 99.9614 | 200 | 200.023 | 100 | 04 | 39 | 31 | 16771 | 2760
Data | 11/30/2022 | 04:39:32;250 | 99.9631 | 200 | 200.0331 | 100 | 04 | 39 | 32 | 16772 | 2761
Data | 11/30/2022 | 04:39:33;250 | 99.9625 | 200 | 200.0046 | 100 | 04 | 39 | 33 | 16773 | 2762
Data | 11/30/2022 | 04:39:34;250 | 99.9657 | 200 | 200.0077 | 100 | 04 | 39 | 34 | 16774 | 2763
Data | 11/30/2022 | 04:39:35;250 | 99.969 | 200 | 200.0539 | 100 | 04 | 39 | 35 | 16775 | 2764
Data | 11/30/2022 | 04:39:36;250 | 99.971 | 200 | 200.0735 | 100 | 04 | 39 | 36 | 16776 | 2765
Data | 11/30/2022 | 04:39:37;250 | 99.974 | 200 | 200.0625 | 100 | 04 | 39 | 37 | 16777 | 2766
Data | 11/30/2022 | 04:39:38;250 | 99.9746 | 200 | 200.0754 | 100 | 04 | 39 | 38 | 16778 | 2767
Data | 11/30/2022 | 04:39:39;250 | 99.9724 | 200 | 200.1197 | 100 | 04 | 39 | 39 | 16779 | 2768
Data | 11/30/2022 | 04:39:40;250 | 99.9674 | 200 | 200.1768 | 100 | 04 | 39 | 40 | 16780 | 2769
Data | 11/30/2022 | 04:39:41;250 | 99.9628 | 200 | 200.2375 | 100 | 04 | 39 | 41 | 16781 | 2770
Data | 11/30/2022 | 04:39:42;250 | 99.9575 | 200 | 200.2461 | 100 | 04 | 39 | 42 | 16782 | 2771
Data | 11/30/2022 | 04:39:43;250 | 99.9518 | 200 | 200.2776 | 100 | 04 | 39 | 43 | 16783 | 2772
Data | 11/30/2022 | 04:39:44;250 | 99.95 | 200 | 200.3154 | 100 | 04 | 39 | 44 | 16784 | 2773
Data | 11/30/2022 | 04:39:45;250 | 99.9548 | 200 | 200.2675 | 100 | 04 | 39 | 45 | 16785 | 2774
Data | 11/30/2022 | 04:39:46;250 | 99.957 | 200 | 200.1143 | 100 | 04 | 39 | 46 | 16786 | 2775
Data | 11/30/2022 | 04:39:47;250 | 99.9584 | 200 | 200.0697 | 100 | 04 | 39 | 47 | 16787 | 2776
Data | 11/30/2022 | 04:39:48;250 | 99.9591 | 200 | 200.1112 | 100 | 04 | 39 | 48 | 16788 | 2777
Data | 11/30/2022 | 04:39:49;250 | 99.9602 | 200 | 200.1647 | 100 | 04 | 39 | 49 | 16789 | 2778
Data | 11/30/2022 | 04:39:50;250 | 99.9638 | 200 | 200.0772 | 100 | 04 | 39 | 50 | 16790 | 2779
Data | 11/30/2022 | 04:39:51;250 | 99.9662 | 200 | 200.0396 | 100 | 04 | 39 | 51 | 16791 | 2780
Data | 11/30/2022 | 04:39:52;250 | 99.9708 | 200 | 200.0299 | 100 | 04 | 39 | 52 | 16792 | 2781
Data | 11/30/2022 | 04:39:53;250 | 99.9764 | 200 | 200.0457 | 100 | 04 | 39 | 53 | 16793 | 2782
Data | 11/30/2022 | 04:39:54;250 | 99.9738 | 200 | 200.0541 | 100 | 04 | 39 | 54 | 16794 | 2783
Data | 11/30/2022 | 04:39:55;250 | 99.9812 | 200 | 200.0283 | 100 | 04 | 39 | 55 | 16795 | 2784
Data | 11/30/2022 | 04:39:56;250 | 99.9807 | 200 | 200.052 | 100 | 04 | 39 | 56 | 16796 | 2785
Data | 11/30/2022 | 04:39:57;250 | 99.9786 | 200 | 200.1842 | 100 | 04 | 39 | 57 | 16797 | 2786
Data | 11/30/2022 | 04:39:58;250 | 99.9818 | 200 | 200.2238 | 100 | 04 | 39 | 58 | 16798 | 2787
Data | 11/30/2022 | 04:39:59;250 | 99.9868 | 200 | 200.2019 | 100 | 04 | 39 | 59 | 16799 | 2788
Data | 11/30/2022 | 04:40:00;250 | 99.9904 | 200 | 200.202 | 100 | 04 | 40 | 00 | 16800 | 2789
Data | 11/30/2022 | 04:40:01;250 | 99.994 | 200 | 200.2004 | 100 | 04 | 40 | 01 | 16801 | 2790
Data | 11/30/2022 | 04:40:02;250 | 99.9952 | 200 | 200.2435 | 100 | 04 | 40 | 02 | 16802 | 2791
Data | 11/30/2022 | 04:40:03;250 | 99.9985 | 200 | 200.1523 | 100 | 04 | 40 | 03 | 16803 | 2792
Data | 11/30/2022 | 04:40:04;250 | 99.9998 | 200 | 200.1112 | 100 | 04 | 40 | 04 | 16804 | 2793
Data | 11/30/2022 | 04:40:05;250 | 100.0057 | 200 | 200.1307 | 100 | 04 | 40 | 05 | 16805 | 2794
Data | 11/30/2022 | 04:40:06;250 | 100.0098 | 200 | 200.1544 | 100 | 04 | 40 | 06 | 16806 | 2795
Data | 11/30/2022 | 04:40:07;250 | 100.0112 | 200 | 200.1653 | 100 | 04 | 40 | 07 | 16807 | 2796
Data | 11/30/2022 | 04:40:08;250 | 100.0103 | 200 | 200.1633 | 100 | 04 | 40 | 08 | 16808 | 2797
Data | 11/30/2022 | 04:40:09;250 | 100.0125 | 200 | 200.1678 | 100 | 04 | 40 | 09 | 16809 | 2798
Data | 11/30/2022 | 04:40:10;250 | 100.0052 | 200 | 200.2451 | 100 | 04 | 40 | 10 | 16810 | 2799
Data | 11/30/2022 | 04:40:11;250 | 99.9968 | 200 | 200.2543 | 100 | 04 | 40 | 11 | 16811 | 2800
Data | 11/30/2022 | 04:40:12;250 | 99.9943 | 200 | 200.2212 | 100 | 04 | 40 | 12 | 16812 | 2801
Data | 11/30/2022 | 04:40:13;250 | 99.9866 | 200 | 200.2601 | 100 | 04 | 40 | 13 | 16813 | 2802
Data | 11/30/2022 | 04:40:14;250 | 99.9856 | 200 | 200.297 | 100 | 04 | 40 | 14 | 16814 | 2803
Data | 11/30/2022 | 04:40:15;250 | 99.9884 | 200 | 200.2078 | 100 | 04 | 40 | 15 | 16815 | 2804