## Tabla 2. Circular032
Nivel de cumplimiento
Cons | Agente | Recurso | Entidad | Identidad | Variable | Detalle | Método de medición o estimación | Frecuencia de medición | Frecuencia de reporte | Observación Método de medición o estimación | Recomendación UNAL | Si | No atendida aún | En ejecución | No se implementará ver observación | Atención a través de otra medida | Observación recomendaciónes UNAL
1 | CELSIA | PRADO | EMBALS | PRADO | NIVEL | SINDET | Nivel Flotador | Horario | Diario |  | N.A
2 | CELSIA | PRADO | EMBALS | PRADO | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horario | Diario |  | N.A
3 | CELSIA | PRADO | ARCO | VERTPRAD | VERTIM | SINDET | Curva caudal vs %Apertura de compuerta | Horario | Diario |  | N.A
4 | CELSIA | PRADO | ARCO | GENEPRAD | DESTUR | SINDET | Caudalímetro | Horario | Diario |  | N.A
5 | CELSIA | PRADO | ESTACI | EMBAPRAD | CAUNAT | NATURA | Balance | Horario | Diario |  | Instalar estaciones para medición de afluencias
6 | CELSIA | ALBAN | EMBALS | ALTOANCH | NIVEL | SINDET | Nivel Flotador | Horario | Diario |  | N.A
7 | CELSIA | ALBAN | EMBALS | ALTOANCH | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horario | Diario |  | N.A
8 | CELSIA | ALBAN | ARCO | VERTALTO | VERTIM | SINDET | Curva caudal vs %Apertura de compuerta | Horario | Diario |  | N.A
9 | CELSIA | ALBAN | ARCO | GENEALTO | DESTUR | SINDET | Curva FC acuerdo CON | Horario | Diario | Se estan realizando estudios para instalar caudalímetros | Instalación de medidores permanentes de caudales turbinados
10 | CELSIA | ALBAN | ESTACI | ALTOANCH | CAUNAT | NATURA | Balance | Horario | Diario | Por ahora no es posible debido a restricciones del parque natural los farallones | Instalar estaciones hidrométricas en los principales afluentes al embalse.
11 | CELSIA | ALBAN | ESTACI | BAJOANCH | CAUNAT | APNORE | Balance | Horario | Diario |  | N.A
12 | CELSIA | CALIMA | EMBALS | CALIMA1 | NIVEL | SINDET | Nivel Flotador | Horario | Diario |  | N.A
13 | CELSIA | CALIMA | EMBALS | CALIMA1 | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horario | Diario |  | N.A
14 | CELSIA | CALIMA | ARCO | VERTCAL1 | VERTIM | SINDET | Curva - Nivel de embalse - vertedero MG | Horario | Diario |  | N.A
15 | CELSIA | CALIMA | ARCO | GENECAL1 | DESTUR | SINDET | Curva FC acuerdo CON | Horario | Diario |  | N.A
16 | CELSIA | CALIMA | ARCO | DESVBRAV | DESVIA | SINDET | Balance | Horario | Diario |  | N.A
17 | CELSIA | CALIMA | ESTACI | CAL1CALM | CAUINF | INFLU1 | Balance | Horario | Diario |  | Instalación de estaciones de medición en los aportes
18 | CELSIA | SALVAJINA | EMBALS | SALVAJIN | NIVEL | SINDET | Nivel burbujeo | Horario | Diario |  | N.A
19 | CELSIA | SALVAJINA | EMBALS | SALVAJIN | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horario | Diario |  | N.A
20 | CELSIA | SALVAJINA | ARCO | VERTSALV | VERTIM | SINDET | Curva caudal vs %Apertura de compuerta | Horario | Diario |  | N.A
21 | CELSIA | SALVAJINA | ARCO | GENESALV | DESTUR | SINDET | Curva FC acuerdo CON | Horario | Diario | Se están buscando alternativas, pues no es posible la inslación de caudalímetros para la medición del caudal turbinado | Instalación de un sistema de medición permanente de los caudales turbinados.
22 | CELSIA | SALVAJINA | ARCO | DESCSALV | DENOTU | OTRDES | Curva caudal - % apertura de compuerta - Nivel | Horario | Diario |  | N.A
23 | CELSIA | SALVAJINA | ESTACI | SALVCAUC | CAUNAT | NATURA | Balance | Horario | Diario | Se tiene acceso a esta información pero no en tiempo real, y solo se dispone para analisis diarios y mensuales. | Establecer acuerdo interinstitucional con la CVC que le permita acceder a la información de los aportes hídricos que llegan al embalse. Estaciones hidrométricas
24 | CELSIA | CUCUANA | ESTACI | CUCUCUCU | CAUNAT | NATURA | Balance | Horario | Diario | Estaciones instaladas y en calibración de curvas de gasto | Intalación de estaciones hidrométricas que permitan medir los aportes disponibles
25 | CELSIA | CUCUANA | ESTACI | CUCUCUCU | CAUINF | INFLU1 | Balance | Horario | Diario |  | N.A
26 | CELSIA | CUCUANA | ARCO | VERTCUCU | VERTIM | SINDET | Balance | Horario | Diario |  | N.A
27 | CELSIA | CUCUANA | ARCO | GENECUCU | DESTUR | SINDET | Caudalímetro | Horario | Diario |  | N.A
28 | CELSIA | CUCUANA | ARCO | DESCUCU | DENOTU | QAMBI | Curva caudal - % apertura de compuerta - Nivel | Horario | Diario |  | N.A
29 | CELSIA | CUCUANA | ESTACI | TRSVSMAR | CAUNAT | NATURA | Balance | Horario | Diario | Estaciones instaladas y en calibración de curvas de gasto | Intalación de estaciones hidrométricas que permitan medir los aportes disponibles
30 | CELSIA | CUCUANA | ARCO | DESVSMAR | DESVIA | SINDET | Balance | Horario | Diario |  | N.A
31 | CELSIA | CUCUANA | ARCO | DESVSMAR | DENOTU | QAMBI | Balance | Horario | Diario |  | N.A
32 | AES | CHIVOR | EMBALS | ESMERALD | NIVEL | SINDET | Mira | Horario | Diario |  | n.a
33 | AES | CHIVOR | EMBALS | ESMERALD | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horario | Diario |  | n.a
34 | AES | CHIVOR | ARCO | VERTESME | VERTIM | SINDET | Nivel - Curva de vertimiento | Horario | Diario |  | Validar la estimación actual del caudal vertido en función de la apertura de compuertas y nivel del embalse (Informe Alcance G). |  | X (Ver observaciones) |  |  |  | Actualmente en estado de evaluación de alternativas. Hay dificultades a revisar como la precisión de sensor de nivel en sitio, distribución de flujo laminar, y descuento del caudal de escorrentía aguas abajo, entre otros
35 | AES | CHIVOR | ARCO | GENECHIV | DESTUR | SINDET | Curvas FC acuerdo CNO | Horario | Diario |  | Instalar de manera permanente sistemas de medición de caudales como los que se utilizan temporalmente durante las mediciones auditadas del FC de la central (Informe Alcance G). |  | X (Ver observaciones) |  |  |  | En estado de evaluación frente a las restricciones físicas en las tuberías, que impiden una medición precisa en el punto de cada máquina.
36 | AES | CHIVOR | ARCO | DESVTUNJ | DESVIA | SINDET | Estación hidrométrica - mira | Horario | Diario |  | n.a
37 | AES | CHIVOR | ARCO | DESVRUNE | DESVIA | SINDET | Estación hidrométrica - mira | Horario | Diario |  | n.a
38 | AES | CHIVOR | ESTACI | ESMEBATA | CAUINF | TOTAL | Balance (reporte diario) // Curva (HvsQ) - Aforo (reporte mensual ajustado) | Horario | Diario // Mensual |  | n.a
39 | AES | CHIVOR | ESTACI | ESMEBATA | CAUINF | INFLU1 | Balance (reporte diario) // Curva (HvsQ) - Aforo (reporte mensual ajustado) | Horario | Diario // Mensual |  | n.a
40 | AES | CHIVOR | ESTACI | ESMEBATA | CAUNAT | NATURA | Balance (reporte diario) // Curva (HvsQ) - Aforo (reporte mensual ajustado) | Horario | Diario // Mensual |  | n.a.
41 | URRA | URRA | EMBALS | URRA1 | NIVEL | SINDET | Medidor piezoeléctrico | 2 minutos | Diaria |  | N.A
42 | URRA | URRA | EMBALS | URRA1 | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horario | Diaria | La curva cota vs. volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020, y el volumen útil se determina a partir del nivel de embalse. | N.A
43 | URRA | URRA | ARCO | VERTURR1 | VERTIM | SINDET | Curva caudal vs %Apertura de compuerta | Horario | Diaria |  | N.A
44 | URRA | URRA | ARCO | GENEURR1 | DESTUR | SINDET | Caudalímetro | Horario | Diaria |  | N.A
45 | URRA | URRA | ARCO | DESCURR1 | DENOTU | OTRDES | Curva caudal - % apertura de compuerta - Nivel de embalse | Horario | Diaria |  | N.A
46 | URRA | URRA | ESTACI | URR1SINU | CAUNAT | NATURA | Balance | Horario | Diaria |  | Instalar estaciones hidrométricas en los tres principales afluentes al embalse. |  | X (Ver observaciones) |  |  |  | La situación de orden público en las colas del embalse URRÁ ha impedido de manera recurrente la instalación de estaciones hidrométricas en sus tres principales afluentes. El último intento se hizo a finales de 2018, cuando dentro de un proyecto para instalar las tres estaciones se instaló primero la del Rio Sinú, pero en enero de 2019 ésta fue vandalizada y los equipos destruidos. Una vez la situación lo permita se instalarán las tres estaciones.
47 | ISAGEN | MIEL | EMBALS | MIEL1 | NIVEL | SINDET | Sensor de medición tipo radar | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
48 | ISAGEN | MIEL | EMBALS | MIEL1 | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | La curva cota vs. volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020, y el volumen útil se determina a partir del nivel de embalse.
49 | ISAGEN | MIEL | ARCO | VERTMIEL | VERTIM | SINDET | Sensor de medición tipo radar / Curva Nivel vs Descarga vertedero | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | Estructura hidráulica en concreto - la curva nivel - caudal descargado no varía en el tiempo
50 | ISAGEN | MIEL | ARCO | GENEMIEL | DESTUR | SINDET | Caudalímetro / Curva FC acuerdo CON | 1 hora | Diaria | la curva F.C. la cual se actualiza cada 6 años | Reportar el medido no el calculado con F.C. |  | x
51 | ISAGEN | MIEL | ARCO | DESCMIEL | DENOTU | OTRDES | Curvas - %Apertura de compuerta (Nivel embalse - Caudal) | 1 hora | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | las curvas de caudal vs. apertura de compuertas no varían, son dadas por el diseñador
52 | ISAGEN | MIEL | ARCO | DESVGUAR | DESVIA | SINDET | Sensor de medición tipo radar / | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
53 | ISAGEN | MIEL | ARCO | DESVMANS | DESVIA | SINDET | Sensor de medición tipo radar / | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
54 | ISAGEN | MIEL | ESTACI | PTEHMIEL | CAUNAT | NATURA | Medición de ríos Miel y Moro - medición de los trasvases | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
55 | ISAGEN | MIEL | ESTACI | PTEHMIEL | CAUINF | INFLU1 | Sensor de medición tipo radar / Curva (HvsQ) - Aforo ADCP | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | curva de gasto se actualizan cada vez que es necesario con campañas de aforo periodicas
56 | ISAGEN | MIEL | ESTACI | TRSVGUAR | CAUNAT | NATURA | Sensor de medición tipo radar | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
57 | ISAGEN | MIEL | ESTACI | TRSVMANS | CAUNAT | NATURA | Medición del Trasvasado + Medición del Qambietnal | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
58 | ISAGEN | JAUGAS | EMBALS | SANLOREN | NIVEL | SINDET | Sensor de medición tipo radar | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
59 | ISAGEN | JAUGAS | EMBALS | SANLOREN | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
60 | ISAGEN | JAUGAS | ARCO | VERTSLOR | VERTIM | SINDET | Sensor de medición tipo radar / Curva Nivel vs Descarga vertedero | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | Estructura hidráulica en concreto - la curva nivel - caudal descargado no varía en el tiempo
61 | ISAGEN | JAUGAS | ARCO | GENEJAGU | DESTUR | SINDET | Caudalímetro / Curva FC acuerdo CON | 1 hora | Diaria | la curva F.C. la cual se actualiza cada 6 años | Reportar el medido no el calculado con F.C. |  | x
62 | ISAGEN | JAUGAS | ESTACI | SLORNARE | CAUNAT | APNORE | Medido - caudal del vertimiento Peñol | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | se descuenta el vertimiento el peñol cuando aplica
63 | ISAGEN | JAUGAS | ESTACI | SLORNARE | CAUINF | TOTAL | Sensor de medición tipo radar / Curva (HvsQ) - Aforo ADCP | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | curva de gasto se actualizan cada vez que es necesario con campañas de aforo periodicas
64 | ISAGEN | SAN CARLOS | EMBALS | PUNCHINA | NIVEL | SINDET | Sensor de medición tipo radar | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
65 | ISAGEN | SAN CARLOS | EMBALS | PUNCHINA | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | La curva cota vs. volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020, y el volumen útil se determina a partir del nivel de embalse.
66 | ISAGEN | SAN CARLOS | ARCO | VERTPUNC | VERTIM | SINDET | Sensor de medición tipo radar / Curva Nivel vs Descarga vertedero | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | Estructura hidráulica en concreto - la curva nivel - caudal descargado no varía en el tiempo
67 | ISAGEN | SAN CARLOS | ARCO | GENESCAR | DESTUR | SINDET | Caudalímetro / Curva FC acuerdo CON | 1 hora | Diaria | la curva F.C. la cual se actualiza cada 6 años | Reportar el medido no el calculado con F.C. |  | x
68 | ISAGEN | SAN CARLOS | ESTACI | PUNCGUAT | CAUNAT | APNORE | Medido y se descuenta el trasvase de Calderas | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
69 | ISAGEN | SAN CARLOS | ESTACI | PUNCGUAT | CAUINF | TOTAL | Sensor de medición tipo radar / Curva (HvsQ) - Aforo ADCP | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | curva de gasto se actualizan cada vez que es necesario con campañas de aforo periodicas
70 | ISAGEN | SOGAMOSO | EMBALS | SOGAMOSO | NIVEL | SINDET | Sensor de medición tipo radar | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
71 | ISAGEN | SOGAMOSO | EMBALS | SOGAMOSO | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | La curva cota vs. volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020, y el volumen útil se determina a partir del nivel de embalse.
72 | ISAGEN | SOGAMOSO | ARCO | VERTSOGA | VERTIM | SINDET | Sensor de medición tipo radar / Curva caudal vs %Apertura de compuerta | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | Estructura hidráulica en concreto - la curva nivel - caudal descargado no varía en el tiempo
73 | ISAGEN | SOGAMOSO | ARCO | GENESOGA | DESTUR | SINDET | Caudalímetro | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
74 | ISAGEN | SOGAMOSO | ARCO | DESCSOGA | DENOTU | OTRDES | Curvas - %Apertura de compuerta (Nivel embalse - Caudal) | 1 hora | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | las curvas de caudal vs. apertura de compuertas no varían, son dadas por el diseñador
75 | ISAGEN | SOGAMOSO | ESTACI | SOGASOGA | CAUNAT | NATURA | Sensor de medición tipo radar / Curva (HvsQ) - Aforo ADCP | 10 minutos | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | curva de gasto se actualizan cada vez que es necesario con campañas de aforo periodicas
76 | ISAGEN | AMOYA | ARCO | GENEAMOY | DESTUR | SINDET | Caudalímetro | 1 hora | Diaria | la curva F.C. la cual se actualiza cada 6 años | Reportar el medido no el calculado con F.C. |  | x
77 | ISAGEN | AMOYA | ARCO | DESCAMOY | DENOTU | OTRDES | Sensor aguas abajo | 1 hora | Diaria |  | Mejorar la medición y reportar el caudal vertido |  | x
78 | ISAGEN | AMOYA | ESTACI | AMOYAMOY | CAUNAT | NATURA | Medición Turbinado + estructura del Q ecológico, ó turbinado + medido aguas abajo azud | 1 hora | Diaria |  | Mejorar la medición y reportar el caudal natural |  | x
79 | ISAGEN | CALDERAS | ARCO | DESVTAFE | DESVIA | SINDET | Sensor de nivel y estación hidrométrica | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
80 | ISAGEN | CALDERAS | ESTACI | CALDCALD | CAUNAT | NATURA | Sensor | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
81 | ISAGEN | CALDERAS | ESTACI | CALDCALD | CAUINF | TOTAL | Sensor | 10 minutos | Diaria |  | N.A.
82 | EMGESA | BETANIA | EMBALS | BETANIA | NIVEL | SINDET | Sonda ultrasónica radar VEGA | Tiempo real | Diaria | El sensor ya cuenta con la precisión recomendada. Sin embargo, las batimetrías cm, luego el reporte de nivel se realiza al cm. Con registros horarios. | Mejorar precisión, pasar de 1 cm a 3 mm. | X
83 | EMGESA | BETANIA | EMBALS | BETANIA | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | Actualizar batimetría con multihaz y LiDAR | X
84 | EMGESA | BETANIA | ARCO | VERTBETA | VERTIM | SINDET | Curva caudal vs %Apertura de compuerta | Horaria | Diaria |  | N.A.
85 | EMGESA | BETANIA | ARCO | GENEBETA | DESTUR | SINDET | Curva FC fabricante | Horaria | Diaria | Se encuentran instalados caudalímetros, falta vincularlos al SCADA. | Pasar del uso del FC fabricante al caudalímetro instalado. |  |  | X
86 | EMGESA | BETANIA | ARCO | DESCBETA | DENOTU | OTRDES | Curva caudal vs %Apertura de compuerta | Horaria | Diaria |  | N.A.
87 | EMGESA | BETANIA | ESTACI | BETAMAGD | CAUNAT | NATURA | Balance | Horaria | Diaria |  | N.A.
88 | EMGESA | BETANIA | ESTACI | BETAMAG1 | CAUNAT | APNORE | Estación hidrométrica/Traslado FA / | 15-minutal | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | Traslado de caudales por regresión. Transmisión horaria.
89 | EMGESA | BETANIA | ESTACI | BETAMAGD | CAUINF | TOTAL | Estimación / Natural Betania CP+Descargas de Quimbo | Horaria | Diaria |  | N.A.
90 | EMGESA | QUIMBO | EMBALS | ELQUIMBO | NIVEL | SINDET | Sonda ultrasónica radar VEGA | Tiempo real | Diaria | El sensor ya cuenta con la precisión recomendada. Sin embargo, las batimetrías cm, luego el reporte de nivel se realiza al cm. Con registros horarios. | Mejorar precisión, pasar de 1 cm a 3 mm. | X
91 | EMGESA | QUIMBO | EMBALS | ELQUIMBO | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | N.A.
92 | EMGESA | QUIMBO | ARCO | VERTQUIM | VERTIM | SINDET | Curva Nivel - caudal vs %Apertura de compuerta | Horaria | Diaria |  | Validar calibración de la curva con mediciones aguas abajo. |  | X |  |  |  | Las curvas fueron construidas a partir de un estudio hidráulico. Para validar dichas curvas se debe instalar una estación aguas abajo de la presa en el río Magdalena. Existe un tramo de 1 km sobre el río Magdalena entre la presa El Quimbo y la confluencia con el río Páez, sin embargo, este tramo no cuenta con una sección estable que garantice medicones confiables. Se deben evaluar otras alternativas de validación.
93 | EMGESA | QUIMBO | ARCO | GENEQUIM | DESTUR | SINDET | Caudalímetro | Tiempo real | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | Los registros son horarios
94 | EMGESA | QUIMBO | ARCO | DESCQUIM | DENOTU | OTRDES | Curva caudal vs %Apertura de compuerta | Horaria | Diaria |  | Validar calibración de la curva con mediciones aguas abajo. |  | X |  |  |  | Las curvas fueron construidas a partir de un estudio hidráulico. Para validar dichas curvas se debe instalar una estación aguas abajo de la presa en el río Magdalena. Existe un tramo de 1 km sobre el río Magdalena entre la presa El Quimbo y la confluencia con el río Páez, sin embargo, este tramo no cuenta con una sección estable que garantice medicones confiables. Se deben evaluar otras alternativas de validación.
95 | EMGESA | QUIMBO | ESTACI | QUIMMAGD | CAUNAT | NATURA | Estación hidrométrica/Traslado FA / | 15-minutal | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | Traslado de caudales por regresión. Transmisión horaria.
96 | EMGESA | GUAVIO | EMBALS | GUAVIO | NIVEL | SINDET | Mira | Horaria | Diaria |  | Mejorar precisión y tecnología de medición. |  | X |  |  |  | Se intentó instalar niveles de presión pero no funcionó esta tecnología. Se debe evaluar cuál es la mejor tecnología para medir el nivel teniento en cuenta el rango de variación de nivel en este embalse de más de 110 m de profundidad.
97 | EMGESA | GUAVIO | EMBALS | GUAVIO | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | N.A.
98 | EMGESA | GUAVIO | ARCO | VERTGUAV | VERTIM | SINDET | Curva caudal vs %Apertura de compuerta | Horaria | Diaria |  | Validar estimación actual mediante mediciones aguas abajo, siempre y cuando sea posible. |  | X |  |  |  | Las curvas fueron construidas a partir de un estudio hidráulico. Se debe evaluar si es posible instalar y calibrar una estación hidrométrica aguas abajo de la presa para realizar esta validación, según características del cauce. En caso que no sea posible se deben evaluar otras alternativas de validación.
99 | EMGESA | GUAVIO | ARCO | GENEGUAV | DESTUR | SINDET | Curva FC acuerdo CNO | Horaria | Diaria | Se encuentra instalado caudalímetro, falta vincularlo al SCADA. | Pasar del uso del FC al caudalímetro instalado. |  |  | X
100 | EMGESA | GUAVIO | ARCO | DESCGUAV | DENOTU | OTRDES | Curvas Caudal=f(Apertura compuerta, nivel embalse) | Horaria | Diaria |  | N.A.
101 | EMGESA | GUAVIO | ESTACI | EMBAGUAV | CAUNAT | NATURA | Balance | Horaria | Diaria | Estaciones instaladas y en calibración de curvas de gasto | Dar continuidad a la instalación hidrométricas y calcular afluencias en función de dichas estaciones. |  |  | X
102 | EMGESA | GUAVIO | ESTACI | GUA1PREC | PRECIP | SINDET | Estación pluviométrica | Diaria | Diaria |  | N.A.
103 | EMGESA | GUAVIO | ESTACI | GUA2PREC | PRECIP | SINDET | Estación pluviométrica | Diaria | Diaria |  | N.A.
104 | EMGESA | CADENA VIEJA | ARCO | DESCALIC | DENOTU | OTRDES | Curvas Caudal=f(Apertura compuerta, nivel río) | Horaria | Diaria |  | N.A.
105 | EMGESA | PAGUA | EMBALS | MUNA | NIVEL | SINDET | Miras - Sensor de Nivel | Horaria | Diaria |  | N.A.
106 | EMGESA | PAGUA | EMBALS | SISGA | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
107 | EMGESA | PAGUA | EMBALS | NEUSA | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
108 | EMGESA | PAGUA | EMBALS | TOMINE | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | GEB envía un dato diario
109 | EMGESA | PAGUA | EMBALS | MUNA | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | N.A.
110 | EMGESA | PAGUA | EMBALS | CHUZA | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | EAAB envía un dato diario
111 | EMGESA | PAGUA | EMBALS | SNRAFAEL | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | EAAB envía un dato diario
112 | EMGESA | PAGUA | ARCO | VERTCHUZ | VERTIM | SINDET | Curva Nivel vs Caudal | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | EAAB envía un dato diario
113 | EMGESA | PAGUA | ARCO | VERTALIC | VERTIM | SINDET | Curva Nivel vs Caudal | Horaria | Diaria |  | N.A.
114 | EMGESA | PAGUA | ARCO | GENENUEV | DESTUR | SINDET | Curva FC acuerdo CNO | Horaria | Diaria |  | Pasar de FC a caudalímetro con medición y transmisión automática. |  | X
115 | EMGESA | PAGUA | ARCO | DESCSISG | DENOTU | OTRDES | Caudalímetro | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
116 | EMGESA | PAGUA | ARCO | DESCNEUS | DENOTU | OTRDES | Caudalímetro | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
117 | EMGESA | PAGUA | ARCO | DESCTOMI | DENOTU | OTRDES | Curvas Caudal=f(Apertura válvula, nivel embalse) | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | GEB envía un dato diario
118 | EMGESA | PAGUA | ARCO | DESCCHUZ | DENOTU | OTRDES | Curvas Caudal=f(Apertura válvula, nivel embalse) | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | EAAB envía un dato diario
119 | EMGESA | PAGUA | ARCO | DESVRBLA | DESVIA | SINDET | Estimación / Estación Simayá-Descarga Chuza | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | EAAB envía un dato diario
120 | EMGESA | PAGUA | ARCO | DESVWIES | DESVIA | SINDET | Caudalimetro | Horaria | Diaria |  | N.A.
121 | EMGESA | PAGUA | ARCO | BOMBTIBI | BOMBEO | SINDET | Caudalímetro | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
122 | EMGESA | PAGUA | ARCO | BOMBTOMI | BOMBEO | SINDET | Curva fabricante bombas hidráulicas | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | GEB envía un dato diario
123 | EMGESA | PAGUA | ARCO | BOMBMUNA | BOMBEO | SINDET | Caudalímetro | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | Actualmente se cuentra con caudalímetros
124 | EMGESA | PAGUA | ARCO | DESVACUE | DESVIA | SINDET | Caudalímetro | Diaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | % fijo de pérdidas de Acueducto. Valor en función del agua tratada y suministrada por el Acueducto.
125 | EMGESA | PAGUA | ARCO | DESFOCHU | DENOTU | OTRDES | Curvas Caudal=f(Apertura compuerta, nivel embalse) | Horaria | Diaria |  | N.A.
126 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | EMBASISG | CAUNAT | NATURA | Balance | Diaria | Diaria |  | N.A.
127 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | EMBANEUS | CAUNAT | NATURA | Balance | Diaria | Diaria |  | N.A.
128 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | EMBATOMI | CAUNAT | NATURA | Balance | Diaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | GEB envía un dato diario
129 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | EMBACHUZ | CAUINF | TOTAL | Balance | Diaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | EAAB envía un dato diario
130 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | SAUCBOGO | CAUINF | TOTAL | Estación hidrométrica | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
131 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | TOCABOGO | CAUINF | TOTAL | Estación hidrométrica | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
132 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | ESPIBOGO | CAUINF | TOTAL | Estación hidrométrica | Horaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
133 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | PCUNBOGO | CAUINF | TOTAL | Estación hidrométrica | Horaria | Diaria |  | N.A.
134 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | SFCOBOGO | CAUINF | TOTAL | Estimación / Descarga Alicachín + Descarga Charquito | Horaria | Diaria |  | N.A.
135 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | ALICBOGO | CAUINF | TOTAL | Balance | Horaria | Diaria |  | N.A.
136 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | ALICBOGO | CAUNAT | APNORE | Balance | Horaria | Diaria |  | N.A.
137 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | LAJANEUS | CAUINF | TOTAL | Estación hidrométrica | Diaria | Diaria |  | N.A. | [5 empty] | CAR envía un dato diario
138 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | REBOTEUS | CAUINF | TOTAL | Estimación / Simayá+bombeo a Wiesner -tratado en Wiesner | Horaria | Diaria |  | N.A.
139 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | SISGPREC | PRECIP | SINDET | Pluviómetro | Diaria | Diaria |  | N.A.
140 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | NEUSPREC | PRECIP | SINDET | Pluviómetro | Diaria | Diaria |  | N.A.
141 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | TOMIPREC | PRECIP | SINDET | Pluviómetro | Diaria | Diaria |  | N.A.
142 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | MUNAPREC | PRECIP | SINDET | Pluviómetro | Diaria | Diaria |  | N.A.
143 | EMGESA | PAGUA | ESTACI | CHUZPREC | PRECIP | SINDET | Pluviómetro | Diaria | Diaria |  | N.A.
144 | EPM | AYURA | EMBALS | LAFE | NIVEL | SINDET | Sensor de medición contínua | 5 minutos | diaria |  | N.A
145 | EPM | AYURA | EMBALS | LAFE | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
146 | EPM | AYURA | ARCO | VERTLAFE | VERTIM | SINDET | Sensor de medición continua y curva de vertimiento | 5 minutos | diaria |  | N.A
147 | EPM | AYURA | ARCO | GENEAYUR | DESTUR | ACUEDU | Caudalímetro | 5 minutos | diaria |  | N.A
148 | EPM | AYURA | ARCO | DESCAYUR | DENOTU | ACUEDU | Caudalímetro | 5 minutos | diaria |  | N.A
149 | EPM | AYURA | ESTACI | LAFEPALM | CAUNAT | NATURA | Balance | diaria | diaria |  | N.A
150 | EPM | AYURA | ARCO | BOMBLAFE | BOMBEO | SINDET | Caudalímetro | 5 minutos | diaria |  | N.A
151 | EPM | AYURA | ESTACI | LAFEPALM | CAUINF | TOTAL | Radar | dairia | diaria |  | N.A
152 | EPM | GUATAPE | EMBALS | PENOL | NIVEL | SINDET | Radar | 5 minutos | diaria |  | N.A
153 | EPM | GUATAPE | EMBALS | PENOL | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
154 | EPM | GUATAPE | ARCO | VERTPENO | VERTIM | SINDET | Nivel - Curva de vertimiento | 5 minutos | diaria |  | N.A
155 | EPM | GUATAPE | ARCO | GENEGUAT | DESTUR | SINDET | Sensor Ultrasonido SIEMENS 1011 HP | 5 minutos | diaria |  | N.A
156 | EPM | GUATAPE | ARCO | DESCPENO | DENOTU | OTRDES | Radar (Esta variable ya no opera) | 5 minutos | N.A | Este parámetro fue el Bombeo del agua del embalse durante la contingencia de la central; este parámetro ya no existe y no se requiere reportar | N.A
157 | EPM | GUATAPE | ESTACI | PENONARE | CAUINF | INFLU1 | Radar (metodología SURER: estaciones y regresion) | 5 minutos | diaria |  | N.A
158 | EPM | GUATAPE | ESTACI | PENONARE | CAUNAT | NATURA | Radar (metodología SURER: Estaciones y regresion) | 5 minutos | diaria |  | N.A
159 | EPM | GUATRON | EMBALS | TRONERAS | NIVEL | SINDET | Radar Estación y factor de area | 5 minutos | diaria |  | N.A
160 | EPM | GUATRON | EMBALS | MIRAFLOR | NIVEL | SINDET | Sensor de presión Sumergible | 5 minutos | diaria |  | N.A
161 | EPM | GUATRON | EMBALS | TRONERAS | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
162 | EPM | GUATRON | EMBALS | MIRAFLOR | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
163 | EPM | GUATRON | ARCO | VERTTRON | VERTIM | SINDET | Nivel - Curva de vetimiento | 5 minutos | diaria |  | Instrumentar el sistema Troneras – Guadalupe III-IV, es decir definir de mejor manera el aporte efectivo a cada central, así como las aguas que se vierten desde cada una. |  | X |  |  |  | Se está evaluando la viabilidad técnica de algunas mediciones así como las aguas que se vierten desde cada una de las plantas de la cadena Guatron
164 | EPM | GUATRON | ARCO | VERTBTEN | VERTIM | SINDET | Radar y curva de calibración | 5 minutos | diaria |  | N.A
165 | EPM | GUATRON | ARCO | GENETRON | DESTUR | SINDET | Sensor Ultrasonido RITTMEYER | 5 minutos | diaria |  | N.A
166 | EPM | GUATRON | ARCO | DESCMIRF | DENOTU | OTRDES | Radar y curva de calibración | 5 minutos | diaria |  | N.A
167 | EPM | GUATRON | ARCO | DESCTRON | DENOTU | OTRDES | Curva caudal % de apertura de válvula de cono | diaria | diaria |  | N.A
168 | EPM | GUATRON | ARCO | DESVIEPM | DESVIA | SINDET | Radar y curva de calibación | 5 minutos | diaria |  | N.A
169 | EPM | GUATRON | ARCO | DESVTENC | DESVIA | SINDET | Rada y curva de calibación | 5 minutos | diaria |  | Instrumentar el sistema Troneras – Guadalupe III-IV, es decir definir de mejor manera el aporte efectivo a cada central, así como las aguas que se vierten desde cada una. |  | X |  |  |  | Se está evaluando la viabilidad técnica de algunas mediciones así como las aguas que se vierten desde cada una de las plantas de la cadena Guatron
170 | EPM | GUATRON | ESTACI | TRONGUAD | CAUNAT | NATURA | Radar y curva de calibaración. (metodología SURER: estación y factor de área) | 5 minutos | diaria |  | Instrumentar el sistema Troneras – Guadalupe III-IV, es decir definir de mejor manera el aporte efectivo a cada central, así como las aguas que se vierten desde cada una. |  | X |  |  |  | Se está evaluando la viabilidad técnica de algunas mediciones así como las aguas que se vierten desde cada una de las plantas de la cadena Guatron
171 | EPM | GUATRON | ESTACI | BOCATENC | CAUNAT | APNORE | Radar (metodologia aprobada en SURER: estación y factor de área | 5 minutos | diaria |  | N.A
172 | EPM | GUATRON | ESTACI | MIRFTENC | CAUNAT | NATURA | Balance estación y factor y regresion con precipitacion promedia | diaria | diaria | Se tiene medición en el rio Tenche pero solo registra una parte menor debido a que la cuenca tiene una forma más amplia aguas abajo , en la zona donde está el embalse Miraflores | N.A
173 | EPM | GUATRON | ESTACI | TC14NECH | CAUNAT | NATURA | Estimación / Se mide lo desviado total y se asignan porcentajes | diaria | diaria |  | N.A
174 | EPM | GUATRON | ESTACI | TC13PAJA | CAUNAT | NATURA | Estimación / Se mide lo desviado total y se asignan porcentajes | diaria | diaria |  | N.A
175 | EPM | GUATRON | ESTACI | TC12DOLO | CAUNAT | NATURA | Estimación / Se mide lo desviado total y se asignan porcentajes | diaria | diaria |  | N.A
176 | EPM | NIQUIA | ARCO | GENENIQU | DESTUR | SINDET | Caudalímetro | 5 minutos | diaria |  | N.A
177 | EPM | PLAYAS | EMBALS | PLAYAS | NIVEL | SINDET | Radar | 5 minutos | diaria |  | N.A
178 | EPM | PLAYAS | EMBALS | PLAYAS | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
179 | EPM | PLAYAS | ARCO | VERTPLAY | VERTIM | SINDET | Nivel - Curva de vetimiento | 5 minutos | diaria |  | N.A
180 | EPM | PLAYAS | ARCO | GENEPLAY | DESTUR | SINDET | Sensor Ultrasonido DCU-14 | 5 minutos | diaria |  | N.A
181 | EPM | PLAYAS | ESTACI | PLAYGUAT | CAUINF | TOTAL | Radar para estación RN-9B cada 5 min + Descarga Jaguas reportada por ISAGEN | 5 minutos - Diaria | diaria | La descarga Jaguas se entrega directamente al embalse Playas por ISAGEN y no es posible medirla a la salida del túnel | N.A
182 | EPM | PLAYAS | ESTACI | PLAYGUAT | CAUNAT | NATURA | Radar (metodología SURER: Estación y regresión) | 5 minutos | diaria |  | N.A
183 | EPM | PORCE II | EMBALS | PORCE2 | NIVEL | SINDET | Radar | 5 minutos | diaria |  | N.A
184 | EPM | PORCE II | EMBALS | PORCE2 | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
185 | EPM | PORCE II | ARCO | VERTPOR2 | VERTIM | SINDET | Radar Nivel embalse, y sensor de apertura de compuertas y curva de vertedero_compuertas | 5 minutos | diaria |  | N.A
186 | EPM | PORCE II | ARCO | GENEPOR2 | DESTUR | SINDET | Sensor Ultrasonido RITTMEYER | 5 minutos | diaria |  | N.A
187 | EPM | PORCE II | ARCO | DESCPOR2 | DENOTU | OTRDES | Curva caudal % de apertura de compuertas descarga de fondo | diaria | diaria | Esta descarga de fondo nunca se ha operado; para abrirla se debe gestionar permiso de ANLA o ante contingencias | N.A
188 | EPM | PORCE II | ESTACI | PP-2PORC | CAUNAT | NATURA | Radar (metodología SURER: estacion y factor de área) | 5 minutos | diaria |  | N.A
189 | EPM | PORCE II | ESTACI | PP-2PORC | CAUNAT | APNORE | Radar (metodología SURER: estacióny factor de área) | 5 minutos | diaria |  | N.A
190 | EPM | PORCE II | ESTACI | PP-2PORC | CAUINF | TOTAL | Radar (metodología SURER: estacióny factor de área) | 5 minutos | diaria |  | N.A
191 | EPM | PORCE II | ESTACI | PP-2POR1 | CAUNAT | APNORE | Radar (metodología SURER: estacióny factor de área) | 5 minutos | diaria |  | N.A
192 | EPM | PORCE III | EMBALS | PORCE3 | NIVEL | SINDET | Sensor de presión Sumergible | 5 minutos | diaria |  | N.A
193 | EPM | PORCE III | EMBALS | PORCE3 | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
194 | EPM | PORCE III | ARCO | VERTPOR3 | VERTIM | SINDET | Sensor de presión sumergible (Nivel embalse), y sensor de apertura de compuertas y curva de vertedero_compuertas | 5 minutos | diaria |  | N.A
195 | EPM | PORCE III | ARCO | GENEPOR3 | DESTUR | SINDET | Sensor Ultrasonido | 5 minutos | diaria |  | N.A
196 | EPM | PORCE III | ARCO | GENEPP3M | DESTUR | QAMBI | Sensor Ultrasonido | 5 minutos | diaria |  | N.A
197 | EPM | PORCE III | ARCO | DESCPOR3 | DENOTU | OTRDES | Curva Caudal Vs. % apertura compuerta descarga intermedia | diaria | diaria | Esta descarga intermedia solo opera con permiso de ANLA o ante contingencias | N.A
198 | EPM | PORCE III | ESTACI | PP-3PORC | CAUNAT | NATURA | Balance | diaria | diaria | La cola del embalse Porce III se extiende hasta la descarga de la central Porce II lo que impide medir el caudal del río y solo ha sido posible estimar por balance | N.A
199 | EPM | PORCE III | ESTACI | PP-3PORC | CAUNAT | APNORE | Balance | diaria | diaria |  | N.A
200 | EPM | PORCE III | ESTACI | PP-3PORC | CAUINF | TOTAL | Balance | diaria | diaria |  | N.A
201 | EPM | RIOGRANDE I | EMBALS | QUBRADON | NIVEL | SINDET | Radar | 5 minutos | diaria |  | N.A
202 | EPM | RIOGRANDE I | EMBALS | QUBRADON | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
203 | EPM | RIOGRANDE I | ARCO | VERTQUBR | VERTIM | SINDET | Radar y curva de calibración | 5 minutos | diaria |  | N.A
204 | EPM | RIOGRANDE I | ARCO | GENERGR1 | DESTUR | SINDET | sensor de caudal fijo instalado recientemente | 5 minutos | diaria |  | N.A
205 | EPM | RIOGRANDE I | ESTACI | QUBRRGRD | CAUNAT | NATURA | A partir de la medición de caudal natural de Rio Grande II por un factor de serie menor | diaria | diaria |  | N.A
206 | EPM | RIOGRANDE II | EMBALS | RIOGRAN2 | NIVEL | SINDET | Radar | 5 minutos | diaria |  | N.A
207 | EPM | RIOGRANDE II | EMBALS | RIOGRAN2 | VOLUMEUT | SINDET | Curva Nivel vs Volumen | 5 minutos | diaria | La curva de volumen se actualiza cada 5 años según Acuerdos CNO 565 del 02/02/2012 y 1287 del 05/03/2020 y el volumen se determina a partir del nivel de embalse | N.A
208 | EPM | RIOGRANDE II | ARCO | VERTRGR2 | VERTIM | SINDET | Radar y curva de calibración | 5 minutos | diaria |  | N.A
209 | EPM | RIOGRANDE II | ARCO | GENETASJ | DESTUR | SINDET | Sensor Ultrasonido SIEMENS 1011 HP | 5 minutos | diaria |  | N.A
210 | EPM | RIOGRANDE II | ARCO | DESCRGR2 | DENOTU | OTRDES | Curva caudal % de apertura de compuertas | diaria | diaria |  | N.A
211 | EPM | RIOGRANDE II | ARCO | DESCRGR2 | DENOTU | ACUEDU | Caudalímetro | 5 minutos | diaria |  | N.A
212 | EPM | RIOGRANDE II | ARCO | DESVRGR8 | DESVIA | SINDET | Radar Estacion RG-8 A Canaliza | 5 minutos | diaria |  | N.A
213 | EPM | RIOGRANDE II | ESTACI | RGR2RGRD | CAUNAT | NATURA | Balance | diaria | diaria |  | N.A
NIVEL: Nivel del embalse a las 24:00 del día anterior VOLUMEUT: Volumen útil del embalse a las 24:00 del día anterior VERTIM: Vertimiento 24 horas entre las 0:00 y las 24:00 del día anterior DESTUR: Descarga turbinada promedio entre las 0:00 y las 24:00 del día anterior DENOTU: Descarga no turbinada promedio entre las 0:00 y las 24:00 del día anterior DESVIA: Caudal desviado promedio entre las 0:00 y las 24:00 del día anterior CAUNAT: Caudal natural promedio que llega al recurso entre las 0:00 y las 24:00 del día anterior CAUINF: Caudal promedio influido por descargas o descuentos para otros usos entre las 0:00 y las 24:00 del día anterior

## Ficha
Ficha Central Urrá
Agente | URRA S.A
Embalse | Urrá
Central | Urrá
Variables Operativas diarias
Consecutivo T1 | Identidad | Variable | Descripción | Tipo de Variable
46 | URR1SINU | CAUNAT | Caudal natural río Sinú | Entrada
43 | VERTURR1 | VERTIM | Vertimientos en el embalse Urrá | Salida
44 | GENEURR1 | DESTUR | Volumen turbinado en la central Urrá | Salida
45 | DESCURR1 | DENOTU | Descarga de fondo Urrá | Salida
41 | URRA1 | NIVEL | Nivel del embalse Urrá | Estado
42 | URRA1 | VOLUMEUT | Volumen útil embalse Urrá | Estado
Otras
En la tabla 1 se encuentra la información adicional relacionada con la medición de las variables presentadas
Información técnica hidrológica, hidráulica y operativa |  |  | Topología
Variable
Volumen Útil (capacidad útil)
Capacidad Efectiva Neta
Factor de conversión medio
Series hidrológicas históricas mensuales
Volumen mínimo técnico
Volumen máximo técnico
Volumen muerto
Filtraciones (Caudal ecológico, riego, demanda para otros usos)
Descargas máximas embalses (Bogotá)
Demanda de acueducto y riego
Factor de serie menor
Factor de retorno de acueducto y Riego
Topología
Volumen de espera
Curva Guía mínima
Curva Guía máxima
Capacidad arcos de generación
Capacidad arcos de descarga
Capacidad arcos de bombeo
Capacidad Túneles Chivor