{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["DatosTiempoEstablec.U2","Datos_Estatismo_U2","Condiciones generales","Tiempo de establecimiento","GráficoEstatismoU2_P,FVsT","Cálculo del estatismo U2- PA","Grafica EstatismoU2 PVs F (2)","Gráfica Estatismo P,F Vs T","Gráfi.Tiem.Estable"],"not_rendered":{"charts":6,"images":10,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[{"sheet":"GráficoEstatismoU2_P,FVsT","index":4,"reason":"not_a_worksheet"},{"sheet":"Gráfi.Tiem.Estable","index":8,"reason":"not_a_worksheet"}],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"DatosTiempoEstablec.U2","index":0,"n_rows":148,"n_cols":8,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,7],[3,6,3,7],[3,0,3,1]]}
[]
[]
["DATOS DE PRUEBA ESTATISMO U2- TERMOCENTRO"]
["Tiempo",null,"Vel. Inic","Pot. Inic","Vel. Final","Pot. Real","Banda Tiem. Establecim."]
["Fecha","Seg","rpm","MW","rpm","MW"," + 3% Pot"," -3% Pot"]
["2021-11-09","  6:41:33 ",3600,90,3600.0122999999999,90.104159999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:34 ",3600,90,3600.0122999999999,90.016019999999997,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:35 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:36 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:37 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:38 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:39 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:40 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:41 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:42 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:43 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:44 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:45 ",3600,90,3600.0122999999999,89.895830000000004,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:46 ",3600,90,3600.0122999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:47 ",3600,90,3600.0122999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:48 ",3600,90,3600.0122999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:49 ",3600,90,3600.0122999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:50 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:51 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:52 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:53 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:54 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:55 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:56 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:57 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:58 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:41:59 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:00 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:01 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:02 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:03 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:04 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:05 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:06 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:07 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:08 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:09 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:10 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:11 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:12 ",3600,90,3612,87.268519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:13 ",3600,90,3612,87.268519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:14 ",3600,90,3612,86.620369999999994,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:15 ",3600,90,3612,85.810180000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:16 ",3600,90,3612,85.810180000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:17 ",3600,90,3612,85.810180000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:18 ",3600,90,3612,85.266210000000001,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:19 ",3600,90,3612,85.266210000000001,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:20 ",3600,90,3612,85.266210000000001,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:21 ",3600,90,3612,84.44444,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:22 ",3600,90,3612,84.44444,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:23 ",3600,90,3612,84.44444,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:24 ",3600,90,3612,84.44444,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:25 ",3600,90,3612,84.44444,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:26 ",3600,90,3612,83.622680000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:27 ",3600,90,3612,83.622680000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:28 ",3600,90,3612,83.622680000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:29 ",3600,90,3612,83.622680000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:30 ",3600,90,3612,83.622680000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:31 ",3600,90,3612,83.622680000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:32 ",3600,90,3612,83.622680000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:33 ",3600,90,3612,83.622680000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:34 ",3600,90,3612,83.495369999999994,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:35 ",3600,90,3612,83.495369999999994,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:36 ",3600,90,3612,83.495369999999994,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:37 ",3600,90,3612,83.495369999999994,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:38 ",3600,90,3612,83.495369999999994,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:39 ",3600,90,3612,82.989670000000004,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:40 ",3600,90,3612,82.673609999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:41 ",3600,90,3612,82.673609999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:42 ",3600,90,3612,82.673609999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:43 ",3600,90,3612,82.673609999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:44 ",3600,90,3612,82.673609999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:45 ",3600,90,3612,83.125659999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:46 ",3600,90,3612,83.125659999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:47 ",3600,90,3612,83.125659999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:48 ",3600,90,3612,83.125659999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:49 ",3600,90,3612,83.125659999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:50 ",3600,90,3612,82.581019999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:51 ",3600,90,3612,82.581019999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:52 ",3600,90,3612,82.581019999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:53 ",3600,90,3612,82.581019999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:54 ",3600,90,3612,82.581019999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:55 ",3600,90,3612,82.789349999999999,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:56 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:57 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:58 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:42:59 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:00 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:01 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:02 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:03 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:04 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:05 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:06 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:07 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:08 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:09 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:10 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:11 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:12 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:13 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:14 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:15 ",3600,90,3612,82.361109999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:16 ",3600,90,3612,82.361109999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:17 ",3600,90,3612,82.552819999999997,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:18 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:19 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:20 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:21 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:22 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:23 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:24 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:25 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:26 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:27 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:28 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:29 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:30 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:31 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:32 ",3600,90,3612,82.361109999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:33 ",3600,90,3612,82.361109999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:34 ",3600,90,3612,82.552819999999997,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:35 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:36 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:37 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:38 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:39 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:40 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:41 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:42 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:43 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:44 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:45 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:46 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:47 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:48 ",3600,90,3612,82.893519999999995,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:49 ",3600,90,3612,82.361109999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:50 ",3600,90,3612,82.361109999999996,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:51 ",3600,90,3612,82.552819999999997,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:52 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:53 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:54 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]
["2021-11-09","  6:43:55 ",3600,90,3612,82.754620000000003,82.687000000000012,83.113]

{"sheet":"Datos_Estatismo_U2","index":1,"n_rows":2307,"n_cols":7,"rows_kept":2307,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,5]]}
[]
[]
["DATOS DE PRUEBA ESTATISMO U2- TERMOCENTRO"]
[null,"Tiempo","V. Real","P. Inic","Vel. Final","Pot. Final"]
[null,"s","rpm","MW","rpm","MW"]
["2021-11-09","  6:41:33 ",3600,90,3600.0122999999999,90.104159999999993]
["2021-11-09","  6:41:34 ",3600,90,3600.0122999999999,90.016019999999997]
["2021-11-09","  6:41:35 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:36 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:37 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:38 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:39 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:40 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:41 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:42 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:43 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:44 ",3600,90,3600.0122999999999,89.791659999999993]
["2021-11-09","  6:41:45 ",3600,90,3600.0122999999999,89.895830000000004]
["2021-11-09","  6:41:46 ",3600,90,3600.0122999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:47 ",3600,90,3600.0122999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:48 ",3600,90,3600.0122999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:49 ",3600,90,3600.0122999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:50 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:51 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:52 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:53 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:54 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:55 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:56 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:57 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:58 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:41:59 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:00 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:01 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:02 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:03 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:04 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:05 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:06 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:07 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:08 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:09 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:10 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:11 ",3600,90,3600.0266999999999,89.942120000000003]
["2021-11-09","  6:42:12 ",3600,90,3612,87.268519999999995]
["2021-11-09","  6:42:13 ",3600,90,3612,87.268519999999995]
["2021-11-09","  6:42:14 ",3600,90,3612,86.620369999999994]
["2021-11-09","  6:42:15 ",3600,90,3612,85.810180000000003]
["2021-11-09","  6:42:16 ",3600,90,3612,85.810180000000003]
["2021-11-09","  6:42:17 ",3600,90,3612,85.810180000000003]
["2021-11-09","  6:42:18 ",3600,90,3612,85.266210000000001]
["2021-11-09","  6:42:19 ",3600,90,3612,85.266210000000001]
["2021-11-09","  6:42:20 ",3600,90,3612,85.266210000000001]
["2021-11-09","  6:42:21 ",3600,90,3612,84.44444]
["2021-11-09","  6:42:22 ",3600,90,3612,84.44444]
["2021-11-09","  6:42:23 ",3600,90,3612,84.44444]
["2021-11-09","  6:42:24 ",3600,90,3612,84.44444]
["2021-11-09","  6:42:25 ",3600,90,3612,84.44444]
["2021-11-09","  6:42:26 ",3600,90,3612,83.622680000000003]
["2021-11-09","  6:42:27 ",3600,90,3612,83.622680000000003]
["2021-11-09","  6:42:28 ",3600,90,3612,83.622680000000003]
["2021-11-09","  6:42:29 ",3600,90,3612,83.622680000000003]
["2021-11-09","  6:42:30 ",3600,90,3612,83.622680000000003]
["2021-11-09","  6:42:31 ",3600,90,3612,83.622680000000003]
["2021-11-09","  6:42:32 ",3600,90,3612,83.622680000000003]
["2021-11-09","  6:42:33 ",3600,90,3612,83.622680000000003]
["2021-11-09","  6:42:34 ",3600,90,3612,83.495369999999994]
["2021-11-09","  6:42:35 ",3600,90,3612,83.495369999999994]
["2021-11-09","  6:42:36 ",3600,90,3612,83.495369999999994]
["2021-11-09","  6:42:37 ",3600,90,3612,83.495369999999994]
["2021-11-09","  6:42:38 ",3600,90,3612,83.495369999999994]
["2021-11-09","  6:42:39 ",3600,90,3612,82.989670000000004]
["2021-11-09","  6:42:40 ",3600,90,3612,82.673609999999996]
["2021-11-09","  6:42:41 ",3600,90,3612,82.673609999999996]
["2021-11-09","  6:42:42 ",3600,90,3612,82.673609999999996]
["2021-11-09","  6:42:43 ",3600,90,3612,82.673609999999996]
["2021-11-09","  6:42:44 ",3600,90,3612,82.673609999999996]
["2021-11-09","  6:42:45 ",3600,90,3612,83.125659999999996]
["2021-11-09","  6:42:46 ",3600,90,3612,83.125659999999996]
["2021-11-09","  6:42:47 ",3600,90,3612,83.125659999999996]
["2021-11-09","  6:42:48 ",3600,90,3612,83.125659999999996]
["2021-11-09","  6:42:49 ",3600,90,3612,83.125659999999996]
["2021-11-09","  6:42:50 ",3600,90,3612,82.581019999999995]
["2021-11-09","  6:42:51 ",3600,90,3612,82.581019999999995]
["2021-11-09","  6:42:52 ",3600,90,3612,82.581019999999995]
["2021-11-09","  6:42:53 ",3600,90,3612,82.581019999999995]
["2021-11-09","  6:42:54 ",3600,90,3612,82.581019999999995]
["2021-11-09","  6:42:55 ",3600,90,3612,82.789349999999999]
["2021-11-09","  6:42:56 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:42:57 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:42:58 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:42:59 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:00 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:01 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:02 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:03 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:04 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:05 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:06 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:07 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:08 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:09 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:10 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:11 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:12 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:13 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:14 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:15 ",3600,90,3612,82.361109999999996]
["2021-11-09","  6:43:16 ",3600,90,3612,82.361109999999996]
["2021-11-09","  6:43:17 ",3600,90,3612,82.552819999999997]
["2021-11-09","  6:43:18 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:19 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:20 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:21 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:22 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:23 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:24 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:25 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:26 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:27 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:28 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:29 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:30 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:31 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:32 ",3600,90,3612,82.361109999999996]
["2021-11-09","  6:43:33 ",3600,90,3612,82.361109999999996]
["2021-11-09","  6:43:34 ",3600,90,3612,82.552819999999997]
["2021-11-09","  6:43:35 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:36 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:37 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:38 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:39 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:40 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:41 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:42 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:43 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:44 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:45 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:46 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:47 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:48 ",3600,90,3612,82.893519999999995]
["2021-11-09","  6:43:49 ",3600,90,3612,82.361109999999996]
["2021-11-09","  6:43:50 ",3600,90,3612,82.361109999999996]
["2021-11-09","  6:43:51 ",3600,90,3612,82.552819999999997]
["2021-11-09","  6:43:52 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:53 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:54 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:55 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:56 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:57 ",3600,90,3612,82.754620000000003]
["2021-11-09","  6:43:58 ",3600,90,3600.0345000000002,85.456019999999995]
["2021-11-09","  6:43:59 ",3600,90,3600.0345000000002,85.456019999999995]
["2021-11-09","  6:44:00 ",3600,90,3600.0345000000002,85.456019999999995]
["2021-11-09","  6:44:01 ",3600,90,3600.0345000000002,85.456019999999995]
["2021-11-09","  6:44:02 ",3600,90,3600.0345000000002,87.456019999999995]
["2021-11-09","  6:44:03 ",3600,90,3600.0345000000002,87.456019999999995]
["2021-11-09","  6:44:04 ",3600,90,3600.0345000000002,87.456019999999995]
["2021-11-09","  6:44:05 ",3600,90,3600.0345000000002,87.456019999999995]
["2021-11-09","  6:44:06 ",3600,90,3600.0345000000002,87.456019999999995]
["2021-11-09","  6:44:07 ",3600,90,3600.0345000000002,89.965270000000004]
["2021-11-09","  6:44:08 ",3600,90,3600.0345000000002,89.965270000000004]
["2021-11-09","  6:44:09 ",3600,90,3600.0345000000002,89.965270000000004]
["2021-11-09","  6:44:10 ",3600,90,3600.0345000000002,89.965270000000004]
["2021-11-09","  6:44:11 ",3600,90,3600.0345000000002,89.965270000000004]
["2021-11-09","  6:44:12 ",3600,90,3600.0345000000002,89.965270000000004]
["2021-11-09","  6:44:13 ",3600,90,3600.0345000000002,89.965270000000004]
["2021-11-09","  6:44:14 ",3600,90,3600.0345000000002,89.965270000000004]
["2021-11-09","  6:44:15 ",3600,90,3600.0345000000002,89.502309999999994]
["2021-11-09","  6:44:16 ",3600,90,3600.0345000000002,89.82638]
["2021-11-09","  6:44:17 ",3600,90,3600.0345000000002,89.82638]
["2021-11-09","  6:44:18 ",3600,90,3600.0345000000002,89.82638]
["2021-11-09","  6:44:19 ",3600,90,3600.0345000000002,89.82638]
["2021-11-09","  6:44:20 ",3600,90,3600.0345000000002,89.375550000000004]
["2021-11-09","  6:44:21 ",3600,90,3600.0345000000002,89.375550000000004]
["2021-11-09","  6:44:22 ",3600,90,3600.0122999999999,89.375550000000004]
["2021-11-09","  6:44:23 ",3600,90,3600.0122999999999,89.375550000000004]
["2021-11-09","  6:44:24 ",3600,90,3600.0122999999999,89.375550000000004]
["2021-11-09","  6:44:25 ",3600,90,3600.0122999999999,89.375550000000004]
["2021-11-09","  6:44:26 ",3600,90,3600.0122999999999,90.219989999999996]
["2021-11-09","  6:44:27 ",3600,90,3600.0122999999999,90.219989999999996]
["2021-11-09","  6:44:28 ",3600,90,3600.0122999999999,90.219989999999996]
["2021-11-09","  6:44:29 ",3600,90,3600.0122999999999,90.219989999999996]
["2021-11-09","  6:44:30 ",3600,90,3600.0122999999999,90.648150000000001]
["2021-11-09","  6:44:31 ",3600,90,3600.0122999999999,90.648150000000001]
["2021-11-09","  6:44:32 ",3600,90,3600.0122999999999,90.648150000000001]
["2021-11-09","  6:44:33 ",3600,90,3600.0122999999999,90.648150000000001]
["2021-11-09","  6:44:34 ",3600,90,3600.0122999999999,89.988429999999994]
["2021-11-09","  6:44:35 ",3600,90,3600.0122999999999,89.988429999999994]
["2021-11-09","  6:44:36 ",3600,90,3600.0122999999999,89.988429999999994]
["2021-11-09","  6:44:37 ",3600,90,3600.0122999999999,89.988429999999994]
["2021-11-09","  6:44:38 ",3600,90,3600.0122999999999,89.988429999999994]
["2021-11-09","  6:44:39 ",3600,90,3600.0122999999999,89.988429999999994]
["2021-11-09","  6:44:40 ",3600,90,3600.0122999999999,90.277770000000004]
["2021-11-09","  6:44:41 ",3600,90,3600.0122999999999,90.277770000000004]
["2021-11-09","  6:44:42 ",3600,90,3600.0122999999999,90.277770000000004]
["2021-11-09","  6:44:43 ",3600,90,3600.0122999999999,90.277770000000004]
["2021-11-09","  6:44:44 ",3600,90,3600.0122999999999,89.849530000000001]
["2021-11-09","  6:44:45 ",3600,90,3600.0122999999999,89.849530000000001]
["2021-11-09","  6:44:46 ",3600,90,3600.0122999999999,89.849530000000001]
["2021-11-09","  6:44:47 ",3600,90,3600.0122999999999,89.849530000000001]
["2021-11-09","  6:44:48 ",3600,90,3600.0122999999999,89.884249999999994]
["2021-11-09","  6:44:49 ",3600,90,3600.0122999999999,89.884249999999994]
["2021-11-09","  6:44:50 ",3600,90,3600.0122999999999,89.884249999999994]
["2021-11-09","  6:44:51 ",3600,90,3600.0122999999999,89.884249999999994]
["2021-11-09","  6:44:52 ",3600,90,3600.0122999999999,89.884249999999994]
["2021-11-09","  6:44:53 ",3600,90,3600.0122999999999,90.300929999999994]
["2021-11-09","  6:44:54 ",3600,90,3600.0122999999999,85.000010000000003]
["2021-11-09","  6:44:55 ",3600,90,3600.0122999999999,85.000010000000003]
["2021-11-09","  6:44:56 ",3600,90,3600.0122999999999,85.000010000000003]
["2021-11-09","  6:44:57 ",3600,90,3600.0122999999999,85.000010000000003]
["2021-11-09","  6:44:58 ",3600,90,3600.0122999999999,83.023330000000001]
["2021-11-09","  6:44:59 ",3600,90,3600.0122999999999,83.023330000000001]
["2021-11-09","  6:45:00 ",3600,90,3600.0122999999999,83.023330000000001]
["2021-11-09","  6:45:01 ",3600,90,3600.0122999999999,83.023330000000001]
["2021-11-09","  6:45:02 ",3600,90,3600.0122999999999,83.023330000000001]
["2021-11-09","  6:45:03 ",3600,90,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:04 ",3600,90,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:05 ",3600,90,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:06 ",3600,90,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:07 ",3600,90,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:08 ",3600,90,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:09 ",3600,90,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:10 ",3600,90,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:11 ",3600,90,3600.0122999999999,79.900019999999998]
["2021-11-09","  6:45:12 ",3600,90,3600.0122999999999,79.900019999999998]
["2021-11-09","  6:45:13 ",3600,90,3600.0266999999999,79.900019999999998]
["2021-11-09","  6:45:14 ",3600,90,3600.0266999999999,79.900019999999998]
["2021-11-09","  6:45:15 ",3600,90,3600.0266999999999,79.900019999999998]
["2021-11-09","  6:45:16 ",3600,90,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:17 ",3600,90,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:18 ",3600,90,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:19 ",3600,90,3600.0266999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  6:45:20 ",3600,90,3600.0266999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  6:45:21 ",3600,90,3600.0266999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  6:45:22 ",3600,90,3600.0266999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  6:45:23 ",3600,90,3600.0266999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  6:45:24 ",3600,90,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:25 ",3600,90,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  6:45:26 ",3600,90,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:40:57 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994,"Cambio de tabla de datos"]
["2021-11-09","  7:40:58 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:40:59 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:00 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:01 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:02 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:03 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:04 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:05 ",3600,80,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:06 ",3600,80,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:07 ",3600,80,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:08 ",3600,80,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:09 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:10 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:11 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:12 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:13 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:14 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:15 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:16 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:17 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:18 ",3600,80,3600.0122999999999,79.909869999999998]
["2021-11-09","  7:41:19 ",3600,80,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:20 ",3600,80,3600.0122999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:21 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:22 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:23 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:24 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:25 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:26 ",3600,80,3600.0266999999999,80.884249999999994]
["2021-11-09","  7:41:27 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:28 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:29 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:30 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:31 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:32 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:33 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:34 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:35 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:36 ",3600,80,3600.0266999999999,79.956779999999995]
["2021-11-09","  7:41:37 ",3600,80,3600.0266999999999,80.84254]
["2021-11-09","  7:41:38 ",3600,80,3600.0266999999999,80.84254]
["2021-11-09","  7:41:39 ",3600,80,3600.0266999999999,80.84254]
["2021-11-09","  7:41:40 ",3600,80,3600.0266999999999,80.84254]
["2021-11-09","  7:41:41 ",3600,80,3600.0266999999999,80.84254]
["2021-11-09","  7:41:42 ",3600,80,3600.0266999999999,80.84254]
["2021-11-09","  7:41:43 ",3600,80,3600.0266999999999,80.84254]
["2021-11-09","  7:41:44 ",3600,80,3600.0266999999999,80.84254]
["2021-11-09","  7:41:45 ",3600,80,3600.0266999999999,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:46 ",3600,80,3600.0266999999999,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:47 ",3600,80,3600.0266999999999,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:48 ",3600,80,3600.0266999999999,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:49 ",3600,80,3600.0266999999999,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:50 ",3600,80,3600.0266999999999,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:51 ",3600,80,3600.0266999999999,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:52 ",3600,80,3600.0266999999999,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:53 ",3600,80,3612,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:54 ",3600,80,3612,79.91234]
["2021-11-09","  7:41:55 ",3600,80,3612,77.777780000000007]
["2021-11-09","  7:41:56 ",3600,80,3612,77.744709999999998]
["2021-11-09","  7:41:57 ",3600,80,3612,76.967590000000001]
["2021-11-09","  7:41:58 ",3600,80,3612,76.967590000000001]
["2021-11-09","  7:41:59 ",3600,80,3612,76.157409999999999]
["2021-11-09","  7:42:00 ",3600,80,3612,76.157409999999999]
["2021-11-09","  7:42:01 ",3600,80,3612,76.157409999999999]
["2021-11-09","  7:42:02 ",3600,80,3612,75.45138]
["2021-11-09","  7:42:03 ",3600,80,3612,75.45138]
["2021-11-09","  7:42:04 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:05 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:06 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:07 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:08 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:09 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:10 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:11 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:12 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:13 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:14 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:15 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:16 ",3600,80,3612,74.636470000000003]
["2021-11-09","  7:42:17 ",3600,80,3612,74.636470000000003]
["2021-11-09","  7:42:18 ",3600,80,3612,74.636470000000003]
["2021-11-09","  7:42:19 ",3600,80,3612,74.636470000000003]
["2021-11-09","  7:42:20 ",3600,80,3612,74.636470000000003]
["2021-11-09","  7:42:21 ",3600,80,3612,74.636470000000003]
["2021-11-09","  7:42:22 ",3600,80,3612,74.636470000000003]
["2021-11-09","  7:42:23 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:24 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:25 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:26 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:27 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:28 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:29 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:30 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:31 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:32 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:33 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:34 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:35 ",3600,80,3612,74.626469999999998]
["2021-11-09","  7:42:36 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:37 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:38 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:39 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:40 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:41 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:42 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:43 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:44 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:45 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:46 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:47 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:48 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:49 ",3600,80,3612,74.616470000000007]
["2021-11-09","  7:42:50 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:51 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:52 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:53 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:54 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:55 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:56 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:57 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:58 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:42:59 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:00 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:01 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:02 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:03 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:04 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:05 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:06 ",3600,80,3612,74.646469999999994]
["2021-11-09","  7:43:07 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:08 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:09 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:10 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:11 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:12 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:13 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:14 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:15 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:16 ",3600,80,3612,74.646469999999994]
["2021-11-09","  7:43:17 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:18 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:19 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:20 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:21 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:22 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:23 ",3600,80,3612,74.606470000000002]
["2021-11-09","  7:43:24 ",3600,80,3600.0198999999998,74.652780000000007]
["2021-11-09","  7:43:25 ",3600,80,3600.0198999999998,75.520830000000004]
["2021-11-09","  7:43:26 ",3600,80,3600.0198999999998,75.520830000000004]
["2021-11-09","  7:43:27 ",3600,80,3600.0198999999998,76.377309999999994]
["2021-11-09","  7:43:28 ",3600,80,3600.0198999999998,76.377309999999994]
["2021-11-09","  7:43:29 ",3600,80,3600.0198999999998,76.377309999999994]
["2021-11-09","  7:43:30 ",3600,80,3600.0198999999998,77.187529999999995]
["2021-11-09","  7:43:31 ",3600,80,3600.0198999999998,77.187529999999995]
["2021-11-09","  7:43:32 ",3600,80,3600.0198999999998,77.187529999999995]
["2021-11-09","  7:43:33 ",3600,80,3600.0198999999998,77.220560000000006]
["2021-11-09","  7:43:34 ",3600,80,3600.0198999999998,77.592590000000001]
["2021-11-09","  7:43:35 ",3600,80,3600.0198999999998,77.592590000000001]
["2021-11-09","  7:43:36 ",3600,80,3600.0198999999998,78.159719999999993]
["2021-11-09","  7:43:37 ",3600,80,3600.0198999999998,78.159719999999993]
["2021-11-09","  7:43:38 ",3600,80,3600.0198999999998,78.159719999999993]
["2021-11-09","  7:43:39 ",3600,80,3600.0198999999998,78.159719999999993]
["2021-11-09","  7:43:40 ",3600,80,3600.0198999999998,78.726849999999999]
["2021-11-09","  7:43:41 ",3600,80,3600.0198999999998,78.726849999999999]
["2021-11-09","  7:43:42 ",3600,80,3600.0198999999998,78.726849999999999]
["2021-11-09","  7:43:43 ",3600,80,3600.0198999999998,78.726849999999999]
["2021-11-09","  7:43:44 ",3600,80,3600.0198999999998,78.726849999999999]
["2021-11-09","  7:43:45 ",3600,80,3600.0198999999998,79.236109999999996]
["2021-11-09","  7:43:46 ",3600,80,3600.0198999999998,79.236109999999996]
["2021-11-09","  7:43:47 ",3600,80,3600.0198999999998,79.236109999999996]
["2021-11-09","  7:43:48 ",3600,80,3600.0198999999998,79.236109999999996]
["2021-11-09","  7:43:49 ",3600,80,3600.0198999999998,79.236109999999996]
["2021-11-09","  7:43:50 ",3600,80,3600.0198999999998,79.236109999999996]
["2021-11-09","  7:43:51 ",3600,80,3600.0198999999998,79.236109999999996]
["2021-11-09","  7:43:52 ",3600,80,3600.0198999999998,79.479159999999993]
["2021-11-09","  7:43:53 ",3600,80,3600.0198999999998,79.479159999999993]
["2021-11-09","  7:43:54 ",3600,80,3600.0198999999998,79.479159999999993]
["2021-11-09","  7:43:55 ",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:43:56 ",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:43:57 ",3600,80,3600.0399000000002,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:43:58 ",3600,80,3600.0399000000002,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:43:59 ",3600,80,3600.0399000000002,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:00",3600,80,3600.0399000000002,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:01",3600,80,3600.0399000000002,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:02",3600,80,3600.0399000000002,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:03",3600,80,3600.0399000000002,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:04",3600,80,3600.0399000000002,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:05",3600,80,3600.0399000000002,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:06",3600,80,3600.0399000000002,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:07",3600,80,3600.0399000000002,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:08",3600,80,3600.0299,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:09",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:10",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:11",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:12",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:13",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:14",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:15",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:16",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:17",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:18",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:19",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:20",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:21",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:22",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:23",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:24",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:25",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:26",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:27",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:28",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:29",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:30",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:31",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:32",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:33",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:34",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:35",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:36",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:37",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:38",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:39",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:40",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:41",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:42",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:43",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:44",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:45",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:46",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:47",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:48",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:49",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:50",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:51",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:52",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:53",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:54",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:44:55",3600,80,3600.0198999999998,80.120829999999998]
["2021-11-09","  7:44:56",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:57",3600,80,3600.0198999999998,79.965280000000007]
["2021-11-09","  7:44:58",3600,80,3600.0198999999998,80.220830000000007]
["2021-11-09","  7:44:59",3600,80,3600.0198999999998,80.020830000000004]
["2021-11-09","  7:45:00 ",3600,80,3600.0198999999998,80.520830000000004]
["2021-11-09","  7:45:01 ",3600,80,3600.0198999999998,80.520830000000004]
["2021-11-09","  7:45:02 ",3600,80,3600.0198999999998,80.520830000000004]
["2021-11-09","  7:45:03 ",3600,80,3600.0198999999998,80.520830000000004]
["2021-11-09","  7:45:04 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:05 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:06 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:07 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:08 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:09 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:10 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:11 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:12 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:13 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:14 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:15 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:16 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:17 ",3600,80,3600.0198999999998,80.358789999999999]
["2021-11-09","  7:45:18 ",3600,80,3600.0198999999998,80.717590000000001]
["2021-11-09","  7:45:19 ",3600,80,3600.0198999999998,80.717590000000001]
["2021-11-09","  7:45:20 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:21 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:22 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:23 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:24 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:25 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:26 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:27 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:28 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:29 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:30 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:31 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:32 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:33 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:34 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:35 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:36 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:37 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:38 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:39 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:40 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:41 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:42 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:43 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:44 ",3600,80,3600.0198999999998,80.277780000000007]
["2021-11-09","  7:45:45 ",3600,80,3600.0198999999998,79.768519999999995]
["2021-11-09","  7:45:46 ",3600,80,3600.0198999999998,79.768519999999995]
["2021-11-09","  7:45:47 ",3600,80,3600.0198999999998,79.768519999999995]
["2021-11-09","  7:45:48 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:49 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:50 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:51 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:52 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:53 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:54 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:55 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:56 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:57 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:58 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:45:59 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:00 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:01 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:02 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:03 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:04 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:05 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:06 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:07 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:08 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:09 ",3600,80,3600.0198999999998,79.982190000000003]
["2021-11-09","  7:46:10 ",3600,80,3588,83.949070000000006]
["2021-11-09","  7:46:11 ",3600,80,3588,85.949070000000006]
["2021-11-09","  7:46:12 ",3600,80,3588,85.949070000000006]
["2021-11-09","  7:46:13 ",3600,80,3588,86.377309999999994]
["2021-11-09","  7:46:14 ",3600,80,3588,86.377309999999994]
["2021-11-09","  7:46:15 ",3600,80,3588,86.377309999999994]
["2021-11-09","  7:46:16 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:17 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:18 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:19 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:20 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:21 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:22 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:23 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:24 ",3600,80,3588,86.875230000000002]
["2021-11-09","  7:46:25 ",3600,80,3588,87.222219999999993]
["2021-11-09","  7:46:26 ",3600,80,3588,87.222219999999993]
["2021-11-09","  7:46:27 ",3600,80,3588,87.222219999999993]
["2021-11-09","  7:46:28 ",3600,80,3588,87.222219999999993]
["2021-11-09","  7:46:29 ",3600,80,3588,87.222219999999993]
["2021-11-09","  7:46:30 ",3600,80,3588,87.222219999999993]
["2021-11-09","  7:46:31 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:32 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:33 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:34 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:35 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:36 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:37 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:38 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:39 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:40 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:41 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:42 ",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:46:43 ",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:46:44 ",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:46:45 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:46 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:47 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:48 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:49 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:50 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:51 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:52 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:53 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:54 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:55 ",3600,80,3588,86.918719999999993]
["2021-11-09","  7:46:56 ",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:57",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:58",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:46:59",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:47:00",3600,80,3588,86.928730000000002]
["2021-11-09","  7:47:01",3600,80,3588,86.828710000000001]
["2021-11-09","  7:47:02",3600,80,3588,86.928719999999998]
["2021-11-09","  7:47:03",3600,80,3588,86.928719999999998]
["2021-11-09","  7:47:04",3600,80,3588,86.928719999999998]
["2021-11-09","  7:47:05",3600,80,3588,86.928719999999998]
["2021-11-09","  7:47:06",3600,80,3588,86.928719999999998]
["2021-11-09","  7:47:07",3600,80,3588,86.828710000000001]
["2021-11-09","  7:47:08",3600,80,3588,86.928719999999998]
["2021-11-09","  7:47:09",3600,80,3588,86.928719999999998]
["2021-11-09","  7:47:10",3600,80,3588,86.928719999999998]
["2021-11-09","  7:47:11",3600,80,3588,86.828760000000003]
["2021-11-09","  7:47:12",3600,80,3588,86.92877]
["2021-11-09","  7:47:13",3600,80,3588,86.92877]
["2021-11-09","  7:47:14",3600,80,3588,86.828710000000001]
["2021-11-09","  7:47:15",3600,80,3588,86.92877]
["2021-11-09","  7:47:16",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:17",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:18",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:19",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:20",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:21",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:22",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:23",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:24",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:25",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:26",3600,80,3588,86.918779999999998]
["2021-11-09","  7:47:27",3600,80,3588,86.928790000000006]
["2021-11-09","  7:47:28",3600,80,3588,86.928790000000006]
["2021-11-09","  7:47:29",3600,80,3588,86.928790000000006]
["2021-11-09","  7:47:30",3600,80,3588,86.928790000000006]
["2021-11-09","  7:47:31",3600,80,3588,86.928790000000006]
["2021-11-09","  7:47:32",3600,80,3588,86.828779999999995]
["2021-11-09","  7:47:33",3600,80,3588,86.92877]
["2021-11-09","  7:47:34",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:35",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:36",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:37",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:38",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:39",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:40",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:41",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:42",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:43",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:44",3600,80,3588,86.918760000000006]
["2021-11-09","  7:47:45",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:46",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:47",3600,80,3588,86.828770000000006]
["2021-11-09","  7:47:48",3600,80,3588,86.928780000000003]
["2021-11-09","  7:47:49",3600,80,3588,86.928780000000003]
["2021-11-09","  7:47:50",3600,80,3588,86.828720000000004]
["2021-11-09","  7:47:51",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:52",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:53",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:54",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:55",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:56",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:57",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:58",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:47:59",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:48:00",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:48:01",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:48:02",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:48:03",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:48:04",3600,80,3588,86.928709999999995]
["2021-11-09","  7:48:05",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:06",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:07",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:08",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:09",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:10",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:11",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:12",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:13",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:14",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:15",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:16",3600,80,3588,86.828270000000003]
["2021-11-09","  7:48:17",3600,80,3588,86.728700000000003]
["2021-11-09","  7:48:18",3600,80,3588,86.728710000000007]
["2021-11-09","  7:48:19",3600,80,3588,86.828720000000004]
["2021-11-09","  7:48:20",3600,80,3588,86.918729999999996]
["2021-11-09","  7:48:21",3600,80,3588,86.828720000000004]
["2021-11-09","  7:48:22",3600,80,3588,87.222219999999993]
["2021-11-09","  7:48:23",3600,80,3588,86.307869999999994]
["2021-11-09","  7:48:24",3600,80,3588,86.828720000000004]
["2021-11-09","  7:48:25",3600,80,3588,86.828729999999993]
["2021-11-09","  7:48:26",3600,80,3588,86.728729999999999]
["2021-11-09","  7:48:27",3600,80,3588,86.728729999999999]
["2021-11-09","  7:48:28",3600,80,3588,86.828739999999996]
["2021-11-09","  7:48:29",3600,80,3588,86.828739999999996]
["2021-11-09","  7:48:30",3600,80,3588,86.828739999999996]
["2021-11-09","  7:48:31",3600,80,3588,86.728750000000005]
["2021-11-09","  7:48:32",3600,80,3588,86.728740000000002]
["2021-11-09","  7:48:33",3600,80,3588,86.828770000000006]
["2021-11-09","  7:48:34",3600,80,3588,86.828770000000006]
["2021-11-09","  7:48:35",3600,80,3588,86.828770000000006]
["2021-11-09","  7:48:36",3600,80,3588,86.728750000000005]
["2021-11-09","  7:48:37",3600,80,3588,86.728750000000005]
["2021-11-09","  7:48:38",3600,80,3588,86.828749999999999]
["2021-11-09","  7:48:39",3600,80,3588,86.828749999999999]
["2021-11-09","  7:48:40",3600,80,3588,86.828749999999999]
["2021-11-09","  7:48:41",3600,80,3588,86.728750000000005]
["2021-11-09","  7:48:42",3600,80,3588,86.828760000000003]
["2021-11-09","  7:48:43",3600,80,3588,86.828760000000003]
["2021-11-09","  7:48:44",3600,80,3600.1199000000001,86.828760000000003]
["2021-11-09","  7:48:45",3600,80,3600.1199000000001,86.828760000000003]
["2021-11-09","  7:48:46",3600,80,3600.1199000000001,86.728729999999999]
["2021-11-09","  7:48:47",3600,80,3600.1199000000001,86.728729999999999]
["2021-11-09","  7:48:48",3600,80,3600.1199000000001,86.728729999999999]
["2021-11-09","  7:48:49",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:50",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:51",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:52",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:53",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:54",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:55",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:56",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:57",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:58",3600,80,3600.1199000000001,83.009249999999994]
["2021-11-09","  7:48:59",3600,80,3600.1199000000001,82.210650000000001]
["2021-11-09","  7:49:00",3600,80,3600.1199000000001,82.210650000000001]
["2021-11-09","  7:49:01",3600,80,3600.1199000000001,82.210650000000001]
["2021-11-09","  7:49:02",3600,80,3600.1199000000001,82.210650000000001]
["2021-11-09","  7:49:03",3600,80,3600.1199000000001,82.210650000000001]
["2021-11-09","  7:49:04",3600,80,3600.1199000000001,81.481470000000002]
["2021-11-09","  7:49:05",3600,80,3600.1199000000001,81.481470000000002]
["2021-11-09","  7:49:06",3600,80,3600.1199000000001,81.481470000000002]
["2021-11-09","  7:49:07",3600,80,3600.1199000000001,81.481470000000002]
["2021-11-09","  7:49:08",3600,80,3600.1199000000001,80.120980000000003]
["2021-11-09","  7:49:09",3600,80,3600.1199000000001,80.120980000000003]
["2021-11-09","  7:49:10",3600,80,3600.1199000000001,79.960980000000006]
["2021-11-09","  7:49:11",3600,80,3600.1199000000001,79.210980000000006]
["2021-11-09","  7:49:12",3600,70,3600.1199000000001,78.99879]
["2021-11-09","  7:49:13",3600,70,3600.1199000000001,78.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:14",3600,70,3600.1199000000001,78.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:15",3600,70,3600.1199000000001,76.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:16",3600,70,3600.1199000000001,76.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:17",3600,70,3600.1199000000001,76.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:18",3600,70,3600.1199000000001,71.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:19",3600,70,3600.1199000000001,71.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:20",3600,70,3600.1199000000001,71.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:21",3600,70,3600.1199000000001,71.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:22",3600,70,3600.1199000000001,71.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:23",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:24",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:25",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:26",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:27",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:28",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:29",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:30",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:31",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:32",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:33",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:34",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:35",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:36",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:37",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:38",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:39",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:40",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:41",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:42",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:43",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:44",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:45",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:46",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:47",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:48",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:49",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:50",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:51",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:52",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:53",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:54",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:55",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:56",3600,70,3600.1111000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:49:57",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:58",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:49:59",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:00",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:01",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:02",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:03",3600,70,3600.1111000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:04",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:05",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:06",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:07",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:08",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:09",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:10",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:11",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:12",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:13",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:14",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:15",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:16",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:17",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:50:18",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:19",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:20",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:21",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:22",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:23",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:24",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:25",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:26",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:27",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:28",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:29",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:30",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:31",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:32",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:33",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:34",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:35",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:36",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:37",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:38",3600,70,3600.1199000000001,69.991230000000002]
["2021-11-09","  7:50:39",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:40",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:41",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:42",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:43",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:44",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:45",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:46",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:47",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:50:48",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:49",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:50",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:51",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:52",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:53",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:54",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:55",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:56",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:57",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:58",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:50:59",3600,70,3600.1199000000001,69.995670000000004]
["2021-11-09","  7:51:00",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:01",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:02",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:03",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:04",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:05",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:06",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:07",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:08",3600,70,3600.1199000000001,70.057869999999994]
["2021-11-09","  7:51:09",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:51:10",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  7:51:11",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:47",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993,"Cambio de tabla de datos"]
["2021-11-09","  8:09:48",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:49",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:50",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:51",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:52",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:53",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:54",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:55",3600,70,3600.1199000000001,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:56",3600,70,3612,69.990979999999993]
["2021-11-09","  8:09:57",3600,70,3612,66.203699999999998]
["2021-11-09","  8:09:58",3600,70,3612,66.203699999999998]
["2021-11-09","  8:09:59 ",3600,70,3612,65.393519999999995]
["2021-11-09","  8:10:00",3600,70,3612,65.393519999999995]
["2021-11-09","  8:10:01",3600,70,3612,64.571749999999994]
["2021-11-09","  8:10:02",3600,70,3612,64.571749999999994]
["2021-11-09","  8:10:03",3600,70,3612,64.571749999999994]
["2021-11-09","  8:10:04",3600,70,3612,64.571749999999994]
["2021-11-09","  8:10:05",3600,70,3612,63.807870000000001]
["2021-11-09","  8:10:06 ",3600,70,3612,63.807870000000001]
["2021-11-09","  8:10:07 ",3600,70,3612,63.807870000000001]
["2021-11-09","  8:10:08 ",3600,70,3612,63.807870000000001]
["2021-11-09","  8:10:09 ",3600,70,3612,63.807870000000001]
["2021-11-09","  8:10:10",3600,70,3612,63.807870000000001]
["2021-11-09","  8:10:11",3600,70,3612,63.807870000000001]
["2021-11-09","  8:10:12",3600,70,3612,63.807870000000001]
["2021-11-09","  8:10:13",3600,70,3612,63.553229999999999]
["2021-11-09","  8:10:14",3600,70,3612,63.553229999999999]
["2021-11-09","  8:10:15",3600,70,3612,63.553229999999999]
["2021-11-09","  8:10:16",3600,70,3612,63.067129999999999]
["2021-11-09","  8:10:17",3600,70,3612,63.067129999999999]
["2021-11-09","  8:10:18 ",3600,70,3612,63.067129999999999]
["2021-11-09","  8:10:19 ",3600,70,3612,63.067129999999999]
["2021-11-09","  8:10:20 ",3600,70,3612,63.414349999999999]
["2021-11-09","  8:10:21 ",3600,70,3612,63.414349999999999]
["2021-11-09","  8:10:22 ",3600,70,3612,63.414349999999999]
["2021-11-09","  8:10:23 ",3600,70,3612,63.278129999999997]
["2021-11-09","  8:10:24 ",3600,70,3612,62.824069999999999]
["2021-11-09","  8:10:25 ",3600,70,3612,62.824069999999999]
["2021-11-09","  8:10:26 ",3600,70,3612,62.824069999999999]
["2021-11-09","  8:10:27 ",3600,70,3612,62.824069999999999]
["2021-11-09","  8:10:28 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:29 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:30 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:31 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:32 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:33 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:34 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:35 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:36 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:37 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:38 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:39 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:40 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:41 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:42 ",3600,70,3612,63.310180000000003]
["2021-11-09","  8:10:43 ",3600,70,3612,62.928229999999999]
["2021-11-09","  8:10:44 ",3600,70,3612,62.928229999999999]
["2021-11-09","  8:10:45 ",3600,70,3612,62.928229999999999]
["2021-11-09","  8:10:46 ",3600,70,3612,62.928229999999999]
["2021-11-09","  8:10:47 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:48 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:49 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:50 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:51 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:52 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:53 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:54 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:55 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:56 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:57 ",3600,70,3612,62.430549999999997]
["2021-11-09","  8:10:58 ",3600,70,3612,62.53472]
["2021-11-09","  8:10:59 ",3600,70,3612,62.53472]
["2021-11-09","  8:11:00 ",3600,70,3612,62.53472]
["2021-11-09","  8:11:01 ",3600,70,3612,62.53472]
["2021-11-09","  8:11:02 ",3600,70,3612,62.53472]
["2021-11-09","  8:11:03 ",3600,70,3612,62.53472]
["2021-11-09","  8:11:04 ",3600,70,3612,62.53472]
["2021-11-09","  8:11:05 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:06 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:07 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:08 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:09 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:10 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:11 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:12 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:13 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:14 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:15 ",3600,70,3612,62.812510000000003]
["2021-11-09","  8:11:16 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:17 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:18 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:19 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:20 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:21 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:22 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:23 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:24 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:25 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:26 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:27 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:28 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:29 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:30 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:31 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:32 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:33 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:34 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:35 ",3600,70,3612,62.812530000000002]
["2021-11-09","  8:11:36 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:37 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:38 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:39 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:40 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:41 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:42 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:43 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:44 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:45 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:46 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:47 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:48 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:49 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:50 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:51 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:52 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:53 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:54 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:55 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:56 ",3600,70,3612,62.546289999999999]
["2021-11-09","  8:11:57",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-10","  8:11:58",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-11","  8:11:59",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-12","  8:12:00",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:01",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:02",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:03",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:04",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:05",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:06",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:07",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:08",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:09",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:10",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:11",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:12",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:13",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:14",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:15",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:16",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:17",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:18",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:19",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:20",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:21",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:22",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:23",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:24",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:25",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:26",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:27",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:28",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:29",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:30",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:31",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:32",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:33",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:34",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:35",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:36",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:37",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:38",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:39",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:40",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:41",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:42",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:43",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:44",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:45",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:46",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:47",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:48",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:49",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:50",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:51",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:52",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:53",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:54",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:55",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:56",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-13","  8:12:57",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:12:58 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:12:59 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:00 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:01 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:02",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:03",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:04",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:05",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:06",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:07",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:08",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:09 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:10 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:11 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:12 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:13 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:14 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:15 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:16 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:17 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:18 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:19 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:20 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:21 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:22 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:23 ",3600,70,3600.3883999999998,69.502309999999994]
["2021-11-09","  8:13:24 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:25 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:26 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:27 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:28 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:29 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:30 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:31 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:32 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:33 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:34 ",3600,70,3600.3883999999998,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:13:35 ",3600,70,3600.3883999999998,69.988429999999994]
["2021-11-09","  8:13:36 ",3600,70,3600.3883999999998,69.988429999999994]
["2021-11-09","  8:13:37 ",3600,70,3600.3883999999998,69.988429999999994]
["2021-11-09","  8:13:38 ",3600,70,3600.3883999999998,69.988429999999994]
["2021-11-09","  8:13:39 ",3600,70,3600.3883999999998,69.75694]
["2021-11-09","  8:13:40 ",3600,70,3600.3883999999998,69.75694]
["2021-11-09","  8:13:41 ",3600,70,3600.3883999999998,69.75694]
["2021-11-09","  8:13:42 ",3600,70,3600.3883999999998,69.75694]
["2021-11-09","  8:13:43 ",3600,70,3600.3883999999998,69.75694]
["2021-11-09","  8:13:44 ",3600,70,3600.3883999999998,69.71866]
["2021-11-09","  8:13:45 ",3600,70,3600.3883999999998,69.65925]
["2021-11-09","  8:13:46 ",3600,70,3600.3883999999998,69.65925]
["2021-11-09","  8:13:47 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:48 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:49 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:50 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:51 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:52 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:53 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:54 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:55 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:56 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:57 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:58 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:13:59 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:00 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:01 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:02 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:03 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:04 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:05 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:06 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:07 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:08 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:09 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:10 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:11 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:12 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:13 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:14 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:15 ",3600,70,3600.3883999999998,69.652780000000007]
["2021-11-09","  8:14:16 ",3600,70,3588,76.025459999999995]
["2021-11-09","  8:14:17 ",3600,70,3588,76.025459999999995]
["2021-11-09","  8:14:18 ",3600,70,3588,76.025459999999995]
["2021-11-09","  8:14:19 ",3600,70,3588,76.166659999999993]
["2021-11-09","  8:14:20 ",3600,70,3588,76.166659999999993]
["2021-11-09","  8:14:21 ",3600,70,3588,76.266660000000002]
["2021-11-09","  8:14:22 ",3600,70,3588,76.266660000000002]
["2021-11-09","  8:14:23 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:24 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:25 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:26 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:27 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:28 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:29 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:30 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:31 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:32 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:33 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:34 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:35 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:36 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:37 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:38 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:39 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:40 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:41 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:42 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:43 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:44 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:45 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:46 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:47 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:48 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:49 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:50 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:51 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:52 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:53 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:54 ",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:55 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:56 ",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:57",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:14:58",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:14:59",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:00",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:01",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:02",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:03",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:04",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:05",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:06",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:07",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:08",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:09",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:10",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:11",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:12",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:13",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:14",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:15",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:16",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:17",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:18",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:19",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:20",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:21",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:22",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:23",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:24",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:25",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:26",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:27",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:28",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:29",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:30",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:31",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:32",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:33",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:34",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:35",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:36",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:37",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:38",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:39",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:40",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:41",3600,70,3588,76.466660000000005]
["2021-11-09","  8:15:42",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:43",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:44",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:45",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:46",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:47",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:48",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:49",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:50",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:51",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:52",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:53",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:54",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:55",3600,70,3588,76.666659999999993]
["2021-11-09","  8:15:56",3600,70,3600.2222000000002,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:15:57",3600,70,3600.2222000000002,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:15:58",3600,70,3600.2222000000002,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:15:59",3600,70,3600.2222000000002,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:16:00",3600,70,3600.2222000000002,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:16:01",3600,70,3600.2222000000002,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:16:02",3600,70,3600.2222000000002,69.479159999999993]
["2021-11-09","  8:16:03",3600,70,3600.2222000000002,69.988429999999994]
["2021-11-09","  8:16:04",3600,70,3600.2222000000002,69.988429999999994]
["2021-11-09","  8:16:05",3600,60,3600.2222000000002,69.988429999999994]
["2021-11-09","  8:16:06",3600,60,3600.2222000000002,69.988429999999994]
["2021-11-09","  8:16:07",3600,60,3600.2222000000002,69.75694]
["2021-11-09","  8:16:08",3600,60,3600.2222000000002,66.75694]
["2021-11-09","  8:16:09",3600,60,3600.2222000000002,66.75694]
["2021-11-09","  8:16:10",3600,60,3600.2222000000002,66.75694]
["2021-11-09","  8:16:11",3600,60,3600.2222000000002,66.75694]
["2021-11-09","  8:16:12",3600,60,3600.2222000000002,64.098780000000005]
["2021-11-09","  8:16:13",3600,60,3600.2222000000002,64.098780000000005]
["2021-11-09","  8:16:14",3600,60,3600.2222000000002,64.098780000000005]
["2021-11-09","  8:16:15",3600,60,3600.2222000000002,64.098780000000005]
["2021-11-09","  8:16:16",3600,60,3600.2222000000002,64.098780000000005]
["2021-11-09","  8:16:17",3600,60,3600.2222000000002,64.098780000000005]
["2021-11-09","  8:16:18",3600,60,3600.2222000000002,62.123449999999998]
["2021-11-09","  8:16:19",3600,60,3600.2222000000002,62.123449999999998]
["2021-11-09","  8:16:20",3600,60,3600.2222000000002,62.123449999999998]
["2021-11-09","  8:16:21",3600,60,3600.2222000000002,62.123449999999998]
["2021-11-09","  8:16:22",3600,60,3600.2222000000002,62.123449999999998]
["2021-11-09","  8:16:23",3600,60,3600.2222000000002,62.123449999999998]
["2021-11-09","  8:16:24",3600,60,3600.2222000000002,62.123449999999998]
["2021-11-09","  8:16:25",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:16:26",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:16:27",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:16:28",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002,"Cambio de tabla de datos"]
["2021-11-09","  8:20:57 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:20:58 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:20:59 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:00 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:01 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:02 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:03 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:04 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:05 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:06 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:07 ",3600,60,3600.2222000000002,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:21:08 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:09 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:10 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:11 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:12 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:13 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:14 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:15 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:16 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:17 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:18 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:19 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:20 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:21 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:22 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:23 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:24 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:25 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:26 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:27 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:28 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:29 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:30 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:31 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:32 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:33 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:34 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:35 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:36 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:37 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:38 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:39 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:40 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:41 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:42 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:43 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:44 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:45 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:46 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:47 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:48 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:49 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:50 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:51 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:52 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:53 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:54 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:55 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:56 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:57 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:58 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:21:59 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:22:00 ",3600,60,3600.2222000000002,60.428229999999999]
["2021-11-09","  8:22:01 ",3600,60,3612,59.72383]
["2021-11-09","  8:22:02 ",3600,60,3612,59.72383]
["2021-11-09","  8:22:03 ",3600,60,3612,59.72383]
["2021-11-09","  8:22:04 ",3600,60,3612,59.72383]
["2021-11-09","  8:22:05 ",3600,60,3612,59.72383]
["2021-11-09","  8:22:06 ",3600,60,3612,59.72383]
["2021-11-09","  8:22:07 ",3600,60,3612,59.72383]
["2021-11-09","  8:22:08 ",3600,60,3612,55.523850000000003]
["2021-11-09","  8:22:09 ",3600,60,3612,55.523850000000003]
["2021-11-09","  8:22:10 ",3600,60,3612,55.523850000000003]
["2021-11-09","  8:22:11 ",3600,60,3612,55.523850000000003]
["2021-11-09","  8:22:12 ",3600,60,3612,55.523850000000003]
["2021-11-09","  8:22:13 ",3600,60,3612,55.523850000000003]
["2021-11-09","  8:22:14 ",3600,60,3612,53.726849999999999]
["2021-11-09","  8:22:15 ",3600,60,3612,53.726849999999999]
["2021-11-09","  8:22:16 ",3600,60,3612,53.726849999999999]
["2021-11-09","  8:22:17 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:18 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:19 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:20 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:21 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:22 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:23 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:24 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:25 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:26 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:27 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:28 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:29 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:30 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:31 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:32 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:33 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:34 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:35 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:36 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:37 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:38 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:39 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:40 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:41 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:42 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:43 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:44 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:45 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:46 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:47 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:48 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:49 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:50 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:22:51 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:52 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:53 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:54 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:55 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:22:56 ",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:22:57",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:22:58",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:22:59",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:00",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:01",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:02",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:03",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:04",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:05",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:06",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:07",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:08",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:09",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:10",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:11",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:12",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:13",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:14",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:15",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:16",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:17",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:18",3600,60,3612,52.964530000000003]
["2021-11-09","  8:23:19",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:20",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:21",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:22",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:23",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:24",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:25",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:26",3600,60,3612,52.94453]
["2021-11-09","  8:23:27",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:28",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:29",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:30",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:31",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:32",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:33",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:34",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:35",3600,60,3612,52.961170000000003]
["2021-11-09","  8:23:36",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:37",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:38",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:39",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:40",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:41",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:42",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:43",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:44",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:45",3600,60,3612,52.963149999999999]
["2021-11-09","  8:23:46",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:47",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:48",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:49",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:50",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:51",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:52",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:53",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:54",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:55",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:56",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:57",3600,60,3612,52.970149999999997]
["2021-11-09","  8:23:58 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:23:59 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:24:00 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:24:01 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:24:02 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:03 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:04 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:05 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:06 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:07 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:08 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:09 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:10 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:24:11 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:24:12 ",3600,60,3612,53.310180000000003]
["2021-11-09","  8:24:13 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:14 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:15 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:16 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:17 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:18 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:19 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:20 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:21 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:22 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:23 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:24 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:25 ",3600,60,3612,53.010179999999998]
["2021-11-09","  8:24:26 ",3600,60,3612,53.010179999999998]
["2021-11-09","  8:24:27 ",3600,60,3612,53.010179999999998]
["2021-11-09","  8:24:28 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:29 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:30 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:31 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:32 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:33 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:34 ",3600,60,3612,52.974530000000001]
["2021-11-09","  8:24:35 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:36 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:37 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:38 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:39 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:40 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:41 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:42 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:43 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:44 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:45 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:46 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:47 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:48 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:49 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:50 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:51 ",3600,60,3600.0987,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:52 ",3600,60,3588,60.625230000000002]
["2021-11-09","  8:24:53 ",3600,60,3588,61.232379999999999]
["2021-11-09","  8:24:54 ",3600,60,3588,61.232379999999999]
["2021-11-09","  8:24:55 ",3600,60,3588,61.232379999999999]
["2021-11-09","  8:24:56 ",3600,60,3588,63.323810000000002]
["2021-11-09","  8:24:57 ",3600,60,3588,63.323810000000002]
["2021-11-09","  8:24:58 ",3600,60,3588,63.323810000000002]
["2021-11-09","  8:24:59 ",3600,60,3588,63.323810000000002]
["2021-11-09","  8:25:00 ",3600,60,3588,63.323810000000002]
["2021-11-09","  8:25:01 ",3600,60,3588,67.238429999999994]
["2021-11-09","  8:25:02 ",3600,60,3588,66.938429999999997]
["2021-11-09","  8:25:03 ",3600,60,3588,67.038430000000005]
["2021-11-09","  8:25:04 ",3600,60,3588,67.238429999999994]
["2021-11-09","  8:25:05 ",3600,60,3588,66.938429999999997]
["2021-11-09","  8:25:06 ",3600,60,3588,67.038430000000005]
["2021-11-09","  8:25:07 ",3600,60,3588,67.238429999999994]
["2021-11-09","  8:25:08 ",3600,60,3588,66.938429999999997]
["2021-11-09","  8:25:09 ",3600,60,3588,67.038430000000005]
["2021-11-09","  8:25:10 ",3600,60,3588,67.238429999999994]
["2021-11-09","  8:25:11 ",3600,60,3588,66.938429999999997]
["2021-11-09","  8:25:12 ",3600,60,3588,67.038430000000005]
["2021-11-09","  8:25:13 ",3600,60,3588,67.238429999999994]
["2021-11-09","  8:25:14 ",3600,60,3588,66.938429999999997]
["2021-11-09","  8:25:15 ",3600,60,3588,67.038430000000005]
["2021-11-09","  8:25:16 ",3600,60,3588,67.238429999999994]
["2021-11-09","  8:25:17 ",3600,60,3588,66.938429999999997]
["2021-11-09","  8:25:18 ",3600,60,3588,67.038430000000005]
["2021-11-09","  8:25:19 ",3600,60,3588,67.128730000000004]
["2021-11-09","  8:25:20 ",3600,60,3588,67.128730000000004]
["2021-11-09","  8:25:21 ",3600,60,3588,67.128730000000004]
["2021-11-09","  8:25:22 ",3600,60,3588,67.108710000000002]
["2021-11-09","  8:25:23 ",3600,60,3588,67.028710000000004]
["2021-11-09","  8:25:24 ",3600,60,3588,67.128709999999998]
["2021-11-09","  8:25:25 ",3600,60,3588,67.128709999999998]
["2021-11-09","  8:25:26 ",3600,60,3588,67.128709999999998]
["2021-11-09","  8:25:27 ",3600,60,3588,67.128709999999998]
["2021-11-09","  8:25:28 ",3600,60,3588,67.028790000000001]
["2021-11-09","  8:25:29 ",3600,60,3588,67.168710000000004]
["2021-11-09","  8:25:30 ",3600,60,3588,67.328710000000001]
["2021-11-09","  8:25:31 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:32 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:33 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:34 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:35 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:36 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:37 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:38 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:39 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:40 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:41 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:42 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:43 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:44 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:45 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:46 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:47 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:48 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:49 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:50 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:51 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:52 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:53 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:54 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:55 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:25:56 ",3600,60,3588,67.148700000000005]
["2021-11-09","  8:30:57 ",3600,60,3599.8825999999999,67.148700000000005,"Cambio de tabla de datos"]
["2021-11-09","  8:30:58 ",3600,60,3599.8825999999999,66.628699999999995]
["2021-11-09","  8:30:59 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:00 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:01 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:02 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:03 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:04 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:05 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:06 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:07 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:08 ",3600,60,3599.8825999999999,64.232380000000006]
["2021-11-09","  8:31:09 ",3600,60,3599.8825999999999,61.19238]
["2021-11-09","  8:31:10 ",3600,60,3599.8825999999999,61.19238]
["2021-11-09","  8:31:11 ",3600,60,3599.8825999999999,61.19238]
["2021-11-09","  8:31:12 ",3600,60,3599.8825999999999,61.19238]
["2021-11-09","  8:31:13 ",3600,50,3599.8825999999999,61.19238]
["2021-11-09","  8:31:14 ",3600,50,3599.8825999999999,61.19238]
["2021-11-09","  8:31:15 ",3600,50,3599.8825999999999,61.19238]
["2021-11-09","  8:31:16 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:17 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:18 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:19 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:20 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:21 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:22 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:23 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:24 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:25 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:26 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:27 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:28 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:29 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:30 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:31 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:32 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:33 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:34 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:35 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:36 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:37 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:38 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:39 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:40 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:41 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:42 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:43 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:44 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:45 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:46 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:47 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:48 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:49 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:50 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:51 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:52 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:53 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:54 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:55 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:56 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:57 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:58 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:31:59 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:32:00 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:32:01 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:32:02 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:32:03 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:32:04 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:32:05 ",3600,50,3599.8825999999999,50.231229999999996]
["2021-11-09","  8:32:06 ",3600,50,3588,52.38888]
["2021-11-09","  8:32:07 ",3600,50,3588,52.38888]
["2021-11-09","  8:32:08 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:09 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:10 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:11 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:12 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:13 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:14 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:15 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:16 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:17 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:18 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:19 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:20 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:21 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:22 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:23 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:24 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:25 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:26 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:27 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:28 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:29 ",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:32:30 ",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:32:31 ",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:32:32 ",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:32:33 ",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:32:34 ",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:32:35 ",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:32:36 ",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:32:37 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:38 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:39 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:40 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:41 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:42 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:43 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:44 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:45 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:46 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:47 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:48 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:49 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:50 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:51 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:52 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:53 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:54 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:55 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:56 ",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:57",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:58",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:32:59",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:00",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:01",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:02",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:03",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:04",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:05",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:06",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:07",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:08",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:09",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:10",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:11",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:12",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:13",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:14",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:15",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:16",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:17",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:18",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:19",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:20",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:21",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:22",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:23",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:24",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:25",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:26",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:27",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:28",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:29",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:30",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:31",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:32",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:33",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:34",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:35",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:36",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:37",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:38",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:39",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:40",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:41",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:42",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:43",3600,50,3588,56.717129999999997]
["2021-11-09","  8:33:44",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:45",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:46",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:47",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:48",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:49",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:50",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:51",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:52",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:53",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:54",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:55",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:56",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:57",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:58",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:33:59",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:00",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:01",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:02",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:03",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:04",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:05",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:06",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:07",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:08",3600,50,3588,56.817129999999999]
["2021-11-09","  8:34:09",3600,40,3599.8022999999998,45.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:26",3600,40,3599.9234000000001,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:34:27",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:28",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:29",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:30",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:31",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:32",3600,40,3599.9234000000001,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:33",3600,40,3599.9234000000001,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:34",3600,40,3599.9234000000001,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:35",3600,40,3599.9234000000001,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:36",3600,40,3599.9234000000001,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:34:37",3600,40,3599.9234000000001,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:34:38",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:39",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:40",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:41",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:42",3600,40,3599.9234000000001,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:43",3600,40,3599.9234000000001,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:44",3600,40,3599.9234000000001,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:45",3600,40,3600.0011,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:46",3600,40,3600.0011,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:47",3600,40,3600.0011,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:34:48",3600,40,3600.0011,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:34:49",3600,40,3600.0011,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:50",3600,40,3600.0011,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:51",3600,40,3600.0011,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:52",3600,40,3600.0011,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:53",3600,40,3600.0011,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:34:54",3600,40,3600.0011,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:55",3600,40,3600.0011,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:56",3600,40,3600.0011,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:57",3600,40,3599.9123,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:34:58",3600,40,3599.9123,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:34:59",3600,40,3599.9123,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:35:00",3600,40,3599.9123,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:35:01",3600,40,3599.9123,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:35:02",3600,40,3599.9123,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:35:03",3600,40,3599.9123,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:35:04",3600,40,3599.9123,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:35:05",3600,40,3599.9123,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:06",3600,40,3599.9123,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:07",3600,40,3599.9123,40.299349999999997]
["2021-11-09","  8:35:08",3600,40,3599.9123,40.219349999999999]
["2021-11-09","  8:35:09",3600,40,3599.9123,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:10",3600,40,3599.9123,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:11",3600,40,3599.9123,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:12",3600,40,3599.9123,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:13",3600,40,3599.9123,40.299349999999997]
["2021-11-09","  8:35:14",3600,40,3599.9123,40.219349999999999]
["2021-11-09","  8:35:15",3600,40,3599.9123,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:16",3600,40,3599.9123,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:17",3600,40,3599.9123,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:18",3600,40,3599.9123,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:19",3600,40,3600.0034000000001,40.299349999999997]
["2021-11-09","  8:35:20",3600,40,3600.0034000000001,40.219349999999999]
["2021-11-09","  8:35:21",3600,40,3600.0034000000001,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:22",3600,40,3600.0034000000001,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:23",3600,40,3600.0034000000001,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:24",3600,40,3600.0034000000001,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:25",3600,40,3600.0034000000001,40.299349999999997]
["2021-11-09","  8:35:26",3600,40,3600.0034000000001,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:27",3600,40,3600.0034000000001,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:28",3600,40,3600.0034000000001,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:29",3600,40,3600.0034000000001,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:30",3600,40,3599.9123,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:31",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:32",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:33",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:34",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:35",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:36",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:37",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:38",3600,40,3600.0911999999998,40.299349999999997]
["2021-11-09","  8:35:39",3600,40,3600.0911999999998,40.219349999999999]
["2021-11-09","  8:35:40",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:41",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:42",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:43",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:44",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:45",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:46",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:47",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:48",3600,40,3600.0911999999998,40.299349999999997]
["2021-11-09","  8:35:49",3600,40,3600.0911999999998,40.219349999999999]
["2021-11-09","  8:35:50",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:51",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:52",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:53",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:54",3600,40,3600.0911999999998,40.299349999999997]
["2021-11-09","  8:35:55",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:56",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:57 ",3600,40,3600.0911999999998,40.189349999999997]
["2021-11-09","  8:35:58 ",3600,40,3600.0911999999998,40.38935]
["2021-11-09","  8:35:59 ",3600,40,3600.0911999999998,40.299349999999997]
["2021-11-09","  8:36:00 ",3600,40,3600.0911999999998,40.219349999999999]
["2021-11-09","  8:36:01 ",3600,40,3600.0911999999998,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:36:02 ",3600,40,3600.0911999999998,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:36:03 ",3600,40,3600.0911999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:04 ",3600,40,3600.0911999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:05 ",3600,40,3600.0911999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:06 ",3600,40,3600.0911999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:07 ",3600,40,3600.0911999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:08 ",3600,40,3600.0911999999998,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:36:09 ",3600,40,3600.0911999999998,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:36:10 ",3600,40,3600.0911999999998,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:36:11 ",3600,40,3600.0911999999998,39.965269999999997]
["2021-11-09","  8:36:12 ",3600,40,3600.0911999999998,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:36:13 ",3600,40,3599.9011999999998,40.428229999999999]
["2021-11-09","  8:36:14 ",3600,40,3599.9011999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:15 ",3600,40,3599.9011999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:16 ",3600,40,3599.9011999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:17 ",3600,40,3599.9011999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:18 ",3600,40,3599.9011999999998,40.289349999999999]
["2021-11-09","  8:36:19 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:20 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:21 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:22 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:23 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:24 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:25 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:26 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:27 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:28 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:29 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:30 ",3600,40,3612,37.60416]
["2021-11-09","  8:36:31 ",3600,40,3612,36.770829999999997]
["2021-11-09","  8:36:32 ",3600,40,3612,36.770829999999997]
["2021-11-09","  8:36:33 ",3600,40,3612,36.770829999999997]
["2021-11-09","  8:36:34 ",3600,40,3612,35.960639999999998]
["2021-11-09","  8:36:35 ",3600,40,3612,35.960639999999998]
["2021-11-09","  8:36:36 ",3600,40,3612,34.270829999999997]
["2021-11-09","  8:36:37 ",3600,40,3612,34.270829999999997]
["2021-11-09","  8:36:38 ",3600,40,3612,34.270829999999997]
["2021-11-09","  8:36:39 ",3600,40,3612,34.270829999999997]
["2021-11-09","  8:36:40 ",3600,40,3612,34.270829999999997]
["2021-11-09","  8:36:41 ",3600,40,3612,34.270829999999997]
["2021-11-09","  8:36:42 ",3600,40,3612,33.726849999999999]
["2021-11-09","  8:36:43 ",3600,40,3612,33.726849999999999]
["2021-11-09","  8:36:44 ",3600,40,3612,33.726849999999999]
["2021-11-09","  8:36:45 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:46 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:47 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:48 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:49 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:50 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:51 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:52 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:53 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:54 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:55 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:56 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:57 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:58 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:36:59 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:00 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:01 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:02 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:03 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:04 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:05 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:06 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:07 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:08 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:09 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:10 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:11 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:12 ",3600,40,3612,33.043979999999998]
["2021-11-09","  8:37:13 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:14 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:15 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:16 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:17 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:18 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:19 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:20 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:21 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:22 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:23 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:24 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:25 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:26 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:27 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:28 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:29 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:30 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:31 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:32 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:33 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:34 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:35 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:36 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:37 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:38 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:39 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:40 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:41 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:42 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:43 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:44 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:45 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:46 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:47 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:48 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:49 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:50 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:51 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:52 ",3600,40,3612,32.465269999999997]
["2021-11-09","  8:37:53 ",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:37:54 ",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:37:55 ",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:37:56 ",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:37:57",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:37:58",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:37:59",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:00",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:01",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:02",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:03",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:04",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:05",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:06",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:07",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:08",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:09",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:10",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:11",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:12",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:13",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:14",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:15",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:16",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:17",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:18",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:19",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:20",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:21",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:22",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:23",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:24",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:25",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:26",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:27",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:28",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:29",3600,40,3612,32.45787]
["2021-11-09","  8:38:30",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:31",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:32",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:33",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:34",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:35",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:36",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:37",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:38",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:39",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:40",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:41",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:42",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:43",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:44",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:45",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:46",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:47",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:48",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:49",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:50",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:51",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:52",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:53",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:54",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:55",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:56",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:57",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:58",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:38:59",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:00",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:01",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:02",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:03",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:04",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:05",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:06",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:07",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:08",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:09",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:10",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:11",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:12",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:13",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:14",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:15",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:16",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:17",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:18",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:19",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:20",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:21",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:22",3600,40,3612,32.475709999999999]
["2021-11-09","  8:39:34",3600,30,3599.9011,32.911569999999998]
["2021-11-09","  8:39:35",3600,30,3599.9011,33.099150000000002]
["2021-11-09","  8:39:36",3600,30,3599.9011,32.831569999999999]
["2021-11-09","  8:39:37",3600,30,3599.9011,32.831569999999999]
["2021-11-09","  8:39:38",3600,30,3599.9011,33.132739999999998]
["2021-11-09","  8:39:39",3600,30,3599.9011,33.231569999999998]
["2021-11-09","  8:39:40",3600,30,3599.9011,33.231569999999998]
["2021-11-09","  8:39:41",3600,30,3599.9011,33.231569999999998]
["2021-11-09","  8:39:42",3600,30,3599.9011,33.231569999999998]
["2021-11-09","  8:39:43",3600,30,3599.9011,33.231569999999998]
["2021-11-09","  8:39:44",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:45",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:46",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:47",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:48",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:49",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:50",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:51",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:52",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:53",3600,30,3599.9011,30.83098]
["2021-11-09","  8:39:54",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:39:55",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:39:56",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:39:57",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:39:58",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:39:59",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:00",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:01",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:02",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:03",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:04",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:05",3600,30,3599.9011,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:06",3600,30,3599.9011,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:07",3600,30,3599.9011,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:08",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:09",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:10",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:11",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:12",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:13",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:14",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:15",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:16",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:17",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:18",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:19",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:20",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:21",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:22",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:23",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:24",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:25",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:26",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:27",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:28",3600,30,3599.9123,30.731570000000001]
["2021-11-09","  8:40:29",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:30",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:31",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:32",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:33",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:34",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:35",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:36",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:37",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:38",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:39",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:40",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:41",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:42",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:43",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:44",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:45",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:46",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:47",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:48",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:49",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:50",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:51",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:52",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:53",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","  8:40:54",3600,30,3599.9123,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:40:55",3600,30,3599.6023,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:40:56",3600,30,3599.6023,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:40:57",3600,30,3599.6023,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:40:58",3600,30,3599.6023,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:40:59",3600,30,3599.6023,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:41:00",3600,30,3599.6023,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:41:01",3600,30,3599.6023,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:41:02",3600,30,3599.6023,30.831569999999999]
["2021-11-09","08:41:03",3600,30,3588,32.731569999999998]
["2021-11-09","08:41:04",3600,30,3588,32.731569999999998]
["2021-11-09","08:41:05",3600,30,3588,32.731569999999998]
["2021-11-09","08:41:06",3600,30,3588,35.315779999999997]
["2021-11-09","08:41:07",3600,30,3588,35.315779999999997]
["2021-11-09","08:41:08",3600,30,3588,35.315779999999997]
["2021-11-09","08:41:09",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:10",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:11",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:12",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:13",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:14",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:15",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:16",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:17",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:18",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:19",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:20",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:21",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:22",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:23",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:24",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:25",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:26",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:27",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:28",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:29",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:30",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:31",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:32",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:33",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:34",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:35",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:36",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:37",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:38",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:39",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:40",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:41",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:42",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:43",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:44",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:45",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:46",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:47",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:48",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:49",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:50",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:51",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:52",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:53",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:54",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:55",3600,30,3588,37.46123]
["2021-11-09","08:41:56",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:41:57",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:41:58",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:41:59",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:00",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:01",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:02",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:03",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:04",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:05",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:06",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:07",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:08",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:09",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:10",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:11",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:12",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:13",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:14",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:15",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:16",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:17",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:18",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:19",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:20",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:21",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:22",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:23",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:24",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:25",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:26",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:27",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:28",3600,30,3588,37.421570000000003]
["2021-11-09","08:42:29",3600,30,3599.8022999999998,30.260149999999999]
["2021-11-09","08:42:30",3600,30,3599.8022999999998,30.350149999999999]
["2021-11-09","08:42:31",3600,30,3599.8022999999998,30.501570000000001]
["2021-11-09","08:42:32",3600,30,3599.8022999999998,30.540150000000001]
["2021-11-09","08:42:33",3600,30,3599.8022999999998,30.960149999999999]
["2021-11-09","08:42:34",3600,30,3599.8022999999998,30.520150000000001]
["2021-11-09","08:42:35",3600,30,3599.8022999999998,30.840150000000001]
["2021-11-09","08:42:36",3600,30,3599.8022999999998,30.47015]
["2021-11-09","08:42:37",3600,30,3599.8022999999998,30.090150000000001]
["2021-11-09","08:42:38",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:39",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:40",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:41",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:42",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:43",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:44",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:45",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:46",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:47",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:48",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:49",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:50",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:51",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:52",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:53",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:54",3600,30,3599.8022999999998,30.020150000000001]
["2021-11-09","08:42:55",3600,30,3599.8022999999998,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:42:56",3600,30,3599.8022999999998,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:42:57",3600,30,3599.8022999999998,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:42:58",3600,30,3599.8022999999998,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:42:59",3600,30,3599.8022999999998,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:00",3600,30,3599.8022999999998,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:01",3600,30,3599.8022999999998,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:02",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:03",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:04",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:05",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:06",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:07",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:08",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:09",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:10",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:11",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:12",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:13",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:14",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:15",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:16",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:17",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:18",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:19",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:20",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:21",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:22",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:23",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:24",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:25",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:26",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:27",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:28",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:29",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:30",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:31",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:32",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:33",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:34",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:35",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:36",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:37",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:38",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:39",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:40",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:41",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:42",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:43",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:44",3600,30,3599.8123000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:45",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:46",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:47",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:48",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:49",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:50",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:51",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:52",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:53",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]
["2021-11-09","08:43:54",3600,30,3599.8067000000001,30.450150000000001]

{"sheet":"Condiciones generales","index":2,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
["DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA: Regulador Siemens","RESPUESTA","OBSERVACIONES (si se requiere)"]
["REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación","A"]
["Inyección (Externa, o interna)","interna"]
["Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor.","si"]
["Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref","velocidad - v"]

{"sheet":"Tiempo de establecimiento","index":3,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A."]
[]
[null,null,null,"GRÁFICA",null,null,null,null,"REGISTROS"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fecha y hora","Potencia activa (MW)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"09-11-2021  04:00 a 10:00"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tiempo de establecimiento: ",null,null,"46 seg"]

{"sheet":"Cálculo del estatismo U2- PA","index":5,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A."]
[]
["Potencia nominal:",96,"MW"]
[]
[]
[]
[null,"Número del escalón","Fecha y hora","Valor inicial variable a modificar\n(F, Fref, v, vref)","Valor Final variable a modificar\n(F, Fref, v, vref)","Valor inicial potencia (MW)","Valor Final potencia (MW)","Potencia de referencia (MW)","Valor inicial frecuencia (Hz)*","Valor Final Frecuencia (Hz)*","Estatismo"]
["Escalón positivo",1,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3611.9999999999991,90,82.650980000000004,90,60,{"$f":"60*E9/3600","v":60.199999999999982},{"$f":"100*((J9-I9)/60)/(-(G9-F9)/$B$4)","v":4.3543220728746235}]
["Escalón positivo",2,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3611.9999999999991,80,74.606470000000002,80,60,{"$f":"60*E10/3600","v":60.199999999999982},{"$f":"100*((J10-I10)/60)/(-(G10-F10)/$B$4)","v":5.9330345803206912}]
["Escalón negativo",3,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3588,80,86.728750000000005,80,60,59.8,4.7557124280141831]
["Escalón positivo",4,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3611.9999999999991,70,62.534629000000002,70,60,60.199999999999982,4.2864581010102594]
["Escalón negativo",5,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3588,70,76.466660000000005,70,60,59.8,4.9484587097513142]
["Escalón positivo",6,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3611.9999999999991,60,52.974530000000001,60,60,60.199999999999982,4.5548554046913665]
["Escalón negativo",7,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3588,60,67.148700000000005,60,60,59.8,4.4763383552254865]
["Escalón negativo",8,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3588,50,56.817129999999999,50,60,59.8,4.6940574699324298]
["Escalón positivo",9,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3611.9999999999991,40,32.475709999999999,40,60,60.199999999999982,4.2528929639869064]
["Escalón negativo",10,"09-11-2021  04:00 a 10:00",3600,3588,30,37.421570000000003,30,60,59.8,4.3117561378522931]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(K9:K18)","v":4.6567886223659558},"Promedio estatismo"]
[]
["*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia"]

{"sheet":"Grafica EstatismoU2 PVs F (2)","index":6,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,"PRUEBA DE ESTATISMO UNIDAD # 2"]
[null,null,null,"CENTRALTERMICA  TERMOCENTRO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Valor inicial potencia (MW)","Valor Final potencia (MW)","Valor inicial frecuencia (Hz)*","Valor Final Frecuencia (Hz)*"]
[90,82.62,60,60.199999999999982]
[80,72.8125,60,60.199999999999982]
[80,86.828699999999998,60,59.8]
[70,62.546295000000001,60,60.199999999999982]
[70,76.666663999999997,60,59.8]
[60,52.974533000000001,60,60.199999999999982]
[60,67.128704999999997,60,59.8]
[50,56.817129999999999,60,59.8]
[40,32.47,60,60.199999999999982]
[30,37.42,60,59.8]

{"sheet":"Gráfica Estatismo P,F Vs T","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}