## comentarios
EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO TECNICO | AUTOR COMENTARIO | EMAIL AUTOR COMENTARIO | NUMERAL DEL DOCUMENTO COMENTADO | TEXTO COMENTADO,CELDA COMENTADA | COMENTARIO- CON ARGUMENTO TECNICO | PROPUESTA AJUSTE | DESCRIPCIÓN ADJUNTO
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 1 | El AGPE debe tener un control de tensión que permita implementar un modo y estrategia de control configurable, para contribuir a mantener la tensión en el punto de conexión en un rango entre 0,9 p.u. a 1,1 p.u. respecto de la tensión nominal. El control de tensión debe permitir la operación permanente en un rango de (factor de potencia) de ±0,9. | Exigir que el control se realice con referencia a la red podría conllevar a que la implementación de este sea técnicamente complejo, pudiendo limitar la conexión y masificación de este tipo de sistemas. Sugerimos revisar este aspecto a la Comisión, teniendo en cuenta que muchos de los AGPE y AGGE se conectarían en "T". Los AGPE, en especial los asociados a clientes regulados, no tienen medidores sofisticados (permitido por la Resolución 174/21), e incluso los que tienen medición horaria, no tienen monitoreo en tiempo real. Lo anterior podría exigir la instalación de equipos como analizadores de redes en el punto de conexión para enviar las señales de P y Q. Sugerimos revisar. En sistemas de autogeneración en superficies como centros comerciales, bodegas, etc. se implementan grupos de paneles con sus inversores distribuidos por la superficie y con conexión a lo largo de los circuitos internos, es decir no hay un solo inversor sobre el cual debería actuar un control, sino que hay dos o mas inversores, y no concentrados en un solo punto. | Permitir, en función de las diferentes tecnologías de AGGE, AGPE y GD, la participación en el control de tensión con sus diferentes modos, control de voltaje con estatismo por ejemplo. Respecto al cumplimiento del requisito de control de tensión en el punto de conexión, recomendamos estudiar aquellos casos como las conexiones en derivación no normalizada ("conexión en T").
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 3 | El GD debe tener un control de tensión que cumpla con las especificaciones técnicas de los literales a y b del numeral 1 de este anexo de forma obligatoria. | En línea con el comentario anterior, debe estudiarse si el GD debería prestar el control de voltaje a nivel de bornes de generación. Adicionalmente, no se debería limitar la posibilidad que este tipo de recursos de generación puedan contribuir en el control de tensión con curvas de capacidad. | Alternativa de declarar una curva de capacidad a nivel de planta. ....Para sistemas de generación síncronos cuya capacidad instalada o nominal sea mayor a 1 MW, se requieren pruebas específicas donde se valide la curva de capacidad PQ, tal como se describe en el Anexo 2 del presente Acuerdo.... ....Para los sistemas de generación eólicos y solares fotovoltaicos, se deben entregar las curvas PQ, suministradas por el fabricante, de las Unidades de Generación que hacen parte de la planta....
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 4 | En ningún caso para los autogeneradores que aplican la Resolución CREG 174 de 2021 podrá solicitarse supervisión remota de variables eléctricas (tensión, corriente, factor de potencia u otras) desde el centro de control del OR, y solo se contará con la aplicación de las reglas de medición conforme el Capítulo IV de la citada resolución o la aplicación de las reglas de medida de la Resolución CREG 024 de 2015 para el caso del AGGE, o aquellas que la modifiquen adicionen o sustituyan. Lo anterior se deberá tener en cuenta en los Acuerdos que expida el C.N.O. conforme el numeral 2 de este Anexo. | Como lo anunciamos en nuestra comunicación, sugerimos armonizar y aclarar los requisitos planteados en el proyecto normativo con los establecidos por la Resolución CREG 101 011 de 2022. Específicamente, no es claro si con la propuesta regulatoria, requisitos como supervisión y protecciones deben ser cumplidos por los AGGE y AGPE hidroeléctricos y térmicos, por ejemplo. Adicionalmente, desconocemos si los nuevos requisitos planteados también cubrirían a los cogeneradores (recomendamos incluirlos).
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 4 | “(…)Cuando el factor de potencia calculado horario se encuentre por fuera de los rangos establecidos en este anexo se aplicará, para las horas correspondientes, las reglas de la Resolución CREG 015 de 2018 (…)” | En el caso de los AGGE no hay rango de factor de potencia definido como si lo tendrán los AGPE. Por el contrario, el Acuerdo 1605 establece un rango de potencia reactiva en la cual deben poder operar (+-32.8% de la Potencia nominal). En ese sentido, no es claro cuál es la referencia para efectos de la Resolución CREG 015 de 2018. | Se propone que la referencia, para que un AGGE se considere que está operando fuera de los rangos establecidos, sea definida en el acuerdo CNO.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 4 | El numeral 4 del Anexo 6 plantea que en el proceso de verificación del factor de potencia por parte del OR, deberá basarse en las medidas horarias de energía activa y reactiva tanto de la frontera de excedentes como de la frontera de comercialización, es decir de la medición de los cuatro cuadrantes del medidor bidireccional. | Considerando que se pueden originar diferentes casos en función a los flujos de la potencia activa y reactiva en el periodo de integración de una hora, que afectarían al autogenerador por su función de entrega y absorción de reactiva en el control de tensión, se requiere definir la manera en que se considerará la referencia para el factor de potencia. | Una alternativa para que la aplicación sea más simple, es determinar un máximo consumo y absorción de energía reactiva permanente, es decir, con un rango aceptable de consumo y entrega en función a la capacidad de autogeneración instalada.