## Comentarios CNO
Formato para la formulación de comentarios
Nombre empresa: | Consejo Nacional de Operación Eléctrico-CNO
Correo electrónico: | aolarte@cno.org.co
Artículo | Literal | COMENTARIO | PROPUESTA DE AJUSTE
Comentario General. | No Aplica. | Solicitamos respetuosamente a la Comisión un tiempo adicional a los 30 días hábiles para llevar a cabo las tareas asignadas al Consejo, teniendo en cuenta las diversas modificaciones planteadas por el proyecto normativo a la Resolución CREG 030 de 2018. | No Aplica.
Comentario General. | No Aplica. | Solicitamos aclarar a la Comisión si el documento de lineamientos de los estudios de conexión debe estar o no cobijado por un Acuerdo del Consejo. | No Aplica.
Artículo 3. | Artículo 3. | Se define el concepto de Potencia máxima declarada de la siguiente manera: "Corresponde al valor de Capacidad Efectiva Neta, CEN, de un GD o un AGPE, y que es declarado por el usuario, o el agente que lo representa ante el CND o el OR, en el momento del registro de la frontera de generación o durante el procedimiento de conexión. Valor expresado en MW y con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera de generación del GD o AGPE. En todo caso, será igual o inferior a la potencia establecida en el contrato de conexión, en caso de que aplique". | Solicitamos a la CREG aclarar si esta definición cobija a la Autogeneración a Gran Escala-AGGE, considerando lo establecido por la misma Resolución en su Artículo 14.
Articulo 5. | Parágrafo 2. | Se menciona en este parágrafo que los Autogeneradores a Pequeña Escala-AGPE que entreguen o no excedentes a la red y que su conexión sea a nivel de tensión 2 o superior, no serán sujetos de la aplicación de los limites del articulo (disponibilidad de red). Adicionalmente, no se menciona nada respecto al control para la conexión de varios Generadores Distribuidos-GC en un mismo circuito de nivel de tensión 2 o superior. | Solicitamos a la Comisión aclarar en el articulo 5 para el parágrafo 2, el tratamiento de los GD cuya conexión sea en nivel de tensión 2 o superior. Adicionalmente, recomendamos analizar que pasaría en los Sistemas de Distribución Local-SDL cuando muchos usuarios de demanda existentes, se conviertan en autogeneradores plenos sin exportación de excedentes al SDL. Es claro que dependiendo de su masificación se podrían presentar efectos operativo en las redes de distribución, particularmente sobretensiones. Sugerimos revisar.
Artículo 5. | Parágrafo 3. | Solicitamos respetuosamente a la Comisión aclarar qué sucede para los casos en los que la conexión hecha a través de un transformador de conexión (menor a 100 KVA), el punto de medición está ubicado en el lado de baja tensión del transformador. | No Aplica.
Artículo 5. | Artículo 5. | Solicitamos a la CREG estudiar la posibilidad para los AGPE que ya estén en operación y quieran cambiar su condición de no entregar a entregar excedentes de energía, cumplir lo establecido en este artículo. De cara al Operador de Red, esta sería una nueva condición para la red de distribución que debería analizarse. | No Aplica.
Articulo 5. | Literales b y c. | En la propuesta del proyecto normativo se menciona, para efecto de verificar la disponibilidad de la red en el parámetro de energía "(...) no debe superar el 50% del promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de conexión (...)", no se contempla el caso de usuarios que se conecten a un transformador que no haya cumplido un año de instalación. Es decir, es muy probable que no se cuente con la información disponible de demanda diaria de energía, motivo por el cual el resultado de la disponibilidad siempre sería rojo. | Sugerimos a la Comisión estudiar la posibilidad, para estos casos, de permitir al OR asimilar los valores faltantes con un transformador de igual capacidad y tipo de usuarios.
Artículo 7. | Artículo 7. | Si bien el CNO tiene una importante experiencia en la elaboración de listas de auditores de aspectos relacionados con la operación del SIN, el Consejo no cuenta con la experiencia y el conocimiento específico para diseñar los términos de referencia para la integración de la lista de auditores de sistemas de información y trámites en línea que son exigibles a los operadores de red. | De manera respetuosa se recomienda a la Comisión asignar esta función a un organismo o entidad que tenga la experiencia y el conocimiento específico para diseñar los términos de referencia para la integración de dicha lista.
Artículo 7. | Literal e. | Se solicita a la Comisión aclarar cómo se establecería la muestra para la auditoría de que trata este artículo 7. | No Aplica.
Artículo 8. | Parágrafo. | Se solicita respetuosamente a la Comisión ajustar la redacción del artículo 8, como se señala en la columna de propuesta. | Todos los AGPE y GD existentes al momento de expedición de esta resolución tienen la obligación de entregar la información que corresponda al OR al que estén conectados, de acuerdo con su capacidad instalada o nominal y la potencia máxima declarada.
Artículo 9. | Numeral 2. | Se establece en este aparte del proyecto normativo, en las Causales de Rechazo: "Cuando una planta de AGPE o GD sea fraccionada, para efectos de reportarlas como plantas independientes ante el sistema". | Respecto a este Artículo, es importante mencionar que algunas plantas de generación podrían incurrir en el fraccionamiento de su capacidad, solicitando la conexión de su proyecto por etapas en el tiempo. Sugerimos a la Comisión estudiar la posibilidad de darle la facultad al Operador de Red-OR de desconectarlas cuando la situación descrita anteriormente se identifique. Adicionalmente, sugerimos analizar jurídicamente las responsabilidades de los OR cuando se desconecte la demanda asociada a un AGPE.
Artículo 10. | Artículo 10. | Se menciona en este aparte del proyecto normativo que "este sistema de información, con sus respectivos ajustes, debe estar disponible para el público en un tiempo de cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución". | Sugerimos a la Comisión estudiar la posibilidad de ampliar el tiempo de 40 a 90 días calendario para que los OR puedan implementar el sistema de información establecido en este Artículo. Lo anterior sustentado en las adecuaciones de los sistemas informáticos que deben acometerse.
Artículos 12 y 13. | Artículos 12 y 13. | Para los procedimientos definidos en los artículos 12 y 13 del proyecto normativo, no se tiene establecida una revisión técnica por parte del Operador de Red-OR, más allá del diligenciamiento de los formatos simplificados y la verificación de documentación asociada. Teniendo en cuenta nuestras observaciones previas, consideramos que para una masiva conversión de usuarios existentes exclusivamente de demanda a autogeneradores plenos, o con entrega de excedentes mínimas, se podrían presentar problemas operativos como sobretensiones en el SDL. | Solicitamos estudiar la posibilidad de Incluir en las funciones de verificación del OR, el cumplimientos de los criterios técnicos definidos en el Código de Redes ante la situación descrita.
Artículos 12 y 13. | Punto 2-Literal b. | Se menciona en el proyecto normativo que la empresa encargada de la instalación, o el instalador, deben certificar al menos 6 meses de experiencia específica acorde con el tipo de tecnología a instalar, o adjuntar un certificado de capacitación del personal en la instalación tipo que se llevará a cabo. En este sentido, sugerimos a la Comisión establecer o indicar los institutos o entidades que estarían facultadas para dar esta capacitación. Esta sugerencia aplica para el punto 4, literal d) y otros artículos de la Resolución en consulta. | No Aplica.
Artículos 12 y 13. | Artículos 12 y 13. | En dichos Artículos no se considera la posibilidad de la conexión de la Generación Distribuida-GD y la Autogeneración a Pequeña Escala-AGPE con capacidad menor o igual a 1 MW en el STR. | Solicitamos a la Comisión estudiar la posibilidad de incluir esta posibilidad en los Artículos 12 y 13.
Articulo 13. | Literal b. | Solicitamos a la Comisión aclarar si en el literal b se incluye la GD entre 0.01 MW a 0.1 MW. En este sentido, si se incluye, sugerimos la redacción de la siguiente columna. | B. Procedimiento de conexión para el AGPE que se declare con entrega de excedentes con capacidad nominal o instalada menor o igual a 100 kW (0.1 MW) y GD entre 0,01 MW a 100 kW (0.1 MW), y que tenga condiciones diferentes a la alternativa A de este Artículo.
Articulo 14. | Articulo 14. | El proyecto plantea que se solicite estudio de conexión únicamente a los AGPE o GD con potencia nominal instalada mayor a 100 kW hasta 1000 kW con entrega de excedentes, y a los AGGE con capacidad menor o igual a 5 MW con entrega de excedentes. En este sentido, sugerimos a la Comisión estudiar la posibilidad de facultar a los Operador de Red, para que revisen el comportamiento eléctrico de la red cuando se solicite la conexión de AGGE con capacidad menor o igual a 5 MW sin entrega de excedentes. | Solicitamos a la Comisión aclarar si los AGGE menor o igual a 5 MW sin excedentes tienen el mismo procedimiento del artículo 14, u otro específico que no es claro en el proyecto normativo.
Articulo 14. | Articulo 14. | En el título del artículo 14 se menciona que 100 kW es 0.01 MW. Solicitamos corregirlo. | No Aplica.
Articulo 14. | Punto 6. | Se menciona en este Artículo "(...) En caso de que la revisión del estudio de conexión simplificado arroje como resultado no aprobado, el OR deberá solicitar por una única vez, la aclaración de los aspectos que están dando lugar a la negación, dentro del plazo de revisión del numeral anterior. Para tal fin, el OR deberá solicitar la totalidad de las aclaraciones, y no se podrán solicitar otras aclaraciones en otra etapa del proceso (...)". | Sugerimos a la Comisión tener en cuenta que dicha solicitud del Operador de Red por única vez, se aplicaría siempre y cuando no se identifiquen nuevos cambios en el Estudio de Conexión respecto a la versión original suministrada al Operador de Red.
Articulo 14. | Punto 7. | Menciona la Resolución en consulta que "(...) Una vez surtido el paso anterior, si el OR encuentra ajustes adicionales al estudio de conexión, lo revisará y adecuará para que cumpla con los criterios establecidos en la normatividad aplicable, a su propio costo. En caso de que se aplique este numeral, el OR debe realizar e informar los ajustes al interesado en un plazo de cinco (5) días hábiles, si la conexión es en el nivel de tensión 1, y en diez (10) días hábiles, si la conexión es en el nivel de tensión 2 o 3. Esto, luego de haberse terminado con el procedimiento del numeral 6 (...)". | Sugerimos a la Comisión revisar la responsabilidad legal y jurídica que tendría un OR al ajustar un estudio de conexión de un tercero, que es propiedad intelectual de este. Adicionalmente, recomendamos establecer las condiciones, específicamente fecha y tiempos, que deben cumplirse cuando se requiera desarrollar nueva infraestructura para posibilitar la conexión de un GD, AGPE o AGGE.
Articulo 14. | Punto 8. | Sugerimos a la Comisión tener en cuenta que, para suscribir el contrato de conexión, los Operadores de Red deben surtir varias validaciones al interior y por diferentes áreas. Asimismo, se debe suscribir al tiempo un contrato de respaldo, lo cual involucra cálculos técnico económicos. Es decir, el tiempo definido para legalización de 5 días hábiles es bastante corto. | Sugerimos a la CREG estudiar la posibilidad de incluir un término de ocho (8) días hábiles para suscribir el contrato de conexión.
Articulo 14. | Numeral 3. | Dadas las validaciones que los Operadores de Red deben llevar a cabo, con el objeto de procesar y entregar los insumos para la realización de los estudios de conexión simplificados, y dada la capacidad de respuesta que tienen los distribuidores para cumplir con las actividades requeridas y que con la experiencia ha arrojado tiempos promedio mínimo de 10 días, consideramos que 5 días es poco tiempo para poder suministrar toda la información requerida. | Teniendo en cuenta lo anterior, sugerimos un plazo de 10 días hábiles para que los Operadores de Red puedan suministrar toda la información requerida para que los interesados puedan realizar los estudios de conexión. Respecto a la base de datos, solicitamos aclarar a la CREG quien es el responsable por definirla, que es interoperable, como se formula y quien la implementa. Sugerimos tener en cuenta este aspecto, ya que el mismo podría, inclusive, dificultar el proceso de elaboración de dichos estudios.
Artículo 14. | Artículo 14. | En este proyecto normativo se plantea, que independientemente de la capacidad instalada del AGGE, solo si la potencia a inyectar a la red es inferior o igual a 5 MW, debe cumplirse con el procedimiento planteado por el artículo. Sugerimos armonizar este planteamiento con lo sugerido por lo Resolución CREG 233 de 2020, en la cual se formula que este tipo de solicitudes son evaluadas por la UPME. Adicionalmente, recomendamos nuevamente, como lo mencionamos en las observaciones a la Resolución CREG 233 de 2020, que las conexiones entre 5 y 20 MW en los SDL y STR tengan el aval técnico del OR. | No Aplica.
Artículo 14. | Literales 16 y 17. | Sugerimos definir claramente por cuanto tiempo, dependiendo de la tecnología, se podría prorrogar la fecha de entrada en servicio de un proyecto de GD, AGPE o AGGE. Lo anterior es fundamental para evitar el acaparamiento de los puntos de conexión. | No Aplica.
Articulo 16. | Literal a, numeral iii. | Consideramos respetuosamente que siempre se cumpla el Código de Medida, independientemente de la integración de los agentes involucrados. | No Aplica.