| COMITÉ DE TRANSMISIÓN REUNIÓN No.196 | Bogotá, 24 de junio de 2020 |
| --- | --- |

- Seguimiento y experiencias COVID 19.

XM e ITCO informan que han realizado simulacros y pruebas de escritorio a los protocolos que se tiene de casos sospechosos y confirmados de COVID en los centros de control, incluyendo los planes de comunicación ante cada caso.

Transelca informa que iniciaron labores bajo el esquema de concentración.

Celsia informa que modificara su esquema de turnos a turnos de 12 horas y realizara pruebas al inicio y al fin del ciclo.

GEB informa que está preparando simulacro de caso positivo y manifiesta han tenido algunas dificultades con las empresas generadoras donde comparten subestación por los protocolos de bioseguridad implementados que podrían llegar a generar retrasos en maniobras y mantenimientos.

EPM, inicio operación distribuida en dos centros de control e implemento un tercer centro estéril.

Electricaribe informa que está operando distribuido en cuatro salas y que van a hacer un piloto para operación remota desde cas de parte de sus operadores.

El secretario técnico del CNO informa que si se requiere la presencia de personal extranjero para algún mantenimiento el MME puede acompañar las gestiones ante cancillería.

- Revisión borrador de acuerdo modificación Acuerdo 977.

Se informa que se presentó el documento de maniobras al comité de distribución.

Se incluye una nueva propuesta para revisión de consignas de emergencia, queda para comentarios y revisión.

Se tiene dos temas para análisis y revisión de factibilidad para incluir en una próxima versión que son:

- Restablecimiento autónomo en activos preautorizados.

- Consignas previas para control de tensión.

- Análisis Subcomité de protecciones procedimiento cambio de barras.

Se realiza presentación por parte del coordinador técnico del subcomité de protecciones sobre el análisis realizado en el cual se concluye que en ambas metodologías para el cambio de barras se tiene perdida de selectividad temporal una continua y la otra por lapsos de tiempo, no obstante, en la opción de cambio bahía por bahía se tiene el riesgo adicional de la corriente pro el acople.

Se hace un sondeo de la posición de los miembros del comité frente al cambio de barra cerrando todos los seccionadores, siendo el GEB el único que se manifiesta en desacuerdo por dificultades que ha presentado con las empresas con que comparten subestaciones.

Se plantea que como CNO se realicen gestiones con las empresas que comparten subestaciones con GEB (EMGESA y CODENSA) para tratar de superar dichas situaciones.

- Propuesta de acuerdo ajuste indicadores Acuerdo 963.

Se reactivarán las reuniones del grupo de trabajo y se traerá a la próxima reunión propuesta de indicadores y de ajuste al acuerdo.

- Metodología criterios de confiabilidad.

Se reviso el alcance de este punto en el plan operativo y se acordó incluir en el plan operativo del SAPE, una vez se tenga el análisis se socializaría en el comité.

- Experiencias control de tensión subestación La Loma.

Se presenta la experiencia del trabajo realizado entre GEB y XM para reajustar los relés en la subestación la loma lo que se espera agilice el recierre y cierre de los circuitos de esta subestación.

Los nuevos ajustes están operativos desde el 14 de mayo.

- Informe XM.

Se presenta por parte de XM el informe de la evolución de las principales variables energéticas del SIN y los indicadores de la operación para el mes de mayo, incluyendo el indicador acordado para seguimiento de la DNA programada sin considerar trabajos de expansión.

- Varios.

Se presenta por parte del subcomité de protecciones la actualización al Acuerdo 1258 sobre requerimiento de protecciones de generadores.