## Hoja1
RESPUESTAS A COMENTARIOS RECIBIDOS
Solicitante | Comentario | Modifica la Guía | Comentario del Comité
Cluster de Energia del Suroccidente Colombiano | Pruebas de recuperación de desastres: requiere un plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad el cual deberá considerar las interacciones existentes entre agentes en fronteras comerciales con equipos e instalaciones comunes y/o compartidas. | No modifica | Las fronteras comerciales no se consideran esenciales para la operación de los activos críticos, ya que no puede afectar la operación. Por lo cual, no cumplen los criterios de ciberactivo critico y no les es aplicable el acuerdo propuesto. sin embargo sí es recomendable considerar los controles propuestos en la guia para su protección.
Cluster de Energia del Suroccidente Colombiano | Gestión de vulnerabilidades: requiere esfuerzos y una gestión operativa importante por lo tanto debe ser sólo sobre los ciberactivos críticos | No modifica | Asi está definido en la guía. Todos los controles se aplican obligatoriamente unicamente a los ciberactivos criticos. Sin embargo, es recomendable considerarlos para otros, como buena practica, pero no es exigido.
Cluster de Energia del Suroccidente Colombiano | Evolución de implementación de la guía de ciberseguridad para control de vulnerabilidad del SIN está siendo medido por % de ciberactivos críticos protegidos hasta llegar al 100% en 4 años. Debería definirse un procedimiento o modelo de medición que realmente evidencie la madurez de evolución y control de riesgos. Los indicadores propuestos no necesariamente reflejan la evolución con señales costo eficientes. | No modifica | Se recomienda que cada agente realice análisis como los sugeridos, pero no se presenta como una exigencia.
Cluster de Energia del Suroccidente Colombiano | Las tecnologías de algunos activos pueden tener diferentes controles para ciberactivos críticos, por lo tanto deben diferenciarse los controles y requisitos entre los ciberactivos existentes y los nuevos ciberactivos, esto debido a las diferencias en capacidades de la tecnología | SI Modifica la Guía: Cumplimiento | Los ciberactivos nuevos siempre deberan cumplir los controles de la guía, para los ciberactivos existentes en donde tecnicamente no sea factible implementar algun control, esto debera estar debidamente documentado, deberan documentarse e implementarse controles compensatorios y de monitoreo que disminuyan el riego de la explotacion de las vulnerabilidades e incluirlos en el plan de modernizacion.
Cluster de Energia del Suroccidente Colombiano | Nivel de información que se intercambiará por procedimiento y escalamiento con los centros de respuesta a incidentes sectoriales y nacionales: debe tener definición de alcance y límites de la información de incidentes o eventos a intercambiar. El CNO mediante otro acuerdo podría determinar los alcances y límites una vez se tenga clara la implementación de estos centros | No modifica | En su momento se evaluara la necesidad de definir mediante acuerdo CNO los alcances y limites de la información de incidentes a intercambiar .
Cluster de Energia del Suroccidente Colombiano | Los centros de respuesta a incidentes interactuarán con Centros de Control y Centros de Gestion de Medida: ¿estos serían clasificados como ciberactivos críticos? | No modifica | En su momento se evaluará la necesidad de definir mediante acuerdo CNO los mecanismos de interaccion con los Centros de respuesta a incidentes.
EPSA | En el punto 1.9 del anexo 1, sería más claro especificar quién es el responsable, cambiando la palabra “entidad responsable” por “Los agentes generadores, transmisores, distribuidores y el operador del Sistema Interconectado Nacional …” | SI Modifica la Guía: Glosario | Se modifica el Glosarió par aclarar la definición y se recuerda que el numeral 2 define el ambito de aplicación.
EPSA | Las pruebas de recuperación de desastres o del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad podrían quedar limitadas a pruebas de escritorio, puede ser conveniente requerir una prueba con una periodicidad de tiempo establecida que simule un incidente real | No modifica | El numeral 9.2.2 Pruebas o simulacros establece que los procedimientos de respuesta a incidentes deben probarse mínimo una (1) vez al año y que puede comprender desde una prueba de escritorio a un ejercicio operativo completo que simule un incidente real. El nivel de los ejercicios deberá evaluarse por cada empresa de acuerdo con sus capacidades y nivel de madurez.
EPSA | En el numeral 10.3.2 donde se refiere a los controles compensatorios requeridos en caso de no implementar restricciones de acceso físico a dicho cableado y componentes. Los controles de encriptación y monitoreo no deberían ser excluyentes por que se entienden como complementarios y deberían ser aplicados a nuevos ciber activos críticos. | No modifica | El numeral establece que la entidad responsable deberá documentar e implementar uno o más controles, por lo que si la entidad responsable lo considera conveniente, podra realizar los que considere adecuados para su gestión.
EPSA | En el punto 4.3 del anexo 2, por favor aclarar, si la auditoría de certificación de inventario de activos y ciber activos críticos puede ser interna o debería ser externa | SI Modifica la Guía Cumplimiento | En general el cumplimiento delos aspectos solicitados en la guía debera demostrarse con auditorías internas.
EPSA | En el numeral 7.3.3 La evaluación de vulnerabilidades se solicita para todos los ciber activos, debería solicitarse para los ciber activos críticos. Igualmente aparece en otras partes del documento la palabra ciber activo y no se acota el alcance a los ciber activos críticos | SI Modifica la Guía: numeral 7.3.3 | Se realiza una revision completa del término para que sea dirigido a los ciberactivos críticos.
EPSA | No se propone un control asociado a la interconexión entre centros de control, caso ICCP, donde se requiera el uso de ICCP seguro | SI Modifica la Guía numeral 10.3.2 | Se modifica el numeral 10.3.2 Restricción de acceso físico para solicitar los mismos controles de seguridad entre perimetros no solo al interior del perimetro de seguridad electrónico.
EPSA | El avance de la implementación de la guía no debería medirse por ciber activos críticos protegidos, sugerimos que el comité de Supervisión y Ciberseguridad proponga un modelo de medición del nivel de madurez aplicable a lo requerido por la guía | No modifica | Se recomienda que cada agente realice analisis como los sugeridos, pero no se presenta como una exigencia.
EPSA | En la lista del anexo 2, no se ve una actividad en relación con verificar que se realizase un análisis de riesgo de ciberseguridad, el documento si lo menciona, pero en la lista de chequeo no queda específico el verificarlo | SI Modifica la Guía Anexo 2 | Se incluira este item en la lista de chequeo.
EPSA | No se ve específico en la guía los aspectos relacionados con la Cadena de suministro y Gestión de Dependencias Externas (Supply Chain and External Dependencies Management), Es bueno incluir algo al respecto, pues de allí se desprende muchos riesgos a los que hoy se enfrentan las organizaciones | SI Modifica la Guía capitulo 11 | se incluye capitulo 11 con requisitos para analisis de riesgos para cadena de suministro
EPSA | En algunas actividades del Anexo 2, indican: “Evidencias documentales de la verificación periódica…”, Se entiende que allí lo que se quiere indicar es que se verifique que existan soportes /evidencias. Si es así es conveniente dejar la palabra como soportes / evidencias…algunos podrían no ser “documentales” sino digitales | SI Modifica la Guía soportes | La legislacion colombiana establece que el documento electrónico y físico tienen la misma validez, se revisara y homologará el anexo.
EPSA | Se sugiere revisar la frecuencia, en la revisión de accesos, dejando la misma frecuencia tanto para la revisión de accesos físicos como para los accesos lógicos | No modifica | Despues del anáisis se define mantener los minimos previamente establecidos en el numeral.
EPSA | Se sugiere en la guía, revisar o ampliar el numeral 7.2.4 entorno a Procedimiento de control ciberactivos transitorios y medios extraíbles. Quizás ampliando un poco más el concepto de control transitorios y revisando si cuando hacen alusión a temporalmente, también incluyen los medios extraíbles | No modifica | Se confirma que cuando se hace alusión a temporalmente, también incluye los medios extraíbles
EPSA | En la guía en el numeral 6.3.4, (Validación de cambios) sería importante especificar el control de “aprobación del cambio”. Al igual incluirlo en la lista de validación de cumplimiento | SI Modifica la Guía: Numeral 6.3.4 | Se incluye el control de aprobación del cambio. Por el responsable de ciberseguridad o su delegado.
EPSA | Para el tema de retiros de personal de las empresas, debe alinearse con las buenas prácticas de TI, su retiro debería ser inmediato, no posterior. En especial ya que se trata de temas de seguridad para Activos Críticos. Si se ha de dejar por X días el acceso, debería existir una aprobación | No modifica | Aunque es un control interesante es de muy dificil implementación para sistemas de control industrial que se encuentran fisicamente distribuidos, por lo que se pide bloqueo de accesos remotos y fisicos en menos de 24 horas y se da un tiempo prudencial para modificar las credenciales de acceso.
EPM | En el punto 3 del acuerdo, cuando se refieren a “actualización el nivel de gestión de ciberseguridad”, es necesario dar claridad del tema | No modifica | Corresponde a la actualización del nivel de gestion de ciberseguridad, según la guia anexa al nuevo acuerdo, tal como se realizó para el cumplimiento del Acuerdo 788 en el 2016.
EPM | En el punto 3 del acuerdo donde se habla de: “Actualización de análisis de riesgos y vulnerabilidades”. Comentario: Debido a la cantidad de activos críticos que se posee en el Grupo EPM y la complejidad para realizar procesos de asignación de presupuestos y adjudicación de contratos por ser empresa del estado se solicita que la acción de Actualización de análisis de riesgos y vulnerabilidades se desarrolle en un máximo de 18 meses a partir de la fecha de expedición del acuerdo | No modifica | Después de los análisis realizados, se mantiene el plazo inicial de 1 año para estas labores.
EPM | En el punto 4 del acuerdo donde se habla de: “La implementación de los controles en los perímetros de seguridad electrónicos y físicos en acuerdo a los planes desarrollados”. Comentario: Debido a la cantidad de activos críticos que se posee en el Grupo EPM y la complejidad para realizar procesos de asignación de presupuestos y adjudicación de contratos por ser empresa del estado se solicita que los puntos de la implementación de los controles en los perímetros de seguridad electrónicos y físicos en acuerdo a los planes desarrollados y la implementación de monitoreo básico de eventos sobre los ciberactivos críticos. Se propone que se modifique así: 50% de activos en 24 meses y el 100% en 48 meses a partir de la fecha de expedición del acuerdo | SI Modificael acuerdo nuevo numeral 5 | Se modifica los plazos de implementacion de los controles en los perímetros de seguridad electrónicos y físicos en acuerdo a los planes dearrollados y la implementación de monitoreo básico de eventos sobre los ciberactivos críticos a 24 Meses.
EPM | En el punto 5, donde se definen los tiempos de implementación de la guía. Comentario: Debido a la cantidad de activos críticos que se posee en el Grupo EPM y la complejidad para realizar procesos de asignación de presupuestos y adjudicación de contratos por ser empresa del estado se solicita que para la implementación completa de la guía se solicite que el 50% de activos críticos a 36 meses y el 100% a 48 meses a partir de la fecha de expedición del acuerdo | No modifica | Despues de los análisis realizados, se mantienen los plazos definidos en la propuesta de acuerdo.
EPM | 5.3.2 reportar el cambio del responsable de ciberseguridad Comentario: No se informa cual es el canal de reporte de dicho cambio se recomienda establecerlo. *Debe estar establecido personal de apoyo técnico dedicado para la implementación de las condiciones de esta guía | SI Modifica la Guía: Numeral 5.3.2 | Se define que se notifica mediante comunicación escrita dirigida al secretario técnico del CNO
EPM | 5.3.3 Estudio de seguridad incluyendo análisis de antecedentes. Comentario: El alcance de este estudio debe estar ajustado a normas vigentes, y puede ser demorado para los casos de emergencia, por lo cual es importante pensar en otro tipo de opciones: Acompañamiento permanente por personal capacitado a personal externo en labores en los cuales sea necesario realizar actividades en las ubicaciones físicas donde se encuentren los activos críticos | SI Modifica la Guía:Numeral 5.3.3 | Se modifica el numeral para aclarar que estos estudios son para el personal que tendra acceso fisico autorizado no escoltado y acceso lógico no supervisado a los ciberactivo críticos.
EPM | 5.3.5 Programa de entrenamiento: Comentario: Debería incluirse capacitación en Pentesting y hacking ético para el personal técnico encargado de la seguridad y ciberseguridad de cada empresa | No modifica | Despues del anáisis, se define mantener los minimos previamente establecidos en el numeral.
EPM | 7.3.6 Identificar y monitorear eventos Comentario: Se recomienda definir tiempo mínimo de almacenamiento de los registros de eventos | No modifica | En su momento para la interacción con centros de respuesta a incidentes sectoriales y nacionales, se evaluará la necesidad de definir mediante acuerdo CNO los tiempos de retención de registros requeridos.
EPM | 9.3.1 Plan de respuesta a incidentes Comentario: Se recomienda definir a nivel sectorial un formato o documento para el reporte de incidentes de seguridad con el fin de garantizar uniformidad cuando se requiera suministrar información sobre dichos eventos | No modifica | En su momento para la interacción con centros de respuesta a incidentes sectoriales y nacionales, se evaluara la necesidad de definir mediante acuerdo CNO un formato o documento para el reporte de incidentes de seguridad.
ENEL | Cumplimiento y/o desviaciones de cumplimiento de los planes y procedimientos definidos para el 100% de los ciberactivos críticos en el inventario. Comentario: Se solicita considerar la inclusión de criterios aplicados a ciertos ciberactivos críticos, especialmente por su obsolescencia, que permitan definir excepciones de cumplimiento íntegro de la implementación de la Guía de CiberSeguridad para ellos. Estos criterios deberían ir enfocados sobre desviaciones o incumplimientos justificados por valores de inversión para la aplicación de la Guía de Ciberseguridad mayores que el propio coste/beneficio del activo y/o que la implementación pudiera suponer graves afectaciones temporales y/o definitivas a la Operación/Explotación de dichos Activos | SI Modifica la Guía Cumplimiento | Los ciberactivos nuevos siempre deberan cumplir los controles de la guía, para los ciberactivos existentes en donde tecnicamente no sea factible implementar algun control, esto debera estar debidamente documentado, deberan documentarse e implementarse controles compensatorios y de monitoreo que disminuyan el riego de la explotacion de las vulnerabilidades e incluirlos en el plan de modernizacion.
ENEL | Para cada una de las políticas, lineamientos, procedimientos, plantillas de registro y/o cualquier otro documento solicitado dentro del Programa de CiberSeguridad Comentario: Se solicita la confirmación si para cada empresa responsable se acepta la elaboración de cada documento en otra lengua diferente del Español (y poder elaborar los documentos en la lengua oficial de la empresa). Igualmente se solicita si serían validos los documentos globales de la compañía. | No modifica | No se considera conveniente para acreditar el cumplimiento en Colombia, tener documentos en otra lengua distinta al español.
ENEL | PUNTO 1.2 GLOSARIO DEFINICION DE Incidente de Ciberseguridad: Cualquier acto malicioso o evento sospechoso que compromete o intenta comprometer, la seguridad física o electrónica de un ciberactivo crítico o su perímetro Comentario: Proponemos eliminar la palabra "Evento sospecho" por que podría implicar la gestión de millones de eventos que siendo eventos sospechosos, no siempre son incidentes de ciberseguridad | SI Modifica la Guía Glosario | Se elimina de la definición "evento sospechoso"
ENEL | PUNTO 1.2 GLOSARIO DEFINICION DE Perímetro de Seguridad Electrónica: Es la frontera lógica, con acceso controlado, que rodea una red aislada o con conectividad enrutable a otras redes dentro de la cual están conectados los ciberactivos críticos. Comentarios: Se solicita la ampliación detallada de lo que se considera un Perímetro de Seguridad Electrónica adicional a la definición básica contenida en el Glosario. Se solicita formato y/o listado definido de campos/atributos/información a documentar sobre la definición e inventario de Perímetro de Seguridad Electrónica, que contribuya a ajustar la definición y permite identificar claramente y de forma no ambigua el alcance del concepto | No modifica | El perimetro de seguridad electrónica se define en terminos similares a los que han sido empleados por la NERC en su documentación.
ENEL | PUNTO 1.2 GLOSARIO SEGURIDAD FÍSICA DE CIBERACTIVOS CRÍTICOS DEFINICION DE Perímetro de Seguridad Física: Es la frontera física, con acceso controlado, completamente contenida (“seis paredes”) que rodea cuartos de control, cuartos de comunicaciones, centros de operación y otros sitios que alojan ciberactivos críticos Se solicita la ampliación detallada de lo que se considera un Perímetro de Seguridad Física adicional a la definición básica contenida en el Glosario. Comentario:Se solicita formato y/o listado definido de campos/atributos/información a documentar sobre la definición e inventario de Perímetro de Seguridad Física, que contribuya a ajustar la definición y permite identificar claramente y de forma no ambigua el alcance del concepto | No modifica | El perimetro de seguridad fìsica se define en términos similares a los que han sido empleados por la NERC en su documentación.
ENEL | PUNTO 4.1 INVENTARIO DE ACTIVOS Identificar y documentar los ciberactivos críticos asociados con los activos críticos que soportan la operación confiable del Sistema Interconectado Nacional. Estos activos críticos deben ser identificados por medio de la aplicación de los elementos dados en el anexo 1 “Criterios de Activos Críticos”. Se solicita formato y/o listado definido de campos/atributos/información a documentar sobre le inventario de Activos y Ciberactivos Críticos. CONSULTA: ¿Se aceptaría un formato de una plataforma corporativa? | No modifica | Se acepta el uso de los mecanismos que cada empresa considera adecuados para el mantenimiento de estos inventarios, El CNO espera proponer un formato recomendado en el futuro.
ENEL | PUNTO 4.1 INVENTARIO DE ACTIVOS Identificar y documentar los ciberactivos críticos asociados con los activos críticos que soportan la operación confiable del Sistema Interconectado Nacional. Estos activos críticos deben ser identificados por medio de la aplicación de los elementos dados en el anexo 1 “Criterios de Activos Críticos”. Comentario: Se solicita confirmación de que el alcance de la definición de Cyberactivo critico y su categorización es 100% compliance con la norma NERC CIP-002-5.1a | No modifica | La definicion de los ciberactivos debe estar basada en lo expresado en la guia en el númeral 4.2.2
ENEL | PUNTO 5 GOBIERNO y GESTION DE PERSONAL Este capítulo define un marco de referencia y/o actuación de ciberseguridad para la definición de gobierno, roles y responsabilidades. Requerir al personal que tiene acceso lógico autorizado o acceso físico no escoltado a ciberactivos críticos, incluyendo contratistas y prestadores de servicios, una evaluación del nivel de riesgo de personal, entrenamiento y sensibilización en seguridad, así como las pautas para la protección de la información. Comentario: Se solicita aclarar si cada uno de los planes definidos internamente en términos de Evaluación, Control y Verificación de accesos debe hacerse extensivo en la misma medida que la entidad responsable, a cada una de las empresas colaboradoras, contratistas y/o prestadores de servicios. Esta aclaración viene derivada de los riesgos de cambios contractuales en cada uno de los proveedores asociados por cambio en su alcance (y costo) y riesgos de posible tercerización en términos del Programa de entrenamiento y capacitación | No modifica | Según el numeral 5.1 de la guía, esto es aplicable a contratistas y prestadores de servicios.
ENEL | PUNTO 5.2.3 Evaluación y planes para personal Esta guía requiere que el personal que tienen acceso lógico autorizado o acceso físico no escoltado a ciberactivos críticos, incluyendo contratistas y prestadores de servicios tengan evaluación de riesgos de personal, cumplan con planes de concientización, capacitación y entrenamiento Comentario: Se solicita aclarar cada uno de los conceptos indicados de concientización, capacitación y entrenamiento para entender claramente el alcance de cada uno de ellos. Esta aclaración viene derivada de los riesgos de cambios contractuales en cada uno de los proveedores asociados por cambio en su alcance (y costo) y riesgos de posible tercerización en términos del Programa de entrenamiento y capacitación | No modifica | La empresa debe determinar los requerimientos de concientización, capacitación y entrenamiento de acuerdo con sus estudios de riesgo del personal.
ENEL | PUNTO 7.2.2 Herramientas de prevención La entidad responsable deberá utilizar herramientas de prevención contra software malicioso (“malware”), donde sea técnicamente factible, para detectar, prevenir, disuadir y mitigar la introducción, exposición y propagación de malware a todos los ciberactivos dentro del (los) perímetro(s) de seguridad electrónica. Comentario: Aclaración detallada de la consideración "donde sea técnicamente factible": Se solicita definir de forma clara los criterios y/o excepciones técnicas que pudieran soportar un incumplimiento de este capitulo y la documentación que sería necesario aportar | No modifica | La empresa debe determinar y justificar cuando considera que no es tecnicamente factible la implemnetacion de este tipo de herramientas.
ENEL | PUNTO 7.2.5 Procedimiento de actualizaciones y parches de seguridad La entidad responsable deberá implementar y mantener un procedimiento de actualizaciones y parches de seguridad donde sea técnicamente factible. Comentario: Aclaración detallada de la consideración "donde sea técnicamente factible": Se solicita definir de forma clara los criterios y/o excepciones técnicas que pudieran soportar un incumplimiento de este capitulo y la documentación que sería necesario aportar | No modifica | La empresa debe determinar y justificar cuando considera que no es tecnicamente factible la implementacion de los parches.
ENEL | PUNTO 7.2.6 Procedimiento para identificar y monitorear eventos La entidad responsable, donde sea técnicamente factible, establecerá un procedimiento para identificar y monitorear eventos del sistema relacionados con ciberactivos. Comentario: Aclaración detallada de la consideración "donde sea técnicamente factible": Se solicita definir de forma clara los criterios y/o excepciones técnicas que pudieran soportar un incumplimiento de este capitulo y la documentación que sería necesario aportar | No modifica | La empresa debe determinar y justificar cuando considera que no es tecnicamente factible la implementacion del monitoreo.
ENEL | PUNTO 7.3.6 Procedimiento para identificar y monitorear eventos La entidad responsable se asegurará que todos los ciberactivos dentro del perímetro de seguridad electrónica, donde sea técnicamente factible, cuenten con herramientas automatizadas o controles organizacionales de procedimiento para monitorear eventos del sistema. Comentario: Aclaración detallada de la consideración "donde sea técnicamente factible": Se solicita definir de forma clara los criterios y/o excepciones técnicas que pudieran soportar un incumplimiento de este capitulo y la documentación que sería necesario aportar | No modifica | La empresa debe determinar y justificar cuando considera que no es tecnicamente factible la implementacion del monitoreo de eventos del sistema.
Transelca | 4.3.1 y 4.3.2 Identificación de Activos y Ciberactivos Críticos Comentario: ¿Se establecerá algún formato estándar que permita la identificación de este grupo de activos? | No modifica | Se acepta el uso de los mecanismos que cada empresa considera adecuados para el mantenimiento de estos inventarios, El CNO espera proponer un formato recomendado en el futuro.
Transelca | 4.3.1 y 4.3.2 Identificación de Activos y Ciberactivos Críticos: Comentario: ¿Se establecerá algún formato estándar que permita la identificación de este grupo de activos? | No modifica | Se acepta el uso de los mecanismos que cada empresa considera adecuados para el mantenimiento de estos inventarios, El CNO espera proponer un formato recomendado en el futuro.
Transelca | 5.3.3 Evaluación Personal Comentario: Se sugiere crear excepciones para los estudios de seguridad en los casos que requieran intervenciones a los activos críticos por emergencia dado que los tiempos de un estudio de seguridad no permitirían una acción oportuna | SI Modifica la Guía: 5.3.3 | Se modifica el numeral para aclarar que estos estudios son para el personal que tendra acceso fisico autorizado no escoltado y acceso lógico no supervisado a los ciberactivo críticos.
Transelca | 6.3.7 Sistema de Control Intermedio Comentario: Para este tipo de controles, ¿qué alternativas serian permitidas en caso de que existan limitaciones tecnológicas que no permitan este tipo de autenticaciones? | No modifica | El sistema de control intermedio al que se refiere el numeral 6.3.7 es un sistema nuevo que no debe tener limitaciones tecnológicas que no permitan este tipo de autenticaciones.
Transelca | Anexo 1 Criterios de Activos Críticos: Numeral 1.3 Comentario: ¿Cada cuánto, el operador del sistema (CND), de acuerdo a su criterio, entregará la lista con los activos considerados como críticos?, cada cuanto esta lista será actualizada? | No modifica | Cuanto el acuerdo sea expedido por el CNO, se le solicitará a XM informar este punto
Transelca | Punto 4 del acuerdo Comentario: Un plazo de 18 meses es un tiempo limitado para la gestión requerida en diferentes subestaciones y la programación de consignaciones necesarias para llevar a cabo este fin, hay que tener en cuenta los requerimientos presupuestales y la distribución de trabajos en un periodo de tiempo prolongado para la ejecución de estas actividades … Propongo un tiempo más amplio (30 meses) que permita un trabajo integral para protección de nuestros activos criticos | SI Modifica la Guía Punto 4 | Se modifica los plazos de implementacion de los controles en los perímetros de seguridad electrónicos y físicos en acuerdo a los planes dearrollados y la implementación de monitoreo básico de eventos sobre los ciberactivos críticos a 24 Meses.
Transelca | Punto 5 del acuerdo Comentario: Se propone ampliar el plazo dado que un plazo de 30 meses para implementación en la mitad de los activos de una empresa de trasmisión que contiene un número considerable de subestaciones es limitado teniendo en cuenta las partidas presupuestales requeridas, las implementaciones en diferentes subestaciones, el programa de gestión de consignaciones, y la logística necesaria en diferentes tipos de subestaciones, lo cual hace insuficiente el plazo para la ejecución | No modifica | Después de los análisis realizados, se mantienen los plazos definidos en la propuesta de acuerdo.
Transelca | Punto 6 del acuerdo Comentario: A parte de las jornadas realizadas a la fecha, se propone establecer un curso de sensibilización de la guía para su buen entendimiento, homologación y aplicación para los agentes involucrados | No modifica | Se evaluará al interior del CNO la propuesta.
ISA | Pág. 25. El numeral 1.9 dice “Cualquier activo adiciona que soporte la operación confiable del SIN”… considero que es un numeral que no debe ir en un acuerdo. Más bien, se puede encabezar el listado indicando que la lista de activos críticos “debe ser, aunque no se limita, a los siguiente tipos de activos” o decir que “como mínimo se deben considerar como activos críticos los siguientes”. | No modifica | Después de los análisis realizados, se mantiene como en la propuesta de acuerdo.
ISA | Págs. 6 y 26. En la pág. 6 se menciona la definición de Auditoría como la entidad de control que revisa y valida … y en la pág. 26 se indica en el numeral 4.3 sobre identificación de activos críticos que a través de un reporte de auditoría es que se debe certificar que el inventario de activos y ciberactivos críticos está actualizado. Considero que el Acuerdo debe ser más explícito en cual es esa “entidad” auditora o si puede ser simplemente la auditoría interna o si se refiere a la auditora contratada por la Superintendencia o por la CREG o cual y luego de eso, se debe asegurar que esa entidad (si es externa a la empresa) si hará la tarea. En caso que sea la auditoría interna, resolver que ocurre si la empresa no tiene un área de este tipo | No modifica | En general el cumplimiento de los aspectos solicitados en la guía debera demostrarse con auditorías internas.
ISA | En la pág. 26 se menciona sobre el “Documento procedimiento de delegación de la autoridad” una frecuencia de “un (1) mes , cualquier cambio de delegación”. Eso no se comprende, además, debería darse más claridad que necesita contener ese documento de delegación de autoridad, porque no es claro en el Acuerdo | No modifica | En cuanto a la delegaciòn, esta se aclara en el numeral 5.3.2
ISA | Anexo 2 numeral 5.3.9 Comentario: Tengo dificultades en aceptar que se pueda obligar a tener una frecuencia de 1 mes para los temas de Revocación y cambio de contraseñas, aplicable de forma generalizada para todos los activos y ciberactivos y para todas las empresas. Por ejemplo, para el caso de los dispositivos de protección y los PC de Gestión y los SAS en cada instalación, como podría controlarse de manera segura la cantidad de cambios. | No modifica | Después de los análisis realizados, se mantiene como en la propuesta de acuerdo.
ISA | Anexo 2 numeral 6.3.2 Comentario: ¿Cómo debe entenderse y aplicarse una evidencia documental con frecuencia de 7 días (cada semana) para la lista de accesos físicos y lógicos? Creo que eso en realidad, debe ser más bien un tema on-line y la evidencia sería de disponer del control para la aplicación de la lista de accesos. Lo que entiendo es que cada 6 meses se debe actualizar la lista, pero cada semana se documentan los cambios que se le hagan. ¿? | No modifica | El numeral 6.3.2 da claridad al respecto
ISA | Anexo 2 numeral 6.3.3 Comentario: Revisar consistencia entre la frecuencia y el nombre del mecanismo. Un documento o procedimiento “per ce” no puede ser 7x24, quizá se refieren más es al monitoreo on-line. | No modifica | El numeral 6.3.3 da claridad al respecto
ISA | Anexo 2 numerales 8.3.3 y 9.3.3 Comentario: ¿Por qué se pide una evidencia cada tres meses del registro de los cambios a un procedimiento? | No modifica | El numeral 8.3.3 y 9.3.3 da claridad al respecto
ISA | Anexo 2 numerales 10.3.2 Comentario: El requisito a cumplir con frecuencia de 15 minutos sobre “Alarma o alerta en respuesta a fallas de comunicación detectadas”, debería explicarse mejor. ¿A qué se refiere, que significa una frecuencia de 15 minutos para un requisito de esta naturaleza? | SI Modifica la Guía numerales 10.3.2 | EL requisito de los 15 minutos se retira de la guia.
ISA | Anexo 2 numeral 10.3.4 Comentario: Antes de iniciar las pruebas de mantenimiento se debiese comprobar que las últimas actualizaciones y parches estén instalados en los equipos calificados como ciberactivos críticos | No modifica | El capitulo 10 da claridad al respecto
ISA | Anexo 2 numeral 7.3.5 Comentario: La frecuencia de actualización de parches, así como la actualización de firmware y software antimalware idealmente debiese ser tan pronto como como las actualizaciones estén disponibles por lo que una frecuencia de 24 meses deja ventanas de tiempo demasiado amplias en las que se puede sufrir un ciberataque. | No modifica | Los 24 meses son el tiempo máximo de revisión de la vigencia del procedimiento de parchado.
ISA | En lo correspondiente a la “Actualización y notificación del responsable de ciberseguridad”, se exigirá el nombramiento de un CISO o rol equivalente? Cuál es la descripción de este cargo, sus competencias, formación, nivel jerárquico en la organización, etc.? | No modifica | La asignación debe hacerse según lo especificado en el numeral 5.3.2
ISA | Existirá remuneración por parte del Estado para las inversiones y gastos que se hagan alrededor del fortalecimiento de la ciberseguridad, acordes con la Guía de Ciberseguridad? Las exigencias son altas y no necesariamente se han incluido los componentes de ciberseguridad en proyectos existentes, por lo cual hacer una actualización en masa de toda la infraestructura resultará extremadamente costoso y seguramente impactará los casos de negocio de las líneas y subestaciones actuales. | No modifica | Los ciberactivos nuevos siempre deberan cumplir los controles de la guía, para los ciberactivos existentes en donde tecnicamente no sea factible implementar algún control, este deberá estar debidamente documentado. Deberán documentarse e implementarse controles compensatorios y de monitoreo que disminuyan el riego de la explotación de las vulnerabilidades e incluirlos en el plan de modernización.
ISA | El análisis de riesgo y vulnerabilidades se hará bajo la óptica de una norma estandar para todos los agentes? Cada agente tendrá la libertad de escoger su propio marco de evaluación? Se estandarizará el cumplimiento a partir de NERC CIP? | No modifica | La guia no propone una metodologia unica para los analisis de riesgos.
ISA | Para los planes de sensibilización y entrenamiento del personal se definirá un plan de certificaciones estandarizado para todos los agentes? El Gobierno promoverá la formación académica a través de incentivos para los agentes, por ejemplo mediante alianzas con universidades o centros de certificación? | No modifica | La empresa debe determinar los requerimientos de concientización, capacitación y entrenamiento de acuerdo con sus estudios de riesgo del personal.
ISA | No se evidencian iniciativas asociadas a la protección de la identidad digital (uso de vpn, suplantación de identidad, múltiple factor de autenticación, contraseñas seguras, single sign on) ni de la protección de la información (data loss prevention, encriptación de discos y sistemas de archivos). Recomendamos incluir estos elementos en la Guía. | No modifica | Estos controles deben ser evaluados para la implementacion de los elementos solicitados en la guia si se consideran adecuados para la implementacón.
ISA | Se habla únicamente de perímetro tradicional, sin extensión hacia los entornos de nube. Que alcance tendrá la Guía en este sentido? | No modifica | Esta guia está orientada a ciberactivos criticos de sistemas de control industrial que no se evidencia que se encuentren en nube.
ISA | En la Guía no se especifica un estándar de segmentación de redes de datos en entornos Operacionales (subestaciones, centros de control, SCADA), lo que deja a libre elección por parte de los Agentes este componente. Sugerimos reglamentar y estandarizar el uso de IEC 62443 para el cumplimiento de políticas de segmentación y layering en entornos OT. | No modifica | Aunque es una guia interesante que puede aplicarse, no se exige lo propuesto y dentro del perimetro de seguridad electrónico debe definirse según los análisis de cada entidad responsable.