## Slide 1
INFORME CND
DIRIGIDO AL CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN
Documento XM-CND-043
Jueves 12 de octubre de 2017

## Slide 2
http://www.todosig.es/mediapool/109/1097526/images/Logo/fondo_azul.jpg
Informe de la operación real y esperada del Sistema Interconectado Nacional y de los riesgos para atender confiablemente la demanda
Dirigido al Consejo Nacional de Operación como encargado de acordar
los aspectos técnicos para garantizar que la
operación integrada del Sistema Interconectado
Nacional sea segura, confiable y económica, y ser
el órgano ejecutor del reglamento de operación
Reunión Ordinaria
Centro Nacional de Despacho - CND
Documento XM - CND – 043
Jueves 12 de octubre de 2017

## Slide 3
Contenido
Situación operativa
Situación Restricciones
Entrada de Proyectos
Requerimientos técnicos integración generación no síncrona
Variables en el SIN
Hidrología
Demanda SIN
Generación e importaciones
Panorama Energético
Análisis energético de mediano plazo
Varios
Indicadores de la operación
1
2
3
4

## Slide 4
SITUACIÓN OPERATIVA
Situación restricciones
Entrada de proyectos
Requerimientos técnicos integración generación no síncrona

## Slide 5
Situación restricciones

## Slide 6
¿Qué novedades hay?
Programación de unidades en GCM para control de tensión
Nueva Esperanza 115 kV
Con la detección de los bajos factores de potencia de la subárea, se hace necesario la programación de unidades en Guajira. Se identifica la necesidad de definir una solución para el control de reactivos de forma dinámica.
Con la entrada de la red de 115 kV, se elimina la obligatoriedad de programar unidades en Pagua para el control de tensiones en el área Oriental.
Bello – Guayabal – Ancón 220 kV
Refuerzo al STN de Antioquia, se eliminan requerimientos de balance de generación de Antioquia. Modifica el requerimiento de unidades.
Aguazul – Yopal 115 kV
En la subárea Boyacá – Casanare 115 kV se eliminaron los requerimientos de balance de generación.
Modifica la frontera entre las áreas Nordeste y Oriental

## Slide 7
¿Dónde hay riesgos en la atención de la demanda del SIN?
Caribe
Nordeste
Suroccidente
Actuación de ESPS.
Sobrecarga en estado estacionario y actuación de ESPS.
Actuación de ESPS y N-1 Altamira 230/115 kV.
Chart: 
| Boyacá | Santander
Serie 1 | 0.02 | 0.04
711
Chart: 
| Atlántico | Bolívar | Córdoba - Sucre | GCM
Serie 1 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.12
Chart: 
| CQR | Caquetá | Putumayo
Serie 1 | 0.12 | 1 | 1
MW
519
484
702
MW
518
111
33
MW
317
517
Segundo transformador provisional de Copey 220/110 kV
Desconexiones de carga en estado estacionario por sobrecarga de Urrá 230/110 kV

## Slide 8
Realizar el Mtto
en períodos de mínima demanda (Domingo o Festivo).
Fraccionar anillo Toluviejo 110 kV, disminuyendo confiabilidad para atender las cargas de Toluviejo, El Carmen, San Jacinto, Calamar.
Programar alrededor de 20 MW de demanda no atendida, en caso de que los trabajos lleguen a un periodo 15.
La DNA programada debe ser carga diferente a la que saca el esquema suplementario.
Transformadores
Chinu 1, 2 y 3 150 MVA 500/110/34.5 kV
Dificultades para coordinar mantenimientos

## Slide 9
1. Actualmente el esquema
suplementario de los trafos de cerromatoso no es operativo
2. El esquema suplementario no se tiene en cuenta para los análisis eléctricos.
3. Se han reprogramado consignaciones debido a que un mantenimiento en alguno de los trafos pone en riesgo la sub área.
4. Para programar de forma
segura un mantenimiento se requiere alrededor de 65 MW de DNA en día domingo.
Transformadores
Cerromatoso 1, 2 y 4 150 MVA 500/110/34.5 kV
Dificultades para coordinar mantenimientos

## Slide 10
¿Qué se espera para 2018?
DNA en estado estacionario
Ajuste de ESPS - aumento de carga a deslastrar
Bajas tensiones en estado estacionario
Balances de generación
Rio Sinú, Montería y Mompox 110 kV Se elimina con Nueva Montería 220/110 kV y Chinú – Montería – Urabá 220 kV- agosto 2018

## Slide 11
Ternera - Bosque 66 kV y
Cartagena - Bocagrande 66 kV
2° trafo Bosque 220/110 – nov 2017 y Manzanillo 110 kV y
Bolívar 110 kV-junio 2018
Bosque - Chambacú 2 66 kV
Se mitiga con Manzanillo 110 kV y Bolívar 110 kV-junio 2018
Chinú – Coveñas 110 kV
Transformación en Cerromatoso 500/110 kV
Chinú – Boston 110 kV
AJUSTE DE ESPS
Transformación en Bucaramanga 220/110 kV
¿Qué se espera para 2018?

## Slide 12
Cartagena - Bocagrande 66 kV
Se elimina con 2° trafo Bosque 220/110 – nov 2017 y Manzanillo 110 kV y
Bolívar 110 kV-junio 2018
Bosque 4 220/66 kV
Se elimina con 2° trafo Bosque 220/110 – nov 2017
Urrá 230/110 kV por
limitación de capacidad al 80%
Se elimina con Nueva Montería 220/110
kV y Chinú – Montería – Urabá 220 kV- agosto 2018
Chinú - Boston 110 kV
Degradación de la red, limitación de la importación a Caribe.
Chinú 3 500/110 kV, Chinú 2 500/110 kV y Chinú 1 500/110 kV
Se elimina con Monteria – Chinú- Urabá + Chinú 500/220 kV- agosto 2018
DNA POR SOBRECARGA 2018
Valledupar 1 y 3 220/34.5/13.8 kV y Valledupar 9 110/34.5/13.8 kV
8 MW
8 MW
20 MW
5 MW
15 MW
20 MW
¿Qué se espera para 2018?

## Slide 13
Caracolí 220/110 kV
Análisis y gestión para la desconexión de Flores 220 kV. Implica generación de seguridad.
Río Córdoba 220/110 kV
Análisis y gestión para la desconexión de Santa Marta – Fundación 1 y 2 simultáneamente. Implica generación de seguridad y aumento de capacidad de elementos.
Nueva Montería 220/110 kV
Análisis y gestión para la desconexión de circuitos del STR que implican DNA.
Oriental STR
Análisis y gestión para la desconexión de Circo 115 kV. Implica limitaciones importantes a la generación del área.
mantenimientos
Coordinación de desconexiones
Desconexiones críticas para la entrada en operación de nuevos proyectos de expansión en Atlántico, Córdoba – Sucre y GCM
Se espera…

## Slide 14
Entrada proyectos

## Slide 15: Proyectos del STN 2017-2019
Armenia
2017-2018
2019
230 kV
Convenciones:
500 kV
14 proyectos
6 proyectos
Se espera que entren en operación entre 2017 y 2019
20
proyectos
San Felipe-La Enea-Esmeralda
BT La Sierra
Río Córdoba
Bolívar-Cartagena
San Antonio
Alférez-Tesalia
Suria
La Loma
Montería
Antioquia 500 kV y
Medellín 500 kV
BT El Bosque
Caracolí
Palenque
Trafo Sogamoso 500/230 kV
BT Valledupar
Sogamoso-Norte-Nva Esperanza
Incremento lím, importación Suroccidental
Incremento lím, importación Caribe
Chivor-Norte-Bacatá
2019
2017
*Información tomada de los parámetros preliminares
2018
Red STN

## Slide 16: Proyectos de generación con CEN mayor a 20 MW 2017-2019
Chart: Aumento de Capacidad Efectiva Neta esperado por año
| 2017 | 2018 | 2019
Ituango U3 (H) | 300
Ituango U2 (H) | 300
Escuela de minas (H) | 55
Santo Domingo (H)
Ituango U4 (H) | 300
Gecelca 3.2 (T) | 273
Termonorte (T) | 88
Termoyopal (T) | 40
El Paso (PV) | 70
Ituango U1 (H) | 300
Guajira I (E) | 20
Windpeshi (E) | 200
Gecelca 32 (T) 273 MW
(Noviembre de 2017)
Escuela de Minas (H) 55 MW
(julio de 2019)
Ituango: (H) 1200 MW
(Noviembre de 2018-primera unidad)
Termonorte (T) 88 MW
(28 de febrero de 2018)
Guajira (E) 20 MW
(enero de 2019)
Windpeshi (E) 200 MW
(30 de noviembre de 2019)
El Paso (PV) 70 MW
Noviembre de 2018)
Termoyopal (T) 40 MW
(diciembre de 2017)
PVLatam Solar La Loma 150 MW
(Diciembre de 2018)
Cogenerador Incauca 60 MW
(diciembre de 2019)
Hidráulico
Térmico
Solar
Eólico
Proyectos con concepto UPME

## Slide 17
Requerimientos técnicos para la integración de fuentes de generación no síncronas al SIN

## Slide 18
Fuentes Síncronas
Fuentes
No síncronas
Respuesta a la demanda
Generación
distribuida
Código de Red
CREG 025 1995
  Predecible
  Controlable
  Inercia
  Predecible con incertidumbre
  Controlable en función del clima
  Inercia en desarrollo
  Basada en inversores y diferentes tecnologías
Requerimiento técnicos y operativos?
Notes: Circular de la UPMe GCM 875.2 MW solar 3778 MW eólica
Concepto solar 308 MW eólica 1250 MW
Atlántico solar 2 Polo Nuevo (SE Baranoa) 30/12/2017 10
Solar Atlántico solar 1 Polo Nuevo (SE Baranoa) 31/12/2017 19.3
Solar Generación fotovoltaica SE Ponedera 9.9 MW 31/03/2018 9.9
Solar Awaralá (19.9 MW) 30/05/2018 19.9
Solar térmica PV Latam Solar 2 30/09/2018 9.9
Solar Solar El Paso 30/11/2018 70 Solar PV Latam Solar La Loma de 150 MW 30/12/2018 150 Solar PV Latam Solar 1 31/12/2018 19.9 Solar Windpeshi (E) 30/11/2019 200 Eólica Irraipa (E) 28/02/2023 99 Eólica Kuisa (E) 28/02/2023 200 Eólica E0200i (E) 28/02/2023 201 Eólica Apotolorru (E) 28/02/2023 75 Eólica Urraichi (E) 28/02/2023 100 Eólica Casa Eléctrica (E) 28/02/2023 180 Eólica Carrizal (E) 28/02/2023 195 Eólica

## Slide 19
La integración de fuentes no síncronas conlleva retos operativos para seguir cumpliendo con las funciones que XM tienen como operador ( Ley 143 1994 y resoluciones CREG)
Coordinación y control operativo
Lorem Ipsum
Planeación Operativa
Supervisión Operativa
Tecnología
Procesos
Competencias
Regulación
  Pronósticos
  Reservas
  Requisitos de conexión
  Supervisión avanzada
  Supervisión nuevas variables
  Tratamiento de las
  desviaciones
  Control de tensión y frecuencia
Notes: Recuesos distribuidos

## Slide 20
Evolución de la
Tecnología
(más de 30 años)
Estudios de impacto
en el SIN previos
a la integración
Desarrollo de código
de red antes de
la entrada en operación
Evolución
pronósticos para
manejar la variabilidad
Ventajas integración FUENTES NO SÍNCRONAS EN Colombia

## Slide 21
Para seguir operando de una forma segura, confiable y económica ante la integración de fuentes no síncronas, XM realiza una propuesta para manejar los retos operativos
Seguridad
Suficiencia
Modificación
Despacho
Pronóstico
Requisitos de conexión
Modificación
Operativa
  Neutralidad tecnológica
  Generación
  > 1 MW*
Criterios
*En revisión

## Slide 22
Requerimientos técnicos para
la integración de fuentes no síncronas al SIN
Requerimientos de conexión
Requerimientos de información
Respuesta en frecuencia
Rampas operativas
Permanencia ante huecos de tensión
Respuesta de reactivos
Supervisión y control
Requerimientos de protecciones
Intercambio de información
Procedimientos entrada en operación
Procedimientos pruebas
Requerimientos operativos
Pronóstico
Desviaciones
Reservas
Flexibilidad del parque generador
Redespacho
Balance generación – carga en tiempo real

## Slide 23
Parámetro | Valor
Reserva | 3 %
Banda muerta | ±30 mHz
Estatismo | 2-6%
Tiempo respuesta inicial | 5 seg generación síncrona 2 seg generación no síncrona
Tiempo establecimiento | 15 seg para la generación no síncrona 30 seg para generación síncrona térmica 60-120 seg para la generación síncrona hidráulica. Este valor se definirá por el CND para mantener la estabilidad del sistema.
Requerimientos de conexión
Respuesta en frecuencia
Rampas operativas
Permanencia ante huecos de tensión
Respuesta de reactivos
Supervisión y control
Requerimientos de protecciones
Con el fin de evitar eventos de desconexión de carga ante variaciones de frecuencia en el SIN, la generación que se conecte al SIN debe contar con un control de potencia activa/frecuencia que permita su participación en la regulación primaria de frecuencia del sistema.
El CND debe de revaluar estos valores al menos una vez al año.
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 24
Requerimientos de conexión
Respuesta en frecuencia
Rampas operativas
Permanencia ante huecos de tensión
Respuesta de reactivos
Supervisión y control
Requerimientos de protecciones
Con el fin de evitar eventos de frecuencia en el SIN y mantener la seguridad del sistema, se propone que el valor de rampa operativa* tanto para subir como para bajar de la generación, sea entre el 2% y el 14% de su máxima capacidad declarada.
Rampa máxima de 340 MW/Minuto (Bajada)
*En condiciones normales de operación y disponibilidad de fuente primaria
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 25
Requerimientos de conexión
Respuesta en frecuencia
Rampas operativas
Permanencia ante huecos de tensión
Respuesta de reactivos
Supervisión y control
Requerimientos de protecciones
Ante variaciones de tensión en el punto de conexión de las fuentes no síncronas, estas deben tener al menos la capacidad de operar en el área definida por la siguiente curva*:
Chart: Tiempo (s)
| 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 | 1.5
 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.85
 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2
 | 0.85 | 0.85
 | 1.2 | 1.2
No se permite su desconexión a menos que sea por uno de los relés de protección de baja tensión
Desconexión no permitida
No se permite su desconexión a menos que sea por uno de los relés de protección de alta tensión
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 26
Requerimientos de conexión
Respuesta en frecuencia
Rampas operativas
Permanencia ante huecos de tensión
Respuesta de reactivos
Supervisión y control
Requerimientos de protecciones
Las fuentes no síncronas deben tener la capacidad de entregar y absorber reactivos de acuerdo a la siguiente cueva PQ mínima requerida
P/Sn
Q/Sn
0.33
-0.33
-0.228
0.228
1
0.95
0.1
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 27
Requerimientos de conexión
Respuesta en frecuencia
Rampas operativas
Permanencia ante huecos de tensión
Respuesta de reactivos
Supervisión y control
Requerimientos de protecciones
Ante desviaciones de tensión que excedan una banda muerta de +-10% de la tensión nominal, las fuentes no síncronas deben de contar con inyección rápida de corriente reactiva, durante la falla y 500ms después entrar en el rango normal de operación.
n
Un
K=(n)/(Un)
Banda muerta
k que puede definirse de acuerdo a las condiciones del sistema entre 0 y 10.
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 28
Requerimientos de conexión
Respuesta en frecuencia
Rampas operativas
Permanencia ante huecos de tensión
Respuesta de reactivos
Supervisión y control
Requerimientos de protecciones
Supervisión y el control, por medio de (RTU) o por sistemas de control digital que permitan el control distribuido de subestaciones y centrales
Una unidad de medición fasorial (PMU) en el punto común de acople
Los datos telemedidos de tiempo real se envían al CND con una periodicidad menor o igual a 4 segundos
Para todos los generadores >1MW y <20MW, se debe contar al menos con un canal de comunicación, que deberá ser contratado e implementado por el agente.
Para todos los generadores mayores a 20MW, el agente contratará con dos canales de comunicación, los cuales deben quedar configurados en esquema de alta disponibilidad con conmutación automática
Para los canales contratados, el agente es responsable de toda la cadena de comunicación hasta el punto donde el CND recibirá estos servicios y debe garantizar una disponibilidad mínima mensual del 97%.
La generación conectada al SIN deberá contar con:
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 29
Requerimientos de conexión
Respuesta en frecuencia
Rampas operativas
Permanencia ante huecos de tensión
Respuesta de reactivos
Supervisión y control
Requisitos de protecciones
Protección anti-isla ROCOF
Protección l de baja y sobre tensión/frecuencia
Protección de voltaje desplazamiento del neutro
Protección falla Interruptor
Relé de verificación de sincronismo a la red
Protección de perdida de paso*
Toda generación debe de contar con los siguientes requisitos
Atributos de los relés de protección
Servicios auxiliares
Requerimientos de coordinación de protecciones
*Para fuentes síncronas, también llamada perdida de sincronismo, para prevenir deslizamiento de polos ante cambios angulares del sistema durante fallas.
Notes: Notas:
El tiempo de despejes de fallas ya esta establecido en el RETIE para toda instalación, no es requisito nuevo pero si esencial para la estabilidad del SIN. Por eso lo quité.
Todos los relés mencionados se ajustarán en coordinación con el CND, según requerimientos operativos del sistema.

## Slide 30
Pronósticos Corto Plazo
------------------
1 semana
------------------
Horaria
------------------
Semanal
Pronóstico Tiempo Real
------------------
1 hora
------------------
5 minutos
------------------
5 minutos
Pronóstico Despacho
------------------
1 día
------------------
Horaria
------------------
Diaria
Pronóstico Redespacho
------------------
1 hora
------------------
15 minutos
------------------
Horaria
XM
------------------
Horizonte
------------------
Resolución
------------------
Frecuencia
Agentes
Estudios Energéticos | Programar reservas | Programar reservas | Balance generación
 | Disponibilidad recurso | Disponibilidad recurso | 
Ante la variabilidad de las fuentes no síncronas se requiere por parte del operador pronósticos de demanda y generación para tomar decisiones operativas
Requerimientos operativos
Pronóstico
Desviaciones
Reservas
Redespacho
Balance generación – carga en tiempo real
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 31
Flexibilidad del parque generador
Desviación permitida 2 %
Reservas
AGC
Reservas adicionales
Cálculo diario
Pronósticos
Redespacho
Requerimientos operativos
Pronóstico
Desviaciones
Reservas
Redespacho
Balance generación – carga en tiempo real
Para manejar la variabilidad de las fuentes no síncronas se proponen los siguientes cambios
Incentivo a las
desviaciones para todos
los generadores
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 32
Requerimientos operativos
Pronóstico
Desviaciones
Reservas
Redespacho
Balance generación – carga en tiempo real
Redespacho Actual
4:30
6:00
Periodo a modificar
5:30
Redespacho Propuesto
5:15
5:45
Tiempo máximo
solicitud redespacho
Tiempo máximo
CND Informa
redespachos
6:00
Periodo a modificar
Tiempo máximo
CND Informa
redespachos
Tiempo máximo
solicitud redespacho
7:00
7:00
Disminución
45 min
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 33
Requerimientos operativos
Redespacho de 45 minutos
Pronóstico en el despacho
Incertidumbre
Operación tiempo real
Balance generación-carga 5 minutos
Pronóstico
Desviaciones
Reservas
Redespacho
Balance generación – carga en tiempo real
Para manejar la variabilidad de las fuentes no síncronas se crean los siguientes anillos operativos
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 34
Requerimientos de información
Intercambio de información
Procedimientos entrada en operación
Procedimientos pruebas
Requerimientos previos a la FIP
180
90
45
30
Información técnica
Modelos de simulación eléctrica
Curvas características de la funcionalidad LVT y HVTR
Estudios y señales de SOE
Canal de comunicaciones
Diagramas unifilares
Estudio de ajuste y coordinación de protecciones aprobado por el TN/TR/ u OR
Señales disponibles de SCADA)
*Agente generador registrado con usuario y clave activa para ingresar al CNDnet
*Iniciar trámites de registro de la frontera comercial
7
Comunicación en la que se informe al CND la fecha prevista de pruebas de puesta en servicio.
Realizar las pruebas de supervisión simuladas con el CND
3
Comunicación en la que se informe al CND el cronograma de pruebas de puesta en servicio.
Ingresar el programa horario de generación para el primer día de pruebas en el aplicativo que el CND disponga para ello.
*Frontera comercial registrada
FIP:
Fecha Inicio de pruebas
Certificados de la instalación
Información técnica definitiva.
Enviar comunicación de entrada en operación comercial
2
1
Días calendario previos a la FPO
Días calendario previos a la FIP
Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión.
FPO:
Fecha de puesta en Operación
Período de pruebas
Requerimientos previos a la FPO
El proceso de la conexión se inicia con la firma del Contrato de Conexión y se termina con la puesta en servicio de la conexión.
Información básica del proyecto
Planta NDC
Planta DC
* Estos requerimientos deben ser tramitados con el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y cumplir con los plazos y procedimientos para ello.
3
Notes: Básico, la generación actual como esta y la nueva

## Slide 35
MISO - CAISO
Operador US
Revisión de los requerimientos técnicos para
la integración de fuentes no síncronas al SIN
Recomendaciones a toda la propuesta
Energinet
Operador de Dinamarca
Xcel Energy - APE
Utility US
NREL
Fraunhofer
Enercon
ABB
(Fabricantes)
Recomendaciones
estudios
y requerimientos técnicos
Recomendaciones pronósticos
Notes: http://www.techrepublic.com/article/smart-cities-the-smart-persons-guide/

## Slide 36
Incrementar participación del mercado
Respuesta mercado
Mercado de balance -Intradiario
Requerimientos de calidad de la potencia
Requerimientos para la demanda
Requerimientos para baterías
Protecciones y control sistémico
Coordinación gas –electricidad
Requerimientos recursos energéticos distribuidos
Publicación de la propuesta para comentarios y socialización
Qué sigue?

## Slide 37
Definir los requerimientos mínimos de conexión de las fuentes no síncronas, según el estado del arte y las necesidades actuales y futuras del sistema, permitirán la operación flexible y la integración eficiente y sostenible de estos recursos

## Slide 38
VARIABLES DEL SIN
Hidrología
Demanda
Generación
Importaciones

## Slide 39: Hidrología del SIN
Información actualizada el: 2017-10-12
Año finalización El Niño y siguiente
Información hasta el: 2017-10-11

## Slide 40: Hidrología por regiones
Información actualizada el: 2017-10-12
Información hasta el: 2017-10-11

## Slide 41: Estado de los embalses
Información actualizada el: 2017-10-12
Información hasta el: 2017-10-11

## Slide 42: Evolución de principales embalses
Información actualizada el: 2017-10-12
Año finalización El Niño y siguiente
Información hasta el: 2017-10-11

## Slide 43: Aportes por regiones
Información actualizada el: 2017-10-12
Año finalización El Niño y siguiente
Información hasta el: 2017-10-11

## Slide 44: Demanda de energía del SIN – septiembre 2017

## Slide 45: Seguimiento de la demanda de energía del SIN con escenarios UPME septiembre 2017

## Slide 46: Comparación escenarios UPME Revisiones febrero y julio 2017 Vs Demanda de energía del SIN

## Slide 47: Evolución demanda del SIN e indicador de crecimiento
Información actualizada el: 2017-10-12
Información hasta el: 2017-10-10

## Slide 48: Generación promedio diaria en GWh-día
Información actualizada el: 2017-10-12
La generación por combustible se clasifica según el registro correspondiente al combustible principal de la planta de generación. Se considera la generación desde el 1 hasta el 10 de octubre de 2017
Total 182.8 GWh-día
Información hasta el: 2017-10-10

## Slide 49: Generación promedio por tipo de uso en GWh-día
Renovable
Detalle de tipo de uso por subtipo
No renovable
Detalle de tipo de uso por subtipo
Información actualizada el: 2017-10-12
Información hasta el: 2017-10-10

## Slide 50: Generación promedio por tipo de despacho en GWh-día
Despachado centralmente -DC-
Detalle de fuente de energía por subtipo
No despachado centralmente -ND-
Detalle de fuente de energía por subtipo
Información actualizada el: 2017-10-12
Información hasta el: 2017-10-10

## Slide 51: Importaciones y exportaciones de energía
Información actualizada el: 2017-10-12
Información hasta el: 2017-10-10
Desde agosto 20 de 2017 no se presenta actividad importante en el intercambio Colombia - Ecuador

## Slide 52
PANORAMA ENERGÉTICO
Análisis energético de mediano plazo

## Slide 53
)
Horizonte
  2 años, resolución semanal
)
Demanda
  Escenario medio de la UPME
  (Act Jul/17).
  Sensibilidad con escenario Bajo de la UPME.
)
Parámetros del SIN
  - PARATEC
  - Heat Rate + 15% Plantas Gas
)
Costos de raciona-miento
  Último Umbral UPME Sep/17.
)
Condición Inicial Embalse
)
Desbalance hídrico
  14 GWh/día
)
Mttos Generación
  Aprobados, solicitados y en ejecución – SNC
  Oct/17 - Sep/18
)
Mín. Embalses
  MOI*, MAX(MOS*,NEP) Res.Semana
*Publicación 30 de abril de 2017
)
Interc. Interna-cionales
)
Combustible
  Precios: UPME
  Disponibilidad reportada por agentes
  No se consideran intercambios de energía en el mediano plazo
Supuestos
  74.5%
)
Otros
  Se considera la central playas indisponible hasta 31/12/2017
Proyectos con asignación de OEF | CEN (MW) | Fecha de entrada
Gecelca 3.2 | 273 | Nov/2017
Termonorte | 88 | Feb/2018
Ituango | 300 300 300 300 | Nov/ 2018 Feb/2019 May/2019 Ago/2019

## Slide 54
Panorama Energético Mediano Plazo
Caso | Hidrología | Estudio | Proyectos Generación
Caso 1 | Esperado SH | Autónomo | Con OEF
Caso 2 | Contingencia SH |  | 
Caso 3 | CND |  | 
Estocástico 100 Series |  |  | 
Caso 4 | Esperado SH |  | 
Caso 5 |  |  | Con y sin OEF
Resumen Casos
Caso esperado: Pronóstico del SH
Caso contingencia SH: sep/1990 en adelante, acotado mensualmente con el caso esperado
Caso 4: Sensibilidad de demanda Bajo UPME
Caso 5: Sensibilidad FRNC. Incluye proyectos propuestos en el plan de expansión UPME 2016-2030 y BD SIEL Fase II y III.

## Slide 55
Panorama Energético Mediano Plazo
Para el caso 2 (Contingencia) se debe tener presente que el segundo año de la simulación contiene la hidrología de 1991 correspondiente a un fenómeno del Niño.

## Slide 56: Conclusiones y recomendaciones
Con el nivel del embalse agregado actual y las expectativas de aportes esperadas y demás supuestos considerados, el sistema cuenta con los recursos suficientes para la atención de la demanda nacional cumpliendo con los criterios de confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente.
Para el caso contingencia, la generación térmica muestra valores promedio semana entre 30 y 60 GWh/día, mientras que para el caso esperado, se sitúa entre 20 y 40 GWh/día. Las sensibilidades propuestas, escenario bajo de la UPME y escenario FRNC, presentan valores de generación térmica levemente inferiores al caso esperado.
El escenario que contempla FRNC (tecnologías eólicas y solar) presenta una contribución promedio de estos recursos para el primer año de aproximadamente 0.4 GWh/día, alcanzando valores al final del horizonte de alrededor de 2 GWh/día.
Teniendo en cuenta la dinámica del sistema, se debe continuar con el seguimiento integral de las variables para dar señales y recomendaciones oportunas que permitan continuar con la atención confiable y segura de la demanda. Asimismo, se debe hacer un seguimiento continuo al desarrollo y puesta en operación de las obras de expansión del SIN.
Dada la confidencialidad en la información primaria para los estudios de FRNC, no es posible la publicación de datos para reproducción de estudios por parte de los agentes.

## Slide 57: Anexos - Supuestos – Sensibilidad de proyectos
Fecha | H | T | PCH | S | E | Total [MW]
Oct/17 |  | 19* | 39.2* + 10 | 9.9 * |  | 78.1
Nov/17 |  | 311 |  |  |  | 311
Dic/17 |  | 40 | 47.45 | 29.3 |  | 116.8
Ene/18 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4
Feb/18 |  | 88 |  |  |  | 88
Mar/18 |  |  |  | 9.9 |  | 9.9
May/18 |  |  |  | 19.9 |  | 19.9
Jun/18 |  |  | 4.9 |  |  | 4.9
Sep/18 |  |  |  | 9.9 |  | 9.9
Nov/18 | 300 |  | 44.6 | 70 |  | 414.6
Dic/18 |  |  | 57.4 | 170 |  | 227
Ene/19 |  |  |  |  | 32 | 32
Feb/19 | 300 |  |  |  |  | 300
May/19 | 300 |  |  |  |  | 300
Total | 900 | 458 | 205 | 319 | 32 | 1914
Se considera un caso, con la entrada en operación de todos los proyectos de generación con y sin OEF que tienen concepto de la UPME (ver tabla).
Para las plantas con FRNC se considera costo 0.
La información de radiación para las plantas solares se toma de bases de datos de NREL.
La información de velocidad de viento para las plantas eólicas se toma de información suministrada por los promotores de los proyectos, complementando con información de bases de datos de MERRA.
(*) Proyectos en operación.

## Slide 58: Anexo – Sensibilidad de proyectos
Tipo | Proyecto | Fecha | CEN [MW]
PCH | PCH La Sirgua 10 MW | oct-17 | 10
T | Termomechero 4 | nov-17 | 19
T | Termomechero 5 | nov-17 | 19
T | Termomechero 6 | oct-17 | 19
T | Gecelca 3.2 | nov-17 | 273
T | Termoyopal | dic-17 | 40
PCH | PCH Rio Mulatos I MW | dic-17 | 9.23
PCH | PCH Rio Mulatos II | dic-17 | 8.32
S | Atlántico solar 2 Polo Nuevo 10 MW | dic-17 | 10
PCH | PCH Luzma I de 19.6 MW y Luzma II de 19.6 MW | Octu-17 | 39.2
PCH | PCH TZ II 10.5 MW | dic-17 | 10.5
PCH | PCH Aures Bajo 19.4 MW | dic-17 | 19.4
S | Atlántico solar 1 Polo Nuevo 19.3 MW | dic-17 | 19.3
PCH | PCH Buco de 1.36 MW | ene-18 | 1.36
T | Termonorte | feb-18 | 88
S | Generación fotovoltaica SE Ponedera 9.9 MW | mar-18 | 9.9
S | Planta menor Awarala 19.9 MW | may-18 | 19.9
PCH | PCH Juan García 4.9 MW | jun-18 | 4.9
S | PV Latam Solar 2 de 9.9 MW | sep-18 | 9.9
H | Ituango U4 | nov-18 | 300
PCH | PCH Flautas 5.83 MW | nov-18 | 5.83
PCH | PCH Río Grande 8.7 MW | nov-18 | 8.7
PCH | PCH Río Bravo (Calima) 15.86 MW | nov-18 | 15.86
PCH | PCH Dovio 14.22 MW | nov-18 | 14.22
S | El Paso | nov-18 | 70
S | Latam Solar 150 MW | dic-18 | 150
S | PV Latam Solar 1 de 19.9 MW | dic-18 | 19.9
PCH | PCH Montebonito 19.9 MW | dic-18 | 19.9
PCH | PCH Hidronare 14 MW | dic-18 | 14
PCH | PCH Río Frazadas de 9.9 MW | dic-18 | 9.9
PCH | PCH La Paloma 13.6 MW | dic-18 | 13.6
E | Guajira I y Wayúu | ene-19 | 32
H | Ituango U3 | feb-19 | 300
H | Ituango U2 | may-19 | 300

## Slide 59
VARIOS
Indicadores de la operación

## Slide 60
Indicadores de la operación

## Slide 61
Eventos transitorios de frecuencia
Fecha | Duración [s] | Frecuencia [Hz] | Descripción
03/09/2017 20:48 | 3 | 59.77 | Disparo de la unidad de generación QUIMBO 2 con 180 MW llevando la frecuencia a un valor de 59.77 Hz. Unidad en pruebas.
06/09/2017 20:42 | 7 | 59.6 | Disparo de la unidades de generación 1, 2 y 3 de PORCE II con 405 MW. El agente reporta falla en los servicios auxiliares.
20/09/2017 3:55 | 5 | 59.7 | Desconexión de la unidad 3 de Sogamoso con 273 MW. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 59.70 Hz. El agente reporta actuación de la protección diferencial de línea entre casa de máquinas y la subestación.
20/09/2017 3:57 | 2 | 59.77 | Desconexión de la unidad 2 de Sogamoso con 190 MW. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 59.77 Hz. El agente reporta paro de todas las bombas de enfriamiento ante oscilación ocasionada por desconexión de la unidad 3.
30/09/2017 23:28 | 1 | 60.23 | Evento de frecuencia fuera de rango alcanzando un valor de 60.23 Hz. La ocurrencia de este evento coincide con recierre trifásico de los circuitos REFORMA - TUNAL 1 y 2 230 kV.
Durante el mes de septiembre de 2017 se presentaron 5 eventos de frecuencia transitorios sin actuación del EDAC.
Chart: FRECUENCIA TRANSITORIO
| Jan-17 | feb-17 | mar-17 | Apr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | Aug-17 | sep-17
Mensual | 2 | 7 | 13 | 4 | 11 | 6 | 19 | 5 | 5
Acumulado | 2 | 9 | 22 | 26 | 37 | 43 | 62 | 67 | 72
Máximo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90

## Slide 62
Variaciones de frecuencia lentas
Durante el mes de septiembre de 2017 no se presentaron eventos de frecuencia lenta en el sistema.
Chart: FRECUENCIA LENTO
| Jan-17 | feb-17 | mar-17 | Apr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | Aug-17 | sep-17
Mensual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Slide 63
Eventos de tensión fuera de rango
Fecha | Descripción | Causa
25/09/2017 23:56 | CENACE solicitó realizar apertura del circuito JAMONDINO-POMASQUI 1 230 kV para mejorar sus niveles de tensiones. En principio se realizó apertura de la BL JAMONDINO-POMASQUI 1 230 kV. En el momento que CENACE realizó la apertura de la BL POMASQUI-JAMONDINO 1 230 kV se abrieron al mismo tiempo los activos: JAMONDINO-POMASQUI 2 230 en ambos extremos, BL POMASQUI-JAMONDINO 3 230 kV y BL POMASQUI-JAMONDINO 4 230 kV. Como resultado del evento se observaron tensiones por encima del valor regulatorio en la subestación JAMONDINO 230 kV | Otros
Durante el mes de septiembre de 2017 se presentó 1 evento de tensión en el sistema.
Chart: Número de eventos de tensión
| Jan-17 | feb-17 | mar-17 | Apr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | Aug-17 | sep-17
Mensual | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1
Acumulado | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16
Máximo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## Slide 64
Fecha | MWh | Descripción
24/09/2017 7:05 | 249.6 | Trabajos de las consignaciones C0142192, C0142193, C0142194, C0142195 y C0142196 sobre los activos BT SANTA MARTA 9 100 MVA 34.5 kV, BT SANTA MARTA 9 100 MVA 110 kV, SANTA MARTA CAMPO 8330 220 kV, BT SANTA MARTA 9 100 MVA 220 kV y SANTA MARTA 9 100 MVA 220/110/34.5 kV respectivamente.
17/09/2017 4:59 | 236.1 | Trabajos asociados a las consignaciones nacionales C0148748, C0130220, C0130221, C013215, C0146322, de los activos BARRA SABANALARGA 13.8 kV, BARRA SABANALARGA 110 kV , TRAFO 9 SABANALARGA Y BAHIAS DE LINEAS SABANA 110 kV.
17/09/2017 7:36 | 221.3 | Trabajos asociados a las consignaciones nacionales C0149687, C0149712, C0149716 sobre los activos línea TERNERA - VILLA ESTRELLA 66 kV, BARRA VILLA ESTRELLA 66 kV y TERNERA CONDENSADOR PARALELO 66 kV.
16/09/2017 4:40 | 143.37 | Trabajos de la consignación nacional C0148061 sobre el activo AYACUCHO - TECOPETROL 1 115 kV.
24/09/2017 5:46 | 125.26 | Trabajos de las consignaciones C0149722 y C0150070 sobre los activos BL1 SABANALARGA A SALAMINA (MAGDALENA) 110 kV y SABANALARGA - SALAMINA (MAGDALENA) 1 110 kV.
Por causas programadas se dejaron de atender en el mes de septiembre de 2017 1.692 GWh. Las demandas no atendidas programadas más significativas fueron:
Porcentaje de DNA Programada
Chart: DNA PROGRAMADA
| Jan-17 | feb-17 | mar-17 | Apr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | Aug-17 | sep-17
Mensual | 0.0139 | 0.0471 | 0.0373 | 0.0848 | 0.0301 | 0.0497 | 0.0302 | 0.0433 | 0.0304
Acumulado | 0.0139 | 0.0301 | 0.0326 | 0.0457 | 0.0425 | 0.0437 | 0.0417 | 0.0418 | 0.0405
Máximo | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333

## Slide 65
Porcentaje de DNA No Programada
Fecha | MWh | Descripción
22/09/2017 0:00 | 413.95 | Continúa demanda no atendida por desconexión del activo BL1 LA JAGUA A CODAZZI (CESAR) 110 kV. El agente reporta operación del relé Buchholz del transformador 1. A las 18:46 horas el agente reporta que atendió parcialmente la carga con la normalización del circuito y traslados de carga quedando desatendidos alrededor de 11 MW.
03/09/2017 6:12 | 177.5 | Mantenimiento del activo CUESTECITAS - RIOHACHA 1 110 kV bajo la consignación nacional C0149667.
22/09/2017 18:49 | 144.67 | Disparo del activo BL1 EL PASO A EL BANCO 110 kV. El agente reporta que se encontró un árbol sobre la línea.
04/09/2017 19:53 | 143.5 | Disparo del circuito OCOA - GRANADA 115 kV, quedando sin tensión las subestaciones GRANADA y SAN JOSE DEL GUAVIARE 115 kV. El agente PT, CT y puesta a tierra dañados en la bahía de línea en OCOA.
12/09/2017 19:31 | 141.48 | Disparo del circuito VILLA ESTRELLA - TERNERA 66 kV. El agente reporta puente roto en la estructura 25.
Por causas no programadas se dejaron de atender en el mes de septiembre de 2017 3.010 GWh. Las demandas no atendidas más significativas fueron:
Chart: DNA NO PROGRAMADA
| Jan-17 | feb-17 | mar-17 | Apr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | Aug-17 | sep-17
Mensual | 0.015 | 0.0361 | 0.0276 | 0.0676 | 0.037 | 0.0519 | 0.0337 | 0.0293 | 0.054
Acumulado | 0.015 | 0.0253 | 0.0261 | 0.0365 | 0.0366 | 0.0392 | 0.0383 | 0.0372 | 0.0391
Máximo | 0.1 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065

## Slide 66
Chart: % DNA
| % PROGRAMADA | % NO PROGRAMADA
 | 36 | 64
Chart: DEMANDA PROGRAMADA
| Area Atlantico | Area Bogota | Area Bolívar | Area Córdoba-Sucre | Area CQR | Area GCM | Area Meta | Area Nordeste | Area Tolima
 | 348.33 | 49.01 | 266.3 | 34.86 | 36 | 488.85 | 134.83 | 220.41 | 113.79
Demanda No Atendida
El total de demanda no atendida en agosto fue 4.70 GWh.
Subárea | Mes (MWh)
Area Antioquia-Choco | 46.64
Area Atlantico | 357.45
Area Bogota | 63.41
Area Bolívar | 381.09
Area Cauca-Narino | 33.09
Area Córdoba-Sucre | 340.38
Area CQR | 29.7
Area GCM | 1301.18
Area Huila-Caqueta | 108.44
Area Meta | 286.34
Area Nordeste | 61.35
Subárea | Mes (MWh)
Area Atlantico | 348.33
Area Bogota | 49.01
Area Bolívar | 266.3
Area Córdoba-Sucre | 34.86
Area CQR | 36
Area GCM | 488.85
Area Meta | 134.83
Area Nordeste | 220.41
Chart: DEMANDA NO PROGRAMADA
| Area Antioquia-Choco | Area Atlantico | Area Bogota | Area Bolívar | Area Cauca-Narino | Area Córdoba-Sucre | Area CQR | Area GCM | Area Huila-Caqueta | Area Meta | Area Nordeste
 | 46.64 | 357.45 | 63.41 | 381.09 | 33.09 | 340.38 | 29.7 | 1301.18 | 108.44 | 286.34 | 61.35

## Slide 67
Indicador Calidad del Pronóstico Oficial Demanda Real (ASIC) Vs Pronóstico Oficial (AGTE) - SIN

## Slide 68
Acumulado Oscilaciones de muy baja frecuencia