## Proyectos
Zona | Fecha Necesidad Técnica | Año inicial | Año Actualizado | Tipo | Proyecto | Necesidad | Comentarios | Tramites Pendientes | Probabilidad de atraso | Reunión
Atlántico | 2010 PE - 2010 - 2024 | 2011 |  | Conexión STN | Segundo transformador Termoflores 220/110 kV 150 MVA y acople de barras | Aumentar la capacidad de transformación en la subestación Termoflores | Se observan niveles de cortocircuito cercanos a la capacidad de diseño en la subestación Flores 110 kV actual | Ninguno | Bajo
Atlántico |  | 2011 |  | Generación | Planta de generación Flores IV | Aumento de generación en la zona | En este momento se observan problemas de atrapamiento con la generación de Flores IV | Ninguno | Bajo
Atlántico |  | 2012 |  | STR | Subestación Juan Mina 110 kV |  |  | Licencia Ambiental Firma de contrato con Transelca | Medio
Atlántico |  | 2012 | 2013 | STR | Nuevo circuito Termoflores – Centro subterráneo 110kV | Mejorar la red de 110 kV y la salida de la subestación Flores 110 kV | Se debe revisar los valores de potencia de Cortocircuito, de la subestación Termoflores 110 kV para la ejecución de esta obra y validar que los cortocircuitos no se superen la capacidad de diseño de la subestación. Debe ser complementario con Flores - Oasis 3 110 kV. | Aprobación UPME Licencia Ambiental | Alto | Se construye en lugar del circuito Flores - Oasis 3, físicamente en la subestación Flores 110 kV no es posible conectar mas bahías.
Atlántico |  | 2012 |  | STR | Ampliación transformación Malambo |  |  | Aprobación UPME | Bajo
Atlántico | 2006 PE - 2006 - 2020 | 2013 | 2014 | STN y STR | Proyecto Subestación Caracolí 220/110kV 2*150 MVA Ln Caracolí – Silencio 110kV Ln Caracolí – Cordialidad 110kV Ln Caracolí - Malambo 1 y 2 110 kV Ln Caracolí - Vjulio 110 kV | Nuevo punto de inyección desde el STN y refuerzo en la red de 110 kV | Esta propuesta es nueva por lo que no se han realizado análisis de detalle. Se debe revisar la alternativa de cargar la subestación Nueva Barranquilla 220/110 kV existente. Revisar la alternativa de 500 kV en la subestación Nueva Barranquilla | Aprobación UPME CONVOCATORIA Licencia Ambiental | Alto | La UPME informa que no ha revisado esta alternativa en detalle, aunque tiene claro que se requiere otro punto de conexión al STN. La UPME revisara los estudios y emitirá su concepto. Se debe verificar el nivel de CC de Tebsa y repotenciar esta subestación. Electricaribe menciona, que Nueva Barranquilla no es una buena alternativa para la solución para el agotamiento de la capacidad de transformación del área, pues no es mucha la carga que se puede Tomar y es muy difícil llevar circuitos hasta Silencio. TRANSELCA manifiesta que llevar 220kV a Silencio puede ser más complicado que llevar circuitos a 110kV desde Nueva Barranquilla Por ser un proyecto con obras del STN, requiere convocatoria y en caso de agilizar todos los tramites y no presentarse mayores traumatismos podría estar en servicio en el 2014 (optimista).
Atlántico |  | 2013 |  | STR | Reconfigurar Tebsa 110 kV | Nivel de corto de la subestación supera nivel de cortocircuito de diseño actual de 110 kV. | Se debe dar solución definitiva, mediante el aumento de capacidad de los equipos de la subestación. Esta alternativa degrada la confiabilidad de la subestación. Presenta atrapamiento de generación en TEBSA. Es una solución de corto plazo. |  | Bajo (reconfiguración) Alto (repotenciación) | Se observa la necesidad de los cambios de los equipos de Tebsa 110 kV UPME considera que se debe repotenciar y que la problemática del corto es un tema de reposición de equipos. Electricaribe manifiesta que no es clara la figura para el cambio de equipos dado que la subestación tiene tan solo 15 años.
Atlántico |  | 2014 |  | STR | Subestación Buenavista 110 kV |  |  | Aprobación UPME Licencia Ambiental | Bajo
Atlántico | 2007 - PE - 2006 - 2020 | 2019 |  | STN | Subestación Silencio 220/110 kV y Obra asociadas | Nuevo punto de inyección a la red de Atlántico | La subestación Silencio y Nueva Barranquilla se encuentran muy cerca físicamente y es difícil construir un circuito de 220 kV por esta parte de la ciudad. | Aprobación UPME CONVOCATORIA Licencia Ambiental | Alto | Transelca manifiesta, que se debe revisar la posibilidad de que el punto de conexión sea en Nueva Barranquilla y no en Silencio.
Bolívar | 2009 PE - 2008 - 2022 | 2011 | 2013 | Conexión STN | Nueva subestación Bosque 220/66 kV de 150 MVA Reconfiguración Bolívar - Bosque 220 kV y Bosque - Ternera 220 kV Reconfiguración de los circuitos Termocartagena - Chambacú y Chambacú - Zaragocilla 66 kV en Termocartagena - Zaragocilla y Bosque - Chambacú 1 y 2 66 kV. |  |  | Permiso Alcaldía Licencia Ambiental Construcción. | Alto | Electricaribe propone como solución operativa, utilizar la subestación Paraíso propiedad de Aguas de Cartagena para conexión de nuevos circuitos a 13.8 kV de Zaragocilla, circuitos nuevos de la subestación Ternera 13.8 kV, lo cual podría hacerse este año y permitiría pasar la demanda hasta el 2013. Las medidas de mitigación eliminan el racionamiento, pero sigue en riesgo la confiabilidad del suministro ante la necesidad de abrir el anillo en 66 kV. Se recomienda la entrada del proyecto el Bosque con los dos transformadores 220/66 kV de 150 MVA. La configuración actual del proyecto Bosque es con un diámetro completo y un diámetro incompleto, para conectar el segundo transformador es necesario completar el diámetro. La UPME informa que las obras necesarias para la puesta en servicio del proyecto el Bosque no van en contravía del POT del municipio de Cartagena, sino que es un tema de urbanismo y paisajismo objetado por la alcaldía.
Bolívar |  | 2011 |  | STR | Ampliación transformación Bosque 03 66/13.8 kV 20 MVA X 30 MVA |  |  | Ninguno | Bajo
Bolívar |  | 2011 |  | STR | Nuevo Transformador Bayunca 66/34.5/13.8kV 60/36/24 MVA |  |  | Ninguno | Bajo
Bolívar |  | 2011 |  | STR | Subestación Villa Estrella 66/13.8 30 MVA | Trasladar carga de Zaragocilla |  | Acuerdo entre Electricaribe y Aguas de Cartagena Concepto UPME | Bajo | El 10 de agosto se define el contrato con Aguas de Cartagena por parte de Electricaribe. Con esta subestación se permite el traslado de carga de la Subestación Zaragocilla, descargando la línea Ternera - Zaragocilla 66 kV y permite el cierre del anillo con Chambacú. Electricaribe informa que se pueden trasladar hasta 3 circuitos de Zaragocilla 13.8 kV de 6 MVA cada uno. Este proyecto requiere aprobación de la UPME, para lo que Caribe enviará al final de la primera semana de agosto el estudio. El informe debe contener básicamente cuanto cuesta la barra y como se refleja en la demanda. Electricaribe informa que iniciara las obras, aunque este tramite este pendiente, dado que sin estas obras seria difícil atender la demanda máxima del 2011. Por lo que la fecha esperada de puesta en servicio es el mes de noviembre de 2011.
Bolívar |  | 2012 | 2013 | Conexión STN | Nueva conexión con el STN 220/66 kV 100 MVA en SE Bolívar | Se requiere para alimentar nueva demanda del norte de Cartagena | Se debe realizar en forma simultanea con las obras a 66 kV (Circuito Bayunca - Manzanillo) | Aprobación de UPME Aprobación TRANSELCA | Medio | La UPME entrega el concepto en noviembre de 2011. Concepto Técnico de TRANSELCA se entrega la primera semana de agosto. Electricaribe manifiesta que este proyecto esta orientado a la atención de demanda nueva del sector de Manzanillo y que el impacto sobre el anillo de 66 kV es bajo.
Bolívar |  | 2012 | 2013 | Conexión STN | Ampliar la capacidad de transformación en la subestación Candelaria 220/110 kV | Se requiere alimentar la demanda del área industrial de Mamonal. |  | Aprobación de UPME Aprobación EEB | Medio | La UPME entrega el concepto en noviembre de 2011 Electricaribe debe solicitar concepto Técnico de EEB por ser el operador de la subestación Candelaria.
Bolívar |  | 2012 | 2013 | Conexión STN | Segundo Transformador Bosque 220/66 kV |  | Este punto de conexión fue solicitado a TRANSELCA, sin embargo no se encuentra en el Plan de Electricaribe. No es viable su entrada en el 2012 por el atraso del proyecto el Bosque. | Aprobación de UPME Aprobación TRANSELCA | Media | TRANSELCA entregará concepto Técnico de la primera semana de agosto La UPME deberá entregar el concepto en noviembre de 2011. Se recomienda que este proyecto entre en forma simultanea con la subestación Bosque 220 kV.
Bolívar |  | 2012 | 2013 | Conexión STN | Cambio de transformadores de Ternera de 100 MVA a 150 MVA |  | Este punto de conexión fue solicitado a TRANSELCA, sin embargo no se encuentra en el Plan de Electricaribe. | Solicitar UPME Aprobación UPME | Medio | La UPME entrega el concepto en noviembre de 2011 Se debe revisar la conveniencia de realizar esta obra, Electricaribe manifiesta que compite con los transformadores de Bosque 220/66 kV. Electricaribe pregunta sobre la forma de remunerar los aumentos de capacidad por reposición de equipos, de transformadores existentes (ternera, fundación). La UPME manifiesta que se debe justificar técnica y económicamente para poder ser aprobada.
Bolívar |  | 2012 |  | STR | Reemplazo segundo transformador Chambacú 66/13.8kV 33MVA x 50MVA |  |  | Ninguno | Bajo
Bolívar |  | 2012 |  | STR | Ampliación transformación Membrillal X 35 MVA |  |  | Ninguno | Bajo
Bolívar |  | 2012 |  | STR | Ampliación transformación Mompox X 40/15/25 MVA |  |  | Ninguno | Bajo
Bolívar |  | 2012 |  | STR | Ampliación transformación San Jacinto X 30/15/15 MVA |  |  | Ninguno | Bajo | Depende del presupuesto interno de Electricaribe
Bolívar |  | 2012 | 2013 | STR | Nuevo Transformador en la subestación Termocartagena 66/13.8 kV - 45MVA | Redistribuir carga en la red de 66 kV | Esta en proceso de oferta por parte de Transelca | Acuerdo entre Transelca y Caribe | Medio | Con este transformador se alimentan todas las cargas nuevas del área Pendiente Acuerdo Transelca - Electricaribe
Bolívar |  | 2012 |  | STR | Reemplazo transformadores 66/13.8 kV Gambote 20 MVA |  |  | Ninguno | Bajo | Depende del presupuesto interno de Electricaribe
Bolívar |  | 2013 |  | STR | Nueva subestación Manzanillo 66/13.8 kV 30 MVA y Circuito Bayunca - Manzanillo 66kV. | Alimentar nuevas cargas | se debe realizar en forma simultanea con el transformador de Bolívar 220/66, por lo tanto se debe adelantar para el 2012. | Aprobación de UPME nov 11 | Bajo | La UPME entrega el concepto en noviembre de 2011 Esta subestación esta asociada con el proyecto Bolívar 220/66 kV. Electricaribe informa que esta subestación permite trasladar 6 MVA de la subestación Chambacú.
Bolívar |  | 2013 |  | STR | Ampliación transformación Bosque 02 66/13.8 kV 20 MVA X 30 MVA |  |  | Ninguno | Bajo | Depende del presupuesto interno de Electricaribe
Bolívar |  | 2014 |  | STR | Ampliación transformación Bosque 01 66/13.8 kV 20 MVA X 30 MVA |  |  | Ninguno | Bajo | Depende del presupuesto interno de Electricaribe
Bolívar |  | 2016 |  | STR | Transformador 110/13.8 kV de 30 MVA en Candelaria |  |  | Ninguno | Bajo | Depende del presupuesto interno de Electricaribe
Bolívar |  | 2016 |  | STR | Ampliación transformación Calamar X 30/15/15 MVA |  |  | Ninguno | Bajo | Depende del presupuesto interno de Electricaribe
Córdoba - Sucre |  | 2012 | 2014 | Conexión STN | Transformador 220/110 kV de 150 MVA en Cerromatoso | Cubrir contingencia de uno de los transformadores 500/110 kV de Cerromatoso. | Se debe analizar en forma simultanea con la conexión que se defina entre Montería 230 kV con Cerromatoso y/o Chinu 230 kV. ISA presentará en el próximo CAPT los análisis de las impedancias del transformador 220/110 kV | Aprobación de UPME | Alto | En el CAPT del 3 de Agosto, la UPME presentará las alternativas identificadas para la red de 220 kV en las subáreas de Córdoba - Sucre y Cerromatoso, las cuales definirán la conexión de la nueva subestación Montería 220 kV al STN. En caso de que esta obra haga parte de la alternativa definida por la UPME su entrada en operación seria para el año 2014, por la necesidad de concepto de la UPME y acuerdos entre los agentes involucrados (Caribe, EPM y Cerromatoso)
Córdoba - Sucre |  | 2011 |  | STR | San Marcos - La Mojana 110 kV |  |  | Ninguno | Bajo
Córdoba - Sucre |  | 2012 |  | STR | Ampliación transformación Río Sinú 45/30/15MVA |  |  | Ninguno | Bajo
Córdoba - Sucre |  | 2012 |  | STR | Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV |  |  | Aprobación de UPME Concepto para Nov 11 | Medio | Miércoles se presenta avance para obras del circuito en el CAPT
Córdoba - Sucre | 2007 PE - 2004 - 2018 | 2013 |  | Conexión STN | Tercer transformador 500/110kV en Chinu de 150 MVA | Evitar sobre carga en estado estacionario de los transformadores actuales | Una vez firmado el contrato el proyecto toma dos años en estar en servicio. Se requiere que entre lo antes posible. | Firma contrato ISA - Electricaribe | Bajo | Una vez firmado el contrato que se espera para agosto, el proyecto se pone en servicio en 24 meses.
Córdoba - Sucre | 2007 PE - 2004 - 2018 | 2013 | 2014 | STN | Subestación Montería 220 kV se tienen dos alternativas de conexión: * Línea 220 kV Montería - Chinu, con transformador 500/220 kV de 240 MVA en Chinu *Línea 220 kV Cerromatoso - Montería. | Aumentar confiabilidad del área. | Este proyecto se debe analizar en conjunto con las obras del área Cerromatoso. | Aprobación UPME CONVOCATORIA Licencia Ambiental | Bajo | En el CAPT del 3 de Agosto, la UPME presentará las alternativas identificadas para la red de 220 kV en las subáreas de Córdoba - Sucre y Cerromatoso, las cuales definirán la conexión de la nueva subestación Montería 220 kV al STN. Dado que esta obra debe construirse por convocatoria es inviable la puesta en servicio en el 2013, en el mejor de los casos seria 2015.
Córdoba - Sucre |  | 2013 | 2015 | STR | Nueva subestación Cerete, seccionado la línea Chinu - Montería 110 kV |  |  | Aprobación UPME Licencia Ambiental | Bajo | Se complementa con el proyecto Montería 220 kV, Se cambia para 2015 porque depende del proyecto de Montería
Córdoba - Sucre |  | 2016 |  | STR | Línea Planeta Rica – Montería 110 kV |  |  | Aprobación UPME Licencia Ambiental | Bajo
Córdoba - Sucre |  | 2017 |  | STN | Nuevo punto de conexión en la subestación Toluviejo 220/110 kV |  |  | Aprobación UPME Licencia Ambiental | Bajo
Córdoba - Sucre |  | 2018 |  | STR | Línea Coveñas - Lorica 110 kV |  |  | Aprobación UPME Licencia Ambiental | Bajo
Córdoba - Sucre |  | 2011 |  | STR | Instalar Nuevos relés de la línea Monteria - Rio sinu 110 kV y habilitar el esquema suplementario |  |  | Ninguno | Bajo | Electricaribe informa que este proyecto ayuda a descargar los transformadores de Chinu y permite operar la línea Monteria - Rio Sinu 110 kV Cerrada
GCM |  | 2012 |  | Conexión STN | Segundo transformador en Fundación 100 MVA 220/110 kV | Alimentar nueva demanda | Este transformador quedaría operando en paralelo con el transformador actual de 55 MVA, por lo que se recomienda evaluar la posibilidad de cambiar el transformador de 55 MVA por otro de 100 MVA. | Ninguno | Bajo | Para el cambio del transformador actual por otro de 100 MVA se debe hacer un estudio de Beneficio costo para la remuneración de la capacidad adicional, la UPME deberá dar el concepto técnico económico. La UPME manifiesta que se requieren mecanismos adicionales, que permitan construir hoy las obras que se ven técnicamente viables para el futuro (Caso Ternera y fundación)
GCM |  | 2012 |  | Conexión STN | Tercer transformador en Cuestecitas 220/110 kV | Se requiere por confiabilidad |  | Aprobación de UPME Aprobación TRANSELCA | Alto
GCM |  | 2012 |  | Conexión STN | Segundo transformador en Valledupar 220/110 kV | Se requiere por confiabilidad | Se recomienda buscar otros puntos de conexión al STN diferentes a la subestación Valledupar. | Aprobación de UPME Aprobación TRANSELCA | Alto | Electricaribe, manifiesta que la ciudad es muy pequeña para considerar un nuevo punto de conexión al STN.
GCM |  | 2013 |  | STR | Se propone la construcción de una nueva subestación La Loma a 110kV y una nueva Línea 110kV la Loma – La Jagua de 30km |  |  |  |  | Nueva subestación para conectar Mineras
GCM |  | 2014 |  | Conexión STN | Se tienen dos alternativas: Subestación Pailitas 500/110 kV, línea Pailitas – El Banco, línea El Paso – La Loma Segundo transformador Copey, segundo circuito Copey – El Paso, Línea El Paso – La Loma | Mejorar la confiabilidad de las subestaciones El Paso y El Banco 110 kV |  | Aprobación UPME CONVOCATORIA Licencia Ambiental | Medio | Hasta el momento el proyecto no es viable para Electricaribe Se debe evaluar por parte de la UPME y revisar la conveniencia con otros operadores de RED (CENS)
GCM |  | 2015 |  | Conexión STN | Proyecto de ampliación de la Transformación en Valledupar 220/34.5 kV | Alimentar la demanda de Valledupar | Se recomienda buscar otros puntos de conexión al STN diferentes a la subestación Valledupar. Se recomienda realizar la ampliación del punto de conexión lo antes posible. | Aprobación UPME
GCM |  | 2016 |  | Conexión STN | Nuevo transformador en la subestación Santa Marta 100 MVA | Mejorar la confiabilidad de la subárea | Se recomienda analizar la posibilidad de conectar el transformador que se tendrá de reserva en esta subestación en el año 2012. | Aprobación UPME. Contrato TRANSELCA - Electricaribe |  | Electricaribe informa que la cargabilidad de los transformadores es principalmente en el nivel de tensión de 34.5 kV y por esto no es solución un nuevo punto de conexión al STN. Según Electricaribe el adelanto en la fecha de entrada de este transformador lo justificarían con la solicitud de atención a nueva demanda.
GCM |  | 2016 |  | STR | Línea Santa Marta - Ciénaga 110 kV |  | Se debe mirar el detalle de servidumbres a la salida de la subestación Santa Marta. Se debe estudiar nuevo punto de conexión al STN diferente a Santa Marta. |  |  | Electricaribe tiene la servidumbre y no se presentarían problemas.
GCM |  |  |  | Conexión STN | Segundo transformador Sabanalarga 220/110/13.8 kV | Mejorar la confiabilidad de la subárea |  | Aprobación UPME. Contrato TRANSELCA - Electricaribe
General | [6 empty] | Se debe tener un plan de expansión que permita desmontar los ESPS instalados actualmente y atender la demanda en forma confiable.
General | [9 empty] | Los proyectos en los STR se deben analizar con análisis de confiabilidad N-1 y justificarlo Económicamente si la relación beneficio/costo es mayor 1 se deben ejecutar, Decreto 182148/07 Se debe revisar este criterio por parte de la UPME
General | [6 empty] | No se observan obras para mejorar la confiabilidad de la ciudad de Río Hacha. |  |  | Electricaribe y UPME informan que se ha analizado el proyecto en varias oportunidades pero no da viabilidad económica.
General | [9 empty] | Electricaribe informa que tiene previsto iniciar trabajos de cambio de nivel de tensión de la red de 66 kV en el subárea Bolívar a 110 kV a partir de 2018.
General | [6 empty] | No se incluyen compensaciones capacitivas en el plan de expansión.
General | [6 empty] | Se debe estudiar el cambio de configuración de la subestación Fundación 220 kV de anillo a interruptor y medio, pues tendrá 9 campos con la entrada del segundo transformador de 100 MVA.
General | [9 empty] | Electricaribe informa que no hay obras eficientes para mejorar la confiabilidad del área Gambote Decreto 182148/07
General
General | [9 empty] | Se ofrece por parte de todos los asistentes apoyo técnico a la UPME en caso de que lo considere necesario para poder realizar todos los análisis requeridos en el menor tiempo posible, lo anterior dada la criticidad de la situación.
General | [9 empty] | Se debe coordinar con ECOPETROL la solicitud de múltiples puntos de conexión al sistema con demandas puntuales de magnitud considerable.
General | [9 empty] | Electricaribe manifiesta que por el estado actual de su red tiene frenada la aprobación de múltiples solicitudes de demanda en el subárea Bolívar.
General | [9 empty] | Se ve con preocupación la ampliación de 71 días hábiles para el tramite de la licencia ambiental de los proyectos por parte del nuevo plan de Desarrollo.
General | [6 empty] | Las subestación Sabanalarga 220 kV, ya esta llegando al límite de cortocircuito de diseño y llevar nuevas líneas a esta subestación obliga a pensar en repotenciar todos los equipos de 220 kV
Atlántico | [6 empty] | En el área Atlántico con las obras propuestas se tendría solucionado la operación en estado estable, sin embargo se tendrían aun generaciones de seguridad y/o techos de generación para cubrir contingencias N-1 en transformación y DNA ante algunas contingencias en la red de 110 kV.
Atlántico | [6 empty] | Se llama la atención sobre el hecho que con la entrada de nuevos equipos a la red se estaría superando, en los próximos dos años, el nivel de corto la subestación Flores 110 kV y se tendría ya a Tebsa 110 kV operando con barra seccionada, al superarse el nivel de corto, con la perdida de confiabilidad que esto representa. Se recomienda de forma urgente analizar la repotenciación de estas dos subestaciones.
Atlántico | [6 empty] | Los proyectos propuestos en el STN están concebidos para levantar las limitaciones existentes en cuanto a la importación de potencia al área. Deben ser analizados para armonizarlos con las obras de expansión necesarias en el STN para levantar las limitaciones de esta área ante escenarios de máxima generación
Bolívar | [6 empty] | Se observa que con los proyectos propuestos para el área bolívar, se solucionan los problemas en estado estable hasta el año 2015, sin embargo para cubrir la contingencias en transformación se requiere que los dos trafos del Bosque entren en servicio en el año 2013.
Bolívar | [6 empty] | En la red de Bolívar se está ampliando la transformación pero no hay proyectos en la red de 66 kV por lo que las contingencias con DNA en la red de 66 kV no desaparecen.
GCM | [6 empty] | Aun con los proyectos propuestos en el área GCM hasta el 2013 ante contingencia N-1 se presentaría DNA, para una solución robusta, que permita el desmonte de los ESPS, se debería contar con nuevos puntos de conexión al STN, como complemento a las obras propuestas, y la construcción de la red entre las conexiones actúales y las nuevas.
Córdoba - Sucre | [6 empty] | Para el caso de las áreas Córdoba – Sucre y Cerromatoso, la condición futura dependerá de la conexión que se defina para el proyecto Montería 220 kV, por lo que se debe insistir a la UPME que este proyecto no solo debe ser pensado en estado estable sino que permita soportar las contingencias tanto de los trafos de Chinu como de los de Cerro.