## Corto Plazo
Acción | Fecha Estimada | Responsable | Informe de Seguimiento MME
|  |  | 3 de julio de 2015 |  | 10 de julio de 2015 |  | 17 de julio de 2015 |  | 24 de julio d 2015 |  | Avance 31 de Julio de 2015 |  | Avance 5 de agosto de 2015 (reunión MME - CREG - UPME - CNO - XM) |  | Avance 21 de agosto de 2015 (reunión MME - CREG - UPME - CNO - XM)
|  |  | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario
Implementación del circuito Termoflores – Centro 110kV. - Definición del alcance técnico y esquema de remuneración y ejecución del proyecto. | Ya se definio viabilidad de ducto por por parte de electricaribe, pendiente respuesta de CREG y envio de información a EPSA formal de la información | EPSA, UPME, Electricaribe, XM | 1. Electricaribe informó que "el día Lunes 06-07-15 se enviara comunicación formal de parte de ELECTRICARIBE dandole respuesta a la solicitud de la UPME." 2. EPSA informó que "el proyecto se podría ejecutar en 16 meses considerando el proceso de licenciamiento y se podría reducir de 11 a 12 meses con el apoyo del gobierno en el licenciamiento. Que vemos factible el tramo TErmoflores-Oaisis pero para llegar a la SE Centro se requiere que Electricaribe oficialice las condiciones técnicas y económicas para el uso del ducto de su propiedad." | 1. Queda pendiente respuesta formal de Electricaribe a la UPME sobre disponibilidad y costo del Carcamo para definir la viabilidad y esquema de construcción de la obra "Termoflores - Centro" | Comunicación Electricaribe con costo y disponibilidad | Electricaribe informó que hoy viernes 10 de Julio de 2015, se esta enviando la comunicación de parte de Electricaribe dando respuesta al requerimiento realizado por la UPME, en el cual se solicita la confirmación de la disponibilidad del ducto entre las SE de Oasis y Centro y el costo de arrendamiento. | Está pendiente de definición de viabilidad y esquema de desarrollo de la obra | 1. La UPME informó que le enviará la comunicación a EPSA la información del costo informado por Electricaribe 2. La UPME informó que esta a la espera de respuesta de la CREG para definir el esquema de asignación de la obra | La UPME envió comunicación de Electricaribe (costo y viabilidad del ducto Oasis - Centro) a EPSA | Pendientes de evaluación económica de EPSA Pendiente de definición de esquema de desarrollo de la obra por parte de la UPME (sujeto a respuesta de la CREG) | 1. Aún no se tiene respuesta de la CREG sobre consulta de la UPME para que el Operador pueda desarrollar la obra, dado que ha manifestado el interés en desarrollar la obra 2. EPSA aún no ha entregado información sobre la propuesta para llevar a cabo la obra (Termoflores - Centro) |  |  | Ya se tiene respuesta de la CREG. Está pendiente revisar el concepto para su aplicación. | Se tiene respuesta de la CREG, la UPME informa que la obra debe salir por convocatoria, máximo en dos semanas se tendrá información de todas las convocatorias, incluyendo esta (fecha estimada de entrada en operación, cronograma definitivo de proyectos en Atlántico). | La tarea queda a cargo de la UPME. Queda pendiente aclarar con la CREG el concepto, en los tiempos de manifestación de interés de desarrollo de obras por un tercero
Análisis de la viabilidad de instalación de transformador 110/34.5/13.8kV en Termoflores I, reconfiguración de líneas en 34.5kV y traslados de carga. (evaluar la factibilidad de pasar al STN) | 15/11/2015 (Fecha estimada puesta en operación conexión STR) Queda pendiente evaluar fecha en caso de ser viable conexión al STN | Electricaribe, UPME, XM, Celsia, Transelca | 1. Electricaribe informa que dispone del transformador 220/110/34.5/13.8 y de la bahía 110kV 2. Se debe solicitar a la CREG revisar la viabilidad de remunerar la instalación de elementos temporales en el SIN 3. Queda pendiente la consecusión de las celdas moviles de 34,5kV. NOTA: De acuerdo a lo conversado con XM, mañana viernes 03-07-15, se define el nuevo alcance de esta alternativa. | Se descarta la posibilidad de trasladar cargas al STN debido a que no se tiene disponibilidad de subestaciones moviles. | Análisis de opciones | Electricaribe informó: Se redefinió el alcance de la propuesta inicial debido a los avances recibido en el informe de 3 de Julio y 10 de Julio: 1. Lo indicado por Transelca: "desafortunadamente tanto el Interruptor móvil a 220kV como el tren de celdas móviles de 34,5kV están comprometidos con proyectos y/o trabajos internos de TRANSELCA que mantendrán estos equipos en uso hasta diciembre del año 2016".Debido a que no se tiene disponibilidad de una bahía móvil de 34.5kV 2. Lo Indicado por Celsia: "Se espera tener el circuito recuperado en 6 semanas a partir del 6 de julio de 2015". Lo cual es un escenario menos crítico de lo esperado ya que la FPO de la línea 701 es anterior a la FPO indicada del transformador multidevanado. Propuesta: Instalación de transformador 110/13.8kV en Termoflores I, y traslados de carga a nivel de 13.8kV, para aliviar cargabilidades en operación normal y ante contingencias en la SE Las Flores y Riomar. XM: Los análisis de XM muestran que la propuesta de mover los 22MVA (demanda máxima), tienen un beneficio menor, el cual debe ser complementado con esquemas suplementarios ante fallas como la del circuito Termoflores I - Las Flores 110kV | En ajuste de cronograma para puesta en servicio | Se continuan realizando todos análisis y gestiones para la implementación de la propuestas de mitigación y ajustes al cronograma de puesta en servicio. | Electricaribe informó: El transformador multidevanado tiene un mejor uso en Valledupar 220/34.5/13.8kV, toda vez que ya se tienen sobrecargas en estado estacionario. Por tanto, Electricaribe recomienda descartar esta opción de traslado y plantean como opción: 2015: 1)Instalación de transformador 110/13.8kV en Termoflores I, y traslados de carga a nivel de 13.8kV (21.7 MW), para aliviar cargabilidades en operación normal y ante contingencias en la SE Las Flores y Riomar. 2)Instalar 5 esquemas los suplemtarios nuevos y realizar ajustes a 3 de los 5 esquemas suplementarios existentes (Definido en conjunto ECA y XM dentro de las tareas de este plan de acción) . Obras adicionales 2016: 1. Hacer traslados a 13,8kV de alrededor de 22MW de la SE Riomar a la SE Nueva Barranquilla 13.8kV. 2. Hacer traslados a 13,8kV de alrededor de 8MW de la SE Cordialidad a la SE Juan mina 13.8kV. 3. Viabilizar la instalación de una planta de generación de cerca de 30MW en el Rio 34.5Kv | Se tiene pendiente revisión por parte de la UPME de la alternativa planteada por Electricaribe, se realizará reunión la próxima semana | 1. Upme está realizando los análisis de la instalación de la planta de generación de 30MW en el Rio 34.5kV 2. Electricaribe recibió solicitud de conexión de la planta de 30MW para finales de 2016, está pendiente de estudio de conexión (promotor Grupo Baz) 3. Electricaribe informa que tiene desarrollado el plan de traslado de carga en Termoflores a nivel de 13.8kV, con fecha estimada de puesta en operación 29/11/2015. 4. VER HOJA "cronogramas" instalación de esquemas | Queda pendiente la reunión técnico para evaluar la solución planteada por Electricaribe Electricaribe solicitó incluir en la base tarifaria el transformador que se instalará en Termoflores para el traslado de carga. La UPME informó que se está esperando la respuesta de la CREG sobre esta consulta, en caso de que sea afirmativo se realizará la evaluación económica del caso. |  | La CREG dio respuesta sobre la factibilidad de hacer el pago de estas medidas temporales | ElectriCaribe informa que el cronograma indicado en el plan de acción Caribe para la instalación en Celsia ZF del TRF 110KV / 13,8KV se extiende dadas las solicitudes de Celsia acerca de su instalación. Ya que el tiempo de permanencia del TRF es de más de 3 años Celsia solicitó: - Muro cortafuegos con protección antiruido para el TRF - Sistema contra incendio (se pueden conectar a la red que alimenta el ATF 10) - Foso de recolección de aceites. Lo anterior en cumplimiento de aspectos socio-ambientales básicos El Viernes 14 de agosto se les compartió la información que solicitaron (E_Caribe) acerca de las subestaciones Celsia ZF 110KV | El 28 de agosto se llevó a cabo reunión Electricaribe - Celsia. Se está a la espera de información técnica especifica para que Electricaribe pueda entregar el cronograma (antes del 28 de agosto).
Definición de expansión para aumento de nivel de corto circuito de la subestación Termoflores 110kV. | a. AGOSTO 20 2015: Recibo nuevo estudio de corto circuito en curso | Celsia, UPME |  |  | No se tiene reporte de avance | Se espera tener resultados de estudio en agosto 20 de 2015 | Estudio en curso (IEB), incluye aspectos económicos. Se conservan las fechas indicadas. | UPME está llevando a la CREG que no hay claridad de cómo se remunerarían las inversiones relacionadas con el cambio en los niveles de corto circuito. CREG tiene clara la consulta y está revisando el tema desde el punto de vista regulatorio | Se mantiene el avance informado el 17 de julio |  | Las actividades van según cronograma | Ya se tiene estudio revisado y está en procesos de corrección por parte del consultor. UPME llevó a la CREG que no hay claridad de cómo se remunerarían las inversiones relacionadas con el cambio en los niveles de corto circuito. CREG tiene clara la consulta y está revisando el tema desde el punto de vista regulatorio. Se recomienda revisar |  | Revisar los resultados del estudio y definir las acciones a acometer | En reunión en XM, el 14 de agosto Celsia en compañia de IEB y SIEMENS se aclararon las condiciones acerca de corto circuito y operación Flexible de las subestaciones Celsia ZF 110KV (operar en una barra única). IEB ajustará su estudio de CC con los escenarios de expansión ajustados a los horizontes definidos de las obras de expansión dentro del área de influencia (especialmente nuevas líneas que salgan de la subestación Termoflores). XM queda con el compromiso de validar con UPME las fechas esperadas de los proyectos que afecten el NC de la subestación. SIEMENS Continuará con estudio acerca de requerimiento para la selectividad mencionada. Estas dos actividades (estudios de CC y Operación selectiva) avanzan de acuerdo con cronograma inicial. | La UPME informa que en dos semanas se tendrán las fechas de entrada en operación de los proyectos. Celsia informa que los estudios de NC se realizarán con la información de entreda de proyectos que se tiene a la fecha (http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/noticias/descripcion-de-proyectos-del-sistema-de-transmision-regional-str-de-la-costa). Están pendientes de entrega del Consultor de actualización del estudio.
b. Definición del plan de acción: Octubre 15 de 2015.
Tomar acciones que permitan la operación selectiva de la protección diferencial en Termoflores 110kV (poder operar la subestación en configuración doble barra). | Definición del plan: | Celsia, UPME |  |  | No se tiene reporte de avance | Se espera tener resultados de estudio en octubre 10 de 2015 | En curso proceso de contratación con Siemens. Se conservan las fechas indicadas. |  | Se mantiene el avance informado el 17 de julio |  | Las actividades van según cronograma |  |  |  | Celsia informa que las actividades van según cronograma. | Se establecieron los términos para que Siemens inicie el estudio
a. 10 OCTUBRE 2015: Recibo estudio de consultoria.
b. Definición del plan de acción: 10 diciembre de 2015
Definir situación y tiempo de recuperación del circuito actualmente indisponible Termoflores II – Oasis 110kV. | Finalización de pruebas y definición plan a seguir: lunes 29 junio de 2015 | Celsia | Hoy 3 de Julio de 2015 será adjudicada la reparación del cable, la cual tomará un tiempo de 6 semanas contadas a partir del lunes 6 de julio. Adicionalmente se elaboraron los términos de referencia para la licitación del nuevo cable, los cuales ya fueron enviados a los proveedores, se esperan comentarios hasta el 10 de julio y se recibirán ofertas hasta el 20 de julio | Zona Franca Celsia reparará el cable subterráneo Circuito Termoflores II - Oasis I 110 KV (LN 701), Tiempo estimado de puesta en servicio 6 semanas. (informe e-mail) | No se tiene reporte de avance | El 3 de Julio de 2015 se adjudicó, la reparación del cable, a la empresa Prysmian de Mexico, el tiempo de reparación será de 6 semanas contadas a partir del lunes 6 de julio. Adicionalmente se va a cambiar el sistema de aterrizaje de toda la línea, la transposición de fases y 4 empalmes adicionales, dentro del mismo plazo | Continúa vigente lo indicado en el seguimiento de Julio 10. |  | Los trabajos van según cronograma | Está correndo la tercera semana (tiempo previsto seis semanas) | Las actividades van según cronograma | Se espera tener el cable en operación para 15 de agosto. |  |  | Se tiene prevista la recuperación del cable para el 8 de septiembre de 2015 | Ya está toda la logístiva. Se están haciendo todos los trámites de ZF para el ingreso de equipos del exterior.
a. OPCIÓN REPARACIÓN CABLE: 60 DÍAS
b. OPCIÓN DE REPOSICIÓN DEL CABLE FALLADO: OCHO MESES
Evaluación de la ampliación de capacidad del circuito Termoflores II – Oasis 110kV. | a. Se evalua especificaciones para un nuevo cable (ACTUAL LN TERMOFLORES II – OASIS I 110KV) con capacidad de 200MVA | Celsia, UPME, XM |  | Pendiente de evaluación beneficio de ampliación capacidad del circuito UPME - XM | Se realizó reunión UPME- Celsia - XM para definir escenarios y confirmar capacidad, | Se acordó UPME-XM evaluar los beneficios para 2017 y 2018 | Pendiente de definir B/C de la obra para establecer factibilidad | Es importante considerar mecanismos de remuneración dado que la reposición (cambio) del cable implica también el cambio de elementos en las bahías. Es prácticamente una línea nueva. La opción no es de corto plazo ya que el cable actual será reparado. Importante bajo este escenario y lo que se resuelva respecto de mecanismos regulatorios para la adjudicación del circuito Termoflores - Centro considerar una ejecución paralela. | Se mantiene el avance informado el 17 de julio |  | la UPME ya tiene algunos resultados, se programa reunión para la próxima semana (jueves 2PM) UPME - XM para revisar resultados. | Es importante considerar mecanismos de remuneración dado que la reposición (cambio) del cable implica también el cambio de elementos en las bahías. Es prácticamente una línea nueva. Dependiendo de lo que se resuelva para Flores - Centro, se podría tener una ejecución paralela. | Se tiene acordó esperar los resultados del análisis técnico para definir las acciones a seguir | Se debe revisar si esta se puede reconocer como una unidad constructiva especial | La UPME informa que luego de evaluar los B/C del proyecto, no se encontraron mayores beneficios para su ingreso previo a la expansión (Caracolí y el Rio). Queda pendiente evaluar beneficios una vez entre la expansión, posterior a 2018. | Se tiene previsto tenerlo en máximo en un mes, para ser publicado en el plan de septiembre ( a la espera de manifestación de inetrés del OR).
b. 31 de julio de 2015 (se propone estudio de beneficio de ampliación de capacidad)
Definir los siguientes cambios regulatorios: | 2015-07-31 | CREG, UPME, CNO, XM, MME | Se está elaborando una propuesta para: | El objetivo es tener lista una propuesta para antes del 10 de julio de 2015 | Se presentó el 9 de julio propuesta en el CNO (Subcomité de Análisis de Planeamiento Eléctrico). 1. Flexibilizar criterios operativos 2. Esquemas suplementarios 3. Respuesta de demanda | El 9 de julio se reunió el SAPE y conceptuo que la pripuesta se ajusta a lo requerido dada la situación del SIN y así mismo se ajusta a lo establecido en la Circular CREG 100 de 2014. La semana próxima el SAPE realizará una reunión con el fin de ultimar los detalles para enviarlos a la CREG. En cuanto a esquemas suplementarios, la semana entrante se enviará documento definitivo sobre aspecctos técnicos, económicos y de implementación desarrollados por el SAPE. | 1. Se envió a la CREG versión preliminar con propuesta de flexibilización de los criterios de confiabilidad para la operación del SIN. 2. El CNO enviará a la CREG estudio de esquemas suplementarios con propuesta de responsabilidades. | Se revisará en el CNO (Subcomité de Análisis Planeamiento Eléctrico) los ajustes de la propuesta | Se revisó propuesta de flexibilización de criterios de confiabilidad en el Subcomité de Análisis de Planeamiento Eléctrico del CNO | Se revisó el documento “Propuesta regulatoria para flexibilizar los criterios operativos del SIN” que fue modificado en la reunión anterior (237) del SAPE. Durante la reunión se realizaron los siguientes comentarios por parte de los asistentes. A. Aunque en el documento se propone considerar una estadística de eventos ocurridos durante el último año, se considera prudente realizar una revisión más detallada del periodo de historia a considerar, el cual podría estar entre 1 y tres años, pero el mismo debe ser una muestra lo suficientemente representativa para caracterizar el fenómeno bajo estudio. B. Se deben establecer los tiempos de aviso a los comercializadores y usuarios finales que como resultado del análisis, requieren ser desconectados del sistema. C. Considerando que se contempla la posibilidad de permitir de manera temporal, voltajes inferiores al 90% del valor nominal, ante la ocurrencia de ciertos eventos en el SIN, estos periodos de tiempo de operación con calidad degradada, deben ser excluidos del cálculo de indicadores establecidos en el esquema de calidad aplicado actualmente en el SIN. El SAPE concluye que el documento recoge los elementos adecuados para lograr el objetivo y se propone continuar la gestión del mismo, teniendo en cuenta los comentarios citados anteriormente. | Pendiente análisis CREG |  |  |  | Seguimiento reunión del 21 | Se solicita que la CREG participe en las reuniones de seguimiento que adelantan con los agentes.
•Flexibilizar criterios operativos (especialmente el criterio N-1, tensión, entre otros). |  |  | •Flexibilizar criterios operativos (especialmente el criterio N-1, tensión, entre otros).
•Definir esquema de entrada en operación rápida para la instalación del circuito Termoflores – Centro 110kV. |  |  | •Esquemas suplementarios.
•Esquemas suplementarios. |  |  | •Respuesta de demanda.
•Respuesta de demanda.
•Remuneración de Inversiones requeridas no contempladas en unidades constructivas
•Remuneración de medidas temporales •Remuneración de equipos para cambio de nivel de corto circuito
Ajuste a esquemas suplementarios actuales de Atlántico según los crecimientos de demanda. | 2015-07-31 | Electricaribe, XM, CNO | Definición plan | 1. El detalle del plan de trabajo se encuentra en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" 2. Se definió procedimiento en el CNO para aprobación | Se tiene información consolidada de demandas y escenarios de generación para los estudios coordinados Electricaribe - XM | Se tiene previsto finalizar los estudios a más tardar el 31 de julio de 2015 | Análisis de esquemas a modificar | Se tiene previsto finalizar los estudios a más tardar el 31 de julio de 2015 | Se tiene resultado de las simulaciones y análisis realizados en conjunto ECA y XM envio el consolidado de loes esquemas de deslastre a modificar y los nuevos a implementar. | Se tienen 5 esquemas actualmente implementados y se identificaron los ajustes a realizar sobre 3 de estos. | 1. Se ha cumplido con el cronograma. Se tienen definidos los esquemas. VER HOJA "Esquemas" 2. La próxima semana se realizará reunión Celsia-Electricaribe-XM para elaborar plan de implementación. Queda pendiente fecha por parte de Electricaribe. | Se acuerda tratar en esta reunión también el tema relacionado con la instalación del transformador en Termoflores para el traslado de carga. Igualmente para la instalación del esquema en la subestación Oasis, cuyos relés son de propiedad de Celsia. La fecha para la reunión la propone Electricaribe para el Martes 04 de Agosto de 2015 en las instalaciones de Celsia en donde tambien participara XM. |  |  | En teleconferencia del 14 de agosto (Celsia - Electricaribe - XM) 1. Celsia Zona Franca desmontará esquema suplementario teledisparo generador turbina de vapor Flores I por sobrecarga TRF las Flores (E:Caribe). Ya no es requerido. 2. XM realizará simulaciones para determinar el impacto de la implementación o no de teledisparo, del mismo generador indicado arriba, por sobrecarga del circuito Termolfores I – Oasis I 110V, cómo segunda etapa. La primera es un deslastres del 100% de la Carga de Oasis. Evaluarán si no se implementa, que restricciones se dan. 3. Según los resultados del estudio anterior, Celsia - Electricaribe determinarán la pertinencia y esquema de implementación del esquema, por sobrecarga del circuito Termolfores I – Oasis I 110V. | XM se compromete a entregar el resultado del estudio el viernes 21 de agosto. Luego de revisarlo con Electricaribe. Electricaribe entregará plan de implementación a más tardar el 28 de agosto de 2015.
Definir nuevos esquemas suplementarios en las subestaciones Silencio, Oasis y Malambo 110kV o analizar otras subestaciones efectivas para el deslastre de carga ante contingencias. | 2015-07-31 | Electricaribe, XM, CNO | Definición plan | 1. El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" 2. Se definió procedimiento en el CNO para aprobación | Se tiene información consolidada de demandas y escenarios de generación para los estudios coordinados Electricaribe - XM | Se tiene previsto finalizar los estudios a más tardar el 31 de julio de 2015 | Análisis de esquemas a proponer | Se tiene previsto finalizar los estudios a más tardar el 31 de julio de 2015 | Se tiene resultado de las simulaciones y análisis realizados en conjunto ECA y XM envio el consolidado de loes esquemas de deslastre a modificar y los nuevos a implementar. | Se han identificado 5 esquemas nuevos a implementar | Se ha cumplido con el cronograma Se definieron las modificaciones y nuevos esquemas a implementar | VER HOJA "Esquemas" |  |  | Electricaribe entregará plan de implementación a más tardar el 28 de agosto de 2015.
Analizar posibilidades y efectividad de traslados de carga del STR al STN y reconfiguraciones. | 2015-07-31 | Electricaribe, XM, Transelca, UPME | 100% | No es viable teniendo en cuenta disponibilidad informada por Transelca | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | NA
Definir disponibilidad de subestaciones móviles que permitan aumentar la confiabilidad de la subárea Atlántico | Jueves 02 de Julio de 2015 | Electricaribe, Transelca, XM | 100% | Transelca informó (e-mail) que "desafortunadamente tanto el Interruptor móvil a 220kV como el tren de celdas móviles de 34,5kV están comprometidos con proyectos y/o trabajos internos de TRANSELCA que mantendrán estos equipos en uso hasta diciembre del año 2016" | NA | NA | Transelca informó: - El tren de celdas a 34,5kV será utilizado por TRANSELCA debido a que actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto para mejorar la confiabilidad y operación de nuestras subestaciones a nivel de 13,8KV, lo cual hace parte del plan de contingencia e implica modificaciones de salidas de circuitos en las S/E’s Valledupar, Ternera y Santa Marta. Este trabajo ya se realizó en la subestación Valledupar y quedan pendientes las subestaciones Ternera y Santa Marta. Particularmente desde subestación Ternera a 13,8kV se maneja una carga de 90MVA a través de 10 circuitos que atienden demanda de la ciudad de Cartagena. Actualmente los cables de potencia de todos estos circuitos comparten un mismo cárcamo lo que representa un alto riesgo para la atención de esta demanda tanto por mantenimientos, ya que para la intervención de un circuito es necesario desenergizar todas las celdas, como ante eventos debido a que ante una falla en un cable de potencia podrían verse afectados todos los circuitos por la manera como está instalado el cárcamo. Este trabajo se considera crítico debido a la alta demanda que se maneja desde esta barra y el impacto que representaría un evento en esta barra para la ciudad de Cartagena. - Con relación al interruptor a 220kV, TRANSELCA viene adelantando un proyecto de reposición del Sistema de Control de la subestación Cuestecita 220kV, el cual implica que durante la actualización del sistema de control de cada bahía a 220kV, ésta quede desernergizada. En caso de no contar con el interruptor móvil se generaría demanda desatendida en forma permanente mientras se realiza la actualización a las bahías de transformación de los transformadores 220/110kV. | Transelca informó: Por otra parte, se resalta que se ha indicado a Electricaribe que consideramos viable intercambiar un tren de celdas móviles a 13,8kV recientemente adquirido por ellos para ser usado en nuestro proyecto de adecuación celdas y TRANSELCA podría liberar su tren de celdas móviles a 34,5kV para ser usado por ECA en la subestación Termoflores. | NA | NA | NA |  |  |  | NA
Definición de convocatoria y fecha de entrada de los proyectos de expansión en STR: | 26 de junio de 2015 | UPME | Se tienen fechas de entrada en operación preliminares | UPME entregó fechas preliminares de entrada de proyectos, las cuales se están ajustando con el consultor (las fechas preliminares se encuentran en la Hoja "Cronograma preliminar de proyec" | No se tiene reporte de avance de convocatorias | UPME informó que se estan haciendo visitas a sitio para ajustar los aspectos técnicos de convocatorias. |  | * La semana del 6 de julio se dezplazo la consultoria contratada por la UPME y funcionarios a Barranquilla con el fin de identificar en sitio las caractreriticas de las obras a ejecutar *El viernes 13 de julio se hizo una visita a las autoridades en barranquilla con el fin de informales de los proyectos con el fin de facilitarlos tramites * El viernes 24 de julio se tiene programado un evento para mostar las convocatorias al público en general | * La semana del 6 de julio se dezplazo la consultoria contratada por la UPME y funcionarios a Barranquilla con el fin de identificar en sitio las caractreriticas de las obras a ejecutar *El viernes 17 de julio se hizo una visita a las autoridades en barranquilla con el fin de informales de los proyectos con el fin de facilitarlos tramites * El viernes 24 de julio se tiene programado un evento para mostar las convocatorias al público en general |  | La UPME contrató una consultoria para el desarrollo de las obras. Se han realizado visitas a sitio (téncias y con autoridades para gestionar las obras) | 1. Se ha desarrollado un esquema para que las obras sean asignadas de una forma más ágil. 2. Se están adelantando las convocatorias según cronograma preliminar | Para la próxima sema se espera tener la convocatoria del transformador del Bosque | La UPME informa que en Termoflores sólo hay espacio para instalar equipos en Termoflores I. Esta situación hace necesario darle prioridad a las obras que permitan cerrar el acople en la subestación a nivel de 110kV | Se tiene previsto tener el plan de convocatorias de obras de Atlántico en dos semanas (septiembre 4)
•Segundo transformador Bosque 220/66kV.
•Nueva subestación La Marina 66kV y obras asociadas.
•Subestación Bolívar 220/66kV y obras asociadas.
•Termoflores – Oasis 110kV
•Termoflores – Centro 110kV (pendiente de mecanismo regulatorio para entrada en operación)
•Caracolí y obras asociadas.
•Subestación Magdalena 110kV y obras asociadas.
•Circuito El Río – Las Flores 110kV.
Evaluar esquemas que aceleren la asignación y el desarrollo de las obras de expansión de Atlántico | Por definir por el MME | MME |  |  | Sin información | [9 empty] | Se define el procedimiento convocatorias | Se eliminará
Analizar factibilidad de instalación de generación localizada o respuesta de generación de potencia activa mediante baterías en las subestaciones que sean identificadas de mayor impacto. | Noviembre de 2015 | UPME, Electricaribe, XM |  |  | Sin avance |  |  |  | Reunión UPME - XM de definición de escenarios (24 de julio de 2015) |  | 1. La UPME está desarrollando un esquema para la evaluación del desarrollo de este tipo de tecnologías. 2. En el CNO se realizará una reunión con AES Chivor con la UPME 3. Se propone reunión UPME - XM para revisar metodología y resultados preliminares para el 11 de agosto de 2015 |  |  |  | La UPME está evaluando el tema y se están evaluando beneficios de este tipo de obras (definiendo esquema de operación de las baterias) | Se plantea una reunión UPME-XM previo informe al Grupo de seguimiento (aproximadamente en un mes). CNO - XM - UPME para revisar estado del arte y esquemas de aplicación La UPME informa que saldrá una propuesta de aplicación en el plan de expansión preliminar
Ajuste al esquema de deslastre de carga actual de Bolívar para que deslastre carga en Bocagrande en primera etapa. | 2015-08-31 | Electricaribe, XM | Definición plan | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | Se tiene previsto finalizar los estudios a más tardar el 31 de Agosto de 2015 | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | Se tiene previsto finalizar los estudios a más tardar el 31 de Agosto de 2015 | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | Se tiene previsto iniciar estudios el 5 de agosto y finalizarlos a más tardar el 31 de Agosto de 2015 | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | desarrollo según cronograma |  |  | Se ha entregado la información de demandas, el 28 se tendrá la información para la revisión de los esquemas.
Definir nuevo esquema de deslastre de carga en Bolívar para cubrir N-1 Cartagena – Bocagrande 66kV. | 2015-08-31 | Electricaribe, XM | Definición plan | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | Se tiene previsto finalizar los estudios a más tardar el 31 de Agosto de 2015 | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | Se tiene previsto finalizar los estudios a más tardar el 31 de Agosto de 2015 | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | Se tiene previsto iniciar estudios el 5 de agosto y finalizarlos a más tardar el 31 de Agosto de 2015 | El detalle del plan de trabajo se encuentra detallado en la Hoja "Plan Esquemas Suplementarios" | desarrollo según cronograma |  |  | Se ha entregado la información de demandas, el 28 se tendrá la información para la revisión de los esquemas.
Seguimiento, gestión y apoyo para la entrada oportuna de todos los proyectos de expansión definidos. | Esquema (definir) | MME, CNO, UPME, XM. | Mecanismo inicial el radar (Acuerdo CNO 696) |  | Sin avance | [6 empty] | Se hace seguimiento semanal | UPME: Los proyectos de Caribe del STN en general van según cronograma. Excepto el Proyecto Chinú - Monteria - Urabá, la cual está pendiente de licenciamiento ambiental. UPME - STR: los proyectos y convocatoria avanzan según cronograma |  | La UPME ha realizado vistitas a todos los entes y autoridades locales para la promoción de los proyectos. Se está planteando un esquema de seguimiento para dar las señales oportunas.
Evaluación de la viabilidad técnica y económica de ampliar la capacidad de los circuitos 110kV que salen de TEBSA (Teba Unión, Tebsa El Rio, entre otros) | Sólo hasta mañana (26) se tendrá la información de la fecha de entrega del estudio | TEBSA, UPME, XM, Electricaribe | Tebsa informó que es viable tecnicamente adelantar las obras. No obstante, su ejecución está sujeta a la viabilidad económica y a la definición del esquema de remuneración de dichas obras. | Queda pendiente definir con Electricaribe la viabilidad técnica y económica de obras adicionales a nivel del STR | Se realizó reunión UPME- Tebsa - Electricaribe - XM para viabilidad técnica, | TEBSA: Comenta que el aumento de capacidad se puede realizar aumentando una segunda terna, pero que es necesario verificar los esquemas de remuneración para la realización de dichas obras. UPME: Solicita identificación de costos preliminares de dichas obras. XM: Solicita a Electricaribe la revisión del aumento de capacidad del circuito T20 de Julio – 20 de Julio 110 kV. Electricaribe: Solicita a UPME revisión del concepto de Caracolí, para revisar posibles adelantos de obras asociadas a 20 de Julio 110 kV. Tareas: • Revisión regulatoria por parte de UPME, referente a unidades constructivas especiales y su evaluación (consulta a CREG). • Costos preliminares de las obras de aumento de capacidad por parte de TEBSA. • Revisión por parte de ECA, posibilidad de aumento de capacidad T20 de Julio – 20 de Julio 110 kV. • Revisión por parte de UPME concepto de adelanto de aumento de capacidad del circuito T20 de Julio – 20 de Julio 110 kV (como parte de las obras de Caracolí). Las fechas esperadas para la realización de tareas, es alrededor del 21 de julio | De acuerdo a la fecha establecida. | Se esta revisando la tarea asignada a ELECTRICARIBE (Revisión aumento de capacidad T 20 de julio - 20 de julio) y el dia 21/07/2015 se dara respuesta de acuerdo al compromiso. | En estudio | Se esta revisando la tarea asignada a ELECTRICARIBE (Revisión aumento de capacidad T 20 de julio - 20 de julio) y el dia 27/07/2015 se dara respuesta. | Tebsa entregó los costos preliminares a la UPME. Electricaribe entregó al CND la información de incremento de sobrecarga de las líneas ( T20 de Julio – 20 de Julio 110 kV) | Se anexa como parte del avance |  | La UPME está revisando la información suministrada por Tebsa | la UPME está evaluando los B/C. Se está a la espera de la solicitud formal por parte de TEBSA para emitir el concepto. Se acordó que TEBSA (28 de agosto de 2015) 1. Determinará los costos asociados a la inversión 2. Evaluará si la Res. CREG 113 de 2015 se ajusta a la remuneración esperada de la inversión. | Electricaribe como operador de los activos debe presentar la solicitud formal a la UPME.
Gestionar con los operadores de las redes en el STN, STR, generadores del área los procedimientos e instrucciones operativas establecidos en la normatividad para mantener la confiabilidad, seguridad y economía del SIN. | Por definir por el MME | MME, SSP, CNO |  |  | No se tiene reporte de avance | [5 empty] | No hay informe de avance | Va unido al tema de flexibilización de los criterios
Note on B4: Electricaribe confirmó la disponibilidad del ductos existente entre la subestaciones Oasis- Centro por parte de Electricaribe.
Note on B5: Para evaluar la viabilidad de conexión directa al STN: Depende de la disponibilidad de la bahía movil a 220 KV. (fila 23)

## Mediano Plazo
Acción | Fecha Estimada | Responsable | Informe de Seguimiento MME
|  |  | 3 de julio de 2015 |  | 21 de agosto de 2015 |  | 17 de julio de 2015
|  |  | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario | Avance | Comentario
Definición e instalación de baterías o generación localizada en los puntos identificados como factibles. | Fecha máxima tentativa (noviembre de 2016). Depende de los resultados de los análisis de factibilidad | UPME, XM, CNO |  | AES Chivor se integrará al Grupo (XM- CNO - UPME) para comparir los avances e información que haan desarrollado en los ultimos año.
Repotenciación de la línea Cartagena – Bocagrande 66kV y definición de capacidad. | De acuerdo al concepto UPME con radicado 20141500089311 la nueva capacidad de la línea Cartagena-Bocagrande 66kV, está incluida en la alternativa seleccionada para la conexión del proyecto La Marina. Esta línea queda ampliada a 540Amp y de acuerdo al concepto la fecha de puesta en operación es diciembre de 2018. | Electricaribe, UPME |  | Se revisará por parte de Electricaribe la viabilidad de adelantar la repotenciación del circuito. Fecha prevista 30 de julio de 2015 | Se está haciendo evaluación para adelantar la repotenciación de la línea Cartagena - Bocagrande para junio de 2016 | Se revisó con el grupo de la UPME en sitio
Repotenciación de la línea Bosque – Bocagrande 66kV y definición de capacidad (480A) | 15/06/2016 (Fecha estimada puesta en operación) | Electricaribe, UPME
Definir regulaciones para la instalación de baterías y/o generación localizada. | Noviembre 2015, señales a CREG | CREG, UPME, CNO, XM |  |  | Seguimiento CREG
Seguimiento, gestión y apoyo para la entrada oportuna de todos los proyectos de expansión definidos | Esquema (definir) | MME, CNO, UPME, XM
Nueva linea Termoflores - El Rio - Tebsa |  |  |  |  | Se publicará en el plan de expansión para 2019 | Cierra anillo 220kV
Note on B5: Según los estudios se debe evaluar la factibilidad de adelantar la fecha de entrada en operación de este proyecto lo antes posible

## Plan Esquemas Suplementarios
Plan de estudios para la actualización y/o definición de nuevos esquemas en Atlántico y Bolívar
1. Esquemas Atlántico:
· Julio 7: Información base para estudios: Demandas y posibles traslados (Electricaribe) y Escenarios de generación (XM). Inicio de simulaciones.
· Julio 17: Definición de esquemas ideales. Electricaribe y XM.
· Julio 27: Revisión de factibilidad de los esquemas ideales. Posibles cambios a los esquemas después de revisión en detalle de demanda a deslastrar. Electricaribe.
· Julio 31: Entrega definitiva de esquemas a instalar.
2. Esquemas Bolívar:
· Agosto 5: Información base para estudios: Demandas y posibles traslados (Electricaribe) y Escenarios de generación (XM). Inicio de simulaciones.
· Agosto 15: Definición de esquemas ideales. Electricaribe y XM.
· Agosto 25: Revisión de factibilidad de los esquemas ideales. Posibles cambios a los esquemas después de revisión en detalle de demanda a deslastrar. Electricaribe.
· Agosto 31: Entrega definitiva de esquemas a instalar.

## Cronograma preliminar de proyec
Fechas preliminares de entrada de Proyectos Caribe

## Esquemas
Modificación Esquemas Actuales
Esquema | Clase de Activo | Nombre del Activo con cargabilidad a controlar | Nombre del Activo Afectado | Comentarios | Verificación | Modificaciones
1 | Transformador | Tebsa 1 100 MVA | UNION (ATLANTICO) 5 125 MVA 110/34.5 kV | Etapa 1: Se deslastra de Carga de la S/E Unión a 13.8 kV. Transformadores 34.5/13.8 kV (T-UNI 01, T-UNI 02, T-UNI 03) | OK
|  | Tebsa 2 100 MVA | VEINTE DE JULIO 1 50 MVA 110/13.8 kV | Etapa 2: Se deslastra Carga de la S/E Vte de Julio a 13.8 kV. Deslastra circuitos Las Moras, Arboleda, Terranova, Robles, Centenario y 20 Julio 12 | OK
|  | Tebsa 3 180 MVA | VEINTE DE JULIO 2 50 MVA 110/13.8 KV
|  |  | SILENCIO 4 70 MVA 110/34.5 KV | Etapa 3: Se deslastra la Carga de la S/E Silencio a 13.8 KV Transformadores 34.5/13.8 kV (T-SIL 01, T-SIL 03) | OK
|  |  | SILENCIO 5 70 MVA 110/34.5 kV | Etapa 4: Se deslastra la Carga de la S/E Silencio a 13.8 Kv Transformador 34.5/13.8 kV (T-SIL 02)
2 | Línea | TEBSA - EL RIO 1 110 kV | EL RIO 5 125 MVA 110/34.5 kV | Disparo del interruptor de 110 kV del transformador El Río 110/34.5 kV | Se propone implementar Etapas | Etapa:
1)IT en SE El Río de las LN501 y LN502
2)100% carga 13.8kV SE EL Río
3 | Línea | TEBSA - TVEINTE DE JULIO 1 110 kV | VEINTE DE JULIO 1 50 MVA 110/13.8 kV | Deslastre de carga en la S/E VEINTE DE JULIO 110 kV: | Deslastrar mas carga | Agregar 1 Circuito Veinte de Julio 13.
|  | TEBSA - VEINTE DE JULIO 1 110 kV | VEINTE DE JULIO 2 50 MVA 110/13.8 kV | Deslastra circuitos Las Moras, Arboleda, Terranova, Centenario, 20 Julio 12, El Parque, Santo Domingo
4 | Línea | CENTRO (BARRANQUILLA) - OASIS 1 110 kV | CENTRO (BARRANQUILLA) 1 50 MVA 110/13.8 KV | El esquema operará simultáneamente sobre las bahías a 13.8 kV de los transformadores 01 y 02 en la subestación Centro, Deslastre del 100% de la carga de la S/E Centro 110 kV | Modificar elemento a disparar | Dispara LN Centro-Silencio.
|  |  | CENTRO (BARRANQUILLA) 2 50 MVA 110/13.8 KV |  |  | No deslastra carga
5 | Línea | LAS FLORES – TERMOFLORES 110kV | SOBRECARGA DE: LAS FLORES 1 50 MVA 110/34.5 KV O LAS FLORES 2 50 MVA 110/34.5 KV | Disparo del Gtermoflores No 1 (Unidad de Vapor) para disminuir sobrecarga en los transformadores de Flores 110/34.5 kV. | OK
Nuevos esquemas
Esquema | Clase de Activo | Nombre del Activo con cargabilidad a controlar | Nombre del Activo Afectado | Comentarios | Verificación
1 | Transformador | SILENCIO 4 70 MVA 110/34.5 KV | Líneas Silencio-Riomar 34.5kV LN 505 y LN506 | Abrir interruptores de las líneas 505 y 506 en SE Silencio | OK
SILENCIO 5 70 MVA 110/34.5 kV
2 | Línea | TERMOFLORES I - OASIS (LN-721) | Oasis 1 110/13.8 KV | Etapa 1: Carga 13.8kV SE Oasis 100% | OK
Oasis 2 110/13.8 kV
|  |  | Unidad de Vapor Termoflores 1 | Etapa2: Unidad de generación Vapor en Termoflores 1 (60MW). (Opera si el acople en Termoflores 110kV esta abierto) | OK
|  |  | CENTRO (BARRANQUILLA) 1 50 MVA 110/13.8 KV | Etapa 3: Carga 13.8kV SE Centro 40% | OK
CENTRO (BARRANQUILLA) 2 50 MVA 110/13.8 KV
3 | Línea | TERMOFLORES II - OASIS (LN-701) | Oasis 1 110/13.8 KV | Etapa 1: Carga 13.8kV SE Oasis 100% | OK
Oasis 2 110/13.8 kV
|  |  | CENTRO (BARRANQUILLA) 1 50 MVA 110/13.8 KV | Etapa 2: Carga 13.8kV SE Centro 40% | OK
CENTRO (BARRANQUILLA) 2 50 MVA 110/13.8 KV
4 | Línea | OASIS - SILENCIO (LN-722) | Se deslastra la Carga de la S/E Silencio Transformadores 34.5/13.8 kV (T-SIL 01, T-SIL 03) | Etapa 1: Carga 13.8kV SE Silencio 100% | OK
5 | Línea | CORDIALIDAD - TEBSA (LN-704) | SE Cordialidad 50 MVA 110/13.8 KV | Deslastrar el 50% de la carga a 13.8kV de la SE Cordialidad | OK

## Cronogramas
Cronograma instalación transformador 110/13.8kV en Termoflores | Cronograma repotenciación LN622
Comentarios a repotenciación LN622 (tramites y servicios)
A continuación haremos un resumen de lo relacionado con la gestión para la constitución de la servidumbre en el Club Naval referente a el cable subterráneo que hará parte del trazado de la línea 622. A partir del año 2012 Electricaribe S.A E.S.P inició la gestión para la consecución del proyecto construcción Línea 622, presentando el mismo al Club Naval de Oficiales ubicado en Cartagena (Castillogrande). Dicha presentación se reiteró en el año 2014, momento en el cual se iniciaron las conversaciones con los funcionarios del Club Naval para llevar a cabo la constitución de la servidumbre que pasaría por el predio cuya propiedad es ostentada por el Ministerio de Defensa – Comando Armada Nacional - Club Naval; es menester informar que el bien inmueble por ser de propiedad del Ministerio reviste un carácter oficial y todo lo relacionado con los documentos que se requieren para la servidumbre son de reserva militar circunstancia esta que ha conllevado a una gestión más dispendiosa del proyecto y que genera más tiempo. Dado a que la negociación debe ser adelantada con un Ente del Estado ( Ministerio de Defensa) quien en últimas es quien suscribe la escritura de constitución de servidumbre este acto debe ser avalado tanto por el Club Naval como por el Comando de la Armada a quienes en múltiples oportunidades se les ha oficiado para la adquisición de los documentos necesarios en primera instancia para adelantar el estudio de titulo y posteriormente la negociación. Para el caso de la documentación la solicitud es elevada ante los tres entes intervinientes haciendo tedioso el trámite dado que los documentos suben y bajan en la escala jerárquica de las Fuerzas. Esta situación se presenta dado que, por la Jerarquía militar todas las autorizaciones son dadas por el Ministerio pero deben ser canalizadas por intermedio del Club Naval en coordinación con el Comando de Armada Nacional. Aunado a lo anterior y como requisito imprescindible para la negociación es la obtención de la cartografía que nos es más que los planos del predio los cuales fueron solicitados ante el IGAC , por ser un predio del Ministerio posee reserva militar y para la obtención de la cartografía se debe adelantar un trámite que culmina con el diligenciamiento de una promesa de reserva que la cual debe hacerse directamente en las instalaciones de la Dirección de Inteligencia del Ejército. (Proceso este que nos llevaría meses para realizarlo). Por último es preciso advertir, que con la entrega de los documentos requeridos al Ministerio (oferta de servidumbre, minuta escritura de constitución, avalúo, planos entre otros) trae como consecuencia la no inmediata la firma del poder y la protocolización de la escritura, en razón a que se debe contar con la aquiescencia del Comandante de la Armada Nacional, la cual fue solicitada por la Dirección del Ministerio de Defensa para la culminación del proceso. Una vez se obtenga la firma de la respectiva Escritura Pública se debe someter a reparto para su protocolización en virtud a que uno de los intervinientes en el acto es un ente del Estado y este es un requisito obligatorio estipulado por la Ley, haciendo menos ágil la culminación del mismo. Como podemos observar, el tramite y la gestión, si bien es cierto se puede ejecutar pero con los variantes de tiempo y agilidad antes señalados.