## Corto Plazo
Acción | Fecha Estimada | Responsable
Implementación del circuito Termoflores – Centro 110kV. - Definición del alcance técnico y esquema de remuneración y ejecución del proyecto. | Pendiente de definir viabilidad económica de uso del ducto con Electricaribe para definir fecha | EPSA, UPME, Electricaribe, XM
Análisis de la viabilidad de instalación de transformador 110/34.5/13.8kV en Termoflores I, reconfiguración de líneas en 34.5kV y traslados de carga. (evaluar la factibilidad de pasar al STN) | 15/11/2015 (Fecha estimada puesta en operación conexión STR) Queda pendiente evaluar fecha en caso de ser viable conexión al STN | Electricaribe, UPME, XM, Celsia, Transelca
Definición de expansión para aumento de nivel de corto circuito de la subestación Termoflores 110kV. | a. AGOSTO 20 2015: Recibo nuevo estudio de corto circuito en curso | Celsia, UPME
b. Definición del plan de acción: Octubre 15 de 2015.
Tomar acciones que permitan la operación selectiva de la protección diferencial en Termoflores 110kV (poder operar la subestación en configuración doble barra). | Definición del plan: | Celsia, UPME
a. 10 OCTUBRE 2015: Recibo estudio de consultoria.
b. Definición del plan de acción: 10 diciembre de 2015
Definir situación y tiempo de recuperación del circuito actualmente indisponible Termoflores II – Oasis 110kV. | Finalización de pruebas y definición plan a seguir: lunes 29 junio de 2015 | Celsia
a. OPCIÓN REPARACIÓN CABLE: 60 DÍAS
b. OPCIÓN DE REPOSICIÓN DEL CABLE FALLADO: OCHO MESES
Evaluación de la ampliación de capacidad del circuito Termoflores II – Oasis 110kV. | a. Se evalua especificaciones para un nuevo cable (ACTUAL LN TERMOFLORES II – OASIS I 110KV) con capacidad de 200MVA | Celsia, UPME, XM
b. 31 de julio de 2015 (se propone estudio de beneficio de ampliación de capacidad)
Definir los siguientes cambios regulatorios: | 2015-07-31 | CREG, UPME, CNO, XM, MME
•Flexibilizar criterios operativos (especialmente el criterio N-1, tensión, entre otros).
•Definir esquema de entrada en operación rápida para la instalación del circuito Termoflores – Centro 110kV.
•Esquemas suplementarios.
•Respuesta de demanda.
•Remuneración de medidas temporales
Ajuste a esquemas suplementarios actuales de Atlántico según los crecimientos de demanda. | 2015-07-31 | Electricaribe, XM, CNO
Definir nuevos esquemas suplementarios en las subestaciones Silencio, Oasis y Malambo 110kV o analizar otras subestaciones efectivas para el deslastre de carga ante contingencias. | 2015-07-31 | Electricaribe, XM, CNO
Analizar posibilidades y efectividad de traslados de carga del STR al STN y reconfiguraciones. | 2015-07-31 | Electricaribe, XM, Transelca, UPME
Definir disponibilidad de subestaciones móviles que permitan aumentar la confiabilidad de la subárea Atlántico | Jueves 02 de Julio de 2015 | Electricaribe, Transelca, XM
Definición de convocatoria y fecha de entrada de los proyectos de expansión en STR: | 26 de junio de 2015 | UPME
•Segundo transformador Bosque 220/66kV.
•Nueva subestación La Marina 66kV y obras asociadas.
•Subestación Bolívar 220/66kV y obras asociadas.
•Termoflores – Oasis 110kV
•Termoflores – Centro 110kV (pendiente de mecanismo regulatorio para entrada en operación)
•Caracolí y obras asociadas.
•Subestación Magdalena 110kV y obras asociadas.
•Circuito El Río – Las Flores 110kV.
Evaluar esquemas que aceleren la asignación y el desarrollo de las obras de expansión de Atlántico | Por definir por el MME | MME
Analizar factibilidad de instalación de generación localizada o respuesta de generación de potencia activa mediante baterías en las subestaciones que sean identificadas de mayor impacto. | Noviembre de 2015 | UPME, Electricaribe, XM
Ajuste al esquema de deslastre de carga actual de Bolívar para que deslastre carga en Bocagrande en primera etapa. | 2015-08-31 | Electricaribe, XM
Definir nuevo esquema de deslastre de carga en Bolívar para cubrir N-1 Cartagena – Bocagrande 66kV. | 2015-08-31 | Electricaribe, XM
Seguimiento, gestión y apoyo para la entrada oportuna de todos los proyectos de expansión definidos. | Esquema (definir) | MME, CNO, UPME, XM.
Evaluación de la viabilidad técnica y económica de ampliar la capacidad de los circuitos 110kV que salen de TEBSA (Tebsa Unión, Tebsa El Rio, entre otros) | Sólo hasta mañana (26) se tendrá la información de la fecha de entrega del estudio | TEBSA, UPME, XM, ELECTRICARIBE
Gestionar con los operadores de las redes en el STN, STR, generadores del área los procedimientos e instrucciones operativas establecidos en la normatividad para mantener la confiabilidad, seguridad y economía del SIN. | Por definir por el MME | MME, SSP, CNO
Note on B2: Electricaribe confirmó la disponibilidad del ductos existente entre la subestaciones Oasis- Centro por parte de Electricaribe.
Note on B3: Para evaluar la viabilidad de conexión directa al STN: Depende de la disponibilidad de la bahía movil a 220 KV. (fila 23)

## Mediano Plazo
Acción | Fecha Estimada | Responsable
Definición e instalación de baterías o generación localizada en los puntos identificados como factibles. | Fecha máxima tentativa (noviembre de 2016). Depende de los resultados de los análisis de factibilidad | UPME, XM, CNO
Repotenciación de la línea Cartagena – Bocagrande 66kV y definición de capacidad. | De acuerdo al concepto UPME con radicado 20141500089311 la nueva capacidad de la línea Cartagena-Bocagrande 66kV, está incluida en la alternativa seleccionada para la conexión del proyecto La Marina. Esta línea queda ampliada a 540Amp y de acuerdo al concepto la fecha de puesta en operación es diciembre de 2018. | Electricaribe, UPME
Repotenciación de la línea Bosque – Bocagrande 66kV y definición de capacidad (480A) | 15/06/2016 (Fecha estimada puesta en operación) | Electricaribe, UPME
Definir regulaciones para la instalación de baterías y/o generación localizada. | Noviembre 2015, señales a CREG | CREG, UPME, CNO, XM
Seguimiento, gestión y apoyo para la entrada oportuna de todos los proyectos de expansión definidos | Esquema (definir) | MME, CNO, UPME, XM
Note on B3: Según los estudios se debe evaluar la factibilidad de adelantar la fecha de entrada en operación de este proyecto lo antes posible