ACUERDO No. 129

Mayo 4 de 2001

Por el cual se aprueba los niveles mínimos operativos de los embalses del Sistema Interconectado Nacional para la estación de invierno de 2001

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, y según lo acordado en la reunión No 153 del C.N.O. celebrada el  3 de mayo de 2001

ACUERDA:

PRIMERO: Para la estación de invierno del año 2001, comprendida entre mayo 01 de 2001 a noviembre 30 de 2001, los niveles mínimos operativos de los embalses serán los determinados en el Documento ISA UENCND 00-86 del 16 de abril de 2001, el cual forma parte integral del presente Acuerdo

SEGUNDO: La aplicación de los Niveles Mínimos Operativos de que trata el artículo anterior, se hará a partir del  5 de mayo de 2001.

TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición

El Presidente,					El Secretario Técnico,

ALBERTO OLARTE A.				GERMAN CORREDOR A.

Niveles Mínimos Operativos

Horizonte Mayo 01/01 - abril 30/02

DIRECCIÓN PLANEACIÓN ENERGÉTICA

GERENCIA CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Documento ISA UENCND 01 – 086

Medellín, abril del 2001

1. OBJETIVO

Presentar los niveles mínimos operativos para el periodo mayo/01 - abril/02 resultantes de la actualización estacional. Son las resoluciones de la Comisión de la Regulación de Energía y Gas (CREG) relativas a mínimos operativos:  números 025 de 1995,  100 de 1997, 056 y 113 de 1998.

2. ANTECEDENTES

- En abril de 2000, ISA  publicó, en el documento ISA-CND-00-103, los niveles de los mínimos operativos para el periodo mayo/00 a abril 30/01.

- En noviembre/00 se ratificaron los mínimos calculados en abril/00, para la estación de verano/00-01.

- En marzo/01, ISA publicó, en el documento ISA-CND-00-077, los niveles de los mínimos operativos para el período mayo/00 a abril/01, revaluados por  la entrada de Porce2.

- Resolución 25/95.  Artículo 2.1.1.1 del Código de Operación: “Los Niveles Mínimos Operativos son calculados por el CND estacionalmente o cuando las condiciones del sistema interconectado así lo ameriten”.

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para estimar las proyecciones de los niveles mínimos operativos en el período mayo 01/01 - abril 30/02, corresponde a la descrita por la CREG en la Resolución 025 de 1995, Capítulo Código de Operación.

4. SUPUESTOS

4.1 Demanda de energía

De acuerdo con la reglamentación vigente, para el presente estudio se tuvo en cuenta el escenario medio de demanda neta de energía revaluado por la UPME en marzo del 2001.

A partir del escenario medio de demanda neta producido por la UPME, el Centro Nacional de Despacho (CND) ha estimado los consumos auxiliares de las unidades de generación para obtener el escenario  medio de demanda bruta del SIN. La Tabla 1 contiene la información de demanda anual de energía neta para el escenario medio y su correspondiente valor en energía bruta.

Tabla 1

DEMANDA  ANUAL DEL SIN (GWh-año)

| AÑO | DEMANDA NETA |  | DEMANDA BRUTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWh/año | % incr. | GWh/año | % incr. |
| 2000 | 42460 |  | 42927 |  |
| 2001 | 43715 | 2.95 | 44197 | 2.95 |
| 2002 | 45399 | 3.85 | 45937 | 3.93 |
| 2003 | 47401 | 4.40 | 47941 | 4.36 |
| 2004 | 49446 | 4.31 | 49986 | 4.26 |
| 2005 | 51520 | 4.19 | 52060 | 4.14 |
| 2006 | 54258 | 5.31 | 54798 | 5.25 |

La tabla 2 presenta la comparación entre la demanda anual de energía bruta del SIN actual y la utilizada en la anterior revisión.

Tabla 2

COMPARACIÓN ESCENARIOS MEDIOS DE DEMANDA (GWh-año)

| AÑO | ESCENARIO MEDIO DOC 00 249 (1) | ESCENARIO MEDIO ACTUAL (2) | DIFERENCIA (2) – (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 43414 | 42927 | -487 |
| 2001 | 45264 | 44197 | -1067 |
| 2002 | 47684 | 45937 | -1747 |
| 2003 | 49777 | 47941 | -1836 |
| 2004 | 51918 | 49986 | -1932 |

- Crecimiento anual equivalente (base: real de 1999 :41871 GWh) 4.39%

- Crecimiento anual equivalente: (base: real de 1999 :41871 GWh) 3.60%

Usado también en la revaluación de marzo/01  (Documento ISA UEN CND 01-077)

La tabla 3 contiene los valores mensuales de demanda del SIN para el período mayo 2001 - abril 2002 en el escenario medio, usado también en la revaluación de marzo/01.  La demanda para el período mayo 2001 - abril 2002 aumentó en 618 GWh/año con respecto a la demanda del período mayo 2000-abril 2001, considerada en el cálculo de los mínimos operativos del documento 249 de 2000.

###### Tabla 3

Demanda de Energía mensual (GWh)

|  | REAL MAYO/00-ABR/01 | ESPERADA (1) MAYO/00-ABR/01 | ESPERADA MAYO/01-ABR/02 | DIFERENCIA ESPERADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAYO | 3654.2 | 3648 | 3698 | 50 |
| JUNIO | 3512.4 | 3569 | 3617 | 48 |
| JULIO | 3604.6 | 3624 | 3673 | 49 |
| AGOSTO | 3647.0 | 3722 | 3773 | 51 |
| SEPTIEMBRE | 3557.0 | 3621 | 3670 | 49 |
| OCTUBRE | 3660.9 | 3772 | 3824 | 52 |
| NOVIEMBRE | 3610.3 | 3637 | 3686 | 49 |
| DICIEMBRE | 3723.5 | 3767 | 3818 | 51 |
| ENERO | 3595 (*) | 3654 | 3708 | 54 |
| FEBRERO | 3491 (*) | 3578 | 3631 | 53 |
| MARZO | 3736 (*) | 3829 | 3886 | 57 |
| ABRIL | 3616 (*) | 3706 | 3761 | 55 |
| TOTAL | 43407.9 | 44127 | 43407.9 | 618 |

(1) Documento 00 - 249

(*)  Demanda esperada en el escenario medio UPME de marzo/01

4.2 Plan de Expansión

El Plan de Expansión empleado en este estudio corresponde al reportado por UPME el 15 de marzo del 2000, el cual es descrito en la siguiente tabla. Para Porce2 se utilizaron fechas con base en la información más reciente reportada por EPM.

###### Tabla 4

PLAN DE EXPANSIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO - UPME

| PROYECTO | MW | FECHA OPERACIÓN COMERCIAL |  | FECHA ANÁLISIS ENERGÉTICO |  | Total Año (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonsón 2 | 9.8 | abril 1 | 2001 | julio 1 | 2001 |  |
| Porce 2 | 131 | abril 6 | 2001 | agosto 7 | 2001 |  |
| Porce 2 | 131 | mayo 1 | 2001 | agosto 31 | 2001 |  |
| Porce 2 | 131 | mayo 26 | 2001 | septiem 24 | 2001 | 402.8 |
| Miel | 125 | junio 12 | 2002 | septiembre 1 | 2002 |  |
| Miel | 125 | julio 8 | 2002 | octubre 1 | 2002 |  |
| Miel | 125 | agosto 8 | 2002 | diciembre 1 | 2002 | 375 |

##### FECHAS DE ENTRADA DE PORCE2

Base: Información más reciente de pruebas, reportada por EPM

| Unidad | Fecha Operación Comercial |
| --- | --- |
| Porce21 | 31 Marzo, 2001 |
| Porce22 | 24 abril, 2001 |
| Porce23 | 18 mayo, 2001 |

Los cambios fundamentales de este plan con relación al usado en el documento ISA - UENCND 00 - 249 corresponden al adelanto de un semestre en la entrada de Porce2 y al atraso, también de un semestre, en la entrada de Miel.

Las nuevas plantas menores se modelaron con sus similares existentes del SIN como plantas determinísticas con un factor de utilización promedio propio de estas plantas en hidrología crítica.

4.3 Disponibilidad Térmica

Se utilizaron los índices de indisponibilidad (IH) calculados con información histórica hasta febrero/01. Para el cálculo se aplicó la metodología vigente según el Anexo CO-1 de la Resolución CREG-025 de 1995, modificado por el Artículo 3o. de la Resolución CREG-113 de 1998 y por la Resolución CREG-073 de 2000

La siguiente gráfica muestra la evolución de la disponibilidad  térmica del sistema considerando los supuestos de disponibilidad y el  plan de expansión descrito con anterioridad.

Evolución de la disponibilidad Térmica (MW)

Se puede observar cómo, en la evaluación del documento 01-077, se tenía una disponibilidad  térmica promedio de 3306MW  para el período mayo/00-abril/01, y en la actual ésta es de 3744 MW, en el período mayo/01-abril/02; es decir 438 MW superior.

4.4 Disponibilidad hidráulica

En el Anexo 1 se presenta la disponibilidad de las unidades de generación hidráulica para el período mayo 2001 - abril 2002. Para el primer año de simulación, se emplearon los índices de indisponibilidad histórica de corto plazo (ICP) calculados por el CND con información hasta febrero/01. Para el resto del horizonte se emplearon los índices de indisponibilidad histórica (IH) resultantes de la aplicación de la resolución CREG 073 de 2000. La siguiente gráfica ilustra la disponibilidad hidráulica del SIN del presente documento (mayo/01-abril/02) y su comparación con el anterior (mayo/00-abril/01).

Disponibilidad Hidráulica (MW)

4.5. Datos básicos de embalses

Los parámetros de los embalses del Sistema Interconectado Nacional utilizados en el presente estudio fueron los siguientes:

De acuerdo con las Resoluciones 025 y 058 de 1995, y 066 de 1999, los embalses de Sisga, Neusa, Tominé, Chuza,  Salvajina y Urrá no se incluyen dentro de los embalses entre los cuales se almacene agua para cubrir contra contingencias hidrológicas al SIN debido a que son embalses con prioridad de utilización diferente de la energética. (Art. 2 Res CREG 058 de 1995).  Por lo tanto, la reserva máxima del embalse que resulta de agregar el nivel máximo de los embales con mínimos operativos es de 9223.3 GWh o sea un 65.7% del total (9223.3/14023.0).

Se observa que el factor de conversión de Riogrande2, con la entrada de Porce2, aumenta de 7.72 a 9.8112 MW/m3/s. En general, el valor de  factor de conversión de una cadena de plantas en paralelo se estima como el promedio ponderado (por las capacidades) del factor de conversión de las plantas pertenecientes a la cadena.

5.  Resultados de la Simulación

Mediante el  modelo de optimización por aproximaciones sucesivas (AS) se calculó la política de costos en el horizonte mayo del 2001 - abril del 2006.  Se procedió a realizar la simulación con horizonte de 12 meses (mayo del 2001 - abril del 2002) tomando escenarios hidrológicos con diferentes PSS (probabilidad de ser superada), y determinando las series hidrológicas para las cuales el sistema no presenta racionamientos.

De acuerdo con la metodología vigente y escrita en la resolución CREG-025 de 1997, la hidrología para las cuales el sistema no presenta racionamientos define la curva de Mínimos Operativos Inferior. Para la hidrología 95PSS se obtuvo esta condición; por lo tanto el mínimo operativo inferior continúa siendo igual al mínimo operativo superior.

Los resultados de la simulación con hidrología 95PSS se presentan a continuación y se comparan con los actualmente vigentes.

Con los valores expuestos anteriormente y con el nivel mínimo técnico del embalse agregado (sin: agregado Bogotá, Chuza,  Salvajina y Urrá), encontramos que para el final de noviembre del 2001 (punto máximo del MOS) se obtiene una disminución del  nivel mínimo operativo superior de 574 GWh, a pesar de que Porce2 y Riogrande2 contribuyen con el aumento de 39.7 GWh del mínimo técnico del embalse agregado.

Generación Térmica Mensual (GWh)

Para el periodo mayo/01 - abril/02 se obtiene un aumento de 600.54 GWh, con respecto al estudio anterior.

En los Anexos 2, 3 y 4  se presentan los niveles mínimos operativos para cada uno de los embalses del SIN que, de acuerdo con la Resolución CREG 058 de 1995, deben poseer curvas de mínimos operativos (se excluyen los siguientes embalses con prioridad de utilización diferente de la energética: Sisga, Tominé, Neusa, Chuza, Salvajina y Urrá).

En la figura siguiente se presenta la evolución mensual de las reservas agregadas para la contingencia escogida (hidrología del 95PSS): mínimo operativo inferior (igual al superior), y mínimo técnico desde mayo/01 hasta abril/02.

MINIMOS OPERATIVOS  (GWh)

VERSION DOC. 00-103, DOC. 01-077  Y ACTUAL

MINIMOS OPERATIVOS  (GWh)

VERSION DOC. 00-103,  ACTUAL y RESOLUCION  01- 034

Al aplicar la Resolución CREG 01-034 , artículo 2, parágrafo 2 : Para todos los efectos, además del comercial, se fija como MOS para los embalses Alto Anchicayá, Betania y Troneras el máximo entre el MOS vigente y el 15% del Volumen Máximo del Embalse, se obtienen los MOS (Res. 34) que se observan en la gráfica y que hacen que a finales de noviembre/01 el MOS sea de 1174.33 GWh, frente a un MOI de 1160.46 GWh y un Mínimo Técnico de 444.97 GWh.

ANEXO 1

Información utilizada

ANEXO 2: RESULTADOS

NIVELES MINIMOS OPERATIVOS POR EMBALSE

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

ANEXO 3: RESOLUCION CREG  01-034

NIVELES MINIMOS OPERATIVOS POR EMBALSE

DESPUES DE APLICAR LA RESOLUCION SOBRE

ALTO ANCHICAYA, BETANIA  Y TRONERAS