ACUERDO N° 403

Agosto 30 de 2007

Por el cual se aprueban las modificaciones a algunos parámetros de rampas de la unidad Flores 3 para las configuraciones 1, 2 y 3

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Articulo 4° numeral 2° del Acuerdo 157 del 30 de agosto de 2001,  el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994 y el literal g), la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo General de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo  aprobado en la reunión CNO No. 256 del 30 de agosto de 2007,y

CONSIDERANDO

- Que el CNO en el Acuerdo 306, artículo 3° estableció el procedimiento para la modificación de los valores numéricos de las rampas de aumento y disminución de los generadores térmicos.

- Que Termoflores S.A. E.S.P. mediante comunicación  de Agosto 10 de 2007 dirigida a la Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P, y radicada XM 008173-3, solicitó la modificación a algunos parámetros de rampas de la unidad Flores 3 para las configuraciones 1, 2 y 3.

- Que XM siguiendo el procedimiento aprobado por el CNO en el acuerdo No. 306 del 7 de septiembre de 2000, emitió la comunicación No. 008028-1 del 13 de agosto de 2007 con su concepto favorable y remitió dicha solicitud al SPT para su consideración y trámite ante el CNO.

- Que el SPT recomendó la aprobación de la solicitud presentada por Termoflores S.A. E.S.P.

- Que el Comité de Operación en su reunión N° 165 del 23 de agosto de 2007 dio su concepto favorable mediante concepto CO-91 sobre la solicitud presentada por Termoflores S.A. E.S.P.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar las modificaciones a las rampas de la unidad Flores 3 para las configuraciones 1, 2 y 3 los cuales se presentan en el anexo 1.

SEGUNDO. El presente Acuerdo se aplicará a partir del despacho del 5 de septiembre de 2007, que se elabora el 4 del mes de septiembre de 2007.

El Presidente,					     El Secretario Técnico,

FERNANDO GUTIERREZ MEDINA		    ALBERTO OLARTE  AGUIRRE.

#### ANEXO 1

| Fecha de reporte: Agosto 10 de 2007 (Fecha de aplicación: Operación de ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 175 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 GT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  | 14 |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 65 | 65 | 14 | DR1 | 65 | 84 | 70 | 6 |
|  | UR2 | 66 | 107 | 43 |  | DR2 | 85 | 149 | 65 |  |
|  | UR3 | 108 | 130 | 32 |  | DR3 | 150 | 175 | 27 |  |
|  | UR4 | 131 | 150 | 13 |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 | 151 | 175 | 13 |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Agosto 10 de 2007 (Fecha de aplicación: Operación de ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 141 | Número: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 GT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  | 9 |  | 42 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 141 | 65 | 44 | DR1 | 84 | 141 | 58 | 38 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 | 65 | 83 | 74 |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Agosto 10 de 2007 (Fecha de aplicación: Operación de ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 129 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 GT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  | 9 |  | 35 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 129 | 65 | 26 | DR1 | 84 | 129 | 46 | 18 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 | 65 | 83 | 74 |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |