ACUERDO No. 46

Noviembre 17  de 1999

Por el cual se aprueban los Niveles Mínimos Operativos para la estación de verano 1999-2000

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y según lo aprobado en su  reunión No 112 del 17 de Noviembre de 1999

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar los niveles mínimos operativos para el período comprendido entre el 01 de diciembre de 1999 y el 30 de abril del 2000, según el documento "Niveles Mínimos Operativos horizonte mayo 01/99-abril 30/00" ISA -UEN-CND-99-200

SEGUNDO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha

El Presidente,

ALBERTO OLARTE A.

El Secretario Técnico,

GERMAN CORREDOR A.

Niveles Mínimos Operativos

Horizonte Mayo 01/99 – abril 30/00

DIRECCIÓN PLANEACIÓN ENERGÉTICA

GERENCIA CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Documento ISA UENCND 99 - 200

Medellín, abril 23 de 1999

1. OBJETIVO

Presentar los niveles mínimos operativos para el periodo mayo/99 - abril/00 resultantes de la revisión por cambios en los supuestos de cálculo en dichos niveles según lo establecido en las resoluciones de la Comisión de la Regulación de Energía y Gas (CREG) números 025 de 1995,  100 de 1997, 056 y 113 de 1998.

2. ANTECEDENTES

En noviembre de 1998, ISA  publicó, en el documento ISA-CND-98-510, los niveles de los mínimos operativos para el periodo diciembre 01/98 a abril 30/99. En el periodo noviembre/98 a marzo/99 se han presentado cambios en los supuestos de cálculo de los niveles empleados en el documento ISA-CND-98-510 y que se resumen a continuación:

- Revaluación de los escenarios de crecimiento de demanda por parte de la UPME.

- Modificaciones en el  plan de expansión de generación.

- Retiros temporales o definitivos de unidades de generación.

- Actualización de índices de indisponibilidad históricos (IH) con información histórica hasta marzo 31 de 1998 y aplicación de la resolución 113 de 1998 de acuerdo con el número de meses de operación comercial de las plantas.

En consecuencia de lo mencionado anteriormente el CND procede a actualizar los niveles mínimos operativos para el periodo mayo 01/99 a abril 30/00 basándose en las facultades legales que le otorga la Comisión de Regulación de Energía y que están soportadas por los siguientes apartes de las resoluciones de la CREG.

- Resolución. CREG 100/97, articulo 1o. Último inciso : “El CND podrá ajustar los niveles operativos en la medida en que cambien los supuestos sobre los cuales se calculan”.

- Resolución 056/98 En el articulo 6o. “Niveles Mínimos   operativos”: “De acuerdo con lo dispuesto en el último inciso el artículo 1 de la resolución CREG 100/97, el CND podrá ejercer las facultades que allí se establecen, cuando se produzcan retiro de unidades y/o plantas de generación”.

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para estimar las proyecciones de los niveles mínimos operativos en el período mayo 01/99 - abril 30/00, corresponde a la descrita por la CREG en la Resolución 025 de 1995 Capítulo Código de Operación.

4. SUPUESTOS

4.1 Demanda de energía

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el escenario medio de demanda neta de energía revaluado por la UPME en marzo de 1999. Actualmente el sector  ha venido trabajando con la demanda bruta y se están adelantando acciones para considerar la demanda neta en los diferentes procesos. Por lo tanto, a partir de escenario medio de demanda neta producido por UPME, el Centro Nacional de Despacho (CND) ha estimado los consumos auxiliares de las unidades de generación para obtener el escenario de medio demanda bruta del SIN. La Tabla 1 contiene la información de demanda anual de energía neta para el escenario medio y su correspondiente valor en energía bruta.

Tabla 1

DEMANDA  ANUAL DEL SIN (GWh-año)

La tabla 2 presenta la comparación entre la demanda anual de energía bruta del SIN actual y la utilizada en la anterior revisión.

Tabla 2

COMPARACIÓN ESCENARIOS MEDIOS DE DEMANDA (GWh-año)

La tabla 3 contiene los valores mensuales de demanda del SIN para el período mayo 1999 - abril 2000 en el escenario medio.  La demanda para el período mayo 1999 - Abril 2000 disminuyó en 460 GWh/año con respecto a la demanda del período mayo 1998 – abril 1999 considerada en el cálculo de los mínimos operativos del documento 510 de 1998.

Tabla 3

Demanda de Energía mensual (GWh)

4.2 Plan de Expansión

El plan de expansión empleado en este estudio corresponde al reportado por UPME el 15 de marzo de 1999, el cual es descrito en la siguiente tabla.

Tabla 4

PLAN DE EXPANSIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

Los cambios fundamentales de este plan con relación al usado en documento ISA - UENCND 98 - 510 corresponden al atraso de Termo Emcali, que en  noviembre/98 se esperaba una entrada en operación en marzo/99 y en el presente estudio se considera para mayo/99. Por otra parte se encuentra el atraso de TermoCentro CC que en el anterior estudio tenia una fecha para análisis energético en septiembre de 2000 y en la actualidad aparece un año después (Septiembre/01)

Las nuevas plantas menores se modelaron con sus similares existentes del SIN como plantas determinísticas con un factor de utilización promedio propio de estas plantas en hidrología crítica.

4.3 Retiro de Unidades de generación

La tabla 5 muestra las unidades generadores que han reportado su retiro definitivo o temporal del SIN , acompañado del mes a partir del cual se modeló su retiro.

Tabla 5

Retiro de unidades de Generación

La planta de calderas se estima que ingrese nuevamente en operación en septiembre de 1999 después de  un año de inactividad

4.4 Disponibilidad Térmica

La resolución 113 de 1998 modifica el anexo CO - 1 (Cálculo de índices de indisponibilidad de generación) de la resolución CREG - 025 de 1995, y también modifica la resolución 100 de 1997 estableciendo que para el cálculo de los niveles mínimos operativos se debe utilizar índices de indisponibilidad de las plantas de generación descritos en dicho anexo.

En forma general la nueva metodología de índices de indisponibilidad clasifica a las unidades y plantas de generación en tres grupos según el número de meses que lleva en operación:

- Plantas con 36 meses o más

- Plantas con menos de 36 meses (Nuevas)

- Plantas Futuras

Para cada uno de estos grupos se define un IH a usar:

- Para plantas con 36 meses o más se empleará, para todo el horizonte, el índice calculado con la información de los últimos 36 meses. El periodo utilizado es abril 01/96 - marzo 31/99.

- Para plantas futuras o con menos de 36 meses de operación la resolución 113 de 1998 establece:

“Toda unidad que tenga menos de 36 meses de operación con la misma configuración con la que se está evaluando, será considerada una unidad nueva. Cuando por decisión del agente, se configuren diferentes unidades como una sola planta, la historia de la misma se tomará a partir de la fecha de entrada en operación de la última unidad del grupo.

El IH de una unidad nueva, se determina de acuerdo con su tiempo de operación, consultando directamente la siguiente tabla:

###### TABLA 6

INDICES DE INDISPONIBILIDAD  RESOLUCIÓN 113/98

| Tipo Planta | 1er. Año (1era. Columna) | 2do. Año (2da. columna) | 3er. Año (3ra. Columna) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas | 0.2 | El menor valor entre 0.15 y el índice histórico del primer año completo de operación | El índice histórico del segundo año completo de operación |
| Carbón | 0.3 | El menor valor entre 0.2 y el índice histórico del primer año completo de operación | El índice histórico del segundo año completo de operación |
| Hidráulicas | 0.15 | El menor valor entre 0.1 y el índice histórico del primer año completo de operación | El índice histórico del segundo año completo de operación |

La cual se aplicará para efectos de su uso de la siguiente forma:

- Si una unidad aún no ha entrado en operación pero se considera en el horizonte de análisis, los IH´s a utilizar son: a) primer año de operación de la unidad, el valor que aparece en la primera columna, b) segundo año de operación de la unidad en adelante, los valores de 0.15 para unidades térmicas a gas,  0.2 para unidades térmicas a carbón y 0.1 para unidades hidráulicas.

- Si una unidad está en operación y tiene menos de 12 meses de operación, los índices a utilizar son: a) Durante el primer año de operación de la unidad, el valor de la primera columna; desde el segundo año de operación de la unidad en adelante, los valores de 0.15 para unidades térmicas a gas,  0.2 para unidades térmicas a carbón y 0.1 para unidades hidráulicas.

- Si una unidad está en operación y tiene más de 12 meses de operación pero menos de 24 meses de operación, los índices a utilizar son: para todo el horizonte, desde la entrada en operación de la unidad, el valor resultante de la segunda columna.

- Si una unidad está en operación y tiene más de 24 meses pero menos de 36, los índices a utilizar son: para todo el horizonte, desde la entrada en operación de la unidad, el valor resultante de la tercera columna.

Estos índices se adaptarán a los modelos de planeamiento indicativo energético.”

El modelo AS empleado para el cálculo de los niveles mínimos operativos requiere de un índice para plantas en el primer año de estudio (01 de mayo de 1999 - 30 de abril de 2000) y otro para el resto del horizonte de estudio (01 de mayo de 2000 - 30 de abril de 2003). Para el caso de unidades con 12 meses o más, esta condición no tiene ninguna dificultad dado que la nueva metodología de índices les define un único valor para todo el horizonte. En el caso de unidades con menos de 12 meses y unidades futuras, el cambio de índice después del primer año de operación se produce durante el horizonte de estudio y es necesario promediar (para obtener un equivalente energético) los valores del índices de estas plantas en el primer año y resto del horizonte de simulación. El siguiente cuadro muestra los promedios obtenidos de esta consideración.

La siguiente gráfica muestra la evolución de la disponibilidad de térmica del sistema considerando los supuestos de disponibilidad, plan de expansión y retiro de unidades descritos con anterioridad.

Evolución de la disponibilidad Térmica (MW)

Se puede observar como en abril de 1999 en la revisión anterior se esperaba una disponibilidad térmica promedio mes de 3074 MW, mientras que en la actualización para mayo/99 se tiene una disponibilidad media de 3011 MW es decir 63 MW inferior, producto de la actualización de los índices de indisponibilidad histórica aplicando la resolución 113/98, y del retiro de unidades. Mayor detalle de la disponibilidad de cada unidad se presenta en el Anexo 1.

4.5 Disponibilidad hidráulica

En el Anexo 1 se presenta la disponibilidad de las unidades de generación hidráulica para el período mayo 1999 - abril 2000. Para el primer año de simulación, se emplearon los índices de indisponibilidad histórica de corto plazo (ICP) calculados por el CND con información hasta marzo 31 de 1999. Para el resto del horizonte se emplearon los índices de indisponibilidad histórica (IH) resultantes de la aplicación de la resolución CREG 113 de 1998. La siguiente gráfica ilustra disponibilidad hidráulica del SIN del presente documento y su comparación con el anterior.

Disponibilidad Hidráulica (MW)

4.6. Datos básicos de embalses

Los parámetros de los embalses del Sistema Interconectado Nacional utilizados en el presente estudio fueron los siguientes:

Como novedad en el presente estudio se encuentra el cambio en el nivel mínimo técnico del embalse de Punchiná que pasó de 11.1 Hm3 a 0 Hm3 lo que representa 15.4 GWh más de reserva útil. Por otra parte, se encuentra la entrada en operación del embalse de Urrá en diciembre de 1999 con una capacidad de 1209 Hm3 es decir 156.5 GWh. Sin embargo, según el informe de avance del plan de expansión de generación expedido por UPME en marzo 15, establece como observación que se encuentra detenida la fase de llenado del embalse. Por tal motivo, para el embalse de Urrá no es posible asignar niveles mínimos operativos en la presente revisión ya que no se puede garantizar que dicho embalse alcance un nivel determinado para el momento de entrada en operación, por la razón expresada anteriormente.

De acuerdo con las Resoluciones 025 y 058 de 1995, los embales de Sisga, Neusa, Tominé, Chuza y Salvajina no se incluyen dentro de los embalses entre los cuales se almacene agua para cubrir contra contingencias hidrológicas al SIN debido a que son embalses con prioridad de utilización diferente de la energética. (Art. 2 Res CREG 058 de 1995).  Por lo tanto, la reserva máxima del embalse que resulta de agregar el nivel máximo de los embales con mínimos operativos es de 9081 GWh o sea un 67% del total (9081/13599)

5.  Resultados de la simulación

Mediante el  modelo de optimización por aproximaciones sucesivas (AS) se calculó la política de costos en el horizonte mayo de 1999 - abril del 2003, para cien series sintéticas. Se procedió a realizar la simulación con horizonte de 12 meses (mayo 01 de 1999 - abril 30 de 2000) tomando escenarios hidrológicos con diferentes PSS, y determinando las series hidrológicas para las cuales el sistema no presenta racionamientos. De acuerdo con la metodología vigente y escrita en la resolución CREG-025 de 1997, esta hidrología define la curva de Mínimos Operativos Inferior.

Acorde con la Resolución CREG- 100 de 1997, según la cual , “El Sistema Interconectado Nacional deberá protegerse contra una contingencia hidrológica hasta del 95% de PSS (Probabilidad de Ser Superada), o en su defecto la máxima factible, ...”, se obtuvo los racionamientos presentado en el SIN con una hidrología del 95% de PSS para el caso simulado, y que definen la curva de niveles mínimos operativos superiores.

La siguiente tabla y gráfica muestra la generación térmica mensual del sistema para la disponibilidad asumida.

Generación Térmica Mensual (GWh)

Para el periodo mayo/99 -  abril/00 se obtiene un aumento de 2413 GWh respecto del estudio anterior. Lo anterior tiene un efecto aditivo a la reducción de la demanda de energía (459 GWh) logrando una disminución del déficit del sistema ante contingencias hidrológicas.

Los cuadros que se muestran a continuación resumen los resultados obtenidos en el proceso descrito anteriormente. Los resultados del cálculo de los niveles mínimos operativos actuales (documento ISACND 98 –144) se muestran igualmente a modo de comparación.

Para las condiciones del sistema modeladas en el estudio anterior, el déficit presentado en el periodo mayo/99 - abril/00, ante una hidrología del 95 PSS era de 663 GWh. Para la misma hidrología y la condiciones de expuestas en este documento, el déficit se reduce a 238.6 GWh.

Por otra parte la hidrología más crítica que el sistema considerado en el documento 98 - 510 podía sobrellevar sin presentar déficit, correspondía al 80 PSS y se requerían desembalsamientos en todo el verano de 1585 GWh. para las nuevas condiciones, el sistema puede soportar una hidrología más crítica (85 PSS) sin presentar déficit requiriendo descargas en el verano de 1227.8 GWh.

Con los valores expuestos anteriormente y con el nivel mínimo técnico del embalse agregado (sin agregado Bogotá, ni Chuza ni Salvajina), encontramos que para el final de noviembre de 1999 (punto máximo del MOS) se obtiene una disminución del  nivel superior de 798 GWh.

En la figura siguiente se presenta la evolución mensual de las reservas agregadas para el nivel de contingencia (hidrología del 95% de PSS), reserva mínima, máximo operativo y mínimo técnico desde mayo/98 hasta abril/99. Igualmente se presentan los valores de los niveles vigentes resultantes de la presente revisión para el periodo mayo/99 – abril/00

En el Anexo 2 se presentan los niveles mínimos operativos para cada uno de los embalses del SIN que, de acuerdo con la Resolución CREG 058 de 1995, deben poseer curvas de mínimos operativos (se excluyen los siguientes embalses con prioridad de utilización diferente de la energética: Sisga, Tominé, Neusa, Chuza y Salvajina).

ANEXO 1

Información utilizada

ANEXO 2: RESULTADOS

NIVELES MINIMOS OPERATIVOS POR EMBALSE

Contingencia: 95% de PSS

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)