Acuerdo No. 461

Octubre 27 de 2009

Por el cual se aprueba un cambio en la Capacidad Efectiva Neta de la unidad dos de Termoguajira y se aprueban los cambios de rampas correspondientes a dicha capacidad

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la Reunión No 298 de octubre 26 de 2009 y,

CONSIDERANDO

- Que el SIN se encuentra ante la presencia del fenómeno de El Niño que ha afectado los caudales de la mayoría de los ríos.

- Que en esta situación, la información y los análisis que el operador del sistema XM ha presentado al Consejo Nacional de Operación, ha mostrado la necesidad de tener la mayor generación térmica posible con el fin de reducir los desembalsamientos o aumentar los embalsamientos que se puedan hacer en estos meses.

- Que GECELCA S.A. E.S.P. mediante comunicación con número de radicado 04853-09 del 20 de octubre de 2009 dirigida a la Compañía de Expertos en Mercados XM S.A. E.S.P., solicitó la modificación del parámetro de capacidad efectiva neta y las rampas y configuraciones de las rampas de la unidad 2 de Termoguajira.

- Que XM mediante comunicación con número de radicado 010332-1 del 23 de octubre de 2009 dio concepto favorable a la solicitud de GECELCA sobre el cambio de la capacidad efectiva neta de la unidad 2 de Termoguajira de 125 MW a 139 MW operando con carbón y de 127 MW a 139 MW operando con gas natural y a la modificación de las rampas de arranque y parada de la unidad mencionada.

- Que teniendo en cuenta la situación hidrológica actual y la necesidad del máximo de generación térmica de acuerdo a las señales del planeamiento operativo, el Comité de Operación en su reunión N°191 del jueves 22 de octubre, recomendó mediante concepto CO-120, adoptar por parte del Consejo un mecanismo extraordinario y excepcional para que mediante Acuerdo avalado en un CNO no presencial se apruebe el ingreso del  aumento de capacidad efectiva neta y la modificación de los valores de las rampas de arranque y parada de la Unidad 2 de Termoguajira.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la solicitud de modificación de la capacidad efectiva neta de la unidad 2 de Termoguajira de 125 MW a 139 MW operando con carbón y de 127 MW a 139 MW operando con gas natural.

SEGUNDO.  Aprobar la solicitud de modificación de los nuevos valores numéricos de las rampas de arranque y parada de la unidad 2 de Termo guajira como resultado del cambio de la capacidad efectiva neta, tal como se presenta en el Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

TERCERO. El presente Acuerdo rige  a partir de la fecha de su expedición y será aplicado en el despacho del 31 de octubre que se programa el 30 de octubre de 2009.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

JULIAN CADAVID VELASQUEZ              	ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO 1

| Fecha de reporte: Octubre 20 de 2009 (Fecha de aplicación: octubre 31de 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 139 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 136 | Número: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 100 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Fecha de reporte: Octubre 20 de 2009 (Fecha de aplicación: octubre 31 de 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 137 |  | 139 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  |  |  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 60 |  |
|  |  |  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  |  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  |  |  | UR1 | 36 | 49 | 101 | 44 | DR1 | 95 | 139 | 57 | 44 |
|  |  |  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 94 | 77 |  |
|  |  |  | UR3 | 80 | 139 | 57 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  |  |  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  |  |  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
|  |  | Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  |  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Octubre 20 de 2009 (Fecha de aplicación: octubre 31 de 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 136 | Número: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 49 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 91 | 39 | DR1 | 90 | 136 | 47 | 39 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 89 | 72 |  |
|  | UR3 | 80 | 136 | 47 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Octubre 20 de 2009 (Fecha de aplicación: octubre 31 de 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 100 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 27 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 62 | 17 | DR1 | 83 | 100 | 18 | 17 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 82 | 65 |  |
|  | UR3 | 80 | 100 | 18 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Octubre 20 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de octubre 31 de 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 139 | Número: 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: CARBON |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 136 | Número: 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: CARBON |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 100 | Número: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: CARBON |  |  |  |  |  |  |  |

| Fecha de reporte: Octubre 20 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de octubre 31 de 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 139 | Número: 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: CARBON |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 60 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 101 | 44 | DR1 | 95 | 139 | 57 | 44 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 94 | 77 |  |
|  | UR3 | 80 | 139 | 57 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Octubre 20 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de octubre 31 de 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 136 | Número: 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: CARBON |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 49 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 91 | 39 | DR1 | 90 | 136 | 47 | 39 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 89 | 72 |  |
|  | UR3 | 80 | 136 | 47 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Octubre 20 de 2009 (Fecha de aplicación: Operación de octubre 31 de 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 100 | Número: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: CARBON |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 27 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 62 | 17 | DR1 | 83 | 100 | 18 | 17 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 82 | 65 |  |
|  | UR3 | 80 | 100 | 18 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |