Acuerdo No. 519

Febrero 3 de 2011

Por el cual se aprueba un cambio en la Capacidad Efectiva Neta y valores numéricos de las rampas de la unidad Guajira 2 en operación con gas natural y con la mezcla gas natural-carbón, y en la capacidad Efectiva Neta y Consumo Térmico Específico Neto de la planta Termodorada

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la Reunión No 340 de febrero 3 de 2011 y,

CONSIDERANDO

1. Que la empresa Gecelca S.A. E.S.P. mediante comunicación 05804-10 del 9 de diciembre de 2010 dirigida a XM solicitó la modificación de la capacidad efectiva neta y los valores numéricos de las rampas de la unidad Guajira 2 en operación con gas natural y con la mezcla gas natural-carbón.

2. Que XM mediante comunicación con número de radicado 012666-1 del 28 de diciembre de 2010 dio concepto favorable a la solicitud de Gecelca S.A. E.S.P. de modificación de los parámetros Capacidad Efectiva Neta y valores numéricos de las rampas de la unidad Guajira 2 en operación con gas natural y con la mezcla gas natural-carbón.

3. Que la empresa Termodorada S.A. E.S.P. mediante comunicación TD-197-10 del 14 de diciembre de 2010 dirigida a XM solicitó la modificación de la Capacidad Efectiva Neta y Consumo Térmico Específico de la unidad de generación Termodorada.

4. Que XM mediante comunicación con número de radicado 012370-1 del 23 de diciembre de 2010 dio concepto favorable a la solicitud de Termodorada  S.A. E.S.P. de modificación de los parámetros Capacidad Efectiva Neta, y Consumo Térmico Específico Neto de la planta Termodorada.

5. Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión 167 del 19 de enero de 2011 estudió las solicitudes de cambio de parámetros presentadas por  Gecelca S.A. E.S.P.y Termodorada S.A. E.S.P y recomendó su aprobación.

8. Que el Comité de Operación en su reunión 208 del 26 de enero de 2011  emitió concepto favorable a la solicitud presentada por Gecelca S.A. E.S.P.,  y Termodorada S.A. E.S.P.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación del cambio de la capacidad efectiva neta de la unidad Guajira 2 en operación con gas natural y con la mezcla gas natural-carbón así:

| CAPACIDAD EFECTIVA (MW) | COMBUSTIBLE GAS NATURAL | COMBUSTIBLE MEZCLA GAS NATURAL - CARBÓN |
| --- | --- | --- |
| VALOR ANTERIOR | 139 | 139 |
| VALOR NUEVO | 145 | 145 |

SEGUNDO.  Aprobar la solicitud de modificación de los nuevos valores numéricos de las rampas de la unidad Guajira 2 en operación con Gas natural y con la mezcla gas natural – carbón, tal como se presenta en el Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

TERCERO.  Aprobar la incorporación del cambio de la capacidad efectiva neta y del consumo térmico específico neto de la planta Termodorada así:

| PARÁMETRO TÉCNICO | VALOR NUEVO | VALOR ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| CAPACIDAD EFECTIVA NETA (MW) | 51.42 | 50.661 |
| CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO NETO (MBtu/MWh) | 8,99465 MBtu/MWh (η = 37,94) | 9.710,33 |

CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se aplicará en el despacho que se elabora el 10 de febrero de 2011 para la operación del 11 de febrero de 2011.

El Presidente,						El Secretario Técnico

OMAR SERRANO RUEDA	              		ALBERTO OLARTE AGUIRRE

| Fecha de reporte: Diciembre 9 de 2010 (Fecha de aplicación: febrero 11 de 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 100 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 27 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 62 | 17 | DR1 | 83 | 100 | 18 | 17 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 82 | 65 |  |
|  | UR3 | 80 | 100 | 18 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 9 de 2010 (Fecha de aplicación: febrero 11 de 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 145 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 60 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 101 | 44 | DR1 | 95 | 145 | 57 | 44 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 94 | 77 |  |
|  | UR3 | 80 | 145 | 57 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 9 de 2010 (Fecha de aplicación: febrero 11 de 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 136 | Número: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 49 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 91 | 39 | DR1 | 90 | 136 | 47 | 39 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 89 | 72 |  |
|  | UR3 | 80 | 136 | 47 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 9 de 2010 (Fecha de aplicación: febrero 11 de 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 100 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 27 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 62 | 17 | DR1 | 83 | 100 | 18 | 17 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 82 | 65 |  |
|  | UR3 | 80 | 100 | 18 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 9 de 2010 (Fecha de aplicación: febrero 11 de 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: GUAJIRA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 100 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 36 | 36 | 36 | DR1 |  | 17 |  | 27 |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 36 | 49 | 62 | 17 | DR1 | 83 | 100 | 18 | 17 |
|  | UR2 | 50 | 79 | 30 |  | DR2 | 80 | 82 | 65 |  |
|  | UR3 | 80 | 100 | 18 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |