Acuerdo No. 521

Febrero 3 de 2011

Por el cual se aprueba un cambio en la Capacidad Efectiva Neta y valores numéricos de las rampas de la planta Termocentro en operación con gas natural

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la Reunión No 340 de febrero 3 de 2011 y,

CONSIDERANDO

1. Que la empresa Isagen S.A. E.S.P. mediante comunicación E-10-0014138 del 29 de diciembre de 2010 dirigida a XM dio alcance a la comunicación No. E-10-0012971 del 6 de diciembre de 2010 confirmando la solicitud de trámite para modificar los parámetros de Consumo Térmico Específico Neto y Capacidad Efectiva Neta de la Central Termocentro.

2. Que XM mediante comunicación con número de radicado 012790-1 del 30 de diciembre de 2010 dio concepto favorable a la solicitud de Isagen S.A. E.S.P. de modificación de los parámetros Capacidad Efectiva Neta, Consumo Termico Específico Neto y los valores numéricos de rampas para la configuración 1 de la planta Termocentro.

3. Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión 167 del 19 de enero de 2011 estudió la solicitud de cambio de parámetros presentada por  Isagen S.A. E.S.P.y recomendó su aprobación.

4. Que el Comité de Operación en su reunión 208 del 26 de enero de 2011  emitió concepto favorable a la solicitud presentada por Isagen S.A. E.S.P.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación del cambio de la capacidad efectiva neta y del consumo térmico específico neto de la planta Termocentro en operación con gas natural así:

| PARÁMETRO TÉCNICO | VALOR NUEVO | VALOR ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| CAPACIDAD EFECTIVA NETA (MW) | 278 | 280 |
| CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO NETO (MBtu/MWh) | 7.2759 | 7.0872 |

SEGUNDO.   Aprobar la solicitud de modificación de los nuevos valores numéricos de las rampas para la configuración 1 de la planta Termocentro en operación con gas natural, tal como se presenta en el Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se aplicará en el despacho a partir de las 00:00 horas del día siguiente al cumplimiento de los procedimientos de registro previstos por el ASIC.

El Presidente,						El Secretario Técnico

OMAR SERRANO RUEDA	              			ALBERTO OLARTE AGUIRRE

| Fecha de reporte:Diciembre 7 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 278 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 30 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 54 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 84 | 278 | 101 | 80 | DR1 | 90 | 278 | 224 | 80 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte:Diciembre 7 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 234 | Número: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1 Caldera + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 60 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 30 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 90 | 190 | 100 | 60 | DR1 | 90 | 234 | 196 | 60 |
|  | UR2 | 191 | 234 | 43 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte:Diciembre 7 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 194 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 161 | 162 | 90 | DR1 | 60 | 194 | 162 | 90 |
|  | UR2 | 162 | 194 | 32 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte:Diciembre 7 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 138 | Número: 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 17 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 28 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 45 | 138 | 60 | 40 | DR1 | 60 | 138 | 122 | 40 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte:Diciembre 7 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 97 | Número: 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 83 | 84 | 50 | DR1 | 30 | 97 | 84 | 50 |
|  | UR2 | 84 | 97 | 13 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |