Acuerdo No. 538

Mayo 24 de 2011

Por el cual se certifican las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades y plantas de generación conectadas al SIN y se fija una periodicidad de 4 años para la realización de las mismas

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la ley 143 de 1994, el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión número 344 de mayo 5 de 2011 y,

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo con el artículo tercero de la Resolución CREG 023 de 2001 “Por la cual se modifican y adicionan las disposiciones contenidas en la Resolución CREG-025 de 1995, aplicables al servicio de Regulación Primaria de Frecuencia”: “Las unidades y plantas del Sistema deben garantizar el valor de estatismo declarado al Centro Nacional de Despacho (CND). Se debe efectuar la prueba de estatismo especificada en el Numeral 7.5.2 Prueba de Estatismo con la periodicidad establecida y procedimientos establecidos por el CNO.”

2. Que mediante el Acuerdo 495 de 2010 se aprobaron los protocolos para la medición de estatismo y banda muerta de las unidades y plantas de generación conectadas al SIN.

3. Que en el artículo segundo del Acuerdo 495 de 2010 se prevé que “Las plantas y/o unidades de generación deberán acogerse a uno cualquiera de los protocolos aprobados mediante este Acuerdo.”

4. Que mediante el Acuerdo 496 de 2010 se fijó la periodicidad para la realización de las pruebas de estatismo y banda muerta efectuadas por las unidades y plantas despachadas centralmente.

5. Que el artículo primero del Acuerdo 496 de 2010 dispone que “Todas las unidades despachadas centralmente deberán presentar los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta ante el Subcomité de Estudios Eléctricos, para que el CNO en su reunión de mayo de 2011, valide el protocolo usado por el agente y verifique el cumplimiento de la Resolución CREG 023 de 2001 o la que la sustituya o modifique.”

6. Que el primer período para la realización y presentación de resultados  de las pruebas de estatismo y banda muerta  estará comprendido entre la fecha en que entró en vigencia el Acuerdo 496 de 2010, es decir el 4 de junio de 2010 y el 30 de abril de 2011.

7. Que en el artículo tercero del Acuerdo 496 se prevé que “A partir del 31 de mayo de 2011 se inicia la periodicidad de cuatro (4) años para que los agentes realicen las pruebas de estatismo y banda muerta y el CNO valide la utilización del protocolo y verifique el cumplimiento de la Resolución CREG 23 de 2001.”

8. Que mediante el Acuerdo 533 de 2011 se aprobó la ampliación del período de realización y presentación de los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta de la central Termovalle de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 2 del artículo tercero del Acuerdo 496 de 2010.

9. Que el Subcomité de Estudios Eléctricos verificó que los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades y plantas de generación fueron realizadas de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos 495 y 496 de 2010, tal como se presenta en el Anexo 1 del presente Acuerdo, que hace parte integral del mismo.

10. Que el Comité de Operación en su reunión No. 210 del 28 de abril de 2011 recomendó al CNO expedir el presente Acuerdo.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Certificar que las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades de que trata el Anexo No. 2 del presente Acuerdo, que hace parte integral del mismo, fueron realizadas de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos 495 y 496 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar a partir del 31 de mayo de 2011 la periodicidad de cuatro (4) años para que los agentes realicen las pruebas de estatismo y banda muerta y el Consejo Nacional de Operación valide la utilización del protocolo y verifique el cumplimiento de la Resolución CREG 23 de 2001, o la que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente,						El Secretario Técnico,

GERMAN GARCÍA VALENZUELA			ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO 1

| EMPRESA | UNIDAD/PLANTA | No. REUNIÓN Y FECHA DE PRESENTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| EMGESA S.A. E.S.P. | Unidad. 1, 2 y 3 de Paraíso | 177 del 23 de septiembre de 2010 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | Unidad 1, 2 y 3 de Guaca | 177 del 23 de septiembre de 2010 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | Unidad 1 y 2 de Guavio | 177 del 23 de septiembre de 2010 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | Unidad 3, 4 y 5 de Guavio | 179 del 18 de noviembre de 2010 |
| AES CHIVOR S.A. E.S.P. | Unidad 1, 2 y 4 al 7 de Chivor | 181 del 20 de enero de 2011 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | Unidad 1, 2 y 3 de Betania | 182 del 17 de febrero de 2011 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | Unidad 1 y 3 de Termocartagena | 182 del 17 de febrero de 2011 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | Unidad 2, 3, 4 y 5 de Termozipa | 182 del 17 de febrero de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 3 de Playas | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad 4 de Porce III | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 8 de Guatapé | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad 1, 2 y 3 de La Tasajera | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 6 de Guadalupe III | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad 1, 2 y 3 de Guadalupe IV | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| ISAGEN S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 8 de San Carlos | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| ISAGEN S.A. E.S.P. | Unidad 1 y 2 de Jaguas | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| ISAGEN S.A. E.S.P. | Unidad 1, 2 y 3 de La Miel | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| ISAGEN S.A. E.S.P. | Unidad 1 y 2 de Termocentro | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| COLINVERSIONES S.A. E.S.P. | Unidad 1 de Meriléctrica | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| TERMOEMCALI S.A. E.S.P. | Unidad de combustión de Termoemcali | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | Unidad 1 de Termotasajero | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| AES CHIVOR S.A. E.S.P. | Undad 3 y 8 de Chivor | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| TERMOFLORES S.A. E.S.P. | Unidad Flores IV | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| PROELÉCTRICA S.C.A. E.S.P. | Unidad 1 y 2 de Proeléctrica | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| GECELCA S.A. E.S.P. | Unidad 1 y 2 de Termoguajira | 183 del 17 de marzo de 2011 |
| TERMOCANDELARIA S.C.A E.S.P. | Unidad 1 y 2 de Termocandelaria | 184 del 14 de abril de 2011 |
| URRÁ S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 2 de Urrá | Reunión Comisión del SEE del 26 de abril de 2011 |
| GECELCA S.A. E.S.P. | Undiad 3 y 4 de Termobarranquilla | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad 1 y 2 de Troneras | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 3 de Porce II | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EPM S.A. E.S.P. | Unidad Combustión Termosierra | 184 del 14 de abril de 2011 |
| CHEC S.A. E.S.P. | Unidad Combustión Termodorada | Revisión Comisión del SEE del 30 de abril de 2011 |
| CHEC S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 3 de San Francisco | Reunión Comisión del SEE del 26 de abril de 2011 |
| GENSA S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 4 de Termopaipa | 184 del 14 de abril de 2011 |
| TERMOYOPAL S.A. E.S.P. | Unidad 2 de Termoyopal | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EPSA S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 3 de Prado | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EPSA S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 3 de Alto Anchicayá | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EPSA S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 4 de Bajo Anchicayá | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EPSA S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 4 de Calima | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EPSA S.A. E.S.P. | Unidad 1 a 3 de Salvajina | 184 del 14 de abril de 2011 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | Unidad 2 de Termocartagena | 184 del 14 de abril de 2011 |

ANEXO 2

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESTATISMO Y BANDA MUERTA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN CONECTADAS AL SIN

| PARAISO | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.82% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 4.68% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 4.9% | ≤ 30 mHz |

| GUACA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.92% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 4.67% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 4.92% | ≤ 30 mHz |

| GUAVIO | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 5.11% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.11% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.07% | ≤ 30 mHz |
| unidad 4 | 4.98% | ≤ 30 mHz |
| unidad 5 | 4.83% | ≤ 30 mHz |

| ALTO ANCHICAYÁ | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 5.01% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.01% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.02% | ≤ 30 mHz |

| BAJO ANCHICAYÁ | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 5.1% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 4.98% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.03% | ≤ 30 mHz |
| unidad 4 | 4.99% | ≤ 30 mHz |

| CALIMA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 5.01% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.01% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.01% | ≤ 30 mHz |
| unidad 4 | 5.01% | ≤ 30 mHz |

| PRADO | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.80% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.05% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.06% | ≤ 30 mHz |

| SALVAJINA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.13% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 4.42% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 4.13% | ≤ 30 mHz |

| PORCE III | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 4 | 5.02% | ≤ 30 mHz |
| PLAYAS | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad 1 | 5.03% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 4.94% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 4.99% | ≤ 30 mHz |
| GUATAPÉ | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad 1 | 5.74% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.75% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.74% | ≤ 30 mHz |
| unidad 4 | 5.74% | ≤ 30 mHz |
| unidad 5 | 5.70% | ≤ 30 mHz |
| unidad 6 | 5.72% | ≤ 30 mHz |
| unidad 7 | 5.89% | ≤ 30 mHz |
| unidad 8 | 5.71% | ≤ 30 mHz |
| LA TASAJERA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad 1 | 4.94% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.03% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.01% | ≤ 30 mHz |
| GUADALUPE III | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad 1 | 5.28% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.32% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.35% | ≤ 30 mHz |
| unidad 4 | 5.30% | ≤ 30 mHz |
| unidad 5 | 5.41% | ≤ 30 mHz |
| unidad 6 | 5.32% | ≤ 30 mHz |
| GUADALUPE IV | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad 1 | 4.96% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.06% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 4.98% | ≤ 30 mHz |
| TRONERAS | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad 1 | 5.15% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.00% | ≤ 30 mHz |
| PORCE II | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad 1 | 5.60% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.55% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.41% | ≤ 30 mHz |
| TERMOSIERRA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad 1 | 5.32% | 0 mHz |
| unidad 2 | 5.38% | 0 mHz |
| unidad 3 | N/A | ≤ 30 mHz |

| SAN CARLOS | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.63% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 2 | 4.61% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 3 | 4.62% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 4 | 4.62% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 5 | 4.66% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 6 | 4.61% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 7 | 4.85 % | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 8 | 4.63% | ≤ 30 mHz |  |

| JAGUAS | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.6% | 30 mHz |
| unidad 2 | 4.46% | 30 mHz |

| LA MIEL | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.16% | 30 mHz |
| unidad 2 | 4.23% | 30 mHz |
| unidad 3 | 4.24% | 30 mHz |

| TERMOCENTRO | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.64% | ≤ 70 mHz |
| unidad 2 | 4.63% | ≤ 70 mHz |

| MERILECTRICA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 5.64% | 30 mHz |

| TERMOEMCALI | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 5.18% | 30 mHz |

| TERMOCANDELARIA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.67% | 30 mHz |
| unidad 2 | 4.41% | 30 mHz |

| TERMOBARRANQUILLA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 4 | 5.0% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.2% | ≤ 30 mHz |
| TEBSA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| unidad GT11 | 5.60% | 90 mHZ |
| unidad GT12 | 5.60% | 90 mHZ |
| unidad GT13 | 5.47% | 90 mHZ |
| unidad GT21 | 5.71% | 90 mHZ |
| unidad GT22 | 5.53% | 90 mHZ |

| TERMOYOPAL | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad G2 | 4.85% | < 30 mHz |

| URRÁ | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.7% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 4.4% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.0% | ≤ 30 mHz |
| unidad 4 | 5.2% | ≤ 30 mHz |

| TERMOCARTAGENA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| unidad 1 | 5.74% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 2 | 5.07% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 3 | 5.90% | ≤ 30 mHz |  |
| BETANIA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| unidad 1 | 4.70% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 2 | 4.73% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 3 | 5.72% | ≤ 30 mHz |  |
| GUAVIO | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| unidad 3 | 5.07% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 4 | 4.98% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 5 | 4.83% | ≤ 30 mHz |  |
| TERMOZIPA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| unidad 2 | 5.86% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 3 | 5.52% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 4 | 5.79% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 5 | 5.75% | ≤ 30 mHz |  |

| CHIVOR | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 5.84% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 5.81% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 5.91% | ≤ 30 mHz |
| unidad 4 | 5.75% | ≤ 30 mHz |
| unidad 5 | 5.55% | ≤ 30 mHz |
| unidad 6 | 5.86% | ≤ 30 mHz |
| unidad 7 | 5.76% | ≤ 30 mHz |
| unidad 8 | %5.87 | ≤ 30 mHz |

| TERMOFLORES I | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.91% | 0 mHz |  |
| TERMOFLORES II | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| unidad 2 | 5.63% | 0 mHz |  |
| unidad 3 | 4.62% | 0 mHz |  |

| PROELECTRICA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.88% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 2 | 5.15% | ≤ 30 mHz |  |

| TERMOGUAJIRA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.12% | ≤ 50 mHz |
| unidad 2 | 4.81% | ≤ 50 mHz |

| TERMOTASAJERO | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad | 5.33% | ≤ 30 mHz |

| TERMOPAIPA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.86% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 2 | 5.62% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 3 | 4.98% | ≤ 30 mHz |  |
| unidad 4 | 4.79% | ≤ 30 mHz |  |

| SAN FRANCISCO | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad 1 | 4.69% | ≤ 30 mHz |
| unidad 2 | 4.73% | ≤ 30 mHz |
| unidad 3 | 4.69% | ≤ 30 mHz |

| TERMODORADA | ESTATISMO | BANDA MUERTA |
| --- | --- | --- |
| unidad | 4.5% | ≤ 17 mHz |