ACUERDO No. 582

# Mayo 3 de 2012

Por el cual se aprueba el Esquema de Deslastre de Automático de Carga EDAC por baja frecuencia para el año 2012

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo General de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno, y según lo acordado en la reunión No. 367 del 3 de mayo de 2012 y,

# CONSIDERANDO

- Que mediante la Resolución CREG 061 de 1996 que modificó la Resolución CREG 025 de 1995 en su numeral 2.2.4, estableció: “Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia: Mediante estudios de estabilidad dinámica y, aplicando los criterios definidos en este Código, el CND determinará para cada área operativa el número de etapas a implementar, el porcentaje de demanda total a desconectar en cada etapa y la temporización correspondiente. El esquema será sometido a consideración de las empresas a finales de abril de cada año. El CND revisará la propuesta teniendo en cuenta los comentarios de las empresas y colocará a su disposición el informe del esquema definitivo antes del 31 de mayo de cada año. Las empresas deberán tener implantado el esquema antes del 30 de junio del mismo año.”

- Que en el Acuerdo CNO 488 de 2010 se definió el procedimiento para el reporte de información del EDAC que resulte de la realización de las pruebas a dicho esquema por parte de los Operadores de Red.

- Que el Subcomité de Estudios Eléctricos en su reunión 196  del 19 de abril de 2012 analizó y encontró factible desde el punto de vista técnico, la revisión del Esquema de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia que se encuentra actualmente implementado, de acuerdo al informe presentado por el CND en el documento XM CND 2012 063.

- Que el Subcomité de Estudios Eléctricos en la misma reunión recomendó la implementación y realización de pruebas a las etapas 4, 5 y 6 del Esquema, cuyos resultados deberán ser informados al CND antes del 31 de Octubre del 2012.

- Que el Comité de Distribución en su reunión 105 del 23 de Abril analizó y encontró factible técnicamente el Esquema de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia presentado por el CND en el documento XM CND 2012 063.

- Que el Comité de Operación en su reunión 223 del 26 de abril de 2012 analizó el informe de revisión del Esquema de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia y  la propuesta de realizar pruebas a las etapas 5 y 6 del Esquema recomendadas por el Subcomité de Estudios Eléctricos, y recomendó la expedición del presente Acuerdo.

### ACUERDA

PRIMERO: Aprobar el Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia que cubre un 40% del total de la demanda, distribuido en 8 etapas con desconexiones de carga del 5% (con retardos desde 200 ms en las dos primeras etapas, 400 ms en las dos siguientes y hasta 4 s en la última etapa).

SEGUNDO: Realizar pruebas a las etapas 4, 5 y 6 del Esquema EDAC, conforme a lo establecido en el Acuerdo CNO 488 de 2010 y entregar los resultados de las mismas a más tardar el 31 de octubre de 2012 de acuerdo a los formatos previstos en el Anexo 2 del presente Acuerdo que hace parte integral del mismo.

TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y sustituye el Acuerdo 537 de 2011.

El Presidente,					      El Secretario Técnico,

GERMAN GARCÍA VALENZUELA			      ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO 1

TABLAS PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL ESQUEMA EDAC

| Tabla 1. Características de los relés de baja frecuencia. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | RELÉ |  | FRECUENCIA |  | TEMPORIZACIÓN |  | OBSERVACIONES |
| S/E, BARRAJE | TIPO | SERIE | RANGO | PASO | RANGO | PASO |  |
| S/E 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| S/E 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| S/E n |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 2.  Demanda de Potencia Horaria (MW)

Tabla 3.  Esquema de Desconexión Automática de Carga por baja frecuencia

ANEXO 2

FORMATO PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS AL ESQUEMA EDAC