Acuerdo No. 623

Febrero 7 de 2013

Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en el mínimo técnico de la planta Flores IV en operación con gas y con la mezcla diesel (GT2) y gas natural (GT3)

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 384 de febrero 7 de 2013 y,

CONSIDERANDO

1. Que la empresa ZF CELSIA S.A. E.S.P. solicitó mediante comunicaciones con número de radicado XM 013431-3 del 20 de diciembre de 2012 y XM 000236-3 del 11 de enero de 2013, el cambio en el mínimo técnico de la planta Flores IV en operación con gas y con la mezcla Diesel (GT2) y Gas Natural (GT3).

2. Que el Centro Nacional de Despacho mediante comunicación con número de radicado XM 000451-1 del 16 de enero de 2013 dio concepto a la solicitud de ZF CELSIA S.A. E.S.P. de cambio en el mínimo técnico de la planta Flores IV en operación con gas y con la mezcla Diesel (GT2) y Gas Natural (GT3).

3. Que no obstante lo anterior, en la comunicación con número de radicado XM 000451-1 del 16 de enero de 2013, el Centro Nacional de Despacho mencionó lo siguiente: “No obstante lo anterior, y dado que cambios como estos, en los que se incrementan significativamente las restricciones operativas de las plantas de generación, podrían originar mayores restricciones en la operación y un mayor costo operativo del sistema, recomendamos que ZF CELSIA S.A. E.S.P. en conjunto con el Subcomité de Plantas Térmicas – SPT – analice las alternativas tecnológicas, adoptando las mejores prácticas según el estado del arte, que permitan tener en el mediano plazo una operación más flexible de la planta.”

4. Que los integrantes del Subcomité de Plantas Térmicas dieron su concepto favorable a la solicitud de cambio en el mínimo técnico de la planta Flores IV en operación con gas y con la mezcla Diesel (GT2) y Gas natural (GT3).

5. Que el Comité de Operación en la reunión 232 del 31 de enero de 2013 recomendó la adopción del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación de un nuevo valor numérico en el mínimo técnico de la planta Flores IV en operación con gas y con la mezcla Diesel (GT2) y Gas natural (GT3).

- Modificación mínimo técnico operación gas natural:

| Planta: Flores IV Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para declaración de parámetros de las plantas térmicas |  |  |  |  |  |
| No. | Variable | Unidad | Definición | Valor actual | Valor nuevo |
| 3 | Mínimo Técnico | MW | Potencia mínima a la que puede operar la unidad o planta, en condiciones normales de operación para cada configuración de la planta | Configuraciones 1,2, 3: 150 MW | Configuraciones 1,2, 3: 220 |

- Modificación mínimo técnico operación mezcla Diesel (GT2) y Gas Natural (GT3):

| Planta: Flores IV Combustible: Mezcla Diesel (GT2) y Gas Natural (GT3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para declaración de parámetros de las plantas térmicas |  |  |  |  |  |
| No. | Variable | Unidad | Definición | Valor actual | Valor nuevo |
| 3 | Mínimo Técnico | MW | Potencia mínima a la que puede operar la unidad o planta, en condiciones normales de operación para cada configuración de la planta | 150 | 220 |

SEGUNDO. Aprobar la incorporación de los nuevos valores numéricos en las rampas de las configuraciones 1, 2 Y 3 de la planta Flores IV en operación con gas y las rampas de las configuraciones 4, 5 y 6 de la planta Flores IV en operación con combustible mezcla Diesel (GT2) y Gas Natural (GT3), tal como se presenta en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realiza el 11 de febrero de 2013 para la operación del 12 de febrero de 2013.

El Presidente,						El Secretario Técnico,

GERMAN GARCÍA VALENZUELA				ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO

| Fecha de reporte: Diciembre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: febrero 12 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 450 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 40 | 40 | 40 | DR1 |  | 90 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 0 | 0 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 0 | 60 | 60 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 60 | 120 | 120 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 120 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 220 | 310 | 60 | 20 | DR1 | 220 | 390 | 60 | 10 |
|  | UR2 | 311 | 330 | 50 |  | DR2 | 391 | 450 | 30 |  |
|  | UR3 | 331 | 370 | 40 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 | 371 | 450 | 30 |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: febrero 12 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 370 | Número: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 40 | 40 | 40 | DR1 |  | 90 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 0 | 0 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 0 | 60 | 60 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 60 | 120 | 120 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 120 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 220 | 290 | 60 | 20 | DR1 | 220 | 370 | 60 | 20 |
|  | UR2 | 291 | 370 | 40 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: febrero 12 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 330 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 40 | 40 | 40 | DR1 |  | 90 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 0 | 0 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 0 | 60 | 60 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 60 | 120 | 120 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 120 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 220 | 290 | 60 | 20 | DR1 | 220 | 330 | 60 | 20 |
|  | UR2 | 291 | 330 | 40 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciermbre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: febrero 12 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 450 | Número: 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: GT2 con Diesel y GT3 con Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 40 | 40 | 40 | DR1 |  | 90 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 0 | 0 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 0 | 60 | 60 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 60 | 120 | 120 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 120 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 220 | 302 | 60 | 20 | DR1 | 220 | 380 | 60 | 20 |
|  | UR2 | 303 | 340 | 50 |  | DR2 | 381 | 450 | 30 |  |
|  | UR3 | 341 | 363 | 40 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 | 364 | 450 | 30 |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciermbre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: febrero 12 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 363 | Número: 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: GT2 con Diesel y GT3 con Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 40 | 40 | 40 | DR1 |  | 90 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 0 | 0 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 0 | 60 | 60 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 60 | 120 | 120 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 120 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 220 | 302 | 60 | 20 | DR1 | 220 | 300 | 60 | 20 |
|  | UR2 | 303 | 340 | 50 |  | DR2 | 301 | 363 | 30 |  |
|  | UR3 | 341 | 363 | 40 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciermbre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: febrero 12 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 302 | Número: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2 TG + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: GT2 con Diesel y GT3 con Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 40 | 40 | 40 | DR1 |  | 90 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 0 | 0 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 0 | 60 | 60 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 60 | 120 | 120 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 120 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 220 | 302 | 40 | 15 | DR1 | 220 | 302 | 60 | 10 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |