Acuerdo No. 654

5 de diciembre de 2013

Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en la capacidad efectiva neta y en las rampas de las unidades de generación PAIPA 2 y PAIPA 4

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 403 del 5 de diciembre de 2013 y,

CONSIDERANDO

1. Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. mediante comunicación con número de radicado XM 201344011851-3 del 19 de noviembre de 2013 solicitó al CND el cambio del parámetro de Capacidad Efectiva Neta (CEN) de las unidades de generación PAIPA 2 y PAIPA 4.

3. Que XM mediante comunicación con número de radicado 009971-1 del 26 de noviembre de 2013 dio concepto favorable a la solicitud de GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. de modificación del parámetro capacidad efectiva neta y de las rampas de las unidades de generación PAIPA 2 y PAIPA 4.

4. Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión  del 202 del 20 de noviembre  de 2013 dio su concepto favorable a la solicitud de modificación de la capacidad efectiva neta.

5. Que el Comité de Operación en su reunión 242 del 28 de noviembre de 2013 recomendó al CNO la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación del cambio de la capacidad efectiva neta de las unidades de generación PAIPA 2 y PAIPA 4:

| Unidad de generación | Capacidad Efectiva Neta VALOR ACTUAL (MW) | Capacidad Efectiva Neta VALOR NUEVO (MW) |
| --- | --- | --- |
| Paipa 2 | 70 | 72 |
| Paipa 4 | 150 | 154 |

SEGUNDO. Aprobar la solicitud de modificación de los nuevos valores numéricos de las rampas para las unidades de generación Paipa 2 y Paipa 4 en operación con carbón, el cual hace parte integral del mismo.

TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se aplicará en el despacho que se realiza el día siguiente al cumplimiento de los procedimientos de registro previstos por el ASIC.

El Presidente,						El Secretario Técnico

JULIAN CADAVID VELASQUEZ				ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Anexo 5  Acuerdo CNO 531 PAIPA 2

Rampa nueva

| Fecha de reporte: Noviembre 22 de 2013 (Fecha aplicación: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: PAIPA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 72 |  |  | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Descripción: Turbina a vapor carboeléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | Tibio |  |  | Caliente |  |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |  |  |
|  | UR1 | 15 |  | 15 |  |  | 15 | DR1 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | T >=150 horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  | 32<=T<150 horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  | T<=32 horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo |  |  | UR |  | UR' |  | Mínimo |  | Máximo |  | DR |  | DR' |
|  | UR1 | 15 | 72 |  |  | 20 |  |  | DR1 | 35 |  | 72 |  | 33 |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a |  |  | b |  | UR |  |  | c | d |  | DR |  |  |  |

Anexo 5  Acuerdo CNO 531 PAIPA 4

Rampa nueva

| Fecha de reporte: Noviembre 22 de 2013 (Fecha aplicación: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: PAIPA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 154 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: Turbina de vapor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 3 | 7 | 7 | DR1 |  | 27 |  |  |  |
|  | UR2 | 16 | 33 | 33 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 21 |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | T >= 150 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 <= T < 150 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | T < 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |
|  |  | 1 | 0.82 | 51.2 |  |  | 1.11 | 1 | 29.2 |  |