Acuerdo No. 730

5 de febrero de 2015

Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la central de generación Guavio

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 432 del 5 de febrero de 2015 y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante el Acuerdo 640 de 2014 se establecieron los requerimientos para la obtención y validación de parámetros del generador y los modelos del sistema de excitación, control de velocidad/potencia y estabilizadores de sistemas de potencia de las unidades de generación del SIN y se definieron las pautas para las pruebas y reajustes de los controles de generación.

2. Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, EMGESA S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicaciones con número de radicado 010327-3 del 30 de septiembre de 2014 y 011464-3 del 6 de noviembre de 2014, el cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la central hidroeléctrica Guavio.

3. Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación 011252-1 del 14 de noviembre de 2014 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la central hidroeléctrica Guavio.

4. Que el Subcomité de Estudios Eléctricos en su reunión 231 del 22 de enero de 2015 dio su concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la central hidroeléctrica Guavio.

5. Que el Comité de Operación en su reunión 432 del 5 de febrero de 2015 recomendó al CNO la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación de los cambios en los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la central hidroeléctrica Guavio así:

PARÁMETROS DEL GENERADOR

Unidad 1 Guavio

0.0

Unidad 2 Guavio

0.0

Unidad 3 Guavio

0.0

Unidad 4 Guavio

0.0

Unidad 5 Guavio

0.0

- PARÁMETROS SISTEMAS DE CONTROL

Unidad 1 Guavio

| AVR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 0,0162 | [s] | Filtro B AVR |
| C | 0,0002 | [s^2] | Filtro C AVR |
| Rcc | 0,3047 | [pu] | Ganancia RCC |
| B1 | 0,063 | [s] | Filtro B1 RCC |
| C1 | 0,0023 | [s^2] | Filtro C1 RCC |
| io | -0,015 | [pu] | Offset RCC |
| C2 | 0,1087 | [pu] | Offset Característica Puente |
| Krcc | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada RCC |
| M | 0,7798 | [pu] | Pendiente Característica Puente |
| Vmin | -5,14 | [pu] | Techo negativo |
| Vmax | 5,66 | [pu] | Techo positivo |
| Kpss | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada PSS |
| Kuel | 1,3 | [pu] | Ganancia entrada UEL |
| Kp | 67,2 | [pu] | Ganancia AVR |
| Kpte | 1 | [pu] | Ganancia Puente |
| Kvhz | 10 | [pu] | Ganancia entrada VHz |
| Koel | 10 | [pu] | Ganancia entrada OEL |
| Lref | 0,5 | [pu] | Límite inferior Vref |
| K | 50 | [pu] | Ganancia del limitador VHz |
| VHz | 1,055 | [pu] | Limite V/Hz |
| up | 0,18 | [pu] | Límite superior VHz |

| OEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IFDp | 1,837 | [pu] | Corriente de Pickup |
| IFDml | 1,82 | [pu] | Corriente máxima permanente |
| IFDmh | 3 | [pu] | Corriente máxima transitoria |
| T | 25 | [s] | Tiempo de Calentamiento |
| Koel | 1,25 | [pu] | Ganancia OEL |

| UEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvt | 0,185 | [pu] | Influencia de Tensión |
| KIx | 0,3042 | [pu] | Influencia de Corriente Reactiva |
| KIr | 0,071 | [pu] | Influencia de Corriente Activa |
| B | 0,0212 | [s] | Filtro B |
| C | 0,0003 | [s^2] | Filtro C |
| K4 | 0,176 | [pu] | Ganancia UEL |
| K5 | 4,45 | [pu] | Ganancia UEL |
| Ta2 | 1,248 | [s] | Filtro |
| Ta1 | 0,4 | [s] | Filtro |
| Ta3 | 1,1 | [s] | Filtro |

| PSS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tt | 0,018 | [s] | Cte. del Transductor |
| T | 0,007 | [s] | Cte. del PT1 |
| T2 | 0,02 | [s] | Cte. de atraso 1 |
| T1 | 0,1 | [s] | Cte. de adelanto 1 |
| T4 | 0,03 | [s] | Cte. de atraso 2 |
| T3 | 0,1 | [s] | Cte. de adelanto 2 |
| Kpss | 37 | [pu] | Ganancia PSS |
| a1 | 0,0188 | [s] | Cte. de 1er orden del PT2 |
| a2 | 0,0002 | [s^2] | Cte. de 2er orden del PT2 |
| Tr | 8,253 | [s] | Cte. del washout |
| LL | -0,17 | [pu] | Límite inferior de salida |
| UL | 0,07 | [pu] | Límite superior de salida |

| PCU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kp | 0,2 | [pu] | Ganancia proporcional PI |
| FFD | 1 | [pu] | Ganancia |
| Kpist | 0,16 | [pu] | Ganancia posicionador |
| Kpos | 6 | [pu] | Ganancia control de posición |
| Tt | 0,2 | [s] | Cte tiempo transductor de posición |
| Tp | 0,2 | [s] | Cte tiempo posicionadores |
| T1 | 0,5 | [s] | Cte tiempo medición Pot |
| T2 | 0,02 | [s] | Cte tiempo filtro 2do orden |
| Hnom | 1,0553 | [pu] | Altura nominal |
| Th | 5 | [s] | Cte. de tiempo filtro medición de presión |
| Droop | 0,053 | [pu/pu] | Estatismo |
| Trate | 260,8 | [MW] | Potencia nominal de turbina |
| Db | 0,0005 | [pu] | Banda muerta frecuencia |
| Tn | 9 | [s] | Cte tiempo PI |
| Tlag | 5 | [s] | Cte tiempo atraso |
| Tlead | 0,5 | [s] | Cte tiempo adelanto |
| Kpres | 1 | [pu] | Ganancia compensación por presión |
| Tpres | 0,5 | [pu] | Cte. de tiempo compensación por presión |
| qNL | 0,04 | [pu] | Caudal de vacío |
| Tw | 0,02 | [seg] | Constante de tiempo del agua |
| D | 0 | [pu] |  |
| MinP | 0,8 | [pu] | Lim Inf control Pot |
| MinOpen | -100 | [pu] | Lim Inf |
| MaxP | 1,2 | [pu] | Lim Sup control Pot |
| MaxOpen | 100 | [pu] | Lim Sup |

| Turbina-Penstock |  |
| --- | --- |
| PosPmech_x | PosPmech_y |
| 11 | 11 |
| 0.01 | 0.04 |
| 0.0585 | 0.1008 |
| 0.2109 | 0.3428 |
| 0.2528 | 0.4086 |
| 0.4536 | 0.6398 |
| 0.502 | 0.6936 |
| 0.698 | 0.8474 |
| 0.7827 | 0.9002 |
| 0.8843 | 0.9649 |
| 0.9577 | 0.9877 |
| 0.9996 | 0.989 |

| Regulador de Velocidad |  |
| --- | --- |
| Control_x | Control_x |
| 11 | 11 |
| 0.04 | 0 |
| 0.1008 | 0.0549 |
| 0.3428 | 0.2109 |
| 0.3986 | 0.2528 |
| 0.6398 | 0.4536 |
| 0.6896 | 0.502 |
| 0.8449 | 0.698 |
| 0.8967 | 0.783 |
| 0.9479 | 0.884 |
| 0.9799 | 0.958 |
| 0.984 | 0.999 |

Unidad 2 Guavio

| AVR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 0,01615 | [s] | Filtro B AVR |
| C | 0,00015316 | [s^2] | Filtro C AVR |
| Rcc | 0,3047 | [pu] | Ganancia RCC |
| B1 | 0,063 | [s] | Filtro B1 RCC |
| C1 | 0,0023265 | [s^2] | Filtro C1 RCC |
| io | -0,0135 | [pu] | Offset RCC |
| C2 | 0,1082 | [pu] | Offset Característica Puente |
| Krcc | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada RCC |
| M | 0,6735 | [pu] | Pendiente Característica Puente |
| Vmin | -5,28 | [pu] | Techo negativo |
| Vmax | 5,7 | [pu] | Techo positivo |
| Kpss | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada PSS |
| Kuel | 2 | [pu] | Ganancia entrada UEL |
| Kp | 66,96 | [pu] | Ganancia AVR |
| Kpte | 1 | [pu] | Ganancia Puente |
| Kvhz | 10 | [pu] | Ganancia entrada VHz |
| Koel | 10 | [pu] | Ganancia entrada OEL |
| Lref | 0,5 | [pu] | Límite inferior Vref |
| K | 50 | [pu] | Ganancia del limitador VHz |
| VHz | 1,05 | [pu] | Limite V/Hz |
| up | 0,16 | [pu] | Límite superior VHz |

| OEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IFDp | 1,9205 | [pu] | Corriente de Pickup |
| IFDml | 1,881 | [pu] | Corriente máxima permanente |
| IFDmh | 3 | [pu] | Corriente máxima transitoria |
| T | 25 | [s] | Tiempo de Calentamiento |
| Koel | 3,75 | [pu] | Ganancia OEL |

| UEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvt | 0,185 | [pu] | Influencia de Tensión |
| KIx | 0,25487 | [pu] | Influencia de Corriente Reactiva |
| KIr | 0,120182 | [pu] | Influencia de Corriente Activa |
| B | 0,02116 | [s] | Filtro B |
| C | 0,000263 | [s^2] | Filtro C |
| K4 | 0,195 | [pu] | Ganancia UEL |
| K5 | 4,45 | [pu] | Ganancia UEL |
| Ta2 | 1 | [s] | Filtro |
| Ta1 | 1,2 | [s] | Filtro |
| Ta3 | 1 | [s] | Filtro |

| PSS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tt | 0,018 | [s] | Cte. del Transductor |
| T | 0,007 | [s] | Cte. del PT1 |
| T2 | 0,02 | [s] | Cte. de atraso 1 |
| T1 | 0,1 | [s] | Cte. de adelanto 1 |
| T4 | 0,03 | [s] | Cte. de atraso 2 |
| T3 | 0,1 | [s] | Cte. de adelanto 2 |
| Kpss | 37 | [pu] | Ganancia PSS |
| a1 | 0,0188 | [s] | Cte. de 1er orden del PT2 |
| a2 | 0,00021 | [s^2] | Cte. de 2er orden del PT2 |
| Tr | 8,253 | [s] | Cte. del washout |
| LL | -0,17 | [pu] | Límite inferior de salida |
| UL | 0,07 | [pu] | Límite superior de salida |

| PCU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kp | 0,2 | [pu] | Ganancia proporcional PI |
| FFD | 1 | [pu] | Ganancia |
| Kpist | 0,16 | [pu] | Ganancia posicionador |
| Kpos | 4,02 | [pu] | Ganancia control de posición |
| Tt | 0,2 | [s] | Cte tiempo transductor de posición |
| Tp | 0,2 | [s] | Cte tiempo posicionadores |
| T1 | 0,5 | [s] | Cte tiempo medicion Pot |
| T2 | 2 | [s] | Cte tiempo filtro 2do orden |
| Hnom | 1,0553 | [pu] | Altura nominal |
| Th | 2,5 | [s] | Cte. de tiempo filtro medición de presión |
| Droop | 0,053 | [pu/pu] | Estatismo |
| Trate | 260,8 | [MW] | Potencia nominal de turbina |
| Db | 0,0005 | [pu] | Banda muerta frecuencia |
| Tn | 9 | [s] | Cte tiempo PI |
| Tlag | 5 | [s] | Cte tiempo atraso |
| Tlead | 0,5 | [s] | Cte tiempo adelanto |
| Kpres | 2,5 | [pu] | Ganancia compensación por presión |
| Tpres | 0,5 | [pu] | Cte. de tiempo compensación por presión |
| qNL | 0,04 | [pu] | Caudal de vacío |
| Tw | 0,02 | [seg] | Constante de tiempo del agua |
| D | 0 | [pu] |  |
| MinP | 0,8 | [pu] | Lim Inf control Pot |
| MinOpen | -100 | [pu] | Lim Inf |
| MaxP | 1,2 | [pu] | Lim Sup control Pot |
| MaxOpen | 100 | [pu] | Lim Sup |

| Turbina-Penstock |  |
| --- | --- |
| PosPmech_x | PosPmech_y |
| 15 | 15 |
| 0.0051 | 0.0365 |
| 0.1617 | 0.2558 |
| 0.2677 | 0.3973 |
| 0.3421 | 0.4886 |
| 0.4248 | 0.576 |
| 0.5061 | 0.6648 |
| 0.5968 | 0.7459 |
| 0.6694 | 0.7991 |
| 0.7198 | 0.8371 |
| 0.7675 | 0.8676 |
| 0.8078 | 0.8929 |
| 0.8461 | 0.9132 |
| 0.8831 | 0.9322 |
| 0.9543 | 0.9664 |
| 0.9953 | 0.9689 |

| Regulador de Velocidad |  |
| --- | --- |
| Control_x | Control_x |
| 15 | 15 |
| 0.0665 | 0.0051 |
| 0.2858 | 0.1617 |
| 0.4113 | 0.2677 |
| 0.5136 | 0.3421 |
| 0.606 | 0.4248 |
| 0.688 | 0.5061 |
| 0.7779 | 0.5968 |
| 0.8291 | 0.6694 |
| 0.8671 | 0.7198 |
| 0.8976 | 0.7675 |
| 0.9229 | 0.8078 |
| 0.9392 | 0.8461 |
| 0.9592 | 0.8831 |
| 0.9934 | 0.9543 |
| 0.9959 | 0.9953 |

Unidad 3 Guavio

| AVR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 0,01615 | [s] | Filtro B AVR |
| C | 0,00015316 | [s^2] | Filtro C AVR |
| Rcc | 0,3047 | [pu] | Ganancia RCC |
| B1 | 0,063 | [s] | Filtro B1 RCC |
| C1 | 0,0023265 | [s^2] | Filtro C1 RCC |
| io | -0,01 | [pu] | Offset RCC |
| C2 | 0,1191 | [pu] | Offset Característica Puente |
| Krcc | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada RCC |
| M | 0,92192 | [pu] | Pendiente Característica Puente |
| Vmin | -5,2 | [pu] | Techo negativo |
| Vmax | 5,69 | [pu] | Techo positivo |
| Kpss | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada PSS |
| Kuel | 2 | [pu] | Ganancia entrada UEL |
| Kp | 58,32 | [pu] | Ganancia AVR |
| Kpte | 1 | [pu] | Ganancia Puente |
| Kvhz | 10 | [pu] | Ganancia entrada VHz |
| Koel | 10 | [pu] | Ganancia entrada OEL |
| Lref | 0,5 | [pu] | Límite inferior Vref |
| K | 50 | [pu] | Ganancia del limitador VHz |
| VHz | 1,06 | [pu] | Limite V/Hz |
| up | 0,16 | [pu] | Límite superior VHz |

| OEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IFDp | 1,8 | [pu] | Corriente de Pickup |
| IFDml | 1,79 | [pu] | Corriente máxima permanente |
| IFDmh | 3,125 | [pu] | Corriente máxima transitoria |
| T | 45,8 | [s] | Tiempo de Calentamiento |
| Koel | 21 | [pu] | Ganancia OEL |

| UEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvt | 0,185 | [pu] | Influencia de Tensión |
| KIx | 0,2693 | [pu] | Influencia de Corriente Reactiva |
| KIr | 0,103 | [pu] | Influencia de Corriente Activa |
| B | 0,02116 | [s] | Filtro B |
| C | 0,000263 | [s^2] | Filtro C |
| K4 | 0,29 | [pu] | Ganancia UEL |
| K5 | 2,225 | [pu] | Ganancia UEL |
| Ta2 | 0,67 | [s] | Filtro |
| Ta1 | 1,33 | [s] | Filtro |
| Ta3 | 0,825 | [s] | Filtro |

| PSS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tt | 0,018 | [s] | Cte. del Transductor |
| T | 0,007 | [s] | Cte. del PT1 |
| T2 | 0,02 | [s] | Cte. de atraso 1 |
| T1 | 0,1 | [s] | Cte. de adelanto 1 |
| T4 | 0,03 | [s] | Cte. de atraso 2 |
| T3 | 0,1 | [s] | Cte. de adelanto 2 |
| Kpss | 37 | [pu] | Ganancia PSS |
| a1 | 0,0188 | [s] | Cte. de 1er orden del PT2 |
| a2 | 0,00021 | [s^2] | Cte. de 2er orden del PT2 |
| Tr | 8,253 | [s] | Cte. del washout |
| LL | -0,17 | [pu] | Límite inferior de salida |
| UL | 0,07 | [pu] | Límite superior de salida |

| PCU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bt | 0,2313 | [pu] | Ganancia proporcional |
| Kder | 1,8667 | [pu] | Ganancia derivador |
| Tder | 0,005 | [seg] | Cte. de tiempo derivador |
| Ti | 1,2227 | [seg] | Cte. de tiempo integral |
| bp | 0,06 | [pu] | Estatismo permanente |
| Kdp | 2 | [pu] | Ganancia derivativa control de posición |
| Tdp | 0,15 | [seg] | Cte. de tiempo derivativa control de posición |
| Kpos | 6,9 | [pu] | Ganancia proporcional control de posición |
| Tpilot | 0,2 | [seg] | Cte. de tiempo válvula piloto |
| Kpist | 0,16 | [pu] | Ganancia posicionador |
| Ttransd | 0,2 | [seg] | Cte. de tiempo transductor de posición |
| qNL | 0,04 | [pu] | Caudal de vacío |
| Tw | 0,02 | [seg] | Constante de tiempo del agua |
| D | 0 | [pu] |  |
| Trate | 260,8 | [MW] | Potencia base de la turbina |
| DB | 0,0005 | [pu] | Banda muerta |

| Turbina-Penstock |  |
| --- | --- |
| PosPmech_x | PosPmech_y |
| 15 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0.062 | 0.098 |
| 0.1391 | 0.2161 |
| 0.2149 | 0.3264 |
| 0.281 | 0.4189 |
| 0.3875 | 0.5507 |
| 0.4883 | 0.6546 |
| 0.5689 | 0.7256 |
| 0.6464 | 0.7852 |
| 0.7165 | 0.8346 |
| 0.7988 | 0.8828 |
| 0.8956 | 0.9284 |
| 0.977 | 0.9613 |
| 1.012 | 0.9715 |
| 1.029 | 0.9728 |

Unidad 4 Guavio

| AVR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 0,01615 | [s] | Filtro B AVR |
| C | 0,00015316 | [s^2] | Filtro C AVR |
| Rcc | 0,3047 | [pu] | Ganancia RCC |
| B1 | 0,063 | [s] | Filtro B1 RCC |
| C1 | 0,0023265 | [s^2] | Filtro C1 RCC |
| io | -0,012 | [pu] | Offset RCC |
| C2 | 0,0859 | [pu] | Offset Característica Puente |
| Krcc | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada RCC |
| M | 0,70567 | [pu] | Pendiente Característica Puente |
| Vmin | -5,18 | [pu] | Techo negativo |
| Vmax | 5,64 | [pu] | Techo positivo |
| Kpss | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada PSS |
| Kuel | 2 | [pu] | Ganancia entrada UEL |
| Kp | 81,144 | [pu] | Ganancia AVR |
| Kpte | 1 | [pu] | Ganancia Puente |
| Kvhz | 10 | [pu] | Ganancia entrada VHz |
| Koel | 10 | [pu] | Ganancia entrada OEL |
| Lref | 0,5 | [pu] | Límite inferior Vref |
| K | 50 | [pu] | Ganancia del limitador VHz |
| VHz | 1,055 | [pu] | Limite V/Hz |
| up | 0,16 | [pu] | Límite superior VHz |

| OEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IFDp | 1,985 | [pu] | Corriente de Pickup |
| IFDml | 1,985 | [pu] | Corriente máxima permanente |
| IFDmh | 3 | [pu] | Corriente máxima transitoria |
| T | 15,25 | [s] | Tiempo de Calentamiento |
| Koel | 7,5 | [pu] | Ganancia OEL |

| UEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvt | 0,23 | [pu] | Influencia de Tensión |
| KIx | 0,3151 | [pu] | Influencia de Corriente Reactiva |
| KIr | 0,1377 | [pu] | Influencia de Corriente Activa |
| B | 0,02116 | [s] | Filtro B |
| C | 0,000263 | [s^2] | Filtro C |
| K4 | 0,21 | [pu] | Ganancia UEL |
| K5 | 4,5 | [pu] | Ganancia UEL |
| Ta2 | 0,67 | [s] | Filtro |
| Ta1 | 1,33 | [s] | Filtro |
| Ta3 | 0,825 | [s] | Filtro |

| PSS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tt | 0 | [s] | Cte. del Transductor |
| T | 0 | [s] | Cte. del PT1 |
| T2 | 0 | [s] | Cte. de atraso 1 |
| T1 | 0 | [s] | Cte. de adelanto 1 |
| T4 | 0 | [s] | Cte. de atraso 2 |
| T3 | 0 | [s] | Cte. de adelanto 2 |
| Kpss | 0 | [pu] | Ganancia PSS |
| a1 | 0 | [s] | Cte. de 1er orden del PT2 |
| a2 | 0 | [s^2] | Cte. de 2er orden del PT2 |
| Tr | 0 | [s] | Cte. del washout |
| LL | 0 | [pu] | Límite inferior de salida |
| UL | 0 | [pu] | Límite superior de salida |

| PCU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bt | 0,18 | [pu] | Ganancia proporcional |
| Kder | 2,2 | [pu] | Ganancia derivador |
| Tder | 0,04 | [seg] | Cte. de tiempo derivador |
| Ti | 0,9 | [seg] | Cte. de tiempo integral |
| bp | 0,063 | [pu] | Estatismo permanente |
| Kdp | 2 | [pu] | Ganancia derivativa control de posición |
| Tdp | 0,15 | [seg] | Cte. de tiempo derivativa control de posición |
| Kpos | 9,2 | [pu] | Ganancia proporcional control de posición |
| Tpilot | 0,3 | [seg] | Cte. de tiempo válvula piloto |
| Kpist | 0,16 | [pu] | Ganancia posicionador |
| Ttransd | 0,2 | [seg] | Cte. de tiempo transductor de posición |
| qNL | 0,04 | [pu] | Caudal de vacío |
| Tw | 0,02 | [seg] | Constante de tiempo del agua |
| D | 0 | [pu] |  |
| Trate | 260,8 | [MW] | Potencia base de la turbina |
| DB | 0,0005 | [pu] | Banda muerta |

| Turbina-Penstock |  |
| --- | --- |
| PosPmech_x | PosPmech_y |
| 15 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0.06 | 0.1 |
| 0.2052 | 0.3061 |
| 0.2536 | 0.3687 |
| 0.3133 | 0.446 |
| 0.3867 | 0.5327 |
| 0.4689 | 0.6184 |
| 0.5601 | 0.7041 |
| 0.6254 | 0.7624 |
| 0.6996 | 0.8161 |
| 0.7963 | 0.8787 |
| 0.8617 | 0.914 |
| 0.9867 | 0.9647 |
| 1.0085 | 0.9736 |
| 1.027 | 0.9737 |

Unidad 5 Guavio

| AVR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 0,01615 | [s] | Filtro B AVR |
| C | 0,00015316 | [s^2] | Filtro C AVR |
| Rcc | 0,3047 | [pu] | Ganancia RCC |
| B1 | 0,063 | [s] | Filtro B1 RCC |
| C1 | 0,0023265 | [s^2] | Filtro C1 RCC |
| io | -0,02 | [pu] | Offset RCC |
| C2 | 0,1359 | [pu] | Offset Característica Puente |
| Krcc | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada RCC |
| M | 0,66681 | [pu] | Pendiente Característica Puente |
| Vmin | -5,14 | [pu] | Techo negativo |
| Vmax | 5,66 | [pu] | Techo positivo |
| Kpss | 0,2 | [pu] | Ganancia entrada PSS |
| Kuel | 2 | [pu] | Ganancia entrada UEL |
| Kp | 36 | [pu] | Ganancia AVR |
| Kpte | 1 | [pu] | Ganancia Puente |
| Kvhz | 10 | [pu] | Ganancia entrada VHz |
| Koel | 10 | [pu] | Ganancia entrada OEL |
| Lref | 0,5 | [pu] | Límite inferior Vref |
| K | 50 | [pu] | Ganancia del limitador VHz |
| VHz | 1,06 | [pu] | Limite V/Hz |
| up | 0,16 | [pu] | Límite superior VHz |

| OEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IFDp | 1,837 | [pu] | Corriente de Pickup |
| IFDml | 1,825 | [pu] | Corriente máxima permanente |
| IFDmh | 2,97 | [pu] | Corriente máxima transitoria |
| T | 25 | [s] | Tiempo de Calentamiento |
| Koel | 1,25 | [pu] | Ganancia OEL |

| UEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvt | 0,27 | [pu] | Influencia de Tensión |
| KIx | 0,3872 | [pu] | Influencia de Corriente Reactiva |
| KIr | 0,1796 | [pu] | Influencia de Corriente Activa |
| B | 0,02116 | [s] | Filtro B |
| C | 0,000263 | [s^2] | Filtro C |
| K4 | 0,24 | [pu] | Ganancia UEL |
| K5 | 2,225 | [pu] | Ganancia UEL |
| Ta2 | 0,9 | [s] | Filtro |
| Ta1 | 1,2 | [s] | Filtro |
| Ta3 | 1,2 | [s] | Filtro |

| PSS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tt | 0,018 | [s] | Cte. del Transductor |
| T | 0,007 | [s] | Cte. del PT1 |
| T2 | 0,02 | [s] | Cte. de atraso 1 |
| T1 | 0,1 | [s] | Cte. de adelanto 1 |
| T4 | 0,03 | [s] | Cte. de atraso 2 |
| T3 | 0,1 | [s] | Cte. de adelanto 2 |
| Kpss | 37 | [pu] | Ganancia PSS |
| a1 | 0,0188 | [s] | Cte. de 1er orden del PT2 |
| a2 | 0,00021 | [s^2] | Cte. de 2er orden del PT2 |
| Tr | 8,253 | [s] | Cte. del washout |
| LL | -0,17 | [pu] | Límite inferior de salida |
| UL | 0,07 | [pu] | Límite superior de salida |

| PCU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bt | 0,2506 | [pu] | Ganancia proporcional |
| Kder | 2 | [pu] | Ganancia derivador |
| Tder | 0,005 | [seg] | Cte. de tiempo derivador |
| Ti | 1,3569 | [seg] | Cte. de tiempo integral |
| bp | 0,06 | [pu] | Estatismo permanente |
| Kdp | 2 | [pu] | Ganancia derivativa control de posición |
| Tdp | 0,15 | [seg] | Cte. de tiempo derivativa control de posición |
| Kpos | 6,9 | [pu] | Ganancia proporcional control de posición |
| Tpilot | 0,2 | [seg] | Cte. de tiempo válvula piloto |
| Kpist | 0,16 | [pu] | Ganancia posicionador |
| Ttransd | 0,2 | [seg] | Cte. de tiempo transductor de posición |
| qNL | 0,04 | [pu] | Caudal de vacío |
| Tw | 0,02 | [seg] | Constante de tiempo del agua |
| D | 0 | [pu] |  |
| Trate | 260,8 | [MW] | Potencia base de la turbina |
| DB | 0,0005 | [pu] | Banda muerta |

| Turbina-Penstock |  |
| --- | --- |
| PosPmech_x | PosPmech_y |
| 15 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0.06 | 0.097 |
| 0.2052 | 0.3023 |
| 0.2536 | 0.3669 |
| 0.3133 | 0.4417 |
| 0.3867 | 0.5279 |
| 0.4689 | 0.6166 |
| 0.56 | 0.7003 |
| 0.6254 | 0.7586 |
| 0.6996 | 0.8143 |
| 0.7964 | 0.8739 |
| 0.8617 | 0.9132 |
| 0.9867 | 0.9639 |
| 1.0084 | 0.9728 |
| 1.027 | 0.9729 |

Conducciones hidráulicas

| Conducciones hidráulicas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| qNL1 | 0,04 | [pu] | Caudal de vacio Unidad 1 |
| Trate1 | 260,8 |  |  |
| qNL2 | 0,04 | [pu] | Caudal de vacio Unidad 2 |
| Trate2 | 260,8 |  |  |
| qNL3 | 0,04 | [pu] | Caudal de vacio Unidad 3 |
| Trate3 | 260,8 |  |  |
| qNL4 | 0,04 | [pu] | Caudal de vacio Unidad 4 |
| Trate4 | 260,8 |  |  |
| qNL5 | 0,04 | [pu] | Caudal de vacio Unidad 5 |
| Trate5 | 260,8 |  |  |
| Twr1 | 1,6432 | [seg] | Tw ramal 1 |
| Ter1 | 0,982 | [seg] | Te ramal 1 |
| f2r1 | 0,0165 | [pu] | Coeficiente de rozamiento ramal 1 |
| Twr2 | 1,5562 | [seg] | Tw ramal 2 |
| Ter2 | 0,93 | [seg] | Te ramal 2 |
| f2r2 | 0,0174 | [pu] | Coeficiente de rozamiento ramal 2 |
| Twp | 0,1477 | [seg] | Tw pozo de carga |
| Tep | 0,3433 | [seg] | Te pozo de carga |
| fpc | 0,0002 | [pu] | Coeficiente de rozamiento pozo de carga |
| Cs | 262,62 | [seg] | Capacidad surge tank |
| Twts | 2,4221 | [seg] | Tw túnel superior |
| Fts | 0,0021 | [pu] | Coeficiente de rozamiento túnel superior |

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 10 de febrero de 2015, para la operación del 11 de febrero de 2015.

El Presidente,						  El Secretario Técnico,

JULIAN CADAVID VELASQUEZ				  ALBERTO OLARTE AGUIRRE

# ANEXO

## Estruturas de los modelos matemáticos de los sistemas de control de las unidades de generación de la central Guavio.

Unidad 1 Guavio

- AVR

- Limitador V/Hz

- Compensador de Corriente Reactiva

- OEL

- UEL

- PSS

- SISTEMA HIDRÁULICO

- Turbina-Penstock

- Regulador de velocidad

Unidad 2 Guavio

- AVR

- Limitador V/Hz

- Compensador de Corriente Reactiva

- OEL

- UEL

- PSS

- Sistema Hidráulico

- Turbina-Penstock

- Regulador de Velocidad

Unidad 3 Guavio

- AVR

- Limitador V/Hz

- Compensador de Corriente Reactiva

- OEL

- UEL

- PSS

- Sistema Hidráulico

- Turbina-Penstock

- Regulador de Velocidad

Unidad 4 Guavio

- AVR

- Limitador V/Hz

- Compensador de Corriente Reactiva

- OEL

- UEL

- PSS

- Sistema Hidráulico

- TURBINA-PENSTOCK

- Regulador de velocidad

Unidad 5 Guavio

- AVR

- Limitador V/Hz

- Compensador de Corriente Reactiva

- OEL

- UEL

- PSS

- Sistema Hidráulico

- Turbina-Penstock

- REGULADOR DE VELOCIDAD