ACUERDO No. 732

5 de marzo de 2015

Por el cual se aprueba el cambio de los parámetros Mínimo Técnico y Mínimo Técnico para AGC de la unidad No. 2 de la planta Salvajina

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su reglamento interno y según lo acordado en la reunión No. 433 del CNO celebrada el 5 de marzo de 2015, y

CONSIDERANDO

- Que el CNO emitió el ACUERDO No. 433 el 26 de Junio de 2008 modificando el parámetro del Mínimo Técnico y el Mínimo Técnico para AGC de las unidades de la planta Salvajina.

- Que la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. mediante comunicaciones 201500001830 y 201500002950 del 16 y 30 de enero de 2015 respectivamente, radicadas en XM con los números 201544000404-3 y 201544000790-3, solicitó el cambio de los parámetros Mínimo Técnico y Mínimo Técnico para AGC para la Unidad No. 2 de la planta Salvajina y envió los soportes técnicos de la solicitud.

- Que XM como responsable de la planeación, coordinación y supervisión y control de la operación integrada de los recursos del SIN, mediante comunicación No. 001304-1 de enero 30 de 2015, emitió concepto favorable a la solicitud de cambio del parámetro Mínimo Técnico y sugirió a EPSA iniciar el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO 577 para la realización del cambio del Mínimo Técnico para AGC.

- Que XM a través de la comunicación Cítese 001643-1 del 10 de febrero de 2015, siguiendo el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO 577  informó el resultado de las pruebas de AGC realizadas a la Unidad No. 2. de la planta Salvajina, indicando que  la Unidad No. 2 puede prestar el servicio de regulación secundaria automática de frecuencia –AGC- en el rango de 30MW a 95MW.

- Que el Subcomité Hidrológico y de Plantas Hidráulicas en su sesión 268 del 13 de febrero de 2015 emitió su concepto favorable a la solicitud de EPSA relacionada con la modificación de los parámetros Mínimo Técnico y Minino Técnico para  AGC de la unidad No. 2 de la planta Salvajina.

- Que el Subcomité de Estudios Eléctricos en su sesión 232 del 19 de febrero de 2015 emitió su concepto favorable a la solicitud de EPSA relacionada con la modificación de los parámetros Mínimo Técnico y Minino Técnico para  AGC de la unidad No. 2 de la planta Salvajina.

- Que el Comité de Operación en su reunión 256 del 26 de febrero de 2015, emitió concepto favorable a la solicitud presentada por EPSA S.A. E.S.P.

ACUERDA:

PRIMERO: Modificar el parámetro Mínimo Técnico y Mínimo Técnico para AGC de la Unidad No. 2 de la planta Salvajina, como se indica en la siguiente tabla:

| Unidad | Parámetro | Valor Actual | Valor Nuevo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad No. 2 Salvajina | Mínimo Técnico (MW) | 80% de la disponibilidad diaria declarada | 30 |
|  | Mínimo Técnico para AGC (MW) | 76 | 30 |

PARAGRAFO: Las unidades No. 1 y No. 3 de Salvajina continúan con los valores indicados en el acuerdo CNO No. 433 del 26 de junio de 2008.

SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 10 de marzo de 2015 para la operación del 11 de marzo de 2015 y modifica en parte el Acuerdo 433 del Consejo Nacional de Operación.

La Presidente,					         El Secretario Técnico,

DIANA M. JIMENEZ RODRIGUEZ		         ALBERTO OLARTE AGUIRRE