Data | 10/27/2023 | 10:23:41;106 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 106 | 37421.106 | 2699.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;116 | 95.0863 | 295.1514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 116 | 37421.116 | 2699.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;126 | 95.0863 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 126 | 37421.126 | 2699.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;136 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 136 | 37421.136 | 2699.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;146 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 146 | 37421.146 | 2699.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;156 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 156 | 37421.156 | 2699.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;166 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 166 | 37421.166 | 2699.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;176 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 176 | 37421.176 | 2699.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;186 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 186 | 37421.186 | 2699.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;196 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 196 | 37421.196 | 2699.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;206 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 206 | 37421.206 | 2699.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;216 | 95.0853 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 216 | 37421.216 | 2699.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;226 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 226 | 37421.226 | 2699.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;236 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 236 | 37421.236 | 2699.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;246 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 246 | 37421.246 | 2699.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;256 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 256 | 37421.256 | 2699.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;266 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 266 | 37421.266 | 2699.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;276 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 276 | 37421.276 | 2699.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;286 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 286 | 37421.286 | 2699.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;296 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 296 | 37421.296 | 2699.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;306 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 306 | 37421.306 | 2699.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;316 | 95.0853 | 295.1123 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 316 | 37421.316 | 2699.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;326 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 326 | 37421.326 | 2699.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;336 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 336 | 37421.336 | 2699.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;346 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 346 | 37421.346 | 2699.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;356 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 356 | 37421.356 | 2699.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;366 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 366 | 37421.366 | 2699.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;376 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 376 | 37421.376 | 2699.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;386 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 386 | 37421.386 | 2699.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;396 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 396 | 37421.396 | 2699.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;406 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 406 | 37421.406 | 2699.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;416 | 95.0853 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 416 | 37421.416 | 2699.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;426 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 426 | 37421.426 | 2699.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;436 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 436 | 37421.436 | 2699.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;446 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 446 | 37421.446 | 2699.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;456 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 456 | 37421.456 | 2699.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;466 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 466 | 37421.466 | 2699.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;476 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 476 | 37421.476 | 2699.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;486 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 486 | 37421.486 | 2699.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;496 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 496 | 37421.496 | 2699.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;506 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 506 | 37421.506 | 2699.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;516 | 95.0853 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 516 | 37421.516 | 2699.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;526 | 95.0853 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 526 | 37421.526 | 2699.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;536 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 536 | 37421.536 | 2700
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;546 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 546 | 37421.546 | 2700.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;556 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 556 | 37421.556 | 2700.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;566 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 566 | 37421.566 | 2700.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;576 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 576 | 37421.576 | 2700.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;586 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 586 | 37421.586 | 2700.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;596 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 596 | 37421.596 | 2700.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;606 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 606 | 37421.606 | 2700.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;616 | 95.0843 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 616 | 37421.616 | 2700.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;626 | 95.0843 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 626 | 37421.626 | 2700.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;636 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 636 | 37421.636 | 2700.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;646 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 646 | 37421.646 | 2700.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;656 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 656 | 37421.656 | 2700.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;666 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 666 | 37421.666 | 2700.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;676 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 676 | 37421.676 | 2700.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;686 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 686 | 37421.686 | 2700.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;696 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 696 | 37421.696 | 2700.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;706 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 706 | 37421.706 | 2700.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;716 | 95.0853 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 716 | 37421.716 | 2700.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;726 | 95.0853 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 726 | 37421.726 | 2700.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;736 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 736 | 37421.736 | 2700.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;746 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 746 | 37421.746 | 2700.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;756 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 756 | 37421.756 | 2700.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;766 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 766 | 37421.766 | 2700.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;776 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 776 | 37421.776 | 2700.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;786 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 786 | 37421.786 | 2700.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;796 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 796 | 37421.796 | 2700.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;806 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 806 | 37421.806 | 2700.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;816 | 95.0843 | 295.0644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 816 | 37421.816 | 2700.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;826 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 826 | 37421.826 | 2700.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;836 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 836 | 37421.836 | 2700.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;846 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 846 | 37421.846 | 2700.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;856 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 856 | 37421.856 | 2700.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;866 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 866 | 37421.866 | 2700.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;876 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 876 | 37421.876 | 2700.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;886 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 886 | 37421.886 | 2700.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;896 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 896 | 37421.896 | 2700.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;906 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 906 | 37421.906 | 2700.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;916 | 95.0843 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 916 | 37421.916 | 2700.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;926 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 926 | 37421.926 | 2700.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;936 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 936 | 37421.936 | 2700.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;946 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 946 | 37421.946 | 2700.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;956 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 956 | 37421.956 | 2700.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;966 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 966 | 37421.966 | 2700.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;976 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 976 | 37421.976 | 2700.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;986 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 986 | 37421.986 | 2700.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:41;996 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 41 | 996 | 37421.996 | 2700.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;006 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 006 | 37422.006 | 2700.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;016 | 95.0843 | 295.0431 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 016 | 37422.016 | 2700.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;026 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 026 | 37422.026 | 2700.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;036 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 036 | 37422.036 | 2700.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;046 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 046 | 37422.046 | 2700.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;056 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 056 | 37422.056 | 2700.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;066 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 066 | 37422.066 | 2700.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;076 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 076 | 37422.076 | 2700.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;086 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 086 | 37422.086 | 2700.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;096 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 096 | 37422.096 | 2700.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;106 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 106 | 37422.106 | 2700.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;116 | 95.0843 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 116 | 37422.116 | 2700.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;126 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 126 | 37422.126 | 2700.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;136 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 136 | 37422.136 | 2700.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;146 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 146 | 37422.146 | 2700.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;156 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 156 | 37422.156 | 2700.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;166 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 166 | 37422.166 | 2700.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;176 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 176 | 37422.176 | 2700.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;186 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 186 | 37422.186 | 2700.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;196 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 196 | 37422.196 | 2700.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;206 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 206 | 37422.206 | 2700.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;216 | 95.0843 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 216 | 37422.216 | 2700.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;226 | 95.0843 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 226 | 37422.226 | 2700.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;236 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 236 | 37422.236 | 2700.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;246 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 246 | 37422.246 | 2700.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;256 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 256 | 37422.256 | 2700.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;266 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 266 | 37422.266 | 2700.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;276 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 276 | 37422.276 | 2700.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;286 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 286 | 37422.286 | 2700.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;296 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 296 | 37422.296 | 2700.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;306 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 306 | 37422.306 | 2700.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;316 | 95.0853 | 295.0191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 316 | 37422.316 | 2700.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;326 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 326 | 37422.326 | 2700.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;336 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 336 | 37422.336 | 2700.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;346 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 346 | 37422.346 | 2700.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;356 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 356 | 37422.356 | 2700.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;366 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 366 | 37422.366 | 2700.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;376 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 376 | 37422.376 | 2700.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;386 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 386 | 37422.386 | 2700.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;396 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 396 | 37422.396 | 2700.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;406 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 406 | 37422.406 | 2700.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;416 | 95.0853 | 294.9906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 416 | 37422.416 | 2700.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;426 | 95.0853 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 426 | 37422.426 | 2700.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;436 | 95.0853 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 436 | 37422.436 | 2700.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;446 | 95.0843 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 446 | 37422.446 | 2700.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;456 | 95.0843 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 456 | 37422.456 | 2700.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;466 | 95.0843 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 466 | 37422.466 | 2700.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;476 | 95.0843 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 476 | 37422.476 | 2700.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;486 | 95.0843 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 486 | 37422.486 | 2700.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;496 | 95.0843 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 496 | 37422.496 | 2700.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;506 | 95.0843 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 506 | 37422.506 | 2700.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;516 | 95.0843 | 294.981 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 516 | 37422.516 | 2700.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;526 | 95.0843 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 526 | 37422.526 | 2700.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;536 | 95.0843 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 536 | 37422.536 | 2701
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;546 | 95.0833 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 546 | 37422.546 | 2701.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;556 | 95.0833 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 556 | 37422.556 | 2701.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;566 | 95.0833 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 566 | 37422.566 | 2701.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;576 | 95.0833 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 576 | 37422.576 | 2701.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;586 | 95.0833 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 586 | 37422.586 | 2701.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;596 | 95.0833 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 596 | 37422.596 | 2701.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;606 | 95.0833 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 606 | 37422.606 | 2701.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;616 | 95.0833 | 294.9862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 616 | 37422.616 | 2701.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;626 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 626 | 37422.626 | 2701.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;636 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 636 | 37422.636 | 2701.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;646 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 646 | 37422.646 | 2701.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;656 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 656 | 37422.656 | 2701.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;666 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 666 | 37422.666 | 2701.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;676 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 676 | 37422.676 | 2701.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;686 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 686 | 37422.686 | 2701.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;696 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 696 | 37422.696 | 2701.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;706 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 706 | 37422.706 | 2701.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;716 | 95.0833 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 716 | 37422.716 | 2701.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;726 | 95.0833 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 726 | 37422.726 | 2701.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;736 | 95.0833 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 736 | 37422.736 | 2701.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;746 | 95.0813 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 746 | 37422.746 | 2701.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;756 | 95.0813 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 756 | 37422.756 | 2701.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;766 | 95.0813 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 766 | 37422.766 | 2701.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;776 | 95.0813 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 776 | 37422.776 | 2701.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;786 | 95.0813 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 786 | 37422.786 | 2701.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;796 | 95.0813 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 796 | 37422.796 | 2701.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;806 | 95.0813 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 806 | 37422.806 | 2701.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;816 | 95.0813 | 294.9721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 816 | 37422.816 | 2701.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;826 | 95.0813 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 826 | 37422.826 | 2701.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;836 | 95.0813 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 836 | 37422.836 | 2701.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;846 | 95.0803 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 846 | 37422.846 | 2701.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;856 | 95.0803 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 856 | 37422.856 | 2701.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;866 | 95.0803 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 866 | 37422.866 | 2701.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;876 | 95.0803 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 876 | 37422.876 | 2701.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;886 | 95.0803 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 886 | 37422.886 | 2701.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;896 | 95.0803 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 896 | 37422.896 | 2701.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;906 | 95.0803 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 906 | 37422.906 | 2701.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;916 | 95.0803 | 294.9805 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 916 | 37422.916 | 2701.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;926 | 95.0803 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 926 | 37422.926 | 2701.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;936 | 95.0803 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 936 | 37422.936 | 2701.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;946 | 95.0813 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 946 | 37422.946 | 2701.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;956 | 95.0813 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 956 | 37422.956 | 2701.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;966 | 95.0813 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 966 | 37422.966 | 2701.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;976 | 95.0813 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 976 | 37422.976 | 2701.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;986 | 95.0813 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 986 | 37422.986 | 2701.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:42;996 | 95.0813 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 42 | 996 | 37422.996 | 2701.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;006 | 95.0813 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 006 | 37423.006 | 2701.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;016 | 95.0813 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 016 | 37423.016 | 2701.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;026 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 026 | 37423.026 | 2701.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;036 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 036 | 37423.036 | 2701.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;046 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 046 | 37423.046 | 2701.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;056 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 056 | 37423.056 | 2701.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;066 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 066 | 37423.066 | 2701.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;076 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 076 | 37423.076 | 2701.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;086 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 086 | 37423.086 | 2701.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;096 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 096 | 37423.096 | 2701.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;106 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 106 | 37423.106 | 2701.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;116 | 95.0813 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 116 | 37423.116 | 2701.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;126 | 95.0813 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 126 | 37423.126 | 2701.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;136 | 95.0813 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 136 | 37423.136 | 2701.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;146 | 95.0803 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 146 | 37423.146 | 2701.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;156 | 95.0803 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 156 | 37423.156 | 2701.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;166 | 95.0803 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 166 | 37423.166 | 2701.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;176 | 95.0803 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 176 | 37423.176 | 2701.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;186 | 95.0803 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 186 | 37423.186 | 2701.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;196 | 95.0803 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 196 | 37423.196 | 2701.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;206 | 95.0803 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 206 | 37423.206 | 2701.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;216 | 95.0803 | 294.9482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 216 | 37423.216 | 2701.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;226 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 226 | 37423.226 | 2701.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;236 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 236 | 37423.236 | 2701.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;246 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 246 | 37423.246 | 2701.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;256 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 256 | 37423.256 | 2701.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;266 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 266 | 37423.266 | 2701.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;276 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 276 | 37423.276 | 2701.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;286 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 286 | 37423.286 | 2701.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;296 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 296 | 37423.296 | 2701.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;306 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 306 | 37423.306 | 2701.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;316 | 95.0803 | 294.9507 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 316 | 37423.316 | 2701.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;326 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 326 | 37423.326 | 2701.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;336 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 336 | 37423.336 | 2701.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;346 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 346 | 37423.346 | 2701.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;356 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 356 | 37423.356 | 2701.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;366 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 366 | 37423.366 | 2701.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;376 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 376 | 37423.376 | 2701.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;386 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 386 | 37423.386 | 2701.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;396 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 396 | 37423.396 | 2701.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;406 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 406 | 37423.406 | 2701.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;416 | 95.0803 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 416 | 37423.416 | 2701.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;426 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 426 | 37423.426 | 2701.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;436 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 436 | 37423.436 | 2701.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;446 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 446 | 37423.446 | 2701.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;456 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 456 | 37423.456 | 2701.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;466 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 466 | 37423.466 | 2701.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;476 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 476 | 37423.476 | 2701.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;486 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 486 | 37423.486 | 2701.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;496 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 496 | 37423.496 | 2701.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;506 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 506 | 37423.506 | 2701.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;516 | 95.0803 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 516 | 37423.516 | 2701.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;526 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 526 | 37423.526 | 2701.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;536 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 536 | 37423.536 | 2702
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;546 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 546 | 37423.546 | 2702.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;556 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 556 | 37423.556 | 2702.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;566 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 566 | 37423.566 | 2702.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;576 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 576 | 37423.576 | 2702.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;586 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 586 | 37423.586 | 2702.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;596 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 596 | 37423.596 | 2702.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;606 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 606 | 37423.606 | 2702.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;616 | 95.0803 | 294.8894 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 616 | 37423.616 | 2702.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;626 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 626 | 37423.626 | 2702.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;636 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 636 | 37423.636 | 2702.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;646 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 646 | 37423.646 | 2702.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;656 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 656 | 37423.656 | 2702.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;666 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 666 | 37423.666 | 2702.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;676 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 676 | 37423.676 | 2702.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;686 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 686 | 37423.686 | 2702.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;696 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 696 | 37423.696 | 2702.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;706 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 706 | 37423.706 | 2702.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;716 | 95.0803 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 716 | 37423.716 | 2702.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;726 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 726 | 37423.726 | 2702.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;736 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 736 | 37423.736 | 2702.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;746 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 746 | 37423.746 | 2702.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;756 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 756 | 37423.756 | 2702.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;766 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 766 | 37423.766 | 2702.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;776 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 776 | 37423.776 | 2702.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;786 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 786 | 37423.786 | 2702.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;796 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 796 | 37423.796 | 2702.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;806 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 806 | 37423.806 | 2702.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;816 | 95.0803 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 816 | 37423.816 | 2702.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;826 | 95.0803 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 826 | 37423.826 | 2702.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;836 | 95.0803 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 836 | 37423.836 | 2702.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;846 | 95.0793 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 846 | 37423.846 | 2702.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;856 | 95.0793 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 856 | 37423.856 | 2702.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;866 | 95.0793 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 866 | 37423.866 | 2702.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;876 | 95.0793 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 876 | 37423.876 | 2702.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;886 | 95.0793 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 886 | 37423.886 | 2702.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;896 | 95.0793 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 896 | 37423.896 | 2702.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;906 | 95.0793 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 906 | 37423.906 | 2702.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;916 | 95.0793 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 916 | 37423.916 | 2702.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;926 | 95.0793 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 926 | 37423.926 | 2702.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;936 | 95.0793 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 936 | 37423.936 | 2702.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;946 | 95.0803 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 946 | 37423.946 | 2702.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;956 | 95.0803 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 956 | 37423.956 | 2702.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;966 | 95.0803 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 966 | 37423.966 | 2702.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;976 | 95.0803 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 976 | 37423.976 | 2702.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;986 | 95.0803 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 986 | 37423.986 | 2702.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:43;996 | 95.0803 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 43 | 996 | 37423.996 | 2702.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;006 | 95.0803 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 006 | 37424.006 | 2702.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;016 | 95.0803 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 016 | 37424.016 | 2702.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;026 | 95.0803 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 026 | 37424.026 | 2702.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;036 | 95.0803 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 036 | 37424.036 | 2702.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;046 | 95.0813 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 046 | 37424.046 | 2702.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;056 | 95.0813 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 056 | 37424.056 | 2702.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;066 | 95.0813 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 066 | 37424.066 | 2702.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;076 | 95.0813 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 076 | 37424.076 | 2702.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;086 | 95.0813 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 086 | 37424.086 | 2702.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;096 | 95.0813 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 096 | 37424.096 | 2702.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;106 | 95.0813 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 106 | 37424.106 | 2702.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;116 | 95.0813 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 116 | 37424.116 | 2702.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;126 | 95.0813 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 126 | 37424.126 | 2702.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;136 | 95.0813 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 136 | 37424.136 | 2702.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;146 | 95.0793 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 146 | 37424.146 | 2702.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;156 | 95.0793 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 156 | 37424.156 | 2702.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;166 | 95.0793 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 166 | 37424.166 | 2702.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;176 | 95.0793 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 176 | 37424.176 | 2702.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;186 | 95.0793 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 186 | 37424.186 | 2702.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;196 | 95.0793 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 196 | 37424.196 | 2702.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;206 | 95.0793 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 206 | 37424.206 | 2702.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;216 | 95.0793 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 216 | 37424.216 | 2702.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;226 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 226 | 37424.226 | 2702.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;236 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 236 | 37424.236 | 2702.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;246 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 246 | 37424.246 | 2702.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;256 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 256 | 37424.256 | 2702.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;266 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 266 | 37424.266 | 2702.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;276 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 276 | 37424.276 | 2702.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;286 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 286 | 37424.286 | 2702.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;296 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 296 | 37424.296 | 2702.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;306 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 306 | 37424.306 | 2702.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;316 | 95.0793 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 316 | 37424.316 | 2702.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;326 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 326 | 37424.326 | 2702.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;336 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 336 | 37424.336 | 2702.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;346 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 346 | 37424.346 | 2702.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;356 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 356 | 37424.356 | 2702.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;366 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 366 | 37424.366 | 2702.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;376 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 376 | 37424.376 | 2702.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;386 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 386 | 37424.386 | 2702.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;396 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 396 | 37424.396 | 2702.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;406 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 406 | 37424.406 | 2702.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;416 | 95.0793 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 416 | 37424.416 | 2702.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;426 | 95.0793 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 426 | 37424.426 | 2702.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;436 | 95.0793 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 436 | 37424.436 | 2702.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;446 | 95.0783 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 446 | 37424.446 | 2702.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;456 | 95.0783 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 456 | 37424.456 | 2702.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;466 | 95.0783 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 466 | 37424.466 | 2702.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;476 | 95.0783 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 476 | 37424.476 | 2702.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;486 | 95.0783 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 486 | 37424.486 | 2702.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;496 | 95.0783 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 496 | 37424.496 | 2702.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;506 | 95.0783 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 506 | 37424.506 | 2702.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;516 | 95.0783 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 516 | 37424.516 | 2702.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;526 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 526 | 37424.526 | 2702.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;536 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 536 | 37424.536 | 2703
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;546 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 546 | 37424.546 | 2703.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;556 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 556 | 37424.556 | 2703.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;566 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 566 | 37424.566 | 2703.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;576 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 576 | 37424.576 | 2703.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;586 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 586 | 37424.586 | 2703.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;596 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 596 | 37424.596 | 2703.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;606 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 606 | 37424.606 | 2703.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;616 | 95.0783 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 616 | 37424.616 | 2703.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;626 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 626 | 37424.626 | 2703.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;636 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 636 | 37424.636 | 2703.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;646 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 646 | 37424.646 | 2703.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;656 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 656 | 37424.656 | 2703.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;666 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 666 | 37424.666 | 2703.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;676 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 676 | 37424.676 | 2703.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;686 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 686 | 37424.686 | 2703.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;696 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 696 | 37424.696 | 2703.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;706 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 706 | 37424.706 | 2703.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;716 | 95.0783 | 294.8546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 716 | 37424.716 | 2703.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;726 | 95.0783 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 726 | 37424.726 | 2703.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;736 | 95.0783 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 736 | 37424.736 | 2703.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;746 | 95.0773 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 746 | 37424.746 | 2703.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;756 | 95.0773 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 756 | 37424.756 | 2703.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;766 | 95.0773 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 766 | 37424.766 | 2703.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;776 | 95.0773 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 776 | 37424.776 | 2703.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;786 | 95.0773 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 786 | 37424.786 | 2703.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;796 | 95.0773 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 796 | 37424.796 | 2703.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;806 | 95.0773 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 806 | 37424.806 | 2703.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;816 | 95.0773 | 294.841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 816 | 37424.816 | 2703.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;826 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 826 | 37424.826 | 2703.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;836 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 836 | 37424.836 | 2703.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;846 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 846 | 37424.846 | 2703.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;856 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 856 | 37424.856 | 2703.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;866 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 866 | 37424.866 | 2703.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;876 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 876 | 37424.876 | 2703.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;886 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 886 | 37424.886 | 2703.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;896 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 896 | 37424.896 | 2703.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;906 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 906 | 37424.906 | 2703.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;916 | 95.0773 | 294.8315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 916 | 37424.916 | 2703.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;926 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 926 | 37424.926 | 2703.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;936 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 936 | 37424.936 | 2703.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;946 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 946 | 37424.946 | 2703.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;956 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 956 | 37424.956 | 2703.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;966 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 966 | 37424.966 | 2703.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;976 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 976 | 37424.976 | 2703.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;986 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 986 | 37424.986 | 2703.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:44;996 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 44 | 996 | 37424.996 | 2703.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;006 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 006 | 37425.006 | 2703.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;016 | 95.0773 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 016 | 37425.016 | 2703.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;026 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 026 | 37425.026 | 2703.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;036 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 036 | 37425.036 | 2703.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;046 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 046 | 37425.046 | 2703.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;056 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 056 | 37425.056 | 2703.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;066 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 066 | 37425.066 | 2703.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;076 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 076 | 37425.076 | 2703.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;086 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 086 | 37425.086 | 2703.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;096 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 096 | 37425.096 | 2703.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;106 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 106 | 37425.106 | 2703.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;116 | 95.0773 | 294.847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 116 | 37425.116 | 2703.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;126 | 95.0773 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 126 | 37425.126 | 2703.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;136 | 95.0773 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 136 | 37425.136 | 2703.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;146 | 95.0763 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 146 | 37425.146 | 2703.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;156 | 95.0763 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 156 | 37425.156 | 2703.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;166 | 95.0763 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 166 | 37425.166 | 2703.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;176 | 95.0763 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 176 | 37425.176 | 2703.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;186 | 95.0763 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 186 | 37425.186 | 2703.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;196 | 95.0763 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 196 | 37425.196 | 2703.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;206 | 95.0763 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 206 | 37425.206 | 2703.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;216 | 95.0763 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 216 | 37425.216 | 2703.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;226 | 95.0763 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 226 | 37425.226 | 2703.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;236 | 95.0763 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 236 | 37425.236 | 2703.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;246 | 95.0773 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 246 | 37425.246 | 2703.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;256 | 95.0773 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 256 | 37425.256 | 2703.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;266 | 95.0773 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 266 | 37425.266 | 2703.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;276 | 95.0773 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 276 | 37425.276 | 2703.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;286 | 95.0773 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 286 | 37425.286 | 2703.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;296 | 95.0773 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 296 | 37425.296 | 2703.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;306 | 95.0773 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 306 | 37425.306 | 2703.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;316 | 95.0773 | 294.8385 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 316 | 37425.316 | 2703.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;326 | 95.0773 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 326 | 37425.326 | 2703.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;336 | 95.0773 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 336 | 37425.336 | 2703.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;346 | 95.0763 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 346 | 37425.346 | 2703.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;356 | 95.0763 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 356 | 37425.356 | 2703.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;366 | 95.0763 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 366 | 37425.366 | 2703.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;376 | 95.0763 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 376 | 37425.376 | 2703.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;386 | 95.0763 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 386 | 37425.386 | 2703.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;396 | 95.0763 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 396 | 37425.396 | 2703.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;406 | 95.0763 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 406 | 37425.406 | 2703.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;416 | 95.0763 | 294.8231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 416 | 37425.416 | 2703.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;426 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 426 | 37425.426 | 2703.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;436 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 436 | 37425.436 | 2703.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;446 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 446 | 37425.446 | 2703.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;456 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 456 | 37425.456 | 2703.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;466 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 466 | 37425.466 | 2703.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;476 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 476 | 37425.476 | 2703.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;486 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 486 | 37425.486 | 2703.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;496 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 496 | 37425.496 | 2703.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;506 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 506 | 37425.506 | 2703.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;516 | 95.0763 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 516 | 37425.516 | 2703.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;526 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 526 | 37425.526 | 2703.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;536 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 536 | 37425.536 | 2704
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;546 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 546 | 37425.546 | 2704.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;556 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 556 | 37425.556 | 2704.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;566 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 566 | 37425.566 | 2704.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;576 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 576 | 37425.576 | 2704.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;586 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 586 | 37425.586 | 2704.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;596 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 596 | 37425.596 | 2704.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;606 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 606 | 37425.606 | 2704.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;616 | 95.0763 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 616 | 37425.616 | 2704.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;626 | 95.0763 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 626 | 37425.626 | 2704.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;636 | 95.0763 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 636 | 37425.636 | 2704.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;646 | 95.0753 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 646 | 37425.646 | 2704.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;656 | 95.0753 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 656 | 37425.656 | 2704.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;666 | 95.0753 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 666 | 37425.666 | 2704.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;676 | 95.0753 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 676 | 37425.676 | 2704.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;686 | 95.0753 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 686 | 37425.686 | 2704.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;696 | 95.0753 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 696 | 37425.696 | 2704.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;706 | 95.0753 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 706 | 37425.706 | 2704.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;716 | 95.0753 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 716 | 37425.716 | 2704.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;726 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 726 | 37425.726 | 2704.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;736 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 736 | 37425.736 | 2704.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;746 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 746 | 37425.746 | 2704.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;756 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 756 | 37425.756 | 2704.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;766 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 766 | 37425.766 | 2704.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;776 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 776 | 37425.776 | 2704.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;786 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 786 | 37425.786 | 2704.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;796 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 796 | 37425.796 | 2704.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;806 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 806 | 37425.806 | 2704.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;816 | 95.0753 | 294.7882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 816 | 37425.816 | 2704.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;826 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 826 | 37425.826 | 2704.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;836 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 836 | 37425.836 | 2704.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;846 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 846 | 37425.846 | 2704.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;856 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 856 | 37425.856 | 2704.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;866 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 866 | 37425.866 | 2704.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;876 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 876 | 37425.876 | 2704.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;886 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 886 | 37425.886 | 2704.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;896 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 896 | 37425.896 | 2704.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;906 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 906 | 37425.906 | 2704.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;916 | 95.0753 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 916 | 37425.916 | 2704.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;926 | 95.0753 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 926 | 37425.926 | 2704.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;936 | 95.0753 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 936 | 37425.936 | 2704.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;946 | 95.0763 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 946 | 37425.946 | 2704.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;956 | 95.0763 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 956 | 37425.956 | 2704.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;966 | 95.0763 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 966 | 37425.966 | 2704.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;976 | 95.0763 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 976 | 37425.976 | 2704.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;986 | 95.0763 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 986 | 37425.986 | 2704.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:45;996 | 95.0763 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 45 | 996 | 37425.996 | 2704.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;006 | 95.0763 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 006 | 37426.006 | 2704.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;016 | 95.0763 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 016 | 37426.016 | 2704.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;026 | 95.0763 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 026 | 37426.026 | 2704.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;036 | 95.0763 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 036 | 37426.036 | 2704.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;046 | 95.0763 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 046 | 37426.046 | 2704.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;056 | 95.0763 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 056 | 37426.056 | 2704.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;066 | 95.0763 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 066 | 37426.066 | 2704.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;076 | 95.0753 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 076 | 37426.076 | 2704.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;086 | 95.0753 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 086 | 37426.086 | 2704.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;096 | 95.0753 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 096 | 37426.096 | 2704.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;106 | 95.0753 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 106 | 37426.106 | 2704.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;116 | 95.0753 | 294.7825 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 116 | 37426.116 | 2704.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;126 | 95.0753 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 126 | 37426.126 | 2704.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;136 | 95.0753 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 136 | 37426.136 | 2704.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;146 | 95.0753 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 146 | 37426.146 | 2704.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;156 | 95.0753 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 156 | 37426.156 | 2704.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;166 | 95.0753 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 166 | 37426.166 | 2704.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;176 | 95.0733 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 176 | 37426.176 | 2704.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;186 | 95.0733 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 186 | 37426.186 | 2704.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;196 | 95.0733 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 196 | 37426.196 | 2704.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;206 | 95.0733 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 206 | 37426.206 | 2704.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;216 | 95.0733 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 216 | 37426.216 | 2704.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;226 | 95.0733 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 226 | 37426.226 | 2704.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;236 | 95.0733 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 236 | 37426.236 | 2704.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;246 | 95.0733 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 246 | 37426.246 | 2704.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;256 | 95.0733 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 256 | 37426.256 | 2704.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;266 | 95.0733 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 266 | 37426.266 | 2704.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;276 | 95.0743 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 276 | 37426.276 | 2704.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;286 | 95.0743 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 286 | 37426.286 | 2704.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;296 | 95.0743 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 296 | 37426.296 | 2704.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;306 | 95.0743 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 306 | 37426.306 | 2704.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;316 | 95.0743 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 316 | 37426.316 | 2704.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;326 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 326 | 37426.326 | 2704.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;336 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 336 | 37426.336 | 2704.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;346 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 346 | 37426.346 | 2704.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;356 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 356 | 37426.356 | 2704.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;366 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 366 | 37426.366 | 2704.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;376 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 376 | 37426.376 | 2704.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;386 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 386 | 37426.386 | 2704.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;396 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 396 | 37426.396 | 2704.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;406 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 406 | 37426.406 | 2704.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;416 | 95.0743 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 416 | 37426.416 | 2704.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;426 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 426 | 37426.426 | 2704.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;436 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 436 | 37426.436 | 2704.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;446 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 446 | 37426.446 | 2704.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;456 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 456 | 37426.456 | 2704.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;466 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 466 | 37426.466 | 2704.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;476 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 476 | 37426.476 | 2704.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;486 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 486 | 37426.486 | 2704.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;496 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 496 | 37426.496 | 2704.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;506 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 506 | 37426.506 | 2704.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;516 | 95.0743 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 516 | 37426.516 | 2704.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;526 | 95.0743 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 526 | 37426.526 | 2704.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;536 | 95.0743 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 536 | 37426.536 | 2705
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;546 | 95.0743 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 546 | 37426.546 | 2705.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;556 | 95.0743 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 556 | 37426.556 | 2705.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;566 | 95.0743 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 566 | 37426.566 | 2705.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;576 | 95.0733 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 576 | 37426.576 | 2705.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;586 | 95.0733 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 586 | 37426.586 | 2705.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;596 | 95.0733 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 596 | 37426.596 | 2705.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;606 | 95.0733 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 606 | 37426.606 | 2705.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;616 | 95.0733 | 294.7883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 616 | 37426.616 | 2705.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;626 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 626 | 37426.626 | 2705.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;636 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 636 | 37426.636 | 2705.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;646 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 646 | 37426.646 | 2705.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;656 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 656 | 37426.656 | 2705.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;666 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 666 | 37426.666 | 2705.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;676 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 676 | 37426.676 | 2705.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;686 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 686 | 37426.686 | 2705.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;696 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 696 | 37426.696 | 2705.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;706 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 706 | 37426.706 | 2705.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;716 | 95.0733 | 294.7928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 716 | 37426.716 | 2705.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;726 | 95.0733 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 726 | 37426.726 | 2705.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;736 | 95.0733 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 736 | 37426.736 | 2705.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;746 | 95.0733 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 746 | 37426.746 | 2705.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;756 | 95.0733 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 756 | 37426.756 | 2705.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;766 | 95.0733 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 766 | 37426.766 | 2705.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;776 | 95.0723 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 776 | 37426.776 | 2705.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;786 | 95.0723 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 786 | 37426.786 | 2705.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;796 | 95.0723 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 796 | 37426.796 | 2705.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;806 | 95.0723 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 806 | 37426.806 | 2705.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;816 | 95.0723 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 816 | 37426.816 | 2705.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;826 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 826 | 37426.826 | 2705.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;836 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 836 | 37426.836 | 2705.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;846 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 846 | 37426.846 | 2705.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;856 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 856 | 37426.856 | 2705.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;866 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 866 | 37426.866 | 2705.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;876 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 876 | 37426.876 | 2705.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;886 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 886 | 37426.886 | 2705.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;896 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 896 | 37426.896 | 2705.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;906 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 906 | 37426.906 | 2705.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;916 | 95.0723 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 916 | 37426.916 | 2705.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;926 | 95.0723 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 926 | 37426.926 | 2705.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;936 | 95.0723 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 936 | 37426.936 | 2705.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;946 | 95.0723 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 946 | 37426.946 | 2705.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;956 | 95.0723 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 956 | 37426.956 | 2705.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;966 | 95.0723 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 966 | 37426.966 | 2705.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;976 | 95.0733 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 976 | 37426.976 | 2705.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;986 | 95.0733 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 986 | 37426.986 | 2705.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:46;996 | 95.0733 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 46 | 996 | 37426.996 | 2705.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;006 | 95.0733 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 006 | 37427.006 | 2705.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;016 | 95.0733 | 294.7764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 016 | 37427.016 | 2705.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;026 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 026 | 37427.026 | 2705.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;036 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 036 | 37427.036 | 2705.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;046 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 046 | 37427.046 | 2705.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;056 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 056 | 37427.056 | 2705.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;066 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 066 | 37427.066 | 2705.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;076 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 076 | 37427.076 | 2705.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;086 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 086 | 37427.086 | 2705.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;096 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 096 | 37427.096 | 2705.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;106 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 106 | 37427.106 | 2705.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;116 | 95.0733 | 294.7987 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 116 | 37427.116 | 2705.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;126 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 126 | 37427.126 | 2705.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;136 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 136 | 37427.136 | 2705.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;146 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 146 | 37427.146 | 2705.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;156 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 156 | 37427.156 | 2705.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;166 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 166 | 37427.166 | 2705.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;176 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 176 | 37427.176 | 2705.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;186 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 186 | 37427.186 | 2705.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;196 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 196 | 37427.196 | 2705.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;206 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 206 | 37427.206 | 2705.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;216 | 95.0733 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 216 | 37427.216 | 2705.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;226 | 95.0733 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 226 | 37427.226 | 2705.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;236 | 95.0733 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 236 | 37427.236 | 2705.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;246 | 95.0733 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 246 | 37427.246 | 2705.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;256 | 95.0733 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 256 | 37427.256 | 2705.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;266 | 95.0733 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 266 | 37427.266 | 2705.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;276 | 95.0723 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 276 | 37427.276 | 2705.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;286 | 95.0723 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 286 | 37427.286 | 2705.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;296 | 95.0723 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 296 | 37427.296 | 2705.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;306 | 95.0723 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 306 | 37427.306 | 2705.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;316 | 95.0723 | 294.8061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 316 | 37427.316 | 2705.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;326 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 326 | 37427.326 | 2705.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;336 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 336 | 37427.336 | 2705.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;346 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 346 | 37427.346 | 2705.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;356 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 356 | 37427.356 | 2705.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;366 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 366 | 37427.366 | 2705.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;376 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 376 | 37427.376 | 2705.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;386 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 386 | 37427.386 | 2705.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;396 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 396 | 37427.396 | 2705.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;406 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 406 | 37427.406 | 2705.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;416 | 95.0723 | 294.8191 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 416 | 37427.416 | 2705.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;426 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 426 | 37427.426 | 2705.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;436 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 436 | 37427.436 | 2705.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;446 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 446 | 37427.446 | 2705.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;456 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 456 | 37427.456 | 2705.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;466 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 466 | 37427.466 | 2705.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;476 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 476 | 37427.476 | 2705.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;486 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 486 | 37427.486 | 2705.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;496 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 496 | 37427.496 | 2705.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;506 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 506 | 37427.506 | 2705.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;516 | 95.0723 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 516 | 37427.516 | 2705.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;526 | 95.0723 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 526 | 37427.526 | 2705.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;536 | 95.0723 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 536 | 37427.536 | 2706
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;546 | 95.0723 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 546 | 37427.546 | 2706.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;556 | 95.0723 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 556 | 37427.556 | 2706.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;566 | 95.0723 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 566 | 37427.566 | 2706.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;576 | 95.0723 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 576 | 37427.576 | 2706.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;586 | 95.0723 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 586 | 37427.586 | 2706.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;596 | 95.0713 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 596 | 37427.596 | 2706.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;606 | 95.0713 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 606 | 37427.606 | 2706.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;616 | 95.0713 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 616 | 37427.616 | 2706.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;626 | 95.0713 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 626 | 37427.626 | 2706.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;636 | 95.0713 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 636 | 37427.636 | 2706.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;646 | 95.0713 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 646 | 37427.646 | 2706.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;656 | 95.0713 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 656 | 37427.656 | 2706.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;666 | 95.0713 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 666 | 37427.666 | 2706.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;676 | 95.0713 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 676 | 37427.676 | 2706.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;686 | 95.0713 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 686 | 37427.686 | 2706.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;696 | 95.0733 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 696 | 37427.696 | 2706.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;706 | 95.0733 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 706 | 37427.706 | 2706.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;716 | 95.0733 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 716 | 37427.716 | 2706.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;726 | 95.0733 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 726 | 37427.726 | 2706.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;736 | 95.0733 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 736 | 37427.736 | 2706.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;746 | 95.0733 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 746 | 37427.746 | 2706.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;756 | 95.0733 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 756 | 37427.756 | 2706.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;766 | 95.0733 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 766 | 37427.766 | 2706.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;776 | 95.0733 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 776 | 37427.776 | 2706.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;786 | 95.0733 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 786 | 37427.786 | 2706.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;796 | 95.0713 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 796 | 37427.796 | 2706.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;806 | 95.0713 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 806 | 37427.806 | 2706.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;816 | 95.0713 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 816 | 37427.816 | 2706.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;826 | 95.0713 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 826 | 37427.826 | 2706.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;836 | 95.0713 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 836 | 37427.836 | 2706.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;846 | 95.0713 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 846 | 37427.846 | 2706.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;856 | 95.0713 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 856 | 37427.856 | 2706.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;866 | 95.0713 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 866 | 37427.866 | 2706.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;876 | 95.0713 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 876 | 37427.876 | 2706.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;886 | 95.0713 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 886 | 37427.886 | 2706.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;896 | 95.0733 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 896 | 37427.896 | 2706.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;906 | 95.0733 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 906 | 37427.906 | 2706.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;916 | 95.0733 | 294.7503 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 916 | 37427.916 | 2706.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;926 | 95.0733 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 926 | 37427.926 | 2706.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;936 | 95.0733 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 936 | 37427.936 | 2706.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;946 | 95.0733 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 946 | 37427.946 | 2706.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;956 | 95.0733 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 956 | 37427.956 | 2706.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;966 | 95.0733 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 966 | 37427.966 | 2706.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;976 | 95.0733 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 976 | 37427.976 | 2706.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;986 | 95.0733 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 986 | 37427.986 | 2706.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:47;996 | 95.0713 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 47 | 996 | 37427.996 | 2706.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;006 | 95.0713 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 006 | 37428.006 | 2706.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;016 | 95.0713 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 016 | 37428.016 | 2706.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;026 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 026 | 37428.026 | 2706.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;036 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 036 | 37428.036 | 2706.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;046 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 046 | 37428.046 | 2706.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;056 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 056 | 37428.056 | 2706.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;066 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 066 | 37428.066 | 2706.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;076 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 076 | 37428.076 | 2706.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;086 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 086 | 37428.086 | 2706.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;096 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 096 | 37428.096 | 2706.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;106 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 106 | 37428.106 | 2706.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;116 | 95.0713 | 294.7789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 116 | 37428.116 | 2706.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;126 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 126 | 37428.126 | 2706.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;136 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 136 | 37428.136 | 2706.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;146 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 146 | 37428.146 | 2706.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;156 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 156 | 37428.156 | 2706.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;166 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 166 | 37428.166 | 2706.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;176 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 176 | 37428.176 | 2706.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;186 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 186 | 37428.186 | 2706.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;196 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 196 | 37428.196 | 2706.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;206 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 206 | 37428.206 | 2706.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;216 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 216 | 37428.216 | 2706.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;226 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 226 | 37428.226 | 2706.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;236 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 236 | 37428.236 | 2706.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;246 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 246 | 37428.246 | 2706.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;256 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 256 | 37428.256 | 2706.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;266 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 266 | 37428.266 | 2706.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;276 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 276 | 37428.276 | 2706.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;286 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 286 | 37428.286 | 2706.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;296 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 296 | 37428.296 | 2706.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;306 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 306 | 37428.306 | 2706.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;316 | 95.0713 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 316 | 37428.316 | 2706.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;326 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 326 | 37428.326 | 2706.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;336 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 336 | 37428.336 | 2706.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;346 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 346 | 37428.346 | 2706.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;356 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 356 | 37428.356 | 2706.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;366 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 366 | 37428.366 | 2706.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;376 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 376 | 37428.376 | 2706.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;386 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 386 | 37428.386 | 2706.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;396 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 396 | 37428.396 | 2706.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;406 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 406 | 37428.406 | 2706.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;416 | 95.0713 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 416 | 37428.416 | 2706.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;426 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 426 | 37428.426 | 2706.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;436 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 436 | 37428.436 | 2706.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;446 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 446 | 37428.446 | 2706.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;456 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 456 | 37428.456 | 2706.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;466 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 466 | 37428.466 | 2706.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;476 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 476 | 37428.476 | 2706.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;486 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 486 | 37428.486 | 2706.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;496 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 496 | 37428.496 | 2706.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;506 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 506 | 37428.506 | 2706.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;516 | 95.0713 | 294.806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 516 | 37428.516 | 2706.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;526 | 95.0713 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 526 | 37428.526 | 2706.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;536 | 95.0713 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 536 | 37428.536 | 2707
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;546 | 95.0713 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 546 | 37428.546 | 2707.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;556 | 95.0713 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 556 | 37428.556 | 2707.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;566 | 95.0713 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 566 | 37428.566 | 2707.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;576 | 95.0713 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 576 | 37428.576 | 2707.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;586 | 95.0713 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 586 | 37428.586 | 2707.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;596 | 95.0703 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 596 | 37428.596 | 2707.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;606 | 95.0703 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 606 | 37428.606 | 2707.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;616 | 95.0703 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 616 | 37428.616 | 2707.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;626 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 626 | 37428.626 | 2707.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;636 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 636 | 37428.636 | 2707.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;646 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 646 | 37428.646 | 2707.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;656 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 656 | 37428.656 | 2707.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;666 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 666 | 37428.666 | 2707.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;676 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 676 | 37428.676 | 2707.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;686 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 686 | 37428.686 | 2707.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;696 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 696 | 37428.696 | 2707.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;706 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 706 | 37428.706 | 2707.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;716 | 95.0703 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 716 | 37428.716 | 2707.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;726 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 726 | 37428.726 | 2707.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;736 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 736 | 37428.736 | 2707.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;746 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 746 | 37428.746 | 2707.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;756 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 756 | 37428.756 | 2707.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;766 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 766 | 37428.766 | 2707.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;776 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 776 | 37428.776 | 2707.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;786 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 786 | 37428.786 | 2707.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;796 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 796 | 37428.796 | 2707.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;806 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 806 | 37428.806 | 2707.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;816 | 95.0703 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 816 | 37428.816 | 2707.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;826 | 95.0703 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 826 | 37428.826 | 2707.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;836 | 95.0703 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 836 | 37428.836 | 2707.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;846 | 95.0703 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 846 | 37428.846 | 2707.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;856 | 95.0703 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 856 | 37428.856 | 2707.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;866 | 95.0703 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 866 | 37428.866 | 2707.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;876 | 95.0703 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 876 | 37428.876 | 2707.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;886 | 95.0703 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 886 | 37428.886 | 2707.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;896 | 95.0713 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 896 | 37428.896 | 2707.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;906 | 95.0713 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 906 | 37428.906 | 2707.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;916 | 95.0713 | 294.843 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 916 | 37428.916 | 2707.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;926 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 926 | 37428.926 | 2707.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;936 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 936 | 37428.936 | 2707.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;946 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 946 | 37428.946 | 2707.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;956 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 956 | 37428.956 | 2707.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;966 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 966 | 37428.966 | 2707.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;976 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 976 | 37428.976 | 2707.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;986 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 986 | 37428.986 | 2707.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:48;996 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 48 | 996 | 37428.996 | 2707.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;006 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 006 | 37429.006 | 2707.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;016 | 95.0713 | 294.8492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 016 | 37429.016 | 2707.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;026 | 95.0713 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 026 | 37429.026 | 2707.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;036 | 95.0713 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 036 | 37429.036 | 2707.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;046 | 95.0713 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 046 | 37429.046 | 2707.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;056 | 95.0713 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 056 | 37429.056 | 2707.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;066 | 95.0713 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 066 | 37429.066 | 2707.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;076 | 95.0713 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 076 | 37429.076 | 2707.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;086 | 95.0713 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 086 | 37429.086 | 2707.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;096 | 95.0703 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 096 | 37429.096 | 2707.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;106 | 95.0703 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 106 | 37429.106 | 2707.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;116 | 95.0703 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 116 | 37429.116 | 2707.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;126 | 95.0703 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 126 | 37429.126 | 2707.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;136 | 95.0703 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 136 | 37429.136 | 2707.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;146 | 95.0703 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 146 | 37429.146 | 2707.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;156 | 95.0703 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 156 | 37429.156 | 2707.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;166 | 95.0703 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 166 | 37429.166 | 2707.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;176 | 95.0703 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 176 | 37429.176 | 2707.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;186 | 95.0703 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 186 | 37429.186 | 2707.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;196 | 95.0693 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 196 | 37429.196 | 2707.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;206 | 95.0693 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 206 | 37429.206 | 2707.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;216 | 95.0693 | 294.8526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 216 | 37429.216 | 2707.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;226 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 226 | 37429.226 | 2707.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;236 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 236 | 37429.236 | 2707.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;246 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 246 | 37429.246 | 2707.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;256 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 256 | 37429.256 | 2707.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;266 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 266 | 37429.266 | 2707.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;276 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 276 | 37429.276 | 2707.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;286 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 286 | 37429.286 | 2707.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;296 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 296 | 37429.296 | 2707.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;306 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 306 | 37429.306 | 2707.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;316 | 95.0693 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 316 | 37429.316 | 2707.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;326 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 326 | 37429.326 | 2707.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;336 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 336 | 37429.336 | 2707.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;346 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 346 | 37429.346 | 2707.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;356 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 356 | 37429.356 | 2707.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;366 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 366 | 37429.366 | 2707.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;376 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 376 | 37429.376 | 2707.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;386 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 386 | 37429.386 | 2707.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;396 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 396 | 37429.396 | 2707.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;406 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 406 | 37429.406 | 2707.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;416 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 416 | 37429.416 | 2707.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;426 | 95.0693 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 426 | 37429.426 | 2707.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;436 | 95.0693 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 436 | 37429.436 | 2707.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;446 | 95.0693 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 446 | 37429.446 | 2707.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;456 | 95.0693 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 456 | 37429.456 | 2707.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;466 | 95.0693 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 466 | 37429.466 | 2707.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;476 | 95.0693 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 476 | 37429.476 | 2707.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;486 | 95.0693 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 486 | 37429.486 | 2707.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;496 | 95.0683 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 496 | 37429.496 | 2707.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;506 | 95.0683 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 506 | 37429.506 | 2707.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;516 | 95.0683 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 516 | 37429.516 | 2707.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;526 | 95.0683 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 526 | 37429.526 | 2707.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;536 | 95.0683 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 536 | 37429.536 | 2708
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;546 | 95.0683 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 546 | 37429.546 | 2708.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;556 | 95.0683 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 556 | 37429.556 | 2708.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;566 | 95.0683 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 566 | 37429.566 | 2708.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;576 | 95.0683 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 576 | 37429.576 | 2708.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;586 | 95.0683 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 586 | 37429.586 | 2708.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;596 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 596 | 37429.596 | 2708.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;606 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 606 | 37429.606 | 2708.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;616 | 95.0693 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 616 | 37429.616 | 2708.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;626 | 95.0693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 626 | 37429.626 | 2708.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;636 | 95.0693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 636 | 37429.636 | 2708.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;646 | 95.0693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 646 | 37429.646 | 2708.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;656 | 95.0693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 656 | 37429.656 | 2708.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;666 | 95.0693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 666 | 37429.666 | 2708.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;676 | 95.0693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 676 | 37429.676 | 2708.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;686 | 95.0693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 686 | 37429.686 | 2708.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;696 | 95.0683 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 696 | 37429.696 | 2708.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;706 | 95.0683 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 706 | 37429.706 | 2708.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;716 | 95.0683 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 716 | 37429.716 | 2708.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;726 | 95.0683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 726 | 37429.726 | 2708.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;736 | 95.0683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 736 | 37429.736 | 2708.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;746 | 95.0683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 746 | 37429.746 | 2708.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;756 | 95.0683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 756 | 37429.756 | 2708.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;766 | 95.0683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 766 | 37429.766 | 2708.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;776 | 95.0683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 776 | 37429.776 | 2708.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;786 | 95.0683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 786 | 37429.786 | 2708.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;796 | 95.0673 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 796 | 37429.796 | 2708.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;806 | 95.0673 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 806 | 37429.806 | 2708.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;816 | 95.0673 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 816 | 37429.816 | 2708.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;826 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 826 | 37429.826 | 2708.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;836 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 836 | 37429.836 | 2708.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;846 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 846 | 37429.846 | 2708.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;856 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 856 | 37429.856 | 2708.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;866 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 866 | 37429.866 | 2708.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;876 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 876 | 37429.876 | 2708.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;886 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 886 | 37429.886 | 2708.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;896 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 896 | 37429.896 | 2708.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;906 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 906 | 37429.906 | 2708.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;916 | 95.0673 | 294.7417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 916 | 37429.916 | 2708.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;926 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 926 | 37429.926 | 2708.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;936 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 936 | 37429.936 | 2708.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;946 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 946 | 37429.946 | 2708.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;956 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 956 | 37429.956 | 2708.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;966 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 966 | 37429.966 | 2708.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;976 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 976 | 37429.976 | 2708.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;986 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 986 | 37429.986 | 2708.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:49;996 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 49 | 996 | 37429.996 | 2708.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;006 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 006 | 37430.006 | 2708.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;016 | 95.0673 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 016 | 37430.016 | 2708.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;026 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 026 | 37430.026 | 2708.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;036 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 036 | 37430.036 | 2708.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;046 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 046 | 37430.046 | 2708.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;056 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 056 | 37430.056 | 2708.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;066 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 066 | 37430.066 | 2708.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;076 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 076 | 37430.076 | 2708.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;086 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 086 | 37430.086 | 2708.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;096 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 096 | 37430.096 | 2708.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;106 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 106 | 37430.106 | 2708.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;116 | 95.0673 | 294.7721 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 116 | 37430.116 | 2708.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;126 | 95.0673 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 126 | 37430.126 | 2708.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;136 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 136 | 37430.136 | 2708.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;146 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 146 | 37430.146 | 2708.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;156 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 156 | 37430.156 | 2708.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;166 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 166 | 37430.166 | 2708.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;176 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 176 | 37430.176 | 2708.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;186 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 186 | 37430.186 | 2708.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;196 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 196 | 37430.196 | 2708.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;206 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 206 | 37430.206 | 2708.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;216 | 95.0663 | 294.7953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 216 | 37430.216 | 2708.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;226 | 95.0663 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 226 | 37430.226 | 2708.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;236 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 236 | 37430.236 | 2708.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;246 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 246 | 37430.246 | 2708.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;256 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 256 | 37430.256 | 2708.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;266 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 266 | 37430.266 | 2708.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;276 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 276 | 37430.276 | 2708.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;286 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 286 | 37430.286 | 2708.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;296 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 296 | 37430.296 | 2708.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;306 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 306 | 37430.306 | 2708.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;316 | 95.0673 | 294.7913 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 316 | 37430.316 | 2708.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;326 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 326 | 37430.326 | 2708.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;336 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 336 | 37430.336 | 2708.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;346 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 346 | 37430.346 | 2708.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;356 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 356 | 37430.356 | 2708.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;366 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 366 | 37430.366 | 2708.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;376 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 376 | 37430.376 | 2708.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;386 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 386 | 37430.386 | 2708.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;396 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 396 | 37430.396 | 2708.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;406 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 406 | 37430.406 | 2708.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;416 | 95.0673 | 294.7604 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 416 | 37430.416 | 2708.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;426 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 426 | 37430.426 | 2708.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;436 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 436 | 37430.436 | 2708.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;446 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 446 | 37430.446 | 2708.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;456 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 456 | 37430.456 | 2708.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;466 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 466 | 37430.466 | 2708.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;476 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 476 | 37430.476 | 2708.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;486 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 486 | 37430.486 | 2708.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;496 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 496 | 37430.496 | 2708.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;506 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 506 | 37430.506 | 2708.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;516 | 95.0673 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 516 | 37430.516 | 2708.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;526 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 526 | 37430.526 | 2708.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;536 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 536 | 37430.536 | 2709
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;546 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 546 | 37430.546 | 2709.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;556 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 556 | 37430.556 | 2709.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;566 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 566 | 37430.566 | 2709.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;576 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 576 | 37430.576 | 2709.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;586 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 586 | 37430.586 | 2709.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;596 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 596 | 37430.596 | 2709.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;606 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 606 | 37430.606 | 2709.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;616 | 95.0673 | 294.707 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 616 | 37430.616 | 2709.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;626 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 626 | 37430.626 | 2709.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;636 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 636 | 37430.636 | 2709.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;646 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 646 | 37430.646 | 2709.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;656 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 656 | 37430.656 | 2709.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;666 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 666 | 37430.666 | 2709.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;676 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 676 | 37430.676 | 2709.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;686 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 686 | 37430.686 | 2709.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;696 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 696 | 37430.696 | 2709.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;706 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 706 | 37430.706 | 2709.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;716 | 95.0673 | 294.6937 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 716 | 37430.716 | 2709.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;726 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 726 | 37430.726 | 2709.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;736 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 736 | 37430.736 | 2709.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;746 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 746 | 37430.746 | 2709.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;756 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 756 | 37430.756 | 2709.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;766 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 766 | 37430.766 | 2709.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;776 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 776 | 37430.776 | 2709.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;786 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 786 | 37430.786 | 2709.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;796 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 796 | 37430.796 | 2709.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;806 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 806 | 37430.806 | 2709.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;816 | 95.0673 | 294.6875 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 816 | 37430.816 | 2709.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;826 | 95.0673 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 826 | 37430.826 | 2709.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;836 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 836 | 37430.836 | 2709.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;846 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 846 | 37430.846 | 2709.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;856 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 856 | 37430.856 | 2709.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;866 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 866 | 37430.866 | 2709.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;876 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 876 | 37430.876 | 2709.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;886 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 886 | 37430.886 | 2709.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;896 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 896 | 37430.896 | 2709.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;906 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 906 | 37430.906 | 2709.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;916 | 95.0663 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 916 | 37430.916 | 2709.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;926 | 95.0663 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 926 | 37430.926 | 2709.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;936 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 936 | 37430.936 | 2709.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;946 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 946 | 37430.946 | 2709.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;956 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 956 | 37430.956 | 2709.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;966 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 966 | 37430.966 | 2709.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;976 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 976 | 37430.976 | 2709.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;986 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 986 | 37430.986 | 2709.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:50;996 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 50 | 996 | 37430.996 | 2709.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;006 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 006 | 37431.006 | 2709.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;016 | 95.0673 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 016 | 37431.016 | 2709.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;026 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 026 | 37431.026 | 2709.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;036 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 036 | 37431.036 | 2709.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;046 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 046 | 37431.046 | 2709.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;056 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 056 | 37431.056 | 2709.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;066 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 066 | 37431.066 | 2709.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;076 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 076 | 37431.076 | 2709.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;086 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 086 | 37431.086 | 2709.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;096 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 096 | 37431.096 | 2709.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;106 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 106 | 37431.106 | 2709.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;116 | 95.0673 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 116 | 37431.116 | 2709.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;126 | 95.0673 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 126 | 37431.126 | 2709.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;136 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 136 | 37431.136 | 2709.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;146 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 146 | 37431.146 | 2709.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;156 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 156 | 37431.156 | 2709.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;166 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 166 | 37431.166 | 2709.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;176 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 176 | 37431.176 | 2709.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;186 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 186 | 37431.186 | 2709.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;196 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 196 | 37431.196 | 2709.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;206 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 206 | 37431.206 | 2709.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;216 | 95.0663 | 294.6722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 216 | 37431.216 | 2709.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;226 | 95.0663 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 226 | 37431.226 | 2709.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;236 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 236 | 37431.236 | 2709.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;246 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 246 | 37431.246 | 2709.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;256 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 256 | 37431.256 | 2709.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;266 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 266 | 37431.266 | 2709.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;276 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 276 | 37431.276 | 2709.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;286 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 286 | 37431.286 | 2709.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;296 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 296 | 37431.296 | 2709.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;306 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 306 | 37431.306 | 2709.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;316 | 95.0653 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 316 | 37431.316 | 2709.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;326 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 326 | 37431.326 | 2709.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;336 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 336 | 37431.336 | 2709.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;346 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 346 | 37431.346 | 2709.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;356 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 356 | 37431.356 | 2709.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;366 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 366 | 37431.366 | 2709.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;376 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 376 | 37431.376 | 2709.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;386 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 386 | 37431.386 | 2709.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;396 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 396 | 37431.396 | 2709.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;406 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 406 | 37431.406 | 2709.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;416 | 95.0653 | 294.7183 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 416 | 37431.416 | 2709.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;426 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 426 | 37431.426 | 2709.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;436 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 436 | 37431.436 | 2709.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;446 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 446 | 37431.446 | 2709.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;456 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 456 | 37431.456 | 2709.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;466 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 466 | 37431.466 | 2709.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;476 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 476 | 37431.476 | 2709.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;486 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 486 | 37431.486 | 2709.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;496 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 496 | 37431.496 | 2709.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;506 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 506 | 37431.506 | 2709.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;516 | 95.0653 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 516 | 37431.516 | 2709.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;526 | 95.0653 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 526 | 37431.526 | 2709.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;536 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 536 | 37431.536 | 2710
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;546 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 546 | 37431.546 | 2710.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;556 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 556 | 37431.556 | 2710.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;566 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 566 | 37431.566 | 2710.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;576 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 576 | 37431.576 | 2710.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;586 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 586 | 37431.586 | 2710.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;596 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 596 | 37431.596 | 2710.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;606 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 606 | 37431.606 | 2710.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;616 | 95.0643 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 616 | 37431.616 | 2710.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;626 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 626 | 37431.626 | 2710.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;636 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 636 | 37431.636 | 2710.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;646 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 646 | 37431.646 | 2710.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;656 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 656 | 37431.656 | 2710.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;666 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 666 | 37431.666 | 2710.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;676 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 676 | 37431.676 | 2710.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;686 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 686 | 37431.686 | 2710.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;696 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 696 | 37431.696 | 2710.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;706 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 706 | 37431.706 | 2710.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;716 | 95.0643 | 294.7409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 716 | 37431.716 | 2710.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;726 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 726 | 37431.726 | 2710.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;736 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 736 | 37431.736 | 2710.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;746 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 746 | 37431.746 | 2710.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;756 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 756 | 37431.756 | 2710.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;766 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 766 | 37431.766 | 2710.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;776 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 776 | 37431.776 | 2710.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;786 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 786 | 37431.786 | 2710.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;796 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 796 | 37431.796 | 2710.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;806 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 806 | 37431.806 | 2710.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;816 | 95.0643 | 294.7278 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 816 | 37431.816 | 2710.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;826 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 826 | 37431.826 | 2710.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;836 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 836 | 37431.836 | 2710.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;846 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 846 | 37431.846 | 2710.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;856 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 856 | 37431.856 | 2710.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;866 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 866 | 37431.866 | 2710.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;876 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 876 | 37431.876 | 2710.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;886 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 886 | 37431.886 | 2710.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;896 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 896 | 37431.896 | 2710.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;906 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 906 | 37431.906 | 2710.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;916 | 95.0643 | 294.7285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 916 | 37431.916 | 2710.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;926 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 926 | 37431.926 | 2710.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;936 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 936 | 37431.936 | 2710.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;946 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 946 | 37431.946 | 2710.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;956 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 956 | 37431.956 | 2710.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;966 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 966 | 37431.966 | 2710.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;976 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 976 | 37431.976 | 2710.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;986 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 986 | 37431.986 | 2710.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:51;996 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 51 | 996 | 37431.996 | 2710.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;006 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 006 | 37432.006 | 2710.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;016 | 95.0643 | 294.7353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 016 | 37432.016 | 2710.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;026 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 026 | 37432.026 | 2710.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;036 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 036 | 37432.036 | 2710.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;046 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 046 | 37432.046 | 2710.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;056 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 056 | 37432.056 | 2710.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;066 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 066 | 37432.066 | 2710.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;076 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 076 | 37432.076 | 2710.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;086 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 086 | 37432.086 | 2710.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;096 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 096 | 37432.096 | 2710.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;106 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 106 | 37432.106 | 2710.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;116 | 95.0643 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 116 | 37432.116 | 2710.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;126 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 126 | 37432.126 | 2710.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;136 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 136 | 37432.136 | 2710.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;146 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 146 | 37432.146 | 2710.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;156 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 156 | 37432.156 | 2710.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;166 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 166 | 37432.166 | 2710.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;176 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 176 | 37432.176 | 2710.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;186 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 186 | 37432.186 | 2710.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;196 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 196 | 37432.196 | 2710.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;206 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 206 | 37432.206 | 2710.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;216 | 95.0643 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 216 | 37432.216 | 2710.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;226 | 95.0643 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 226 | 37432.226 | 2710.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;236 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 236 | 37432.236 | 2710.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;246 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 246 | 37432.246 | 2710.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;256 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 256 | 37432.256 | 2710.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;266 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 266 | 37432.266 | 2710.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;276 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 276 | 37432.276 | 2710.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;286 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 286 | 37432.286 | 2710.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;296 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 296 | 37432.296 | 2710.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;306 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 306 | 37432.306 | 2710.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;316 | 95.0653 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 316 | 37432.316 | 2710.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;326 | 95.0653 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 326 | 37432.326 | 2710.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;336 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 336 | 37432.336 | 2710.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;346 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 346 | 37432.346 | 2710.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;356 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 356 | 37432.356 | 2710.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;366 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 366 | 37432.366 | 2710.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;376 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 376 | 37432.376 | 2710.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;386 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 386 | 37432.386 | 2710.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;396 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 396 | 37432.396 | 2710.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;406 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 406 | 37432.406 | 2710.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;416 | 95.0633 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 416 | 37432.416 | 2710.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;426 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 426 | 37432.426 | 2710.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;436 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 436 | 37432.436 | 2710.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;446 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 446 | 37432.446 | 2710.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;456 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 456 | 37432.456 | 2710.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;466 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 466 | 37432.466 | 2710.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;476 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 476 | 37432.476 | 2710.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;486 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 486 | 37432.486 | 2710.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;496 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 496 | 37432.496 | 2710.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;506 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 506 | 37432.506 | 2710.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;516 | 95.0633 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 516 | 37432.516 | 2710.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;526 | 95.0633 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 526 | 37432.526 | 2710.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;536 | 95.0633 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 536 | 37432.536 | 2711
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;546 | 95.0623 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 546 | 37432.546 | 2711.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;556 | 95.0623 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 556 | 37432.556 | 2711.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;566 | 95.0623 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 566 | 37432.566 | 2711.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;576 | 95.0623 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 576 | 37432.576 | 2711.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;586 | 95.0623 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 586 | 37432.586 | 2711.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;596 | 95.0623 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 596 | 37432.596 | 2711.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;606 | 95.0623 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 606 | 37432.606 | 2711.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;616 | 95.0623 | 294.676 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 616 | 37432.616 | 2711.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;626 | 95.0623 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 626 | 37432.626 | 2711.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;636 | 95.0623 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 636 | 37432.636 | 2711.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;646 | 95.0643 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 646 | 37432.646 | 2711.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;656 | 95.0643 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 656 | 37432.656 | 2711.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;666 | 95.0643 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 666 | 37432.666 | 2711.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;676 | 95.0643 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 676 | 37432.676 | 2711.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;686 | 95.0643 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 686 | 37432.686 | 2711.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;696 | 95.0643 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 696 | 37432.696 | 2711.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;706 | 95.0643 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 706 | 37432.706 | 2711.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;716 | 95.0643 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 716 | 37432.716 | 2711.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;726 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 726 | 37432.726 | 2711.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;736 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 736 | 37432.736 | 2711.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;746 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 746 | 37432.746 | 2711.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;756 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 756 | 37432.756 | 2711.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;766 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 766 | 37432.766 | 2711.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;776 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 776 | 37432.776 | 2711.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;786 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 786 | 37432.786 | 2711.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;796 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 796 | 37432.796 | 2711.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;806 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 806 | 37432.806 | 2711.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;816 | 95.0643 | 294.6447 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 816 | 37432.816 | 2711.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;826 | 95.0643 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 826 | 37432.826 | 2711.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;836 | 95.0643 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 836 | 37432.836 | 2711.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;846 | 95.0623 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 846 | 37432.846 | 2711.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;856 | 95.0623 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 856 | 37432.856 | 2711.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;866 | 95.0623 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 866 | 37432.866 | 2711.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;876 | 95.0623 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 876 | 37432.876 | 2711.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;886 | 95.0623 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 886 | 37432.886 | 2711.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;896 | 95.0623 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 896 | 37432.896 | 2711.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;906 | 95.0623 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 906 | 37432.906 | 2711.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;916 | 95.0623 | 294.6345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 916 | 37432.916 | 2711.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;926 | 95.0623 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 926 | 37432.926 | 2711.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;936 | 95.0623 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 936 | 37432.936 | 2711.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;946 | 95.0633 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 946 | 37432.946 | 2711.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;956 | 95.0633 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 956 | 37432.956 | 2711.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;966 | 95.0633 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 966 | 37432.966 | 2711.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;976 | 95.0633 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 976 | 37432.976 | 2711.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;986 | 95.0633 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 986 | 37432.986 | 2711.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:52;996 | 95.0633 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 52 | 996 | 37432.996 | 2711.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;006 | 95.0633 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 006 | 37433.006 | 2711.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;016 | 95.0633 | 294.6348 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 016 | 37433.016 | 2711.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;026 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 026 | 37433.026 | 2711.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;036 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 036 | 37433.036 | 2711.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;046 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 046 | 37433.046 | 2711.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;056 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 056 | 37433.056 | 2711.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;066 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 066 | 37433.066 | 2711.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;076 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 076 | 37433.076 | 2711.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;086 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 086 | 37433.086 | 2711.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;096 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 096 | 37433.096 | 2711.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;106 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 106 | 37433.106 | 2711.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;116 | 95.0633 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 116 | 37433.116 | 2711.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;126 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 126 | 37433.126 | 2711.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;136 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 136 | 37433.136 | 2711.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;146 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 146 | 37433.146 | 2711.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;156 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 156 | 37433.156 | 2711.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;166 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 166 | 37433.166 | 2711.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;176 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 176 | 37433.176 | 2711.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;186 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 186 | 37433.186 | 2711.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;196 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 196 | 37433.196 | 2711.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;206 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 206 | 37433.206 | 2711.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;216 | 95.0633 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 216 | 37433.216 | 2711.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;226 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 226 | 37433.226 | 2711.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;236 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 236 | 37433.236 | 2711.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;246 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 246 | 37433.246 | 2711.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;256 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 256 | 37433.256 | 2711.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;266 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 266 | 37433.266 | 2711.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;276 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 276 | 37433.276 | 2711.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;286 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 286 | 37433.286 | 2711.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;296 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 296 | 37433.296 | 2711.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;306 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 306 | 37433.306 | 2711.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;316 | 95.0633 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 316 | 37433.316 | 2711.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;326 | 95.0633 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 326 | 37433.326 | 2711.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;336 | 95.0633 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 336 | 37433.336 | 2711.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;346 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 346 | 37433.346 | 2711.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;356 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 356 | 37433.356 | 2711.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;366 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 366 | 37433.366 | 2711.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;376 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 376 | 37433.376 | 2711.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;386 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 386 | 37433.386 | 2711.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;396 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 396 | 37433.396 | 2711.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;406 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 406 | 37433.406 | 2711.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;416 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 416 | 37433.416 | 2711.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;426 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 426 | 37433.426 | 2711.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;436 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 436 | 37433.436 | 2711.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;446 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 446 | 37433.446 | 2711.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;456 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 456 | 37433.456 | 2711.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;466 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 466 | 37433.466 | 2711.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;476 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 476 | 37433.476 | 2711.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;486 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 486 | 37433.486 | 2711.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;496 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 496 | 37433.496 | 2711.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;506 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 506 | 37433.506 | 2711.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;516 | 95.0623 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 516 | 37433.516 | 2711.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;526 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 526 | 37433.526 | 2711.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;536 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 536 | 37433.536 | 2712
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;546 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 546 | 37433.546 | 2712.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;556 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 556 | 37433.556 | 2712.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;566 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 566 | 37433.566 | 2712.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;576 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 576 | 37433.576 | 2712.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;586 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 586 | 37433.586 | 2712.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;596 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 596 | 37433.596 | 2712.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;606 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 606 | 37433.606 | 2712.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;616 | 95.0623 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 616 | 37433.616 | 2712.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;626 | 95.0623 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 626 | 37433.626 | 2712.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;636 | 95.0623 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 636 | 37433.636 | 2712.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;646 | 95.0613 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 646 | 37433.646 | 2712.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;656 | 95.0613 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 656 | 37433.656 | 2712.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;666 | 95.0613 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 666 | 37433.666 | 2712.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;676 | 95.0613 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 676 | 37433.676 | 2712.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;686 | 95.0613 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 686 | 37433.686 | 2712.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;696 | 95.0613 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 696 | 37433.696 | 2712.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;706 | 95.0613 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 706 | 37433.706 | 2712.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;716 | 95.0613 | 294.6852 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 716 | 37433.716 | 2712.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;726 | 95.0613 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 726 | 37433.726 | 2712.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;736 | 95.0613 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 736 | 37433.736 | 2712.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;746 | 95.0623 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 746 | 37433.746 | 2712.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;756 | 95.0623 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 756 | 37433.756 | 2712.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;766 | 95.0623 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 766 | 37433.766 | 2712.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;776 | 95.0623 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 776 | 37433.776 | 2712.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;786 | 95.0623 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 786 | 37433.786 | 2712.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;796 | 95.0623 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 796 | 37433.796 | 2712.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;806 | 95.0623 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 806 | 37433.806 | 2712.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;816 | 95.0623 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 816 | 37433.816 | 2712.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;826 | 95.0623 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 826 | 37433.826 | 2712.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;836 | 95.0623 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 836 | 37433.836 | 2712.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;846 | 95.0613 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 846 | 37433.846 | 2712.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;856 | 95.0613 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 856 | 37433.856 | 2712.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;866 | 95.0613 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 866 | 37433.866 | 2712.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;876 | 95.0613 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 876 | 37433.876 | 2712.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;886 | 95.0613 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 886 | 37433.886 | 2712.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;896 | 95.0613 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 896 | 37433.896 | 2712.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;906 | 95.0613 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 906 | 37433.906 | 2712.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;916 | 95.0613 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 916 | 37433.916 | 2712.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;926 | 95.0613 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 926 | 37433.926 | 2712.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;936 | 95.0613 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 936 | 37433.936 | 2712.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;946 | 95.0623 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 946 | 37433.946 | 2712.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;956 | 95.0623 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 956 | 37433.956 | 2712.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;966 | 95.0623 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 966 | 37433.966 | 2712.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;976 | 95.0623 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 976 | 37433.976 | 2712.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;986 | 95.0623 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 986 | 37433.986 | 2712.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:53;996 | 95.0623 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 53 | 996 | 37433.996 | 2712.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;006 | 95.0623 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 006 | 37434.006 | 2712.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;016 | 95.0623 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 016 | 37434.016 | 2712.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;026 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 026 | 37434.026 | 2712.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;036 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 036 | 37434.036 | 2712.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;046 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 046 | 37434.046 | 2712.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;056 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 056 | 37434.056 | 2712.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;066 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 066 | 37434.066 | 2712.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;076 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 076 | 37434.076 | 2712.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;086 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 086 | 37434.086 | 2712.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;096 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 096 | 37434.096 | 2712.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;106 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 106 | 37434.106 | 2712.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;116 | 95.0623 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 116 | 37434.116 | 2712.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;126 | 95.0623 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 126 | 37434.126 | 2712.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;136 | 95.0623 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 136 | 37434.136 | 2712.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;146 | 95.0613 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 146 | 37434.146 | 2712.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;156 | 95.0613 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 156 | 37434.156 | 2712.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;166 | 95.0613 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 166 | 37434.166 | 2712.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;176 | 95.0613 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 176 | 37434.176 | 2712.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;186 | 95.0613 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 186 | 37434.186 | 2712.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;196 | 95.0613 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 196 | 37434.196 | 2712.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;206 | 95.0613 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 206 | 37434.206 | 2712.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;216 | 95.0613 | 294.8019 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 216 | 37434.216 | 2712.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;226 | 95.0613 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 226 | 37434.226 | 2712.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;236 | 95.0613 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 236 | 37434.236 | 2712.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;246 | 95.0623 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 246 | 37434.246 | 2712.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;256 | 95.0623 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 256 | 37434.256 | 2712.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;266 | 95.0623 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 266 | 37434.266 | 2712.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;276 | 95.0623 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 276 | 37434.276 | 2712.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;286 | 95.0623 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 286 | 37434.286 | 2712.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;296 | 95.0623 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 296 | 37434.296 | 2712.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;306 | 95.0623 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 306 | 37434.306 | 2712.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;316 | 95.0623 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 316 | 37434.316 | 2712.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;326 | 95.0623 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 326 | 37434.326 | 2712.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;336 | 95.0623 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 336 | 37434.336 | 2712.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;346 | 95.0613 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 346 | 37434.346 | 2712.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;356 | 95.0613 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 356 | 37434.356 | 2712.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;366 | 95.0613 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 366 | 37434.366 | 2712.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;376 | 95.0613 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 376 | 37434.376 | 2712.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;386 | 95.0613 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 386 | 37434.386 | 2712.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;396 | 95.0613 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 396 | 37434.396 | 2712.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;406 | 95.0613 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 406 | 37434.406 | 2712.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;416 | 95.0613 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 416 | 37434.416 | 2712.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;426 | 95.0613 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 426 | 37434.426 | 2712.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;436 | 95.0613 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 436 | 37434.436 | 2712.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;446 | 95.0603 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 446 | 37434.446 | 2712.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;456 | 95.0603 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 456 | 37434.456 | 2712.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;466 | 95.0603 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 466 | 37434.466 | 2712.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;476 | 95.0603 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 476 | 37434.476 | 2712.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;486 | 95.0603 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 486 | 37434.486 | 2712.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;496 | 95.0603 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 496 | 37434.496 | 2712.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;506 | 95.0603 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 506 | 37434.506 | 2712.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;516 | 95.0603 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 516 | 37434.516 | 2712.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;526 | 95.0603 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 526 | 37434.526 | 2712.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;536 | 95.0603 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 536 | 37434.536 | 2713
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;546 | 95.0613 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 546 | 37434.546 | 2713.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;556 | 95.0613 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 556 | 37434.556 | 2713.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;566 | 95.0613 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 566 | 37434.566 | 2713.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;576 | 95.0613 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 576 | 37434.576 | 2713.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;586 | 95.0613 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 586 | 37434.586 | 2713.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;596 | 95.0613 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 596 | 37434.596 | 2713.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;606 | 95.0613 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 606 | 37434.606 | 2713.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;616 | 95.0613 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 616 | 37434.616 | 2713.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;626 | 95.0613 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 626 | 37434.626 | 2713.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;636 | 95.0613 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 636 | 37434.636 | 2713.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;646 | 95.0593 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 646 | 37434.646 | 2713.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;656 | 95.0593 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 656 | 37434.656 | 2713.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;666 | 95.0593 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 666 | 37434.666 | 2713.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;676 | 95.0593 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 676 | 37434.676 | 2713.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;686 | 95.0593 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 686 | 37434.686 | 2713.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;696 | 95.0593 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 696 | 37434.696 | 2713.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;706 | 95.0593 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 706 | 37434.706 | 2713.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;716 | 95.0593 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 716 | 37434.716 | 2713.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;726 | 95.0593 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 726 | 37434.726 | 2713.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;736 | 95.0593 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 736 | 37434.736 | 2713.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;746 | 95.0613 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 746 | 37434.746 | 2713.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;756 | 95.0613 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 756 | 37434.756 | 2713.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;766 | 95.0613 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 766 | 37434.766 | 2713.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;776 | 95.0613 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 776 | 37434.776 | 2713.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;786 | 95.0613 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 786 | 37434.786 | 2713.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;796 | 95.0613 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 796 | 37434.796 | 2713.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;806 | 95.0613 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 806 | 37434.806 | 2713.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;816 | 95.0613 | 294.882 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 816 | 37434.816 | 2713.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;826 | 95.0613 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 826 | 37434.826 | 2713.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;836 | 95.0613 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 836 | 37434.836 | 2713.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;846 | 95.0603 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 846 | 37434.846 | 2713.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;856 | 95.0603 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 856 | 37434.856 | 2713.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;866 | 95.0603 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 866 | 37434.866 | 2713.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;876 | 95.0603 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 876 | 37434.876 | 2713.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;886 | 95.0603 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 886 | 37434.886 | 2713.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;896 | 95.0603 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 896 | 37434.896 | 2713.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;906 | 95.0603 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 906 | 37434.906 | 2713.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;916 | 95.0603 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 916 | 37434.916 | 2713.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;926 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 926 | 37434.926 | 2713.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;936 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 936 | 37434.936 | 2713.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;946 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 946 | 37434.946 | 2713.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;956 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 956 | 37434.956 | 2713.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;966 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 966 | 37434.966 | 2713.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;976 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 976 | 37434.976 | 2713.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;986 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 986 | 37434.986 | 2713.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:54;996 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 54 | 996 | 37434.996 | 2713.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;006 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 006 | 37435.006 | 2713.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;016 | 95.0603 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 016 | 37435.016 | 2713.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;026 | 95.0603 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 026 | 37435.026 | 2713.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;036 | 95.0603 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 036 | 37435.036 | 2713.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;046 | 95.0593 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 046 | 37435.046 | 2713.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;056 | 95.0593 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 056 | 37435.056 | 2713.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;066 | 95.0593 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 066 | 37435.066 | 2713.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;076 | 95.0593 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 076 | 37435.076 | 2713.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;086 | 95.0593 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 086 | 37435.086 | 2713.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;096 | 95.0593 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 096 | 37435.096 | 2713.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;106 | 95.0593 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 106 | 37435.106 | 2713.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;116 | 95.0593 | 294.833 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 116 | 37435.116 | 2713.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;126 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 126 | 37435.126 | 2713.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;136 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 136 | 37435.136 | 2713.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;146 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 146 | 37435.146 | 2713.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;156 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 156 | 37435.156 | 2713.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;166 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 166 | 37435.166 | 2713.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;176 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 176 | 37435.176 | 2713.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;186 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 186 | 37435.186 | 2713.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;196 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 196 | 37435.196 | 2713.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;206 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 206 | 37435.206 | 2713.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;216 | 95.0593 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 216 | 37435.216 | 2713.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;226 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 226 | 37435.226 | 2713.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;236 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 236 | 37435.236 | 2713.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;246 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 246 | 37435.246 | 2713.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;256 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 256 | 37435.256 | 2713.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;266 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 266 | 37435.266 | 2713.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;276 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 276 | 37435.276 | 2713.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;286 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 286 | 37435.286 | 2713.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;296 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 296 | 37435.296 | 2713.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;306 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 306 | 37435.306 | 2713.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;316 | 95.0593 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 316 | 37435.316 | 2713.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;326 | 95.0593 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 326 | 37435.326 | 2713.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;336 | 95.0593 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 336 | 37435.336 | 2713.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;346 | 95.0603 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 346 | 37435.346 | 2713.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;356 | 95.0603 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 356 | 37435.356 | 2713.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;366 | 95.0603 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 366 | 37435.366 | 2713.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;376 | 95.0603 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 376 | 37435.376 | 2713.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;386 | 95.0603 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 386 | 37435.386 | 2713.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;396 | 95.0603 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 396 | 37435.396 | 2713.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;406 | 95.0603 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 406 | 37435.406 | 2713.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;416 | 95.0603 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 416 | 37435.416 | 2713.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;426 | 95.0603 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 426 | 37435.426 | 2713.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;436 | 95.0603 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 436 | 37435.436 | 2713.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;446 | 95.0583 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 446 | 37435.446 | 2713.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;456 | 95.0583 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 456 | 37435.456 | 2713.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;466 | 95.0583 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 466 | 37435.466 | 2713.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;476 | 95.0583 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 476 | 37435.476 | 2713.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;486 | 95.0583 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 486 | 37435.486 | 2713.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;496 | 95.0583 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 496 | 37435.496 | 2713.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;506 | 95.0583 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 506 | 37435.506 | 2713.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;516 | 95.0583 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 516 | 37435.516 | 2713.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;526 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 526 | 37435.526 | 2713.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;536 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 536 | 37435.536 | 2714
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;546 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 546 | 37435.546 | 2714.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;556 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 556 | 37435.556 | 2714.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;566 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 566 | 37435.566 | 2714.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;576 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 576 | 37435.576 | 2714.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;586 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 586 | 37435.586 | 2714.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;596 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 596 | 37435.596 | 2714.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;606 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 606 | 37435.606 | 2714.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;616 | 95.0583 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 616 | 37435.616 | 2714.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;626 | 95.0583 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 626 | 37435.626 | 2714.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;636 | 95.0583 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 636 | 37435.636 | 2714.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;646 | 95.0593 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 646 | 37435.646 | 2714.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;656 | 95.0593 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 656 | 37435.656 | 2714.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;666 | 95.0593 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 666 | 37435.666 | 2714.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;676 | 95.0593 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 676 | 37435.676 | 2714.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;686 | 95.0593 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 686 | 37435.686 | 2714.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;696 | 95.0593 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 696 | 37435.696 | 2714.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;706 | 95.0593 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 706 | 37435.706 | 2714.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;716 | 95.0593 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 716 | 37435.716 | 2714.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;726 | 95.0593 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 726 | 37435.726 | 2714.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;736 | 95.0593 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 736 | 37435.736 | 2714.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;746 | 95.0583 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 746 | 37435.746 | 2714.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;756 | 95.0583 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 756 | 37435.756 | 2714.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;766 | 95.0583 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 766 | 37435.766 | 2714.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;776 | 95.0583 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 776 | 37435.776 | 2714.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;786 | 95.0583 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 786 | 37435.786 | 2714.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;796 | 95.0583 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 796 | 37435.796 | 2714.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;806 | 95.0583 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 806 | 37435.806 | 2714.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;816 | 95.0583 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 816 | 37435.816 | 2714.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;826 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 826 | 37435.826 | 2714.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;836 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 836 | 37435.836 | 2714.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;846 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 846 | 37435.846 | 2714.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;856 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 856 | 37435.856 | 2714.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;866 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 866 | 37435.866 | 2714.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;876 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 876 | 37435.876 | 2714.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;886 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 886 | 37435.886 | 2714.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;896 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 896 | 37435.896 | 2714.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;906 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 906 | 37435.906 | 2714.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;916 | 95.0583 | 294.8963 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 916 | 37435.916 | 2714.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;926 | 95.0583 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 926 | 37435.926 | 2714.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;936 | 95.0583 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 936 | 37435.936 | 2714.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;946 | 95.0593 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 946 | 37435.946 | 2714.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;956 | 95.0593 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 956 | 37435.956 | 2714.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;966 | 95.0593 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 966 | 37435.966 | 2714.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;976 | 95.0593 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 976 | 37435.976 | 2714.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;986 | 95.0593 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 986 | 37435.986 | 2714.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:55;996 | 95.0593 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 55 | 996 | 37435.996 | 2714.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;006 | 95.0593 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 006 | 37436.006 | 2714.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;016 | 95.0593 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 016 | 37436.016 | 2714.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;026 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 026 | 37436.026 | 2714.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;036 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 036 | 37436.036 | 2714.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;046 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 046 | 37436.046 | 2714.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;056 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 056 | 37436.056 | 2714.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;066 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 066 | 37436.066 | 2714.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;076 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 076 | 37436.076 | 2714.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;086 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 086 | 37436.086 | 2714.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;096 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 096 | 37436.096 | 2714.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;106 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 106 | 37436.106 | 2714.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;116 | 95.0593 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 116 | 37436.116 | 2714.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;126 | 95.0593 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 126 | 37436.126 | 2714.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;136 | 95.0593 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 136 | 37436.136 | 2714.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;146 | 95.0593 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 146 | 37436.146 | 2714.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;156 | 95.0593 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 156 | 37436.156 | 2714.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;166 | 95.0593 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 166 | 37436.166 | 2714.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;176 | 95.0573 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 176 | 37436.176 | 2714.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;186 | 95.0573 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 186 | 37436.186 | 2714.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;196 | 95.0573 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 196 | 37436.196 | 2714.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;206 | 95.0573 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 206 | 37436.206 | 2714.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;216 | 95.0573 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 216 | 37436.216 | 2714.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;226 | 95.0573 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 226 | 37436.226 | 2714.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;236 | 95.0573 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 236 | 37436.236 | 2714.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;246 | 95.0573 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 246 | 37436.246 | 2714.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;256 | 95.0573 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 256 | 37436.256 | 2714.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;266 | 95.0573 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 266 | 37436.266 | 2714.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;276 | 95.0583 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 276 | 37436.276 | 2714.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;286 | 95.0583 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 286 | 37436.286 | 2714.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;296 | 95.0583 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 296 | 37436.296 | 2714.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;306 | 95.0583 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 306 | 37436.306 | 2714.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;316 | 95.0583 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 316 | 37436.316 | 2714.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;326 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 326 | 37436.326 | 2714.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;336 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 336 | 37436.336 | 2714.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;346 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 346 | 37436.346 | 2714.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;356 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 356 | 37436.356 | 2714.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;366 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 366 | 37436.366 | 2714.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;376 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 376 | 37436.376 | 2714.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;386 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 386 | 37436.386 | 2714.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;396 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 396 | 37436.396 | 2714.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;406 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 406 | 37436.406 | 2714.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;416 | 95.0583 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 416 | 37436.416 | 2714.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;426 | 95.0583 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 426 | 37436.426 | 2714.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;436 | 95.0583 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 436 | 37436.436 | 2714.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;446 | 95.0583 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 446 | 37436.446 | 2714.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;456 | 95.0583 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 456 | 37436.456 | 2714.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;466 | 95.0583 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 466 | 37436.466 | 2714.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;476 | 95.0593 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 476 | 37436.476 | 2714.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;486 | 95.0593 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 486 | 37436.486 | 2714.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;496 | 95.0593 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 496 | 37436.496 | 2714.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;506 | 95.0593 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 506 | 37436.506 | 2714.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;516 | 95.0593 | 294.957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 516 | 37436.516 | 2714.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;526 | 95.0593 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 526 | 37436.526 | 2714.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;536 | 95.0593 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 536 | 37436.536 | 2715
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;546 | 95.0593 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 546 | 37436.546 | 2715.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;556 | 95.0593 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 556 | 37436.556 | 2715.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;566 | 95.0593 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 566 | 37436.566 | 2715.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;576 | 95.0583 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 576 | 37436.576 | 2715.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;586 | 95.0583 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 586 | 37436.586 | 2715.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;596 | 95.0583 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 596 | 37436.596 | 2715.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;606 | 95.0583 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 606 | 37436.606 | 2715.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;616 | 95.0583 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 616 | 37436.616 | 2715.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;626 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 626 | 37436.626 | 2715.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;636 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 636 | 37436.636 | 2715.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;646 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 646 | 37436.646 | 2715.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;656 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 656 | 37436.656 | 2715.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;666 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 666 | 37436.666 | 2715.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;676 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 676 | 37436.676 | 2715.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;686 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 686 | 37436.686 | 2715.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;696 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 696 | 37436.696 | 2715.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;706 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 706 | 37436.706 | 2715.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;716 | 95.0583 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 716 | 37436.716 | 2715.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;726 | 95.0583 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 726 | 37436.726 | 2715.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;736 | 95.0583 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 736 | 37436.736 | 2715.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;746 | 95.0583 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 746 | 37436.746 | 2715.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;756 | 95.0583 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 756 | 37436.756 | 2715.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;766 | 95.0583 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 766 | 37436.766 | 2715.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;776 | 95.0573 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 776 | 37436.776 | 2715.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;786 | 95.0573 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 786 | 37436.786 | 2715.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;796 | 95.0573 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 796 | 37436.796 | 2715.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;806 | 95.0573 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 806 | 37436.806 | 2715.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;816 | 95.0573 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 816 | 37436.816 | 2715.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;826 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 826 | 37436.826 | 2715.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;836 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 836 | 37436.836 | 2715.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;846 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 846 | 37436.846 | 2715.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;856 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 856 | 37436.856 | 2715.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;866 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 866 | 37436.866 | 2715.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;876 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 876 | 37436.876 | 2715.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;886 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 886 | 37436.886 | 2715.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;896 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 896 | 37436.896 | 2715.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;906 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 906 | 37436.906 | 2715.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;916 | 95.0573 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 916 | 37436.916 | 2715.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;926 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 926 | 37436.926 | 2715.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;936 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 936 | 37436.936 | 2715.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;946 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 946 | 37436.946 | 2715.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;956 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 956 | 37436.956 | 2715.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;966 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 966 | 37436.966 | 2715.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;976 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 976 | 37436.976 | 2715.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;986 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 986 | 37436.986 | 2715.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:56;996 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 56 | 996 | 37436.996 | 2715.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;006 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 006 | 37437.006 | 2715.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;016 | 95.0573 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 016 | 37437.016 | 2715.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;026 | 95.0573 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 026 | 37437.026 | 2715.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;036 | 95.0573 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 036 | 37437.036 | 2715.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;046 | 95.0573 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 046 | 37437.046 | 2715.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;056 | 95.0573 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 056 | 37437.056 | 2715.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;066 | 95.0573 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 066 | 37437.066 | 2715.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;076 | 95.0583 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 076 | 37437.076 | 2715.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;086 | 95.0583 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 086 | 37437.086 | 2715.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;096 | 95.0583 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 096 | 37437.096 | 2715.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;106 | 95.0583 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 106 | 37437.106 | 2715.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;116 | 95.0583 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 116 | 37437.116 | 2715.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;126 | 95.0583 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 126 | 37437.126 | 2715.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;136 | 95.0583 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 136 | 37437.136 | 2715.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;146 | 95.0583 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 146 | 37437.146 | 2715.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;156 | 95.0583 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 156 | 37437.156 | 2715.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;166 | 95.0583 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 166 | 37437.166 | 2715.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;176 | 95.0573 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 176 | 37437.176 | 2715.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;186 | 95.0573 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 186 | 37437.186 | 2715.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;196 | 95.0573 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 196 | 37437.196 | 2715.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;206 | 95.0573 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 206 | 37437.206 | 2715.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;216 | 95.0573 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 216 | 37437.216 | 2715.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;226 | 95.0573 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 226 | 37437.226 | 2715.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;236 | 95.0573 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 236 | 37437.236 | 2715.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;246 | 95.0573 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 246 | 37437.246 | 2715.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;256 | 95.0573 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 256 | 37437.256 | 2715.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;266 | 95.0573 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 266 | 37437.266 | 2715.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;276 | 95.0563 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 276 | 37437.276 | 2715.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;286 | 95.0563 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 286 | 37437.286 | 2715.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;296 | 95.0563 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 296 | 37437.296 | 2715.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;306 | 95.0563 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 306 | 37437.306 | 2715.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;316 | 95.0563 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 316 | 37437.316 | 2715.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;326 | 95.0563 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 326 | 37437.326 | 2715.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;336 | 95.0563 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 336 | 37437.336 | 2715.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;346 | 95.0563 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 346 | 37437.346 | 2715.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;356 | 95.0563 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 356 | 37437.356 | 2715.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;366 | 95.0563 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 366 | 37437.366 | 2715.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;376 | 95.0583 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 376 | 37437.376 | 2715.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;386 | 95.0583 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 386 | 37437.386 | 2715.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;396 | 95.0583 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 396 | 37437.396 | 2715.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;406 | 95.0583 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 406 | 37437.406 | 2715.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;416 | 95.0583 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 416 | 37437.416 | 2715.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;426 | 95.0583 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 426 | 37437.426 | 2715.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;436 | 95.0583 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 436 | 37437.436 | 2715.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;446 | 95.0583 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 446 | 37437.446 | 2715.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;456 | 95.0583 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 456 | 37437.456 | 2715.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;466 | 95.0583 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 466 | 37437.466 | 2715.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;476 | 95.0583 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 476 | 37437.476 | 2715.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;486 | 95.0583 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 486 | 37437.486 | 2715.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;496 | 95.0573 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 496 | 37437.496 | 2715.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;506 | 95.0573 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 506 | 37437.506 | 2715.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;516 | 95.0573 | 294.9808 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 516 | 37437.516 | 2715.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;526 | 95.0573 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 526 | 37437.526 | 2715.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;536 | 95.0573 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 536 | 37437.536 | 2716
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;546 | 95.0573 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 546 | 37437.546 | 2716.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;556 | 95.0573 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 556 | 37437.556 | 2716.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;566 | 95.0573 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 566 | 37437.566 | 2716.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;576 | 95.0573 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 576 | 37437.576 | 2716.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;586 | 95.0573 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 586 | 37437.586 | 2716.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;596 | 95.0563 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 596 | 37437.596 | 2716.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;606 | 95.0563 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 606 | 37437.606 | 2716.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;616 | 95.0563 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 616 | 37437.616 | 2716.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;626 | 95.0563 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 626 | 37437.626 | 2716.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;636 | 95.0563 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 636 | 37437.636 | 2716.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;646 | 95.0563 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 646 | 37437.646 | 2716.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;656 | 95.0563 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 656 | 37437.656 | 2716.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;666 | 95.0563 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 666 | 37437.666 | 2716.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;676 | 95.0563 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 676 | 37437.676 | 2716.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;686 | 95.0563 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 686 | 37437.686 | 2716.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;696 | 95.0573 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 696 | 37437.696 | 2716.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;706 | 95.0573 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 706 | 37437.706 | 2716.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;716 | 95.0573 | 294.9812 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 716 | 37437.716 | 2716.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;726 | 95.0573 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 726 | 37437.726 | 2716.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;736 | 95.0573 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 736 | 37437.736 | 2716.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;746 | 95.0573 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 746 | 37437.746 | 2716.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;756 | 95.0573 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 756 | 37437.756 | 2716.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;766 | 95.0573 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 766 | 37437.766 | 2716.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;776 | 95.0573 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 776 | 37437.776 | 2716.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;786 | 95.0573 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 786 | 37437.786 | 2716.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;796 | 95.0553 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 796 | 37437.796 | 2716.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;806 | 95.0553 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 806 | 37437.806 | 2716.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;816 | 95.0553 | 294.9977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 816 | 37437.816 | 2716.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;826 | 95.0553 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 826 | 37437.826 | 2716.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;836 | 95.0553 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 836 | 37437.836 | 2716.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;846 | 95.0553 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 846 | 37437.846 | 2716.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;856 | 95.0553 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 856 | 37437.856 | 2716.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;866 | 95.0553 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 866 | 37437.866 | 2716.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;876 | 95.0553 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 876 | 37437.876 | 2716.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;886 | 95.0553 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 886 | 37437.886 | 2716.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;896 | 95.0573 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 896 | 37437.896 | 2716.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;906 | 95.0573 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 906 | 37437.906 | 2716.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;916 | 95.0573 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 916 | 37437.916 | 2716.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;926 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 926 | 37437.926 | 2716.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;936 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 936 | 37437.936 | 2716.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;946 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 946 | 37437.946 | 2716.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;956 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 956 | 37437.956 | 2716.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;966 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 966 | 37437.966 | 2716.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;976 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 976 | 37437.976 | 2716.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;986 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 986 | 37437.986 | 2716.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:57;996 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 57 | 996 | 37437.996 | 2716.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;006 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 006 | 37438.006 | 2716.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;016 | 95.0573 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 016 | 37438.016 | 2716.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;026 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 026 | 37438.026 | 2716.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;036 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 036 | 37438.036 | 2716.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;046 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 046 | 37438.046 | 2716.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;056 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 056 | 37438.056 | 2716.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;066 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 066 | 37438.066 | 2716.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;076 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 076 | 37438.076 | 2716.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;086 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 086 | 37438.086 | 2716.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;096 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 096 | 37438.096 | 2716.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;106 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 106 | 37438.106 | 2716.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;116 | 95.0573 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 116 | 37438.116 | 2716.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;126 | 95.0573 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 126 | 37438.126 | 2716.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;136 | 95.0573 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 136 | 37438.136 | 2716.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;146 | 95.0573 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 146 | 37438.146 | 2716.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;156 | 95.0573 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 156 | 37438.156 | 2716.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;166 | 95.0573 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 166 | 37438.166 | 2716.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;176 | 95.0573 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 176 | 37438.176 | 2716.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;186 | 95.0573 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 186 | 37438.186 | 2716.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;196 | 95.0553 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 196 | 37438.196 | 2716.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;206 | 95.0553 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 206 | 37438.206 | 2716.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;216 | 95.0553 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 216 | 37438.216 | 2716.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;226 | 95.0553 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 226 | 37438.226 | 2716.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;236 | 95.0553 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 236 | 37438.236 | 2716.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;246 | 95.0553 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 246 | 37438.246 | 2716.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;256 | 95.0553 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 256 | 37438.256 | 2716.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;266 | 95.0553 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 266 | 37438.266 | 2716.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;276 | 95.0553 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 276 | 37438.276 | 2716.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;286 | 95.0553 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 286 | 37438.286 | 2716.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;296 | 95.0563 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 296 | 37438.296 | 2716.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;306 | 95.0563 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 306 | 37438.306 | 2716.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;316 | 95.0563 | 294.9669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 316 | 37438.316 | 2716.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;326 | 95.0563 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 326 | 37438.326 | 2716.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;336 | 95.0563 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 336 | 37438.336 | 2716.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;346 | 95.0563 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 346 | 37438.346 | 2716.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;356 | 95.0563 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 356 | 37438.356 | 2716.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;366 | 95.0563 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 366 | 37438.366 | 2716.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;376 | 95.0563 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 376 | 37438.376 | 2716.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;386 | 95.0563 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 386 | 37438.386 | 2716.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;396 | 95.0573 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 396 | 37438.396 | 2716.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;406 | 95.0573 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 406 | 37438.406 | 2716.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;416 | 95.0573 | 294.9417 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 416 | 37438.416 | 2716.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;426 | 95.0573 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 426 | 37438.426 | 2716.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;436 | 95.0573 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 436 | 37438.436 | 2716.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;446 | 95.0573 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 446 | 37438.446 | 2716.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;456 | 95.0573 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 456 | 37438.456 | 2716.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;466 | 95.0573 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 466 | 37438.466 | 2716.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;476 | 95.0573 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 476 | 37438.476 | 2716.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;486 | 95.0573 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 486 | 37438.486 | 2716.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;496 | 95.0563 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 496 | 37438.496 | 2716.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;506 | 95.0563 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 506 | 37438.506 | 2716.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;516 | 95.0563 | 294.923 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 516 | 37438.516 | 2716.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;526 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 526 | 37438.526 | 2716.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;536 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 536 | 37438.536 | 2717
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;546 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 546 | 37438.546 | 2717.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;556 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 556 | 37438.556 | 2717.02
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;566 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 566 | 37438.566 | 2717.03
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;576 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 576 | 37438.576 | 2717.04
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;586 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 586 | 37438.586 | 2717.05
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;596 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 596 | 37438.596 | 2717.06
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;606 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 606 | 37438.606 | 2717.07
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;616 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 616 | 37438.616 | 2717.08
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;626 | 95.0563 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 626 | 37438.626 | 2717.09
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;636 | 95.0563 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 636 | 37438.636 | 2717.1
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;646 | 95.0563 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 646 | 37438.646 | 2717.11
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;656 | 95.0563 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 656 | 37438.656 | 2717.12
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;666 | 95.0563 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 666 | 37438.666 | 2717.13
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;676 | 95.0563 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 676 | 37438.676 | 2717.14
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;686 | 95.0563 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 686 | 37438.686 | 2717.15
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;696 | 95.0573 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 696 | 37438.696 | 2717.16
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;706 | 95.0573 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 706 | 37438.706 | 2717.17
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;716 | 95.0573 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 716 | 37438.716 | 2717.18
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;726 | 95.0573 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 726 | 37438.726 | 2717.19
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;736 | 95.0573 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 736 | 37438.736 | 2717.2
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;746 | 95.0573 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 746 | 37438.746 | 2717.21
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;756 | 95.0573 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 756 | 37438.756 | 2717.22
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;766 | 95.0573 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 766 | 37438.766 | 2717.23
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;776 | 95.0573 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 776 | 37438.776 | 2717.24
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;786 | 95.0573 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 786 | 37438.786 | 2717.25
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;796 | 95.0553 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 796 | 37438.796 | 2717.26
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;806 | 95.0553 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 806 | 37438.806 | 2717.27
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;816 | 95.0553 | 294.9254 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 816 | 37438.816 | 2717.28
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;826 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 826 | 37438.826 | 2717.29
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;836 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 836 | 37438.836 | 2717.3
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;846 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 846 | 37438.846 | 2717.31
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;856 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 856 | 37438.856 | 2717.32
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;866 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 866 | 37438.866 | 2717.33
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;876 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 876 | 37438.876 | 2717.34
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;886 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 886 | 37438.886 | 2717.35
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;896 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 896 | 37438.896 | 2717.36
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;906 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 906 | 37438.906 | 2717.37
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;916 | 95.0553 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 916 | 37438.916 | 2717.38
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;926 | 95.0553 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 926 | 37438.926 | 2717.39
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;936 | 95.0553 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 936 | 37438.936 | 2717.4
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;946 | 95.0553 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 946 | 37438.946 | 2717.41
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;956 | 95.0553 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 956 | 37438.956 | 2717.42
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;966 | 95.0553 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 966 | 37438.966 | 2717.43
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;976 | 95.0553 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 976 | 37438.976 | 2717.44
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;986 | 95.0553 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 986 | 37438.986 | 2717.45
Data | 10/27/2023 | 10:23:58;996 | 95.0563 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 58 | 996 | 37438.996 | 2717.46
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;006 | 95.0563 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 006 | 37439.006 | 2717.47
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;016 | 95.0563 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 016 | 37439.016 | 2717.48
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;026 | 95.0563 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 026 | 37439.026 | 2717.49
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;036 | 95.0563 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 036 | 37439.036 | 2717.5
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;046 | 95.0563 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 046 | 37439.046 | 2717.51
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;056 | 95.0563 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 056 | 37439.056 | 2717.52
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;066 | 95.0563 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 066 | 37439.066 | 2717.53
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;076 | 95.0563 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 076 | 37439.076 | 2717.54
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;086 | 95.0563 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 086 | 37439.086 | 2717.55
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;096 | 95.0543 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 096 | 37439.096 | 2717.56
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;106 | 95.0543 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 106 | 37439.106 | 2717.57
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;116 | 95.0543 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 116 | 37439.116 | 2717.58
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;126 | 95.0543 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 126 | 37439.126 | 2717.59
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;136 | 95.0543 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 136 | 37439.136 | 2717.6
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;146 | 95.0543 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 146 | 37439.146 | 2717.61
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;156 | 95.0543 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 156 | 37439.156 | 2717.62
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;166 | 95.0543 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 166 | 37439.166 | 2717.63
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;176 | 95.0543 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 176 | 37439.176 | 2717.64
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;186 | 95.0543 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 186 | 37439.186 | 2717.65
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;196 | 95.0553 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 196 | 37439.196 | 2717.66
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;206 | 95.0553 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 206 | 37439.206 | 2717.67
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;216 | 95.0553 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 216 | 37439.216 | 2717.68
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;226 | 95.0553 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 226 | 37439.226 | 2717.69
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;236 | 95.0553 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 236 | 37439.236 | 2717.7
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;246 | 95.0553 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 246 | 37439.246 | 2717.71
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;256 | 95.0553 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 256 | 37439.256 | 2717.72
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;266 | 95.0553 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 266 | 37439.266 | 2717.73
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;276 | 95.0553 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 276 | 37439.276 | 2717.74
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;286 | 95.0553 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 286 | 37439.286 | 2717.75
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;296 | 95.0543 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 296 | 37439.296 | 2717.76
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;306 | 95.0543 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 306 | 37439.306 | 2717.77
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;316 | 95.0543 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 316 | 37439.316 | 2717.78
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;326 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 326 | 37439.326 | 2717.79
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;336 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 336 | 37439.336 | 2717.8
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;346 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 346 | 37439.346 | 2717.81
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;356 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 356 | 37439.356 | 2717.82
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;366 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 366 | 37439.366 | 2717.83
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;376 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 376 | 37439.376 | 2717.84
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;386 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 386 | 37439.386 | 2717.85
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;396 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 396 | 37439.396 | 2717.86
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;406 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 406 | 37439.406 | 2717.87
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;416 | 95.0543 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 416 | 37439.416 | 2717.88
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;426 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 426 | 37439.426 | 2717.89
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;436 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 436 | 37439.436 | 2717.9
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;446 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 446 | 37439.446 | 2717.91
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;456 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 456 | 37439.456 | 2717.92
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;466 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 466 | 37439.466 | 2717.93
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;476 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 476 | 37439.476 | 2717.94
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;486 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 486 | 37439.486 | 2717.95
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;496 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 496 | 37439.496 | 2717.96
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;506 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 506 | 37439.506 | 2717.97
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;516 | 95.0543 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 516 | 37439.516 | 2717.98
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;526 | 95.0543 | 294.8713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 526 | 37439.526 | 2717.99
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;536 | 95.0543 | 294.8713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 536 | 37439.536 | 2718
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;546 | 95.0543 | 294.8713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 546 | 37439.546 | 2718.01
Data | 10/27/2023 | 10:23:59;556 | 95.0543 | 294.8713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 23 | 59 | 556 | 37439.556 | 2718.02